3333 | 734E2434-9889-4989-BE4E-26E5A9E15CDD | 龙岩 | E4CDE4EB-1E0F-45B2-A0E3-615BA6B16B49 | GZ13575823040040 | 3523042400011672 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd2 | 宣成供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-24 00:49 | 2023-04-24 05:12 | 分支线停电 | 紧急停电 | 04月24日00:37 10kV百坪支线#18至10kV百坪支线#28之间区域缺相，故障原因：10kV百坪支线#27杆C相导线断线（雷害） | 故障通知巡视跳闸点10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关及其之后的设备，重点关注10kV百坪支线#18至10kV百坪支线#28之间区域。01时00分巡视人黄金贵、兰兴樟、张永森、陈海峰接受通知，开始巡线。 24日01:02联/配调王金诚遥控操作_：10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关由运行转热备用，于24日01:02控分成功 24日01:57 联/配调王金诚收到现场黄金贵汇报：现场确认跳闸开关为：10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV羊牯线#97杆#97乙G刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：雷害；故障现象：10kV百坪支线#27杆C相架空绝缘导线断线； 故障点：10kV百坪支线#27杆C相导线断线 24日02:40 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0038，工作负责人：黄金贵，工作内容：在10kV百坪支线#27杆C相导线断线，进行故障抢修，安全措施：10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关转冷备用。 24日02:41 联/配调王金诚令黄金贵：10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关由热备用转冷备用，24日02:59操作成功 24日 03:07抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0038,抢修负责人：黄金贵,抢修任务：1、10kV百坪支线#27杆C相导线断线，故障抢修,抢修安措:断开10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关转冷备用 24日 05:03抢修终结票号：LY-CT-PQ-2023-0038,抢修负责人：黄金贵,抢修任务：1、10kV百坪支线#27杆C相导线断线故障抢修,抢修安措:断开10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关转冷备用 送电票：CT-ZLP-202304268，24日05:04开始执行 | 导线被雷击断线 | 1.举一反三认真结合停电排查运行时间长的易雷击线路，并进行无人机特巡排查有无此类较隐蔽损伤的导线。 | 羊牯变10kV百坪线921线路羊牯线#97乙杆#97乙K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-24 00:48 | 2023-04-24 05:40 | 配调 | 2023-04-24 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-24 05:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 1.举一反三认真结合停电排查运行时间长的易雷击线路，并进行无人机特巡排查有无此类较隐蔽损伤的导线。 | 14 | 0 | 402 | 734E2434-9889-4989-BE4E-26E5A9E15CDD | 羊牯变10kV百坪线921线路 | 归档 | 2023-04-24 10:42 | 是 | 是 | 否 | 是
3332 | c6d6bf86-98b6-46f6-a47f-95ba826ed1bc | 厦门 | 944A968B-CB38-4387-A9E3-1DD51441BEA6 | LS13525323040017 | 3523042400011172 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713,8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711,8a0e938a811e2d6001833afb54f21712 | 海沧配电运检二班,海沧配电运检三班,海沧配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-24 00:29 | 2023-04-24 04:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月24日00:23监控翁龙欢报：柯井变10kV原贞海972开关零序过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功（电流367.5A） ；故障原因：10kV青砖#22杆A相过线瓷瓶老化破裂，循线损伤 | 00:23监控翁龙欢报：柯井变10kV原贞海972开关零序过流Ⅰ段动作，重合闸不成功（电流367.5A） ；即通知海沧操作班吴少伟、钟山运维站杨政权及海沧供电所林少威 1:02吴少伟报贞海#4环网柜10kV柯井贞海912柜电缆头故障指示器A相动作，其余查无异常； 1:04杨政权报柯井变10kV原贞海972开关零序过流Ⅰ段动作，动作电流367.5A，故障相A相，站内设备查无异常； 1:28吴少伟报贞海#3环网柜10kV青砖#1线902、青礁Ⅰ回904电缆头故障指示器C相动作，其余查无异常； 1:29下令吴少伟贞海#3环网柜10kV青砖#1线902、青礁Ⅰ回904开关由运行转热备用，1:32操作毕； 1:33柯井变10kV原贞海972开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 1:37林少威报10kV青砖#22杆A相过线瓷瓶炸，循线损伤，其余设备查无异常； 1:47下令林少威10kV青砖#11杆高压开关由运行转冷备用，2:02操作毕； 1:53下令吴少伟贞海#3环网柜10kV青礁Ⅰ回904开关由热备用转运行，1:54操作毕，送电正常 2:04下令吴少伟贞海#3环网柜10kV青砖#1线902开关由热备用转运行，2:05操作毕，送电正常；即通知抢修突击队陈建苗 24日03:08 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0200，工作负责人：陈建苗，工作内容：在10kV青砖＃22杆（青礁＃8变），进行更换高压刀闸至跌落式熔断器过线针瓶，及循线，安全措施：10kV青砖＃11杆高压刀闸。 24日 03:10抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0200,抢修负责人：陈建苗,抢修任务：1、10kV青砖＃22杆（青礁＃8变），更换高压刀闸至跌落式熔断器过线针瓶，及循线,抢修安措:断开10kV青砖＃11杆高压刀闸 24日04:19抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0200，抢修负责人：陈建苗，抢修任务：在10kV青砖＃22杆（青礁＃8变），进行更换高压刀闸至跌落式熔断器过线针瓶，及循线，抢修安措：10kV青砖＃11杆 高压刀闸。 4:22下令吴少伟10kV青砖#11杆高压开关由冷备用转运行，4:39操作毕，送电正常 |  |  | 柯井变电站972 , | 否 |  |  |  | 2023-04-24 00:28 |  | 配调 | 2023-04-24 06:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 271403 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 10 | 19 | 958 | c6d6bf86-98b6-46f6-a47f-95ba826ed1bc | 柯井变电站972 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3329 | 2ed5eea7-1657-456a-96b7-caf633f7d262 | 泉州 | C942665B-79D1-4AEF-8EAA-D03D1BA5429F | GZ13555123040130 | 3523042300167102 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1832 | 官桥镇供电所 | 运行维护不当 | 过负荷 | 2023-04-23 23:52 | 2023-04-24 03:11 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月23日23:39 IES监盘发现：后田变10kV山林线619线路C相不完全接地(A相电压为6.78kV,B相电压为8.65kV,C相电压为4.11kV,零序电压为7.45kV)。遥控后田变10kV山林线619开关转热备用，接地信号消失，选线错误。故障原因：10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线（老化引起） | 2023年4月23日23:39 IES监盘发现：后田变10kVⅠ段母线C相不完全接地(A相电压为6.78kV,B相电压为8.65kV,C相电压为4.11kV,零序电压为7.45kV),选线10kV世纪线。南安县调杨杰松通知南安县调黄明妮。02时24分巡视人张金乐、傅晓艺接受通知，开始巡线。 23日23:43联/配调黄明妮令南安县调杨杰松：【顺控】遥控操作_：10kV山林线和玺小区#1配电室923开关由运行转热备用，于23日23:43控分成功接地信号未消失 23日23:46联/配调黄明妮令南安县调杨杰松：遥控操作_：10kV山林线和玺小区#1配电室923开关由热备用转运行，于23日23:46控合成功 23日23:47 联/配调黄雅昕令南安县调杨杰松遥控：10kV山林线新山支线1#杆630开关由运行转热备用，23日23:48执行失败 23日23:50联/配调黄雅昕令南安县调杨杰松遥控操作：后田变10kV山林线619开关由运行转热备用，于23日23:50控分成功接地信号消失，选线错误 23:58 南安县调郑慧束通知官桥所陈志新：研判10kV山林线新山支线1#杆大号侧线路缺相，可先隔离10kV山林线新山支线1#杆630开关（无法遥控） 2023年04月24日00:16 联/配调郑慧束令官桥所张金乐：10kV山林线新山支线1#杆630开关由运行转冷备用，24日00:18操作成功 0:18 官桥所张金乐汇报南安县调郑慧束：对10kV山林线主线路巡视无异常，具备送电条件 24日00:18 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：后田变10kV山林线619开关由热备用转运行，24日00:20操作成功，运行正常，南安县调郑慧束通知官桥所张金乐 24日00:53 官桥所陈志新汇报南安县调郑慧束：10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线（老化引起） 24日01:00 南安县调黄雅昕签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0276，工作负责人：傅晓艺，工作内容：在10kV山林线新山支线5#杆，进行C相断线修复（型号不变）根据配网缺陷标准库属于危急缺陷，安全措施：10kV山林线新山支线1#杆630开关、6322刀闸。 24日 01:32南安县调郑慧束抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0276,抢修负责人：傅晓艺,抢修任务：1、10kV山林线新山支线5#杆，C相断线修复（型号不变）根据配网缺陷标准库属于危急缺陷,抢修安措:断开10kV山林线新山支线1#杆630开关、6322刀闸 24日 02:43南安县调杨杰松办理抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0276,抢修负责人：傅晓艺,抢修任务：1、10kV山林线新山支线5#杆，C相断线修复（型号不变）根据配网缺陷标准库属于危急缺陷,抢修安措:断开10kV山林线新山支线1#杆630开关、6322刀闸 送电票：QZNA23040725，24日02:48开始执行，24日03时02分执行完毕。 | 10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线 |  | 后田变10kV山林线619线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 23:51 | 2023-04-24 02:50 | 配调 | 2023-04-24 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 260848 | 官桥镇供电所 | 2023-04-24 02:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 16 | 33 | 1804 | 2ed5eea7-1657-456a-96b7-caf633f7d262 | 后田变10kV山林线619 | 归档 | 2023-04-24 10:55 | 是 | 是 | 否 | 是
3327 | 73411DA4385C4DC5923595367D87F606XL00 | 南平 | B184100F-A88A-489C-B74E-74511CB31249 | LS13595923040063 | 3523042300163506 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-23 22:04 | 2023-04-23 22:50 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-23 22:01 10kV东风线桐源支线#040杆ZY918开关跳闸于过流Ⅱ段，重合闸未动作，故障原因为：溪洲一、二级电站用户内部故障（备注：故指装置判断准确） | 22:01 调控员薛章汇报：dms研判10kV东风线桐源支线#040杆ZY918开关跳闸于过流Ⅱ段，重合闸未动作，现开关处热备用,转告莲塘供电所张克君及服务调度班（浦城）刘丹。 22:38 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线桐源支线#040杆至10kV东风线溪洲支线#003杆之间线路巡视无异常，具备送电条件，申请隔离10kV东风线溪洲支线#003杆Z267开关至冷备用后，试送10kV东风线桐源支线#040杆ZY918开关 22:40确认溪洲一、二级电站已停机 22:41令莲塘供电所张克君：10kV东风线溪洲支线#003杆Z267开关由运作转冷备用，于22:43执行完毕 22:44令调控员薛章：10kV东风线桐源支线#040杆ZY918开关由热备用转运行（遥控），于22:45执行完毕，正常，通知莲塘供电所张克君、服务调度班（浦城）刘丹及溪洲一、二级电站用户 16:42莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线溪洲支线线#003杆至#055杆用户内部故障已处理完毕，验收合格，具备送电条件，因送电需要经公司黄总审批，暂不执行送电，于16:43于用户汤华军确认以上汇报。（具体送电见申请单GWPCXGDGS2023040304668） 2023年04月25日17:07溪洲一、二级电站（10kV东风线溪洲支线线#003杆Z267开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NPPCYLYH20230423002 |  |  | 10kV东风线桐源支线#040杆至10kV东风线#061杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 22:03 |  | 配调 | 2023-04-24 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 7 | 2 | 326 | 73411DA4385C4DC5923595367D87F606XL00 | 九秋变10kV东山线958 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3326 | abf9d273-dad8-4cd2-9e0c-4bf1784a62e0 | 泉州 | 36D1D800-99EA-403A-99F8-8AA5BD7145BC | GZ13555923040039 | 3523042300161855 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-23 21:55 | 2023-04-24 00:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月23日21:54 DMS弹窗显示：10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关跳闸。故障原因：用户内部故障（10kV桃溪I回德风2#变支线#9-2杆废旧金属收购专变变压器B相高压侧接线端子套管破裂，导致10kV德风村部下环网柜904开关跳闸） 天气：晴 | 23日21:55 22时02分巡视人王文杰、许耿鑫、周培祥接受通知，开始巡线。 配抢吴耀宏研判：查DMS，10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关后段无故指，无法研判，已通知五里街镇供电所王文杰巡线。 23日22:57 永春县调陈佳钰收到现场周培祥汇报：10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关跳闸，对10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关至德风2#变支线#7杆巡视无异常，申请分段试送。 23日22:59 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#7杆G1601刀闸由合闸转分闸，23日23:01操作成功 23日23:03 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关由热备用转运行，23日23:04操作成功，送电正常。 23日23:17 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风14#变由运行转热备用，23日23:19操作成功 23日23:17 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#10甲杆德风5#变由运行转热备用，23日23:22操作成功 23日23:17 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#9-1杆321开关由运行转热备用，23日23:25操作成功 23日23:29 永春县调陈佳钰收到现场周培祥汇报：对10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#7杆至终端巡视无异常 23日23:28 联/配调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#7杆G1601刀闸由分闸转合闸，23日23:35操作成功，送电正常 23日23:39 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#9-1杆321开关由热备用转运行，23日23:43操作成功，10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关跳闸。 23日23:57 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#9-1杆321开关由运行转冷备用，并挂标示牌。24日00:04操作成功 24日00:06 永春县调陈佳钰收到现场周培祥汇报：除10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#9-1杆后段，对其余线路及设备巡视无异常，具备送电条件 24日00:07 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风村部下环网柜904开关由热备用转运行，24日00:08操作成功 24日00:09 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#10甲杆德风5#变由热备用转运行，24日00:12操作成功 24日00:09 永春县调陈佳钰令五里街镇供电所周培祥：10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#16甲杆德风14#变由热备用转运行24日00:12操作成功，送电正常（10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#9-1杆后段线路由用户自行维护） 2023年04月25日09:57废旧金属收购专变（10kV桃溪Ⅰ回德风2#变支线#9-1杆321开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZYCYLYH20230424001 | 用户内部故障，分界开关送电后，支路跳闸 | 加强用户侧整改 | 榜德变10kV桃溪Ⅰ回644线路德风村部下环网柜904开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 21:54 |  | 配调 | 2023-04-24 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 | 加强用户侧整改 | 2 | 1 | 115 | abf9d273-dad8-4cd2-9e0c-4bf1784a62e0 | 榜德变10kV桃溪Ⅰ回644 | 归档 | 2023-04-24 16:21 | 是 | 是 | 否 | 是
3310 | 344F4770CA2F449DB64DB64202422E9B421B | 南平 | 10E2E8A0-AAF9-43B8-928C-E70A3E222F9A | LS13595923040061 | 3523042300134952 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ee | 临江供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-23 17:25 | 2023-04-23 19:48 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-04-23 16:17 临江变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，故障原因：10kV樟山线#044-8杆田铺避雷器烧毁（本质原因待分析） | 16:17 调控员余水凤汇报：16:17 临江变10kVⅠ段母线三相电压不平衡。Ua：7.58kV Ub：8.12kV Uc：3.22kV 3U0：50.45V，转告临江供电所江朝彪 16:19 查DMS系统研判：10kV化机线#027杆ZY717开关、10kV化机线#002杆ZY402开关零序电流突变 16:22 确认临江变10kVⅠ段母线各馈线间隔所接发电机组均已停机 23日16:24联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV隧道线长岗支线#020杆ZY806开关由运行转热备用，于23日16:24控分成功，失地信号未复归 23日16:24联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线#055杆ZY704开关由运行转热备用，于23日16:24控分成功，失地信号未复归 23日16:25联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线水东支线#002杆ZY719开关由运行转热备用，于23日16:25控分成功，失地信号未复归 23日16:26联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线#027杆ZY717开关由运行转热备用，于23日16:26控分成功，失地信号未复归 23日16:27联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线#002杆ZY402开关由运行转热备用，于23日16:27控分成功，失地信号未复归 23日16:28联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：临江变10kV化机线912开关由运行转热备用，于23日16:30分成功，失地信号未复归 23日16:32联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线#027杆ZY717开关由热备用转运行，于23日16:32控合成功 23日16:32联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线水东支线#002杆ZY719开关由热备用转运行，于23日16:32控合成功 23日16:32联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV化机线#055杆ZY704开关由热备用转运行，于23日16:32控合成功 23日16:33联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV隧道线长岗支线#020杆ZY806开关由热备用转运行，于23日16:33控合成功 16:39 临江供电所江朝彪汇报：10kV临山线有村民反映电压不稳定，申请：试拉10kV临山线 23日16:43联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV临山线#065-2杆ZY205开关由运行转热备用，于23日16:43控分成功，失地信号未复归 23日16:43联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV临山线#069杆ZY203开关由运行转热备用，于23日16:43控分成功，失地信号未复归 23日16:44联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV临山线#035杆ZY207开关由运行转热备用，于23日16:44控分成功，失地信号未复归 23日16:45联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：临江变10kV临山线914开关由运行转热备用，于23日16:45控分成功，失地信号未复归 23日16:46联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：临江变10kV临山线914开关由热备用转运行，于23日16:47控合成功 23日16:47联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV临山线#035杆ZY207开关由热备用转运行，于23日16:48控合成功 23日16:48联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV临山线#069杆ZY203开关由热备用转运行，于23日16:49控合成功 23日16:49联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV临山线#065-2杆ZY205开关由热备用转运行，于23日16:50控合成功 23日16:58联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV隧道线#034-9杆ZY711开关由运行转热备用，于23日16:58控合成功，失地信号未复归 23日17:01联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV隧道线#031杆ZY805开关由运行转热备用，于23日17:01控分成功，失地信号未复归 23日17:01联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：临江变10kV隧道线917开关由运行转热备用，于23日17:01控分成功后，临江变10kVⅠ段母线三相电压仍不平衡。Ua：6.67kV Ub：5.62kV Uc：5.63kV 3U0：14.98V 23日17:15联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV樟山线#063杆ZY113开关由运行转热备用，于23日17:15控合失败 23日17:15联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV樟山线#033杆ZY112开关由运行转热备用，于23日17:16控合失败 23日17:16联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV樟山线#010-1杆ZY116开关由运行转热备用，于23日17:16控合成功，失地信号未复归 23日17:1 |  |  | 临江变10kV樟山线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 17:24 |  | 配调 | 2023-04-24 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 15 | 6 | 1398 | 344F4770CA2F449DB64DB64202422E9B421B | 临江变电站10kV樟山线915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3291 | 13DKX-29816 | 宁德 | 752443F3-2355-4DF3-8CBC-6D5809617A9F | LS13536023040011 | 3523042300095536 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1362e00e84 | 配电运维班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-23 14:41 | 2023-04-23 15:03 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月23日 14:34 IES700告警：溪坪变10kV溪坪Ⅱ路921线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未动作（雷击） | 2023年4月23日 14:34 IES700告警：溪坪变10kV溪坪Ⅱ路921线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未动作，通知佳洋运维站张志煌对站内开关及一次保护范围内设备进行检查并通知配电运维班陈雨强巡线检查 14:52 佳洋运维站张志煌汇报联调郑国龙：已对溪坪变10kV溪坪Ⅱ路921开关及一次保护范围内设备进行检查，无异常，开关具备送电条件 15:00 配电运维班陈雨强汇报联调郑国龙：线路巡视无异常（雷雨天气），具备送电条件 15:02 联调吴玉芳遥控操作：溪坪变10kV溪坪Ⅱ路921开关由热备用转运行，23日15:03操作成功，正常，全线复电。 | 雷击 |  | 溪坪变电站10kV溪坪Ⅱ路921线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 14:39 |  | 配调 | 2023-04-23 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 603859 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 涌流断路器，保护投入 | 涌流断路器，保护投入 | 雷害 |  | 8 | 11 | 0 | 13DKX-29816 | 溪坪Ⅱ路921线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3268 | 370f6bb4-1b62-43c6-9fa8-48e215444bda | 莆田 | D33BA891-27D3-4DA5-9680-BB05CCAD6529 | GZ13546123040064 | 3523042300061791 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d5a1bcaa5015af40710794574 | 游洋供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-23 10:15 | 2023-04-23 11:20 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 23日10:15 系统研判：莆田.游洋变/10kV.五星线607开关过流Ⅱ段、Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投；10kV五星线607线路#064杆064开关过负荷、过流Ⅱ段告警。故障原因：查无异常。 | 23日10:15 系统研判：莆田.游洋变/10kV.五星线607开关过流Ⅱ段、Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投；10kV五星线607线路#064杆064开关过负荷、过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.游洋变/10kV.五星线607开关及其之后的设备，重点关注10kV五星线607线路#064杆064开关（三遥）至10kV五星线607线路#128杆128开关之间区域。10时30分巡视人苏金坤、杨庆志、张耀华、蔡志高接受通知，开始巡线。 23日10:22联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV五星线#064杆064开关（三遥）由运行转热备用，于23日10:22控分成功 23日10:23联/配调陈冠珠遥控操作_：莆田.游洋变/10kV.五星线607开关由热备用转运行，于23日10:23控合成功 23日10:32联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV五星线#128杆128开关由运行转热备用，于23日10:32控分成功 23日10:37联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV沽山线#024杆024（三遥）开关由热备用转运行，于23日10:37控合成功 23日11:18 联/配调陈冠珠收到现场苏金坤汇报：10kV.五星线#064杆至#128杆经巡视无异常，申请试送电。 23日11:19联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV五星线#064杆064（三遥）开关由热备用转运行，于23日11:19控合成功 23日11:25 联/配调陈冠珠收到现场苏金坤汇报：游洋变/10kV.五星线607线路与五星变10kV沽山线911线路相序相位核对正确，具备合解环操作条件 23日11:28联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV五星线#128杆128开关由热备用转运行，于23日11:28控合成功 23日11:29联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV沽山线#024杆024（三遥）开关由运行转热备用，于23日11:29控分成功 | 10kV五星线607线路聚仙堂分线#007杆至#008杆，用户砍树致树枝掉落压线（用户产权裸导线）造成相间短路。 |  | 莆田.游洋变10kV五星线607线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 10:15 | 2023-04-23 11:29 | 配调 | 2023-04-23 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-23 11:29 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 23 | 11 | 2353 | 370f6bb4-1b62-43c6-9fa8-48e215444bda | 五星线607线路 | 归档 | 2023-04-24 14:33 | 是 | 是 | 否 | 是
3265 | f8cec34b-825a-494e-838e-24bfbf55a23d | 三明 | 975E48C1-C0BB-4909-A328-0A5B181648B2 | GZ13586023040060 | 3523042300053989 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21df6 | 小陶镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-23 09:34 | 2023-04-23 09:57 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月23日09时33分 10kV陶欧线#113杆XT0288开关跳闸（DMS系统未研判）。故障原因：巡视无异常 | 2023年4月23日09时33分，联/配调邓嘉嘉发布停电信息，发布设备为10kV陶欧线#113杆XT0288开关，通知相关人员巡视10kV陶欧线#113杆XT0288开关及其之后设备。09时35分巡视人罗仁旭、李传华、张蔚华、罗道淳、张永忠、赖兆林、罗存极、吴庆钿、陈春阳、黄黎卿接受通知，开始巡线。 23日09:38 永安市调邓嘉嘉收到现场小陶所张蔚华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV陶欧线#113杆XT0288开关；保护动作：10kV陶欧线#113杆XT0288开关过流Ⅱ段保护动作，10kV陶欧线#113杆后段线路巡视无异常，申请试送10kV陶欧线#113杆XT0288开关 23日09:39 永安市调邓嘉嘉令小陶所张蔚华：10kV陶欧线#113杆XT0288开关由热备用转运行，23日09:40操作成功 | 10kV欧头#2配变支线#11杆A、B相雷击爬电闪络 |  | 10kV陶欧线#113杆XT0288开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 09:33 |  | 配调 | 2023-04-25 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 935862 | 本部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 无异常 |  | 4 | 0 | 203 | f8cec34b-825a-494e-838e-24bfbf55a23d | 小陶变10kV陶欧线922 | 归档 | 2023-04-23 12:52 | 是 | 是 | 否 | 是
3255 | 13DKX-35127 | 宁德 | 4A21F264-76AA-4004-9958-20465AEA2127 | GZ135323040020 | 3523042300049033 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364190ee8 | 漳湾镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-23 09:02 | 2023-04-24 07:46 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月23日09：02 DMS研判：10kV际头支线#020杆020开关，10kV际头支线#001杆001开关，10kV小溪分线#026杆026开关跳闸。故障原因：10kV际头支线#020杆后端用户内部故障、10kV小溪分线#026杆后端用户内部故障 | 2023年4月23日09：02 DMS研判：10kV际头支线#020杆020开关，10kV际头支线#001杆001开关，10kV小溪分线#026杆026开关跳闸，即通知漳湾所 23日9:6配调黄航遥控操作：10kV际头支线#001杆001开关由热备用转运行，9:07控合成功后跳闸。 23日09:47 联/配调张宜旺收到现场漳湾所黄昌永汇报：10kV际头支线#001杆至#009杆巡视无异常，申请试送 23日09:47 联/配调张宜旺令漳湾所黄昌永：10kV际头支线#009杆009开关由运行转热备用，23日10:06操作成功 23日10:07联/配调张宜旺遥控操作_：10kV际头支线#001杆001开关由热备用转运行，于23日10:07控合成功，送电正常 23日10:57 联/配调林晓收到现场漳湾所林昌锋汇报：10kV际头支线#009杆至末端巡线正常，申请10kV际头支线#020杆020开关转冷备用，申请试送电 23日10:58 联/配调张宜旺令漳湾所林昌锋：10kV际头支线#020杆020开关由热备用转冷备用，23日11:00操作成功 23日11:00 联/配调张宜旺令漳湾所林昌锋：10kV际头支线#009杆009开关由热备用转运行，23日11:09操作成功 2023年04月23日13:00，漳湾所林昌锋汇报：10kV小溪分线#026杆至末端现场巡视正常，无明显故障点，宁德市东富贸易有限公司配电室10kV小溪分线901线路确在冷备用，10kV小溪分线#026杆026开关确在热备用，申请试送电 04月23日13:01，配调张宜旺令林晓遥控：10kV小溪分线#026杆026开关由热备用转运行，13:02，操作完毕，送电正常 2023年04月23日14:50宁德市东富贸易有限公司配电室（10kV小溪分线#026杆026开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NDBBYLYH20230423003 | 用户内部设备故障引起10kV际头支线#020杆020开关跳闸 |  | 10kV际头支线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 09:02 |  | 配调 | 2023-04-24 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429892 | 配电抢修班 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 一二次成套断路器，保护投入 | 一二次成套断路器，保护投入 | 用户内部故障 |  | 5 | 3 | 174 | 13DKX-35127 | 10kV七都甲线913线路 | 归档 | 2023-04-24 15:23 | 是 | 是 | 否 | 是
3254 | d9f8ec67-7d70-4ab4-a8d4-a1f6ebd7e20f | 三明 | 811B5580-99E2-4F7E-8055-FD4F43AA415B | LS13585823040086 | 3523042300048236 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa791e82 | 配电抢修班（删除） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-23 09:01 | 2023-04-23 09:33 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-04-23 8:17 埔头变.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.95kV,B相电压为10.58kV,C相电压为10.53kV)，无选线信号。故障原因为：东宾#1环网柜10kV浩盛化工线914开关本体故障 | 23日8:17 埔头变电站失地(埔头变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.95,B相电压为10.58,C相电压为10.53,零序电压为107.70,)。即通知抢修班组 23日08:29联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV埔头线907线路#020-1杆埔头文化计生楼配电室K0053开关由运行转热备用，于23日08:29控分成功，失地未消失 23日08:30联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV埔头线907线路#008杆K0050开关由运行转热备用，于23日08:30控分成功，失地未消失 23日08:31联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV埔头线907线路#002-1杆K0048开关由运行转热备用，于23日08:31控分成功，失地未消失 23日08:32联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：埔头变电站.10kV.埔头线间隔.907开关由运行转热备用，于23日08:32控分成功，失地未消失 23日08:38联/配调吴晓兰遥控操作_：埔头变电站.10kV.埔头线间隔.907开关由热备用转运行，于23日08:38控合成功 23日08:39联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV埔头线907线路#002-1杆K0048开关由热备用转运行，于23日08:39控合成功 23日08:40联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV埔头线907线路#008杆K0050开关由热备用转运行，于23日08:40控合失败 23日08:41联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV埔头线907线路#008杆K0050开关由热备用转运行，于23日08:41控合成功 23日08:41联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV埔头线907线路#020-1杆埔头文化计生楼配电室K0053开关由热备用转运行，于23日08:41控合成功 23日08:44联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：埔头变电站.10kV.三奎头线间隔.911开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 23日08:47联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV三奎头线911线路#007-2杆K0151开关由运行转热备用，于23日08:47控分成功 23日08:48联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV三奎头线911线路#014杆K0123开关由运行转热备用，于23日08:48控分成功 23日08:49联/配调吴晓兰遥控操作_：埔头变电站.10kV.三奎头线间隔.911开关由热备用转运行，于23日08:49控合成功 23日08:50联/配调吴晓兰遥控操作_：埔头变电站.10kV.三奎头线间隔.911开关由运行转热备用，于23日08:50控分成功 09:11城区配电运检班林烨汇报洪新升：东宾#1环网柜10kV浩盛化工线914开关故障，申请隔离东宾#1环网柜10kV三奎头线F1支线911开关、东宾#1环网柜10kV东宾#1联线912开关，试送10kV工业园Ⅱ回912线路#015杆K0125开关14时21分巡视人蒋建标、邱祥榕接受通知，开始巡线。 23日09:12 联/配调洪新升令郑俊：东宾#1环网柜10kV三奎头线F1支线911开关由运行转冷备用，23日09:14操作成功 23日09:12 联/配调洪新升令郑俊：东宾#1环网柜10kV东宾#1联线912开关由运行转冷备用，23日09:14操作成功 23日09:16 联/配调洪新升令吴晓兰：10kV工业园Ⅱ回912线路#015杆K0125开关由热备用转运行，23日09:17操作成功(东宾#2环网柜转由埔头变10kV工业Ⅱ园回912线路供电，送电正常) 23日09:23城区配电运检班郑俊汇报：10kV三奎头线911线路#1杆#14杆段线路巡线无异常，人员全部撤离，10kV三奎头线911线路#1杆#14杆段线具备送电条件，可以送电 23日09:25联/配调洪新升遥控操作_：埔头变电站.10kV.三奎头线间隔.911开关由热备用转运行，于23日09:25控合成功，送电正常 23日09:26联/配调洪新升遥控操作_：10kV三奎头线911线路#007-2杆K0151开关由热备用转运行，于23日09:26控合成功 23日09:28城区配电运检班郑俊汇报：10kV三奎头线911线路#14杆之后线路巡线无异常，人员全部撤离，10kV三奎头线911线路#14杆之后线路具备送电条件，可以送电 23日09:30联/配调洪新升遥控操作_：10kV三奎头线911线路#014杆K0123开关由热备用转运行，于23日09:30控合成功，送电正常 23日11:04 城区配电运检班蒋建标汇报彭传晖：现场检查1、滨江珑璟配电室备自投正确动作，现：滨江珑璟配电室10kV滨江珑璟配电室Ⅰ回911开关在热备用，滨江珑璟配电室10kV母分900开关、10kV滨江珑璟配电室Ⅱ回921开关在运行； 2、书香珑璟配电室备自投正确动作 |  |  | 埔头变10kV三奎头线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 08:59 |  | 配调 | 2023-04-23 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 保护室故障 | 二次侧故障 | 配网设备故障 |  | 4 | 5 | 498 | d9f8ec67-7d70-4ab4-a8d4-a1f6ebd7e20f | 埔头变10kV三奎头线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3245 | 15d32d69-dddf-4227-be29-e7b8c6e8266a | 三明 | 83D57D58-B673-45A7-8628-DEDAD96FE932 | GZ13586023040057 | 3523042300015457 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21dfc | 西洋镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-23 07:20 | 2023-04-23 10:28 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月23日07:20 10kV三畲支线#56杆XY0154开关跳闸（DMS未研判）。故障点：10kV下桂配变支线#14杆至10kV三畲部队配电室用户电缆故障。 | 07时18分，联/配调林泽孔发布停电信息，发布设备为10kV三畲支线#56杆XY0154开关，通知相关人员巡视10kV三畲支线#56杆XY0154开关及其之后设备。07时31分巡视人范祖威、谢思琦接受通知，开始巡线。 23日07:23 联/配调林泽孔令谢思琦：10kV三畲支线#56杆XY0154开关由热备用转运行，23日07:26执行失败 2023年4月23日7:27西洋供电所谢思琦汇报永安市调林泽孔：10kV三畲支线#13杆至10kV三畲支线#56杆巡视无异常，申请隔离10kV三畲支线#13杆XY0562开关，试送10kV三畲支线#56杆XY0154开关。 23日07:29联/配调林泽孔遥控操作_：10kV三畲支线#13杆XY0562开关由运行转热备用，于23日07:29控分成功 23日07:30 联/配调林泽孔令谢思琦：10kV三畲支线#56杆XY0154开关由热备用转运行，23日07:32操作成功 23日07:51 联/配调李书群令谢思琦：10kV三畲支线#-1杆712开关由运行转热备用，23日07:52操作成功 23日07:54联/配调李书群遥控操作_：10kV三畲支线#13杆XY0562开关由热备用转运行，于23日07:54控合成功 07时18分，联/配调林泽孔发布停电信息，发布设备为10kV三畲支线#56杆XY0154开关，通知相关人员巡视10kV三畲支线#56杆XY0154开关及其之后设备。07时31分巡视人范祖威、谢思琦接受通知，开始巡线。 2023年4月23日9:00用电检查肖吉仁汇报永安市调林泽孔：10kV三畲部队配电室存在异味，申请隔离10kV下桂配变支线#1杆141刀闸。 2023年04月23日09:15 联/配调赖德健令林永新：10kV下桂配变支线#1杆141刀闸由合闸转分闸，23日09:19操作成功，并将上述情况告知用电检查肖吉仁。 23日09:27联/配调赖德健遥控操作_：10kV三畲支线#-1杆712开关由热备用转运行，于23日09:27控合成功。 10:01配电运检一班陈奕琛汇报永安市调赖德健：10kV黄下线#54乙杆至10kV黄下线#54杆巡视无异常，申请将10kV黄下线#54乙杆W06开关转运行。 23日10:19 联/配调赖德健令林永新：10kV黄下线#54乙杆W06开关由热备用转运行，23日10:21操作成功，并将上述情况告知配电运检一班陈奕琛，其告知需转为正常运行方式。 23日10:39 联/配调赖德健令林永新：10kV黄下线#54乙杆W06开关由运行转热备用，23日10:47操作成功 23日10:39 联/配调赖德健令林永新：10kV黄下线#54杆R49刀闸由分闸转合闸，23日10:47操作成功 2023年04月23日10:50 永安市调赖德健与永安市调赖晔欣确认：黄历变10kV黄化线942线路与西洋变10kV西蚌线953线路具备合解环条件，可以进行合解环操作。 23日10:51 联/配调赖德健令林永新：10kV黄下线#54乙杆W06开关由热备用转合环运行，23日10:52操作成功 23日10:53联/配调赖德健遥控操作_：10kV格兰分线#12杆N1279开关由运行转解环热备用，于23日10:53控分成功 2023年04月24日16:09 用电检查肖吉仁汇报永安市调巫思宁：10kV下桂配变支线#14杆至10kV三畲部队配电室电缆故障用户已处理完毕，经验收合格，试验合格，具备送电条件，可以送电。现：三畲部队配电室10kV三畲部队配变高压开关在冷备用状态。 2023年04月24日17:34 已送电，详见指令票SMYA23040227。 2023年04月24日17:41 10kV三畲部队配电室（10kV下桂配变支线#1杆141刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMYAYLYH20230423002 | 三畲支线#08-2杆瓷瓶雷击跳闸 |  | 10kV三畲支线#56杆XY0154开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 07:18 |  | 配调 | 2023-04-23 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 用户内部故障 |  | 3 | 9 | 39 | 15d32d69-dddf-4227-be29-e7b8c6e8266a | 西洋变10kV西蚌线953 | 归档 | 2023-04-24 20:49 | 是 | 是 | 否 | 是
3238 | 13DKX-26092 | 三明 | 28B7B458-3A71-42C3-AF8B-276AEC82F102 | LS13585923040037 | 3523042300012183 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1392da1ccc | 配电运检班(宁化) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-23 02:35 | 2023-04-23 06:33 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月23日2:14水郡环网柜10kV金山一回915开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作。故障原因：雷害。 | 23日02:26 联/配调竺佳璐令黄晨：水郡环网柜10kV金山一回915开关由热备用转运行，23日02:28操作成功 2023年4月23日2:14水郡环网柜10kV金山一回915开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作。2:28强送成功。2：35通知配电运检班（宁化）张烨巡线检查。现场天气：雷雨。 |  |  | 水郡环网柜10kV金山一回915开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 02:14 |  | 配调 | 2023-04-23 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 恶劣天气 |  | 7 | 1 | 1136 | 13DKX-26092 | 瓦庄变10kV新桥Ⅰ回936 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3237 | 9d0b990f-8fa0-490f-91cf-6ec1a9844b6a | 泉州 | D9EAF2D1-8E9B-4EC3-B9E9-3A7B17FCE92F | GZ13555623040038 | 3523042300010670 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389931a12 | 螺阳镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-23 02:04 | 2023-04-23 03:06 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月23日02:05DMS研判：10kV联达嘉园商住小区配电室912开关跳闸，故障原因：怀疑10kV前型线624线路#3环网柜913开关至10kV联达嘉园商住小区配电室912开关电缆故障（现场有钩机施工，待确认） | 23日02:05DMS研判：10kV联达嘉园商住小区配电室912开关跳闸，DMS召测后段配变无数据，即县调陈杰遥通知螺阳所任晋松02时14分巡视人孙灼评、任晋松、曾志金接受通知，开始巡线。 23日2:51螺阳所曾志金向县调陈杰遥汇报：10kV联达嘉园商住小区配电室特巡无异常。 23日02:55 联/配调陈建平令曾志金：10kV联达嘉园商住小区配电室912线路由运行转冷备用，并挂标示牌，23日02:57操作成功 23日02:56 联/配调陈建平令曾志金：10kV联达嘉园商住小区配电室911线路由冷备用转运行，并挂标示牌，23日02:57操作成功 | 10kV前型线624线路#3环网柜913开关至10kV联达嘉园商住小区配电室912开关电缆故障，故障点由于塞巴故障定位仪故障无法及时找出，且电缆路径顶管穿越福厦公路国道324，已隔离该段电缆 |  | 玉围变10kV前型线624线路10kV联达嘉园商住小区配电室 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 02:04 |  | 配调 | 2023-04-23 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601342 | 螺阳镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 外破故障 |  | 2 | 0 | 307 | 9d0b990f-8fa0-490f-91cf-6ec1a9844b6a | 玉围变10kV前型线624 | 归档 | 2023-04-25 09:06 | 是 | 是 | 否 | 是
3236 | D0E54715-67FA-46D3-92F7-53F677C07238 | 厦门 | F6DB5F1D-F13D-4C1C-BB89-22B10123D8D6 | GZ13525523040041 | 3523042300010315 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-23 00:37 | 2023-04-23 06:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 23日0:37 系统监测二环南路#1环网柜10kV一二联络912开关跳闸，故障原因：泰湖线#12杆B相避雷器击穿，具体原因待分析 | 23日0:41 二环南路#1环网柜10kV一二联络912高压开关 跳闸；二环南路#2环网柜10kV一二联络911高压开关 跳闸；二环南路#2环网柜10kV泰湖线915高压开关 跳闸；二环南路#2环网柜10kV泰湖线915高压开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢陈海凉 23日0:40监盘发现FA方案（二环南路#2环网柜10kV泰湖线915开关由运行转热备用，二环南路#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，二环南路#2环网柜10kV一二联络911开关由热备用转运行） 00:41 执行FA方案：（遥控）二环南路#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，0:41操作毕 0:42 （遥控）二环南路#2环网柜10kV一二联络911开关由热备用转运行，操作失败 1:20 抢修叶清水汇报：二环南路#2环网柜10kV一二联络911开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障指示器无法查看，故障电流：190.41A，二环南路#2环网柜10kV泰湖线915开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障指示器无法查看，故障电流3945.6A， 1:21 下令叶清水：二环南路#2环网柜10kV一二联络911开关由热备用转运行，1:23操作毕，送电正常 2:30 叶清水汇报：10kV泰湖线#8杆故障指示器三相动作，#12杆B相避雷器烧坏， 2:40 下令叶清水：10kV泰湖线#8杆高压刀闸由合闸转分闸[挂牌]，2:47操作毕 2:44 陈延语汇报：10kV泰湖线其余线路均查无异常 2:49 （遥控）二环南路#2环网柜10kV泰湖线915开关由热备用转运行，2：49操作毕，正常 23日03:45 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0198，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV泰湖线#12杆，进行更换避雷器，安全措施：10kV泰湖线#8杆高压刀闸。 23日 03:49抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0198,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV泰湖线#12杆，更换避雷器,抢修安措:断开10kV泰湖线#8杆高压刀闸 23日 05:33抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0198,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV泰湖线#12杆更换避雷器,抢修安措:断开10kV泰湖线#8杆高压刀闸 6:28送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23041151 | 泰湖线#12杆B相避雷器击穿 |  | 二环南路#2环网柜10kV山坪变电站912线路二环南路#2环网柜一二联络911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-23 00:37 |  | 配调 | 2023-04-23 08:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 6 | 15 | 328 | D0E54715-67FA-46D3-92F7-53F677C07238 | 山坪变电站912 | 归档 | 2023-04-25 11:03 | 是 | 是 | 否 | 是
3235 | 14552a9f-021c-49cc-9c24-6ae6eaa4683c | 三明 | E77DBB52-A94B-4F44-9983-E41052F9F22B | GZ13586023040056 | 3523042200169737 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21dfc,8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班,西洋镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-22 23:45 | 2023-04-23 03:29 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月22日 23:43 10kV黄化线#16杆Q18开关跳闸；故障原因：10kV黄下线#54乙杆小号侧电缆故障。 | 22日23:45 10kV黄化线#16杆Q18开关跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV黄化线#16杆Q18开关及其之后的设备，重点关注10kV黄化线#16杆Q18开关至10kV黄下线#48杆G04开关之间区域。00时23分巡视人邱玉宝、赖茂水接受通知，开始巡线。00时33分巡视人范祖威、谢思琦、邱玉宝、赖茂水接受通知，开始巡线。 22日23:47永安市 调李书群确认：DMS系统中10kV黄下线#54乙杆W06开关已分闸。 22日23:50联/配调李书群遥控操作_：10kV格兰分线#12杆N1279开关由热备用转运行，于22日23:50控合失败 。即通知配电运检一班赖茂水查看10kV黄下线#54乙杆W06开关现场状态。 22日23:54联/配调李书群遥控操作_：10kV黄下线#48杆G04开关由运行转热备用，于22日23:54控分成功 22日23:55联/配调李书群遥控操作_：10kV黄下线#29杆P18开关由热备用转运行，于22日23:55控合成功 22日23:57联/配调李书群遥控操作_：10kV三畲支线#13杆XY0562开关由运行转热备用，于22日23:57控分成功 22日23:58联/配调李书群遥控操作_：10kV格兰分线#12杆N1279开关由热备用转运行，于22日23:58控合成功 配电运检一班赖茂水汇报永田联调李书群：10kV黄下线#54乙杆W06开关现场在运行状态。 23日00:30 联/配调李书群令赖茂水：10kV黄下线#54乙杆W06开关由运行转热备用，23日00:31操作成功 23日00:34联/配调李书群遥控操作_：10kV三畲支线#13杆XY0562开关由热备用转运行，于23日00:34控合成功 23日00:30 西洋所谢思琦汇报永安市调卢勇平：10kV黄窠线#50杆XY0350开关跳闸，已对10kV黄窠线#50杆至福庄电站线路进行带电巡线，未发现异常，申请试送10kV黄窠线#50杆XY0350开关。 23日00:34 联/配调卢勇平令西洋所谢思琦：10kV黄窠线#50杆XY0350开关由热备用转运行，23日00:35操作成功 00:36 永安市调卢勇平电告福庄电站邢庆和：福庄电站机组可以开机并网。 2023年4月23日2:16 城供中心陈奕琛汇报永安市调林泽孔：10kV黄化线#16杆至10kV黄下线#49杆段线路巡视无异常，申请隔离10kV黄下线#49杆G03刀闸，试送10kV黄化线#16杆Q18开关。 23日02:18 联/配调林泽孔令赖茂水：10kV黄下线#49杆G03#刀闸由合闸转分闸，23日02:29操作成功 23日02:32联/配调林泽孔遥控操作_：10kV黄化线#16杆Q18开关由热备用转运行，于23日02:32控合成功 2023年4月23日2:33 城供中心陈奕琛汇报永安市调林泽孔：申请隔离10kV黄下线#52杆775跌落式熔断器。 23日02:33 联/配调林泽孔令陈奕琛：10kV黄下线#52杆纸箱厂配变由空载运行转热备用，23日03:09操作成功 2023年4月23日3:08 城供中心陈奕琛汇报永安市调林泽孔：10kV黄下线#54乙杆小号侧电缆故障，申请隔离10kV黄下线#54杆R49刀闸。 23日03:09 联/配调林泽孔令陈奕琛：10kV黄下线#54杆R49刀闸由合闸转分闸，23日03:12操作成功 23日03:15联/配调林泽孔遥控操作_：10kV黄化线#16杆Q18开关由运行转热备用，于23日03:15控分成功 23日03:15 联/配调林泽孔令赖茂水：10kV黄下线#49杆G03#刀闸由分闸转合闸，23日03:26操作成功 23日03:29联/配调林泽孔遥控操作_：10kV黄化线#16杆Q18开关由热备用转运行，于23日03:29控合成功 23日03:34联/配调林泽孔遥控操作_：10kV黄下线#48杆G04开关由热备用转合环运行，于23日03:34控合成功 23日03:35联/配调林泽孔遥控操作_：10kV黄下线#29杆P18开关由运行转解环热备用，于23日03:35控分成功 23日03:35 联/配调林泽孔令陈奕琛：10kV黄下线#52杆纸箱厂配变由热备用转空载 运行，23日03:38操作成功 | 用户故障 |  | 10kV黄化线#16杆Q18开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 23:44 |  | 配调 | 2023-04-23 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935862 | 本部 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 41 | 40 | 2370 | 14552a9f-021c-49cc-9c24-6ae6eaa4683c | 黄历变10kV黄化线942 | 归档 | 2023-04-24 20:24 | 是 | 是 | 否 | 是
3234 | f4a558cb-0587-42f6-b454-bb2f10ebd2fe | 龙岩 | 01E23C52-A194-4C19-9622-81A47727CA4B | GZ13575823040038 | 3523042200168762 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-22 23:19 | 2023-04-23 02:44 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 22日 23:05长汀西郊变10kV近区线925开关电流Ⅱ段动作，重合闸动作成功；23:18现场汇报：10kV近区线#02杆线路绝缘层雷击起火，故障原因：雷电引起线路绝缘层起火 | 故障通知巡视10kV近区线#03杆#03K开关至10kV近区线#37杆#37K开关、10kV东庭Ⅱ线#01杆#01K开关、10kV近区线#56杆#56K开关、10kV近区线#56K开关、10kV近区线#37K开关、七里同祥小区配电室10kV同祥II线902开关之间区域。23时14分巡视人蒋本有接受通知，开始巡线。 22日23:18郊区所将本有汇报：10kV近区线#02杆线路绝缘层雷击起火 22日23:19联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV南岩线#169杆#169K开关由热备用转运行，于22日23:19控合成功 22日23:19联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV近区线#03杆#03K开关由运行转热备用，于22日23:19控分成功 22日23:19联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：长汀西郊变电站.10kV.近区线间隔.925开关由运行转热备用，于22日23:19控分成功 22日23:40 联/配调钟沐华收到现场蒋本有汇报：保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：架空类绝缘导线破损； 故障点：10kV近区线#2杆因雷击绝缘起火，现火已熄灭，不影响送电 22日23:42联/配调钟沐华遥控操作_：长汀西郊变电站.10kV.近区线间隔.925开关由热备用转运行，于22日23:42控合成功 22日23:43联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV近区线#03杆#03K开关由热备用转运行，于22日23:43控合成功 22日23:43联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV南岩线#169杆#169K开关由运行转热备用，于22日23:43控分成功 22日23:52 联/配调钟沐华收到现场将本有汇报：10kV近区线带有大中型小区，为保证大中型小区供电可靠，10kV近区线#03杆至末端暂由10kV南岩线供电，待带电作业班检查无异常后再恢复正常运行方式 22日23:58联/配调钟沐华遥控操作_：10kV南岩线#169杆#169K开关由热备用转运行，于22日23:58控合成功 22日23:59联/配调钟沐华遥控操作_：10kV近区线#03杆#03K开关由运行转热备用，于22日23:59控分成功 23日01:43 联/配调钟沐华收到现场蔡志荣汇报：_10kV近区线#02杆A相引线接触不良 23日01:51 联/配调钟沐华令岳锋：10kV近区线#03杆#03K开关查开关确在热备用23日01:51下令 23日01:52联/配调钟沐华遥控操作_：长汀西郊变电站.10kV.近区线间隔.925开关由运行转热备用，于23日01:52控分成功 23日01:50 申请配电故障抢修单NO：LY-PD-DD-2023-0423，工作负责人：王辉 ，工作内容：_带电更换10kV近区线#02杆A相引线，安全措施：_断开长汀西郊变10kV近区线925开关，断开10kV近区线#03杆#03K开关。 23日01:57抢修许可：票号：LY-PD-DD-2023-0423，抢修负责人：王辉，工作内容：_带电更换10kV近区线#02杆A相引线，安全措施：_断开长汀西郊变10kV近区线925开关，断开10kV近区线#03杆#03K开关。 23日02:37抢修终结：票号：LY-PD-DD-2023-0423，抢修负责人：王辉，抢修任务：_带电更换10kV近区线#02杆A相引线，抢修安措：_断开长汀西郊变10kV近区线925开关，断开10kV近区线#03杆#03K开关。 送电票：CT-ZLP-202304235，23日02:37开始执行23日02时44分执行完毕 | 受恶劣天气影响，雷电引起线路绝缘层起火。 | 开展10kⅤ近区线故障后特巡及接点测温工作。 | 长汀西郊变10kV近区线925线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 23:07 | 2023-04-23 02:30 | 配调 | 2023-04-23 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257500 | 郊区供电所 | 2023-04-23 02:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 开展10kⅤ近区线故障后特巡及接点测温工作。 | 1 | 0 | 93 | f4a558cb-0587-42f6-b454-bb2f10ebd2fe | 长汀西郊变10kV近区线925线路 | 归档 | 2023-04-23 10:38 | 是 | 是 | 否 | 是
3229 | 13DKX-26171 | 福州 | 1C2C295E-AF6F-4AE6-98B4-FC172369DF48 | GZ13515923040031 | 3523042200161038 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a | 南区供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-22 21:14 | 2023-04-22 22:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 04月22日21:12，DMS弹窗：110kV桥锦头变10kV南海II回951线路塘屿2#环网10kV塘屿二回911开关跳闸，故障原因：无异常（待分析），处理后于22：25送电正常 | 22日21:12 收到8个配变上送停电事件；巡视跳闸点塘屿2#环网10kV塘屿二回911开关间隔负荷开关，及其之后的设备。_22时40分巡视人林吓宁,黄耀邦,张元平 接受通知，开始巡线。 22日21:54 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：现场巡视塘屿2#环网10kV塘屿二回911开关跳闸，塘屿2#环网10kV塘屿二回911开关至塘屿3#环网10kV塘三出913开关及塘屿1#环网10kV塘屿联络914开关之间巡视正常，申请试送 22日21:54 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:塘屿3#环网10kV塘三出913开关由运行转热备用，22日22:12操作成功 22日21:54 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:塘屿2#环网10kV塘屿二回911开关由热备用转运行22日22:12操作成功 22日22:13 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：塘屿3#环网10kV塘三出913开关至塘屿5#环网10kV塘五进911开关巡视正常，申请断开塘屿5#环网10kV塘五进911开关后试送 22日22:13 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:塘屿5#环网10kV塘五进911开关由运行转热备用，22日22:21操作成功 22日22:13 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:塘屿3#环网10kV塘三出913开关由热备用转运行，22日22:21操作成功 22日22:23 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：塘屿5#环网10kV塘五进911开关以后线路巡视正常，申请试送塘屿5#环网10kV塘五进911开关 22日22:22 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:塘屿5#环网10kV塘五进911开关由热备用转运行，22日22:25操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 线路巡视无发现明显故障点 | 加强线路、设备巡视及测温工作 | 福州.桥锦头变10kV南海Ⅱ回951线路塘屿2#环网塘屿二回911开关间隔负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 21:13 | 2023-04-22 22:22 | 配调 | 2023-04-23 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 400141 | 南区供电所 | 2023-04-22 22:22 | 无 | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路、设备巡视及测温工作 | 10 | 2 | 1510 | 13DKX-26171 | 10kV南海Ⅱ回951线路 | 归档 | 2023-04-27 16:44 | 是 | 是 | 否 | 是
3228 | 5cabb39e-3ff0-4c35-8262-006baf6e1770 | 龙岩 | 8883308D-6BB4-4B99-BB3F-9E28C44B3F3D | GZ13575623040023 | 3523042200152800 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346310b5e | 赖源供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-22 21:11 | 2023-04-22 21:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月22日21:10 DMS研判发现：赖源变10kV.乡企线.901开关过流Ⅱ段动作 跳闸；10kV乡企线#004杆K201开关过流Ⅱ段告警、过流Ⅰ段告警，故障原因为： | 22日21:12联/配调赖茂淮遥控操作_：10kV乡企线#004杆K201开关由运行转热备用，于22日21:12控分成功 22日21:12 赖源变10kV.乡企线.901开关过流Ⅱ段动作 跳闸；10kV乡企线#004杆K201开关过流Ⅱ段告警、过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点赖源变电站.10kV.乡企线间隔.902开关及其之后的设备，重点关注10kV乡企线#004杆K201开关至10kV水电II线#007杆K210开关、10kV廖天山支线#016杆K202开关之间区域。21时22分巡视人傅明健、徐升、徐长兴接受通知，开始巡线。 22日21:12联/配调赖茂淮遥控操作_：赖源变电站.10kV.乡企线间隔.902开关由热备用转运行，于22日21:12控合成功 22日21:53 联/配调傅勇收到现场王鸿海汇报：现场确认跳闸开关为：10kV乡企线902开关；保护动作：10kV乡企线902开关过流Ⅰ段保护动作； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地；故障备注：上地一级水电站专变支线#001杆异物搭挂造成短路故障 22日21:55联/配调傅勇遥控操作_：10kV乡企线#004杆K201开关由热备用转运行，于22日21:55控合成功 | 10kV上地一级水电站专变支线#001杆因气球脱落飞搭在裸导线上造成相间短路跳闸 |  | 赖源变10kV乡企线902线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 21:11 |  | 配调 | 2023-04-23 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 6 | 4 | 453 | 5cabb39e-3ff0-4c35-8262-006baf6e1770 | 赖源变10kV乡企线902线路 | 归档 | 2023-04-22 23:11 | 是 | 是 | 否 | 是
3227 | 13DKX-25314 | 泉州 | 1D72D941-4F24-4C9A-8C03-BFD7DA7BFEE5 | GZ13556023040076 | 3523042200149841 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531892 | 深沪镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-22 20:48 | 2023-04-22 21:34 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月22日20:43 IES700监盘：华海变10kV沪星线971线路C相完全失地(A相电压为10.33kV,B相电压为10.18kV,C相电压为0.33kV,零序电压为17.45kV,)选线正确。故障原因为：10kV沪星线鸿仁支线#1A杆侯志超配变高压刀闸C相异物缠绕，已借助绝缘棒处理完毕，线路于21:31全部恢复送电 | 22日20:43 调控吴文佳IES700监盘：华海变10kVⅢ段母线C相完全接地（A相电压为10.33kV,B相电压为10.18kV,C相电压为0.33kV,零序电压为17.45kV,)，选线华海变10kV沪星线971线路。即通知抢修班组 22日20:47联/配调黄雨翔【顺控】遥控操作：10kV沪星线沪星线#4环网柜（至沪星线#2环网柜926开关）941开关由运行转热备用，于22日20:47控分成功（失地未复归） 22日20:47联/配调黄雨翔【顺控】遥控操作：10kV沪星线沪星线#3环网柜（至沪星线#2环网柜921开关）934开关由运行转热备用，于22日20:47控分成功接地信号消失 22日20:48 调控许有吉通知深沪所王鸿彬。华海变10kV沪星线971线路C相完全失地，一键试拉确定10kV沪星线沪星线#3环网柜934开关至沪星线#4环网柜941开关线路故障21时01分巡视人王鸿彬接受通知，开始巡线。 22日21:32 联/配调黄雨翔收到现场王鸿彬汇报：故障原因：异物引发故障；故障现象：10kV沪星线鸿仁支线#1A杆侯志超配变高压刀闸C相异物缠绕，已借助绝缘棒处理完毕，线路具备送电条件。 22日21:30 联/配调黄雨翔令许有吉：10kV沪星线沪星线#3环网柜（至沪星线#2环网柜921）934开关由热备用转运行，22日21:31操作成功 22日21:31 联/配调黄雨翔令许有吉：10kV沪星线沪星线#4环网柜（至沪星线#2环网柜926）941开关由热备用转运行，22日21:31操作成功（运行正常，通知深沪所王鸿彬） | 10kV沪星线鸿仁支线#1A杆侯志超配变高压刀闸C相异物缠 |  | 华海变10kV沪星线971线路沪星线#3环网柜934开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 20:47 |  | 配调 | 2023-04-23 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 3 | 6 | 319 | 13DKX-25314 | 华海变10kV沪星线971 | 归档 | 2023-04-23 10:35 | 是 | 是 | 否 | 是
3222 | 13DKX-29530 | 福州 | C8D03879-C0FC-4136-8BCA-1DEE20ECA79E | GZ1351515623040019 | 3523042200142453 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1332e7059a | 宦溪供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 18:06 | 2023-04-23 10:19 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 22日18:04 监控汇报：桂湖变10kV黄田线923开关过流I段动作跳闸（半自动FA馈线），故障原因：10kV黄甲姆1黄甲姆（一）柱上开关上端引流线断一相，于23日02：05处理完毕。其余线路经巡视无异常，所有用户于23日10：14送电正常。 原断点：宦溪变913. | 22日18:4 监控汇报：桂湖变10kV黄田线923开关过流I段动作跳闸；即通知【黄信福】巡视跳闸点福州.桂湖变/10kV.黄田线923开关，及其之后的设备，重点关注黄甲姆1支5后面区域，黄甲姆1支22前面区域，黄甲姆1支7前面区域， 22 日18:21 DMS研判故障区间为黄甲姆1支5后面区域,黄甲姆1支7前面区域发生短路故障. 21：25 宦溪所黄信福：巡线发现（1）故障指示器一路翻牌到黄甲姆1支9甲，怀疑黄甲姆1支22到1支22支26之间电缆故障；（2）10kV黄甲姆1黄甲姆（一）柱上开关上端引流线断一相，需抢修 22日21:39 联/配调杨波令黄信福:10kV黄甲姆1支22刀闸由合闸转分闸，22日22:02操作成功 22日21:39 联/配调杨波令黄信福:10kV黄甲姆1支22支26刀闸由合闸转分闸，22日22:02操作成功 22：03 宦溪所黄信福申请：故障点无法确定，暂不从对侧送电，需向领导请示后确认是否送电。 22日22:39 联/配调杨波令黄信福:10kV黄甲姆13刀闸由合闸转分闸，22日22:54操作成功 22日22:39 联/配调杨波令黄信福:10kV黄甲姆1支2刀闸由合闸转分闸，22日22:54操作成功 22：57 许可FZ-BB-PQ-2023-0369#抢修单 23：19 许可FZ-BB-PQ-2023-0370#抢修单 23：20 宦溪所黄信福：申请从对侧宦溪变913试送 22日23:23 联/配调杨波令王章敏:福州.宦溪变/10kV.桂湖线913开关由热备用转运行，22日23:26操作成功 23日 02：05 终结FZ-BB-PQ-2023-0369#抢修单 03：30 终结FZ-BB-PQ-2023-0370#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023040861# 02：45 宦溪所黄信福：10kV黄甲姆1支22至1支22支26之间电缆未发现故障点，怀疑黄甲姆1支9至1支9甲之间电缆或者黄甲姆1支23支路有故障，申请隔离10kV黄甲姆1支9刀闸 23日02:47 联/配调杨波令黄信福:10kV黄甲姆1支9刀闸由合闸转分闸，23日02:56操作成功 23日02:59 联/配调杨波令杨亮:福州.桂湖变/10kV.黄田线923开关由热备用转运行，23日03:06操作成功 23日03:09 联/配调杨波令黄信福:10kV黄甲姆1支9甲刀闸由合闸转分闸，23日03:18操作成功 23日03：35 许可FZ-BB-PQ-2023-0371#抢修单 04：58 终结FZ-BB-PQ-2023-0371#抢修单，黄甲姆1支9至1支9甲之间电缆试验合格，无异常 05：00 宦溪所黄信福：通知用监让黄甲姆1支23三家用户自查内部问题，天亮后再次巡线寻找故障点，已通知用监李煊赫 FZ-BB-PQ-2023-0371#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023040863。 23日 09：15 方剑辉汇报：黄甲姆1支22~1支40甲支路巡视无异常，怀疑用户内部故障或分界看门狗故障，申请隔离用户分界后由宦溪变913侧试送 23日09:18 联/配调王武令王武:黄甲姆1支30中铁股份（二）柱上开关由运行转热备用，23日09:18操作成功 23日09:18 联/配调王武令王武:黄甲姆1支40甲湖中村（一）柱上开关由运行转热备用，23日09:18操作成功 23日09:21 联/配调王武令方剑辉:黄甲姆1支24支1中铁股份（三）柱上开关由运行转热备用，23日09:23操作成功 23日09:23 联/配调王武令方剑辉:黄13支100黄田（四）柱上开关由运行转热备用，23日09:29操作成功 23日09:30 联/配调王武令方剑辉:10kV黄甲姆1支22支26刀闸由分闸转合闸，23日09:47操作成功 23日09:30 联/配调王武令方剑辉:黄13支100黄田（四）柱上开关由热备用转运行，23日09:47操作成功，送电正常。 23日09:50 联/配调王武令王武:黄甲姆1支40甲湖中村（一）柱上开关由热备用转运行，23日09:50操作成功，送电正常。 23日09:50 联/配调王武令王武:黄甲姆1支30中铁股份（二）柱上开关由热备用转运行，23日09:50操作成功，送电正常。 23日09:51 联/配调王武令方剑辉:黄甲姆1支24支1中铁股份（三）柱上开关由热备用转运行，23日09:52操作成功，送电正常。 09：57 方剑辉汇报：已通知用户验电。 因断点在刀闸，转电需断电操作，对用户再次停电，已通知运方安排方式转电，本次方式不转回。 10：24 方剑辉汇报：黄甲姆1支22~1支40甲支路三家用 | 10kV黄甲姆黄甲姆（一）柱上开关引线断 |  | 桂湖变923黄田线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 18:05 | 2023-04-22 22:22 | 配调 | 2023-04-23 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 269837 | 宦溪供电所 | 2023-04-22 22:22 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 10 | 48 | 413 | 13DKX-29530 | 桂湖变923黄田线 | 归档 | 2023-04-23 17:22 | 是 | 是 | 否 | 是
3219 | 8fc6d341-2574-4271-8e0d-9f49b16c9778 | 宁德 | CADEE947-9DEA-4D68-B55A-43A8FD669CE6 | LS13535623040043 | 3523042200132298 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366c80fc0 | 太姥山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 16:15 | 2023-04-22 17:25 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月22日15:54 DMS研判：10kV金洋线#34杆34开关后端缺相（故障原因：10kV金洋线#35杆跳线破损） | 2023年04月22日15:54 DMS研判：10kV金洋线#34杆34开关后端缺相，随即通知太姥山所潘友福巡视 22日15:59 联/配调陈式鑫令太姥山所潘友福：10kV东稼支线#79杆79开关由热备用转运行，22日16:20操作成功 22日16:21 联/配调陈式鑫令调度员徐煜：10kV金洋线#34杆34开关由运行转热备用，22日16:22操作成功，全线恢复送电，配变电压正常 22日16:24 联/配调陈式鑫令太姥山所潘友福：10kV金洋线#34杆34开关由热备用转冷备用，22日16:25操作成功 22日19:08 申请配电带电作业工作票NO：2023-04-22-0001，工作负责人：江阳阳，工作内容：10kV金洋线#35杆带电修补线路跳线（跳线破损）。 22日19:19 调度员徐煜令林静：查秦屿变10kV罗丘线904线路重合闸确已退出，19:20 汇报操作完毕，操作正常 22日19:22抢修许可：票号：2023-04-22-0001，抢修负责人：江阳阳，抢修任务：10kV金洋线#35杆带电修补线路跳线（跳线破损）。 22日20:31抢修终结：票号：2023-04-22-0001，抢修负责人：江阳阳，抢修任务：10kV金洋线#35杆带电修补线路跳线（跳线破损）。 22日20:32下令送电操作，指令票详见指令票NO：NDDZ23040232，20:34操作完毕。 | 设备老化，A相瓷柱断裂，刀闸脱落 |  | 硖门变电站10kV金洋线011线路金洋线#34杆34开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 16:14 | 2023-04-22 20:25 | 配调 | 2023-04-22 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263186 | 昌达建荣队 | 2023-04-22 20:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 16 | 4 | 722 | 8fc6d341-2574-4271-8e0d-9f49b16c9778 | 金洋线011线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3218 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 三明 | 9D80A9A2-9B79-46BB-B045-B9707C5305C6 | GZ13585823040084 | 3523042200132173 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 16:12 | 2023-04-22 18:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-22 16:04:53 DMS研判：管前变10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关，过流Ⅰ段保护动作，重合闸动作，重合不成功。故障原因：10kV东上线908线路#13-31-9-1杆A相绑扎线脱落 | 22日16:12 10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关 跳闸；10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及其之后的设备，重点关注10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关之后区域。 16:05 电告管前供电所池毓冰前往现场确认 22日16:16 联/配调林德灿令池毓冰：10kV东上线908线路#13-31-9杆支线刀闸由合闸转分闸，22日16:20操作成功 22日16:21联/配调林德灿遥控操作_：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由热备用转运行，于22日16:21控合成功，送电正常 22日17:49 联/配调林德灿收到现场李仁垂汇报：10kV东上线908线路#13-31-9-1杆A相绑扎线脱落，已用绝缘棒隔离开，线路具备送电条件 22日17:52 联/配调林德灿令池毓冰：10kV东上线908线路#13-31-9杆支线刀闸由分闸转合闸，22日17:57操作成功，送电正常 22日18:12 联/配调林德灿令池毓冰：10kV东上线908线路#13-31-9-10杆东上仲山配变由冷备用转运行，22日18:16操作成功，送电正常 22日18:17 联/配调林德灿令池毓冰：10kV东上线908线路#13-31-9-1-2杆华山顶茶厂变由热备用转运行，22日18:26操作成功，送电正常 | 10kV东上线908线路#13-31-9-1杆A相绑扎线脱落 |  | 管前变10kV东上线908线路东上线908线路#13-31-1杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 16:11 |  | 配调 | 2023-04-22 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 963988 | 国网尤溪县供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 5 | 1 | 303 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 管前变10kV东上线908 | 归档 | 2023-04-23 10:06 | 是 | 是 | 否 | 是
3210 | 60C00AE0D41A4346A08F64697DA56594421B | 福州 | 3405C214-A79A-4D71-9BA2-26CEB7D41224 | LS1351515423040019 | 3523042200115518 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-04-22 14:40 | 2023-04-22 19:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月22日14:38 监控汇报：先农变10kV施浦线612开关零序过流I段动作跳闸，DMS未弹窗，手动发布停电信息，全自动FA未动作。故障原因：施浦路5.114.16丁支1甲杆绑扎线故障。隔离故障点，馈线于16：36送电正常。部分负荷于17：27转至先农变634供电正常。抢修结束后于18：43全线送电正常，19：00转回原方式供电， 原断点：学生街5#环网10kV学生街四902开关 | 14时39分，联/配调廖珠胜发布停电信息，发布设备为福州.先农变/10kV.施浦线612开关，通知相关人员巡视福州.先农变/10kV.施浦线612开关及其之后设备。 16：29仓抢林炜汇报：施浦路5.114.16丁支1甲杆绑扎线故障，其他杆线巡视无异常。 16：30金山所陈丹林汇报：农网配变巡视无异常。 22日16:30 联/配调蔡景伟令林炜:长安路5.114.16巳长安路.2柱上开关由运行转热备用，22日16:31操作成功 22日16:32 联/配调蔡景伟令徐阳:福州.先农变/10kV.施浦线612开关由热备用转运行，22日16:36操作成功，正常。 22日16:36 联/配调蔡景伟令林炜:长安路5.114.16巳长安路.2柱上开关由热备用转冷备用，22日17:00操作成功 停电信息更新。 22日17:24 联/配调蔡景伟令林炜:学生街5#环网10kV十四901开关由运行转热备用，22日17:25操作成功 22日17:26 联/配调蔡景伟令林炜:学生街5#环网10kV学生街四902开关由热备用转运行，22日17:27操作成功 22日17:28 联/配调蔡景伟令林炜:学生街5#环网10kV十四901线路由热备用转检修，22日17:40操作成功 17：44许可FZ-BB-PQ-2023-0368#抢修单 18：22终结FZ-BB-PQ-2023-0368#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023040860 送电票：福州2023040860，送电成功，结束流程 |  |  | 先农变612施浦线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 14:39 |  | 配调 | 2023-04-22 20:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 重合闸未动作 |  |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 配网设备故障 |  | 25 | 6 | 1889 | 60C00AE0D41A4346A08F64697DA56594421B | 先农变612施浦线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3209 | 47FFF4B43AAE41FFBA6ED4947E88A5BD421B | 南平 | BCA8BA82-1909-460C-A2E6-479A81A9B4E1 | GZ13596023040013 | 3523042200115163 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13772414a6 | 旧县供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-22 14:16 | 2023-04-22 16:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月22日 14:04 10kV工业区Ⅲ线039杆KY516开关跳闸于过流Ⅰ段保护（无重合闸信号），10kV工业区Ⅲ线036杆KY502开关跳闸（无信号），故障原因：申鸿铸造配电室避雷器烧毁 | 2023年04月22日 14:04 DMS研判：10kV工业区Ⅲ线039杆KY516开关跳闸于过流Ⅰ段保护（无重合闸信号）10kV工业区Ⅲ线036杆KY502开关跳闸（无信号）。转告旧县供电所吴青峰，配抢李珊。 22日 14:42 旧县供电所吴青峰汇报：10kV工业区Ⅲ线036杆KY502开关确处热备用，10kV工业区Ⅲ线039杆至057杆巡线无异常，人员已撤离现场，具备送电条件 22日14:42联/配调徐晨璐遥控操作_：10kV工业区Ⅲ线036杆KY502开关由热备用转运行，于22日14:42控合成功，查遥信遥测确已变化，转告配抢李珊 22日 15:52 旧县供电所吴青峰汇报：经巡线10kV工业区Ⅲ线039杆KY516开关确处热备用。 22日 16:28 旧县供电所吴青峰汇报：申鸿铸造配电室避雷器烧毁，其余巡线无异常，人员已撤离现场，具备送电条件 22日 16:28 松政联调刘和钦令旧县供电所吴青峰：10kV工业区Ⅲ线留洋支线002-1杆K1746开关由运行转热备用，于16:30执行完毕 22日 16:30 松政联调刘和钦令旧县供电所吴青峰：10kV工业区Ⅲ线039杆KY516开关由热备用转运行，于16:33执行完毕，送电正常，转告配抢李珊 | 10kV工业区Ⅲ线留洋支线002-3杆申鸿铸造配电室避雷器烧毁 |  | 10kV工业区Ⅲ线036杆至10kV工业区Ⅲ线057杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 14:14 |  | 配调 | 2023-04-22 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 8 | 115 | 47FFF4B43AAE41FFBA6ED4947E88A5BD421B | 岩下变10kV工业区Ⅲ线917 | 归档 | 2023-04-24 15:37 | 是 | 是 | 否 | 是
3207 | 3e9f84ee-4918-42f7-b770-7c87e864e12e | 泉州 | 9C528D26-3AD8-4F3C-B5A0-477CCD30A91E | GZ13555123040124 | 3523042200109852 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 13:59 | 2023-04-22 15:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月22日13:58IES监盘发现：玉叶变10kV金枝线623线路C相不完全接地（A相电压为7.12kV,B相电压为5.68kV,C相电压为5.07kV,零序电压为1.28kV,)，无选线（3U0异常）。遥控10kV金枝线30#杆559开关由运行转热备用，接地现象消失。故障原因：10kV金枝线39#主杆金枝2号配变击穿 | 2023年04月22日13:58IES监盘发现：玉叶变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相不完全接地（A相电压为7.12kV,B相电压为5.68kV,C相电压为5.07kV,零序电压为1.28kV,)，无选线（3U0异常）。南安县调杨杰松通知南安县调黄明妮，南安县调杨杰松通知美林街道供电所王建华、通知江南运检班邱健龙15时16分巡视人黄争荣、王建华接受通知，开始巡线。 22日13:57 联/配调黄明妮令南安县调杨杰松：遥控：10kV金枝线30#杆559开关由运行转热备用22日13:58操作成功，接地现象消失 22日14:01南安县调杨杰松通知美林街道供电所王建华：10kV金枝线39#主杆金枝2号变低压侧电压异常。 15:00美林所王建华汇报南安县调黄明妮：现场检查10kV金枝线39#主杆金枝2号配变击穿，要求转冷备用隔离 22日15:01 联/配调黄明妮令美林所王建华：10kV金枝线39#主杆金枝2号变由运行转冷备用，22日15:04操作成功 15:04美林所王建华汇报南安县调黄明妮：10kV金枝线30#杆大号侧巡无其它异常，具备送电条件 22日15:05 联/配调黄明妮令南安县调杨杰松：10kV金枝线30#杆559开关由热备用转运行，22日15:07操作成功,运行正常 15:09南安县调黄明妮通知美林所王建华：：10kV金枝线30#杆559开关已转运行，试送正常 23:44 送电完毕（指令票详见NO：QZNA23040658） 运行正常 南安县调卢彩玲 | 10kV金枝线39#主杆金枝2号配变击穿 |  | 玉叶变10kV金枝线623线路30#杆559开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 13:58 | 2023-04-22 15:46 | 配调 | 2023-04-22 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-04-22 15:46 |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 8 | 26 | 1211 | 3e9f84ee-4918-42f7-b770-7c87e864e12e | 玉叶变10kV金枝线623 | 归档 | 2023-04-24 16:35 | 是 | 是 | 否 | 是
3206 | 6932B3BFB60DB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 5A67BD2B-76BD-4F36-9603-B115F94C4EBF | GZ135223040060 | 3523042200109088 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b158da51726 | 集美政企客户一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-22 13:50 | 2023-04-22 16:45 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 22日13:50 监控蓝剑报侨英变10kV集凤Ⅰ回914开关零序Ⅰ段跳闸（故障电流471.6A），故障原因：侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902电缆外破 | 22日13:50 监控蓝剑报侨英变10kV集凤Ⅰ回914开关零序Ⅰ段跳闸（故障电流471.6A），通知侨英抢修张磊 22日14:00 通知集美急救中心周女士（189069038198）内部查无异常后切换至Ⅰ回供电 14:15急救中心李先生（13779923950）报配电室进线Ⅰ回901开关无法操作，要求尽快送电。 14:30侨英张磊报集凤开关站10kVⅠ段母线各间隔查无异常（故障指示器均未动作，保护均未显示） 14:31下令张磊集凤开关站10kV集凤Ⅰ回901开关由运行转热备用，14:32操作毕 14:35下令张磊集凤开关站10kV母联900开关由热备用转运行后试送失败，侨英变10kV集凤Ⅱ回946开关过流Ⅰ段动作跳闸12504A。即下令张磊集凤开关站10kV母联900开关由运行转热备用，14:36操作毕 14:37侨英变10kV集凤Ⅱ回946开关由热备用转运行（遥控），正常 15:10张磊报集凤开关站10kV侨嘉线913间隔故障指示器三相动作，余间隔再次查无异常 即下令张磊集凤开关站10kV侨嘉线913开关由运行转热备用，15:11操作毕 15:12侨英变10kV集凤Ⅰ回914开关由热备用转运行（遥控） 15:13下令张磊集凤开关站10kV集凤Ⅰ回901开关由热备用转运行，15:14操作毕 15:20急救中心李先生（13779923950）报现场已经用电正常 16:30张磊报侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902间隔出线电缆被外破，余设备查无异常 16：31下令张磊1、侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902线路由运行转冷备用，2、侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902线路由冷备用转检修，16:32操作毕 16:33 集凤开关站10kV侨嘉线913开关由热备用转运行（遥控），送电正常，通知用检杨佳祥，及配维杨德星落实集凤开关站913开关保护未跳闸原因 22日19:14 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0197，工作负责人：谢超凡，工作内容：在侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902间隔至厦门市集美区建设局10kV集美#1路灯箱变901柜，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902线路转检修，10kV厦门市集美区建设局10kV集美#1路灯箱变901线路转冷备用（由用户许可）。 22日 19:16抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0197,抢修负责人：谢超凡,抢修任务：1、侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902间隔至厦门市集美区建设局10kV集美#1路灯箱变901柜，电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902线路转检修，10kV厦门市集美区建设局10kV集美#1路灯箱变901线路转冷备用（由用户许可） 23日 08:30抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0197,抢修负责人：谢超凡,抢修任务：1、侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902间隔至厦门市集美区建设局10kV集美#1路灯箱变901柜电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902线路转检修，10kV厦门市集美区建设局10kV集美#1路灯箱变901线路转冷备用（由用户许可） 8:50送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23041150 | 侨嘉环网柜10kV集美#1路灯线902间隔出线客户电缆被外破。 | 督促客户加强设备巡视及其电缆路径维护 | 侨英变电站914线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 13:50 | 2023-04-22 16:50 | 配调 | 2023-04-23 10:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-04-22 16:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 督促客户加强设备巡视及其电缆路径维护 | 4 | 19 | 305 | 6932B3BFB60DB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 侨英变电站914 | 归档 | 2023-04-24 16:59 | 是 | 是 | 否 | 是
3205 | 13DKX-33733 | 福州 | 827C2943-F2A3-42E9-A072-E23281985F05 | GZ13516023040017 | 3523042200107911 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13126f033c | 步洋供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-22 13:46 | 2023-04-22 15:04 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月22日13:44 DMS弹窗：10kV半章Ⅳ回#24后坂二开关跳闸，故障原因：无人机碰到10kV半章Ⅳ回#53佳之味开关导致线路短路，于14：56送电 | 22日13:44 DMS弹窗：10kV半章Ⅳ回#24后坂二开关跳闸，重点关注10kV半章Ⅳ回#24后坂二开关后面区域，10kV半章Ⅳ回#55洋北桥头开关前面区域，13时54分巡视人尤杰接受通知，开始巡线。 22日14:53 联/配调林欢收到现场尤杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV半章Ⅳ回#24后坂二开关；巡视无异常范围：10kV半章Ⅳ回#24-64；试送设备：10kV半章Ⅳ回#24后坂二开关；故障原因：无人机碰到10kV半章Ⅳ回#53佳之味开关导致线路短路。 22日14:56联/配调林欢遥控操作：10kV半章Ⅳ回#24后坂二柱上开关由热备用转运行于22日14:56控合成功 | 洋北桔子园使用无人机打农药，因阳光刺眼，无人机撞到半章IV回53杆隔离刀闸 造成相间短路造成半章IV回#24杆真空开关跳闸 | 加强线路巡视 | 福州.220kV半章变10kV半章Ⅳ回914线#24后坂二开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 13:45 | 2023-04-22 14:56 | 配调 | 2023-04-22 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-04-22 14:56 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 | 加强线路巡视 | 3 | 1 | 137 | 13DKX-33733 | 半章变914半章Ⅳ回 | 归档 | 2023-04-22 15:53 | 是 | 是 | 否 | 是
3204 | 9BDD52414CC643578C964D358A2362A6421B | 泉州 | 5222D773-7C61-468F-8042-2691365F6078 | GZ13555923040038 | 3523042200107864 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138aea1a80 | 东平镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 13:42 | 2023-04-22 15:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月22日13:40 DMS弹窗显示： 10kV外山线小湖洋支线#12杆K327开关 过流I段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV外山线北硿支线#8杆避雷器击穿 天气：晴 | 22日13:44 永春县调陈弘晖通知东平镇供电所陈炳耀：13:40 DMS弹窗显示： 10kV外山线小湖洋支线#12杆K327开关 过流I段动作跳闸，重合闸不成功，需对线路进行巡视。13时51分巡视人陈炳耀、陈锦松接受通知，开始巡线。 22日14:43 永春县调陈弘晖收到东平镇供电所陈炳耀汇报：故障原因为10kV外山线北硿支线#8杆避雷器击穿，现场已用绝缘棒将避雷器挑开，验收合格，具备送电条件，且对10kV外山线小湖洋支线#12杆K327开关后段其余线路巡视无异常，验收合格，具备送电条件。 22日15:03永春县调蔡若榕监护陈弘晖遥控操作：10kV外山线小湖洋支线#12杆K327开关由热备用转运行，于22日15:03控合成功，送电正常 | 由于10kV外山线北硿支线#8杆避雷器击穿引起跳闸。 | 今后应更进一步加强做好线路的巡视与维护，提高线路的防雷设施。 | 冷水变10kV外山线小湖洋支线#12杆K327开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-22 13:41 |  | 配调 | 2023-04-22 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 | 今后应更进一步加强做好线路的巡视与维护，提高线路的防雷设施。 | 3 | 1 | 115 | 9BDD52414CC643578C964D358A2362A6421B | 冷水变10kV外碧线913 | 归档 | 2023-04-24 14:35 | 是 | 是 | 否 | 是
3191 | 124374de-1f25-40ed-81a2-fb69472e5d12 | 漳州 | E8CA2F0E-4C93-4424-AD16-78CF0898AC7B | GZ13565323040018 | 3523042200086871 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341eb09fe | 武安镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-22 10:36 | 2023-04-22 12:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 22日10:35 10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关跳闸。故障原因为：10kV获亭线移动支线#001杆导线有异物 | 22日10:36 DMS系统研判：10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关及其之后的设备。10时37分巡视人杨海松、杨振国、杨俊德、杨志雄、陈志贤、张耀峰接受通知，开始巡线。 22日11:31 联/配调李洲鹏收到现场陈志贤汇报：现场确认跳闸开关为：10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关；故障原因：10kV获亭线移动支线#001杆导线上有异物。 申请隔离设备：10kV获亭线良种场支线#39杆G2279刀闸； 试送设备：10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关 22日11:32 联/配调李洲鹏令杨俊德：查10kV获亭花港Ⅱ#1联络线#006塔LK0579开关确在热备用状态，22日11:47操作成功 22日11:32 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV获亭线良种场支线#39杆G2279刀闸由合闸转分闸，22日11:47操作成功 22日11:49 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关由热备用转运行，22日11:51操作成功，正常 4月24日 16:30 武安所杨海松汇报：10kV获亭线移动支线#001杆导线有异物，已处理完毕，验收合格，经营销部分管领导同意送电。确认10kV获亭线移动支线#002-#002A门杆移动变在热备用状态， 16:32令武安所杨海松：10kV获亭线良种场支线#39杆G2279刀闸由分闸专合闸——16:45汇报，正常，通知用户电网侧已带电，可以并网 2023年04月24日16:47移动变（10kV获亭线良种场支线#39杆G2279刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZCTYLYH20230422001 | 由于导线上卡异物引起开关跳闸 | 隔离故障点清理异物，并恢复支路送电。 | 长泰城关变10kV获亭线良种场支线#37杆K0848开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 10:36 | 2023-04-22 12:07 | 配调 | 2023-04-22 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 | 2023-04-22 12:07 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 隔离故障点清理异物，并恢复支路送电。 | 3 | 4 | 331 | 124374de-1f25-40ed-81a2-fb69472e5d12 | 长泰城关变获亭线918 | 归档 | 2023-04-22 12:30 | 是 | 是 | 否 | 是
3190 | 13DKX-23185 | 莆田 | 302E982A-96EB-4AC7-98BE-6D4C747E6DAF | LS1354515423040032 | 3523042200081474 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41196 | 华亭供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-22 10:30 | 2023-04-22 12:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 22日10:30 系统研判：莆田.后塘变10kV后坂线917线路南湖#5变分支线#002杆002开关跳闸；故障原因：查无异常 | 22日10:30 系统研判：莆田.后塘变10kV后坂线917线路南湖#5变分支线#002杆002开关跳闸10时45分巡视人曾荣力、林志锋、许剑雄接受通知，开始巡线。10时45分巡视人曾荣力、林志锋、陈建辉、许剑雄接受通知，开始巡线。 22日11:01 联/配调吴智星收到现场曾荣力汇报：10kV南湖#5变分支线#002杆002开关跳闸； 22日11:14 联/配调吴智星收到现场曾荣力汇报：隔离设备：10kV南湖村#13变次分支线#006杆006开关转热备用 10kV南湖村#13变次分支线#010杆010开关转热备用 22日11:14 联/配调吴智星令曾荣力：10kV南湖村#13变次分支线#006杆006开关由运行转热备用，22日11:20操作成功 22日11:14 联/配调吴智星令曾荣力：10kV南湖村#13变次分支线#010杆010开关由运行转热备用，22日11:22操作成功 22日11:26 联/配调吴智星收到现场曾荣力汇报：试送设备：10kV南湖#5变分支线#002杆002开关 22日11:26 联/配调吴智星令曾荣力：10kV南湖#5变分支线#002杆002开关由热备用转运行，22日11:38操作成功 22日11:41 联/配调符冠鹏收到现场曾荣力汇报：试送设备：10kV南湖村#13变次分支线#010杆010开关 22日11:42 联/配调符冠鹏令曾荣力：10kV南湖村#13变次分支线#010杆010开关由热备用转运行，22日11:50操作成功 22日11:51 联/配调吴智星收到现场曾荣力汇报：试送设备：10kV南湖村#13变次分支线#006杆006开关 22日11:51 联/配调吴智星令曾荣力：10kV南湖村#13变次分支线#006杆006开关由热备用转运行，22日11:53操作成功 | 现场查无异常，疑是10kV后坂线917线路南湖#5变分支线#002杆002开关二次设备故障引起开关跳闸。 | 1、10kV后坂线917线路南湖#5变分支线#002杆002开关二次设备进行更换，及时消除隐患。 2、运维班组按照巡视标准卡加强配电线路和设备日常巡视及红外测温，重点检查开关、刀闸、T接点、引跳线等节点放电、发热现象，及时发现缺陷隐患。 | 莆田.后塘变10kV后坂线917线路南湖#5变分支线#002杆002开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 10:29 |  | 配调 | 2023-04-22 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 1、10kV后坂线917线路南湖#5变分支线#002杆002开关二次设备进行更换，及时消除隐患。 2、运维班组按照巡视标准卡加强配电线路和设备日常巡视及红外测温，重点检查开关、刀闸、T接点、引跳线等节点放电、发热现象，及时发现缺陷隐患。 | 3 | 1 | 241 | 13DKX-23185 | 后坂线917线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
3184 | 62871357A2F94507A4B7BD7ACEE58B34421B | 南平 | 87B5DB4A-1FA1-4152-AD36-F4A20037180B | GZ13595723040025 | 3523042200067001 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 09:44 | 2023-04-22 13:13 | 分支线停电 | 母线失地 | 4月22日9:39 .鼎盛变10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.98kV,B相电压为9.55kV,C相电压为9.35kV,零序电压为87.14V,)故障原因为：10kV大陂线岭下支线025-007-035杆7G853刀闸进线引线烧毁 | 22日9:39 联调监控陈桂玲汇报：09:39 鼎盛变10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.98kV,B相电压为9.55kV,C相电压为9.35kV,零序电压为87.14V,)无选线信号 22日09:42查看 DMS系统10kV大陂线岭下支线002杆7KY854开关零序突变为3.66A 22日09:43联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV大陂线岭下支线025-007-029杆5KY846开关由运行转热备用，于22日09:43控分成功接地信号消失 09:44 转告配抢班韩非、配电运检抢修班曾新辉 10:52配电抢修班曾新辉汇报：10kV大陂线岭下支线025-007-035杆7G853刀闸进线引线烧毁，需带电抢修。 22日11:10 联/配调张秋菊令配电运检抢修班曾新辉：10kV大陂线岭下支线025-007-035杆7KY852开关由运行转冷备用，22日11:12操作成功 11:27官哲云许可配电带电作业班王斌：在10kV大陂线岭下支线025-007-035杆，进行带电处理7G853刀闸进线引线烧毁修护工作（抢修需1小时）。配电带电作业工作票编号：NP-GZ-PD-2023-0081 12:58配电带电作业班王斌汇报官哲云：在10kV大陂线岭下支线025-007-035杆，进行带电处理7G853刀闸进线引线烧毁修护工作已结束（于12:55经配电运检抢修班曾新辉确认以上汇报，并汇报现场验收合格，具备送电条件）。配电带电作业工作票编号：NP-GZ-PD-2023-0081 13:00发令执行（10kV大陂线岭下支线025-007-029杆至025-007-057-003杆修后送电，见指令票NPSG23040236，于22日13时07分执行完毕） 13:08转告配抢班韩非 | 10kV大陂线岭下支线025-007-035杆7G853刀闸进线铜铝接线端子断裂 | 更换此类铜铝接线端子 | 10kV大陂线岭下支线025-007-029杆至025-007-057-003杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 09:43 | 2023-04-22 13:13 | 配调 | 2023-04-22 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-04-22 13:13 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 更换此类铜铝接线端子 | 1 | 2 | 34 | 62871357A2F94507A4B7BD7ACEE58B34421B | 鼎盛变10kV大陂线914 | 归档 | 2023-04-22 18:01 | 是 | 是 | 否 | 是
3173 | 13DKX-38791 | 宁德 | 3ED6CC4F-8C69-4305-BD55-3519DF774E9D | GZ135323040018 | 3523042200040766 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0e824d5f9e890e016076d499173fa6 | 八都镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-22 08:05 | 2023-04-22 14:19 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年22日7:52 DMS研判：屿头变10kV Ⅰ段母线C相失地，选线为10kV溪池线914线。故障原因为：10kV职教园用户线路#003杆转#004杆导线A相断线 | 2023年22日7:52 DMS研判：屿头变10kV Ⅰ段母线C相失地，选线为10kV溪池线914线。即通知八都所巡线。 22日 07：45 八都所朱志强汇报：10kV职教园用户线路断线。 22日08:01联/配调陈语遥控操作_：10kV溪池线914线路#043-1杆043-1开关由运行转热备用，于22日08:01控分失败 22日08:03联/配调陈语遥控操作_：10kV溪池线914线路#042杆042开关由运行转热备用，于22日08:03控分成功接地信号消失 22日08:16 联/配调林凯收到现场八都所朱志强汇报：_10kV职教园用户线路#003杆至#004杆导线A相断线。 22日08:17 联/配调陈语令八都所朱志强：10kV溪池线914线路#043-1杆043-1开关由运行转冷备用，22日08:22操作成功 22日08:26联/配调林凯遥控操作_：10kV溪池线914线路#042杆042开关由热备用转运行，于22日08:26控合成功。送电正常。 14:10八都供电所朱志强汇报：宁德职教园用户内部故障已处理，验收合格，具备送电条件； 14:11配调马建培 令 八都供电所朱志强：10kV溪池线914线路#043-1杆043-1开关由冷备用转运行，于14:13操作完毕，运行正常。 | 断线 |  | 10kV溪池线914线路#042杆042开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 08:03 | 2023-04-22 08:22 | 配调 | 2023-04-22 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  | 2023-04-22 08:22 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 20 | 23 | 1990 | 13DKX-38791 | 10kV溪池线914线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
3169 | 942d8be5-ab03-4360-8a9c-000656cd50e7 | 南平 | 0ECFC69A-7CC2-4A6D-8EB7-A4438EC3BB5B | LS13596223040017 | 3523042200040037 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf135c | 峡阳供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-22 07:40 | 2023-04-22 09:09 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月22日07:38 10kV江汜线永固支线01杆KY233开关跳闸（信号延迟上送且无相关保护信号），故障原因：10kV江汜线永固支线38杆至元溪线181乙杆附近有松鼠触电掉落地上 | 22日07:38 DMS系统研判：10kV江汜线永固支线01杆后端停电（07:40DMS系统报：10kV江汜线永固支线01杆KY233开关分闸，信号延迟上送且无相关保护信号），转告峡阳所叶晓强、服务调度班吴冰晶 22日08:56峡阳所张智宇汇报：10kV江汜线永固支线01杆KY233开关跳闸，开关处热备用，10kV江汜线永固支线38杆至元溪线181乙杆附近有松鼠触电掉落地上，10kV江汜线永固支线01杆后端巡线未发现其他异常，线路后端具备送电条件。 08:57联/配调张伟杰遥控操作_：10kV江汜线永固支线01杆KY233开关由热备用转运行，于22日08:57控合成功，正常，转告峡阳所张智宇，服务调度班李丽珍。 | 10kV江汜线永固支线38杆至10kV元溪线181甲杆联络KY125开关处松鼠触电引起10kV江汜线永固支线01杆KY233开关跳闸。 | 强化线路巡视运行工作。 | 10kV江汜线永固支线01杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 07:39 |  | 配调 | 2023-04-22 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 607625 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 | 强化线路巡视运行工作。 | 2 | 10 | 49 | 942d8be5-ab03-4360-8a9c-000656cd50e7 | 峡阳变10kV江汜线922 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
3166 | 9E551E94911F4BC493F4CC5694DE3490421B | 福州 | 612017D4-7A9D-4B29-8E47-E0A79F842926 | GZ1351515723040017 | 3523042200033208 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161,8a0e824d5a1bcaa5015b13d99e41215f | 南屿供电所_福州,配电运维班_高新区 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-22 06:57 | 2023-04-22 13:14 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月22日6:52 南屿变10kV新园线911开关过流II段动作跳闸，重合不成（半自动FA馈线），故障原因：1、10kV新联08-1601-23甲刀闸引流线断两相，2、10kV新联08-1601-19岭东五柱上开关炸，08：47隔离故障区域后南屿变911送电正常，部分负荷 转至桐南变964供电正常，经抢修于12：40送电正常 （原断点：南前08-2101-22岭东二开关、玉田08-1701-01甲玉田三开关） | 2023年4月22日6:52 监控林艳琴汇报：南屿变10kV新园线911开关过流II段动作跳闸，重合不成 查看DMS：无有效研判，即通知南屿所郑信强 22日07：30郑信强：10kV新联08-1601-19岭东五柱上开关故障，其余线路巡视均无明显异常，申请隔离10kV新联08-1601-19岭东五柱上开关试送主干； 22日07:31 联/配调郑晓琴令郑信强:新联08-1601-19岭东五柱上开关由运行转冷备用，22日08:15执行失败，在运行未操作 07:35 南屿所郑信强汇报：巡线又发现10kV新联08-1601-23白屿柱上开关故障 07:46 南屿所郑信强汇报：10kV新联08-1601-23甲刀闸引流线断两相，查看10kV新联08-1601-23白屿柱上开关应该正常 08：15南屿所郑信强汇报：10kV新联08-1601-23甲刀闸引流线断两相，新联08-1601-23白屿柱上开关在运行，10kV新联08-1601-19岭东五柱上开关炸，且10kV新联08-1601-19岭东五柱上开关在运行，其余巡线未发现明显故障点。 22日08:15 联/配调廖珠胜令郑信强:新联08-1601-26玉田柱上开关由运行转冷备用，22日08:33操作成功 22日08:33 联/配调廖珠胜令陈贞熙:福州.南屿变/10kV.新园线911开关由热备用转运行，22日08:36操作成功，正常 22日08:36 联/配调廖珠胜令廖珠胜:南前08-2101-22岭东二开关查开关确在热备用，22日08:37操作成功 22日08:36 联/配调廖珠胜令廖珠胜:玉田08-1701-01甲玉田三开关查开关确在热备用，22日08:37操作成功 22日08:37 联/配调廖珠胜令郑信强:10kV新联08-1601-17刀闸由合闸转分闸并挂牌，22日08:47操作成功 22日08:47 联/配调廖珠胜令廖珠胜:南前08-2101-22岭东二柱上开关由热备用转运行，22日08:47操作成功，正常 22日08:47 联/配调廖珠胜令郑信强:玉田08-1701-01甲玉田三柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，22日09:41操作成功 22日08:47 联/配调廖珠胜令郑信强:新联08-1601-19支6丙生物柱上开关由运行转冷备用并挂牌，22日09:41操作成功 10：21长坪运维陈贞熙汇报：06：52南屿变10kV新园线911开关过流II段动作跳闸，重合不成，故障相AC相，故障电流49.821A，现场一二次设备检查正常 09：55 许可FZ-BB-PQ-2023-0366#故障紧急抢修单 12：38 终结 FZ-BB-PQ-2023-0366#故障紧急抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023040856 | 10kV新联08-1601-23甲刀闸引流线断两相，因小动物短路 |  | 南屿变911新园线 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 06:55 | 2023-04-22 13:18 | 配调 | 2023-04-22 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-04-22 13:18 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 14 | 27 | 1197 | 9E551E94911F4BC493F4CC5694DE3490421B | 南屿变新园线911 | 归档 | 2023-04-22 14:32 | 是 | 是 | 否 | 是
3163 | 13DKX-27052 | 漳州 | DA2681F2-12B7-400B-9DFD-1BCA049D51D6 | GZ13566023040026 | 3523042200027650 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13411009ba | 四都镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-22 06:23 | 2023-04-22 07:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 22日6:21DMS研判：金都变10kV金港线954开关过流Ⅲ段动作，重合闸未动作；故障原因为：强对流天气 | 22日6:23 金都变10kV金港线954开关过流Ⅲ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点金都变10kV金港线954开关及其之后的设备，重点关注金都变10kV金港线954开关至10kV宫寮线#97杆Z-60D开关、10kV奇都Ⅰ线#91杆Z-868开关、10kV桥寮线#77杆Z-31G开关之间区域。06时40分巡视人陈秋林、沈彬滨、陈长荣接受通知，开始巡线。 22日07:07 联/配调林乐峰收到现场陈秋林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金港线954开关；试送设备：申请金港线恢复送电。故障备注：强对流天气。巡视无异常。 22日07:11联/配调林乐峰遥控操作_：金都变10kV金港线954开关由热备用转运行，于22日07:11控合成功 22日07:12 联/配调林乐峰令许炎艺：查金都变10kV金港线954开关开关确在运行，22日07:12操作成功 | 雷雨大风天气，巡视无异常，申请恢复送电正常。经巡视，判断10kV金港线#123杆导线端子有漂浮物短路。 |  | 金都变10kV金港线954开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 06:23 |  | 配调 | 2023-04-22 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 934457 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 恶劣天气 |  | 30 | 9 | 3504 | 13DKX-27052 | 金都变金港线954 | 归档 | 2023-04-25 10:57 | 是 | 是 | 否 | 是
3162 | 9087B786B97F47A180AA3AEF19D235D7421B | 漳州 | 8379B3BB-2AFC-4606-9C2D-DA10711AEECC | GZ13566023040025 | 3523042200016620 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340f109b6 | 桥东镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-22 06:05 | 2023-04-22 08:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 22日6:3 10kV桥寮线#50杆Z-310开关过流Ⅰ段保护动作，重合闸未投入；故障原因为：10kV桥寮线#94杆飘浮物（小树枝） | 22日6:6 DMS研判：10kV桥寮线#50杆Z-310开关跳闸；10kV桥寮线#50杆Z-310开关桥寮线#50Z-310开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV桥寮线#50杆Z-310开关及其之后的设备，重点关注10kV桥寮线#50杆Z-310开关至10kV宫寮线#97杆Z-60D开关、10kV金港线#123杆Z-951断路器之间区域。06时18分巡视人林艺聪、林惠杰接受通知，开始巡线。 22日06:30 联/配调林乐峰收到现场林惠杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV桥寮线#50杆Z-310开关； 巡视无异常范围：桥寮线#50杆-桥寮线#77杆；试送设备：10kV桥寮线#50杆Z-310开关；隔离设备：10kV桥寮线#77杆Z-31G开关。 22日06:34联/配调林乐峰遥控操作_：10kV桥寮线#77杆Z-31G开关由运行转热备用，于22日06:34控分成功 22日06:34 联/配调林乐峰令许炎艺：10kV桥寮线#50杆Z-310开关由热备用转运行，22日06:36控合成功 22日07:56 联/配调林乐峰收到现场林惠杰汇报： 故障原因：异物引发故障；故障现象：飘浮物（小树枝），已清理； 故障点：桥寮线#94杆 22日07:58 联/配调林乐峰收到现场林惠杰汇报： 巡视无异常范围：桥寮线#77杆-桥寮线#134杆；申请试送，试送设备：10kV桥寮线#77杆Z-31G开关 22日08:04联/配调林乐峰遥控操作_：10kV桥寮线#77杆Z-31G开关由热备用转运行，于22日08:04控合成功 | 线路通道外超高树木树枝断落飘至裸导线导致相间短路 | 加强线路走廊清障和绝缘化改造 | 10kV桥寮线#50杆Z-310开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 06:04 | 2023-04-22 07:31 | 配调 | 2023-04-22 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 934457 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-22 07:31 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 异物引发故障 | 加强线路走廊清障和绝缘化改造 | 36 | 15 | 4991 | 9087B786B97F47A180AA3AEF19D235D7421B | 桥东变桥寮线903 | 归档 | 2023-04-24 17:36 | 是 | 是 | 否 | 是
3160 | 13DKX-27093 | 泉州 | BEACCB38-B430-47C8-A5C1-80E06B0AD73C | LS13555723040146 | 3523042200013516 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076edc4ba3fb3,8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所,城厢镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-22 05:52 | 2023-04-22 08:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023.4.22日5:47 IES700报文：仙苑变10kV澳江线618开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功，故障电流62.48A，故障相AC相，10kV雅兴线勤内支线#10-10-2杆K015开关有跳闸，处于热备用，故障原因：10kV 7561581737泉州市公路局安溪分公司配电室高压开关柜920开关短路 | 2023.4.22日5:47 IES700报文：仙苑变10kV澳江线618开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功，即通知城厢所陈成杰，凤城所黄世辉，仙苑运维班吴永裕，06时58分巡视人陈旭东接受通知，开始巡线。08时19分巡视人黄世辉、陈旭东接受通知，开始巡线。 6:48 仙苑运维班傅学军汇报调度苏麟焓：仙苑变10kV澳江线618开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功，故障电流62.48A，故障相AC相，开关间隔检查无异常，具备送电条件。 22日06:59 联/配调苏麟焓收到现场陈旭东汇报：现场确认跳闸开关为：仙苑变10kV澳江线618开关；申请隔离开关：10kV澳江线#1环网柜911开关；隔离状态：冷备用；巡视无异常范围：10kV澳江线#1杆-#21杆、10kV澳江线#1环网柜；申请试送设备：仙苑变10kV澳江线618开关 22日06:59 联/配调苏麟焓令陈旭东：10kV澳江线#1环网柜911开关由运行转冷备用，22日07:00操作成功 22日07:03联/配调苏麟焓遥控操作_：仙苑变10kV澳江线618开关由热备用转运行，于22日07:03控合成功 07:12 城厢所陈成杰汇报调度苏麟焓：10kV龙湾盛世小区配电室检查无异常，申请断开10kV龙湾盛世小区配电室902开关，合上10kV龙湾盛世小区配电室900开关。 07:13 城厢所陈成杰汇报调度苏麟焓：10kV龙湾盛世小区配电室902开关已由运行转热备用，10kV龙湾盛世小区配电室900开关已由冷备用转运行，送电正常。 22日07:24 联/配调苏麟焓令陈旭东：10kV澳江线#1杆K051开关由运行转热备用，22日07:27操作成功 22日07:36 联/配调苏麟焓令陈旭东：10kV澳江线#1环网柜911开关由冷备用转运行，22日07:39操作成功 22日07:48 联/配调苏麟焓令陈旭东：10kV澳江线#21塔K018开关由运行转热备用，22日07:49操作成功 22日07:50 联/配调苏麟焓令陈旭东：10kV澳江线#1杆K051开关由热备用转运行22日08:03操作成功 22日08:29 联/配调苏麟焓收到现场黄世辉汇报：隔离设备：10kV雅兴线勤内支线#10-10-2杆K015开关、G081刀闸；隔离状态：冷备用；故障原因：配网设备故障； 故障点：7561581737泉州市公路局安溪分公司配电室高压开关柜920开关短路 22日08:29 联/配调苏麟焓令黄世辉：10kV雅兴621线勤内支线#10-10-2杆K015开关由热备用转冷备用，22日08:33操作成功 22日08:40 黄世辉汇报调度宋姝缈：巡视10kV澳江线#21塔K018开关后段线路无异常，具备送电条件，申请送电。 22日08:40 联/配调宋姝缈令黄世辉：10kV澳江线#21塔K018开关由热备用转运行，22日08:41操作成功22日08:40 联/配调宋姝缈令黄世辉：10kV澳江线#21塔K018开关由热备用转运行，22日08:41操作成功，送电正常 |  |  | 仙苑变10kV澳江线618线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 05:51 |  | 配调 | 2023-04-22 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 19 | 38 | 1821 | 13DKX-27093 | 仙苑变10kV澳江线618 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3158 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 宁德 | 074456CB-F04D-44EE-A40C-57D54A2B2889 | GZ13535523040048 | 3523042200012368 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100c | 西部供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 02:56 | 2023-04-22 06:51 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月22日02:56 西部所许广宇报：10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆C相导线断线 | 2023年04月22日02:56 西部所许广宇报：10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆C相导线断线.02时57分巡视人雷雪云、许广宇接受通知，开始巡线。 22日02:57联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线社洋支线#001杆001开关由运行转热备用，于22日02:57控分成功 22日02:57 联/配调林琦令西部所许广宇：10kV岭尾线社洋支线046杆0461刀闸由合闸转分闸，22日03:05操作成功 22日03:06联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线社洋支线#001杆001开关由热备用转运行，于22日03:06控合成功 22日04:31 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0015，工作负责人：陈雄群，工作内容：在10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆，进行C相导线断线抢修，安全措施：10kV岭尾线社洋支线#046杆0461刀闸。 22日04:41 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0015，工作负责人：陈雄群，工作内容：在10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆，进行C相导线断线抢修，安全措施：10kV岭尾线社洋支线#046杆0461刀闸。 22日 06:03抢修许可票号：ND-FA-PQ-2023-0015,抢修负责人：陈雄群,抢修任务：1、10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆C相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV岭尾线社洋支线#046杆0461刀闸 22日 06:32抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0015,抢修负责人：陈雄群,抢修任务：1、10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆，C相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV岭尾线社洋支线#046杆0461刀闸 送电票：NDAX23040595，22日06:34开始执行 06:51 西部所许广宇确认所有用户均已送电 | 10kV岭尾线社洋支线#046-1杆至#046-2杆C相导线断线 |  | 苏坂变电站10kV岭尾线社洋支线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 02:56 | 2023-04-22 06:50 | 配调 | 2023-04-22 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 285861 | 西部供电所 | 2023-04-22 06:50 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 9 | 1 | 509 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 岭尾线958线路 | 归档 | 2023-04-24 14:56 | 是 | 是 | 否 | 是
3157 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 宁德 | EEBA485F-D19A-4F4C-8964-BCFD22C631C5 | GZ13535523040047 | 3523042200006600 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100c | 西部供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-22 01:58 | 2023-04-22 02:38 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月22日1:44 DMS系统研判苏坂变10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为5.74,B相电压为8.21,C相电压为4.77,零序电压为0.00,)选线正确信号。10kV岭尾线#053A杆后C相不完全失地。无异常 | 2023年04月22日1:44 苏坂变电站失地(苏坂变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.74,B相电压为8.21,C相电压为4.77,零序电压为0.00,)。即通知西部所许广宇 22日01:53联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV岭尾线上运支线#016杆016开关由运行转热备用，于22日01:53控分成功（失地信号未消失） 22日01:54联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV岭尾线上运支线#011杆011开关由运行转热备用，于22日01:54控分成功（失地信号未消失） 22日01:54联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV岭尾线#053A杆053A开关由运行转热备用，于22日01:54控分成功接地信号消失 22日1:58 10kV岭尾线#053A杆后C相不完全失地。即通知西部所许广宇巡视10kV岭尾线#053A杆053A开关及其之后的设备。02时41分巡视人雷雪云、许广宇接受通知，开始巡线。 22日02:01联/配调林琦遥控操作_：10kV林场线616线路#027杆027开关由热备用转运行，于22日02:01控合成功（正常） 22日02:03联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线上运支线#016杆016开关由热备用转运行，于22日02:03控合失败 22日02:08联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线#074开关由运行转热备用，于22日02:08控分成功 22日02:10 联/配调林琦收到现场西部所许广宇汇报：10kV岭尾线#053A杆至10kV岭尾线上运支线#011杆巡线未发现异常 22日02:11联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线上运支线#011杆011开关由热备用转运行，于22日02:11控合成功 22日02:12 联/配调林琦收到现场西部所许广宇汇报：10kV岭尾线#074杆至线路末端巡线未发现异常 22日02:13联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线#074开关由热备用转运行，于22日02:13控合成功（正常） 02:38 西部所许广宇报：10kV岭尾线上运支线#016杆016开关在运行，并确认所有用户均已送电 22日06:56联/配调林琦遥控操作_：10kV岭尾线#053A杆053A开关由热备用转运行，于22日06:56控合成功 22日06:57联/配调林琦遥控操作_：10kV林场线616线路#027杆027开关由运行转热备用，于22日06:57控分成功 | 失地系统研判错误 |  | 苏坂变电站10kV岭尾线#053A杆053A开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-22 01:58 | 2023-04-22 02:33 | 配调 | 2023-04-22 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 285861 | 西部供电所 | 2023-04-22 02:33 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 无异常 |  | 10 | 6 | 556 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 岭尾线958线路 | 归档 | 2023-04-24 14:53 | 是 | 是 | 否 | 是
3153 | D3CC18CED38F42FBA0B1565FDF3EF514XL00 | 南平 | C494C15A-BE8B-47D7-A75D-A8D6CFEF81F5 | GZ13595823040045 | 3523042100198251 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153a | 元坑中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-21 23:11 | 2023-04-22 16:19 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月21日22:32 郑坊变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，故障原因：10kV罗坊线招杉支线41杆至44杆之间三相导线断线（具体原因：雷击） | 21日22:42 联调监控张永虎汇报：22:32 郑坊变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，10kVⅠ段母线A相电压为5.23kV,B相电压为6.69kV,C相电压为6.19kV,零序电压为13.63V,，无选线。 22:48 遥控执行：元坑变10kV郑坊线907开关由热备用转合环运行，于22:48执行完毕，三相电压不平衡信号未复归， 22:52 遥控执行，郑坊变10kV郑坊线909开关由运行转热备用，于22:53执行完毕，三相电压不平衡信号未复归 22:54 10kV罗坊线所接电站均汇报机组停机 21日22:55联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV罗坊线水库支线25杆6KY-15开关由运行转热备用，于21日22:55执行成功，三相电压不平衡信号未复归 21日22:59联/配调江功炜遥控操作_：10kV罗坊线054杆6KY-3开关由运行转热备用，于21日22:59控分成功，三相电压不平衡信号未复归 21日23:00联/配调江功炜遥控操作_：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由运行转热备用，于21日23:00控分失败 21日23:04联/配调江功炜遥控操作_：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由运行转热备用，于21日23:04控分成功，三相电压不平衡信号复归 21日23:06联/配调江功炜遥控操作_：10kV罗坊线054杆6KY-3开关由热备用转运行，于21日23:06控合成功 21日23:08联/配调江功炜遥控操作_：10kV罗坊线水库支线25杆6KY-15开关由热备用转运行，于21日23:08控合成功，即通知元坑所林建辉、顺昌远程站林春芳 23:28 通知10kV罗坊线所接电站机组可以开机 23:29 通知运检部吕成：郑坊变10kV郑坊线负荷转至元坑变10kV郑坊线供电 23:30 元坑所林建辉汇报：现场查看10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关处热备用 22日00：12 元坑所林建辉汇报：巡视发现10kV罗坊线招杉支线41杆至44杆之间三相导线断线，因天黑下雨，待天亮后进行抢修（经元坑所所长江能旺确认以上汇报），申请：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关转冷备用 22日00:12 联/配调许韶山令林建辉：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由热备用转冷备用，22日00:34操作成功 22日06:38 申请配电故障抢修单NO：元坑临20230422001，工作负责人：刘维杨，工作内容：10kV罗坊线招杉支线41杆至44杆三相导线断线抢修，安全措施：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关、3G-16刀闸。 06:41 通知元坑所刘维杨：元坑临20230422001抢修单已签收，其告：待到现场联系调度台 22日 08:04 抢修许可票号：元坑临20230422001,抢修负责人：刘维杨,抢修任务：10kV罗坊线招杉支线41杆至44杆三相导线断线抢修，安全措施：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关、3G-16刀闸。 22日 12:38抢修终结票号：元坑临20230422001,抢修负责人：刘维杨,抢修任务：10kV罗坊线招杉支线41杆至44杆三相导线断线抢修，安全措施：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关、3G-16刀闸。2组接地线已拆除 22日12:58 联/配调詹东伟令刘维杨：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由冷备用转运行，22日13:25执行失败，元坑供电所刘维杨汇报：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由冷备用转运行时该开关跳闸（调度未收到跳闸类型信号，有分合闸信号），现开关处热备用 22日13:26 联/配调詹东伟令刘维杨：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由热备用转冷备用，于13:27执行完毕 22日13:30 联/配调詹东伟令刘维杨：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由分闸转合闸，于13:31执行完毕，正常 22日13:32联/配调詹东伟令刘维杨：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关由合闸转分闸，于13:33执行完毕，即告其：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关可以正常分/合闸，属线路问题，要求其巡线 22日14:49元坑供电所舒志荣汇报：10kV罗坊线招杉支线01+1杆6KY-11开关后段线路巡线无异常，申请将10kV罗坊线招杉支线16-1甲杆招杉配变、10kV罗坊线招杉支线23-5甲杆招杉工区配变、10kV罗坊线招杉支线52-1甲杆纸厂配变、10kV罗坊线招杉支线68杆上招杉配变转热备用，试送空线路 22日14:50 联/配调詹东伟令舒志荣：10kV罗坊线招杉支线16-1甲杆招杉配变由运行转热备用，22日15:27操作成功 2 | 强对流雷雨天气造成10kV罗坊线招杉支线41杆至43杆绝缘导线断线故障 | 加强线路巡视和维护，做好绝缘线路避雷器配置和接地电阻的把关验收，记录并制定相应的预控措施。 | 10kV罗坊线招杉支线01+1杆至招杉支线68杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 22:58 | 2023-04-22 12:38 | 配调 | 2023-04-22 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250177 | 元坑中心供电所 | 2023-04-22 12:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 加强线路巡视和维护，做好绝缘线路避雷器配置和接地电阻的把关验收，记录并制定相应的预控措施。 | 4 | 0 | 104 | D3CC18CED38F42FBA0B1565FDF3EF514XL00 | 郑坊变10kV罗坊线911 | 归档 | 2023-04-24 15:38 | 是 | 是 | 否 | 是
3152 | D3CC18CED38F42FBA0B1565FDF3EF514XL00 | 南平 | 60FAF2AF-688D-47E1-A1DF-A938017C9AC6 | LS13595823040046 |  | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153a | 元坑中心供电所 |  |  | 2023-04-21 22:58 | 2023-04-21 23:08 | 分支线停电 | 紧急停电 | 故障单测试 |  |  |  | 10kV罗坊线水库支线 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 22:58 |  | 配调 | 2023-04-23 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 主网故障 |  | 4 | 2 | 184 | D3CC18CED38F42FBA0B1565FDF3EF514XL00 | 郑坊变10kV罗坊线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
3137 | acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 莆田 | 9D2F1B49-3E3F-48E4-8860-7D9B51443371 | GZ1354515323040045 | 3523042100186322 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-21 19:27 | 2023-04-21 20:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 21日19:25 系统显示：10kV汀峰线#036杆036开关 跳闸，重合闸动作，后加速动作开关跳闸。 故障原因：用户在10kV后黄安置房#1配电室后黄安置房#2变配变启动送电冲击引起汀峰线#036杆036开关跳闸 | 21日19:25 系统显示：10kV汀峰线#036杆036开关 跳闸，重合闸动作，后加速动作开关跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点汀峰线#036杆036开关及其之后的设备，重点关注汀峰线#036杆036开关之后区域。19时31分巡视人方益晗接受通知，开始巡线。 21日20:00 联/配调方宇程收到现场方益晗汇报：现场确认跳闸开关为：10kV汀峰线#036杆036开关；故障原因：用户在10kV后黄安置房#1配电室后黄安置房#2变配变启动送电冲击引起汀峰线#036杆036开关跳闸，10kV后黄安置房#1配电室921线路现处于冷备用状态。与保护专责吴美云联系将10kV汀峰线#036开关二次控制箱更改为负荷开关.；申请试送10kV汀峰线#036杆036开关由热备用转运行。 21日20:08 联/配调方宇程令方益晗：10kV汀峰线#036杆036开关由热备用转运行，21日20:10操作成功 | 用户在10kV后黄安置房#1配电室后黄安置房#2变配变启动送电冲击引起汀峰线#036杆036开关跳闸 |  | 莆田.大坵变10kV汀峰线612线路汀峰线#036杆036开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 19:27 | 2023-04-21 20:10 | 配调 | 2023-04-22 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 重合不成功 | 无 | 105656 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-21 20:10 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 443 | acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 汀峰线612线路 | 归档 | 2023-04-23 09:52 | 是 | 是 | 否 | 是
3136 | 13DKX-60333 | 三明 | 0FE3A185-0D58-497E-AA68-144F94FF3DA1 | LS13585923040034 | 3523042100179661 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393471ce2 | 济村供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-21 19:00 | 2023-04-22 12:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月21日18:58DMS系统研判10kV济武线971#103-2杆K0005开关跳闸。故障原因：10kV济武线971#103-2杆K0005开关故障。 | 2023年04月21日18:58DMS系统研判10kV济武线971#103-2杆K0005开关跳闸，即通知济村供电所李晶相关故障情况，组织人员带电巡线。19时41分巡视人蔡奕良、李晶接受通知，开始巡线。 21日19:57 联/配调蔡毅炜收到现场李晶汇报：现场确认跳闸开关为：10kV济武线971#103-2杆K0005开关；保护动作：无。试送设备：10kV济武线971#103-2杆K0005开关；故障原因：对10kV济武线971#103-2杆后段线路巡线无异常。 21日19:59 联/配调蔡毅炜令李晶：10kV济武线971#103-2杆K0005柱上开关由热备用转运行，21日20:03操作后跳闸。通知其对后段线路进行带电巡线。 21日20:22 联/配调蔡毅炜收到现场李晶汇报：经巡线10kV济武线971#103-2杆至10kV济武线971#103-4杆G0026刀闸线路无异常，申请断开10kV济武线971#103-4杆G0026刀闸，试送10kV济武线971#103-2杆K0005开关。 21日20:22 联/配调蔡毅炜令李晶：10kV济武线971#103-4杆G0026刀闸由合闸转分闸，21日20:29操作成功 21日20:22 联/配调蔡毅炜令李晶：10kV济武线971#103-2杆K0005柱上开关由热备用转运行，21日20:34操作后跳闸。通知其对相关线路进行带电巡线。 21日20:42 联/配调蔡毅炜收到现场李晶汇报：经巡线10kV济武线971#103-2杆至10kV济武线971#103-4-2杆G0025刀闸线路无异常申请断开10kV济武线971#103-4-2杆G0025刀闸，试送10kV济武线971#103-2杆K0005开关。 21日20:43 联/配调蔡毅炜令李晶：10kV济武线971#103-4-2杆G0025刀闸由合闸转分闸，21日20:44操作成功 21日20:43 联/配调蔡毅炜令李晶：10kV济武线971#103-2杆K0005柱上开关由热备用转运行，21日20:52操作后跳闸。通知其对相关线路进行带电巡线。 21日22:27 联/配调吴方镜收到现场李晶汇报：申请断开10kV济武线971#103杆G0023刀闸。 21日22:28 联/配调吴方镜令李晶：10kV济武线971#103杆G0023刀闸由合闸转分闸，21日22:36操作成功 21日23:33 联/配调蔡毅炜收到现场李晶汇报：因夜间持续降雨，故障段地处高山，经分管领导同意待明日进行抢修更换开关。 22日08:31 申请配电故障抢修单NO：SM-NH-PQ-2023-0034，工作负责人：张清响，工作内容：在10kV济武线971#103-2杆K0005开关，进行更换故障开关，安全措施：断开10kV济武线971#103杆G0023刀闸，断开10kV济武线971#103-4杆G0026刀闸，断开10kV济武线971#103-4-2杆G0025刀闸。 22日 09:30抢修许可票号：SM-NH-PQ-2023-0034,抢修负责人：张清响,抢修任务：1、10kV济武线971#103-2杆K0005开关，更换故障开关,抢修安措:断开断开10kV济武线971#103杆G0023刀闸，断开断开10kV济武线971#103-4杆G0026刀闸，断开断开10kV济武线971#103-4-2杆G0025刀闸 22日 12:00抢修终结票号：SM-NH-PQ-2023-0034,抢修负责人：张清响,抢修任务：1、10kV济武线971#103-2杆K0005开关，更换故障开关,抢修安措:断开断开10kV济武线971#103杆G0023刀闸，断开断开10kV济武线971#103-4杆G0026刀闸，断开断开10kV济武线971#103-4-2杆G0025刀闸 送电票：SMNQM23040597，22日12:01开始执行，22日12时46分执行完毕。 |  |  | 济村变10kV济武线971线路#103-2杆K0005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 19:00 |  | 配调 | 2023-04-22 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 304 | 13DKX-60333 | 济村变10kV济武线971 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3135 | 13DKX-28625 | 泉州 | 2B030B0A-6D93-4E23-BB53-164602834CE6 | LS13556023040072 | 3523042100180085 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-21 18:59 | 2023-04-21 22:32 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月21日18:55 DMS监盘发现：洋埭变10kV定埔线938线路中兴街#1环网柜911开关、915开关跳闸，中兴街#4环网柜943开关跳闸，故障原因：110kV定埔线中兴街#4环网柜943线路晋江市陈埭臣勋设计工作室配电室有异物，已将该配电室隔离，其余线路于22:25恢复送电。晋江市陈埭臣勋设计工作室配电室故障已于2023.4.22日处理并试验验收合格，并于当天9:53恢复送电。 | 21日18:59 调控黄文远通知池店所蔡宗林：洋埭变10kV定埔线938线路中兴街#1环网柜911开关、915开关跳闸，中兴街#4环网柜943开关跳闸。 21日19:43 池店所蔡宗林汇报调控蔡健健：10kV定埔线中兴街#1环网柜912开关故障指示器动作，10kV定埔线中兴街#1环网柜911开关、915开关跳闸。 21日19:47 池店所蔡宗林汇报调控黄文远：10kV定埔线中兴街#3环网柜931、932开关故障指示器动作，10kV定埔线中兴街#3环网柜935开关跳闸。 21日19:53 池店所蔡宗林汇报调控黄文远：10kV定埔线中兴街#4环网柜941、943开关故障指示器动作，10kV定埔线中兴街#4环网柜943开关跳闸。 21日21:44联/配调蔡健健遥控操作_：中兴街#1环网柜（至中兴街#2环网柜921）912开关由运行转热备用，于21日21:44控分失败 21日21:47 联/配调蔡健健令黄志雄：10kV中兴街#1环网柜（至中兴街#2环网柜921）912开关由运行转热备用，21日21:49操作成功 21日21:50 联/配调蔡健健令黄志雄：10kV中兴街#1环网柜（至定埔线45#杆）911开关由热备用转运行，21日21:51操作成功 21日21:52 联/配调蔡健健令黄志雄：10kV中兴街#1环网柜（至10kV鑫辉支线#1甲杆）915开关由热备用转运行，21日21:53操作成功 22:00 池店所黄志雄汇报调控蔡健健：对10kV定埔线进线巡视发现#4环网柜943线路晋江市陈埭臣勋设计工作室配电室有异物。 22:01 调控蔡健健下令池店所黄志雄：10kV定埔线#4环网柜943开关由热备用转冷备用，并于22:02汇报操作完毕。 22:02 调控蔡健健遥控;:10kV定埔线中兴街#2环网柜922开关由运行转热备用。 21日22:06 联/配调蔡健健令黄志雄：中兴街#1环网柜（至中兴街#2环网柜921）912开关由热备用转运行，21日22:07操作成功 22:12 调控蔡健健遥控：10kV定埔线中兴街#3环网柜932开关由运行转热备用。 22:13 调控蔡健健遥控：10kV定埔线中兴街#2环网柜922开关由热备用转运行。 22:25 调控蔡健健遥控：10kV定埔线中兴街#3环网柜932开关由热备用转运行。 2023年4月22日 9:44池店所吴海潜汇报调控黄雨翔：10kV定埔线中兴街#4环网柜943线路晋江市陈埭臣勋设计工作室配电室试验和验收合格（已提交试验报告至抢修平台），具备送电条件。（原因：异物引发短路，已处理） 9:53调控黄雨翔下令池店所吴海潜：10kV定埔线中兴街#4环网柜（至晋江市陈埭臣勋设计工作室配电室）943开关由冷备用转运行，并于9:56汇报操作完毕。 | 110kV定埔线中兴街#4环网柜943线路晋江市陈埭臣勋设计工作室配电室有异物 | 已将该配电室隔离，并通知用户整改，其余线路恢复正常供电 | 洋埭变10kV定埔线938线路中兴街#1环网柜911开关、915开关、10kV定埔线中兴街#4环网柜943开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 18:58 | 2023-04-21 22:32 | 配调 | 2023-04-22 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 103069 | 池店镇供电所 | 2023-04-21 22:32 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 已将该配电室隔离，并通知用户整改，其余线路恢复正常供电 | 5 | 8 | 214 | 13DKX-28625 | 洋埭变10kV定埔线938 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
3134 | 6718E4E436613018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 41B1DC9C-C28A-4C71-9A38-83E713034D79 | GZ1354515323040044 | 3523042100175823 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-04-21 18:58 | 2023-04-21 23:32 | 分支线停电 | 母线失地 | 21日18:31 莆田.前沁变10kVⅠ段母线不完全失地，无选线；21日18:35 系统显示：10kV魏厝分线#005杆凌烟#2变停电；18:55试拉10kV魏厝分线#001杆001开关后失地复归。 故障原因：10kV魏厝分线#005杆至10kV凌烟#2变支线#001杆之间导线被车钩断 | 21日18:31 莆田.前沁变10kVⅠ段母线不完全失地(莆田.前沁变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.09,B相电压为4.96,C相电压为7.42,零序电压为25.99,)，无选线。即通知抢修班组 21日18:35 系统显示：10kV凌烟#2变支线#005杆凌烟#2变停电。即通知抢修班组 21日18:55 东峤中心供电所高锵源汇报联调：10kV魏厝分线#005杆被车撞断，要求紧急停电。 21日18:55 联/配调方宇程令方宇程：10kV魏厝分线#001杆001开关由运行转热备用，21日18:55操作成功 21日18:55 联/配调方宇程令高锵源：10kV魏厝分线#001杆001开关由热备用转冷备用，21日20:34操作成功 21日18:55 联调方宇程通知东峤中心供电所高锵源：10kV魏厝分线#001杆001开关由运行转热备用后失地复归。即通知抢修班组巡视魏厝分线#001杆001开关及其之后的设备。 21日20:48 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0093，工作负责人：陈宗松，工作内容：在110kV前沁变10kV魏厝线631线路魏厝分线#005杆至凌烟#2变支线#001杆，进行A相和B相高压线路外破断线抢修，安全措施：10kV魏厝分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV凌烟#2变支线#005杆凌烟#2变高压跌落式熔断器、综合配电箱401低压负荷总开关。 停电指令票NO：PTDQ23041271，21：00下令开始执行，21:04执行完毕。 21日 21:06抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0093,抢修负责人：陈宗松,抢修任务：1、110kV前沁变10kV魏厝线631线路魏厝分线#005杆至凌烟#2变支线#001杆，A相和B相高压线路外破断线抢修,抢修安措:断开10kV魏厝分线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV凌烟#2变支线#005杆凌烟#2变高压跌落式熔断器、综合配电箱401低压负荷总开关 21日 23:15抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0093,抢修负责人：陈宗松,抢修任务：1、110kV前沁变10kV魏厝线631线路魏厝分线#005杆至凌烟#2变支线#001杆A相和B相高压线路外破断线抢修,抢修安措:断开10kV魏厝分线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV凌烟#2变支线#005杆凌烟#2变高压跌落式熔断器、综合配电箱401低压负荷总开关 送电票：PTDQ23041273，21日23:16开始执行，21日23时30分执行完毕。 | 故障原因：10kV魏厝分线#005杆至006杆导线被车挂断线 |  | 莆田.前沁变10kV魏厝线611线路魏厝分线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 18:57 | 2023-04-21 23:32 | 配调 | 2023-04-22 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-21 23:32 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 |  | 19 | 5 | 2297 | 6718E4E436613018E0430A8EA3EC30180000 | 魏厝线611线路 | 归档 | 2023-04-24 16:05 | 是 | 是 | 否 | 是
3130 | 695D184D0D9C1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 8FD011D9-3781-4F7F-865F-ACADAEF7EABB | GZ13525523040038 | 3523042100170107 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-21 18:07 | 2023-04-21 18:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月21日18:6 系统研判10kV澳成线#1杆高压开关跳闸，重合闸成功。故障原因：查无故障点 | 21日18:09召测线路电压发现澳溪#05公变无电压并通知抢修柯志勇核实 18:31抢修陈金砖报经核实都有电 18:37通知运维黄朝增特巡。 | 10kV澳成线#1杆高压开关跳闸，重合闸成功 |  | 白沙变电站917线路澳成线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 18:06 | 2023-04-23 17:02 | 配调 | 2023-04-21 23:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-04-23 17:02 |  | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 5 | 2 | 442 | 695D184D0D9C1030E0430A8EA81010300000 | 白沙变电站917 | 归档 | 2023-04-26 09:54 | 是 | 是 | 否 | 是
3123 | 13DKX-31448 | 福州 | 5F6E8D9F-3A49-4030-9B84-15B36FC455B7 | LS1351515423040016 | 3523042100163497 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-21 17:14 | 2023-04-21 20:07 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月21日16:59 申仓山2304023#（福州2023040810#）工程复电送电过程中：三江路3#环网10kV清凉901断路器跳闸，FA动作，断三江路3#环网902，合901，故障原因：用户内部故障，19：51隔离10kV清富9.45.8支9柱上开关（清凉山垃圾转运站）至冷备用后转用监处理，其余线路于20：07送电正常； 2023年4月22日16:51用户检查无异常，于16:15送电正常。 | 21日16:59 三江路3#环网10kV清凉901断路器跳闸；三江路3#环网10kV清凉901断路器901开关 A相过流；三江路3#环网10kV四五支乙902断路器902开关 A相过流； 收到4个配变上送停电事件；即通知仓抢林潇晓巡视跳闸点三江路3#环网10kV清凉901断路器，及其之后的设备，重点关注三江路3#环网10kV四五支乙902断路器后面区域，清富9.45.4前面区域， 17：00执行福州2023040810#配调第3项10kV清富9-45-4清富-3柱上开关由热备用转运行（开关离线，仓抢操作）后，DMS弹窗三江路3#环网901跳闸 查看DMS全自动FA动作，FA断三江路3#环网902，合901 17：12 仓抢林潇晓汇报：三江路3#环网现场查看902在分位，无保护动作事项，901在合位，无动作事项 17：20通知维护班卢贤荣查看清富9.45.4~南江滨东大道环网901之间线路当天工程验收情况 因10kV清富9-45-4清富-3柱上开关未转运行前，主干线送电无异常，仓抢林潇晓申请断10kV清富9-45-4清富-3试送前端 21日17:38 联/配调应显瑜令林潇晓:清富9.45.4(南郊621水厂)清富.3柱上开关由运行转热备用，21日17:40操作成功 21日17:41 联/配调应显瑜令应显瑜:三江路3#环网10kV四五支乙902开关由热备用转运行，21日17:43操作成功，试送正常 17：45 维护班卢贤荣：现场查看三江路3#环网901、902保护压板均未投，暂时无法确认跳闸原因，正在和领导协商 19：00林潇晓汇报：10kV清富9.45.4~南江滨东大道环网901之间线路巡视均无异常，申请隔离10kV清富9.45.6、10kV清富9.45.8支3、10kV清富9.45.8支9三家用户，先送主干线； 19：10与仓运维卢贤荣、孔令一确认：10kV清富9.45.4~南江滨东大道环网901之间线路巡视均无异常，申请隔离10kV清富9.45.6、10kV清富9.45.8支3、10kV清富9.45.8支9三家用户，先送主干线； 19：12查看DMS发现：10kV清富9.45.6、10kV清富9.45.8支3柱上开关在热备用，通知林潇晓现场查看 19：15林潇晓：10kV清富9.45.6、10kV清富9.45.8支3柱上开关现场在运行 21日19:15 联/配调郑晓琴令林潇晓:10kV清富9.45.6柱上开关由运行转热备用，21日19:25操作成功 21日19:15 联/配调郑晓琴令林潇晓:10kV清富9.45.8支3柱上开关由运行转热备用，21日19:25操作成功 21日19:15 联/配调郑晓琴令林潇晓:10kV清富9.45.8支9柱上开关由运行转热备用，21日19：15下令 21日19：25林潇晓：10kV清富9.45.8支9柱上开关现场已在热备用，10kV清富9.45.8支9柱上开关由运行转热备用指令未执行 21日19:15 联/配调郑晓琴令林潇晓:10kV清富9.45.4清富.3柱上开关由热备用转运行，21日19:32操作成功，送电正常 21日19:34联/配调郑晓琴遥控操作_：清富9.45.6柱上开关由热备用转运行于21日19:34控合成功，送电正常 21日19:36 联/配调郑晓琴令林潇晓:清富9.45.8支3柱上开关由热备用转运行21日19:42操作成功，送电正常（遥控返校超时） 21日19:43 联/配调郑晓琴令林潇晓:清富9.45.8支9柱上开关由热备用转冷备用，21日19:51操作成功，即通知仓山用监郭敏 其余送电指令详见福州2023040810#指令票 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年4月22日16:08用监黄晨武汇报：清凉山垃圾转运站（10kV清富9.45.8支9）用户检查无异常，怀疑是送电冲击电流大导致跳闸， 16:49令仓抢陈帆：10kV清富9.45.8支9柱上开关由冷备用转热备用16:51 16:51遥控：10kV清富9.45.8支9柱上开关由热备用转运行16:51 2023年04月22日16:54清凉山垃圾转运站（10kV清富9.45.8支9）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230421005 |  |  | 清凉变916三江线（三江路3#环网901） | 否 |  |  |  | 2023-04-21 17:10 |  | 配调 | 2023-04-22 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610561 | 仓山综合配电运维八班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 11 | 152 | 13DKX-31448 | 清凉变916三江线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3117 | a73fa801-8a48-4ca3-8e01-4c00013d2f7e | 泉州 | 703692EA-FA68-46A4-8A4D-9F61F837CB72 | GZ13556023040071 | 3523042100141398 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-21 16:07 | 2023-04-21 18:25 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月21日15:54 IES700监盘发现：柴塔变10kV海城线610线路A相完全失地（A相电压为0.71kV,B相电压为10.34kV,C相电压为9.82kV,零序电压为9.83kV），选线正确。试拉海城西环网柜911开关后，江夏丽景开闭所备自投动作，导致柴塔变10kV百捷线651线路A相完全失地，将江夏丽景#2环网柜925开关转热备用后失地信号消失，故障原因：江夏丽景开闭所922开关至江夏丽景#4变之间的电缆故障，已隔离，线路于18:21恢复送电。（江夏丽景#4变负荷转由江夏丽景#3变供电） | 21日15:54 IES700监盘发现：柴塔变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地（A相电压为0.71kV,B相电压为10.34kV,C相电压为9.82kV,零序电压为9.83kV)，选线10kV海城线610线路。 21日15:59联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV海城线海城西环网柜(至海丝景城小区2#开闭所911)914开关由运行转热备用，于21日15:59控分成功，失地信号未消失。 21日16:00联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV海城线海城西环网柜(至百捷中央御府高供901)913开关由运行转热备用，于21日16:00控分成功，失地信号未消失。 21日16:00联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV海城线海城西环网柜(至江夏丽景#3环网柜932)911开关由运行转热备用，于21日16:00控分成功接地信号消失。 21日16:01 IES700监盘发现：柴塔变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地（A相电压为0.63,B相电压为10.30,C相电压为9.85,零序电压为9.79)，选线百捷线651线路。 21日16:04联/配调黄文远遥控操作_：10kV海城线海城西环网柜(至海丝景城小区2#开闭所911)914开关由热备用转运行，于21日16:04控合成功 21日16:05联/配调黄文远遥控操作_：10kV海城线海城西环网柜(至百捷中央御府高供901)913开关由热备用转运行，于21日16:05控合成功 21日16:03 调控许有吉通知电气班柯清波：柴塔变10kV海城线610线路A相完全失地，试拉海城西环网柜911开关后，江夏丽景开闭所备自投动作，导致柴塔变10kV百捷线651线路A相完全失地，要求尽快对江夏丽景开闭所进行巡视。 21日16:09联/配调黄文远遥控操作_：10kV百捷线江夏丽景#2环网柜（至江夏丽景开闭所百捷线901）925开关由运行转热备用，于21日16:09控分失败 21日16:16联/配调黄文远遥控操作_：10kV百捷线江夏丽景#2环网柜（至江夏丽景开闭所百捷线901）925开关由运行转热备用，于21日16:16控分失败 21日16:22 调控许有吉通知池店所蔡晨伟：10kV百捷线江夏丽景#2环网柜（至江夏丽景开闭所百捷线901）925开关遥控失败，需现场操作。 21日16:30 联/配调黄文远令蔡晨伟：10kV百捷线江夏丽景#2环网柜（至江夏丽景开闭所百捷线901）925开关由运行转热备用，21日16:31操作成功，失地信号消失。 21日16:48 电气班欧阳鸿裕汇报调控黄文远：江夏丽景开闭所10kV922开关进线及出线故障指示器动作，初步判断为江夏丽景开闭所922开关至江夏丽景#4变之间的电缆故障 21日16:48 联/配调黄文远令欧阳鸿裕：江夏丽景开闭所10kV（至江夏丽景4#变）922开关由运行转冷备用，21日16:49操作成功 21日17:06 联/配调黄文远令蔡宗林：10kV海城线江夏丽景#3环网柜(至江夏丽景开闭所海城线902)934开关由运行转冷备用21日17:06下令 21日17:09 联/配调黄文远令蔡宗林：10kV百捷线江夏丽景#2环网柜（至江夏丽景开闭所百捷线901）925开关由热备用转冷备用，21日17:10操作成功 21日17:12 联/配调黄文远令欧阳鸿裕：江夏丽景开闭所10kV海城线902线路由热备用转检修21日17:12下令，21日17:16操作成功 21日17:12 联/配调黄文远令欧阳鸿裕：江夏丽景开闭所10kV百捷线901线路由运行转检修21日17:12下令，21日17:16操作成功 21日17:54 电气班程建国汇报调控黄文远：江夏丽景开闭所10kV百捷线901、海城线902间隔检查无异常。 21日17:54 联/配调黄文远令程建国：江夏丽景开闭所10kV母分900开关由运行转热备用，21日17:55操作成功 21日17:56 联/配调黄文远令程建国：江夏丽景开闭所10kV海城线902线路由检修转运行，21日17:58操作成功 21日17:56 联/配调黄文远令程建国：江夏丽景开闭所10kV百捷线901线路由检修转运行，21日17:58操作成功 21日18:01 联/配调黄文远令蔡宗林：10kV百捷线江夏丽景#2环网柜（至江夏丽景开闭所百捷线901）925开关由冷备用转运行21日18:01下令，21日18:03操作成功 21日18:05联/配调黄文远遥控操作_：10kV海城西环网柜(至江夏丽景#3环网柜932)911开关由热备用转运行，于21日18:05控合成功 21日18:06 联/配调黄文远令蔡宗林：10kV海城线江夏丽景#3环网柜(至江夏丽景开闭所海城线902)934开关由冷备用转运行21日18:06 | 江夏丽景开闭所922开关至江夏丽景#4变之间的电缆故障 | 已隔离并排计划处理，负荷转江夏丽景#4变供电，其余线路恢复正常供电 | 柴塔变10kV海城线610线路海城西环网柜(至江夏丽景#3环网柜932开关)911开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 16:06 | 2023-04-21 18:25 | 配调 | 2023-04-21 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 283685 | 池店镇供电所 | 2023-04-21 18:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 已隔离并排计划处理，负荷转江夏丽景#4变供电，其余线路恢复正常供电 | 3 | 0 | 510 | a73fa801-8a48-4ca3-8e01-4c00013d2f7e | 柴塔变10kV海城线610 | 归档 | 2023-04-26 09:58 | 是 | 是 | 否 | 是
3108 | 13DKX-61813 | 三明 | 69BCB624-52E1-4EFE-B1A8-866E17BCD16B | LS13585723040041 | 3523042100129163 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13950c1d7c | 奇韬镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-21 15:02 | 2023-04-21 15:27 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月21日14:59 10kV文经线922#32杆K013QT开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作。故障原因为：用户内部故障。 | 21日15:00联/配调林韦斌遥控操作：10kV文经线922#32杆K013QT开关由热备用转运行，于21日15:00控合后跳闸（强送失败）。 2023年4月21日14:59 10kV文经线922#32杆K013QT开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作； 即通知奇韬供电所陈大海巡视跳闸点10kV文经线922#32杆K013QT开关及其之后的设备，重点关注10kV文经线922#32杆K013QT开关至10kV文经线922#57杆K022QT开关之间区域。15时09分巡视人郑光泳、吴成灶接受通知，开始巡线。 21日15:17 联/配调林韦斌收到现场吴成灶汇报：现场确认跳闸开关为：10kV文经线922#32杆K013QT开关；隔离设备：10kV文经线922#47杆G178QT刀闸；隔离状态：冷备用；故障原因：无异常 21日15:18 联/配调林韦斌令奇韬供电所吴成灶：10kV文经线922#47杆G178QT刀闸由合闸转分闸，21日15:19操作成功。15:26奇韬供电所吴成灶汇报大田县调林韦斌，经对线路进行巡视，无异常，申请试送10kV文经线922#32杆K013QT开关。 21日15:26联/配调林韦斌遥控操作_：10kV文经线922#32杆K013QT开关由热备用转运行，于21日15:26控合成功。 |  |  | 奇韬变电站10kV文经线922线路文经线922#32杆K013QT开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 15:02 |  | 配调 | 2023-04-21 22:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 5 | 5 | 638 | 13DKX-61813 | 10kV文经线922线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3105 | 048DC951249C46C782E92045DEC6A6E1421B | 龙岩 | 5D291BE6-A405-4717-8DAE-55CFC8541218 | GZ13575723040050 | 3523042100121732 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a570c96 | 虎岗供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-21 14:36 | 2023-04-21 19:47 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日14:34 虎东变10kV虎东线907开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合不成功；故障原因为：10kV虎东线在下支线#01杆倒杆。 | 21日14:34 虎东变10kV虎东线907开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合不成功，10kV虎东线#42杆42G刀闸-10kV虎东线在下支线#01杆故障定位仪动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点虎东变电站.10kV.虎东线间隔.907开关及其之后的设备。14:45分通知虎岗供电所林大新、14：45通知永定运维班阙彬龙。15时03分巡视人林大新接受通知，开始巡线。 21日14:39联/配调丘毅安遥控操作_：10kV虎东线#24杆24K开关由运行转热备用，于21日14:39控分成功 21日14:40联/配调丘毅安【顺控】遥控操作_：10kV虎东线#45杆45K开关由运行转热备用，于21日14:40控分成功 21日14:40联/配调丘毅安【顺控】遥控操作_：10kV平虎线#117杆117K开关由热备用转运行，于21日14:40控合成功 21日14:42联/配调江若薇遥控操作_：虎东变电站.10kV.虎东线间隔.907开关由热备用转运行，于21日14:42控合成功 21日15:30 联/配调江若薇收到现场林大新汇报：10kV虎东线在下支线#01杆倒杆 21日15:30 联/配调江一鹤令林大新：10kV虎东线#33杆33G刀闸由合闸转分闸，21日15:36操作成功 21日15:37联/配调江一鹤遥控操作_：10kV虎东线#24杆24K开关由热备用转运行，于21日15:37控合成功 21日15:40 联/配调江一鹤令林大新：10kV虎东线#36杆36K开关由热备用转冷备用，21日16:25操作成功 21日15:40 联/配调江一鹤令林大新：10kV虎东线#45杆45K开关由热备用转冷备用，21日16:32操作成功 21日17:02 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0032，工作负责人：赖祥伟，工作内容：在10kV虎东线在下支线#01杆，进行断杆抢修，安全措施：10kV虎东线#45杆45K开关、45G刀闸，10kV虎东线#36杆36K开关、36G刀闸，10kV虎东线#33杆33G刀闸。 21日 17:11抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0032,抢修负责人：赖祥伟,抢修任务：1、10kV虎东线在下支线#01杆，断杆抢修,抢修安措:断开10kV虎东线#45杆45K开关、45G刀闸，断开10kV虎东线#36杆36K开关、36G刀闸，断开10kV虎东线#33杆33G刀闸 21日 19:06抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0032,抢修负责人：赖祥伟,抢修任务：1、10kV虎东线在下支线#01杆，断杆抢修,抢修安措:断开10kV虎东线#45杆45K开关、45G刀闸，断开10kV虎东线#36杆36K开关、36G刀闸，断开10kV虎东线#33杆33G刀闸 送电票：YD-ZLP-202304163，21日19:07开始执行，21日19时46分执行完毕。 | 现场施工人员安全意识不足，没有确认拉线位置，擅自进行施工作业，现场无监护。 | 加强线路巡视，做好用电安全知识宣传。 | 虎东变10kV虎东线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 14:35 | 2023-04-21 19:46 | 配调 | 2023-04-21 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2023-04-21 19:46 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，做好用电安全知识宣传。 | 15 | 2 | 1739 | 048DC951249C46C782E92045DEC6A6E1421B | 虎东变10kV虎东线907线路 | 归档 | 2023-04-21 21:06 | 是 | 是 | 否 | 是
3102 | D2D2A995-1310-4A15-B283-1213E0184571 | 宁德 | 1A0F59BC-877D-47D9-8237-D6E2FE4FAD4F | GZ135323040017 | 3523042100116046 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364190eea | 飞鸾镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-21 13:19 | 2023-04-21 14:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月21日13:19 DMS研判：城澳变10kV寒垅线 655开关过流I段跳闸，大电流闭锁重合闸、故障原因为：10kV寒垅线632线#001杆001开关出线侧至10kV寒垅线632线#001杆0011刀闸断线 | 2023年4月21日13:19 DMS研判：城澳变10kV寒垅线 655开关过流I段跳闸，大电流闭锁重合闸、（故障电流A相9754.8A B 相9732A C相9181.2A）即通知飞鸾所巡视线路，通知兰田运维巡视站内设备 21日14:10 联/配调黄航收到现场飞鸾所苏仰盛汇报：10kV寒垅线632线#001杆001开关出线侧至10kV寒垅线632线#001杆0011刀闸断线。 21日14:10 联/配调黄航令飞鸾所苏仰盛：10kV寒垅线632线#001杆001开关由运行转冷备用，21日14:11操作成功 21日14:10 联/配调黄航遥控操作：10kV寒垅线632线#009杆009开关由热备用转运行，控合失败。 21日14:37 联/配调黄航令飞鸾所苏仰盛：10kV寒垅线632线#009杆009开关由热备用转运行，21日14:38操作成功，送电无异常 21日14:55 联/配调黄航收到现场兰田运维吉庆庆汇报：_已巡视站内设备，未发现异常，具备送电条件 21日16：30 申请配电故障抢修单NO：ND-BB-PQ-2023-0008，工作负责人：李兹斌，工作内容：在110kV城澳变10kV寒垅线655线路，进行电缆头拆除，电缆试验，电缆头安装，安全措施：110kV城澳变10kV寒垅线655线路转检修，断开10kV寒垅线632线#001杆001开关，10kV寒垅线632线#001杆001开关进线电缆头侧由带电班拆除，断开10kV寒垅线632线#001杆0011刀闸。 21日16：35 配调黄航令兰田运维吉庆庆：城澳变.10kV寒垅线655 线路由热备用转检修 17：13操作完毕 21日20:00 申请配电故障抢修单NO：PWBTDQX02-2023042101，工作负责人：林健 ，工作内容：城澳变10kV寒垅线632线#001杆临近带电拆除电缆头，安全措施：断开10kV寒垅线632线#001杆 001开关，断开10kV寒垅线632线#001杆 0011刀闸，城澳变10kV寒垅线655线路转检修。 21日19:31 联/配调林凯令飞鸾所孙剑钊：查10kV寒垅线632线#001杆001开关确在冷备用，21日19:31操作成功 21日19:35 联/配调林凯令兰田运维班吉庆庆：查城澳变10kV寒垅线655线路确在检修，21日19:34操作成功 21日19:58抢修许可：票号：PWBTDQX02-2023042101，抢修负责人：林健，抢修任务：城澳变10kV寒垅线632线#001杆临近带电拆除电缆头，抢修安措：断开10kV寒垅线632线#001杆 001开关，断开10kV寒垅线632线#001杆 0011刀闸，城澳变10kV寒垅线655线路转检修。 21日20:28飞鸾所孙剑钊汇报：城澳变10kV寒垅线632线#001杆临近带电拆除电缆头工作结束，验收合格，具备送电条件。 21日20:35抢修终结：票号：PWBTDQX02-2023042101，抢修负责人：林健，抢修任务：城澳变10kV寒垅线632线#001杆临近带电拆除电缆头，抢修安措：断开10kV寒垅线632线#001杆 001开关，断开10kV寒垅线632线#001杆 0011刀闸，城澳变10kV寒垅线655线路转检修。 21日20:36抢修许可：票号：ND-BB-PQ-2023-0008，抢修负责人：李兹斌，抢修任务：在110kV城澳变10kV寒垅线655线路，进行电缆头拆除，电缆试验，电缆头安装，抢修安措：110kV城澳变 10kV寒垅线655线路转检修，断开10kV寒垅线632线#001杆 001开关，10kV寒垅线632线#001杆 001开关进线电缆头侧由带电班拆除，断开10kV寒垅线632线#001杆 0011刀闸。 21日21:36飞鸾所孙剑钊汇报：城澳变10kV寒垅线655线路，进行电缆头拆除，电缆试验，电缆头安装验收合格，具备送电条件。 21日21:55兰田运维班吉庆庆汇报：城澳变10kV寒垅线655线路，进行电缆头拆除，电缆试验，电缆头安装验收合格，具备送电条件。 21日 22:19抢修终结票号：ND-BB-PQ-2023-0008,抢修负责人：李兹斌,抢修任务：1、110kV城澳变10kV寒垅线655线路，电缆头拆除，电缆试验，电缆头安装,抢修安措:110kV城澳变10kV寒垅线655线路转检修,断开10kV寒垅线632线#001杆001开关，断开10kV寒垅线632线#001杆001开关进线电缆头侧由带电班拆除，断开10kV寒垅线632线#001杆0011刀闸 21日21:57飞鸾所孙剑钊汇报：因材料器具不齐全，现场不具备搭接条件，申请延期搭接，全部用户均已复电 | 10kV寒垅线632线#001杆001开关引线断裂 |  | 城澳变10kV寒垅线655线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 13:19 | 2023-04-21 23:00 | 配调 | 2023-04-23 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 重合闸未动作 | 无 | 611910 | 飞鸾镇供电所 | 2023-04-21 23:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 18 | 13 | 1114 | D2D2A995-1310-4A15-B283-1213E0184571 | 10kV寒垅线655线 | 归档 | 2023-04-25 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
3091 | 582AFE1E-7D4A-4E56-875B-71DFAEC58CEC | 福州 | 9064D9FE-B157-4CCF-923E-CBCB16236FD0 | LS1351515723040015 | 3523042100100313 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13d99e41215f | 南屿供电所_福州 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-21 11:37 | 2023-04-21 13:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月21日11:32 DMS弹窗：安得楼3#环网902开关在分，现场巡视安得楼3#环网902~桥下1#环网均无异常后于12：59全线试送成功 | 21日11:32 收到6个配变上送停电事件； 查看DMS:安得楼3#环网902开关在分，即通知南屿所郑信强巡视跳闸点安得楼3#环网10kV一号环902开关，及其之后的设备。 21 日12:05南屿所郑信强汇报：安得楼3#环网902开关现场查看在分位，正在现场查看微机，安得楼3#环网一二次设备检查无异常 12：15 南屿所郑信强：安得楼3#环网902微机无动作事项，故障指示灯也未亮，现去后端环网查看是否有翻牌 12：35 南屿所郑信强：安得楼3#环网902~桥下1#环网巡视均未发现明显异常，申请试送安得楼3#环网902，待其到现场遥控 21日12:59 联/配调应显瑜令应显瑜:安得楼3#环网10kV一号环902开关由热备用转运行，21日12:59操作成功，试送正常 13：05通知南屿所黄永华分析开关跳闸原因 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 南屿变931南井线（安得楼3#环网902） | 否 |  |  |  | 2023-04-21 11:36 |  | 配调 | 2023-04-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 无异常 |  | 12 | 3 | 1500 | 582AFE1E-7D4A-4E56-875B-71DFAEC58CEC | 南屿变931南井线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3088 | 13DKX17966 | 三明 | 4A224BB2-3106-44AD-9181-612A0012B450 | GZ13585323040030 | 3523042100081313 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bfa | 城瀚供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-21 11:18 | 2023-04-21 11:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月21日11:16DMS系统研判10kV瑶畲线968#20杆分段开关跳闸，故障原因：无异常。 | 2023年04月21日11:16DMS系统研判10kV瑶畲线968#20杆分段开关跳闸，即通知城瀚供电所黄兴文相关故障信息，并组织人员带电巡线。 2023年04月21日11:35城瀚供电所杨天相汇报：10kV瑶畲线968#20杆分段开关确处热备用，人员已撤离，申请强送10kV瑶畲线968#20杆分段开关。 11:36 联/配调张运旭令城瀚供电所杨天相：10kV瑶畲线968#20杆分段开关由热备用转运行，21日11:56操作成功，线路运行正常。 | 10kV瑶畲线968#20杆分段开关跳闸巡视无异常后送电成功，经线路无人机巡视后发现10kV瑶畲线968#27杆大号侧线路有灼烧痕迹后咨询用户，用户反映故障时彩钢瓦吹至导线上导致相间短路。 脱落后用户已将现场清理。 |  | 10kV瑶畲线968#20杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 11:17 |  | 配调 | 2023-04-21 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935559 | 国网明溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 17 | 15 | 979 | 13DKX17966 | 10kV瑶畲线968线路 | 归档 | 2023-04-26 10:33 | 是 | 是 | 否 | 是
3081 | 9dc0c5e5-cef2-43ea-8061-840a6014ef7c | 龙岩 | A4225DF7-C5BE-40D2-B96D-4FD78A316EB0 | GZ13575923040022 | 3523042100074281 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c16 | 小池供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-21 10:41 | 2023-04-21 16:51 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月21日10:40 黄邦变10kV黄新线604开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作失败（重合后加速动作），故障原因为：10kV黄开I回线#05杆边相引线断线。 | 21日10:41 黄邦变10kV黄新线604开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点黄邦变电站.10kV.黄新线间隔.604开关及其之后的设备，重点关注10kV黄开Ⅰ回线#27杆K1开关之后区域。12时48分巡视人陈远泽、陈高峰接受通知，开始巡线。 21日10:43联/配调郑林【顺控】遥控操作_：10kV黄开Ⅰ回线#23杆K1开关由运行转热备用，于21日10:43控分成功 21日10:44联/配调郑林【顺控】遥控操作_：黄邦变电站.10kV.黄新线间隔.604开关由热备用转运行，于21日10:44控合成功 21日13:24 联/配调郑林令倪海龙：解除黄邦变10kV黄新线604线路重合闸，21日13:25操作成功 21日13:48 申请配电故障抢修单NO：LY-XL-PQ-2023-0006，工作负责人：俞昌枫，工作内容：在10kV黄开I回线#05杆，进行带电修复引线（引线断线抢修处理），安全措施：10kV黄开I回#15杆K1开关，10kV黄开I回线#14杆G1刀闸，解除黄邦变10kV黄新线604线路重合闸，解除黄邦变10kV黄景线610线路重合闸（网络化抢修无法添加解重合闸安措）。 21日14:21联/配调袁耀旺遥控操作_：10kV黄开Ⅰ回线#15杆K1开关由运行转热备用，于21日14:21控分成功 21日14:39 联/配调黄林发令吴立胜：10kV黄开Ⅰ回线#14杆G1刀闸由合闸转分闸21日14:39下令 21日 15:23抢修许可票号：LY-XL-PQ-2023-0006,抢修负责人：俞昌枫,抢修任务：1、10kV黄开I回线#05杆，带电修复引线（引线断线抢修处理）,抢修安措:断开10kV黄开I回#15杆K1开关，断开10kV黄开I回线#14杆G1刀闸，解除黄邦变10kV黄新线604线路重合闸，解除黄邦变10kV黄景线610线路重合闸（网络化抢修无法添加解重合闸安措） 21日 16:42抢修终结票号：LY-XL-PQ-2023-0006,抢修负责人：俞昌枫,抢修任务：1、10kV黄开I回线#05杆，带电修复引线（引线断线抢修处理）,抢修安措:断开10kV黄开I回#15杆K1开关，断开10kV黄开I回线#14杆G1刀闸，解除黄邦变10kV黄新线604线路重合闸，解除黄邦变10kV黄景线610线路重合闸（网络化抢修无法添加解重合闸安措） 送电票：BB-ZLP-202304380，21日16:42开始执行 21日16:46 华林凯汇报：10kV黄开Ⅰ回线#23杆至10kVA道II回线#10杆之间线路巡视无异常，申请试送，21日16:49联/配调郑林遥控操作_：10kV黄开Ⅰ回线#23杆K1开关由热备用转运行，于21日16:49控合成功 | 10kV黄开I回线#05杆边相抛线引线断线 | 修复10kV黄开I回线#05杆边相抛线引线断线 | 黄邦变10kV黄新线#604线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 10:40 |  | 配调 | 2023-04-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 修复10kV黄开I回线#05杆边相抛线引线断线 | 9 | 74 | 849 | 9dc0c5e5-cef2-43ea-8061-840a6014ef7c | 黄邦变10kV黄新线#604 | 归档 | 2023-04-21 17:41 | 是 | 是 | 否 | 是
3072 | 695D184D0F811030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 20848828-9491-40DD-BD9A-E68DAA498CE6 | GZ13525523040035 | 3523042100061629 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-21 09:28 | 2023-04-21 10:10 | 分支线停电 | 紧急停电 | 4月21日9:27吴鸿铭报厦门#2中压发电车故障（注：承带10kV陆丰线#3杆后线路负荷；发布停电信息）故障原因：发电车发电抖动 | 21日9:59吴鸿铭报厦门#2中压发电车故障处理毕，申请试送，10:01送电毕，正常 | 厦门#2中压发电车故障 |  | 梅山变电站905 , 南北通道#3环网柜陆丰线902高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 09:28 |  | 配调 | 2023-04-21 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 5 | 0 | 460 | 695D184D0F811030E0430A8EA81010300000 | 梅山变电站905 | 归档 | 2023-04-23 11:18 | 是 | 是 | 否 | 是
3068 | 05bf1edd-54e9-4880-b9d4-a20f62560b1b | 泉州 | E17B5A53-4934-4077-B31B-BC8E492AB90E | GZ13555823040025 | 3523042100052451 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1385f918fc | 上涌镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-21 08:49 | 2023-04-21 11:47 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月21日08:45 桂阳变10kV桂阳线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸闭锁，故障原因：：10kV洪田913线永邱村支线#003杆60176开关后段金灿多金属选矿专用变压器用户清理用户线路时树木倒在线路导线上 | 2023年4月21日08:45 桂阳变10kV桂阳线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，调控班蔡震泽通知上涌镇供电所赖礼发，龙浔运维班郑进贵令其对相关设备进行检查。10时17分巡视人赖礼发、赖诗章、林思意、赖呈铿接受通知，开始巡线。 21日10:01调控班陈诚通过半自动策略遥控：10kV洪田913线#004-1杆60116开关由运行转热备用 21日10:33 调控班蔡震泽令上涌镇供电所赖诗章：10kV洪田913线#023甲杆60026开关由运行转热备用，21日10:34操作成功 10:59 龙浔运维班蔡旭汇报调控班蔡震泽：08:44:53 桂阳变10kV桂阳线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段闭锁重合闸，故障相别AC相，A相0.15A，C相18.52A，站内一二次设备检查正常，具备送电条件 11：06桂阳供电所赖礼发汇报调控班陈诚：10kV洪田913线#023甲杆60026开关前段经巡视无发现故障，具备送电条件 21日11:07联/配调陈诚遥控操作：桂阳变10kV桂阳线914开关由热备用转运行，于21日11:07控合成功 21日11:08联/配调陈诚遥控操作：10kV洪田913线#004-1杆60116（四遥）开关由热备用转运行，于21日11:08控合成功，运行正常，并通知赖礼发 11:35 上涌镇供电所赖诗章汇报调控班蔡震泽：10kV洪田913线永邱村支线#003杆60176开关后段金灿多金属选矿专用变压器用户清理用户线路时树木倒在线路导线上，现已自行滑落，其余线路经巡视无异常，具备送电条件 11：21日11:37 调控班蔡震泽令上涌镇供电所赖诗章：10kV洪田913线#023甲杆60026开关由热备用转运行，21日11:39操作成功，运行正常 | 用户产权范围（金灿多金属选矿专用变用户在自行清理用户线路走廊时，树木倒伏于10kV洪田913线永邱村支线#003杆60176开关后段线路上引起线路短路） |  | 桂阳变10kV桂阳线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 08:48 | 2023-04-21 11:45 | 配调 | 2023-04-21 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-21 11:45 |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 涌流断路器，保护退出 | 涌流断路器，保护退出 | 树线矛盾 |  | 20 | 7 | 1195 | 05bf1edd-54e9-4880-b9d4-a20f62560b1b | 桂阳变10kV桂阳线914 | 归档 | 2023-04-25 16:22 | 是 | 是 | 否 | 是
3065 | 3acf3bc3-f85b-42d0-baf4-26f886dc7c25 | 泉州 | 78BADB78-A3A1-4117-B649-85FA9E02E589 | GZ13555123040121 | 3523042100028073 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591842 | 霞美镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-21 07:51 | 2023-04-21 09:41 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月21日07：24DMS监盘发现：10kV东电线负荷从288A下降至0.7A， 10kV东电线2#杆0A2开关过流I段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV东电线2#杆Y805刀闸C相刀闸弹簧脱落 | 2023年04月21日07：24 DMS监盘发现：10kV东电线负荷从288A下降至0.7A，10kV东电线2#杆0A2开关过流I段动作跳闸，重合闸不成功。南安县调黄丽吉通知霞美镇供电所傅栋梁 09时38分巡视人傅栋梁、王海水接受通知，开始巡线。09时40分巡视人傅栋梁、王海水接受通知，开始巡线。 21日8:03 霞美所傅栋梁汇报配调刘伟强：10kV东电线2#杆0A2开关现场在热备用，巡线无发现异常，怀疑是10kV东电线泉永支线23#塔4Y8开关合闸不到位触头间隙放电导致10kV东电线2#杆0A2开关过流I段动作跳闸，现场已合闸到位，人员已撤离，具备送电条件，申请试送。 21日08:04 联/配调刘伟强令霞美所傅栋梁：10kV东电线2#杆0A2开关由热备用转运行，21日08:09操作成功汇报南安县调郑明凤 21日08：05 南安县调黄丽吉通知洪濑运维班黄玉玲：要求到现场检查长福变10kV东电线621开关保护是否启动。 21日08:10霞美所傅栋梁汇报南安县调郑明凤：操作后发现10kV东电线2#杆Y805刀闸合不到位，申请10kV东电线2#杆0A2开关转冷备用处理。 21日08:12 联/配调郑明凤令霞美所傅栋梁：10kV东电线2#杆0A2开关由运行转冷备用，21日08:17操作成功 21日08：30霞美所傅栋梁汇报南安县调黄丽吉：10kV东电线2#杆Y805刀闸C相刀闸弹簧脱落，现场符合带电抢修条件，要求10kV东电线2#杆0A2开关保留冷备用，负荷转由10kV厦兴线供电 21日08:30 联/配调黄丽吉令刘伟强遥控：10kV东电线泉永支线11#杆9A3开关由热备用转运行，21日08:32操作成功，线路运行正常 08：32 南安县调黄丽吉通知霞美所傅栋梁：10kV东电线泉永支线11#杆9A3开关已转运行，线路运行正常。10kV东电线负荷已转10kV厦兴线供电，要求对10kV厦兴线特巡、测温排查，并要求对10kV东电线用户限荷。 11:14洪濑运检班李金沙汇报配调王玉玲：7:24:5及7:25:05长福变10kV东电线621开关有整组保护启动事项 21日09:51 配调王玉玲签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0270，工作负责人：叶建超，工作内容：在110kV长福变10kV东电线621线路2#塔，进行带电处理110kV长福变10kV东电线621线路2#塔Y805刀闸接触不良处理（C相刀闸接触不良处理，刀闸更换后型号不变），安全措施：10kV东电线2#塔0A2开关、Y805刀闸。 21日 09:57配调王玉玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0270,抢修负责人：叶建超,抢修任务：1、110kV长福变10kV东电线621线路2#塔，带电处理110kV长福变10kV东电线621线路2#塔Y805刀闸接触不良处理（C相刀闸接触不良处理，刀闸更换后型号不变）,抢修安措:断开10kV东电线2#塔0A2开关、Y805刀闸 21日 11:33配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0270,抢修负责人：叶建超,抢修任务：1、110kV长福变10kV东电线621线路2#塔，带电处理110kV长福变10kV东电线621线路2#塔Y805刀闸接触不良处理（C相刀闸接触不良处理，刀闸更换后型号不变）,抢修安措:断开10kV东电线2#塔0A2开关、Y805刀闸 12:49送电完毕（详见送电票：QZNA23040598）配调王玉玲 | 10kV东电线2#杆Y805刀闸C相刀闸弹簧脱落 |  | 长福变10kV东电线621线路东电线2#杆0A2开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 07:49 | 2023-04-21 09:41 | 配调 | 2023-04-21 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 292886 | 带电作业班 | 2023-04-21 09:41 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 10 | 39 | 1183 | 3acf3bc3-f85b-42d0-baf4-26f886dc7c25 | 长福变10kV东电线621 | 归档 | 2023-04-21 17:13 | 是 | 是 | 否 | 是
3064 | D3BF8B4BE4354A7A8BF56B274872D3C2421B | 南平 | 5C94C99E-733A-43A5-87AA-A67C4C0347D8 | LS13595523040046 | 3523042100022348 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137acd15d0,8a0e824d70f5c40e0171574fa5e45665 | 建阳配电运维班,建阳电气运维班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-21 07:51 | 2023-04-21 07:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月21日07:41建发Ⅰ配电室10kV3222线H922开关、10kV4221线H921开关跳闸，故障原因：原因不明待查 | 21日07:41建阳电气运维班苏旺泉汇报：建发Ⅰ配电室10kV3222线H922开关、10kV4221线H921开关跳闸，现建发Ⅰ配电室10kV3222线H922开关、10kV4221线H921开关确处热备用，经检查建发Ⅰ配电室全站间隔无异常，具备送电条件，申请：建发Ⅰ配电室10kV3222线H922开关、10kV4221线H921开关转运行，转告建阳服务调度班李文娟 07:45令建阳电气运维班苏旺泉：1、建发Ⅰ配电室10kV3222线H922开关由热备用转运行，2、建发Ⅰ配电室10kV4221线H921开关由热备用转合环运行，于07:46执行完毕，转告建阳服务调度班李文娟 |  |  | 建发Ⅰ配电室10kV3222线H922开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 07:51 |  | 配调 | 2023-04-21 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 0 | 998 | D3BF8B4BE4354A7A8BF56B274872D3C2421B | 城关变10kV建发Ⅰ线935 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3059 | 63B858E19B524F8C8392CE4444A3DBC5421B | 宁德 | B8D59B9B-DCDE-4146-8EE8-E5AB1104B995 | GZ13535323040007 | 3523042100021019 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | FF142F7679D49717E0408E0A3CC1381F | 南阳供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-21 06:46 | 2023-04-21 11:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月21日6:46 县调林小丰汇报：DMS系统研判：渔溪变10kV秀洋线967开关过流I段动作，过流I段闭锁重合闸，故障原因为：10kV蓝蛙电机配电室专变用户内部故障 | 2023年4月21日6:46 DMS系统研判：10kV秀洋线967线路过流I段动作，闭锁重合闸 21日6:48 通知南阳所（叶朝春）10kV秀洋线967线路过流I段动作； 线路处热备用，需对线路进行巡线检查 21日07:05联/配调张发玉【顺控】遥控操作_：10kV秀洋线967线路含溪分线#002杆002开关由运行转热备用，于21日07:05控分成功 21日07:05联/配调张发玉【顺控】遥控操作_：10kV秀洋线967线路含溪分线#092杆092开关由热备用转运行，于21日07:05控合成功 21日07：45 南阳所叶朝春汇报县调俞鸿健：除10kV秀洋线967线路#005杆至10kV蓝蛙电机配电室专变外，线路其余部分巡线未发现异常，申请10kV秀洋线967线路#005杆005开关由运行转冷备用并试送一次线路。 21日07:51 联/配调俞鸿健令叶朝春：10kV秀洋线967线路#005杆005开关由运行转冷备用，21日07:52操作成功 21日08:00联/配调俞鸿健遥控操作_：渔溪变电站.10kV.秀洋线间隔.967开关由热备用转运行，于21日08:00控合成功 21日11:59联/配调陈允鸿遥控操作_：10kV秀洋线967线路含溪分线#002杆002开关由热备用转合环运行，于21日11:59控合成功 21日12:00联/配调陈允鸿遥控操作_：10kV秀洋线967线路含溪分线#092杆092开关由合环运行转热备用，于21日12:00控分成功，除10kV蓝蛙电机配电室专变用户外，线路其余部分已全部送电 | 10kV秀洋线967线路#005杆0051刀闸避雷器引线断线，引起短路，造成影响主干线故障。 | 加强线路巡视，加强用户产权线路防外破等宣传 | 渔溪变电站10kV秀洋线967线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 06:46 | 2023-04-21 07:50 | 配调 | 2023-04-21 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  | 南阳供电所 | 2023-04-21 07:50 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 用户内部故障 | 加强线路巡视，加强用户产权线路防外破等宣传 | 5 | 13 | 194 | 63B858E19B524F8C8392CE4444A3DBC5421B | 秀洋线967线路 | 归档 | 2023-04-21 17:01 | 是 | 是 | 否 | 是
3058 | 1EE36322A85649CBBD1FC89A12B719DA421B | 泉州 | C7C85E1C-DACB-48EE-81E1-77BF3903C118 | GZ13555123040120 | 3523042100018557 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1838 | 城区供电服务中心(柳城) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-21 06:42 | 2023-04-21 14:46 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月21日06：36 DMS监盘发现：10kV茂后线负荷从188A下降至7.7A，召测为10kV茂后线58#杆K078开关跳闸 故障原因：1、10kV联星线泉州市佰源机械铸造有限公司变高压接线柱严重烧伤痕迹，引起10kV茂后线58#杆K078开关跳闸；2、10kV茂后线67#杆瓷瓶破裂3、10kV茂后线62#杆中相引线烧伤。3、10kV茂后线58#杆K078开关击穿 | 2023年4月21日06：36 DMS监盘发现：10kV茂后线负荷从188A下降至7.7A，召测为10kV茂后线58#杆K078开关跳闸 12时32分巡视人张胜发、王庆辉接受通知，开始巡线。 8:17柳城所张胜发汇报南安县调郑明凤：10kV联星线泉州市佰源机械铸造有限公司变高压接线柱严重烧伤痕迹，引起10kV茂后线58#杆K078开关跳闸，10kV茂后线58#杆K078开关确在热备用，申请断开10kV联星线佰源支线11#杆Y53开关隔离。 21日08:19 联/配调郑明凤令柳城所张胜发：10kV联星线佰源支线11#杆Y53开关由运行转冷备用，21日08:31操作成功 2023年04月21日 09:38 柳城所刘鹏瑞汇报南安县调卢彩玲：发现10kV茂后线67#杆瓷瓶破裂 9:40柳城所刘鹏瑞汇报南安县调王玉玲：10kV茂后线62#杆中相引线烧伤 21日09:43 配调王玉玲签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0271，工作负责人：傅少辉，工作内容：在10kV茂后线62#杆，进行中相引线烧伤抢修，更换悬瓶、引线；在10kV茂后线67#杆，进行瓷瓶破裂，更换瓷瓶，安全措施：10kV茂后线开发区支线7#杆7A0开关、Y347刀闸，10kV联星线24#杆X11开关、X316刀闸，10kV茂后线58#杆K078开关、Y406刀闸。 21日10:11 联/配调卢彩玲令柳城所刘鹏瑞：10kV茂后线58#杆K078开关由热备用转冷备用，21日10:34操作成功汇报配调王玉玲 21日10:11 联/配调卢彩玲令柳城所刘鹏瑞：10kV茂后线开发区支线7#杆7A0开关由热备用转冷备用，21日10:34操作成功汇报配调王玉玲 21日10:11 联/配调卢彩玲令柳城所刘鹏瑞：10kV联星线24#杆X11开关由运行转冷备用，21日10:34操作成功汇报配调王玉玲 21日 10:37 南安县调王玉玲办理抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0271,抢修负责人：傅少辉,抢修任务：1、10kV茂后线62#杆，中相引线烧伤抢修，更换悬瓶、引线；2、10kV茂后线67#杆，瓷瓶破裂，更换瓷瓶,抢修安措:断开10kV茂后线开发区支线7#杆7A0开关、Y347刀闸，断开10kV联星线24#杆X11开关、X316刀闸，断开10kV茂后线58#杆K078开关、Y406刀闸 21日 12:30 南安县调卢彩玲办理抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0271,抢修负责人：傅少辉,抢修任务：1、10kV茂后线62#杆，中相引线烧伤抢修，更换悬瓶、引线；2、10kV茂后线67#杆，瓷瓶破裂，更换瓷瓶,抢修安措:断开10kV茂后线开发区支线7#杆7A0开关、Y347刀闸，断开10kV联星线24#杆X11开关、X316刀闸，断开10kV茂后线58#杆K078开关、Y406刀闸 12：58柳城所刘鹏瑞汇报南安县调王玉玲：合10kV茂后线58#杆K078开关击穿，现开关保留冷备用，待重新开抢修单处理。 13:02送电票：QZNA23040601，21日12:31开始执行，21日13时19分执行完毕。南安县调吕小红 21日14:37 联/配调王玉玲令柳城所刘鹏瑞：10kV茂后线开发区支线7#杆7A0开关由冷备用转运行，21日14:40操作成功汇报配调卢彩玲，运行正常,负荷转由10kV岭顶线供电。 18:30 柳城所李有义汇报南安县调卢彩玲：10kV联星线泉州市佰源机械铸造有限公司变用户检测无异常，验收合格，具备送电条件 18:30 南安县调卢彩玲令柳城所李有义：10kV联星线佰源支线11#杆Y53开关由冷备用转运行 18:36操作完毕 运行正常 | 10kV茂后线67#杆瓷瓶破裂、10kV茂后线62#杆中相引线烧伤、10kV茂后线58#杆K078开关击穿 | 加强线路巡视 | 西庄变10kV茂后线643线路58#杆K078开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 06:41 | 2023-04-14 14:30 | 配调 | 2023-04-21 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273001 | 城区供电服务中心(柳城) | 2023-04-14 14:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 6 | 4 | 586 | 1EE36322A85649CBBD1FC89A12B719DA421B | 西庄变10kV茂后线643 | 归档 | 2023-04-21 23:05 | 是 | 是 | 否 | 是
3047 | 53a5d64c-2b50-4839-bc9a-88e7f6c5a15c | 南平 | 7B7776A4-BC63-4E1E-ADC7-0A8C451D9E9D | LS13595623040043 | 3523042100011014 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-21 02:39 | 2023-04-21 11:12 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月21日 02:37 10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆KY907开关紧急停电 故障原因：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-34杆三相导线被树木压断 | 21日 02:37 东峰供电所陈国平汇报：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-34杆三相导线被树木压断，要求 10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆KY907开关转冷备用（操作人员已在该开关处）即通知建瓯远程站严雯，02时52分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 21日02:38 联/配调詹东伟令陈国平：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆KY907开关由运行转冷备用，21日02:39操作成功 21日04:28 申请配电故障抢修单NO：JO-DF2023004，工作负责人：陈国平，抢修线路：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆至凤山支线#68-37A杆，工作内容：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30杆导线开断抢修，安全措施： 10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆KY907开关、G907刀闸，10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-37A杆霞镇新村配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30-2A杆霞镇配变低压刀闸、跌落式熔断器，接地线3组 21日04:31 联/配调詹东伟令陈国平：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-37A杆霞镇新村配变由运行转热备用，21日04:40操作成功 21日04:31 联/配调詹东伟令陈国平：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30-2A杆霞镇配变由运行转热备用，21日04:40操作成功 21日 04:42抢修许可票号：JO-DF2023004,抢修负责人：陈国平，抢修线路：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆至凤山支线#68-37A杆，工作内容：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30杆导线开断抢修，安全措施： 10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆KY907开关、G907刀闸，10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-37A杆霞镇新村配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30-2A杆霞镇配变低压刀闸、跌落式熔断器。 21日 05:59抢修终结票号：JO-DF2023004,抢修负责人：陈国平，抢修线路：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆至凤山支线#68-37A杆，工作内容：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30杆导线开断抢修，安全措施： 10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆KY907开关、G907刀闸，10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-37A杆霞镇新村配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-30-2A杆霞镇配变低压刀闸、跌落式熔断器，接地线3组已拆除 送电票：NPSJ23040325，21日06:00开始执行，21日06时37分执行完毕。 21日11:05 东峰所陈明兴汇报：10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-37A杆霞镇新村配变低压负荷已转至10kV东竹Ⅱ线凤山支线#40-3A杆霞镇新村2配变供电，现10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-37A杆霞镇新村配变处热备用，故障单可以办结，即通知建瓯远程站吴陈芳 |  |  | 10kV东竹Ⅱ线凤山支线#68-2杆至凤山支线#68-37A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-21 02:37 |  | 配调 | 2023-04-21 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 |  | 2 | 3 | 613 | 53a5d64c-2b50-4839-bc9a-88e7f6c5a15c | 东安变10kV东源Ⅰ线915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
3043 | ADEF2A2E940042F98EC7F1016E7C3273421B | 福州 | F81AE749-46D3-4F14-9008-ABF70BA98F1D | GZ13515723040029 | 3523042000281272 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103d8 | 白中供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-20 23:56 | 2023-04-21 02:10 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月20日23:47 110kV普贤变10kV白中II线915线路，10kV白中Ⅱ线#044霞溪口开关跳闸,巡线无异常，于04月21日02：11恢复送电。 | 20日23:47 DMS弹窗：10kV白中Ⅱ线#044霞溪口开关跳闸， 00时02分巡视人钱荣进,黄华勇 接受通知，开始巡线 21日00:03 联/配调陈世财收到现场黄华勇汇报：现场确认跳闸开关为：白中Ⅱ线#044霞溪口；保护动作：无保护 21日00:03 联/配调许慧颖收到现场黄华勇汇报：10kV白中Ⅱ线#054田中三开关至10kV白中Ⅱ线#044霞溪口开关之间线路巡线无异常，具备送电条件，申请断开10kV白中Ⅱ线#054田中三开关，合10kV白中Ⅱ线#044霞溪口开关 21日00:04 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV白中Ⅱ线#054田中三柱上开关由运行转热备用，21日00:16操作成功 21日00:17 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV白中Ⅱ线#044霞溪口柱上开关由热备用转运行，21日01:05操作成功 21日01:22 联/配调许慧颖收到现场黄华勇汇报：10kV田攸线#041里溪桥开关至10kV白中Ⅱ线#054田中三开关之间线路巡线无异常，具备送电条件，申请断开10kV田攸线#041里溪桥开关，合10kV白中Ⅱ线#054田中三开关 21日01:26 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV田攸线#041里溪桥柱上开关由运行转热备用，21日01:29操作成功 21日01:26 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV白中Ⅱ线#054田中三柱上开关由热备用转运行，21日01:35操作成功 21日02:06 联/配调许慧颖收到现场黄华勇汇报：故障现象：10kV田攸线#041至#013巡视无异常，具备送电条件，申请试送10kV田攸线#041里溪桥开关 21日02:08 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV田攸线#041里溪桥柱上开关由热备用转运行，21日02:11操作成功 无需抢修类型归档:巡线无异常，已恢复送电 | 2023年04月20日23:47 110kV普贤变10kV白中II线915线路，10kV白中Ⅱ线#044霞溪口跳闸,巡线无异常，于04月21日02：11恢复送电。 |  | 普贤变915白中II线（白中Ⅱ线#044霞溪口） | 否 |  |  |  | 2023-04-20 23:55 |  | 配调 | 2023-04-21 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 27 | 9 | ADEF2A2E940042F98EC7F1016E7C3273421B | 普贤变915白中II线 | 归档 | 2023-04-21 02:21 | 是 | 是 | 否 | 是
3039 | 26b4a06b-ae2c-4d45-a7f5-90b8974f7391 | 福州 | 8DCF7BF7-51A6-4AD5-B9DD-AA0D91024B57 | GZ13515723040028 | 3523042000271205 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103d8 | 白中供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-20 22:08 | 2023-04-20 23:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月20日22:05，110kV普贤变10kV田攸线916开关过流Ⅰ段动作跳闸， 大电流闭锁重合闸,故障原因：普贤变10kV田攸线916线路电缆头破损，23:19隔离10kV田攸线#013白汀开关后，处理后于23：24恢复送电。 | 20日22:05 普贤变/10kV.田攸线916/PCS9611D.过流Ⅰ段动作(软报文)； _22时13分巡视人钱荣进,黄华勇 接受通知，开始巡线。即通知钱荣进、黄华勇 20日22：50 白中所黄文增汇报：10kV田攸线#041里溪桥至10kV白中Ⅱ线#054田中三开关之间线路巡线无异常，具备送电条件，申请转移负荷 20日22:51 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV田攸线#041里溪桥柱上开关由运行转热备用，20日23:00操作成功 20日23:03 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV白中Ⅱ线#054田中三柱上开关由热备用转运行，20日23:06操作成功 20日23：17白中所吴建霖汇报：10kV田攸线#013杆至田攸线#041杆线路巡线无异常，具备送电条件 20日23:17 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV田攸线#013白汀柱上开关由运行转热备用，20日23:19操作成功 20日23:19 联/配调许慧颖令黄华勇:10kV田攸线#041里溪桥柱上开关由热备用转运行，20日23:26操作成功 20日23:29 联/配调陈世财收到现场黄华勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV田攸线916开关；故障现象：10kV田攸线#013至＃001巡视无异常，具备送电条件 20日23：26梅城运维李荣汇报：普贤变10kV田攸线916线路电缆头从观察窗看到电缆头冒烟，大电流闭锁重合闸，故障电流：7962.36A 20日23:39 联/配调许慧颖令黄华勇:田攸线#013白汀柱上开关由热备用转冷备用，20日23:50操作成功 20日23:53 联/配调许慧颖令李荣:福州.普贤变/10kV.田攸线916线路由热备用转检修20日23:53下令 | 2023年04月20日22:05，110kV普贤变10kV田攸线916开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合， | 2023年04月20日22:05，110kV普贤变10kV田攸线916开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合 | 普贤变916田攸线 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 22:07 | 2023-04-20 23:24 | 配调 | 2023-04-21 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  | 白中供电所 | 2023-04-20 23:24 | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 | 2023年04月20日22:05，110kV普贤变10kV田攸线916开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合 | 1 | 16 | 9 | 26b4a06b-ae2c-4d45-a7f5-90b8974f7391 | 普贤变916田攸线 | 归档 | 2023-04-21 00:12 | 是 | 是 | 否 | 是
3037 | 3852b874-c2fc-4ea0-8aef-548476d0a5d8 | 漳州 | 8276FD40-99D4-4134-B2C9-D0379294FDDA | GZ13565523040007 | 3523042000268139 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13395f074e | 康美镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-20 22:02 | 2023-04-20 23:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月20日22:0 铜钵变10kV旅游线979开关过流Ⅱ段动作、过流Ⅰ段动作跳闸；故障原因为：10kV旅游线#40杆Z-669开关本体击穿、10kV旅游线（上线）#18杆P-2481刀闸（上）A相线夹击穿断线 | 20日22:2 DMS系统研判：铜钵变10kV旅游线979开关过流Ⅱ段动作、过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组康美镇供电所林文俊巡视跳闸点铜钵变.10kV.旅游线间隔.979开关及其之后的设备，重点关注10kV旅游线#23-#24故障定位仪之后区域。22时08分巡视人曾裕生、朱武平、林慧峰、陈林宗、林文俊接受通知，开始巡线。 20日22:36 联/配调陈志宏收到现场陈明龙汇报：铜钵变10kV旅游线979开关外观检查正常，过流Ⅰ段动作跳闸ABC二次值：112.72A，过流Ⅱ段动作跳闸ABC二次值：86.33A，动作次数6次，开关具备送电条件 20日22:52 联/配调陈志宏收到现场林文俊汇报：经巡线发现10kV旅游线#40杆Z-669开关本体击穿其余线路及设备均无发现异常要求隔离试送 20日22:52 联/配调陈志宏令林文俊：10kV旅游线#40杆Z-669开关由运行转冷备用，20日22:55操作成功 20日22:58联/配调陈志宏遥控操作_：铜钵变10kV旅游线979开关由热备用转运行，于20日22:58控合成功三相电流不平衡即通知康美镇供电所林文俊 20日23:12 联/配调陈志宏收到现场林文俊汇报：经巡线发现10kV旅游线（上线）#18杆P-2481刀闸（上）A相线夹击穿断线需紧急隔离 20日23:14联/配调陈志宏遥控操作_：10kV旅游线#18杆Z-616开关由运行转热备用，于20日23:14控分成功 20日23:14 联/配调陈志宏令林文俊：10kV旅游线#18杆Z-616开关由热备用转冷备用，20日23:16操作成功 20日23:17联/配调陈志宏遥控操作_：10kV旅游线#59杆Z-017联络开关由热备用转运行，于20日23:17控合成功正常 19:41 10kV旅游线#40杆Z-669开关本体击穿故障已处理结束，送电操作详见NO:ZZDS23040137 | 10kV旅游线#40杆Z-669用户专变开关本体击穿 |  | 铜钵变10kV旅游线979线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 22:02 |  | 配调 | 2023-04-21 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 柱上负荷开关 | 柱上负荷开关 | 配网设备故障 |  | 5 | 31 | 1007 | 3852b874-c2fc-4ea0-8aef-548476d0a5d8 | 铜钵变旅游线979 | 归档 | 2023-04-21 08:33 | 是 | 是 | 否 | 是
3034 | 16114d5a-5ba6-47bc-871b-c45362584ae7 | 南平 | 237DDE6F-F77E-4B64-8699-44A317A75877 | GZ13595723040024 | 3523042000263324 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a12159a | 华桥供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-20 21:15 | 2023-04-20 21:58 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 20日20:59 黄源变10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为10.45kV,B相电压为1.37kV,C相电压为9.19kV,零序电压为94.83V,) 故障原因：10kV高速线东坑电站支线004杆B相瓷瓶破裂 | 20日20:59 联调监控程丹汇报：黄源变10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为10.45kV,B相电压为1.37kV,C相电压为9.19kV,零序电压为94.83V,)。即通知抢修班组 21:02查看DMS：10kV高速线052杆4KY873开关零序电流突变至20A 21:07确认10kV高速线所接小水电已停机 20日21:07联/配调张杰鑫【顺控】遥控操作_：10kV铁关线175-003杆4KY578开关由运行转热备用，于20日21:07控分成功 20日21:08联/配调张杰鑫【顺控】遥控操作_：10kV高速线144杆4KY874开关由运行转热备用，于20日21:08控分失败 20日21:10联/配调张杰鑫遥控操作_：10kV高速线052杆4KY873开关由运行转热备用，于20日21:10控分成功接地信号消失 21:10通知配抢班陈进、华桥所管建平 20日21:29 华桥供电所官小军汇报：10kV高速线东坑电站支线004杆B相瓷瓶破裂，其余线路巡视无异常。 20日21:30 联/配调张秋菊令华桥供电所官小军：10kV高速线东坑电站支线003杆4K588开关由运行转冷备用，20日21:31操作成功 20日21:47 联/配调张秋菊令华桥供电所官小军：10kV高速线052杆4KY873开关由热备用转运行，20日21:49操作成功 （开关异常变位无法遥控操作） 20日21:51联/配调张秋菊遥控操作_：10kV铁关线175-003杆4KY578开关由热备用转运行，于20日21:51控合成功 21:52 通知高速线所接小水电可开机。 21:53 转告配抢班陈进。 | 10kV高速线东坑电站支线004杆B相瓷瓶破裂 |  | 10kV高速线052杆至10kV铁关线131杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 21:12 | 2023-04-20 21:51 | 配调 | 2023-04-21 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 253314 | 华桥供电所 | 2023-04-20 21:51 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 用户内部故障 |  | 11 | 13 | 478 | 16114d5a-5ba6-47bc-871b-c45362584ae7 | 黄源变10kV高速线924 | 归档 | 2023-04-20 22:31 | 是 | 是 | 否 | 是
3028 | 13DKX-34289 | 三明 | 76C01275-A8F6-4134-A50C-0E3B1A40CEC1 | GZ13585323040029 | 3523042000247500 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bfa | 城瀚供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-20 19:35 | 2023-04-20 19:52 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月20日17:22经DMS研判：10kV六合线9N4#45杆后段线路发生缺相，故障原因：10kV六合线9N4#51杆C相跳线断裂。 | 2023年04月20日17：22经DMS研判：10kV六合线9N4#45杆后段线路发生缺相，17:23通知城翰供电所黄兴文：请及时组织人员对相关线路及设备进行带电巡线。19时38分巡视人张凯林、杨天相、程绍文、邱文坚、黄兴文接受通知，开始巡线。 20日18:30城瀚供电所黄兴文汇报：10kV六合线9N4#51杆C相跳线断裂，现申请断开10kV六合线9N4#47杆分段开关、分段刀闸，断开10kV六合线9N4#61杆分段刀闸，将10kV六合线9N4#61杆后段负荷转至胡坊变10kV胡福线9F4线路供电，现巡线人员已全部撤离。 20日19:30 联/配调王洁如令黄兴文：10kV六合线9N4#47杆分段开关由运行转冷备用，20日20:02操作成功 20日19:30 联/配调王洁如令黄兴文：10kV六合线9N4#61杆分段刀闸由合闸转分闸，20日20:03操作成功 20日19:30 联/配调王洁如令黄兴文：10kV六合线9N4#125杆联络开关由热备用转运行，20日20:03操作成功，10kV六合线9N4#61杆后段负荷转至胡坊变10kV胡福线9F4线路供电，配变已全部恢复供电，故障待办抢修处理。 20日19:59宁清明联调张启鸿令城翰供电所蒋顺宏：解除10kV六合线9N4#81杆分段开关保护。20:01汇报操作完毕。 20:01宁清明联调张启鸿令胡坊镇供电所刘佳明：1.解除10kV胡福线9F4#30杆分段开关保护。 2.解除10kV胡福线9F4#145杆分段开关保护。20:10汇报操作完毕。 20日20:08 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0017，工作负责人：杨天相，工作内容：在10kV六合线9N4#51杆，进行C相跳线断裂故障抢修，安全措施：断开10kV六合线9N4#47杆分段开关、分段刀闸，10kV六合线9N4#61杆分段刀闸。 20：03与城翰供电所黄兴文确认：10kV六合线9N4#47杆分段开关确在冷备用。10kV六合线9N4#61杆分段刀闸确在分闸。 20日 20:10抢修许可票号：SM-MX-PQ-2023-0017,抢修负责人：杨天相,抢修任务：1、10kV六合线9N4#51杆，C相跳线断裂故障抢修,抢修安措:断开10kV六合线9N4#47杆分段开关、分段刀闸，断开10kV六合线9N4#61杆分段刀闸 20日 22:39抢修终结票号：SM-MX-PQ-2023-0017,抢修负责人：杨天相,抢修任务：1、10kV六合线9N4#51杆，C相跳线断裂故障抢修,抢修安措:断开10kV六合线9N4#47杆分段开关、分段刀闸，断开10kV六合线9N4#61杆分段刀闸 送电票：SMNQM23040571，20日22:39开始执行，20日23时32分执行完毕。线路运行正常。 | 10kV六合线9N4#51杆C相跳线断裂 |  | 梓口坊变10kV六合线9N4#47杆分段刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 19:33 | 2023-04-20 22:10 | 配调 | 2023-04-21 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603391 | 国网明溪县供电公司 | 2023-04-20 22:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 6 | 2 | 180 | 13DKX-34289 | 10kV永溪线962 | 归档 | 2023-04-26 09:52 | 是 | 是 | 否 | 是
3026 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 漳州 | 3362D4C8-4511-4CC8-B325-12A11906E7DF | GZ13566023040024 | 3523042000245616 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340f109b6 | 桥东镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-20 19:12 | 2023-04-20 22:28 | 分支线停电 | 紧急停电 | 20日19:07DMS弹窗：10kV田厝支线#10杆P-0030刀闸发生缺相，紧急停电10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关由运行转冷备用。故障原因：10kV田厝支线#10杆P-0030刀闸端子断裂 | 20日19:07 10kV田厝支线#10杆P-0030刀闸发生缺相，通知桥东镇供电所陈炎武，巡视跳闸点10kV田厝支线#10杆P-0030刀闸及其之后的设备，重点关注田厝支线#28至田厝港箱变支线#3之间区域。19时19分巡视人林晓德、林旭明、杨伟彬接受通知，开始巡线。 20日19:58 联/配调莫晓东收到现场林旭明汇报：10kV田厝支线#10杆P-0030刀闸端子断裂； 20日20:03 联/配调莫晓东令林旭明：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关由运行转冷备用，20日20:43操作成功 20日20:28 申请配电故障抢修单NO：ZZ-ZA-PQ-2023-0007，工作负责人：王君，工作内容：在10kV田厝支线#10杆，进行P-0030刀闸更换（故障抢修），安全措施：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关及P-6113刀闸，10kV田厝支线#9杆P-6162刀闸。 20日20:45 联/配调莫晓东令林旭明：查10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关确在冷备用状态，20日20:48操作成功 20日20:45 联/配调莫晓东令林旭明：10kV田厝支线#09杆P-6162刀闸由合闸转分闸，20日20:48操作成功 20日 20:50抢修许可票号：ZZ-ZA-PQ-2023-0007,抢修负责人：王君,抢修任务：1、10kV田厝支线#10杆，P-0030刀闸更换（故障抢修）,抢修安措:断开10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关及P-6113刀闸，断开10kV田厝支线#9杆P-6162刀闸 20日 22:02抢修终结票号：ZZ-ZA-PQ-2023-0007,抢修负责人：王君,抢修任务：1、10kV田厝支线#10杆，P-0030刀闸更换（故障抢修）,抢修安措:断开10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关及P-6113刀闸，断开10kV田厝支线#9杆P-6162刀闸 送电票：ZZZA23040096，20日22:03开始执行，20日22时26分执行完毕。 | 19日雷击对10kV田厝支线#10杆刀闸P-0030造成一定损伤，20日下午巡视线路时已发现该刀闸发热点温度170，由于20日傍晚暴雨突袭，加速了刀闸发热处断裂。该刀闸属于环氧树脂问题刀闸，存在家族性缺陷。 | 加强这类刀闸的改造更换安排 | 10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 19:11 | 2023-04-20 21:38 | 配调 | 2023-04-21 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934457 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-20 21:38 |  | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 | 加强这类刀闸的改造更换安排 | 7 | 3 | 602 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 宫口变宫田线917 | 归档 | 2023-04-21 16:45 | 是 | 是 | 否 | 是
3025 | 03183454-df0c-4381-830d-4d06c47f3fdf | 三明 | 306F2FC6-13DE-4103-8234-8752207EBEBC | GZ13585823040079 | 3523042000240455 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c919bce0a0f16 | 汤川乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-20 18:58 | 2023-04-20 22:44 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-20 18:56溪尾变10kV湖本线911线路#64杆分段开关跳闸。故障原因： | 20日18:59 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV湖本线911线路#58杆分段开关及其之后的设备。19时08分巡视人周国仁接受通知，开始巡线。 20日19:06 联/配调吴晓霞令蓝思婷：10kV湖本线911线路#34杆分段开关由运行转热备用，20日19:07操作成功 20日19:07 联/配调吴晓霞令蓝思婷：10kV湖本线911线路#64杆分段开关由热备用转运行，20日19:08操作成功，送电正常，通知线路上小水电开机并网 20日19:59 联/配调彭传晖收到现场卓祖湘汇报：隔离设备：10kV湖本线911线路#33杆支线开关；隔离状态：热备用；巡视无异常范围：10kV湖本线911线路#1杆-10kV湖本线911线路#34杆；试送设备：10kV湖本线911开关 20日20:13 联/配调彭传晖令汤川乡供电所周国仁：10kV湖本线911线路#33杆支线开关由运行转热备用，20日20:13操作成功 20日20:19联/配调彭传晖遥控操作_：溪尾变10kV湖本线911开关由热备用转运行，于20日20:19控合成功。线路运行正常，并通知沿线电站机组开机并网 20日21:39 联/配调彭传晖收到现场卓祖湘汇报：隔离设备：10kV湖本线911线路#33-20-2杆支线开关；隔离状态：热备用；巡视无异常范围：10kV湖本线911线路#33杆-10kV湖本线911线路#33-30杆；试送设备：10kV湖本线911线路#33杆支线开关 20日21:39 联/配调彭传晖令卓祖湘：10kV湖本线911线路#33-20-2杆分段开关由运行转热备用，20日21:41操作成功 20日21:44联/配调彭传晖遥控操作_：10kV湖本线911线路#33杆支线开关由热备用转运行，于20日21:44控合成功 20日22:38 联/配调彭传晖收到现场卓祖湘汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV湖本线911线路#33-20-2杆-10kV湖本线911线路#33-20-14杆；试送设备：10kV湖本线911线路#33-20-2杆支线开关 20日22:39 联/配调彭传晖令卓祖湘：10kV湖本线911线路#33-20-2杆分段开关由热备用转运行，20日22:40操作成功 | 强对流大风天气造成10kV湖本线911线路#29至#29-1杆段线路大档距导线风偏舞动导致相间短路，引起10kV湖本线911线路#64杆分段开关跳闸 | 加强线路巡视，对线路上的安全隐患及时安排消缺处理。 | 汤川变10kV丘山线903线路湖本线911线路#58杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 18:57 | 2023-04-20 22:44 | 配调 | 2023-04-21 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-20 22:44 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 无异常 | 加强线路巡视，对线路上的安全隐患及时安排消缺处理。 | 13 | 8 | 1079 | 03183454-df0c-4381-830d-4d06c47f3fdf | 汤川变10kV丘山线903 | 归档 | 2023-04-27 09:49 | 是 | 是 | 否 | 是
3024 | 13a6e841-bf51-4149-ae7c-4651820d45b1 | 泉州 | B4BB4BB6-573C-46D4-926D-32AE9BC4A98A | GZ13555723040138 | 3523042000236850 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-20 18:23 | 2023-04-20 20:38 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月20日18:20 DMS弹窗：10kV乡剑619线#20甲杆K008开关跳闸。故障原因为：查无异常（待分析） | 2023年4月20日18:20 DMS弹窗：10kV乡剑619线#20甲杆K008开关跳闸。18时38分巡视人苏居炽接受通知，开始巡线。 20日20:07 联/配调蔡巧敏收到现场苏居炽汇报：现场确认跳闸开关为10kV乡剑619线#20甲杆K008开关，后段线路查无异常，申请送电。 20日20:08 联/配调蔡巧敏令苏居炽：10kV乡剑619线#20甲杆K008开关由热备用转运行，20日20:34操作成功，送电正常。 | 用户内部故障引起 | 加强对10kV线路设备及台区低压线路进行红外测温巡视，做好巡视检查并及时维，强化线路巡视清障工作监管，持续加大清障力度；加大自动化设备运维改造投入，推进自动化馈线建设。 | 剑斗变10kV乡剑619线#20甲杆K008开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-20 18:22 |  | 配调 | 2023-04-21 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 无异常 | 加强对10kV线路设备及台区低压线路进行红外测温巡视，做好巡视检查并及时维，强化线路巡视清障工作监管，持续加大清障力度；加大自动化设备运维改造投入，推进自动化馈线建设。 | 9 | 1 | 731 | 13a6e841-bf51-4149-ae7c-4651820d45b1 | 剑斗变10kV乡剑线619 | 归档 | 2023-04-22 23:56 | 是 | 是 | 否 | 是
3023 | aa3c7592-ad76-4c6f-9106-6e3802b208b2 | 泉州 | EE1B9BB4-9B62-47C6-AEE7-6641C84738EF | GZ13555723040137 | 3523042000227599 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-04-20 18:18 | 2023-04-20 21:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月20日17:59 iES700报文：剑斗变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.27,B相电压为9.84,C相电压为9.03,零序电压为15.06,)失地选线为剑斗变10kV东阳线611,选线正确。故障原因为：10kV东阳611线#49甲杆至#50杆C相高压导线断线 | 20日18:14 剑斗所苏居炽汇报：10kV东阳611线莆永支线#40杆K009开关已紧急隔离至热备用状态。失地未解除，开关保留热备用。 20日18:16联/配调陈凯亮遥控操作：剑斗变10kV东阳线611开关由运行转热备用，于20日18:16控分成功接地信号消失 2023年4月20日17:59 iES700报文：剑斗变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.27,B相电压为9.84,C相电压为9.03,零序电压为15.06,)失地选线为剑斗变10kV东阳线611。18时36分巡视人苏居炽接受通知，开始巡线。 20日18:10 剑斗所苏居炽汇报：因当日上午莆永高速内部故障，怀疑用户内部问题引起失地，申请10kV东阳611线莆永支线#40杆K009开关转热备用 20日18:12 调度陈凯亮下令剑斗所苏居炽：10kV东阳611线莆永支线#40杆K009开关由运行转热备用，18:14汇报操作完毕，失地未解除，开关保留热备用。 20日18:16联/配调陈凯亮遥控操作：剑斗变10kV东阳线611开关由运行转热备用，于20日18:16控分成功接地信号消失 20日18:40 联/配调蔡巧敏收到现场苏居炽汇报：10kV东阳611线#49甲杆至#50杆C相高压导线断线，申请将10kV东阳611线#48杆K007开关隔离至冷备用 20日18:41 联/配调蔡巧敏令苏居炽：10kV东阳611线#48杆K007开关由运行转冷备用，20日18:41操作成功 20日18:45联/配调蔡巧敏遥控操作_：剑斗变电站.10kV.东阳线间隔.611开关由热备用转运行，于20日18:45控合成功 20日19:56 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0022，工作负责人：李友福，工作内容：在10kV东阳611线#49甲杆，进行高压导线C相断线抢修，安全措施：10kV东阳611线#48杆K007开关、G036刀闸。 20日 19:59抢修许可票号：QZ-AX-PQ-2023-0022,抢修负责人：李友福,抢修任务：1、10kV东阳611线#49甲杆，高压导线C相断线抢修,抢修安措:断开10kV东阳611线#48杆K007开关、G036刀闸 20：38 剑斗所苏居炽汇报调度蔡巧敏：10kV东阳611线#49甲杆高压导线C相断线抢修工作已完成，验收合格，具备送电条件。 20日 20:40抢修终结票号：QZ-AX-PQ-2023-0022,抢修负责人：李友福,抢修任务：1、10kV东阳611线#49甲杆，高压导线C相断线抢修,抢修安措:断开10kV东阳611线#48杆K007开关、G036刀闸 20日20:41 联/配调蔡巧敏令苏居炽：10kV东阳611线#48杆K007开关由冷备用转运行，20日20:44操作成功 20日20:53 剑斗所苏居炽汇报调度吴夏瑜：10kV东阳611线莆永支线#40杆后段检查无异常，申请试送。联/配调吴夏瑜令苏居炽：10kV东阳611线莆永支线#40杆K009开关由热备用转运行，20日20:54操作成功 | 车辆外破 | 对辖区施工作业点建档立案，强化与相关单位的协同协作机制，切实做好外破隐患管控；同时加强对10kV线路设备及台区低压线路进行红外测温巡视，做好巡视检查并及时维，强化线路巡视清障工作监管，持续加大清障力度 | 剑斗变10kV东阳线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 18:17 | 2023-04-20 20:40 | 配调 | 2023-04-20 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 270014 | 福建佳亿电力发展有限公司 | 2023-04-20 20:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 对辖区施工作业点建档立案，强化与相关单位的协同协作机制，切实做好外破隐患管控；同时加强对10kV线路设备及台区低压线路进行红外测温巡视，做好巡视检查并及时维，强化线路巡视清障工作监管，持续加大清障力度 | 15 | 23 | 1429 | aa3c7592-ad76-4c6f-9106-6e3802b208b2 | 剑斗变10kV东阳线611 | 归档 | 2023-04-22 23:51 | 是 | 是 | 否 | 是
3021 | 95781f80-c79c-4565-882a-273ab7738ad8 | 南平 | 1D6A9896-7F8B-4D6B-BBA4-A58FF644F55D | LS13595523040045 | 3523042000219975 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3D57CFE0508E0ACE061896 | 徐市供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-20 18:00 | 2023-04-20 20:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月20日17:58 采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关跳闸于零序过流Ⅰ段保护。故障原因：10kV宸前线微波站支线020-1A甲杆航潭建材配变（用户专变）避雷器击穿 | 20日17:58 DMS系统研判：采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关跳闸于零序过流Ⅰ段保护。转告建阳服务调度班李文娟及徐市所郑其华 18:04 查看DMS系统：10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关上送零序告警信号 20日18:06联/配调林棋镕遥控操作_：10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关由运行转热备用，于20日18:06控分成功 20日18:07联/配调林棋镕遥控操作_：采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关由热备用转运行，于20日18:07控合成功 正常 转告建阳服务调度班李文娟及徐市所郑其华 20:10 徐市所郑其华汇报：10kV宸前线微波站支线014杆后端线路巡视无异常，具备送电条件。申请10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关转运行 20:14 联/配调黄潮超遥控操作：10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关由热备用转运行，于20:15执行完毕。同时10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关上送零序告警信号，采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关跳闸于零序过流Ⅰ段保护。 转告建阳服务调度班李文娟及徐市所郑其华 20:15 联/配调黄潮超遥控操作：1、10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关由运行转热备用，2、采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关由热备用转运行 于20:17执行完毕。正常。 11:13 徐市谢勇辉汇报：树枝掉落在10kV宸前线微波站支线020-1杆航潭建材配变，现已处理，10kV宸前线微波站支线014杆至021杆确无故障，具备送电条件，申请10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关转运行 21日11:15联/配调谢金兰遥控操作_：10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关由热备用转运行，于21日11:15控合成功 11:14 DMS研判：采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关跳闸于零序过流Ⅰ段保护 21日11:15 联/配调谢金兰令配调罗晓伟：10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关由热备用转运行，21日11:15操作成功 21日11:15 联/配调谢金兰令配调罗晓伟：10kV采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关由热备用转运行，21日11:16操作成功 转告徐市操作谢勇辉 21日 15:00谢勇辉汇报：10kV采购站108环网柜10kV宸前线微波站支线1083开关保护确已按ZDTZD13595523040050代ZDTZD13595520120003定值单整定并投入 22日10：00 徐市所朱小坤汇报：经巡视10kV宸前线微波站支线020-1A甲杆航潭建材配变避雷器击穿，现故障已隔离，10kV宸前线微波站支线014杆后端巡视无异常，具备送电条件。申请10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关转运行 10:05 联/配调黄潮超遥控执行：10kV宸前线微波站支线014杆KY17开关由热备用转运行，于10:07执行完毕。正常 转告徐市所朱小坤 | 10kV宸前线微波站支线020-1A甲杆航潭建材配变避雷器击穿 | 通知用户隐患设备整改 | 采购站108环网柜宸前线微波站支线1083开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 17:59 | 2023-04-20 20:36 | 配调 | 2023-04-21 01:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 无 | 288553 | 徐市供电所 | 2023-04-20 20:36 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 通知用户隐患设备整改 | 2 | 4 | 115 | 95781f80-c79c-4565-882a-273ab7738ad8 | 徐市变10kV宸前线961 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
3016 | ffcf4b9b-d169-47a7-8a0f-61f998ec0bd6 | 南平 | E366432B-F313-4D4A-B759-981AC2B13395 | GZ13595923040049 | 3523042000209392 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13785c1516,8a0f688f46db11f00146db13787c151e | 浦城配电抢修班,浦城配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-20 16:50 | 2023-04-20 23:57 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-04-20 16:50 紧急隔离绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310线路，故障原因：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310间隔熔丝烧毁（设备老旧） | 16:50 配电抢修班（浦城）刘景斌汇报：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310有异响，申请：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310线路转热备用； 16:50 令配电抢修班（浦城）刘景斌：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310线路由运行转热备用，于16:52执行完毕；并通知服务调度班（浦城）卢燕； 17:10 配电抢修班（浦城）刘景斌汇报：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310间隔熔丝烧毁，不具备运行条件，稍后办理抢修； 20日21:18 配电运维班（浦城）林福兴申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000267，工作负责人：配电运维班（浦城）彭超，工作内容：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变低压负荷改接至绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变（绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310间隔熔丝烧毁抢修），安全措施：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变转空载运行，绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变转空载运行，接地线2组； 20日23:10 令配电运维班（浦城）彭超：（1）绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变由运行转空载运行，（2）绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变由运行转空载运行，20日23:16操作成功 20日 23:19抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0000267,工作负责人：配电运维班（浦城）彭超，工作内容：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变低压负荷改接至绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变（绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310间隔熔丝烧毁抢修），安全措施：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变转空载运行，绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变转空载运行， 20日 23:40抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0000267,工作负责人：配电运维班（浦城）彭超，工作内容：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变低压负荷改接至绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变（绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310间隔熔丝烧毁抢修），安全措施：绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ配电室#1配变转空载运行，绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变转空载运行，现场工作已全部结束，验收合格，具备送电条件； 20日23:40 联/配调杨旭红令配电运维班（浦城）彭超：绿洲豪庭Ⅲ配电室#1配变由空载运行转运行，20日23:54操作成功，正常。并通知服务调度班（浦城）卢燕。 | 原因分析：10kV园北Ⅰ路绿洲豪庭配电室10kV绿洲豪庭Ⅳ线H310间隔熔丝烧毁，设备老旧 |  | 绿洲豪庭配电室绿洲豪庭Ⅳ线H310线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 16:50 | 2023-04-20 23:40 | 配调 | 2023-04-21 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601368 | 浦城配电运维班 | 2023-04-20 23:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 531 | ffcf4b9b-d169-47a7-8a0f-61f998ec0bd6 | 工业园变10kV园北Ⅰ路903 | 归档 | 2023-04-25 18:59 | 是 | 是 | 否 | 是
3017 | 8C1CBF41-F657-413F-9C20-9A28C7D818D1 | 泉州 | ED1F7257-5D71-42FE-BA08-9BCD343EEC4D | GZ13555723040136 | 3523042000210728 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138702194a | 蓬莱镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-20 16:50 | 2023-04-20 17:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月20日 16:45IES700报文：蓬莱变10kV蓬新线912开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障原因：10kV蓬新912线#1H-1杆有小动物跑上去 | 2023年04月20日 16:45IES700报文：蓬莱变10kV蓬新线912开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，县调许海珊即通知蓬莱所柯垚鑫及仙苑运维班陈义祥。16时54分巡视人柯垚鑫、柯溪水、蔡志敏、刘华扬接受通知，开始巡线。 17:09蓬莱所柯垚鑫汇报县调陈炳堃：现场检查，17:09蓬莱所柯垚鑫汇报县调许海珊：现场检查，10kV蓬新912线#1H-1杆有小动物跑上去，现场已用绝缘棒进行处理，具备送电条件。 20日17:11联/配调陈炳堃、陈凯亮遥控操作_：蓬莱变电站.10kV.蓬新线间隔.912开关由热备用转运行，于20日17:11控合成功 | 松鼠窜入10kV蓬新线#1H-1杆G018刀闸连接处引起线路过流跳闸。 | 积极开展供区10kV馈线线路的一线一档排查整治以及日常线路的巡视清障工作，对供区未实现台区绝缘化改造、配电设备绝缘防护罩安装不足等情况进行登记造册，上报上级部门申请下达相应的资金进行改造。 | 蓬莱变10kV蓬新线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 16:49 |  | 配调 | 2023-04-20 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 601746 | 蓬莱镇供电所 |  | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 积极开展供区10kV馈线线路的一线一档排查整治以及日常线路的巡视清障工作，对供区未实现台区绝缘化改造、配电设备绝缘防护罩安装不足等情况进行登记造册，上报上级部门申请下达相应的资金进行改造。 | 15 | 10 | 1652 | 8C1CBF41-F657-413F-9C20-9A28C7D818D1 | 蓬莱变10kV蓬新线912 | 归档 | 2023-04-21 14:58 | 是 | 是 | 否 | 是
3014 | 590AAFAC7B224D0D8E539D4B876DE596XL00 | 南平 | 87861F70-4574-4485-9F49-F8E85379949E | GZ13596123040007 | 3523042000208608 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 00A71ED6CA4657CFE0508E0ACE061896 | 外屯乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-20 16:30 | 2023-04-20 16:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月20日16:05 DMS研判：10kV外屯线稠岭支线#001杆K006开关跳闸，故障原因：10kV外屯线稠岭支线#022-1杆下步洋电站用户内部着火 | 20日16:05 DMS研判：10kV外屯线稠岭支线#001杆K006开关跳闸，，即通知外屯供电所叶飞，转告配抢吴宴 20日16:35 联/配调许清辉收到现场宋宏伟汇报：现场确认跳闸开关为：10kV外屯线稠岭支线#001杆K006开关保护动作 20日16:37 外屯供电所叶飞汇报：经巡线发现10kV外屯线稠岭支线#022-1杆下步洋电站用户内部着火 16:38 令外屯供电所叶飞：10kV外屯线稠岭支线#022杆K019开关由运行转冷备用，于16：45执行完毕， 16:46 外屯供电所叶飞 汇报：10kV外屯线稠岭支线#001杆至末端杆其余线路巡线无异常，人员已撤离现场，线路具备送电条件 16:48 令外屯供电所叶飞：10kV外屯线稠岭支线#001杆K006开关由热备用转运行，于16:51执行完毕，送电正常，转告配抢吴宴 | 因内部机器老旧加上用户对设备巡视不到位，造成10kV外屯线稠岭支线#001杆K006开关跳闸 | 1、让用户派专人加强线路、设备巡视等维护 2、加强排查电站内老旧设备并建立台账，结合停电对年限久老化严重的设备进行更换。 | 10kV外屯线稠岭支线#001杆至#040-30-1杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 16:28 |  | 配调 | 2023-04-21 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601572 | 国网政和县供电公司 |  | 无 | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1、让用户派专人加强线路、设备巡视等维护 2、加强排查电站内老旧设备并建立台账，结合停电对年限久老化严重的设备进行更换。 | 9 | 2 | 338 | 590AAFAC7B224D0D8E539D4B876DE596XL00 | 湖屯变10kV外屯线922 | 归档 | 2023-04-21 12:24 | 是 | 是 | 否 | 是
3009 | ACA23EBD24C64D71917D5699724DD17E421B | 南平 | E0E09D81-F5FA-4713-8BB6-A24F413BE32D | GZ13595723040023 | 3523042000191399 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a121598 | 司前供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-20 15:27 | 2023-04-20 15:42 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 20日15:22 司前变10kV举安线921开关跳闸于过流Ⅲ段保护，未见重合闸动作，原因：待分析 | 20日15:22联调监控胡雨汇报： 15:22 司前变10kV举安线921开关跳闸于过流Ⅲ段保护，未见重合闸动作 15:23通知司前所金磊、配抢班陈进、坪山变电运维班蔡见明 15:34确认10kV举安线所接小水电均已停机 20日15:34联/配调冯凯遥控操作：司前变10kV.举安线921开关由热备用转运行，于20日15:35控合成功，正常 15:35通知10kV举安线所接小水电开机 15：36司前所金磊、配抢班陈进、坪山变电运维班蔡见明 | 未发现故障点 | 加强对线路的巡视及检查。 | 10kV举安线 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 15:26 |  | 配调 | 2023-04-20 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 278274 | 司前供电所 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强对线路的巡视及检查。 | 21 | 12 | 1323 | ACA23EBD24C64D71917D5699724DD17E421B | 司前变10kV举安线921 | 归档 | 2023-04-20 16:37 | 是 | 是 | 否 | 是
3005 | 9D11209DF6F3493D878F4B4F92489B77421B | 宁德 | AE0D9829-D634-4B7A-9698-3110633FF802 | GZ13535223040037 | 3523042000182089 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310de | 大甲镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-20 15:06 | 2023-04-20 19:05 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月20日15:06 DMS研判：10kV大甲Ⅱ线937线路#26杆026开关跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆负荷侧BC相短路断线 | 2023年04月20日15:13 10kV大甲Ⅱ线937线路#26杆026开关跳闸，重合闸不成功。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大甲Ⅱ线937线路#26杆026开关及其之后的设备。 20日15:35 联/配调周瑜收到现场大甲所郑臣林汇报：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆负荷侧BC相短路断线，申请隔离10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆004-31刀闸 20日15:37 联/配调周瑜令大甲所郑臣林：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆004-31刀闸由合闸转分闸，20日15:40操作成功 20日15:42 联/配调周瑜收到现场大甲所郑臣林汇报：除10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆后线路外，其余线路巡视无异常，申请试送10kV大甲Ⅱ线937线路#026杆026开关 20日15:45 联/配调周瑜令大甲所刘宗鼎：10kV大甲Ⅱ线937线路#26杆026开关由热备用转运行，20日15:47操作成功 20日16:39 申请配电故障抢修单NO：GT-PDDD-2023-0026，工作负责人：高佳琛 ，工作内容：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆，带电搭接004-31刀闸动触头引线（断线消缺），安全措施：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆004-31刀闸。 20日17:40 联/配调李华抢修许可配电故障抢修单NO：GT-PDDD-2023-0028，抢修负责人：高佳琛，抢修任务：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆，带电搭接004-31刀闸动触头引线（断线消缺），抢修安措：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆004-31刀闸。 20日18:41抢修终结：票号：GT-PDDD-2023-0028，抢修负责人：高佳琛，抢修任务：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆，带电搭接004-31刀闸动触头引线（断线消缺），抢修安措：10kV大甲Ⅱ线937线路溪边里分线#04-3杆004-31刀闸。 送电指令票详见指令票NO：NDGP23040257，于18:54执行完毕，线路正常，恢复供电 | 春季鸟类筑巢，树枝触碰B、C相刀闸闸刀处，造成短路 | 加强巡视，针对线路关键点位加装驱鸟器等设备 | 大甲变电站10kV大甲Ⅱ线937线路大甲Ⅱ线937线路#26杆026开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 15:06 | 2023-04-20 19:05 | 配调 | 2023-04-20 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 重合不成功 | 无 | 806280 | 大甲镇供电所 | 2023-04-20 19:05 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 | 加强巡视，针对线路关键点位加装驱鸟器等设备 | 14 | 4 | 1276 | 9D11209DF6F3493D878F4B4F92489B77421B | 大甲Ⅱ线937线路 | 归档 | 2023-04-20 19:38 | 是 | 是 | 否 | 是
3001 | 6C9FE43C7D2B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 48EB6751-51EE-4726-B4EA-F79D7691DD61 | GZ13595223040030 | 3523042000173742 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13711912e0,8a0f688f46db11f00146db1370fa12d6 | 配电运维班,配电抢修班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-20 14:57 | 2023-04-20 16:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 20日14:53 10kV联Ⅰ线药村支19杆KY14708开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成原因：无异常，待分析 | 20日14:53 DMS研判：10kV联Ⅰ线药村支19杆KY14708开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 20日14:54通知配电抢修班陈凯、配抢班胡雨17时01分巡视人陈国章、刘虎接受通知，开始巡线。 16:10用电检查王鹏汇报：10kV通明水厂配电室内部检查无异常，具备送电条件 16:12令通明水厂李君龙：通明水厂配电室10kV联Ⅰ线通明水厂Ⅱ支90B开关由运行转冷备用，16:15操作完毕 16:15令通明水厂李君龙：通明水厂配电室10kV漠口线通明水厂Ⅰ支90A开关由冷备用转运行，16:18操作完毕，正常，转告用电检查王鹏 16:16配电抢修班聂健斌汇报：10kV联Ⅰ线药村支19杆至14杆巡试无异常，具备送电条件 20日16:16 联/配调张杰鑫令配电抢修班陈凯：10kV联Ⅰ线药村支14杆G14703刀闸由合闸转分闸，20日16:20操作成功 20日16:24联/配调张杰鑫遥控操作_：10kV联Ⅰ线药村支19杆KY14708开关由热备用转运行，于20日16:24控合成功，正常，转告配抢班程丹 20日17:03 联/配调张杰鑫收到现场聂健斌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV联Ⅰ线药村支19杆KY14708开关；保护动作：10kV联Ⅰ线药村支19杆KY14708开关过流Ⅰ段保护动作，故障电流xxA， | 10kV通明水厂配电室内部检查无异常 |  | 10kV联Ⅰ线药村支19杆至10kV联Ⅰ线药村支20-1杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 14:53 |  | 配调 | 2023-04-20 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 2 | 49 | 6C9FE43C7D2B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 越王变10kV天子线653 | 归档 | 2023-04-20 17:50 | 是 | 是 | 否 | 是
3000 | b6631b6a-74d8-4d53-bab1-0f263710c323 | 龙岩 | B15CF3BA-C27D-459E-8CD5-2A6E3A9A8B9C | GZ13575323040027 | 3523042000159209 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0e824e69d6af62016a2397c71c33b7 | 万安供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-20 14:37 | 2023-04-20 15:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 20日14:36 10kV捷文支线#1杆1K开关过流Ⅰ段动作 跳闸；故障原因为：10kV高牌公司分支线#2杆A、B相避雷器击穿（用户线路） | 20日14:38 10kV捷文支线#1杆1K开关 跳闸；10kV捷文支线#1杆1K开关10kV捷文支线#1杆1K开关过流Ⅰ段保护动作；10kV捷文支线#1杆1K开关10kV捷文支线#1杆1K开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV捷文支线#1杆1K开关及其之后的设备，重点关注10kV捷文支线#1杆1K开关至10kV捷文支线#47杆47K开关之间区域。14时49分巡视人李玉明、邱仕开、高曦岷接受通知，开始巡线。 20日14:40联/配调曾晓东遥控操作_：10kV捷文支线#47杆47K开关由运行转热备用，于20日14:40控分失败 20日14:42联/配调王开培【顺控】遥控操作_：10kV捷文支线#47杆47K开关由运行转热备用，于20日14:42控分失败 20日15:00 联/配调王开培收到现场李玉明汇报：现场确认跳闸开关为：10kV捷文支线#1杆1K开关；保护动作：10kV捷文支线#1杆1K开关过流Ⅰ段保护动作，故障电流xxA，；10kV高牌公司分支线#2杆A、B相避雷器击穿 隔离设备：10kV黄坊支线＃84杆84k开关转冷备用；隔离状态：冷备用；试送设备：10k捷文支线1k开关 20日15:02 联/配调王开培令李玉明：10kV黄坊支线#84杆84K开关由运行转冷备用，20日15:03操作成功 20日15:06联/配调王开培遥控操作_：10kV捷文支线#1杆1K开关由热备用转运行，于20日15:06控合成功 11:15万安供钟渊明汇报：用户故障（10kV高牌公司分支线#2杆A、B相避雷器击穿）已处理，验收合格，具备送电条件，11:23令钟渊明：10kV黄坊支线#84杆84K开关由冷备用转运行，万安供电所钟渊明汇报现场用户跌落式熔断器A相冒烟，11:31分即下令钟渊明：10kV黄坊支线#84杆84K开关由运行转冷备用，11:34分汇报操作完成；13:56万安供钟渊明汇报：用户跌落式熔断器A相冒烟已处理，具备送电条件，即令：10kV黄坊支线#84杆84K开关由冷备用转运行13:59完成，正常 2023年04月21日14:00高牌竹制品公司专变（10kV黄坊支线#84杆84K开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYWPYLYH20230420001 | 10kV高牌公司分支线#2杆A、B相避雷器击穿（用户线路） |  | 武平城关变电站城关变10kV万安线905线路捷文支线#1杆1K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 14:36 |  | 配调 | 2023-04-20 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 603737 | 不停电作业班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 |  | 14 | 9 | 464 | b6631b6a-74d8-4d53-bab1-0f263710c323 | 城关变10kV万安线905线路 | 归档 | 2023-04-20 20:25 | 是 | 是 | 否 | 是
2999 | D834923D1F45472D8E128588AD005D8F421B | 南平 | 60B99E79-1A0F-481D-B08D-0F28A5862775 | GZ13595923040047 | 3523042000148807 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13787c151e | 浦城配电运维班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-20 14:15 | 2023-04-20 18:08 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04 20 14:12 工业园变10kV紫兴线917开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投入（全电缆线路）。原因为：无异常 | 14:12 调度员邱红汇报：14:12dms研判工业园变10kV紫兴线917开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投入（全电缆线路）。已通知配电抢修班（浦城）刘景斌及服务调度班（浦城）章媛媛。 14：20 配电抢修班（浦城）刘景斌汇报：申请对10kV紫兴线巡线后送电 16：47 配电抢修班（浦城）刘景斌汇报：工业园变10kV紫兴线出线至新体育场箱式变巡线无异常，具备送电条件，申请：新体育场箱式变10kV#2进线912线路转热备用，试送工业园变10kV紫兴线917开关 16：48 令配电抢修班（浦城）刘景斌：新体育场箱式变10kV#2进线912线路由运行转热备用，于16：49执行完毕。 16：50 令调控员邱红：工业园变10kV紫兴线917开关由热备用转运行，于16：52执行完毕，正常，并转告配电抢修班（浦城）刘景斌及服务调度班（浦城）章媛媛。 17：53 配电抢修班（浦城）林福兴汇报：经巡线新体育场箱式变10kV#2进线912线路后端无异常，具备送电条件，申请：新体育场箱式变10kV#2进线912线路转运行 17：54 令配电抢修班（浦城）林福兴：新体育场箱式变10kV#2进线912线路由热备用转运行，于18：05执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛。 | 外力破坏引起电缆受损 | 加强开挖路段实施管控，对开挖区域电缆布网情况告知交底并做好标记 | 工业园变10kV紫兴线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 14:15 | 2023-04-20 17:53 | 配调 | 2023-04-20 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 609643 | 浦城配电运维班 | 2023-04-20 17:53 | 无 | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 无异常 | 加强开挖路段实施管控，对开挖区域电缆布网情况告知交底并做好标记 | 29 | 20 | 4999 | D834923D1F45472D8E128588AD005D8F421B | 工业园变10kV紫兴线917 | 归档 | 2023-04-25 18:59 | 是 | 是 | 否 | 是
2990 | 4B225783B62D4393B76F684996523EB6421B | 三明 | C0133676-3AB0-4F21-89CC-B94A0217D387 | LS13585823040078 | 3523042000133487 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e70 | 西城镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-20 12:37 | 2023-04-20 17:20 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-20 12:35 DMS研判：潘山变10kV光林线909线路圳口箱式变10kV进线911负荷开关跳闸，故障原因：10kV樟树坑线912线路#017杆G1340刀闸弧光短路 | 20日12:39 即通知抢修班组巡视跳闸点圳口箱式变10kV进线911负荷开关及其之后的设备。12时44分巡视人吴发潜接受通知，开始巡线。12时45分巡视人吴发潜、郑明怿接受通知，开始巡线。 20日13:09 联/配调陈玲收到现场吴发潜汇报：现场确认跳闸开关为：圳口箱式变10kV进线911负荷开关；保护动作：；试送设备：10kV光林线909线路圳口箱式变进线911负荷开关；故障现象：现场巡视发现10kV樟树坑线912线路#011杆K1072开关跳闸 20日13：09西城镇供电所吴发潜汇报：10kV樟树坑线912线路#001杆至#011杆段线路及圳口箱式变10k V圳口配变913线路已巡视完毕无发现异常申请试送。现10kV樟树坑线912线路#011杆K1072开关在热备用 20日13:10 联/配调陈玲令吴发潜：圳口箱式变10kV进线911开关由热备用转运行，20日13:15操作成功 20日14:28 联/配调陈玲收到现场吴发潜汇报：保护动作：； 故障点：10kV樟树坑线912线路#017杆G1340刀闸弧光短路 20日14:32 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0052，工作负责人：黄日道，工作内容：在10kV樟树坑线912线路#017杆，进行更换G1340刀闸，安全措施：10kV樟树坑线912线路#011杆G1333刀闸及K1072开关，10kV樟树坑线912线路#013-2杆鸡蛋坑配变跌落式熔断器，10kV樟树坑线912线路#015-4杆G1337刀闸。 20日14:36 联/配调陈玲令吴发潜：10kV樟树坑线912线路#011杆K1072开关由热备用转冷备用，20日14:40操作成功 20日14:36 联/配调陈玲令吴发潜：鸡蛋坑配变由运行转热备用，20日14:54操作成功 20日14:36 联/配调陈玲令吴发潜：10kV樟树坑线912线路#015-4杆G1337刀闸由合闸转分闸，20日14:55操作成功 20日 14:56抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0052,抢修负责人：黄日道,抢修任务：1、10kV樟树坑线912线路#017杆，更换G1340刀闸,抢修安措:断开10kV樟树坑线912线路#011杆G1333刀闸及K1072开关，10kV樟树坑线912线路#013-2杆鸡蛋坑配变跌落式熔断器，断开10kV樟树坑线912线路#015-4杆G1337刀闸 20日 16:49抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0052,抢修负责人：黄日道,抢修任务：1、10kV樟树坑线912线路#017杆，更换G1340刀闸,抢修安措:断开10kV樟树坑线912线路#011杆G1333刀闸及K1072开关，10kV樟树坑线912线路#013-2杆鸡蛋坑配变跌落式熔断器，断开10kV樟树坑线912线路#015-4杆G1337刀闸 送电票：SMYX23040255，20日16:50开始执行，20日17时18分执行完毕。 |  |  | 圳口箱式变潘山变10kV光林线909线路圳口箱式变进线911负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 12:37 |  | 配调 | 2023-04-20 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 7 | 16 | 359 | 4B225783B62D4393B76F684996523EB6421B | 潘山变10kV光林线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2988 | be215967-5ea0-4b0f-ada3-e357640270e4 | 龙岩 | 2941F19C-5840-4DE7-BD54-08BEF8A47FB1 | GZ13575123040034 | 3523042000132003 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-20 12:21 | 2023-04-20 15:55 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月20日12:17 人民变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为8.44,B相电压为5.68,C相电压为4.64,零序电压为0.00,)无选线信号，原因： | 20日12:19联/配调林智伟遥控操作_：双洋路#1开闭所小洋五组线905开关由运行转热备用，于20日12:19控分失败 20日12:21联/配调林智伟遥控操作_：双洋路#1开闭所小洋五组线905开关由运行转热备用，于20日12:21控分成功接地信号消失 通知运维班王安龙巡视双洋路#1开闭所10kV小洋五组线905开关及其之后的设备。14时27分巡视人王安龙接受通知，开始巡线。 20日13:04 联/配调江雄收到现场王安龙汇报：10kV小洋五组支线#02杆避雷器C相引线断裂搭在横担 20日13:29 联/配调江雄令李三洲：双洋路#1开闭所小洋五组线905线路由热备用转检修，20日13:31操作成功 20日14:31 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-BTDJXB-20230010，工作负责人：周四海，工作内容：10kV小洋五组支线#02杆避雷器上端引线更换，安全措施：双洋路#1开闭所10kV小洋五组线905线路转检修。 20日 14:34抢修许可票号：SG-QX-LY-BTDJXB-20230010,抢修负责人：林宇,抢修任务：,抢修安措: 20日 15:47抢修终结票号：SG-QX-LY-BTDJXB-20230010,抢修负责人：林宇,抢修任务：,抢修安措: 送电票：BB-ZLP-202304354，20日15:48开始执行 | 雷击导致避雷器铜铝过渡鼻子断裂 |  | 双洋路#1开闭所人民变10kV人双线#679线路双洋路#1开闭所小洋五组线905开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 12:21 | 2023-04-20 15:47 | 配调 | 2023-04-20 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429586 | 不停电检修班 | 2023-04-20 15:47 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 5 | 3 | 301 | be215967-5ea0-4b0f-ada3-e357640270e4 | 人民变10kV人双线#679 | 归档 | 2023-04-20 16:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2985 | a10d1e70-d625-4858-99c3-42d471eb0c16 | 漳州 | 0C7BDAC6-828C-439A-B56B-5FFB821F4A55 | GZ13566223040008 | 3523042000129808 | 芗城供电服务中心 | 漳州 | 8a0e824e7196e3ff0171f888482c1181 | 高压用电检查班（芗城） | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-20 12:04 | 2023-04-20 13:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 20日12:4 芗城卫生用品支线#1Z-01445开关 跳闸；白牌Ⅱ环网柜白金箱线905负荷开关905开关Ia过流；谢高Ⅱ线#32Z-01455开关谢高Ⅱ线#32Z-01455开关过流Ⅰ段告警；芗城卫生用品支线#1Z-01445开关芗城卫生用品支线#1Z-01445开关过流Ⅰ段保护动作；芗城卫生用品支线#1Z-01445开关芗城卫生用品支线#1Z-01445开关过流Ⅰ段告警；白牌Ⅱ环网柜谢高Ⅱ线903开关903开关Ia过流；金星路环网柜白金箱线905负荷开关905开关Ia过流；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 20日12:4 芗城卫生用品支线#1Z-01445开关 跳闸；白牌Ⅱ环网柜白金箱线905负荷开关905开关Ia过流；谢高Ⅱ线#32Z-01455开关谢高Ⅱ线#32Z-01455开关过流Ⅰ段告警；芗城卫生用品支线#1Z-01445开关芗城卫生用品支线#1Z-01445开关过流Ⅰ段保护动作；芗城卫生用品支线#1Z-01445开关芗城卫生用品支线#1Z-01445开关过流Ⅰ段告警；白牌Ⅱ环网柜谢高Ⅱ线903开关903开关Ia过流；金星路环网柜白金箱线905负荷开关905开关Ia过流； 即通知抢修班组巡视跳闸点芗城卫生用品支线#1Z-01445开关及其之后的设备，重点关注芗城卫生用品支线#1Z-01445开关之后区域。 20日13:15 联/配调欧阳奕欣收到现场邱才元汇报：巡视发现10kV汇丰华工贸支线#2杆至#4杆断线，申请隔离10kV芗城卫生用品支线#8杆P-2590刀闸 20日13:15 联/配调欧阳奕欣令邱才元：10kV芗城卫生用品支线#8杆P-2590刀闸由合闸转分闸，20日13:16操作成功 20日13:21联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV芗城卫生用品支线#1杆Z-01445开关由热备用转运行，于20日13:21控合成功 | 用户侧运行维护不当，外部施工未及时发现，汇导致丰华工贸支线#2杆至#4杆断线。 |  | 谢溪头变谢高Ⅱ线907线路芗城卫生用品支线#1Z-01445开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 12:04 | 2023-04-21 09:24 | 配调 | 2023-04-20 19:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 608808 | 高压用电检查班（芗城） | 2023-04-21 09:24 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 1 | 6 | 6 | a10d1e70-d625-4858-99c3-42d471eb0c16 | 谢溪头变谢高Ⅱ线907 | 归档 | 2023-04-21 11:11 | 是 | 是 | 否 | 是
2981 | cce1de54-cba6-4994-b42f-5e67badd6e18 | 龙岩 | F4E56710-0DAE-4CBE-B4EF-B908BC844C2C | GZ13575723040048 | 3523042000125804 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a860ca4 | 湖雷供电所 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-04-20 11:14 | 2023-04-20 15:19 | 分支线停电 | 紧急停电 | 20日11：10紧急申请GWLYSYDQGDGS2023040302129停电信息发布失败，配合紧急申请GWLYSYDQGDGS2023040302129发布停电信息。 | 11时10分，联/配调郑庆彬发布停电信息，发布设备为10kV岭子头支线#16杆16K开关，通知相关人员巡视10kV岭子头支线#16杆16K开关及其之后设备。11时24分巡视人张兴华、孔祥生接受通知，开始巡线。 | 补发停电信息 |  | 10kV岭子头支线#16杆16K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 11:10 |  | 配调 | 2023-04-20 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 293425 | 湖雷供电所 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 4 | 3 | 332 | cce1de54-cba6-4994-b42f-5e67badd6e18 | 湖雷变10kV溪口线913线路 | 归档 | 2023-04-20 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2959 | 2B8996949A3441DDB55E1B8B991D6093421B | 宁德 | 804DEA97-E6BB-4ABD-AC22-BB32E0E74995 | GZ13535523040043 | 3523042000087543 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100c | 西部供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-20 09:01 | 2023-04-20 14:47 | 分支线停电 | 母线失地 | 04月20日8:35 DMS研判：苏坂变10kVⅠ段母线B相完全失地，选线穆云线。故障原因为： 故障点为10kV穆云线#049杆B相瓷瓶破裂 | 20日8:35 04月20日8:35 DMS研判：苏坂变10kVⅠ段母线B相完全失地，选线穆云线；苏坂变电站失地(苏坂变电站.10kVⅠ段母线A相电压为10.40,B相电压为0.83,C相电压为9.70,零序电压为3.22,)。即通知抢修班组 20日08:39联/配调卢友辉【顺控】遥控操作_：10kV穆云线隆坪支线#022杆022开关由运行转热备用，于20日08:39控分成功,失地未消失 20日08:41联/配调卢友辉【顺控】遥控操作_：10kV穆云线隆坪支线#004杆004开关由运行转热备用，于20日08:41控分失败 20日08:42联/配调卢友辉【顺控】遥控操作_：10kV穆云线#112杆112开关由运行转热备用，于20日08:42控分成功，失地未消失 20日08:42联/配调卢友辉【顺控】遥控操作_：10kV穆云线#084杆084开关由运行转热备用，于20日08:42控分成功，失地未消失 20日08:43联/配调卢友辉【顺控】遥控操作_：10kV穆云线#056杆056开关由运行转热备用，于20日08:43控分失败 20日08:46 联/配调卢友辉令安霞联调罗助强：10kV穆云线岭坑半岭分支线#005-1杆005-1开关由热备用转运行（遥控），20日08:47操作成功 20日08:46 联/配调卢友辉令安霞联调罗助强：10kV穆云线#112杆112开关由热备用转运行（遥控），20日08:48操作成功 20日08:50 联/配调卢友辉令西部所林小华：10kV穆云线隆坪支线#004杆004开关由运行转热备用，20日08:51操作成功 20日08:54 联/配调卢友辉令西部所林小华：10kV穆阳线中沃支线#009杆009开关由热备用转运行，20日08:54操作成功 20日08:56联/配调卢友辉遥控操作_：10kV穆云线隆坪支线#022杆022开关由热备用转运行，于20日08:56控合成功 20日08:56 联/配调卢友辉令西部所林小华：10kV穆云线#056杆056开关由运行转热备用，20日08:58操作成功，失地未消失 20日09:00联/配调卢友辉遥控操作_：10kV穆云线#084杆084开关由热备用转运行，于20日09:00控合成功 20日09:00联/配调卢友辉遥控操作_：10kV穆云线#032杆032开关由运行转热备用，于20日09:00控分成功，失地信号消失 20日9:2 苏坂变电站失地(苏坂变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.40,B相电压为0.83,C相电压为9.70,零序电压为3.22,)。即通知抢修班组巡视10kV穆云线#032杆032开关及其之后的设备。10时26分巡视人林飞虎、谢徐宇、雷雪云、林光雄、许广宇、林小华、林文熹接受通知，开始巡线。 20日10:31 联/配调阮良收到现场西部所许广宇汇报：故障点为10kV穆云线#049杆B相瓷瓶破裂 20日10:30 联/配调阮良令西部所许广宇：10kV穆云线#032杆032开关由热备用转冷备用，20日10:33操作成功 20日11:24 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0014，工作负责人：郑锦生，工作内容：在10kV穆云线#049杆，进行B相瓷瓶破裂更换抢修，安全措施：10kV穆云线#032杆032开关，10kV穆云线#032杆0321刀闸，10kV穆云线#056杆056开关，10kV穆云线#056杆0561刀闸，10kV穆云线隆平支线#004杆004开关，10kV穆云线隆平支线#004杆0041刀闸。 20日11:26 联/配调阮良令西部所许广宇：10kV穆云线隆坪支线#004杆004开关由热备用转冷备用，20日11:37操作成功 20日11:38 联/配调林琦令西部所许广宇：10kV穆云线#056杆056开关由热备用转冷备用，20日11:54操作成功 20日 11:59抢修许可票号：ND-FA-PQ-2023-0014,抢修负责人：郑锦生,抢修任务：1、10kV穆云线#049杆，B相瓷瓶破裂更换抢修,抢修安措:断开10kV穆云线#032杆032开关，断开10kV穆云线#032杆0321刀闸，断开10kV穆云线#056杆056开关，断开10kV穆云线#056杆0561刀闸，断开10kV穆云线隆平支线#004杆004开关，断开10kV穆云线隆平支线#004杆0041刀闸 20日 14:03抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0014,抢修负责人：郑锦生,抢修任务：1、10kV穆云线#049杆，B相瓷瓶破裂更换抢修,抢修安措:断开10kV穆云线#032杆032开关，断开10kV穆云线#032杆0321刀闸，断开10kV穆云线#056杆056开关，断开10kV穆云线#056杆0561 | 10kV穆云线#049杆B相瓷瓶破裂 |  | 苏坂变电站10kV穆云线#032杆032开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 09:01 | 2023-04-20 14:36 | 配调 | 2023-04-20 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 285861 | 西部供电所 | 2023-04-20 14:36 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 238 | 2B8996949A3441DDB55E1B8B991D6093421B | 穆云线956线路 | 归档 | 2023-04-24 14:59 | 是 | 是 | 否 | 是
2947 | b0256ba6-4b55-440d-8511-6c1ff7791bce | 泉州 | 1F170F12-C61F-4E52-95E3-07FBB36B87E3 | LS13555923040035 | 3523042000058136 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 |  |  | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-20 08:08 | 2023-04-20 09:37 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月20日8:06 DMS系统显示：10kV金交椅线#28杆506开关跳闸及#28杆前段变台部分停电（现场506开关没有跳闸，10kV金交椅线#14杆K622开关跳闸）。故障原因为：巡线无发现异常，现场天气：睛 | 2023年4月20日8:06 DMS系统显示：10kV金交椅线#28杆506开关跳闸及#28杆前段变台部分停电。 08:10 永春县调陈佳钰通知岵山镇供电所陈金旋：10kV金交椅线#28杆506开关跳闸，需对线路进行巡线。 调度通过变台召测电压发现可能是10kV金交椅线#14杆622开关跳闸，调度李雅茹通知岵山镇供电所陈金旋现场检查10kV金交椅线#14杆622开关是否有跳闸 08时34分巡视人陈金旋接受通知，开始巡线。 20日08:39 永春县调周锋收到现场岵山镇供电所陈金旋汇报：现场巡线发现10kV金交椅线#14杆K622开关有跳闸；对10kV金交椅线#14杆后段巡线无发现异常，线路具备送电条件。 9：15岵山镇供电所陈金旋汇报永春县调林丽金：10kV金交椅线#14杆K622开关保护跳闸功能已解除，10kV金交椅线#28杆506开关实际没有跳闸 20日09:15 永春县调林丽金令岵山镇供电所陈金旋：10kV金交椅线#14杆K622开关由热备用转运行，9：27汇报操作完毕，送电正常 |  |  | 10kV金交椅线#14杆K622开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 08:07 |  | 配调 | 2023-04-20 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 11 | 0 | 1080 | b0256ba6-4b55-440d-8511-6c1ff7791bce | 岵山变10kV北溪线916 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
2946 | 13DKX-38167 | 漳州 | 4795889E-8129-42D2-B9E2-9478FA3C0A7A | GZ13566323040011 | 3523042000051983 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133ba20800 | 配电运检一班（龙文） | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-04-20 08:05 | 2023-04-20 22:56 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年04月20日08:02 琥珀变10kVⅠ段母线B相完全失地（A相电压为9.23，B相电压为1.08，C相电压为10.06，零序电压为93.33），失地选线为琥珀变10kV琥塘Ⅱ回918；08:04 10kV新塘支线#1杆Z-04148开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合失败。故障原因为：10kV宏宁饲料支线#8杆车撞倒杆。 | 2023年04月20日08:02 监控邹伟慧报： 琥珀变10kVⅠ段母线B相完全失地（A相电压为9.23，B相电压为1.08，C相电压为10.06，零序电压为93.33），失地选线为琥珀变10kV琥塘Ⅱ回918。 08:06 DMS弹窗报：10kV新塘支线#1杆Z-04148开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合失败。失地信号即复归。即通知龙文一班巡视10kV新塘支线#1杆Z-04148开关及其后段线路设备并告其线路运行方式 08:36 龙文一班洪超报：巡视发现10kV新塘支线#1杆Z-04148开关跳闸，开关处热备用。10kV宏宁饲料支线#8杆车撞断杆，其余线路设备巡视无异常，申请隔离10kV宏宁饲料支线#1杆P-2337刀闸后试送。 08:36 配调吴昊令龙文一班洪超：1、查10kV新塘支线#1杆Z-04148开关确在热备用状态；2、10kV宏宁饲料支线#1杆P-2337刀闸由合闸转分闸——08:39操作完毕。 08:42 配调吴昊遥控：10kV新塘支线#1杆Z-04148开关由热备用转运行——08:42操作完毕，试送成功。 10:18 申请配电故障紧急抢修单NO：162125701,工作负责人：陈内。工作任务：1、10kV宏宁饲料支线#8杆，更换电杆、拆装横担及刀闸，电缆试验；2、10kV宏宁饲料支线#9杆，调整横担、更换瓷瓶；3、10kV宏宁饲料支线#7+杆、7#杆，调整横担、拉线。安全措施：断开10kV宏宁饲料支线#1杆P-2337刀闸。 10:19 配调欧阳奕欣许可配电故障紧急抢修单NO：162125701,工作负责人：陈内。工作任务：1、10kV宏宁饲料支线#8杆，更换电杆、拆装横担及刀闸，电缆试验；2、10kV宏宁饲料支线#9杆，调整横担、更换瓷瓶；3、10kV宏宁饲料支线#7+杆、7#杆，调整横担、拉线。安全措施：断开10kV宏宁饲料支线#1杆P-2337刀闸。 22:38 龙文一班张瑞旭报：配电故障紧急抢修单NO：162125701工作结束，验收合格，具备送电条件。 22:40 配调韩悠洋终结配电故障紧急抢修单NO：162125701,工作负责人：陈内。工作任务：1、10kV宏宁饲料支线#8杆，更换电杆、拆装横担及刀闸，电缆试验；2、10kV宏宁饲料支线#9杆，调整横担、更换瓷瓶；3、10kV宏宁饲料支线#7+杆、7#杆，调整横担、拉线。安全措施：断开10kV宏宁饲料支线#1杆P-2337刀闸。 22:40 执行送电票：ZZLW23040150——22:56执行完毕，送电正常。 | 10kV宏宁饲料支线#8杆车撞倒杆 |  | 琥珀变琥塘Ⅱ回918线路新塘支线#1Z-04148开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 08:05 | 2023-04-20 22:55 | 配调 | 2023-04-21 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935751 | 龙文高新供电服务中心 | 2023-04-20 22:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 11 | 2 | 1361 | 13DKX-38167 | 琥珀变琥塘Ⅱ回918 | 归档 | 2023-04-23 11:20 | 是 | 是 | 否 | 是
2945 | 654BC89743567068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | 1FE91862-7460-4E7D-8D0D-81932DF57AE4 | GZ13575123040032 | 3523042000052070 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-04-20 08:01 | 2023-04-20 08:09 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 故障通知20日8:01配电操作班汇报：10kV中新线#56杆F开关跳闸；故障原因：10kV中新线#48杆瓷瓶炸掉两相（A、C相）。 | 20日08:05 联/配调陈家浅令李三洲：中新线#56杆F开关由热备用转运行，20日08:07操作成功 | 恶劣天气导致真空开关瓷柱炸裂 |  | 城关变10kV城东Ⅰ线#625线路中新线#56杆F负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 08:29 | 配调 | 2023-04-20 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262029 | 不停电检修班 | 2023-04-20 08:29 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 5 | 2 | 380 | 654BC89743567068E0430A8E84B770680000 | 城关变10kV城东Ⅰ线#625 | 归档 | 2023-04-20 16:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2939 | 55622C25-DF0D-4465-BF3D-8A86DB238E4B | 福州 | A46C0569-6C51-4E26-A291-7C6132B2039A | LS1351515623040018 | 3523042000037958 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-20 07:17 | 2023-04-20 07:56 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月20日7:15 监控汇报：茶园变10kV茶西线934开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因为：西园丽景充电桩（西园丽景7#楼1#环网905）用户内部变压器本体故障，07：50隔离故障用户，于07：55送电正常，故障用户转用检处理，于4月21日18:07送电正常。 茶园变934半自动FA | 20日7:15 福州.茶园变/10kV.茶西线934开关跳闸；西园丽景7#楼1#环网10kV充电桩905负荷开关905开关过流；西园新苑西一区二期配电站10kV丽景914负荷开关914开关过流； 即通知【王志宏】巡视跳闸点茶园变/10kV.茶西线934开关，及其之后的设备，重点关注西园丽景7#楼1#环网10kV充电桩905负荷开关后面区域， 20 日07:15 DMS研判故障区间为西园丽景7#楼1#环网10kV充电桩905负荷开关后面区域,发生短路故障. 西园丽景7#楼1#环网901、905开关遥控失败 西园丽景7#楼配电室备投动作失败，912开关未转运行，现911开关在断，912开关在断 20日07:18 联/配调刘凯靖令刘凯靖:西园新苑西一区二期配电站10kV丽景914开关由运行转热备用，20日07:18操作成功 20日07:19 联/配调刘凯靖令杨亮:福州.茶园变/10kV.茶西线934开关由热备用转运行，20日07:31操作成功，正常 20日07:49 联/配调刘凯靖令许维满:西园丽景7#楼1#环网10kV充电桩905开关由运行转冷备用，20日07:50操作成功，即通知晋安用检杨宁 20日07:51 联/配调刘凯靖令刘凯靖:西园新苑西一区二期配电站10kV丽景914开关由热备用转运行，20日07:51操作成功，正常 20日07:52 联/配调刘凯靖令许维满:西园丽景7#楼配电室10kV西一环911开关由热备用转运行，20日07:55操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 09:05 凤坂运维杨亮现场巡视汇报：茶园变934开关过流II段保护动作跳闸，故障电流59.527A（A B C 三相故障），重合闸退出，现场一二次设备检查正常 17:15 用监李煊赫：西园丽景充电桩验收合格具备送电条件（西园丽景7#楼1#环网905），故障原因：变压器本体故障 17:51 令晋抢陈飞：西园丽景7#楼1#环网10kV充电桩905开关由冷备用转热备用 18:05 18:07 遥控操作：西园丽景7#楼1#环网10kV充电桩905开关由热备用转运行 2023年04月21日18:07西园丽景充电桩（西园丽景7#楼1#环网905）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230420001 | 西园丽景充电桩（西园丽景7#楼1#环网905）用户内部变压器本体故障 |  | 茶园变934茶西线 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 07:17 |  | 配调 | 2023-04-20 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 623439 | 晋安综合配电运维七班 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 2 | 1093 | 55622C25-DF0D-4465-BF3D-8A86DB238E4B | 茶园变934茶西线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2935 | 13DKX-59893 | 宁德 | CA8ED6D7-839C-45AE-8AE9-1DA98581876B | GZ135323040014 | 3523042000035557 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364570f02 | 金涵乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-20 06:51 | 2023-04-20 14:11 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月20日6:51 DMS研判：新厝变10kV金涵Ⅱ线939线路过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。故障原因为：10kV金涵Ⅱ线#005杆避雷器损毁、刀闸变形。 | 2023年4月20日6:51 DMS研判：新厝变10kV金涵Ⅱ线939线路过流Ⅰ段动作跳闸， 即通知金涵所黄容武，兰田运维。 20日06:55 联/配调林超智通知重要用户宁德监狱林电工：新厝变10kV金涵Ⅱ线939线路停电，林电工汇报：宁德监狱配电室10kV宁德监狱配电室902开关在热备用，线路因今天计划工作已提前转电至901供电。07:18金涵供电所黄容武汇报：10kV金涵Ⅱ线#005杆避雷器损毁、刀闸变形。 20日07:20 联/配调马建培令金涵供电所黄容武：10kV金涵Ⅱ线004线#005杆005开关由运行转冷备用，20日07:25操作成功。 20日09:29 联/配调陈语令金涵所黄容武：查10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关确在冷备用，20日09:29操作成功 20日09:41 联/配调陈语令兰田运维站郑智勇：新厝变10kV金涵Ⅱ线939线路由热备用转检修，20日10:18操作成功 20日11:04 金涵所黄容武申请配电故障抢修单NO：01-G-PQ-2023042001。 20日11:12 联/配调陈语令金涵所黄垂芳：查宁德监狱环网柜10kV金监联络901线 路确在检修，20日11:13操作成功 20日11:19 联/配调陈语令金涵所黄垂芳：查金涵环网柜10kV金涵Ⅱ线902线路确在检修，20日11:19操作成功 20日11:19抢修许可：票号：01-G-PQ-2023042001，抢修负责人：黄垂芳. 送电票：NDBB23040221，20日13:29开始执行，20日14时00分执行完毕。送电正常。 | 雷击导致10kV金涵Ⅱ线#005杆避雷器损毁、刀闸变形。 |  | 新厝变电站10kV金涵Ⅱ线939线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 06:51 | 2023-04-20 14:00 | 配调 | 2023-04-20 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 重合闸未动作 | 无 | 261946 | 金涵乡供电所 | 2023-04-20 14:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 2 | 4 | 146 | 13DKX-59893 | 10kV金涵Ⅱ线939线路 | 归档 | 2023-04-21 09:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2934 | f8cec34b-825a-494e-838e-24bfbf55a23d | 三明 | B518395D-0B9A-425D-B7A4-AB30A646639B | GZ13586023040052 | 3523042000035448 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21df6 | 小陶镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-20 06:49 | 2023-04-20 07:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月20日06:47 10kV陶欧线#113杆XT0288开关跳闸。故障原因：10kV长美配变支线#1杆瓷瓶雷击。 | 2023年4月20日06时47分，联/配调卢勇平发布停电信息，发布设备为10kV陶欧线#113杆XT0288开关，通知相关人员巡视10kV陶欧线#113杆XT0288开关及其之后设备。06时52分巡视人罗道淳接受通知，开始巡线。 20日07:00 联/配调卢勇平令小陶所罗道淳：10kV陶欧线#113杆XT0288开关由热备用转运行，20日07:03操作成功 | 10kV长美支线#1杆瓷瓶雷击跳闸 |  | 10kV陶欧线#113杆XT0288开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 06:47 |  | 配调 | 2023-04-25 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935862 | 本部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 |  | 4 | 0 | 203 | f8cec34b-825a-494e-838e-24bfbf55a23d | 小陶变10kV陶欧线922 | 归档 | 2023-04-20 19:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2931 | 654BC89743567068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | 9DD08BEF-A1F8-46B4-977E-BD02E9EBDA7E | GZ13575123040031 | 3523042000028240 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-04-20 06:10 | 2023-04-20 07:20 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月20日06:09 DMS弹窗：城关变10kV城东Ⅰ线625开关过流Ⅰ段动作跳闸；故障原因为： | 20日6:11 城关变10kV城东Ⅰ线625开关过流Ⅰ段动作跳闸；城关变电站.10kV.城东Ⅰ线间隔.625开关城关变电站.城东Ⅰ线#05杆Z开关城东Ⅰ线#5Z开关过流Ⅰ段告警；簧门桥#1环网柜南簧联线902开关南簧联线902过流Ⅱ段告警；南环中路#5环网柜南簧联线901开关南环联线901过流Ⅱ段告警；簧门桥#1环网柜城东Ⅰ线901开关城东1线901过流Ⅰ段告警；簧门桥#1环网柜南簧联线902开关南簧联线902过流Ⅰ段告警；即通知抢修班组王安龙、操作班李三洲巡视跳闸点城关变电站.10kV.城东Ⅰ线间隔.625开关及其之后的设备，重点关注南环中路#5环网柜南簧联线901开关至南环中路#5环网柜城东#1线902开关、南环中路#5环网柜中新线903开关之间区域。 20日06:17联/配调陈家浅遥控操作_：南环中路#5环网柜南簧联线901开关由运行转热备用，于20日06:17控分成功 20日06:17联/配调陈家浅遥控操作_：城关变电站.10kV.城东Ⅰ线间隔.625开关由热备用转运行，于20日06:17控合成功 20日06:21联/配调陈家浅遥控操作_：南环中路#5环网柜中新线903开关由运行转热备用，于20日06:21控分成功 20日06:22联/配调陈家浅遥控操作_：中新线#31杆Z开关由热备用转运行，于20日06:22控合成功 20日06:24联/配调陈家浅遥控操作_：南环中路#5环网柜城东#1线902开关由运行转热备用，于20日06:24控分成功 20日06:25联/配调陈家浅遥控操作_：南环中路#1环网柜后煤线904开关由热备用转运行，于20日06:25控合失败 20日06:26 联/配调陈家浅令黄菲：南环中路#1环网柜后煤线904开关由热备用转运行，20日06:26操作成功 20日06:28联/配调陈家浅遥控操作_：南环中路#5环网柜非凡Ⅰ线904开关由运行转热备用，于20日06:28控分成功 20日06:29联/配调陈家浅遥控操作_：非凡小区配电室母分900开关由热备用转运行，于20日06:29控合失败 20日06:32联/配调陈家浅遥控操作_：非凡小区配电室非凡Ⅰ线911开关由运行转热备用，于20日06:32控分失败 20日06:45 联/配调陈家浅令李三洲：非凡小区配电室母分900开关由热备用转运行，20日06:46操作成功 20日07:16联/配调陈家浅遥控操作_：南环中路#5环网柜南簧联线901开关由热备用转运行，于20日07:16控合成功 | 恶劣天气导致开关瓷瓶炸裂 |  | 城关变10kV城东Ⅰ线#625线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 06:09 | 2023-04-20 08:30 | 配调 | 2023-04-20 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 262029 | 不停电检修班 | 2023-04-20 08:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 21 | 44 | 2124 | 654BC89743567068E0430A8E84B770680000 | 城关变10kV城东Ⅰ线#625 | 归档 | 2023-04-20 09:26 | 是 | 是 | 否 | 是
2918 | F944BC26F4914902A1346FB89CF9EFE5421B | 南平 | 900C0975-7568-4B62-A088-78ACB782A291 | GZ13595823040043 | 3523042000018198 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-04-20 02:15 | 2023-04-20 03:39 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 处理过程详见LS13595823040042故障单 |  | 10kV口前Ⅱ回故障，配合停电通知用户 | 无 | 10kV张墩Ⅰ回001杆至10kV口前Ⅰ回096杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 02:13 | 2023-04-20 03:39 | 配调 | 2023-04-20 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277833 | 大干镇供电所 | 2023-04-20 03:39 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 | 无 | 1 | 15 | 183 | F944BC26F4914902A1346FB89CF9EFE5421B | 宝山变10kV张墩Ⅰ回915 | 归档 | 2023-04-20 20:11 | 是 | 是 | 否 | 是
2917 | C6084544907E46D99E3042D1288B8FDFXL00 | 南平 | 3DCF43DA-7D3C-4D22-B54D-244B41E2E936 | LS13596223040015 | 3523042000017202 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf1358 | 太平供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-20 02:06 | 2023-04-20 02:47 | 分支线停电 | 紧急停电 | 04月20日02：03，10kV岳儒线093杆至张百万支线18-1A杆紧急停电，故障原因：接到派出所反映有高压线掉地上，经现场核实，为光缆线路故障，非供电线路故障 | 02：03太平所李茂太汇报：派出所反映有高压线掉地上，因情况紧急，已自行将10kV岳儒线张百万支线18-1A杆张百万配变转空载运行，10kV岳儒线093杆G8721刀闸转分闸，转告服务调度班侯芳。 20日02:38太平所李茂太汇报：经现场查看，故障实际为光缆线路故障，非供电线路故障，10kV岳儒线093杆靠张百万支线侧均无异常，具备送电条件，且汇报10kV岳儒线张百万支线19-5A杆尚冰#3配变已拆除、张百万碎石厂箱变也已拆除。 20日02:39 联/配调陈铭令太平操作李茂太：10kV岳儒线张百万支线18-1A杆张百万配变由运行转空载运行，20日02:40操作成功 20日02:41 联/配调陈铭令太平操作李茂太：10kV岳儒线093杆G8721刀闸由分闸转合闸，20日02:43操作成功 20日02:44 联/配调陈铭令太平操作李茂太：10kV岳儒线张百万支线18-1A杆张百万配变由空载运行转运行，20日02:46操作成功，转告服务调度班侯芳。 |  |  | 10kV岳儒线093杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 02:05 |  | 配调 | 2023-04-20 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935963 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 1 | 3 | C6084544907E46D99E3042D1288B8FDFXL00 | 太平变10kV杨曾线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2916 | SBID0000009E61762CFD574338AC90FFF6AB7F1B40 | 南平 | 72AD84C2-A1E8-4557-9BC2-5C3827ED80B3 | GZ13595723040021 | 3523042000015741 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-20 02:01 | 2023-04-20 13:55 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月20日01:21DMS研判：10kV鼎厦线长山支线001杆后端配变缺相 ，原因：10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆断线 | 01:21DMS研判：10kV鼎厦线长山支线001杆后端配变缺相 01:38鼎盛变10kVⅠ段母线三相电压不平衡02时59分巡视人曾新辉、席长青、李群锋接受通知，开始巡线。 01:55确认佛沙电站已停机 01:58遥控执行：10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关由运行转热备用，01:59执行完毕，电压正常，转告配电运检抢修班曾新辉、光泽配抢班杨永中 02:50 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆断线，需抢修 02:51令配电运检抢修班曾新辉：查10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关确处热备用，02:52操作成功 20日02:55 联/配调黄忠海令配电运检抢修班曾新辉：查10kV鼎厦线长山支线071杆7KY969开关确处热备用，20日03:01操作成功 20日03:05 联/配调黄忠海令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线007杆7G885刀闸由合闸转分闸，20日03:12操作成功 03:12 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线长山支线007杆至071杆巡线无异常，具备送电条件 20日03:22 联/配调黄忠海令曾新辉：10kV鼎厦线长山支线071杆7KY969开关由热备用转运行，20日03:23操作成功 03:24通知佛沙电站机组可开机 20日09:45 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0009，工作负责人：席长青，工作内容：在10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆，进行断线抢修工作，安全措施：10kV鼎厦线018杆5G894刀闸，10kV鼎厦线长山支线007杆7G885刀闸，10kV鼎厦线018-002杆画眉(2)配变跌落式熔断器，低压刀闸。 20日09:50 联/配调林显杰令配电运检抢修班席长青：10kV鼎厦线018-002杆画眉（2）配变由运行转热备用，20日09:52操作成功 20日09:53联/配调林显杰令配电运检抢修班席长青：查10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关确处热备用，20日09:54操作成功 20日09:56联/配调林显杰令配电运检抢修班席长青：10kV鼎厦线018杆5G894刀闸由合闸转分闸，20日09:59操作成功 20日10:01联/配调林显杰令配电运检抢修班席长青：查10kV鼎厦线长山支线007杆7G885刀闸确处分闸，20日10:02操作成功 20日 10:05邵光联调林显杰许可配电运检抢修班席长青：10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆断线抢修工作抢修，并汇报抢修时长4小时，配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0009, 20日 12:23配电运检抢修班席长青汇报邵光联调林显杰：10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆断线抢修工作抢修工作已结束，人员已撤离，接地线均已拆除，具备送电条件，配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0009, 12:38 发令执行（10kV鼎厦线018杆至10kV鼎厦线长山支线007杆修后送电操作，见指令票NPSG23040214，于20日13:37执行完毕 | 10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆断线，怀疑是19号那天光泽县遭遇前对流天气，10kV鼎厦线长山支线001杆导线遭雷击受损，造成导线断线 | 针对异常天气过后，要开展线路特巡及红外测温工作。 | 10kV鼎厦线长山支线 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 02:00 | 2023-04-20 13:55 | 配调 | 2023-04-20 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 其它 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-04-20 13:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 针对异常天气过后，要开展线路特巡及红外测温工作。 | 19 | 25 | 879 | SBID0000009E61762CFD574338AC90FFF6AB7F1B40 | 鼎盛变10kV鼎武线916 | 归档 | 2023-04-21 10:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2914 | 6301A11FAA4C3064E0430A8E600230640000 | 三明 | AE68FCEA-3392-4F69-BC71-4E4B060BBD83 | LS135823040051 | 3523042000013085 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e,8a0f688f46db11f00146db13ae031f86 | 莘口供电所,中村供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-20 01:35 | 2023-04-20 01:37 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023.04.20 01:35 10kV龙泉线911#017杆段线路三相断线故障处理完毕，执行送电指令票： SMBB23040204 ，10kV中联线963线路中联线963-125-19电缆联络开关由运行转冷备用，造成10kV龙泉线911#033杆之后线路短时停电，故障处理过程详见：故障单号为LS135823040037 ， | 20日1:36 即通知抢修班组巡视跳闸点中联线963-125-19电缆联络开关及其之后的设备。 操作送电指令票NO：SMBB23040204过程中，在20日1:23至1:31期间，中村所操作：10kV中联线963-125-19电缆联络开关由运行转冷备用过程中。短停前已于用户电站联系人确认：署沙阳电站、顺坑电站、蓬坑电站机组确已停机解列。 20日1:36，DMS系统研判：10kV龙泉线911#077-3-1 K8018开关高频保护动作，开关跳闸；10kV龙泉线911#068-1 K8016开关高频保护动作，开关跳闸 1:45，莘口所邓历明汇报：10kV龙泉线911#077-3-1杆后段线路，10kV龙泉线911#068-1杆后段线路巡视无异常，具备送电条件。 1:46，配调遥控：10kV龙泉线911#077-3-1 K8018开关由热备用转运行。1:47执行完毕， 1:48，配调遥控：；10kV龙泉线911#068-1 K8016开关由热备用转运行。1:49执行完毕， 1:55，告知署沙阳电站何财荣：机组开机并网。 1:55，告知顺坑电站余荣集：机组开机并网。 2：02，蓬坑电站何财荣汇报：机组无电。告知莘口所邓历明，前往查看10kV龙泉线911#127-1杆至2杆段线路设备状态。 2:05，莘口所邓历明汇报：10kV龙泉线911#127-1 K8025开关在热备用 2：07，莘口所邓历明汇报：10kV龙泉线911#127-1杆后段线路巡视无异常，具备送电条件。 2:09，令莘口所邓历明：10kV龙泉线911#127-1 K8025开关由热备用转运行。2:11，汇报执行完毕。 2:12，告知署沙阳电站何财荣：机组开机并网。 20日8:25，将情况告知保护专责黄燕。 |  |  | 荆东变电站中村变10kV中联线963线路中联线963-125-19电缆联络开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 01:35 |  | 配调 | 2023-04-20 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 103144 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 其他 |  | 41 | 19 | 1814 | 6301A11FAA4C3064E0430A8E600230640000 | 中村变10kV中联线963 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2913 | SBID0000009E61762CFD574338AC90FFF6AB7F1B40 | 南平 | E091EB29-A7DD-4C64-89AD-FCE5BF6CD7B4 | GZ13595723040020 | 3523042000013075 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-20 01:28 | 2023-04-20 13:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月20日01:18 10kV鼎厦线长山支线004杆5KY802开关跳闸于过流Ⅰ段保护，原因：待分析 | 01:18DMS研判： 10kV鼎厦线长山支线004杆5KY802开关跳闸于过流Ⅰ段保护 01:19通知配电运检抢修班曾新辉、光泽配抢班杨永中 13:46 配电运检抢修班席长青汇报：10kV鼎厦线长山支线004杆后端线路巡视无异常，及10kV鼎厦线长山支线004杆5KY802开关本体检查无异常，具备送电条件，申请试送 20日13:51 遥控执行：10kV鼎厦线长山支线004杆5KY802开关由热备用转运行，于13:52操作完毕，正常 15:52 通知配抢班陈进，配电运检抢修班席长青 | 10kV鼎厦线长山支线001杆至002杆导线断线，进区短路引起10kV鼎厦线长山支004杆开关跳闸。 | 针对恶劣天气过后，各配电运维部门需开展线路特巡及红外测温工作。 | 10kV鼎厦线长山支线004杆至10kV鼎厦线水垅支线007杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 01:24 | 2023-04-20 13:52 | 配调 | 2023-04-20 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-04-20 13:52 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 无异常 | 针对恶劣天气过后，各配电运维部门需开展线路特巡及红外测温工作。 | 2 | 2 | 53 | SBID0000009E61762CFD574338AC90FFF6AB7F1B40 | 鼎盛变10kV鼎武线916 | 归档 | 2023-04-21 11:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2912 | 629825bb-6784-45a2-9486-1e4677f71b67 | 三明 | E6DC1275-B904-4DD4-A1AF-F7850AF01902 | GZ13585823040075 | 3523042000008018 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c919c17490f17 | 联合乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-20 00:19 | 2023-04-20 08:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-20 00:13 吉木变10kV联合线905线路#036杆K8145开关跳闸，00:16强送成功，吉木变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.27kV,B相电压为9.65kV,C相电压为0.67kV），00:18将10kV联合线905线路#036杆K8145开关由运行转热备用，失地信号消失。故障原因：10kV联合线905线路#061-45-1杆林头配变C相避雷器雷击击穿 | 20日00:16联/配调林炜1遥控操作_：10kV联合线905线路#036杆K8145开关由热备用转运行，于20日00:16控合成功，吉木变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.27kV,B相电压为9.65kV,C相电压为0.67kV） 20日00:18 联/配调林炜1遥控操作_：10kV联合线905线路#036杆K8145开关由运行转热备用，于20日00:18控分成功 20日0:19 即通知梅仙供电所肖浚巡视跳闸点10kV联合线905线路#036杆K8145开关及其之后的设备。00时31分巡视人肖浚接受通知，开始巡线。 20日00:21联/配调林炜1遥控操作_：10kV联合线905线路#061杆K8122开关由运行转热备用，于20日00:21控分成功 20日00:22联/配调林炜1遥控操作_：10kV联合线905线路#036杆K8145开关由热备用转运行，于20日00:22控合成功 20日03:35 联/配调林德灿收到现场池守栋汇报：10kV联合线905线路#061杆至#061-55杆段线路巡视无异常，申请断开#061-13-2杆K8126开关，试送10kV联合线905线路#061杆K8122开关 20日03:35 联/配调林德灿令池守栋：10kV联合线905线路#061-13-2杆K8126开关由运行转热备用，20日03:36操作成功 20日03:37联/配调林德灿遥控操作_：10kV联合线905线路#061杆K8122开关由热备用转运行，于20日03:37控合成功。吉木变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.14kV,B相电压为9.66kV,C相电压为0.52kV 20日03:38联/配调林德灿遥控操作_：10kV联合线905线路#061杆K8122开关由运行转热备用，于20日03:38控分成功 20日03:52 联/配调林德灿令池守栋：10kV联合线905线路#061-21杆K8128开关由运行转热备用，20日03:54操作成功 20日03:55联/配调林德灿遥控操作_：10kV联合线905线路#061杆K8122开关由热备用转运行，于20日03:55控合成功，送电正常 07:42 联合供电所池守栋汇报：10kV联合线905线路#061-45-1杆林头配变C相避雷器雷击击穿，现已用绝缘棒挑开，故障已隔离，具备送电条件 20日07:43 联/配调林德灿令池守栋：10kV联合线905线路#061-21杆K8128开关由热备用转运行，20日07:54操作成功，送电正常 20日07:55 联/配调林德灿令池守栋：10kV联合线905线路#061-13-2杆K8126开关由热备用转运行，20日08:17操作成功 | 避雷器受雷击击穿造成线路失地 | 1、加强10kV配网线路巡视工作，特别是恶劣天气后，需安排无人机进行全线特巡，对发现的隐患、缺陷及时消除，形成闭环管理； 2、开展避雷器轮换及接地电阻测量工作 | 吉木变10kV联合线905线路#036杆K8145开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-20 00:18 | 2023-04-20 07:55 | 配调 | 2023-04-20 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 285175 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-20 07:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 其他 | 1、加强10kV配网线路巡视工作，特别是恶劣天气后，需安排无人机进行全线特巡，对发现的隐患、缺陷及时消除，形成闭环管理； 2、开展避雷器轮换及接地电阻测量工作 | 17 | 5 | 1883 | 629825bb-6784-45a2-9486-1e4677f71b67 | 吉木变10kV联合线905 | 归档 | 2023-04-23 11:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2908 | 69AFBC02CDCF48289E307DCD2118CF35421B | 三明 | 60C92023-4F36-49A6-9164-6E6C73CEB19E | GZ135823040050 | 3523041900843442 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f70 | 洋溪供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 23:27 | 2023-04-20 22:18 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日 23:01 洋溪所林代贵汇报：10kV新街线9X3-21-#3杆至#14杆段线路多根电杆倾斜，导线对地安全距离不足。故障原因：恶劣天气. | 2023年4月19日 23:01 洋溪所林代贵汇报：10kV新街线9X3-21-#3杆至#14杆段线路多根电杆倾斜，导线对地安全距离不足,危机线路运行，要求隔离措施：1、断开10kV新街线9X3-21-1支线分段开关，2、断开10kV新街线9X3-21-26支线开关，3、10kV新街线9X3-21-37-1饱饭坑配变转热备用。 23:07，通知饱饭坑电站黄增泉：机组停机解列。23:24，汇报执行完毕。 19日23:29联/配调王欢遥控操作：10kV新街线9X3-21-1支线分段开关由运行转热备用，于19日23:29控分成功。 19日23:40 联/配调王欢令洋溪所林代贵：1、10kV新街线9X3-21-1支线分段开关由热备用转冷备用，2、10kV新街线9X3-21-26支线开关由运行转冷备用，3、10kV新街线9X3-21-37-1饱饭坑配变由运行转热备用。23:53，汇报执行完毕，线路抢修工作由于夜间视线不良，且有农田，农作物较多，不易施工，抢修工作待天亮开展。 20日09:30 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0044，工作负责人：王升资，工作内容：在10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路，进行10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路杆线抢修，安全措施：10kV新街线9X3-21-#1杆支线分段开关及刀闸，10kV新街线9X3-21-#19杆支线电缆分段刀闸。 20日09:54 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0044，工作负责人：王升资，工作内容：在10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路，进行10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路杆线抢修，安全措施：10kV新街线9X3-21-#1杆支线分段开关及刀闸，10kV新街线9X3-21-#26杆支线开关及刀闸，10kV新街线9X3-21-37-#1杆饱饭坑配变跌落式熔断器。 20日 09:56抢修许可票号：SM-BB-PQ-2023-0044,抢修负责人：王升资,抢修任务：1、10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路，10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路杆线抢修,抢修安措:断开10kV新街线9X3-21-#1杆支线分段开关及刀闸，断开10kV新街线9X3-21-#26杆支线开关及刀闸，10kV新街线9X3-21-37-#1杆饱饭坑配变跌落式熔断器 20日 21:36抢修终结票号：SM-BB-PQ-2023-0044,抢修负责人：王升资,抢修任务：1、10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路，10kV新街线9X3-21-#8杆至#14杆段线路杆线抢修,抢修安措:断开10kV新街线9X3-21-#1杆支线分段开关及刀闸，断开10kV新街线9X3-21-#26杆支线开关及刀闸，10kV新街线9X3-21-37-#1杆饱饭坑配变跌落式熔断器 送电票：SMBB23040212，20日21:36开始执行，20日22时14分执行完毕。 | 受极端天气影响，10kV新街线9X3-21-#3杆至#14杆段线路多根电杆倾斜 |  | 碧湖变10kV碧洋Ⅱ回956线路新街线9X3-21-1支线分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 23:26 | 2023-04-20 22:05 | 配调 | 2023-04-20 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806635 | 洋溪供电所 | 2023-04-20 22:05 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 恶劣天气 |  | 5 | 1 | 300 | 69AFBC02CDCF48289E307DCD2118CF35421B | 碧湖变10kV碧洋Ⅱ回956 | 归档 | 2023-04-21 09:06 | 是 | 是 | 否 | 是
2907 | F478DF9474BC4120912571AE9AA36460421B | 泉州 | 044CD030-81BE-4BB8-856B-1E84D3AAB618 | GZ13555923040034 | 3523041900842509 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 23:21 | 2023-04-20 00:32 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日23:22五里街镇供电所杨维毅汇报永春县调陈弘晖（故障原因）：10kV儒林I回稽征所支线#1甲杆财政路灯专变变压器击穿导致10kV儒林I回稽征所环网柜903开关跳闸。天气：小雨 | 23时21分，永春县调陈弘晖发布停电信息，发布设备为儒林Ⅰ回稽征所支线#1丙杆稽征所28#变跌落式熔断器，通知相关人员巡视儒林Ⅰ回稽征所支线#1丙杆稽征所28#变跌落式熔断器及其之后设备。23时50分巡视人洪志中、杨惟毅接受通知，开始巡线。 19日23:49 永春县调陈弘晖收到五里街镇供电所杨惟毅汇报：10kV儒林I回稽征所28#变变压器击穿又经巡线发现因10kV儒林I回稽征所28#变变压器击穿导致10kV儒林I回稽征所环网柜903开关跳闸 20日00:16 永春县调陈弘晖收到五里街镇供电所杨惟毅汇报：经检查发现实际为10kV儒林I回稽征所支线#1甲杆财政路灯专变击穿油液喷到10kV儒林Ⅰ回稽征所支线#1丙杆稽征所28#变上（令供电所人员一开始误以为10kV儒林Ⅰ回稽征所支线#1丙杆稽征所28#变变压器击穿），10kV儒林I回稽征所支线#1甲杆财政路灯专变变压器击穿导致10kV儒林I回稽征所环网柜903开关跳闸 20日00:17 联/配调陈弘晖令杨惟毅：10kV儒林I回稽征所支线#1甲杆财政路灯(专)配变由运行转冷备用，并挂标示牌，20日00:18操作成功 20日00:22 永春县调陈弘晖收到五里街镇供电所杨惟毅汇报：对10kV儒林I回稽征所环网柜903开关后段设备经巡视查无异常，验收合格，具备送电条件（故障设备10kV儒林I回稽征所支线#1甲杆财政路灯专变已隔离）申请试送。 20日00:23 永春县调陈弘晖令五里街镇供电所杨惟毅：10kV儒林I回稽征所环网柜903开关由热备用转运行，20日00:26操作成功，现场送电正常 | 10kV儒林I回稽征所支线#1甲杆财政路灯专变变压器击穿导致10kV儒林I回稽征所环网柜903开关跳闸 | 加强巡视 | 魁星变10kV儒林Ⅰ回稽征所环网柜903开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 23:21 |  | 配调 | 2023-04-20 06:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 | 加强巡视 | 2 | 1 | 37 | F478DF9474BC4120912571AE9AA36460421B | 魁星变10kV儒林Ⅰ回914 | 归档 | 2023-04-20 11:27 | 是 | 是 | 否 | 是
2906 | 13DKX-38791 | 宁德 | 945EDA8A-D741-4647-8EB1-F4AF6F06FFBF | GZ135323040013 | 3523041900839219 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0e824d5f9e890e016076d499173fa6 | 八都镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 23:14 | 2023-04-19 23:39 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月19日23:9 确认：10kV溪池线914线路#042杆042开关至末端B相完全接地，选线正确。故障原因： 无异常 | 19日23:3 DMS研判： 屿头变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.75,B相电压为1.61,C相电压为9.46,零序电压为78.22,)。即通知八都所 19日23:08联/配调林超智【顺控】遥控操作_：10kV八都收费站分线#003杆003开关由运行转热备用，于19日23:08控分成功 19日23:09联/配调林超智【顺控】遥控操作_：10kV溪池线914线路#042杆042开关由运行转热备用，于19日23:09控分成功，接地消失 19日23:32 联/配调林超智收到现场八都所朱志强汇报：10kV溪池线914线路#042杆至末端巡视无异常，申请试送 19日23:34联/配调林超智遥控操作_：10kV溪池线914线路#042杆042开关由热备用转运行，于19日23:34控合成功，送电正常 19日23:38联/配调林超智收到现场八都所朱志强汇报：10kV八都收费站分线#003杆至末端巡视无异常，申请试送 19日23:39 联/配调马建培令林超智：10kV八都收费站分线#003杆003开关由热备用转运行，19日23:39操作成功，送电正常 | 查无设备故障 |  | 10kV溪池线914线路#042杆042开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 23:13 | 2023-04-19 23:39 | 配调 | 2023-04-20 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 285868 | 八都镇供电所 | 2023-04-19 23:39 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 20 | 23 | 1990 | 13DKX-38791 | 10kV溪池线914线路 | 归档 | 2023-04-20 07:48 | 是 | 是 | 否 | 是
2905 | 13DKX-31854 | 宁德 | 18640D95-3A38-467C-B70F-C6E8763E8B75 | GZ13535523040040 | 3523041900837879 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 22:58 | 2023-04-20 14:30 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日22:51 DMS研判：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关后线路A相完全失地，选线不正确信号。故障原因为： 10kV湾里线阮家坑分支线#043杆至#044杆瓷瓶击穿破损；10kV湾里线阮家坑分支线#050杆至#051杆瓷瓶击穿破损 | 19日22:55联/配调卢友辉【顺控】遥控操作：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关由运行转热备用，于19日22:55控分成功接地信号消失 2023年4月19日22:51 DMS研判：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关后线路A相完全失地，选线不正确信号。即通知城郊所钟神明巡视铁湖变电站.10kV.铁马线间隔.954开关及其之后的设备。23时07分巡视人钟神明、兰贵清接受通知，开始巡线。 20日00:39 联/配调卢友辉收到现场城郊所钟神明汇报：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关后线路经巡视未发现异常，申请试送 20日00:41联/配调卢友辉遥控操作：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关由热备用转运行，于20日00:41控合成功 20日00:42监控郭英报：铁湖变10kVⅡ段母线A相完全失地 20日00:42联/配调卢友辉遥控操作：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关由运行转热备用，于20日00:42控分成功（失地信号消失） 20日00:46 联/配调卢友辉收到现场城郊所钟神明汇报：因雨势较大，公路塌方，无法继续前往跳闸故障杆段，特此报备 20日09:30 联/配调林琦令城郊所范泽龙：10kV湾里线阮家坑分支线#033杆0331刀闸由合闸转分闸，20日09:32操作成功 20日09:33 联/配调林琦收到现场城郊所范泽龙汇报：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆至#033杆巡线未发现异常 20日09:35联/配调林琦遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关由热备用转运行，于20日09:35控合成功（正常） 20日10:59 联/配调林琦收到现场城郊所范泽龙汇报：10kV湾里线阮家坑分支线#043杆至#044杆瓷瓶击穿破损；10kV湾里线阮家坑分支线#050杆至#051杆瓷瓶击穿破损 20日11:04 申请配电故障抢修单NO：20230420001，工作负责人：林惠滨 ，工作内容：1、10kV湾里线阮家坑分支线#043杆至#044杆瓷瓶破损更换抢修 2、10kV湾里线阮家坑分支线#050杆至#051杆瓷瓶破损更换抢修，安全措施：10kV湾里线阮家坑分支线#033杆0331刀闸。 20日11:55抢修许可：票号：20230420001，抢修负责人：林惠滨，抢修任务：1、10kV湾里线阮家坑分支线#043杆至#044杆瓷瓶破损更换抢修 2、10kV湾里线阮家坑分支线#050杆至#051杆瓷瓶破损更换抢修，抢修安措：10kV湾里线阮家坑分支线#033杆0331刀闸。 20日14:12抢修终结：票号：20230420001，抢修负责人：林惠滨，抢修任务：1、10kV湾里线阮家坑分支线#043杆至#044杆瓷瓶破损更换抢修 2、10kV湾里线阮家坑分支线#050杆至#051杆瓷瓶破损更换抢修，抢修安措：10kV湾里线阮家坑分支线#033杆0331刀闸。 送电票：NDAX23040541，20日14:16开始执行 20日14:28执行完毕 14:30 城郊所钟神明确认所有用户均已送电 | 10kV湾里线阮家坑分支线#043杆至#044杆瓷瓶击穿破损；10kV湾里线阮家坑分支线#050杆至#051杆瓷瓶击穿破损 | 更换绝缘子安装避雷器 | 10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 22:57 | 2023-04-20 14:30 | 配调 | 2023-04-20 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 257737 | 城郊供电所 | 2023-04-20 14:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 | 更换绝缘子安装避雷器 | 4 | 1 | 105 | 13DKX-31854 | 10kV铁马线954线路 | 归档 | 2023-04-25 16:56 | 是 | 是 | 否 | 是
2904 | FD61CA97E8C043F98E6EB057A0D77B46421B | 南平 | 45A1010A-41E3-414D-AFD5-436C82DBCF44 | GZ13595823040042 | 3523041900837450 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 22:32 | 2023-04-20 03:54 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月19日21:58 宝山变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因：10kV口前Ⅱ回112杆C相大号侧悬瓶雷击破裂。 | 19日21:59联调监控雷春玲汇报：21:58 宝山变10kVⅠ段母线C相完全失地，10kVⅠ段母线A相电压为9.68kV,B相电压为10.49kV,C相电压为1.00kV,零序电压为98.48V,)，无接地选线。 22:02 查DMS系统发现：10kV口前Ⅰ回117-1杆口8KY-1开关零序电流突变至2.8A 19日22:05联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV口前Ⅰ回086-6支1杆口5KY-7开关由运行转热备用，于19日22:05控分成功，失地信号未消失 19日22:06联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV口前Ⅰ回096杆口5KY-9开关由运行转热备用，于19日22:06控分成功，失地信号未消失 19日22:07联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV口前Ⅰ回117-1杆口8KY-1开关由运行转热备用，于19日22:07控分成功，失地信号未消失 19日22:08 令联调监控雷春玲：宝山变10kV张墩Ⅰ回915开关由运行转热备用，于19日22:08执行成功，失地信号未消失 22:10 令联调监控雷春玲：宝山变10kV张墩Ⅰ回915开关由热备用转运行，于19日22:12执行成功 19日22:13联/配调江功炜遥控操作_：10kV口前Ⅰ回117-1杆口8KY-1开关由热备用转运行，于19日22:13控合成功 19日22:13联/配调江功炜遥控操作_：10kV口前Ⅰ回096杆口5KY-9开关由热备用转运行，于19日22:13控合成功 19日22:14联/配调江功炜遥控操作_：10kV口前Ⅰ回086-6支1杆口5KY-7开关由热备用转运行，于19日22:14控合成功 19日22:16联/配调江功炜遥控操作_：南平.宝山变/10kV.埔上Ⅰ回917开关由运行转热备用，于19日22:16控分成功接地信号存在 19日22:17联/配调江功炜遥控操作_：南平.宝山变/10kV.埔上Ⅰ回917开关由热备用转运行，于19日22:17控合成功 22:19 令联调监控雷春玲：宝山变10kV张墩Ⅱ回916开关由运行转热备用，于22:20执行完毕，失地信号复归，即通知顺昌远程站王张鑫、大干所曾兴全 19日22:23联/配调江功炜遥控操作_：10kV口前Ⅱ回072杆口8KY-6开关由运行转热备用，于19日22:23控分失败（返校超时，开关处运行），即通知大干所曾兴全 19日22:25联/配调江功炜遥控操作_：10kV口前Ⅱ回096杆口8KY-11开关由运行转热备用，于19日22:25控分成功 22:26 大干所曾兴全汇报：接用户汇报10kV口前Ⅱ回110杆附近有异常 22:27 查10kV口前Ⅱ回096杆口8KY-11开关在离线状态，无法遥控 22:50 大干所陈梁国申请：10kV口前Ⅱ回072杆口8KY-6开关转热备用 19日22:52 联/配调江功炜1令大干所陈梁国：10kV口前Ⅱ回072杆口8KY-6开关由运行转热备用，19日22:55操作成功 22:57大干所陈梁国汇报：对10kV口前Ⅱ回042杆至072杆之间巡视未发现异常，巡视人员已撤离，线路具备送电条件，申请将10kV口前Ⅱ回042杆口8KY-9开关转运行。 19日23:00联/配调江功炜遥控操作_：10kV口前Ⅱ回042杆口8KY-9开关由热备用转运行，于19日23:00控合成功，送电正常，即通知大干所陈梁国，顺昌远程站郭雅琼 23:24 大干所陈梁国申请：10kV口前Ⅱ回091杆口8G-26刀闸转分闸 19日23:28 联/配调江功炜1令大干所陈梁国：10kV口前Ⅱ回091杆口8G-26刀闸由合闸转分闸，20日00:05操作成功 20日00:06 大干所陈梁国汇报：对10kV口前Ⅱ回072杆至091杆之间巡视未发现异常，巡视人员已撤离，线路具备送电条件，申请将10kV口前Ⅱ回072杆口8KY-6开关转运行（杆下操作无风险） 20日00:06 联/配调江功炜1令大干所陈梁国：10kV口前Ⅱ回072杆口8KY-6开关由热备用转运行，20日00:11操作成功，送电正常，即通知顺昌远程站郭雅琼 01:38 大干所陈梁国汇报：10kV口前Ⅱ回112杆C相大号侧悬瓶雷击破裂，准备办理抢修 01:40 向地调陈禹申请：宝山变、华阳变合解环操作 20日01:42 联/配调江功炜1令大干所陈梁国：10kV口前Ⅰ回072杆口5KY-3开关由热备用转合环运行，20日01:48操作成功 20日01:48 联/配调江功炜1令大干所陈梁国：10kV口前Ⅰ回096杆口5KY-9开关由运行转冷备用，20日01:52操作成功 01:53 向地调陈禹汇报：宝山变、华阳变合解环操作结束 20日01:53 联/配调江功炜1令大干所陈梁国：10kV口前Ⅱ | 天气因素，强雷击使口前Ⅱ回112杆大号侧C相悬瓶整串破裂击穿引起单相接地 | 加强线路巡视，做好线路防雷防灾措施 | 10kV张墩Ⅱ回916线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 22:31 | 2023-04-20 03:10 | 配调 | 2023-04-20 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277833 | 大干镇供电所 | 2023-04-20 03:10 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，做好线路防雷防灾措施 | 7 | 14 | 518 | FD61CA97E8C043F98E6EB057A0D77B46421B | 宝山变10kV张墩Ⅱ回916 | 归档 | 2023-04-20 20:41 | 是 | 是 | 否 | 是
2901 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 南平 | DB825D21-FB47-499A-B744-99DF11728EC6 | GZ13595823040041 | 3523041900825743 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 22:02 | 2023-04-20 12:11 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月19日21:59:02宝山变10kV埔上Ⅱ回918开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合闸充电时间不足未动作。 故障原因：10kV埔上Ⅱ回087杆富1KY-11开关A相避雷器击穿 | 22:00 联调监控雷春玲汇报：21:58:59 宝山变10kV埔上Ⅱ回918开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合成功，21:59:02 宝山变10kV埔上Ⅱ回918开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合闸充电时间不足未动作，现开关处热备用，即通知顺昌远程站王张鑫，大干所曾兴全。 22:05 与河墩电站#1、#2电站陈孙涛确认：电站机组已停机。 22:06 与甲口电站陈义云、安山电站谭永安、前山电站涂礼华确认：电站机组已停机。 22:15 连坑电站#1、#2电站陈德兴确认：电站机组已停机。 22:16 查DMS系统：10kV埔上Ⅱ回087杆富1KY-11开关保护未动作。 22:18 告大干所曾兴全前往10kV埔上Ⅱ回087杆富1KY-11开关，准备隔离该开关将后端负荷转至10kV际埔线，其告：要现巡视前端线路。 22:20 查DMS系统：10kV富上线095杆富1KY-18开关保护未动作。 19日22:26联/配调陈伟东遥控操作_：10kV富上线095杆富1KY-18开关由运行转热备用，于19日22:26控分成功 19日22:27联/配调陈伟东遥控操作_：10kV富上线087杆富1KY-2开关由热备用转运行，于19日22:27控合成功，停电用户已部分复电，即通知顺昌远程站王张鑫，大干所曾兴全。 22:40 告甲口电站陈义云、安山电站谭永安、前山电站涂礼华、河墩电站#1、#2电站陈孙涛:电站机组可以开机。 23:00 大干所曾兴全申请：隔离10kV埔上Ⅱ回056杆埔8G-3刀闸。 19日23:00 联/配调陈伟东令曾兴全：查10kV埔上Ⅱ回河连支线015杆河3KY-5开关开关确在热备用，19日23:06操作成功 19日23:06 联/配调陈伟东令曾兴全：10kV埔上Ⅱ回056杆埔8G-3刀闸由合闸转分闸，19日23:07操作成功 23:08 大干所曾兴全汇报：对10kV埔上Ⅱ回001杆至056杆之间巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电前端 19日23:15 联/配调陈伟东令林华杰：宝山变10kV.埔上Ⅱ回918开关由热备用转运行，19日23:16执行失败（遥控执行完毕，未收到成功事项，开关处热备用） 23:17令联调监控雷春玲：宝山变10kV.埔上Ⅱ回918开关由热备用转运行，于23:19执行完毕，送电正常。即通知顺昌远程站郭雅琼，大干所曾兴全。 23:44 大干所曾兴全申请：隔离10kV埔上Ⅱ回058-2杆埔8KY-4开关，10kV埔上Ⅱ回062杆埔8K-1开关，试送10kV埔上Ⅱ回056杆埔8G-3刀闸。 19日23:45 联/配调陈伟东令曾兴全：10kV埔上Ⅱ回058-2杆埔8KY-4开关由运行转热备用，19日23:52操作成功 19日23:45 联/配调陈伟东令曾兴全：10kV埔上Ⅱ回062杆埔8K-1开关由运行转热备用，19日23:53操作成功 23:54令联调监控雷春玲：宝山变10kV埔上Ⅱ回918开关由运行转热备用，于23:55执行完毕。即通知顺昌远程站郭雅琼，大干所曾兴全。 19日23:58 联/配调陈伟东令曾兴全：10kV埔上Ⅱ回056杆埔8G-3刀闸由分闸转合闸，20日00:00操作成功 20日00:01 23:44 大干所曾兴全汇报：对10kV埔上Ⅱ回056杆至062杆巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送10kV埔上Ⅱ回056杆埔8G-3刀闸。 20日 00:01令联调监控雷春玲：宝山变10kV.埔上Ⅱ回918开关由热备用转运行，于00:05执行完毕，送电正常。即通知顺昌远程站郭雅琼，大干所曾兴全。 00:15 大干所曾兴全汇报：10kV埔上Ⅱ回058-2-1杆杨厝联通配变前端故障指示器动作，申请隔离该配变。 00:16令大干所曾兴全汇报：10kV埔上Ⅱ回058-2-1杆杨厝联通配变由运行转热备用，于00:18执行完毕 00:22大干所曾兴全汇报：10kV埔上Ⅱ回058-2杆至058-8杆巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送10kV埔上Ⅱ回058-2杆埔8KY-4开关。 00:23 遥控执行：10kV埔上Ⅱ回058-2杆埔8KY-4开关由热备用转运行。于00:24执行完毕，送电正常，即通知顺昌远程站郭雅琼，大干所曾兴全。 00:28 大干所曾兴全汇报：因天黑路滑，余下线路待天明后巡线。担心故障在10kV埔上Ⅱ回087杆富1KY-11开关，后端线路暂不隔离转电。 20日10:21 大干所曾兴全汇报：10kV埔上Ⅱ回087杆富1KY-11开关A相避雷器击穿，已用绝缘棒处理完毕，线路具备送电条件 20日10:27 联/配调杨东令曾兴全：10kV埔上Ⅱ回062杆埔8K-1开关由热备用转运行，20日10:29操作成功，并通知顺昌远程站张静 | 天气因素，强雷击使埔上Ⅱ回087杆避雷器击穿引起故障；巡视力量不足是故障未能及时处理主因 | 加强线路巡视，做好线路防雷防灾措施 | 10kV埔上Ⅱ回 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 22:01 | 2023-04-20 10:29 | 配调 | 2023-04-20 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 257986 | 大干镇供电所 | 2023-04-20 10:29 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 加强线路巡视，做好线路防雷防灾措施 | 31 | 31 | 2135 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 宝山变10kV埔上Ⅱ回918 | 归档 | 2023-04-20 21:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2899 | 2383E257DA1D4E85B19CBB60F3B4BD62421B | 三明 | F9B68BE4-3D3B-4664-8B7A-5BE8DA20645E | LS13585823040074 | 3523041900823919 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6e | 洋中镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 21:42 | 2023-04-20 00:58 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 21:40 DMS系统研判：官洋变10kV王宅线913线路#25杆分段开关跳闸，故障原因：无异常 | 19日21:45 即通知洋中镇供电所蔡光銮巡视跳闸点10kV王宅线913线路#25杆分段开关及其之后的设备。21时50分巡视人曾明、蔡光銮接受通知，开始巡线。22时33分巡视人林贇、曾明、蔡光銮接受通知，开始巡线。 20日00:42 联/配调林德灿收到现场林贇汇报：经巡视10kV王宅线913线路#25杆至#36杆段线路无异常，具备送电条件，申请合上10kV王宅线913线路#25杆分段开关 20日00:43 联/配调林德灿令林赟：10kV王宅线913线路#25杆分段开关由热备用转运行，20日00:56操作成功 |  |  | 官洋变10kV王宅线913线路#25杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 21:41 |  | 配调 | 2023-04-20 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 2 | 13 | 2383E257DA1D4E85B19CBB60F3B4BD62421B | 官洋变10kV王宅线913 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2897 | E3185E58DF624DF08A96DB9241CBD7FC421B | 莆田 | 5BD770AB-0B6E-4BEA-A814-EAE925A75534 | GZ13546123040051 | 3523041900817720 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136ef61238 | 社硎中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 21:20 | 2023-04-19 21:20 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日20:59 莆田.社硎变莆田.社硎变/10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.48,B相电压为10.09,C相电压为10.58,零序电压为103.27,)失地选线为书峰线915线路,经试拉书峰线915线路失地未消失，试拉10kV汾山线913线路失地解除。 | 19日20:59 莆田.社硎变莆田.社硎变/10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.48,B相电压为10.09,C相电压为10.58,零序电压为103.27,)失地选线为书峰线915线路,经试拉书峰线915线路失地未消失，试拉10kV汾山线913线路失地解除。即通知抢修班组巡视莆田.社硎变/10kV.汾山线913开关及其之后的设备。21时23分巡视人陈斌接受通知，开始巡线。 | 雷害强对流天气，造成避雷器击穿失地 |  | 莆田.社硎变10kV汾山线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 21:20 | 2023-04-20 00:37 | 配调 | 2023-04-20 04:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-20 00:37 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 |  |  | 20 | 2 | 1622 | E3185E58DF624DF08A96DB9241CBD7FC421B | 汾山线913线路 | 归档 | 2023-04-20 11:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2895 | 13FZX841078 | 南平 | 58BCC859-76B5-498C-9839-AED9CC563C31 | GZ13595223040028 | 3523041900812074 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370fa12d6 | 配电运维班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 21:14 | 2023-04-20 02:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月19日21:10越王变10kV龙斗线657开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，原因：10kV解放Ⅰ线097杆KY12309开关大号侧出线柱瓷瓶炸裂，待分析 | 21:11联调监控陈桂玲汇报：21:10越王变10kV龙斗线657开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成 21:12通知水北所危创基、配电抢班聂健斌、配抢班陈桂玲21时36分巡视人任建平、危创基接受通知，开始巡线。 21:20确认10kV龙斗线线路所接小水电已停机 19日21:24联/配调黄忠海遥控操作_：10kV龙斗线039杆KY30501开关由运行转热备用，于19日21:24控分失败，转告水北所危创基 19日21:58 联/配调黄忠海令水北所危创基：10kV龙斗线039杆KY30501开关由运行转热备用，19日21:58操作成功 19日22:01联/配调黄忠海遥控操作_：南平.龙斗变/10kV.龙斗线917开关由热备用转运行，于19日22:01控合成功 22:10水北所危创基汇报：10kV龙斗线001杆至龙漠支03杆巡线无异常，具备送电条件 19日22:11 联/配调张家源令水北所危创基：10kV龙斗线龙漠支03杆KY30502开关由运行转热备用，19日22:12操作成功 19日22:15联/配调张家源遥控操作_：南平.越王变/10kV.龙斗线657开关由热备用转运行，于19日22:15控合成功，正常 22:16 通知瑶理电站开机并网 22:35配电抢修班聂健斌汇报：10kV解放Ⅰ线097杆KY12309开关大号侧出线柱瓷瓶炸裂，待抢修 19日22:52 联/配调张家源令水北所危创基：10kV龙斗线龙漠支03杆KY30502开关由热备用转冷备用，19日22:56操作成功 19日22:58 联/配调张家源令水北所任建平：10kV龙斗线龙漠支14杆KY30503开关由运行转冷备用，19日23:02操作成功 20日00:35 联/配调张家源令张羽飞：10kV解放Ⅰ线091+1杆KY12302开关由热备用转冷备用，20日00:38操作成功 20日 01:01官哲云许可配电抢修班欧光伟：在10kV解放Ⅰ线097杆，进行KY12309开关故障短接，配电故障紧急抢修单编号：XLQXDAJB20230420001 20日 01:47配电抢修班欧光伟汇报官哲云：在10kV解放Ⅰ线097杆，进行KY12309开关故障短接抢修工作已结束，人员已全部撤离，接地线均已拆除，具备送电条件（已按异动单：LS20230420001执行，），配电故障紧急抢修单编号：XLQXDAJB20230420001 01:53 发令执行（10kV龙斗线龙漠支03杆至122杆修后送电操作，见指令票NPSG23040209，于02:25执行完毕） | 10kV解放Ⅰ线097杆KY12309开关大号侧出线柱瓷瓶炸裂 |  | 10kV龙斗线 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 21:12 | 2023-04-20 01:47 | 配调 | 2023-04-20 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 611517 | 配电抢修班 | 2023-04-20 01:47 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 25 | 39 | 1160 | 13FZX841078 | 越王变10kV解放Ⅰ线651 | 归档 | 2023-04-21 11:18 | 是 | 是 | 否 | 是
2893 | 6932B3BFB426B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 61358EDA-FD38-49A6-BC1F-0289DE19CA2E | LS135223040051 | 3523041900796495 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检一班 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-04-19 20:56 | 2023-04-20 09:40 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 19日 20:40 执行指令票ZLP-XM-23041011，监盘发现建邦大厦配电站10kVⅠ回进线901开关跳闸。通知湖里操作班郑淋辉处理。故障原因：开关机构缺陷 | 19日 20:40 执行指令票ZLP-XM-23041011，监盘发现建邦大厦配电站10kVⅠ回进线901开关跳闸。通知湖里操作班郑淋辉处理。 19日21:24 湖里操作班郑淋辉建邦大厦配电站10kVⅠ回进线901开关跳，开关保护为电磁式老旧设备，未报保护 21:25 下令郑淋辉建邦大厦配电站10kVⅠ回进线901开关由热备用转运行，21:45 郑淋辉汇报开关无法合闸，已通知运维曾建平组织处理，并检查开关保护 22:03 下令郑淋辉裕发花园开关站10kV母联900开关由冷备用转运行，22:05操作完毕 |  |  | 江头变电站912 , 建邦大厦配电站Ⅰ回进线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 20:56 |  | 配调 | 2023-04-20 01:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601870 | 湖里配电运检一班 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 保护室故障 | 二次侧故障 | 配网设备故障 |  | 16 | 22 | 2550 | 6932B3BFB426B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 江头变电站912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2890 | 8DE9D05703C341C4ABC7AD48A4D4C69E421B | 福州 | 9E349126-BA2C-485D-BF9F-1B7336B23B68 | GZ13515623040037 | 3523041900785415 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337d906ea | 坑园供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 20:06 | 2023-04-19 22:26 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日20:03 可门变10kV坑里线911开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功；FA投全自动，动作不成功。巡线未发现异常（暴雨），全线于22：28送电正常。 | 19日20:03 可门变10kV坑里线911开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功；即通知官巷运维李淋、坑园所邱盛巡视跳闸点福州.可门变/10kV.坑里线911开关，及其之后的设备，重点关注10kV颜岐支线#07颜岐支一开关后面区域，10kV颜岐支线#54颜岐支三开关前面区域，_20时13分巡视人林利强,邱盛,王纬修,吴华曦,李淋 接受通知，开始巡线。 19日20:05 联/配调林超令联/配调王靖宇:10kV颜岐支线#07颜岐支一柱上开关由运行转热备用，19日20:05操作成功 19日20:21 联/配调林超令联/配调王靖宇:可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行，19日20:22操作成功 19日21:00 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：现场确认跳闸开关为：10kV坑里线911开关；保护动作：； 隔离设备：颜岐2#环网10kV颜岐一环911开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV颜岐支线#07至颜岐2#环网；试送设备：10kV颜岐支线#07颜岐支一开关 19日21:05 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐一环911开关由运行转热备用19日21:05下令 19日21:06 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：巡线人员撤离，申请试送 19日21:08联/配调林超遥控操作_：10kV颜岐支线#07颜岐支一开关由热备用转运行于19日21:08控合成功 19日21:21 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：隔离设备：颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关、颜岐2#环网10kV颜岐路灯916开关、颜岐2#环网10kV颜岐支五913开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：颜岐安置小区-颜岐1#箱变 19日21:21 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐支五913开关由运行转热备用，19日21:24操作成功 19日21:21 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐路灯916开关由运行转热备用，19日21:24操作成功 19日21:21 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关由运行转热备用，19日21:24操作成功 19日21:25 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐一环911开关由热备用转运行，19日21:26操作成功 19日21:31 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：巡视无异常范围：10kV颜岐五支线#01-10kV颜岐五支线#16-1；试送设备：颜岐2#环网10kV颜岐支五913开关 19日21:31 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐支五913开关由热备用转运行，19日21:33操作成功 19日21:36 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：巡视无异常范围：颜岐路灯变-颜岐路灯变；试送设备：颜岐2#环网10kV颜岐路灯916开关 19日21:36 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐路灯916开关由热备用转运行，19日21:40操作成功 19日22:06官巷运维李淋汇报：20:03:29过流II段动作；20:03:32重合闸动作；20:03:39过流II段再次动作跳闸，故障相别B，故障电流25.392A，开关本体巡视无异常。 19日22:06 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：隔离设备：10kV颜岐支线#29刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV颜岐支线#29-10kV颜岐支线#54；试送设备：颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关 19日22:08 联/配调林超令坑园所邱盛:10kV颜岐支线#29刀闸由合闸转分闸，19日22:10操作成功 19日22:08 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关由热备用转运行，19日22:11操作成功 19日22:14 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：隔离设备：颜岐2#环网10kV颜岐支线912；隔离状态：热备用；试送设备：10kV颜岐支线#29刀闸 19日22:15 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关由运行转热备用，19日22:17操作成功 19日22:15 联/配调林超令坑园所邱盛:10kV颜岐支线#29刀闸由分闸转合闸，19日22:20操作成功 19日22:25 联/配调林超收到坑园所邱盛汇报：巡视无异常范围：10kV颜岐支线#29-10kV颜岐支线#54；试送设备：颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关； 故障原因：无异常 19日22:26 联/配调林超令坑园所邱盛:颜岐2#环网10kV颜岐支线912开关由热备用转运行，19日22:28操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无异常 |  | 福州.可门变10kV坑里线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 20:06 |  | 配调 | 2023-04-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 |  | 273058 | 国网连江县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 普通断路器，保护投入 | 普通断路器，保护投入 | 恶劣天气 |  | 18 | 24 | 2366 | 8DE9D05703C341C4ABC7AD48A4D4C69E421B | 可门变911坑里线 | 归档 | 2023-04-19 23:16 | 是 | 是 | 否 | 是
2888 | 13DKX-31886 | 泉州 | 81DC7CC3-265E-4E90-88DE-02F4F9480154 | GZ13555723040126 | 3523041900780318 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387121950 | 官桥镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 19:26 | 2023-04-19 23:28 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月19日19:25 故障原因：官桥所钟欣欣汇报调度吴夏瑜：10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂，需进行更换抢修 | 2023年04月19日19:25 故障原因：官桥所钟欣欣汇报调度吴夏瑜：10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂，需进行更换抢修19时27分巡视人陈灿耀、陈伟文、钟欣欣、钟添宝、苏添发、陈中秋、林金火、王立荣接受通知，开始巡线。 19日19:29 联/配调吴夏瑜收到现场钟欣欣汇报：现场确认跳闸开关为：恒美线#25-1杆K004开关（三遥）；保护动作：； 隔离设备：恒美线#25-1杆K004开关（三遥）； 故障原因：雷害；故障现象：官桥615线草坂905支线#6-7-2甲G014刀闸架空类隔离刀闸瓷柱断裂； 故障点：官桥615线草坂905支线#6-7-2甲G014刀闸 19日19:32 联/配调吴夏瑜令钟欣欣：10kV恒美线#25-1杆K004（三遥）开关由运行转冷备用 19:51 官桥所钟欣欣汇报调度吴夏瑜：因施工受阻，申请暂停做安全措施。 22:00 官桥所钟欣欣汇报调度吴夏瑜：申请继续做安全措施。调度吴夏瑜即令钟欣欣：10kV恒美线#25-1杆K004开关由运行转冷备用。19日22:04 汇报操作成功。 19日19:35 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0419，工作负责人：白嗣锟，工作内容：10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂抢修更换，安全措施：10kV恒美线#25-1杆K004开关由运行转冷备用。 19日22:09抢修许可：票号：QZ-AX-PQ-2023-0419，抢修负责人：白嗣锟，抢修任务：10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂抢修更换，抢修安措：10kV恒美线#25-1杆K004开关由运行转冷备用。 19日23:08 官桥所钟欣欣汇报调度吴夏瑜：10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂抢修更换工作已完成，验收合格，具备送电条件。 23:16抢修终结：票号：QZ-AX-PQ-2023-0419，抢修负责人：白嗣锟，抢修任务：10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂抢修更换，抢修安措：10kV恒美线#25-1杆K004开关由运行转冷备用。 19日23:20 联/配调蔡巧敏令钟欣欣：10kV恒美线#25-1杆K004（三遥）开关由冷备用转运行，19日23:26操作成功 | 10kV官桥615线草坂905支线#6-7-2甲杆G014刀闸A、B相雷击断裂 |  | 唐龙变10kV恒美线#25-1杆K004开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 19:25 | 2023-04-19 23:25 | 配调 | 2023-04-20 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 279149 | 官桥镇供电所 | 2023-04-19 23:25 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 9 | 2 | 901 | 13DKX-31886 | 唐龙变10kV恒美线917 | 归档 | 2023-04-21 10:43 | 是 | 是 | 否 | 是
2884 | 280B8896565742408589F4BB58680050421B | 莆田 | 55A664AD-7BE2-4301-AC80-F8EAAC86E62A | GZ13546123040049 | 3523041900771510 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d6da964b7016df17a2bfb5c1c | 鲤南综合服务班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 18:54 | 2023-04-19 20:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日18:52系统 研判：10kV新城线914线路柳坑新街分线#003杆003开关（三遥）跳闸；故障原因：10kV柳坑新街分线#003杆003开关二次回路异常。 | 19日18:54 系统研判：10kV柳坑新街分线#003杆003开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV柳坑新街分线#003杆003开关（三遥）及其之后的设备。19时01分巡视人郑瑞灿、郑庭怀接受通知，开始巡线。 19日19:57 联/配调俞剑铭收到现场郑瑞灿汇报：现场确认跳闸开关为：10kV柳坑新街分线#003杆003开关（三遥）；巡线无发现异常情况，雷雨已过，申请试送电。 19日19:58联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV柳坑新街分线#003杆003（三遥）开关由热备用转运行，于19日19:58控合失败 19日19:58联/配调俞剑铭下令现场郑庭怀操作_：10kV柳坑新街分线#003杆003（三遥）开关由热备用转运行，于19日20:14执行完毕。（其汇报，10kV柳坑新街分线#003杆003开关二次回路异常，空开已临时断开） | 查无异常，试送成功，雷害 |  | 莆田.鲤南变10kV新城线914线路柳坑新街分线#003杆003开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 18:53 | 2023-04-19 20:18 | 配调 | 2023-04-20 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-19 20:18 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 8 | 0 | 999 | 280B8896565742408589F4BB58680050421B | 新城线914线路 | 归档 | 2023-04-20 21:21 | 是 | 是 | 否 | 是
2882 | 43873809B3973ADFE0538F028E0A2A1EDKXID | 龙岩 | 49BA60D1-9E81-4441-9932-6029D6BD85B3 | GZ13575723040045 | 3523041900767649 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a860ca0 | 金砂供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 18:49 | 2023-04-19 20:17 | 分支线停电 | 紧急停电 | 19日18:46DMS研判：10k∨礼玉线罗坑＃2变支线＃01A杆西溪罗坑＃2配变缺相（A225.1、B126、C105）。原因：研判有误，现场实际故障为10kV礼玉线罗坑#2变支线#01A杆西溪罗坑#2配变C相跌落式熔断器熔丝烧断。 | 19日18:46DMS研判：10k∨礼玉线罗坑＃2变支线＃01A杆西溪罗坑＃2配变缺相（A225.1、B126、C105）。故障通知巡视跳闸点10kV礼玉线恩全变支线#06A杆恩全配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV礼玉线恩全变支线#01A至10kV礼玉线恩全变支线#06A之间区域。18时58分巡视人阙浪华、赖勇林、邱福仁、张硕华接受通知，开始巡线。 19日19:40 联/配调曾秋艳收到现场阙浪华汇报：故障原因：恶劣天气；故障点：研判有误，现场实际故障为10kV礼玉线罗坑#2变支线#01A杆西溪罗坑#2配变C相跌落式熔断器熔丝烧断引起缺相，现场巡视情况低压线路#B03杆至#B04杆山体塌方树木碰触裸导线引起。 19日19:42 联/配调曾秋艳令阙浪华：10k∨礼玉线罗坑＃2变支线＃01A杆西溪罗坑＃2配变由运行转热备用，19日19:47操作成功 19日19:50 联/配调曾秋艳收到现场阙浪华汇报：10k∨礼玉线罗坑＃2变支线＃01A杆西溪罗坑＃2配变C相跌落式熔断器熔丝已更换完毕，其余线路经巡视无异常，具备送电条件 19日19:53 联/配调曾秋艳令阙浪华：10k∨礼玉线罗坑＃2变支线＃01A杆西溪罗坑＃2配变由热备用转运行，19日19:54操作成功 | 2023年第9号暴雨预警，恶劣天气造成10kV礼玉线罗坑#2变支线#01A杆西溪罗坑#2配变低压线路#B03杆至#B04杆山体塌方树木碰触裸导线，引起10k∨礼玉线罗坑＃2变支线＃01A杆西溪罗坑＃2配变缺相C相跌落式熔断器熔丝烧断。 | 加强防汛期间线路的特巡特护，提高设备故障意识。 | 10kV礼玉线恩全变支线#06A杆恩全配变 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 18:48 |  | 配调 | 2023-04-20 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264950 | 金砂供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 恶劣天气 | 加强防汛期间线路的特巡特护，提高设备故障意识。 | 2 | 0 | 180 | 43873809B3973ADFE0538F028E0A2A1EDKXID | 凤城变10kV凤砂线606线路 | 归档 | 2023-04-19 23:17 | 是 | 是 | 否 | 是
2881 | F6B34DB704F041AABCA0A952FB101EA2421B | 宁德 | 46B66335-58D4-4983-95BE-B657BD16A277 | GZ13535823040014 | 3523041900765860 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1118 | 咸村镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 18:44 | 2023-04-19 19:49 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日18:43DMS研判：10kV玛东线#020杆020开关跳闸，后端线路处热备用 故障原因（雷害） | 2023年04月19日18:43DMS研判：10kV玛东线#020杆020开关跳闸，后端线路处热备用，周寿联调唐高超通知咸村所林允雄：10kV玛东线#020杆020开关跳闸，后端线路处热备用，对其巡线 19日19:46 联/配调唐高超收到现场林允雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV玛东线#020杆020开关；保护动作：无保护； 巡视无异常范围：10kV玛东线#020杆后端线线路；试送设备：10kV玛东线#020杆020开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类裸导线短路、接地 19日19:49 联/配调唐高超令林允雄：10kV玛东线#020杆020开关由热备用转运行，19日19:51操作成功,线路全部恢复送电，无停电用户 | 当天有强雷雨，10kV玛东线#020杆至末端线路处强雷电范围，造成10kV玛东线#020杆020开关跳闸 |  | 玛坑变电站10kV玛东线994线路下后地分线#026+1杆026+1M2跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 18:43 |  | 配调 | 2023-04-20 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806046 | 咸村镇供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 10 | 4 | 1058 | F6B34DB704F041AABCA0A952FB101EA2421B | 玛东线994线路 | 归档 | 2023-04-19 21:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2876 | 13DKX19486 | 福州 | 67FD4285-28D2-46C0-AC45-3BC18DA19BA8 | GZ13516223040065 | 3523041900754199 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 18:15 | 2023-04-19 21:10 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日18:11 龙山变10kV龙阳Ⅰ回654开关跳闸，过流Ⅱ段动作，重合闸不成功;10kV洪区Ⅰ路捷丰支线#001捷丰界开关跳闸，无保护动作；故障原因为：10kV洪区Ⅰ路#052刀闸避雷器引线断线碰触横担，20：00故障处理完毕，全线恢复送电正常（原断点：10kV洪工Ⅱ回627开关） | 19日18:11 龙山变10kV龙阳Ⅰ回654开关跳闸，过流Ⅱ段动作，重合闸不成功;10kV洪区Ⅰ路捷丰支线#001捷丰界开关跳闸，无保护动作；故障原因为：即通知阳下所陈兴、周电运维游清煌巡视跳闸点福州.龙山变/10kV.龙阳Ⅰ回654开关，及其之后的设备，重点关注福州.龙山变/10kV.龙阳Ⅰ回654开关后面区域，福州.溪头变/10kV.洪阳线632开关前面区域，10kV洪工Ⅰ路#024A半岛L开关前面区域，10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关前面区域，狮山隧道#1环网10kV龙二虎区一联914开关前面区域，福州.溪头变/10kV.洪区Ⅰ路625开关前面区域，新局口环网10kV溪头进L911开关前面区域，_即通知_20时04分巡视人倪志海 接受通知，开始巡线。 19日18:24 联/配调林文婷收到现场阳下所陈兴汇报：雷雨天气跳闸，申请强送一次龙山变/10kV.龙阳Ⅰ回654开关 19日18:25联/配调林文婷遥控操作_：龙山变10kV龙阳Ⅰ回654开关由热备用转运行于19日18:25控合成功,强送失败开关再次跳闸，过流Ⅱ段动作，重合闸不成功 19日18:33 联/配调林文婷收到现场阳下所陈兴汇报：10kV洪工II回627线路差无故障，申请隔离试送 19日18:48 联/配调林文婷令阳下所倪志海:10kV洪工Ⅰ路#024A半岛L柱上开关由运行转热备用，19日18:51操作成功 19日18:52 联/配调林文婷遥控操作_：福州.溪头变/10kV.洪工Ⅱ回627开关由热备用转运行于19日18:52控合成功，信号正常 19日19:00 联/配调林文婷收到现场阳下所曾世强汇报：申请断开所有线路的联络开关之后分段试送 19日19:01 联/配调林文婷令阳下所曾世强:10kV洪工Ⅰ路#035工一阳一L柱上开关由运行转热备用，19日19:52执行失败 19日19:32 联/配调林文婷收到现场周电运维何辉汇报：_龙山变10kV龙阳I回654间隔现场一二次设备差无异常，过流II段保护动作，重合闸不成功，故障电流22.89A 19日19:52 联/配调林文婷收到现场阳下所曾世强汇报：找到故障点为：10kV洪区Ⅰ路#052刀闸避雷器引线断线碰触横担，已处理完毕，具备送电条件，申请送电 19日19:54联/配调林文婷遥控操作_：福州.龙山变/10kV.龙阳Ⅰ回654开关由热备用转运行于19日19:54控合成功，信号正常 19日20:00联/配调林文婷遥控操作_：10kV洪区Ⅰ路捷丰支线#001捷丰界柱上开关由热备用转运行于19日20:00控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 雷击断线 | 加强防雷设施安装 | 龙山变10kV龙阳Ⅰ回654开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 18:14 | 2023-04-19 20:00 | 配调 | 2023-04-19 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 20:00 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强防雷设施安装 | 27 | 61 | 2069 | 13DKX19486 | 10kV龙阳Ⅰ回654线路 | 归档 | 2023-04-20 15:56 | 是 | 是 | 否 | 是
2872 | c3b3ff8e-2262-4c17-aa40-44db3678808e | 南平 | 4D6734E7-0922-4F45-9831-F2B6E7010BEC | GZ13595623040036 | 3523041900745638 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ac | 房道供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 17:55 | 2023-04-19 20:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日17:54 10kV房吴线潘坑支线#76杆KY619开关跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ段保护 ，重合不成。故障原因：10kV房吴线潘坑支线#87杆附近泥石流造成树木压到A、B相导线。 | 17:54 DMS研判10kV房吴线潘坑支线#76杆KY619开关过流Ⅰ、Ⅱ段保护段 ，重合不成。即通知建瓯远程站张灵琦，房道所杨树兴。 20:24 房道所黄胜辉汇报：10kV房吴线潘坑支线#87杆附近泥石流造成树木压到A、B相导线，已用令克棒挑开，线路巡视未发现其他异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送10kV房吴线潘坑支线#76杆KY619开关。 19日20:25 联/配调陈伟东令林华杰：10kV房吴线潘坑支线#76杆KY619开关由热备用转运行，19日20:26操作成功，送电正常。即通知建瓯远程站张灵琦、房道所张立青。 | 10kV房吴线潘坑支线#76杆KY619开关跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ段保护 |  | 10kV房吴线潘坑支线#76杆至#100杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 17:54 | 2023-04-19 20:29 | 配调 | 2023-04-20 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-04-19 20:29 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 2 | 0 | 93 | c3b3ff8e-2262-4c17-aa40-44db3678808e | 房道变10kV房吴线910 | 归档 | 2023-04-20 09:54 | 是 | 是 | 否 | 是
2870 | 7B7C2A135E0E4D2F813E787B2D0321E0421B | 三明 | 183E27C1-E096-4E45-940D-437E0262AC34 | GZ13585723040040 | 3523041900741237 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394ed1d6e | 吴山乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 17:53 | 2023-04-19 21:57 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日17:49 10kV谢洋线989#18杆K016WS开关跳闸，故障原因为：10kV谢洋线989#27-19杆至#27-20杆段枯枝吹落至导线造成短路。 | 19日17:49 10kV谢洋线989#18杆K016WS开关跳闸。 19日17:53 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV谢洋线989#18杆K016WS开关及其之后的设备。18时44分巡视人陈志向接受通知，开始巡线。 19日18:05联/配调乐赞同遥控操作_：10kV白玉支线#16杆K005XY开关由运行转热备用，于19日18:05控分成功 19日18:11联/配调乐赞同遥控操作_：10kV谢洋线989#18杆K016WS开关由热备用转运行，于19日18:11控合失败 19日18:12 联/配调乐赞同令吴山镇供电所陈志向：10kV谢洋线989#18杆K016WS开关由热备用转运行19日18:12下令，18:22汇报操作完毕，试送后10kV谢洋线989#18杆K016WS开关跳闸。 19日18:46 联/配调乐赞同令陈志向：10kV谢洋线989#27-3杆G117WS刀闸由合闸转分闸，19日18:48操作成功。 19日18:46 联/配调乐赞同收到现场陈志向汇报：申请隔离10kV谢洋线989#27-3杆G117WS刀闸，试送10kV谢洋线989#18杆K016WS开关。 19日18:49 联/配调池梅兰令吴山镇供电所陈志向：10kV谢洋线989#18杆K016WS开关由热备用转运行，19日18:51操作成功（正常）。 19日18:53联/配调乐赞同遥控操作_：10kV白玉支线#16杆K005XY开关由热备用转运行，于19日18:53控合成功（正常）。 19日20:41 联/配调廖尚誉收到吴山镇供电所陈志向汇报：保护动作：；试送设备：10kV谢洋线989#27-3杆G117WS刀闸。； 故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV谢洋线989#27-19杆至#27-20杆段枯枝吹落至导线造成短路； 故障点：10kV谢洋线989#27-19杆至#27-20杆段枯枝吹落至导线造成短路 19日20:58吴山镇供电所陈志向汇报：10kV谢洋线989#27-19杆至#27-20杆段枯枝吹落至导线清理工作已结束，经验收合格，现场无临时接地线及遗留工器具、杂物，具备送电条件，可以送电。 送电票：SMDT23040074，19日21:57送电正常。 | 10kV谢洋线989#27-19杆至#27-20杆段枯树枝吹落至导线造成短路。 | 对10kV谢洋线989#27杆至#27-21杆段线路走廊清理 | 吴山变10kV谢洋线989#18杆K016WS开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 17:52 | 2023-04-19 21:55 | 配调 | 2023-04-20 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806568 | 吴山乡供电所 | 2023-04-19 21:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 对10kV谢洋线989#27杆至#27-21杆段线路走廊清理 | 48 | 8 | 2654 | 7B7C2A135E0E4D2F813E787B2D0321E0421B | 吴山变10kV谢洋线989 | 归档 | 2023-04-20 08:34 | 是 | 是 | 否 | 是
2868 | 67588384376FC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | DB2BD706-416A-400D-A7E6-97B349683B45 | LS13556023040067 | 3523041900740448 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 17:40 | 2023-04-19 19:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日17:37 DMS监盘：高坑变10kV浦沟线934开关电流由80A突降至30A（10kV浦沟线#23杆2017开关跳闸）。故障原因：10kV浦沟线#29-1甲杆永纺纺织配变熔丝熔断两相，已转冷备用隔离。其余线路于18:54恢复送电。（2023年4月21日永纺纺织配变试验合格，恢复送电） | 19日17:41 调控吴少鹏DMS监盘：高坑变10kV浦沟线934开关电流由80A突降至30A，中海锦城东区A、B高供，中海锦城南区A、B、C、D高供、福捷上悦府A、B高供、中海悦江府A、B、C、D备自投动作成功。17时47分巡视人王振辉接受通知，开始巡线。 17:45 调控吴少鹏通知池店所王振辉：DMS研判10kV浦沟线#23杆2017开关跳闸，高坑变10kV浦沟线934开关电流由80A突降至30A，要求对线路进行巡视。 17:50 调控赖文龙通知配电运维班柯清波：DMS研判10kV浦沟线故障，中海锦城东区A、B高供，中海锦城南区A、B、C、D高供、福捷上悦府A、B高供、中海悦江府A、B、C、D备自投动作成功。中海悦江府A高供90A2刀闸遥传分位，要求对设备检查，阳光城愉景湾环网室停电，要求对线路设备进行巡视。 18:22 池店所王振辉汇报调控赖文龙：巡视发现10kV浦沟线#23杆2017开关跳闸，10kV浦沟线#29-1甲杆永纺纺织配变高压跌落式熔丝熔断两相。 19日18:24 联/配调赖文龙令王振辉：10kV浦沟线#29-1甲杆永纺纺织配变由运行转冷备用，19日18:35操作成功 18：34调控吴少鹏许可阳光城愉景湾高供王锋平：阳光城愉景湾环网室10kV浦沟线901开关由运行转热备用，10kV忠佑线902开关由冷备用转运行，于18:38汇报操作完毕。 18:43 池店所王振辉汇报调控吴少鹏：其余线路巡视无异常。 19日18:51 联/配调龚思海令王振辉：10kV浦沟线#23杆2017开关由热备用转运行，19日18:54操作成功 19:24 阳光城愉景湾高供王锋平汇报调控张晓迎：阳光城愉景湾环网室10kV浦沟线901开关、母分900、忠佑线902开关互为闭锁功能已确认，保护已退出 19:25 调控张晓迎许可阳光城愉景湾高供王锋平：阳光城愉景湾环网室10kV浦沟线901开关由热备用转运行（合环），10kV忠佑线902开关由运行转冷备用（解环），于19:28汇报操作完毕，并通知池店所王振辉。 19:29 阳光城愉景湾高供王锋平汇报调控张晓迎：阳光城愉景湾环网室10kV浦沟线901开关、母分900、忠佑线902开关互为闭锁功能已解除，保护已恢复转电前状态。 19:35 调控赖文龙赖文龙遥控执行中海锦城东区A、B高供，中海锦城南区A、B、C、D高供、福捷上悦府A、B高供、中海悦江府A、B、C、D高供恢复正常运行方式供电，并于20:38执行完毕。 21日21:12 池店所蔡晨伟汇报调控黄文远：10kV浦沟线#29-1甲杆永纺纺织配变试验合格，具备送电条件。 21日21:12 调控黄文远下令池店所蔡晨伟：10kV浦沟线#29-1甲杆永纺纺织配变由冷备用转运行，并于21:22汇报操作完毕。 | 10kV浦沟线#29-1甲杆永纺纺织（用户产权）配变熔丝熔断两相 | 已隔离，并通知用户处理，其余线路恢复正常供电 | 高坑变10kV浦沟线934线路浦沟线#23杆2017开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 17:39 | 2023-04-19 19:19 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283122 | 池店镇供电所 | 2023-04-19 19:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 已隔离，并通知用户处理，其余线路恢复正常供电 | 4 | 3 | 515 | 67588384376FC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 高坑变10kV浦沟线934 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2867 | 13DKX-34686 | 泉州 | 1ED826E4-7FBD-4068-B508-BAF4EFE4E85C | LS13555723040124 | 3523041900731955 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 |  |  | 2023-04-19 17:27 | 2023-04-19 21:08 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日17:20 凤城所陈少伟汇报调度陈炳堃：故障原因：10kV古员线石古支线#12杆A相引线断线 | 2023年4月19日17:20 凤城所陈少伟汇报调度陈炳堃：故障原因：10kV古员线石古支线#12杆A相引线断线 16:22凤城所陈少伟汇报线的许海珊：查10kV正祥溪山安邸#1开闭所900开关确在热备用。 19日16:22 联/配调许海珊令陈少伟：10kV正祥溪山安邸#1开闭所(至10kV古员919线石古支线#12-2杆)921开关由运行转热备用，19日16:26操作成功 19日16:22 联/配调许海珊令陈少伟：10kV正祥溪山安邸#1开闭所900开关由热备用转运行，19日16:27操作成功 19日16:41 联/配调许海珊令陈少伟：查10kV文星阁小区配电室912开关确在冷备用19日16:41下令 19日16:41 联/配调许海珊令陈少伟：10kV文星阁小区配电室(至10kV古员919线石古支线#1环网柜)911开关由运行转冷备用，19日16:55操作成功 19日16:41 联/配调许海珊令陈少伟：10kV文星阁小区配电室912开关由冷备用转运行，19日16:55操作成功 19日16:57 联/配调陈炳堃令陈少伟：10kV安溪妇幼保健院开闭所兼#1配电室（至10kV古员919线石古支线#1环网柜）911开关由运行转冷备用，19日17:03操作成功 19日16:57 联/配调陈炳堃令陈少伟：10kV安溪妇幼保健院开闭所兼#1配电室（至10kV古英线#5环网柜）921开关由热备用转运行，19日17:03操作成功 19日17:20 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0020，工作负责人：黄春锋 ，工作内容：在10kV古员线石古支线#12杆，进行A相引线断线抢修，安全措施：10kV文星阁小区配电室 （至10kV古员线石古支线#1环网柜）911线路转冷备用，10kV安溪妇幼保健院开闭所兼#1配电室 （至10kV古员线石古支线#1环网柜）911线路转冷备用，10kV正祥溪山安邸#1开闭所 （至10kV古员线石古支线#12-2杆）921线路转冷备用，10kV古员线石古支线#1杆 K004开关、G006刀闸。 19日17:23 联/配调陈炳堃令陈少伟：10kV正祥溪山安邸#1开闭所(至10kV古员919线石古支线#12-2杆)921开关由热备用转冷备用，19日17:24操作成功 19日17:30 联/配调陈炳堃令林国荣：10kV古员线石古支线#1杆K004开关由运行转冷备用，19日17:55操作成功 19日17:59抢修许可：票号：QZ-AX-PQ-2023-0020，抢修负责人：黄春锋，抢修任务：在10kV古员线石古支线#12杆，进行A相引线断线抢修，抢修安措：10kV文星阁小区配电室 （至10kV古员线石古支线#1环网柜）911线路转冷备用，10kV安溪妇幼保健院开闭所兼#1配电室 （至10kV古员线石古支线#1环网柜）911线路转冷备用，10kV正祥溪山安邸#1开闭所 （至10kV古员线石古支线#12-2杆）921线路转冷备用，10kV古员线石古支线#1杆 K004开关、G006刀闸。 19日19;11抢修终结：票号：QZ-AX-PQ-2023-0020，抢修负责人：黄春锋，抢修任务：在10kV古员线石古支线#12杆，进行A相引线断线抢修，抢修安措：10kV文星阁小区配电室 （至10kV古员线石古支线#1环网柜）911线路转冷备用，10kV安溪妇幼保健院开闭所兼#1配电室 （至10kV古员线石古支线#1环网柜）911线路转冷备用，10kV正祥溪山安邸#1开闭所 （至10kV古员线石古支线#12-2杆）921线路转冷备用，10kV古员线石古支线#1杆 K004开关、G006刀闸。 送电票：QZHX23040522，19日19:13开始执行，19日19时57分执行完毕。 方式恢复送电票：QZHX23040543，21日09:37开始执行，21日17时47分执行完毕。 |  |  | 古山变10kV古员线石古支线#1杆K004开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 17:27 |  | 配调 | 2023-04-21 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 8 | 14 | 930 | 13DKX-34686 | 古山变10kV古员线944 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
2855 | BD2B55F147AA4F82BA33FB4584A5DEEF421B | 漳州 | 83C74C90-5B0E-46EA-9B49-AC4511AADC73 | GZ13565423040041 | 3523041900689499 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033dafcac4a55 | 前亭镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 16:09 | 2023-04-19 17:30 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日16:8时10kV花林线花林支线#1+1杆B-Ml30开关跳闸 故障原因为： | 19日16:11时DMS系统研判10kV花林线花林支线#1+1杆B-Ml30开关跳闸。即通知前亭所陈朝阳及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV花林线花林支线#1+1杆B-Ml30开关及其之后的设备。16时26分巡视人黄志雄、魏新春、陈朝阳、杨克强接受通知，开始巡线。 19日16:32 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：现场确认跳闸开关为：10kV花林线花林支线#1+1杆B-Ml30开关；保护动作：保护无法查看 19日16:38 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：隔离设备：10kV花林线花林支线#13杆B-Ml06开关；10kV花林线花林支线#1+1杆至#13杆线路巡线查无异常，度送设备：10kV花林线花林支线#1+1杆-Ml30开关 19日16:38 联/配调黄汉杰令杨克强：10kV花林线花林支线#13杆B-Ml06开关由运行转热备用，19日16:39操作成功 19日16:39 联/配调黄汉杰令杨克强：10kV花林线花林支线#1+1杆-Ml30开关由热备用转运行，19日16:41操作成功 19日16:57 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：保护动作：；故障现象：经巡线10kV花林线花林支线#13杆至#96杆没发现异常，要求断开花林支讲了#55杆开关，试送花林支线#13杆开关 19日16:57 联/配调黄汉杰令杨克强：10kV花林线黄惠福分支线#1杆B-Ml18开关由运行转热备用，19日17:03操作成功 19日17:04 联/配调黄汉杰令杨克强：10kV花林线花林支线#13杆B-Ml06开关由热备用转运行，19日17:05操作成功 19日17:27 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：保护动作：；故障现象：经巡线花林线#55杆至黄惠福分支线#15+1杆没有发现异常，要求试送#55杆开关，疑似雷击引起关跳闸。 19日17:27 联/配调黄汉杰令杨克强：10kV花林线黄惠福分支线#1杆B-Ml18开关由热备用转运行，19日17:29操作成功 | 雷雨天气 |  | 梅园变10kV花林线花林支线#1+1杆B-Ml30开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 16:08 | 2023-04-19 17:30 | 配调 | 2023-04-19 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 253042 | 前亭镇供电所 | 2023-04-19 17:30 |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 15 | 27 | 1864 | BD2B55F147AA4F82BA33FB4584A5DEEF421B | 梅园变花林线914 | 归档 | 2023-04-19 18:34 | 是 | 是 | 否 | 是
2853 | SBID000000EA066F1F891842BF90E7BC9D2CAB33C7 | 三明 | 0C7FDF9C-9B60-4BDD-AB1C-0A503D038E54 | LS135823040047 | 3523041900689171 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 16:02 | 2023-04-19 19:45 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日 15:55 配电大一次班张世鹏汇报：10kV#1（#2）双蕉线934（944）-2023#35~#36杆段线路树压导线。故障记录详见LS135823040046 | 16时02分，联/配调黄毅发布停电信息，发布设备为#2双蕉线944-38分段开关，通知相关人员巡视#2双蕉线944-38分段开关及其之后设备。 |  |  | 10kV#2双蕉线944-38分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 16:02 |  | 配调 | 2023-04-19 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429822 | 配电大一次班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 |  | 1 | 8 | 2 | SBID000000EA066F1F891842BF90E7BC9D2CAB33C7 | 安居变10kV安蕉II回996 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2851 | F2AF30A55D774FF8A08F92DC5D4CE1B7421B | 莆田 | A0A19474-532B-4D4A-B3A4-C6124181FDE6 | GZ1354515223040017 | 3523041900685451 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bf91160 | 白沙中心供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-04-19 15:59 | 2023-04-19 20:06 | 分支线停电 | 紧急停电 | 15:53白沙供电所林健汇报配调黄春瑶：10kV下田支线#064杆引线断线，申请：10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变转热备用，即令其：10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变由运行转热备用。于15:57汇报操作完毕。故障原因：10kV下田支线#064杆引线断线 | 15时59分，联/配调黄春瑶发布停电信息，发布设备为下田支线#076杆076跌落式熔断器，通知相关人员巡视下田支线#076杆076跌落式熔断器及其之后设备。16时04分巡视人林健、欧子龙、廖怀禹、许忠东接受通知，开始巡线。 19日16:21联/配调俞剑铭与现场林健确认：10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变已处热备用 19日16:21联/配调俞剑铭许可带电作业工作票NO.PT-BB-2023-0520开工。 19日16:47白沙供电所林健汇报：因现场下大雨，无法带电施工。联/配调陈冠珠作废带电作业工作票NO.PT-BB-2023-0520。 19日16:48 联/配调陈冠珠令林健：10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变查配变确在热备用状态，19日16:51操作成功 19日16:48 联/配调陈冠珠令林健：10kV下田支线#064杆山溪村下田#4变由运行转热备用，19日16:53操作成功 19日16:48 联/配调陈冠珠令林健：10kV下田支线#060杆0601刀闸由合闸转分闸，19日16:57操作成功 19日17:22 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0092，工作负责人：许忠东，工作内容：在10kV下田支线#064杆，进行跳线脱落抢修，安全措施：10kV下田支线#064杆山溪村下田#4变高压跌落式熔断器、低压负荷总开关，10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变高压跌落式熔断器、低压负荷总开关，10kV下田支线#060杆0601刀闸。 19日 17:23抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0092,抢修负责人：许忠东,抢修任务：1、10kV下田支线#064杆，跳线脱落抢修,抢修安措:断开10kV下田支线#064杆山溪村下田#4变高压跌落式熔断器、低压负荷总开关，断开10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变高压跌落式熔断器、低压负荷总开关，断开10kV下田支线#060杆0601刀闸 19日 19:22抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0092,抢修负责人：许忠东,抢修任务：1、10kV下田支线#064杆，跳线脱落抢修,抢修安措:断开10kV下田支线#064杆山溪村下田#4变高压跌落式熔断器、低压负荷总开关，断开10kV下田支线#076杆山溪线下田#8变高压跌落式熔断器、低压负荷总开关，断开10kV下田支线#060杆0601刀闸 送电票：PTDQ23041128，19日19:23开始执行，19日20时03分执行完毕。 | 下田支线#064引线断线 |  | 莆田.庄边变10kV山溪线911线路下田支线#060杆0601刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:59 | 2023-04-19 20:06 | 配调 | 2023-04-19 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-19 20:06 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 37 | F2AF30A55D774FF8A08F92DC5D4CE1B7421B | 山溪线911线路 | 归档 | 2023-04-20 08:16 | 是 | 是 | 否 | 是
2849 | 7c0687b8-ad7a-4c9c-be9f-809972e53649 | 漳州 | D150A2C1-F88D-414D-995F-1C91D46BB453 | GZ13565423040040 | 3523041900677457 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-19 15:52 | 2023-04-19 18:48 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日15:42时枕头山变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.70,A相电压为10.15,B相电压为0.59,B相电压为0.50,C相电压为10.16,C相电压为10.20,零序电压为0.00,零序电压为97.82,)，失地线路为枕头山变10kV草潭线934线路，失地选线正确。 故障原因为：1、10kV草潭线（右）#16杆中相避雷器击穿；2、10kV草潭线（右）#12杆中相避雷器击穿 | 19日15:42时枕头山变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.70,A相电压为10.15,B相电压为0.59,B相电压为0.50,C相电压为10.16,C相电压为10.20,零序电压为0.00,零序电压为97.82,)，失地选线为枕头山变10kV草潭线934线路。 19日15:47联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作_：洲游酒店环网柜10kV草潭线901开关由运行转热备用，于19日15:47控分成功，失地未消失。 19日15:48联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作_：10kV草潭线#33杆B-Zt63开关由运行转热备用，于19日15:48控分成功，失地未消失。 19日15:49联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作_：10kV草潭线（右）#32+1杆B-Zt07开关由运行转热备用，于19日15:49控分成功，失地未消失。 19日15:49联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作_：枕头山变10kV草潭线934开关由运行转热备用，于19日15:49控分成功接地信号消失。 19日15:51联/配调漳浦李贤遥控操作_：宏隆公寓环网柜10kV草潭线902开关由热备用转运行，于19日15:51控合成功，运行正常。 19日15:54联/配调漳浦李贤遥控操作_：洲游酒店环网柜10kV草潭线901开关由热备用转运行，于19日15:54控合成功，运行正常。 19日15:57联/配调漳浦李贤遥控操作_：兰亭御景#1配电室10kV兰亭御景#1配Ⅱ线921开关由运行转热备用，于19日15:57控分成功 19日15:58联/配调漳浦李贤遥控操作：兰亭御景#1配电室10kV母联900开关由热备用转运行，于19日15:58控合成功,运行正常。告知绥安所蔡少杰以上情况，同时告知远程人员。 19日16:54 联/配调黄汉杰收到现场杨志友汇报：经巡线发现10kV草潭线（右）#16杆中相避雷器击穿，10kV草潭线#1杆-#33杆及其余线路查无异常，人员已撤离，具备送电条件；；故障原因：雷害；隔离设备：10kV草潭线（右）#16杆B-Zt16开关；隔离状态：冷备用；试送设备：枕头山变10kV草潭线934开关 19日16:55 联/配调黄汉杰令杨志友：10kV草潭线#16杆B-Zt16开关由运行转冷备用，19日16:56操作成功 19日16:59 联/配调黄汉杰收到现场杨志友汇报：经巡线发现10kV草潭线（右）#12杆中相避雷器击穿；10kV草潭线#1杆-#33杆及其余线路查无异常，人员已撤离，具备送电条件；故障原因：雷害；隔离设备：10草潭线（右）#12杆B-Zt15开关；隔离状态：冷备用；试送设备：枕头山变10kV草潭线934开关 19日17:01 联/配调漳浦李贤令杨志友：10kV草潭线#12杆B-Zt15开关由运行转冷备用，19日17:02操作成功 19日17:29 联/配调黄汉杰通知杨志友：枕头山变10kV草潭线934开关遥控失败，查看IES-700系统发现枕头山变10kV草潭线934开关中间态，已通知长脚营运维班方志伟到现场检查。 19日18:38 联/配调漳浦李贤令长脚营运维郑艺婷：枕头山变10kV草潭线934开关由热备用转运行，19日18:38操作成功 19日18:41联/配调漳浦李贤遥控操作_：10kV草潭线（右）#32+1杆B-Zt07开关由热备用转运行，于19日18:41控合成功，运行正常 19日18:44联/配调漳浦李贤遥控操作_：兰亭御景#1配电室10kV母联900开关由运行转热备用，于19日18:44控分成功 19日18:44联/配调漳浦李贤遥控操作_：兰亭御景#1配电室10kV兰亭御景#1配Ⅱ线921开关由热备用转运行，于19日18:44控合成功，运行正常 19日18:46联/配调漳浦李贤遥控操作_：10kV草潭线#33杆B-Zt63开关由热备用转运行，于19日18:46控合成功，运行正常 19日18:47联/配调漳浦李贤遥控操作_：宏隆公寓环网柜10kV草潭线902开关由运行转热备用，于19日18:47控分成功 21日16：06 走配电带电作业工作票NO：ZZ-ZP-PD-2023-0298消缺（工作内容10kV草潭线（右）#12杆引接P-Zt075刀闸高压引线（配合10kV草潭线（右）#12杆避雷器更换消缺工作）），送电指令票详见ZZZP23040225Z—21日19：09执行完毕 20日9:54时10kV草潭线（右）#16杆故障处理（详见配电带电作业区工作票NO:ZZ-ZP-PD-2023-0294；停电指令票：ZZZP23040186Z；送电指令票：ZZZP23040199Z） 20日10:09时10kV草潭线（右）#12杆故障处理（详见配电带电作业区工作票NO:ZZ-ZP-PD-2023-0295；停电指令票：ZZZP23040188 | 1、10kV草潭线（右）#16杆中相避雷器击穿；2、10kV草潭线（右）#12杆中相避雷器击穿 |  | 枕头山变10kV草潭线934线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:52 |  | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 避雷器属用户产权，已由用户处理 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 10 | 36 | 1437 | 7c0687b8-ad7a-4c9c-be9f-809972e53649 | 枕头山变草潭线934 | 归档 | 2023-04-20 15:28 | 是 | 是 | 否 | 是
2848 | 13DKX-38072 | 三明 | 8739BE45-C5F9-4C72-8813-9D692EC5E6D3 | GZ13586023040049 | 3523041900676520 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 15:52 | 2023-04-19 17:29 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日15:51 10kV大坂支线#17杆GC0381开关紧急拉停。故障原因：10kV大坂支线#21杆、#22杆处山体滑坡。 | 2023年4月19日15:49 贡川供电所马道城汇报永安市调巫思宁：因10kV大坂支线#21杆、#22杆处山体滑坡，申请紧急调停10kV大坂支线#17杆GC0381开关。 19日15:50 联/配调巫思宁令贡川供电所马道城：10kV大坂支线#17杆GC0381开关由运行转热备用，19日15:51操作成功 15时51分，联/配调巫思宁发布停电信息，发布设备为10kV大坂支线#17杆GC0381开关，通知相关人员巡视10kV大坂支线#17杆GC0381开关及其之后设备。15时54分巡视人董剑敏接受通知，开始巡线。15时55分巡视人廖志平、陈德奎、邓作平、马道城接受通知，开始巡线。 17:20 贡川所马道城汇报永安市调赖晔欣：现场山体滑坡不影响设备运行，申请试送10kV大坂支线#17杆GC0381开关。 19日17:22 永田联调赖晔欣令贡川所马道城：10kV大坂支线#17杆GC0381开关由热备用转运行，19日17:27操作成功 | 10kV大坂支线#21杆、#22杆处山体滑坡 |  | 10kV大坂支线#17杆GC0381开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:51 |  | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 恶劣天气 |  | 2 | 0 | 50 | 13DKX-38072 | 攀龙变10kV攀锦线9A2 | 归档 | 2023-04-21 21:22 | 是 | 是 | 否 | 是
2845 | fff4faf5-dc10-4a98-8077-07db15fb4f33 | 漳州 | DEBF27F8-C401-4EF7-9854-5CD02CA44BF9 | GZ13566123040022 | 3523041900672880 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342780a34 | 高安镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 15:36 | 2023-04-19 17:44 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日15:22 马坑变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.91,B相电压为9.93,C相电压为9.65,零序电压为0.00,)无失地选线。故障原因为：10KV下垅线#71+1杆下垅#1配变B相避雷器击穿 | 19日15:22 DMS研判：马坑变10kVⅠ段母线A相完全失地(马坑变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.91,B相电压为9.93,C相电压为9.65,零序电压为0.00,) 19日15:25 确认：东安深窟溪电站、九股水电站、上桥电站、溪尾电站、杜塘电站、马寮电站、下垅电站、石墩溪电站、捆狗仔电站、上村电站所有机组停机解列 19日15:28联/配调郑芳芳【顺控】遥控操作_：10kV和春线#51杆K3012开关由运行转热备用，于19日15:28控分成功，失地未消失 19日15:28联/配调郑芳芳【顺控】遥控操作_：马坑变10kV和春线903开关由运行转热备用，于19日15:28控分成功，失地未消失 19日15:30联/配调郑芳芳【顺控】遥控操作_：马坑变10kV和春线903开关由热备用转运行，于19日15:30控合成功 19日15:30联/配调郑芳芳【顺控】遥控操作_：10kV和春线#51杆K3012开关由热备用转运行，于19日15:30控合失败 19日15:30联/配调庄靖诗遥控操作_：马坑变10kV东安线909开关由运行转热备用，于19日15:30控分成功，失地未消失 19日15:31联/配调庄靖诗遥控操作_：马坑变10kV东安线909开关由热备用转运行，于19日15:31控合成功，失地未消失 19日15:34联/配调庄靖诗遥控操作_：马坑变10kV下垅线905开关由运行转热备用，于19日15:34控分成功，接地信号消失 19日15:39 联/配调郑芳芳遥控操作_：10kV和春线#51杆K3012开关由热备用转运行，于19日15:39控合成功，正常 19日15:45 通知：东安深窟溪电站、九股水电站、上桥电站、溪尾电站可以并网发电 19日15:36 马坑变10kVⅠ段母线A相完全失地(马坑变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.91,B相电压为9.93,C相电压为9.65,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视马坑变.10kV.下垅线间隔.905开关及其之后的设备。15时55分巡视人邹志云接受通知，开始巡线。17时09分巡视人邹志云、陈开展接受通知，开始巡线。 19日15:43 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：申请隔离10kV下垅线#64+1杆K3088开关（下垅电站） 19日15:41 联/配调庄靖诗令陈开展：10kV下垅线#64+1杆K3088开关由运行转热备用，19日15:43操作成功 19日15:49 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：申请隔离10kV下垅线#63杆K3024开关、10kV下垅线上村支线#2杆K3031开关 19日15:52联/配调庄靖诗【顺控】遥控操作_：10kV下垅线#63杆K3024开关由运行转热备用，于19日15:52控分成功 19日15:52联/配调庄靖诗【顺控】遥控操作_：10kV下垅线上村支线#2杆K3031开关由运行转热备用，于19日15:52控分成功 19日15:58联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV下垅线41+3杆K3008开关由运行转热备用，于19日15:58控分成功 19日16:02 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：10kV下垅线#01杆至#63杆线路巡视无异常，申请试送线路 19日16:05联/配调庄靖诗遥控操作_：马坑变10kV下垅线905开关由热备用转运行，于19日16:05控合成功，试送成功，线路运行正常 19日16:25 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：申请隔离10kV下垅线#91杆K3072开关 19日16:27 联/配调庄靖诗令陈开展：10kV下垅线#91杆K3072开关由运行转热备用，19日16:27操作成功 19日16:33 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：10kV下垅线#63杆至下垅线上村支线#2杆主干线巡视无异常，申请试送 19日16:35联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV下垅线#63杆K3024开关由热备用转运行，于19日16:35控合成功,马坑变10kVⅠ段母线A相失地 19日16:36联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV下垅线#63杆K3024开关由运行转热备用，于19日16:36控分成功,失地消失 19日16:46 联/配调庄靖诗收到现场邹金辉汇报：10kV下垅线上村支线#2杆至10kV和春线上和支线#02杆线路巡视无异常，申请转10kV和春线供电 19日16:49联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV和春线上和支线#02杆K3090开关由热备用转运行，于19日16:49控合成功，线路运行正常 19日17:17 联/配调庄靖诗收到现场邹金辉汇报：10KV下垅线#71+1杆下垅#1配变B相避雷器击穿。已紧急隔离故障设备，申请试送。 19日17:25联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV下垅线#63杆K3024开关由热备用转运行，于19日 | 10KV下垅线#71+1杆下垅#1配变B相避雷器击穿 |  | 马坑变10kV下垅线905线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:34 |  | 配调 | 2023-04-22 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 936120 | 生产建设部（建设运检中心） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 13 | 7 | 541 | fff4faf5-dc10-4a98-8077-07db15fb4f33 | 马坑变下垅线905 | 归档 | 2023-04-20 09:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2844 | 32e84fde-bee4-4575-b3d8-aacc2502e383 | 龙岩 | 5C01312D-BA48-4C71-875E-A12902241500 | GZ13575723040044 | 3523041900673348 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a760c9c | 抚市供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 15:36 | 2023-04-19 16:37 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日15:27 DMS研判：抚市变10kVⅠ段母线C相失地（A8.78、B9.19、C2.85、零序电压为9.16），无选线信号。15:34抚市变10kV抚联线913开关由运行转热备用后接地信号消失。原因：10kV抚联线永定县天彩机车配变支线#02A杆天彩机车专变避雷器炸掉。 | 19日15:33联/配调张苗【顺控】遥控操作_：10kV抚联线#21杆21K开关由运行转热备用，于19日15:33控分成功（10kV抚联线#21杆21K开关无零序电流） 19日15:33联/配调张苗【顺控】遥控操作_：10kV抚基联络线#01杆1K开关由热备用转运行，于19日15:33控合成功 19日15:34联/配调张苗【顺控】遥控操作_：抚市变10kV抚联线913开关由运行转热备用，于19日15:34控分成功接地信号消失（10kV.抚联线913开关4A零序电流）。 19日15:27 DMS研判：抚市变10kVⅠ段母线C相失地（A8.78、B9.19、C2.85、零序电压为9.16），无选线信号。即通知抢修班组巡视抚市变电站.10kV.抚联线间隔.913开关及其之后的设备。16时16分巡视人赖显茂、黄汉和、卢荣华、吴文宝接受通知，开始巡线。 19日16:21 联/配调陈蔚祥收到现场赖显茂汇报：10kV抚联线永定县天彩机车配变支线#02A杆天彩机车专变避雷器炸掉，其余线路巡视无异常 19日16:24 联/配调陈蔚祥令黄汉和：10kV抚联线#16杆16G刀闸由合闸转分闸，19日16:31操作成功 19日16:33联/配调陈蔚祥遥控操作_：抚市变10kV抚联线913开关由热备用转运行，于19日16:33控合成功 19日19:14令调控岗曾秋艳：遥控10kV抚联线#21杆21K开关由热备用转运行（合环，查潮流确已变化），10kV抚基联络线#01杆1K开关由运行转热备用（解环，查潮流确已变化）19:16执行完毕，恢复原方式运行 19日20：00抚市供电所范登富汇报：10kV抚联线永定县天彩机车配变支线##02A杆天彩机车专变避雷器炸裂故障已处理完毕，10kV抚联线永定县天彩机车配变支线#02A杆天彩机车专变确在冷备用，其余线路经巡线无异常，具备送电条件。 20:10令抚市供电所苏发兴：10kV抚联线#16杆16G刀闸由分闸转合闸，20:50操作完成。 21:07抚市供电所苏发兴汇报：10kV抚联线永定县天彩机车配变支线#02A杆天彩机车专变已转运行，送电正常。 2023年04月19日21:53天彩机车专变（10kV抚联线#16杆16G刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYYDYLYH20230419009 | 10kV抚联线永定县天彩机车配变支线#02A杆天彩机车专变避雷器炸掉 | 常态督促用户侧设备巡视运维工作及时更换老旧设备 | 抚市变10kV抚联线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:35 |  | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 275310 | 抚市供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 | 常态督促用户侧设备巡视运维工作及时更换老旧设备 | 2 | 3 | 162 | 32e84fde-bee4-4575-b3d8-aacc2502e383 | 抚市变10kV抚联线913线路 | 归档 | 2023-04-19 17:21 | 是 | 是 | 否 | 是
2838 | C7F9235523824B288EDCCB3A689FA87E421B | 南平 | 98B83E5C-A0C8-4743-9492-209EC1D30B7A | GZ13595723040018 | 3523041900668824 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-19 15:21 | 2023-04-19 20:26 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日14:54 .官桥变10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为10.06kV,B相电压为9.69kV,C相电压为0.54kV,零序电压为95.33V)故障原因：10kV新丰线067杆瓷瓶炸裂 | 4月19日14:54联调监控程丹汇报： 官桥变10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为10.06kV,B相电压为9.69kV,C相电压为0.54kV,零序电压为95.33V 19RI 15:00 查DMS 系统寨里变10kV新丰线912开关零序电流突变为13.65A 19日15:04联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV新丰线167杆8KY750开关由运行转热备用，于19日15:04控分成功，失地未消失 19日15:05联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV新丰线142杆8KY056开关由运行转热备用，于19日15:05控分成功，失地未消失 19日15:06联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV新丰线太银支线088杆8KY248开关由运行转热备用，于19日15:06控分成功，失地未消失 19日15:07联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV新丰线067杆8KY718开关由运行转热备用，于19日15:07控分成功，失地未消失，即官桥变10kVI段母线PT高压熔丝熔断，需转检修处理， 15:08通知坪山变电运维班张振 19日15:15 经调度主任吴斌同意官桥变10kV寨桥线915开关转合环运行。 19日15:16 令联调监控程丹：官桥变10kV寨桥线915开关转热备用合环运行，即出现寨里变10kVⅠ段母线失地 19日15:27联/配调张秋菊遥控操作_：南平.官桥变/10kV.新丰线912开关由运行转热备用，于19日15:27控分成功，寨里变10kVⅠ段失地消失。 19日15:28 令联调监控程丹：官桥变10kV寨桥线915开关转运行转热备用， 19日15:31联/配调张秋菊遥控操作_：10kV西溪线中桂支线076杆8KY835开关由热备用转运行，于19日15:31控合成功 19日15:32联/配调张秋菊遥控操作_：10kV新丰线167杆8KY750开关由热备用转运行，于19日15:32控合成功。 19:日 16:11 寨里供电所邱永春汇报：10kV新丰线067杆瓷瓶破裂，需抢修。 19日 16:13 令寨里供电所邱永春：10kV新丰线太银支线048杆8K072开关由运行转冷备用，于19日16:14执行完毕。 19日16:30 联/配调黄忠海令寨里供电所邱永春：10kV墩上线244杆9K363开关由热备用转运行，19日16:33操作成功 19日16:34 联/配调黄忠海【顺控】遥控操作：10kV新丰线太银支线088杆8KY248开关由热备用转运行，于19日16:35控分成功 19日17:02 联/配调黄忠海令寨里供电所邱永春：10kV企业线044杆8KY136开关由热备用转冷备用，19日17:07操作成功 19日17:08 联/配调黄忠海令寨里供电所邱永春：10kV新丰线142杆8KY056开关由热备用转冷备用，19日17:31操作成功 19日17:33 联/配调黄忠海令寨里供电所邱永春：10kV新丰线081杆8K068开关由运行转冷备用，19日17:37操作成功 19日17:38 联/配调黄忠海令联调监控陈桂玲：查10kV新丰线912开关确处热备用，19日17:39操作成功 19日17:40 联/配调黄忠海令寨里供电所邱永春：10kV新丰线066杆G077刀闸由合闸转分闸，19日17:43操作成功 19日17:44 联/配调黄忠海令寨里供电所邱永春：10kV新丰线太银支线047-001杆8G073刀闸由合闸转分闸，19日17:50操作成功 18:26官哲云许可寨里供电所李邵波：在10kV新丰线067杆，进行瓷瓶炸裂更换抢修等抢修工作。配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0008 19:06寨里供电所李邵波汇报官哲云：在10kV新丰线067杆，进行瓷瓶炸裂更换抢修等抢修工作已结束，人员已全部撤离，接地线均已拆除，具备送电条件。配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0008 19:36发令执行（10kV新丰线066杆至142杆修后送电操作，于19日21时02分执行完毕） 21:03 通知杨永中 | 因安装工艺不良，10kV新丰线067杆开关引线与横担距离不足，长期受风偏影响导致引线搭在横担上，引起线路失地。 | 加强施工工艺，并做好施工过程验收管控。加强线路无人机巡视，发现隐患或缺陷应及时消除。 | 10kV新丰线 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:20 | 2023-04-19 19:21 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260269 | 寨里供电所 | 2023-04-19 19:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 加强施工工艺，并做好施工过程验收管控。加强线路无人机巡视，发现隐患或缺陷应及时消除。 | 23 | 9 | 1191 | C7F9235523824B288EDCCB3A689FA87E421B | 官桥变10kV新丰线912 | 归档 | 2023-04-19 22:54 | 是 | 是 | 否 | 是
2833 | 71107804-14ad-44f4-bd56-512be8389917 | 漳州 | 44C275CA-66EC-4513-8400-CD4D806F6BEF | GZ13565223040009 | 3523041900660765 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e5108e6 | 和平乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 15:11 | 2023-04-19 18:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日15:11 10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关跳闸，重合闸未投，故障原因为：雷击 | 19日15:11 DMS系统研判：10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关跳闸，重合闸未投，即通知和平所潘旭巡视跳闸点10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关及其之后的设备。15时26分巡视人张惠民、张松溪、林阳升接受通知，开始巡线。 19日17:50 联/配调陈朝华收到现场潘旭汇报：10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关在分闸位置，后段线路查无异常（跳闸时有雷击）申请送电 19日17:59 联/配调陈朝华令潘旭：10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关由热备用转运行，19日18:11操作成功，送后正常 | 因雷击导致10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关跳闸 | 加强线路维护及防雷措施改造 | 云陵变10kV和平Ⅱ线#154杆K-yl0442开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:11 |  | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  | 无 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 | 加强线路维护及防雷措施改造 | 4 | 0 | 445 | 71107804-14ad-44f4-bd56-512be8389917 | 云陵变和平Ⅱ线904 | 归档 | 2023-04-19 19:45 | 是 | 是 | 否 | 是
2831 | 13DKX-58493 | 三明 | 8E0E5089-2D41-4964-9552-41322AD84704 | GZ13585723040037 | 3523041900651220 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394dd1d6c | 梅山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 15:10 | 2023-04-19 16:28 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日15:6 梅山变10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为8.68,B相电压为8.95,C相电压为1.99,零序电压为70.73,)无选线信号。故障原因为：10kV香坪线961#61-A4杆避雷器本体击穿，10kV黎坑支线#5-5杆避雷器本体击穿。 | 19日15:6 梅山变电站失地(梅山变10kVⅡ段母线A相电压为8.68,B相电压为8.95,C相电压为1.99,零序电压为70.73,)。即通知抢修班组 19日15:07联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV万仁场支线#33杆K066MS开关由运行转热备用，于19日15:07控分成功 19日15:08联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV万仁场支线#2杆K057MS开关由运行转热备用，于19日15:08控分成功 19日15:08联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV香坪线961#25杆K076MS开关由运行转热备用，于19日15:08控分成功接地信号消失 19日15:10 梅山变失地(梅山变10kVⅡ段母线A相电压为8.68,B相电压为8.95,C相电压为1.99,零序电压为70.73,)。即通知抢修班组巡视10kV香坪线961#25杆K076MS开关及其之后的设备。15时15分巡视人陈加炜、廖生周、吴以嘹接受通知，开始巡线。15时15分巡视人陈加炜、廖生周、郑文鸿、吴以嘹接受通知，开始巡线。 19日15:29 联/配调乐赞同收到现场梅山镇供电所吴以嘹汇报：故障原因10kV香坪线961#61-A4杆避雷器本体击穿，10kV黎坑支线#5-5杆避雷器本体击穿。 19日16:06 梅山镇供电所吴以嘹汇报：用户已自行断开10kV香坪线961#61-A4杆龙口电站高压刀闸，10kV香坪线961#61-A4杆龙口电站跌落式熔断器，10kV黎坑支线#5-5杆龙口一级电站高压刀闸，10kV黎坑支线#5-5杆龙口一级电站分段开关。故障已隔离，申请试送。 19日16:09联/配调乐赞同遥控操作_：10kV香坪线961#25杆K076MS开关由热备用转运行，于19日16:09控合成功，正常。 19日16:10联/配调乐赞同遥控操作_：10kV万仁场支线#2杆K057MS开关由热备用转运行，于19日16:10控合成功，正常。 19日16:11联/配调乐赞同遥控操作_：10kV万仁场支线#33杆K066MS开关由热备用转运行，于19日16:11控合成功，正常。 2023年4月19日20:55梅山镇供电所陈加炜汇报：10kV香坪线961#61-A4杆龙口电站C相避雷器雷击故障用户已自行处理完毕，经验收合格，现场无临时接地线及遗留工器具、杂物，具备送电条件，可以送电。 20:59大田县调廖尚誉令龙口电站吴同柳：1、10kV香坪线961#61-A4杆龙口电站高压刀闸由分闸转合闸；2、10kV香坪线961#61-A4杆龙口电站跌落式熔断器由分闸转合闸，21:07汇报操作完毕。并告其龙口电站可以开机并网。 21:11梅山镇供电所陈加炜汇报：10kV黎坑支线#5-5杆龙口一级电站B相避雷器雷击故障用户已自行处理完毕，经验收合格，现场无临时接地线及遗留工器具、杂物，具备送电条件，可以送电。 21:13大田县调肖宇令龙口一级电站黄起镖：10kV黎坑支线#5-5杆龙口一级电站分段开关由冷备用转运行，21:22汇报操作完毕。并告其龙口一级电站可以开机并网。 2023年04月19日21:22龙口电站（10kV香坪线961#61-A4杆龙口电站变高压刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMDTYLYH20230419003 | 10kV香坪线961#61-A4杆避雷器本体击穿，10kV黎坑支线#5-5杆避雷器本体击穿。 | 加强线路设备巡视，定期对配网线路停电检修，登杆检查、线路走廊清理、加装线路避雷器等及时处理潜在的安全隐患。 | 梅山变10kV香坪线961线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:09 | 2023-04-19 21:22 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 427013 | 梅山镇供电所 | 2023-04-19 21:22 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 | 加强线路设备巡视，定期对配网线路停电检修，登杆检查、线路走廊清理、加装线路避雷器等及时处理潜在的安全隐患。 | 8 | 16 | 462 | 13DKX-58493 | 梅山变10kV香坪线961 | 归档 | 2023-04-27 08:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2832 | SBID000000C13BCD8ED497405896105D92CD55F6DA | 漳州 | 031D8318-A741-447D-A506-0FE389C5F560 | GZ13565223040008 | 3523041900655561 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e8008f2 | 马铺乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 15:10 | 2023-04-19 15:29 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 19日15:10 石屏变10kV宝洞Ⅱ线913开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合闸不成功；故障原因为：雷击 | 19日15:11 DMS系统研判：石屏变10kV宝洞Ⅱ线913开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功； 即通知变电运检班赵拥军巡视石屏变10kV宝洞Ⅱ线913开关、马铺所陈茂强巡视跳闸点10kV宝洞Ⅱ线913线路,重点巡视出线至10kV宝洞Ⅱ线#25杆K-sp1303开关之间区域。15时16分巡视人陈茂强、罗义全、何中光、罗登云、罗清福、何志强、方永聪、何燕木、何江镇接受通知，开始巡线。 19日15:19DMS系统研判故障点在出线至10kV宝洞Ⅱ线#25杆K-sp1303开关之间区域，及马铺所陈茂强汇报10kV宝洞Ⅱ线#25杆K-sp1303开关后段无异常。联/配调陈朝华遥控操作_：10kV宝洞Ⅱ线#25杆K-sp1303开关由运行转热备用，于19日15:19控分成功 19日15:22联/配调陈朝华遥控操作：10kV上河支线#37A杆K-fh01开关由热备用转运行，于19日15:22控合成功，即通知马铺所陈茂强 19日16:52 联/配调陈福龙收到现场杨建祥汇报：石屏变10kV宝洞Ⅱ线913开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，10kV宝洞Ⅱ线913间隔巡视无发现异常，故障电流22.42A（二次） 19日17:32 联/配调陈福龙收到现场何江镇汇报：10kV宝洞Ⅱ线#1杆至#25杆巡视无发现异常，跳闸时有雷击，现申请试送10kV宝洞Ⅱ线913开关 19日17:44 联/配调低压陈福龙令谢小惠：石屏变10kV宝洞Ⅱ线913开关由热备用转运行，19日17:45操作成功，并告知马铺所何江镇 19日17:46联/配调陈福龙遥控操作谢小惠：10kV宝洞Ⅱ线#25杆K-sp1303开关由热备用转运行（合环），于19日17:46控合成功 19日17:47联/配调陈福龙遥控操作_：10kV上河支线#37A杆K-fh01开关由运行转热备用（解环），于19日17:47控分成功，并告知马铺所何江镇 | 雷雨天气，引起 | 加强线路运行维护 | 石屏变10kV宝洞Ⅱ线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:10 | 2023-04-19 15:29 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 15:29 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 雷害 | 加强线路运行维护 | 8 | 8 | 737 | SBID000000C13BCD8ED497405896105D92CD55F6DA | 石屏变宝洞Ⅱ线913 | 归档 | 2023-04-19 23:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2829 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 漳州 | EBFBD324-0708-4240-B8C7-D1C1AD47186E | GZ13566023040023 | 3523041900648459 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340f109b6 | 桥东镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 15:09 | 2023-04-19 19:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日15:7 10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关跳闸。故障原因：10kV田厝P支线#2杆间隙避雷器本体击穿 | 19日15:10 DMS研判：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关及其之后的设备。15时16分巡视人杨智勇、林旭明、杨伟彬、吴文辉接受通知，开始巡线。 19日16:51 联/配调罗聪仔收到现场林旭明汇报：现场确认：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关跳闸，经巡线发现10kV田厝P支线#2杆间隙避雷器本体击穿，现场处理完毕，申请试送10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关 19日16:53 联/配调罗聪仔令林旭明：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关由热备用转运行，19日19:41操作成功，正常 | 短时强对流天气，雷击造成10kV田厝P支线#3杆两相避雷器击穿、10kV海奇水产专变避雷器击穿 | 加强线路防雷装置改造 | 10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:09 | 2023-04-20 19:15 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934457 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-20 19:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 加强线路防雷装置改造 | 7 | 3 | 602 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 宫口变宫田线917 | 归档 | 2023-04-20 17:22 | 是 | 是 | 否 | 是
2827 | 13DKX17923 | 漳州 | 8997A706-7D78-45F4-9DDB-212506C73A7F | GZ13566023040022 | 3523041900636348 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13412f09c0 | 霞葛镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 15:02 | 2023-04-19 17:45 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 19日14：55 10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸发生缺相，故障原因：10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸B相刀闸脱落 | 19日14：55 DMS弹窗：10kV霞葛线#24杆P-0065刀闸发生缺相，通知霞葛供电所黄孝章组织人员巡线，15时07分巡视人沈斌、黄孝章接受通知，开始巡线。并通知远程 19日15:43 联/配调罗聪仔收到现场沈斌汇报：10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸B相刀闸脱落；申请隔离10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸 19日15:43 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#15杆B-01开关由运行转热备用，19日15:49操作成功 19日15:43 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸由合闸转分闸，19日15:57操作成功 19日15:43 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#24杆P-0065刀闸由合闸转分闸，19日15:59操作成功 19日16:04联/配调罗聪仔遥控操作：10kV太新线#186杆Z-415开关由热备用转运行，于19日16:04控合成功 19日17:18 联/配调罗聪仔收到现场沈斌汇报10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸B相脱落处理完毕，申请试送10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸 19日17:20 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#22杆庄溪A变由运行转热 备用，19日17:23操作成功 19日17:20 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸由分闸转合闸，19日17:24操作成功 19日17:20 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#24杆P-0065刀闸由分闸转合闸，19日17:25操作成功 19日17:20 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#22杆庄溪A变由热备用转 运行，19日17:26操作成功 19日17:27 联/配调罗聪仔令沈斌：10kV霞葛线#15杆B-01开关由热备用转合环运行，19日17:38操作成功 19日17:40联/配调罗聪仔遥控操作：10kV太新线#186杆Z-415开关由合环运行转热备用，于19日17:40控分成功 | 因为强对流天气，雷雨大风天气引起10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸脱落。 |  | 10kV霞葛线#23杆P-0064刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:59 |  | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610793 | 配电运检班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 36 | 5 | 7431 | 13DKX17923 | 霞葛变霞葛线926 | 归档 | 2023-04-20 11:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2826 | 13DKX-47108 | 漳州 | 1CD5F5E5-83E9-4E7F-8BD5-3D702E9D98C2 | GZ13566323040009 | 3523041900635595 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133d9608a2 | 程溪镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 15:00 | 2023-04-19 17:40 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日14:59 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 19日15:0 即通知抢修班组巡视跳闸点安田尾支线#2Z-90377开关及其之后的设备。 19日17:37 联/配调韩悠洋令郭伟杰：10kV安田尾支线#2杆Z-90377开关由热备用转运行，19日17:39操作成功 | 暴雨引起山体滑坡树木倒塌压到开关引线处 | 加强容易滑坡山体树木清障工作，加强电力用电安全意识宣传 | 霞庄变霞安线912线路安田尾支线#2Z-90377开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 15:00 | 2023-04-19 17:00 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 275693 | 程溪镇供电所 | 2023-04-19 17:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 | 加强容易滑坡山体树木清障工作，加强电力用电安全意识宣传 | 4 | 0 | 151 | 13DKX-47108 | 霞庄变霞安线912 | 归档 | 2023-04-20 09:24 | 是 | 是 | 否 | 是
2822 | ef317e61-5b27-4463-96d6-c23effa1281d | 龙岩 | C41AD9DF-0FAF-4F05-BBFB-88D8151C1336 | GZ13575323040026 | 3523041900631676 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360be0dd6 | 象洞供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 14:46 | 2023-04-19 21:06 | 分支线停电 | 母线失地 | 19日14:37 DMS弹窗：象洞变电站象洞变电站.10kV.Ⅰ母线C相失地(A相电压为8.51,B相电压为10.29,C相电压为2.08,零序电压为87.20,)无选线信号。故障原因为：洪水冲刷杆基松动导致10kV曹地支线#23杆倒杆 | 19日14:37 DMS弹窗：象洞变电站失地(象洞变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为8.51,B相电压为10.29,C相电压为2.08,零序电压为87.20,)。即通知抢修班组（11:45象洞变10kVⅠ、Ⅱ段母线因PT高压熔丝均熔断，电压均为0，经运维现场处理于14:15许首先恢复10kVⅡ段母线PT电压正常） 19日14:45联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV曹地支线#2杆2K开关由运行转热备用，于19日14:45控分成功接地信号消失 19日14:46 象洞变电站失地(象洞变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为8.51,B相电压为10.29,C相电压为2.08,零序电压为87.20,)。即通知抢修班组巡视10kV曹地支线#2杆2K开关及其之后的设备。15时08分巡视人刘松元接受通知，开始巡线。 19日15:28 联/配调曾辉华收到现场龚熠汇报：现场确认跳闸开关为：10kV曹地支线#2杆2K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV曹地支线#21杆21K开关；隔离状态：冷备用；试送设备：10kV曹地支线#2杆2K开关； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类杆塔水泥杆倾斜； 故障点：10kV曹地支线#23杆 19日15:29 联/配调曾辉华令练开文：10kV曹地支线#21杆21K开关由运行转冷备用，19日15:30操作成功 19日15:32联/配调曾辉华遥控操作_：10kV曹地支线#2杆2K开关由热备用转运行，于19日15:32控合成功 19日16:39 申请配电故障抢修单NO：LY-WP-PQ-2023-0020，工作负责人：练开文，工作内容：在10kV曹地支线#23杆-#24杆，进行倒杆故障抢修，安全措施：10kV曹地支线#21杆21G刀闸，10kV曹地支线#21杆21K开关。 19日17:50抢修许可：票号：LY-WP-PQ-2023-0020，抢修负责人：练开文，抢修任务：在10kV曹地支线#23杆-#24杆，进行倒杆故障抢修，抢修安措：10kV曹地支线#21 21G刀闸，10kV曹地支线#21 21K开关。 19日 17:50抢修许可票号：LY-WP-PQ-2023-0020,抢修负责人：练开文,抢修任务：1、10kV曹地支线#23杆-#24杆，倒杆故障抢修,抢修安措:断开10kV曹地支线#2121G刀闸，断开10kV曹地支线#2121K开关 19日 20:43抢修终结票号：LY-WP-PQ-2023-0020,抢修负责人：练开文,抢修任务：1、10kV曹地支线#23杆-#24杆，倒杆故障抢修,抢修安措:断开10kV曹地支线#2121G刀闸，断开10kV曹地支线#2121K开关 送电票：WP-ZLP-202304147，19日20:44开始执行 | 山体滑坡（含地质塌方）等造成配网故障跳闸的。（倒杆） | 倾斜恢复 | 象洞变10kV光彩线953线路曹地支线#2杆2K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:45 | 2023-04-19 20:34 | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 263544 | 象洞供电所 | 2023-04-19 20:34 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 恶劣天气 | 倾斜恢复 | 7 | 0 | 712 | ef317e61-5b27-4463-96d6-c23effa1281d | 象洞变10kV光彩线953线路 | 归档 | 2023-04-20 17:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2821 | 6AA0B9BECB891176E0437F00000111760000 | 福州 | 62D68BBB-9393-4433-90E0-AE4BAB011D6A | GZ13516123040046 | 3523041900629045 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1310e802f6 | 航城供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 14:43 | 2023-04-19 17:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日14:36 10kV空军线#61开关跳闸，10kV空军线#61杆后段线路巡视无异常，于17：01恢复送电。 | 19日14:36 收到4个配变上送停电事件；即通知【航城供电所刘天国】巡视跳闸点空军线914线路#61杆开关，及其之后的设备。_即通知_15时01分巡视人陈新武 接受通知，开始巡线。 19日16：50航城供电所刘天国：10kV空军线#61开关跳闸，10kV空军线#61杆后段线路巡视无异常，具备送电条件。 19日16:50 联/配调陈丹敏令陈新武:10kV空军线#61开关由热备用转运行，19日17:01操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 巡视无异常 |  | 长乐变10kV空军线914（10kV空军线#61开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:43 | 2023-04-19 17:00 | 配调 | 2023-04-19 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-04-19 17:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 3 | 4 | 152 | 6AA0B9BECB891176E0437F00000111760000 | 10kV空军线914 | 归档 | 2023-04-20 08:16 | 是 | 是 | 否 | 是
2817 | cce1de54-cba6-4994-b42f-5e67badd6e18 | 龙岩 | 3763C273-B57A-4C90-BE01-152302128ADC | GZ13575723040041 | 3523041900625875 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a860ca4 | 湖雷供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 14:31 | 2023-04-19 18:54 | 分支线停电 | 紧急停电 | 19日14:30湖雷供电所江豪汇报：10kV岭子头支线#24杆24K开关零序保护动作跳闸。原因：10kV溪口线弼鄱凹下支线#07A杆弼鄱凹下配变低压出线至#01杆断线。 | 14时30分，联/配调张苗发布停电信息，发布设备为10kV岭子头支线#24杆24K开关，通知相关人员巡视10kV岭子头支线#24杆24K开关及其之后设备。14时33分巡视人张兴华接受通知，开始巡线。14时34分巡视人龚锦衍、张兴华、赖洪昌接受通知，开始巡线。 19日14:51 联/配调沈锦华收到现场张兴华汇报：10kV岭子头支线#24杆24K开关零序保护动作跳闸。故障是10kV溪口线弼鄱凹下支线#07A杆弼鄱凹下配变低压出线至#01杆断线。 19日15:05 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0028，工作负责人：张兴华，工作内容：在10kV溪口线弼鄱凹下支线#07A杆，进行弼鄱凹下配变低压出线至#01杆断线抢修，安全措施：10kV岭子头支线#24杆24K开关、24G刀闸，10kV溪口线弼鄱支线#04A杆弼鄱配变跌落式熔断器。 19日15:40 联/配调张苗令张兴华：10kV岭子头支线#24杆24K开关由热备用转冷备用，19日15:42操作成功 19日15:40 联/配调张苗令张兴华：10kV溪口线弼鄱支线#04A杆弼鄱配变由运行转热备用，19日15:47操作成功 19日 15:48抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0028,抢修负责人：张兴华 19日 17:19抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0028,抢修负责人：张兴华 送电票：YD-ZLP-202304141，19日17:21开始执行，19日17时48分执行完毕。 | 恶劣天气影响 |  | 10kV溪口线岭子头支线#24杆24K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:30 | 2023-04-19 17:45 | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 293425 | 湖雷供电所 | 2023-04-19 17:45 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 159 | cce1de54-cba6-4994-b42f-5e67badd6e18 | 湖雷变10kV溪口线913线路 | 归档 | 2023-04-19 19:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2814 | 30F7B77A84FD4C82B3D803EECA655341421B | 漳州 | E46E322F-0A7E-4D7F-9C73-2CF6A1E5A9A0 | GZ13566123040021 | 3523041900612840 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342870a36 | 湖林乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 14:16 | 2023-04-19 14:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日14:15 10kV石井线#42杆K1110开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：恶劣天气 | 19日14:24 DMS研判：10kV石井线#42杆K1110开关过流Ⅰ段动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV石井线#42杆K1110开关及其之后的设备，重点关注10kV石井线#42杆K1110开关至10kV石井线#59杆K1131开关之间区域。14时35分巡视人黄共民、陈永华接受通知，开始巡线。 19日14:26 确认：湖林乡石井电站所有机组停机解列 19日14:39 联/配调庄靖诗收到现场陈永华汇报：现场确认10kV石井线#42杆K1110开关过流Ⅰ段跳闸，巡视无异常，申请试送 19日14:40 联/配调庄靖诗令庄靖诗：10kV石井线#42杆K1110开关由热备用转运行，19日14:41操作成功，试送成功，线路运行正常 19日14:42 通知：湖林乡石井电站可以并网发电 | 19日14:15 10kV石井线#42杆K1110开关跳闸，故障原因为：雷害 |  | 湖林变10kV石井线#42杆K1110开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:15 |  | 配调 | 2023-04-22 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 936120 | 生产建设部（建设运检中心） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 7 | 2 | 296 | 30F7B77A84FD4C82B3D803EECA655341421B | 湖林变石井线906 | 归档 | 2023-04-19 16:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2813 | 3943020d-cdbc-4b00-9f49-9cb168ac4e0b | 三明 | 2C793EE3-169E-4544-9816-C3777F32F622 | GZ13585323040028 | 3523041900607998 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0e824e58b4b1e90158fc1d446f2e86 | 夏阳乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 14:11 | 2023-04-19 15:57 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日14:09 经DMS系统研判：10kV御帘线962#127杆分段开关跳闸,过流Ⅱ段保护动作。故障原因为：10kV明溪县凯辉生态养殖有限公司箱式变内部故障。 | 19日14:11联/配调陈奕遥控操作_：10kV御帘线962#127杆分段柱上开关由热备用转运行，于19日14:11控合后跳闸 19日14:12 10kV御帘线962#127杆分段开关跳闸,过流Ⅱ段保护动作。 即通知抢修班组巡视10kV御帘线962#127杆分段开关之后区域。14时34分巡视人卢桂泉、卢宗全、邓荣均、程辉明接受通知，开始巡线。15时48分巡视人卢桂泉、吴焕杰、卢宗全、邓荣均、程辉明接受通知，开始巡线。 19日15:46 联/配调陈当三收到现场吴焕杰汇报：10kV御帘线962#127杆分段开关跳闸；用户汇报10kV明溪县凯辉生态养殖有限公司箱式变内部故障，同时汇报10kV御帘线962#195-21-1杆分界开关无法操作，申请断开：10kV御帘线962#195-21-7杆支线刀闸。 19日15:48 联/配调陈当三令吴焕杰：10kV御帘线962#195-21-7杆支线刀闸由合闸转分闸，19日15:52操作成功 19日15:55联/配调吴方镜遥控操作_：10kV御帘线962#127杆分段开关由热备用转运行。，于19日15:55控合成功 | 10kV明溪县凯辉生态养殖有限公司箱式变内部故障 | 加强线路巡视，完善防雷措施 | 10kV御帘线962#127杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:11 |  | 配调 | 2023-04-19 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 601467 | 国网明溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 | 加强线路巡视，完善防雷措施 | 7 | 2 | 294 | 3943020d-cdbc-4b00-9f49-9cb168ac4e0b | 夏阳变10kV御帘线962 | 归档 | 2023-04-21 17:26 | 是 | 是 | 否 | 是
2810 | b3b0d7a7-5322-4336-8deb-5830034f6f97 | 泉州 | A0E71064-4F45-49D4-AD07-71B0F7D5E16F | GZ13555723040123 | 3523041900605989 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387221954 | 感德镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 14:06 | 2023-04-19 15:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日13:59 DMS弹窗：10kV郭村674线#022杆K004开关跳闸，故障原因为：查无异常，待分析 | 2023年4月19日13:59 DMS弹窗：10kV郭村674线#022杆K004开关跳闸。15时20分巡视人李锦艺接受通知，开始巡线。 19日15:24 联/配调陈炳堃收到现场李锦艺汇报：10kV郭村674线#022杆后段线路巡视无异常，具备送电条件 19日15:27 联/配调陈炳堃令李锦艺：10kV郭村674线#022杆K004（三遥）开关由热备用转运行，19日15:30操作成功 | 雷击 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作，应对开关设备、连接点、缺陷隐患、所在环境可能产生的隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 桃舟变（简易变）10kV郭村674线#022杆K004开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:06 | 2023-04-19 15:30 | 配调 | 2023-04-19 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264620 | 桃舟乡营业所 | 2023-04-19 15:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 雷害 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作，应对开关设备、连接点、缺陷隐患、所在环境可能产生的隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 15 | 4 | 795 | b3b0d7a7-5322-4336-8deb-5830034f6f97 | 桃舟简易变（简易变）10kV桃南线675 | 归档 | 2023-04-19 17:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2809 | 0ddbc961-b327-4b22-9fbb-4be8dbfb3cbb | 龙岩 | 6B766F77-C9D2-4B8D-B77A-7F81A57CB8EA | GZ13575723040040 | 3523041900605706 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a190c84 | 岐岭供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 14:03 | 2023-04-19 19:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日14:02DMS研判： 10kV培横线八联变支线#02杆2K开关跳闸。原因：10KV培横线八联变支线#06-#07杆B相断线。 | 19日14:02DMS研判： 10kV培横线八联变支线#02杆2K开关跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV培横线八联变支线#02杆2K开关及其之后的设备。14时27分巡视人赖日焜、曾祥清、李锦辉接受通知，开始巡线。15时04分巡视人曾祥清、李锦辉接受通知，开始巡线。 19日15:09 联/配调张苗收到现场曾祥清汇报：10KV培横线八联变支线#06-#07杆B相断线。 19日15:41 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0029，工作负责人：曾祥清，工作内容：在10kV培横线八联变支线#06杆至#07杆，进行断线更换抢修，安全措施：10kV培横线八联变支线#02杆2K开关、2G刀闸，10kV培横线丰联电站支线#09A杆丰联电站专变跌落式熔断器，10kV培横线八联变支线#11A杆八联配变跌落式熔断器，10kV培横线八联电站支线#01杆1G刀闸、1K开关，10kV培横线八联#2变支线#02A杆八联#2配变跌落式熔断器。17:13分安全措施已做好 19日 17:16抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0029,抢修负责人：曾祥清 19日 17:58抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0029,抢修负责人：曾祥清 | 雷击断线 | 加强线路巡视 | 10kV培横线八联变支线#02杆2K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 14:02 | 2023-04-19 18:14 | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250052 | 岐岭供电所 | 2023-04-19 18:14 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 加强线路巡视 | 2 | 4 | 280 | 0ddbc961-b327-4b22-9fbb-4be8dbfb3cbb | 岐岭变10kV岐培线969线路 | 归档 | 2023-04-19 19:34 | 是 | 是 | 否 | 是
2799 | 13DKXZGX-1558203 | 龙岩 | 088D8C02-0693-4C44-B8A4-F7CC2847933E | GZ13576023040031 | 3523041900592503 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 13:39 | 2023-04-19 19:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 13:37 DMS研判弹窗：10kV永麻线#213A杆后端设备停电；故障系：无异常（待分析） | 19日13:39 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV永麻线#207杆K1开关及其之后的设备。18时28分巡视人吕荣鑫、郭永泉、陈洪文、陈德武接受通知，开始巡线。 19日18:30 联/配调林镇伟收到现场陈洪文汇报：10kV永麻线#207杆K1开关过流Ⅱ段跳闸，巡视无异常范围：10kV永麻线＃207杆-10kV永麻线＃281A杆，10kV横山支线；试送设备：10kV永麻线＃207杆k1开关 19日18:33 确认虎硿电站发电机组确已停机 19日18:33 联/配调林镇伟令陈洪文：10kV永麻线#207杆K1开关由热备用转运行，19日18:36操作成功，运行正常 | 永福境普降雷雨天气导致10kV永麻线#207杆K1开关雷击过流跳闸 | 加强线路巡视 | 永福变电站10kV永麻II路685线路永麻线#207杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 13:38 | 2023-04-19 19:12 | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-04-19 19:12 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视 | 8 | 1 | 381 | 13DKXZGX-1558203 | 永福变电站10kV永麻II路685主干线 | 归档 | 2023-04-19 19:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2796 | 8b7e16b0-f89d-4195-bd5b-4ce6d5185fc6 | 龙岩 | 84F1F671-2855-439E-A83D-7075B61A16A8 | GZ13575723040038 | 3523041900590934 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a670c9a | 峰市供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 13:31 | 2023-04-19 14:41 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日13:23DMS研判： 仙师变10kVⅡ段母线A相失地（A0.84、B9.22、C10.11、零序电压为9.03），无选线信号。13:27仙师变10kV峰市Ⅱ路608开关由运行转热备用后失地信号消失。原因： | 19日13:27联/配调张苗【顺控】遥控操作_：仙师变10kV峰市Ⅱ路608开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失（12:54 10kV峰市Ⅱ路故障跳闸重合成功）。 19日13:29联/配调张苗遥控操作_：10kV峰市Ⅱ路#16杆16K开关由运行转热备用，于19日13:29控分失败，后段三遥开关均控分失败。 19日13:23DMS研判： 仙师变10kVⅡ段母线A相失地（A0.84、B9.22、C10.11、零序电压为9.03），无选线信号。即通知抢修班组优先查看10kV峰市Ⅱ路#16杆16K开关保护动作情况。14时18分巡视人余耀宏、林伟涛、郑大兴、邓龙钦、范朝晖、范本营、李德良、肖爱华、陈新堂、肖良钦、马庆洪接受通知，开始巡线。 19日14:05 峰市供电所邓龙钦汇报：10kV峰市Ⅱ路#16杆16K开关保护装置模糊无法看清是否有保护信号。 19日14:06 联/配调沈锦华令邓龙钦：10kV峰市Ⅱ路#16杆16K开关由运行转热备用，19日14:07操作成功 19日14:09联/配调沈锦华遥控操作_：10kV峰市I路联络线#02A杆02K开关由热备用转运行，于19日14:09控合成功（因无其余保护动作信号，故判断10kV峰市Ⅱ路#16杆16K开关后段无故障）。 19日19:32峰市供电所邓龙钦：10kV峰市Ⅱ路#12A杆边相避雷器炸裂故障已处理完毕（采用绝缘），其余线路经巡线无异常，具备送电条件 19:37令调控岗曾秋艳：遥控仙师变10kV峰市Ⅱ路608开关由热备用转运行，19:38执行完毕，送电正常，19:50令调控岗曾秋艳：遥控10kV峰市Ⅱ路#16杆由热备用转运行（合环，查潮流确已变化），遥控10kV峰市Ⅰ路联络线#02A杆02K开关由运行转热备用（解环，查潮流确已变化） | 强对流天气，无故障设备 | 无 | 仙师变10kV峰市Ⅱ路608线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 13:31 |  | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 286176 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 其他 | 无 | 16 | 7 | 839 | 8b7e16b0-f89d-4195-bd5b-4ce6d5185fc6 | 仙师变10kV峰市Ⅱ路608线路 | 归档 | 2023-04-19 15:20 | 是 | 是 | 否 | 是
2795 | 48B6591ACEEC46E0845475A621BA2331421B | 泉州 | E4E9F033-A0B5-4F61-ABF9-06CC5925A505 | GZ13555123040112 | 3523041900588572 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591842 | 霞美镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 13:30 | 2023-04-20 18:22 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日13:30 IES监盘发现：温山变10kV张坑625线路C相不完全接地(温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为9.87kV,B相电压为7.72kV,C相电压为3.85kV,零序电压为13.78kV)遥控转热备用，选线错误，故障原因：用户内部故障（断开10kV张坑线超亿分支线5-3#杆2X3开关（用户分界））（待分析） | 2023年4月19日13:13 IES监盘发现：温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为9.87kV,B相电压为7.72kV,C相电压为3.85kV,零序电压为13.78kV，选线10kV阳光线624线路 配调黄小明通知配调陈显思、配调黄小明通知霞美所傅栋梁 19日13:18 DMS监盘发现：10kV新厝线龙得支线1#杆U36开关零序电流告警 19日13:21联/配调黄小明、配调陈显思【顺控】遥控操作_：10kV新厝线龙得支线6-4#杆K085开关由运行转热备用，于19日13:21控分成功，接地信号未消失 19日13:22联/配调黄小明、配调陈显思【顺控】遥控操作_：10kV新厝线龙得支线1#杆U36开关由运行转热备用，于19日13:22控分失败 19日13:22 DMS监盘发现：10kV张坑线超亿分支线5#杆3X4开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功配调陈显思通知配调黄小明 19日13:23联/配调黄小明、配调陈显思【顺控】遥控操作_：10kV新厝线龙得支线6-4#杆K085开关由热备用转运行，于19日13:23控分成功 19日13:25联/配调黄小明、配调陈显思【顺控】遥控操作_：10kV张坑线超亿分支线5#杆3X4开关由运行转热备用，于19日13:25控分失败 19日13:29联/配调黄小明、配调陈显思【顺控】遥控操作_：温山变10kV张坑线625开关由运行转热备用，于日13:30控分成功接地信号消失 2023年4月19日13:30 配调黄小明通知霞美所傅栋梁：10kV张坑线超亿分支线5#杆3X4开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，温山变10kV张坑625线路C相不完全接地(温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为9.87kV,B相电压为7.72kV,C相电压为3.85kV,零序电压为13.78kV)遥控转热备用，选线错误13时52分巡视人傅栋梁、王海水接受通知，开始巡线。 19日13:43 霞美所傅栋梁汇报配调刘伟强：怀疑10kV张坑线泉州市万华塑胶机械有限公司箱变故障，要求隔离10kV张坑线泉州市万华塑胶机械有限公司箱变，线路巡无其他异常，申请试送 19日13:44 联/配调刘伟强令霞美所傅栋梁：10kV张坑线超亿分支线5-3#杆2X3开关由运行转冷备用，19日13:46操作成功，汇报配调林珊珊 19日13:46 霞美所傅栋梁汇报配调刘伟强：人员已撤离，具备送电条件 19日13:47 联/配调刘伟强令配调黄小明：温山变10kV张坑线625开关由热备用转运行，19日13:48操作成功，配调刘伟强通知霞美所傅栋梁：线路运行正常 | 用户内部故障（断开10kV张坑线超亿分支线5-3#杆2X3开关（用户分界））（待分析） |  | 温山变10kV张坑线625线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 13:30 |  | 配调 | 2023-04-20 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 23 | 508 | 48B6591ACEEC46E0845475A621BA2331421B | 温山变10kV张坑线625 | 归档 | 2023-04-19 15:06 | 是 | 是 | 否 | 是
2792 | f7b1abe4-f516-48ce-bf43-9141b39fb77f | 漳州 | B1ED7CF2-2725-48B1-823D-A0C42A74B590 | GZ13565423040038 | 3523041900576928 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 13:20 | 2023-04-19 15:26 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日13:16时霞美变10kVⅡ段母线C相完全失地(霞美变10kVⅡ段母线A相电压为9.89,B相电压为9.64,C相电压为0.91,零序电压为92.05,)无选线信号，失地线路：霞美变10kV刘坂线912线路。 故障原因为：10kV刘坂线刘坂北变分支线#4杆P-Xl090刀闸后端为用户产权，用户自行处理 | 19日13:16时DMS系统研判霞美变10kVⅡ段母线C相完全失地(霞美变10kVⅡ段母线A相电压为9.89,B相电压为9.64,C相电压为0.91,零序电压为92.05,)，无选线信号。 19日13:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV刘坂线#55杆Fzw-Xl12开关由运行转热备用，于19日13:19控分成功接地信号消失 19日13:20时DMS系统研判霞美变10kVⅡ段母线C相完全失地(霞美变.10kVⅡ段母线A相电压为9.89,B相电压为9.64,C相电压为0.91,零序电压为92.05,)。遥控10kV刘坂线#55杆Fzw-Xl12开关由运行转热备用，失地消失。即通知古雷供电所林建志告其以上情况，要求其巡视10kV刘坂线#5杆Fzw-Xl12开关及其之后的设备。同时告知远程人员。13时51分巡视人刘泰波、刘平仔、林潮流、黄守智、陈岳滨、黄海鹏、吴武疆接受通知，开始巡线。 19日14:30 联/配调黄汉杰收到现场刘泰波汇报：巡视无异常范围：10kV刘坂线#55杆-10kV刘坂线刘坂四变分支线#3杆线路巡线查无异常，巡线人员已撤离，具备送电条件；隔离设备：10kV刘坂线刘坂四变分支线#3杆FZW-XI19开关，试送设备：10kV刘坂线#55杆Fzw-Xl12开关 19日14:30 联/配调黄汉杰令刘泰波：10kV刘坂线刘坂四变分支线#3杆Fzw-Xl19开关由运行转热备用，19日15:01操作成功 19日15:03联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV刘坂线#55杆Fzw-Xl12开关由热备用转运行，于19日15:04控合成功，运行正常 19日15:13 联/配调黄汉杰收到现场刘泰波汇报：隔离设备：10kV刘坂线刘坂北变分支线#4杆P-Xl090刀闸；巡视无异常范围：10kV刘坂线刘坂四变分支线#3杆-#16杆线路巡线查无异常，巡线人员已撤离，具备送电条件；试送设备：10kV刘坂线刘坂四变分支线#3杆Fzw-Xl19开关 19日15:13 联/配调黄汉杰令刘泰波：10kV刘坂线刘坂北变分支线#4杆P-Xl090刀闸由合闸转分闸，19日15:17操作成功 19日15:18 联/配调黄汉杰令刘泰波：10kV刘坂线刘坂四变分支线#3杆Fzw-Xl19开关由热备用转运行，19日15:22操作成功，运行正常。并报：10kV刘坂线刘坂北变分支线#4杆P-Xl090刀闸后端为用户产权，用户自行处理 | 10kV刘坂线刘坂北变分支线#4杆P-Xl090刀闸后端为用户产权，用户自行处理 |  | 霞美变10kV刘坂线#55杆Fzw-Xl12开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 13:19 |  | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 11 | 2 | 2216 | f7b1abe4-f516-48ce-bf43-9141b39fb77f | 霞美变刘坂线912 | 归档 | 2023-04-26 22:34 | 是 | 是 | 否 | 是
2787 | 734E2434-9889-4989-BE4E-26E5A9E15CDD | 龙岩 | 6334A11B-C594-46D0-B275-C714C2ABE376 | GZ13575823040036 | 3523041900572909 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd2 | 宣成供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 12:59 | 2023-04-19 15:10 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日12:54 羊牯变电站羊牯变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.68,B相电压为10.01,C相电压为9.76,零序电压为96.30,)失地选线为羊牯变10kV百坪线921线路,。故障原因为：10kV百坪线#77杆A相避雷器雷击烧坏 | 19日12:54 羊牯变电站失地(羊牯变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.68,B相电压为10.01,C相电压为9.76,零序电压为96.30,)。即通知抢修班组 19日12:57联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关由运行转热备用，于19日12:57控分成功 19日12:57联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关由运行转热备用，于19日12:57控分成功接地信号消失 19日12:59 羊牯变电站失地(羊牯变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.68,B相电压为10.01,C相电压为9.76,零序电压为96.30,)。即通知抢修班组巡视羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关及其之后的设备。13时03分巡视人李庆锋、兰兴樟接受通知，开始巡线。13时21分巡视人丘映华、黄剑、钟桂水、黄金贵、张绍炳、李庆锋、兰兴樟接受通知，开始巡线。 14:20宣成所兰兴樟汇报：经巡线无异常，申请试送。19日14:21联/配调钟沐华遥控操作_：羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关由热备用转运行，于19日14:21控合成功，失地信号出现 19日14:22联/配调钟沐华遥控操作_：羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关由运行转热备用，于19日14:22控分成功失地信号消失 19日14:55 联/配调钟沐华收到现场兰兴樟汇报：现场确认跳闸开关为：羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV百坪线#77杆A相避雷器，已用绝缘棒处理，申请试送；故障备注：10kV百坪线#77杆A相避雷器雷击烧坏（现场实际无10kV百坪线#81杆#81G刀闸，无法转电） 19日14:58联/配调钟沐华遥控操作_：羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关由热备用转运行，于19日14:58控合失败 19日14:58 联/配调钟沐华令杜华兴：羊牯变10kV百坪线#56杆#56K开关由热备用转运行，19日14:59操作成功 19日15:08 联/配调钟沐华令钟桂水：10kV羊牯线#97乙杆#97乙K开关由热备用转运行，19日15:10操作成功 | 避雷器被雷击击穿 | 增加间隙避雷器 | 羊牯变10kV百坪线921线路羊牯变百坪线#56杆#56K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 12:58 |  | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 601707 | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 增加间隙避雷器 | 14 | 0 | 402 | 734E2434-9889-4989-BE4E-26E5A9E15CDD | 羊牯变10kV百坪线921线路 | 归档 | 2023-04-19 16:44 | 是 | 是 | 否 | 是
2783 | 13DKX-23846 | 莆田 | AC95642A-5896-468A-B191-7A638815EB1C | GZ1354515323040038 | 3523041900561112 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41198 | 埭头中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 12:54 | 2023-04-19 14:25 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日12：43系统研判：莆田.埭头变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地(A相电压为5.04,A相电压为5.17,B相电压为10.81,B相电压为10.68,C相电压为8.27,C相电压为10.28,零序电压为149.82,零序电压为150.36,)，10kV潘宅线934线路出线至#053杆之间缺相，经试拉10kV潘宅线934线路，失地消失，选线正确。故障原因：潘宅线#050杆0501刀闸C相脱落、鹅头#3变避雷器烧毁，引线已烧断 | 19日12:53联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.埭头变/10kV.潘宅线934开关由运行转热备用，于19日12:53控分成功，失地消失 19日12：43系统研判：莆田.埭头变10kVII/II段母线C相完全失地(A相电压为5.04,A相电压为5.17,B相电压为10.81,B相电压为10.68,C相电压为8.27,C相电压为10.28,零序电压为149.82,零序电压为150.36,)，10kV潘宅线934线路出线至#053杆之间缺相，经试拉10kV潘宅线934线路，失地消失，选线正确。重点关注潘宅线#001杆至潘宅线#053之间区域。13时06分巡视人林文新接受通知，开始巡线。13时07分巡视人林文新、林德雨接受通知，开始巡线。 19日13:06 联/配调俞剑铭令林文新：10kV潘宅线#051杆051开关由运行转热备用，19日13:22操作成功 19日13:24联/配调黄春瑶遥控操作_：莆田.埭头变/10kV.潘宅线934开关由热备用转运行，于19日13:24控合成功. 19日13:26 联/配调黄春瑶令林文新：10kV潘宅线#054杆0541刀闸由合闸转分闸，19日13:33取消该指令操作 19日13:33 联/配调黄春瑶收到现场林文新汇报：故障原因：为10kV潘宅线#050杆0501刀闸C相脱落，申请合上C相刀闸. 19日13:33 联/配调黄春瑶令现场林文新：10kV潘宅线#050杆0501刀闸C相由分闸转合闸，19日13:35操作成功 19日14:09 联/配调黄春瑶收到现场林文新汇报：试送设备：潘宅线#051杆051开关由热备用转运行； 故障点：鹅头#3变避雷器烧毁，引线已烧断，无碰到避雷器，已用绝缘棒将引线挑开 19日14:10 联/配调黄春瑶令林文新：10kV潘宅线#051杆051柱上开关由热备用转运行，19日14:14操作成功 | 10kV潘宅线#050杆0501刀闸C相脱落、鹅头#3变避雷器烧毁，引线已烧断 |  | 莆田.埭头变10kV潘宅线934线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 12:54 | 2023-04-19 14:14 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 289094 | 埭头中心供电所 | 2023-04-19 14:14 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 47 | 7 | 6214 | 13DKX-23846 | 潘宅线934线路 | 归档 | 2023-04-21 11:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2779 | 54c72485-cda4-4621-a739-79eacbf17bb9 | 泉州 | EEE3A86D-E639-49D1-803D-F1BBC7CCB0AA | GZ13555723040121 | 3523041900557031 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31948 | 龙涓乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 12:38 | 2023-04-19 15:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日12:39 DMS弹窗：10kV三乡707线燕尾支线#001乙杆K004开关跳闸，故障原因：10kV三乡707线燕尾支线#009-2甲杆福黎村L0432配变B相避雷器雷击击穿。 | 2023年4月19日12:39 DMS弹窗：10kV三乡707线燕尾支线#001乙杆K004开关跳闸， 19日14:39 联/配调陈凯亮收到现场李双坡汇报：现场确认10kV三乡707线燕尾支线#001乙杆K004开关跳闸。经巡视，故障原因为10kV三乡707线燕尾支线#009-2甲杆福黎村L0432配变B相避雷器雷击击穿，现场已隔离，线路检查无异常，具备送电条件，申请送电。 19日14:40联/配调陈凯亮遥控操作：10kV三乡707线燕尾支线#001乙杆K004（三遥）开关由热备用转运行，于19日14:40控合失败 19日14:42 联/配调陈凯亮令李双坡：10kV三乡707线燕尾支线#001乙杆K004（三遥）开关由热备用转运行，19日15：08汇报操作成功，送电正常。 | 故障原因为：10kV三乡707线燕尾支线#009-2甲杆福黎村L0432配变B相避雷器雷击击穿；分析原因为:10kV三乡707线燕尾支线#009-2甲杆福黎村L0432配变B相避雷器雷为普通避雷器，在强雷雷击下，造成绝缘击穿，引发线路短路故障发生。 | 针对近段的强雷雨，应加强线路设备巡视，及时更换老旧设备、加装防雷装置，并根据排查情况按需开展防雷防汛隐患整改。加强日常巡视等维护工作，召集管理人员、巡视人员梳理线路薄弱环节和跟踪机制，明确该项工作闭环措施，避免出现工作真空。 | 龙涓变10kV三乡707线燕尾支线#001乙杆K004开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 12:38 | 2023-04-19 15:08 | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-04-19 15:08 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 针对近段的强雷雨，应加强线路设备巡视，及时更换老旧设备、加装防雷装置，并根据排查情况按需开展防雷防汛隐患整改。加强日常巡视等维护工作，召集管理人员、巡视人员梳理线路薄弱环节和跟踪机制，明确该项工作闭环措施，避免出现工作真空。 | 22 | 1 | 743 | 54c72485-cda4-4621-a739-79eacbf17bb9 | 龙涓变10kV三乡线707 | 归档 | 2023-04-19 16:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2774 | EDDD997014EE465A86C79ED4D58B93C2421B | 龙岩 | 1F49D149-4C3D-44EF-8AFA-E67B62E9C232 | GZ13575423040058 | 3523041900534996 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361690e14 | 古田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 12:03 | 2023-04-19 16:28 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月19日12:00监盘发现：苎园变10kVⅠ段母线B相完全失地（A相9.74，B,0.62,C相9.77），(未弹窗）10kV新生线#05杆K1开关由运行转热备用，失地信号消失，故障原因： | 12时02分，联/配调雷秀花发布停电信息，发布设备为10kV新生线#05杆K1开关，通知相关人员巡视10kV新生线#05杆K1开关及其之后设备。16时17分巡视人马锦烽、张上炜接受通知，开始巡线。 19日12:14联/配调雷秀花遥控操作_：10kV赤坑支线#01杆K1开关由运行转热备用，于19日12:14控分成功 19日12:15联/配调雷秀花遥控操作_：10kV赤杨联络线#001杆K1开关由热备用转运行，于19日12:15控合成功 19日16:17 联/配调雷秀花收到现场刘益朋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新生线#05杆K1开关；保护动作：； 故障点：10kV新生线#19杆B相避雷器击穿，已隔离具备送电条件 19日16:21联/配调雷秀花遥控操作_：10kV新生线#05杆K1开关由热备用转运行，于19日16:21控合成功 | 10kV新生线#19杆B相避雷器击穿 |  | 苎园变10kV新生线931线路新生线#05杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 12:02 |  | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 16 | 3 | 1043 | EDDD997014EE465A86C79ED4D58B93C2421B | 苎园变10kV新生线931线路 | 归档 | 2023-04-19 16:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2772 | 13DKX-25225 | 三明 | 3F0F6759-46FE-45B0-960B-B67EC381B961 | LS135823040027 | 3523041900535283 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e | 莘口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 11:57 | 2023-04-19 20:02 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月18日23时06分莘口所吴远洪汇报：10kV莘口II回952-31-2莘口公用（四）配变跌落式熔断器上部针瓶B相有放电现象。 | 18日23:06莘口所吴远洪要求断开10kV莘口II回952-31-2莘口公用（四）配变跌落式熔断器；23:06配调黄睿萱下令莘口所吴远洪：10kV莘口II回952-31-2莘口公用（四）配变由运行转热备用，23:30执行成功。 19日1:06莘口所邓历明汇报：10kV莘口II回952-#31杆至#31-2杆导线AB相断线，要求断开10kV莘口II回952-31支线刀闸；1:06配调黄睿萱令莘口所邓历明：10kV莘口II回952-31支线刀闸由合闸转分闸，1:31执行成功。 23时24分，联/配调黄敏蕙发布停电信息，发布设备为莘口II回952-31-2莘口公用（四）配变跌落式熔断器，通知相关人员巡视莘口II回952-31-2莘口公用（四）配变跌落式熔断器及其之后设备。 19日10:36 莘口所吴远洪汇报：10kV莘口Ⅱ回952-31支线线路抢修安措为：断开10kV莘口Ⅱ回952-27分段刀闸、10kV莘口Ⅱ回952-37分段刀闸。10:36告知地调蒋明伟：荆东变10kVⅠ、Ⅱ段母线合解环操作，10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关有操作。配调遥控：荆东变10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关由热备用转运行（合环）、莘口开关站10kV母分900开关由热备用转运行（合环）、莘口开关站10kV#2电源进线923开关由运行转热备用（解环）、荆东变10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关由运行转热备用（解环）。汇报地调蔡世敏：荆东变10kVⅠ、Ⅱ段母线合解环操作结束，10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关在热备用。 10:53令莘口所吴远洪：1、10kV莘口Ⅱ回952-39-1阳光木业配变跌落式熔断器由合闸转分闸；2、10kV莘口Ⅱ回952-37分段刀闸由合闸转分闸；3、10kV莘口Ⅱ回952-36-2-1江南农庄配电室进线电缆开关由运行转热备用；4、10kV莘口Ⅱ回952-36-3莘口水厂配电室进线电缆跌落式熔断器由合闸转分闸；5、查10kV莘口Ⅱ回952-31支线刀闸确在分闸；6、10kV莘口Ⅱ回952-27分段刀闸由合闸转分闸。 19日11:21 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0028，工作负责人：廖翌宽，工作内容：在10kV莘口II回952-#31杆至31-#2杆段线路，进行断线抢修及树障清理，安全措施：10kV莘口II回952-#27杆电缆分段刀闸，10kV莘口II回952-#37杆分段刀闸，10kV莘口II回952-36-#3杆莘口水厂配电室进线电缆跌落式熔断器，10kV莘口II回952-31-#2杆莘口公用（四）配变0.4kV侧4000总开。 19日 12:47抢修许可票号：SM-BB-PQ-2023-0028,抢修负责人：廖翌宽,抢修任务：1、10kV莘口II回952-#31杆至31-#2杆段线路，断线抢修及树障清理,抢修安措:断开10kV莘口II回952-#27杆电缆分段刀闸，断开10kV莘口II回952-#37杆分段刀闸，10kV莘口II回952-36-#3杆莘口水厂配电室进线电缆跌落式熔断器，10kV莘口II回952-31-#2杆莘口公用（四）配变0.4kV侧4000总开 19日 18:18抢修终结票号：SM-BB-PQ-2023-0028,抢修负责人：廖翌宽,抢修任务：1、10kV莘口II回952-#31杆至31-#2杆段线路，断线抢修及树障清理,抢修安措:断开10kV莘口II回952-#27杆电缆分段刀闸，断开10kV莘口II回952-#37杆分段刀闸，10kV莘口II回952-36-#3杆莘口水厂配电室进线电缆跌落式熔断器，10kV莘口II回952-31-#2杆莘口公用（四）配变0.4kV侧4000总开 送电票：SMBB23040194，19日18:22开始执行，19日19时25分执行完毕。 |  |  | 荆东变10kV莘口II回952线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:24 |  | 配调 | 2023-04-19 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 1 | 4 | 62 | 13DKX-25225 | 荆东变10kV莘口II回952 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2762 | ef5cba6a-47f1-41d9-88d3-2c7a146a4a6d | 三明 | 59D94DED-2ED9-4E67-B109-EBA528597886 | GZ13586223040057 | 3523041900532441 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391e01c80 | 城郊镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 11:42 | 2023-04-19 14:37 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日11:11城郊所黄龙峰汇报：10kV水洞线962#096+1杆刀闸进线侧鼻子断裂，申请断开10kV水洞线962#083杆K009开关，故障原因：10kV水洞线962#096+1杆刀闸进线侧鼻子断裂 | 19日11:11 联/配调吴涵静令吴秋红：10kV水洞线962#083杆K009开关由运行转热备用，19日11:14操作成功 19日12:10 联/配调吴涵静令肖宗福：10kV水洞线962#083杆K009开关由热备用转冷备用，19日12:16操作成功 19日12:51 申请配电故障抢修单NO：SM-SX-PQ-2023-0013，工作负责人：林观勇，工作内容：在10kV水洞线962#096＋1杆，进行G022刀闸进线侧鼻子断裂带电抢修，安全措施：10kV水洞线962#083杆G021刀闸。 19日 13:05抢修许可票号：SM-SX-PQ-2023-0013,抢修负责人：林观勇,抢修任务：1、10kV水洞线962#096＋1杆，G022刀闸进线侧鼻子断裂带电抢修,抢修安措:断开10kV水洞线962#083杆G021刀闸 19日 13:51抢修终结票号：SM-SX-PQ-2023-0013,抢修负责人：林观勇,抢修任务：1、10kV水洞线962#096＋1杆，G022刀闸进线侧鼻子断裂带电抢修,抢修安措:断开10kV水洞线962#083杆G021刀闸 送电票：SMSX23040159，19日13:53开始执行，19日14时35分执行完毕。 | 10kV水洞线962#096+1杆刀闸进线侧鼻子断裂 | 加强线路设备巡视，制定年度定检作业 | 莲花变10kV西门Ⅱ路975线路水洞线962#083杆K009开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 11:41 | 2023-04-19 14:35 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 251325 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 14:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强线路设备巡视，制定年度定检作业 | 6 | 3 | 297 | ef5cba6a-47f1-41d9-88d3-2c7a146a4a6d | 莲花变10kV西门Ⅱ路975 | 归档 | 2023-04-20 21:01 | 是 | 是 | 否 | 是
2760 | 0b6a86e3-1440-4e18-9665-22173c2b81d3 | 福州 | 2EA75E8D-89A9-40EC-90FD-F48C7FB1FC3E | GZ13516223040060 | 3523041900525524 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13374c06c0 | 东张供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 11:30 | 2023-04-19 14:09 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日9:44 东张变10kV I段母线B相电失地(A相电压为10.05,B相电压为0.83,C相电压为9.47,零序电压为9.39,)无选线信号 19日11：25试拉10kV东都线#318东都十二柱上开关后，失地复归，故障点为：10kV东都线恒源分支线#001杆恒源园林苗木用户内部故障已隔离，19日12：22 其余用户恢复送电正常 | 19日9:44 东张变10kV I段母线B相电失地(A相电压为10.05,B相电压为0.83,C相电压为9.47,零序电压为9.39,)无选线信号 11：25试拉10kV东都线#318东都十二柱上开关后，失地复归，即通知东张所黄书鸿巡线 19日11:02联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东都线少林分线#046少林二柱上开关由运行转热备用于19日11:02控分成功接地信号存在 19日11:03联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东都线少林分线#001杆001柱上开关由运行转热备用于19日11:03控分成功接地信号存在 19日11:03联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东芝线溪北水电站次分线#008杆008柱上开关由热备用转运行于19日11:03控合成功 19日11:05联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东都线少林分线#046少林二柱上开关由热备用转运行于19日11:05控合成功 19日11:07联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东都线#043杆043柱上开关由运行转热备用于19日11:07控分成功接地信号存在 19日11:07联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东都线少林分线#001杆001柱上开关由热备用转运行于19日11:07控合成功 19日11:09联/配调林梦杰遥控操作_：东张变10kV东都线603开关由运行转热备用于19日11:09控分成功接地信号存在 19日11:11 联/配调林梦杰令林梦杰:东张变10kV东都线603开关由热备用转运行，19日11:12操作成功 19日11:17联/配调林梦杰遥控操作_：10kV东都线#194杆194柱上开关由运行转热备用于19日11:17控分成功接地信号存在 19日11:21 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV东都线#194杆194柱上开关由热备用转运行，19日11:21操作成功 19日11:25联/配调林梦杰【顺控】遥控操作_：10kV东都线#318东都十二柱上开关由运行转热备用于19日11:25控分成功接地信号消失 19日14:43 联/配调林梦杰收到现场东张所黄书鸿汇报：_10kV东都线恒源分支线#001杆恒源园林苗木用户内部故障，申请隔离试送 19日12:02 联/配调林梦杰令东张所黄书鸿:10kV东都线恒源分支线#001杆001（界）柱上开关由运行转冷备用，19日12:20操作成功 19日12:20 联/配调林梦杰令配调陈超:10kV东都线#318东都十二柱上开关由热备用转运行，19日12:22操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 10kV东都线恒源分支线#013杆避雷器击穿，经初步分析，因直击雷电流幅值过高，是本次事故的直接原因。 | 1.5月份对10kV东都线恒源分支线#001杆001（界）开关进行更换。 2、加强对用户侧用电检查，发现问题发放隐患整改通知书，督促用户进行整改消缺。 | 东张变10kV东区线605线路东都线#318东都十二开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 11:28 |  | 配调 | 2023-04-22 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 | 1.5月份对10kV东都线恒源分支线#001杆001（界）开关进行更换。 2、加强对用户侧用电检查，发现问题发放隐患整改通知书，督促用户进行整改消缺。 | 2 | 2 | 43 | 0b6a86e3-1440-4e18-9665-22173c2b81d3 | 10kV东区线605线路 | 归档 | 2023-04-23 13:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2755 | 884adf55-b9f4-4d7c-b127-11156dc5cae0 | 泉州 | 90FCC4CC-9600-4B78-8B5D-C7EB93EEB155 | GZ13555723040119 | 3523041900517221 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31948 | 龙涓乡供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 11:11 | 2023-04-19 11:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023.04.19 11:11龙涓所李双坡汇报县调许海珊：10kV堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关跳闸，故障原因：查无异常，待分析 | 11时11分，联/配调许海珊发布停电信息，发布设备为堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关（三遥），通知相关人员巡视堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关（三遥）及其之后设备。11时14分巡视人李双坡接受通知，开始巡线。 19日11:16 联/配调许海珊收到现场李双坡汇报：现场确认跳闸开关为：堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关（三遥）； 隔离设备：堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关（三遥）；隔离状态：热备 故障原因：查无异常，待分析 11:19龙涓所李双坡汇报县调许海珊：10kV堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关后段巡视正常，具备送电条件 19日11:19联/配调许海珊遥控操作_：10kV堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关由热备用转运行，于19日11:19控合成功 | 因10kV堤塔709线玳堤支线#017-1甲杆K002开关本体雷击击穿受累，造成10kV堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关跳闸。 | 加强线路设备巡视，及时更换老旧设备。 | 龙涓变10kV堤塔709线玳堤支线#004杆K012开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 11:11 | 2023-04-19 11:19 | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-04-19 11:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路设备巡视，及时更换老旧设备。 | 12 | 2 | 1132 | 884adf55-b9f4-4d7c-b127-11156dc5cae0 | 龙涓变10kV堤塔线709 | 归档 | 2023-04-19 15:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2754 | 13DKX-26645 | 三明 | 02A93EB8-A5C9-41B8-BA43-E5FDFB5809A8 | GZ13586223040055 | 3523041900516255 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391e01c80 | 城郊镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 11:08 | 2023-04-19 11:47 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 19日11:10城郊所黄龙峰汇报：10kV田口线914#097杆有异物，申请调停10kV田口线914#085杆K011开关处理。故障原因：10kV田口线914#097杆有异物 | 19日11:10城郊所黄龙峰汇报：10kV田口线914#097杆有异物，申请调停10kV田口线914#085杆K011开关处理 19日11:10联/配调吴涵静遥控操作_：10kV田口线914#085杆K011开关由运行转热备用，于19日11:11控分成功 19日11:12城郊所黄龙峰汇报：10kV田口线914#097杆有异物现已自行掉落，验收合格，具备送电条件。 19日11:12 联/配调吴涵静令吴秋红：10kV田口线914#085杆K011开关由热备用转运行，19日11:12操作成功 | 10kV田口线914#097杆有异物搭线 | 加强线路巡视，督促用户禁止在线路下方搭设彩钢瓦 | 镇头变10kV田口线914线路田口线914#085杆K011开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 11:08 |  | 配调 | 2023-04-23 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 加强线路巡视，督促用户禁止在线路下方搭设彩钢瓦 | 11 | 2 | 901 | 13DKX-26645 | 镇头变10kV田口线914 | 归档 | 2023-04-20 19:59 | 是 | 是 | 否 | 是
2750 | 13DKX-22189 | 泉州 | E6ADAEC7-0C27-4F1E-B253-B3A15CCBDC03 | GZ13555123040110 | 3523041900513517 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824e627b01610162a97aaab3287e | 东田镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 11:01 | 2023-04-19 11:14 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 11：00，供电所汇报：35kV山西变（配电化）10kV雪峰线913线路59#杆U16开关跳闸，现场开关在热备用 故障原因：怀疑雷击引起 | 2023年4月19日 11：00，东田供电所陈锦童汇报配调林珊珊：35kV山西变（配电化）10kV雪峰线913线路59#杆U16开关跳闸11时06分巡视人陈锦童、黄俊平、冯以群接受通知，开始巡线。 11:03东田供电所陈锦童汇报配调林珊珊：35kV山西变（配电化）10kV雪峰线913线路59#杆U16开关跳闸，怀疑雷击，人员已撤离，要求试送 19日11:04联/配调林珊珊、黄小明遥控操作_：10kV雪峰线59#杆U16开关由热备用转运行，于19日11:04控合失败 19日11:10 联/配调林珊珊令东田所陈锦童：10kV雪峰线59#杆U16开关由热备用转运行，19日11:10操作成功，运行正常 19日11:12 联/配调林珊珊通知东田所陈锦童：10kV雪峰线59#杆后段线路召测正常 | 10kV雪峰线913线路59#杆U16开关跳闸，后排查发现10kV雪峰线66-3杆雷击放电引起跳闸。 |  | 35kV山西变（配电化）10kV雪峰线913线路59#杆U16开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 11:00 |  | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 雷害 |  | 3 | 4 | 174 | 13DKX-22189 | 山西变10kV雪峰线913 | 归档 | 2023-04-19 16:44 | 是 | 是 | 否 | 是
2749 | 13DKX-52021 | 三明 | B06EEC8D-F06D-4819-BAE4-9764E1D1D963 | GZ13585323040027 | 3523041900514313 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bf8 | 盖洋镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 10:58 | 2023-04-19 14:11 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日10:57盖洋供电所江昌伟汇报：10kV电站线991#102-46杆至47杆导线三相断线，未与后段线路形成电气连接，申请断开10kV电站线991#102-49-49-45杆支线刀闸。故障原因：10kV电站线991#102-46杆至47杆导线三相断线。 | 10时57分，联/配调陈奕发布停电信息，发布设备为电站线991#102-49-45杆支线刀闸，通知相关人员巡视电站线991#102-49-45杆支线刀闸及其之后设备。11时02分巡视人林鹏、江昌伟、张隆辉、叶永煌、叶明四、李茂盛、邱德兴、邱德全接受通知，开始巡线。 19日11:04 联/配调陈奕令江昌伟：10kV电站线991#102-49-45杆支线刀闸由合闸转分闸，19日11:16操作成功 19日11:27 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0016，工作负责人：林鹏，工作内容：在10kV电站线991#102-49-46杆至10kV电站线991#102-49-47杆，进行导线断线故障抢修，安全措施：10kV电站线991#102-49-45杆支线刀闸。 19日 11:28抢修许可票号：SM-MX-PQ-2023-0016,抢修负责人：林鹏,抢修任务：1、10kV电站线991#102-49-46杆至10kV电站线991#102-49-47杆，导线断线故障抢修,抢修安措:断开10kV电站线991#102-49-45杆支线刀闸 19日 13:44抢修终结票号：SM-MX-PQ-2023-0016,抢修负责人：林鹏,抢修任务：1、10kV电站线991#102-49-46杆至10kV电站线991#102-49-47杆，导线断线故障抢修,抢修安措:断开10kV电站线991#102-49-45杆支线刀闸 送电票：SMNQM23040464，19日13:44开始执行，19日14时12分执行完毕。 | 10kV电站线991#102-46杆至47杆导线三相断线 |  | 10kV电站线991#102-49-45杆支线刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:57 | 2023-04-19 14:10 | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935558 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 14:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 2 | 13DKX-52021 | 盖洋变10kV电站线991 | 归档 | 2023-04-23 11:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2744 | b5663b97-e8eb-47e3-b69c-ea66e66130c4 | 龙岩 | 366081E6-35B3-4BA4-A4DE-0464C5DC51ED | GZ13575123040030 | 3523041900509198 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E95595BE0408E0ACE066741 | 适中供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 10:50 | 2023-04-19 11:37 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 10:49适中所林达汇报：10kV三坑村#3配变支线#1A杆Z开关在热备用状态。原因： | 10时49分，联/配调张锦旺发布停电信息，发布设备为三坑村#3配变支线#1A杆Z开关，通知相关人员巡视三坑村#3配变支线#1A杆Z开关及其之后设备。11时07分巡视人谢永南、林达接受通知，开始巡线。 19日11:37联/配调张锦旺遥控操作_：三坑村#3配变支线#1A杆Z开关由热备用转运行，于19日11:37控合成功 | 雷击 | 加强日常巡视 | 新祠变10kV新坑线#676线路三坑村#3配变支线#1A杆Z开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:49 |  | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强日常巡视 | 1 | 1 | 72 | b5663b97-e8eb-47e3-b69c-ea66e66130c4 | 新祠变10kV新坑线#676 | 归档 | 2023-04-19 14:44 | 是 | 是 | 否 | 是
2738 | 13DKX-25485 | 福州 | 021F305A-619C-4D6B-A7CE-76F3E138EBEE | GZ13515923040025 | 3523041900497741 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a,8a0f688f46db11f00146db132df60448 | 东区供电所,南区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 10:37 | 2023-04-19 13:42 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月19日10:35，220kV竹屿变10kV竹洋线932开关（多带芦南线#019开关以后负荷）过流III段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：10kV芦南线925线路#040马腿刀闸打火花，已用令克棒涂硅脂处理，处理后于13：41送电正常 | 10时37分，联/配调陈玉钦发布停电信息，发布设备为福州.竹屿变/10kV.竹洋线932开关，通知相关人员巡视福州.竹屿变/10kV.竹洋线932开关及其之后设备。___13时58分巡视人林吓宁 接受通知，开始巡线。_13时58分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。 19日10:35 联/配调陈玉钦收到现场曾秀玲汇报：竹屿变10kV竹洋线932开关过流III段动作跳闸，重合闸未投入，即通知东区所翁武星、南区所林吓宁、林中运维梁勇 19日10:46 联/配调陈玉钦令翁武仙:岚城安置房2#开闭所10kV岚二一进911开关由运行转热备用，19日10:48操作成功 19日10:46 联/配调陈玉钦令翁武仙:岚城安置房2#开闭所10kV母联900开关由热备用转运行，19日10:48操作成功 19日10:56 联/配调翁武仙令南区所高文星:10kV芦南线#162芦竹联络开关由运行转热备用，19日11:13操作成功 19日11:23 联/配调陈玉钦令曾秀玲:竹屿变10kV竹洋线932开关由热备用转运行，19日11:26操作成功，正常 19日12:01 联/配调陈玉钦收到现场东区所薛学桂汇报：岚城安置房1#开闭所10kV岚一二进921开关跳闸，岚城安置房1#开闭所备投不成功（母分900开关分位） 19日12:01 联/配调陈玉钦令东区所薛学桂:岚城安置房1#开闭所10kV岚一二进921开关由热备用转运行，19日12:02操作成功 19日13:28 联/配调陈玉钦令翁武仙:岚城安置房2#开闭所10kV岚二一进911开关由热备用转合环运行，19日13:30操作成功 19日13:28 联/配调陈玉钦令翁武仙:岚城安置房2#开闭所10kV母联900开关由运行转热备用（解环），19日13:30操作成功 19日13:39 联/配调翁武仙收到现场南区所林吓宁汇报：10kV芦南线925线路#040马腿刀闸打火花，已用令克棒涂硅脂处理，具备送电条件，其余线路巡视无异常 19日13:40 联/配调翁武仙令南区所林吓宁:10kV芦南线#019芦南拾九开关由冷备用转运行，19日13:41操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV芦南线#040马腿刀闸位于沿海地区，常年受盐雾气候侵蚀，污闪严重，运行环境比较恶劣。10kV芦南线#040马腿刀闸大火花，电弧短路，该刀闸已安排计划在4月26日停电进行更换，导致10kV竹洋线932开关（带芦南线#019开关以后负荷）过流Ⅲ段动作跳闸。 | 执行设备周期轮换制。通过项目及时对架空线路上线夹、刀闸、避雷器、绝缘子等建档管理，执行周期轮换制，特别是小岛上的设备受运行环境影响设备本体腐蚀严重，更要缩短设备轮换周期，并要求所有新建的设备都要做防腐防潮，避免盐雾、湿气侵蚀，提高配网设备健康度。 | 福州.竹屿变10kV竹洋932线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:37 | 2023-04-19 13:42 | 配调 | 2023-04-20 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 400141 | 运维检修部 | 2023-04-19 13:42 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 | 执行设备周期轮换制。通过项目及时对架空线路上线夹、刀闸、避雷器、绝缘子等建档管理，执行周期轮换制，特别是小岛上的设备受运行环境影响设备本体腐蚀严重，更要缩短设备轮换周期，并要求所有新建的设备都要做防腐防潮，避免盐雾、湿气侵蚀，提高配网设备健康度。 | 14 | 46 | 1322 | 13DKX-25485 | 10kV竹洋932线路 | 归档 | 2023-04-27 16:47 | 是 | 是 | 否 | 是
2735 | 1A26932CE2FF4C9AB1DDEF436B308D82421B | 泉州 | 13837D73-59A3-4A42-9B2D-A0983781CCC9 | GZ13555123040107 | 3523041900489700 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591842 | 霞美镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 10:26 | 2023-04-19 12:49 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日10:16 IES监盘发现：温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线B相完全接地(温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为9.56kV,B相电压为0.83kV,C相电压为10.32kV,零序电压为16.84kV)遥控10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由运行转热备用，接地信号消失，选线正确 故障原因：10kV创造线健力达分支线4-4#主杆尖仔山3#变B相避雷器击穿 | 2023年4月19日10:13 IES监盘发现：温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线B相完全接地(温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为9.56kV,B相电压为0.83kV,C相电压为10.32kV,零序电压为16.84kV)。选线10kV创造线623线路 配调黄小明通知配调陈显思 19日10:16联/配调黄小明、配调陈显思【顺控】遥控操作_：10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由运行转热备用，于19日10:16控分成功接地信号消失 2023年4月19日10:17 配调黄小明通知霞美所傅栋梁IES监盘发现：温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线B相完全接地(温山变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为9.56kV,B相电压为0.83kV,C相电压为10.32kV,零序电压为16.84kV)遥控10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由运行转热备用，接地信号消失，选线正确10时41分巡视人王海水、黄小艺接受通知，开始巡线。 19日11:36 霞美所王海水汇报配调刘伟强：要求隔离10kV创造线健力达分支线13#主杆泉州健力达电池有限公司配变，申请试送 19日11:37 联/配调刘伟强令霞美所王海水：10kV创造线健力达分支线13#主杆泉州健力达电池有限公司配变由运行转冷备用，19日11:38操作成功，汇报配调林珊珊 19日11:38 霞美所王海水汇报配调刘伟强：人员已撤离，具备送电条件 19日11:39 联/配调刘伟强令配调黄小明：10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由热备用转运行，19日11:39操作成功,站内B相完全接地 19日11:40 联/配调刘伟强令配调黄小明：10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由运行转热备用，19日11:40操作成功，接地信号消失 19日11:41 霞美所王海水汇报配调刘伟强：申请10kV创造线健力达分支线13#主杆泉州健力达电池有限公司配变转运行 19日11:41 联/配调刘伟强令霞美所王海水：10kV创造线健力达分支线13#主杆泉州健力达电池有限公司配变由冷备用转运行，19日12:13操作成功，汇报配调林珊珊 19日12:18 霞美所黄小艺汇报配调林珊珊：要求隔离10kV创造线健力达分支线11#主杆温山村下新厝变，申请试送 19日12:20 联/配调林珊珊令霞美所黄小艺：10kV创造线健力达分支线11#主杆温山村下新厝变由运行转冷备用，19日12:22操作成功，汇报配调刘伟强 19日12:24 霞美所黄小艺汇报配调刘伟强：人员已撤离，具备送电条件 19日12:25联/配调刘伟强令配调黄小明：10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由热备用转运行，于19日12:25控合成功,站内B相完全接地 19日12:26 联/配调刘伟强令配调黄小明：10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由运行转热备用，19日12:26操作成功，接地信号消失 19日12:26 霞美所黄小艺汇报配调刘伟强：申请10kV创造线健力达分支线11#主杆温山村下新厝变转运行 19日12:27 联/配调刘伟强令霞美所黄小艺：10kV创造线健力达分支线11#主杆温山村下新厝变由冷备用转运行，19日12:30操作成功，汇报配调林珊珊 12：38 霞美所王海水汇报南安县调郑明凤：10kV创造线健力达分支线4-4#主杆尖仔山3#变B相避雷器击穿，已拉开避雷器隔离，不影响正常运行，人员已撤离线路，申请试送10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关。 19日12:39 联/配调郑明凤令黄小明遥控：10kV创造线尖仔山支线1#杆Y60开关由热备用转运行，19日12:40操作成功 运行正常，南安县调郑明凤通知霞美所王海水 | 10kV创造线健力达分支线4-4#主杆尖仔山3#变B相避雷器击穿 |  | 温山变10kV创造线623线路尖仔山支线1#杆Y60开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:23 | 2023-04-19 12:49 | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2023-04-19 12:49 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 4 | 2 | 288 | 1A26932CE2FF4C9AB1DDEF436B308D82421B | 温山变10kV创造线623 | 归档 | 2023-04-19 15:46 | 是 | 是 | 否 | 是
2736 | 6758838438A6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 75A1A78F-BD19-45B1-8DBD-D7AAB68184C3 | LS1355525323040010 | 3523041900489926 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-19 10:26 | 2023-04-19 11:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日10:23 DMS研判显示：10kV井尾线竹脚支线11#杆2763开关跳闸 故障原因：10kV井尾线皮塑厂支线2-2#杆异物触碰到 | 19日10:24 即通知抢修班组巡视跳闸点竹脚支线11#2763开关及其之后的设备。 19日10:47 联/配调殷伟霖收到现场刘丽福汇报：现场用户反映10kV井尾线皮塑厂支线2-2#杆有爆炸声，10kV井尾线竹脚支线11#杆2763开关跳闸，现场查无异常，要求断开该开关试送前段线路 19日10:49 联/配调殷伟霖令刘丽福：10kV井尾线皮塑厂支线2-2#杆3798开关由运行转冷备用，19日10:52操作成功 19日10:53 联/配调殷伟霖令刘丽福：10kV井尾线竹脚支线11#杆2763开关由热备用转运行，19日10:57操作成功 刀闸冒火花 19日10:58 联/配调殷伟霖令刘丽福：10kV井尾线竹脚支线11#杆2763开关由运行转热备用，19日10:58操作成功 19日11:06 联/配调殷伟霖令刘丽福：10kV井尾线竹脚支线11#杆2763开关由热备用转运行，19日11:07操作成功 送电正常 19日11:08 联/配调殷伟霖令刘丽福：10kV井尾线皮塑厂支线2-2#杆3798开关由冷备用转运行，19日11:11操作成功（现场地面发现2-2#杆烧毁掉落的异物）送电正常 |  |  | 江南变电站浮桥变10kV井尾线923线路竹脚支线11#2763开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:23 |  | 配调 | 2023-04-22 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 4 | 0 | 369 | 6758838438A6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 浮桥变10kV井尾线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2733 | 6AA0B9BEC8391176E0437F00000111760000 | 福州 | 16FF3067-B2E5-4C41-9CD1-DA6F7A78F77C | LS1351515423040012 | 3523041900479559 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161,FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班,配电运维班_高新区 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 10:21 | 2023-04-19 12:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日 10：17 白湖亭变10kV名星616开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投，巡线未发现异常，于11：52试送正常 | 2023年4月19日 10：17 地调监控陈茹汇报：10：17白湖亭变10kV名星616开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投，即通知仓抢林炜， DMS系统未弹窗，故障指示器翻牌到10kV胪厦9-58-25刀闸处 10时20分，联/配调张扬清发布停电信息，发布设备为福州.白湖亭变/10kV.名星616开关，通知相关人员巡视福州.白湖亭变/10kV.名星616开关及其之后设备。 19日10:27联/配调张扬清遥控操作_：福峡西1#环网10kV胪厦905开关由运行转热备用于19日10:27控分成功 19日10:28 联/配调张扬清令徐阳:福州.白湖亭变/10kV.名星616开关由热备用转运行，19日10:40操作成功，即通知仓抢林炜 11：50 仓抢周鹏程汇报：巡线未发现异常，要求试送 19日11:52联/配调张扬清遥控操作_：福峡西1#环网10kV胪厦905开关由热备用转运行于19日11:52控合成功 12：07 仓抢周鹏程反馈用户均用电正常。 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 因感应雷绕击10kV胪厦9-58-9支杆顶中相耐张绝缘子，造成绝缘子串伞裙薄弱点发生击穿故障。 |  | 白湖亭变616名星线 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:20 |  | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 重合闸未投入 | 无 | 623563 | 仓山综合配电运维八班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 无异常 |  | 13 | 29 | 649 | 6AA0B9BEC8391176E0437F00000111760000 | 白湖亭变616名星 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2732 | b897cade-2f4b-4513-bbcd-bf8df40bd947 | 泉州 | 066844B9-F295-491D-8FF5-C6D5F32B5F52 | GZ13555923040030 | 3523041900477228 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138afa1a84 | 蓬壶镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 10:19 | 2023-04-19 11:38 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日10:11 DMS显示（DMS有研判无弹窗）：10kV孔斗线#31杆597开关跳闸。故障原因：雷害， 天气：雷雨 | 2023年4月19日10:17，调度潘佩华发布停电信息，发布设备为10kV孔斗线#31杆597开关，调度潘佩华通知蓬壶镇供电所李艺彬巡视10kV孔斗线#31杆597开关及其之后设备。调度谢雅丽即通知锦斗镇供电所李家盛：10kV孔斗线#31杆597开关跳闸，需巡视10kV锦斗922线#044杆577开关后段设备。10时34分巡视人叶礽谅、李艺彬、尤建孟接受通知，开始巡线。 配抢吴耀宏研判：2023年4月19日10:17 孔里变10kV孔斗线#31杆597开关跳闸（DMS系统有报停电，无弹窗），已通知蓬壶镇供电所李艺彬巡线。 19日10:53 调度潘佩华收到锦斗镇供电所林建壮汇报：对孔里变10kV孔斗线#44杆至#25杆巡线无异常 19日11:22 调度潘佩华收到蓬壶供电所尤建孟汇报：已对孔里变10kV孔斗线#31杆至终端巡线无异常，可以送电 19日11:27 调度调潘佩华令蓬壶镇供电所尤建孟：10kV孔斗线#31杆597开关由热备用转运行，11:31汇报操作完毕，送电正常 | 10kV孔斗线#31杆597开关跳闸。故障原因：雷害 |  | 孔里变10kV孔斗线#31杆597开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:17 |  | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 15 | 3 | 1017 | b897cade-2f4b-4513-bbcd-bf8df40bd947 | 孔里变10kV孔斗线912 | 归档 | 2023-04-20 16:43 | 是 | 是 | 否 | 是
2731 | 13DKX-36511 | 泉州 | D8EBE8DE-BE3F-4D1A-9DCD-C03CDEC3C922 | GZ13556123040007 | 3523041900464788 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 10:14 | 2023-04-19 12:09 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日10:7 监控机报：红梁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相失地(A相电压为1.03kV,B相电压为10.08kV,C相电压为9.36kV,零序电压为15.78kV)失地选线为红梁变10kV东埔线927,选线正确。故障原因为： 10kV东埔线洪厝山移动通信支路#02杆洪厝山移动配变高压刀闸瓷瓶故障 | 19日10:07监控机报：红梁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相失地(A相电压为1.03kV,B相电压为10.08kV,C相电压为9.36kV,零序电压为15.78kV)失地选线为红梁变10kV东埔线927。 19日10:11联/配调王良标【顺控】遥控操作_：10kV东埔线#27杆东埔线分段K346开关由运行转热备用，于19日10:11控分成功，接地信号未复归 19日10:11联/配调王良标【顺控】遥控操作_：10kV东埔线#21杆东埔线分段K2969开关由运行转热备用，于19日10:11控分成功，接地信号未复归 19日10:12联/配调王良标【顺控】遥控操作_：红梁变电站.10kV.东埔线间隔.927开关由运行转热备用，于19日10:12控分成功接地信号消失 19日10:14 监控机报：红梁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相失地(A相电压为1.03kV,B相电压为10.08kV,C相电压为9.36kV,零序电压为15.78kV)失地选线为红梁变10kV东埔线927，经试拉确认为10kV东埔线#21杆前段线路。即通知抢修班组巡视红梁变电站.10kV.东埔线间隔.927开关至10kV东埔线#21杆的设备。10时42分巡视人汤绸峰、林炯胜接受通知，开始巡线。 19日10:16联/配调王良标遥控操作_：10kV东埔线#39杆东埔线-古堡Ⅲ回联络K1840开关由热备用转运行，于19日10:16控合失败 19日10:18联/配调李昌晋遥控操作_：东埔线-古堡Ⅲ回联络K1840开关由热备用转运行，于19日10:18控合失败 19日10:33联/配调王良标遥控操作_：10kV东埔线#27杆东埔线分段K346开关由热备用转运行，于19日10:33控合成功 19日10:56 联/配调王良标令汤绸峰：10kV东埔线#39杆东埔线-古堡Ⅲ回联络K1840开关由 热备用转运行，19日10:57操作成功 19日11:02 联/配调王良标收到现场林炯胜汇报：现场线路查无异常，要求分段试送。 19日11:08联/配调王良标遥控操作_：10kV东埔线#01乙杆东埔线出线K2968开关由运行转热备用，于19日11:08控分成功 19日11:09联/配调王良标遥控操作_：红梁变电站.10kV.东埔线间隔.927开关由热备用转运行，于19日11:09控合成功，运行正常 19日11:33 联/配调王良标令林炯胜：10kV东埔线#07杆洪厝山移动通信支路G0179刀闸由合闸转分闸，19日11:37操作成功 19日11:34 李昌晋许可配电抢修班李进荣：10kV东埔线洪厝村#6公用变低压421-1开关、422开关、421-2开关由合闸转分闸，于11:36执行完毕。 19日11:44 联/配调王良标令林炯胜：10kV东埔线#10杆海事局#2变支路D0429跌落开关由合闸转分闸，19日11:48操作成功 19日11:52联/配调李昌晋遥控操作_：10kV东埔线#01乙杆东埔线出线K2968开关由热备用转运行，于19日11:52控合成功，运行正常 19日11:57联/配调李昌晋遥控操作_：红梁变10kV东埔线927开关由运行转热备用，于19日11:57控分失败 19日11:57联/配调李昌晋遥控操作_：红梁变10kV东埔线927开关由运行转热备用，于19日11:57控分成功 19日11:57 联/配调李昌晋令林炯胜：10kV东埔线#10杆海事局#2变支路D0429跌落开关由分闸转合闸，19日12:01操作成功 19日12:03联/配调王良标遥控操作_：红梁变10kV东埔线927开关由热备用转运行，于19日12:03控合成功，运行正常 19日12:07 李昌晋许可配电抢修班李进荣：10kV东埔线洪厝村#6公用变低压421-1开关、422开关、421-2开关由分闸转合闸，于12:07执行完毕，运行正常。 19日12:24 联/配调王良标令林炯胜：10kV东埔线#21杆东埔线分段K2969开关由热备用转运行，19日12:25操作成功 19日12:30 联/配调李昌晋令林炯胜：10kV东埔线#39杆东埔线-古堡Ⅲ回联络K1840开关由运行转热备用，19日12:31操作成功 | 10kV东埔线#07杆洪厝山移动通信支路故障 |  | 红梁变10kV东埔线927线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:13 |  | 配调 | 2023-04-24 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 9 | 14 | 1649 | 13DKX-36511 | 红梁变10kV东埔线927 | 归档 | 2023-04-21 10:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2726 | aa3c7592-ad76-4c6f-9106-6e3802b208b2 | 泉州 | D9E52C53-E9F7-474D-94A8-B866B0300250 | GZ13555723040118 | 3523041900459785 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 10:02 | 2023-04-19 11:11 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日9:53 剑斗变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.26,B相电压为10.06,C相电压为0.25,零序电压为17.45,)失地选线为剑斗变10kV仙荣线615,选线错误。10:01控分10kV东阳线611开关后失地解除。故障原因为： | 19日9:53 剑斗变电站失地(剑斗变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.26,B相电压为10.06,C相电压为0.25,零序电压为17.45,)。 19日10:01联/配调许海珊遥控操作_：剑斗变电站.10kV.东阳线间隔.611开关由运行转热备用，于19日10:01控分成功接地信号消失。 19日10:47 联/配调陈凯亮收到现场苏居炽汇报：现场确认10kV东阳611线莆永支线#40杆K009开关有保护动作事项报文，但开关实际未动作，已紧急将开关隔离至热备用状态，前段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 19日10:37 联/配调陈凯亮令陈炳堃：剑斗变10kV东阳线611开关由热备用转运行，19日10:38操作成功，送电正常。 | 莆永高速高开室有老鼠进入 | 下达隐患整改通知书，联合用检单位对专变用户开展督查整改 | 剑斗变10kV东阳线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:01 |  | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 下达隐患整改通知书，联合用检单位对专变用户开展督查整改 | 15 | 25 | 1429 | aa3c7592-ad76-4c6f-9106-6e3802b208b2 | 剑斗变10kV东阳线611 | 归档 | 2023-04-20 17:28 | 是 | 是 | 否 | 是
2725 | 6444fa5d-88d1-4944-aacb-6dc4ba57a625 | 泉州 | 241207F1-A204-4343-B0B0-6F3DEA4BCF49 | GZ13555723040117 | 3523041900451117 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311956 | 龙门镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-19 13:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日10:00 龙门所白圣权汇报调度陈炳堃：10kV仙地621线#017杆K014开关跳闸，10kV龙门中学备自投开闭所动作成功。故障原因：强雷天气导致跳闸。 | 2023年4月19日10:00 龙门所白圣权汇报调度陈炳堃：10kV仙地621线#017杆K014开关跳闸。12时37分巡视人白圣权、肖伟劲接受通知，开始巡线。 19日10:09 联/配调陈炳堃收到现场白圣权汇报：现场确认跳闸开关为：10kV仙地621线#017杆K014开关因强雷天气导致跳闸，申请隔离10kV龙山615线龙门支线#042-1+1杆K018开关后试送。 19日10:10 联/配调陈炳堃令白圣权：10kV龙山615线龙门支线#042-1+1杆K018开关由运行转冷备用，19日10:16操作成功。 19日10:17 龙门所白圣权汇报调度陈凯亮： 19日10:18 联/配调陈凯亮令白圣权：10kV仙地621线#017杆K014开关由热备用转运行，19日10:27操作后10kV仙地621线#017杆G058刀闸B相起火,10kV仙地621线#017杆K014开关已转热备用 19日10:30 联/配调刘怡亮令白圣权：10kV仙地621线#017杆K014开关由热备用转冷备用，19日10:45操作成功 19日10:48联/配调陈炳堃遥控操作_：山头变电站.10kV.仙地线间隔.621开关由热备用转运行，于19日10:48控合成功 19日12:37 联/配调许海珊收到现场白圣权汇报：10kV龙山615线龙门支线#042-2－1－1甲杆林清山专变已隔离至冷备用，待处理，申请10kV龙山615线龙门支线#042－1+1杆K018开关转运行 19日12:37 联/配调许海珊令白圣权：10kV龙山615线龙门支线#042-1+1杆K018开关由冷备用转热备用，19日12:42操作成功 19日12:45 联/配调许海珊令白圣权：10kV龙山615线龙门支线#042-1+1杆K018开关由热备用转运行，19日12:50操作成功 | 恶劣天气，巡线无异常，试送正常 |  | 山头变10kV仙地线621线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 10:00 |  | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 29 | 20 | 3985 | 6444fa5d-88d1-4944-aacb-6dc4ba57a625 | 山头变10kV溪坂线622 | 归档 | 2023-04-21 17:29 | 是 | 是 | 否 | 是
2720 | 13DKX-57494 | 福州 | 6A1BA910-F8C6-46B0-87FE-8CE277D78227 | GZ13516223040057 | 3523041900443130 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2,8a0f688f46db11f00146db13374c06c0 | 高山供电所,东张供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:54 | 2023-04-19 12:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日09：53 10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关过流I段保护动作跳闸，故障点为：太武分线#009杆引线断线， 19日12：56抢修完毕，恢复送电正常 | 19日09时53分，联/配调林梦杰发布停电信息，发布设备为10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关，通知相关人员巡视10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关及其之后设备。_09时59分巡视人高山所李鸿乐 接受通知，开始巡线 19日12:05 联/配调林梦杰令李鸿乐:10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武柱上开关由热备用转冷备用，19日12:09操作成功 19日12:09 申请配电故障抢修单NO：FQPD0001336，工作负责人：李鸿乐 ，工作内容：在10kV沙城Ⅰ回太武分线#009杆，更换引线，安全措施： 10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关转冷备用 19日12:10 许可配电故障抢修单NO：FQPD0001336，工作负责人：李鸿乐 ，工作内容：在10kV沙城Ⅰ回太武分线#009杆，更换引线，安全措施： 10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关转冷备用 19日12:40 终结配电故障抢修单NO：FQPD0001336，工作负责人：李鸿乐 ，工作内容：在10kV沙城Ⅰ回太武分线#009杆，更换引线，安全措施： 10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关转冷备用 19日12:42 联/配调林梦杰令高山所李鸿乐:10kV沙城Ⅰ回太武分线#001太武柱上开关由冷备用转运行，19日12:56操作成功 送电成功，结束流程 | 10kV沙城I回太武分线#009杆设备线夹雷击断线 | 10kV沙城I回太武分线#009杆设备线夹雷击断线 | 沙埔变10kV沙锦Ⅱ回926线路沙城Ⅰ回太武分线#001太武开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:53 |  | 配调 | 2023-04-19 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 恶劣天气 | 10kV沙城I回太武分线#009杆设备线夹雷击断线 | 13 | 4 | 1047 | 13DKX-57494 | 10kV沙锦Ⅱ回926线路 | 归档 | 2023-04-21 16:59 | 是 | 是 | 否 | 是
2719 | 675720f9-467c-481b-b33a-17f265eac2d1 | 福州 | 799E1038-8804-4F2E-B99D-15B3F0D07194 | LS13516223040056 | 3523041900438665 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0 | 龙田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:52 | 2023-04-19 11:32 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日8:52 城东变10kV I段母线B相不完全失地(A相电压为7.41,B相电压为3.95,C相电压为6.75,零序电压为0.00,)失地选线为城东变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.龙前Ⅱ回614接地(软报文), 故障点：10kV龙前II回#011杆跳线断线、耐张瓷瓶断裂（与龙前II回同杆） 17：32抢修完毕，恢复送电正常 | 19日8:52 城东变10kV I段母线B相不完全失地(A相电压为7.41,B相电压为3.95,C相电压为6.75,零序电压为0.00,)失地选线为城东变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.龙前Ⅱ回614接地(软报文) 19日09:48 联/配调林梦杰令配调林梦杰:10kV龙前Ⅱ回东峰支线#010坂西一柱上开关由运行转热备用，19日09:50操作成功，失地信号未消失 19日09:48 联/配调林梦杰令配调林梦杰:10kV龙前Ⅱ回东峰支线#001东峰柱上开关由运行转热备用，19日09:50操作成功，失地信号未消失 19日09:48 联/配调林梦杰令配调林梦杰:10kV苍龙Ⅰ回玉坂分线#055玉坂L柱上开关由热备用转运行，19日09:50操作成功 19日09:48 联/配调林梦杰令配调林梦杰:10kV龙前Ⅱ回东峰支线#010坂西一柱上开关由热备用转运行，19日09:50操作成功 19日09:48 联/配调林梦杰令配调林梦杰:10kV龙前Ⅱ回友谊次分线#056友谊二柱上开关由运行转热备用，19日09:50操作成功，失地信号未消失 19日09:48 联/配调林梦杰令配调林梦杰:10kV龙前Ⅱ回友谊次分线#006友谊一柱上开关由运行转热备用，19日09:50操作成功，失地信号消失，电压有点不平衡 19日09:55 联/配调林梦杰_查看DMS2000 10kV龙前II回614馈线图 发现10kV龙前Ⅱ回#015杆融腾钢构用户配变缺项，故判断故障点在此处之前 19日09:55 联/配调林梦杰令陈超:闻读口#4环网10kV龙前二进911开关由运行转热备用，19日10:00操作成功 19日09:55 联/配调林梦杰令陈超:福州.城东变/10kV.龙前Ⅱ回614开关由运行转热备用，19日10:00操作成功，电压完全恢复正常 19日10:02 联/配调林梦杰令陈超:10kV龙前线西赤分线#013西谊L柱上开关由热备用转运行，19日10:10操作成功 19日10:02 联/配调林梦杰令陈超:10kV龙前Ⅱ回友谊次分线#006友谊一柱上开关由热备用转运行，19日10:10操作成功 19日10:02 联/配调林梦杰令陈超:10kV龙前Ⅱ回友谊次分线#056友谊二柱上开关由热备用转运行，19日10:10操作成功，送电正常 19日10:12 联/配调林梦杰通知龙田所刘加华重点巡视：龙前II回614出线开关-闻读口#4环网10kV龙前二进911开关之间线路 19日23:30 联/配调林梦杰收到现场龙田所刘加华汇报：_10kV龙前II回故障点为龙前II回#011杆跳线断线、耐张瓷瓶断裂，需要抢修 19日12:22 申请配电故障抢修单NO：FQPD0000843，工作负责人：谢志明 ，工作内容：1.在10kV龙前线#001杆，抢修更换刀闸，2.在10kV龙前II回#001杆抢修更换刀闸，3.在10kV龙前II回#002-#024杆，综合检修，安全措施： 城东变10kV龙前Ⅱ回614线路转检修，城东变10kV龙前线627线路转检修，闻读口#4环网10kV龙前二进911开关转热备用，10kV龙前Ⅱ回#024刀闸转分闸，10kV龙前线#025龙前一开关转冷备用 19日12:22 联/配调林梦杰令龙田所刘加华:10kV龙前Ⅱ回#024刀闸由合闸转分闸，19日12:30操作成功 19日12:22 联/配调林梦杰令龙田所刘加华:10kV龙前线#025龙前一柱上开关由热备用转冷备用，19日12:30操作成功 19日12:31 联/配调林梦杰令周店运维林叶:福州.城东变/10kV.龙前线627线路由热备用转检修，19日13:25操作成功 19日12:31 联/配调林梦杰令周店运维林叶:福州.城东变/10kV.龙前Ⅱ回614线路由热备用转检修，19日13:25操作成功 19日13:30 许可申请配电故障抢修单NO：FQPD0000843，工作负责人：谢志明 ，工作内容：1.在10kV龙前线#001杆，抢修更换刀闸，2.在10kV龙前II回#001杆抢修更换刀闸，3.在10kV龙前II回#002-#024杆，综合检修，安全措施： 城东变10kV龙前Ⅱ回614线路转检修，城东变10kV龙前线627线路转检修，闻读口#4环网10kV龙前二进911开关转热备用，10kV龙前Ⅱ回#024刀闸转分闸，10kV龙前线#025龙前一开关转冷备用 19日15:43 终结申请配电故障抢修单NO：FQPD0000843，工作负责人：谢志明 ，工作内容：1.在10kV龙前线#001杆，抢修更换刀闸，2.在10kV龙前II回#001杆抢修更换刀闸，3.在10kV龙前II回#002-#024杆，综合检修，安全措施： 城东变10kV龙前Ⅱ回614线路转检修，城东变10kV龙前线627 |  |  | 福州.城东变10kV龙前Ⅱ回614线路龙前Ⅱ回友谊次分线#006友谊一开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:51 |  | 配调 | 2023-04-22 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 恶劣天气 |  | 30 | 10 | 3075 | 675720f9-467c-481b-b33a-17f265eac2d1 | 10kV龙前Ⅱ回614线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2718 | 13DKX-38889 | 泉州 | 689409F5-F2A6-4D7B-A3CA-ACE96E25862B | GZ1355525523040005 | 3523041900430978 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae | 峰尾镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:51 | 2023-04-19 10:32 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 19日9时50分 峰尾变10kV峰兴线619开关过流II段跳闸，重合未投，开关现在热备用状态。故障原因：10kV国家税务局配电室（至10kV国税局环网柜）911开关烧毁。 | 09时50分，监控李健通知吴子灵：峰尾变10kV峰兴线619开关过流II段跳闸，重合未投，开关现在热备用状态。通知相关人员巡视峰尾变电站.10kV.峰兴线间隔.619开关及其之后设备。 19日09:56 10kV逸涛学府新城开闭所备自投动作成功（921开关热备用、900开关运行）；10kV富临华庭二期配电室备自投动作成功（911开关热备用、900开关运行）；佰盛嘉园配电室备自投动作成功（911开关在热备用，900开关在运行） 10:05郑敬清汇报吴子灵：巡视线路至10kV国税局2#环网柜无异常，要求试送出线电缆。 19日10:07 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV峰兴线国税局2#环网柜至峰尾变峰兴线进线911开关由运行转热备用，19日10:09操作成功 19日10:12联/配调吴子灵遥控操作_：峰尾变电站.10kV.峰兴线间隔.619开关由热备用转运行，于19日10:12控合成功，即通知郑敬清 10:15抢修郑敬清汇报吴子灵：巡视线路发现10kV国家税务局配电室（至10kV国税局环网柜）911开关烧毁；要求10kV峰兴线国税局环网柜（至国家税务局配电室）913开关转热备用。 19日10:18 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV峰兴线国税局环网柜至国家税务局913开关由运行转冷备用，19日10:21操作成功 10:21郑敬清汇报吴子灵：10kV峰兴线其余线路巡视无异常，要求试送。 19日10:23 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV峰兴线国税局2#环网柜至（10kV峰兴线进线）911开关由热备用转运行，19日10:25操作成功，送电正常。 19日22:32泉港用检吴志龙汇报孙凤红：10kV峰兴线国家税务局配电室用户设备及进线电缆已全部试验合格，具备送电条件。 19日23:00孙凤红下令峰尾镇供电所詹杰：10kV峰兴线国税局环网柜（至国家税务局配电室）913开关由冷备用转运行。23:03操作完毕，送电正常。 | 强雷暴雨天气，用户（国家税务局配电室）PT击穿 | 加强用户侧用电安全检查，督促用户定期做好设备检修 | 峰尾变10kV峰兴线619线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:50 | 2023-04-19 10:23 | 配调 | 2023-04-20 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 101722 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） | 2023-04-19 10:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强用户侧用电安全检查，督促用户定期做好设备检修 | 25 | 12 | 3138 | 13DKX-38889 | 峰尾变10kV峰兴线619 | 归档 | 2023-04-23 09:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2716 | a32a8afd-c0c8-46a9-b7db-034d5abceafc | 宁德 | F831520F-79C0-42A1-B8CD-B85907A18653 | GZ13535423040040 | 3523041900422783 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1038 | 长春镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:46 | 2023-04-19 10:49 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月19日 09:23 长春变10k大京线922线路B相失地(A相电压为10.09,,B相电压为0.20,C相电压为9.38，零序电压为0.41,)接地选线不正确。故障原因为：10kV吕峡线瀚州支#012杆瓷瓶破裂 | 2023年04月19日 09:23 长春变10kVⅠ段、Ⅱ段、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.09,,B相电压为0.20,C相电压为9.38，零序电压为0.41,)。 19日09:26 接长春所范星源电告：10kV罗湖支#016杆以下线路异常，申请10kV罗湖支#016杆K016开关转热备用 19日09:27 联/配调林韩彪遥控操作：10kV罗湖支#016杆K016开关由运行转热备用，19日09:38操作成功，失地信号消失 19日10:35 配调蔡凯收到长春所缪建锋汇报：10kV吕峡线瀚州支#012杆瓷瓶破裂，已用绝缘棒处理，10kV罗湖支#016开关以下线路具备送电条件。 19日10:36联/配调蔡凯遥控操作：10kV罗湖支#016杆K016开关由热备用转运行，于19日10:36控合成功，全线恢复送电。 | 雷击击穿避雷器导致失地 |  | 长春变电站10kV大京线922线路罗湖支#016断路器 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:45 | 2023-04-19 10:40 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277848 | 国网霞浦县供电公司 | 2023-04-19 10:40 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 10 | 14 | 732 | a32a8afd-c0c8-46a9-b7db-034d5abceafc | 大京线922线路 | 归档 | 2023-04-19 20:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2708 | 9cb187ff-bd20-4c83-89d6-dc5154a95323 | 莆田 | B02A42D4-0243-4C63-843B-1E93BAC8164F | GZ13546123040046 | 3523041900409668 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f251246 | 枫亭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 09:35 | 2023-04-19 10:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日9:33 枫亭变/10kV.工业专线608开关.过流Ⅱ段动作，重合失败，后加速动作，开关跳闸；故障原因：10kV东盛分线#001杆至10kV汇源电子专变支线#001杆AB相断线（用户产权）、10kV东盛分线#001杆0011刀闸引线烧断。 | 19日9:33 枫亭变/10kV.工业专线608/CSC211.过流Ⅱ段动作，重合失败，后加速动作，开关跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.枫亭变/10kV.工业专线608开关及其之后的设备，重点关注莆田.枫亭变/10kV.工业专线608开关至10kV工业专线608线路#023杆023开关（三遥）之间区域。即通知变电运维班派人现场检查09时45分巡视人许智敏接受通知，开始巡线。10时39分巡视人蔡冰冰、许智敏接受通知，开始巡线。 19日10:24 联/配调俞剑铭收到现场蔡冰冰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV工业专线608开关；隔离设备：10k东盛分线#001杆#001开关；隔离状态：冷备用；试送设备：608开关；故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类裸导线断线断股；故障点：10kV东盛分线#001杆至10kV汇源电子专变支线#001杆。 19日10:25 联/配调俞剑铭令许智敏：10kV东盛分线#001杆001开关由运行转冷备用，19日10:29操作成功 19日10:34联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.枫亭变/10kV.工业专线608开关由热备用转运行，于19日10:34控合成功，即通知现场蔡冰冰，安飞军。 19日12:05 联/配调俞剑铭收到现场许智敏汇报：10kV东盛分线#001杆0011刀闸引线烧断。与现场确认：10k东盛分线#001杆#001开关已处冷备用。 19日12:09联/配调俞剑铭与现场许智敏确认：10k东盛分线#001杆#001开关已处冷备用状态。 19日12：10 联/配调俞剑铭许可带电作业工作票PT-XY-PD-2023-0240开工 19日13:00 申请配电故障抢修单NO：PT-XY-PQ-2023-0010，工作负责人：黄剑，工作内容：在10kV东盛分线#001杆，进行0011刀闸引线烧断抢修；在10kV东盛分线#001杆至10kV汇源电子支线#002杆，进行断线抢修（用户侧产权，用户自行处理），安全措施：10kV工业专线#019A杆T接侧三相引线已带电解除电气连接（带电班操作）。 19日13:50 联/配调黄春瑶办理带电作业工作票PT-XY-PD-2023-0240终结 停电详见停电指令票PTDQ23041102，19日13:59执行完毕 19日 14:00抢修许可票号：PT-XY-PQ-2023-0010,抢修负责人：黄剑,抢修任务：1、10kV东盛分线#001杆，0011刀闸引线烧断抢修；2、10kV东盛分线#001杆至10kV汇源电子支线#002杆，断线抢修（用户侧产权，用户自行处理）,抢修安措:10kV工业专线#019A杆T接侧三相引线已带电解除电气连接（带电班操作） 19日 17:07抢修终结票号：PT-XY-PQ-2023-0010,抢修负责人：黄剑,抢修任务：1、10kV东盛分线#001杆，0011刀闸引线烧断抢修；2、10kV东盛分线#001杆至10kV汇源电子支线#002杆，断线抢修（用户侧产权，用户自行处理）,抢修安措:10kV工业专线#019A杆T接侧三相引线已带电解除电气连接（带电班操作） 停电详见停电指令票PTDQ23041103，19日17:08执行完毕 19日17:09 联/配调俞剑铭许可带电作业工作票PT-XY-PD-2023-0239开工 19日18:13 联/配调黄春瑶办理带电作业工作票PT-XY-PD-2023-0239终结 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23041104,19日18:36执行完毕，送电正常。 | 用户侧裸导线断线导致线路跳闸 | 督促用户整改（更换为绝缘线），并加强线路巡视 | 莆田.枫亭变10kV工业专线608线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:34 | 2023-04-19 10:34 | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-19 10:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 用户内部故障 | 督促用户整改（更换为绝缘线），并加强线路巡视 | 1 | 22 | 53 | 9cb187ff-bd20-4c83-89d6-dc5154a95323 | 工业专线608线路 | 归档 | 2023-04-20 11:00 | 是 | 是 | 否 | 是
2706 | 157c687d-eceb-4cd8-9db0-c941b2b4f7e7 | 福州 | 538A13B6-52E8-4CCD-99E7-CF55455419F8 | LS1351515523040006 | 3523041900406309 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13324b0574 | 琅岐供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:33 | 2023-04-19 10:43 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月19日 08：46 琅岐变10kV II段母线失地（10.24 0.92 9.52），无选线。09：22拉停琅岐变10kV壶江线622馈线后失地消失，故障原因为：10kV金砂路3-66支5甲支4~壶江32-53甲支1之间线路避雷器故障，10：26隔离故障区间后馈线上所有用户送电正常，经抢修后于20日18:25全线送电正常。 | 19日08:46 D2000提示及监控张鲁盛汇报：琅岐变10kVⅡ段母线失地，A相电压为10.24,B相电压为0.92,C相电压为9.52,零序电压为0.97,)无选线信号。 备自投动作情况： 琅岐金诚小区二期配电室911开关在分，912开关在合 （动作正确，已记EXCEL） 09：07 查看D2000，自动化提示开关零序信号、开关接地信号均选线故障馈线为琅岐变627 09：08 令旗山运维林洲：试拉琅岐变小康线627开关，失地仍在，并立刻将该馈线转回运行 09：10 09：12 再次查看D2000系统，系统无其他明显自动化指示信号 09：22 令旗山运维林洲：试拉琅岐变亭江线622开关，失地消失，随即发布停电信息，并通知琅岐所金昌育前往巡线 19日09:34 联/配调谢晶令谢晶:金砂路3-49壶江2#柱上开关由运行转热备用，19日09:36操作成功 19日09:39 联/配调谢晶令林洲:福州.琅岐变/10kV.壶江线622开关由热备用转运行，19日09:40操作成功，电压正常 09:40 联/配调谢晶令谢晶: 壶江路32-27壶江4#柱上开关由运行转热备用， 金砂路3-49壶江2#柱上开关由热备用转运行 09:45操作成功，电压正常 即通知琅岐所金昌育前往壶江32-35壶江6#柱上开关操作。 19日10:01 联/配调谢晶令金昌育:壶江32-35壶江6#柱上开关由运行转热备用，19日10:02操作成功 19日10:03 联/配调谢晶令谢晶:壶江路32-27壶江4#柱上开关由热备用转运行，19日10:03操作成功，电压正常，即通知琅岐所金昌育继续巡视。 19日10:20 联/配调谢晶令金昌育:10kV壶江32-53甲刀闸由合闸转分闸并挂牌，19日10:25操作成功 19日10:25 联/配调谢晶令金昌育:壶江32-35壶江6#柱上开关由热备用转运行，19日10:26操作成功，电压正常 19日11:00 联/配调谢晶令金昌育:10kV壶江32-53甲支1刀闸由合闸转分闸，19日11:03操作成功 11：00 琅岐所金昌育汇报：10kV壶江32-53甲支1~金砂路3-66支5甲支4之间为过江铁塔，肉眼无法准确观察，可能需要利用无人机进行巡视，具体方案待其汇报供电所领导后再做定夺 13：09 琅岐所签发人刘勇汇报：因现场无法挂接地，故10kV金砂路3-66支5甲支4~金砂路3-66支5甲支3之间电缆无法做试验，只能上抢修票进行10kV金砂路3-66支5甲支4~壶江32-53甲之间的架空线路抢修及电缆试验判别工作 13：10 收到FZ-BB-PQ-2023-0355#配电故障紧急抢修单， 13:17 联/配调谢晶令金昌育:金砂路3-66支5甲支3金壶6#柱上开关由热备用转冷备用并挂牌 13:19操作成功 13：20 通知琅岐所翁榕斌进行对侧线路琅岐变614特巡工作，并与其确认：10kV壶江32-53甲支1刀闸放在断开位置，待故障处理完毕后再转合上 13：21 许可FZ-BB-PQ-2023-0355#配电故障紧急抢修单 15：25 琅岐所翁榕斌汇报：巡视发现10kV壶江32-53甲支1、壶江32-53甲支2、金砂路3-66支5甲支4、金砂路3-66支5甲支5四基铁塔上发现瓷瓶击穿，由于四基铁塔为跨江铁塔，且属于主网设备，施工队不具备登上主网设备的资质进行抢修工作，待其先行汇报相关领导后告知调度台具体处理方案。 17：52 琅岐所林洲汇报：FZ-BB-PQ-2023-0355#配电故障紧急抢修单验收合格具备送电条件，且10kV金砂路3-66支5甲支4~壶江32-53甲之间电缆验收合格具备送电条件 17：48 工作负责人陈长春汇报：FZ-BB-PQ-2023-0355#配电故障紧急抢修单工作终结 17：50 琅岐所翁榕斌：要求10kV壶江32-53甲~10kV壶江32-53甲支1之间电缆不带电，现场 10kV壶江32-53甲、10kV壶江32-53甲支1刀闸均在断开、壶江32-35壶江6#柱上开关在冷备用 20日10:18 琅岐所刘勇汇报：10kV金砂路3-66支5甲支4~壶江32-53甲支1经过无人机巡线发现避雷器击穿 20日10:18 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0360，工作负责人：陈长春 ，工作内容：在10kV金砂路3-66支5甲支4~壶江32-53甲支1，进行更换高压避雷器抢修。，安全措施： 10kV金砂路3-66支5甲支3 金壶6#柱上开关转冷备用 10kV壶江32-53甲 高压刀闸。 20日11:16 联/配调陈石桢令林学乐:查10kV壶江32-53甲刀闸确在断开并挂牌，20日12:01操作成功 | 故障段为金砂路3-66支5甲支3至壶江32-53甲线路雷击故障 | 加强线路巡视 | 琅岐变622壶江线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:32 | 2023-04-19 10:40 | 配调 | 2023-04-20 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 108145 | 配电运检室 | 2023-04-19 10:40 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 电缆故障 | 加强线路巡视 | 13 | 20 | 3122 | 157c687d-eceb-4cd8-9db0-c941b2b4f7e7 | 琅岐变622壶江线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2703 | 13DKX-46309 | 泉州 | 5838030E-DCF6-4B12-A8A6-56A3806A9D64 | GZ1355525423040011 | 3523041900404054 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ee21ba4 | 河市镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:31 | 2023-04-19 10:41 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 09时31分 DMS单线图遥信显示：10kV后车线后车支线48#杆3430开关跳闸 故障原因：雷击跳闸 | 19日10:36 联/配调殷伟霖收到现场吴章北汇报：10kV后车线后车支线48#杆后段线路雷击跳闸，查无异常 19日10:37 联/配调殷伟霖令吴章北：10kV后车线后车支线48#杆3430（三遥）开关由热备用转运行，19日10:37操作成功 送电正常 | 10kV后车线后车支线48#杆3430开关跳闸 故障原因：雷击跳闸 |  | 田边变10kV后车线933线路后车支线48#3430开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:31 | 2023-04-19 14:51 | 配调 | 2023-04-21 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250362 | 河市镇供电所 | 2023-04-19 14:51 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 5 | 0 | 442 | 13DKX-46309 | 田边变10kV后车线933 | 归档 | 2023-04-19 14:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2701 | 13DKX-26434 | 漳州 | 26F09CB7-A4E0-438B-84E6-B2EA52ABA4E7 | LS13565723040032 | 3523041900388711 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607c0 | 霞寨镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:28 | 2023-04-19 11:31 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日9:27 10kV坑内线#115杆Z-5603开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸成功；10kV坑内线#02杆Z-5609开关跳闸，故障原因为：雷害 | 19日9:29 DMS系统研判：10kV坑内线#115杆Z-5603开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸成功；10kV坑内线#02杆Z-5609开关跳闸，通知并确认坑内双级电站所有机组停机解列，即通知霞寨所黄耿波组织人员巡线。09时48分巡视人黄耿波接受通知，开始巡线。09时49分巡视人黄耿波、陈新民接受通知，开始巡线。 19日09:53 联/配调苏小彬收到现场黄耿波汇报：10kV坑内线#115杆Z-5603开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸成功；10kV坑内线#02杆Z-5609开关跳闸；隔离设备：10kV坑内线115杆Z-5603开关；试送设备：10kV坑内线#02杆Z-5609开关。 19日09:54 联/配调苏小彬令杨金伟：10kV坑内线#115杆Z-5603开关由运行转热备用，19日09:55操作成功 19日09:57 联/配调苏小彬令黄耿波：10kV坑内线#02杆Z-5609开关由热备用转运行，19日10:01 操作成功，正常 19日10:03 通知坑内双级电站机组并网发电 19日11:24 联/配调杨金伟收到现场黄耿波汇报：10kV坑内线#115杆Z-5609开关后段经巡视无异常，申请试送。 19日11:31 联/配调杨金伟遥控操作：10kV坑内线#115杆Z-5603开关由热备用转运行，于19日11:31 控合成功，正常 19日11:43 联/配调杨金伟收到现场黄耿波汇报：经线路巡视，是由于雷击引起10kV坑内线#02杆Z-5609开关跳闸 | 由于恶劣天气(雷害)引起线路跳闸 | 加强设备运维 | 霞寨变坑内线914线路坑内线#02杆Z-5609开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:28 | 2023-04-19 11:43 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-04-19 11:43 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 雷害 | 加强设备运维 | 46 | 3 | 6242 | 13DKX-26434 | 霞寨变坑内线914 | 抢修 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2696 | 13DKXZGX-1558203 | 龙岩 | 5DF5477E-03F6-40A3-81DF-667F01A9A199 | GZ13576023040030 | 3523041900381656 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-19 09:13 | 2023-04-19 11:39 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 09:12 DMS研判弹窗：10kV永麻线#213A杆后端设备停电；故障系：10kV横山支线2至3杆大树碰到导线 | 19日9:13 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV永麻线#207杆K1开关及其之后的设备。10时16分巡视人吕荣鑫、陈洪文接受通知，开始巡线。 19日10:21 联/配调林镇伟收到现场陈洪文汇报：10kV永麻线#207杆K1开关过流Ⅲ段跳闸，故障原因：树线矛盾；故障点：10kV横山支线2至3杆大树碰到导线，已用绝缘棒处理完毕，申请试送：10kV永麻线#207杆K1开关 19日10:24 联/配调林镇伟令陈洪文：10kV永麻线#207杆K1开关由热备用转运行，19日10:29操作成功，送电运行正常 | 永福境内普降雷雨强风天气，导致树压10kV横山支线2至3杆导线 | 现场清理廊道并加强巡视 | 永福变电站10kV永麻II路685线路永麻线#207杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:13 | 2023-04-19 11:39 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 11:39 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 树线矛盾 | 现场清理廊道并加强巡视 | 8 | 1 | 381 | 13DKXZGX-1558203 | 永福变电站10kV永麻II路685主干线 | 归档 | 2023-04-19 21:23 | 是 | 是 | 否 | 是
2695 | 37D456E72E444A92B72E95C4BE4F0429421B | 宁德 | 4C2E5CCC-100E-4FEF-81D0-7691F981720D | GZ13535523040036 | 3523041900380573 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100a | 湾坞镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:11 | 2023-04-19 12:28 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月19日08:05 DMS研判：10kV溪中线溪边支线#042杆溪边公变缺相。故障原因：10kV溪中线溪边支线#036杆-#037杆断线 | 2023年04月19日08:05 DMS研判：10kV溪中线溪边支线#042杆溪边公变缺相。故障通知湾坞所薛荣章巡视跳闸点10kV溪中线溪边支线#042杆042M2跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV溪中线溪边支线#042杆至溪边公变之间区域。08时46分巡视人薛荣章、王荣海接受通知，开始巡线。 19日09:09 联/配调张琳收到现场湾坞所薛荣章汇报：10kV溪中线溪边支线#036杆-#037杆断线 19日09:14联/配调张琳遥控操作_：10kV溪中线溪边支线#012杆0121开关由运行转热备用，于19日09:14控分失败 19日09:16 联/配调张琳令湾坞所薛荣章：10kV溪中线溪边支线#012杆0121开关由运行转热备用19日09:16下令，于19日09:27操作成功 , 19日09:27 联/配调丁铃令湾坞所薛荣章：10kV溪中线溪边支线#030杆0301刀闸由合闸转分闸，19日09:30操作成功 19日09:34联/配调丁铃遥控操作_：10kV溪中线溪边支线#012杆0121开关由热备用转运行，于19日09:34控合失败 19日09:34 联/配调丁铃令湾坞所薛荣章：10kV溪中线溪边支线#012杆0121开关由热备用转运行19日09:34下令，19日09:40操作成功 19日09:37 申请配电故障抢修单NO：2100425，工作负责人：韦永士 ，工作内容：10kV溪中线溪边支线#036杆-#037杆断线抢修，安全措施：10kV溪中线溪边支线#030杆0301刀闸。 19日09:40联/配调丁铃遥控操作湾坞所薛荣章：10kV溪中线溪边支线#012杆0121开关由热备用转运行，于19日09:40控合失败 19日09:49抢修许可：票号：2100425，抢修负责人：韦永士，抢修任务：10kV溪中线溪边支线#036杆-#037杆断线抢修，抢修安措：10kV溪中线溪边支线#030杆0301刀闸。 19日12:01抢修终结：票号：2100425，抢修负责人：韦永士，抢修任务：10kV溪中线溪边支线#036杆-#037杆断线抢修，抢修安措：10kV溪中线溪边支线#030杆0301刀闸。 送电票：NDAX23040493，19日12:03开始执行，19日12时24分执行完毕。查看DMS系统数据正常 | 雷击断线 | 加强线路巡视 | 溪尾变电站10kV溪中线溪边支线#042杆042M2跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:10 | 2023-04-19 12:28 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261174 | 湾坞镇供电所 | 2023-04-19 12:28 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 3 | 1 | 258 | 37D456E72E444A92B72E95C4BE4F0429421B | 溪中线941线路 | 归档 | 2023-04-19 14:11 | 是 | 是 | 否 | 是
2693 | 3b779a1b-4567-4923-8d0e-3d3d6425fb9f | 福州 | 02D6E660-F7BC-4AF8-B6AC-BF556BA65707 | LS13516223040054 | 3523041900376816 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0 | 龙田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:05 | 2023-04-19 17:30 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日8:48 城东变10kV龙前线627开关过流I段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障点为：10kV龙前线#001刀闸损坏 | 19日8:48 城东变10kV龙前线627开关过流I段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障点为：10kV龙前线#001刀闸损坏城东变/10kV.龙前线627开关，及其之后的设备。 19日09:00 联/配调林梦杰令陈超:兴欣石材厂环网10kV安闻出902开关由运行转热备用，19日09:04操作成功 19日09:00 联/配调林梦杰令陈超:三雄安闻环网10kV安闻出902开关由热备用转运行，19日09:04操作成功 ，试送成功 19日09:20 联/配调林梦杰收到现场林梦杰汇报：查看10kV龙前线627线路DMS2000图，发现前面10kV龙前线#025龙前一开关配变缺陷，判断故障点在此之前 19日09:22 联/配调林梦杰令陈超:10kV龙前线#025龙前一柱上开关由运行转热备用，19日09:26操作成功 19日09:22 联/配调林梦杰令陈超:兴欣石材厂环网10kV安闻出902开关由热备用转运行，19日09:26操作成功，送电成功 19日09:30 联/配调林梦杰收到现场林梦杰汇报：通知龙田所刘加华重点巡视10kV龙前线#025龙前一开关以前线路 |  |  | 福州.城东变10kV龙前线627线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:04 |  | 配调 | 2023-04-19 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 5 | 23 | 259 | 3b779a1b-4567-4923-8d0e-3d3d6425fb9f | 10kV龙前线627线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2689 | 79876441CAA14A0BBF94517F9664DF18421B | 漳州 | 84AF4D6A-4AA5-4D5C-B869-5E9C1B9038C1 | GZ13565323040017 | 3523041900365972 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a04 | 枋洋镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-19 09:02 | 2023-04-19 10:50 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日8:54 溪口变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.22,B相电压为9.61,C相电压为9.01,零序电压为85.30,)。失地选线为溪口变10kV溪江Ⅰ回953线路，选线正确。故障原因为：10kV溪尾圩支线#8杆导线有异物 | 19日8:54 溪口变10kVⅠ段母线A相完全失地(溪口变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.22,B相电压为9.61,C相电压为9.01,零序电压为85.30,)。接地选线为溪口变10kV溪江Ⅰ回953线路，选线正确。 19日08:57联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：10kV溪江Ⅰ回#124杆K1200开关由运行转热备用，于19日08:57控分成功 19日08:57联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：10kV溪江Ⅰ回#093塔K1008开关由运行转热备用，于19日08:57控分成功接地信号消失 19日09:30 联/配调吴若玮收到现场林伟强汇报：10kV溪江I回#93塔-10kV溪江I回#130塔巡视未发现异常；申请断开10kV溪江Ⅰ回#126塔K0480开关。 试送10kV溪江I回#93塔K1008开关。 19日09:31 联/配调低压吴若玮令林伟强：10kV溪江Ⅰ回#126塔K0480开关由运行转热备用，19日09:36操作成功 19日09:40联/配调吴若玮遥控操作_：10kV溪江Ⅰ回#093塔K1008开关由热备用转运行，于19日09:40控合成功，正常 19日09:41联/配调吴若玮遥控操作_：10kV溪江Ⅰ回#124杆K1200开关由热备用转运行，于19日09:41控合成功，正常 19日10:38 联/配调黄刚毅收到现场林伟强汇报：10kV溪尾圩支线#8杆导线有异物造成失地。已用绝缘棒挑开。具备送电条件。申请试送设备：10kV溪江I回#126塔K0480开关； 19日10:39 联/配调黄刚毅令林伟强：10kV溪江Ⅰ回#126塔K0480开关由热备用转运行，19日10:44操作成功，正常 | 10kV溪尾圩支线#8杆导线有异物造成失地 |  | 10kV溪江Ⅰ回#093塔K1008开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:00 |  | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 10 | 2 | 1154 | 79876441CAA14A0BBF94517F9664DF18421B | 溪口变溪江Ⅰ回953 | 归档 | 2023-04-19 15:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2690 | 511B2BF7F4484D4AAF1DCD788CF18397421B | 福州 | DD302653-C26E-4AD9-BD05-A97BD657DEED | LS13516223040053 | 3523041900368558 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0 | 龙田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 09:02 | 2023-04-19 11:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 09：02 城东变10kV龙闻II回631线路过流II段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入，由于雷暴天气，09：16强送龙闻II回成功，线路运行正常 | 09时02分，联/配调陈超群发布停电信息，发布设备为福州.城东变/10kV.龙闻Ⅱ回631开关，通知相关人员巡视福州.城东变/10kV.龙闻Ⅱ回631开关及其之后设备。_09时38分巡视人龙田所刘加华 接受通知，开始巡线 19日09:14 联/配调林梦杰收到现场林梦杰汇报：_城东变10kV龙闻II回631线路过流II段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入，由于雷暴天气,准备强送 19日09:14 联/配调林梦杰令陈泽旺:福州.城东变/10kV.龙闻Ⅱ回631开关由热备用转运行，19日09:16操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.城东变10kV龙闻Ⅱ回631线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 09:02 |  | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 50 | 19 | 6952 | 511B2BF7F4484D4AAF1DCD788CF18397421B | 10kV龙闻Ⅱ回631线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2686 | SBID000000E4D2AA78E92441F182051B1C9852D39C | 漳州 | 83F0E169-7D92-43CD-959F-EB3FA9F32045 | GZ13566323040008 | 3523041900358087 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bc1080a | 配电运检二班（龙文） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-19 08:57 | 2023-04-19 10:34 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月19日08:52 郭坑变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相完全失地（A相电压为9.21，B相电压为1.05，C相电压为9.83，零序电压为88.89），失地选线为郭坑变10kV郭洛线931线路，选线正确。故障原因为：10kV洛滨支线#8杆中相避雷器击穿。 | 2023年04月19日08:52 DMS弹窗报：郭坑变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相完全失地（A相电压为9.21，B相电压为1.05，C相电压为9.83，零序电压为88.89），失地选线为郭坑变10kV郭洛线931线路。 08:54 配调陈少芳遥控：10kV洛滨支线#38杆Z-00694开关由运行转热备用——08:54操作完毕，失地未消失 08:55 配调陈少芳遥控操作：10kV洛滨支线#58杆Z-Z004开关由热备用转运行——08:55操作完毕 08:55 配调陈少芳遥控：10kV洛滨支线#1杆Z-Z005开关由运行转热备用——08:55操作完毕，失地消失。即通知龙文二班康丽红巡视10kV洛滨支线#1杆Z-Z005开关至10kV洛滨支线#38杆Z-00694开关间线路设备，并告其线路运行方式。 _ 10:32 龙文二班朱俊强报：巡视发现10kV洛滨支线#8杆中相避雷器击穿，已切断避雷器引线。其余线路设备巡视无异常，申请试送。 10:33 配调韩悠洋遥控：10kV洛滨支线#1杆Z-Z005开关由热备用转运行——10:33操作完毕，试送成功。 | 10kV洛滨支线#8杆中相避雷器击穿。 |  | 郭坑变郭洛线931线路洛滨支线#1Z-Z005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:56 | 2023-04-19 10:24 | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 913300 | 配电运检二班（龙文） | 2023-04-19 10:24 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 8 | 0 | 1072 | SBID000000E4D2AA78E92441F182051B1C9852D39C | 郭坑变郭洛线931 | 归档 | 2023-04-20 11:07 | 是 | 是 | 否 | 是
2684 | 41874787-8447-44ca-bf1b-91b69b4d1ff5 | 泉州 | 57ECB91B-3FC4-4538-ADDE-E4A22FE53B9A | GZ13555723040113 | 3523041900355562 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387121952 | 虎邱镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 08:53 | 2023-04-19 09:47 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 8:52 虎邱所林清凉汇报调度刘怡亮：10kV帽山604线#000杆604开关跳闸，调度刘怡亮通知虎邱所林清凉：10kV帽山604线香仑支线#01甲杆K002开关跳闸，故障原因：强雷天气导致跳闸。 | 2023年4月19日 8:52 虎邱所林清凉汇报调度刘怡亮：10kV帽山604线#000杆604开关跳闸，调度刘怡亮通知虎邱所林清凉：10kV帽山604线香仑支线#01甲杆K002开关跳闸。 19日09:03 虎邱所林清凉汇报调度叶静：10kV帽山604线#000杆604开关后段巡视无异常，具备送电条件，申请试送 19日09:03 联/配调叶静令林清凉：10kV帽山604线#000杆604开关由热备用转运行，19日09:04操作成功 19日09:29 虎邱所林清凉汇报陈凯亮：10kV帽山604线香仑支线#01甲杆K002开关后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送 19日09:29 联/配调陈凯亮令林清凉：10kV帽山604线香仑支线#01甲杆K002(三遥)开关由热备用转运行，19日09:30操作成功，送电正常。 | 恶劣天气，巡线无异常，试送正常 |  | 35kV大坪变（简易变）10kV帽山604线#000杆604开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:53 |  | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 10 | 1 | 490 | 41874787-8447-44ca-bf1b-91b69b4d1ff5 | 大坪变（简易变）10kV帽山线604 | 归档 | 2023-04-27 10:51 | 是 | 是 | 否 | 是
2682 | 06B29538661F4F6BA193E550B7E7CCB6421B | 宁德 | 26AFE160-FE20-4F93-AD65-24049C2A1D82 | LS13535623040038 | 3523041900349404 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076cd0b253fa4 | 磻溪镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 08:50 | 2023-04-19 12:02 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 08:49DMS研判：10kV赤溪线#085杆085开关跳闸，（故障原因：10kV赤溪线#093-095杆之间由于山体滑坡，导致树木压到导线上） | 2023-04-19 08:49DMS研判：10kV赤溪线#085杆085开关跳闸，通知磻溪所郭一帆安排巡线 19日09:52 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：巡视发现：故障点在10kV赤溪线#085杆至#104杆之间，申请断开10kV赤溪线#104杆104开关 19日09:54 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#104杆104开关由运行转热备用，19日09:54操作成功 19日09:54 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：10kV赤溪线#104杆至线路末端均巡视完毕，未发现异常，申请将10kV赤溪线#104杆后端负荷转移至桑园电站10kV侧供电 19日10:02 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#105杆105开关由冷备用转运行，19日10:03操作成功 19日11:41 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：故障原因为10kV赤溪线#093-095杆之间由于山体滑坡，导致树木压到导线上，由于安全距离足够，无需登杆操作，现场抢修人员已用绝缘棒将树木清理干净，现场检查完毕具备送电条件，申请试送 19日11:43 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#085杆085开关由热备用转运行，19日11:44操作成功 19日11:54 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#105杆105开关由运行转冷备用，19日12:00操作成功 19日12:00 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#104杆104开关由热备用转运行，19日12:01操作成功 线路全线复电 |  |  | 磻溪变电站10kV赤溪线917线路#085杆085开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:49 |  | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 15 | 8 | 738 | 06B29538661F4F6BA193E550B7E7CCB6421B | 赤溪线917线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2681 | 13DKX-31866 | 泉州 | 55ED0F2D-8DE7-4090-8D39-B94837ABBB78 | GZ13555123040105 | 3523041900347726 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:49 | 2023-04-19 16:01 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月19日 08：49 供电所汇报：10kV福水线美山变支线1+2#杆BC相断线，申请隔离10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关 故障原因：雷击引起10kV福水线美山变支线1+2#杆BC相断线 | 2023年04月19日 08：49 洪濑镇供电所王煌华汇报南安县调卢彩玲：10kV福水线美山变支线1+2#杆BC相断线，申请隔离10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关08时57分巡视人黄海峰、黄世瑜接受通知，开始巡线。 19日08:51 联/配调卢彩玲令洪濑所王煌华：10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关由运行转热备用，19日08:59操作成功汇报配调王玉玲 19日10:00 洪濑所黄世瑜汇报配调林珊珊：雷击引起10kV福水线美山变支线1+2#杆BC相断线 19日10:28 南安县调陈显思签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0254，工作负责人：黄世瑜，工作内容：在10kV福水线美山变支线1+1#杆-1+2#杆，进行BC相导线断线修复，安全措施：10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关、D9166刀闸，10kV福水线美山变支线2-3#主杆红园6#变4001总开关，10kV福水线美山变支线9-1-1#主杆红园5#变4001总刀闸，10kV福水线美山变支线12-1#主杆红园1#变4001总开关，10kV福水线美山变支线17#杆V63开关、G836刀闸。 19日11:10 联/配调刘伟强令洪濑所陈日斌：10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关由热备用转冷备用,并挂标示牌，19日11:51操作成功，汇报配调林珊珊 19日11:10 联/配调刘伟强令洪濑所陈日斌：10kV福水线美山变支线2-3#主杆红 园6#配变由运行转空载运行,并挂标示牌，19日11:51操作成功，汇报配调林珊珊 19日11:10 联/配调刘伟强令洪濑所陈日斌：10kV福水线美山变支线9-1-1#主杆 红园5#配变由运行转空载运行,并挂标示牌，19日11:51操作成功，汇报配调林珊珊 19日11:10 联/配调刘伟强令洪濑所陈日斌：10kV福水线美山变支线12-1#主杆 红园1#配变由运行转空载运行,并挂标示牌，19日11:51操作成功，汇报配调林珊珊 19日11:10 联/配调刘伟强令洪濑所陈日斌：10kV福水线美山变支线17#杆V63开 关由运行转冷备用,并挂标示牌，19日11:51操作成功，汇报配调林珊珊 19日 11:54配调刘伟强抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0254,抢修负责人：黄世瑜,抢修任务：1、10kV福水线美山变支线1+1#杆-1+2#杆，BC相导线断线修复,抢修安措:断开10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关、D9166刀闸，断开10kV福水线美山变支线2-3#主杆红园6#变4001总开关，断开10kV福水线美山变支线9-1-1#主杆红园5#变4001总刀闸，断开10kV福水线美山变支线12-1#主杆红园1#变4001总开关，断开10kV福水线美山变支线17#杆V63开关、G836刀闸 19日 15:11配调林珊珊抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0254,抢修负责人：黄世瑜,抢修任务：1、10kV福水线美山变支线1+1#杆-1+2#杆，BC相导线断线修复,抢修安措:断开10kV福水线厦兴支线58#杆K796开关、D9166刀闸，断开10kV福水线美山变支线2-3#主杆红园6#变4001总开关，断开10kV福水线美山变支线9-1-1#主杆红园5#变4001总刀闸，断开10kV福水线美山变支线12-1#主杆红园1#变4001总开关，断开10kV福水线美山变支线17#杆V63开关、G836刀闸 19日15:12开始送电操作，15:56操作结束，运行正常。送电指令票详见指令票NO：QZNA23040539，配调林珊珊 | 雷击导致美山变支线1 1#杆BC相断线 |  | 福铁变10kV福水线612线路厦兴支线58#杆K796开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:49 |  | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273731 | 洪濑镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 11 | 2 | 1191 | 13DKX-31866 | 福铁变10kV福水线612 | 归档 | 2023-04-21 19:41 | 是 | 是 | 否 | 是
2677 | 13a6e841-bf51-4149-ae7c-4651820d45b1 | 泉州 | 8FB51025-AF52-42C1-9F02-568834A92B2C | GZ13555723040112 | 3523041900346397 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:44 | 2023-04-19 10:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 08:40 剑斗所苏居炽汇报调度陈凯亮：10kV乡剑619线#20甲杆K008开关因强雷天气导致跳闸。故障原因：强雷天气导致跳闸。 | 2023年4月19日 08:40 剑斗所苏居炽汇报调度陈凯亮：10kV乡剑619线#20甲杆K008开关因强雷天气导致跳闸。08时45分巡视人苏居炽接受通知，开始巡线。08时45分巡视人苏居炽接受通知，开始巡线。 19日08:47 联/配调陈凯亮收到现场苏居炽汇报：10kV乡剑619线#20甲杆K008开关跳闸，10kV乡剑619线#20甲杆K008开关后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送 19日08:48联/配调陈凯亮遥控操作_：10kV乡剑619线#20甲杆K008（三遥）开关由热备用转运行，于19日08:48控合失败 19日08:49联/配调陈凯亮遥控操作_：10kV乡剑619线#20甲杆K008（三遥）开关由热备用转运行，于19日08:49控合失败 19日08:50联/配调陈凯亮遥控操作_：10kV乡剑619线#20甲杆K008（三遥）开关由热备用转运行，于19日08:50控合失败 19日08:50 联/配调陈凯亮令苏居炽：10kV乡剑619线#20甲杆K008（三遥）开关由热备用转运行，19日09:17操作成功 | 强对流天气雷击影响 | 储备线路防雷改造，提升防雷水平 | 剑斗变10kV乡剑619线#20甲杆K008开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:44 |  | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 雷害 | 储备线路防雷改造，提升防雷水平 | 9 | 1 | 1071 | 13a6e841-bf51-4149-ae7c-4651820d45b1 | 剑斗变10kV乡剑线619 | 归档 | 2023-04-20 17:30 | 是 | 是 | 否 | 是
2675 | F8E9F23CEF2742B59E9504DD40F09455421B | 三明 | C1D6D132-D50E-4A71-8C63-153B4412807A | GZ13586023040045 | 3523041900344838 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21e00 | 安砂镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 08:42 | 2023-04-19 09:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日8：40 10kV坪坑支线#22杆LF027开关跳闸。岳地电站机组已停机。 | 08时41分，联/配调陈敏梅发布停电信息，发布设备为10kV坪坑支线#22杆LF027开关，通知相关人员巡视10kV坪坑支线#22杆LF027开关及其之后设备。08时45分巡视人游兴规接受通知，开始巡线。08时46分巡视人马瑾荣、吴术荣、罗兴根、游兴规接受通知，开始巡线。 19日08:46 联/配调陈敏梅收到现场游兴规汇报：现场确认跳闸开关为：10kV坪坑支线#22杆LF027开关；保护动作：；试送设备：坪坑支线＃22杆LF027开关 19日08:52 联/配调陈敏梅令游兴规：10kV坪坑支线#22杆LF027开关由热备用转运行，19日09:08操作成功 9：10 永安市调陈敏梅电告岳地电站：发电机组开机并网。 | 10kV岳地支线#07杆，因雷雨天气导致风偏爬电闪络 |  | 10kV坪坑支线#22杆LF027开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:41 |  | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601406 | 本部 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 恶劣天气 |  | 1 | 1 | 71 | F8E9F23CEF2742B59E9504DD40F09455421B | 半村变10kV罗村线9A3 | 归档 | 2023-04-20 22:00 | 是 | 是 | 否 | 是
2674 | 13DKX-43249 | 漳州 | 8E0162D9-DC1A-4480-9F6F-370CA6831867 | LS13565323040016 | 3523041900343396 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a02 | 岩溪镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:41 | 2023-04-19 10:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日8:40 10kV岩蔡Ⅰ回水尾山支线#001杆K515006开关跳闸 故障原因为：雷雨天气引起 | 19日9:16 DMS系统研判10kV岩蔡Ⅰ回水尾山支线#001杆K515006开关跳闸。即通知岩溪所陈明兴组织巡视。 19日09:57 联/配调黄刚毅收到现场黄琦汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岩蔡Ⅰ回水尾山支线#001杆K515006开关，线路巡视未发现异常，判断为雷雨天气引起跳闸。申请试送：10kV岩蔡Ⅰ回水尾山支线#001杆K515006开关； 19日09:58 联/配调黄刚毅令黄琦：10kV岩蔡Ⅰ回水尾山支线#001杆K515006开关由热备用转运行，19日10:06操作成功，正常 |  |  | 10kV岩蔡Ⅰ回水尾山支线#001杆K515006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:41 |  | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 5 | 3 | 336 | 13DKX-43249 | 岩溪变岩寨线904 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2671 | 756452346ABF491E96D9833846B5C89D421B | 龙岩 | 553A23CB-827E-47F4-A53C-5027879A16FF | GZ13575823040033 | 3523041900336926 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:35 | 2023-04-19 10:49 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 19日8:35 10kV麻策Ⅰ线#63杆#63K开关过流Ⅱ段告警；麻陂变电站.10kV.麻策Ⅰ线.913开关.定时限过流动作，后加速动作；故障原因为：经巡线无异常（雷害） | 19日8:35 10kV麻策Ⅰ线#63杆#63K开关过流Ⅱ段告警；麻陂变电站.10kV.麻策Ⅰ线.913开关.定时限过流动作，后加速动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点麻陂变电站.10kV.麻策Ⅰ线间隔.913开关及其之后的设备，重点关注10kV麻策Ⅰ线#63杆#63K开关至10kV河策线#50杆#50K开关、10kV河策线#89杆#89K开关之间区域。08时54分巡视人程亮接受通知，开始巡线。 19日08:38联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV麻策Ⅰ线#63杆#63K开关由运行转热备用，于19日08:38控分失败 19日08:39联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV河策线#89杆#89K开关由运行转热备用，于19日08:39控分成功 19日08:39联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV麻南Ⅰ线#68杆#68K开关由热备用转运行，于19日08:39控合成功 19日08:54 联/配调江炳兴令程亮：10kV麻策Ⅰ线#63杆#63K开关由运行转热备用，19日08:57操作成功 19日08:59联/配调江炳兴遥控操作_：麻陂变电站.10kV.麻策Ⅰ线间隔.913开关由热备用转运行，于19日08:59控合成功 19日10:43 联/配调杜华兴收到现场丘永宏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV麻策Ⅰ线913开关；保护动作：；试送设备：10KV麻策I线#63杆63k开关； 故障原因：无异常；故障现象：架空类裸导线其他； 故障点：10KV麻策I线#63杆63k开关,10KV麻策I线#63杆63k开关无异常申请试送 19日10:46联/配调杜华兴遥控操作_：10kV麻策Ⅰ线#63杆#63K开关由热备用转运行，于19日10:46控合成功 19日10:48联/配调杜华兴遥控操作_：10kV河策线#89杆#89K开关由热备用转运行，于19日10:48控合成功 19日10:49联/配调杜华兴遥控操作_：10kV麻南Ⅰ线#68杆#68K开关由运行转热备用，于19日10:49控分成功 | 雷雨天气影响 | 加强线路防雷措施 | 麻陂变10kV麻策Ⅰ线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:35 | 2023-04-19 16:04 | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-19 16:04 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 加强线路防雷措施 | 42 | 24 | 4221 | 756452346ABF491E96D9833846B5C89D421B | 麻陂变10kV麻策Ⅰ线913线路 | 归档 | 2023-04-19 17:29 | 是 | 是 | 否 | 是
2669 | 88e54148-bd89-4e01-924d-9911b2795c19 | 福州 | 21EAB8D9-52A8-48C1-851B-A032967F028F | GZ13516223040052 | 3523041900333946 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13374c06c0,8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所,东张供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 08:32 | 2023-04-19 11:13 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 19日08：18 镜洋变10kV甘厝I回964线路过流I段保护动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸，DMS无研判无弹窗，故障原因：现场查无明显故障19日10:28试送成功恢复送电正常 | 19日08时31分，联/配调杨晓艳发布停电信息，发布设备为镜洋变10kV甘厝Ⅰ回964开关，通知宏路所钟毅，东张所林振巡视镜洋变/10kV.甘厝Ⅰ回964开关及其之后设备。19日08:40宏路所钟毅，东张所林振接受通知，开始巡线 19日08:40联/配调陈超群查D2000历史事项：10kV甘厝Ⅰ回#019甘厝A1有过流Ⅱ段告警信号 19日08:44联/配调陈超群遥控操作_：10kV甘厝Ⅰ回#019甘厝A1柱上开关由运行转热备用于19日08:44控分成功 19日08:46联/配调陈超群遥控操作_：福州镜洋变10kV甘厝Ⅰ回964开关由热备用转运行于19日08:46控合成功 19日15:57 联/配调陈超收到现场东张所林振汇报：10kV甘厝Ⅰ回#019杆以下线路除太城高速分线#008杆之后线路以外，其余线路现场查无明显故障，申请试送 19日19:08 联/配调陈超令东张所林振:10kV甘厝Ⅰ回太城高速分线#008甘西L柱上开关由运行转热备用，19日10:24操作成功 19日10:26 联/配调陈超遥控操作_:10kV甘厝Ⅰ回#019甘厝A1柱上开关由热备用转运行，19日10:28操作成功 19日10:45 联/配调陈超收到现场宏路所钟毅汇报：10kV甘厝Ⅰ回太城高速分线#008杆至10kV西环II路#042杆之间线路现场查无明显故障，申请试送 19日10:48 联/配调陈超遥控操作_:10kV西环Ⅱ路#042西环B5柱上开关由热备用转运行，19日10:48操作成功 19日11:26 联/配调陈超令东张所林振:10kV甘厝Ⅰ回太城高速分线#008甘西L柱上开关由热备用转合环运行，19日11:34操作成功 19日11:29 联/配调陈超遥控操作_:10kV西环Ⅱ路#042西环B5柱上开关由运行转热备用，19日11:29操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV西环II路融太分线#002杆融太机械用户内部故障 |  | 镜洋变10kV甘厝Ⅰ回964线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:31 | 2023-04-19 11:13 | 配调 | 2023-04-23 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 11:13 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 |  | 8 | 15 | 623 | 88e54148-bd89-4e01-924d-9911b2795c19 | 10kV甘厝Ⅰ回964线路 | 归档 | 2023-04-20 15:06 | 是 | 是 | 否 | 是
2670 | EFCEA410EFBD46FA845C2ECB15EEB5A9421B | 泉州 | C9EA94E4-242C-4C31-92CA-3CF7684F152E | GZ13555123040104 | 3523041900335925 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d64c0d279016518f07c9b2583 | 省新镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:32 | 2023-04-19 16:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日 08：31 供电所汇报：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关跳闸，故障原因：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关本体故障 | 2023年04月19日 08：31 省新镇供电所陈小军汇报南安县调卢彩玲：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关跳闸08时57分巡视人李振远接受通知，开始巡线。08时57分巡视人李培坤、李振远、傅晓阳、陈小军接受通知，开始巡线。 19日 10:06 省新所傅晓阳汇报配调刘伟强：现场10kV善桥线龙头支线2#杆082开关在热备用，10kV善桥线龙头支线2#杆082开关后段巡无异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送10kV善桥线龙头支线2#杆082开关 19日10:09联/配调刘伟强、黄小明遥控操作_：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关由热备用转运行，于19日10:09控合后跳闸（开关过流Ⅱ段保护动作跳闸） 10:10省新所傅晓阳汇报配调刘伟强：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关本体故障 19日11:49 南安县调黄小明签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0257，工作负责人：李培坤，工作内容：在10kV善桥线龙头支线2#杆，进行10kV善桥线龙头支线2#杆082开关击穿更换，安全措施：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关、X232刀闸，10kV善桥线11#杆5993刀闸，10kV善桥线龙头支线12#主杆南埔八尺变综合配电箱4001低压总开关，10kV善桥线龙头支线13-1#主杆省东村33#配变综合配电箱4001低压总开关，10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关、X766刀闸。 19日12:40 联/配调刘伟强令省新所李培坤：10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关由运行转冷备用，19日13:13操作成功，汇报配调林珊珊 19日12:40 联/配调刘伟强令省新所李培坤：10kV善桥线龙头支线13-1#主杆省东村33#配变由运行转空载运行，19日13:13操作成功，汇报配调林珊珊 19日12:40 联/配调刘伟强令省新所李培坤：10kV善桥线龙头支线12#主杆南埔八尺配变由运行转空载运行，19日13:13操作成功，汇报配调林珊珊 19日12:40 联/配调刘伟强令省新所李培坤：10kV善桥线11#杆5993刀闸由合闸转分闸，19日13:13操作成功，汇报配调林珊珊 19日12:40 联/配调刘伟强令省新所李培坤：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关由热备用转冷备用，19日13:13操作成功，汇报配调林珊珊 19日 13:18配调刘伟强抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0257,抢修负责人：李培坤,抢修任务：1、10kV善桥线龙头支线2#杆，10kV善桥线龙头支线2#杆082开关击穿更换,抢修安措:断开10kV善桥线龙头支线2#杆082开关、X232刀闸，断开10kV善桥线11#杆5993刀闸，断开10kV善桥线龙头支线12#主杆南埔八尺变综合配电箱4001低压总开关，断开10kV善桥线龙头支线13-1#主杆省东村33#配变综合配电箱4001低压总开关，断开10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关、X766刀闸 19日 16:24配调林珊珊抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0257,抢修负责人：李培坤,抢修任务：1、10kV善桥线龙头支线2#杆，10kV善桥线龙头支线2#杆082开关击穿更换,抢修安措:断开10kV善桥线龙头支线2#杆082开关、X232刀闸，断开10kV善桥线11#杆5993刀闸，断开10kV善桥线龙头支线12#主杆南埔八尺变综合配电箱4001低压总开关，断开10kV善桥线龙头支线13-1#主杆省东村33#配变综合配电箱4001低压总开关，断开10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关、X766刀闸 19日 16:52 送电完毕，送电指令票详见指令票NO：QZNA23040546，运行正常，配调刘伟强 | 10kV善桥线龙头支线2#杆082开关雷击引起开关本体击穿 |  | 许山变10kV善桥线914线路龙头支线2#杆082开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:31 | 2023-04-19 16:00 | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 292810 | 省新镇供电所 | 2023-04-19 16:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 13 | 11 | 1106 | EFCEA410EFBD46FA845C2ECB15EEB5A9421B | 许山变10kV善桥线914 | 归档 | 2023-04-19 17:38 | 是 | 是 | 否 | 是
2668 | b2bdf35a-a9a8-4033-806f-57d8c85d612a | 泉州 | E91E4FFB-C1E6-4BEE-B6B2-D284C54691E8 | GZ13555723040111 | 3523041900333501 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:31 | 2023-04-19 10:11 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日8:30 DMS弹窗：10kV白濑643线#016甲杆K001开关跳闸。故障原因：10kV白濑643线#016-5-1杆K010开关A相避雷器击穿。 | 2023年4月19日8:30 DMS弹窗：10kV白濑643线#016甲杆K001开关跳闸。08时36分巡视人吴友明接受通知，开始巡线。08时37分巡视人李再生、吴友明、林振金接受通知，开始巡线。 19日09:05 联/配调刘怡亮收到现场吴友明汇报：10kV白濑643线#016甲杆K001开关确有跳闸，经巡视发现故障原因为10kV白濑643线#016-5-1杆K010开关A相避雷器击穿，现场已隔离，10kV白濑643线#016甲杆K001开关后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请送电。 19日09:33联/配调陈凯亮遥控操作：10kV白濑643线#016甲杆K001（三遥）开关由热备用转运行，于19日09:33控合成功，现场送电正常。 | 雷雨天气导致10kV白濑线#16-5-1杆K010开关A相避雷器击穿。 |  | 湖头变10kV白濑643线#016甲杆K001开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 09:33 | 配调 | 2023-04-25 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-04-19 09:33 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 6 | 6 | 539 | b2bdf35a-a9a8-4033-806f-57d8c85d612a | 湖头变10kV白濑线643 | 归档 | 2023-04-23 07:54 | 是 | 是 | 否 | 是
2666 | SBID000000E9EB361ACB534F4D95125EA320B9CD40 | 宁德 | 55B1D20B-66EA-4CB4-A89B-0F5413E6BA02 | GZ13535823040012 | 3523041900333243 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1114 | 浦源镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:26 | 2023-04-19 13:40 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年4月19日8：25 浦源供电所叶林林汇报：10kV桥山线982线路#070杆至#071杆导线断线，故障原因为：10kV桥山线#070杆悬瓶破裂，10kV桥山线#070杆至#071杆导线掉落地上 | 2023年4月19日8：25 浦源供电所叶林林汇报：10kV桥山线982线路10kV桥山线#070杆至#071杆导线断线，因情况危急，已将10kV桥山线982线路#038杆038开关转热备用 19日8:41 联调徐寻浔即通知抢修班组浦源供电所叶林林巡视跳闸点10kV桥山线#038杆038开关及其之后的设备。08时46分巡视人叶林林接受通知，开始巡线。 19日08:50 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV桥山线#038杆038开关； 故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV桥山线#070杆悬瓶破裂，10kV桥山线#070杆至#071杆导线掉落地上 19日09:32 申请配电故障抢修单NO：ND-ZN-PQ-2023-0001，工作负责人：谢增康，工作内容：在10kV桥山线#070杆悬瓶破裂，#070杆至#071杆导线掉落地上，进行10kV桥山线#070杆b相悬瓶破损更换，#070杆至#071杆导线紧固；10kV桥山线#070杆0701刀闸引线拆除，#070杆杆顶导线抛接形成电气连接，安全措施：10kV桥山线#038杆038开关。 19日10:06 申请配电故障抢修单NO：ND-ZN-PQ-2023-0001，工作负责人：谢增康，工作内容：在10kV桥山线#070杆至#071杆，进行10kV桥山线#070杆B相悬瓶破损更换，#070杆至#071杆导线紧固；10kV桥山线#070杆0701刀闸引线拆除，#070杆杆顶导线抛接形成电气连接，安全措施：10kV桥山线#038杆038开关，10kV桥山线#038杆0381刀闸。 19日10:18抢修许可：票号：ND-ZN-PQ-2023-0001，抢修负责人：谢增康，抢修任务：在10kV桥山线#070杆至#071杆，进行10kV桥山线#070杆B相悬瓶破损更换，#070杆至#071杆导线紧固；10kV桥山线#070杆0701刀闸引线拆除，#070杆杆顶导线抛接形成电气连接，抢修安措：10kV桥山线#038杆 038开关，10kV桥山线#038杆 0381刀闸。 19日 10:19抢修许可票号：ND-ZN-PQ-2023-0001,抢修负责人：谢增康,抢修任务：1、10kV桥山线#070杆至#071杆，10kV桥山线#070杆B相悬瓶破损更换，#070杆至#071杆导线紧固；10kV桥山线#070杆0701刀闸引线拆除，#070杆杆顶导线抛接形成电气连接。,抢修安措:断开10kV桥山线#038杆038开关，断开10kV桥山线#038杆0381刀闸 19日12:21抢修终结：票号：ND-ZN-PQ-2023-0001，抢修负责人：谢增康，抢修任务：在10kV桥山线#070杆至#071杆，进行10kV桥山线#070杆B相悬瓶破损更换，#070杆至#071杆导线紧固；10kV桥山线#070杆0701刀闸引线拆除，#070杆杆顶导线抛接形成电气连接，抢修安措：10kV桥山线#038杆 038开关，10kV桥山线#038杆 0381刀闸。 19日 12:27抢修终结票号：ND-ZN-PQ-2023-0001,抢修负责人：谢增康,抢修任务：1、10kV桥山线#070杆至#071杆10kV桥山线#070杆B相悬瓶破损更换，#070杆至#071杆导线紧固；10kV桥山线#070杆0701刀闸引线拆除，#070杆杆顶导线抛接形成电气连接。,抢修安措:断开10kV桥山线#038杆038开关，断开10kV桥山线#038杆0381刀闸 线路全部恢复供电，无遗留用户，送电指令票详见指令票NO：NDZS23040177 | 10kV桥山线#070杆悬瓶破损，导线脱落 |  | 周宁泗桥变电站10kV桥山线982线路桥山线#038杆038开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:26 | 2023-04-19 13:28 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 18033923223 | 昌达周宁分公司 | 2023-04-19 13:28 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 7 | 0 | 219 | SBID000000E9EB361ACB534F4D95125EA320B9CD40 | 10kV桥山线982线路 | 归档 | 2023-04-19 14:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2663 | CB906652DE8B4F5BB014AC87046D8B4E0000 | 泉州 | CA4396A3-A846-427A-B6CC-9634F63F2AF6 | GZ13556023040063 | 3523041900325418 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-19 08:18 | 2023-04-19 09:24 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 08:18 监盘DMS发现江头变10kV沟西线618线路沟西线#1环网柜915开关跳闸；故障原因：10kV沟西线爱体支线#1A杆有异物引起短路故障，异物已隔离，线路于09:16恢复送电。 | 08:20 调控张铭路通知陈埭所吴泽谈：江头变10kV沟西线618线路沟西线#1环网柜915开关跳闸。08时36分巡视人丁健宣、吴泽谈、林是程接受通知，开始巡线。 09:11 陈埭所吴泽谈汇报调控苏晓炜：经对10kV沟西线沟西线#1环网柜915线路巡视，发现10kV沟西线爱体支线#1A杆有异物引起短路故障，异物已掉落地面，申请试送。 19日09:14 联/配调苏晓炜令吴文佳：10kV沟西线沟西线#1环网柜（四遥）（至爱体支线#1A杆侧）915开关由热备用转运行，19日09:16操作成功。 09:17 调控苏晓炜通知陈埭所吴泽谈：10kV沟西线沟西线#1环网柜（至爱体支线#1A杆侧）915开关已转运行，试送正常。 | 10kV沟西线爱体支线#1A杆有异物引起短路故障 |  | 江头变10kV沟西线618线路沟西线#1环网柜915开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:18 |  | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 |  | 1 | 1 | 103 | CB906652DE8B4F5BB014AC87046D8B4E0000 | 江头变10kV沟西线618 | 归档 | 2023-04-25 09:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2661 | 2ad1b84d-cd37-4d96-b1a7-3d2fb46edc3a | 泉州 | 0E8953C4-61ED-4A76-A70B-5ABA1DDB5368 | GZ13555723040110 | 3523041900322688 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 08:15 | 2023-04-19 08:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日08:10 湖头所陈江山汇报调度陈凯亮：10kV盛富664线#015甲杆K006开关因强雷天气导致跳闸。故障原因待查。 | 2023年4月19日08:10 湖头所陈江山汇报调度陈凯亮：10kV盛富664线#015甲杆K006开关因强雷天气导致跳闸，通知相关人员巡视盛富664线#015甲杆K006开关及其之后设备。08时17分巡视人陈江山、丁磊接受通知，开始巡线。 19日08:20 联/配调陈凯亮收到现场陈江山汇报：现场确认10kV盛富664线#015甲杆K006开关跳闸，后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请送电。 19日08:22联/配调陈凯亮遥控操作_：10kV盛富664线#015甲杆K006开关由热备用转运行，于19日08:22控合失败 19日08:23联/配调陈凯亮遥控操作_：10kV盛富664线#015甲杆K006开关由热备用转运行，于19日08:23控合失败 19日08:25 联/配调陈凯亮令陈江山：10kV盛富664线#015甲杆K006开关由热备用转运行，19日08:28操作成功 | 恶劣天气影响导致10kV盛富664线#015甲杆K006开关因强雷天气导致跳闸。 |  | 湖上变（简易变）10kV盛富664线#015甲杆K006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:15 | 2023-04-19 08:25 | 配调 | 2023-04-24 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-04-19 08:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 6 | 0 | 430 | 2ad1b84d-cd37-4d96-b1a7-3d2fb46edc3a | 湖上变（简易变）10kV盛富线664 | 归档 | 2023-04-23 07:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2659 | fbb8152b-0416-4879-bff8-6f19ca61b422 | 泉州 | A61EC7DD-BA6A-41E9-B980-D3AC38B14BED | GZ13555723040109 | 3523041900318035 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:03 | 2023-04-19 10:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日08:00 故障原因：剑斗所苏居炽汇报调度陈凯亮：10kV福星613线下洋山支线#02+1甲杆K011开关因强雷天气导致跳闸 | 2023年4月19日08:00 剑斗所苏居炽汇报调度陈凯亮：10kV福星613线下洋山支线#02+1甲杆K011开关因强雷天气导致跳闸。08时07分巡视人苏居炽、苏木生接受通知，开始巡线。 19日08:10 联/配调陈凯亮收到现场苏居炽汇报：10kV福星613线下洋山支线#02+1甲杆K011开关后段巡视无异常，线路具备送电条件 19日08:12 联/配调陈凯亮令苏居炽：10kV福星613线下洋山支线#02+1甲杆K011开关由热备用转运行，19日08:18操作成功，09:36，剑斗所苏居炽汇报调度叶静，线路送电正常 | 强对流天气雷击故障 | 加强线路防雷改造力度，提升线路防雷水平 | 剑斗变10kV福星613线下洋山支线#02+1甲杆K011开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:03 |  | 配调 | 2023-04-25 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 雷害 | 加强线路防雷改造力度，提升线路防雷水平 | 5 | 0 | 267 | fbb8152b-0416-4879-bff8-6f19ca61b422 | 剑斗变10kV福星线613 | 归档 | 2023-04-20 17:29 | 是 | 是 | 否 | 是
2656 | 43c5eb3a-3a95-4c3c-bacf-9aa4af19a066 | 莆田 | 5F1494A8-654E-4920-A7E2-D56D991B4D2C | GZ13546123040045 | 3523041900310753 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d5a1bcaa5015af40710794574 | 游洋供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 08:01 | 2023-04-19 09:52 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月19日07:24 游洋变10kV鲁头支线#041杆041开关送电后跳闸，三遥开关未及时上报跳闸信号（故障单LS13546123040044已归档；07:24 10kV鲁头支线#041杆041开关跳闸后未研判弹窗，补发此故障单），故障原因：10kV鲁头#3变支线#036杆鲁头#3变A相避雷器故障。 | 08时01分，联/配调陈智涵发布停电信息，发布设备为10kV鲁头支线#041杆041开关，通知相关人员巡视10kV鲁头支线#041杆041开关及其之后设备。08时03分巡视人苏金坤、杨中伟、张耀华、蔡志高接受通知，开始巡线。 19日07:35 游洋供林建洪汇报：10kV鲁头支线#041杆041柱上开关跳闸，申请10kV鲁头三级水电站分支线#001杆001开关（三遥）转热备用。 19日07:37联/配调陈智涵遥控操作_：10kV鲁头三级水电站分支线#001杆001（三遥）柱上开关由运行转热备用，于19日07:37控分成功 19日07:37联/配调陈智涵遥控操作_：10kV鲁头支线#041杆041柱上开关由热备用转运行，于19日07:37控合失败 07:42系统显示：10kV霞峰分线#077杆077开关跳闸； 19日07:55 联/配调陈智涵收到现场林建洪汇报：现场查看10kV鲁头支线#041杆041开关处合闸位置，群众反馈：10kV鲁头支线#041杆后段线路有放电迹象。申请10kV鲁头支线#041杆041开关转热备用 19日07:58 联/配调陈智涵令林建洪：10kV鲁头支线#041杆041柱上开关由运行转热备用，19日07:59操作成功 19日08:00联/配调陈智涵遥控操作_：10kV霞峰分线#077杆077柱上开关由热备用转运行，于19日08:00控合成功 19日09:44 联/配调陈冠珠收到现场林建洪汇报：10kV鲁头#3变支线#036杆鲁头#3变A相避雷器炸裂，现已处理完毕，线路具备送电条件。 19日09:44 联/配调陈冠珠令林建洪：10kV鲁头支线#041杆041开关由热备用转运行，19日09:50操作成功 19日09:51 联/配调陈冠珠收到现场林建洪汇报：10kV鲁头三级水电站分支线#001杆后段经巡视无异常，申请试送电。 19日09:52联/配调陈冠珠遥控操作_：10kV鲁头三级水电站分支线#001杆001（三遥）开关由热备用转运行，于19日09:52控合成功 | 雷雨天气，直击雷导致10kV鲁头#3变分支线#036杆鲁头#3变A相避雷器击穿 | 更换避雷器 | 莆田.游洋变10kV金石线605线路鲁头支线#041杆041开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:01 | 2023-04-19 09:55 | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-19 09:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 更换避雷器 | 32 | 4 | 2097 | 43c5eb3a-3a95-4c3c-bacf-9aa4af19a066 | 金石线605线路 | 归档 | 2023-04-20 11:01 | 是 | 是 | 否 | 是
2657 | b2bdf35a-a9a8-4033-806f-57d8c85d612a | 泉州 | 26573484-2D9B-4C24-8969-54CE784DEC6B | GZ13555723040108 | 3523041900313069 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 08:01 | 2023-04-19 08:29 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 8:00 湖头所沈剑光汇报调度刘怡亮：10kV竹山、美坂电厂622线#0甲杆622开关跳闸，故障原因：查无异常 | 2023年4月19日 8:00 湖头所沈剑光汇报调度刘怡亮：10kV竹山、美坂电厂622线#0甲杆622开关跳闸，08时07分巡视人柳雅腾、郑志强、李再生、吴友明、沈剑光接受通知，开始巡线。 19日08:15 联/配调刘怡亮收到现场沈剑光汇报：10kV竹山、美坂电厂622线#0甲杆后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送 19日08:15 联/配调刘怡亮令沈剑光：10kV竹山、美坂电厂622线#0甲杆622开关由热备用转运行，19日08:20操作成功，送电正常。 | 恶劣天气影响导致10kV竹山、美坂电厂622线#0甲杆622开关跳闸。 |  | 湖头变白濑开关站10kV竹山、美坂电厂622线#0甲杆622开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 08:01 | 2023-04-19 08:15 | 配调 | 2023-04-25 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-04-19 08:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 21 | 6 | 1724 | b2bdf35a-a9a8-4033-806f-57d8c85d612a | 湖头变10kV白濑线643 | 归档 | 2023-04-23 07:50 | 是 | 是 | 否 | 是
2655 | 13DKX-26352 | 漳州 | FB4800CD-A3FC-4751-9DE9-740311DB3F52 | GZ13565323040014 | 3523041900311878 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a00 | 坂里乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:58 | 2023-04-19 11:57 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日7:58 10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关过流Ⅱ段保护动作；故障原因为： | 19日7:59 DMS系统研判10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关及其之后的设备，重点关注10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关之后区域。11时49分巡视人汤华武、杨贵海接受通知，开始巡线。 19日11:53 联/配调黄刚毅收到现场杨贵海汇报：10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关过流Ⅱ段保护动作。10kV新坂线青洋支线#037-#037A门杆避雷器击穿，判断跳闸为雷击引起 19日11:56联/配调黄刚毅遥控操作_：10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关由热备用转运行，于19日11:56控合成功 | 受恶劣天气影响，10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关过流Ⅱ段保护动作，经现场巡视，发现10kV新坂线青洋支线#037-#037A门杆避雷器两相脱扣掉落。判定为10kV新坂线青洋支线#037-#037A门杆避雷器遭受雷击，避雷器击穿引起的故障。 | 1、已将故障的避雷器清除，并恢复送电。 2、加强线路巡视，加强绝缘子，避雷器排查。 | 10kV新坂线青洋支线#020杆K0753开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:58 | 2023-04-19 11:50 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 | 2023-04-19 11:50 | 避雷器未更换 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 1、已将故障的避雷器清除，并恢复送电。 2、加强线路巡视，加强绝缘子，避雷器排查。 | 2 | 1 | 73 | 13DKX-26352 | 坂里变新坂线915 | 归档 | 2023-04-20 16:56 | 是 | 是 | 否 | 是
2653 | 4e5303bb-8d9e-4294-8513-57dec1b5251a | 漳州 | 0447E667-4F24-4161-BEA0-1E4E0763E676 | GZ13566123040017 | 3523041900309954 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0e824e5bad85d2015cab6747444078 | 华丰镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 07:58 | 2023-04-19 08:33 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日 07:52 华丰所邹俊亮汇报意林山庄配电室10kV进线二921开关现场在热备用状态，故障原因：恶劣天气 | 19日 07:52 华丰所邹俊亮汇报意林山庄配电室10kV进线二921开关现场在热备用状态，07时53分，联/配调汤腾凯发布停电信息，发布设备为10kV进线二921开关，通知相关人员巡视10kV进线二921开关及其之后设备。 19日08:05 联/配调汤腾凯收到现场邹俊亮汇报：意林山庄配电室10kV进线二921开关后端线路巡视无异常，申请试送 19日08:07联/配调汤腾凯遥控操作_：意林山庄配电室10kV进线二921开关由热 备用转运行，于19日08:07控合成功，线路运行正常 | 查无故障 |  | 意林山庄配电室10kV进线二921开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:53 | 2023-04-19 08:33 | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 294028 | 华丰镇供电所 | 2023-04-19 08:33 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 6 | 20 | 284 | 4e5303bb-8d9e-4294-8513-57dec1b5251a | 华安城关变华玉线905 | 归档 | 2023-04-25 16:27 | 是 | 是 | 否 | 是
2650 | 5A3F122C100545E8B96739B70A2F97EE421B | 漳州 | 92A69C32-3F84-49E6-85C5-0A462B370C2F | GZ13566123040016 | 3523041900297707 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342780a34 | 高安镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:41 | 2023-04-19 12:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日7:38 10kV葛山线#9杆K3006开关跳闸，故障原因为：10kV葛山线东坪支线#37+1杆坪水#1配变A相避雷器击穿 | 19日7:38 DMS研判：10kV葛山线#9杆K3006开关跳闸， 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV葛山线#9杆K3006开关及其之后的设备。08时18分巡视人邹志云接受通知，开始巡线。 07:40 确认坪水一、二、三级电站、振发电站、振发一级电站、平东电站、邦都电站、富墩电站、榕樟电站、宏源电站、龙德一级电站、德龙二级电站、葛山电站所有机组确已停机解列 19日08:24 联/配调汤腾凯收到现场邹志云汇报：现场确认跳闸开关为：10kV葛山线#9杆K3006开关；故障原因：恶劣天气，后端线路巡视无异常，申请试送 19日08:29联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV葛山线#9杆K3006开关由热备用转运行，于19日08:29控合成功,母线A相失地 19日08:32 联/配调汤腾凯遥控操作：10kV葛山线#9杆K3006开关由运行转热备用，19日08:32操作成功，失地消失 08:35 通知高安所陈开展10kV葛山线#9杆K3006开关试送失败，并告知后端线路A相失地，10kV葛山线#9杆K3006开关已转热备用，令其组织巡线 19日08:49 联/配调汤腾凯收到现场邹金辉汇报：10kV葛山线#54杆后端线路巡视未发现异常，申请隔离转电 19日08:49 联/配调汤腾凯令邹金辉：葛山线#54杆K3036开关由运行转热备用，19日08:53操作成功 19日09:03联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV葛山线#90杆K3032开关由热备用转运行，于19日09:03控合成功，线路运行正常 09:10 通知邦都电站、富墩电站、榕樟电站、宏源电站、龙德一级电站、德龙二级电站、葛山电站所有机组可并网运行 19日09:50 联/配调汤腾凯收到现场邹金辉汇报：申请隔离10kV 葛山线东坪支线#34+1杆K3014开关 19日09:51 联/配调汤腾凯令邹金辉：葛山线东坪支线#34+1杆K3014开关由运行转冷备用，19日09:59操作成功 19日10:09 联/配调庄靖诗收到现场邹志云汇报：申请隔离10kV葛山线#31杆K3020开关 19日10:10 联/配调郑芳芳令庄靖诗遥控：10kV葛山线#31杆K3020开关由运行转热备用，19日10:10操作成功 19日10:18 联/配调庄靖诗收到现场邹志云汇报：10kV葛山线#31杆至#54杆线路巡视无异常，申请10kV葛山线#54杆K3036开关由热备用转运行，转由10kV文华线供电 19日10:20 联/配调庄靖诗令邹志云：10kV葛山线#54杆K3036开关由热备用转运行，19日10:21操作成功，转由10kV文华线供电，线路运行正常 19日10:58 联/配调庄靖诗收到现场邹金辉汇报：申请隔离10kV东坪支线#14杆K3021开关、10kV葛山线#28杆K3035开关由运行转热备用，并申请试送 19日11:00联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV东坪支线#14杆K3021开关由运行转热备用，于19日11:00控分失败 19日11:02 联/配调庄靖诗令邹金辉：10kV东坪支线#14杆K3021开关由运行转热备用，19日11:07操作成功 19日11:03 联/配调郑芳芳令陈开展：10kV葛山线#28杆K3035开关由运行转热备用，19日11:09操作成功 19日11:13 联/配调郑芳芳令庄靖诗：10kV葛山线#9杆K3006开关由热备用转运行，19日11:13操作成功，试送成功，线路运行正常 19日11:25 联/配调庄靖诗收到现场邹金辉汇报：10kV东坪支线#14杆后端线路巡视无异常，申请试送 19日11:27联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV东坪支线#14杆K3021开关由热备用转运行，于19日11:27控合成功,高安变10kVⅠ段母线A相完全失地 19日11:28联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV东坪支线#14杆K3021开关由运行转热备用，于19日11:29控合成功，失地解除 19日11:39 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：10kV葛山线#28杆后端线路巡视无异常，申请试送 19日11:40 联/配调庄靖诗令陈开展：10kV葛山线#28杆K3035开关由热备用转运行，19日11:42操作成功，试送成功，线路运行正常 19日12:32 联/配调庄靖诗收到现场邹金辉汇报：10kV葛山线东坪支线#37+1杆坪水#1配变A相避雷器击穿，已紧急隔离故障设备，其余线路巡视无异常，申请试送 19日12:33 联/配调庄靖诗令邹金辉：10kV葛山线东坪支线#34+1杆K3014开关由冷备用转运行，19日12:39操作成功 19日12:41联/配调庄靖诗遥控操作_：10kV东坪支线#14杆K3021开关由热备用转运行，于19日1 | 10kV葛山线东坪支线#37+1杆坪水#1配变A相避雷器击穿 |  | 高安变葛山线907线路葛山线#9杆K3006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:40 |  | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 936120 | 生产建设部（建设运检中心） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 18 | 25 | 1666 | 5A3F122C100545E8B96739B70A2F97EE421B | 高安变葛山线907 | 归档 | 2023-04-20 10:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2648 | 9f88f38d-9e8d-48f3-b3af-8f4a3624308f | 泉州 | 358AFD36-B133-403C-8A71-6EBA35759FC7 | GZ13555123040103 | 3523041900287796 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591844 | 诗山镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:39 | 2023-04-19 19:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月19日 07:21 IES监盘发现：诗山变10kV凤坡线616线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：10kV凤坡线15#杆BC相瓷瓶雷击击穿；10kV凤坡线13#杆导线雷击受损 | 2023年04月19日 07:21 IES监盘发现：诗山变10kV凤坡线616过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 配调王玉玲通知溪美运维班郑泽林 配调卢彩玲通知诗山所陈非凡12时31分巡视人陈铭艺接受通知，开始巡线。12时32分巡视人陈铭艺、叶庆志、林志昆接受通知，开始巡线。 07:51 诗山所陈铭艺汇报南安县调卢彩玲：对10kV凤坡线巡无异常申请试送 19日07:51联/配调卢彩玲、叶凌峰遥控操作：诗山变10kV凤坡线616开关由热备用转运行，于19日07:51控合成功后站内B相不完全接地 19日07:52联/配调卢彩玲、叶凌峰遥控操作：诗山变10kV凤坡线616开关由运行转热备用，接地消失 08:01 诗山所陈铭艺汇报南安县调卢彩玲：对10kV凤坡线59#杆后段线路巡无异常，申请隔离10kV凤坡线59#杆J16开关后段转由10kV蓬诗线供电 19日08:01联/配调卢彩玲、王玉玲遥控操作：10kV凤坡线59#杆J16开关由运行转热备用，于19日08:01控分成功 19日08:02联/配调卢彩玲、王玉玲遥控操作：10kV凤坡线97#杆J03开关由热备用转运行，于19日08:02控合成功 运行正常 南安县调卢彩玲通知诗山所陈铭艺 08:30 诗山所肖金龙汇报南安县调卢彩玲：巡线发现10kV凤坡线15#杆BC相瓷瓶雷击击穿，申请隔离10kV凤坡线27#杆194开关，后段转电 19日08:31联/配调卢彩玲、王玉玲遥控操作：10kV凤坡线27#杆194开关由运行转热备用，于19日08:31控分失败 19日08:33联/配调吕小红遥控操作：10kV凤坡线27#杆194开关由运行转热备用，于19日08:33控分失败 19日08:35 联/配调王玉玲令诗山所肖金龙：10kV凤坡线27#杆194开关由运行转冷备用，19日08:39操作成功汇报南安县调卢彩玲 19日08:40 联/配调卢彩玲令叶凌峰：遥控10kV凤坡线59#杆J16开关由热备用转运行，19日08:41操作成功，运行正常 南安县调卢彩玲通知诗山所肖金龙 19日09:05 溪美运维班黄晓冬汇报配调王玉玲：7:34:07:323诗山变10kV凤坡线616线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，故障电流37.12A 加速速断动作电流43.41A，间隔查无异常 10：45诗山所陈铭艺汇报南安县调陈显思：抢修需停10kV诗金线48#杆前段线路，要求后段负荷转由10kV占石线供电。南安县调陈显思通知金淘所林柄华到现场操作 19日11:10 联/配调陈显思令南安县调黄小明：金淘西变10kV占石线911开关由热备用转合环运行，19日11:10操作成功 19日11:11 联/配调陈显思令金淘所黄伟鹏：10kV占石线联络支线18#杆K54开关由运行转冷备用（解环），19日11:20操作成功。南安县调陈显思通知金淘所黄伟鹏、溪美运维班王丽芳特巡相关设备 19日11:48 南安县调黄小明签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0258，工作负责人：叶庆志，工作内容：在10kV凤坡线15#塔（右线），进行1、更换10kV凤坡线15#塔（右线）B、C两相悬式绝缘子（悬式绝缘子雷击故障），安全措施：1、110kV诗山变10kV诗金线614线路转热备用，2、10kV诗金线1#塔1526刀闸，3、10kV凤坡线1#塔0J4开关、1535刀闸，4、10kV凤坡线27#塔194开关、1536刀闸，5、10kV仙境线青林格支线1#杆193开关、J183刀闸，6、10kV占石线联络支线18#杆K54开关、K368刀闸（金淘管辖设备）。 19日12:41联/配调林珊珊、黄小明遥控操作_：诗山变10kV诗金线614开关由运行转热备用，于19日12:41控分成功 19日12:43 联/配调林珊珊令诗山所陈铭艺：10kV诗金线1#杆1526刀闸由合闸转分闸，19日12:53操作成功 19日12:43 联/配调林珊珊令诗山所陈铭艺：10kV凤坡线1#杆0J4开关由运行转冷备用，19日12:53操作成功 19日12:54 联/配调林珊珊令诗山所陈铭艺：10kV仙境线青林格支线1#杆193开关由运行转冷备用，19日13:05操作成功 19日 13:07配调林珊珊抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0258,抢修负责人：叶庆志,抢修任务：1、10kV凤坡线15#塔（右线），1、更换10kV凤坡线15#塔（右线）B、C两相悬式绝缘子（悬式绝缘子雷击故障）,抢修安措:1、110kV诗山变10kV诗金线614线路转热备用,断开2、10kV诗金线1#塔1526刀闸，断开3、10kV凤坡线1#塔0J4开关、1535刀闸，断开4、10kV凤坡线27#塔194开关、1536刀闸，断开5、10kV仙境线青林格支线1#杆193开关 | 雷击过电压导致凤坡线15#塔、凤坡线13＃杆雷击导线受损，避雷器击穿，凤坡线15＃塔悬式绝缘子雷击击穿 | 加快线路改造推进、加强防雷水平 | 诗山变10kV凤坡线616线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:39 |  | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 607523 | 诗山镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 雷害 | 加快线路改造推进、加强防雷水平 | 43 | 31 | 5249 | 9f88f38d-9e8d-48f3-b3af-8f4a3624308f | 诗山变10kV凤坡线616 | 归档 | 2023-04-21 10:21 | 是 | 是 | 否 | 是
2644 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 三明 | 20653F00-5A51-4212-ADBB-8620BB77C041 | GZ13585823040066 | 3523041900284997 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 07:36 | 2023-04-19 12:38 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 07:34管前镇供电所李仁垂汇报：10kV东上线908线路#30杆分段开关跳闸。故障原因：10kV东上线908线路#58至#59杆段导线绞在一起短路 | 07时35分，联/配调张雪艳发布停电信息，发布设备为10kV东上线908线路#30杆断路器，通知相关人员巡视10kV东上线908线路#30杆断路器及其之后设备。07时42分巡视人肖万喜、李仁垂、陈昌湍、池毓冰、陈贵江接受通知，开始巡线。 19日08:10 联/配调吴晓兰收到现场李仁垂汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东上线908线路#30杆分段开关 隔离设备：10kV东上线908线路#41-1杆分段开关； 巡视无异常范围：10kV东上线908线路#30杆-10kV东上线908线路#67杆段线路巡视无异常，具备送电条件；试送设备：10kV东上线908线路#30杆分段开关 19日08:12 联/配调吴晓兰令李仁垂：10kV东上线908线路#41-1杆分段开关由运行转热备用，19日08:21操作成功 19日08:22 联/配调洪新升令管前镇供电所李仁垂：10kV东上线908线路#30杆分段开关由热备用转运行，19日08:27执行失败 19日09:23 联/配调彭传晖收到现场李仁垂汇报：保护动作：； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类裸导线短路、接地； 故障点：10kV东上线908线路#58至#59杆段导线绞在一起短路 19日10:08 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0047，工作负责人：卓光奕，工作内容：在10kV东上线908线路#58至#59杆，进行导线绞在一起短路（故障抢修），安全措施：10kV东上线908线路#41杆分段刀闸，10kV东上线908线路#46杆支线刀闸2，10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61杆初石坑配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61甲杆分段开关及分段刀闸。 19日10:14 联/配调刘雪媚令陈贵江：查10kV东上线908线路#30杆分段开关确在热 备用，19日10:18操作成功 19日10:14 联/配调刘雪媚令陈贵江：10kV东上线908线路#41杆分段刀闸由合闸转分闸，19日10:25操作成功 19日10:14 联/配调刘雪媚令陈贵江：10kV东上线908线路#46杆支线刀闸2由合闸转分闸，19日10:27操作成功 19日10:14 联/配调刘雪媚令陈贵江：10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变由运行转热备用，19日10:31操作成功 19日10:14 联/配调刘雪媚令陈贵江：10kV东上线908线路#61杆初石坑配变由运行转热备用，19日10:34操作成功 19日10:14 联/配调刘雪媚令陈贵江：10kV东上线908线路#61甲杆分段开关由运行转冷备用，19日10:35操作成功 19日 10:41抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0047,抢修负责人：卓光奕,抢修任务：1、10kV东上线908线路#58至#59杆，导线绞在一起短路（故障抢修）,抢修安措:断开10kV东上线908线路#41杆分段刀闸，断开10kV东上线908线路#46杆支线刀闸2，10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61杆初石坑配变跌落式熔断器，断开10kV东上线908线路#61甲杆分段开关及分段刀闸 19日 12:03抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0047,抢修负责人：卓光奕,抢修任务：1、10kV东上线908线路#58至#59杆，导线绞在一起短路（故障抢修）,抢修安措:断开10kV东上线908线路#41杆分段刀闸，断开10kV东上线908线路#46杆支线刀闸2，10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61杆初石坑配变跌落式熔断器，断开10kV东上线908线路#61甲杆分段开关及分段刀闸 送电票：SMYX23040240，19日12:04开始执行 | 强对流雷雨大风天气造成#57至#58杆段导线缠绕 |  | 管前变10kV东上线908线路东上线908线路#30杆断路器 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:35 | 2023-04-19 12:03 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 284372 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 12:03 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 6 | 3 | 601 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 管前变10kV东上线908 | 归档 | 2023-04-19 15:49 | 是 | 是 | 否 | 是
2645 | 13DKX-36489 | 龙岩 | 60C21DF1-BAA3-4904-974C-D82DC18D59AE | GZ13576023040029 | 3523041900285757 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:36 | 2023-04-19 09:04 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 07:34DMS研判弹窗：10kV永麻线#207杆K1开关过流Ⅲ段动作跳闸；故障系：无异常（待分析） | 19日07:34DMS研判弹窗：10kV永麻线#207杆K1开关跳闸；即通知抢修班组巡视跳闸点10kV永麻线#207杆K1开关及其之后的设备。07时44分巡视人吕荣鑫、陈洪文接受通知，开始巡线。 19日08:47 联/配调黄如贤收到现场陈洪文汇报：现场确认跳闸开关为：10kV永麻线#207杆K1开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV永麻线＃207杆-10kV永麻线＃281A杆；试送设备：10kV永麻线＃207杆K1开关 19日08:48 联/配调黄如贤令陈洪文：10kV永麻线#207杆K1开关由热备用转运行，19日08:51操作成功；试送正常。 | 永福境内普降雷雨天气，永麻线#207杆207K开关雷击跳闸 | 加强线路巡视 | 永福变电站10kV永麻II路685线路永麻线#207杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:36 | 2023-04-19 09:04 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 09:04 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视 | 8 | 1 | 381 | 13DKX-36489 | 永福变电站10kV永麻II路685 | 归档 | 2023-04-19 10:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2643 | 9019f477-d25a-47e4-9898-1c560f575e87 | 龙岩 | F193B290-921A-4AB2-BECF-CE963B6C7555 | GZ13575423040055 | 3523041900283481 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361890e1c | 旧县供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:34 | 2023-04-19 13:17 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月19日6:19监盘发现： 尧埔变10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.53,B相电压为4.44,C相电压为6.01,零序电压为46.45,)无选线信号。故障原因为：10kV铁东#2配变B相避雷器击穿 | 07时32分，联/配调蓝杭桥发布停电信息，发布设备为10kV尧梅线#17A杆K1开关，通知相关人员巡视10kV尧梅线#17A杆K1开关及其之后设备。08时29分巡视人陈永东、吴启洪、江福强接受通知，开始巡线。 此故障隔离记录在故障单LS13575423040054，因两点失地拉出两条馈线，10kV尧梅线线手动发布故障 19日08:52 联/配调雷秀花收到现场江福强汇报：10kV铁东#2配变B相避雷器击穿，现已隔离具备送电条件 19日08:54 联/配调雷秀花令林冬花：10kV尧梅线#17A杆K1开关由热备用转运行19日08:54下令 19日10:35 联/配调雷秀花收到现场吴启洪汇报：19日10:35 联/配调雷秀花收到现场吴启洪汇报：10kV尧梅线#42杆至63杆巡线无异常，具备送电条件 19日10:35 联/配调雷秀花令吴启洪：10kV尧梅线#63杆K1开关由运行转热备用，19日10:38操作成功 19日10:44联/配调雷秀花遥控操作_：10kV尧梅线#42A杆K1开关由热备用转运行，于19日10:44控合成功 19日13:12 联/配调雷秀花收到现场郭锦华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV尧梅线#17A杆K1开关；保护动作：无保护；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV尧梅线#63杆-10kV尧梅线#75+2 19日13:12 联/配调雷秀花令吴启洪：10kV尧梅线#63杆K1开关由热备用转运行，19日13:13操作成功 19日13:15联/配调雷秀花遥控操作_：10kV尧梅线#75+2杆K1开关由热备用转运行，于19日13:15控合成功 19日13:16联/配调雷秀花遥控操作_：10kV尧梅线#86A杆K1开关由运行转热备用，于19日13:16控分成功 | 10kV铁东#2配变B相避雷器雷击击穿 | 加强巡视质量,及时更换老旧设备 | 尧埔变10kV尧梅线911线路尧梅线#17A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:32 |  | 配调 | 2023-04-21 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 加强巡视质量,及时更换老旧设备 | 20 | 5 | 1400 | 9019f477-d25a-47e4-9898-1c560f575e87 | 尧埔变10kV尧梅线911线路 | 归档 | 2023-04-19 17:28 | 是 | 是 | 否 | 是
2641 | e1b1f99d-12de-4877-97c3-84f8145dd9f7 | 漳州 | 95F53FEC-03E6-47B4-85F5-50293D365886 | GZ13566123040015 | 3523041900282358 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342780a34 | 高安镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:33 | 2023-04-19 10:30 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日7:26 高安变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为0.48,C相电压为10.04,零序电压为0.00)失地选线为10kV马坑线903,选线正确。故障原因为：10kV华鸿电站升压变B相避雷器击穿 | 19日7:26 700与DMS系统研判：高安变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为0.48,C相电压为10.04,零序电压为0.00,)失地选线为10kV马坑线903。 07:27 10kV马坑线九且支线#8杆K3078开关跳闸。 19日07:26 通知并确认华鸿电站、东安电站、富东电站、富东一级电站、漳东电站、长丰电站所有机组停机解列 19日07:29联/配调汤腾凯【顺控】遥控操作_：10kV马坑线#40杆K3057开关由运行转热备用，于19日07:29控分失败 19日07:31联/配调汤腾凯【顺控】遥控操作_：马坑线#24杆K3056开关由运行转热备用，于19日07:31控分失败 19日07:32联/配调汤腾凯遥控操作_：高安变10kV马坑线903开关由运行转热备用，于19日07:32控分成功接地信号消失 19日7:33 即通知抢修班组高安变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为0.48,C相电压为10.04,零序电压为0.00,)失地线路为10kV马坑线903，现在10kV马坑线903在热备用状态，令其组织巡视高安变10kV马坑线903开关及其之后的设备，并告知。08时36分巡视人邹志云接受通知，开始巡线。 19日08:40 联/配调汤腾凯收到现场邹志云汇报：10kV马坑线#40杆K3057开关前端线路巡视无异常，申请隔离试送 19日08:42联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV马坑线#40杆K3057开关由运行转热备用，于19日08:42控分失败，转现场操作 19日08:51联/配调汤腾凯遥控操作陈开展：10kV马坑线#40杆K3057开关由运行转热备用，于19日08:51控分失败，汇报现场开关断不开 19日09:04 联/配调汤腾凯收到现场邹志云汇报：10kV马坑线＃24杆K3056开关前端线路巡视无异常，申请隔离试送 19日09:05联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV马坑线#24杆K3056开关由运行转热备用，于19日09:05控分失败，转现场操作 19日09:20联/配调汤腾凯遥控操作陈开展：10kV马坑线#24杆K3056开关由运行转热备用，于19日09:20控分失败，汇报现场开关断不开 19日09:37 联/配调汤腾凯收到现场邹志云汇报：10kV马坑线#01杆至10kV马坑线下桥电站专线#01杆线路巡视无异常，申请隔离试送 19日09:25 联/配调汤腾凯令陈开展：10kV马坑线下桥电站专线#01杆K3094开关由运行转热备用，19日09:26操作成功 19日09:39 联/配调汤腾凯遥控：高安变10kV马坑线903开关由热备用转运行，19日09:44操作成功，线路运行正常 09:50 通知东安电站、富东电站、富东一级电站、漳东电站、长丰电站所有机组可并网运行 19日17:54 联/配调庄靖诗收到现场陈开展汇报：10kV华鸿电站用户故障处理完毕，申请送电 19日17:55 联/配调庄靖诗令陈开展：10kV马坑线下桥电站专线#01杆K3094开关由热备用转运行，19日17:57操作成功，线路运行正常 19日17:57 通知华鸿电站可以并网发电 | 10kV华鸿电站升压变B相避雷器击穿 |  | 高安变马坑线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:32 | 2023-04-19 17:36 | 配调 | 2023-04-21 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 936120 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-04-19 17:36 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 10 | 11 | 587 | e1b1f99d-12de-4877-97c3-84f8145dd9f7 | 高安变马坑线903 | 归档 | 2023-04-20 10:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2633 | 2d8a3826-3e55-4e30-a9ee-26aa8f61608d | 莆田 | E7AEB2A3-B9D9-4524-B48D-8BFD2B8FB901 | GZ1354515323040036 | 3523041900248124 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-19 07:24 | 2023-04-19 09:40 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 19日7:14 莆田.埭头变莆田.埭头变/10kV.Ⅳ段母线A相失地(A相电压为0.90,B相电压为10.15,C相电压为9.56,零序电压为94.57,)失地选线为埭联Ⅰ路941线路.试拉10kV埭东分线#001杆001开关后失地信号消失 故障原因为：埭东分线#035杆0351刀闸A相有绑扎线掉落刀闸上引起 | 19日7:14 莆田.埭头变失地(莆田.埭头变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.90,B相电压为10.15,C相电压为9.56,零序电压为94.57,)。即通知抢修班组 19日07:19联/配调吴智星遥控操作_：埭东分线#050杆050柱上开关由运行转热备用，于19日07:19控分成功接地信号存在 19日07:19联/配调吴智星遥控操作_：东工线#057杆057柱上开关由运行转热备用，于19日07:19控分成功接地信号存在 19日07:21联/配调吴智星遥控操作_：东工线#023023柱上开关由运行转热备用，于19日07:21控分失败 19日07:22联/配调吴智星遥控操作_：埭东分线#044A杆044A柱上开关由运行转热备用，于19日07:22控分成功接地信号存在 19日07:23联/配调吴智星遥控操作_：埭东分线#024杆024柱上开关由运行转热备用，于19日07:23控分失败 19日07:23联/配调吴智星遥控操作_：埭东分线#001杆001柱上开关由运行转热备用，于19日07:23控分成功接地信号消失 19日7:25 莆田.埭头变失地(莆田.埭头变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.90,B相电压为10.15,C相电压为9.56,零序电压为94.57,)。即通知抢修班组巡视埭东分线#001杆001断路器及其之后的设备。07时34分巡视人许金火、高锵源、黄一涵接受通知，开始巡线。 19日07:32联/配调符冠鹏遥控操作_：东峤Ⅱ路#128杆128柱上开关由热备用转运行，于19日07:32控合成功 19日07:33联/配调符冠鹏遥控操作_：东工线#057杆057柱上开关由热备用转运行，于19日07:33控合失败 19日07:36联/配调符冠鹏遥控操作_：东工线#057杆057柱上开关由热备用转运行，于19日07:36控合失败 19日07:39联/配调符冠鹏遥控操作_：埭东分线#067杆067柱上开关由热备用转运行，于19日07:39控合成功 19日07:56联/配调符冠鹏遥控操作_：东工线#023023柱上开关由热备用转运行，于19日07:56控合成功 19日08:41 联/配调符冠鹏收到现场黄一涵汇报：现场确认跳闸开关为：埭东分线#001杆001断路器；保护动作：； 隔离设备：埭东分线#024杆024开关由运行转热备用；试送设备：埭东分线#001杆001开关由热备用转运行 19日08:41 联/配调符冠鹏令黄一涵：埭东分线#024杆024柱上开关由运行转热备用，19日08:47操作成功 19日08:49联/配调符冠鹏遥控操作_：埭东分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于19日08:49控合成功 19日09:33 联/配调黄春瑶收到现场黄一涵汇报：保护动作：；试送设备：埭东分线# 24杆024开关由热备用转运行； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类隔离刀闸端子短路； 故障点：埭东分线#035杆0351刀闸A相有绑扎线掉落刀闸上引起失地 19日09:34联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV埭东分线#024杆024柱上开关由热备 用转运行，于19日09:34控合成功 | 故障原因为：埭东分线#035杆0351刀闸A相有绑扎线掉落刀闸上引起 |  | 莆田.埭头变10kV埭联Ⅰ路941线路埭东分线#001杆001断路器 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:24 |  | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 30 | 6 | 3588 | 2d8a3826-3e55-4e30-a9ee-26aa8f61608d | 埭联Ⅰ路941线路 | 归档 | 2023-04-23 09:53 | 是 | 是 | 否 | 是
2631 | 940E2102FB424D66BD3357BBBD52832C421B | 漳州 | 4A7049DA-238B-4330-B8D7-A8A034F99873 | GZ13565823040027 | 3523041900242956 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f6a0934 | 书洋镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 07:23 | 2023-04-19 08:27 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日7:22 梅林变10kV梅岭线913开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障原因为：10kV汇全茶厂用户内部故障 | 2023年4月19日7:22 DMS研判：梅林变10kV梅岭线913开关过流Ⅱ段保护动作跳闸； 即通知书洋所邹楚雄巡视跳闸点梅林变10kV梅岭线913开关及其之后的设备，通知山城运维站刁建东进站检查。07时42分巡视人邹楚雄、余智勇接受通知，开始巡线。 19日07:42 确认元竹电站所有发电机组确已停机解列 19日08:01山城运维站刁建东汇报：梅林变10kV梅岭线913开关外观无异常，故障相ABC相，故障电流2452A，重合闸不成功。 19日08:17书洋所邹楚雄汇报：10kV汇全茶厂有用户内部故障，申请10kV梅林Ⅱ变支线#01杆Z-Mk07开关由运行转热备用，试送馈线。同意 19日08:18 联/配调钟海滩令邹楚雄：10kV梅林Ⅱ变支线#01杆Z-Mk07开关由运行转热备用，19日08:20操作成功 19日08:17书洋所邹楚雄汇报：10kV汇全茶厂用户内部故障已隔离，申请10kV梅林Ⅱ变支线#01杆Z-Mk07开关由运行转热备用，试送馈线。同意 19日08:18 联/配调钟海滩令邹楚雄：10kV梅林Ⅱ变支线#01杆Z-Mk07开关由运行转热备用，19日08:20操作成功 19日08:22 联/配调钟海滩令肖丽华：梅林变10kV梅岭线913开关由热备用转运行，19日08:25操作成功，线路运行正常 19日08:25 通知元竹电站可以并网发电 23年4月21日 19：51 书洋所黄晓明报：汇全茶厂用户内部故障已处理完毕，验收合格，具备送电条件，申请10kV梅林Ⅱ变#01杆Z-Mk07开关由热备用转运行--同意 19：52书洋所黄晓明报：10kV梅林Ⅱ变#01杆Z-Mk07开关由热备用转运行操作完毕，运行正常 2023年04月21日19:5610kV汇全茶厂（10kV梅林Ⅱ变支线#01杆Z-Mk07开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZNJYLYH20230419001 | 10kV汇全茶厂用户内部故障 | 督促用户整改 | 梅林变10kV梅岭线913开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:22 | 2023-04-19 08:27 | 配调 | 2023-04-20 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-04-19 08:27 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 督促用户整改 | 19 | 5 | 1898 | 940E2102FB424D66BD3357BBBD52832C421B | 梅林变梅岭线913 | 归档 | 2023-04-23 16:32 | 是 | 是 | 否 | 是
2632 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 龙岩 | 42D9DF1E-50A5-4455-8523-C230134769E1 | GZ13575423040053 | 3523041900244924 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361790e18 | 溪口供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-19 07:23 | 2023-04-19 08:05 | 分支线停电 | 紧急停电 | 04月19日06：42DMS监盘发现：10kV溪石线#54杆后发生缺相，故障原因：10kV溪石线#54杆G1刀闸A相掉落 | 故障通知巡视跳闸点10kV溪石线#38杆G2刀闸及其之后的设备，重点关注10kV溪石线#54至10kV石铭村#3配变支线#01之间区域。 19日07:55 联/配调何琼英收到现场溪口所张忠华汇报：_10kV溪石线#54杆G1刀闸A相掉落 19日07:56 联/配调何琼英令张忠华：10kV溪石线#54杆K1开关由运行转热备用，19日08:01操作成功 19日08:03 联/配调何琼英收到现场溪口所张忠华汇报：_10kV溪石线#54杆G1刀闸已合上 19日08:04 联/配调何琼英令张忠华：10kV溪石线#54杆K1开关由热备用转运行，19日08:05操作成功 | 10kV溪石线#54杆G1刀闸A相掉落。 | 10kV溪石线#54杆G1刀闸重新合闸 | 溪口变10kV溪石线935线路溪石线#38杆G2刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:23 | 2023-04-19 08:05 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 溪口供电所 | 2023-04-19 08:05 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 | 10kV溪石线#54杆G1刀闸重新合闸 | 2 | 0 | 85 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 溪口变10kV溪石线935线路 | 归档 | 2023-04-19 13:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2630 | 41FCBABA0CE14209958ED4388DE537A8421B | 龙岩 | 83D4C753-481E-42BD-B07E-B0044C5EAEAF | GZ13575423040052 | 3523041900241233 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361690e14 | 古田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:20 | 2023-04-19 16:29 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月19日06：39监盘发现：古田变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.51,B相电压为9.96,C相电压为9.88,零序电压为9.70,)无选线信号。故障原因为：10kV田马线上头山支线红军园分支线#01杆避雷器击穿 | 19日7:14 古田变电站失地(古田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.51,B相电压为9.96,C相电压为9.88,零序电压为9.70,)。即通知抢修班组 19日07:17联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV福集线#38杆K1开关由运行转热备用，于19日07:17控分成功 19日07:18联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：上福溪变电站.10kV.福集线间隔.964开关由热备用转运行，于19日07:18控合成功 19日07:18联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV田马线#42杆K1开关由运行转热备用，于19日07:18控分成功 19日07:18联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV田马线#01杆K1开关由运行转热备用，于19日07:18控分成功接地信号消失 19日07:20联/配调何琼英遥控操作_：10kV福集线#38杆K1开关由热备用转运行，于19日07:20控合成功 19日7:21 古田变电站失地(古田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.51,B相电压为9.96,C相电压为9.88,零序电压为9.70,)。即通知古田所刘益朋组巡视10kV田马线#01杆K1开关及其之后的设备。08时10分巡视人张上炜、张仕锋接受通知，开始巡线。 19日10:37 联/配调胡雪琴收到现场刘益朋汇报：古田供电所刘益朋汇报：10kV田马线#01杆~#17杆巡线无异常； 19日10:44 联/配调林冬花令刘益朋：10kV田马线#17杆K1开关由运行转热备用，19日10:45操作成功 19日10:49联/配调何琼英遥控操作_：10kV田马线#01杆K1开关由热备用转运行，于19日10:49控合成功 19日10:49联/配调何琼英遥控操作_：10kV田马线#01杆K1开关由运行转热备用，于19日10:49控分成功 19日10:52 联/配调何琼英收到现场古田所刘益朋汇报：古田供电所刘益朋汇报：10kV田马线#17杆~#17杆巡线无异常、具备送电条件；申请隔离操作；_ 19日11:02联/配调何琼英遥控操作_：10kV田马线#42杆K1开关由热备用转运行，于19日11:01控合成功 19日15:40 联/配调雷秀花收到现场刘益朋汇报：10kV田马线上头山支线红军园分支线#01杆避雷器击穿，申请断开10kV田马线上头山支线#16杆G1刀闸 19日15:43 联/配调雷秀花令刘益朋：10kV田马线上头山支线#16杆G1刀闸由合闸转分闸，19日15:44操作成功 19日16:01 联/配调雷秀花收到现场刘益朋汇报：：10kV田马线上头山支线红军园分支线#01杆避雷器击穿故障已用绝缘棒处理，不影响送电 19日16:02 联/配调雷秀花令张上炜：10kV田马线上头山支线#16杆G1刀闸由分闸转合闸，19日16:03操作成功 19日16:05联/配调雷秀花遥控操作_：10kV田马线#01杆K1开关由热备用转运行，于19日16:05控合成功 19日16:15 联/配调胡雪琴令张仕峰：10kV田马线#17杆K1开关由热备用转运行，19日16:16操作成功 19日16:20联/配调雷秀花遥控操作_：上福溪变电站.10kV.福集线间隔.964开关由运行转热备用，于19日16:20控分成功 19日16:18 联/配调胡雪琴令林冬花：上福溪变电站.10kV.福集线间隔.964开关由运行转热备用，19日16:22操作成功 | 10kV田马线上头山支线红军园分支线#01杆避雷器击穿 |  | 古田变10kV田马线989线路田马线#01杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:20 |  | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 7 | 3 | 442 | 41FCBABA0CE14209958ED4388DE537A8421B | 古田变10kV田马线989线路 | 归档 | 2023-04-19 16:38 | 是 | 是 | 否 | 是
2629 | b842881d-4244-423d-9631-a723fdf0d5e4 | 南平 | D7583F16-296D-431A-8011-B66870F8D57E | GZ13595523040040 | 3523041900239918 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fa | 莒口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:20 | 2023-04-19 09:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日07:18 10kV湖桥线焦岚支线001杆KY723开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成。故障原因为：10kV湖桥线焦岚支线086-16甲杆吴屯配变避雷器B相雷击击穿 | 19日07:18 DMS研判：10kV湖桥线焦岚支线001杆KY723开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成；转告建阳服务调度班刘颖婷及莒口所连伟亮08时51分巡视人黄和兴、毛日松、张红兵接受通知，开始巡线。 19日07:19 查看DMS系统：10kV湖桥线焦岚支线040杆KY725开关过流Ⅰ段告警,判断故障点为10kV湖桥线焦岚支线040杆至099杆之间； 07:22 联/配调黄潮超遥控操作：1、10kV湖桥线焦岚支线040杆KY725开关由运行转热备用；2、10kV湖桥线焦岚支线001杆KY723开关由热备用转运行，于19日07:23操作成功 正常 转告建阳服务调度班刘颖婷及莒口所连伟亮 19日08:50莒口所连伟亮汇报：经巡线发现10kV湖桥线焦岚支线086-16甲杆吴屯配变避雷器B相雷击击穿，已用绝缘棒挑下，10kV湖桥线焦岚支线040杆后端巡线已无异常，具备送电条件 19日08:51联/配调郑照遥控操作_：10kV湖桥线焦岚支线040杆KY725开关由热备用转运行，于19日08:51控合成功，正常，转告建阳服务调度班杨思佳及莒口所连伟亮 | 雷击 |  | 10kV湖桥线焦岚支线001杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:18 | 2023-04-19 08:50 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 | 2023-04-19 08:50 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 18 | 0 | 529 | b842881d-4244-423d-9631-a723fdf0d5e4 | 莒口变10kV湖桥线924 | 归档 | 2023-04-20 08:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2627 | 13DKX-24105 | 龙岩 | 529BDDA3-D79A-4589-AF98-8C58A2CAAFF2 | GZ13575723040027 | 3523041900229887 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a480c8c | 堂堡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:14 | 2023-04-19 13:11 | 分支线停电 | 紧急停电 | 19日 07:12 DMS研判：10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变缺相（Ua=151.7；Ub=239.2；Uc=120.9）。原因：10kV堂朱线背头湖支线#12-13A杆C相导线断线。 | 19日 07:12 DMS研判：10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变缺相（Ua=151.7；Ub=239.2；Uc=120.9）。故障通知巡视跳闸点10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV堂朱线背头湖支线#11A至10kV堂朱线背头湖支线#13A之间区域。07:17通知堂堡供电所程建华巡线。08时00分巡视人张新荣、程建华接受通知，开始巡线。 19日08:17 联/配调江一鹤收到现场张新荣汇报：10kV堂朱线背头湖支线#12-13A杆C相导线断线，靠负荷侧线路掉地上，需10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变转热备用。 19日08:17 联/配调江一鹤令张新荣：10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变由运行转热备用，19日08:31操作成功 19日08:32 联/配调江一鹤令张新荣：10kV堂朱线背头湖支线#11A杆背头湖配变由运行转热备用，19日09:19操作成功 19日08:32 联/配调江一鹤令张新荣：10kV堂朱线赛智支线#20杆20G刀闸由合闸转分闸，19日09:19操作成功 19日09:33 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0025，工作负责人：李建福，工作内容：在10kV堂朱线背头湖支线#11A杆-#13A杆，进行断线抢修，安全措施：10kV堂朱线赛智支线#20杆20G刀闸，10kV堂朱线背头湖支线#11A杆背头湖配变（光伏）跌落式熔断器，10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变跌落式熔断器。 19日 09:37抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0025,抢修负责人：李建福 19日 12:27抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0025,抢修负责人：李建福 送电票：YD-ZLP-202304135，19日12:28开始执行，19日13时09分执行完毕。 | 因雷击导致10kV堂朱线背头湖支线#11A-#13A杆断线 | 进行全线路的无人机巡视，加强对线路设备的巡视维护，重点加强易受雷击杆段防雷能力改造 | 10kV堂朱线背头湖支线#13A杆背头湖#2配变 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:13 | 2023-04-19 12:27 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 255584 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 12:27 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 进行全线路的无人机巡视，加强对线路设备的巡视维护，重点加强易受雷击杆段防雷能力改造 | 2 | 0 | 183 | 13DKX-24105 | 110kV坎市变10kV坎堂线979线路 | 归档 | 2023-04-19 15:11 | 是 | 是 | 否 | 是
2620 | C1D0D11DD48A4AC78F81F8E3AE6A8C08421B | 龙岩 | D3CC2E10-A24C-4EAB-9F72-2BC3F7E2CBAA | GZ13575723040025 | 3523041900229128 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a570c92 | 高陂供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:11 | 2023-04-19 09:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日07:06 DMS研判：10kV高许线#136A杆136K开关跳闸。原因：10kV高许线#137杆A、C相避雷器炸毁。10kV高许线老屋下支线#01A杆许佳老屋下配变A相跌落试熔断器掉落。 | 19日07:06 DMS研判：10kV高许线#136A杆136K开关跳闸， 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV高许线#136A杆136K开关及其之后的设备。07:15通知高陂供电所邱茂钦巡线。07时50分巡视人卢启舟、许福开、邱茂钦、邓文华、张建良接受通知，开始巡线。 19日08:54 联/配调江一鹤收到现场卢启舟汇报：10kV高许线#137杆A、C相避雷器炸毁，已绝缘处理，其余线路经巡视无异常，具备送电条件。 19日08:54 联/配调江一鹤令卢启舟：10kV高许线#136A杆136K开关由热备用转运行，19日08:57操作成功 19日09:25 联/配调张苗收到现场卢启舟汇报：10kV高许线老屋下支线#01A杆许佳老屋下配变A相跌落试熔断器掉落。 19日09:28 联/配调张苗令卢启舟：10kV高许线老屋下支线#01A杆许佳老屋下配变配变由运行转热备用，19日09:34操作成功 19日9:39 /配调张苗收到现场卢启舟汇报：10kV高许线老屋下支线#01A杆许佳老屋下配变A相跌落试熔断器掉落经巡视无异常，具备送电条件 19日09:41 联/配调张苗令卢启舟：10kV高许线老屋下支线#01A杆许佳老屋下配变由热备用转运行，19日09:42操作成功 | 强雷雨天气，雷击过流避雷器击穿 | 加强巡视，加强对线路残旧设备的更换 | 10kV高许线#136A杆136K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:11 | 2023-04-19 09:40 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-04-19 09:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 | 加强巡视，加强对线路残旧设备的更换 | 2 | 0 | 232 | C1D0D11DD48A4AC78F81F8E3AE6A8C08421B | 高陂变10kV高许线913线路 | 归档 | 2023-04-19 10:10 | 是 | 是 | 否 | 是
2618 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 龙岩 | 95B814EC-CB3A-46DC-B751-DF68133A7F6A | GZ13575423040050 | 3523041900227643 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361790e18 | 溪口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:09 | 2023-04-19 15:06 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月19日06：38 监盘发现：溪口变10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为1.25,B相电压为9.32,C相电压为9.23,零序电压为82.51,)无选线信号。故障原因为：10kV溪石线#90杆~#91杆因雷击断线 | 19日7:8 溪口变电站失地(溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.25,B相电压为9.32,C相电压为9.23,零序电压为82.51,)。即通知抢修班组 19日07:09联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV溪石线#62杆K1开关由运行转热备用，于19日07:09控分成功接地信号消失 19日7:9 溪口变电站失地(溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.25,B相电压为9.32,C相电压为9.23,零序电压为82.51,)。即通知溪口所江新曙组巡视10kV溪石线#62杆K1开关及其之后的设备。08时00分巡视人蓝鸿颖、张忠华、江文荣接受通知，开始巡线。 19日08:28 联/配调何琼英收到现场张忠华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV溪石线#62杆K1开关；保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：架空类针式绝缘子爬电闪络； 故障点：石铭电站配变台架A相悬瓶雷击破裂 19日08:33 联/配调何琼英令张忠华：10kV石铭电站支线#02杆K1开关由运行转热备用，19日08:34操作成功 19日08:36联/配调何琼英遥控操作_：10kV溪石线#62杆K1开关由热备用转运行，于19日08:36控合失败 19日08:37联/配调何琼英遥控操作_：10kV溪石线#62杆K1开关由热备用转运行，于19日08:37控合成功，出现失地现象 19日08:38联/配调何琼英遥控操作_：10kV溪石线#62杆K1开关由运行转热备用，于19日08:38控分成功 19日09:58 联/配调胡雪琴收到现场张忠华汇报：溪口供电所张忠华汇报：10kV溪石线#90杆~#91杆因雷击断线、申请隔离操作； 19日09:59 联/配调胡雪琴令张忠华：10kV溪石线#76杆K1开关由运行转冷备用，19日10:22操作成功 19日09:59 联/配调胡雪琴令张忠华：10kV养猪厂支线#04杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，19日10:22操作成功 19日10:14 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0028，工作负责人：张忠华，工作内容：在10kV溪石线#90杆至#91杆，进行断线抢修，安全措施：10kV溪石线#76杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，10kV溪石线#86杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸。 19日10:24联/配调何琼英遥控操作_：10kV溪石线#62杆K1开关由热备用转运行，于19日10:24控合成功 19日10:29联/配调雷秀花遥控操作_：10kV溪石线#86杆K1开关由运行转热备用，于19日10:29控分成功 19日11:04 联/配调林冬花令张忠华：10kV溪石线#86杆K1开关由热备用转冷备用，19日11:05操作成功 19日11:06 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0028，工作负责人：张忠华，工作内容：在10kV溪石线#90杆至#91杆，进行断线抢修，安全措施：10kV溪石线#76杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，10kV溪石线#86杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸。 19日11:27 联/配调雷秀花令江新曙：10kV石铭电站支线#02杆K1开关由热备用转运行，19日11:28操作成功 19日 11:21抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0028,抢修负责人：张忠华,抢修任务：1、10kV溪石线#90杆至#91杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV溪石线#76杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，断开10kV溪石线#86杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸 19日 14:31抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0028,抢修负责人：张忠华,抢修任务：1、10kV溪石线#90杆至#91杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV溪石线#76杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，断开10kV溪石线#86杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸 送电票：SH-ZLP-202304149，19日14:32开始执行 14:58分操作完毕 | 10kV溪石线#90杆~#91杆因雷击断线 | 导线修复 | 溪口变10kV溪石线935线路溪石线#62杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:09 | 2023-04-19 14:30 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-04-19 14:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 雷害 | 导线修复 | 4 | 6 | 201 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 溪口变10kV溪石线935线路 | 归档 | 2023-04-19 16:06 | 是 | 是 | 否 | 是
2617 | 6DAA563528B8422EB77225C518D53A40421B | 泉州 | AD1E3E2A-B87F-4830-874A-9C327C4D074E | LS13555723040105 | 3523041900222423 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:07 | 2023-04-19 10:54 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日7:6 iES700报文：古山变10kV古寨线952开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障原因： | 2023年4月19日7:6 iES700报文：古山变10kV古寨线952开关跳闸，重合闸闭锁。08时29分巡视人许竟平、陈少伟接受通知，开始巡线。 19日09:11 联/配调刘怡亮收到现场陈少伟汇报：10kV古寨线952线后端线路设备查无异常，申请试送。 19日10:51联/配调陈凯亮遥控操作_：古山变10kV古寨线952开关由热备用转运行，于19日10:51控合成功，送电正常。 |  |  | 古山变10kV古寨线952线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:07 |  | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 6 | 6 | 431 | 6DAA563528B8422EB77225C518D53A40421B | 古山变10kV古寨线952 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2616 | 9661119C05624678B56ADB246A6AE515421B | 泉州 | FB5EEC0E-B3C5-479C-85CF-C3DB0BD8F4FA | GZ13555723040104 | 3523041900219108 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311956 | 龙门镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 07:06 | 2023-04-19 12:10 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日6:53 IES700报文：和平变10kVII.Ⅳ段母线C相失地(A相电压为8.14,B相电压为5.35,C相电压为5.10零序电压为6.57,)无选线信号。调度刘怡亮、肖晓瑜遥控：和平10kV山美线923开关由运行转热备用，失地解除，故障原因：10kV山美923线#070杆至#071杆山体滑坡，树压到导线，4 | 2023年4月19日6:53 IES700报文：和平变10kVII.Ⅳ段母线C相失地(A相电压为8.14,B相电压为5.35,C相电压为5.10零序电压为6.57,)无选线信号。 19日07:03联/配调刘怡亮遥控操作_：和平变电站.10kV.龙益线间隔.942开关由运行转热备用，于19日07:03控分成功接地信号存在 19日07:03联/配调刘怡亮遥控操作_：和平变电站.10kV.龙益线间隔.942开关由热备用转运行，于19日07:03控合成功 19日07:04联/配调刘怡亮遥控操作_：和平变电站.10kV.山美线间隔.923开关由运行转热备用，于19日07:04控分成功接地信号消失 07时12分巡视人白圣权、肖伟劲、陈泽熙、蔡成忠、白泽艺接受通知，开始巡线。 19日07:45 联/配调肖晓瑜收到现场白圣权汇报：10kV山美线#058杆前端无异常，申请断开10kV山美923线#058甲杆K003开关试送 19日07:48联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV山美923线#058甲杆K003开关由运行转热备用，于19日07:48控分成功 19日07:53联/配调刘怡亮遥控操作_：和平变10kV山美线923开关由热备用转运行，于19日07:53控合成功 19日07:59 联/配调刘怡亮收到现场白圣权汇报：10kV山美线#058杆后段巡视无异常，申请断开#061-7杆K008开关后试送 19日08:00联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV山美923线#061-7杆K008（三遥）开关由运行转热备用，于19日08:00控分成功 19日08:46联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV山美923线#058甲杆K003开关由热备用转运行，于19日08:46控合成功，出现失地信号 19日08:50联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV山美923线#058甲杆K003开关由运行转热备用，于19日08:50控分成功 19日08:59 联/配调刘怡亮收到现场白圣权汇报：10kV山美923线#061-7杆K008开关至10kV榜寨616线施行支线#001杆K011开关巡视无异常，申请K011开关转运行 19日09:01 联/配调刘怡亮令白圣权：10kV榜寨616线施行支线#001杆K011开关由热备用转运行，19日09:06操作成功，10kV山美923线#061-7杆后段负荷转由10kV榜寨616线供电 19日11:52 联/配调许海珊收到现场白圣权汇报：现场检查，故障原因：10kV山美923线#070杆至#071杆山体滑坡，树压到导线，现场已清理完毕，申请10kV山美923线#058甲杆K003开关转运行 19日11:54联/配调许海珊遥控操作_：10kV山美923线#058甲杆K003开关由热备用转运行，于19日11:54控合成功。 2023.04.20 15:06县调许海珊、陈凯亮遥控：10kV山美923线#061-7杆K008（三遥）开关由热备用转运行，并拆标示牌（合环），于15:08遥控操作 15:10县调许海珊下令龙门所白圣权：10kV榜寨616线施行支线#001杆K011开关由运行转热备用，并挂标示牌（解环） | 山体滑坡树木压到山美线70-71杆导线引起失地 |  | 和平变10kV山美线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:06 |  | 配调 | 2023-04-20 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 39 | 9 | 4668 | 9661119C05624678B56ADB246A6AE515421B | 和平变10kV山美线923 | 归档 | 2023-04-21 17:05 | 是 | 是 | 否 | 是
2615 | 58ADBE700C4C460CAD00BD8A86FA6763421B | 龙岩 | A91D50CD-A4EF-4DB8-9F94-33F3388360AE | GZ13575423040049 | 3523041900218893 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361980e22 | 白砂供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 07:06 | 2023-04-19 08:14 | 分支线停电 | 母线失地 | 04月19日6:30 监盘发现：白砂变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为9.97,B相电压为0.52,C相电压为9.96,零序电压为95.62,)无选线信号。故障原因为：10kV排背分支线#01A杆避雷器雷击炸毁 | 19日6:58 白砂变电站失地(白砂变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.97,B相电压为0.52,C相电压为9.96,零序电压为95.62,)。即通知抢修班组 19日07:05联/配调蓝杭桥【顺控】遥控操作_：10kV排背分支线#0+1杆K1开关由运行转热备用，于19日07:05控分成功接地信号消失 19日7:6 白砂变电站失地(白砂变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.97,B相电压为0.52,C相电压为9.96,零序电压为95.62,)。即通知白砂所林进军巡视10kV排背分支线#0+1杆K1开关及其之后的设备。07时15分巡视人刘寿云、凌赐发、林进军接受通知，开始巡线。 19日08:12 联/配调蓝杭桥收到现场林进军汇报：现场确认跳闸开关为：10kV排背分支线#0+1杆K1开关；保护动作：10kV排背分支线#0+1杆K1开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV排背分支线#01A杆避雷器；故障备注：10kV排背分支线#01A杆避雷器雷击炸毁 19日08:14联/配调蓝杭桥遥控操作_：10kV排背分支线#0+1杆K1开关由热备用转运行，于19日08:14控合成功 | 10kV排背分支线#0+1线路避雷器雷击炸毁 | 用绝缘杆隔离故障避雷器，后续申请带电作业进行更换 | 10kV白岭线931线路排背分支线#0+1杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 07:05 |  | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 用绝缘杆隔离故障避雷器，后续申请带电作业进行更换 | 6 | 4 | 498 | 58ADBE700C4C460CAD00BD8A86FA6763421B | 白砂变10kV白岭线931线路 | 归档 | 2023-04-19 10:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2613 | 654BC897435A7068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | 3F0509D6-3767-4947-9116-2083E31377CD | GZ13575123040026 | 3523041900208954 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E98595BE0408E0ACE066741 | 万安供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-19 06:59 | 2023-04-19 08:28 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日6:58 万安变10kV西贯线605开关过流Ⅱ、Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作失败，故障原因为：10kV大坪配变支线#3杆树压导线 | 19日6:59 万安变电站.10kV.西贯线间隔.605开关 跳闸；万安变电站.10kV.西贯线间隔.605开关万安变电站.10kV.西贯线.605RCS-9611A.过流Ⅲ段动作；下坂路#2环网柜下坂路#1-#2联线901F负荷开关下坂路#1-#2联线901FA相过流；大坪配变支线#1杆Z开关大坪配变支线#1杆Z开关零序Ⅱ段保护动作；大坪配变支线#1杆Z开关大坪配变支线#1杆Z开关C相过流告警；即通知抢修班组巡视跳闸点万安变电站.10kV.西贯线间隔.605开关及其之后的设备，重点关注大坪配变支线#1杆Z开关之后区域。 06:58遥控大坪配变支线#1杆Z开关由运行转热备用 19日07:00联/配调郑林遥控操作_：万安变电站.10kV.西贯线间隔.605开关由热备用转运行，于19日07:00控合成功 8：25万安所黄志文汇报：10kV大坪配变支线为绝缘导线，但是树压在#3杆耐张导线上，引起开关跳闸，故障已处理，具备送电条件 19日08:27联/配调袁耀旺遥控操作_：大坪配变支线#1杆Z开关由热备用转运行，于19日08:27控合成功 | 经查10kV大坪配变支线#3杆，因遇强对流恶劣天气暴风刮起树枝碰至压在#3杆耐张裸露导线上造成故障。 | 清理压在10kV大坪配变支线#3杆耐张导线上的树枝 | 万安变10kV西贯线605线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:58 | 2023-04-19 08:28 | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 350517 | 市供服安全生产部 | 2023-04-19 08:28 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 清理压在10kV大坪配变支线#3杆耐张导线上的树枝 | 51 | 10 | 3270 | 654BC897435A7068E0430A8E84B770680000 | 万安变10kV西贯线605 | 归档 | 2023-04-19 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
2610 | 72dcc88a-4baa-4234-916e-17213b98cba4 | 泉州 | AEC39AF7-FA94-4CD1-AFC1-72EA1ECDB8BB | GZ13555723040102 | 3523041900202274 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:56 | 2023-04-19 17:39 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日6:42 iES700报文：湖头变10kV Ⅱ段母线A相失地(A相电压为1.47,B相电压为10.89,C相电压为9.58,零序电压为17.69,)失地选线为湖头变10kV湖珍线641,选线正确。06:54控分湖头变10kV湖珍线641，失地解除。故障原因为：10kV湖珍线#001杆K007开关A相进线柱本体击穿 | 19日06:47联/配调陈凯亮遥控操作：10kV湖珍641线风沙支线#20-1甲杆K011开关由运行转热备用，于19日06:47控分失败 19日06:48联/配调陈凯亮遥控操作：10kV湖珍641线风沙支线#20-1甲杆K011开关由运行转热备用，于19日06:48控分失败 19日06:50联/配调陈凯亮遥控操作：10kV湖珍641线风沙支线#2杆K010开关由运行转热备用，于19日06:50控分失败 19日06:54联/配调陈凯亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由运行转热备用，于19日06:54控分成功，接地信号消失。 2023年4月19日6:42 iES700报文：湖头变10kV Ⅱ段母线A相失地(A相电压为1.47,B相电压为10.89,C相电压为9.58,零序电压为17.69,)失地选线为湖头变10kV湖珍线641,选线正确。 19日06:47联/配调陈凯亮遥控操作：10kV湖珍641线风沙支线#20-1甲杆K011开关由运行转热备用，于19日06:47控分失败 19日06:48联/配调陈凯亮遥控操作：10kV湖珍641线风沙支线#20-1甲杆K011开关由运行转热备用，于19日06:48控分失败 19日06:50联/配调陈凯亮遥控操作：10kV湖珍641线风沙支线#2杆K010开关由运行转热备用，于19日06:50控分失败 19日06:54联/配调陈凯亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由运行转热备用，于19日06:54控分成功，接地信号消失。 07时08分巡视人陈江山接受通知，开始巡线。07时08分巡视人陈江山、丁磊接受通知，开始巡线。11时04分巡视人李再生、陈江山、吴友明、丁磊接受通知，开始巡线。 19日09:12 联/配调叶静令陈江山：10kV湖珍641线#033甲杆K002（三遥）开关由运行转热备用，19日09:14操作成功 19日09:20联/配调刘怡亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由热备用转运行，于19日09:20控合成功，出现失地信号。 19日09:21联/配调刘怡亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由运行转热备用，于19日09:21控分失败。 19日09:22联/配调刘怡亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由运行转热备用，于19日09:22控分成功，失地解除。 19日09:29 联/配调肖晓瑜收到现场陈江山汇报：经巡视10kV湖珍641线#033甲杆至#058杆线路无发现异常，已断开10kV湖珍641线#033甲杆K002开关，现在仍在失地状态，故障失地点在10kV湖珍641线#001杆至033甲杆线路间，现申请10kV湖珍641线#033甲杆至#058杆线路由35kV湖上变10kV珍地663线供电 19日09:30 联/配调肖晓瑜令陈江山：10kV珍地663线#005-3甲杆K004（三遥）开关由热备用转运行，19日09:46湖头所陈江山汇报县调许海珊操作成功，转电正常。 19日09:33 联/配调刘怡亮收到现场林振金汇报：10kV湖珍641线#19+3杆前段线路设备巡视具备送电条件，申请断开10kV湖珍641线#19+3杆K008开关后试送 19日09:35 联/配调刘怡亮令陈江山：10kV湖珍641线#019+3杆K008开关由运行转热备用，19日09:41操作成功 19日09:42联/配调刘怡亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由热备用转运行，于19日09:42控合成功，出现失地信号。 19日09:44联/配调刘怡亮遥控操作：湖头变10kV湖珍线641开关由运行转热备用，于19日09:44控分成功，失地解除。 19日11:18 联/配调陈炳堃收到现场吴友明汇报：经巡视，发现故障点为10kV湖珍线#001杆K007开关A相进线柱本体击穿烧毁，其余线路巡视无异常，申请将10kV湖珍641线#033甲杆K002开关转热备隔离故障后，对后段线路进行转电。 19日11:21 联/配调陈炳堃令吴友明：10kV湖珍641线#033甲杆K002（三遥）开关由热备用转运行，19日11:24操作成功，转电正常。 19日11:28 联/配调丁红英令吴友明：10kV湖珍641线#019+3杆K008（三遥）开关由热备用转冷备用，19日11:29湖头所吴友明汇报县调许海珊操作成功 19日14:13 申请配电故障抢修单NO：PDQXD3001646，工作负责人：林振金 ，工作内容：10kV湖珍641线#001杆K007开关故障紧急更换，安全措施：10kV湖珍641线#001杆K007开关转冷备用，10kV湖珍641线#019+3杆K008开关转冷备用，10kV湖珍641线#000甲杆6414刀闸转分闸。 19日14:20 联/配调陈炳堃令吴友明：10kV湖珍641线#00 | 10kV湖珍线#001杆K007开关A相进线柱本体击穿。 |  | 湖头变10kV湖珍线641线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:55 | 2023-04-19 16:48 | 配调 | 2023-04-24 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 284444 | 湖头镇供电所 | 2023-04-19 16:48 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 38 | 10 | 2979 | 72dcc88a-4baa-4234-916e-17213b98cba4 | 湖头变10kV湖珍线641 | 归档 | 2023-04-23 08:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2609 | 13DKX-31886 | 泉州 | 7CF51FC9-B3E1-4EB7-962C-AD901ECBAC72 | GZ13555723040101 | 3523041900196059 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387121950 | 官桥镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:55 | 2023-04-19 16:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日6:54 IES700报文：唐龙变10kV恒美线917开关过流II段动作跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV官桥615线草坂905支线#6-6至6-7杆A、B、C相断线 | 2023年4月19日6:54 iES700报文：唐龙变10kV恒美线917开关过流II段动作跳闸，重合闸不成功，。06时59分巡视人廖曲艺接受通知，开始巡线。 19日07:39 联/配调刘怡亮收到现场廖曲艺汇报：10kV恒美线#25-1杆前段线路巡视无异常，申请断开10kV恒美线#33杆K005开关、10kV恒美线#25-1杆K004开关试送 19日07:41 联/配调刘怡亮令廖曲艺：10kV恒美线#33杆K005开关由运行转热备用，19日07:46操作成功 19日07:41 联/配调刘怡亮令廖曲艺：10kV恒美线#25-1杆K004开关由运行转热备用，19日07:47操作成功 19日07:58联/配调刘怡亮遥控操作_：唐龙变10kV恒美线917开关由热备用转运行，于19日07:58控合成功 19日08:13 联/配调刘怡亮收到现场廖曲艺汇报：10kV恒美线917线#33杆后段无异常，申请试送。 19日08:35联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV恒美线#33杆K005开关由热备用转运行，于19日08:35控合失败 19日08:42 联/配调刘怡亮令廖曲艺：10kV恒美线#33杆K005开关由热备用转运行，19日08:47操作成功 19日10:44 联/配调许海珊收到现场廖曲艺汇报：经巡线发现10kV官桥615线草坂905支线#6-6至6-7杆A、B、C三相断线 19日12:41 联/配调陈凯亮令钟欣欣：10kV恒美线#25-1杆K004开关由热备用转冷备用，19日12:46操作成功 19日12:41 联/配调陈凯亮令钟欣欣：10kV官桥615线草坂905支线#6-14甲岭头村C0201配变由运行转空载运行，19日12:47操作成功 19日12:41 联/配调陈凯亮令钟欣欣：10kV官桥615线草坂905支线#6-28+1-1甲岭头村C0202配变由运行转空载运行，19日12:48操作成功 19日12:52 申请配电故障抢修单NO：AX-PQ-2023-0000542，工作负责人：林家安 ，工作内容：10kV官桥615线草坂905支线6-6杆至#6-7A、B、C相断线抢修，安全措施：10kV恒美线#25-1杆K004开关转冷备用，10kV官桥615线草坂905支线#6-14甲岭头村C0201配变转空载运行，10kV官桥615线草坂905支线#6-28+1-1甲岭头村C0202配变转空载运行。 19日12:57县调陈炳堃办理抢修许可：票号：AX-PQ-2023-0000542，抢修负责人：林家安，抢修任务：10kV官桥615线草坂905支线6-6杆至#6-7A、B、C相断线抢修，抢修安措：10kV恒美线#25-1杆K004开关转冷备用，10kV官桥615线草坂905支线#6-14甲岭头村C0201配变转空载运行，10kV官桥615线草坂905支线#6-28+1-1甲岭头村C0202配变转空载运行。 19日15:53县调许海珊办理抢修终结：票号：AX-PQ-2023-0000542，抢修负责人：林家安，抢修任务：10kV官桥615线草坂905支线6-6杆至#6-7A、B、C相断线抢修，抢修安措：10kV恒美线#25-1杆K004开关转冷备用，10kV官桥615线草坂905支线#6-14甲岭头村C0201配变转空载运行，10kV官桥615线草坂905支线#6-28+1-1甲岭头村C0202配变转空载运行。 15:53县调许海珊、陈炳堃执行送电票：QZHX23040505，19日15:54开始执行，19日16时29分执行完毕。 | 10kV官桥615线草坂905支线#6-6至6-7杆A、B、C相雷击断线 |  | 唐龙变10kV恒美线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:54 | 2023-04-19 16:30 | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 278277 | 官桥镇供电所 | 2023-04-19 16:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 雷害 |  | 28 | 11 | 2809 | 13DKX-31886 | 唐龙变10kV恒美线917 | 归档 | 2023-04-21 10:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2603 | 43c5eb3a-3a95-4c3c-bacf-9aa4af19a066 | 莆田 | F667B2B1-F2BF-4BD9-AC20-3C94F117A634 | GZ13546123040044 | 3523041900187949 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d5a1bcaa5015af40710794574 | 游洋供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:48 | 2023-04-19 07:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日6:48 系统研判：10kV金石线605线路霞峰分线#077杆077开关过流Ⅱ段保护动作 跳闸；10kV鲁头支线#041杆041开关过流Ⅱ段保护动作 跳闸，故障原因：雷雨天气 | 19日6:48 系统研判：10kV霞峰分线#077杆077开关过流Ⅱ段保护动作 跳闸；10kV鲁头支线#041杆041开关过流Ⅱ段保护动作 跳闸；07时05分巡视人蔡志高接受通知，开始巡线。07时06分巡视人杨中伟、张耀华、蔡志高接受通知，开始巡线。 19日07:07 联/配调黄爱艳收到现场蔡志高汇报：雷雨过后，对10kV霞峰分线#077杆后线路巡线无异常情况，申请试送10kV霞峰分线#077杆077开关。 19日07:10联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV霞峰分线#077杆077开关由 热备用转运行，于19日07:10控合失败 19日07:11联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV霞峰分线#077杆077开关由 热备用转运行，于19日07:11控合成功 19日07:22 联/配调黄爱艳收到现场蔡志高汇报：雷雨过后，对10kV鲁头支线#041杆后线路巡线无异常，申请试送10kV鲁头支线041开关 19日07:24联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV鲁头支线#041杆041开关由 热备用转运行，于19日07:24控合成功 | 由于35kV游洋变10kV间隔保护数值限定，10kV金石线605线路11个分段开关间分级保护机差配合不理想，开关保护定值难以匹配且数值配置达极限。故障线路开关均为一、二次融合开关，已具备和投入重合闸功能。雷暴雨天气雷击致10kV金石线605线路霞峰分线#077杆077开关、10kV鲁头支线#041杆041开关过流Ⅱ段保护动作跳闸。10kV金石线605线路霞峰分线#077杆077开关、10kV鲁头支线#041杆041开关重合闸均未动作，开关存在缺陷。 | 与运检部、调控中心探讨对10kV金石线605线路11个分段开关间保护配置，优化定值数据及时消除开关缺陷。 | 莆田.游洋变10kV金石线605线路霞峰分线#077杆077开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:46 | 2023-04-19 07:30 | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-19 07:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 与运检部、调控中心探讨对10kV金石线605线路11个分段开关间保护配置，优化定值数据及时消除开关缺陷。 | 32 | 2 | 2097 | 43c5eb3a-3a95-4c3c-bacf-9aa4af19a066 | 金石线605线路 | 归档 | 2023-04-20 11:01 | 是 | 是 | 否 | 是
2598 | aa3c7592-ad76-4c6f-9106-6e3802b208b2 | 泉州 | 454AAC14-FCDE-409D-8184-944214E731AB | GZ13555723040100 | 3523041900185785 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 06:35 | 2023-04-19 08:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日06:35 故障原因：剑斗所苏居炽汇报调度陈凯亮：10kV东阳611线#30甲杆K003开关因强雷天气保护动作跳闸。 | 06时34分，联/配调陈凯亮发布停电信息，发布设备为东阳611线#30甲杆K003开关，通知相关人员巡视东阳611线#30甲杆K003开关及其之后设备。06时49分巡视人苏居炽、苏木生、王晓东接受通知，开始巡线。 19日06:38 联/配调陈凯亮收到现场苏居炽汇报：现场确认跳闸开关为：东阳611线#30甲杆K003开关；保护动作：； 隔离设备：10kV东阳611线#15-2甲杆林朝班专变；10kV东阳611线#17甲杆林两旺专变；隔离状态：冷备用； 故障原因：雷害；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV东阳611线#15-2甲杆林朝班专变避雷器； 19日06:38 联/配调陈凯亮令苏居炽：10kV东阳611线#30甲杆K003开关由热备用转运行，19日08:22操作成功 | 强对流雷击影响 | 加强线路防雷改造力度，提升防雷水平 | 剑斗变10kV东阳611线#30甲杆K003开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:34 |  | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强线路防雷改造力度，提升防雷水平 | 14 | 23 | 1387 | aa3c7592-ad76-4c6f-9106-6e3802b208b2 | 剑斗变10kV东阳线611 | 归档 | 2023-04-20 17:29 | 是 | 是 | 否 | 是
2597 | 13DKX-45711 | 南平 | 480D9F49-7628-4A69-9011-6CB122FCD595 | GZ1359515223040013 | 3523041900185777 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db137668146a | 夏道供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:34 | 2023-04-19 09:39 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日06:32 10kV鸠上线溪尾支线007+42杆KY3276开关跳闸于过流Ⅰ段、过流Ⅱ段保护（重合闸退出）。故障原因为：恶劣天气，具体原因待查； | 19日06:35 DMS系统研判：06:32 10kV鸠上线溪尾支线007+42杆KY3276开关跳闸于过流Ⅰ段、过流Ⅱ段保护（重合闸退出）。通知服务调度班林静，夏道所蓝添新。 06:40夏道所蓝添新汇报：现场雨势较大，雨势小后可以试送。 09:28夏道所吴建雄汇报：10kV鸠上线溪尾支线007+42杆后线路巡线无异常，具备送电条件； 19日09:34联/配调刘春兰遥控操作_：10kV鸠上线溪尾支线007+42杆KY3276开关由热备用转运行，于19日09:34控合成功；转告服务调度班谢利长； | 雷击跳闸，重新合闸，线路正常。 | 无人机特巡。 | 10kV鸠上线溪尾支线007+42杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:34 | 2023-04-19 09:00 | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 350368 | 夏道供电所 | 2023-04-19 09:00 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 恶劣天气 | 无人机特巡。 | 1 | 1 | 44 | 13DKX-45711 | 江南变10kV溪尾线964 | 归档 | 2023-04-22 09:00 | 是 | 是 | 否 | 是
2595 | 3518508d-a486-4cfa-b334-670f0efb7e82 | 龙岩 | 22B4CE82-9474-45E5-A79A-24A05E187CB4 | GZ13575323040024 | 3523041900182077 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360ec0de6 | 中堡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:33 | 2023-04-19 08:22 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日06:08DMS弹窗中堡变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(Ua 9.44 Ub 9.86, Uc 0.98 3U0 91.80),信号。故障原因为：10KV中堡支线#1杆C相避雷器炸掉 | 19日06:17联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV罗助支线#84杆84K开关由运行转热备用，于19日06:17控分成功 19日06:19联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV中林支线#69杆69K开关由热备用转运行，于19日06:19控合失败 19日06:23联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV罗助支线#6杆6K开关由运行转热备用，于19日06:23控分成功 19日06:23联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV罗助支线#84杆84K开关由热备用转运行，于19日06:23控合成功 19日06:25联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV大绩线#36杆36K开关由运行转热备用，于19日06:25控分成功 19日06:25联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV罗助支线#6杆6K开关由热备用转运行，于19日06:25控合成功 19日06:25联/配调林小明【顺控】遥控操作_：中堡变电站.10kV.大绩线间隔.903开关由运行转热备用，于19日06:25控分成功接地信号消失 19日6:33 中堡变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(Ua 9.44 Ub 9.86, Uc 0.98 3U0 91.80),信号。即通知抢修班组巡视中堡变电站.10kV.大绩线间隔.903开关至10kV.大绩线#36杆36K之间设备。07时03分巡视人兰剑荣接受通知，开始巡线。 19日06:43 联/配调兰凌锋令林小明：10kV梧地凹分支线#22杆22K开关由热备用转运行，19日06:45操作成功 19日06:49 联/配调兰凌锋令饶晓明：10kV中林支线#69杆69K开关由热备用转运行，19日06:50操作成功 19日06:51联/配调兰凌锋遥控操作：10kV梧地分支线#8杆8K开关由运行转热备用，于19日06:51控分成功 19日07:28 兰剑荣电话汇报：10kV大绩线903开关至10kV大绩线#36杆、10kV中堡支线#1杆1K开关间未发现异常，申请隔离设备：10kV中堡支线#1杆1K开关；试送设备：大绩线903开关 19日07:28联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV中堡支线#1杆1K开关由运行转热备用，于19日07:28控分成功 19日07:28联/配调林小明【顺控】遥控操作_：中堡变电站.10kV.大绩线903开关由热备用转运行，于19日07:28控合成功（再次完全失地） 19日07:30联/配调林小明遥控操作_：中堡变电站.10kV.大绩线间隔.903开关由运行转热备用，于19日07:30控分成功 19日08:11 联/配调林小明收到现场兰剑荣汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10KV中堡支线#1杆C相避雷器炸掉，已用绝缘棒挑开隔离，线路具备送电，-10KV大绩线#1杆至#36杆巡视无异常 ；试送设备：大绩线903开关 19日08:16联/配调林小明【顺控】遥控操作_：中堡变电站.10kV.大绩线间隔.903开关由热备用转运行，于19日08:16控合成功 19日08:16联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV中堡支线#1杆1K开关由热备用转运行，于19日08:16控合成功 | 雷击造成避雷器引线掉在横担上造成失地 | 加强线路巡视，加装线路避雷器 | 中堡变10kV大绩线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:32 | 2023-04-19 08:15 | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 603737 | 不停电作业班 | 2023-04-19 08:15 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，加装线路避雷器 | 43 | 20 | 3853 | 3518508d-a486-4cfa-b334-670f0efb7e82 | 中堡变10kV大绩线903线路 | 归档 | 2023-04-19 09:24 | 是 | 是 | 否 | 是
2594 | a4f08c2f-acde-4f21-a894-bf0eb070ea8e | 龙岩 | 9AFAD5F2-0DA0-40FB-81A4-A5D246016C1B | GZ13575423040043 | 3523041900181604 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361980e22 | 白砂供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:32 | 2023-04-19 17:57 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月19日6:31 DMS监盘发现：10kV茜黄支线#19杆K1开关过流I段动作跳闸；重合闸不成功；故障原因为：10kV茜黄支线上洋配变支线#08A相悬瓶雷击闪络 | 19日6:33 10kV茜黄支线#19杆K1开关 跳闸；10kV茜黄支线#19杆K1开关10kV茜黄支线#19杆K1开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV茜黄支线#19杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV茜黄支线#19杆K1开关之后区域。06时50分巡视人黄桥贵、卢昌瑞、刘雄洲接受通知，开始巡线。 19日07:54 联/配调蓝杭桥收到现场邹晓凌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV茜黄支线#19杆K1开关；保护动作：10kV茜黄支线#19杆K1开关动作跳闸； 巡视无异常范围：10kV茜黄支线#19杆K1开关-10kV茜黄支线#19杆K1开关；试送设备：10kV茜黄支线#19杆K1开关； 故障原因：无异常；故障现象：10kV茜黄支线#19杆K1开关架空类柱上开关开关跳闸（原因不清）； 故障点：10kV茜黄支线#19杆K1开关 19日07:58联/配调何琼英遥控操作_：10kV茜黄支线#19杆K1开关由热备用转运行，于19日07:58控合后跳闸 19日09:56 联/配调林冬花令邹晓凌：10kV茜黄支线#39杆茜黄黄沙（光伏）配变由运行转热备用，19日10:06操作成功 19日09:56 联/配调林冬花令邹晓凌：10kV茜黄支线#25-1杆茜黄村#3配变由运行转热备用，19日10:06操作成功 19日10:06 联/配调林冬花令邹晓凌：10kV茜黄上洋配变支线#09杆茜黄上洋（光伏）配变由运行转热备用，19日10:17操作成功 19日10:06 联/配调林冬花令邹晓凌：10kV茜黄支线#28杆茜黄（光伏）配变由运行转热备用，19日10:17操作成功 19日10:20联/配调雷秀花遥控操作_：10kV茜黄支线#19杆K1开关由热备用转运行，于19日10:20控合失败 19日10:21联/配调雷秀花遥控操作_：10kV茜黄支线#19杆K1开关由热备用转运行，于19日10:21控合失败 19日10:33联/配调何琼英遥控操作_：10kV茜黄支线#19杆K1开关由热备用转运行，于19日10:33控合后跳闸 19日11:32 联/配调雷秀花收到现场刘雄洲汇报：10kV茜黄支线#32杆-33杆间电缆做实验，申请断开刀闸 19日11:34 联/配调雷秀花令刘雄洲：10kV茜黄支线#32杆G1刀闸由合闸转分闸，19日11:36操作成功 19日11:34 联/配调雷秀花令刘雄洲：10kV茜黄支线#33杆G1刀闸由合闸转分闸，19日11:36操作成功 19日11:40联/配调何琼英遥控操作_：10kV茜黄支线#19杆K1开关由热备用转运行，于19日11:40控合成功 19日11:49 联/配调何琼英令卢昌瑞：10kV茜黄支线#28杆茜黄（光伏）配变由热备用转运行，19日12:09操作成功 19日11:49 联/配调何琼英令卢昌瑞：10kV茜黄支线#25-1杆茜黄村#3配变由热备用转运行，19日12:09操作成功 19日12:27 联/配调林冬花令刘雄洲：10kV茜黄支线#31杆G1刀闸由合闸转分闸，19日12:37操作成功 19日15:10 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0030，工作负责人：曾纪平，工作内容：在10kV茜黄上洋配变支线#08杆，进行更换悬瓶（A相悬瓶雷击闪络），安全措施：10kV茜黄支线#31杆G1刀闸，10kV茜黄上洋配变支线#09杆茜黄上洋配变（光伏）跌落式熔断器，10kV茜黄支线#39杆茜黄黄沙配变（光伏）跌落式熔断器。 19日15:11 联/配调雷秀花收到现场林进军汇报：10kV茜黄支线上洋配变支线#08A相悬瓶雷击闪络 19日 15:18抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0030,抢修负责人：曾纪平,抢修任务：1、10kV茜黄上洋配变支线#08杆，更换悬瓶（A相悬瓶雷击闪络）,抢修安措:断开10kV茜黄支线#31杆G1刀闸，10kV茜黄上洋配变支线#09杆茜黄上洋配变（光伏）跌落式熔断器，10kV茜黄支线#39杆茜黄黄沙配变（光伏）跌落式熔断器 19日 17:10抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0030,抢修负责人：曾纪平,抢修任务：1、10kV茜黄上洋配变支线#08杆，更换悬瓶（A相悬瓶雷击闪络）,抢修安措:断开10kV茜黄支线#31杆G1刀闸，10kV茜黄上洋配变支线#09杆茜黄上洋配变（光伏）跌落式熔断器，10kV茜黄支线#39杆茜黄黄沙配变（光伏）跌落式熔断器 送电票：SH-ZLP-202304151，19日17:11开始执行，19日17时53分执行完毕。 | 10kV茜黄上洋配变支线#08杆A相悬瓶雷击闪络 | 更换悬瓶 | 白砂变10kV白洋线923线路茜黄支线#19杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:32 | 2023-04-19 17:10 | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-04-19 17:10 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 | 更换悬瓶 | 4 | 0 | 238 | a4f08c2f-acde-4f21-a894-bf0eb070ea8e | 白砂变10kV白洋线923线路 | 归档 | 2023-04-19 18:25 | 是 | 是 | 否 | 是
2593 | 2A8A313880FF4789893142DA4C6F93B9421B | 泉州 | 7B54C5A2-D6B5-407E-A4DF-747B45091531 | GZ13555723040099 | 3523041900176710 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31946 | 尚卿乡供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 06:28 | 2023-04-19 07:22 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日06:27 IES700报文：尚卿变10kV尤俊线681开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁。故障原因：强雷天气 | 19日07:09 联/配调陈凯亮收到现场林璞莹汇报：现场确认跳闸开关为：尚卿变10kV尤俊线681开关，故障原因为强雷天气导致跳闸，现场线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 07:10 城关运维班黄劲松汇报调度陈凯亮：尚卿变10kV尤俊线过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障电流20.97A，故障相别ABC三相，现场设备检查无异常，具备送电条件。 19日07:16联/配调陈凯亮遥控操作：尚卿变10kV尤俊线681开关由热备用转运行，于19日07:16控合成功，试送正常。 | 恶劣天气，巡线无异常，试送正常 |  | 尚卿变10kV尤俊线681线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:28 |  | 配调 | 2023-04-24 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 39 | 5 | 3023 | 2A8A313880FF4789893142DA4C6F93B9421B | 尚卿变10kV尤俊线681 | 归档 | 2023-04-28 08:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2590 | 38956a93-49ba-4d63-a1f4-72616d9c59ed | 三明 | 628A7FFA-FBE9-4D07-8EB8-78E14DEC44C1 | GZ13585823040059 | 3523041900172955 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e74 | 台溪乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:26 | 2023-04-19 08:26 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-19 6:24 DMS研判：芦坪变10kV清溪线903开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未动作，故障原因为：极端天气 | 2023-04-19 6:24 DMS研判：芦坪变10kV清溪线903开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未动作，06:30 即通知抢修班组巡视跳闸点芦坪变电站.10kV.清溪线间隔.903开关及其之后的设备，重点关注芦坪变电站.10kV.清溪线间隔.903开关至10kV清溪线903#036杆K7860开关之间区域。07时04分巡视人郭克泉接受通知，开始巡线。 19日06:35联/配调张雪艳遥控操作_：10kV清溪线903#036杆K7860开关由运行转热备用，于19日06:35控分成功 19日06:37联/配调张雪艳遥控操作_：芦坪变电站.10kV.清溪线间隔.903开关由热备用转运行，于19日06:37控合成功 19日7:35 台溪乡供电所郭克泉汇报：隔离设备：10kV清溪线903#062杆K7865开关转热备用、10kV清溪线903#063杆K7870开关转热备用，10kV清溪线903#036杆至#062杆段线路巡视无异常，具备送电条件。试送10kV清溪线903#036杆K7860开关 19日07:37 联/配调吴晓兰令郭克泉：10kV清溪线903#062杆K7865开关由运行转热备用，19日07:43操作成功 19日07:37 联/配调吴晓兰令郭克泉：10kV清溪线903#063杆K7870开关由运行转热备用，19日07:43操作成功 19日07:45联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV清溪线903#036杆K7860开关由热备用转运行，于19日07:45控合成功，送电正常 19日7:57 台溪乡供电所郭克泉汇报：10kV清溪线903#063杆至#113杆段线路巡视无异常，具备送电条件。试送10kV清溪线903#063杆K7870开关 19日07:58 联/配调吴晓兰令郭克泉：10kV清溪线903#063杆K7870开关由热备用转运行，19日08:02操作成功，送电正常 19日8:18 台溪乡供电所郭克泉汇报：10kV清溪线903#062杆至#062-33杆段线路巡视无异常，具备送电条件。试送10kV清溪线903#062杆K7865开关 19日08:20 联/配调张雪艳令郭克泉：10kV清溪线903#062杆K7865开关由热备用转运行，19日08:21操作成功，送电正常，即通知小水电开机并网 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 芦坪变10kV清溪线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:26 |  | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 26 | 3 | 3233 | 38956a93-49ba-4d63-a1f4-72616d9c59ed | 芦坪变10kV清溪线903 | 归档 | 2023-04-19 22:56 | 是 | 是 | 否 | 是
2589 | 7C4415C4A1CD472CB3BE0086F920E593421B | 宁德 | 7187862A-850D-4F58-973B-FFC74FFD6A7B | GZ13535223040034 | 3523041900173139 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310dc | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-19 06:25 | 2023-04-19 12:35 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年04月19日 06:25 DMS系统研判：10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆LY904124开关跳闸，故障原因：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#20杆刀闸瓷瓶破裂，导线悬空 | 2022年04月19日 06:25 DMS系统研判：10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆LY904124开关跳闸，即通知城郊所陆戴宇 19日07:40 联/配调刘林贤收到现场城郊所陆戴宇汇报：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#20杆刀闸瓷瓶破裂，导线悬空，申请断开10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124LY9041241刀闸 19日07:41 联/配调刘林贤令城郊所陆戴宇： 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆124开关由热备用转冷备用 19日07:42 操作成功 19日09:48 申请配电故障抢修单NO：GTQXP1708，工作负责人：叶思 ，工作内容：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#20杆导线收紧，刀闸瓷瓶破裂更换抢修，安全措施： 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆LY904124开关转冷备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#02-1杆横路G0244变转热备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#11-5杆YG9040011-5刀闸转分闸，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#21-1杆阳谷G0238变转热备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#32杆YG904032开关转冷备用。 19日10:03 联/配调陈秀梅令城郊供电所吴有颖：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#21-1杆阳谷G0238变由运行转热备用，19日10:05操作成功 19日10:05 联/配调陈秀梅令城郊供电所吴有颖：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#11-5杆YG9040011-5刀闸由合闸转分闸，19日10:07操作成功 19日10:11 联/配调陈秀梅令城郊供电所吴有颖：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#02-1杆横路G0244变由运行转热备用，19日10:13操作成功 19日10:14 联/配调陈秀梅令城郊供电所吴有颖：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#32杆YG904032开关由运行转冷备用，19日10:15操作成功 19日10:26抢修许可：票号：GTQXP1708，抢修负责人：叶思，抢修任务：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#20杆导线收紧，刀闸瓷瓶破裂更换抢修，抢修安措： 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆LY904124开关转冷备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#02-1杆横路G0244变转热备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#11-5杆YG9040011-5刀闸转分闸，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#21-1杆阳谷G0238变转热备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#32杆YG904032开关转冷备用。 19日11:54抢修终结：票号：GTQXP1708，抢修负责人：叶思，抢修任务：10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#20杆导线收紧，刀闸瓷瓶破裂更换抢修，抢修安措： 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆LY904124开关转冷备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#02-1杆横路G0244变转热备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#11-5杆YG9040011-5刀闸转分闸，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#21-1杆阳谷G0238变转热备用，10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#32杆YG904032开关转冷备用。 送电票：NDGP23040230，19日11:55开始执行，19日12时30分执行完毕，线路正常 | 10kV湖滨Ⅱ线904线路阳谷支线#20杆刀闸瓷瓶破裂，导线悬空 | 加强线路巡视，加强线路防雷排查，对易雷击区增补防雷措施 | 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#124杆LY904124开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:25 | 2023-04-19 12:35 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806268 | 城郊供电所 | 2023-04-19 12:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，加强线路防雷排查，对易雷击区增补防雷措施 | 4 | 10 | 327 | 7C4415C4A1CD472CB3BE0086F920E593421B | 湖滨Ⅱ线904线路 | 归档 | 2023-04-19 17:34 | 是 | 是 | 否 | 是
2587 | A1E07971B6C24BD4916294CAE48518D9421B | 泉州 | 2788F83F-2BBC-417A-BB87-0511EBACC6E8 | GZ13555923040029 | 3523041900166793 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:23 | 2023-04-19 10:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日6:23 DMS系统弹窗显示：10kV上沙线#66杆224开关限时速断动作跳闸；故障原因为：雷害;天气：雷雨 | 2023年4月19日6:23 DMS系统弹窗显示：10kV上沙线#66杆224开关限时速断动作跳闸，永春县调谢玉菊通知五里街镇供电所王文杰：对线路进行巡线。06时26分巡视人陈纪锃、王文杰、许耿鑫、周培祥接受通知，开始巡线。 配抢林翠远研判：10kV上沙线#76至#78杆之间，三相故障，故障电流：1252 19日07:12 永春县调谢玉菊收到现场五里街镇供电所王文杰汇报：对10kV上沙线#66杆至线路终端、设备、变台等巡视无异常，当时雷雨天气 10kV上沙线#66杆224（三遥）开关遥控返校异常无法遥控。 19日07:19 永春县调颜慧君收到现场五里街镇供电所王文杰：10kV上沙线#66杆224开关由热备用转运行，19日07:50操作成功。送电正常 | 10kV上沙线#66杆224开关限时速断动作跳闸；故障原因为：雷害;天气：雷雨 | 加强巡视 | 桃城变10kV上沙线#66杆224开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:23 |  | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 | 加强巡视 | 17 | 3 | 984 | A1E07971B6C24BD4916294CAE48518D9421B | 桃城变10kV上沙线919 | 归档 | 2023-04-20 11:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2580 | CF1C4EA59D7949E2B83FB646C0782225421B | 泉州 | B5080C4A-4FD3-4A8C-9D1A-713203360155 | GZ13555723040097 | 3523041900164767 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31948 | 龙涓乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:12 | 2023-04-19 11:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-19 06:07IES700监控报文：龙涓变10kV钱宝线711开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV堤塔709线玳堤支线#017-1甲杆K002开关击穿 | 06时11分，联/配调肖晓瑜发布停电信息，发布设备为10kV钱宝711线#01杆K001开关，通知相关人员巡视10kV钱宝711线#01杆K001开关及其之后设备。06时14分巡视人李双坡接受通知，开始巡线。 19日08:38 联/配调陈凯亮收到现场李双坡汇报：经巡视，故障原因为10kV堤塔709线玳堤支线#017-1甲杆K002开关击穿，申请隔离开关至冷备。 19日08:39 联/配调陈凯亮令李双坡：10kV堤塔709线玳堤支线#017-1甲杆K002开关由热备用转冷备用，19日08:40操作成功 19日10:34 联/配调陈凯亮收到现场李双坡汇报：龙涓变10kV钱宝线711故障点已隔离，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 19日10:36联/配调许海珊遥控操作：龙涓变10kV钱宝线711开关由热备用转运行，于19日10:36控合失败，即要求供电所继续巡线。 19日11:02 联/配调陈炳堃令李双坡：10kV堤塔709线玳堤支线#017-1-1甲杆G009刀闸由合闸转分闸，19日11:03汇报操作成功，并汇报龙涓变10kV钱宝线711故障点已隔离，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 19日11:04联/配调陈炳堃遥控操作：龙涓变10kV钱宝线711开关由热备用转运行，于19日11:04控合成功，送电正常 | 故障原因：10kV堤塔709线玳堤支线#017-1甲杆K002开关雷击击穿；分析原因：由于10kV堤塔709线玳堤支线#017-1甲杆K002开关位于山上，属强雷地段，已经两次雷击造成开关本体击穿，加上接地电阻不合格，防雷效果降低，在遭受强雷击后击穿引发线路短路故障发生。 | 针对近段的强雷雨，应加强线路设备巡视，及时更换老旧设备、加装防雷装置，并根据排查情况按需开展防雷防汛隐患整改。加强日常巡视等维护工作，召集管理人员、巡视人员梳理线路薄弱环节和跟踪机制，明确该项工作闭环措施，避免出现工作真空。 | 龙涓变10kV钱宝线711开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:11 | 2023-04-19 11:04 | 配调 | 2023-04-24 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 290942 | 龙涓乡供电所 | 2023-04-19 11:04 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 针对近段的强雷雨，应加强线路设备巡视，及时更换老旧设备、加装防雷装置，并根据排查情况按需开展防雷防汛隐患整改。加强日常巡视等维护工作，召集管理人员、巡视人员梳理线路薄弱环节和跟踪机制，明确该项工作闭环措施，避免出现工作真空。 | 20 | 2 | 880 | CF1C4EA59D7949E2B83FB646C0782225421B | 龙涓变10kV钱宝线711 | 归档 | 2023-04-19 15:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2578 | 13DKX-23480 | 泉州 | 988EEC03-259D-47D1-98E1-7375B6BBBCE5 | GZ13555823040019 | 3523041900163983 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386081900 | 三班镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:11 | 2023-04-19 10:02 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日06:00 IES700弹窗上寮变10kV东山线913开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障原因：10kV东山913线大坪支线#001杆60555高压刀闸出线雷击断线及C相抛线雷击断线 | 2023年4月19日06:00 IES700弹窗上寮变10kV东山线913开关过流Ⅱ段动作跳闸，06:03调控班蔡震泽、陈诚遥控：10kV东山913线#053杆60336高压开关由运行转热备用，10kV含待919线塔岭支线#002-3杆60086高压开关由热备用转运行，06:04执行成功。后发布停电信息 06:14 调控班蔡震泽通知三班镇供电所陈清标：06:00上寮变10kV东山线913开关过流Ⅱ段动作跳闸，10kV东山913线#053杆60336高压开关后段线路已转由10kV含待919线供电，10kV东山913线大坪支线#001杆故障指示器翻牌，令其巡视相关线路。并通知远程站 06:16 调控班蔡震泽通知龙浔运维班涂建杨：06:00上寮变10kV东山线913开关过流Ⅱ段动作跳闸，令其巡视检查站内设备 06时31分巡视人陈清泉、陈清标接受通知，开始巡线。 06:46 三班镇供电所陈清标汇报调控班蔡震泽：10kV东山913线大坪支线#001杆BC相抛线因雷击断线 06:48 调控班蔡震泽令三班镇供电所陈清标：10kV东山913线#033杆60346高压开关由运行转冷备用，19日06:56操作成功 07:06 三班镇供电所陈清标汇报调控班蔡震泽：除已隔离的10kV东山913线#033杆60346高压开关后段线路，其余线路10kV东山913线#001杆至#053杆间经巡视无发现异常，具备送电条件 19日07:07调控班蔡震泽遥控：上寮变10kV东山线913开关由热备用转运行，于19日07:07控合成功 07:12 龙浔运维班涂建杨汇报调控班蔡震泽：06:00:18上寮变10kV东山线913开关过流Ⅱ段动作跳闸,故障相别ABC，最大动作电流50.411A，重合闸动作，但开关实际未重合（将发起缺陷），站内一二次设备检查正常，具备送电条件 19日转电恢复： 07:37联/配调陈诚遥控：10kV东山913线#053杆60336高压(四遥)开关由热备用转运行(合环），于19日07:37控合成功 07:38联/配调陈诚遥控：10kV含待919线塔岭支线#002-3杆60086高压(四遥)开关由运行转热备用（解环），于19日07:38控分成功 07：55 三班镇供电所林诗光汇报调控班蔡震泽：经巡视再次确认10kV东山913线大坪支线#001杆60555高压刀闸出线雷击断线及C相抛线雷击断线 19日08:02 申请配电故障抢修单NO：DHQXD1403889，工作负责人：陈清标 ，工作内容：上寮变10kV东山913线大坪支线#001杆60555高压刀闸出线断线及C相抛线断线抢修，安全措施：上寮变10kV东山913线#033杆60346高压开关转冷备用。 19日08:09抢修许可：票号：DHQXD1403889，抢修负责人：陈清标，抢修任务：上寮变10kV东山913线大坪支线#001杆60555高压刀闸出线断线及C相抛线断线抢修，抢修安措：上寮变10kV东山913线#033杆60346高压开关转冷备用。 19日9:46三班所林诗光汇报调控班李金旭：DHQXD1403889抢修工作完成，验收合格，具备送电条件。09:47抢修终结：票号：DHQXD1403889，抢修负责人：陈清标，抢修任务：上寮变10kV东山913线大坪支线#001杆60555高压刀闸出线断线及C相抛线断线抢修，抢修安措：上寮变10kV东山913线#033杆60346高压开关转冷备用。 送电票：QZDH23040212，19日09:48开始执行，19日10时00分执行完毕。 | 因雷击影响上寮变10kV东山913线大坪支线#001杆60555高压刀闸出线断线及C相抛线断线。 |  | 上寮变10kV东山线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:10 | 2023-04-19 09:47 | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 604057 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 09:47 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 4 | 12 | 1067 | 13DKX-23480 | 上寮变10kV东山线913 | 归档 | 2023-04-19 16:28 | 是 | 是 | 否 | 是
2577 | 3D0AA874D7EB46CD8BB4CCABC51E7419421B | 三明 | D0FAB31A-6B15-4C72-BBE1-A6FA23EB6072 | GZ13585723040035 | 3523041900163016 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394fd1d72 | 广平镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:05 | 2023-04-19 07:37 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 19日5:55 DMS研判广平变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.83,B相电压为9.96,C相电压为9.63,零序电压为93.05,)失地选线为广平变10kV东埔线985,。故障原因为： 10kV双涧支线#19杆K010GP开关进线避雷器击穿。 | 19日5:55 广平变电站失地(广平变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.83,B相电压为9.96,C相电压为9.63,零序电压为93.05,)。即通知抢修班组 19日05:58联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV双涧支线#1杆K009GP开关由运行转热备用，于19日05:58控分成功 19日05:58联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV东埔线985#41-1杆K023GP开关由运行转热备用，于19日05:58控分失败 19日06:01联/配调乐赞同遥控操作_：广平变电站.10kV.陈坑线间隔.982开关由运行转热备用，于19日06:01控分成功接地信号存在 19日06:03联/配调乐赞同遥控操作_：广平变电站.10kV.陈坑线间隔.982开关由热备用转运行，于19日06:03控合成功 19日06:03联/配调乐赞同遥控操作_：广平变电站.10kV.东埔线间隔.985开关由运行转热备用，于19日06:03控分成功接地信号消失 19日6:5 广平变电站失地(广平变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.83,B相电压为9.96,C相电压为9.63,零序电压为93.05,)。即通知抢修班组巡视广平变电站.10kV.东埔线间隔.985开关及其之后的设备。07时10分巡视人林乐华接受通知，开始巡线。 19日07:16 联/配调潘欣然收到现场广平供电所林乐华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东埔线985开关；保护动作：经巡查10kV.东埔线985线路无异常，要求断开10kV双涧支线#19杆K010GP开关，试送10kV.东埔线985开关。 19日07:18 联/配调潘欣然令广平供电所林乐华：10kV双涧支线#19杆K010GP开关由运行转热备用，19日07:19操作成功 19日07:21联/配调潘欣然遥控操作_：广平变电站.10kV.东埔线间隔.985开关由热备用转运行，于19日07:21控合成功，出现接地信号 19日07:23联/配调潘欣然遥控操作_：广平变电站.10kV.东埔线间隔.985开关由运行转热备用，于19日07:23控分成功，接地信号消失 19日07:25 联/配调乐赞同令广平供电所林乐华：10kV双涧支线#19杆K010GP开关由热备用转冷备用，19日07:27操作成功 19日07:30 联/配调乐赞同收到现场广平供电所林乐华汇报：故障点为10kV双涧支线#19杆K010GP开关进线避雷器击穿。 19日07:31联/配调乐赞同遥控操作_：广平变电站.10kV.东埔线间隔.985开关由热备用转运行，于19日07:31控合成功，正常。 19日07:33联/配调乐赞同遥控操作_：10kV双涧支线#1杆K009GP开关由热备用转运行，于19日07:33控合成功，正常。 | 10kV双涧支线#19杆K010GP开关进线避雷器击穿（用户产权） |  | 广平变10kV东埔线985线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:04 |  | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935850 | 国网大田县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 10 | 8 | 1044 | 3D0AA874D7EB46CD8BB4CCABC51E7419421B | 广平变10kV东埔线985 | 归档 | 2023-04-19 13:32 | 是 | 是 | 否 | 是
2576 | 13DKX20266 | 龙岩 | 4A4186A5-46BF-43C1-961A-A019902F078E | GZ13575823040031 | 3523041900159725 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 06:03 | 2023-04-19 07:29 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日6:1 连湖变电站连湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.65,B相电压为9.88,C相电压为9.78,零序电压为16.60,)无选线信号。故障原因为：10kV内小径支线#02杆内小径变A相避雷器雷击击穿，雷击 | 19日6:1 连湖变电站失地(连湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.65,B相电压为9.88,C相电压为9.78,零序电压为16.60,)。即通知抢修班组 19日06:02联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV连宣线#117杆#117K开关由运行转热备用，于19日06:02控分成功接地信号消失 19日6:3 连湖变电站失地(连湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.65,B相电压为9.88,C相电压为9.78,零序电压为16.60,)。即通知抢修班组巡视10kV连宣线#117杆#117K开关及其之后的设备。06时18分巡视人王元平接受通知，开始巡线。06时30分巡视人王元平、王平、王文章、张明金接受通知，开始巡线。 19日07:21 联/配调江炳兴收到现场王元平汇报：现场确认跳闸开关为：10kV连宣线#117杆#117K开关；保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：10kV内小径支线#02杆#02G刀闸架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV内小径支线#02杆内小径变A相避雷器雷击击穿；故障备注：已隔离 19日07:22 联/配调江炳兴收到现场王元平汇报：保护动作：；试送设备：10kV连宣线#117杆#117K开关 19日07:29联/配调李文涛遥控操作_：10kV连宣线#117杆#117K开关由热备用转运行，于19日07:29控合成功 | 经现场巡视10kV内小径支线#02杆内小径变A相避雷器雷击击穿，雷击 | 隔离避雷器 | 110kV连湖变10kV连宣线917线路连宣线#117杆#117K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:02 | 2023-04-19 07:20 | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-19 07:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 隔离避雷器 | 8 | 1 | 264 | 13DKX20266 | 110kV连湖变10kV连宣线917线路 | 归档 | 2023-04-19 09:48 | 是 | 是 | 否 | 是
2575 | 13DKX-27211 | 漳州 | 4E82EE53-4703-4DB7-B777-DC2CD13000D7 | GZ13566123040014 | 3523041900155706 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342780a32 | 仙都镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-19 06:01 | 2023-04-19 07:58 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日6:0 枫林变10kV上苑线912开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功；故障原因：10kV上苑线#2-6杆有黑纱网落在线路上 | 19日6:0 DMS系统研判：枫林变10kV上苑线912开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，即通知抢修班组巡视跳闸点枫林变10kV上苑线912开关及其之后的设备，重点关注枫林变10kV上苑线912开关至10kV大地线#40杆K2138开关、上苑线#52杆K2152开关之间区域。并通知华安城关运维班连爱庆组织进站检查。 07时19分巡视人蒋清松、林汉忠接受通知，开始巡线。 19日06:06确认上苑电站所有机组确已停机解列 06:07 根据DMS故障范围研判分析，10kV上苑线#52杆至10kV送坑线#103杆为非故障区域，可进行转电 19日06:08联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV上苑线#52杆K2152开关由运行转 备用，于19日06:08遥控返校超时，转现场操作 19日06:48 联/配调汤腾凯令蒋清松：10kV上苑线#52杆K2152开关由运行转热备用19日06:51操作完毕 19日06:54联/配调汤腾凯遥控操作：10KV送坑线#103杆K2162开关由热备用转运行，于19日06:55遥控返校超时，转现场操作 19日07:04 联/配调汤腾凯令蒋清松：10KV送坑线#103杆K2162开关由热备用转运行，19日07:08操作成功，线路运行正常 07:10 通知上苑电站所有机组可并网运行 19日07:26 联/配调汤腾凯收到华安城关运维班曾东华汇报：枫林变10kV上苑线912开关过流Ⅱ段动作跳闸，动作相AC相，动作电流：3468A，现场可视范围内巡查无异常 19日07:50 联/配调汤腾凯收到现场仙都所林汉忠汇报：_10kV上苑线#2-6杆有黑纱网落在线路上，现已处理完毕，线路无其他异常，申请试送 19日07:56联/配调汤腾凯遥控操作_：枫林变10kV上苑线912开关由热备用转运行，于19日07:56控合成功,运行正常 19日16:04 联/配调庄靖诗令蒋清松：10kV上苑线#52杆K2152开关由热备用转运行，19日16:05操作成功 19日16:10 联/配调庄靖诗令蒋清松：10KV送坑线#103杆K2162开关由运行转热备用，19日16:11操作成功，线路运行正常，恢复正常运行方式 | 由于雷雨大风恶劣天气，纱网漂浮物短路跳闸。 |  | 枫林变上苑线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 06:00 | 2023-04-19 07:50 | 配调 | 2023-04-21 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 936120 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-04-19 07:50 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 22 | 3 | 1368 | 13DKX-27211 | 枫林变上苑线912 | 归档 | 2023-04-19 15:56 | 是 | 是 | 否 | 是
2573 | 89f42d83-f534-42b3-93e7-1f20afe403b4 | 龙岩 | 0119F202-346F-4526-B8FC-161C5AF4598A | GZ13575123040025 | 3523041900155212 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E9A595BE0408E0ACE066741 | 雁石供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 05:52 | 2023-04-19 08:27 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月19日5:47 雁石变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.05,B相电压为9.36,C相电压为9.97,零序电压为90.45,)无选线信号。故障原因为：10kV龙崆线#30杆Z开关雷击瓷柱炸毁。 | 19日5:47 雁石变电站失地(雁石变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.05,B相电压为9.36,C相电压为9.97,零序电压为90.45,)。即通知抢修班组 19日05:49联/配调郑林【顺控】遥控操作_：龙崆线#33+2杆Z开关由运行转热备用，于19日05:49控分成功 19日05:50联/配调郑林【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由热备用转运行，于19日05:50控合成功 19日05:51联/配调郑林【顺控】遥控操作_：龙崆线#31+1杆Z开关由运行转热备用，于19日05:51控分失败 19日05:51联/配调郑林【顺控】遥控操作_：龙崆线#15+3杆Z开关由运行转热备用，于19日05:51控分成功接地信号消失 19日5:53 雁石变电站失地(雁石变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.05,B相电压为9.36,C相电压为9.97,零序电压为90.45,)。即通知抢修班组巡视龙崆线#15+3杆Z开关及其之后的设备。06时49分巡视人林坚接受通知，开始巡线。 19日05:54联/配调郑林遥控操作_：龙崆线#31+1杆Z开关由运行转热备用，于19日05:54控分失败 19日05:55联/配调郑林遥控操作_：龙崆线#31+1杆Z开关由运行转热备用，于19日05:55控分失败（开关无法遥控） 08:14岩东所陈炼汇报：10kV龙崆线#30杆Z开关雷击瓷柱炸毁，申请隔离，19日08:16 联/配调袁耀旺令陈炼：龙崆线#30杆Z开关由热备用转冷备用，19日08:18操作成功 19日08:22联/配调袁耀旺遥控操作_：龙崆线#15+3杆Z开关由热备用转运行，于19日08:22控合失败 19日08:24联/配调黄林发遥控操作_：10kV下盂支线#01杆K1开关由热备用转运行，于19日08:24控合失败 19日08:26 联/配调黄林发令郑林：10kV下盂支线#01杆K1开关由热备用转运行，19日08:26操作成功 19日08:31 联/配调郑林令陈炼：龙崆线#15+3杆Z开关由热备用转运行，19日08:32操作成功 19日08:32联/配调郑林遥控操作_：10kV下盂支线#01杆K1开关由运行转热备用，于19日08:32控分成功 19日08:33联/配调郑林【顺控】遥控操作_：龙崆线#33+2杆Z开关由热备用转运行，于19日08:33控合成功 19日08:35联/配调郑林【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由运行转热备用，于19日08:35控分失败 19日08:59 联/配调郑林令张奇：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由运行转热备用19日08:59下令 19日09:02联/配调郑林遥控操作张奇：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由运行转热备用，于19日09:02控分失败 19日14:26 联/配调张锦旺收到现场林坚汇报：现场确认跳闸开关为：西坑Ⅰ线#7杆Z开关；保护动作：过流Ⅰ段保护动作； 隔离设备：10kV西坑I线#7杆Z开关；10kV龙崆线#30杆Z开关；隔离状态：冷备用；试送设备：10kV龙崆线#15+3杆Z开关； 故障原因：雷害；故障现象：10kV龙崆线#30杆Z开关架空类柱上开关瓷柱断裂损坏；10kV西坑I线#7杆Z开关过流I段跳闸（用户内部故障）； 故障点：10kV龙崆线#30杆Z开关；故障备注：西坑I线#7杆故障单无法接单（看不到），在此单统一反馈 | 雷击导致开关瓷柱炸毁 | 该开关T接用户已经销户，无需抢修，现场故障已隔离，待停电检修时拆除 | 雁石变10kV龙崆线#615线路龙崆线#15+3杆Z开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 05:52 |  | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 雷害 | 该开关T接用户已经销户，无需抢修，现场故障已隔离，待停电检修时拆除 | 5 | 12 | 436 | 89f42d83-f534-42b3-93e7-1f20afe403b4 | 雁石变10kV龙崆线#615 | 归档 | 2023-04-19 11:24 | 是 | 是 | 否 | 是
2570 | 3b89b9d1-2347-468c-9279-ede0e3bc143b | 泉州 | C1B93071-CF7D-4496-9EB5-4612BC8D0C6A | GZ13555723040096 | 3523041900146792 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387221954 | 感德镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 05:46 | 2023-04-19 07:28 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月19日 05:29IES700监控报文：洪佑变10kV龙通线686开关过流I段保护动作跳闸，重合闸闭锁。故障原因：强雷天气。 | 05时34分，联/配调肖晓瑜发布停电信息，发布设备为龙通686线#001杆K001开关，通知相关人员巡视龙通686线#001杆K001开关及其之后设备。05时42分巡视人王龙聪(用检）接受通知，开始巡线。07时48分巡视人李锦艺、章双育、王龙聪接受通知，开始巡线。 19日07:17 联/配调陈凯亮收到现场王龙聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV龙通686线#005甲杆K009开关，故障原因为强雷天气导致跳闸，现场线路检查无异常，具备送电条件，申请试送。 19日07:15 城关运维班黄劲松汇报调度陈凯亮：洪佑变10kV龙通线686开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障电流89.63A，故障相别ABC三相，现场设备检查无异常，具备送电条件。 19日07:19联/配调陈凯亮遥控操作_：洪佑变电站.10kV.龙通线间隔.686开关由热备用转运行，于19日07:19控合成功，试送正常。 19日07:43 感德所李锦艺汇报调度陈凯亮：站内开关送电后，10kV龙通686线#000甲杆G6864刀闸异响，申请站内开关转热备后隔离G6864刀闸。 19日07:45联/配调陈凯亮遥控操作_：洪佑变电站.10kV.龙通线间隔.686开关由运行转热备用，于19日07:45控分成功 19日07:46 联/配调陈凯亮令李锦艺：10kV龙通686线#000甲杆G6864刀闸由合闸转分闸，19日07:52操作成功 19日07:53 联/配调陈凯亮令李锦艺：10kV龙通686线#000甲杆K1开关查开关确在热备用，19日07:57操作成功 19日07:53 联/配调陈凯亮令李锦艺：10kV龙通686线#000甲杆K1开关由热备用转运行，19日07:57操作成功 19日07:59 联/配调陈凯亮令李锦艺：10kV龙通686线#005甲杆K009开关由热备用转运行（合环）19日07:59下令后复跳，开关仍在热备用。 19日10:16 感德所李锦艺汇报调度陈炳堃：10kV龙通686线#005杆至#021甲杆巡视无异常，申请试送10kV龙通686线#005甲杆K009开关 19日10:16 联/配调陈炳堃令李锦艺：10kV龙通686线石门支线#1甲杆K005（ 三遥）开关由运行转热备用，19日10:25操作成功 19日10:16 联/配调陈炳堃令李锦艺：10kV龙通686线#021甲杆K006（三遥） 开关由运行转热备用，19日10:25操作成功 19日10:29 联/配调陈炳堃令李锦艺：10kV龙通686线#005甲杆K009开关由热备用转运行，19日10:31操作成功 19日10:32 感德所李锦艺汇报调度陈炳堃：10kV龙通686线#021甲杆后段线路巡视无异常，申请试送10kV龙通686线#021甲杆K006（三遥）开关 19日10:32 联/配调陈炳堃令李锦艺：10kV龙通686线#021甲杆K006（三遥）开关由热备用转运行，19日10:36操作成功 19日11:26 感德所李锦艺汇报调度陈炳堃：10kV龙通686线石门支线#1甲杆后段线路巡视无异常，申请试送10kV龙通686线石门支线#1甲杆K005开关 19日11:26 联/配调陈炳堃令李锦艺：10kV龙通686线石门支线#1甲杆K005（ 三遥）开关由热备用转运行，19日11:29操作成功 19日11:37联/配调陈凯亮遥控操作_：10kV龙通686线石门支线卧龙分支线#10甲K008(三遥)开关由运行转热备用，于19日11:37控分成功 19日11:39 联/配调陈凯亮令李锦艺：10kV龙通686线石门支线卧龙分支线#01杆K004(三遥)开关由热备用转运行，19日11:42操作成功 2023年4月19日 感德所李锦艺汇报调度陈凯亮：10kV龙通686线石门支线卧龙分支线#10甲杆K008开关后段线路巡视无异常，用户内部检查无异常，具备送电条件，申请试送。 16：50 调度陈凯亮遥控：10kV龙通686线石门支线卧龙分支线#10甲杆K008开关由热备用转运行。16：51控合成功，送电正常。 2023年04月19日19:43石门电厂（10kV龙通686线石门支线卧龙分支线#10甲杆K008开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZAXYLYH20230419003 | 恶劣天气，巡线无异常，试送正常 |  | 洪佑变10kV龙通线686线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 05:34 | 2023-04-19 19:44 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-04-19 19:44 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 32 | 5 | 2670 | 3b89b9d1-2347-468c-9279-ede0e3bc143b | 洪佑变10kV龙通线686 | 归档 | 2023-04-20 08:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2566 | 55E978CA4CF84DAE86E89E377B40ADAF421B | 龙岩 | 4B5E3E57-468C-4710-A12A-594990AE2B59 | GZ13575123040023 | 3523041900137719 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E95595BE0408E0ACE066741 | 适中供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 05:36 | 2023-04-19 08:44 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日5:35 适中变10kV适溪线621开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作成功，后加速动作跳闸，故障原因为：10kV航龙新型建材有限公司配电室用户内部故障 | 2023年4月19日5:35 适中变10kV适溪线621开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作成功，后加速动作跳闸，适溪线#14A杆Z开关适溪线#14A杆Z开关过流Ⅰ段告警，即通知抢修班组巡视跳闸点适中变电站.10kV.适溪线间隔.621开关及其之后的设备，重点关注适溪线#14A杆Z开关至保丰支线#4杆、保丰支线#12杆之间区域。05时43分巡视人谢成兴、江建忠、林强锋接受通知，开始巡线。 19日05:39联/配调郑林【顺控】遥控操作_：坂溪联线#7A杆Z开关由运行转热备用，于19日05:39控分成功 19日05:39联/配调郑林【顺控】遥控操作_：适坂Ⅰ线#135A杆Z开关由热备用转运行，于19日05:39控合成功 19日05:40联/配调郑林【顺控】遥控操作_：保丰支线#1杆Z开关由运行转热备用，于19日05:40控分成功 19日05:40联/配调郑林【顺控】遥控操作_：适坂Ⅰ线#40杆Z开关由热备用转运行，于19日05:40控合成功 06:46适中所江建忠汇报：10kV保丰支线#13杆前段巡视无异常，具备送电条件 19日06:49 联/配调郑林令江建忠：保丰支线#13杆Z开关由运行转热备用，19日06:50操作成功 19日06:53联/配调郑林遥控操作_：适中变电站.10kV.适溪线间隔.621开关由热备用转运行，于19日06:53控合成功 19日07:51联/配调郑林【顺控】遥控操作_：保丰支线#1杆Z开关由热备用转运行，于19日07:51控合成功 19日07:52联/配调郑林【顺控】遥控操作_：适坂Ⅰ线#40杆Z开关由运行转热备用，于19日07:52控分成功 08：10适中所林强锋汇报：10kV航龙新型建材有限公司配电室有烧焦味，申请隔离，其余巡视无异常 19日08:13 联/配调袁耀旺令林强锋：航龙建材公司支线#2杆Z开关由运行转热备用，19日08:20操作成功 19日08:21 联/配调郑林令林强锋：保丰支线#13杆Z开关由热备用转运行，19日08:41操作成功 19日08:43联/配调郑林【顺控】遥控操作_：坂溪联线#7A杆Z开关由热备用转运行，于19日08:43控合成功 19日08:43联/配调郑林【顺控】遥控操作_：适坂Ⅰ线#135A杆Z开关由运行转热备用，于19日08:43控分成功 | 10kV航龙新型建材有限公司配电室用户内部故障 | 加强设备巡视 | 适中变10kV适溪线#621线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 05:35 |  | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强设备巡视 | 56 | 29 | 3984 | 55E978CA4CF84DAE86E89E377B40ADAF421B | 适中变10kV适溪线#621 | 归档 | 2023-04-19 15:17 | 是 | 是 | 否 | 是
2562 | 63a5da5d-ec34-4c0d-8422-df4a98b9d5a7 | 三明 | 3E0AC911-8C15-45B7-A7DD-BED532E8E0BA | LS135823040038 | 3523041900138186 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 05:28 | 2023-04-19 10:33 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月19日5时13 分，双江变10kVⅢ段母线A相失地(A相电压为4.96kV,B相电压为6.91kV,C相电压为6.74V,零序电压为0.00,)无选线信号，故障原因为：1、10kV#2双蕉线944-40-4支线刀闸引线断线。2、10kV#2双蕉线944-85-43-19至21杆段线路断线。 | 19日5:33通知配电线路黄发达、配电大一次班王二浩。查看DMS系统：10kV#2双蕉线944-#40杆支线线路配变有缺相现象。 19日5:16配调遥控：10kV#2双蕉线944-40支线电缆开关由运行转热备用，遥控成功，接地信号未消失；5:18配调遥控10kV#2双蕉线944-38分段开关由运行转热备用，接地信号消失。 19日6:26配电大一次班张世鹏汇报：10kV#2双蕉线944-85-#38杆后端线路有接地告警，要求断开10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关，试送10kV#2双蕉线944-38分段开关。6:28配调遥控：10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关由运行转热备用，遥控成功；6:29配调遥控：10kV#2双蕉线944-38分段开关由热备用转运行，遥控成功。接地未出现。 19日7:00 配电大一次班张世鹏汇报：10kV#2双蕉线944-85-42支线在山上，申请断开10kV#2双蕉线944-85-42支线开关，试送10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关。 7:03令配电线路张文博：10kV#2双蕉线944-85-42支线开关由运行转热备用；7:15汇报执行完毕。 7:16配调遥控：10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关由热备用转运行。遥控成功后接地信号出现。 7:18配调遥控：10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关由运行转热备用；7:20执行完毕，通知配电大一次班巡线。 19日7:50 配电大一次班张世鹏汇报：申请断开10kV#2双蕉线944-85-43支线开关，试送10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关。 19日7:52 配调方炜智令配电线路张文博：10kV#2双蕉线944-85-43支线开关由运行转冷备用。7:53 汇报执行完毕。 19日7:54 配调遥控操作：10kV#2双蕉线944-85-3支线分段开关由热备用转运行。7:53 遥控成功。接地未出现。通知配电大一次班张世鹏继续巡线。 19日8:43 配电大一次班王二浩汇报：经巡线发现故障点为：10kV#2双蕉线944-40-4支线刀闸引线断线，抢修安全措施要求：10kV#2双蕉线944-40支线电缆开关转冷备用。 19日10:22 配电运检中心黄锦辉电告：10kV#2双蕉线944-85支线用户已由发电车接入，用户已有电。配电大一次班王二浩汇报：10kV#2双蕉线944-40支线已与用户专变做好解释工作。 19日10:56 申请配电故障抢修单NO：A3267，工作负责人：周学通，工作内容：1、10kV#2双蕉线944-40-#4杆断线抢修，2、10kV#2双蕉线944-40-#2杆至#4杆树木清理，安全措施：10kV#2双蕉线944-40支线电缆开关。 19日 10:57抢修许可票号：A3267,抢修负责人：周学通,抢修任务：1、10kV#2双蕉线944-40-#4杆断线抢修，2、10kV#2双蕉线944-40-#2杆至#4杆树木清理,抢修安措:10kV#2双蕉线944-40支线电缆开关。 19日10:37 ，令配电线路林铮：10kV#2双蕉线944-40支线电缆开关由热备用转冷备用。10:45汇报已执行。 19日 12:16抢修终结票号：A3267,抢修负责人：周学通,抢修任务：1、10kV#2双蕉线944-40-#4杆断线抢修，2、10kV#2双蕉线944-40-#2杆至#4杆树木清理工作结束，人员已撤离，工作地线已拆除，具备送电条件。 送电票：SMBB23040196，19日12:23开始执行，19日12时39分执行完毕。 19日17:38 10kV#2双蕉线944-74-3上井电站何财龙反映水位太高，即将漫坝，要求线路送电。配调遥控操作：10kV#2双蕉线944-74-2支线分段开关由热备用转运行。送电正常。通知上井电站何财荣：机组开机并网。 19日 15:30抢修许可票号：A3268,抢修负责人：周学通,抢修任务：10kV#2双蕉线944-85-43-19至21杆段线路断线抢修，抢修安措:断开10kV#2双蕉线944-85-43支线开关及刀闸。 19日 19:08，配电大一次班康怡山汇报：10kV#2双蕉线944-85-43-19至21杆段线路断线抢修工作结束，验收合格，具备送电条件。 19:12终结票号：A3268,抢修负责人：周学通,抢修任务：10kV#2双蕉线944-85-43-19至21杆段线路断线抢修工作结束，人员已撤离，工作地线已拆除，具备送电条件。 19日19:25，令配电线路黄发达：10kV#2双蕉线944-85-43支线开关由冷备用转运行。19:35汇报已执行。 |  |  | 10kV#2双蕉线944线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 05:28 |  | 配调 | 2023-04-21 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 7 | 31 | 334 | 63a5da5d-ec34-4c0d-8422-df4a98b9d5a7 | 双江变10kV#2双蕉线944 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2557 | b76e4dfc-8f15-4513-ab78-a1e438463865 | 三明 | EE2829CD-2F3D-4D51-9559-CD3394BAAED9 | LS13585423040023 | 3523041900134973 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394031d22 | 配电运检班(泰宁) | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 05:08 | 2023-04-19 06:34 | 分支线停电 | 母线失地 | 19日4:56 金湖变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.48kV,B相电压为0.90kV,C相电压为10.20kV,零序电压为1.17V,)失地选线：金湖变10kV金福线962线路（失地选线不正确），故障原因：10kV风洞线964#047杆后侧用户内部故障。 | 19日4:56 金湖变电站失地(金湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.48kV,B相电压为0.90kV,C相电压为10.20kV,零序电压为1.17V,)。即通知抢修班组 19日05:05联/配调陈景蔚【顺控】遥控操作_：10kV风洞线964#043杆K0178开关由运行转热备用，于19日05:05控分成功接地信号消失 19日5:8 金湖变电站失地(金湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.48kV,B相电压为0.90kV,C相电压为10.20kV,零序电压为1.17V,)。即通知抢修班组巡视10kV风洞线964#043杆K0178开关及其之后的设备。05时11分巡视人邓琳、廖兴旺、廖六经接受通知，开始巡线。 19日06:19 联/配调陈景蔚收到现场邓琳汇报：现场确认跳闸开关为：10kV风洞线964#043杆K0178开关；保护动作：10kV风洞线964#043杆K0178开关； 隔离设备：10kV风洞线964#047杆K0072开关；试送设备：10kV风洞线964#043杆K0178开关； 故障原因：无异常；故障备注：10kV风洞线964#043杆至#054杆巡线无异常 19日06:25 联/配调陈景蔚令邓琳：10kV风洞线964#047杆K0072开关由运行转热备用，19日06:28操作成功 19日06:31联/配调陈景蔚遥控操作_：10kV风洞线964#043杆K0178开关由热备用转运行，于19日06:31控合失败 19日06:31联/配调陈景蔚遥控操作_：10kV风洞线964#043杆K0178开关由热备用转运行，于19日06:31控合成功 19日06:33 联/配调陈景蔚令配电运检班邓琳：10kV风洞线964#043杆K0178开关试送成功，通知用户对10kV风洞线964#047杆后侧线路进行巡视。 |  |  | 10kV风洞线964#043杆K0178开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 05:06 |  | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 251523 | 运维检修部 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 箱式变; 短路、接地: 高压开关室故障 | 高压开关设备烧毁击穿或损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 6 | 4 | b76e4dfc-8f15-4513-ab78-a1e438463865 | 金湖变10kV风洞线964线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2550 | 6ebb0cb3-5b98-4679-a90d-7fe176a3cc09 | 三明 | CD08CBF4-5592-4E94-BB7A-1D9AB5E2A81C | LS13585923040028 | 3523041900134257 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393471ce6 | 安远供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 04:38 | 2023-04-19 06:50 | 分支线停电 | 母线失地 | 19日4:35 安远变电站安远变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为7.83,B相电压为10.18,C相电压为3.38,零序电压为84.82,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 19日4:39 安远变电站失地(安远变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.83,B相电压为10.18,C相电压为3.38,零序电压为84.82,)。即通知抢修班组巡视10kV后溪线909线路#79-85杆79-85D开关及其之后的设备。05时06分巡视人王昕、郑书凡接受通知，开始巡线。 19日06:45联/配调罗志煌遥控操作_：10kV后溪线909线路#79-85杆79-85D开关由热备用转运行，于19日06:45控合成功 19日06:43 联/配调罗志煌收到现场陈国云汇报：10kV后溪线909线路#79-85杆至79-119杆巡视无异常，申请试送10kV后溪线909线路#79-85杆79-85D开关。 |  |  | 安远变10kV后溪线909线路#79-85杆79-85D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 04:38 |  | 配调 | 2023-04-19 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 4 | 0 | 134 | 6ebb0cb3-5b98-4679-a90d-7fe176a3cc09 | 安远变10kV后溪线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2548 | 13DKX-57197 | 龙岩 | 2F32F0A8-A860-4FF7-8165-BEBF75579B01 | GZ13575823040029 | 3523041900128438 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 04:08 | 2023-04-19 09:40 | 分支线停电 | 母线失地 | 19日4:2 东埔变电站.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.21,B相电压为7.12,C相电压为3.52,零序电压为77.38,)失地选线为东埔变10kV东铁Ⅱ线926线路,。故障原因为：10kV隘门背支线#18杆避雷器引线断落，接触地线 | 19日4:2 东埔变电站失地(东埔变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.21,B相电压为7.12,C相电压为3.52,零序电压为77.38,)。即通知抢修班组 19日04:07联/配调李文涛遥控操作_：10kV铁长支线#160杆#160K开关由运行转热备用，于19日04:07控分成功接地信号消失 19日4:8 东埔变电站失地(东埔变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.21,东埔变电站.10kV.Ⅱ段母线B相电压为7.12,C相电压为3.52,零序电压为77.38,)。即通知抢修班组巡视10kV铁长支线#160杆#160K开关及其之后的设备。04时17分巡视人蒋本有接受通知，开始巡线。 19日09:36 联/配调钟沐华收到现场蒋本有汇报：现场确认跳闸开关为：10kV铁长支线#160杆#160K开关；保护动作：；试送设备：10kV铁长支线#160K开关由热备用转运行； 故障原因：恶劣天气；故障现象：避雷器引线断落架空类无间隙避雷器引线断线其余线路查无异常； 故障点：避雷器引线断落；故障备注：10kV隘门背支线#18杆避雷器引线断落，接触地线，已用绝缘棒隔离 19日09:39联/配调杜华兴遥控操作_：10kV铁长支线#160杆#160K开关由热备用转运行，于19日09:39控合成功 | 雷击线路导致铜铝鼻子断裂。 | 1、开展铜铝鼻子排查，结合停电进行逐步更换。 2、加强线路走廊巡视，加大力度投入防雷设施的建设。 | 东埔变10kV东铁Ⅱ线926线路铁长支线#160杆#160K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 04:07 | 2023-04-19 09:40 | 配调 | 2023-04-19 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-19 09:40 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 恶劣天气 | 1、开展铜铝鼻子排查，结合停电进行逐步更换。 2、加强线路走廊巡视，加大力度投入防雷设施的建设。 | 3 | 0 | 85 | 13DKX-57197 | 东埔变10kV东铁Ⅱ线926线路 | 归档 | 2023-04-19 17:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2547 | e61c05e2-ac44-4362-89ed-15415bec481c | 三明 | 49C73D7F-68BC-4CE0-AEB4-4830E03A7406 | LS13585223040036 | 3523041900126930 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 04:05 | 2023-04-19 16:57 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 21:57:04 DMS研判：白莲变10kV小王线909小王线909#97-7杆分段刀闸发生缺相。故障原因：10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆A相断线。 | 19日3:37 南口供电所廖祥荣汇报：10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆A相断线。19日03:48 联/配调林智令廖祥荣：10kV小王线909#97-1杆支线开关由运行转热备用，19日04:01操作成功 故障通知巡视跳闸点小王线909#97-7杆分段刀闸及其之后的设备，重点关注小王线909#97-11至小王线909#97-22之间区域。04时54分巡视人杜斌接受通知，开始巡线。 19日04:02 联/配调林智令廖祥荣：10kV小王线909#97-7杆分段刀闸由合闸转分闸，19日04:10操作成功 19日04:11 联/配调林智令廖祥荣：10kV小王线909#97-1杆支线开关由热备用转运行，19日04:15操作成功 19日04:56 联/配调林智收到现场杜斌汇报：现场确认跳闸开关为：小王线909#97-7杆分段刀闸；保护动作：无保护； 故障原因：雷害；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆 19日09:09 申请配电故障抢修单NO：SM-JL-PQ-2023-0009，工作负责人：刘杨，工作内容：在10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆之间，进行增补#97-17+1杆、导线断线抢修修复，安全措施：10kV小王线909#97-7杆分段刀闸。 19日10:08 申请配电故障抢修单NO：SM-JL-PQ-2023-0010，工作负责人：吴三兴 ，工作内容：在10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆之间，进行增补#97-17+1杆、导线断线抢修修复，安全措施：10kV小王线909#97-7杆 分段刀闸。 19日10:13抢修许可：票号：SM-JL-PQ-2023-0010，抢修负责人：吴三兴，抢修任务：在10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆之间，进行增补#97-17+1杆、导线断线抢修修复，抢修安措：10kV小王线909#97-7杆 分段刀闸。 19日16:20抢修终结：票号：SM-JL-PQ-2023-0010，抢修负责人：吴三兴，抢修任务：在10kV小王线909#97-17杆至#97-18杆之间，进行增补#97-17+1杆、导线断线抢修修复，抢修安措：10kV小王线909#97-7杆 分段刀闸。 |  |  | 白莲变10kV小王线909线路小王线909#97-7杆分段刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 04:04 |  | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 3 | 1 | 56 | e61c05e2-ac44-4362-89ed-15415bec481c | 白莲变10kV小王线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2546 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 三明 | 92D36CFC-62A9-4E07-9A72-F448DC3EA13D | LS135823040037 | 3523041900124991 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e | 莘口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 04:03 | 2023-04-20 02:26 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月19日03时39分，荆东变10kVⅠ段母线A相失地，A相电压为1.21kV,B相电压为9.63kV,C相电压为10.79kV,零序电压为10.44V，失地选线为荆东变10kV莘口I回937。故障原因为： 10kV龙泉线911#017杆段线路三相断线。 | 19日 3:40通知莘口所龚钦巡线。 19日 3:45 查看DMS系统显示10kV龙泉线911#004 K8001开关零序电流最大。 19日莘口所吴远洪汇报：增加一项安全措施：10kV龙泉线911#004杆K8001开关转冷备用。 19日7:26 配调方炜智令莘口所吴远洪：10kV龙泉线911#004 K8001开关由热备用转冷备用。7:27汇报执行完毕。 19日18:41 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0041，工作负责人：廖翌宽，工作内容：在10kV龙泉线911#015杆至18杆段线路，进行杆线抢修，安全措施：10kV龙泉线911#004杆K8001开关，G8002刀闸，10kV龙泉线911#033杆K8003开关及G8012刀闸，10kV龙泉线911#012-1杆K8002开关及G8004刀闸。 19日 19:25抢修许可票号：SM-BB-PQ-2023-0041,抢修负责人：廖翌宽,抢修任务：1、10kV龙泉线911#015杆至18杆段线路，杆线抢修,抢修安措:断开10kV龙泉线911#004杆K8001开关，G8002刀闸，断开10kV龙泉线911#033杆K8003开关及G8012刀闸，断开10kV龙泉线911#012-1杆K8002开关及G8004刀闸 19日 3:54 配调遥控：10kV龙泉线911#004 K8001开关由运行转热备用；遥控成功，接地消失。 3:59 将故障情况通知莘口所龚钦。 19日4:46莘口所龚钦汇报：10kV龙泉线911#017杆段线路三相断线，要求断开10kV龙泉线911#033杆K8003开关及G8012刀闸。4:49配调遥控：10kV龙泉线911#033杆K8003开关由运行转热备用，遥控成功；4:53配调黄睿萱令莘口所龚钦：10kV龙泉线911#033杆K8003开关由热备用转冷备用，4:58执行完毕。 5:02 通知中村所罗邦麒前往10kV中联线963-125-19联络开关。 5:59 令中村所王国祥：10kV中联线963-125-19联络开关由冷备用转运行；6:02汇报执行完毕。未出现接地。 19日7:19莘口所吴远洪要求断开10kV龙泉线911#012-1杆G8004刀闸，7：19配调黄睿萱令莘口所吴远洪：10kV龙泉线911#012-1杆K8002开关由热备用转冷备用，7:20执行完毕。 19日 23:35抢修终结票号：SM-BB-PQ-2023-0041,抢修负责人：廖翌宽,抢修任务：1、10kV龙泉线911#015杆至18杆段线路，杆线抢修工作结束，人员已撤离，接地线已拆除，现场无异动，具备送电条件。 送电票：SMBB23040204，19日23:36开始执行，20日02时03分执行完毕。 |  |  | 荆东变10kV莘口I回937线路龙泉线911#004杆K8001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 04:02 |  | 配调 | 2023-04-20 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 外破故障 |  | 41 | 23 | 1814 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 荆东变10kV莘口I回937 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2542 | 3251cf0c-c079-40ce-97f9-8562fa724e1f | 龙岩 | 075A7D13-0793-45CB-989A-33EE07F0331B | GZ13575423040035 | 3523041900120711 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361690e14 | 古田供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 03:55 | 2023-04-19 09:03 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月19日03:54监盘发现： 郭车变10kV郭开线919开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作，过流加速动作跳闸，10kV下郭车线#23杆K1开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV下郭车线#23杆C相避雷器击穿 | 19日3:56 郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关 跳闸；过流Ⅱ段告警；10kV.郭开线.919RCS-9611B.过流Ⅲ段动作；郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关郭车变电站.10kV.郭开线.919RCS-9611B.事故总信号； 即通知古田所杨健巡视跳闸点郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关及其之后的设备，重点关注古郭开关站10kV下郭车线902开关之后区域。04时07分巡视人刘益朋、杨健接受通知，开始巡线。 19日04:08 联/配调何琼英收到现场刘益朋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV郭开线919开关；保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：架空类裸导线风偏放电； 故障点：经巡视无异常，具备送电条件 19日04:10联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：古郭站10kV模坑线903开关由运行转热备用，于19日04:10控分成功 19日04:10联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关由热备用转运行，于19日04:10控合成功，出现郭车变10kVⅠ段母线A相完全失地 19日04:12联/配调何琼英遥控操作_：郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关由运行转热备用，于19日04:12控分失败 19日04:13联/配调何琼英遥控操作_：郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关由运行转热备用，于19日04:13控分成功接地信号消失 19日05:41联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV模坑线#24杆K1开关由运行转热备用，于19日05:41控分成功 19日05:43联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV文模联络线#01杆K1开关由热备用转运行，于19日05:43控合失败 19日05:45联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV文模联络线#01杆K1开关由热备用转运行，于19日05:45控合失败 19日06:14 联/配调何琼英令廖柏炎：10kV文模联络线#01杆K1开关由热备用转运行，19日06:16操作成功 19日08:27 联/配调何琼英收到现场刘益朋汇报：保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV下郭车线#23杆C相避雷器击穿，已隔离，具备送电条件 19日08:31联/配调雷秀花遥控操作_：郭车变电站.10kV.郭开线间隔.919开关由热备用转运行，于19日08:31控合成功 19日08:32 联/配调雷秀花收到现场廖伯炎汇报：10kV模坑线#00杆至24杆巡线无异常，具备送电条件 19日08:36联/配调雷秀花遥控操作_：古郭站10kV模坑线903开关由热备用转运行，于19日08:36控合成功 19日08:46 联/配调雷秀花收到现场刘益朋汇报：保护动作：； 故障点：10kV下郭车线#23杆C相避雷器击穿，同时雷击引起10kV下郭车线#23杆K1开关跳闸 19日08:48联/配调雷秀花遥控操作_：10kV下郭车线#23杆K1开关由热备用转运行，于19日08:48控合失败 19日08:50联/配调雷秀花遥控操作_：10kV下郭车线#23杆K1开关由热备用转运行，于19日08:50控合失败 19日08:50 联/配调雷秀花令刘益朋：10kV下郭车线#23杆K1开关由热备用转运行19日08:50下令 19日08:52联/配调雷秀花遥控操作刘益朋：10kV下郭车线#23杆K1开关由热备用转运行，于19日08:52控合失败 | 10kV下郭车线#23杆C相避雷器击穿 |  | 郭车变10kV郭开线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:55 |  | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 15 | 14 | 1163 | 3251cf0c-c079-40ce-97f9-8562fa724e1f | 郭车变10kV郭开线919线路 | 归档 | 2023-04-19 09:23 | 是 | 是 | 否 | 是
2535 | 8893cdf5-4ed2-4b12-b88a-a6752e98d6a9 | 三明 | 1D82B17F-0EFB-4A77-8655-84C65E67842E | GZ13586223040049 | 3523041900122212 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9,8a0f688f46db11f00146db13926c1ca4 | 配电运维检修二班,市场班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 03:34 | 2023-04-19 13:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日03:34配电运维检修二班廖世勇汇报：10kV西郊线972线路#030杆K006开关跳闸，现10kV西郊线972线路#030杆K006开关在热备用。故障原因：10kV西郊线972线路#036杆至#037杆断线 | 19日03:34 联/配调林妙雯令配电运维检修二班廖世勇：10kV西郊线972#030杆K006开关查开关确在热备用，19日03:35操作成功 19日03:36 联/配调林妙雯令配电运维检修二班廖世勇：10kV西郊线972#030杆刀闸由合闸转分闸，19日03:49操作成功 19日04:03 联/配调钟浩杭收到现场姚子凌汇报：10kV西郊线972线路#036杆至#037杆断线 19日04:04 联/配调林妙雯令配电运维检修二班廖世勇：10kV西郊线972线路#036-2杆西郊1#公配变由运行转热备用，19日04:05操作成功 19日04:16 联/配调林妙雯令配电运维检修二班廖世勇：10kV金华线952#030-14杆G029刀闸由合闸转分闸，19日04:20操作成功 19日04:22 联/配调林妙雯令配电运维检修二班廖世勇：10kV西郊线972#038-8-1跌落式熔断器由合闸转分闸，19日04:28操作成功 19日07:22 联/配调钟浩杭令廖世勇：10kV西郊线972线路#037-1杆西郊2#公配变由运行转热备用，19日07:35操作成功 19日07:43 申请配电故障抢修单NO：SXGD0000187，工作负责人：邱瑞琪，抢修任务：10kV西郊线972线路#036杆至#037杆断线抢修，安全措施：断开10kV西郊线972线路#036-2杆西郊1#公配变跌落式熔断器，断开10kV西郊线972#030杆K006开关及G012刀闸，断开10kV西郊线972#038-8-1杆跌落式熔断器，断开10kV西郊线972线路#037-1杆西郊2#公配变跌落式熔断器，断开10kV金华线952#030-14杆K014开关及G029刀闸 19日 07:46抢修许可票号：SXGD0000187,抢修负责人：邱瑞琪,抢修任务：10kV西郊线972线路#036杆至#037杆断线抢修，安全措施：断开10kV西郊线972线路#036-2杆西郊1#公配变跌落式熔断器，断开10kV西郊线972#030杆K006开关及G012刀闸，断开10kV西郊线972#038-8-1杆跌落式熔断器，断开10kV西郊线972线路#037-1杆西郊2#公配变跌落式熔断器，断开10kV金华线952#030-14杆K014开关及G029刀闸 19日 12:27抢修终结票号：SXGD0000187,抢修负责人：邱瑞琪,抢修任务：10kV西郊线972线路#036杆至#037杆断线抢修，安全措施：断开10kV西郊线972线路#036-2杆西郊1#公配变跌落式熔断器，断开10kV西郊线972#030杆K006开关及G012刀闸，断开10kV西郊线972#038-8-1杆跌落式熔断器，断开10kV西郊线972线路#037-1杆西郊2#公配变跌落式熔断器，断开10kV金华线952#030-14杆K014开关及G029刀闸 送电票：SMSX23040155，19日12:27开始执行，19日13时14分执行完毕。 | 10kV西郊线972线路#036杆至#037杆断线 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 莲花变10kV西郊线972线路西郊线972#030杆K006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:33 | 2023-04-19 12:30 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 965277 | 三明亿源沙县分公司 | 2023-04-19 12:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 2 | 4 | 33 | 8893cdf5-4ed2-4b12-b88a-a6752e98d6a9 | 莲花变10kV西郊线972 | 归档 | 2023-04-25 11:17 | 是 | 是 | 否 | 是
2528 | 1272A990A18743B599024874243237AB421B | 三明 | EF2CEF65-70DF-41A1-996E-9094C681045F | GZ13585423040022 | 3523041900114816 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393b41d08 | 下渠镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 03:15 | 2023-04-19 13:10 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 19日3:9 DMS研判：10kV开岩线912#1杆分段开关跳闸。故障原因：开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处断裂 | 19日3:15 即通知抢修班组巡视跳闸点开岩线912#1杆分段开关及其之后的设备。05时01分巡视人范金祥、章力接受通知，开始巡线。 19日05:15 联/配调杨闽伟收到现场章力汇报：现场确认跳闸开关为：10kV开岩线912#1杆分段开关；保护动作：； 隔离设备：10kV开岩线912线路转检修； 故障原因：雷害；故障现象：出线电缆与出线刀闸连接处断裂； 故障点：10kV开岩线912#1杆出线刀闸 19日07:09 申请配电故障抢修单NO：SM-TN-PQ-2023-0003，工作负责人：章力，工作内容：在110kV开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处，进行故障抢修，安全措施：110kV开善变10kV开岩线912线路转检修，10kV开岩线912#23杆分段开关及分段刀闸，10kV开岩线912#17杆支线刀闸。 19日06:45 联/配调杨闽伟令陈景蔚：开善变10kV开岩线912开关由运行转热备用，19日06:46操作成功 19日06:52 联/配调杨闽伟令下渠镇供电所陈选苗：10kV开岩线912#23杆分段开关由热备用转冷备用，19日06:55操作成功。 19日06:55 联/配调杨闽伟令陈选苗：10kV开岩线912#17杆支线刀闸由合闸转分闸，19日06:57操作成功 19日06:53 联/配调杨闽伟令林良森：开善变10kV开岩线912线路由热备用转冷备用，19日07:21操作成功 19日07:22 联/配调杨闽伟令林良森：开善变10kV开岩线912线路由冷备用转检修，19日08:22操作成功 19日 08:23抢修许可票号：SM-TN-PQ-2023-0003,抢修负责人：章力,抢修任务：1、110kV开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处，故障抢修,抢修安措:开善变10kV开岩线912线路转检修；断开10kV开岩线912#23杆分段开关及分段刀闸；断开10kV开岩线912#17杆支线刀闸 19日12:00抢修终结：票号：SM-TN-PQ-2023-0003，抢修负责人：章力，抢修任务：在110kV开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处，进行故障抢修，抢修安措：110kV开善变10kV开岩线912线路 转检修，10kV开岩线912#23杆分段开关 及分段刀闸，10kV开岩线912#17杆 支线刀闸。 送电指令票详见指令票NO：SMJJT23040479 | 19日3:15 即通知抢修班组巡视跳闸点开岩线912#1杆分段开关及其之后的设备。05时01分巡视人范金祥、章力接受通知，开始巡线。 19日05:15 联/配调杨闽伟收到现场章力汇报：现场确认跳闸开关为：10kV开岩线912#1杆分段开关；保护动作：； 隔离设备：10kV开岩线912线路转检修； 故障原因：雷害；故障现象：出线电缆与出线刀闸连接处断裂； 故障点：10kV开岩线912#1杆出线刀闸 19日07:09 申请配电故障抢修单NO：SM-TN-PQ-2023-0003，工作负责人：章力，工作内容：在110kV开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处，进行故障抢修，安全措施：110kV开善变10kV开岩线912线路转检修，10kV开岩线912#23杆分段开关及分段刀闸，10kV开岩线912#17杆支线刀闸。 19日06:45 联/配调杨闽伟令陈景蔚：开善变电站.10kV.开岩线间隔.912开关由运行转热备用，19日06:46操作成功 19日06:52 联/配调杨闽伟令下渠镇供电所陈选苗：10kV开岩线912#23杆分段开关由热备用转冷备用，19日06:55操作成功。 19日06:55 联/配调杨闽伟令陈选苗：10kV开岩线912#17杆支线刀闸由合闸转分闸，19日06:57操作成功 19日06:53 联/配调杨闽伟令林良森：开善变电站.10kV.开岩线间隔.912线路由热备用转冷备用，19日07:21操作成功 19日07:22 联/配调杨闽伟令林良森：开善变电站.10kV.开岩线间隔.912线路由冷备用转检修，19日08:22操作成功 19日 08:23抢修许可票号：SM-TN-PQ-2023-0003,抢修负责人：章力,抢修任务：1、110kV开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处，故障抢修,抢修安措:110kV开善变10kV开岩线912线路110kV开善变10kV开岩线912线路转检修,断开10kV开岩线912#23杆分段开关10kV开岩线912#23杆分段开关及分段刀闸，断开10kV开岩线912#17杆10kV开岩线912#17杆支线刀闸 19日12:00抢修终结：票号：SM-TN-PQ-2023-0003，抢修负责人：章力，抢修任务：在110kV开善变10kV开岩线912#1杆出线电缆连接处，进行故障抢修，抢修安措：110kV开善变10kV开岩线912线路 转检修，10kV开岩线912#23杆分段开关 及分段刀闸，10kV开岩线912#17杆 支线刀闸。 送电指令票详见指令票NO：SMJJT23040479 |  | 10kV开岩线912#1杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:14 | 2023-04-19 12:00 | 配调 | 2023-04-24 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 293979 | 运维检修部 | 2023-04-19 12:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 雷害 |  | 7 | 2 | 231 | 1272A990A18743B599024874243237AB421B | 开善变10kV开岩线912线路 | 归档 | 2023-04-20 22:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2527 | SBID000000C13BCD8ED497405896105D92CD55F6DA | 漳州 | 80A9B8D9-4913-4BA6-B67E-E1931AD312B0 | GZ13565223040007 | 3523041900106905 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e8008f2 | 马铺乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 03:12 | 2023-04-19 05:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日3:10 10kV福石线#60A杆Z4903开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功；故障原因为：10kV福石线#80A杆开关上端的CT击穿 | 19日3:12 DMS系统研判：10kV福石线#60A杆Z4903开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功； 即通知抢修班组马铺所何江镇巡视跳闸点10kV福石线#60A杆Z4903开关及其之后的设备。03时34分巡视人罗义全、罗登云、罗清福、何志强、方永聪、何智仁、何燕木、何江镇接受通知，开始巡线。 19日03:30联/配调吴瑞杰遥控操作：10kV福石线#80A杆K-bk01开关由运行转热备用，于19日03:30控分成功 19日03:40联/配调吴瑞杰遥控操作：10kV库区线#73A杆K-mp4607开关由热备用转运行，于19日03:40控合成功 19日03:41 通知马铺所何江镇：10kV福石线#80A杆后段线路转由10kV库区线供电 19日05:11 联/配调方溢森收到现场何江镇汇报：经巡视发现10kV福石线#80A杆开关上端的CT有灼伤痕迹，申请开关转冷备用，前段线路无其它异常，申请送电 19日05:14 联/配调低压方溢森令何江镇：10kV福石线#80A杆K-bk01开关由热备用转冷备用，19日05:15操作成功 19日05:16联/配调吴瑞杰遥控操作：10kV福石线#60A杆Z4903开关由热备用转运行，于19日05:16控合成功，正常，并告知马铺所何江镇 | 雷雨天气引起，开关上端的CT击穿 | 加强线路防雷 | 石屏变10kV福石线#60A杆Z4903开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:11 | 2023-04-19 05:16 | 配调 | 2023-04-19 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 05:16 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 | 加强线路防雷 | 20 | 3 | 1229 | SBID000000C13BCD8ED497405896105D92CD55F6DA | 石屏变宝洞Ⅱ线913 | 归档 | 2023-04-19 06:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2525 | SBID000000C8D21ABA72DB4BAE83A7352C31E2DD86 | 宁德 | 68F7D021-3B60-45FD-8642-7E09A63157F9 | GZ13535823040011 | 3523041900107610 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1114 | 浦源镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 03:09 | 2023-04-19 13:28 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日2:41 泗桥变10kV10kV桥溪线B相不完全失地(A相电压为8.40,B相电压为2.09,C相电压为9.21,零序电压为7.17,)无选线信号。故障原因为： 10kV下山头分线#019杆悬瓶破裂架空类针式绝缘子断裂脱落 | 2023年4月19日2:41 周宁泗桥变电站失地10kVⅠ段母线B相不完全失地（周宁泗桥变电站10kVⅠ段母线A相电压为8.40,B相电压为2.09,C相电压为9.21,零序电压为7.17,)。 19日02:52联/配调徐寻浔遥控操作_：周宁泗桥变电站.10kV.桥山线间隔.982开关由运行转热备用，于19日02:52控分成功接地信号存在 19日02:53联/配调徐寻浔遥控操作_：周宁泗桥变电站.10kV.桥山线间隔.982开关由热备用转运行，于19日02:53控合成功 19日02:59联/配调徐寻浔【顺控】遥控操作：10kV桥溪线#094杆094开关由运行转热备用，于19日02:59控分成功 19日03:00联/配调徐寻浔【顺控】遥控操作：10kV桥溪线#076杆076开关由运行转热备用，于19日03:00控分成功 19日03:00联/配调徐寻浔【顺控】遥控操作：10kV桥溪线#059杆059开关由运行转热备用，于19日03:00控分成功接地信号消失 19日03:02联/配调徐寻浔遥控操作_：10kV桥溪线#076杆076开关由热备用转运行，于19日03:02控合成功 19日03:03联/配调徐寻浔【顺控】遥控操作：10kV桥溪线#094杆094开关由热备用转运行，于19日03:04控合成功 19日3:10 。联调徐寻浔即通知浦源所汤启明巡视10kV桥溪线#059杆059开关及其之后的设备。07时51分巡视人叶林林接受通知，开始巡线。 19日08:14 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：申请隔离：10kV坂坑电站专线#001杆001开关；隔离状态：热备用 19日08:16 联/配调徐寻浔令叶林林：10kV坂坑电站专线#001杆001开关由运行转热备用，19日08:34操作成功 19日09:35 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：10kV下山头分线#019杆悬瓶破裂架空类针式绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV下山头分线#019杆悬瓶破裂 19日10:23 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV下山头分线#015杆0151刀闸 19日10:24 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：保护动作：；试送设备：10kV桥溪线#059杆059开关 19日10:46 申请配电故障抢修单NO：ND-ZN-PQ-2023-0002，工作负责人：王林凯，工作内容：在10kV下山头分线#019杆，进行C相悬瓶破裂更换，安全措施：10kV下山头分线#015杆0151刀闸。 19日11:15 申请配电故障抢修单NO：ND-ZN-PQ-2023-0002，工作负责人：王林凯，工作内容：在10kV下山头分线#019杆，进行C相悬瓶破裂更换，安全措施：10kV下山头分线#015杆0151刀闸。 19日11:52抢修许可：票号：ND-ZN-PQ-2023-0002，抢修负责人：王林凯，抢修任务：在10kV下山头分线#019杆，进行C相悬瓶破裂更换，抢修安措：10kV下山头分线#015杆 0151刀闸。 19日 12:06抢修许可票号：ND-ZN-PQ-2023-0002,抢修负责人：王林凯,抢修任务：1、10kV下山头分线#019杆，C相悬瓶破裂更换,抢修安措:断开10kV下山头分线#015杆0151刀闸 19日 12:49抢修终结票号：ND-ZN-PQ-2023-0002,抢修负责人：王林凯,抢修任务：1、10kV下山头分线#019杆C相悬瓶破裂更换,抢修安措:断开10kV下山头分线#015杆0151刀闸 19日 13:06线路全部恢复供电，无遗留用户，详见指令票NDZS23040188 | 10kV下山头分线#019杆C相悬瓶雷击破损，线路失地 |  | 周宁泗桥变电站10kV桥溪线981线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:07 | 2023-04-19 13:04 | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 13859658733 | 福建陆鸿建设工程有限公司 | 2023-04-19 13:04 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 2 | 2 | 40 | SBID000000C8D21ABA72DB4BAE83A7352C31E2DD86 | 10kV桥溪线981线路 | 归档 | 2023-04-19 14:34 | 是 | 是 | 否 | 是
2523 | C1D0D11DD48A4AC78F81F8E3AE6A8C08421B | 龙岩 | 0725E846-CF8B-4D5A-B76E-D027CF263455 | GZ13575723040023 | 3523041900105741 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a570c92 | 高陂供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 03:05 | 2023-04-19 05:43 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日03:04 高陂变10kV高许线913开关过流Ⅲ段保护动作跳闸，重合不成功；10kV高许线#28塔28K开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：无异常（雷击） | 19日03:04 高陂变10kV高许线913开关过流Ⅲ段保护动作跳闸，重合不成功；10kV高许线#28塔28K开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点高陂变电站.10kV.高许线间隔.913开关及其之后的设备，重点关注10kV高许线#28塔28K开关至10kV高陂线#53杆53K开关、10kV高许线#97杆97K开关之间区域。03时11分巡视人张伟兵、邱茂钦接受通知，开始巡线。03:06分通知永定运维班卢永中。 19日03:26联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV高许线#28塔28K开关由运行转热备用，于19日03:26控分成功 19日03:26联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：高陂变电站.10kV.高许线间隔.913开关由热备用转运行，于19日03:26控合成功 19日05:28 联/配调江一鹤收到现场卢启舟汇报：10kV高许线#28塔至10kV高许线#97杆之间线路巡视无异常，具备送电条件（10kV高许线#97杆97K开关无保护告警信号，怀疑瞬间雷击)。 19日05:30联/配调江一鹤遥控操作_：10kV高许线#97杆97K开关由运行转热备用，于19日05:30控分成功 19日05:31联/配调江一鹤遥控操作_：10kV高许线#28塔28K开关由热备用转运行，于19日05:31控合成功 19日05:36联/配调江一鹤遥控操作_：10kV高许线#97杆97K开关由热备用转运行，于19日05:36控合成功 | 强雷雨天气，雷击线路过流跳闸 | 加强巡视，加强对线路残旧设备的更换 | 高陂变10kV高许线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:04 | 2023-04-19 05:40 | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-04-19 05:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 加强巡视，加强对线路残旧设备的更换 | 8 | 21 | 662 | C1D0D11DD48A4AC78F81F8E3AE6A8C08421B | 高陂变10kV高许线913线路 | 归档 | 2023-04-19 09:12 | 是 | 是 | 否 | 是
2522 | 40c49ab1-c2ed-40cf-828f-fc64600e8ac6 | 三明 | 424269C7-FCED-46BC-BC35-4B733EBD7819 | LS13586023040041 | 3523041900103186 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 03:01 | 2023-04-19 03:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日03:00 金色蓝庭开闭所10kV#1进线91A开关跳闸。故障原因：无异常。 | 2023年04月19日03:00 低压综合服务班颜胜榕汇报永安市调李英蓉：金色蓝庭A15配电室用户反映没电。经查看金色蓝庭开闭所设备，为金色蓝庭开闭所10kV#1进线91A开关跳闸，10kV备自投未动作。永安市调李英蓉即通知配电运检一班王昊前往现场检查 19日03:32 配电运检一班王昊汇报永安市调李英蓉：经检查金色蓝庭开闭所10kV#1进线91A开关无保护动作相关信息，10kV备自投显示充电未完成，10kVⅠ段母线PT三相熔丝熔断，其他设备均检查正常。金色蓝庭开闭所10kV#1进线91A线路保护已投入。 19日03:33 联/配调李英蓉令配电运检一班王昊：10kV金色蓝庭开闭所10kVⅠ段母线PT由运行转冷备用，19日03:35操作成功 19日03:37联/配调李英蓉遥控操作_：金色蓝庭开闭所10kV#1进线91A开关由热备用转运行，于19日03:37控合成功 19日09: 01 联/配调陈敏梅令配电运检一班洪安全：10kV金色蓝庭开闭所10kVⅠ段母线PT由冷备用转检修，19日09:15操作成功 （检查PT） 9：24 配电运检一班洪安全汇报永安市调巫思宁：金色蓝庭开闭所10kVⅠ段母线PT检查无异常，经验收合格，具备送电条件。 9:25 永安市调巫思宁令配电运检一班洪安全：金色蓝庭开闭所10kVⅠ段母线PT由检修转运行。9:30汇报操作完毕。 |  |  | 南塔变10kV南佳Ⅱ线986线路金色蓝庭开闭所#1进线91A开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 03:00 |  | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: DTU(环网柜、站房); 短路、接地: DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 4 | 0 | 783 | 40c49ab1-c2ed-40cf-828f-fc64600e8ac6 | 南塔变10kV南佳Ⅱ线986 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2521 | 9e6f4839-4a67-4c50-9e6e-cc0111647d76 | 三明 | 9765AEF8-34A0-4019-895F-0D3F4779F9A6 | LS13585423040021 | 3523041900103060 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393c41d0a | 大田乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 03:00 | 2023-04-19 09:59 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 19日00:58 .DMS系统研判：大田变10kV谙下线931开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，FA动作：隔离10kV谙下线931#50杆分段开关，合10kV谙下线931#68杆联络开关恢复10kV谙下线931#50杆后侧线路。 19日02:10大田乡供电所廖应金汇报将建泰联调杨闽伟：巡线发现10kV谙下线931线路#43杆至#44杆B相导线断线，需紧急调停。 | 19日00:59联/配调杨闽伟遥控操作_：大田变电站.10kV.谙下线间隔.931开关由热备用转运行（强送），于19日00:59控合成功。 19日00:57联/配调系统自动遥控操作_：10kV谙下线931#50杆分段开关由运行转热备用，于19日00:57控分成功 19日00:57联/配调系统自动遥控操作_：10kV谙下线931#68杆联络开关由热备用转运行，于19日00:57控合成功 19日1:0 联/配调杨闽伟通知大田供电所刘惟寅：19日0:58 .DMS系统研判：大田变10kV谙下线931开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，FA动作：隔离10kV谙下线931#50杆分段开关，合10kV谙下线931#68杆联络开关恢复10kV谙下线931#50杆后侧线路，00：59大田变10kV谙下线931开关强送成功，组织人员对10kV谙下线931线路进行带电巡线巡线。 19日02:10大田乡供电所廖应金汇报将建泰联调杨闽伟：巡线发现10kV谙下线931线路#43杆至#44杆B相导线断线 ，申请断开10kV谙下线931#34杆分段刀闸，即令其：1、10kV谙下线931#50-2杆池迁变由运行转热备用；2、10kV谙下线931#48-6杆言坑变由运行转热备用；3、10kV谙下线931#34杆支线刀闸由合闸转分闸，02：56汇报操作完毕。 19日05：56将建泰联调杨闽伟令大田乡供电所廖应金：、10kV谙下线931#50杆分段开关有热备用转冷备用，06：09汇报操作完毕。 19日06:17 申请配电故障抢修单NO：TNND2015435，工作负责人：余兆文，工作内容：10kV谙下线931线路#43杆至#44杆B相，安全措施：断开10kV谙下线931线路#34杆分段刀闸，断开10kV谙下线931线路#50杆分段开关及分段刀闸。。 19日 06:18抢修许可票号：TNND2015435,抢修负责人：余兆文,抢修任务：10kV谙下线931线路#43杆至#44杆B相，安全措施：断开10kV谙下线931线路#34杆分段刀闸，断开10kV谙下线931线路#50杆分段开关及分段刀闸。 19日 08:37抢修终结票号：TNND2015435,抢修负责人：余兆文,抢修任务：10kV谙下线931线路#43杆至#44杆B相，安全措施：断开10kV谙下线931线路#34杆分段刀闸，断开10kV谙下线931线路#50杆分段开关及分段刀闸。 送电指令票详见指令票NO：SMJJT23040470 | 因雷雨天气影响，雷击造成导线断线。 | 1、线路安装避雷器； | 10kV谙下线931#34杆支线刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 02:57 | 2023-04-19 08:40 | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 251523 | 运维检修部 | 2023-04-19 08:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 1、线路安装避雷器； | 2 | 0 | 33 | 9e6f4839-4a67-4c50-9e6e-cc0111647d76 | 大田变10kV谙下线931线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2520 | C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 南平 | BEFCE38F-6018-45B6-AA7D-F5EAF5FB2B48 | GZ1359515223040012 | 3523041900102362 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376881476 | 塔前供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 02:52 | 2023-04-19 18:14 | 分支线停电 | 母线失地 | 4月18日23:47塔前变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为2.12,B相电压为8.44,C相电压为10.49,零序电压为88.77,)无选线信号。故障原因为： 10kV际西线虎山支线013杆白叶山配变跌落式熔断器避雷器B相击毁，10kV城伏线石伏支线004杆针瓶击穿 | 18日23:47南平监控曾晨阳汇报：23:47塔前变10kVⅠ段母线A相失地(南平.塔前变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.12,B相电压为8.44,C相电压为10.49,零序电压为88.77,无选线)。即通知塔前所包良钧 18日23:48查10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关零序电流突增至25A。 23:49DMS系统研判：10kV城伏线陇乾支线003杆KY4053开关跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护，重合闸未投。转告服务调度班林静 23:51南平监控曾晨阳汇报：23:51塔前变10kVⅠ段母线B相完全失地（A相电压为8.98,B相电压为1.01,C相电压为9.32,零序电压为83.72,无选线） 23:54配调查10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关零序电流突增至45A，际西线虎山支线006杆KY4005开关零序电流突增至7.7A 23:54联/配调陈固炜遥控操作_：10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关由运行转热备用，于18日23:54控分成功接地信号存在 18日23:58联/配调陈固炜【顺控】遥控操作_：10kV际西线虎山支线032杆KY4043开关由运行转热备用，于18日23:58控分成功，失地未消失 19日00:00联/配调陈固炜遥控操作_：10kV际西线虎山支线006杆KY4005开关由运行转热备用，于19日00:00控分成功接地信号消失，转告服务班林静、塔前所陈世玉 19日00:02联/配调陈固炜遥控操作_：10kV塔石线耀隆支线019杆KY4075开关由热备用转运行，于19日00:02控合成功 19日00:03联/配调陈固炜遥控操作_：10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关由热备用转运行，于19日00:03控合成功，塔前变10kVⅠ段母线即出现A相完全失地故障 19日00:04联/配调陈固炜遥控操作_：10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关由运行转热备用，于19日00:04控分成功接地信号消失。转告服务班林静、塔前所陈世玉 19日01:33塔前所包良钧汇报： 10kV际西线虎山支线013杆白叶山配变跌落式熔断器避雷器B相击毁，已用令克棒挑开，10kV际西线虎山支线006杆后端线路具备送电条件 19日01:37联/配调陈固炜遥控操作_：10kV际西线虎山支线006杆KY4005开关由热备用转运行，于19日01:37控合成功，信号正常 19日01:41联/配调陈固炜遥控操作_：10kV际西线虎山支线032杆KY4043开关由热备用转合环运行，于19日01:41控合成功，潮流变化不明显 19日01:49联/配调陈固炜遥控操作_：10kV际西线虎山支线032杆KY4043开关由运行转热备用，于19日01:49控分成功 15：05塔前所陈世玉汇报：经巡线，发现10kV城伏线石伏支线004杆针瓶击穿，要求断开10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关、G4079刀闸，断开10kV城伏线石伏支线015-6杆童关旺配变低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV城伏线石伏支线025杆石伏配变低压刀闸、跌落式熔断器进行故障隔离。 19日15:07 联/配调黄婧媛令谢居灿：10kV城伏线石伏支线002杆KY4007开关由热备用转冷备用，19日15:14操作成功 19日15:14 联/配调黄婧媛令谢居灿：10kV城伏线石伏支线015-6杆童关旺配变由运行转热备用，19日15:29操作成功 19日15:29 联/配调黄婧媛令谢居灿：10kV城伏线石伏支线025杆石伏配变由运行转热备用，19日15:38操作成功 19日15:40 申请配电故障抢修单NO：塔前一2023一06，工作负责人：谢居灿，工作内容：_，安全措施：_。 19日 15:48黄婧媛许可抢修票号：塔前一2023一06,抢修负责人：谢居灿,抢修任务：,抢修安措: 19日 17:23方星终结抢修票号：塔前一2023一06,抢修负责人：谢居灿,抢修任务：,抢修安措: 送电票：NPBB23040306，19日17:24开始执行，19日18时16分执行完毕。 | 遭雷击引起10kV城伏线石伏支线004杆瓷瓶击穿。 | 加强线路巡视 | 10kV城伏线石伏支线002杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:51 | 2023-04-19 16:28 | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 608963 | 供电服务中心本部 | 2023-04-19 16:28 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 加强线路巡视 | 4 | 0 | 378 | C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 塔前变10kV城伏线915 | 归档 | 2023-04-19 17:42 | 是 | 是 | 否 | 是
2515 | 0d836a7b-a20d-46ac-b2da-c29e56e53b52 | 三明 | 5EC5F667-DF17-48F3-8559-F4B4033C4C5A | LS13585823040053 | 3523041900093183 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e70 | 西城镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 02:17 | 2023-04-19 12:16 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-04-19 01:50 西城镇供电所陈章瑰汇报：10kV上源线909线路#059-1杆至#059-2杆段线路断线。申请将10kV上源线909线路#032杆K1063开关转冷备用。故障原因：10kV上源线909线路#059-1杆至#059-2杆段线路断线。 | 19日01:51 联/配调吴晓兰令陈章瑰：10kV上源线909线路#032杆K1063开关由运行转冷备用，19日02:16操作成功 02时15分，联/配调吴晓兰发布停电信息，发布设备为10kV上源线909线路#032杆K1063开关，通知相关人员巡视10kV上源线909线路#032杆K1063开关及其之后设备。02时19分巡视人吴发潜、郑明怿接受通知，开始巡线。 19日07:56 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0044，工作负责人：肖振荣，工作内容：在10kV上源线909线路#059-1杆至#059-2杆，进行断线抢修，安全措施：10kV上源线909线路#032杆G1209刀闸及K1063开关，10kV上源线909线路#059-2杆山畴配变0.4kV侧400开关，10kV上源线909线路#050-1杆上源电站刀闸及跌落式熔断器。 19日08:02 联/配调张雪艳令吴发潜：10kV上源线909线路#059-2杆山畴配变由运行转空载运行，19日08:26操作成功 19日08:02 联/配调张雪艳令吴发潜：10kV上源线909线路#050-1杆上源电站变由运行转冷备用，19日08:26操作成功 19日 08:29抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0044,抢修负责人：肖振荣,抢修任务：1、10kV上源线909线路#059-1杆至#059-2杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV上源线909线路#032杆G1209刀闸及K1063开关，断开10kV上源线909线路#059-2杆山畴配变0.4kV侧400开关，断开10kV上源线909线路#050-1杆上源电站刀闸及跌落式熔断器 19日 11:06抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0044,抢修负责人：肖振荣,抢修任务：1、10kV上源线909线路#059-1杆至#059-2杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV上源线909线路#032杆G1209刀闸及K1063开关，断开10kV上源线909线路#059-2杆山畴配变0.4kV侧400开关，断开10kV上源线909线路#050-1杆上源电站刀闸及跌落式熔断器 送电票：SMYX23040239，19日11:56开始执行，19日12时15分执行完毕。 |  |  | 西城变10kV上源线909线路上源线909线路#032杆K1063开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 02:15 |  | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 4 | 1 | 112 | 0d836a7b-a20d-46ac-b2da-c29e56e53b52 | 西城变10kV上源线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2512 | 13DKX-37907 | 三明 | 9DFC2AE7-1D59-4007-94C7-304570E24344 | GZ13586023040040 | 3523041900088933 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 02:11 | 2023-04-19 08:17 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月19日01:58 上坪变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.45,B相电压为8.62,C相电压为1.96,零序电压为92.87)，无选线信号。 | 2023年4月19日01:58 上坪变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.45,B相电压为8.62,C相电压为1.96,零序电压为92.87)，无选线信号。 19日02:01 联/配调张清秀令李英蓉：10kV东坪线#-87杆P040开关由运行转热备用，19日02:03操作成功，上坪变10kVⅠ段母线电压恢复正常。 02时04分，联/配调张清秀发布停电信息，发布设备为10kV东坪线#-87杆P040开关，通知相关人员巡视10kV东坪线#-87杆P040开关及其之后设备。02时22分巡视人戴李涛接受通知，开始巡线。 19日03:27 联/配调张清秀令戴李涛：10kV东坪线#19杆P108开关由运行转热备用，19日03:28操作成功 19日03:31联/配调张清秀遥控操作_：麻岭站10kV东坪Ⅰ线916开关由热备用转运行，于19日03:31控合成功失地信号出现。 19日03:32联/配调张清秀遥控操作_：麻岭站10kV东坪Ⅰ线916开关由运行转热备用，于19日03:32控分成功 19日03:34联/配调张清秀遥控操作_：10kV东坪线#-87杆P040开关由热备用转运行，于19日03:34控合成功 19日04:14 联/配调张清秀令陈德良：10kV东坪线#9杆P145开关由运行转热备用，19日04:15操作成功 19日04:17 联/配调张清秀令戴李涛：10kV东坪线#19杆P108开关由热备用转运行，19日04:18操作成功 19日04:18 联/配调张清秀令戴李涛：10kV东坪线#19杆P108开关由运行转热备用，19日04:19操作成功 19日04:21联/配调张清秀遥控操作_：麻岭站10kV东坪Ⅰ线916开关由热备用转运行，于19日04:21控合失败 19日04:24联/配调李英蓉遥控操作_：麻岭站10kV东坪Ⅰ线916开关由热备用转运行，于19日04:24控合成功 19日04:23 联/配调张清秀令李英蓉：麻岭站10kV东坪Ⅰ线916开关由热备用转运行，19日04:24操作成功 19日04:36 联/配调张清秀令马道城：10kV东坪线#19杆P108开关由热备用转冷备用，19日08:31操作成功 19日04:36 联/配调张清秀令马道城：10kV东坪线#9杆P145开关由热备用转冷备用，19日08:31操作成功 2023年4月19日09:59贡川所陈德良汇报永安市调赖晔欣：10kV东坪线#18杆C相避雷器击穿用户已自行处理完毕，验收合格，具备送电条件。10:46已送电，详见指令票NO：SMYA23040102。 2023年04月19日10:5310kV燕江林场支线#6杆燕江林场专变（10kV东坪线19杆P108开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMYAYLYH20230419002 | 10kV燕江林场支线#6杆燕江林场专变避雷器故障 |  | 上坪变10kV坪岭线9A3线路东坪线#-87杆P040开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 02:04 |  | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 |  | 16 | 19 | 806 | 13DKX-37907 | 上坪变10kV坪岭线9A3 | 归档 | 2023-04-21 21:41 | 是 | 是 | 否 | 是
2513 | 13DKX-29569 | 三明 | 5BEC12EE-B8CB-4243-A4B7-BE631EC29BB5 | GZ13585823040052 | 3523041900092215 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e78 | 西滨镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 02:11 | 2023-04-19 02:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日23:1 10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关 跳闸；10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关过流Ⅰ段保护动作；10kV孟坂线908线路#078杆K4490开关10kV孟坂线908线路#076杆K4490开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 19日2:12 10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关 跳闸；10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关过流Ⅰ段保护动作；10kV孟坂线908线路#078杆K4490开关10kV孟坂线908线路#076杆K4490开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关及其之后的设备，重点关注10kV孟坂线908线路#078杆K4490开关至10kV前拥线978线路#078-1杆K4470开关之间区域。02时15分巡视人魏俭、甘钦凤、刘友霖、刘学昌接受通知，开始巡线。 19日02:22 联/配调吴晓兰收到现场刘学昌汇报：10kV孟坂线908线路#023杆K4489开关在运行；保护动作：；试送设备：10kV孟坂线908线路#078杆K4490开关 故障原因：雷害；故障现象：架空类裸导线风偏放电 19日02:24联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV孟坂线908线路#078杆K4490开关由热备用转运行，于19日02:24控合成功 | 强对流天气引进开关跳闸 |  | 吉木变10kV孟坂线908线路孟坂线908线路#023杆K4489开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 02:07 |  | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 2 | 8 | 33 | 13DKX-29569 | 吉木变10kV孟坂线908 | 归档 | 2023-04-21 20:54 | 是 | 是 | 否 | 是
2511 | 3B4CF7352A2E4946B6A7DA572051FD9B421B | 宁德 | FCB25B10-5069-4BDB-8C1F-A4DFBC6A19B6 | GZ13535523040035 | 3523041900083659 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b31010 | 下白石镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-19 02:02 | 2023-04-19 06:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日02:02 DMS系统研判：10kV白马线#051杆051开关跳闸，过流Ⅱ段动作故障原因为：10kV白马线远杞分支线#007杆瓷瓶破损，10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关击穿，10kV白马线远杞分支线#001杆-#008杆树障 | 19日2:2DMS系统研判： 10kV白马线#051杆051开关 跳闸；过流Ⅱ段动作 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV白马线#051杆051开关及其之后的设备，重点关注10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关之后区域。02时19分巡视人吴良豪、王忠明接受通知，开始巡线。 19日02:10联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由运行转热备用，于19日02:10控分失败 19日02:13联/配调陈玮遥控操作_：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由运行转热备用，于19日02:13控分失败 19日02:15联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV新白马线#121杆121开关由运行转热备用，于19日02:15控分成功 19日02:16联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV白马线#051杆051开关由热备用转运行，于19日02:16控合成功 19日02:59联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV新白马线#121杆121开关由热备用转运行，于19日02:59控合成功 19日03:08联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV白马线狮尾支线#061杆061开关由运行转热备用，于19日03:08控分成功 19日03:09联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由热备用转运行，于19日03:09控合成功 19日03:23 联/配调雷伏锋收到现场下白石所吴良豪汇报：10kV白马线远杞分支线#007杆打火花 19日03:26联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由运行转热备用，于19日03:26控分失败 19日03:42 联/配调雷伏锋令下白石所王忠明：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由运行转热备用19日03:42控分失败 19日03:54联/配调雷伏锋遥控操作下白石所王忠明：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由运行转热备用，于19日03:54控分失败 19日04:37联/配调雷伏锋遥控操作下白石所王忠明：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关由运行转热备用，于19日04:37控分失败 19日04:38联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV新白马线#121杆121开关由运行转热备用，于19日04:38控分成功 19日04:38 联/配调雷伏锋收到现场下白石所王忠明汇报：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关现场无法分闸，开关被击穿 19日04:40 联/配调雷伏锋令下白石所吴良豪：10kV白马线狮尾支线#002C杆002C1刀闸由合闸转分闸，19日04:41操作成功 19日04:42联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV新白马线#121杆121开关由热备用转运行，于19日04:42控合成功 19日04:55 申请配电故障抢修单NO：1901564，工作负责人：陈辉 ，工作内容：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关击穿抢修隔离，10kV白马线远杞分支线#007杆瓷瓶破损更换抢修，10kV白马线远杞分支线#001杆-#008杆清障，安全措施：10kV白马线狮尾支线#002C杆002C1刀闸。 19日05:10抢修许可：票号：1901564，抢修负责人：陈辉，抢修任务：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关击穿抢修隔离，10kV白马线远杞分支线#007杆瓷瓶破损更换抢修，10kV白马线远杞分支线#001杆-#008杆清障，抢修安措：10kV白马线狮尾支线#002C杆002C1刀闸。 19日06:40抢修终结：票号：1901564，抢修负责人：陈辉，抢修任务：10kV白马线狮尾支线#012B杆012B开关击穿抢修隔离，10kV白马线远杞分支线#007杆瓷瓶破损更换抢修，10kV白马线远杞分支线#001杆-#008杆清障，抢修安措：10kV白马线狮尾支线#002C杆002C1刀闸。 送电票：NDAX23040490，19日06:42开始执行 | 开关现场无法分闸，开关被击穿 |  | 下白石变电站10kV白马线#051杆051开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 02:02 | 2023-04-19 06:40 | 配调 | 2023-04-19 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 17172619550 | 下白石镇供电所 | 2023-04-19 06:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 31 | 15 | 2770 | 3B4CF7352A2E4946B6A7DA572051FD9B421B | 白马线968线路 | 归档 | 2023-04-19 17:10 | 是 | 是 | 否 | 是
2508 | 7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 福州 | 71EA0246-3EA6-481E-8166-E270B6FA30D6 | LS13516223040051 | 3523041900079922 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:57 | 2023-04-19 03:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日01:46 联/配调杨晓艳收到三山所陈磊汇报：10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关跳闸，DMS无研判无弹窗，01：58强送成功，恢复送电正常。 | 01时57分，联/配调杨晓艳发布停电信息，发布设备为10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关，通知三山所陈磊巡视10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关及其之后设备。_02时26分巡视人三山所王文雄,林武纬 接受通知，开始巡线。 19日01：58 联/配调杨晓艳遥控操作:10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶柱上开关由热备用转运行，于19日01：58控合成功（恶劣天气，强送成功） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 华塘变10kV安前Ⅱ路621线路#087沁前坡顶开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:57 |  | 配调 | 2023-04-23 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 针式绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 恶劣天气 |  | 24 | 14 | 3287 | 7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 10kV安前Ⅱ路621线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2506 | 4D6DBD021FC74E50A6A59C6BDF96E78D0000 | 泉州 | 78059E39-2F52-4EE4-8807-87862A8F414B | LS13556023040062 | 3523041900076000 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384341888 | 安海镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-19 01:50 | 2023-04-19 06:37 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日 01:37 监盘IES700发现永和变10kV赤店线944线路B相不完全失地(Ua：8.90kV，Ub：1.81kV，Uc：10.99kV，3U0：16.08kV)，选线正确；故障原因：10kV赤店线#89杆跳线中相针瓶击穿（与良兴线#61杆同杆），已办理抢修单处理完毕，线路于06:31恢复送电。 | 19日01:37 调控张铭路：监盘IES700发现永和变10kVⅡ段母线B相不完全失地(Ua：8.90kV，Ub：1.81kV，Uc：10.99kV，3U0：16.08kV)，选线10kV赤店线944线路。 19日01:48联/配调张铭路【顺控】遥控操作_：10kV赤电线兴豪支线#4杆K0229开关由运行转热备用，于19日01:48控分成功，失地未消失。 19日01:49联/配调张铭路【顺控】遥控操作_：10kV赤店线#99杆K0211开关由运行转热备用，于19日01:49控分成功，失地未消失。 19日01:49联/配调张铭路【顺控】遥控操作_：永和变10kV赤店线944开关由运行转热备用，于19日01:49控分成功接地信号消失，选线正确。 19日01:51 调控张铭路通知安海所吴晓鹏：永和变10kV赤店线944线路B相不完全失地，站内开关已转热备用。02时25分巡视人吴晓鹏接受通知，开始巡线。 01:54 调控张铭路通知溪边泵站开闭所陈昌尧：永和变10kV赤店线944线路故障，站内开关已转热备用，需对内部设备检查。（同时确认溪边泵站开闭所10kVⅡ段母线胜康水厂配变确已通过低压转供） 02:08 溪边泵站开闭所陈昌尧汇报调控张铭路：检查无异常。 19日02:08联/配调张铭路遥控操作_：10kV赤店线兴豪支线#4杆K0229开关由热备用转运行，于19日02:08控合成功 19日02:21 联/配调张铭路收到现场吴晓鹏汇报：巡视发现10kV赤店线#89杆跳线中相针瓶击穿（与良兴线#61杆同杆），其余无异常。 19日02:27 联/配调张铭路令吴晓鹏：10kV赤店线#47杆赤店线Ⅰ段06开关由运行转冷备用，19日02:48操作成功。 19日02:49联/配调张铭路遥控操作_：永和变10kV赤店线944开关由热备用转运行，于19日02:49控合成功。试送成功，即通知安海所吴晓鹏。 19日04:10 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0026，工作负责人：吴晓鹏，工作内容：在10kV赤店线944线路#89杆，进行B相过线绝缘击穿抢修，更换跳线绝缘子，安全措施：220kV永和变10kV良兴线945线路转检修，10kV赤店线#47杆赤店线I段06开关；061刀闸，10kV良兴线新店支线#34杆K0084开关、G0084刀闸，10kV赤店线紫滨支线#2A杆紫宾农场配变低压刀闸；高压跌落式熔断器，10kV赤店线华昌支线#2A杆华昌农牧有限公司(二)配变低压刀闸；高压跌落式熔断器，10kV赤店线赤店#7变支线#1A杆安海赤店07#公用变综合箱低压总开关，10kV良兴线坑边6#变支线#1A杆安海坑边#06公用变综合箱低压总开关，10kV良兴线坑边支线#2A杆安海坑边01#公用变低压刀闸，10kV良兴线制衣支线#11杆力绿支线16开关；161刀闸。 19日04:54 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV良兴线新店支线#72杆良兴线与东郊线联络K0085开关由热备用转运行（合环），19日04:57操作成功 19日05:01 联/配调黄雨翔令张铭路：永和变10kV良兴线945开关由运行转热备用，19日05:02操作成功 19日05:02 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV良兴线新店支线#34杆K0084开关由运行转冷备用，19日05:03操作成功 19日05:07 联/配调黄雨翔令杨毓勇：永和变10kV良兴线945线路由热备用转检修，19日05:16操作成功 19日05:11 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV良兴线制衣支线#11杆力绿支线16开关由运行转冷备用，19日05:13操作成功 19日05:14 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV良兴线坑边支线#2A杆安海坑边01#公用变低压刀闸由合闸转分闸，19日05:16操作成功 19日05:16 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV良兴线坑边6#变支线#1A杆安海坑边#06公用变综合配电箱低压总开关由合闸转分闸，19日05:17操作成功 19日05:18 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV赤店线赤店#7变支线#1A杆安海赤店07#公用变综合配电箱低压总开关由合闸转分闸，19日05:19操作成功 19日05:20 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV赤店线紫滨支线#2A杆紫宾农场配变由运行转热备用，19日05:21操作成功 19日05:21 联/配调黄雨翔令吴晓鹏：10kV赤店线华昌支线#2A杆华昌农牧有限公司(二)配变由运行转热备用，19日05:23操作成功 19日 05:40抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0026,许可人：黄雨翔，抢修负责人：吴晓鹏,抢修任务：1、10kV赤店线944线路#89杆，B相过线绝缘击穿抢修，更换跳线绝缘子,抢修安措:220kV永和变10kV良兴线945线路转检 |  |  | 永和变10kV赤店线944线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:50 |  | 配调 | 2023-04-19 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 雷害 |  | 8 | 55 | 1286 | 4D6DBD021FC74E50A6A59C6BDF96E78D0000 | 永和变10kV赤店线944 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2504 | f140cd76-256a-422f-a33d-635a1b8f4f27 | 三明 | 933D72A9-62F5-433B-9781-3DC206875521 | GZ13585823040051 | 3523041900074341 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c919bce0a0f16 | 汤川乡供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 01:43 | 2023-04-19 02:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 01:42 汤川乡供电所陈文峰汇报：10kV黄林线913线路#20杆K9611开关跳闸，故障原因：强对流天气 | 01时42分，联/配调张雪艳发布停电信息，发布设备为10kV黄林线913线路#20杆K9611开关，通知相关人员巡视10kV黄林线913线路#20杆K9611开关及其之后设备。02时00分巡视人陈文峰接受通知，开始巡线。 19日02:03 联/配调余世灿收到现场陈文峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV黄林线913线路#20杆K9611开关；保护动作：10kV黄林线913线路#20杆K9611开关； 隔离设备：10kⅤ黄林线913线路＃38杆K9613开关；隔离状态：热备用 19日02:03 联/配调余世灿收到现场陈文峰汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV黄林线913线路＃20杆-10kV黄林线913线路＃38杆；试送设备：10kV黄林线913线路＃9611开关 19日02:05 联/配调余世灿令陈文峰：10kV黄林线913线路#38杆K9613开关由运行转热备用，19日02:06操作成功 19日02:08 联/配调余世灿令陈文峰：10kV黄林线913线路#20杆K9611开关由热备用转运行，19日02:16操作成功 19日02:16 联/配调余世灿收到现场陈文峰汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV黄林线913线路＃73杆K9623开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV黄林线913线路＃38杆-10kV黄林线913线路＃73杆；试送设备：10kV黄林线913线路＃38杆K9613开关 19日02:17 联/配调余世灿令陈文峰：10kV黄林线913线路#73杆K9623开关由运行转热备用，19日02:35操作成功 19日02:38 联/配调洪新升收到现场陈文峰汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV黄林线913线路＃38杆-10kV黄林线913线路＃73杆；试送设备：10kV黄林线913线路＃38杆K9613开关 19日02:39 联/配调洪新升令陈文峰：10kV黄林线913线路#38杆K9613开关由热备用转运行19日02:39下令 19日02:47 联/配调张雪艳收到现场陈文峰汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV黄林线913线路＃38杆-10kV黄林线913线路＃73杆；试送设备：10kV黄林线913线路＃73杆K9623开关 19日03:07 联/配调余世灿令陈文峰：10kV黄林线913线路#73杆K9623开关由热备用转运行，19日03:10操作成功 | 强风强雨雷暴天气，造成10kV黄林线913线路#20杆K9611开关跳闸，经巡视未发现明显故障点，试送成功。 | 加强对线路设备的巡视，对排查出的安全隐患及时整改消缺。 | 汤川变10kV黄林线913线路#20杆K9611开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:42 | 2023-04-19 02:53 | 配调 | 2023-04-19 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 02:53 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 | 加强对线路设备的巡视，对排查出的安全隐患及时整改消缺。 | 11 | 1 | 569 | f140cd76-256a-422f-a33d-635a1b8f4f27 | 汤川变10kV黄林线913 | 归档 | 2023-04-19 11:40 | 是 | 是 | 否 | 是
2502 | EA8569B042DF4367A826E97AD696E4220000 | 泉州 | D9E5557D-7561-48F1-8459-422E68DCDB85 | LS13556023040061 | 3523041900072562 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384821898 | 永和镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 01:41 | 2023-04-19 02:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 01:40 监盘DMS发现永和变10kV联安线926线路文化支线#3杆文化支线06开关跳闸，实际跳闸开关为10kV联安线#24杆文化支线05开关；故障原因：10kV联安线杨清叶支线#1A杆晋江金华鞋材有限公司配变跌落式熔断器AB两相熔丝熔断；已隔离，线路于02:55恢复送电。（4月26日提交试验报告，恢复送电） | 19日01:44 调控张铭路通知永和所陈金镕： 永和变10kV联安线926线路文化支线#3杆文化支线06开关跳闸，10kV联安线文化支线#3杆、文化支线#12杆故指动作。01时47分巡视人陈金镕接受通知，开始巡线。 19日02:12 联/配调张铭路收到现场陈金镕汇报：巡视发现实际为10kV联安线#24杆文化支线05开关跳闸，10kV联安线文化支线#3杆文化支线06开关未跳闸，10kV联安线文化支线#3杆故指动作。 02:24 永和所陈金镕汇报调控张铭路：10kV联安线文化支线#12杆故指动作。 02:39 永和所陈金镕汇报调控张铭路：巡视发现10kV联安线杨清叶支线#1A杆晋江金华鞋材有限公司配变跌落式熔断器AB两相熔丝熔断，其余无异常。 19日02:39 联/配调张铭路令陈金镕：10kV联安线杨清叶支线#1A杆晋江金华鞋材有限公司配变由运行转热备用，19日02:45操作成功 19日02:46 联/配调张铭路令陈金镕：10kV联安线#24杆文化支线05开关由热备用转运行，19日02:55操作成功。试送成功，运行正常。 永和所王培荣汇报调控许嘉豪：10kV联安线杨清叶支线#1A杆晋江金华鞋材有限公司配变跌落式熔断器更换完毕，试验合格，符合送电条件，试验人员具备相应资质。 调控许嘉豪下令永和所王培荣：10kV联安线杨清叶支线#1A杆晋江金华鞋材有限公司配变由热备用转运行，于18:22操作完毕。 |  |  | 永和变10kV联安线926线路#24杆文化支线05开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:40 |  | 配调 | 2023-04-19 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 26 | 128 | EA8569B042DF4367A826E97AD696E4220000 | 永和变10kV联安线926 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2503 | 13DKX-23709 | 三明 | FE09FE71-17FC-4CE5-B731-8FFFBFCEEF00 | LS13585223040033 | 3523041900073086 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3c | 万安供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:41 | 2023-04-19 03:20 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日1:32 35kV安仁变（配电化）10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.00,B相电压为0.30,C相电压为10.13,零序电压为0.00,)无选线信号。故障原因为： #52-2杆C相避雷器雷击 | 19日1:32 35kV安仁变（配电化）失地(10kVⅠ段母线A相电压为10.00,B相电压为0.30,C相电压为10.13,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组 19日01:36联/配调彭莉莎【顺控】遥控操作_：泽坊线903#126-4杆分段开关由运行转热备用，于19日01:36控分成功接地信号存在 19日01:37联/配调彭莉莎【顺控】遥控操作_：泽坊线903#116杆分段开关由运行转热备用，于19日01:37控分失败 19日01:38联/配调彭莉莎遥控操作_：泽坊线903#116杆分段开关由运行转热备用，于19日01:38控分失败 19日01:39联/配调彭莉莎遥控操作_：泽坊线903#48杆分段开关由运行转热备用，于19日01:39控分成功接地信号消失 19日1:42 35kV安仁变（配电化）失地(10kVⅠ段母线A相电压为10.00,B相电压为0.30,C相电压为10.13,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视泽坊线903#48杆分段开关及其之后的设备。01时44分巡视人林镇、林其发接受通知，开始巡线。 19日02:19 大源供电所林镇汇报：对10kV泽坊线903#48杆至#76杆巡视无异常。19日02:19 联/配调林智令林镇：10kV泽坊线903#76杆分段开关由运行转热备用，19日02:23操作成功 19日02:24联/配调林智遥控操作_：10kV泽坊线903#48杆分段开关由热备用转运行，于19日02:24控合成功 19日02:25联/配调林智遥控操作_：10kV泽坊线903#48杆分段开关由运行转热备用，于19日02:25控分成功 19日02:28联/配调林智遥控操作_：10kV泽坊线903#126-4杆分段开关由热备用转运行，于19日02:28控合成功 19日02:42 联/配调彭莉莎令林镇：10kV泽坊线903#79+1杆联络开关由热备用转运行，19日02:46操作成功 19日3:09 林镇汇报：10kV泽坊线903#52-2杆C相避雷器受雷击，已用绝缘棒挑落，不影响正常运行，申请送电。 19日03:11联/配调彭莉莎遥控操作_：10kV泽坊线903#48杆分段开关由热备用转运行，于19日03:11控合成功 |  |  | 安仁变（配电化）10kV泽坊线903线路泽坊线903#48杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:40 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 17 | 7 | 928 | 13DKX-23709 | 安仁变（配电化）10kV泽坊线903 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2500 | a32a8afd-c0c8-46a9-b7db-034d5abceafc | 宁德 | BC874FFE-6FCC-4BC6-A009-D3CB5ECDC436 | GZ13535423040035 | 3523041900072136 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1038 | 长春镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:38 | 2023-04-19 08:04 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日01:38 DMS系统告警：10kV吕峡线#307杆K021开关跳闸。故障原因为：10kV吕峡线#307杆K307开关上端避雷器击穿 | 2023年04月19日01:38 DMS系统告警：10kV吕峡线#307杆K021开关跳闸。 即通知长春所缪建锋 19日05:32 联/配调陈霄霄收到现场长春所缪建锋汇报：怀疑故障点在10kV吕峡线#307杆K307开关上端，申请10kV吕峡线#287杆K287开关转热备用 19日05:33 联/配调陈霄霄令长春所缪建锋：10kV吕峡线#287杆K287开关由运行转热备用，19日05:45操作成功 19日06:00 联/配调陈霄霄收到现场长春所缪建锋汇报：故障为10kV吕峡线#307杆K307开关上端避雷器击穿，已处理完毕，申请试送10kV吕峡线#287杆K287开关 19日06:00 联/配调陈霄霄令长春所缪建锋：10kV吕峡线#287杆K287开关由热备用转运行，19日06:29操作成功，06：29操作成功 19日07:49 长春所缪剑锋汇报：申请试送电10kV吕峡线#307杆K021开关，联/配调郑志敏令缪建锋：10kV吕峡线#307杆K021开关由热备用转运行，19日07:51操作成功，全线恢复送电 | 吕峡线#307杆K307开关上端避雷器击穿 |  | 长春变电站10kV吕峡线#307杆K021开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:38 | 2023-04-19 08:00 | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277848 | 国网霞浦县供电公司 | 2023-04-19 08:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 8 | 2 | 1079 | a32a8afd-c0c8-46a9-b7db-034d5abceafc | 大京线922线路 | 归档 | 2023-04-19 20:32 | 是 | 是 | 否 | 是
2499 | e26067d8-40cd-42eb-8b4c-5cd09019b956 | 三明 | C09733CC-A3F3-4D44-96EE-4EF64CF0E4CD | GZ13586023040039 | 3523041900071447 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21e00 | 安砂镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 01:34 | 2023-04-19 12:28 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月19日1:28 曹田变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.02,B相电压为3.90,C相电压为6.53,零序电压为72.30,)无选线信号。 | 2023年04月19日1:28 永安市调李英蓉汇报张清秀：曹田变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.02,B相电压为3.90,C相电压为6.53,零序电压为72.30,)无选线信号。 19日01:32联/配调李英蓉【顺控】遥控操作_：10kV吴厝乾分线#14-1杆AS0214开关由运行转热备用，于19日01:32控分成功 19日01:33联/配调李英蓉【顺控】遥控操作_：10kV培竹支线#22杆AS0070开关由运行转热备用，于19日01:33控分成功接地信号消失 19日1:35 永安市调陈敏梅通知安砂供电所游兴规巡视10kV培竹支线#22杆AS0070开关及其之后的设备。01时45分巡视人阙思杰接受通知，开始巡线。01时46分巡视人阙思杰、游兴规接受通知，开始巡线。 19日03:32 联/配调赖德健收到现场阙思杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV培竹支线#22杆AS0070开关；保护动作：10kV培竹支线#22杆AS0070开关； 隔离设备：10kV培竹支线#2杆AS0010开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：树线矛盾；故障现象：架空类绝缘导线短路、接地； 故障点：10kV培竹支线#13至#14杆防护区外树压导线 19日12:21联/配调巫思宁遥控操作_：10kV培竹支线#22杆AS0070开关由热备用转运行，于19日12:21控合成功 19日12:25联/配调巫思宁遥控操作_：10kV吴厝乾分线#14-1杆AS0214开关由热备用转运行，于19日12:25控合成功 | 10kV培竹支线#11杆~#12杆导线断线 |  | 曹田变10kV田坑线952线路培竹支线#22杆AS0070开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:34 | 2023-04-19 12:28 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 601406 | 安砂镇供电所 | 2023-04-19 12:28 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 恶劣天气 |  | 1 | 2 | 11 | e26067d8-40cd-42eb-8b4c-5cd09019b956 | 曹田变10kV田坑线952 | 归档 | 2023-04-20 21:46 | 是 | 是 | 否 | 是
2495 | 13DKX-25577 | 宁德 | 5E040164-460E-4119-BAB8-57B0B28C2F80 | GZ13535423040034 | 3523041900067069 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1038 | 长春镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:30 | 2023-04-19 02:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日01:30 DMS系统告警：10kV高罗II回#167杆K167开关跳闸。故障原因为：雷害 | 2023年04月19日1:30 DMS系统告警：10kV高罗II回#167杆K167开关跳闸。 即通知长春所缪建锋巡线检查 19日02:47 联/配调陈霄霄收到现场长春所林承蕊汇报：10kV高罗II回#167杆以下线路巡线未发现异常，申请试送 19日02:48 联/配调陈霄霄令郑志敏：10kV高罗II回#167杆K167开关由热备用转运行，19日02:49操作成功，全线恢复送电 | 强对流天气引发雷击，经现场巡视查无设备故障，试送成功 |  | 长春变电站10kV高罗Ⅱ回932线路高罗II回#167杆K167开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:30 |  | 配调 | 2023-04-19 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 1 | 2 | 92 | 13DKX-25577 | 10kV高罗Ⅱ回932线路 | 归档 | 2023-04-19 15:56 | 是 | 是 | 否 | 是
2493 | 711edbce-8658-41e2-8a15-7d645eb63f86 | 福州 | 1F7B5CF5-8CD8-4B02-95AA-0DB8C6C2105A | GZ13516223040050 | 3523041900059568 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13373d06bc | 渔溪供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:22 | 2023-04-19 06:11 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日 0：40 上迳变10kV迳水线614线路负荷突降，DMS无弹窗，查DMS配变负荷，疑似10kV上迳线#016西张开关跳闸，即通知渔溪所林有太，01:20现场确认10kV上迳线#016西张开关跳闸处热备用 2：09 10kV迳水线后楼分线#006石榴下开关以下线路转由10kV朝阳I回供电，10kV迳水线#016西张开关试送成功，全线恢复送电正常。（原断点：10kV朝阳I回#057杆L057开关） | 19日 01时20分，联/配调陈超群发布停电信息，发布设备为10kV迳水线#016西张开关，通知渔溪所陈锦巡视10kV迳水线#016西张开关及其之后设备。 19 日01:36DMS未研判出可能的故障区间。 19日01:36 联/配调陈超群令渔溪所陈锦:10kV迳水线后楼分线#006石榴下柱上开关由运行转热备用，19日01:48操作成功 19日01:49联/配调陈超群遥控操作_：10kV朝阳Ⅰ回#057杆L057柱上开关由热备用转运行于19日01:49控合成功 19日02:04 联/配调陈超群收到渔溪所陈锦汇报:10kV迳水线#016杆以下线路查无异常，申请试送 19日02:05 联/配调陈超群令渔溪所陈锦:10kV迳水线#016西张柱上开关由热备用转运行，19日02:09操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 雷雨天气雷击造成线路开关跳闸 | 1.加强线路巡视，结合红外测温工作，分线缺陷及时消缺。 | 上迳变10kV迳水线614线路#016西张开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:20 |  | 配调 | 2023-04-23 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 | 1.加强线路巡视，结合红外测温工作，分线缺陷及时消缺。 | 50 | 13 | 3863 | 711edbce-8658-41e2-8a15-7d645eb63f86 | 10kV迳水线614线路 | 归档 | 2023-04-19 15:57 | 是 | 是 | 否 | 是
2491 | 1857031e-7e35-489a-bdca-6c293f0f4cb0 | 三明 | 7084395A-8AA7-4AD8-B103-A2CC72A3B4E1 | GZ13585823040050 | 3523041900058042 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6c | 梅仙镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:17 | 2023-04-19 09:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-19 1:15 DMS研判：10kV丈际线907线路#078杆K3609开关跳闸。故障原因为：10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变BC相避雷器击穿 | 2023-04-19 1:15 DMS研判：10kV丈际线907线路#078杆K3609开关跳闸。19日1:18 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV丈际线907#078杆K3609开关及其之后的设备。03时42分巡视人王子添、肖方钰、林明柳接受通知，开始巡线。 19日03:47 联/配调洪新升收到现场肖方钰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV丈际线907#078杆K3609开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：10kV丈际线907线路#078杆-K3609开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变BC相避雷器击穿 19日03:47 联/配调洪新升收到现场肖方钰汇报：保护动作：；故障备注：申请隔离10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变，恢复#078杆K3609开关 19日03:50 联/配调洪新升令肖方钰：10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变由运行转冷备用，19日03:52操作成功 19日03:50 联/配调洪新升令肖方钰：10kV丈际线907线路#078杆K3609开关由热备用转运行，19日03:58操作成功，送电正常 19日04:15 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0043，工作负责人：肖光爱，工作内容：在10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变，进行BC相避雷器击穿更换，安全措施：10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变跌落式熔断器及刀闸，10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变0.4kV线路400开关。 19日 04:16抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0043,抢修负责人：肖光爱,抢修任务：1、10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变，BC相避雷器击穿更换,抢修安措:断开10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变跌落式熔断器及刀闸，断开10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变0.4kV线路400开关 19日 09:04抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0043,抢修负责人：肖光爱,抢修任务：1、10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变，BC相避雷器击穿更换,抢修安措:断开10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变跌落式熔断器及刀闸，断开10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变0.4kV线路400开关 19日09:13 联/配调刘雪媚令肖方钰：10kV丈际线907线路#078-5-5杆蕉坑后园坪配变由冷备用转运行，19日09:23操作成功（送电正常） | 强对流天气造成台架避雷器BC相击穿 | 加强线路巡视 | 吉木变10kV丈际线907线路丈际线907#078杆K3609开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:16 | 2023-04-19 09:27 | 配调 | 2023-04-19 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 09:27 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 | 加强线路巡视 | 3 | 0 | 367 | 1857031e-7e35-489a-bdca-6c293f0f4cb0 | 吉木变10kV丈际线907 | 归档 | 2023-04-19 14:05 | 是 | 是 | 否 | 是
2490 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 南平 | 068FD3F0-47D7-47BC-85AE-7DEB3129B624 | GZ13595823040036 | 3523041900055406 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 01:16 | 2023-04-19 09:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日01:11 10kV洋河线119杆富1K-9开关跳闸，故障原因：10kV洋河线118-1杆联通基站（洋河）配变B相避雷器击穿（具体原因：不明待查） | 19日01:11 DMS研判10kV洋河线119杆富1K-9开关跳闸，通知大干所曾兴全及顺昌远程站李欣 19日01:17 安山电站刘城汇报：机组已停机 19日07:45 大干所陈梁国汇报：现场确认10kV洋河线119杆富1K-9开关跳闸，经巡视发现10kV洋河线118-1杆联通基站（洋河）配变B相避雷器击穿，申请将10kV洋河线118杆河1G-10刀闸转分闸隔离 19日07:47 联/配调邱铭洪令陈梁国：10kV洋河线118杆河1G-10刀闸由合闸转分闸，19日07:49操作成功 09:42 大干所陈梁国汇报：对10kV洋河线119杆后端其余线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送 19日09:44 联/配调许韶山令陈梁国：10kV洋河线119杆富1K-9开关由热备用转运行，19日09:48操作成功，送电正常，即通知顺昌远程站郭雅琼 09:50 通知安山电站刘城电站机组可以开机 | 天气因素，强雷击使洋河线118-1杆用户避雷器击穿引起故障 | 加强用户侧设备管理、加强线路巡视 | 10kV洋河线061杆至119杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:15 | 2023-04-19 09:48 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277833 | 大干镇供电所 | 2023-04-19 09:48 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 | 加强用户侧设备管理、加强线路巡视 | 6 | 5 | 498 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 宝山变10kV埔上Ⅱ回918 | 归档 | 2023-04-21 17:44 | 是 | 是 | 否 | 是
2486 | 6AE41079F6F8411AE0437F000001411A0000 | 福州 | 2DC47ED1-86E5-485A-928D-45B37DF6A169 | GZ1351515723040012 | 3523041900054128 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161,FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班,配电运维班_高新区 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-04-19 01:07 | 2023-04-19 08:33 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日00:55 接工单：晓岐安置房配电室911柜有灼烧痕迹，同时查看dms2000系统：高岐头环网905开关在分闸（无弹窗），01:48隔离故障点后，其余线路于01:57送电正常。经故障处理后于08:30全线送电正常。 | 2023年04月19日 00:55 高抢肖正强汇报：接工单：晓岐安置房配电室停电，现场查看晓岐安置房配电室911柜有灼烧痕迹。 查看dms2000系统：高岐头环网905开关在分闸，即通知高抢肖正强 1：13 高抢肖正强：晓岐安置房配电室911柜已损坏需抢修，需先隔离高岐08-0308-21晓安柱上开关 1：28 高抢郭翔：高岐头环网905开关在热备用，现场无保护动作信号 01：35 高抢肖正强汇报：经查看10kV 高岐08-0308-21晓安柱上开关在运行状态 19日01:35 联/配调陈冉令肖正强:高岐08-0308-21晓安柱上开关由运行转冷备用，19日01:48操作成功 01：57高抢肖正强：高岐头6#环网902、903翻牌，高岐头6#环网903后端线路巡视无异常，申请试送高岐头环网905 19日01:57 联/配调应显瑜令应显瑜:高岐头环网10kV安置房905开关由热备用转运行，19日01:57操作成功 02：18 高抢肖正强：晓岐安置房配电室911线路可正常转检修，抢修仅涉及高压柜 19日02:18 联/配调应显瑜令肖正强:晓岐安置房配电室10kV晓安911线路由运行转检修，19日02:35操作成功 19日02:18 联/配调应显瑜令肖正强:晓岐安置房配电室10kV1#变912线路由运行转检修，19日02:35操作成功 19日02:18 联/配调应显瑜令肖正强:晓岐安置房配电室10kV2#变913线路由运行转检修，19日02:35操作成功 19日02:59 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0351，工作负责人：林静程 ，工作内容：在10kV晓岐安置房配电室911间隔，进行故障抢修及试验。，安全措施： 晓岐安置房配电室 10kV晓安911线路转检修 晓岐安置房配电室 10kV1#变912线路转检修 晓岐安置房配电室 10kV2#变913线路转检修 10kV高岐08-0308-21 晓安柱上开关转冷备用。 19日 03:01抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0351,抢修负责人：林静程,抢修任务：1、10kV晓岐安置房配电室911间隔，故障抢修及试验,抢修安措:晓岐安置房配电室10kV晓安911线路转检修，晓岐安置房配电室10kV 1#变912线路转检修，晓岐安置房配电室10kV 2#变913线路转检修,断开10kV高岐08-0308-21晓安柱上开关转冷备用 19日 07:29抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0351,抢修负责人：林静程,抢修任务：1、10kV晓岐安置房配电室911间隔，故障抢修及试验,抢修安措:晓岐安置房配电室10kV晓安911线路转检修，晓岐安置房配电室10kV 1#变912线路转检修，晓岐安置房配电室10kV 2#变913线路转检修,断开10kV高岐08-0308-21晓安柱上开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：福州2023040687# 送电票：福州2023040687，送电成功，结束流程 | 经过现场抢修，对柜内部故障设备进行分析，故障原因为晓岐安置房配电室911柜C相下触头对KYN柜壳体放电导致，有灼烧痕迹。原因为近日连续降雨，导致配电室内部电缆沟积水，水汽积聚于911柜C相下触头处，导致设备放电故障。 |  | 高岐变616纸厂线（高岐头环网安置房905） | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:06 | 2023-04-19 07:29 | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-04-19 07:29 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 2 | 16 | 394 | 6AE41079F6F8411AE0437F000001411A0000 | 高岐变纸厂线616 | 归档 | 2023-04-19 11:26 | 是 | 是 | 否 | 是
2485 | 06955c9f-7a8f-4e67-918b-d0ea87941f5b | 三明 | B756A24F-A263-40A8-ABDE-603F48CE797F | GZ13585823040049 | 3523041900054097 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824e6bacfdbc016c1c80e8492f16 | 城区配电运检班 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 01:07 | 2023-04-19 07:47 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 故障停电 | 01时06分，联/配调张雪艳发布停电信息，发布设备为10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸，通知相关人员巡视10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸及其之后设备。01时09分巡视人林家铕、卢家善接受通知，开始巡线。 19日01:23 联/配调张雪艳收到现场林家铕汇报：现场确认跳闸开关为：10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸；保护动作：10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸； 隔离设备：闽中开闭所:10kV包溪线923线路转冷备用；隔离状态：冷备用； 故障原因：雷害；故障现象：架空类针式绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV包溪线923线路＃008杆至009杆 19日01:29 联/配调张雪艳收到现场林家铕汇报：现场确认跳闸开关为：闽中开闭所10kV包溪线923开关；保护动作：闽中开闭所10kV包溪线923开关跳闸 19日01:56 联/配调张雪艳令郑俊：闽中开闭所10kV包溪线923开关由热备用转冷备用，19日02:35操作成功 19日01:56 联/配调张雪艳令郑俊：10kV包溪线923线路#016杆K0170开关由运行转冷备用，19日02:35操作成功 19日01:56 联/配调张雪艳令郑俊：10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸由合闸转分闸，19日02:41操作成功 19日01:56 联/配调张雪艳令郑俊：10kV包溪线923线路#008-1杆恒丰砂料场配变由运行转热备用，19日02:44操作成功 19日02:51 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0042，工作负责人：林家铕，工作内容：在10kV包溪线923线路#008杆至#009杆段线路，进行大树倒伏压线抢修，安全措施：10kV闽中开闭所10kV包溪线923线路转冷备用，10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸，10kV包溪线923线路#016杆K0170开关及G0421刀闸，10kV包溪线923线路#008-1杆恒丰砂料厂配变跌落式熔断器。 19日 02:52抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0042,抢修负责人：林家铕,抢修任务：1、10kV包溪线923线路#008杆至#009杆段线路，大树倒伏压线抢修,抢修安措:10kV闽中开闭所10kV包溪线923线路转冷备用,断开10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸，断开10kV包溪线923线路#016杆K0170开关及G0421刀闸，10kV包溪线923线路#008-1杆恒丰砂料厂配变跌落式熔断器 19日 06:48抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0042,抢修负责人：林家铕,抢修任务：1、10kV包溪线923线路#008杆至#009杆段线路，大树倒伏压线抢修,抢修安措:10kV闽中开闭所10kV包溪线923线路转冷备用,断开10kV包溪线923线路#007杆G0410刀闸，断开10kV包溪线923线路#016杆K0170开关及G0421刀闸，10kV包溪线923线路#008-1杆恒丰砂料厂配变跌落式熔断器 送电票：SMYX23040234，19日06:49开始执行 | 强对流天气引起山体滑坡造成10kV包溪线923线路#009杆大树倒伏压线 |  | 沈塔变10kV沈闽Ⅰ回936线路包溪线923线路#007杆G0410刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 01:06 | 2023-04-19 07:05 | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 07:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 4 | 15 | 20 | 06955c9f-7a8f-4e67-918b-d0ea87941f5b | 沈塔变10kV沈闽Ⅰ回936 | 归档 | 2023-04-19 10:42 | 是 | 是 | 否 | 是
2482 | 6AA0B9BECA991176E0437F00000111760000 | 福州 | E0B04DA5-4D93-4633-8D0F-26D41878E1BC | LS13516123040040 | 3523041900046632 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311550314 | 潭头供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 01:00 | 2023-04-19 05:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月19日00：30首峰变10kV岭前线918开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，随即电流加速段动作，重合不成功，故障原因：10kV岭前线#118文溪开关雷击损坏，抢修完毕后于19日04：48复电 | 19日00：30首峰变10kV岭前线918开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，随即电流加速段动作，重合不成功 00时59分，联/配调黄剑东发布停电信息，发布设备为福州.首峰变/10kV.岭前线918开关，通知金峰运维李潇，潭头供电所陈韶华相关人员巡视福州.首峰变/10kV.岭前线918开关及其之后设备。 19日01：01 金峰运维站李潇： 00：30：44 首峰变10kV岭前线918开关跳闸，过流II段动作，最大相电流20.69A，故障相ABC三相，重合闸动作，过流加速段动作，最大相电流20.82A，现场一二次设备检查无异常； 01：50潭头供电所陈韶华：10kV岭前线#1杆至#77杆巡视无异常，具备送电条件 19日01:54 联/配调黄剑东令陈韶华:10kV岭前线#77岭前二开关由运行转热备用，19日01:57操作成功 19日01:59联/配调黄剑东遥控操作_：福州.首峰变/10kV.岭前线918开关由热备用转运行于19日01:59控合成功 02:30潭头供电所陈韶华：10kV岭前线#77杆后段（除#118支线）巡视无异常，具备送电条件，申请断开10kV岭前线#118开关试送#77开关 19日02:37 联/配调黄剑东令陈韶华:10kV岭前线#118文溪开关由运行转热备用19日02:37下令（10kV岭前线#118文溪开关雷击损坏，操作取消） 19日03:28 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0111，工作负责人：陈家农 ，工作内容：在10kV岭前线#118，进行文溪开关雷击损坏拆除及导线短接。，安全措施： 10kV岭前线#77 岭前二开关转冷备用 10kV岭前线#122 岭碧开关转冷备用 10kV岭前线#118-27 刀闸。 19日03:30 联/配调黄剑东令陈韶华:10kV岭前线#77岭前二开关由热备用转冷备用，19日03:40操作成功 19日03:30 联/配调黄剑东令陈韶华:10kV岭前线#122岭碧开关由热备用转冷备用，19日03:43操作成功 19日03:30 联/配调黄剑东令陈韶华:10kV岭前线#118-27刀闸由合闸转分闸，19日03:45操作成功 19日 03:47抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0111,抢修负责人：陈家农,抢修任务：1、10kV岭前线#118，文溪开关雷击损坏拆除及导线短接,抢修安措:断开10kV岭前线#77岭前二开关转冷备用，断开10kV岭前线#122岭碧开关转冷备用，断开10kV岭前线#118-27刀闸 19日 04:36抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0111,抢修负责人：陈家农,抢修任务：1、10kV岭前线#118，文溪开关雷击损坏拆除及导线短接,抢修安措:断开10kV岭前线#77岭前二开关转冷备用，断开10kV岭前线#122岭碧开关转冷备用，断开10kV岭前线#118-27刀闸 详见送电票#长乐2023040410 | 雷击引起 | 更换柱上开关 | 首峰变10kV岭前线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:59 | 2023-04-19 04:44 | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 290406 | 潭头供电所 | 2023-04-19 04:44 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 雷害 | 更换柱上开关 | 23 | 17 | 3038 | 6AA0B9BECA991176E0437F00000111760000 | 10kV岭前线918 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2480 | 335AF3BF5E9F4F27B87A3F369FFE027E421B | 三明 | A36A3917-77E9-45AB-830C-9C1CA87C71F7 | GZ13586223040047 | 3523041900046427 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391c01c76 | 富口镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 00:59 | 2023-04-20 00:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日0:59 10kV横历支线#002杆K005开关跳闸，故障原因为：10kV横历支线#050-3杆大号侧颠坡溜方 | 19日1:0 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV横历支线#002杆K005开关及其之后的设备。 19日11:30 富口镇供电所冯乾光汇报10kV横历支线#002杆后段线路巡视无异常，申请试送10kV横历支线#002杆K005开关 19日11:30 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#002杆K005开关由热备用转运行，19日18:28执行失败11:58汇报操作后开关跳闸。 19日18:22 申请配电故障抢修单NO：SXGD0000200，工作负责人：徐海亮，工作内容：_，安全措施：_。 19日17:10富口镇供电所冯乾光汇报：10kV横历支线#050-3杆大号侧颠坡溜方，导致树压导线，已紧急断开10kV横历支线#050-1杆G039刀闸 19日17:11 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#002杆K005开关由热备用转运行19日17:11下令，18:29汇报操作后开关跳闸。 申请 19日18:29 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#033杆G037刀闸由合闸转分闸19日18:29下令 19日 18:32抢修许可票号：SXGD0000200,抢修负责人：徐海亮,抢修任务：,抢修安措: 19日18:56 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#002杆K005开关由热备用转运行，19日19:08操作成功 19日 22:10抢修终结票号：SXGD0000200,抢修负责人：徐海亮,抢修任务：,抢修安措: 送电指令票详见指令票NO：SMSX23040173 | 10kV横历支线#050-3杆大号侧颠坡溜方，导致树压导线 | 更换导线。 | 富口变10kV荷山线923线路横历支线#002杆K005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:59 | 2023-04-19 23:48 | 配调 | 2023-04-21 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 909953 | 三明亿源沙县分公司 | 2023-04-19 23:48 | 19日1:0 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV横历支线#070跌落式熔断器及其之后的设备。 19日11:30 富口镇供电所冯乾光汇报10kV横历支线#002杆后段线路巡视无异常，申请试送10kV横历支线#002杆K005开关 19日11:30 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#002杆K005开关由热备用转运行，19日18:28执行失败11:58汇报操作后开关跳闸。 19日18:22 申请配电故障抢修单NO：SXGD0000200，工作负责人：徐海亮，工作内容：_，安全措施：_。 19日17:10富口镇供电所冯乾光汇报：10kV横历支线#050-3杆大号侧颠坡溜方，导致树压导线，已紧急断开10kV横历支线#050-1杆G039刀闸 19日17:11 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#002杆K005开关由热备用转运行19日17:11下令，18:29汇报操作后开关跳闸。 申请 19日18:29 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#033杆G037刀闸由合闸转分闸19日18:29下令 19日 18:32抢修许可票号：SXGD0000200,抢修负责人：徐海亮,抢修任务：,抢修安措: 19日18:56 联/配调吴涵静令冯乾光：10kV横历支线#002杆K005开关由热备用转运行，19日19:08操作成功 19日 22:10抢修终结票号：SXGD0000200,抢修负责人：徐海亮,抢修任务：,抢修安措: 送电指令票详见指令票NO：SMSX23040173 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 更换导线。 | 1 | 0 | 74 | 335AF3BF5E9F4F27B87A3F369FFE027E421B | 富口变10kV荷山线923 | 归档 | 2023-04-22 15:29 | 是 | 是 | 否 | 是
2477 | 0f1088f9-5372-4809-b7da-85559520c98e | 宁德 | 16AE47CD-281B-430B-9BAF-89FEDD09C1C0 | GZ13535423040033 | 3523041900042091 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1368301032 | 牙城镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:54 | 2023-04-19 14:15 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月19日0:43 DMS研判：雉溪变10kV龙亭线953线路C相完全失地(A相电压为9.60,B相电压为9.67,C相电压为0.86,零序电压为0.00,)选线正确。故障原因为： 10kV龙亭线大湖分线#022杆K022开关烧毁 | 2023年4月19日0:43 DMS研判：雉溪变10kV.Ⅰ段母线C相完全失地(A相电压为9.60,B相电压为9.67,C相电压为0.86,零序电压为0.00,) 19日00:47联/配调陈霄霄【顺控】遥控操作_：10kV龙亭线#057杆K057开关由运行转热备用，于19日00:47控分成功，失地未消失 19日00:48联/配调陈霄霄【顺控】遥控操作_：10kV龙亭线#051杆K051开关由运行转热备用，于19日00:48控分成功，失地未消失 19日00:49联/配调陈霄霄【顺控】遥控操作_：10kV龙亭线#044杆K044开关由运行转热备用，于19日00:49控分成功，失地未消失 19日00:51联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV龙亭线#017杆K017开关由运行转热备用，于19日00:51控分成功接地信号消失 19日00:51 确认：雉溪变10kV龙亭线953线路C相完全失地，通知牙城所叶思聃巡线检查，通知西关运维站温杨忠巡视检查 19日01:20 联/配调吴小强令郑毓祺：10kV龙亭线#063杆K063开关由热备用转运行，19日02:02操作成功，线路运行正常 19日02:04联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV龙亭线#057杆K057开关由热备用转运行，于19日02:04控合成功，线路运行正常 19日02:05联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV龙亭线#051杆K051开关由热备用转运行，于19日02:05控合成功，线路运行正常 19日02:05 联/配调陈霄霄收到现场郑毓祺汇报：隔离设备：10kV龙亭线#032杆K032开关由运行转热备 19日02:07 联/配调陈霄霄令叶经源：10kV龙亭线#032杆K032开关由运行转热备用，19日02:13操作成功 19日02:19 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：试送设备：10kV龙亭线#044杆K044开关 19日02:19 联/配调陈霄霄令郑志敏：10kV龙亭线#044杆K044开关由热备用转运行，19日02:20操作成功 19日02:21 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：隔离设备：10kV龙亭线#029杆K029开关转热备 19日02:21 联/配调陈霄霄令叶经源：10kV龙亭线#029杆K029开关由运行转热备用，19日03:03操作成功 19日03:06联/配调吴小强遥控操作_：10kV龙亭线#017杆K017开关由热备用转运行，于19日03:06控合成功，出现失地 19日03:06联/配调吴小强令叶经源：10kV龙亭线#017杆K017开关由运行转热备用，19日03:09操作成功，失地信号消失 19日03:09 联/配调吴小强令叶经源：10kV龙亭线#029杆K029开关由热备用转运行，19日03:11操作成功 19日10:38 联/配调林韩彪收到现场叶经源汇报：隔离设备：10kV龙亭线#021-3杆东谷山公变转热备用 19日10:40 联/配调林韩彪令叶经源：10kV龙亭线#021-3杆东谷山公变由运行转热备用，19日10:48操作成功 19日10:50 联/配调林韩彪收到现场叶经源汇报：隔离设备：10kV龙亭线#018甲杆K018甲开关转冷备用 19日10:51 联/配调林韩彪令叶经源：10kV龙亭线#018甲杆K018甲开关由运行转冷备用，19日10:54操作成功 19日10:55 联/配调林韩彪收到现场叶经源汇报：隔离设备：10kV龙亭线#019-3杆龙门洞公变转热备用 19日10:57 联/配调林韩彪令叶经源：10kV龙亭线#019-3杆龙门洞公变由运行转热备用，19日10:58操作成功 19日 11:00 联调林韩彪试送：10kV龙亭线#017杆K017开关由热备转运行 11:01操作完毕，失地信号出现 19日 11:02 联调林韩彪遥控：10kV龙亭线#017杆K017开关由运行转热备用 11:01操作完毕，失地信号消失 19日11:05 联/配调林韩彪收到现场叶经源汇报：试送设备：龙亭线#018甲杆K018甲开关冷备用转运行 19日11:05 联/配调林韩彪令叶经源：10kV龙亭线#018甲杆K018甲开关由冷备用转运行，19日11:09操作成功 19日11:11 联/配调林韩彪收到现场叶经源汇报：试送设备：10kV龙亭线#019-3杆龙门洞公变由热备用转运行 19日11:12 联/配调林韩彪令叶经源：10kV龙亭线#019-3杆龙门洞公变由热备用转运行，19日11:16操作成功 19日11:17 联/配调林韩彪收到现场叶经源汇报：试送设备：10kV龙亭线#021-3杆东湖谷山公变转运行 19日11:18 联/配调林韩彪令叶经源：10kV龙亭线#021-3杆东谷山公变由热备用转运行，19日11:56操作成功 19日13:27 | 开关本体烧毁 |  | 雉溪变电站10kV龙亭线#017杆K017开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:53 | 2023-04-19 14:12 | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 13327774777 | 益万佳一队 | 2023-04-19 14:12 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 其他 |  | 15 | 8 | 588 | 0f1088f9-5372-4809-b7da-85559520c98e | 龙亭线953线路 | 归档 | 2023-04-19 17:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2473 | 404D99C9E91D4CD28BEEA2E99821CE1C421B | 宁德 | 336528F6-5B1F-4C17-A448-DC392BEC15B5 | GZ13535723040004 | 3523041900040870 | 柘荣供电公司 | 柘荣供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1369681094 | 北区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:52 | 2023-04-19 02:55 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日0:49 柳城变.10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.14,B相电压为9.06,C相电压为1.42,零序电压为15.30,)失地选线正确。故障原因为：10kV梨坑分线#019-1杆梨坑变避雷器击穿 | 19日00:51联/配调王友伟【顺控】遥控操作：10kV梨坑分线#001杆001开关由运行转热备用，于19日00:51控分成功接地信号消失 19日0:53 柳城变电站失地(柳城变10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.14,B相电压为9.06,C相电压为1.42,零序电压为15.30,)。即通知抢修班组巡视10kV梨坑分线#001杆001开关及其之后的设备。 19日02:53 北区所吴振帮汇报：10kV梨坑分线#019-1杆梨坑变避雷器击穿，已隔离，其余无故障，申请试送 19日02:56联/配调王友伟遥控操作：10kV梨坑分线#001杆001开关由热备用转运行，于19日02:56控合成功，正常，全部恢复送电 | 网格人员责任心不强，避雷器到了该轮换的日期未进行轮换 | 加强线路设备的巡视及消缺 | 柳城变电站10kV城郊线911线路梨坑分线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:52 | 2023-04-19 02:56 | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 284026 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 02:56 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 加强线路设备的巡视及消缺 | 4 | 0 | 91 | 404D99C9E91D4CD28BEEA2E99821CE1C421B | 城郊线911线路 | 归档 | 2023-04-21 16:43 | 是 | 是 | 否 | 是
2472 | 991D0F3C4ADE483B94512B47D710E825421B | 三明 | B1B692BA-066B-47E8-9E43-9B68E8754170 | GZ135823040034 | 3523041900038647 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ad951f68 | 陈大供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 00:50 | 2023-04-20 16:49 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:09 DMS系统研判：10kV#3陈大线942-38支线开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；10kV碧玉线923-46分段开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；22:10 700系统显示：瑞云变10kVⅡ段母线B相接地，UA=9.01kV，UB=1.72kV，UC=10.63kV，3U0=9.47V，接地选线为10kV#3陈大线942线路。故障原因：1、10kV#3陈大线942-38-6杆有异物；2、10kV#4陈大线915-16-10-#5杆至#6杆段线路异物压线；3、10kV碧玉线923-47-2~3杆杆段线路断线。 | 18日 22:10 查看DMS系统，10kV#3陈大线942-4分段开关有过流Ⅱ段告警信号。即通知陈大所曹志鹏巡线。 18日 22:59 配调遥控10kV#3陈大线942-4分段开关由运行转热备用；显示执行完毕未收到变位成功信号；23:01查看DMS系统10kV#3陈大线942-4分段开关在热备用状态，瑞云变10kVⅡ段母线电压恢复正常。查看DMS系统，陈大开关站开关信号均为异常，即通知配电电气黄灿辉安排人员前往陈大开关站。 23:30配电电气陈青云汇报：现场检查陈大开关站10kV备自投未动作，陈大开关站10kV#3陈大线921开关在运行，10kV母分900开关在热备用。即令其：1、陈大开关站10kV#3陈大线921开关由运行转热备用；2、陈大开关站10kV母分900开关由热备用转运行；23:32汇报执行完毕，瑞云变10kVⅠ段母线出现接地信号：UA=10.48kV，UB=1.44kV，UC=9.32kV，3U0=9.84V。 23:32令配电电气陈青云：陈大开关站10kV碧玉线923开关由运行转热备用；23:33汇报执行完毕，接地信号未消失。 23:33 令配电电气陈青云：陈大开关站10kV#4陈大线922开关由运行转热备用；23:34汇报执行完毕，瑞云变10kVⅠ段母线电压恢复正常。 23:34 令配电电气陈青云：陈大开关站10kV碧玉线923开关由热备用转运行；23:35汇报执行完毕。 23:40 配调遥控：10kV#3陈大线942-4分段开关由热备用转运行，瑞云变10kVⅡ段母线电压正常。 19日 00:04 陈大所刘亲来汇报：巡视发现10kV#3陈大线942-38-6杆有异物，现已自行脱落，其余线路巡视无异常，要求试送。 00:05 配调遥控：10kV#3陈大线942-38支线开关由热备用转运行；遥控不成功。 00:10 令陈大所刘亲来：10kV#3陈大线942-38支线开关由热备用转运行；00:13汇报执行完毕，送电正常。 19日 00：49陈大所罗锐墙汇报：10kV碧玉线923-46至59杆段线路巡视无异常，要求断开10kV碧玉线923-59分段开关后试送10kV碧玉线923-46分段开关，即令其：10kV碧玉线923-59分段开关由运行转热备用；00:57汇报执行完毕。 1:00配调遥控：10kV碧玉线923-46分段开关由热备用转运行，遥控成功，送电正常。 1:25 陈大所罗锐墙汇报：10kV碧玉线923-59至93杆段线路巡视无异常，要求断开10kV碧玉线923-93分段开关后试送10kV碧玉线923-59分段开关，即令其：10kV碧玉线923-93分段开关由运行转热备用；1:27汇报执行完毕。 1:28 令陈大所罗锐墙：10kV碧玉线923-59分段开关由热备用转运行；1:38汇报执行完毕，送电正常，10kV碧玉线923-93以后线路因道路被倒落树木堵路，无法通行，暂时无法巡线。 19日0：45陈大所刘亲来要求断开10kV#4陈大线915-19-1甲支线分段开关，试送陈大开关站10kV#4陈大线922开关。 19日0:45配调黄睿萱令陈大所刘亲来：10kV#4陈大线915-19-1甲支线分段开关由运行转热备用，0:50执行完毕。0:53配调黄睿萱令配电电气陈青云：陈大开关站10kV#4陈大线922开关由热备用转运行，0:53执行成功，接地信号出现。0:54配调黄睿萱令配电电气陈青云：陈大开关站10kV#4陈大线922开关由运行转热备用，0:54执行成功，接地信号消失。 1:57陈大所刘亲来汇报：10kV#4陈大线915-29至48杆段线路巡视无异常，要求断开10kV#4陈大线915-29分段开关后试送前端。 1:57配调黄睿萱令陈大所刘亲来：10kV#4陈大线915-29电缆分段开关由运行转热备用，2:00执行完毕。2:03配调黄睿萱令配电电气陈青云：陈大开关站10kV#4陈大线922开关由热备用转运行，2:03操作成功，无接地信号出现。 19日2:33配调黄睿萱令陈大所刘亲来：1、翁墩#1环网柜10kV#4陈大线出线912开关由运行转热备用，2、10kV#4陈大线915-29电缆分段开关由热备用转运行，2:50执行成功。 19日3:08 令陈大所罗锐墙：10kV#4陈大线915-19-1甲支线分段开关由热备用转运行；3:15汇报执行完毕。 19日3：20陈大所刘亲来要求断开翁墩#1环网柜10kV#4陈大线进线911开关（后端线路在山上），试送翁墩#1环网柜10kV#4陈大线出线912开关。 3：20配调黄睿萱令陈大所刘亲来：1、翁墩#1环网柜10kV#4陈大线进线911开关由运行转热备用；2、翁墩#1环网柜10kV#4陈大线出线912开关由热备用转运行；3:25 | 台风恶劣天气下山体滑坡造成架空导线断线。 | 加强线路巡视，及时清理线路走廊，确保配网线路运行正常。 | 10kV#3陈大线942-4分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:49 | 2023-04-19 12:55 | 配调 | 2023-04-20 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 806627 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 12:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 | 加强线路巡视，及时清理线路走廊，确保配网线路运行正常。 | 35 | 61 | 2740 | 991D0F3C4ADE483B94512B47D710E825421B | 瑞云变10kV#3陈大线942 | 归档 | 2023-04-20 22:26 | 是 | 是 | 否 | 是
2471 | F76B2D39006F484191C6ABAAFAADA760421B | 南平 | D516AD4F-44BD-4F0F-B78B-41C9297B4894 | LS13595623040026 | 3523041900036685 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:49 | 2023-04-19 10:58 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年04月19日 00:36 10kV南东Ⅰ线线路C相缺相，故障原因：10kV南东Ⅰ线南华#02杆G927刀闸C相刀口有烧融痕迹，10kV南东Ⅰ线东峰#01A杆至东峰#02A杆C相断线（具体原因：不明、待查） | 19日00:36 配电抢修班陈小雄汇报：10kV南东Ⅰ线南华#02杆G927刀闸C相刀口有烧融痕迹，并通知建瓯远程站严雯 19日 01:25 配电运维班张振武汇报：10kV南东Ⅰ线东峰#01A杆至东峰#02A杆C相断线，悬挂在10kV南东Ⅰ线古城#01杆K113开关上方 19日01:37 联/配调杨东令陈小雄：汽车东站环网柜10kV联络910开关由热备用转运行，19日01:40操作成功 19日01:46 联/配调杨东令江永雄：10kV南东Ⅰ线化肥#06杆K546开关由运行转冷备用，19日01:51操作成功，并通知建瓯远程严雯已修改停电范围 19日03:20 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0013，工作负责人：李振楠，工作内容：在10kV南东Ⅰ线南华#02杆，进行G927刀闸C相烧毁更换；在10kV南东Ⅰ线东峰#01A杆，进行跳线开断；在10kV南东Ⅰ线东峰#02A杆，进行跳线开断，安全措施：110kV建安变10kV南东Ⅰ线905线路，10kV南东Ⅰ线化肥#06杆K546开关、G546刀闸，10kV南东Ⅰ线东峰#10A杆K389开关、G389刀闸，10kV南东Ⅰ线东峰#04A杆东门外配变低压刀闸，10kV南东Ⅰ线二处#06A杆二处口配变低压刀闸。临时异动单LS13595623040000289 19日03:30 联/配调杨东令陈小雄：10kV南东Ⅰ线东峰#10A杆K389开关由热备用转冷备用，19日03:39操作成功 19日03:46 联/配调杨东令陈小雄：10kV南东Ⅰ线二处#06A杆二处口配变由运行转空载运行，19日03:48操作成功 19日03:52 联/配调杨东令陈小雄：10kV南东Ⅰ线东峰#04A杆东门外配变由运行转空载运行，19日03:53操作成功 19日03:54联/配调杨东遥控操作_：建安变10kV南东Ⅰ线905开关 由运行转热备用，于19日03:54控分成功 19日03:54 联/配调杨东令郑再平：建安变10kV南东Ⅰ线905线路 由热备用转检修，19日04:18操作成功 19日 04:20抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0013,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV南东Ⅰ线南华#02杆，G927刀闸C相烧毁更换；2、10kV南东Ⅰ线东峰#01A杆，跳线开断；3、10kV南东Ⅰ线东峰#02A杆，跳线开断,抢修安措:110kV建安变10kV南东Ⅰ线905线路,断开10kV南东Ⅰ线化肥#06杆K546开关、G546刀闸，断开10kV南东Ⅰ线东峰#10A杆K389开关、G389刀闸，断开10kV南东Ⅰ线东峰#04A杆东门外配变低压刀闸，断开10kV南东Ⅰ线二处#06A杆二处口配变低压刀闸 19日 09:59抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0013,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV南东Ⅰ线南华#02杆G927刀闸C相烧毁更换；2、10kV南东Ⅰ线东峰#01A杆跳线开断；3、10kV南东Ⅰ线东峰#02A杆跳线开断,抢修安措:110kV建安变10kV南东Ⅰ线905线路转检修,断开10kV南东Ⅰ线化肥#06杆K546开关、G546刀闸，断开10kV南东Ⅰ线东峰#10A杆K389开关、G389刀闸，断开10kV南东Ⅰ线东峰#04A杆东门外配变低压刀闸，断开10kV南东Ⅰ线二处#06A杆二处口配变低压刀闸，现场已按LS13595623040000289纸质异动单执行完毕，现10kV南东Ⅰ线南华#02杆K927开关处运行，并告其按时在系统中办理异动 送电票：NPSJ23040275，19日10:03开始执行，19日11时25分执行完毕。 |  |  | 10kV南东Ⅰ线 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:48 |  | 配调 | 2023-04-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 15 | 9 | 1502 | F76B2D39006F484191C6ABAAFAADA760421B | 建安变10kV南东Ⅰ线905 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2470 | 101bb568-dc32-4b50-af4c-54712182b683 | 福州 | EF9A7C4E-78EB-482D-BD9A-596BB433A415 | GZ13515823040027 | 3523041900035741 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13170303c8 | 长庆供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-19 00:46 | 2023-04-19 10:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日00:34 35kV盖洋变10kV湖头线912开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功 | 00时40分，35kV盖洋变10kV湖头线912开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功。_01时31分巡视人郑尔烽,陈忠锋,林振安,郑晋国 接受通知，开始巡线。_即通知郑尔烽、陈忠锋、林振安、郑晋国 01:08 长庆所郑晋团汇报:10kV湖头线查线至#071杆无发现故障申请分段试送 19日01:10联/配调朱张铭遥控操作：10kV湖头线#071大坑开关由运行转热备用于19日01:10控分成功 19日01:11联/配调朱张铭遥控操作：盖洋变10kV湖头线912开关由热备用转运行于19日01:12试送不成功，即通知郑晋团继续查线 08：20长庆所郑晋国汇报：10kV湖头线912线路#001杆至#048杆已查线，无发现故障，申请断开#048长潭开关 19日08:21 联/配调谢世勤令郑晋国:10kV湖头线#048长潭开关由运行转热备用，19日08:22操作成功（并汇报10kV湖头线912线路具备送电条件） 19日08:23联/配调谢世勤遥控操作_：福州.盖洋变/10kV.湖头线912开关由热备用转运行于19日08:23控合成功 08：24 10kV湖头线912开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功；已通知郑晋国继续查线 19日10:05联/配调李玲遥控操作_：福州.盖洋变/10kV.湖头线912开关由热备用转运行于19日10:05控合成功 19日10:07 联/配调李玲令郑晋国:湖头线#048长潭柱上开关由热备用转运行，19日10:08操作成功 19日10:10联/配调李玲遥控操作_：湖头线#071大坑柱上开关由热备用转运行于19日10:10控合成功 | 因极端天气、强降雨造成山体滑坡树倒伏10kV湖头线#035至#036上 |  | 福州.盖洋变10kV湖头线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:45 |  | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 6 | 4 | 241 | 101bb568-dc32-4b50-af4c-54712182b683 | 湖头线912线路 | 归档 | 2023-04-19 14:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2468 | 4583e347-04bc-41ac-bcc7-282dd29c19bd | 南平 | AB74819E-4AAD-4C91-BA42-DF315EE13C6C | GZ1359515223040011 | 3523041900032866 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376881476 | 塔前供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:45 | 2023-04-19 01:37 | 分支线停电 | 紧急停电 | 详见LS1359515223040012故障单 | 详见LS1359515223040012故障单 | 雷击引起避雷器击穿。 | 加强线路巡视 | 10kV际西线虎山支线006杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:44 | 2023-04-19 03:30 | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 264631 | 塔前供电所 | 2023-04-19 03:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 | 加强线路巡视 | 1 | 0 | 54 | 4583e347-04bc-41ac-bcc7-282dd29c19bd | 塔前变10kV际西线914 | 归档 | 2023-04-19 03:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2465 | 13DKX-40389 | 福州 | B95F9AF9-D75D-4DCA-9C39-500A2142BD39 | GZ13515723040024 | 3523041900028351 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13178003e2 | 坂东供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:39 | 2023-04-19 00:39 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 18日23:28 35kV三溪变10kVⅡ段母线失地，A相电压为9.76,B相电压为0.81,C相电压为9.76，失地线路是三溪变10kV三杭线953线路，故障原因： | 18日23:28 福州.三溪变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.76,B相电压为0.81,C相电压为9.76,零序电压为15.77,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.三溪变/10kV.三杭线953开关，及其之后的设备。_00时42分巡视人吴纬庚,刘宇峰 接受通知，开始巡线。 19日00:43 联/配调鲍建斌收到现场吴纬庚汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三杭线953开关；保护动作：； 隔离设备：三杭#033下洋桥开关；隔离状态：热备用 19日00:45 联/配调朱张铭令吴纬庚:三杭#033下洋桥柱上开关由运行转热备用，19日00:49操作成功 19日00:49 联/配调朱张铭令吴纬庚:福州.三溪变/10kV.三杭线953开关由热备用转运行19日00:49下令 19日00:50联/配调朱张铭遥控操作吴纬庚：福州.三溪变/10kV.三杭线953开关由热备用转运行于19日00:50控合成功 19日00:52 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：； 隔离设备：乾仁#001溪峰开关；隔离状态：热备用；试送设备：三杭#033下洋桥开关 19日00:53 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#001溪峰柱上开关由运行转热备用，19日00:54操作成功 19日00:53 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：； 隔离设备：乾仁#001溪峰开关；隔离状态：热备用；试送设备：三杭#033下洋桥开关 19日00:55 联/配调朱张铭令吴纬庚:三杭#033下洋桥柱上开关由热备用转运行，19日00:57操作成功 19日01:01 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：； 隔离设备：乾仁#024乾上开关；隔离状态：热备用 19日01:01 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#024乾上柱上开关由运行转热备用，19日01:11操作成功 19日01:02 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：； 隔离设备：乾仁#028畜牧场开关；隔离状态：热备用 19日01:12 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#028畜牧场柱上开关由运行转热备用，19日01:12操作成功 19日01:13 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：；试送设备：乾仁#001溪峰开关 19日01:14 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#001溪峰柱上开关由热备用转运行，19日01:15操作成功 19日01:16 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：；试送设备：乾仁#028畜牧场开关 19日01:16 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#028畜牧场柱上开关由热备用转运行，19日01:18操作后失地，现乾仁#028畜牧场柱上开关已转热备用 19日01:19 联/配调朱张铭收到现场吴纬庚汇报：保护动作：；试送设备：乾仁#024乾上开关 19日01:20 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#024乾上柱上开关由热备用转运行，19日01:23操作成功 19日01:39 联/配调朱张铭令吴纬庚:乾仁#028畜牧场柱上开关由运行转热备用，19日01:41操作成功 | 乾上母线架10kV林田912开关出线侧B相因雷击损坏对地放电 |  | 三溪变953三杭线 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:39 |  | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 |  |  | 22 | 15 | 2458 | 13DKX-40389 | 三溪变953三杭线 | 归档 | 2023-04-19 06:23 | 是 | 是 | 否 | 是
2463 | 13DKX-46649 | 福州 | D0D4271E-0C05-41A3-BDFA-7A7C9B1BB9EA | LS1351515623040014 | 3523041900028205 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 00:37 | 2023-04-19 12:59 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月19日00:36 新店变10kV斗顶线631线路B相失地，00:42隔离10kV斗顶22-147-11后馈线送电正常，后端为山上线路夜间不易巡线，巡线无异常后于12:51全线送电正常。 | 19日0:02 监控陈廷汇报：新店变10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线B相电压异常(A相电压为8.44,B相电压为1.91,C相电压为9.40） 19日00：15 令南门运维林建：试拉新店变10KV厦荷II634开关，00：17南门运维林建：失地仍在，已转回运行 19 日00:21 令南门运维林建：试拉新店变10kV工业线622开关00：25南门运维林建：失地仍在，已转回运行 0：27 令南门运维林建：试拉新店变10kV湖苑线624开关，00：31南门运维林建：失地仍在，已转回运行 00：31令南门运维林建：试拉新店变10kV斗顶线631开关，00：36电压正常 查看DMS，在斗顶线631转为热备用后，斗顶22-157-15故障指示器有信号上传 19日00:38 联/配调应显瑜令应显瑜:斗顶22.147.11斗顶（二）柱上开关由运行转热备用，19日00:39操作成功 19日00:40 联/配调应显瑜令林建:福州.新店变/10kV.斗顶线631开关由热备用转运行，19日00:42操作成功，正常，通知晋抢陈磊巡视10kV斗顶22-157-15后端,通知新店所黄学旭巡视农网配变 01：35 新店所黄学旭：10KV斗顶22-147-21支新-斗顶2#、10KV斗顶22-157-1新-斗顶6#、10KV斗顶22-157-14新-斗顶9#、10KV斗顶22-157-7支5新-斗顶11#、10KV斗顶22-147-22支1新-斗顶7#配变巡视均无异常 备投情况 未动作：01：37晋抢方亮汇报：金秀郡2A#楼配电室911，921在合，900在断 备投失败：金秀郡8A#楼配电室：1：49晋抢方亮：911合，921、900断 动作成功：金秀郡5A#楼配电室：1;43晋抢方亮：911、900在合，921在断 2：06金秀郡10A#楼配电室：911、900合、921断 2：30榕发夏荷郡S9#楼配电室：911、900合，921断 3：08榕发夏荷郡S2#楼配电室：911、900合，921断 03：18榕发夏荷郡S3#楼配电室911、900合，921分 3：28榕发夏荷郡S8#楼配电室911、900合，921分 3：50榕发夏荷郡S12#楼配电室911、900合，921分 04：03榕发夏荷郡S11#楼配电室：911、900合，921断 04：22鲁能福苑4#配电室：911、900合，921断 04：31鲁能福苑3#配电室：911、900合，921断 04：40鲁能福苑2#配电室：911、900合，921断 04：42鲁能福苑1#配电室：911、900合，921断 1：43令晋抢方亮：金秀郡5A#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 金秀郡5A#楼配电室10kV金秀二921开关由热备用转运行1：45 1：49令晋抢方亮：金秀郡8A#楼配电室10kV金秀二921开关由热备用转运行 2：06令晋抢方亮：金秀郡10A#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 金秀郡10A#楼配电室10kV金秀二921开关由热备用转运行1：45 2：30令晋抢方亮：榕发夏荷郡S9#楼配电室10KV母联900开关由运行转热备用 榕发夏荷郡S9#楼配电室10KV榕发二921开关由热备用转运行 03：09令晋抢方亮：榕发夏荷郡S2#楼配电室10KV母联900开关由运行转热备用 榕发夏荷郡S2#楼配电室10KV榕发二921开关由热备用转运行03：09 03：18令晋抢方亮：榕发夏荷郡S3#楼配电室10KV母联900开关由运行转热备用 榕发夏荷郡S3#楼配电室10KV榕发二921开关由热备用转运行03：19 03：29令晋抢方亮：榕发夏荷郡S8#楼配电室10KV母联900开关由运行转热备用 榕发夏荷郡S8#楼配电室10KV榕发二921开关由热备用转运行03：29 03：50令晋抢方亮：榕发夏荷郡S12#楼配电室10KV母联900开关由运行转热备用 榕发夏荷郡S12#楼配电室10KV榕发二921开关由热备用转运行03：51 04：05令晋抢方亮：榕发夏荷郡S11#楼配电室10KV母联900开关由运行转热备用 榕发夏荷郡S11#楼配电室10KV榕发二921开关由热备用转运行04：05 04：23令晋抢方亮：鲁能福苑4#配电室10KV母联900开关由运行转热备用 鲁能福苑4#配电室10KV鲁能二921开关由热备用转运行04：24 04：31令晋抢方亮：鲁能福苑3#配电室10KV母联900开关由运行转热备用 鲁能福苑3#配电室10KV鲁能二921开关由热备用转运行04：32 04：40令晋抢方亮：鲁能福苑2#配电室10KV母联900开关由运行转热备用 鲁能福苑2#配电室10KV鲁能二921开关由热备 | 查无异常 |  | 新店变631斗顶线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:37 |  | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 610570 | 晋安综合配电运维七班 |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 9 | 22 | 129 | 13DKX-46649 | 新店变631斗顶线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2460 | 99F2188B3E194B569D1E06BCB974BCF3421B | 宁德 | 8B202B07-511C-4CA9-A827-A511A949DDF6 | GZ13535223040032 | 3523041900026193 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310dc | 城郊供电所 | 天气因素 | 地震 | 2023-04-19 00:35 | 2023-04-19 01:30 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日 00:35 DMS研判：10kV下洋线987线路#040杆987040开关跳闸 故障原因为：雷击跳闸 | 2023年04月19日 00:35 DMS研判：10kV下洋线987线路#040杆987040开关跳闸，即通知城郊所陆戴宇 19日01:20 联/配调刘林贤收到现场城郊所陆戴宇汇报：10kV下洋线987线路#040杆987040开关至末端巡视无异常，人员已撤离，基本送电条件，申请试送10kV下洋线987线路#040杆987040开关 19日01:20联/配调刘林贤令城郊所陆戴宇：10kV下洋线987线路#040杆987040开关由热备用转运行，19日01:25操作成功，现场正常，恢复供电 2023年04月20日 09:00 城郊所陆戴宇汇报：10kV岭头水力发电厂专线#01杆后线路巡视无异常，人员已撤离，线路具备送电条件 2023年04月20日 09:22 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV岭头水力发电厂专线#01杆LT987001开关由热备用转运行；09:23汇报操作完毕 2023年04月20日09:24岭头水电站、白林溪电站、罗峰后溪水电站（10kV古田领头水力发电厂专线#01杆LT987001开关、10kV下洋线987线路罗峰分线#51杆LF987051开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NDGTYLYH20230419003 | 下洋线987线路#040杆后段导线舞动动作 | 加强线路巡视特别针对易灾害点建立档案，制定整改措施进行整改。 | 10kV下洋线987线路#040杆987040开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:35 | 2023-04-19 00:35 | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806268 | 城郊供电所 | 2023-04-19 00:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 雷害 | 加强线路巡视特别针对易灾害点建立档案，制定整改措施进行整改。 | 24 | 24 | 2288 | 99F2188B3E194B569D1E06BCB974BCF3421B | 下洋Ⅰ线912线路 | 归档 | 2023-04-19 09:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2461 | 0e3448a5-058d-41ad-a77a-94d24f01a902 | 宁德 | 88083C15-43C1-4D21-87EB-2D87F22D89C4 | GZ13536023040005 | 3523041900025828 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363000e8e | 代溪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 00:35 | 2023-04-19 09:43 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日00:35 DMS研判：10kV淦山线#093杆093开关跳闸（用户内部故障） | 2023年4月19日00:35 DMS研判：10kV淦山线#093杆093开关跳闸，通知代溪所张古田现场查看并巡线 09:20 代溪所张古田汇报联调郑国龙：10kV淦山线#093杆以下线路巡视无异常（10kV淦山线#110-1杆以下为代溪坝头专变用户线路，已通知其巡线） 09:21 联调郑国龙令张古田：10kV淦山线#110-1杆110-1开关由运行转热备用，19日09:22操作成功，申请试送10kV淦山线#093杆093开关 09:24 联调郑国龙令张古田：10kV淦山线#093杆093开关由热备用转运行，19日09:43操作成功，用户专线故障待用户处理完毕后，申请送电 | 代溪坝头专线用户线路树障失地 | 督促用户线路整改，并发放整改通知书 | 代溪变电站10kV淦山线912线路淦山线#093杆093开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:35 |  | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603859 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 用户内部故障 | 督促用户线路整改，并发放整改通知书 | 1 | 1 | 97 | 0e3448a5-058d-41ad-a77a-94d24f01a902 | 淦山线912线路 | 归档 | 2023-04-19 11:10 | 是 | 是 | 否 | 是
2458 | B74F8AA6AB644103AB96BFD13A9ADB0E421B | 三明 | A1A638EA-460F-4EDD-AD31-D839E1AD73B6 | LS13586223040045 | 3523041900025379 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-19 00:28 | 2023-04-19 07:33 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月19日 00:28 青州镇供电所李嘉诚汇报：10kV南庄线956线路#118杆至119杆段线路断线，申请紧急调停10kV南庄线956线路#057K005开关、10kV南庄线956线路#135开关 | 00时28分，联/配调邓丽烨发布停电信息，发布设备为10kV南庄线956#057K005开关，通知相关人员巡视10kV南庄线956#057K005开关及其之后设备。00时41分巡视人罗维发、李嘉铖、陈海龙接受通知，开始巡线。 00:28 青州镇供电所李嘉诚汇报：10kV南庄线956线路#118杆至119杆段线路断线，申请紧急调停10kV南庄线956#057K005开关 19日00:31 联/配调钟浩杭令李嘉诚：10kV南庄线956#057K005开关由运行转冷备用，19日00:33操作成功 19日01:02 联/配调钟浩杭收到现场李嘉铖汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南庄线956#057K005开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV南庄线956线路#057杆K005开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV南庄线956线路#118杆至#119杆断线路导线断线 19日01:25 联/配调林妙雯收到现场李嘉铖汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV南庄线956线路#135杆K007开关；隔离状态：冷备用 19日01:26 联/配调林妙雯令青州镇供电所李嘉铖：10kV南庄线956线路#135开关由运行转冷备用，19日01:39操作成功 19日03:23 申请配电故障抢修单NO：SXGD0000097，工作负责人：林昌俊，工作内容：_，安全措施：_。 19日04:00 联/配调钟浩杭令李嘉诚：10kV南庄线956#103-2甲跌落式熔断器由合闸转分闸，19日04:01操作成功 19日04:02 联/配调钟浩杭令李嘉诚：10kV南庄线956#103-2乙跌落式熔断器由合闸转分闸，19日04:03操作成功 19日04:04 联/配调钟浩杭令李嘉诚：10kV南庄线956#132-1甲跌落式熔断器由合闸转分闸，19日04:14操作成功 19日04:16 联/配调钟浩杭令李嘉诚：10kV南庄线956#132-1乙跌落式熔断器由合闸转分闸，19日04:20操作成功 19日04:21抢修许可：票号：SXGD0000097，抢修负责人：林昌俊，抢修任务：_，抢修安措：_。 19日05:09 联/配调林妙雯令高桥镇供电所张炎生：10kV高地线961#246甲K6014开关由热备用转运行，19日05:39操作成功 19日 07:12抢修终结票号：SXGD0000097,抢修负责人：林昌俊,抢修任务：,抢修安措: |  |  | 青州变10kV南庄线956线路南庄线956#057K005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:28 |  | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 7 | 7 | 144 | B74F8AA6AB644103AB96BFD13A9ADB0E421B | 青州变10kV南庄线956 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2457 | 6AF154BE79FA70E4E0437F00000170E40000 | 福州 | 9747162F-1B87-43A7-A5A4-92F832EA64A3 | GZ13516423040029 | 3523041900023844 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1334eb0622 | 青口供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-04-19 00:27 | 2023-04-19 02:12 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月19日00：21兰圃变10kV福清抽水线624开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，重合不成功，FA未动作，巡线未发现明显故障点（原因不明、待分析），02:04恢复送电。 | 00时21分，联/配调高键发布停电信息，发布设备为福州.兰圃变/10kV.福清抽水线624开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，重合闸动作，重合不成功，通知相关人员巡视福州.兰圃变/10kV.福清抽水线624开关及其之后设备。_00时50分巡视人叶成杰,郑海晖 接受通知，开始巡线。_即通知叶成杰、郑海晖 19日00:21 联/配调高键收到现场刘沁鸣汇报：兰圃变10kV福清抽水线624开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，重合闸动作，重合不成功.10kV福清抽水线11-0113-30二遥翻牌 19日00:33 联/配调高键通知许雄：兰圃变10kV福清抽水线624开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，重合闸动作，重合不成功.10kV福清抽水线11-0113-30二遥翻牌,令其在10kV福清抽水线11-0113-30至11-0113-43之间巡线，查找故障点 19日00:37 联/配调高键通知陈贞熙：兰圃变10kV福清抽水线624开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，重合闸动作，重合不成功.令其现场检查设备 19日00:51 联/配调高键收到现场许雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV福清抽水线624开关；保护动作： 19日01:12 联/配调高键收到现场陈贞熙汇报：兰圃变10kV福清抽水线624开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，故障相ABC相，故障电流55.06A，重合闸动作，过流加速段动作重合不成功.故障相ABC相，故障电流52.07A现场检查一、二次设备正常 19日01:42联/配调林妍1遥控操作_：10kV福清抽水线11-0113-03+1镜上柱上开关由运行转热备用于19日01:42控分成功 19日01:49 联/配调林妍1收到现场许雄汇报：兰圃变10kV福清抽水线624开关至10kV福清抽水线11-0113-03+1镜上开关之间巡线正常，具备送电条件 19日01:51 联/配调林妍1令刘沁鸣:福州.兰圃变/10kV.福清抽水线624开关由热备用转运行，19日01:53操作成功（正常） 19日02:02 联/配调林妍1收到现场许雄汇报：10kV福清抽水线11-0113-03+1镜上开关之后线路巡线正常，具备送电条件。现场雷雨已停 19日02:04联/配调林妍1遥控操作_：10kV福清抽水线11-0113-03+1镜上柱上开关由热备用转运行于19日02:04控合成功（正常） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 强对流天气 |  | 兰圃变10kV福清抽水线624线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:26 |  | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 116953 | 闽侯变电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 6 | 10 | 710 | 6AF154BE79FA70E4E0437F00000170E40000 | 兰圃变10kV福清抽水线624 | 归档 | 2023-04-19 08:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2455 | 7eb32006-1f18-4b00-b30e-6fca5389e600 | 三明 | 8E72026F-38B7-4300-9F17-397789B0E5C1 | GZ13586023040037 | 3523041900021114 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-19 00:24 | 2023-04-19 09:16 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月18日22:23 系统研判10kV四三线#1甲杆GC0111刀闸发生缺相。故障原因：10kV四三线#2、2A杆-#3、3A杆B相断线。 | 19日00:23永安市调张清秀遥控操作_：10kV四三线#1杆GC0176开关由运行转热备用，于19日00:23控分成功 故障通知巡视跳闸点10kV双洋线#13杆GC0362开关及其之后的设备，重点关注10kV双洋线#29至10kV四三线#5杆之间区域。00时27分巡视人廖志平、陈德奎接受通知，开始巡线。 19日00:48 联/配调张清秀令董剑敏：10kV四三线#1杆GC0176开关由热备用转冷备用，19日00:52操作成功。 19日01:17 永安市调张清秀令贡川所戴李涛：10kV四三线#19杆GC0302开关由运行转冷备用，19日01:21操作成功 19日02:31 联/配调陈敏梅令廖志平：10kV四三线#5-1杆双峰三级站升压变跌落式熔断器由合闸转分闸19日02:31下令 3：09汇报操作完成。 19日02:31 联/配调陈敏梅令廖志平：10kV四三线#10-1杆双峰二级站升压变跌落式熔断器由合闸转分闸19日02:31下令 3：09汇报操作完成。 19日02:41 申请配电故障抢修单NO：GCS20230418001，工作负责人：廖志平，工作内容：10kV四三线#2、2A杆-#3、3A杆B相断线修复，安全措施：1.10kV四三线#1杆GC0176开关、GC0110刀闸；2.10kV四三线#19杆GC0302开关、GC0117刀闸；3.10kV四三线#5-1杆跌落式熔断器；10kV四三线#10-1杆跌落式熔断器 19日 03:12抢修许可票号：GCS20230418001,抢修负责人：廖志平,抢修任务：,10kV四三线#2、2A杆-#3、3A杆B相断线修复，安全措施：1.10kV四三线#1杆GC0176开关、GC0110刀闸；2.10kV四三线#19杆GC0302开关、GC0117刀闸；3.10kV四三线#5-1杆跌落式熔断器；10kV四三线#10-1杆跌落式熔断器 19日 08:09抢修终结票号：GCS20230418001,抢修负责人：廖志平,抢修任务：,10kV四三线#2、2A杆-#3、3A杆B相断线修复，安全措施：1.10kV四三线#1杆GC0176开关、GC0110刀闸；2.10kV四三线#19杆GC0302开关、GC0117刀闸；3.10kV四三线#5-1杆跌落式熔断器；10kV四三线#10-1杆跌落式熔断器 送电票：SMYA23040100，19日08:10开始执行 | 10kV四三线#2、2A杆-#3、3A杆B相断线 |  | 贡川变10kV贡龟线971线路双洋线#13杆GC0362开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:20 | 2023-04-19 08:10 | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262806 | 贡川镇供电所 | 2023-04-19 08:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 恶劣天气 |  | 8 | 4 | 562 | 7eb32006-1f18-4b00-b30e-6fca5389e600 | 贡川变10kV贡龟线971 | 归档 | 2023-04-21 22:04 | 是 | 是 | 否 | 是
2451 | 13DKX-46590 | 宁德 | 4A45A53A-4827-4C6A-9525-E9EB1F021434 | GZ13535523040034 | 3523041900015868 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:14 | 2023-04-19 17:40 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月18日23:46DMS系统研判：10kV程家垅线赤岭支线所属用户C相均缺相，故障原因：10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线 | 2023年4月18日23:46DMS系统研判：10kV程家垅线赤岭支线所属用户C相均缺相故障。通知城郊所范泽龙巡视跳闸点10kV程家垅线#019杆019开关及其之后的设备，重点关注10kV程家垅线927线路#025杆至10kV程家垅线赤岭支线#004杆之间区域。23时49分巡视人范泽龙、钟神明、兰贵清接受通知，开始巡线 19日00:11 联/配调雷伏锋令城郊所范泽龙：10kV程家垅线赤岭支线#005杆005开关由运行转热备用，19日00:19操作成功 19日00:24 联/配调雷伏锋令城郊所范泽龙：10kV程家垅线赤岭支线#004-3杆物资专变由运行转热备用，19日00:27操作成功 19日00:36 联/配调雷伏锋令城郊所范泽龙：10kV程家垅线#025杆0251刀闸由合闸转分闸，19日00:40操作成功 19日09:50 联/配调陈玮收到现场城郊所范泽龙汇报：10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线 19日10:12 申请配电故障抢修单NO：20230419001，工作负责人：林惠滨 ，工作内容：10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线抢修，10kV程家垅线赤岭支线#001杆至#004杆安装避雷器、更换瓷瓶，安全措施：10kV程家垅线赤岭支线#005杆005开关，10kV程家垅线赤岭支线#005杆0051刀闸，10kV程家垅线#025杆0251刀闸。 19日10:29 联/配调陈玮令城郊所范泽龙：10kV程家垅线赤岭支线#005杆005开关由热备用转冷备用，19日10:35操作成功 19日10:35 联/配调陈玮令城郊所范泽龙：查10kV程家垅线#025杆0251刀闸确在分闸，19日10:40操作成功 19日10:58抢修许可：票号：20230419001，抢修负责人：林惠滨，抢修任务：10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线抢修，10kV程家垅线赤岭支线#001杆至#004杆安装避雷器、更换瓷瓶，抢修安措：10kV程家垅线赤岭支线#005杆005开关，10kV程家垅线赤岭支线#005杆0051刀闸，10kV程家垅线#025杆0251刀闸。 19日17:05抢修终结：票号：20230419001，抢修负责人：林惠滨，抢修任务：10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线抢修，10kV程家垅线赤岭支线#001杆至#004杆安装避雷器、更换瓷瓶，抢修安措：10kV程家垅线赤岭支线#005杆005开关，10kV程家垅线赤岭支线#005杆0051刀闸，10kV程家垅线#025杆0251刀闸。 送电票：NDAX23040497，19日17:07开始执行，17:40执行结束.查看DMS数据正常 | 10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线 | 10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线抢修、安装避雷器 | 铁湖变电站10kV程家垅线953线路程家垅线#019杆019开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:13 | 2023-04-19 17:35 | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257737 | 配电运维班 | 2023-04-19 17:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 10kV程家垅线赤岭支线#002杆至#003杆C相导线断线抢修、安装避雷器 | 3 | 2 | 155 | 13DKX-46590 | 10kV程家垅线953线路 | 归档 | 2023-04-25 17:21 | 是 | 是 | 否 | 是
2450 | 22818cac-e3ab-4aeb-a97f-d963df9cf5c9 | 南平 | 9E4DA4A7-AF35-4EEB-8CE1-D0D6A550801A | GZ13595623040025 | 3523041900007848 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ac | 房道供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-19 00:11 | 2023-04-19 02:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日0:7 10kV房西线#045杆KY931开关于过流Ⅰ段保护，未见重合闸动作，故障原因：树枝掉落在10kV房西线#058-3-2A杆南科果蔬信息服务部配变上 | 19日00:09通知房道所魏苑立： 10kV房西线#045杆KY931开关跳闸于过流Ⅰ段保护，未见重合闸动作，即通知建瓯远程站严雯 19日02:03 房道所魏苑立汇报：10kV房西线#058-3-2A杆南科果蔬信息服务部配变树枝掉落在配变上，用户已自行处理完毕，人员撤离，线路具备送电条件 19日02:10联/配调杨东遥控操作_：10kV房西线#045杆KY931开关由热备用转运行，于19日02:10控合成功，并通知建瓯远程站严雯 | 树枝掉落在10kV房西线#058-3-2A杆南科果蔬信息服务部配变上 |  | 10kV房西线#045杆至10kV瑶坪线磊溪支线#058-8杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:10 | 2023-04-19 02:12 | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-04-19 02:12 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 20 | 5 | 1848 | 22818cac-e3ab-4aeb-a97f-d963df9cf5c9 | 房道变10kV房西线915 | 归档 | 2023-04-19 09:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2449 | C7C8AD32AB904FC8AD221CA841B493C4421B | 三明 | 1DDFCFDA-04CC-4C07-83E1-6B771F9CA3DC | GZ13586223040044 | 3523041900007813 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:10 | 2023-04-19 03:56 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2003年4月19日00：09 配电运维检修二班姚子凌汇报：10kV万安线982线路#001杆G001刀闸打火，申请紧急调停金古开闭所10kV万安线982开关。故障原因：10kV万安线982线路#001杆G001刀闸打火。 | 00：09 配电运维检修二班姚子凌汇报：10kV万安线982线路#001杆G001刀闸打火，申请紧急调停金古开闭所10kV万安线982开关 00:09 沙县县调钟浩杭令配电运维检修一班毛淑义：金古开闭所10kV万安线982开关由运行转热备用。/00:15 汇报已执行 19日01:58 申请配电故障抢修单NO：SM-SX-PQ-2023-0008，工作负责人：林观勇，工作内容：在10kV万安线982#001杆，进行G001刀闸打火带电抢修，安全措施：10kV金古开闭所10kV万安线982线路转热备用。 19日 02:03抢修许可票号：SM-SX-PQ-2023-0008,抢修负责人：林观勇,抢修任务：1、10kV万安线982#001杆，G001刀闸打火带电抢修,抢修安措:10kV金古开闭所10kV万安线982线路转热备用 2:39 配电运维检修二班郑毅汇报：10kV万安线982线路#001杆G001刀闸打火带电抢修，现工作已结束，经验收合格，具备送电条件 19日 02:53抢修终结票号：SM-SX-PQ-2023-0008,抢修负责人：林观勇,抢修任务：1、10kV万安线982#001杆，G001刀闸打火带电抢修,抢修安措:10kV金古开闭所10kV万安线982线路转热备用 19日03:48 联/配调钟浩杭令配电运维检修一班毛淑义：金古开闭所10kV万安线982开关由热备用转运行，19日03:51操作成功 | 10kV万安线982线路#001杆G001刀闸断裂 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 金古开闭所10kV万安线982开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:09 | 2023-04-19 03:39 | 配调 | 2023-04-24 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 251325 | 三明亿源沙县分公司 | 2023-04-19 03:39 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 1 | 14 | 11 | C7C8AD32AB904FC8AD221CA841B493C4421B | 洋坊变10kV金古Ⅱ回949 | 归档 | 2023-04-25 11:41 | 是 | 是 | 否 | 是
2448 | d13fe467-4884-4734-aeba-b20e50ab7724 | 福州 | 9B12EA4A-5F8A-4DD5-AE69-09FF0D6E82D5 | GZ13515823040024 | 3523041900007734 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c6 | 城南供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:07 | 2023-04-19 02:27 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月19日00:00 110kV马洋变10kV岭路线616开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功（雷电）。经查线后于00：39部分恢复供电；02：17除垃圾处理场外（用户设备）全部恢复供电；用户内部查无异常于20日15:42全部送电。 | 19日0:00 110kV马洋变10kV岭路线616开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功。_00时43分巡视人陈新钗 接受通知，开始巡线。_即通知陈新钗 00：32城南所郑晋团汇报：10kV岭路线616线路除南村支线外已查线，无发现故障，申请隔离南村支线送岭路线 19日00:38联/配调朱张铭遥控操作_：10kV高峰分线#015南村开关由运行转热备用于19日00:38控分成功 19日00:39联/配调朱张铭遥控操作_：福州.马洋变/10kV岭路线616开关由热备用转运行于19日00:39控合成功 02：14城南所郑晋团汇报：10kV南村支线除垃圾处理场外已查线，无发现故障，申请断开南村支线#005刀闸 19日02:15 联/配调谢世勤令郑晋团:10kV南村支线#005刀闸由合闸转分闸，19日02:16操作成功（并汇报10kV南村支线具备送电条件） 19日02:17联/配调谢世勤遥控操作_：10kV高峰分线#015南村开关由热备用转运行于19日02:17控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 20日15:10 微信三单及故障处理讨论群接收20230420#高压客户（恢复）内部工作单（用户线路无发现故障，线路具备送电条件。接入点:10kV南村支线#005刀闸；接入点状态:断开） 15:31 城南所郑晋团汇报:垃圾处理场用户已断开向10kV南村支线#005杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸 15:31 令城南所郑晋团:10kV南村支线#005刀闸由分闸转合闸（15:42已执行，正常） 15:42 通知城南所郑晋团：垃圾处理场用户可以用电（10kV南村支线#005） 2023年04月20日15:58垃圾处理场（10kV南村支线#005刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZYTYLYH20230419004 | 用户设备故障 | 加强线路巡视 | 福州.马洋变10kV岭路线616线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:06 |  | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 19日0:00 110kV马洋变10kV岭路线616开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功。_00时43分巡视人陈新钗 接受通知，开始巡线。_即通知陈新钗 00：32城南所郑晋团汇报：10kV岭路线616线路除南村支线外已查线，无发现故障，申请隔离南村支线送岭路线 19日00:38联/配调朱张铭遥控操作_：10kV高峰分线#015南村开关由运行转热备用于19日00:38控分成功 19日00:39联/配调朱张铭遥控操作_：福州.马洋变/10kV岭路线616开关由热备用转运行于19日00:39控合成功 02：14城南所郑晋团汇报：10kV南村支线除垃圾处理场外已查线，无发现故障，申请断开南村支线#005刀闸 19日02:15 联/配调谢世勤令郑晋团:10kV南村支线#005刀闸由合闸转分闸，19日02:16操作成功（并汇报10kV南村支线具备送电条件） 19日02:17联/配调谢世勤遥控操作_：10kV高峰分线#015南村开关由热备用转运行于19日02:17控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 20日15:10 微信三单及故障处理讨论群接收20230420#高压客户（恢复）内部工作单（用户线路无发现故障，线路具备送电条件。接入点:10kV南村支线#005刀闸；接入点状态:断开） 15:31 城南所郑晋团汇报:垃圾处理场用户已断开向10kV南村支线#005杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸 15:31 令城南所郑晋团:10kV南村支线#005刀闸由分闸转合闸（15:42已执行，正常） 15:42 通知城南所郑晋团：垃圾处理场用户可以用电（10kV南村支线#005） 2023年04月20日15:58垃圾处理场（10kV南村支线#005刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZYTYLYH20230419004 | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强线路巡视 | 3 | 5 | 153 | d13fe467-4884-4734-aeba-b20e50ab7724 | 岭路线616线路 | 归档 | 2023-04-21 09:26 | 是 | 是 | 否 | 是
2447 | C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 南平 | D936898E-FFD4-4BFF-9EF7-21F39F3927A3 | GZ1359515223040009 | 3523041900008019 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376881476 | 塔前供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:07 | 2023-04-19 00:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日23:53 10kV城伏线陇乾支线003杆KY4053开关过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护动作，重合闸未投，故障原因：恶劣天气 | 19日00:07 DMS系统研判：10kV城伏线陇乾支线003杆KY4053开关跳闸过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护（查重合闸未投） ，转告西芹所王正锟、服务调度班林静 19日00:14西芹所王正锟汇报：现场雷雨变小，申请将10kV城伏线陇乾支线003杆KY4053开关转运行 19日00:15联/配调陈固炜遥控操作_：10kV城伏线陇乾支线003杆KY4053开关由热备用转运行，于19日00:15控合成功，正常。转告服务班林静、西芹所王正锟 | 强对流天气，雷击过流跳闸 | 加强线路巡视及电力设施保护宣传 | 10kV城伏线陇乾支线003杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:06 | 2023-04-19 00:15 | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 608963 | 供电服务中心本部 | 2023-04-19 00:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 恶劣天气 | 加强线路巡视及电力设施保护宣传 | 13 | 8 | 1048 | C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 塔前变10kV城伏线915 | 归档 | 2023-04-20 19:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2446 | e5531d46-32d7-4f4c-ad3f-704eff404ec2 | 南平 | AC1FBEEE-4E30-41AB-8435-5699EEAF058C | LS13596223040014 | 3523041900007109 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372bf1356 | 樟湖供电所 | 主网故障影响 | 主网故障影响 | 2023-04-19 00:04 | 2023-04-19 00:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月18日23:58武步变10kV武园线912开关跳闸于低周减载保护，故障原因：主网故障跳闸成独立网 | 18日23:58南平监控曾晨阳汇报：23:58武步变10kV武园线912开关跳闸于低周减载保护，转告服务调度班林静、樟湖所罗昊杰 19日00:01南平地调陈屹通知：丹山变、武步变成独立网 19日00:13南平地调陈屹通知：丹山变、武步变已恢复网供，武步变/10kV.武园线可以恢复 19日00:14联/配调李俊男遥控操作_：武步变/10kV.武园线912开关由热备用转运行，于19日00:14控合成功，正常，转告服务调度班林静、樟湖所罗昊杰 |  |  | 10kV武园线 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:03 |  | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 277560 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 主网故障 |  | 1 | 4 | 41 | e5531d46-32d7-4f4c-ad3f-704eff404ec2 | 武步变10kV武园线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2444 | 13DKX-59573 | 福州 | 2720D69C-52A8-4B13-8D31-DB72908BAE70 | GZ13515823040023 | 3523041900001716 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c6 | 城南供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-19 00:02 | 2023-04-19 00:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日00:00 35kV岭路变10kV叶洋线923线路#013东山面开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（雷电）；经查线未发现故障于00:50全部恢复供电 | 18日23:59 35kV岭路变10kV叶洋线#013东山面开关过流Ⅰ段保护动作；00时44分巡视人陈启祥 接受通知，开始巡线。_即通知陈启祥 00:49 城南所郑晋团汇报:10kV东山面分线查线无发现故障，申请试送 19日00:50联/配调朱张铭遥控操作：10kV叶洋线#013东山面开关由热备用转运行于19日00:50控合成功（正常） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 雷击跳闸 | 线路加装避雷器，加强线路巡视 | 福州.岭路变10kV叶洋线923线路叶洋线#013东山面开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-19 00:01 |  | 配调 | 2023-04-19 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 18日23:59 35kV岭路变10kV叶洋线#013东山面开关过流Ⅰ段保护动作；00时44分巡视人陈启祥 接受通知，开始巡线。_即通知陈启祥 00:49 城南所郑晋团汇报:10kV东山面分线查线无发现故障，申请试送 19日00:50联/配调朱张铭遥控操作：10kV叶洋线#013东山面开关由热备用转运行于19日00:50控合成功（正常） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 线路加装避雷器，加强线路巡视 | 3 | 0 | 164 | 13DKX-59573 | 叶洋线923线路 | 归档 | 2023-04-21 09:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2442 | 26ED6F4C88354E66821EAA28FABD4FA0421B | 宁德 | 7161A1D7-3160-42B6-9597-3ED1284D4F25 | GZ13535823040010 | 3523041800642478 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1116 | 七步镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:58 | 2023-04-19 00:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日23:58 故障原因为：DMS研判10kV礼礼线938常林次分支线#009杆009开关跳闸，故障原因：雷害 | 2023年04月19日00:05 10kV礼礼线938常林次分支线#009杆009开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知七步供电所叶金水对10kV礼礼线938常林次分支线#009杆009开关及后端设备进行巡视 2023年04月19日00:06 七步供电所叶金水汇报：10kV礼礼线938常林次分支线#009杆009开关后端巡线无异常，人员已撤离，现场具备送电条件，申请试送10kV礼礼线938常林次分支线#009杆009开关 2023年04月19日00:08联/配调李德辉遥控操作_：10kV礼礼线938常林次分支线#009杆009开关由热备用转运行，于19日00:08控合成功 线路已全部恢复供电，无停电用户 | 雷击过流跳闸 |  | 礼门变电站10kV礼礼线938线路礼礼线938常林次分支线#009杆009开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:58 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 4 | 0 | 73 | 26ED6F4C88354E66821EAA28FABD4FA0421B | 礼礼线938线路 | 归档 | 2023-04-21 12:01 | 是 | 是 | 否 | 是
2441 | 13DKX-61494 | 宁德 | F8646311-796B-4494-8FCD-C073B6A61887 | LS135323040011 | 3523041800641920 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0e824d5f9e890e016076d43ace3fa5 | 洋中镇供电所 |  |  | 2023-04-18 23:58 | 2023-04-19 01:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月19日23：54 DMS研判：10kV芹屿分线#102杆上元楼GK069变等多台变压器停电，故障原因：雷害 | 2023年04月19日23：54DMS研判：10kV芹屿分线#102杆上元楼GK069变等多台变压器停电，即通知洋中所。 19日0:32 DMS再次研判：10kV芹屿分线#087杆087开关跳闸，即通知洋中所。洋中所林明汇报：现场雷暴。 19日00：58 配调黄航遥控操作：10kV芹屿分线#087杆087开关由热备用转运行，控合成功，开关未变位。 19日1:15 洋中所林明汇报：10kV芹屿分线#087杆087开关确在运行，已全线复电 |  |  | 10kV芹屿分线#087杆087开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:58 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 雷害 |  | 2 | 0 | 26 | 13DKX-61494 | 10kV陈洋线008线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
2440 | SBID000000E9EB361ACB534F4D95125EA320B9CD40 | 宁德 | 49EE0320-DEB3-4888-864B-D85D49FDE940 | GZ13535823040009 | 3523041800641195 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1114 | 浦源镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:56 | 2023-04-19 01:01 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日23:56 供电所现场确认：10kV桥山线#038杆038开关跳闸，故障原因为：雷害 | 2023年4月18日23:59 联调徐寻浔即通知抢修班组巡视跳闸点10kV桥山线#038杆038开关及其之后的设备。00时51分巡视人叶林林接受通知，开始巡线。 19日00:52 联/配调李德辉收到现场叶林林汇报：跳闸开关确认：10kV桥山线#038杆038开关； 19日00:52 联/配调李德辉收到现场叶林林汇报：10kV桥山线#038杆038开关及后端设备巡视无异常，人员已撤离，现场具备送电条件，申请试送10kV桥山线#038杆038开关 19日00:52 联/配调李德辉令叶林林：10kV桥山线#038杆038开关由热备用转运行，19日00:56操作成功 现场已全部复电 | 试送无异常 |  | 泗桥变电站10kV桥山线#038杆038开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:56 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290800 | 浦源镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 7 | 0 | 219 | SBID000000E9EB361ACB534F4D95125EA320B9CD40 | 10kV桥山线982线路 | 归档 | 2023-04-19 14:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2438 | 90613776D5E240A19493505478A15C2A421B | 三明 | 7D23B1CC-7F88-43F3-B61D-26B4A2614200 | GZ13585623040018 | 3523041800641026 | 国网清流县供电公司 | 国网清流县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13ab531ed0 | 嵩口镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:55 | 2023-04-19 02:43 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月18日23:48 田口变电站10kVⅠ段母线电压三相不平衡(A相电压为5.35,B相电压为5.71,C相电压为7.47,零序电压为27.33,)无选线信号。故障原因：10kV白石线913线路文荣养殖支线#1杆分段开关C相避雷器遭雷击。 | 18日23:45 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV白石线913线路开关及其之后的设备。00时25分巡视人王文君、兰玉仙、罗菁山、罗右贵、刘建平、罗财明、黄启华、伍振洲、温永昌接受通知，开始巡线。 19日00:10 联/配调阳圣杰令李华鋆：10kV吉龙线94G线路#215杆联络开关由热备用转运行，19日00:12操作成功，线路运行正常。19日00:11 即通知嵩口供电所张荣华巡视10kV白石线913线路开关至#32杆线路的设备。 18日23:43 联/配调阳圣杰令李华鋆：10kV白石线913线路#32杆分段开关运行转热备用，18日23:43操作成功 18日23:44 联/配调阳圣杰令李华鋆：10kV白石线913开关运行转热备用，18日23:45操作成功,电压恢复正常。 19日1:27 嵩口供电所张荣华汇报：巡视10kV白石线913线路#1杆至#32杆段主干线巡视无异常，人员已撤离，申请断开10kV白石线913线路文荣养殖支线#1杆分段开关，试送主线。 19日01:27 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路文荣养殖支线#1杆分段开关由运行转热备用，19日01:33操作成功 19日01:34 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路#24杆文荣养殖支线刀闸由合闸转分闸，19日01:36操作成功，通知供电所督促用户对线路进行巡视检查。 19日01:39联/配调李华鋆遥控操作_：田口变电站.10kV.白石线间隔.913开关由热备用转运行，于19日01:39控合成功 19日02:00 嵩口所张荣华汇报：巡视10kV白石线913线路#26-1杆分界开关怀疑本体开关故障，申请转冷备用检查。 19日02:00 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路#26-1杆分界开关由热备用转冷备用，19日02:01操作成功 19日02:06 嵩口所张荣华汇报：巡视10kV白石线913线路#32杆分段开关怀疑本体开关故障，申请转冷备用检查。 19日02:06 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路#32杆分段开关由热备用转冷备用，19日02:06操作成功，三相电压正常。 19日02:15 嵩口所张荣华汇报;检查10kV白石线913线路#32杆分段开关无异常，人员撤离，申请转热备用。 19日02:15 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路#32杆分段开关由冷备用转热备用，19日02:17操作成功，电压正常。 19日02:22联/配调李华鋆遥控操作_：10kV白石线913线路#32杆分段开关由热备用转运行，于19日02:22控合成功 19日02:23联/配调李华鋆遥控操作_：10kV吉龙线94G线路#215杆联络开关由运行转热备用，于19日02:23控分成功 19日3:3 嵩口供电所张荣华汇报：用户对线路进行巡视未发现异常，经供电所验收合格，人员已撤离，申请试送。 19日03:03 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路#24杆文荣养殖支线刀闸由分闸转合闸，19日03:05操作成功 19日03:05 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路文荣养殖支线#1杆分段开关由热备用转运行，19日03:07操作成功，线路运行正常。 19日3:35 嵩口供电所张荣华汇报：10kV白石线913线路#26-1杆分界开关本体检查无异常，用户对线路进行巡视未发现异常，经供电所验收合格，人员已撤离，申请试送。 19日03:35 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV白石线913线路#26-1杆分界开关由冷备用转热备用，19日03:38操作成功 19日03:39联/配调李华鋆遥控操作_：10kV白石线913线路#26-1杆分界开关由热备用转运行，于19日03:39控合成功，电压正常。 | 用户设备故障 |  | 田口变10kV白石线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:51 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 257745 | 乡镇供电所管理部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 4 | 8 | 229 | 90613776D5E240A19493505478A15C2A421B | 田口变10kV白石线913 | 归档 | 2023-04-19 08:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2437 | 69AFBC02CDCF48289E307DCD2118CF35421B | 三明 | 7B7ED359-B384-492E-B2F4-8FD5FAE0D27F | GZ135823040030 | 3523041800638025 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f70 | 洋溪供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:53 | 2023-04-20 16:35 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月18日22:12 10kV碧洋Ⅱ回956-040K5002开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。22:14 碧湖变10kVⅠ段母线C相失地，A相电压为6.55kV,B相电压为9.82kV,C相电压为3.99kV,零序电压为69.29V,无选线信号。22:14 10kV新街线9X3-15-4支线分段开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，重合成功。故障原因为： 1、10kV新街线9X3-15-#4杆至#5杆AB相导线脱落在横担上，2、10kV新街线9X3-38-#1杆至#2杆边相导线断线，3、 | 18日22:20 通知洋溪所傅美华安排人员巡线。 22：25查看DMS系统显示：城北E环网柜10kV城北E联线9E2开关零序电流值较大，有19A左右。 18日 22:33 配调遥控：10kV新街线9X3-15-4支线分段开关由运行转热备用；接地未消失。 22:44 配调遥控：城北B环网柜10kV城北E联线9B1开关由运行转热备用；接地未消失。 22:45 配调遥控：城北E环网柜10kV城北E联线9E2开关由运行转热备用；接地未消失。 22:46 配调遥控：城北E环网柜10kV城北Ⅱ回进线9E1开关由运行转热备用；接地未消失。 22:47 配调遥控：碧湖变10kV城北Ⅱ回954开关由运行转热备用；接地未消失。 22:58 配调遥控：洋溪开关站10kV新接线9X3开关由运行转热备用；遥控成功，接地信号消失。即将情况告知洋溪所傅美华。 18日23:52洋溪所傅美华汇报：洋溪开关站10kV新街线9X3后端由于天黑巡视量大，要求：1、断开10kV新街线9X3-22甲分段开关；2、断开10kV新街线9X3-19-3支线分段开关；3、断开10kV新街线9X3-21-1支线分段开关。之后试送洋溪开关站10kV新街线9X3开关。 18日23:52配调黄睿萱下令洋溪所傅美华：10kV新街线9X3-22甲分段开关由运行转热备用，0:07执行成功。 19日0:15配调遥控：10kV新街线9X3-19-3支线分段开关由运行转热备用，显示遥控失败，即通知洋溪所傅美华至现场查看开关状态。 19日0:17配调遥控：10kV新街线9X3-21-1支线分段开关由运行转热备用，遥控成功。 19日0:21洋溪所傅美华汇报：10kV新街线9X3-19-3支线分段开关在热备用状态，待其对10kV新街线9X3-1至22甲杆段线路后再试送洋溪开关站10kV新街线9X3开关。 19日0:40洋溪所傅美华汇报：10kV新街线9X3-1至22甲杆段线路巡视无异常。 19日0：41 配调遥控：洋溪开关站10kV新街线9X3开关由热备用转运行，遥控成功。接地信号未出现。 19日0：49洋溪所傅美华汇报：10kV新街线9X3-15-#4甲杆至#5杆电杆倾斜，AB相导线脱落在横担上，要求将10kV新街线9X3-15-4支线分段开关转至冷备用。 19日0：49配调杨雨雁下令洋溪所傅美华：10kV新街线9X3-15-4支线分段开关由热备用转冷备用，0:57执行成功。 19日01:05洋溪所傅美华汇报：由于天黑后端线路依然巡视量大，要求先试送主干线。 19日01:05配调杨雨雁令洋溪所傅美华：10kV新街线9X3-22甲分段开关转运行由热备用转运行，01:10执行完毕，接地信号出现。 19日01:10将接地情况通知洋溪所傅美华。 19日01:10配调方炜智令洋溪所傅美华：10kV新街线9X3-22甲分段开关由运行转热备用。19日1：11汇报执行完毕。 19日1:15配调方炜智令黄敏蕙遥控操作：10kV新街线9X3-19-3支线分段开关由热备用转运行。1:15 汇报执行完毕。接地信号未出现。 19日1:15配调方炜智令黄敏蕙遥控操作：10kV新街线9X3-21-1支线分段开关由热备用转运行。1:16 汇报执行完毕。接地信号未出现。通知洋溪所傅美华继续巡线。 19日9:35 洋溪所林代贵汇报：故障点为：10kV新街线9X3-38-#1杆至#2杆边相导线断线。 19日9:35 配调方炜智令洋溪所林代贵：10kV新街线9X3-22甲分段开关由热备用转运行。9:50 汇报执行完毕。 19日01:10洋溪所林代贵汇报：10kV新街线9X3-15-#4杆至#5杆AB相导线脱落在横担上故障所需安全措施：1、断开10kV新街线9X3-15-4支线分段开关及刀闸；2、断开10kV新街线9X3-15-10-9支线分段开关及刀闸；3、断开10kV新街线9X3-15-11-1后坪A配变跌落式熔断器；4、断开10kV新街线9X3-15-16支线分段开关及刀闸。 19日01:10下令洋溪所林代贵：1、10kV新街线9X3-15-10-9支线分段开关由运行转冷备用；2、10kV新街线9X3-15-11-1后坪A配变由运行转热备用；3、10kV新街线9X3-15-16支线分段开关由运行转冷备用，3:05执行成功。 19日1：35洋溪所傅美华汇报：10kV碧洋Ⅱ回956-040K5002开关后端线路在雷区，现天气已正常，要求试送10kV碧洋Ⅱ回956-040K5002开关；1：36配调遥控10kV碧洋Ⅱ回956-040K5002开关由热备用转运行，遥控成功，电压正常。 19日1：44洋溪所林代贵汇报：10kV新街线9X3-15-4杆无法挂接地挂环，要求断开10kV新街线9X | 受极端天气影响，10kV新街线9X3-15-#4杆至#5杆AB相导线脱落在横担上 |  | 洋溪开关站10kV新街线9X3开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:52 | 2023-04-19 14:32 | 配调 | 2023-04-20 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 14:32 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 恶劣天气 |  | 33 | 16 | 2244 | 69AFBC02CDCF48289E307DCD2118CF35421B | 碧湖变10kV碧洋Ⅱ回956 | 归档 | 2023-04-21 08:36 | 是 | 是 | 否 | 是
2436 | 6F365494EDCE467FA0CC02B39186C7F7XL00 | 福州 | 209203A3-F4DF-49E1-8259-A0D2B2B1103C | GZ13515623040034 | 3523041800635710 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e8 | 贵安供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:53 | 2023-04-19 04:39 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日23:51 10kV小沧线#202小沧七开关跳闸，FA半自动，故障原因：10kV小沧线#205至#206杆架空类绝缘导线断线，抢修结束于04：39恢复送电 | 18日23:51 东雁变10kV小沧线#202小沧七开关跳闸，FA半自动，即通知贵安所刘昌接巡线，巡视跳闸点10kV小沧线#202小沧七开关，及其之后的设备。_00时05分巡视人兰金祥,兰坤生,刘昌接 接受通知，开始巡线。_即通知兰金祥、兰坤生、刘昌接 19日00:08 联/配调吴艳平收到现场刘昌接汇报：现场确认跳闸开关为：小沧线#202小沧七开关；保护动作：小沧线#202小沧七开关过流1段动作过流Ⅰ段保护动作。； 隔离设备：七里支线#001七里一开关；隔离状态：热备用；试送设备：小沧线#202小沧七开关 19日00:10联/配调吴艳平遥控操作_：10kV七里支线#001七里一柱上开关由运行转热备用于19日00:10控分成功 19日00:11联/配调吴艳平遥控操作_：10kV小沧线#202小沧七柱上开关由热备用转运行于19日00:11控合成功，后东雁变10kVI、II段母线B相全失地（UA=10.31，UB=0.61，UC=10.03） 19日00:12联/配调吴艳平遥控操作_：10kV小沧线#202小沧七柱上开关由运行转热备用于19日00:12控分成功后东雁变10kVI、II段母线母线电压恢复正常 19日01:34 联/配调吴艳平收到现场刘昌接汇报：保护动作：过流Ⅰ段保护动作； 隔离设备：小沧线#202小沧七开关； 故障原因：雷害；故障现象：10kV小沧线#205至#206杆架空类绝缘导线断线； 故障点：10kV小沧线#205至#206杆 19日01:37 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0063，工作负责人：兰坤生 ，工作内容：在10kV小沧线#205杆，进行断线抢修。，安全措施： 10kV小沧线#202 小沧七开关转冷备用。 19日01:38 联/配调吴艳平令刘昌接:10kV小沧线#202小沧七开关由热备用转冷备用，19日01:45操作成功 19日 01:46抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0063,抢修负责人：兰坤生,抢修任务：1、10kV小沧线#205杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV小沧线#202小沧七开关转冷备用 19日 04:06抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0063,抢修负责人：兰坤生,抢修任务：1、10kV小沧线#205杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV小沧线#202小沧七开关转冷备用 送电票：连江2023040238，送电成功，结束流程 | 因雷雨天气，雷击造成10kV小沧线#205杆BC相断线。 | 加强线路及设备特殊巡视 | 福州.东雁变10kV小沧线911线路小沧线#202小沧七开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:52 | 2023-04-19 04:40 | 配调 | 2023-04-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 |  | 256868 | 贵安供电所 | 2023-04-19 04:40 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 加强线路及设备特殊巡视 | 10 | 1 | 677 | 6F365494EDCE467FA0CC02B39186C7F7XL00 | 东雁变911小沧线 | 归档 | 2023-04-19 19:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2432 | a2f89090-2180-498c-8a30-e5e0160760a6 | 福州 | 8C4905D2-F039-4B29-966B-711D2DC924AC | GZ13515723040023 | 3523041800635339 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13176003de | 雄江供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 23:45 | 2023-04-19 01:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日23:31DMS弹窗桔林变四宝II线911线路，四宝1#环网10kV江厝904开关跳闸，隔离10kV江厝#007-1分界刀闸后，于 19日01：13恢复送电。润光木业内部故障处理后，于19日17:48恢复送电。 | 2023年04月18日23:31DMS弹窗 桔林变四宝II线911线路，四宝1#环网10kV江厝904开关跳闸。_即通知_00时00分巡视人郭孔良 接受通知，开始巡线。 19日00:35 联/配调鲍建斌收到现场郭孔良汇报：现场确认跳闸开关为：四宝1#环网10kV江厝904开关；保护动作：； 隔离设备：10kV江厝#007-1分界刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV江厝#001杆-10kV江厝#007-1杆；试送设备：四宝1#环网10kV江厝904开关 19日00:36 联/配调鲍建斌收到现场郭孔良汇报： 隔离设备：10kV江厝#007-1分界刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV江厝#001杆-10kV江厝#007-1杆；试送设备：四宝1#环网10kV江厝904开关 19日00:45 联/配调朱张铭令郭孔良:10kV江厝#007-1刀闸由合闸转分闸，19日00:47操作成功 19日00:52 联/配调朱张铭令郭孔良:四宝1#环网10kV江厝904开关由热备用转运行，19日01:12操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年04月18日23:31DMS弹窗桔林变四宝II线911线路，四宝1#环网10kV江厝904开关跳闸，隔离10kV江厝#007-1分界刀闸后，于 19日01：13恢复送电（润光木业未送电） 2023年04月19日17:00用检刘小峰汇报联调王丽芳：润光木业内部故障已处理，具备送电条件，申请试送 2023年04月19日17:12雄江所余意汇报联调王丽芳：润光木业内部故障已处理，具备送电条件，申请试送 2023年04月19日17：37雄江所郭孔良汇报联调王丽芳：润光木业已断开向江厝#007-1杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸 17：41联调王丽芳令雄江所郭孔良：10kV江厝#007-1刀闸由分闸转合闸 17:48操作完毕，正常。即通知用检刘小峰：润光木业可以用电（10kV江厝#007-1） 2023年04月19日17:52润光木业（10kV江厝#007-1刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZYTYLYH20230419002 | 润光木业用户影响 |  | 桔林变911四宝Ⅱ线（四宝1#环网江厝904开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:38 | 2023-04-19 01:12 | 配调 | 2023-04-23 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604228 | 带电作业班 | 2023-04-19 01:12 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 雷害 |  | 2 | 1 | 187 | a2f89090-2180-498c-8a30-e5e0160760a6 | 桔林变911四宝Ⅱ线 | 归档 | 2023-04-19 18:07 | 是 | 是 | 否 | 是
2431 | 03183454-df0c-4381-830d-4d06c47f3fdf | 三明 | 81DFECAF-B550-49A4-81BA-F07116323A8B | GZ13585823040048 | 3523041800633921 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c919bce0a0f16 | 汤川乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:45 | 2023-04-19 14:33 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 23:04 DMS研判：10kV湖本线911线路#58杆分段开关跳闸。23:05 监控汇报：10kV湖本线911线路#64杆分段开关跳闸。故障原因：10kV湖本线911线路#38杆至#39杆段线路C相导线断线 | 2023-04-18 23:04 DMS研判：10kV湖本线911线路#58杆分段开关跳闸。23:05 监控汇报：10kV湖本线911线路#64杆分段开关跳闸。23:06 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV湖本线911线路#58杆分段开关及其之后的设备。00时21分巡视人李肇创、郑大赟接受通知，开始巡线。 19日00:22联/配调张雪艳遥控操作_：10kV湖本线911线路#64杆分段开关由热备用转运行，于19日00:22控合后跳闸 19日01:56 联/配调吴晓兰收到现场卓祖湘汇报：现场确认跳闸开关为：10kV湖本线911线路#34杆分段开关及10kV湖本线911线路#64杆分段开关在热备用；10kV湖本线911线路#58杆分段开关在运行 巡视无异常范围：10kV湖本线911线路#1杆-10kV湖本线911线路#34杆段线路巡视无异常，具备送电条件；试送设备：汤川变10kV湖本线911开关 19日02:00联/配调吴晓兰遥控操作_：溪尾变电站.10kV.湖本线间隔.911开关由热备用转运行，于19日02:00控合成功，送电正常，即通知沿线小水电开机并网 19日03:12 联/配调吴晓兰收到现场卓祖湘汇报： 隔离设备：10kV湖本线911线路#58-3杆分段开关； 巡视无异常范围：10kV湖本线911线路#34杆-10kV湖本线911线路#64杆段线路巡视无异常，具备送电条件；。试送10kV湖本线911线路#64杆分段开关 19日03:31 联/配调吴晓兰令卓祖湘：10kV湖本线911线路#58-3杆分段开关由运行转热备用，19日03:32操作成功 19日03:34联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV湖本线911线路#64杆分段开关由热备用转运行，于19日03:34控合后跳闸 19日08:35汤川乡供电所汇报：10kV湖本线911线路#38杆至#39杆C相导线断线，申请断开10kV湖本线911线路#50杆分段刀闸；合上10kV湖本线911线路#64杆分段开关 19日08:37 联/配调洪新升令郑大榕：10kV湖本线911线路#50杆分段刀闸由合闸转分闸，19日09:01操作成功 19日08:37 联/配调洪新升令郑大榕：10kV湖本线911线路#34杆分段开关由热备用转冷备用，19日09:01操作成功 19日09:04联/配调洪新升遥控操作_：10kV湖本线911线路#64杆分段开关由热备用转运行，于19日09:04控合成功 19日09:08汤川乡供电所郑大榕汇报：10kV湖本线911线路#58-3杆#58-17-24杆段线路巡线无异常，申请10kV湖本线911线路#58-3杆分段开关转运行 19日09:09联/配调洪新升遥控操作_：10kV湖本线911线路#58-3杆分段开关由热备用转运行，于19日09:09控合成功，送电正常。并通知沿线小水电开机并网 19日09:17 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0045，工作负责人：卓祖湘，工作内容：在10kV湖本线911线路#38杆至#39杆，进行C相导线断线抢修，安全措施：10kV湖本线911线路#34杆分段开关及分段刀闸1，10kV湖本线911线路#50杆分段刀闸。 19日09:22 联/配调彭传晖令李肇创：查10kV湖本线911线路#50杆分段刀闸在分闸，19日09:42操作成功 19日09:22 联/配调彭传晖令李肇创：查10kV湖本线911线路#34杆分段开关在热备用，19日09:44操作成功 19日09:22 联/配调彭传晖令李肇创：查10kV湖本线911线路#34杆分段刀闸1在分闸，19日09:45操作成功 19日 09:45抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0045,抢修负责人：卓祖湘,抢修任务：1、10kV湖本线911线路#38杆至#39杆，C相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV湖本线911线路#34杆分段开关及分段刀闸1，断开10kV湖本线911线路#50杆分段刀闸 19日 13:24抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0045,抢修负责人：卓祖湘,抢修任务：1、10kV湖本线911线路#38杆至#39杆，C相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV湖本线911线路#34杆分段开关及分段刀闸1，断开10kV湖本线911线路#50杆分段刀闸 送电票：SMYX23040237，19日13:25开始执行，19日14时29分执行完毕。 | 2023-04-18 23:05 10kV湖本线911线路#64杆分段开关跳闸。经巡视发现故障原因：10kV湖本线911线路#38杆至#39杆段线路走廊上超高树木受大风折断压在导线上造成C相导线断线 | 加强线路巡视，在特殊气候来临前应对线路设备进行巡视，对发现的安全隐患及时整改。 | 汤川变10kV丘山线903线路湖本线911线路#58杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:43 | 2023-04-19 14:33 | 配调 | 2023-04-19 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 293844 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 14:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，在特殊气候来临前应对线路设备进行巡视，对发现的安全隐患及时整改。 | 13 | 8 | 1079 | 03183454-df0c-4381-830d-4d06c47f3fdf | 汤川变10kV丘山线903 | 归档 | 2023-04-19 19:32 | 是 | 是 | 否 | 是
2430 | C9AB170CE5654B87808FD2579628AFCB421B | 福州 | 08E8F26C-05B8-4474-B244-29EB5E741028 | GZ13515823040022 | 3523041800633597 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13173103d0 | 同安供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 23:44 | 2023-04-19 02:47 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月18日23:40 35kV同安变10kV上坊线923开关过流I段保护动作跳闸，重合闸不成功（雷电），FA动作成功（10kV上坊线#067铁厂开关至10kV旗东线#050开关之间负荷转由10kV旗东线供电）；经查线无发现故障于02：47全部恢复供电 | 18日23:40 35kV同安变10kV上坊线923开关过流I段保护动作跳闸，后加速保护动作，FA动作成功（10kV上坊线#067铁厂开关至10kV旗东线#050开关之间负荷转由10kV旗东线供电）_23时58分巡视人鲍华文,王登铭 接受通知，开始巡线。_即通知鲍华文、王登铭 02：37同安所陈发炜汇报：10kV上坊线923线路#001杆至#067杆已查线，无发现故障，线路具备送电条件 19日02:41联/配调谢世勤遥控操作_：福州.同安变10kV上坊线923开关由热备用转运行于19日02:41控合成功 19日02:46联/配调朱张铭遥控操作_：10kV上坊线#067铁厂开关由热备用转合环运行于19日02:46控合成功 19日02:47联/配调朱张铭遥控操作_：10kV旗东线#050旗东开关由运行转热备用于19日02:47控分成功(遥控解环） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 巡视查无设备故障，试送成功。 |  | 福州.同安变10kV上坊线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:43 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 3 | 0 | 582 | C9AB170CE5654B87808FD2579628AFCB421B | 上坊线923线路 | 归档 | 2023-04-19 08:20 | 是 | 是 | 否 | 是
2424 | f9726960-5faf-4d94-874b-74468a9d086d | 三明 | 038F9626-91E9-477A-86B8-462B1269B2E7 | GZ13586223040042 | 3523041800627331 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9,8a0f688f46db11f00146db13926c1ca4 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班,市场班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-18 23:40 | 2023-04-20 18:23 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月18日23:40配电运维检修二班修永财汇报：10kV府北线925线路#007-3杆、#007-3甲杆，断杆、断线，申请调停。故障原因：10kV府北线925线路#007-3杆、#007-3甲杆，断杆、断线。 | 23时39分，联/配调林妙雯发布停电信息，发布设备为西山开闭所府北线925开关，通知相关人员巡视西山开闭所府北线925开关及其之后设备。 18日23:41联/配调林妙雯遥控操作_：西山开闭所府北线925开关由运行转热备用，于18日23:41控分成功 18日23:42 联/配调林妙雯令配电运维检修二班修永财：10kV府北线925#007杆G005刀闸由合闸转分闸，18日23:50操作成功 18日23:51联/配调林妙雯遥控操作_：西山开闭所府北线925开关由热备用转运行，于18日23:51控合成功 19日16:16 申请配电故障抢修单NO：0000228，工作负责人：谭龙，工作内容：_，安全措施：_。 19日 16:16抢修许可票号：0000228,抢修负责人：谭龙,抢修任务：,抢修安措: 20日 17:06抢修终结票号：0000228,抢修负责人：谭龙,抢修任务：,抢修安措: 送电票：SMSX23040165，20日17:07开始执行 | 10kV府北线925线路#007-3杆、#007-3甲杆，断杆、断线 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 莲花变10kV西山Ⅱ回952线路西山开闭所府北线925开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:39 | 2023-04-20 17:29 | 配调 | 2023-04-20 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 618393 | 三明亿源沙县分公司 | 2023-04-20 17:29 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 9 | 5 | 875 | f9726960-5faf-4d94-874b-74468a9d086d | 莲花变10kV西山Ⅱ回952 | 归档 | 2023-04-25 11:30 | 是 | 是 | 否 | 是
2423 | F4118C9EAAB74E3BA930AABE047CAB9B421B | 三明 | 2B57AD78-9949-4C72-ACB7-14364CA0799D | LS13585823040047 | 3523041800625980 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c9832145d304c | 新阳镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-18 23:39 | 2023-04-19 08:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 23:38 DMS研判：10kV葛竹线913线路#168杆分段开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作。故障原因为：10kV葛竹线913线路#163杆树压电杆断杆 | 2023-04-18 23:38 DMS研判：10kV葛竹线913线路#168杆分段开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作。23:40 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV葛竹线913线路#168杆分段开关及其之后的设备，重点关注10kV葛竹线913线路#220杆分段开关之后区域。23时48分巡视人黄家钰接受通知，开始巡线。23时49分巡视人黄家钰、余育生、陈当钎、吴长森、朱秀聚、陈联炫、黄元福、游洪荣、池毓垒、林兴智、王其辉、陈其祥接受通知，开始巡线。 18日23:43联/配调张雪艳遥控操作_：10kV葛竹线913线路#168杆分段开关由热备用转运行，于18日23:43控合后跳闸 陈联炫汇报：经巡视线路发现10kV葛竹线913线路#163杆树压电杆断杆，申请断开10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸 0:21令陈联炫：10kV葛竹线913线路#163杆树压电杆断杆，申请断开10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸， 19日00:21 联/配调余世灿令陈联炫：10kV葛竹线913线路#165杆双里#3配变由运行转热备用，19日01:12操作成功 19日00:21 联/配调余世灿令陈联炫：10kV葛竹线913线路#166-1杆永兴竹木制品厂变由运行转热备用，19日01:12操作成功 19日00:21 联/配调余世灿令陈联炫：10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸由合闸转分闸，19日01:12操作成功 19日00:21 联/配调余世灿令陈联炫：10kV葛竹线913线路#168杆分段开关由热备用转冷备用，19日01:12操作成功 19日01:29联/配调余世灿遥控操作_：10kV玉池线915线路#097-10-1开关由热备用转运行，于19日01:29控合成功 19日01:36 联/配调余世灿令张雪艳：10kV玉池线915线路#097-10-1开关由运行转热备用，19日01:37操作成功 19日03:07 联/配调洪新升令陈联炫：10kV葛竹线913线路#220杆分段开关由运行转热备用，19日03:13操作成功 19日03:41 联/配调张雪艳令陈联炫：10kV葛竹线913线路#199杆分段开关由运行转热备用，19日03:42操作成功 19日03:56 联/配调张雪艳收到现场黄家钰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV葛竹线913线路#168杆分段开关 巡视无异常范围：10KV葛竹线913线路#199杆-10KV葛竹线913线路#220杆；试送设备：10KV玉池线915线路#097-10-1杆G1472开关 19日03:58联/配调张雪艳遥控操作_：10kV玉池线915线路#097-10-1开关由热备用转运行，于19日03:58控合成功（10kV葛竹线913线路#199杆之后线路转由西城变10kV玉池线915线路供电，送电正常） 19日7:51 新阳镇供电所陈其祥汇报：10kV葛竹线913线路#220杆之后线路树压导线，其余线路巡视无异常，具备送电条件。申请试送10kV葛竹线913线路#199杆分段开关 19日07:52 联/配调吴晓兰令陈其祥：10kV葛竹线913线路#199杆分段开关由热备用转运行，19日07:54操作成功，送电正常 19日09:22 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0046，工作负责人：陈当钎，工作内容：在10kV葛竹线913线路#163杆，进行更换电杆（断杆）；在10kV葛竹线913线路#165杆双里#3配变0.4kV侧Ⅱ回#2杆，进行更换电杆（断杆），安全措施：10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸，10kV葛竹线913线路#168杆分段开关、分段刀闸1、分段刀闸2。 19日09:53 联/配调刘雪媚令王兆柳：查10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸确在分闸 ，19日10:00操作成功 19日09:53 联/配调刘雪媚令王兆柳：查10kV葛竹线913线路#168杆分段开关确 在冷备用，19日10:00操作成功 19日 10:01抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0046,抢修负责人：陈当钎,抢修任务：1、10kV葛竹线913线路#163杆，更换电杆（断杆）；2、10kV葛竹线913线路#165杆双里#3配变0.4kV侧Ⅱ回#2杆，更换电杆（断杆）,抢修安措:断开10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸，断开10kV葛竹线913线路#168杆分段开关、分段刀闸1、分段刀闸2 19日 16:18抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0046,抢修负责人：陈当钎,抢修任务：1、10kV葛竹线913线路#163杆，更换电杆（断杆）；2、10kV葛竹线913线路#165杆双里#3配变0.4kV侧Ⅱ回#2杆，更换电杆（断杆）,抢修安措:断开10kV葛竹线913线路#161杆分段刀闸，断开 |  |  | 新阳变10kV葛竹线913线路葛竹线913线路#168杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:38 |  | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 10 | 5 | 764 | F4118C9EAAB74E3BA930AABE047CAB9B421B | 新阳变10kV葛竹线913 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2419 | 017cbc8d-377a-4d47-b190-640f8d8a86a8 | 南平 | FBB1C53C-4F94-4A52-BBC0-862F717131AF | LS13596023040010 | 3523041800625677 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13777214c4,8a0f688f46db11f00146db13778214c8 | 松溪配电抢修班,配电运维班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:35 | 2023-04-19 01:26 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年4月18日 21:54 10kV松南线圣典支线001杆至10kV下畲线016-1杆紧急停电，故障原因：10kV松南线圣典支线001杆G1222刀闸A相支柱绝缘子雷击断裂 | 21:54DMS系统研判： 10kV松南线圣典支线001杆后端缺相，转告配电运维班胡子凌 21:55配电运维班胡子凌汇报：现在雨大，不具备巡视条件，等雨小后再巡视 22:15：配电运维班胡子凌汇报：10松南线圣典支线001杆G1222刀闸A相支柱绝缘子雷击断裂，其余线路巡视无异常 18日23:21 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线003+1杆K669开关由运行转热备用，19日00:18操作成功 18日23:21 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线013A杆龙中食品专配变由运行转空载运行，19日00:18操作成功 18日23:21 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线009A杆圣鼎茶具厂配变由运行转空载运行，19日00:18操作成功 18日23:21 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线莲花支线001杆K725开关由运行转热备用，18日23:37操作成功，转告配抢陈颖 18日23:39 联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV下畲线011杆KY732开关由热备用转运行，18日23:39操作成功，转告配抢陈颖 19日00:25 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线001杆G1222刀闸由合闸转分闸，19日00:35操作成功 19日00:40 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线莲花支线001杆K725开关由热备用转运行，19日01:22操作成功 19日00:40 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线009A杆圣鼎茶具厂配变由空载运行转运行，19日01:22操作成功 19日00:40 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线013A杆龙中食品专配变由空载运行转运行，19日01:22操作成功 19日00:40 联/配调吴贵宾令配电运维班胡子凌：10kV松南线圣典支线003+1杆K669开关由热备用转运行，19日01:22操作成功，转告配抢陈颖 | 10kV松南线圣典支线001杆刀闸绝缘子雷击断裂 | 更换10kV松南线圣典支线001杆刀闸 | 10kV松南线圣典支线001杆至10kV下畲线011杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:32 | 2023-04-19 01:20 | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601190 | 配电运维班 | 2023-04-19 01:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 更换10kV松南线圣典支线001杆刀闸 | 5 | 13 | 245 | 017cbc8d-377a-4d47-b190-640f8d8a86a8 | 松源变10kV松南线902 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2415 | E34BC0FCF9864203BD748CD327B16EBC421B | 三明 | AE809A7C-0768-47D1-B685-CBCE6C7E4C5D | LS13585823040046 | 3523041800620285 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6e | 洋中镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 23:30 | 2023-04-19 04:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 23:28 DMS研判：10kV后楼线953线路#11杆分段开关跳闸。故障原因：10kV后楼线953线路#34-10杆联通变用户故障 | 2023-04-18 23:28 DMS研判：10kV后楼线953线路#11杆分段开关跳闸。23:30即通知抢修班组巡视跳闸点10kV后楼线953线路#11杆分段开关及其之后的设备。23时53分巡视人王昕炜、李强接受通知，开始巡线。00时43分巡视人林贇、王昕炜、李强接受通知，开始巡线。 19日00:39 联/配调吴晓兰收到现场林贇汇报：故障现象：10kV后楼线953线路#11杆至#21杆巡视无异常，申请断开10kV后楼线953线路#21杆分段开关，合上10kV后楼线953线路#11杆分段开关 19日00:43联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV后楼线953线路#21杆分段开关由运行转热备用，于19日00:43控分成功 19日00:43 联/配调吴晓兰令林贇：10kV后楼线953线路#11杆分段开关由热备用转运行，19日00:50操作成功，送电正常 19日02:07 联/配调吴晓兰收到现场林贇汇报：故障现象：10kV后楼线953线路#30-2-1杆强对流大风天气造成断枝，树枝触碰分段刀闸，现已使用绝缘棒挑离，具备送电条件申请合上10kV后楼线953线路#21杆分段开关 19日02:09联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV后楼线953线路#21杆分段开关由热备用转运行，于19日02:09控合成功，造成宝亭变电站.10kV.后楼线间隔.953开关跳闸 19日02:10联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV后楼线953线路#21杆分段开关由运行转热备用，于19日02:10控分成功 19日02:11联/配调吴晓兰遥控操作_：宝亭变电站.10kV.后楼线间隔.953开关由热备用转运行，于19日02:11控合成功，送电正常 19日03:18 联/配调张雪艳令林贇：10kV后楼线953线路#34甲杆分段开关由运行转热备用，19日03:21操作成功 19日03:18 联/配调张雪艳令林贇：10kV后楼线953线路#34-1杆分段开关由运行转热备用，19日03:21操作成功 19日03:18 联/配调张雪艳令林贇：10kV后楼线953线路#30-21-1杆分段开关由运行转热备用，19日03:23操作成功 19日03:18 联/配调张雪艳令林贇：10kV后楼线953线路#21杆分段开关由热备用转运行19日03:18下令 19日03:29联/配调洪新升遥控操作林贇：10kV后楼线953线路#21杆分段开关由热备用转运行，于19日03:29控合成功 19日03:33联/配调洪新升遥控操作_：10kV后楼线953线路#34甲杆分段开关由热备用转运行，于19日03:33控合成功 19日03:36联/配调洪新升遥控操作_：10kV后楼线953线路#34-1杆分段开关由热备用转运行，于19日03:36控合成功 19日03:37联/配调洪新升遥控操作_：10kV后楼线953线路#34-1杆分段开关由运行转热备用，于19日03:37控分成功 19日03:43 联/配调洪新升令林贇：10kV后楼线953线路#30-21-1杆分段开关由热备用转运行，19日04:35操作成功 19日04:38 联/配调张雪艳收到现场林贇汇报：故障现象：10kV后楼线953线路#34-1杆至# 34 -10杆巡视无异常，申请断开10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关，合上10kV后楼线953线路#34-1杆分段开关。 19日04:43 联/配调吴晓兰收到现场林贇汇报：保护动作：；故障现象：巡视10kV后楼线953线路#34-1 0杆用户线路故障，10kV后楼线953线路#34-1 杆至#34-10杆巡视无异常申请断开10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关，合上10kV后楼线953线路#34-1杆分段开关。 19日04:47 联/配调张雪艳令林贇：10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关由运行转热备用，19日04:49操作成功 19日04:53联/配调张雪艳遥控操作_：10kV后楼线953线路#34-1杆分段开关由热备用转运行，于19日04:53控合成功 19日16:31 联/配调刘雪媚收到现场林贇汇报：保护动作：；故障现象：强对流天气，移动机站变用户废旧线路断线搭接在10kV后楼线953线路#34-13杆至#34-14杆段线路，造成线路失地。现用户已处理完毕，人员已撤离，具备送电条件，申请合上10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关。 19日16:35 联/配调刘雪媚令林贇：10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关由热备用转运行，19日17:36操作成功 19日17:36洋中供电所林赟汇报：10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关转运行后，高压计量箱烧毁，现10kV后楼线953线路#34-10杆分段开关在热备用，申请10kV后楼线953线路#3 |  |  | 宝亭变10kV后楼线953线路后楼线953线路#11杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:30 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 雷害 |  | 22 | 18 | 3513 | E34BC0FCF9864203BD748CD327B16EBC421B | 宝亭变10kV后楼线953 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2414 | 838D73614BCD479DA8A95B076678A916421B | 南平 | BA71FAAD-A415-49A5-9715-178E9076ED77 | GZ1359515123040004 | 3523041800619029 | 城区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1374f11402,8a0f688f46db11f00146db1374d213f8 | 配电运检一班,配电运检二班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:30 | 2023-04-18 23:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月18日23:27 八仙变10kV仙坑Ⅱ线904开关跳闸过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：恶劣天气 | 18日23:31南平监控曾晨阳汇报：23:27八仙变10kV仙坑Ⅱ线904开关跳闸过流Ⅱ段保护，重合不成。 即通知抢修班组巡视跳闸点南平.八仙变10kV.仙坑Ⅱ线904开关及其之后的设备。转告服务班林静，城供张勰 18日23：35与城供张勰确认未收到明显故障汇报，现场雷雨 23:36联/配调陈固炜遥控操作_：10kV东坑线际头支线000杆KY054开关由运行转热备用，于18日23:36控分成功 18日23:38联/配调陈固炜遥控操作_：.八仙变10kV仙坑Ⅱ线904开关由热备用转运行，于18日23:38控合成功，正常 18日23:40联/配调陈固炜遥控操作_：10kV东坑线际头支线000杆KY054开关由热备用转运行，于18日23:40控合成功，正常。转告服务班林静、城区供服张勰 | 恶劣天气 雷击跳闸 |  | 10kV仙坑Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:29 | 2023-04-19 16:38 | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 428438 | 城区供电服务中心 | 2023-04-19 16:38 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 恶劣天气 |  | 23 | 23 | 2239 | 838D73614BCD479DA8A95B076678A916421B | 八仙变10kV仙坑Ⅱ线904 | 归档 | 2023-04-19 17:17 | 是 | 是 | 否 | 是
2411 | 4D14926544F84E41834EA00C12D63E40421B | 三明 | A8DDAD0D-55AF-4C72-9583-2B0411D6E127 | GZ13585823040045 | 3523041800617059 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e72 | 坂面镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:27 | 2023-04-19 00:13 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 故障停电 | 23时27分，联/配调洪新升发布停电信息，发布设备为10kV蒋坑线905线路#029杆K2525开关，通知相关人员巡视10kV蒋坑线905线路#029杆K2525开关及其之后设备。23时44分巡视人吴浩然、石生钦、纪圣家接受通知，开始巡线。 18日23:48 联/配调洪新升收到现场石生钦汇报：现场确认跳闸开关为：10kV蒋坑线905线路#029杆K2525开关；保护动作：无保护；试送设备：10kV蒋坑线905线路＃029杆k2525开关 18日23:48 联/配调洪新升收到现场石生钦汇报：保护动作：；试送设备：10kV蒋坑线905线路＃029杆k2525开关 18日23:55 联/配调张雪艳收到现场石生钦汇报：保护动作：无保护；试送设备：10kV蒋坑线905线路＃029杆k2525开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类柱上开关开关跳闸（原因不清） 19日00:00联/配调张雪艳遥控操作_：10kV蒋坑线905线路#029杆K2525开关由热备用转运行，于19日00:00控合成功 | 因雷雨天气造成10kV蒋坑线905线路#029杆K2525开关跳闸 | 加强线路巡视及设备维护 | 坂面变10kV蒋坑线905线路蒋坑线905线路#029杆K2525开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:27 | 2023-04-18 19:00 | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-18 19:00 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 | 加强线路巡视及设备维护 | 11 | 13 | 717 | 4D14926544F84E41834EA00C12D63E40421B | 坂面变10kV蒋坑线905 | 归档 | 2023-04-19 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
2410 | 13DKX18283 | 三明 | 53476386-614B-4ED2-9B7E-0459CF6B1EC4 | GZ13585823040044 | 3523041800614307 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e78 | 西滨镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:24 | 2023-04-19 03:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18日23:20 DMS研判10kV彩城线974线路#080-1杆K4408开关跳闸 故障原因为：雷害 | 18日23:25 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV彩城线974线路#080-1杆K4408开关及其之后的设备。02时03分巡视人蒋繁生、吴兴顶接受通知，开始巡线。 19日02:34 联/配调洪新升收到现场吴兴顶汇报：保护动作：；试送设备：K4408； 故障原因：雷害；故障现象：架空类裸导线舞动风振； 故障点：无 19日02:51 联/配调洪新升收到现场吴兴顶汇报：保护动作：；试送设备：10kV彩城线974线路#080-1杆K4408开关及之后线路已巡视完毕无异常申请试送。； 故障原因：雷害；故障现象：架空类裸导线舞动风振； 故障点：无 19日02:52 联/配调洪新升令吴兴顶：10kV彩城线974线路#080-1杆K4408开关由热备用转运行，19日02:54操作成功，送电正常 | 强对流天气引起开关跳闸 |  | 西滨变10kV彩城线974线路彩城线974线路#080-1杆K4408开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:23 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 恶劣天气 |  | 1 | 6 | 54 | 13DKX18283 | 西滨变10kV彩城线974 | 归档 | 2023-04-21 21:22 | 是 | 是 | 否 | 是
2408 | cf0761b7-2735-459b-b90b-75146670b9c5 | 三明 | 8D4CF054-C91E-4690-AB3D-C1911AB7987F | GZ13585823040043 | 3523041800611959 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6c | 梅仙镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:22 | 2023-04-19 01:49 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年18日23:9 吉木变10kV.拥口线间隔.909开关跳闸过流Ⅰ | 18日23:23 吉木变电站.10kV.拥口线间隔.909开关 跳闸；吉木变电站.10kV.拥口线间隔.909开关吉木变电站.10kV.拥口线.909NSR612RF-D60.过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点吉木变电站.10kV.拥口线间隔.909开关及其之后的设备，重点关注吉木变电站.10kV.拥口线间隔.909开关至10kV拥口线909线路#14支2-7杆联络开关之间区域。00时55分巡视人曾祥坤、肖方浙接受通知，开始巡线。 19日01:06 联/配调洪新升收到现场曾祥坤汇报：现场确认跳闸开关为：10kV拥口线909开关；保护动作：10kV拥口线909开关； 隔离设备：断开10kV拥囗线909线路#11杆分断开关。；隔离状态：热备用；试送设备：10kV拥口线909线路#11杆至#27杆巡视无异常，人员已撖离，具备送电条件，由10kV拥口线909线路#11杆至#27杆转为10kV谢坑线904线路供电。 19日01:08 联/配调洪新升令曾祥坤：10kV拥口线909线路#11杆分段开关由运行转热备用，19日01:21操作成功 19日01:23 联/配调洪新升令曾祥坤：10kV拥口线909线路#14支2-7杆联络开关由热备用转运行，19日01:45操作成功 | 强对流天气，大风引起廊道外超高杉树倒压线路、断杆 | 1、储备10kV拥口线909线路变电站出线2km绝缘化项目 2、加大廊道外超高树木清理力度及协调力度 | 吉木变10kV拥口线909线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:22 | 2023-04-19 01:40 | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 01:40 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 用户内部故障 | 1、储备10kV拥口线909线路变电站出线2km绝缘化项目 2、加大廊道外超高树木清理力度及协调力度 | 2 | 7 | 83 | cf0761b7-2735-459b-b90b-75146670b9c5 | 吉木变10kV拥口线909 | 归档 | 2023-04-19 17:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2407 | 1186a6bd-c2fa-4ea7-a851-568ae6b44853 | 南平 | 81ACAC27-75F0-4428-9705-D5838CB8D9BF | LS13596223040013 | 3523041800609649 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03C9FBBE0508E0ACE062B7F | 茫荡营业所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:22 | 2023-04-18 23:56 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日 23:15 10kV里茂线01杆KF11开关跳闸，故障原因：恶劣天气 | 18日23:15 里村水电站、谢地电站用户反映电站进线没电，查DMS系统茫荡变10kV里茂线电流为0，转告茫荡所罗广钟、服务调度班林静 18日 23:17茫荡所罗广钟汇报：现场雷雨较大，待雨小后安排检查 18日23:39茫荡所罗广钟汇报：10kV里茂线01杆KF11开关跳闸，现开关处热备用，现在雷雨变小，申请将：10kV里茂线01杆KF11开关转运行 18日23:39通知10kV里茂线相关电站机组停机 18日23:40 联/配调李俊男令茫荡操作余青春：10kV里茂线01杆KF11开关由热备用转运行，18日23:46操作成功，正常，转告服务调度班林静 18日23:50通知10kV里茂线相关电站机组开机并网 |  |  | 10kV里茂线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:21 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 277560 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 5 | 8 | 185 | 1186a6bd-c2fa-4ea7-a851-568ae6b44853 | 茫荡变10kV里茂线901 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2406 | 13DKX-49048 | 宁德 | 03176A4E-225D-4B70-A488-3EE544F83A75 | LS13535623040031 | 3523041800610694 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076cd0b253fa4 | 磻溪镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:22 | 2023-04-18 23:56 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月18日23:21 DMS研判：磻溪变10kV九里线966线路过流III段动作跳闸，重合闸未投入（故障原因：无异常） | 2023年04月18日23:21 DMS研判：磻溪变10kV九里线966线路过流III段动作跳闸，重合闸未投入，随即通知磻溪所郭一帆巡视 18日23:34 接磻溪所郭一帆电告：10kV大庄支线#001杆前端巡视无异常，申请断开10kV大庄支线#001杆001开关后试送 18日23:34 联/配调陈式鑫令调度员林静：10kV大庄支线#001杆001开关由运行转热备用，18日23:35操作成功 18日18:35 联/配调陈式鑫令调度员林静：磻溪变10kV九里线966开关由热备用转运行，18日18:36操作成功 18日23:48 接磻溪所郭一帆电告：10kV大庄支线#001杆后端巡视无异常，申请试送10kV大庄支线#001杆001开关 18日23:48 联/配调陈式鑫令调度员林静：10kV大庄支线#001杆001开关由热备用转运行，18日23:49操作成功，全线恢复送电 |  |  | 磻溪变电站10kV九里线966线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:22 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 426583 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 26 | 6 | 1502 | 13DKX-49048 | 九里线966线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2404 | 75da9548-0d57-44c4-aa7e-c1b8e86ae84d | 三明 | F316C0EE-A304-4154-B179-7F4D5F156B58 | GZ13585823040042 | 3523041800603544 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e74 | 台溪乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:20 | 2023-04-19 01:33 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-04-18 22:58 DMS研判：芦坪变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.34,B相电压为1.07,C相电压为9.35,零序电压为8.51)无选线信号。故障原因为： 10kV水泥厂线905线路#006杆至10kV水泥厂线905线路#007杆段线路断线 | 18日23:13联/配调张雪艳【顺控】遥控操作_：10kV清溪线903#036杆K7860开关由运行转热备用，于18日23:13控分成功，失地未消失 18日23:14联/配调张雪艳【顺控】遥控操作_：芦坪变电站.10kV.清溪线间隔.903开关由运行转热备用，于18日23:14控分成功，失地未消失 18日23:15联/配调张雪艳遥控操作_：芦坪变电站.10kV.清溪线间隔.903开关由热备用转运行，于18日23:15控合成功，失地未消失 18日23:16联/配调张雪艳遥控操作_：10kV清溪线903#036杆K7860开关由热备用转运行，于18日23:16控合成功 18日23:18联/配调张雪艳遥控操作_：芦坪变电站.10kV.水泥厂线间隔.905开关由运行转热备用，于18日23:18控分成功接地信号消失 2023-04-18 22:58 DMS研判：芦坪变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.34,B相电压为1.07,C相电压为9.35,零序电压为8.51)无选线信号。芦坪变10kV水泥厂线905开关转热备用，失地消失。23:20即通知抢修班组巡视芦坪变电站.10kV.水泥厂线间隔.905开关及其之后的设备。23时27分巡视人廖翌明、林运喜、蒋广、陈德财、邓生明、郭先张、陈厚棉、郭先程、郭克泉、高招洋接受通知，开始巡线。 19日00:11 联/配调吴晓兰收到现场陈厚棉汇报： 隔离设备：10kV水泥厂线905#031杆K7911开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV水泥厂线905线路#A-10kV水泥厂线905线路#031杆段线路巡视无异常，具备送电，可以送电；试送设备：芦坪变10kV水泥厂线905开关 19日00:53 联/配调吴晓兰收到现场陈厚棉汇报： 隔离设备：10kV水泥厂线905#007杆G7941刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV水泥厂线905线路#007杆-10kV水泥厂线905线路#114杆线路巡视无异常，具备送电，可以送电；试送设备：10kV水泥厂线905线路#067杆K7919开关，（10kV水泥厂线905线路#007杆之后线路转由台溪变10kV桃坪线905线路供电，） 故障原因：雷害；故障现象：10kV水泥厂线905线路#006杆-10kV水泥厂线905线路#007杆架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV水泥厂线905线路#006杆-10kV水泥厂线905线路#007杆段线路断线 19日01:05 联/配调吴晓兰令郭克泉：10kV水泥厂线905线路#007杆G7941刀闸由合闸转分闸，19日01:08操作成功 19日01:23 联/配调吴晓兰令郭克泉：10kV水泥厂线905线路#067杆K7919开关由热备用转运行，19日01:29操作成功（10kV水泥厂线905线路#007杆之后线路转由台溪变10kV桃坪线905线路供电，送电正常） 19日13:01 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0050，工作负责人：池新正，工作内容：在10kV水泥厂线905线路#007杆，进行G7941刀闸引线带电拆火，安全措施：35kV芦坪变解除10kV水泥厂线905线路重合闸，35kV台溪变解除10kV桃坪线905线路重合闸，10kV水泥厂线905线路#007杆G7941刀闸。 19日13:08 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0049，工作负责人：池新正，工作内容：在10kV水泥厂线905线路#007杆，进行G7941刀闸引线带电搭火，安全措施：35kV芦坪变解除10kV水泥厂线905线路重合闸，35kV台溪变解除10kV桃坪线905线路重合闸，10kV水泥厂线905线路#007杆G7941刀闸。 19日13:09 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0051，工作负责人：郭先程，工作内容：在10kV水泥厂线905线路#006杆大号侧，进行B相导线断线修复，安全措施：10kV水泥厂线905线路#007杆G7941刀闸，10kV水泥厂线905线路#A杆G7902刀闸。 19日14:50 联/配调刘雪媚令彭传晖：解除芦坪变10kV水泥厂线905线路重合闸，19日14:51操作成功 19日14:53 联/配调刘雪媚令陈亨焕：断开10kV水泥厂线905线路#A杆G7902刀闸，19日15:14操作成功 19日15:20 联/配调刘雪媚令林运喜：查10kV水泥厂线905线路#007杆G7941刀闸确在分闸，19日15:29操作成功 19日15:17联/配调刘雪媚令城关运维站叶春秀：解除台溪变10kV桃坪线905线路重合闸，19日15:23操作成功 19日 15:30抢修许可票号：SM-YX-PQ-20 | 强对流天气造成#6至#7杆B相导线断线 |  | 芦坪变10kV水泥厂线905线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:19 | 2023-04-19 17:30 | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-19 17:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 20 | 6 | 2277 | 75da9548-0d57-44c4-aa7e-c1b8e86ae84d | 芦坪变10kV水泥厂线905 | 归档 | 2023-04-19 22:57 | 是 | 是 | 否 | 是
2398 | 6808ef29-2dca-4414-a76e-8849248ff5ed | 三明 | 330DF5E9-8F73-4111-88C2-A5A2A92D0E89 | GZ13586223040039 | 3523041800597522 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391e01c80 | 城郊镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:13 | 2023-04-19 06:58 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日22:58沙县县调钟浩杭汇报：城东变10kVⅡ段母线A相失地，A相电压为0.74,B相电压为10.19,C相电压为9.86,零序电压为95.91，无选线信号。故障原因：10kV西霞线925线路#138杆K010开关本体故障。 | 18日23:01联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：10kV海舟线922线路#026杆K004开关由运行转热备用，于18日23:01控分成功，失地未消失 18日23:01联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：10kV海舟线922线路#011杆K003开关由运行转热备用，于18日23:01控分成功，失地未消失 18日23:02联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：城东变10kV海舟线922开关由运行转热备用，于18日23:02控分成功，失地未消失 18日23:04联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：城东变10kV海舟线922开关由热备用转运行，于18日23:04控合成功 18日23:04联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：10kV海舟线922线路#011杆K003开关由热备用转运行，于18日23:04控合成功 18日23:04联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：10kV海舟线922线路#026杆K004开关由热备用转运行，于18日23:04控合成功 18日23:11联/配调钟浩杭【顺控】遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由运行转热备用，于18日23:11控分成功接地信号消失 18日23:12 沙县县调钟浩杭汇报：城东变10kVⅡ段母线A相失地，A相电压为0.74,B相电压为10.19,C相电压为9.86,零序电压为95.91，无选线信号。即通知城郊镇供电所黄龙峰巡视10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关及其之后的设备。 19日01:49 联/配调林妙雯令城郊镇供电所黄龙峰：10kV西霞线925线路#136杆K009开关由运行转热备用，19日01:50操作成功 19日01:51联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由热备用转运行，于19日01:51控合成功，城东变10kVⅡ段母线A相失地 19日01:52联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由运行转热备用，于19日01:52控分成功，失地消失 19日01:56 联/配调林妙雯令城郊镇供电所黄龙峰：10kV西霞线925线路#138杆K010开关由运行转热备用，19日01:58操作成功 19日01:59联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由热备用转运行，于19日01:59控合成功，失地 19日02:00联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由运行转热备用，于19日02:00控分成功，失地消失 19日03:01 联/配调林妙雯令城郊镇供电所黄龙峰：10kV西霞线925线路#111杆K018开关由运行转热备用，19日03:02操作成功 19日03:04联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由热备用转运行，于19日03:04控合成功，失地 19日03:05联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由运行转热备用，于19日03:05控分成功，失地消失 19日03:05 联/配调林妙雯令城郊镇供电所黄龙峰：10kV西霞线925线路#111杆K018开关由热备用转运行，19日03:06操作成功 19日03:19 联/配调林妙雯令高砂镇供电所叶少勋：10kV大竹支线#019杆K001开关由热备用转运行，19日03:20操作成功，渡头变10kVⅠ段母线A相失地，A相电压为0.74,B相电压为10.19,C相电压为9.86,零序电压为95.91，选线10kV大竹线976线路 19日03:16 联/配调林妙雯令高砂镇供电所叶少勋：10kV大竹支线#019杆K001开关由运行转热备用，19日03:17操作成功，失地消失 19日03:23 联/配调林妙雯令城郊镇供电所黄龙峰：10kV西霞线925线路#122杆G053刀闸由合闸转分闸，19日03:27操作成功 19日03:28联/配调钟浩杭遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由热备用转运行，于19日03:28控合成功，失地 19日03:48联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925#110+02杆K2006开关由运行转热备用，于19日03:48控分成功，失地消失 19日04:47 联/配调林妙雯令城郊镇供电所黄龙峰：10kV西霞线925线路#134杆G081刀闸由合闸转分闸，19日04:48操作成功 19日04:56联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关由热备用转运行，于19日04:56控合成功，失地 19日04:57联/配调林妙雯遥控操作_：10kV西霞线 | 10kV西霞线925线路#138杆K010开关本体故障造成失地 | 加强线路设备巡视，对老旧设备缩短巡视周期 | 城东变10kV西霞线925线路#110+02杆K2006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:11 |  | 配调 | 2023-04-23 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 配网设备故障 | 加强线路设备巡视，对老旧设备缩短巡视周期 | 7 | 12 | 450 | 6808ef29-2dca-4414-a76e-8849248ff5ed | 城东变10kV西霞线925 | 归档 | 2023-04-23 11:09 | 是 | 是 | 否 | 是
2399 | 2D0CB0F776704C4BB18D2FE3254C3B4B421B | 三明 | C86E1B73-1FCA-4934-8385-D21D4C742D90 | GZ13585623040017 | 3523041800598202 | 国网清流县供电公司 | 国网清流县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13ab531ed0 | 嵩口镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:13 | 2023-04-19 00:16 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日23:9 田口变10kV罗口线914线路，过流Ⅱ段动作，重合闸动作，重合不成功，10kV罗口线914线路#29杆分段开关跳闸，重合闸动作，重合成功，故障原因：用户内部故障。 | 18日23:10联/配调张旺遥控操作_：10kV罗口线914线路#29杆分段柱上开关由运行转热备用，于18日23:10控分成功 18日23:11联/配调张旺遥控操作_：田口变电站.10kV.罗口线间隔.914开关由热备用转运行，于18日23:11控合后跳闸 18日23:13 即通知抢修班组巡视跳闸点田口变10kV罗口线914开关及其之后的设备，重点关注10kV罗口线914线路#29杆分段开关之后区域。23时21分巡视人王文君、兰玉仙、罗菁山、罗右贵、刘建平、罗财明、黄启华、伍振洲、温永昌接受通知，开始巡线。 2023年4月19日00:02 嵩口所张荣华汇报：巡视10kV罗口线914线路#1杆至#23杆无异常，人员已撤离，申请断开10kV罗口线914线路#23杆分段开关，试送10kV罗口线914开关。 19日00:02 联/配调阳圣杰令张荣华：10kV罗口线914线路#23杆分段开关由运行转热备用，19日00:03操作成功 19日00:05联/配调阳圣杰令李华鋆遥控操作_：田口变电站.10kV.罗口线间隔.914开关由热备用转运行，于19日00:05控合成功，线路运行正常。 2023年4月19日12:08宁清明联调陈当三令嵩口供电所张荣华：10kV罗口线914线路#23杆分段开关由热备用转冷备用。 12:11操作完成。 19日13:05 申请配电故障抢修单NO：SM-QL-PQ-2023-0017，工作负责人：魏邦谦，工作内容：在10kV罗口线914线路#27杆至#28杆，进行A、B、C三相导线缠绕处理，安全措施：10kV罗口线914线路#23杆分段开关及分段刀闸。 19日 13:09抢修许可票号：SM-QL-PQ-2023-0017,抢修负责人：魏邦谦,抢修任务：1、10kV罗口线914线路#27杆至#28杆，A、B、C三相导线缠绕处理,抢修安措:断开10kV罗口线914线路#23杆分段开关及分段刀闸 19日 16:56抢修终结票号：SM-QL-PQ-2023-0017,抢修负责人：魏邦谦,抢修任务：1、10kV罗口线914线路#27杆至#28杆，A、B、C三相导线缠绕处理,抢修安措:断开10kV罗口线914线路#23杆分段开关及分段刀闸 4月19日16：57宁清明联调陈当三令嵩口供电所张荣华：执行送电指令票SMNQM23040467。17:06执行完毕。 | 用户设备内部故障 |  | 田口变10kV罗口线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:11 |  | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 1 | 4 | 3 | 2D0CB0F776704C4BB18D2FE3254C3B4B421B | 田口变10kV罗口线914 | 归档 | 2023-04-19 08:12 | 是 | 是 | 否 | 是
2393 | EE8D10C9B15A46A8BCAC207EF319A53A421B | 南平 | A085B8AE-855E-4E7E-8903-CCDB69636804 | GZ1359515223040008 | 3523041800591585 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376a71480 | 西芹供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 23:08 | 2023-04-19 00:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日22:41 10kV中坪线花竹支线003杆KY2072开关跳闸，故障原因：恶劣天气 | 18日22:41DMS系统研判： 10kV中坪线花竹支线003杆KY2072开关跳闸，转告西芹所章大清、服务调度班林静 18日22:45西芹所章大清汇报：现场雷雨较大，待雷雨小后安排检查 19:日00:34西芹所章大清汇报：10kV中坪线花竹支线003杆KY2072开关跳闸，现开关处热备用，且现场雷雨变小，申请将：10kV中坪线花竹支线003杆KY2072开关转运行 19日00:35 联/配调李俊男令西芹操作章大清：10kV中坪线花竹支线003杆KY2072开关由热备用转运行，19日00:37操作成功，正常，转告服务调度班林静 | 雷雨天气，引起设备跳闸 |  | 10kV中坪线花竹支线003杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:07 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 |  | 供电服务中心本部 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 4 | 1 | 90 | EE8D10C9B15A46A8BCAC207EF319A53A421B | 长沙变10kV中坪线610 | 归档 | 2023-04-19 08:46 | 是 | 是 | 否 | 是
2389 | 6BA2B83EC43C443D9CDDB85E3A4012CE421B | 三明 | A7704AAC-41C1-46FC-9D4D-6E258C01F2BA | GZ13586223040038 | 3523041800590577 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13926c1ca4,8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班,市场班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:04 | 2023-04-19 18:42 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日23:2DMS系统监盘显示：长角变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.17,B相电压为8.29,C相电压为6.65,零序电压为4.27)无选线信号。故障原因：10kV金福Ⅱ回977线路#031杆至#033-1杆断线 | 18日23:2沙县县调钟浩杭汇报：长角变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.17,B相电压为8.29,C相电压为6.65,零序电压为4.27)。即通知抢修班组 18日23:03联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：10kV金福Ⅱ回977线路#021杆K004开关由运行转热备用，于18日23:03控分成功，接地信号消失 18日23:4 长角变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.17,B相电压为8.29,C相电压为6.65,零序电压为4.27,)。即通知抢修班组巡视金福Ⅱ回977#021杆K004开关及其之后的设备。23时30分巡视人朱黔嘉接受通知，开始巡线。 19日02:22通知配电运维检修一班毛淑义：检查来龙居#1、#2、#3配电室备自投未动作情况 19日09:18配电运维检修一班唐旭汇报：来龙居#1配电室10kV备自投未动作成功需进一步检查。来龙居#1、#2、#3配电室内部设备检查无异常，具备送电条件，可以送电。 19日09:20联/配调林妙雯遥控操作_：来龙居#1配电室10kV来龙居Ⅱ回921开关由运行转热备用，于19日09:20控分成功 19日09:21联/配调林妙雯遥控操作_：来龙居#1配电室10kV母分900开关由热备用转运行，于19日09:21控合失败 19日09:22 联/配调林妙雯令吴秋红：来龙居#1配电室10kV母分900开关由热备用转运行，19日09:23操作成功 19日10:20 后续故障处理详见故障单LS13586223040040 | 10kV金福Ⅱ回977线路#031杆至#033-1杆断线 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 长角变10kV金福Ⅱ回977线路金福Ⅱ回977#021杆K004开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:04 | 2023-04-19 17:23 | 配调 | 2023-04-19 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 964308 | 三明亿源沙县分公司 | 2023-04-19 17:23 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 4 | 19 | 561 | 6BA2B83EC43C443D9CDDB85E3A4012CE421B | 长角变10kV金福Ⅱ回977 | 归档 | 2023-04-25 11:24 | 是 | 是 | 否 | 是
2387 | 13DKX-44748 | 三明 | 186366E3-C91D-4660-B8A6-397A6B9E9599 | LS13585723040028 | 3523041800589042 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13950c1d7c | 奇韬镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:01 | 2023-04-19 01:05 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 18日22:44 DMS研判文江变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.67,B相电压为10.32,C相电压为9.59,零序电压为9.84,)失地选线为文江变10kV文桥线921,。故障原因为：铁皮掉落至10kV文桥线921#6-6甲杆捷盛公司#1变变压器导致失地。 | 18日22:44 文江变电站失地(文江变10kVⅠ段母线A相电压为0.67,B相电压为10.32,C相电压为9.59,零序电压为9.84,)。即通知抢修班组。 18日22:51联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV文桥线921#26杆K007WJ开关由运行转热备用，于18日22:51控分成功。 18日22:53联/配调乐赞同【顺控】遥控操作_：10kV文桥线921#11杆K006WJ开关由运行转热备用，于18日22:53控分失败。 18日22:55联/配调乐赞同遥控操作_：文江变电站.10kV.文桥线间隔.921开关由运行转热备用，于18日22:55控分成功接地信号消失。 18日23:2 文江变电站失地(文江变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.67,B相电压为10.32,C相电压为9.59,零序电压为9.84,)。即通知抢修班组巡视文江变电站.10kV.文桥线间隔.921开关及其之后的设备。23时18分巡视人乐发栏、陈大海接受通知，开始巡线。 18日23:05联/配调乐赞同遥控操作_：10kV文经线922#57杆K022QT开关由热备用转运行，于18日23:05控合成功 18日23:38 联/配调乐赞同收到现场陈奇韬镇供电所大海汇报：巡视10kV文桥线921#1杆至10kV文桥线921#15杆无异常，申请隔离10kV文桥线921#11杆K006WJ开关；试送文江变10kV文桥线921开关。 18日23:39 联/配调乐赞同令奇韬镇供电所陈大海：10kV文桥线921#11杆K006WJ开关由运行转热备用，18日23:43操作成功 18日23:45联/配调乐赞同遥控操作_：文江变电站.10kV.文桥线间隔.921开关由热备用转运行，于18日23:45控合成功，出现失地。 18日23:47联/配调乐赞同遥控操作_：文江变电站.10kV.文桥线间隔.921开关由运行转热备用，于18日23:47控分失败 18日23:48联/配调乐赞同遥控操作_：文江变电站.10kV.文桥线间隔.921开关由运行转热备用，于18日23:48控分成功，失地消失。 18日23:53 联/配调乐赞同收到现场奇韬镇供电所陈大海汇报：巡视10kV文桥线921#12杆至10kV文桥线921#26杆无异常，申请试送10kV文桥线921#26杆K007WJ开关。 18日23:54联/配调乐赞同遥控操作_：10kV文桥线921#26杆K007WJ开关由热备用转运行，于18日23:54控合成功，正常。 19日00:36 联/配调乐赞同收到现场奇韬镇供电所陈大海汇报：铁皮掉落至10kV文桥线921#6-6甲杆捷盛公司#1变变压器导致失地，申请隔离设备10kV文桥线921#6杆K022WJ开关，试送文江变10kV文桥线921开关。 19日00:37联/配调乐赞同遥控操作_：10kV文桥线921#6杆K022WJ开关由运行转热备用，于19日00:37控分成功 19日00:38联/配调乐赞同遥控操作_：文江变电站.10kV.文桥线间隔.921开关由热备用转运行，于19日00:38控合成功 19日00:41 联/配调乐赞同令奇韬镇供电所陈大海：10kV文桥线921#6杆K022WJ开关由热备用转冷备用，19日00:48操作成功。 19日00:50 联/配调乐赞同令奇韬镇供电所陈大海：10kV文桥线921#11杆K006WJ开关由热备用转合环运行,19日01:00操作成功。 19日01:02联/配调乐赞同遥控操作_：10kV文经线922#57杆K022QT开关由运行转解环热备用，于19日01:02控分成功。 21日18:06 奇韬供电所陈大海汇报大田县调林韦斌：10kV文桥线921#6-6甲杆捷盛公司#1变故障已处理完毕，经验收合格，具备送电条件可以送电，营销、运检、调控中心三个专业部门同意送电。18:06大田县调林韦斌即令奇韬供电所陈大海：10kV文桥线921#6杆K022WJ开关由冷备用转热备用，18:37汇报操作完成。18:38大田县调林韦斌令大田县调林世强：10kV文桥线921#6杆K022WJ开关由热备用转运行，18:38汇报操作完成。（供电正常） 2023年04月21日18:41null（10kV文桥线921#6-6甲杆捷盛公司#1变变压器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMDTYLYH20230419001 |  |  | 文江变10kV文桥线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:56 |  | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935850 | 国网大田县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 16 | 10 | 1373 | 13DKX-44748 | 文江变10kV文桥线921 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2388 | 6301A11FAA313064E0430A8E600230640000 | 三明 | B6BE10C3-E82B-4F62-8864-D9D29155EFD0 | GZ135823040022 | 3523041800589771 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13add41f7c | 岩前供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:01 | 2023-04-19 20:08 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月18日22:00 IES700系统显示：岩前变10kV Ⅰ段母线电压异常，UA=4.94kV，UB=5.93kV，UC=7.11kV，3U0=2.12kV，接地选线为10kV岩忠线902线路。故障原因为：10kV岩忠线902#030-23-27至29杆段线路遭雷击断线 | 18日22:07联/配调黄睿萱遥控操作：10kV岩忠线902#030杆K9203开关由运行转热备用，于18日22:07显示控分失败,22:08查看DMS系统，显示该开关已在热备用状态。将情况告知岩前所林法根，令其巡线。 22:10 查看DMS系统，22:00至22:05，10kV岩忠线902#030杆K9203开关多次发生过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸均动作，重合均成功。 23:27 岩前所林法根汇报：巡视发现10kV岩忠线902#030-23-27至29杆段线路遭雷击断线，要求断开10kV岩忠线902#030-23K9213开关及G9239刀闸进行隔离。即令其：10kV岩忠线902#030-23K9213开关由运行转冷备用；23:41汇报执行完毕。 23:45 配调遥控：10kV岩忠线902#030杆K9203开关由热备用转运行，遥控成功，岩前变10kVⅠ段母线电压正常。 19日13:45 申请配电故障抢修单NO：E0151，工作负责人：配网工程管理部郑成清 ，工作内容：10kV岩忠线902#030-23至31杆段线路断线抢修，安全措施：断开10kV岩忠线902#030-23K9213开关及G9239刀闸。 19日13:50抢修许可：票号：E0151，抢修负责人：配网工程管理部郑成清，抢修任务：10kV岩忠线902#030-23至31杆段线路断线抢修，抢修安措：断开10kV岩忠线902#030-23K9213开关及G9239刀闸。 19日16;20 岩前所林法根汇报：10kV岩忠线902#030-23至31杆段线路断线抢修工作结束，验收合格，具备送电条件。 19日16:25抢修终结：票号：E0151，抢修负责人：配网工程管理部郑成清，抢修任务：10kV岩忠线902#030-23至31杆段线路断线抢修。 19日16:28 联/配调陈绍烨令岩前所林法根：10kV岩忠线902#030-23杆K9213开关由冷备用转运行，19日16:32操作成功，送电正常。 | 10kV岩忠线902#030-23-27至29杆段线路遭雷击断线 |  | 10kV岩忠线902#030杆K9203开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:01 | 2023-04-19 18:00 | 配调 | 2023-04-22 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 267485 | 岩前供电所 | 2023-04-19 18:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 2 | 8 | 11 | 6301A11FAA313064E0430A8E600230640000 | 岩前变10kV岩忠线902 | 归档 | 2023-04-20 12:42 | 是 | 是 | 否 | 是
2385 | 47495FF40B944AFCAD2CF6D91773A93B421B | 三明 | FA1F5854-9E4B-4428-8D03-33E64B6B955F | LS135823040021 | 3523041800586895 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:00 | 2023-04-19 09:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22时12分，荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关过流Ⅰ段动作跳闸。故障原因：恶劣天气 | 18日22：20通知配电线路黄发达、配电电气黄灿辉、配电大一次班王二浩前往现场查看。 18日22:10配电大一次班张世鹏汇报： 荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关后端线路巡视无异常，要求试送荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关。 18日23:12 联/配调黄睿萱令配调杨雨雁：荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关由热备用转运行，18日23:13操作成功 18日23:23，荆东变10kVⅡ段母线又出现接地信号（A相电压为0.87kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.46kV,零序电压为6.92V），经试拉荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关后电压依旧异常。 23：25，试拉荆民开关站10kV荆东Ⅱ回9K5开关，电压依旧异常。 23：27，试拉荆东变10kV荆东Ⅱ回941开关，电压依旧异常。 23：29，荆东变10kVⅡ段母线电压自行恢复正常。 23：32，配调遥控：荆民开关站10kV母分900开关由热备用转运行，遥控成功。 23：35，配调遥控：荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关由热备用转运行，遥控成功。荆东变10kVⅠ段母线未出现异常 29日3：33，告知配电大一次班王二浩检查荆东变10kV荆东Ⅱ回941开关至荆民开关站10kV荆东Ⅱ回9K5开关之间电缆线路。 21日17:37 告知地调华秋韵：荆东变10kVⅠ、Ⅱ段母线进行合解环操作，10kV母分900开关有操作。 21日17:38 配调方炜智遥控操作：1、荆东变10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关由热备用转运行。（合环）2、荆东安置房开闭所10kV荆安Ⅱ回921开关由热备用转运行。（合环）3、荆东安置房开闭所10kV母分900开关由运行转热备用。（解环）4、荆东变10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关由运行转热备用。（解环）17:43 遥控执行成功。 21日17:43 告知地调华秋韵：荆东变10kVⅠ、Ⅱ段母线进行合解环操作，10kV母分900开关有操作。 |  |  | 荆民开关站10kV#2荆东线9K2开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:59 |  | 配调 | 2023-04-22 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 429822 | 配电大一次班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 恶劣天气 |  | 8 | 24 | 696 | 47495FF40B944AFCAD2CF6D91773A93B421B | 荆东变10kV荆东Ⅱ回941 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2386 | 6c6ae6a0-a630-475d-8588-009905add598 | 宁德 | 1FD2ECBF-3741-4085-BBFA-7071853D8DAA | GZ13535823040007 | 3523041800589018 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1118 | 咸村镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 23:00 | 2023-04-19 01:38 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日23:00 DMS研判川王线909线路10kV樟岗分线#027杆027开关跳闸故障原因为：故障原因：雷害； | 2023年4月18日23:00 DMS研判川王线909线路10kV樟岗分线#027杆027开关跳闸，联调徐寻浔即通知抢修班组巡视跳闸点10kV樟岗分线#027杆027开关及其之后的设备。23时21分巡视人林允雄、章登强接受通知，开始巡线。00时27分巡视人林允雄、章登强接受通知，开始巡线。 19日01:14 联/配调李德辉收到现场林允雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV樟岗分线#027杆027开关；10kV樟岗分线#027杆-10kV樟岗分线线路末端现场巡视无异常，人员已撤离，现场具备送电条件，申请试送10kV樟岗分线#027杆027开关；试送设备：10kV樟岗分线#027杆027开关； 19日01:14 联/配调李德辉令林允雄：10kV樟岗分线#027杆027开关由热备用转运行，19日01:20操作成功 现场已全部复电 | 当天天气为强雷雨天气，10kV樟岗分线#027杆至线路末端处强雷击地段导致开关跳闸 |  | 川中变电站10kV川王线909线路樟岗分线#027杆027开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 23:00 |  | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 重合闸未投入 | 无 | 806046 | 咸村镇供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 4 | 1 | 29 | 6c6ae6a0-a630-475d-8588-009905add598 | 川王线909线路 | 归档 | 2023-04-19 02:10 | 是 | 是 | 否 | 是
2384 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 三明 | E9EA6828-277E-4215-93E2-066863BE4824 | GZ13585823040038 | 3523041800586773 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 23:00 | 2023-04-19 00:50 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18日22:59 DMS研判10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关 跳闸，过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：雷害 | 18日23:0 10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关 跳闸；10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及其之后的设备，重点关注10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关之后区域。23时19分巡视人蒋玉露、肖万喜、李仁垂、陈昌湍、池毓冰、卓光奕接受通知，开始巡线。 19日00:12 联/配调余世灿收到现场李仁垂汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV东上线908线路#13-31-1-10kV东上线908线路#13-31-21杆段线路；试送设备：10kV东上线908线路#13-31-1杆分断开关 19日00:15联/配调余世灿遥控操作_：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由热备用转运行，于19日00:15控合成功，送电正常 | 雷害 |  | 管前变10kV东上线908线路东上线908线路#13-31-1杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:59 |  | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 雷害 |  | 5 | 1 | 369 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 管前变10kV东上线908 | 归档 | 2023-04-19 15:42 | 是 | 是 | 否 | 是
2380 | 13DKX-34945 | 三明 | 9C49988A-7F7A-4C17-876D-61FB27820C35 | GZ135823040018 | 3523041800585535 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ad951f68 | 陈大供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:57 | 2023-04-19 19:51 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月18日22时46分，DMS系统研判：忠山变10kVⅡ段母线A相失地，A相电压为3.46kV,B相电压为9.34kV,C相电压为6.79kV零序电压为11.17V，无选线信号。故障原因为： 10kV#2忠双线922-173至174杆段线路边相被雷击断线。 | 18日22:49通知陈大所曹东祥前往现场巡线。查看DMS系统，10kV#2忠双线922线路有较多开关有接地告警信号，最末端开关为10kV#2忠双线922-49分段开关。 18日22:50配调遥控：10kV#2忠双线922-49分段开关由运行转热备用，执行成功，接地信号消失。 19日0:59陈大所曹东祥汇报：10kV#2忠双线922-49至87杆段线路巡视无异常，要求断开10kV#2忠双线922-87分段开关，试送10kV#2忠双线922-49分段开关。 19日0:59配调杨雨雁令陈大所曹东祥：10kV#2忠双线922-87分段开关由运行转热备用，1:01执行完毕。 19日1:02配调遥控：10kV#2忠双线922-49分段开关由热备用转运行，遥控成功。 19日1:36陈大所曹东祥汇报:10kV#2忠双线922-87分段开关后端由于无法通行，无法巡视，要求后端分段试送。 19日1:36配调黄睿萱令陈大所曹东祥：10kV#2忠双线922-148分段开关由运行转热备用。1:46汇报执行完毕。 19日1:53配调方炜智令陈大所曹东祥：10kV#2忠双线922-87分段开关由热备用转运行。2:00汇报执行完毕。 19日2:03配调杨雨雁令陈大所曹东祥：1、10kV#2忠双线922-184分段开关由运行转热备用；2、10kV#2忠双线922-148分段开关由热备用转运行。 19日03:01陈大所曹东祥汇报： 10kV#2忠双线922-173至174杆段线路边相被雷击断线，2:03下令的两项操作暂未执行，告其操作取消，其要求断开10kV#2忠双线922-184分段开关后将后端线路转电。3:08配调黄睿萱令陈大所曹东祥：10kV#2忠双线922-184分段开关由运行转热备用，3：35执行完毕。3:36配调遥控：10kV碧玉线923-92-6联络开关由热备用转运行，遥控成功，电压正常。 19日10:53 陈大所罗锐墙汇报：10kV#2忠双线922-148至158杆段线路巡视无异常，要求断开10kV#2忠双线922-158分段刀闸后试送10kV#2忠双线922-148分段开关，即令陈大所罗锐墙：10kV#2忠双线922-158分段刀闸由合闸转分闸，10:54操作完毕。 10:54 配调遥控：10kV#2忠双线922-148分段开关由热备用转运行，10:55操作完毕，送电正常。 19日18:02陈大所罗锐墙汇报：10kV#2忠双线922-165-3渔溪电站联网跌落式熔断器在分闸。 19日18:17 申请配电故障抢修单NO：A0133，工作负责人：林科伟 ，工作内容：_10kV#2忠双线922-#173~#174断线抢修，抢修安措：1、断开10kV#2忠双线922-158分段刀闸；2、断开10kV#2忠双线922-184分段开关及刀闸；3、断开10kV#2忠双线922-165-3渔溪电站联网跌落式熔断器。 19日18:16抢修许可：票号：A0133，抢修负责人：林科伟，抢修任务：10kV#2忠双线922-#173~#174断线抢修，抢修安措：_1、断开10kV#2忠双线922-158分段刀闸；2、断开10kV#2忠双线922-184分段开关及刀闸；3、断开10kV#2忠双线922-165-3渔溪电站联网跌落式熔断器。 19日19:08抢修终结：票号：A0133，抢修负责人：林科伟，抢修任务：10kV#2忠双线922-#173~#174断线抢修。 送电指令票详见指令票NO：SMBB23040201,19日19：01开始执行。 20:02执行完毕送电正常 | 10kV#2忠双线922-173至174杆段线路边相雷击断线。 |  | 10kV#2忠双线922-49分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:52 | 2023-04-19 19:10 | 配调 | 2023-04-22 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 806627 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 19:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 20 | 15 | 1095 | 13DKX-34945 | 忠山变10kV#2忠双线922 | 归档 | 2023-04-20 16:00 | 是 | 是 | 否 | 是
2379 | 64622e72-a758-4ba9-9e05-884445b757b0 | 三明 | 6E8FF4BD-6E1D-45BB-AAA1-8C65B369CB02 | GZ13585423040019 | 3523041800580831 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393b41d08 | 下渠镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:57 | 2023-04-19 02:11 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 18日22:03下渠变10kV开善线915开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，重合不成功。故障原因为：10kV开善线915#47杆A、B相避雷器击穿。 | 18日22:42联/配调陈景蔚遥控操作_：下渠变电站10kV开善线915开关由热备用转运行，于18日22:42控合失败 18日22:57 即通知抢修班组巡视跳闸点下渠变电站.10kV.开善线间隔.915开关及其之后的设备。 18日23:37 变电运维班白雅倩汇报：下渠变10kV开善线915开关跳闸，22:03:02:168过流Ⅱ段保护动作，故障相：A相，故障电流：33.253A，重合闸动作，20:03:16:160过流Ⅱ段保护动作，故障相：A相，故障电流：30.607A；22:43:27:009后加速动作，故障相：A相，故障电流：34.577A 18日23:44下渠镇供电所陈选苗汇报：对10kV开善线915#89杆至#179杆线路及支线侧巡视未发现异常，申请隔离10kV开善线915#89杆分段开关，试送10kV开善线915#104-9杆联络开关。 18日23:46联/配调陈景蔚遥控操作：10kV开善线915#89杆分段开关运行转热备用，于18日23:47控合成功 18日23:48联/配调陈景蔚遥控操作：10kV开善线915#104-9杆联络开关由热备用转运行，于18日23:52控分成功 19日00:20 下渠镇用电所陈选苗汇报：10kV开善线915#47杆A、B相避雷器击穿，现已自行脱落，经验收合格，具备送电条件。申请试送下渠变10kV开善线915开关。 19日00:25联调陈景蔚令杨闽伟：下渠变10kV开善线915开关由热备用转运行。00:26汇报操作完毕。送电正常。 19日00:47联/配调陈景蔚遥控操作_：10kV开善线915#89杆分段开关由热备用转合环运行，于19日00:47控合成功 19日00:48联/配调陈景蔚遥控操作_：10kV开善线915#104-9杆联络开关由运行转解环热备用，于19日00:48控分成功 | 18日22:42联/配调陈景蔚遥控操作_：下渠变电站10kV开善线915开关由热备用转运行，于18日22:42控合失败 18日22:57 即通知抢修班组巡视跳闸点下渠变电站.10kV.开善线间隔.915开关及其之后的设备。 18日23:37 变电运维班白雅倩汇报：下渠变10kV开善线915开关跳闸，20:03:02:168过流Ⅱ段保护动作，故障相：A相，故障电流：33.253A，重合闸动作，20:03:16:160过流Ⅱ段保护动作，故障相：A相，故障电流：30.607A；22:43:27:009后加速动作，故障相：A相，故障电流：34.577A 18日23:46联/配调陈景蔚遥控操作：10kV开善线915#89杆分段开关运行转热备用，于18日23:47控合成功 18日23:48联/配调陈景蔚遥控操作：10kV开善线915#104-9杆联络开关由热备用转运行，于18日23:52控分成功 19日00:20 下渠镇用电所陈选苗汇报：10kV开善线915#47杆至#48杆树压导线，现已自行脱落，经验收合格，具备送电条件。申请试送下渠变10kV开善线915开关。 00:25联调陈景蔚令杨闽伟：下渠变10kV开善线915开关由热备用转运行。00:26汇报操作完毕。送电正常。 19日00:47联/配调陈景蔚遥控操作_：10kV开善线915#89杆分段开关由热备用转运行，于19日00:47控合成功 19日00:48联/配调陈景蔚遥控操作_：10kV开善线915#104-9杆联络开关由运行转热备用，于19日00:48控分成功 |  | 下渠变10kV开善线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:35 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 251523 | 运维检修部 |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 树线矛盾 |  | 19 | 5 | 1891 | 64622e72-a758-4ba9-9e05-884445b757b0 | 下渠变10kV开善线915线路 | 归档 | 2023-04-20 22:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2377 | b0ac20fb-5018-4d51-8eaf-fe4cb4d9eb96 | 三明 | 2920E874-A234-4EA3-A7BE-B105028605C6 | LS13586223040037 | 3523041800579821 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c7c | 大洛镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-18 22:57 | 2023-04-19 15:30 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日22:53 DMS系统监盘显示：大洛变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为6.75,B相电压为9.57,C相电压为3.68,零序电压为65.95,)无选线信号。故障原因：10kV官坂线917线路#115杆至#120杆有树压断导线。 | 18日22:53沙县县调钟浩杭汇报：大洛变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为6.75,B相电压为9.57,C相电压为3.68,零序电压为65.95)。即通知抢修班组 18日22:55联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：10kV官坂线917线路#104杆K4702开关由运行转热备用，于18日22:55控分成功接地信号消失 18日22:553沙县县调钟浩杭汇报：10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为6.75,B相电压为9.57,C相电压为3.68,零序电压为65.95)。即通知抢修班组巡视10kV官坂线917线路#104杆K4702开关及其之后的设备。 11时31分巡视人王永鑫接受通知，开始巡线。11时32分巡视人王永鑫、黄裕源接受通知，开始巡线。 10:36大洛镇供电所杨人淇汇报：10kV官坂线917线路#115杆至#120杆有树压断导线，申请10kV官坂线917线路#104杆K4702开关转冷备用 19日10:36 联/配调吴涵静令杨人淇：10kV官坂线917线路#104杆K4702开关由热备用转冷备用，19日10:46操作成功 19日10:41 联/配调吴秋红令张绍进：查10kV官坂线917#141K005开关确在热备用，19日10:42操作成功 19日10:43 联/配调吴秋红令张绍进：10kV官坂线917#141G026刀闸由合闸转分闸，19日10:45操作成功 19日10:47 联/配调吴秋红令张绍进：10kV官坂线917#117G024刀闸由合闸转分闸，19日10:57操作成功 19日11:26 申请配电故障抢修单NO：SM-SX-PQ-2023-0012，工作负责人：王永鑫，工作内容：在10kV官坂线917＃115杆至＃120杆，进行故障抢修，安全措施：10kV官坂线917#104杆G4704刀闸及K4702开关，10kV官坂线917＃141杆G026刀闸及K005开关，10kV官坂线917#117杆G024刀闸。 19日 11:30抢修许可票号：SM-SX-PQ-2023-0012,抢修负责人：王永鑫,抢修任务：1、10kV官坂线917＃115杆至＃120杆，故障抢修,抢修安措:断开10kV官坂线917＃104杆G4704刀闸及K4702开关，断开10kV官坂线917＃141杆G026刀闸及K005开关，断开10kV官坂线917#117杆G024刀闸 19日 13:39抢修终结票号：SM-SX-PQ-2023-0012,抢修负责人：王永鑫,抢修任务：1、10kV官坂线917＃115杆至＃120杆，故障抢修,抢修安措:断开10kV官坂线917线路#104杆G4704刀闸及K4702开关，断开10kV官坂线917线路#141杆G026刀闸及K005开关，断开10kV官坂线917线路#117杆G024刀闸 送电详见指令票NO：SMSX23040157 |  |  | 大洛变10kV官坂线917线路#104杆K4702开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:56 |  | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603925 | 夏茂镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 1 | 1 | 0 | b0ac20fb-5018-4d51-8eaf-fe4cb4d9eb96 | 大洛变10kV官坂线917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2378 | 13DKX19086 | 三明 | 536EAE7D-0942-479B-87F8-B15B39505E73 | GZ13585823040036 | 3523041800579825 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e74 | 台溪乡供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 22:57 | 2023-04-19 02:55 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日22:54 10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关 跳闸；10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关高频保护动作；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 18日22:58 10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关 跳闸；10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关高频保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关及其之后的设备，重点关注10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关之后区域。 19日02:44联/配调洪新升遥控操作_：10kV玉井线913线路#045-2杆K7812开关由热备用转运行，于19日02:44控合成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 35kV长门变（配电化）长门变10kV玉井线913线路玉井线913线路#045-2杆K7812开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:56 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 国网尤溪县供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 2 | 0 | 77 | 13DKX19086 | 长门变10kV玉井线913 | 归档 | 2023-04-19 22:57 | 是 | 是 | 否 | 是
2376 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 三明 | EC4898F7-72D7-4BF3-9E88-EEB8DC087A43 | LS135823040017 | 3523041800576379 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e | 莘口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:55 | 2023-04-19 20:13 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月18日22:19 荆东变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为8.74kV,B相电压为7.25kV,C相电压为3.22kV,零序电压为5.70V,)失地选线为荆东变10kV莘口I回937。故障原因：1、10kV龙泉线911#077-38-A4 耐家山配变跌落式避雷器遭雷击掉落；2、10kV龙泉线911-181-26~28杆段线路边相单相断线。 | 18日22:25 通知莘口所吴远洪安排人员巡线。 18日22:22 配调遥控10kV龙泉线911#059 K8012开关由运行转热备用，遥控成功后接地信号消失。 18日23:55 莘口所吴远洪汇报：10kV龙泉线911#059至079杆段线路巡视无异常，要求断开10kV龙泉线911#079 K8021开关及10kV龙泉线911#077-1 K8017开关后试送10kV龙泉线911#059K8012开关。 23:58 配调遥控：1、10kV龙泉线911#079 K8021开关由运行转热备用；2、10kV龙泉线911#077-1K8017开关由运行转热备用；3、10kV龙泉线911#059 K8012开关由热备用转运行；00:00执行完毕，接地信号未出现。 00:25 莘口所吴远洪汇报：10kV龙泉线911#079至179杆段线路巡视无异常，要求试送。 00:28 配调遥控：1、10kV龙泉线911#179 K8040开关由运行转热备用；2、10kV龙泉线911#079 K8021开关由热备用转运行；00:32执行完毕，接地信号未出现。 00:33 莘口所吴远洪汇报：怀疑故障点在10kV龙泉线911#077支线，要求试送10kV龙泉线911#179 K8040开关。 00:34 10kV龙泉线911#179 K8040开关由热备用转运行；接地信号未出现。 00:52 通知莘口所吴远洪：10kV龙泉线911#181-18以后线路配变有缺相情况。 1:47 荆东变10kVⅠ段母线再次出现接地。 1:50 配调遥控：10kV龙泉线911#179 K8040开关由运行转热备用；遥控成功，失地消失。即通知莘口所吴远洪巡线。 2:00 莘口所龚钦汇报：10kV龙泉线911#077支线巡视发现：10kV龙泉线911#077-38-A4 耐家山配变跌落式避雷器遭雷击掉落，不影响线路运行，其余线路巡视无异常，要求试送。 2:06 配调遥控：10kV龙泉线911#077-1 K8017开关由热备用转运行；遥控成功，未出现接地信号。 2:10配调遥控：10kV龙泉线911#181-1 K8041开关由运行转热备用；遥控失败，即通知莘口所吴远洪前往现场操作。 2：40令莘口所吴远洪：10kV龙泉线911#181-1 K8041开关由运行转热备用；2:41汇报执行完毕。 2:42 配调遥控：10kV龙泉线911#179 K8040开关由热备用转运行；遥控成功，接地信号未出现。 19日 22:13，莘口所邓历明汇报：10kV龙泉线911#127-1杆后段线路巡视无异常，具备送电条件。22:13，10kV龙泉线911#127-1 K8025开关由热备用转运行。22:14执行完毕。 22:16，通知蓬坑电站何财荣：机组开机并网。 |  |  | 荆东变10kV莘口I回937线路龙泉线911#059杆K8012开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:54 |  | 配调 | 2023-04-22 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 40 | 13 | 1802 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 荆东变10kV莘口I回937 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2372 |  | 宁德 | 051994D0-9B94-4013-857E-496B1AB4DEBB | GZ13535823040006 |  | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1118 | 咸村镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:53 | 2023-04-18 23:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日22:54 川中变10kV川咸线908开关过流Ⅰ段动作跳闸 故障原因为：雷害 | 2023年4月18日22:54 川中变10kV川咸线908开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。 18日22:54 联/配调黄龙华令李德辉：川中变10kV川咸线908开关由热备用转运行（强送），18日22:55操作成功，线路已全部恢复供电 | 因当天强雷雨，10kV川咸线段处强雷击地段导致线路跳闸 |  | 川中变电站10kV川咸线908线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:53 |  | 配调 | 2023-04-19 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 806046 | 咸村镇供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 |  |  | 16 | 3 | 3670 |  |  | 归档 | 2023-04-19 01:57 | 是 | 是 | 否 | 是
2374 | 2FC3188AAEDC418D83879C11779401E2421B | 宁德 | CB8CC4A3-1CD3-4271-8337-5958B896D5A0 | GZ135323040010 | 3523041800571385 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364570f00 | 霍童镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:53 | 2023-04-18 23:33 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:53 DMS研判：10kV岐头支线#011杆岐头村变（GE069）变等多台变台停电。故障原因为：雷害 | 2023年4月18日22:53 DMS研判：10kV岐头支线#011杆岐头村变（GE069）变等多台变台停电。即通知霍童所 18日23:30 联/配调林超智收到现场霍童所傅松国汇报：10kV洪口线007线#136B杆136B开关跳闸 18日23:31 联/配调林超智收到现场霍童所傅松国汇报：现场雷雨变小，10kV洪口线007线#136B杆分支线巡视无异常，具备送电条件， 18日23:31 联/配调林超智令霍童所傅松国：10kV洪口线007线#136B杆136B开关由热备用转运行，18日23:32操作成功，送电正常 18日23:38 联/配调林超智收到现场霍童所傅松国汇报：10kV洪口线007线#129-2杆129-2开关跳闸，因联系不上用户，暂不送电 | 雷击导致10kV洪口线007线#136B杆136B开关跳闸 | 加强雷区线路巡视，线路防雷整治。 | 10kV洪口线007线#136B杆136B开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:53 | 2023-04-18 23:32 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-04-18 23:32 |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 加强雷区线路巡视，线路防雷整治。 | 4 | 1 | 109 | 2FC3188AAEDC418D83879C11779401E2421B | 霍童Ⅱ线008线路 | 归档 | 2023-04-19 11:27 | 是 | 是 | 否 | 是
2368 | 1575f7f2-b510-4c88-92e4-53f812fc6ae5 | 三明 | 179B59CF-5E26-4987-9D93-9042B253FC90 | GZ13586223040035 | 3523041800563196 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c78 | 青州镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:51 | 2023-04-19 18:07 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月18日22:34 IES700系统监盘显示：22:33:24郑湖变10kV乡政府线994开关跳闸，限时速断动作。故障原因：10kV杜坑支线#007杆至#009杆断线。10KV乡政府线994线路#034杆至034-1杆A相导线断线。 | 18日22:50联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于18日22:50控合后跳闸 18日22:51沙县县调钟浩杭汇报：郑湖变10kV乡政府线994开关跳闸，限时速断动作。即通知抢修班组巡视跳闸点郑湖变10kV乡政府线994开关及其之后的设备，重点关注郑湖变10kV乡政府线994开关至10kV乡政府线994线路#060杆K002开关、10kV乡政府线994线路#008杆K8012开关之间区域。23时26分巡视人王洪能、郑孔荣接受通知，开始巡线。23时30分巡视人王洪能、吴长富、魏基城接受通知，开始巡线。 18日23:40郑湖营业所郑孔荣汇报：巡线发现10kV乡政府线994-#47杆有树木压线，现已自行掉落，具备送电条件。 18日23:48联/配调邓丽烨遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于18日23:48控合成功 23:48沙县县调钟浩杭汇报：郑湖变10kVⅠ段母线C相失地，A相5.4kV，B相5.3kV，C相10.5kV 18日23:49联/配调邓丽烨遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由运行转热备用，于18日23:49控分成功 19日00:19联/配调林妙雯遥控操作_：10kV大炉支线#001开关由运行转热备用，于19日00:19控分成功 19日00:19联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于19日00:19控合成功，失地 19日00:20联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由运行转热备用，于19日00:20控分成功，失地消失 19日00:25联/配调林妙雯遥控操作_：10kV乡政府线994线路#110杆K8044开关由运行转热备用，于19日00:25控分成功 19日00:26联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于19日00:26控合成功，失地 19日00:27联/配调林妙雯遥控操作_：10kV乡政府线994线路#060杆K002开关由运行转热备用，于19日00:27控分成功，失地 19日00:28联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变电站.10kV.乡政府线间隔.994开关由运行转热备用，于19日00:28控分成功，失地消失 19日01:21 联/配调林妙雯令青州镇供电所王洪能：10kV乡上支线#003杆K001开关由热备用转运行，19日01:30操作成功 19日01:37联/配调林妙雯遥控操作_：10kV乡政府线994线路#110杆K8044开关由热备用转运行，于19日01:37控合成功 19日01:53联/配调邓丽烨遥控操作_：10kV大炉支线#001开关由热备用转运行，于19日01:53控合成功 19日02:44 联/配调钟浩杭令郑孔荣：10kV乡政府线994线路#034-3杆郑墩电站专变由运行转热备用，19日02:45操作成功 19日02:48联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于19日02:48控合成功 19日02:50联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由运行转热备用，于19日02:50控分失败 19日02:52联/配调钟浩杭遥控操作_：郑湖变电站.10kV.乡政府线间隔.994开关由运行转热备用，于19日02:52控分成功，失地消失 19日03:16 联/配调林妙雯令青州镇供电所王洪能：10kV乡政府线994线路#049杆G8053刀闸由合闸转分闸，19日03:19操作成功 19日03:21联/配调钟浩杭遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于19日03:21控合成功 19日03:23联/配调钟浩杭遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由运行转热备用，于19日03:23控分失败 19日03:24联/配调钟浩杭遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由运行转热备用，于19日03:24控分成功 19日03:49 联/配调钟浩杭令连长松：10kV乡政府线994线路#001杆G001刀闸由合闸转分闸，19日03:51操作成功 19日03:52联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由热备用转运行，于19日03:52控合成功，失地 19日03:54联/配调林妙雯遥控操作_：郑湖变10kV乡政府线994开关由运行转热备用，于19日03:54控分成功，失地消失 19日03:58 联/配调林妙雯令青州镇供电所连长松：10kV乡政府线994线路#001杆G001刀闸由分闸转合闸，19日03:59操作成功 19日04:01联/配调林妙雯遥控操作_：10kV乡政府线994线路#060杆K002开关由热备用转运行，于1 | 雷击 |  | 郑湖变10kV乡政府线994线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:50 | 2023-04-19 11:14 | 配调 | 2023-04-21 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 11:14 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 |  | 31 | 2 | 2117 | 1575f7f2-b510-4c88-92e4-53f812fc6ae5 | 郑湖变10kV乡政府线994 | 归档 | 2023-04-23 11:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2370 | E073787AF1C94CBCA805F37C4266401D421B | 南平 | AC5A3997-7841-4135-B8DF-81DF36A500CE | GZ13596223040012 | 3523041800568716 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf135a | 来舟中心供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:51 | 2023-04-19 10:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日22:49 10kV外青线44杆KY0B45开关跳闸于零序Ⅰ段保护。故障原因为：10kV外青线上伏坑支线36杆至37杆雷击断线。 | 18日22:50 DMS系统研判：22:49 10kV外青线44杆KY0B45开关跳闸于零序Ⅰ段保护。转告服务调度班林静，来舟所万佳佳。 19日00:17来舟所万佳佳汇报：10kV外青线上伏坑支线36杆至37杆雷击断线，申请10kV外青线上伏坑支线31杆D0B69跌落式熔断器转分闸。 19日00:18 联/配调孙涛令来舟操作万佳佳：10kV外青线上伏坑支线31杆D0B69跌落式熔断器由合闸转分闸，19日00:19操作成功 19日00:23联/配调孙涛遥控操作_：10kV外青线44杆KY0B45开关由热备用转运行，于19日00:23提示系统未收到变位事项。 00：29来舟所万佳佳汇报：10kV外青线44杆KY0B45开关确处运行。 19日04:48 申请配电故障抢修单NO：NP-YP-PQ-2023-0006，工作负责人：谢建飞，工作内容：在10kV外青线上伏坑支线36杆至37杆，进行雷击断线抢修，安全措施：10kV外青线上伏坑支线31杆D0B69跌落式熔断器。 19日 04:55抢修许可票号：NP-YP-PQ-2023-0006,抢修负责人：谢建飞,抢修任务：1、10kV外青线上伏坑支线36杆至37杆，雷击断线抢修,抢修安措:10kV外青线上伏坑支线31杆D0B69跌落式熔断器 19日 09:30抢修终结票号：NP-YP-PQ-2023-0006,抢修负责人：谢建飞,抢修任务：1、10kV外青线上伏坑支线36杆至37杆雷击断线抢修,抢修安措:10kV外青线上伏坑支线31杆D0B69跌落式熔断器 送电票：NPBB23040295，19日09:31开始执行，19日10时07分执行完毕。 | 因雷击导致10kV外青线上伏坑支线36杆至37杆断线 |  | 10kV外青线44杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:50 | 2023-04-19 10:07 | 配调 | 2023-04-19 11:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 重合闸未动作 | 无 | 277560 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 10:07 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 2 | 1 | 53 | E073787AF1C94CBCA805F37C4266401D421B | 来舟变10kV外园线925 | 归档 | 2023-04-20 11:18 | 是 | 是 | 否 | 是
2369 | FDBFF48DABF74A16892AD6B5604FB748421B | 三明 | 29D12F44-F623-40C2-B90F-65C3B1D3069F | LS135823040015 | 3523041800566028 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:51 | 2023-04-18 23:08 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日22:37 IES700系统显示：下洋变10kV梅狮线998开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入（电缆线路）。故障原因待查。 | 18日22:58配电大一次班林威辰汇报：下洋变10kV梅狮线998全线巡视无异常，要求试送下洋变10kV梅狮线998开关。 18日23:01 联/配调黄睿萱令配调杨雨雁：下洋变10kV梅狮线998开关由热备用转运行18日23:01下令，23:02遥控成功，送电正常。 19日10:04 安顺运维站庄兴勇汇报：4月18日22:09，下洋变10kV梅狮线998开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障相AC相、A相36.96A、C相：38.64A，现场一二次设备检查正常。 |  |  | 下洋变10kV梅狮线998线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:50 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 429822 | 配电大一次班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 其他 |  | 14 | 18 | 968 | FDBFF48DABF74A16892AD6B5604FB748421B | 下洋变10kV梅狮线998 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2366 | 91301245-0158-461b-865f-dd2aef72ec4f | 三明 | BC223FD2-6940-49D5-948F-58B5AF5E1012 | GZ13586223040034 | 3523041800560152 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9,8a0f688f46db11f00146db13926c1ca4 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班,市场班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-18 22:48 | 2023-04-19 00:06 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日22:47 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 18日22:48 即通知抢修班组巡视跳闸点金明线954#016杆K009开关及其之后的设备。22时57分巡视人朱黔嘉接受通知，开始巡线。22时58分巡视人姚子凌、朱黔嘉接受通知，开始巡线。 18日23:56 联/配调林妙雯收到现场朱黔嘉汇报：现场确认跳闸开关为：金明线954#016杆K009开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV金明线954#016杆-10kV金明线954#032杆；试送设备：10kV金明线954#016杆K009开关 18日23:57 联/配调林妙雯令朱黔嘉：金明线954#016杆K009开关由热备用转运行，19日00:04操作成功 | 金明线954#016杆K009开关雷击过流 | 巡视无异常进行送电，加强线路巡视巡查 | 金沙变10kV金明线954线路金明线954#016杆K009开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:48 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 | 巡视无异常进行送电，加强线路巡视巡查 | 4 | 4 | 569 | 91301245-0158-461b-865f-dd2aef72ec4f | 金沙变10kV金明线954 | 归档 | 2023-04-25 11:26 | 是 | 是 | 否 | 是
2364 | 7a58fa58-8191-4db1-a9cf-69f70d4e91e4 | 南平 | 15FF610E-9105-4251-BF66-9503CA155F10 | LS13596223040011 | 3523041800558779 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03C9FBBE0508E0ACE062B7F | 茫荡营业所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 22:47 | 2023-04-18 23:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日22:45 10kV汶浆线18杆KY93开关 跳闸于速断保护，重合不成，故障原因：10kV汶浆线电信支线13A杆汶浆联通#2配变避雷器被雷击穿（用户内部故障） | 18日22:45DMS系统研判：10kV汶浆线18杆KY93开关 跳闸于速断保护，重合不成，转告服务调度班林静、茫荡所罗广钟 18日22:48茫荡所罗广钟汇报：现场雷雨较大，待雨小后安排送电 18日22:59 茫荡所罗广钟汇报：现场雷雨已变小，短信收到：10kV汶浆线筠竹支线11+1杆后端故障，申请将：10kV汶浆线筠竹支线11+1杆KY95开关转热备用，10kV汶浆线18杆KY93开关转运行 查DMS系统：22:59 10kV汶浆线筠竹支线11+1杆KY95开关跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ断保护，重合成功（信号延迟上送） 18日23:00 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV汶浆线筠竹支线11+1杆KY95开关由运行转热备用，18日23:01操作成功 18日23:04 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV汶浆线18杆KY93开关由热备用转运行，18日23:07操作成功，正常 18日23:09茫荡所罗广钟汇报：10kV汶浆线筠竹支线11+1杆后端用户产权待用户检查后再安排送电，转告服务调度班林静 20日11:18茫荡所余青春汇报：10kV汶浆线电信支线13A杆汶浆联通#2配变避雷器被雷击穿，现故障已处理完毕，具备送电条件，于11:19经汶浆联通#2配变用户黄勇确认以上汇报。 11:20配调遥控：10kV汶浆线筠竹支线11+1杆KY95开关由热备用转运行，于11:21执行完毕，正常，转告茫荡所余青春、汶浆联通#2配变用户黄勇 2023年04月20日11:29汶浆联通#2配变（10kV汶浆线筠竹支线11+1杆KY95开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NPBBYLYH20230418002 |  |  | 10kV汶浆线18杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:46 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 277560 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 一二次成套断路器，保护投入 | 一二次成套断路器，保护投入 | 用户内部故障 |  | 3 | 2 | 52 | 7a58fa58-8191-4db1-a9cf-69f70d4e91e4 | 茫荡变10kV汶浆线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2362 | fc0b652a-0578-45f6-9dfb-4ed190c54a90 | 三明 | C06152C7-BF52-402C-9F90-1D45238D041B | GZ13585723040027 | 3523041800557712 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394fd1d72 | 广平镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:47 | 2023-04-19 00:41 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22:45 DMS系统研判：10kV五七五线99E#46杆K032GP开关跳闸。故障原因：无异常。 | 04月18日22:45 DMS系统研判：10kV五七五线99E#46杆K032GP开关跳闸 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV五七五线99E#46杆K032GP开关及其之后的设备。23时10分巡视人广平供电所林乐华接受通知，开始巡线。 19日00:10 联/配调潘欣然收到现场广平供电所林乐华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV五七五线99E#46杆K032GP开关；保护动作：经对10kV五七五线99E#46杆后段线路巡查无异常，申请试送10kV五七五线99E#46杆K032GP开关。 19日00:13 联/配调潘欣然令广平供电所林乐华：10kV五七五线99E#46杆K032GP开关由热备用转运行，19日00:14操作成功（正常）。 | 10kV五七五线99E#46杆后段线路巡查无异常 |  | 10kV五七五线99E#46杆K032GP开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:45 |  | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935850 | 国网大田县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 18 | 24 | 1590 | fc0b652a-0578-45f6-9dfb-4ed190c54a90 | 铭溪变10kV五七五线99E | 归档 | 2023-04-20 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2357 | 31C7D5E9CDEC44119BE2A080292C479F421B | 三明 | E6409C1E-1FF0-498C-AC00-4623CD74221B | LS13586223040032 | 3523041800552395 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391e01c7e | 夏茂镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:46 | 2023-04-19 02:58 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日22:13 DMS监盘显示：18日22:13 夏茂变10kV上碓线934开 跳闸，过流Ⅲ段动作。故障原因为：10kV上碓线934#115杆附件防护区外树竹压线 | 18日22:13 DMS监盘显示：18日22:13 夏茂变10kV上碓线934开 跳闸，过流Ⅲ段动作。 18日22:14 通知夏茂供电所吴端俊巡线。 18日22:14联/配调林妙雯遥控操作_：夏茂变电站.10kV.上碓线间隔.934开关由热备用转运行，于18日22:14控合后跳闸 18日23:19 联/配调林妙雯令王荣华：10kV上碓线934#116K9032开关由运行转热备用，18日23:21操作成功 18日23:22联/配调林妙雯遥控操作_：夏茂变电站.10kV.上碓线间隔.934开关由热备用转运行，于18日23:22控合后跳闸 18日23:22联/配调林妙雯遥控操作_：10kV上碓线934#074K001开关由运行转热备用，于18日23:22控分成功 18日23:24联/配调林妙雯遥控操作_：夏茂变电站.10kV.上碓线间隔.934开关由热备用转运行，于18日23:24控合成功 18日23:58 联/配调邓丽烨令王荣华：10kV上碓线934线路#121杆K003开关由运行转热备用，19日00:11操作成功 19日00:13联/配调钟浩杭遥控操作_：10kV上碓线934#074K001开关由热备用转运行，于19日00:13控合成功 19日00:16联/配调钟浩杭遥控操作_：10kV上碓线934#074K001开关由运行转热备用，于19日00:16控分成功 19日00:17联/配调钟浩杭遥控操作_：夏茂变电站.10kV.上碓线间隔.934开关由热备用转运行，于19日00:17控合成功 19日00:56 联/配调林妙雯令夏茂镇供电所王荣华：10kV上碓线934#115杆K9031开关由运行转冷备用，19日01:31操作成功 19日01:33联/配调林妙雯遥控操作_：10kV上碓线934#074K001开关由热备用转运行，于19日01:33控合成功 19日01:34联/配调林妙雯遥控操作_：10kV上碓线934#116K9032开关由热备用转运行，于19日01:34控合成功 19日1:32沙县运维班林开华汇报：2023年4月18日22:12:23.703 10kV上碓线934线路过流Ⅲ段动作，开关跳闸，重合闸动作，过流加速段动作，开关跳闸，故障电流20.593A，过流加速段动作时故障电流22.277A，故障相别BC相。 2023年4月19日00：12:47.905 10kV上碓线934线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸动作，过流加速段动作，开关跳闸，故障电流22.621A，过流加速段故障电流22.716A，故障相别BC相， 19日02:44 联/配调林妙雯令夏茂镇供电所吴端俊：10kV上碓线934#121杆K003开关由热备用转运行，19日02:57操作成功 20日11:45 夏茂镇供电所吴端俊汇报：10kV上碓线934#115-2杆地质灾害导致塌方，防护区外树木压线导致故障跳闸，现用户已将故障树木清理，经验收合格，可以送电。 20日11:52 联/配调许克文令吴端俊：10kV上碓线934#115杆K9031开关由冷备用转运行，20日12:22操作成功 12:23 通知10kV上碓线934#115杆后段小水电开机并网。 |  |  | 夏茂变10kV上碓线934线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:45 |  | 配调 | 2023-04-23 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 603925 | 夏茂镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 20 | 6 | 1352 | 31C7D5E9CDEC44119BE2A080292C479F421B | 夏茂变10kV上碓线934 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2359 | e023229e-8d87-4adc-8bb7-f95f7655cb62 | 三明 | C27B6804-4C7A-47EC-BE08-BC34DBC05E6A | LS13585823040032 | 3523041800553783 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e70 | 西城镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:46 | 2023-04-19 00:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 22:45 DMS研判：10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关跳闸，过流I段动作。故障原因为：极端天气 | 2023-04-18 22:45 DMS研判：10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关跳闸，过流I段动作。22:50 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关及其之后的设备，重点关注10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关之后区域。00时08分巡视人吴发潜、郑明怿接受通知，开始巡线。 19日00:22 联/配调吴晓兰收到现场吴发潜汇报：现场确认跳闸开关为：10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关； 巡视无异常范围：10kV七尺线9C22线路#39杆-10kV七尺线9C22线路#93杆；试送设备：10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关 19日00:27 联/配调吴晓兰令吴发潜：10kV七尺线9C22线路#39杆分段开关由热备用转运行，19日00:33操作成功。送电正常 |  |  | 西城变10kV七口桥线911线路七尺线9C22线路#39杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:45 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 10 | 7 | 862 | e023229e-8d87-4adc-8bb7-f95f7655cb62 | 西城变10kV七口桥线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2355 | DDFACCF6BD8549D7AECA67C4B4F9BD59421B | 三明 | 02FDF84E-FAFE-436C-94CB-B11C54EF3389 | LS13586223040031 | 3523041800548800 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c7a | 高砂镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:43 | 2023-04-21 09:04 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:42DMS系统研判：10kV郑南线951线路#036杆K001开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作。故障原因：10kV大华村支线#016杆断杆 | 18日22:43联/配调林妙雯遥控操作_：10kV郑南线951线路#036杆K001开关由热备用转运行（强送一次），于18日22:43控合后跳闸 18日22:44沙县县调钟浩杭汇报：10kV郑南线951线路#036杆K001开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作。 即通知抢修班组连长松巡视跳闸点10kV郑南线951线路#036杆K001开关及其之后的设备，重点关注10kV郑南线951线路#036杆K001开关至10kV后垅支线#001杆K001开关之间区域。 19日04:36 联/配调林妙雯令高砂镇供电所连长松：10kV罗岩支线#082杆K003开关由运行转冷备用，19日04:37操作成功 19日04:38联/配调林妙雯遥控操作_：10kV郑南线951线路#036杆K001开关由热备用转运行，于19日04:38控合成功 19日19:29高砂镇供电所陈文璇汇报：10kV大华村支线#016杆断杆，待明日处理，现申请断开10kV罗岩支线#086杆G012刀闸，试送10kV罗岩支线#082杆K003开关 19日19:30 联/配调吴涵静令陈文璇：10kV罗岩支线#086杆G012刀闸由合闸转分闸，19日19:35操作完毕 19日19:36 联/配调吴涵静令陈文璇：10kV罗岩支线#082杆K003开关由冷备用转运行，19日19:46操作成功 17:09 送电完毕，送电指令票详见指令票NO：SMSX23040183. |  |  | 南阳变10kV郑南线951线路郑南线951#036K001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:43 |  | 配调 | 2023-04-21 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 6 | 3 | 403 | DDFACCF6BD8549D7AECA67C4B4F9BD59421B | 南阳变10kV郑南线951 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2352 | 13DKX-25813 | 三明 | C20F7E55-C04B-4169-B50E-7F4FCBDD7F2A | LS13586223040029 | 3523041800537566 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13926c1ca4,8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班,市场班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:40 | 2023-04-19 01:26 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日22:38 镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回间隔.912开关 跳闸；镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回间隔.912开关镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回.912CSC211.过流Ⅱ段动作；琅口线932#054-1杆K010开关琅口线932#054-1杆K010开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 18日22:39联/配调林妙雯遥控操作_：镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回间隔.912开关由热备用转运行，于18日22:39控合成功 18日22:40 镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回间隔.912开关 跳闸；镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回间隔.912开关镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回.912CSC211.过流Ⅱ段动作；琅口线932#054-1杆K010开关琅口线932#054-1杆K010开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点镇头变电站.10kV.琅口Ⅱ回间隔.912开关及其之后的设备，重点关注琅口线932#054-1杆K010开关至琅口线932#028杆K0030开关之间区域。 |  |  | 镇头变10kV琅口Ⅱ回912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:39 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 13 | 301 | 13DKX-25813 | 镇头变10kV琅口Ⅱ回912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2353 | 1d7897c3-2334-4d5c-a49d-7ad3e54ea9d2 | 宁德 | F634C170-BF2B-434D-AB3B-9F7576FB42E7 | GZ13535623040026 | 3523041800542865 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fbe | 白琳镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:40 | 2023-04-19 00:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22:40 DMS研判：10kV罗坑亭支线#003杆003开关过流II段跳闸，重合闸未投入（故障原因：无异常） | 2023年04月18日22:40 DMS研判：10kV罗坑亭支线#003杆003开关过流II段跳闸，随即通知白琳所林辉巡视 23:59 接白琳所林辉电告：10kV罗坑亭支线#003杆003开关现处热备用状态，后端巡视无异常，申请试送 19日00:00 联/配调陈式鑫令林辉：10kV罗坑亭支线#003杆003开关由热备用转运行，19日00:01操作成功，全线恢复送电 | 10kV罗坑亭支线#003杆003开关过流II段跳闸，重合闸未投入（故障原因：无异常） |  | 白琳变电站10kV翠秀线013线路罗坑亭支线#003杆003开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:40 | 2023-04-19 00:09 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-04-19 00:09 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 10 | 2 | 371 | 1d7897c3-2334-4d5c-a49d-7ad3e54ea9d2 | 翠秀线013线路 | 归档 | 2023-04-28 09:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2351 | 54fdad5f-06f7-4a70-86a8-ac24be504d9f | 三明 | 9F014A43-B7FA-4751-8ABD-7EF0AD3D64CB | GZ13586023040035 | 3523041800525549 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396a21df4 | 曹远镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:39 | 2023-04-19 00:42 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日22:36 大湖变10kV坑湖线9A2开关跳闸，过流Ⅰ段动作。 | 18日22:39 大湖变电站.10kV.坑湖线间隔.9A2开关 跳闸；大湖变电站.10kV.坑湖线间隔.9A2开关大湖变电站.10kV.坑湖线.9A2NSR612RF-D60.过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点大湖变电站.10kV.坑湖线间隔.9A2开关及其之后的设备，重点关注大湖变电站.10kV.坑湖线间隔.9A2开关至10kV坑湖线#35杆540开关、10kV坑湖线#37-2杆CY0319开关之间区域。23时19分巡视人魏元元、赖顺月接受通知，开始巡线。 18日22:35联/配调系统自动遥控操作_：10kV坑湖线#35杆540开关由运行转热备用，于18日22:35控分成功 18日22:45联/配调李书群遥控操作_：坑边变电站.10kV.坑湖线间隔.951开关由热备用转运行，于18日22:45控合成功 18日22:47联/配调李英蓉【顺控】遥控操作_：10kV坑湖线#37-2杆CY0319开关由运行转热备用，于18日22:47控分失败 18日23:05 联/配调李英蓉令陈燕芳：10kV坑湖线#37-2杆CY0319开关由运行转热备用18日23:05下令 18日23:08联/配调李英蓉遥控操作陈燕芳：10kV坑湖线#37-2杆CY0319开关由运行转热备用，于18日23:08控分失败 18日23:09联/配调陈敏梅遥控操作_：10kV锦利支线#4-5杆DH0354开关由热备用转运行，于18日23:09控合成功 19日0:31 大湖变电站.10kV.坑湖线间隔.9A2开关 跳闸；大湖变电站.10kV.坑湖线间隔.9A2开关大湖变电站.10kV.坑湖线.9A2NSR612RF-D60.过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组 19日00:40联/配调陈敏梅遥控操作_：10kV坑湖线#35杆540开关由热备用转运行，于19日00:40控合成功 | 强对流恶劣天气造成10kV坑湖线#43杆小动物短路 | 1、加大对10kV坑湖线9A2线路巡视检查力度，积极开展无人机巡飞，做到提前发现隐患及时消除隐患。 2、设备主人要认真梳理台账，结合实际现场，针对有配置保护且运行正常的开关，应填报开关定值申请，重新下达定值。 3、对线路上已发现的老旧设备进行及时更新更换 | 大湖变10kV坑湖线9A2线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:37 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 恶劣天气 | 1、加大对10kV坑湖线9A2线路巡视检查力度，积极开展无人机巡飞，做到提前发现隐患及时消除隐患。 2、设备主人要认真梳理台账，结合实际现场，针对有配置保护且运行正常的开关，应填报开关定值申请，重新下达定值。 3、对线路上已发现的老旧设备进行及时更新更换 | 22 | 7 | 2977 | 54fdad5f-06f7-4a70-86a8-ac24be504d9f | 大湖变10kV坑湖线9A2 | 归档 | 2023-04-20 11:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2349 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 南平 | 5999EDCB-4F48-45B6-A2C1-AB5FF9AFBE8A | GZ13595823040035 | 3523041800518703 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:38 | 2023-04-18 23:29 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22:34 DMS研判10kV洋河线119杆富1K-9开关跳闸，故障原因：恶劣天气 | 18日22:34 DMS研判10kV洋河线119杆富1K-9开关跳闸，通知大干所曾兴全及顺昌远程站李欣 18日22:36 安山电站刘城汇报：机组已停机 18日23:18 联/配调杨东令曾兴全：10kV洋河线119杆富1K-9开关由热备用转运行，18日23:19操作成功，并通知顺昌远程站李欣 18日23:25通知安山电站刘城：机组开机 | 天气因素，强雷击使洋河线118-1杆用户避雷器击穿引起故障 | 加强用户侧管理、加强线路巡视 | 10kV洋河线119杆至061杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:37 | 2023-04-18 23:25 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257986 | 大干镇供电所 | 2023-04-18 23:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 | 加强用户侧管理、加强线路巡视 | 6 | 5 | 498 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 宝山变10kV埔上Ⅱ回918 | 归档 | 2023-04-21 17:40 | 是 | 是 | 否 | 是
2350 | 13DKX-34745 | 三明 | 801E758C-55BD-4D69-A30E-DA5DBBA6CCE8 | LS13586223040028 | 3523041800520117 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:38 | 2023-04-19 01:44 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:26DMS系统研判：北门开闭所10kV新城三线932开关跳闸，过流Ⅰ段动作；故障原因：查无异常。 | 18日22:38沙县县调钟浩杭汇报：22:26:04北门开闭所10kV新城三线932开关跳闸，过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组修永财巡视跳闸点北门开闭所10kV新城三线932开关及其之后的设备，重点关注北门开闭所10kV新城三线932开关至建国路东#1环网柜10kV建国路东线912负荷开关、西山开闭所新城Ⅰ线914开关之间区域。 19日1:40 配电运维检修二班修永财汇报：北门开闭所10kV新城三线932线路后端设备巡视无异常，具备送电条件申请试送北门开闭所10kV新城三线932开关 19日01:42联/配调钟浩杭遥控操作_：北门开闭所10kV新城三线932开关由热备用转运行，于19日01:42控合成功 20日20:49配电运维检修一班毛淑义汇报：北门开闭所10kV新城三线932开关跳闸，过流Ⅰ段动作，故障电流51.06A，故障相别BC相，间隔检查无异常。 |  |  | 北门开闭所城东变10kV新城东线911线路北门开闭所新城三线932开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:37 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 17 | 0 | 1875 | 13DKX-34745 | 城东变10kV新城东线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2346 | f9726960-5faf-4d94-874b-74468a9d086d | 三明 | 08298F97-09E1-4F3D-9192-CAC0396F5DEC | GZ13586223040027 | 3523041800513191 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9,8a0f688f46db11f00146db13926c1ca4 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班,市场班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:37 | 2023-04-19 16:38 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日 22:25DMS系统研判：22:19:32西山开闭所10kV府北线925开关跳闸，过流Ⅰ段动作；22:25:25西山开闭所10kV西山岭线924开关跳闸，过流Ⅰ段动作；故障原因：10kV西山岭线924线路#001杆至#003杆段线路彩钢瓦搭挂，#004杆至#004-1杆AB相导线断线。 | 18日22:32联/配调林妙雯遥控操作_：西山开闭所10kV府北线925开关由热备用转运行（强送一次），于18日22:32控合成功 18日22:36联/配调林妙雯遥控操作_：西山开闭所10kV西山岭线924开关由热备用转运行（强送一次），于18日22:36控合失败，开关跳闸，过流Ⅰ段动作。 18日22:37 即通知抢修班组巡视跳闸点西山开闭所10kV府北线925开关及其之后的设备。22时58分巡视人修永财、陈信荣接受通知，开始巡线。 19日02:09 联/配调钟浩杭收到现场姚子凌汇报：10kV西山岭线924线路#011杆至#003杆段线路彩钢瓦搭挂，#004杆至#004-1杆AB相导线断线 19日11:57 申请配电故障抢修单NO：SXGD0001251，工作负责人：林聪，工作内容：1、10kV西山岭线924线路#001杆钢结构缠绕抢修2、10kV西山岭线924线路#004杆至#004-1杆断线抢修：,抢修安措:西山开闭所10kV西山岭线924线路转检修 19日03:42 联/配调余晓钦令配电运维检修一班毛淑义：西山开闭所10kV西山岭线924线路由热备用转检修，19日03:50操作成功 19日 12:00抢修许可票号：SXGD0001251,抢修负责人：林聪,抢修任务1、10kV西山岭线924线路#001杆钢结构缠绕抢修2、10kV西山岭线924线路#004杆至#004-1杆断线抢修：,抢修安措:西山开闭所10kV西山岭线924线路转检修 19日 16:14抢修终结票号：SXGD0001251,抢修负责人：林聪,抢修任务：,抢修安措: 送电票：SMSX23040158，19日16:14开始执行，19日16时29分执行完毕。 19日16:16配电运维检修一班毛淑义汇报：2023年04月18日22:19:32西山开闭所10kV府北线925开关跳闸，过流Ⅰ段动作，故障相别BC相，故障电流93.37A；22:25:25西山开闭所10kV西山岭线924开关跳闸，过流Ⅰ段动作。，故障相别ABC相，故障电流107.72A。18日22:36跳闸，过流Ⅰ段动作，故障电流126.02A，故障相别ABC相，间隔检查无异常。 | 10kV西山岭线924线路#001杆至#003杆段线路彩钢瓦搭挂，#004杆至#004-1杆AB相导线断线。 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 莲花变10kV西山Ⅱ回952线路西山开闭所10kV府北线925开关、10kV西山岭线924开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:36 | 2023-04-19 12:36 | 配调 | 2023-04-21 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 909939 | 三明亿源沙县分公司 | 2023-04-19 12:36 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 异物引发故障 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 17 | 5 | 1797 | f9726960-5faf-4d94-874b-74468a9d086d | 莲花变10kV西山Ⅱ回952 | 归档 | 2023-04-25 11:38 | 是 | 是 | 否 | 是
2347 | 6E7082AA112840B89652AC71A2862DAF421B | 南平 | 8458930A-92E3-4194-95BC-4EC866A66824 | GZ13595823040034 | 3523041800512934 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153a | 元坑中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:37 | 2023-04-19 12:43 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日22:22 郑坊变10kVⅠ段母线A相全失地，故障原因：10kV榜山线070杆至071杆A相雷击断线、10kV榜山线066杆8G-8刀闸瓷瓶炸裂（具体原因：雷害） | 18日22:22 联调监控张丽珍汇报：郑坊变10kVⅠ段母线A相全失地(A相：0.70kV,B相：9.95kV,C相：10.34kV,零序电压：96.91V)。无选线 18日22:29 苏源电站陈剑明汇报电站已停机 18日22:33 湖洋际电站毛利恭汇报电站已停机 18日22:34 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV榜山线140杆8KY-3开关由运行转热备用，于18日22:34控分成功接地信号存在 18日22:34 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV榜山线上坊支线03杆8KY-5开关由运行转热备用，于18日22:34控分成功接地信号存在 18日22:35 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV榜山线038杆8KY-4开关由运行转热备用，于18日22:35控分成功接地信号消失 18日22:37 通知元坑所吴添民：郑坊变10kVⅠ段母线A相全失地，现10kV榜山线038杆8KY-4开关处热备用，即通知顺昌远程站李欣 18日23:15 元坑所曾雷汇报：已对10kV榜山线038杆至066杆线路巡视无异常，申请隔离10kV榜山线066杆8G-8刀闸 23:18 联/配调邱铭洪令曾雷：10kV榜山线066杆8G-8刀闸由合闸转分闸，18日23:20执行失败 23:20 元坑所曾雷汇报：在10kV榜山线066杆8G-8刀闸由合闸转分闸操作过程中发现，10kV榜山线066杆8G-8刀闸边相雷击损坏无法操作，现场由于暴雨发生泥石流，导致巡视中断，申请将10kV榜山线066杆8G-8刀闸转合闸、10kV榜山线上坊支线02杆8G-26刀闸转分闸 18日 23:21 联/配调邱铭洪令曾雷：10kV榜山线066杆8G-8刀闸由分闸转合闸，18日23:24操作成功 19日 00:07 联/配调邱铭洪令曾雷：10kV榜山线上坊支线02杆8G-26刀闸由合闸转分闸，19日00:10操作成功 19日00:11 联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV榜山线038杆8KY-4开关由热备用转运行，于19日00:11控合失败 19日00:19 联/配调邱铭洪令曾雷：10kV榜山线上坊支线03杆8KY-5开关由热备用转运行，19日00:20操作成功 19日00:56 联/配调邱铭洪令曾雷：10kV榜山线038杆8KY-4开关由热备用转运行，19日00:57操作成功 19日01:02联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV榜山线140杆8KY-3开关由热备用转运行，于19日01:02控合成功 19日07:48 元坑所谢绍林汇报：10kV榜山线070杆至071杆A相雷击断线，申请10kV榜山线091杆8K-1开关由运行转冷备用，10kV榜山线091-1杆苏源电站升压变由运行转热备用 19日07:49 联/配调陈丁毅令元坑所谢绍林：10kV榜山线091杆8K-1开关由运行转冷备用，19日07:54操作成功 19日07:55 联/配调陈丁毅令元坑所谢绍林：10kV榜山线091-1杆苏源电站升压变由运行转热备用，19日07:56操作成功 19日08:23 申请配电故障抢修单NO：NP-SC-PQ-2023-0013，工作负责人：刘维杨，工作内容：在10kV榜山线066杆，进行8G-8刀闸A相瓷瓶断裂更换抢修（雷击）；在10kV榜山线070杆至071杆，进行A相导线断线更换抢修（雷击），安全措施：10kV榜山线091杆8K-1开关、8G-3刀闸，10kV榜山线上坊支线02杆8G-26刀闸，10kV榜山线091-1杆苏源电站升压变跌落式熔断器。 19日 08:34抢修许可票号：NP-SC-PQ-2023-0013,抢修负责人：刘维杨,抢修任务：1、10kV榜山线066杆，8G-8刀闸A相瓷瓶断裂更换抢修（雷击）；2、10kV榜山线070杆至071杆，A相导线断线更换抢修（雷击）,抢修安措:断开10kV榜山线091杆8K-1开关、8G-3刀闸，断开10kV榜山线上坊支线02杆8G-26刀闸，10kV榜山线091-1杆苏源电站升压变跌落式熔断器 19日 11:13抢修终结票号：NP-SC-PQ-2023-0013,抢修负责人：刘维杨,抢修任务：1、10kV榜山线066杆8G-8刀闸A相瓷瓶断裂更换抢修（雷击）；2、10kV榜山线070杆至071杆A相导线断线更换抢修（雷击）,抢修安措:断开10kV榜山线091杆8K-1开关、8G-3刀闸，断开10kV榜山线上坊支线02杆8G-26刀闸，10kV榜山线091-1杆苏源电站升压变跌落式熔断器 11:14发令执行（10kV榜山线上坊支线02杆至10kV榜山线091杆修后送电操作，见指令票NPSJ23040276，于19日12:43执行完毕。） | 因雷雨强对流天气，雷击10kV榜山线070杆至071杆导线断线，10kV榜山线066杆8G-8刀闸瓷瓶炸裂,引起线路失地故障 | 加强线路巡视维护管控，加强雷区防雷措施排查，提前制定防控措施 | 10kV榜山线038杆至222杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:36 | 2023-04-19 11:14 | 配调 | 2023-04-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-19 11:14 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 加强线路巡视维护管控，加强雷区防雷措施排查，提前制定防控措施 | 11 | 7 | 574 | 6E7082AA112840B89652AC71A2862DAF421B | 郑坊变10kV榜山线907 | 归档 | 2023-04-21 20:07 | 是 | 是 | 否 | 是
2336 | 015b72ee-e5c2-4f35-b502-23e88e3f5998 | 三明 | 9B59005E-9050-4DA3-8D0B-31688D128C78 | GZ13586223040025 | 3523041800493316 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391e01c80 | 城郊镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:30 | 2023-04-19 20:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22:29DMS系统监盘显示：10kV南桂线982线路#29杆K2008开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作；重合闸动作，过流加速段动作，重合不成功。故障原因：10kV南桂线982线路#48杆至#53杆有树倒断线。 | 18日22:29沙县县调钟浩杭汇报：10kV南桂线982线路#29杆K2008开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作；重合闸动作，过流加速段动作，重合不成功。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV南桂线982线路#29杆K2008开关及其之后的设备，重点关注10kV南桂线982线路#29杆K2008开关至南桂线982线路#35杆开关之间区域。23时56分巡视人罗奕炜接受通知，开始巡线。23时57分巡视人罗奕炜、廖良煜、赖培敏接受通知，开始巡线。 19日00:12联/配调林妙雯收到现场罗奕炜汇报：10kV南桂线982线路#48杆至#53杆有树倒断线。现场确认跳闸开关为：10kV南桂线982线路#29杆K2008开关；隔离设备：10kV南桂线982线路#35杆刀闸；隔离状态：分闸；试送设备：10kV南桂线982线路#29杆K2008开关 19日00:12 联/配调林妙雯收到现场罗奕炜汇报：隔离设备：10kV南桂线982线路#65杆刀闸；隔离状态：分闸；试送设备：10kV南桂线982线路#97+1杆开关 19日00:11 联/配调林妙雯令赖培敏：10kV南桂线982线路#35杆开关由运行转冷备用，19日00:17操作成功 19日00:21联/配调钟浩杭遥控操作_：10kV南桂线982线路#29杆K2008开关由热备用转运行，于19日00:21控合成功 19日00:22联/配调钟浩杭遥控操作_：10kV南桂线982线路#65杆开关由运行转热备用，于19日00:22控分失败 19日09:55 联/配调林妙雯收到现场赖培敏汇报：10kV南桂线982线路#97杆至#126杆段线路巡视无异常，具备送电条件，申请转由10kV南林线983线路供电 19日10:03联/配调林妙雯遥控操作_：10kV南桂线982线路#97杆K2009开关由运行转热备用，于19日10:03控分成功 19日10:04联/配调林妙雯遥控操作_：10kV南桂线982线路#97+1开关由热备用转运行，于19日10:04控合失败 19日10:07联/配调林妙雯遥控操作_：10kV南桂线982线路#97+1开关由热备用转运行，于19日10:07控合失败 19日10:08 联/配调林妙雯令城郊镇供电所赖培敏：10kV南桂线982线路#97杆K2009开关由热备用转冷备用，19日10:10操作成功 19日10:11 联/配调林妙雯令城郊镇供电所赖培敏：10kV南桂线982线路#97+1杆开关由热备用转运行，19日10:12操作成功 19日15:03 申请配电故障抢修单NO：SXGD0001252，工作负责人：杨家标，工作内容：10kV南桂线982线路#67杆更换刀闸，10kV南桂线982线路#66杆-#68杆导线调整，安全措施：断开10kV南桂线982线路#35杆刀闸，断开10kV南桂线982线路#97杆G2027刀闸、K2009开关，断开K2009开关10kV南桂线982线路#73-2杆源溪水电站跌落式熔断器，断开10kV南坑支线#056-1杆龙桥水电站跌落式熔断器。 19日15:17 联/配调吴秋红收到现场叶凯汇报：城郊镇供电所叶凯汇报：10kV南桂线982#73-2杆源溪水电站跌落式熔断器、10kV南坑支线#056-1杆龙桥水电站跌落式熔断器在分闸 19日15:21 申请配电故障抢修单NO：SXGD0001252，工作负责人：杨家标，工作内容：10kV南桂线982线路#67杆更换刀闸，10kV南桂线982线路#66杆-#68杆导线调整，安全措施：断开10kV南桂线982线路#35杆刀闸，断开10kV南桂线982线路#97杆G2027刀闸、K2009开关，断开K2009开关10kV南桂线982线路#73-2杆源溪水电站跌落式熔断器，断开10kV南坑支线#056-1杆龙桥水电站跌落式熔断器。 19日 15:22抢修许可票号：SXGD0001252,抢修负责人：杨家标,抢修任务：10kV南桂线982线路#67杆更换刀闸，10kV南桂线982线路#66杆-#68杆导线调整,抢修安措:断开10kV南桂线982线路#35杆刀闸，断开10kV南桂线982线路#97杆G2027刀闸、K2009开关，断开K2009开关10kV南桂线982线路#73-2杆源溪水电站跌落式熔断器，断开10kV南坑支线#056-1杆龙桥水电站跌落式熔断器 15:13城郊镇供电所叶凯汇报：抢修完毕后，10kV南桂线982#65杆、#66甲开关转冷备用，#66杆后段线路由南林线倒供，10kV南桂线982#35开关保持冷备用 19日 18:49抢修终结票号：SXGD0001252,抢修负责人：杨家标,抢修任务：10kV南桂线982线路#67杆更换刀闸，10kV南桂线982线路#66杆-#68杆导线调整,抢修安措:断开10kV南桂线98 | 南桂线982#67杆隔离开关损坏 | 加强线路巡视 | 南霞变10kV南桂线982线路南桂线982#29K2008开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:29 | 2023-04-19 20:00 | 配调 | 2023-04-24 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 619538 | 国网三明供电公司 | 2023-04-19 20:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 树线矛盾 | 加强线路巡视 | 18 | 6 | 777 | 015b72ee-e5c2-4f35-b502-23e88e3f5998 | 南霞变10kV南桂线982 | 归档 | 2023-04-20 21:17 | 是 | 是 | 否 | 是
2335 | 78E3BE45FBD54BECAF4256ED06B1A63D421B | 三明 | 96B3641F-17CF-4F97-8459-EEFFD244937F | LS13586223040024 | 3523041800493032 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c7a | 高砂镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:30 | 2023-04-19 00:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:28 DMS系统研判：10kV大基线952线路#010杆K001开关跳闸；过流Ⅰ段动作，A相过流故障；故障原因：10kV乐厝支线#016-#017杆树倒压线（用户产权）、10kV乐厝支线011杆小号侧树枝被大风刮至线路 | 18日22:3沙县县调钟浩杭汇报：10kV大基线952线路#010杆K001开关跳闸，过流Ⅰ段动作，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大基线952线路#010杆K001开关及其之后的设备，重点关注10kV大基线952线路#010杆K001开关之后区域。 19日0:02高砂镇供电所陈文璇汇报：经巡线发现10kV乐厝支线#011杆K002开关跳闸，10kV乐厝支线#016-#017杆树倒压线 18日22:29联/配调林妙雯遥控操作_：10kV大基线952线路#010杆K001开关由热备用转运行（强送一次），于18日22:29控合失败，开关跳闸，过流Ⅰ段动作 19日0:02高砂镇供电所陈文璇汇报：经巡线发现10kV乐厝支线#011杆K002开关跳闸，10kV乐厝支线#016-#017杆树倒压线 19日00:10 联/配调邓丽烨令陈文璇：10kV乐厝支线#011杆K002开关由热备用转冷备用，19日00:12操作成功 19日00:18 联/配调邓丽烨令陈文璇：10kV大基线952线路#010杆K001开关由热备用转运行，19日00:22操作成功 4月21日 17：54 高砂供电所陈文璇汇报：10kV乐厝支线#016-#017杆树倒压线用户已处理完毕，验收合格，具备送电条件。 4月21日 18：07 令高砂供电所陈文璇：10kV乐厝支线#011杆K002开关由冷备用转运行/18:18汇报已执行。 |  |  | 南阳变10kV大基线952线路大基线952#010K001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:29 |  | 配调 | 2023-04-21 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 树线矛盾 |  | 6 | 3 | 572 | 78E3BE45FBD54BECAF4256ED06B1A63D421B | 南阳变10kV大基线952 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2331 | 3BB2A9E9D71645E389115A1F3E5D451F421B | 宁德 | 442322A4-8985-4A92-A918-0C55FC45C980 | GZ13535723040003 | 3523041800491698 | 柘荣供电公司 | 柘荣供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1369591092 | 南区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:26 | 2023-04-18 23:09 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月18日22:20 DMS研判：东源变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.66,B相电压为9.74,C相电压为9.93,零序电压为9.53,)，失地选线不正确,。故障原因为： 10kV南山线#026杆避雷器击穿 | 18日22:24联/配调王友伟【顺控】遥控操作：10kV南山线#047杆047开关由运行转热备用，于18日22:24控分成功 18日22:24联/配调王友伟【顺控】遥控操作：10kV南山线#032杆032开关由运行转热备用，于18日22:24控分成功接地信号消失 18日22:25联/配调王友伟遥控操作：10kV南山线#047杆047开关由热备用转运行，于18日22:25控合成功 18日22:27 东源变电站失地(东源变电站.10kVⅡ段母线A相电压为0.66,B相电压为9.74,C相电压为9.93,零序电压为9.53,)。即通知抢修班组巡视10kV南山线#032杆032开关及其之后的设备。 18日23:07 南区所缪兴勇汇报： 10kV南山线#026杆避雷器击穿，已隔离，其余巡视无故障，申请试送 18日23:09联/配调王友伟遥控操作：10kV南山线#032杆032开关由热备用转运行，于18日23:09控合成功，正常，全部恢复送电 | 因雷雨天气导致10kV南山线#026杆避雷器击穿 | 雷雨天气后对线路进行特殊性巡视 | 东源变电站10kV东宝线906线路南山线#032杆032开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:26 | 2023-04-18 23:09 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2023-04-18 23:09 | 无 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 雷雨天气后对线路进行特殊性巡视 | 3 | 0 | 279 | 3BB2A9E9D71645E389115A1F3E5D451F421B | 东宝线906线路 | 归档 | 2023-04-19 15:55 | 是 | 是 | 否 | 是
2321 | 335AF3BF5E9F4F27B87A3F369FFE027E421B | 三明 | 0B500D11-06A5-4124-A84B-B5BABF7B1862 | GZ13586223040021 | 3523041800488811 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391c01c76 | 富口镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:20 | 2023-04-19 00:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日22:19 富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关 跳闸；富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关富口变电站.10kV.荷山线.923RCS9611B.过流Ⅰ段动作；富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关富口变电站.10kV.荷山线.923RCS9611B.过流Ⅱ段动作；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 18日22:20 富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关 跳闸；富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关富口变电站.10kV.荷山线.923RCS9611B.过流Ⅱ段动作；富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关富口变电站.10kV.荷山线.923RCS9611B.过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关及其之后的设备，重点关注富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关至10kV荷山线923#027K011开关、10kV荷山线923#013杆K5301开关之间区域。 19日00:24联/配调钟浩杭遥控操作_：富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关由热备用转运行，于19日00:24控合成功 | 10kV.荷山线间隔.923开关富口变电站.10kV.荷山线.923RCS9611B.过流Ⅰ段动作 | 富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关由热备用转运行，于19日00:24控合成功 | 富口变10kV荷山线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:19 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 富口变电站.10kV.荷山线间隔.923开关由热备用转运行，于19日00:24控合成功 | 19 | 7 | 937 | 335AF3BF5E9F4F27B87A3F369FFE027E421B | 富口变10kV荷山线923 | 归档 | 2023-04-21 15:01 | 是 | 是 | 否 | 是
2318 | fc16040a-e618-46a0-a8af-0f7ce6a0c36c | 三明 | C867F31A-F075-4066-AD2A-10856BB5B428 | LS13585223040027 | 3523041800482056 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3a | 城郊供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:18 | 2023-04-19 03:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日22:6 水南变10kV下村线.919CSC211.过流Ⅱ段动作跳闸。；故障原因为：10kV.下村线919#7杆树压导线。 | 18日22:07联/配调林智遥控操作_：水南变电站.10kV.下村线间隔.919开关由热备用转运行，于18日22:07控合后跳闸 18日22:18 水南变电站.10kV.下村线间隔.919开关 跳闸；水南变电站.10kV.下村线间隔.919开关水南变电站.10kV.下村线.919CSC211.过流Ⅱ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点水南变电站.10kV.下村线间隔.919开关及其之后的设备，重点关注水南变电站.10kV.下村线间隔.919开关至下村线919#11杆分段开关、下村线919#5-5杆分段开关之间区域。22时26分巡视人张毅、徐志明、廖晓华、肖文蔡接受通知，开始巡线。 18日23:08 18日23:08 联/配调彭莉莎令肖文蔡：10kV下村线919#5-5杆分段开关由运行转热备用，18日23:10操作成功 18日23:13联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#5-13杆联络开关由热备用转运行，于18日23:13控合成功 18日23:32联/配调彭莉莎遥控操作_：10kV下村线919#32杆分段开关由运行转热备用，于18日23:32控分失败 18日23:33 联/配调彭莉莎令廖晓华：10kV下村线919#32杆分段开关由运行转热备用18日23:33下令 18日23:40联/配调彭莉莎遥控操作廖晓华：10kV下村线919#32杆分段开关由运行转热备用，于18日23:40控分失败 18日23:41联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#56杆联络开关由热备用转运行，于18日23:41控合成功 18日23:45 城郊供电所廖晓华汇报：对10kV下村线919#9杆至#32杆巡视无异常，申请试送。18日23:49 联/配调林智令游文斌：10kV下村线919#9杆分段刀闸由合闸转分闸，18日23:51操作成功 18日23:53联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#32杆分段开关由热备用转运行，于18日23:53控合失败 18日23:54联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#32杆分段开关由热备用转运行，于18日23:54控合失败 18日23:54 联/配调林智令廖晓华：10kV下村线919#32杆分段开关由热备用转运行，18日23:55操作成功 19日2:53 城郊供电所廖晓华汇报：10kV下村线919#7杆树压导线，已清理完毕申请试送。19日02:56联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#11杆分段开关由运行转热备用，于19日02:56控分成功 19日02:56 联/配调林智令廖晓华：10kV下村线919#9杆分段刀闸由分闸转合闸，19日03:03操作成功 19日03:04联/配调林智遥控操作_：水南变电站.10kV下村线919开关由热 备用转运行，于19日03:04控合成功 19日03:05联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#11杆分段开关由热备用转运行，于19日03:05控合成功 19日03:06联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#56杆联络开关由运行转热备用，于19日03:06控分成功 19日03:07联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#5-5杆分段开关由热备用转运行，于19日03:07控合成功 19日03:08联/配调林智遥控操作_：10kV下村线919#5-13杆联络开关由运行转热备用，于19日03:08控分成功 |  |  | 水南变10kV下村线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:17 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 9 | 31 | 289 | fc16040a-e618-46a0-a8af-0f7ce6a0c36c | 水南变10kV下村线919 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2319 | 56DA364CEC464970ABEA7C6E8C8EA273421B | 三明 | 55093A6F-8D12-4373-BD3A-F6B73F465945 | GZ13586023040032 | 3523041800484013 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:18 | 2023-04-18 23:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日22:16 攀龙变10kV攀龙Ⅰ回984开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸动作，重合不成功。故障原因为： | 2023年4月18日22:16 攀龙变10kV攀龙Ⅰ回984开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸动作，重合不成功。18日22:19 攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回间隔.984开关 跳闸；攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回间隔.984开关攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回.984ISA367GA.过流Ⅰ段动作；攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回间隔.984开关攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回.984ISA367GA.过流加速动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回间隔.984开关及其之后的设备，重点关注攀龙变电站.10kV.攀龙Ⅰ回间隔.984开关至10kV攀龙Ⅰ回#42-9杆GC0474开关之间区域。22时34分巡视人何涛、邓作平接受通知，开始巡线。 2023年04月18日23:08 贡川供电所刘莉汇报永安市调赖德健：10kV康碳复合材料配电室发电机只要电网送电自动会切换，可以将攀龙变10kV攀龙Ⅰ回984开关转运行。 18日23:12联/配调李英蓉遥控操作_：攀龙变10kV攀龙Ⅰ回984开关由热备用转运行，于18日23:12控合成功 | 10kV攀龙I回#40-4杆YH0138开关AB相雷击放电 |  | 攀龙变10kV攀龙Ⅰ回984线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:18 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 恶劣天气 |  | 10 | 16 | 444 | 56DA364CEC464970ABEA7C6E8C8EA273421B | 攀龙变10kV攀龙Ⅰ回984 | 归档 | 2023-04-25 10:05 | 是 | 是 | 否 | 是
2317 | E5AD35D041D246338F578248E2E9EF0D421B | 三明 | F4DF49C0-70CA-4E86-910D-01097302121D | GZ13585323040016 | 3523041800480164 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0e824e58b4b1e90158fc1d446f2e86 | 夏阳乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:16 | 2023-04-19 08:02 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月18日21:55 经DMS系统研判：夏阳变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为5.47,B相电压为6.73,C相电压为11.40,零序电压为10.24,)无选线，拉开夏阳变10kV地美线964开关失地消失。故障原因为： 10kV地美线964#206杆至#209杆，C相导线断线。 | 18日22:07联/配调罗志煌【顺控】遥控操作_：良村线963#158杆分段柱上开关由运行转热备用，于18日22:07控分成功 18日22:07联/配调罗志煌【顺控】遥控操作_：良村线963#71杆分段开关由运行转热备用，于18日22:07控分成功 18日22:08联/配调罗志煌【顺控】遥控操作_：夏阳变电站.10kV.良村线间隔.963开关由运行转热备用，于18日22:08控分成功 18日22:10联/配调罗志煌【顺控】遥控操作_：夏阳变电站.10kV.良村线间隔.963开关由热备用转运行，于18日22:10控合成功 18日22:10联/配调罗志煌【顺控】遥控操作_：良村线963#71杆分段开关由热备用转运行，于18日22:10控合成功 18日22:10联/配调罗志煌【顺控】遥控操作_：良村线963#158杆分段开关由热备用转运行，于18日22:10控合成功 18日22:12联/配调陈奕遥控操作_：夏阳变电站.10kV.御帘线间隔.962开关由运行转热备用，于18日22:12控分成功接地信号存在 18日22:14联/配调陈奕遥控操作_：夏阳变电站.10kV.御帘线间隔.962开关由热备用转运行，于18日22:14控合成功 18日22:15联/配调陈奕遥控操作_：夏阳变电站.10kV.地美线间隔.964开关由运行转热备用，于18日22:15控分成功接地信号消失 18日22:17 夏阳变失地(夏阳变10kVⅠ段母线A相电压为5.47,B相电压为6.73,C相电压为11.40,零序电压为10.24,)。即通知抢修班组巡视夏阳变10kV地美线964开关及其之后的设备。22时30分巡视人吴焕杰接受通知，开始巡线。23时15分巡视人吴焕杰、邓荣均、程辉明接受通知，开始巡线。 18日22:54 联/配调陈奕收到现场吴焕杰汇报：10kV地美线#1杆-地美线#138杆巡线无异常，申请断开10kV地美线964#138杆分段开关,试送夏阳变10kV地美线964开关。 18日22:56 联/配调陈奕令吴焕杰：10kV地美线964#138杆分段开关由运行转热备用，18日22:58操作成功 18日23:00联/配调陈奕遥控操作_：夏阳变10kV地美线964开关由热备用转运行，于18日23:00控合成功 18日23:09 联/配调陈奕收到现场吴焕杰汇报：10kV地美线964#139杆-#199杆巡线无异常，申请断开10kV地美线964#199杆分段开关，试送10kV地美线964#138杆分段开关。 18日23:11 联/配调陈奕令吴焕杰：地美线964#199杆分段开关由运行转热备用，18日23:32操作成功 18日23:34联/配调陈奕遥控操作_：地美线964#138杆分段开关由热备用转运行，于18日23:34控合失败 18日23:37联/配调陈奕遥控操作_：地美线964#138杆分段开关由热备用转运行，于18日23:37控合失败 18日23:38 联/配调陈奕令吴焕杰：地美线964#138杆分段开关由热备用转运行，19日00:14操作成功 19日01:33 联/配调张旺收到现场卢宗全汇报：10kV地美线964#206杆至10kV地美线964#210杆C相导线断线。 19日02:06 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0014，工作负责人：吴焕杰，工作内容：在10kV地美线964#206杆至#209杆，进行C相导线断线更换抢修，安全措施：10kV地美线964#199杆分段开关，10kV地美线964#200杆分段刀闸，10kV地美线964#319杆分段开关、分段刀闸，10kV地美线964#262-2杆常溪#2变跌落式熔断器，10kV地美线964#282-20杆岭头变跌落式熔断器。 19日02:08 联/配调张旺令吴焕杰：10kV地美线964#200杆分段刀闸由合闸转分闸，19日02:30操作成功 19日02:08 联/配调张旺令吴焕杰：10kV地美线964#262-2杆常溪#2配变由运行转热备用，19日03:20操作成功 19日02:08 联/配调张旺令吴焕杰：10kV地美线964#282-20杆岭头配变由运行转热备用，19日03:28操作成功 19日02:08 联/配调张旺令吴焕杰：10kV地美线964#319杆分段开关由运行转冷备用，19日03:33操作成功 19日 03:52抢修许可票号：SM-MX-PQ-2023-0014,抢修负责人：吴焕杰,抢修任务：1、10kV地美线964#206杆至#209杆，C相导线断线更换抢修,抢修安措:断开10kV地美线964#199杆分段开关，断开10kV地美线964#200杆分段刀闸，断开10kV地美线964#319杆分段开关、分段刀闸，10k | 10kV地美线964#206杆至#209杆，C相导线断线 |  | 夏阳变10kV地美线964线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:16 | 2023-04-19 07:00 | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 601467 | 国网明溪县供电公司 | 2023-04-19 07:00 |  | 是 | 是 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 33 | 8 | 1570 | E5AD35D041D246338F578248E2E9EF0D421B | 夏阳变10kV地美线964 | 归档 | 2023-04-21 16:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2314 | f5402e6c-3e79-4d29-a6b5-640f6aae3e61 | 三明 | F63571FF-F5FA-4029-9209-4E5D8CA83D33 | LS13585223040026 | 3523041800478661 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:15 | 2023-04-19 03:13 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 18日22:8 黄潭变电站黄潭变电站.10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.57,A相电压为9.77,B相电压为0.00,B相电压为0.00,C相电压为9.87,C相电压为9.88,零序电压为1.93,零序电压为9.57,)无选线信号。故障原因为： #115-4杆B相避雷器被雷击毁 | 18日22:8 黄潭变电站失地(黄潭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.77,B相电压为0.00,C相电压为9.88,零序电压为1.93,黄潭变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.57,B相电压为0.00,C相电压为9.87,零序电压为9.57,)。即通知抢修班组 18日22:14联/配调彭莉莎【顺控】遥控操作_：横山线905#92杆分段开关由运行转热备用，于18日22:14控分成功接地信号消失 18日22:15 黄潭变电站失地(黄潭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.77,B相电压为0.00,C相电压为9.88,零序电压为1.93,黄潭变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.57,B相电压为0.00,C相电压为9.87,零序电压为9.57,)。即通知抢修班组巡视横山线905#92杆分段开关及其之后的设备。23时09分巡视人龚德义接受通知，开始巡线。23时09分巡视人梁波、吴纯佑、杨芳声接受通知，开始巡线。 19日03:06 联/配调苏军灿收到现场吴纯佑汇报：现场确认跳闸开关为：横山线905#92杆分段开关；保护动作：；试送设备：10kV横山线905#92杆分段开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV横山线905#115-4杆B相避雷器被雷击毁，已用绝缘棒挑开，不影响线路运行 19日03:13联/配调彭莉莎遥控操作_：横山线905#92杆分段开关由热备用转运行，于19日03:13控合成功 |  |  | 黄潭变10kV横山线905线路横山线905#92杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:14 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 2 | 2 | 108 | f5402e6c-3e79-4d29-a6b5-640f6aae3e61 | 黄潭变10kV横山线905 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2316 | 13DKX-57715 | 宁德 | 389F84E0-06B2-4375-92A0-624F3B59B066 | GZ13535523040033 | 3523041800478705 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:15 | 2023-04-18 22:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22:15 DMS系统研判 10kV煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关过流II段跳闸；故障原因为：雷击 | 2023年04月18日22:15 DMS系统研判 10kV煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关过流II段跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关及其之后的设备，重点关注10kV煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关之后区域。 18日22:22联/配调张琳遥控操作_：10kV煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关由热备用转运行，于18日22:22控合失败 18日22:34联/配调张琳遥控操作_：10kV煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关由热备用转运行，于18日22:34控合成功 | 雷击造成开关跳闸 |  | 韩阳变电站10kV上城线947线路煌都Ⅱ线洋中支线#013杆013开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:15 | 2023-04-18 22:40 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 283705 | 城郊供电所 | 2023-04-18 22:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 3 | 0 | 56 | 13DKX-57715 | 10kV上城线947线路 | 归档 | 2023-04-21 16:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2311 | 13DKX-33605 | 南平 | F6C542A1-DC37-4A5F-9FCF-548BC57C912B | LS13595523040038 | 3523041800477655 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137acd15d0 | 建阳配电运维班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:14 | 2023-04-19 01:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日22:12 10kV硅厂线周墩支线001杆KY098开关跳闸于速断保护，重合闸未动作（检无压）；故障原因为：10kV硅厂线周墩支线024-2杆至024-3杆中相雷击断线搭到地上 | 18日22:14 10kV硅厂线周墩支线001杆KY098开关跳闸于速断保护，重合闸未动作（检无压）； 转告配电抢修班葛龙及建阳服务调度班刘颖婷。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV硅厂线周墩支线001杆KY098开关及其之后的设备，重点关注10kV硅厂线周墩支线001杆至056杆之间区域。 18日22:26联/配调林永强遥控操作_：10kV硅厂线周墩支线001杆KY098开关由热备用转运行，于18日22:26控合失败 18日 00: 26配电抢修班潘明飞汇报：10kV硅厂线周墩支线024-2杆至024-3杆中相雷击断线搭到地上 19日00:29 联/配调林永强令潘明飞：10kV硅厂线周墩支线024杆G641刀闸由合闸转分闸，19日00:30操作成功 19日00:32联/配调林永强遥控操作_：10kV硅厂线周墩支线001杆KY098开关由热备用转运行，于19日00:32控合成功 转告配电抢修班潘明飞及建阳服务调度班刘颖婷 转单公变故障单LS13595523040039 |  |  | 10kV硅厂线周墩支线001杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:13 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 28 | 4 | 1317 | 13DKX-33605 | 城关变10kV城莒线953 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2310 | 13DKX17966 | 三明 | 1225A8F7-EE27-46D1-A172-E954BF8A3506 | GZ13585323040015 | 3523041800477543 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bfa | 城瀚供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-18 22:13 | 2023-04-19 01:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:06 DMS研判：10kV瑶畲线968#68杆分段开关跳闸，故障原因：10kV瑶奢线968#76杆大号侧有树压线后自行脱落，不影响线路运行。 | 18日22:07联/配调张旺遥控操作_：10kV瑶畲线968#68杆分段开关由热备用转运行，于18日22:07控合不成功。 18日22:14 瑶畲线968#68杆分段开关 跳闸；瑶畲线968#68杆分段开关瑶畲线968#68杆分段开关过流加速段动作；瑶畲线968#68杆分段开关瑶畲线968#68杆分段开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点瑶畲线968#68杆分段开关及其之后的设备，重点关注瑶畲线968#68杆分段开关至瑶畲线968#104杆联络开关之间区域。22时24分巡视人张凯林、杨天相、蒋顺宏、邱文坚、黄兴文接受通知，开始巡线。 19日01:43 联/配调张旺收到现场黄兴文汇报：10kV瑶奢线968#76杆大号侧有树压线后自行脱落，不影响线路运行，申请试送。 19日01:47联/配调张旺遥控操作_：10kV瑶畲线968#68杆分段开关由热备用转运行，于19日01:47控合成功，线路运行正常。 | 10kV瑶奢线968#76杆大号侧有树压线后自行脱落 |  | 梓口坊变10kV瑶畲线968线路#68杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:12 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935559 | 国网明溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 4 | 5 | 262 | 13DKX17966 | 10kV瑶畲线968线路 | 归档 | 2023-04-26 09:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2309 | b8351f13-11fe-4cc6-a702-8e2167f52f28 | 南平 | 9B37A3A7-44F8-41CD-BE60-DB4A323F058B | GZ13595823040033 | 3523041800474659 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:13 | 2023-04-18 22:49 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日22:12 洋门变10kV洋土线634开关跳闸，故障原因：10kV洋土线010杆至011杆绝缘子有雷击痕迹（恶劣天气） | 18日22:12 DMS系统研判洋门变10kV洋土线634开关跳闸，即通知大干供电所吴添民、顺昌远程站李欣 18日22:47 大干所吴添民汇报：10kV洋土线线路巡线无异常，具备送电条件，申请将洋门变10kV洋土线634开关由热备用转运行 18日22:48 联/配调陈丁毅令大干所吴添民：南平.洋门变/10kV.洋土线634开关由热备用转运行，18日22:49操作成功，即通知顺昌远程站李欣 23日11:30 大干所陈梁国汇报：巡线发现10kV洋土线010杆至011杆绝缘子有雷击痕迹 | 天气因素，强雷击洋土线010杆、011杆引起开关跳闸故障 | 加强线路巡视、做好线路防雷措施 | 10kV洋土线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:13 | 2023-04-18 22:49 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 257986 | 大干镇供电所 | 2023-04-18 22:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 | 加强线路巡视、做好线路防雷措施 | 6 | 3 | 229 | b8351f13-11fe-4cc6-a702-8e2167f52f28 | 洋门变10kV洋土线634 | 归档 | 2023-04-23 11:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2304 | 02B8578F22D54C1DA587E43CACD58D7D421B | 南平 | B4E4017E-D2C4-40DD-9D76-1FB6DD0456D8 | GZ13596223040010 | 3523041800465655 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372bf1354 | 南山中心供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 22:07 | 2023-04-18 23:51 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 详见LS13596223040009故障单 | 详见LS13596223040009故障单 | 强对流天气雷击导致用户产权线路断线 | 加强对用户产权设备监管力度，发现隐患及时下达隐患整改通知书并跟踪整改 | 10kV店口线101杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:06 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 用户内部故障 | 加强对用户产权设备监管力度，发现隐患及时下达隐患整改通知书并跟踪整改 | 5 | 5 | 580 | 02B8578F22D54C1DA587E43CACD58D7D421B | 南山变10kV店口线651 | 归档 | 2023-04-20 11:09 | 是 | 是 | 否 | 是
2302 | 88CBBF7724444DA692B2E403D3A9DD19421B | 三明 | CC512C87-BCCB-43AA-9166-DFEBB5224238 | GZ13586023040029 | 3523041800463552 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21df8 | 大湖镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:06 | 2023-04-19 04:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日22:01 10kV湖魏线#100杆N1630开关跳闸，相间过流保护动作。故障原因为：10kV湖魏线#137-1杆山体滑坡、树压导线。 | 18日22:02永安市调张清秀遥控操作_：10kV湖魏线#100杆N1630开关由热备用转运行，于18日22:03控合成功后跳闸。 18日22:50大湖所赖顺月汇报永安市调张清秀现场已不打雷，有树挡住车子，申请强送10kV湖魏线#100杆N1630开关。 2023年4月18日22:01 10kV湖魏线#100杆N1630开关跳闸，相间过流保护动作。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV湖魏线#100杆N1630开关及其之后的设备，重点关注10kV湖魏线#100杆N1630开关之后区域。23时20分巡视人魏元元、赖顺月接受通知，开始巡线。 18日22:51永安市调张清秀遥控操作_：10kV湖魏线#100杆N1630开关由热备用转运行，于18日22:51控合成功后跳闸。 2023年04月18日 23:51大湖供电所冯崇铨汇报永安市调赖德健：10kV湖魏线#100杆至#126杆巡视无异常，申请10kV湖魏线#126杆DH0096开关转热备用，10kV湖魏线#100杆N1630开关转运行。 18日23:51 联/配调赖德健令冯崇铨：10kV湖魏线#126杆DH0096开关由运行转热备用，18日23:52操作成功 18日23:51 联/配调赖德健收到现场赖顺月汇报：现场确认跳闸开关为：10kV湖魏线#100杆N1630开关；保护动作：； 隔离设备：10kV湖魏线#126杆DH0096开关 18日23:53联/配调赖德健遥控操作_：10kV湖魏线#100杆N1630开关由热备用转运行，于18日23:53控合成功，并将上述情况告知大湖供电所冯崇铨。 2023年04月19日 0:12大湖供电所冯崇铨汇报永安市调赖德健：10kV湖魏线#128-2杆至#128-10杆线路走廊差，申请断开10kV湖魏线#128-2杆DH0290开关，合10kV湖魏线#126杆DH0096开关。 19日00:12 联/配调赖德健令冯崇铨：10kV湖魏线#128-2杆DH0290开关由运行转热备用，19日00:17操作成功 19日00:12 联/配调赖德健令冯崇铨：10kV湖魏线#126杆DH0096开关由热备用转运行，19日00:17操作成功 0:17永安市调赖德健电告大湖供电所冯崇铨：10kV湖魏线#100杆N1630开关跳闸。 19日00:18 联/配调赖德健令冯崇铨：10kV湖魏线#126杆DH0096开关由运行转热备用，19日00:20操作成功 19日00:23联/配调赖德健遥控操作_：10kV湖魏线#100杆N1630开关由热备用转运行，于19日00:23控合成功 19日3:55 大湖供电所冯崇铨汇报永安市调李英蓉：已查找到故障点为10kV湖魏线#137-1杆山体滑坡、树压导线，申请隔离。 19日03:55 联/配调李英蓉令大湖供电所冯崇铨：10kV湖魏线#137杆N358刀闸由合闸转分闸，19日04:00操作成功 19日04:01 联/配调李英蓉令大湖供电所冯崇铨：10kV湖魏线#126杆DH0096开关由热备用转运行，19日04:03操作成功 19日04:03 联/配调李英蓉令大湖供电所冯崇铨：10kV湖魏线#128-2杆DH0290开关由热备用转运行，19日04:08操作成功 详见送电指令票SMYA23040114 2023年04月20日07:5610kV洗砖厂专变（10kV湖魏线#137杆N358刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMYAYLYH20230419001 | 10kV湖魏线#137-1杆山体滑坡、树压导线。(用户产权线路，故障隔离后用户自行处理）？ | 加强用户侧线路管理，分界点安装开关。 | 大湖变10kV湖魏线9A5线路湖魏线#100杆N1630开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:04 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 是 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 | 加强用户侧线路管理，分界点安装开关。 | 18 | 14 | 1239 | 88CBBF7724444DA692B2E403D3A9DD19421B | 大湖变10kV湖魏线9A5 | 归档 | 2023-04-20 13:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2298 | 20124f59-56ba-474f-ad68-9a9dd7984652 | 三明 | B60A2DFF-5DFD-4F37-BC15-124C37DCCA48 | LS13585223040023 | 3523041800463062 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-18 22:04 | 2023-04-18 23:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日22:2 白莲线903#33杆支线开关 跳闸；白莲线903#33杆支线开关白莲线903#33杆支线开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为： | 18日22:5 白莲线903#33杆支线开关 跳闸；白莲线903#33杆支线开关白莲线903#33杆支线开关过流Ⅰ段保护动作；白莲线903#33-5杆支线开关白莲线903#33-5杆支线开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点白莲线903#33杆支线开关及其之后的设备，重点关注白莲线903#33-5杆支线开关至南口Ⅱ回904#42杆联络开关之间区域。22时22分巡视人廖祥荣接受通知，开始巡线。22时22分巡视人朱伟斌、杜斌、傅杰接受通知，开始巡线。 18日23:05廖祥荣汇报：申请强送。 18日23:05 联/配调彭莉莎令廖祥荣：白莲线903#33杆支线开关由热备用转运行18日23:05下令 |  |  | 南口变10kV白莲线903线路白莲线903#33杆支线开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:02 |  | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 其他 |  | 14 | 9 | 894 | 20124f59-56ba-474f-ad68-9a9dd7984652 | 南口变10kV白莲线903 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2299 | FDD82BAF3EFE452091B4CBAF52DEA605421B | 三明 | D0A10778-EDD0-4FE2-837B-E0AF73261122 | LS13585223040024 | 3523041800463490 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 22:04 | 2023-04-18 22:49 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日22:0 10kV南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。 | 18日22:4 南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关 跳闸；南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关及其之后的设备，重点关注南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关之后区域。22时30分巡视人朱伟斌、杜斌、傅杰接受通知，开始巡线。 18日22:42联/配调林智遥控操作_：10kV南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关由热备用转运行，于18日22:42控合成功 |  |  | 南口变10kV南口Ⅱ回904线路南口Ⅱ回904#42-48杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:03 |  | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 其他 |  | 4 | 1 | 37 | FDD82BAF3EFE452091B4CBAF52DEA605421B | 南口变10kV南口Ⅱ回904 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2297 | 83CD9DCFCC894F9292F810E79E648530421B | 南平 | FF2F8740-D8D2-4E18-AC7E-645DACB857E7 | GZ13596223040009 | 3523041800460136 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372bf1354 | 南山中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 22:03 | 2023-04-19 13:40 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 04月18日21:35 10kV店口线101杆后端B相完全失地、10kV东门线A相完全失地，故障原因：10kV店口线177杆至179杆B相导线断线（用户产权）、10kV东门线107A杆至144杆A相完全失地，具体原因：恶劣天气，10kV东门线113杆A相针瓶扎线松动 | 18日21:35南平监控曾晨阳汇报：南山变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.62kV,B相电压为0.71kV,C相电压为9.90kV,零序电压为90.16V,无选线)，查DMS系统：10kV店口线101杆KY519开关零序电流突变至61A 18日21:39通知店口线相关电站机组停机 18日21:40 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV店口线101杆KY519开关由运行转热备用，18日21:41操作成功，失地信号未消失 查D5000系统：失地信号变为（南山变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.12kV,B相电压为9.71kV,C相电压为9.80kV,零序电压为95.16V,)，查DMS系统，无零序电流突变情况 18日21:45联/配调李俊男遥控操作_：南山变/10kV.店口线651开关由运行转热备用，于18日21:45控分成功接地信号存在 18日21:46联/配调李俊男遥控操作_：南山变/10kV.店口线651开关由热备用转运行，于18日21:47控分成功 18日21:50联/配调李俊男遥控操作_：南山变/10kV.南集线657开关由运行转热备用，于18日21:50控分成功接地信号存在 18日21:51联/配调李俊男遥控操作_：南山变/10kV.南集线657开关由热备用转运行，于18日21:53控分成功 18日21:54 联/配调李俊男令配调孙涛：南山变/10kV.吉南线653开关由运行转热备用，18日21:55操作成功接地信号存在 18日21:55联/配调李俊男令配调孙涛：南山变/10kV.吉南线653开关由热备用转运行，18日21:56操作成功 18日21:58通知东门线相关电站机组停机 18日21:57联/配调李俊男【顺控】遥控操作_：10kV东门线144杆KY553开关由运行转热备用，于18日21:57控分成功，失地信号未消失 18日21:57联/配调李俊男【顺控】遥控操作_：南山变/10kV.东门线655开关由运行转热备用，于18日21:57控分成功接地信号消失，转告南山所朱运坤、服务调度班林静 18日22:00 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV店口线138-1杆KY523开关由运行转热备用，18日22:01操作成功 18日22:02联/配调李俊男令配调孙涛：10kV店口线101杆KY519开关由热备用转运行，18日22:03操作成功，出现失地信号 18日22:04联/配调李俊男令配调孙涛：10kV店口线101杆KY519开关由运行转热备用，18日22:05操作成功，失地信号消失,转告南山所朱运坤、服务调度班林静 18日22:30南山所朱运坤汇报：10kV东门线021杆A相故障指示器翻牌 18日22:30 联/配调李俊男令朱运坤：10kV东门线021杆KS72开关由运行转热备用，18日22:31操作成功 18日22:32联/配调李俊男遥控操作_：南山变/10kV.东门线655开关由热备用转运行，于18日22:32控合成功，正常 18日23:31南山所吴里裕汇报：10kV店口线177杆至179杆B相导线断线（用户产权），申请将10kV店口线174杆GS816刀闸断开 18日23:33 联/配调李俊男令配调孙涛：查10kV店口线店徐支线29杆KY517开关确处热备用，18日23:33操作成功 18日23:33 联/配调李俊男令南山操作吴里裕：10kV店口线174杆GS816刀闸由合闸转分闸，18日23:36操作成功 18日23:36 联/配调李俊男令南山操作朱运坤：10kV东门线107A杆KS75开关由运行转热备用，18日23:42操作成功 18日23:44 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV店口线101杆KY519开关由热备用转运行，18日23:45操作成功 18日23:45 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV店口线138-1杆KY523开关由热备用转运行，18日23:50操作成功，正常，，转告服务调度班林静 19日00:00 联/配调李俊男令南山操作朱运坤：10kV东门线021杆KS72开关由热备用转运行，19日00:06操作成功，，转告服务调度班林静 19日01:53 联/配调李俊男令南山操作朱运坤：10kV东门线143-1杆KS77开关由运行转热备用，19日01:54操作成功 19日01:55 联/配调李俊男令南山操作朱运坤：10kV东门线117A杆KY552开关由运行转热备用，19日01:59操作成功 19日02:04 联/配调李俊男令南山操作朱运坤：10kV东门线107A杆KS75开关由热备用转运行，19日02:07操作成功，开关合上后出现失地信号，即将开关转热备用，失地信号消失。 19日10:15南山所朱运坤汇报：10kV东门线113杆A相针瓶扎线松动。 申请配电故障抢修单NO：NP-YP | 恶劣天气造成10kV东门线113杆雷击导致失地 | 加强线路巡视完善线路防雷装置 | 10kV东门线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 22:02 | 2023-04-19 12:30 | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 803379 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-19 12:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 加强线路巡视完善线路防雷装置 | 27 | 21 | 2055 | 83CD9DCFCC894F9292F810E79E648530421B | 南山变10kV东门线655 | 归档 | 2023-04-20 11:12 | 是 | 是 | 否 | 是
2294 | 2e6bce29-3c38-4cf6-ad0c-5f94e28c7ccb | 三明 | 9C5E3966-E66F-4247-A952-443EC8FA473C | LS13585223040021 | 3523041800456712 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:59 | 2023-04-18 23:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日21:56 将溪线909#100杆支路开关 跳闸；将溪线909#100杆支路开关将溪线909#100杆支路开关零序Ⅰ段告警，过流Ⅱ段保护动作；故障原因为：#100-49杆A相避雷器炸裂 | 18日21:57联/配调彭莉莎遥控操作_：将溪线909#100杆支路开关由热备用转运行，于18日21:57控合后跳闸 18日21:59 将溪线909#100杆支路开关 跳闸；将溪线909#100杆支路开关将溪线909#100杆支路开关过流Ⅱ段保护动作；将溪线909#100杆支路开关将溪线909#100杆支路开关零序Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点将溪线909#100杆支路开关及其之后的设备，重点关注将溪线909#100杆支路开关之后区域。22时05分巡视人龚德义接受通知，开始巡线。23时07分巡视人龚德义、王勇、梁波接受通知，开始巡线。23时10分巡视人王勇、梁波、谢良德接受通知，开始巡线。 18日23:55 肖绍钧汇报：10kV将溪线909#100-49杆A相避雷器炸裂，现已用绝缘棒挑开，不影响线路正常运行，申请试送。 18日23:57联/配调彭莉莎遥控操作_：10kV将溪线909#100杆支路开关由热备用转运行，于18日23:57控合成功 |  |  | 黄潭变10kV将溪线909线路将溪线909#100杆支路开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:58 |  | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 5 | 0 | 106 | 2e6bce29-3c38-4cf6-ad0c-5f94e28c7ccb | 黄潭变10kV将溪线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2290 | 4fbfa87b-c8d1-448f-8af4-2ab927c369d8 | 三明 | E058EEE7-3A1E-41B9-A08B-4CD4E89DE7D5 | GZ13585323040012 | 3523041800455593 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bfa | 城瀚供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 21:58 | 2023-04-19 04:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日21:55 经DMS系统研判：10kV汉溪线988#67杆分段开关跳闸。故障原因为： | 18日21:58 即通知抢修班组巡视跳闸点汉溪线988#67杆分段开关及其之后的设备。22时23分巡视人张凯林、杨天相、邱文坚、黄兴文接受通知，开始巡线。 18日22:00联/配调罗志煌遥控操作_：10kV汉溪线988#67杆分段开关由热备用转运行，于18日22:00控合后跳闸 19日00:25 联/配调陈阳红收到现场黄兴文汇报：10kV汉溪线988#97-1杆电杆断裂。 19日00:35 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0013，工作负责人：邱文坚，工作内容：在10kV汉溪线988#97杆至97-2杆，进行导线故障拆除；在10kV汉溪线988#97-1杆，进行电杆故障拆除；在10kV汉溪线988#97杆至97-2杆，进行导线架设，安全措施：10kV汉溪线988花园支线#001杆支线开关、支线刀闸，10kV汉溪线988#83-1杆支线开关、支线刀闸，10kV汉溪线988#80-1杆支线刀闸，10kV汉溪线988#67杆分段刀闸，10kV南区Ⅱ回988#144杆联络刀闸。 19日00:51 联/配调罗志煌令黄兴文：10kV汉溪线988#67杆分段开关由热备用 转冷备用，19日00:55操作成功 19日00:51 联/配调罗志煌令黄兴文：10kV汉溪线988#80-5杆龙湖路边二配变由运行转热备用，19日00:59操作成功 19日00:51 联/配调罗志煌令黄兴文：10kV汉溪线988#80-1杆支线刀闸由合闸转分 闸，19日01:00操作成功 19日00:51 联/配调罗志煌令黄兴文：10kV汉溪线988#83-1杆支线 开关由运行转冷备用，19日01:04操作成功 19日00:51 联/配调罗志煌令黄兴文：10kV花园支线#001杆支线开关由运行转 冷备用，19日01:05操作成功 19日00:51 联/配调罗志煌令黄兴文：10kV南区Ⅱ回984#144杆联络刀闸由合闸转分闸，19日02:43操作成功 19日 02:58抢修许可票号：SM-MX-PQ-2023-0013,抢修负责人：邱文坚,抢修任务：1、10kV汉溪线988#97杆至97-2杆，导线故障拆除；2、10kV汉溪线988#97-1杆，电杆故障拆除；3、10kV汉溪线988#97杆至97-2杆，导线架设,抢修安措:断开10kV汉溪线988花园支线#001杆支线开关、支线刀闸，断开10kV汉溪线988#83-1杆支线开关、支线刀闸，断开10kV汉溪线988#80-1杆支线刀闸，断开10kV汉溪线988#67杆分段刀闸，断开10kV南区Ⅱ回988#144杆联络刀闸 19日 04:30抢修终结票号：SM-MX-PQ-2023-0013,抢修负责人：邱文坚,抢修任务：1、10kV汉溪线988#97杆至97-2杆，导线故障拆除；2、10kV汉溪线988#97-1杆，电杆故障拆除；3、10kV汉溪线988#97杆至97-2杆，导线架设,抢修安措:断开10kV汉溪线988花园支线#001杆支线开关、支线刀闸，断开10kV汉溪线988#83-1杆支线开关、支线刀闸，断开10kV汉溪线988#80-1杆支线刀闸，断开10kV汉溪线988#67杆分段刀闸，断开10kV南区Ⅱ回988#144杆联络刀闸 送电票：SMNQM23040453，19日04:31开始执行，19日04时46分执行完毕。，19日04时46分执行完毕。 | 故障发生时现场为强风、暴雨、强雷天气，大风将10kV汉溪线988#97杆至97-1杆导线边上大树吹断导致树压导线，进而造成10kV汉溪线988#97-1杆杆塔本体断裂。 |  | 雪峰变10kV汉溪线988#67杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:56 | 2023-04-18 04:30 | 配调 | 2023-04-19 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935559 | 国网明溪县供电公司 | 2023-04-18 04:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 铁塔断裂 | 铁塔局部断裂或整体折断 | 恶劣天气 |  | 14 | 13 | 589 | 4fbfa87b-c8d1-448f-8af4-2ab927c369d8 | 雪峰变10kV汉溪线988 | 归档 | 2023-04-20 15:28 | 是 | 是 | 否 | 是
2293 | 3F4D6B96D353498F95C32F430F64FA22XL00 | 南平 | 95BB18E4-ED1A-4D62-BE71-D180B9BB0377 | GZ13595823040032 | 3523041800455927 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:58 | 2023-04-18 22:10 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日21:57 10kV宋慈线039杆慈7KY-1开关跳闸于过流保护，重合闸未投，故障原因：10kV宋慈线039-35杆绝缘子有雷击痕迹（恶劣天气） | 18日21:59 通知大干所吴添民：10kV宋慈线039杆慈7KY-1开关跳闸于过流保护，重合闸未投，即通知顺昌远程站李欣 18日22:08 与半坑电站蔡财祯确认机组已停机 18日22:09 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV宋慈线039杆慈7KY-1开关由热备用转运行，于18日22:09控合成功，即通知顺昌远程站李欣及大干所吴添民 18日22:11 通知半坑电站蔡财祯可以开机 23日11:30 大干所陈梁国汇报：巡线发现10kV宋慈线039-35杆绝缘子有雷击痕迹 | 天气因素，强雷击宋慈线039-35杆等杆段使分支开关跳闸引起故障 | 加强线路巡视，加强线路防雷措施补强工作 | 10kV宋慈线039杆至039-36杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:57 | 2023-04-18 22:09 | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 257986 | 大干镇供电所 | 2023-04-18 22:09 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 雷害 | 加强线路巡视，加强线路防雷措施补强工作 | 1 | 3 | 48 | 3F4D6B96D353498F95C32F430F64FA22XL00 | 慈悲开关站10kV宋慈线937 | 归档 | 2023-04-23 11:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2292 | 62da669e-2bb4-46f1-ba72-dad5b9de9d3f | 三明 | D8229641-A000-416C-87F2-BD26405A777B | GZ13585323040013 | 3523041800455933 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0e824e58b4b1e90158fc1d446f2e86 | 夏阳乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 21:58 | 2023-04-18 21:58 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日21:57 经DMS系统研判：10kV下坂线966#69杆分段开关跳闸。(夏阳变失地故障无法强送)故障原因为： | 2023年4月18日21:57 经DMS系统研判：10kV下坂线966#69杆分段开关跳闸。22时31分巡视人吴焕杰接受通知，开始巡线。22时42分巡视人游嘉杰、卢桂泉、卢宗全接受通知，开始巡线。 19日04:05 联/配调张旺收到现场卢宗全汇报：10kⅤ下坂线966#81杆至#84杆A、B、C相导线 架空类绝缘导线断线断股； 19日06:42 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0015，工作负责人：卢宗全，工作内容：在10kV下坂线966#81杆至#84杆，进行A、B、C相导线断线更换抢修，安全措施：10kV下坂线966#69杆分段开关，10kV下坂线966#70杆分段刀闸，10kV下坂线966#91杆分段刀闸。 19日06:43 联/配调张旺令卢宗全：10kV下坂线966#70杆分段刀闸由合闸转分闸，19日07:08操作成功 19日06:43 联/配调张旺令卢宗全：10kV下坂线966#91杆分段刀闸由合闸转分闸19日06:43下令 19日 07:43抢修许可票号：SM-MX-PQ-2023-0015,抢修负责人：卢宗全,抢修任务：1、10kV下坂线966#81杆至#84杆，A、B、C相导线断线更换抢修,抢修安措:断开10kV下坂线966#69杆分段开关，断开10kV下坂线966#70杆分段刀闸，断开10kV下坂线966#91杆分段刀闸 19日09:00 联/配调罗志煌令卢桂泉：10kV地美线964#330-4-1杆联络开关由热备用转运行，19日09:07操作成功 19日09:00 联/配调罗志煌收到现场吴焕杰汇报：10kV下坂线966#70杆#260杆；试送设备：地美线330-4-1杆联络开关 | 10kV下坂线966#81杆至#84杆，A、B、C相导线断线 |  | 10kV下坂线966#69杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:58 | 2023-04-19 09:07 | 配调 | 2023-04-19 10:00 | 正在抢修 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 266206 | 国网明溪县供电公司 | 2023-04-19 09:07 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 13 | 2 | 429 | 62da669e-2bb4-46f1-ba72-dad5b9de9d3f | 夏阳变10kV下坂线966 | 归档 | 2023-04-21 16:41 | 是 | 是 | 否 | 是
2289 | 078A64CF59AF43DF9B69D3B7CA17C4A2XL00 | 南平 | 040B3352-5230-47E9-9146-9FE0044CBB92 | LS13595523040037 | 3523041800455486 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137aed15da,8a0f688f46db11f00146db137acd15d0 | 建阳配电运维班,建阳配电抢修班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:57 | 2023-04-18 23:14 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月18日 21:57 10kV水泥厂线塘源支线011杆后端配变缺相。 故障原因：10kV水泥厂线070杆D401跌落式熔断器A相熔丝熔断 | 18日 21:57 DMS系统研判：10kV水泥厂线塘源支线011杆后端配变缺相。 判断故障点为10kV水泥厂线070杆至10kV水泥厂线塘源支线011杆之间。转告建阳服务调度班刘颖婷及建阳配电抢修班潘明飞 22：30 建阳配电抢修班潘明飞汇报：经巡视10kV水泥厂线070杆D401跌落式熔断器A相熔丝熔断 22:31 联/配调黄潮超遥控操作：1、10kV水泥厂线塘源支线011-1A杆KY0220开关由运行转热备用，2、10kV水泥厂线塘源支线011杆KY0219开关由运行转热备用，于22:32执行完毕 22:33 联/配调黄潮超令建阳配电抢修班潘明飞：10kV水泥厂线塘源支线013甲杆塘源配变由运行转空载运行，于22:35执行完毕 22:40 建阳配电抢修班潘明飞汇报：经检查10kV水泥厂线070杆D401跌落式熔断器A相熔丝已更换完毕，10kV水泥厂线070杆（靠塘源支线侧）后端线路巡视无异常，具备送电条件，即令其：10kV水泥厂线070杆D401跌落式熔断器A相刀闸由分闸转合闸，于23：00执行完毕 正常 23:01 联/配调黄潮超遥控操作：1、10kV水泥厂线塘源支线011-1A杆KY0220开关由热备用转运行，2、10kV水泥厂线塘源支线011杆KY0219开关由热备用转运行，于23:08执行完毕 正常 转告建阳服务调度班刘颖婷及建阳配电抢修班潘明飞 23：01 联/配调黄潮超令建阳配电抢修班潘明飞：10kV水泥厂线塘源支线013甲杆塘源配变由空载运行转运行，于23:10执行完毕 正常 转告建阳服务调度班刘颖婷 |  |  | 10kV水泥厂线070杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:56 |  | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 1 | 2 | 234 | 078A64CF59AF43DF9B69D3B7CA17C4A2XL00 | 城关变10kV水泥厂线933 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2288 | 06369cff-5625-4311-9d9e-0cb0ad7f5956 | 龙岩 | 97BD3DFA-B4CF-4DB4-9CDB-D036B55132EB | GZ13575323040021 | 3523041800450426 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360ec0dea | 中山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 21:55 | 2023-04-18 22:28 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 18日21:43 DMS弹窗中山变10kVⅠ段母线C相完全失地(Ua10.26 Ub10.45 Uc0.00 3U0 10.41,)无选线信号。故障原因为：10kV中山线15杆C避雷器烧毁 | 18日21:51联/配调林小明遥控操作_：中山变10kVⅠⅡ段母分900开关由运行转热备用 确定失地母线为10kVI段，召测零序电流显示10kV中山线#4杆4K开关最大为4.3A 18日21:53联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV郑家坪支线#8杆8K开关由运行转热备用，于18日21:53控分成功 18日21:53联/配调林小明【顺控】遥控操作_：10kV中山线#04杆4K开关由运行转热备用，于18日21:53控分成功接地信号消失 18日22:00联/配调林小明遥控操作_：中山变10kVⅠⅡ段母分900开关由热备用转运行 18日21:55 中山变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(Ua10.26 Ub10.45 Uc0.00 3U0 10.41,))。即通知抢修班组巡视10kV中山线#04杆4K开关及其之后的设备（10kV郑家坪支线#8杆8K开关后段线路无异常）21时57分巡视人徐伟明、刘强接受通知，开始巡线。 18日22:23 联/配调林小明收到现场刘强汇报：现场确认跳闸开关为：10kV中山线#04杆4K开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV中山线15杆C避雷器烧毁 刘强电话补充汇报：10kV中山线15杆C避雷器已用绝缘棒挑开，线路具备送电条件 18日22:25联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV中山线#04杆4K开关由热备用转运行，于18日22:25控合成功 18日22:25联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV郑家坪支线#8杆8K开关由热备用转运行，于18日22:25控合成功 | 1、10kV中山线15杆C避雷器老化击穿导致线路失地； | 1、加强线路巡视测温；2、加强老旧设备更换 | 中山变10kV中山线903线路中山线#04杆4K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:54 |  | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 1、加强线路巡视测温；2、加强老旧设备更换 | 22 | 1 | 2603 | 06369cff-5625-4311-9d9e-0cb0ad7f5956 | 中山变10kV中山线903线路 | 归档 | 2023-04-19 08:51 | 是 | 是 | 否 | 是
2286 | 5d0811b4-d19b-4e89-98f0-b9bbc495aebd | 三明 | 689CC04E-9447-4573-AAFB-CF797ABD073C | LS13585223040019 | 3523041800450112 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 21:52 | 2023-04-19 16:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日21:49 DMS系统第一次研判10kV小王电站线915#186杆支线开关跳闸，第二次研判10kV小王电站线915#164-12杆际上公配变停电。故障原因为：1、10kV小王电站线915#164-6杆#164-7杆导线断线，2、10kV小王电站线915#186-31杆至186-32杆用户内部线路树压导线 | 18日21:52 即通知抢修班组巡视跳闸点小王电站线915#186杆支线开关及其之后的设备。21时59分巡视人廖祥荣接受通知，开始巡线。21时59分巡视人廖祥荣、张毅、吴先祥接受通知，开始巡线。 19日9:29 南口供电所廖祥荣汇报：经巡线发现10Kv小王电站线915#164-6杆至#164-7杆三相导线断线。 19日13:38 申请配电故障抢修单NO：SM-JL-PQ-2023-0012，工作负责人：罗彬，工作内容：在10kV小王电站线915#164-6杆#164-7杆，进行断线修复抢修，安全措施：10kV小王电站线915#164杆支线开关及刀闸，10kV小王电站线915#164-12杆际上公变跌落式熔断器及0.4kV侧4000开关。 19日12:35 联/配调吴梦月令罗彬：10kV小王电站线915#164杆支线开关由运行转冷备用，19日12:55操作成功 19日13:42 联/配调杨亿荣令廖祥荣：10kV小王电站线915#164-12杆际上公配变由运行转热备用，19日13:47操作成功 19日13:50 联/配调洪信杰令廖祥荣：10kV小王电站线915#186杆支线开关由热备用转冷备用，19日13:53操作成功 19日 13:52抢修许可票号：SM-JL-PQ-2023-0012,抢修负责人：罗彬,抢修任务：1、10kV小王电站线915#164-6杆#164-7杆，断线修复抢修。,抢修安措:断开10kV小王电站线915#164杆支线开关及刀闸，断开10kV小王电站线915#164-12杆际上公变跌落式熔断器及0.4kV侧4000开关 19日 14:45抢修终结票号：SM-JL-PQ-2023-0012,抢修负责人：罗彬,抢修任务：1、10kV小王电站线915#164-6杆#164-7杆，断线修复抢修。,抢修安措:断开10kV小王电站线915#164杆支线开关及刀闸，断开10kV小王电站线915#164-12杆际上公变跌落式熔断器及0.4kV侧4000开关 送电票：SMJJT23040491，19日14:45开始执行，19日15时18分执行完毕。 19日15:29 联/配调杨亿荣收到现场廖祥荣汇报：现场确认跳闸开关为：小王电站线915#186杆支线开关；保护动作：；故障现象：树压导线； 故障点：小王电站线915#186-31杆至#186-32杆 19日15:30 联/配调杨亿荣收到现场廖祥荣汇报：保护动作：；试送设备：小王电站线915#186杆支线开关 19日15:38 南口供电所廖祥荣汇报：10kV小王电站线915#186-31杆至186-32杆用户内部线路树压导线处理完毕，经验收合格，具备送电条件，可以送电。 19日15:42 联/配调洪信杰令南口供电所廖祥荣：10kV小王电站线915#186杆支线开关由冷备用转热备用，15:45汇报操作完成。 19日15:50 联/配调洪信杰令南口供电所廖祥荣：10kV小王电站线915#186杆支线开关由热备用转运行，16:00汇报操作完成。 |  |  | 白莲变10kV小王电站线915#186杆支线开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:51 |  | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 1 | 2 | 22 | 5d0811b4-d19b-4e89-98f0-b9bbc495aebd | 白莲变10kV小王电站线915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2277 | 355a9031-f35f-47f0-b353-32f775ddf9ec | 南平 | C049829A-CDB4-4FE4-9075-0B2CA08E6A11 | GZ1359515223040006 | 3523041800444190 | 城区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1374f11402 | 配电运检二班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:39 | 2023-04-19 01:50 | 分支线停电 | 母线失地 | 04月18日21:18 江南变10kVⅣ段母线C相完全失地(A相电压为10.27,B相电压为9.63,C相电压为0.87,零序电压为95.53)，无选线。故障原因为： 10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变高压刀闸瓷瓶雷击爆裂。 | 18日21:18 DMS系统研判江南变10kVⅣ段母线C相完全失地(南平.江南变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为10.27,B相电压为9.63,C相电压为0.87,零序电压为95.53,)，无选线信号，转告夏道所蓝添新。 21:23查看DMS系统：10kV罗水线039杆KY3158开关零序电流突增至12.16A,，10kV大学城Ⅰ线017杆KY3074开关零序电流突增至11.33A，10kV东坑线际头支线070杆KY3074开关零序电流突增至9.91A。19:32 10kV罗水线039杆KY3158开关零序告警。 18日21:26联/配调孙涛【顺控】遥控操作_：10kV罗水线055杆KY3056开关由运行转热备用，于18日21:26控分成功 18日21:27联/配调孙涛【顺控】遥控操作_：10kV罗水线039杆KY3158开关由运行转热备用，于18日21:27控分成功 18日21:27联/配调孙涛【顺控】遥控操作_：南平.江南变/10kV.罗水线920开关由运行转热备用，于18日21:27控分成功，失地信号未消失 18日21:29联/配调孙涛遥控操作_：南平.江南变/10kV.罗水线920开关由热备用转运行，于18日21:29控合成功 18日21:30联/配调孙涛遥控操作_：10kV罗水线039杆KY3158开关由热备用转运行，于18日21:30控合失败 18日21:31联/配调孙涛遥控操作_：10kV罗水线039杆KY3158开关由热备用转运行，于18日21:31控合成功 18日21:31联/配调孙涛遥控操作_：10kV罗水线055杆KY3056开关由热备用转运行，于18日21:31控合失败 18日21:32联/配调孙涛遥控操作_：10kV罗水线055杆KY3056开关由热备用转运行，于18日21:32控合成功 21:33查看DMS系统：10kV东坑线际头支线070杆KY3074开关零序告警。 18日21:35联/配调孙涛遥控操作_：高东环网柜10kV高东Ⅰ线916开关由运行转热备用，于18日21:35控分成功，失地消失。转告城区供服范高祥、抢修班茅龙俊、服务调度班林静。 18日22:25 令抢修班茅龙俊：查10kV东坑线际头支线011杆A017开关确处冷备用，与22:25执行完毕 18日22:26 联/配调孙涛令抢修班茅龙俊：10kV东坑线际头支线029杆D595跌落式熔断器由合闸转分闸，18日22:29操作成功 18日22:32联/配调孙涛遥控操作_：高东环网柜10kV高东Ⅰ线916开关由热备用转运行，于18日22:32控合成功 18日23:15 联/配调孙涛令抢修班茅龙俊：10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变由运行转冷备用，18日23:25操作成功 19日00:11 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0013，工作负责人：翁贤彬，工作内容：在10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变，进行绝缘子雷击故障处理等工作，安全措施：10kV东坑线际头支线029杆D595跌落式熔断器。 19日 00:13抢修许可票号：NP-BB-PQ-2023-0013,抢修负责人：翁贤彬,抢修任务：1、10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变，绝缘子雷击故障处理等工作,抢修安措:10kV东坑线际头支线029杆D595跌落式熔断器 19日 01:28抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0013,抢修负责人：翁贤彬,抢修任务：1、10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变绝缘子雷击故障处理等工作,抢修安措:10kV东坑线际头支线029杆D595跌落式熔断器。10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变绝缘子雷击故障已处理完毕，人员已撤离，地线已拆除，现场清理完毕，具备送电条件。现10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变确处冷备用。 送电票：NPBB23040293，19日01:31开始执行，19日01时52分执行完毕。转告服务调度班林静，城区供服范高祥。 | 10kV东坑线际头支线029-5杆后岭下配变高压刀闸瓷瓶雷击爆裂。 |  | 高东环网柜10kV高东Ⅰ线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:39 | 2023-04-19 16:04 | 配调 | 2023-04-19 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 803651 | 配电运检二班 | 2023-04-19 16:04 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 雷害 |  | 6 | 6 | 626 | 355a9031-f35f-47f0-b353-32f775ddf9ec | 江南变10kV高新线926 | 归档 | 2023-04-19 16:09 | 是 | 是 | 否 | 是
2278 | a265b6f4-8249-448a-8773-837641d3968b | 三明 | F84F61A0-6176-4BAF-951F-8622D7F56CBA | GZ13585923040025 | 3523041800444409 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46dl11f00146db140fad1be2 | 泉上供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 21:39 | 2023-04-19 00:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日21:38 DMS研判：10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关跳闸，故障原因：无异常。 | 18日21:40 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关及其之后的设备。21时43分巡视人陈启长、陈春根、钟金华、周辅优、吴毛德、张富良接受通知，开始巡线。 19日00:20 联/配调张旺收到现场周辅优汇报：10kV延祥线907线路#35-118杆之后线路巡视无异常，申请无异常 19日00:22 联/配调张旺令周辅优：10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关由热备用转运行，19日00:24操作成功，线路运行正常。 | 雷雨恶劣天气，引起开关闸。 |  | 泉上变10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:38 | 2023-04-19 00:25 | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 | 2023-04-19 00:25 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 恶劣天气 |  | 3 | 2 | 69 | a265b6f4-8249-448a-8773-837641d3968b | 泉上变10kV延祥线907 | 归档 | 2023-04-19 19:37 | 是 | 是 | 否 | 是
2271 | 1f81d6ea-7e48-4285-8994-0845c50072ba | 宁德 | AFF1AE71-F628-4343-A9D5-D1F11470A591 | LS13535623040025 | 3523041800439666 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13669a0fb8 | 前岐镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:37 | 2023-04-18 23:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日21:33 DMS研判：10kV梨山支线#004杆K01开关跳闸(故障原因：无异常) | 2023年04月18日21:33 DMS研判：10kV梨山支线#004杆K01开关跳闸，随即通知前岐所陈志坚现场巡视 22:58 接前岐所陈志坚电告:10kV梨山支线#004杆K01开关现处热备用状态，后端巡视无异常，申请试送 18日22:58 联/配调陈式鑫令前岐所陈志坚：10kV梨山支线#004杆K01开关由热备用转运行，18日23:00操作成功，恢复送电 |  |  | 前岐变电站10kV桥亭线011线路10kV梨山支线#004杆K01开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:36 |  | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 0 | 256 | 1f81d6ea-7e48-4285-8994-0845c50072ba | 桥亭线011线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2270 | SBID000000E370D360938E4AF9ACA0F1441EA88272 | 南平 | 5AA359BA-A9D6-4F6C-B18D-78DAA629D9D8 | GZ13595823040031 | 3523041800438948 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378ca1538 | 洋口镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:35 | 2023-04-18 23:51 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日20:57 际滨变10kVⅠ段母线B相全失地。故障原因：10kV际滨线045-7杆际滨移动基站内部故障（不明待查） | 18日20:57 DMS研判际滨变10kVⅠ段母线B相全失地(A相电压为9.71kV,B相电压为0.75kV,C相电压为10.39kV,零序电压为98.05V,)无选线信号。 18日21:02 通知10kV际岚线T接小水电机组停机 18日21:19联/配调杨东【顺控】遥控操作_：10kV际岚线117杆际3KY-8开关由运行转热备用，于18日21:19控分成功接地信号存在 18日21:20联/配调杨东【顺控】遥控操作_：10kV际岚线104杆际3KY-4开关由运行转热备用，于18日21:20控分成功接地信号存在 18日21:21 联/配调杨东令陈丁毅：际滨变10kV际岚线931开关由运行转热备用，18日21:22操作成功接地信号存在 18日21:22 联/配调杨东令陈丁毅：际滨变10kV际岚线931开关由热备用转运行，18日21:22操作成功 18日21:23联/配调杨东遥控操作_：10kV际岚线104杆际3KY-4开关由热备用转运行，于18日21:23控合成功 18日21:24联/配调杨东遥控操作_：10kV际岚线117杆际3KY-8开关由热备用转运行，于18日21:24控合成功 18日21:25 通知10kV际岚线T接小水电机组开机 18日21:26 通知10kV际滨线T接小水电机组停机 18日21:26联/配调杨东遥控操作_：10kV际滨线166杆际KY007开关由运行转热备用，于18日21:26控分成功接地信号存在 18日21:28联/配调杨东遥控操作_：10kV际滨线065杆际KY013开关由运行转热备用，于18日21:28控分成功接地信号存在 18日21:29 联/配调杨东令陈丁毅：际滨变10kV际滨线935开关由运行转热备用，18日21:29操作成功，际滨变10kVⅠ段母线B相失地信号消失 18日21:32联/配调杨东遥控操作_：10kV际会线095杆际KY006开关由热备用转运行，于18日21:32控合成功 18日21:33联/配调杨东遥控操作_：10kV际滨线166杆际KY007开关由热备用转运行，于18日21:33控合成功 18日21:35 通知10kV际滨线T接小水电机组开机 18日21:36 通知洋口所廖英桥：10kV际滨线001杆至065杆B相全失地，通知其对改线路巡线，现际滨变10kV际滨线935开关处热备用，10kV际滨线065杆际KY013开关处热备用，并通知顺昌远程李欣 18日23:20 洋口所廖英桥汇报：10kV际滨线龙岩支线02杆际KY012开关已跳闸，申请将际滨变10kV际滨线935开关由热备用转运行 18日23:23 顺建联调遥控：际滨变10kV际滨线935开关由热备用转运行，于23:23执行完毕，失地出现 18日23:24 顺建联调遥控：际滨变10kV际滨线935开关由运行转热备用，于23:24执行完毕，失地消失，即通知洋口所廖英桥 18日23:25 洋口所廖英桥汇报：10kV际滨线龙岩支线02杆际KY012开关后端线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV际滨线龙岩支线02杆际KY012开关转运行 18日23:26 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV际滨线龙岩支线02杆际KY012开关由热备用转运行，于18日23:26控合成功，即通知洋口所廖英桥 18日23:33 洋口所廖英桥汇报：10kV际滨线048-3杆前段线路巡线无异常，具备送电条件，申请将10kV际滨线048-3杆际2G-15刀闸由合闸转分闸 18日23:34 联/配调陈丁毅令洋口所廖英桥：10kV际滨线048-3杆际2G-15刀闸由合闸转分闸，18日23:38操作成功 18日23:40 顺建联调遥控：际滨变10kV际滨线935开关由热备用转运行，于23:40执行完毕，正常，即通知洋口所廖英桥及顺昌远程站李欣（10kV际滨线048-3杆后段产权属用户）并通知用电检查刘圣民 | 2023年04月 18日20:57 际滨变10kVⅠ段母线B相全失地。故障原因：10kV际滨线045-7杆际滨移动基站内部故障 | 发放用户设备隐患整改通知书，用户整改后对用户线路设备进行巡视验收 | 10kV际滨线001杆至065杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:34 | 2023-04-18 23:51 | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-18 23:51 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 | 发放用户设备隐患整改通知书，用户整改后对用户线路设备进行巡视验收 | 5 | 2 | 303 | SBID000000E370D360938E4AF9ACA0F1441EA88272 | 际滨变10kV际滨线935 | 归档 | 2023-04-22 11:13 | 是 | 是 | 否 | 是
2267 | 13DKX-28329 | 宁德 | 1551B625-A4A3-4EC9-B21F-6418F02AEF3F | GZ13535823040005 | 3523041800436348 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1114 | 浦源镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 21:25 | 2023-04-19 00:30 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日21:25 DMS研判：10kV金西线#027杆027开关过流Ⅱ段保护动作，10kV金西线#027杆027开关过流加速段动作，故障原因为：用户内部故障 | 2023年4月18日21:25 DMS研判：10kV金西线#027杆027开关过流Ⅱ段保护动作；10kV金西线#027杆027开关过流加速段动作，联调徐寻浔即通知抢修班组浦源所叶林林巡视跳闸点10kV金西线#027杆027开关及其之后的设备，重点关注10kV金西线#027杆027开关至10kV金西线#101杆101开关之间区域。21时31分巡视人叶林林接受通知，开始巡线。 18日21:37 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金西线#027杆027开关；保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：雷害天气 18日21:37 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报；试送设备：10kV金西线#027杆027开关；故障备注：10kV金西线#027杆后端巡视无异常，线路具备送电条件，人员已撤离 18日21:41联/配调徐寻浔遥控操作_：10kV金西线#027杆027开关由热备用转运行，于18日21:41控合后跳闸 18日21:50 联/配调徐寻浔令叶林林：10kV金西线#078杆078开关由运行转热备用，18日22:17操作成功 18日22:21 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：申请隔离10kV吴厝分线#026+1杆026+1开关 18日22:22 联/配调徐寻浔令叶林林：10kV吴厝分线#026+1杆026+1开关由运行转热备用，18日22:25操作成功 18日22:24 联/配调李德辉令叶林林：10kV紫云分线#001杆001开关由运行转热备用18日22:25操作成功 18日22:23 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：申请隔离10kV紫云分线#001杆001开关 18日22:41 联/配调李德辉收到现场叶林林汇报：10kV金西线#078杆078开关至10kV金西线#101杆101开关巡线无异常，人员已撤离，现场具备送电条件，申请试送10kV金西线#101杆101开关； 18日22:43 联/配调徐寻浔令叶林林：10kV金西线#101杆101开关由热备用转运行，22:44操作成功 18日22:47 联/配调李德辉收到现场叶林林汇报：10kV吴厝分线#026+1杆026+1开关及后端现场巡视无异常，人员已撤离，现场具备送电条件，申请试送10kV吴厝分线#026+1杆026+1开关； 18日22:51 联/配调李德辉令叶林林：10kV吴厝分线#026+1杆026+1开关由热备用转运行18日22:55操作成功 18日23:28 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV金西线#077杆077开关；隔离状态：热备用 18日23:28 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV金西线#0039+1杆039+1开关；隔离状态：热备用 18日23:29 联/配调徐寻浔令叶林林：10kV金西线#039+1杆039+1开关由运行转热备用，18日23:31操作成功 18日23:29 联/配调徐寻浔令叶林林：10kV金西线#077杆077开关由运行转热备用，18日23:36操作成功 18日23:38 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV金西线#027杆-金西线#078杆；巡视无异常，人员已撤离，现场具备送电条件，申请试送10kV金西线#027杆027开关 18日23:39联/配调徐寻浔遥控操作_：10kV金西线#027杆027开关由热备用转运行，于18日23:39控合成功 18日23:43 联/配调李德辉收到现场叶林林汇报：保护动作：； 隔离设备：紫云分线045开关；隔离状态：热备用 18日23:47 联/配调李德辉令叶林林：10kV紫云分线#045杆045开关由运行转热备用，18日23:47操作成功 18日23:49 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：保护动作：； 巡视无异常范围，人员已撤离，现场具备送电条件：10kV紫云分线#001杆-10kV紫云分线#072杆；试送设备：10kV紫云分线001开关 18日23:54联/配调徐寻浔遥控操作_：10kV紫云分线#001杆001开关由热备用转运行，于18日23:54控合失败（经现场确认，该开关实际控合成功） 19日00:07 联/配调徐寻浔收到现场叶林林汇报：巡视无异常范围，人员已撤离，现场具备送电条件：试送设备：10kV金西线#039+1杆039+1开关。除后端三台专变外，其余线路已送电。 | 1、10kV金西线#039+1杆039+1开关后端超大茶厂专变用户内部线路故障；2、10kV金西线紫云分线#045杆045开关后端10kV金西线紫云分线#045+1杆周宁县浦源镇人民政府专变高压计量箱存在故障；3、10kV金西线吴厝分线#001杆001开关后端10kV金西线吴厝分线#001+2杆鲜满源专变高压计量箱避雷器击穿、10kV金西线吴厝分线#001+3杆鲜满源专变变压器避雷器击穿 |  | 金钟变电站10kV金西线913线路金西线#027杆027开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:25 |  | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 290800 | 浦源镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 雷害 |  | 13 | 14 | 1258 | 13DKX-28329 | 10kV金西线913线路 | 归档 | 2023-04-19 14:47 | 是 | 是 | 否 | 是
2266 | d5dfc08f-f832-448b-b071-daedb017b373 | 南平 | 88999D12-6731-4797-BEAB-720B07D4FCDE | GZ13596123040006 | 3523041800436147 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137203132a | 镇前镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:25 | 2023-04-18 21:58 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月18日 20:50 10kV下庄线#059杆至#186杆紧急停电，故障原因：10kV下庄线#059杆线路到10kV下庄线#059杆G084刀闸间引线断裂 | 20:50DMS系统研判：10kV下庄线#059杆后端缺相，转告镇前供电所李信德 18日21:00联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV下庄线#059杆KY024开关由运行转热备用，于21:01执行完毕，转告配抢宋小琴，镇前供电所李信德 18日21:01 联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV下庄线#114杆KY040开关由运行转热备用，18日21:02操作成功 18日21:02联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV下庄线丁坑支线#180杆KY031开关由热备用转运行，18日21：03操作成功，转告配抢宋小琴，镇前供电所李信德 21:40：镇前供电所李信德汇报：巡视发现10kV下庄线#059杆线路到10kV下庄线#059杆G084刀闸间引线断裂，申请将10kV下庄线#059杆KY024开关转冷备用 18日21:40 联/配调吴贵宾令镇前供电所李信德：10kV下庄线#059杆KY024开关由热备用转冷备用，18日21:45操作成功 21:55,镇前供电所李信德汇报：10kV下庄线#059杆至#114杆巡视无异常，具备送电条件 21:56联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV下庄线#114杆KY040开关由热备用转运行，于21:57执行完毕，送电正常，转告配抢宋小琴 | 10kV下庄线#059杆G084刀闸引线雷击断裂 |  | 10kV下庄线#059杆至#186杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:23 | 2023-04-18 21:35 | 配调 | 2023-04-19 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601572 | 国网政和县供电公司 | 2023-04-18 21:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 28 | 2 | 1908 | d5dfc08f-f832-448b-b071-daedb017b373 | 镇前变10kV下庄线924 | 归档 | 2023-04-18 23:24 | 是 | 是 | 否 | 是
2263 | 1177E1D395904B48864D35C2C323DD4D421B | 南平 | A0AE1896-D220-4EA2-865A-0E7012741D5B | GZ13596223040008 | 3523041800429582 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf135a | 来舟中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:15 | 2023-04-19 04:00 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 18日21:09 来舟变10kVⅠ段、Ⅱ段母线A相完全失地(来舟变10kVⅡ段母线A相电压为1.67,B相电压为9.50,C相电压为8.45,零序电压为79.71,来舟变10kVⅠ段母线A相电压为1.89,B相电压为9.40,C相电压为8.16,零序电压为75.55,)无选线信号。故障原因为： 10kV王集线43杆至44杆断线掉到地上（雷击）。 | 18日21:10监控郭志强汇报：21:09 来舟变10kVⅠ段、Ⅱ段母线A相完全失地(来舟变10kVⅡ段母线A相电压为1.67,B相电压为9.50,C相电压为8.45,零序电压为79.71,来舟变10kVⅠ段母线A相电压为1.89,B相电压为9.40,C相电压为8.16,零序电压为75.55,)无选线信号。转告来舟所谢建飞。 18日21:12 联/配调李俊男令配调孙涛：10kV王集线89杆KY054开关由运行转热备用，18日21:13操作成功，失地信号消失，转告服务调度班林静、来舟所谢建飞 21:35来舟所谢建飞汇报： 10kV王集线43杆至44杆断线掉到地上，申请10kV王集线38杆KY123开关转冷备用，10kV王集线58杆G1119刀闸转分闸，10kV王集线57-1杆K137开关转冷备用。 18日21:47 联/配调孙涛令来舟操作谢建飞：10kV王集线38杆KY123开关由热备用转冷备用，18日21:50操作成功 21:51配调孙涛：查10kV王集线新村支线26杆KY117开关确处热备用。查10kV溪后线46杆KY14D开关确处热备用 18日21:55 联/配调孙涛令来舟操作谢建飞：10kV王集线58杆G1119刀闸由合闸转分闸，18日22:18操作成功 18日22:23联/配调孙涛遥控操作_：10kV王集线89杆KY054开关由热备用转运行，于18日22:23控合成功 18日22:25 联/配调孙涛令来舟操作谢建飞：10kV王集线57-1杆K137开关由运行转冷备用，18日22:35操作成功 18日22:39联/配调孙涛遥控操作_：10kV王集线新村支线26杆KY117开关由热备用转运行，于18日22:39控合成功，正常 18日23:32 申请配电故障抢修单NO：NP-YP-PQ-2023-0005，工作负责人：谢建飞，工作内容：在10kV王集线43杆至44杆，进行雷击断线抢修；在10kV王集线42杆，进行G1127刀闸瓷座断裂更换抢修，安全措施：10kV王集线57-1杆K137开关、G1115刀闸，10kV王集线38杆KY123开关、G1135刀闸，10kV王集线58杆G1119刀闸。 18日 23:36抢修许可票号：NP-YP-PQ-2023-0005,抢修负责人：谢建飞,抢修任务：1、10kV王集线43杆至44杆，雷击断线抢修；2、10kV王集线42杆，G1127刀闸瓷座断裂更换抢修,抢修安措:断开10kV王集线57-1杆K137开关、G1115刀闸，断开10kV王集线38杆KY123开关、G1135刀闸，断开10kV王集线58杆G1119刀闸 19日 02:24抢修终结票号：NP-YP-PQ-2023-0005,抢修负责人：谢建飞,抢修任务：1、10kV王集线43杆至44杆雷击断线抢修；2、10kV王集线42杆G1127刀闸瓷座断裂更换抢修,抢修安措:断开10kV王集线57-1杆K137开关、G1115刀闸，断开10kV王集线38杆KY123开关、G1135刀闸，断开10kV王，全部抢修工作已结束，人员已撤离，地线已拆除，现场清理完毕，具备送电条件，现10kV王集线42杆G1127刀闸确处合闸。 送电票：NPBB23040292，19日02:26开始执行，19日11时07分执行完毕。 | 因雷击导致10kV王集线43杆至44杆断线 |  | 10kV王集线89杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:14 | 2023-04-18 02:25 | 配调 | 2023-04-19 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277560 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-18 02:25 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 18 | 8 | 2597 | 1177E1D395904B48864D35C2C323DD4D421B | 来舟变10kV来镇线605 | 归档 | 2023-04-23 09:43 | 是 | 是 | 否 | 是
2261 | C94D3AFDAC474EDEA0D8CD899ED15337421B | 宁德 | 32E099A0-736B-4C94-A609-8F6EEED64AEB | GZ13535523040031 | 3523041800426136 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:10 | 2023-04-19 17:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日21:10 DMS系统研判10kV湾里线占洋支线#003杆003开关 跳闸；10kV湾里线占洋支线#003杆003开关10kV湾里线占洋支线#003杆003开关过流Ⅱ段保护动作；（重合闸不成功） | 2023年04月18日21:10 DMS系统研判10kV湾里线占洋支线#003杆003开关 跳闸；10kV湾里线占洋支线#003杆003开关10kV湾里线占洋支线#003杆003开关过流Ⅱ段保护动作；（重合闸不成功） 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV湾里线占洋支线#003杆003开关及其之后的设备，重点关注10kV湾里线占洋支线#003杆003开关至10kV湾里线占洋支线#012杆012开关之间区域。21时19分巡视人陈加平、钟神明、兰贵清接受通知，开始巡线。 21:18城郊所钟神明汇报：10kV湾里线占洋支线#003杆后巡线未发现异常。 18日21:19联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线占洋支线#012杆012开关由运行转热备用，于18日21:19控分成功 18日21:20联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线占洋支线#003杆003开关由热备用转运行，于18日21:20控合成功 18日21:23联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#004杆004开关由运行转热备用，于18日21:23控分失败 18日21:25联/配调陈玮遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#004杆004开关由运行转热备用，于18日21:25控分失败 18日21:26联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线官洋次分支线#001杆001开关由运行转热备用，于18日21:26控分成功 18日21:26联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线占洋支线#012杆012开关由热备用转运行，于18日21:26控合成功，10kV湾里线占洋支线#003杆003开关跳闸 18日21:29联/配调罗助强遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#020杆020开关由运行转热备用，于18日21:29控分失败 18日21:31联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#020杆020开关由运行转热备用，于18日21:31控分失败 18日21:33联/配调罗助强遥控操作_：10kV湾里线占洋支线#012杆012开关由运行转热备用，于18日21:33控分成功 18日21:35联/配调罗助强遥控操作_：10kV湾里线占洋支线#003杆003开关由热备用转运行，于18日21:35控合成功 18日21:36联/配调罗助强遥控操作_：10kV铁马线官洋分线#095杆095开关由热备用转运行，于18日21:36控合成功 18日22:24 联/配调张琳令城郊供电钟神明：10kV湾里线阮家坑分支线#004杆004开关由运行转热备用，18日22:25操作成功 18日22:26联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线占洋支线#012杆012开关由热备用转运行，于18日22:26控合成功 18日23:10 联/配调张琳收到现场城郊供电所钟神明汇报：城郊供电所钟神明报：10kV湾里线占洋支线#025杆马上村公变A相熔管熔断 18日23:11 联/配调张琳令城郊供电所钟神明：10kV湾里线占洋支线#025杆马上村公变由运行转热备用18日23:11下令 18日23:15 联/配调张琳令城郊所钟神明：10kV湾里线阮家坑分支线#004杆004开关由热备用转运行18日23:15下令 18日23:26 联/配调雷伏锋令城郊所钟神明：10kV湾里线阮家坑分支线#004杆004开关由运行转热备用，18日23:30操作成功 18日23:25 联/配调雷伏锋收到现场城郊所钟神明汇报：10kV湾里线阮家坑分支线后段BC相缺相 18日23:32联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾里线官洋次分支线#001杆001开关由热备用转运行，于18日23:32控合成功 18日23:38联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾里线官洋次分支线#001杆001开关由运行转热备用，于18日23:38控分成功 19日00:06 联/配调雷伏锋收到现场安霞联调雷伏锋汇报：DMS系统研判：10kV湾里线阮家坑分支线#020杆020开关跳闸 18日23:33 联/配调雷伏锋收到现场安霞联调卓小莲汇报：10kV湾里线官洋次分支线#001杆001开关转运行后铁湖变出现失地信号 19日00:55联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾里线官洋次分支线#001杆001开关由热备用转运行，于19日00:55控合成功 19日01:01联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#020杆020开关由热备用转运行，于19日01:01控合成功 19日01:05联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关由运行转热备用，于19日01:05控分失败 19日01:08联/配调张琳遥控操作_：10kV湾里线阮家坑分支线#026杆026开关由运行转热备用，于19日01: | 10kV湾里线占洋支线#025杆马上村公变避雷器击穿，熔管熔断 | 更换避雷器及熔管 | 韩阳变电站10kV湾里线占洋支线#003杆003开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:10 | 2023-04-19 17:30 | 配调 | 2023-04-19 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 257737 | 城郊供电所 | 2023-04-19 17:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 更换避雷器及熔管 | 16 | 4 | 1051 | C94D3AFDAC474EDEA0D8CD899ED15337421B | 湾里线681线路 | 归档 | 2023-04-25 17:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2258 | 6AA0B9BEC90E1176E0437F00000111760000 | 福州 | 39FCEAC8-E9C8-4F20-911D-A10C858FB67D | LS1351515523040005 | 3523041800421726 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331410528 | 马尾线路小区配电运维六班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 21:04 | 2023-04-18 22:59 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日20:50 接工单：10kV东街村13-1东街1#开关跳闸,DMS未弹窗，FA半自动。故障原因：1、福州开发区航通投资有限公司（10kV国道4-8）用户内部杆线被货车刮断，；2、福州交通建设集团有限公司（八）（10kV瑞联5乙）用户内部故障，隔离故障后于22：15馈线试送正常，22:58隔离故障用户分界后转用监处理。送电情况：1、福州开发区航通投资有限公司（10kV国道4-8）于21日16:14送电正常；2、福州交通建设集团有限公司（八）（10kV瑞联5乙）于24日18:37送电正常。 | 21时03分，联/配调应显瑜发布停电信息，发布设备为东街村13-1东街1#开关，通知相关人员巡视东街村13-1东街1#开关及其之后设备。 20：50 马抢陈晓：亭江片区有大量用户报没电 DMS无弹窗，20：55查看D5000负荷，亭江变10kV长安线613负荷突降至0，怀疑出线第一级10kV东街村13-1东街1#开关跳闸，20：55通知马抢陈晓查看东街村13-1东街1#开关，长安3#环网904、901、长安2#环网905、901、10kV国道4-8用户有翻牌。 21：24马抢陈晓汇报：东街村13-1东街1#开关跳闸，现场在热备用，准备去巡视后端线路 21：49 马抢陈晓汇报：福州开发区航通投资有限公司（10kV国道4-8）用户内部断线 18日21:49 联/配调应显瑜令陈晓:10kV国道4-8刀闸由合闸转分闸，18日21:54操作成功，22：11通知马尾用检王栋 21：56马抢陈晓：东街村13-1东街1#开关后端其余线路巡视无异常，申请断馈线试送东街村13-1东街1#开关。 18日21:57 联/配调应显瑜令黄冠南:福州.亭江变/10kV.长安线613开关由运行转热备用，18日22:03操作成功 18日22:04 联/配调应显瑜令高友银:东街村13-1东街1#柱上开关由热备用转运行，18日22:12操作成功 18日22:13 联/配调应显瑜令黄冠南:福州.亭江变/10kV.长安线613开关由热备用转运行，18日22:15操作成功，试送正常，现场询问马抢高友银线路正常。 送电后查看DMS：10kV瑞联5乙柱上开关在分位，通知马抢高友银现场查看 22：43马抢陈晓：现场查看10kV瑞联5乙柱上开关在热备用，现场微机无法看故障信号，用户内部熔断器和电缆头指示器均无翻牌，但柱开下方告警灯在闪。即通知用监王栋确认福州交通建设集团有限公司（八）（10kV瑞联5乙）用户内部情况 22：54 马尾用检王栋：无法确认用户内部是否有故障 18日22:54 联/配调应显瑜令陈晓:瑞联5乙柱上开关由热备用转冷备用，18日22:58操作成功 2023年4月19日07:14 通知马尾运维张育宁核查东街村13-1保护不正确投入的情况 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 15:00 用检张弸晟：福州开发区航通投资有限公司验收合格具备送电条件，且向10kV国道4-8侧用户内部电源进线开关及刀闸确在断开，故障原因：用户内部杆线被货车刮断 16:09 令马抢陈晓： 查福州开发区航通投资有限公司向10kV国道4-8侧用户内部电源进线开关及刀闸确在断开 10kV国道4-8刀闸由断开转合上 16:14 2023年04月21日16:15福州开发区航通投资有限公司（10kV国道4-8）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230418003 2023年4月23日 17:44 马尾用检王栋汇报：福州交通建设集团有限公司（八）（10kV瑞联5乙）验收合格具备送电条件，故障原因：用户内部避雷器击穿。 18:42 令马抢陈锦：10kV瑞联5乙柱上开关由冷备用转运行，18:57 陈锦汇报：现场柱上开关转运行时开关合上即跳开（无报文） 18:57 令马抢陈锦：10kV瑞联5乙柱上开关由热备用转冷备用 19:02 即通知运维班马文胜与用检王栋处理 19:30 10kV瑞联5乙刀闸在断，直接遥控柱上开关，开关合上即跳开（无报文），判断柱上开关本身有问题，即通知运维班张育宁与用检王栋处理 24日 15:30 维护班张育宁汇报：应该是开关二次问题，保护班正在更换二次设备 17:27 维护班张育宁汇报：10kV瑞联5乙柱上开关二次已更换完毕 18:33 令马抢陈晓：10kV瑞联5乙柱上开关由冷备用转热备用 18:36； 18:37 配调遥控：10kV瑞联5乙柱上开关由热备用转运行 18:37； 即通知用检。 2023年04月24日18:37福州交通建设集团有限公司（八）（10kV瑞联5乙）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230418004 | 2023年04月18日20:50 接工单：10kV东街村13-1东街1#开关跳闸,DMS未弹窗，FA半自动。故障原因：1、福州开发区航通投资有限公司（10kV国道4-8）用户内部断线；2、福州交通建设集团有限公司（八）（10kV瑞联5乙）用户内部故障，隔离故障后于22：15馈线试送正常，22:58隔离故障用户分界后转用监处理 |  | 亭江变613长安线（东街村13-1东街1#开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:03 |  | 配调 | 2023-04-19 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 108145 | 配电运检室 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 10 | 11 | 1461 | 6AA0B9BEC90E1176E0437F00000111760000 | 亭江变613长安 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2257 | 341702A86A1C4309981DDE14B65CC512421B | 宁德 | C5BA9EA3-9C0B-40C8-A577-89E514E6FA57 | GZ13535323040006 | 3523041800422801 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13639c0ec2 | 斜滩供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:02 | 2023-04-18 23:17 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日20:51 斜滩变10kV奖六线021线路B相不完全失地，失地选线正确故障原因为： 雷害 | 18日20：51斜滩变电站失地(斜滩变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.77,B相电压为2.75,C相电压为10.15,零序电压为7.98,)。即通知抢修班组 18日20:55联/配调吴小东【顺控】遥控操作_：10kV奖六线021线路#118杆118开关由运行转热备用，于18日20:55控分成功 18日20:57联/配调吴小东【顺控】遥控操作_：10kV奖六线021线路#101杆101开关由运行转热备用，于18日20:57控分成功 18日20:57联/配调吴小东【顺控】遥控操作_：10kV奖六线021线路#059杆059开关由运行转热备用，于18日20:57控分失败 18日20:58联/配调吴小东【顺控】遥控操作_：10kV奖六线021线路#059杆059开关由运行转热备用，于18日20:58控分失败 18日21:00联/配调吴小东【顺控】遥控操作_：10kV奖六线021线路#059杆059开关由运行转热备用，于18日21:00控分成功接地信号消失 2023年04月18日21:03斜滩变10kV奖六线021线路B相不完全失地，失地选线正确即通知抢修班组巡视10kV奖六线021线路#059杆059开关及其之后的设备。 21时25分巡视人俞广兴接受通知，开始巡线。巡视23时24分巡视人俞广兴、杨道城、吴辉建、叶举兴、叶春生接受通知，开始巡线。 18日22:32 联/配调吴小东收到现场俞广兴汇报： 巡视无异常范围：10kV奖六线021线路#059杆-10kV奖六线021线路#072杆； 申请隔离设备：10kV奖六线021线路#072杆072开关由运行转热备用 申请试送设备：10kV奖六线021线路#059杆059开关由热备用转运行 18日22:32 联/配调吴小东令俞广兴：10kV奖六线021线路#072杆072开关由运行转热备用，18日22:38操作成功 18日22:41联/配调吴小东遥控操作_：10kV奖六线021线路#059杆059开关由热备用转运行，于18日22:41控合成功，线路恢复部分送电 18日22:55 斜滩所俞广兴汇报县调吴小东：10kV奖六线021线路#072杆至#101杆巡视无异常，申请试送10kV奖六线021线路#072杆072开关 18日22:56 联/配调吴小东令俞广兴：10kV奖六线021线路#072杆072开关由热备用转运行，18日22:57操作成功，线路恢复部分送电 18日23:03 斜滩所俞广兴汇报县调吴小东：10kV奖六线021线路#101杆至末端杆，巡视无异常，申请试送10kV奖六线021线路#101杆101开关，10kV奖六线021线路#118杆118开关 18日23:13 联/配调吴小东令俞广兴：10kV奖六线021线路#101杆101开关由热备用转运行，18日23:13操作成功 18日23:14联/配调吴小东遥控操作俞广兴：10kV奖六线021线路#118杆118开关由热备用转运行，于18日23:14控合成功，线路恢复全部送电 | 雷击、强对流天气B相不完全失地,经巡视分段操作线路恢复正常 |  | 斜滩变电站10kV奖六线021线路#059杆059开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 21:02 | 2023-04-18 23:15 | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 609543 | 斜滩供电所 | 2023-04-18 23:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 12 | 1 | 599 | 341702A86A1C4309981DDE14B65CC512421B | 奖六线021线路 | 归档 | 2023-04-19 17:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2256 | 2b7dd6ee-2c6c-4927-b69b-6ddbeb0d9aa0 | 南平 | F0E1BB4D-E186-432B-89EC-2BF43882A3AD | GZ13595823040030 | 3523041800421009 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91540 | 仁寿中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 21:00 | 2023-04-18 21:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日 21:00 10kV洋墩线009杆洋7KY-2开关跳闸于过流保护，重合闸未动作，故障原因：雷害（具体故障点待查） | 18日21：00 仁寿所陈儒有汇报：10kV洋墩线009杆洋7KY-2开关跳闸于过流保护，重合闸未动作，线路巡线无异常，具备送电条件，即通知顺昌远程站李欣 18日21:01 与秀溪电站倪富泉确认已停机 18日21:01 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV洋墩线009杆洋7KY-2开关由热备用转运行，于18日21:01控合成功，即通知顺昌远程站李欣、仁寿所陈儒有 18日21:02 通知秀溪电站倪富泉可以开机 | 天气因素 雷害 | 加强线路巡视， | 10kV洋墩线009杆至洋秀支线42甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 20:59 |  | 配调 | 2023-04-19 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 加强线路巡视， | 2 | 1 | 150 | 2b7dd6ee-2c6c-4927-b69b-6ddbeb0d9aa0 | 洋墩变10kV洋墩线907 | 归档 | 2023-04-20 10:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2251 | D3CC18CED38F42FBA0B1565FDF3EF514XL00 | 南平 | 1DCF96FC-DFD8-4C82-A701-3FFAF0351EB6 | GZ13595823040029 | 3523041800414410 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153a | 元坑中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 20:38 | 2023-04-19 01:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 20223年04月18日20:37 10kV罗坊线054杆6KY-3开关跳闸于过流保护，重合不成，故障原因：10kV罗坊线水库支线26-1-2甲杆水库#2配变B相避雷器被雷击穿 | 18日20:39 通知元坑所谢绍林：10kV罗坊线054杆6KY-3开关跳闸于过流保护，重合不成，即通知顺昌远程站李欣 18日20:49 与郑坊一级站郑海确认已停机 18日20:50 联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV罗坊线054杆6KY-3开关由热备用转运行，于18日20:50控合后跳闸 19日01:38 元坑所刘维洋汇报：10kV罗坊线水库支线26-1-2甲杆水库#2配变B相避雷器被雷击穿，已用绝缘棒挑开，具备送电条件，人员已在安全位置 19日01:43 联/配调杨东遥控操作_：10kV罗坊线054杆6KY-3开关由热备用转运行，于19日01:43控合成功，并通知顺昌远程李欣 19日01:45 通知郑坊一级站郑海：机组开机 | 因雷雨强对流天气，10kV罗坊线水库支线26-1-2甲杆水库#2配变B相避雷器击穿 | 加强线路巡视维护管控，加强雷区防雷措施排查，提前制定防控措施 | 10kV罗坊线054杆至水库支线26-1-2甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 20:37 | 2023-04-19 01:45 | 配调 | 2023-04-19 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-19 01:45 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 加强线路巡视维护管控，加强雷区防雷措施排查，提前制定防控措施 | 4 | 2 | 184 | D3CC18CED38F42FBA0B1565FDF3EF514XL00 | 郑坊变10kV罗坊线911 | 归档 | 2023-04-21 21:14 | 是 | 是 | 否 | 是
2250 | 41fce19d-6a28-43f2-bf06-7e901a667e46 | 南平 | B012BD64-C085-43E0-ACB4-C3131EE41B4F | GZ13595823040028 | 3523041800413530 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153a | 元坑中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 20:38 | 2023-04-19 02:00 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日 20:28 元坑变10kVⅠ段母线A相失地，故障原因：谟武变 10kV谟元线903线路A相避雷器故障 | 18日20:28 联调监控张丽珍汇报：元坑变10kVⅠ段母线A相失地，A相电压为0.56kV,B相电压为10.00kV,C相电压为9.98kV,零序电压为96.60V。 18:日 20:30 蛟溪电站张林汇报：机组已停机 18日20:32联/配调杨东遥控操作：10kV元谟线048杆元3KY-1开关由运行转热备用，于18日20:32控分成功接地信号消失，并通知顺昌远程李欣及元坑所 19日01:54元坑所林建辉汇报：10kV元谟线048杆至058杆巡线无异常，具备送电条件，申请将10kV元谟线058杆元3G-23刀闸由合闸转分闸，10kV元谟线048杆元3KY-1开关由热备用转运行 19日01:55 联/配调陈丁毅令元坑所林建辉：10kV元谟线058杆元3G-23刀闸由合闸转分闸，19日01:56操作成功 19日01:58联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV元谟线048杆元3KY-1开关由热备用转运行，于19日01:58控合成功，即通知顺昌远程站李欣 19日01:59 通知蛟溪电站张林：可以开机 24日 14:00 谟武变 10kV谟元线903线路A相避雷器故障，处理过程见NPXD20230424007申请单 送电票：NPSJ23040365，24日17:51开始执行，24日19：32执行完毕。 | 因雷雨强对流天气10kVⅠ段母线A相失地 | 加强线路巡视维护管控，加强雷区防雷措施排查，提前制定防控措施 | 10kV元谟线048杆至058杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 20:37 | 2023-04-21 20:49 | 配调 | 2023-04-19 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-21 20:49 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 | 加强线路巡视维护管控，加强雷区防雷措施排查，提前制定防控措施 | 1 | 1 | 97 | 41fce19d-6a28-43f2-bf06-7e901a667e46 | 元坑变10kV元谟线903 | 归档 | 2023-04-21 20:52 | 是 | 是 | 否 | 是
2245 | 630b0a1d-acdf-49e7-9d87-58b9b8b4c974 | 南平 | 0276000A-F66F-4568-B524-43A61133DE7F | GZ13596123040005 | 3523041800408303 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371f41326 | 澄源乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 20:28 | 2023-04-18 23:52 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年04月18日20:24 澄源变10kVⅠ段母线三相电压不平衡（Ua=1.15kV,,Ub=4.63kV,Uc=4.05kV,3U0=9.51V）同时10kV澄前线#081杆KY026开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 故障原因：10kV澄前线#045杆避雷器遭雷击损坏；10kV澄前线车盘坑支线#016-4杆石壁#01配电B相避雷器遭雷击损坏 | 2023年04月18日20:24 联调监控黄丽琴汇报：20:23澄源变10kVⅠ段母线三相电压不平衡（Ua=1.15kV,,Ub=4.63kV,Uc=4.05kV,3U0=9.51V）同时10kV澄前线#081杆KY026开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；转告澄源供电所张孙财，远程宋小琴，飞凤运维站尹孔雄 查DMS系统10kV澄前线#030杆KY025开关零序电流突变 20:35 联调吴贵宾遥控操作：10kV澄前线#030杆KY025开关由运行转热备用，18日20:35操作成功，查遥信遥测确已变化，失地信号消失，转告澄源供电所张孙财，配抢宋小琴 21:32 澄源供电所张孙财汇报：10kV澄前线车盘坑支线#010杆后端还未巡视，10kV澄前线#081杆至#172杆其余线路巡视无异常，具备送电条件 21:33 松政联调徐晨璐令澄源供电所张孙财：10kV澄前线车盘坑支线#010杆KY016开关由运行转冷备用，于21:38执行完毕 21:45 松政联调徐晨璐令澄源供电所张孙财：10kV澄前线#083杆KY027开关由冷备用转运行，于21:51执行完毕，送电正常，转告转告配抢宋小琴 22:15 澄源供电所张孙财汇报：10kV澄前线车盘坑支线#016-4杆石壁#01配电B相避雷器遭雷击损坏，已用绝缘棒挑开，10kV澄前线车盘坑支线#010杆后端具备送电条件 22:16 松政联调徐晨璐令澄源供电所张孙财：10kV澄前线车盘坑支线#010杆KY016开关由冷备用转运行，于22:18执行完毕，转告转告配抢宋小琴 23:46 澄源供电所张孙财汇报：10kV澄前线#045杆避雷器遭雷击损坏，已用绝缘棒挑开。其余线路巡视无异常，具备送电条件 23:50 松政联调吴贵宾遥控：10kV澄前线#030杆KY025开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于23:50执行完毕，送电正常，转告配抢宋小琴 | 因雷雨天气，造成10kV澄前线车盘坑支线#016-4杆石壁#01配变避雷器遭雷击、10kV澄前线#045杆避雷器雷击故障接地，导致10kV澄前线#030杆至#172杆停电。其它线路、设备巡视无异常。 |  | 10kV澄前线#030杆至#172杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 20:28 |  | 配调 | 2023-04-20 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 不完全失地 |  | 国网政和县供电公司 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 14 | 2 | 707 | 630b0a1d-acdf-49e7-9d87-58b9b8b4c974 | 澄源变10kV澄前线654 | 归档 | 2023-04-19 01:32 | 是 | 是 | 否 | 是
2241 | 77591f01-3ef2-4710-8ec9-5c37262f6828 | 南平 | 9951C9FF-432C-464A-9DE8-63D1F6067158 | LS13595523040036 | 3523041800401920 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f4 | 麻沙供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 20:20 | 2023-04-18 22:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月18日19:53 麻沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.54,B相电压为9.84,C相电压为0.97,零序电压为99.80,)失地选线为麻沙变10kV杜潭线。故障原因为：10kV杜潭线027-4甲杆外墩配变C相避雷器因雷击被击穿。 | 18日19:53 DMS研判：麻沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.54,B相电压为9.84,C相电压为0.97,零序电压为99.80,)失地选线为麻沙变10kV杜潭线。转告麻沙所蓝贵松 19:54 查看DMS系统：麻沙变10kV杜潭线937零序电流突变 19:58 黄坝洲电站李旭汇报：机组已停机，即告其线路有人工作，设备状态变更需经调度同意 18日20:04联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线054杆KY846开关由运行转热备用，于18日20:04执行完毕， 失地信号未消失 18日20:05联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线048杆KY864开关由运行转热备用，于18日20:05执行完毕， 失地信号未消失 18日20:06联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线重历支线001-2+1杆KY863开关由运行转热备用，于18日20:06控分失败 18日20:07联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线江坝支线001杆KY805开关由运行转热备用，于18日20:07执行完毕， 失地信号未消失 18日20:07联/配调黄潮超遥控操作_：南平.麻沙变10kV杜潭线937开关由运行转热备用，于18日20:07执行完毕，失地信号复归。 转告建阳服务调度班刘颖婷及麻沙所潘建武。判断故障范围为：10kV杜潭线000杆至054杆之间 18日20:10联/配调黄潮超遥控操作_：10kV长坪线087杆KY72开关由热备用转运行，于18日20:10控合成功 18日20:11联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线竹田支线002杆KY808开关由热备用转运行，于18日20:11执行完毕。正常 转告建阳服务调度班刘颖婷及麻沙所潘建武 18日22:38 联/配调黄潮超遥控操作：1、10kV杜潭线江坝支线001杆KY805开关由热备用转运行；2、10kV杜潭线048杆KY864开关由热备用转运行，18日22:39操作成功 22:00 麻沙所潘建武汇报：10kV杜潭线027-4甲杆外墩配变C相避雷器因雷击被击穿，现故障已隔离，其余线路巡视无异常，具备送电条件 18日22:08联/配调黄潮超遥控操作_：南平.麻沙变/10kV.杜潭线937开关由热备用转运行，于18日22:08控合成功，转告建阳服务调度班刘颖婷及麻沙所潘建武 22:10 转告黄坝洲电站李旭：机组可以开机并网 22:35 联/配调黄潮超遥控操作_：1、10kV杜潭线054杆KY846开关由热备用转合环运行，2、10kV长坪线087杆KY72开关由运行转热备用，于22:40执行完毕。正常 |  |  | 麻沙变10kV杜潭线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 20:19 |  | 配调 | 2023-04-19 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 31 | 7 | 2362 | 77591f01-3ef2-4710-8ec9-5c37262f6828 | 麻沙变10kV杜潭线937 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2239 |  | 南平 | A9502A8B-EA63-46C8-9EA8-25CF4F4400F3 | GZ13595423040051 |  | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139a | 武夷供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 20:16 | 2023-04-19 11:05 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 20:15 10kV溪口线#104杆KY7018开关跳闸于零序Ⅰ段保护动作，重合不成；故障原因：10kV溪口线源头支线#008-11杆前畲配变A相避雷器被雷击穿 | 20:15 调度员邱红汇报：20:15 dms研判10kV溪口线#104杆KY7018开关跳闸于零序Ⅰ段保护动作，重合不成，已转告武夷供电所吴裕林，服务调度班（武夷山）王雨洁。 22:40 武夷供电所吴裕林汇报：10kV溪口线#104至10kV溪口线源头支线#001杆线路巡视无异常，申请试送。 22:42 令武夷供电所吴裕林：10kV溪口线源头支线#001杆K7047开关由运行转热备用，于22:44执行完毕。 22:50令武夷供电所吴裕林：10kV溪口线#104杆KY7018开关由热备用转运行，于22:52执行完毕，正常，并转告服务调度班（武夷山）王雨洁。 23:30 武夷供电所吴裕林汇报：山高路远，不具备继续巡视条件，已经运检部领导同意，次日进行巡视。 19日10:44武夷供电所杨乐海汇报：10kV溪口线源头支线#008-11杆前畲配变A相避雷器被雷击穿，现已处理完毕，10kV溪口线源头支线#001杆后端线路具备送电条件 19日10:45 联/配调张礼嘉令武夷供电所杨乐海：10kV溪口线源头支线#001杆K7047开关由热备用转运行，19日11:57操作成功，正常，服务调度班（武夷山）李腾 | 加强防雷改造，更换新型避雷器 |  | 10kV溪口线#104杆至#170杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 20:15 |  | 配调 | 2023-04-19 15:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 重合不成功 | 无 | 935911 | 国网武夷山市供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 |  |  | 8 | 0 | 396 |  |  | 归档 | 2023-04-19 17:39 | 是 | 是 | 否 | 是
2237 | 7438ad09-8530-4b5d-b3a4-0a75bfafbaf4 | 南平 | 88012217-5682-4B7F-9F25-D4382BACE444 | GZ13595523040035 | 3523041800402754 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fa | 莒口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 19:59 | 2023-04-18 22:04 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日19:47 莒口变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为10.08,B相电压为1.70,C相电压为8.80,零序电压为87.82,)无选线信号。故障原因为： 1、10kV龙门线034杆G6601刀闸处打火花；2、10kV茶布线178甲杆大号侧悬瓶雷击击穿 | 18日19:47 莒口变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为10.08,B相电压为1.70,C相电压为8.80,零序电压为87.82,)无选线信号。 18日 19:53 龙门电站汇报：全部机组已停机，并汇报10kV龙门线034杆G6601刀闸处打火花 18日19:54 联/配调林永强遥控操作：莒口变/10kV.龙门线914开关由运行转热备用18日19:55控分成功（失地信号未消失，莒口变10kV.Ⅰ段母线变化为：A相电压为1.94,B相电压为10.00,C相电压为10.20，零序电压79.45） 18日19:57联/配调林永强遥控操作：10kV茶布线176杆KY767开关由运行转热备用，于18日19:57控分成功接地信号消失，转告建阳服务调度班刘颖婷 即通知抢修班组巡视10kV茶布线176杆至202+1杆的设备。 18日21:55莒口供所连伟亮汇报：10kV茶布线179杆至196杆为过河段夜间无法巡视，现10kV茶布线196杆至238杆巡视无异常，申请10kV茶布线196杆G121刀闸转分闸、10kV茶布线202+1杆G764刀闸转合闸、10kV茶布线238杆KY747开关转运行 18日22:00 联/配调黄潮超令莒口操作连伟亮：10kV茶布线196杆G121刀闸由合闸转分闸，18日22:03操作成功 18日22:04 联/配调黄潮超令莒口操作连伟亮：10kV茶布线202+1杆G764刀闸由分闸转合闸，18日22:05操作成功 18日22:05 联/配调黄潮超令莒口操作连伟亮：10kV茶布线238杆KY747开关由冷备用转运行，18日22:05操作成功（正常），转告建阳服务调度班刘颖婷 10:43莒口所周晓龙汇报：经巡线发现，10kV茶布线178甲杆大号侧悬瓶雷击击穿 19日11:18 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0012，工作负责人：周晓龙，工作内容：在10kV茶布线178甲杆，进行更换悬瓶（雷击I类缺陷），安全措施：10kV茶布线176杆kY767开关、G7671刀闸，10kV茶布线196杆G121刀闸。 19日13:31 联/配调郑照令莒口操作周晓龙：10kV茶布线176杆KY767开关由热备用转冷备用，19日13:36操作成功 19日 13:39抢修许可票号：NP-JY-PQ-2023-0012,抢修负责人：周晓龙,抢修任务：1、10kV茶布线178甲杆，更换悬瓶（雷击I类缺陷）,抢修安措:断开10kV茶布线176杆kY767开关、G7671刀闸，断开10kV茶布线196杆G121刀闸 19日 15:40抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0012,抢修负责人：周晓龙,抢修任务：1、10kV茶布线178甲杆，更换悬瓶（雷击I类缺陷）,抢修安措:断开10kV茶布线176杆kY767开关、G7671刀闸，断开10kV茶布线196杆G121刀闸 送电票：NPBB23040299，19日15:47开始执行，19日16时50分执行完毕。 | 雷击 |  | 10kV茶布线176杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 19:58 | 2023-04-19 16:50 | 配调 | 2023-04-19 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 431075 | 建阳配电抢修班 | 2023-04-19 16:50 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 雷害 |  | 1 | 2 | 16 | 7438ad09-8530-4b5d-b3a4-0a75bfafbaf4 | 莒口变10kV茶布线911 | 归档 | 2023-04-20 08:38 | 是 | 是 | 否 | 是
2234 | 13DKX-48088 | 三明 | 24C8EBA9-5926-4680-9961-767F9F42A76C | LS13585523040005 | 3523041800399337 | 国网建宁县供电公司 | 国网建宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391151c38 | 黄坊供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 19:41 | 2023-04-18 20:18 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 18日19:30 花桥变10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.38,B相电压为9.75,C相电压为1.09,零序电压为0.00,)无选线信号。故障原因为： 10kV溪阳线960#76-22杆避雷器C相击穿。 | 18日19:30 花桥变电站失地(花桥变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.38,B相电压为9.75,C相电压为1.09,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组 18日19:36联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：10kV溪阳线960#168杆用户分界开关由运行转热备用，于18日19:36控分成功，接地信号未消失 18日19:39联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：10kV溪阳线960#90杆K9013开关由运行转热备用，于18日19:39控分失败 18日19:40联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：10kV溪阳线960#74杆K9009开关由运行转热备用，于18日19:40控分成功，接地信号消失 18日19:42 花桥变电站失地(花桥变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.38,B相电压为9.75,C相电压为1.09,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视溪阳线960#74杆K9009开关及其之后的设备。19时52分巡视人余发祥、黄孙友接受通知，开始巡线。19时55分巡视人余发祥、黄孙友、赵威接受通知，开始巡线。 19:55将建泰联调揭明宗通知建宁运检班夏帮金以上事项，要求对站内一、二次设备及小电流接地选线装置进行巡视检查。 18日20:07 黄坊供电所赵威汇报： 经巡视，发现10kV溪阳线960#76-22杆避雷器C相击穿，申请隔离10kV溪阳线960#76-1杆用户分界开关后对主干线路试送。 18日20:09 联/配调揭明宗令赵威：10kV溪阳线960#76-1杆用户分界开关由运行转冷备用，18日20:11操作成功 18日20:12联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：10kV溪阳线960#74杆K9009开关由热备用转运行，于18日20:12控合成功，电压正常。 18日20:13联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：10kV溪阳线960#168杆用户分界开关由热备用转运行，于18日20:13控合成功，电压正常。 18日21:06建宁运检班夏帮金汇报站内一、二次设备进行巡视检查，均正常。检查小电流接地选线装置，无动作情况。 汇报：10kV溪阳线960#76-22杆百丈际电站内部C相避雷器击穿故障已处理完毕，经验收合格，具备送电条件，可以送电。 19日14:08 黄坊供电所赵威汇报：10kV溪阳线960#76-22杆百丈际电站内部C相避雷器击穿故障已处理完毕，经验收合格，具备送电条件，可以送电。 19日14:10 将建泰联调洪信杰令黄坊供电所赵威：10kV溪阳线960#76-1杆用户分界开关由冷备用转运行，19日14:16汇报操作成功 2023年04月19日14:20百丈际电站（10kV溪阳线960#168杆用户分界开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMJNYLYH20230418001 |  |  | 10kV溪阳线960#74杆K9009开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 19:40 |  | 配调 | 2023-04-19 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 9 | 2 | 322 | 13DKX-48088 | 花桥变10kV溪阳线960 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2232 | 44CC9BB9A0874D40B1E93E398950AE35421B | 厦门 | C73BAEF2-320D-4592-9353-C0699376B443 | GZ13525623040032 | 3523041800390046 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d,8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维一班（翔北）,翔安配电运维二班（翔南） | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 19:31 | 2023-04-18 20:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日19:31 监盘发现马巷Ⅰ回#4环网柜10kV五星Ⅰ回913开关过流Ⅰ段动作跳闸（4200A,故障相别AC相）。故障原因：五星Ⅰ回#016杆A相铜铝鼻子断 | 18日19:31 监盘发现马巷Ⅰ回#4环网柜10kV五星Ⅰ回913开关过流Ⅰ段动作跳闸，通知抢修陈海勃 18日20:20抢修陈海勃报10kV五星Ⅰ回#016杆A相铜铝鼻子断，即下令：10kV五星Ⅰ回#016杆高压开关由运行转冷备用，20:40操作毕。 20:42遥控马巷Ⅰ回#4环网柜10kV五星Ⅰ回913开关由热备用转运行，正常。 20:43遥控新厝变10kV五星Ⅰ回911开关由热备用转运行，正常（转电）。 | 天气因素雷击导致 |  | 马巷Ⅰ回#4环网柜10kV上庄变电站971线路马巷Ⅰ回#4环网柜五星Ⅰ回913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 19:31 | 2023-04-18 20:48 | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-04-18 20:48 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 8 | 10 | 679 | 44CC9BB9A0874D40B1E93E398950AE35421B | 上庄变电站971 | 归档 | 2023-04-21 16:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2229 | 4d46ee09-459c-4bee-a174-3c14454c27cf | 南平 | E7DA6EC6-DB33-40E1-8C20-35004893AA77 | GZ13595223040024 | 3523041800388702 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 19:19 | 2023-04-18 19:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日 19:16 10kV拿坊线册前支01杆01开关跳闸，原因：待分析 | 19:16 DMS研判：10kV拿坊线册前支01杆01开关跳闸 19:16 通知配抢班胡雨，拿口供电所林永生 19:30 拿口供电所林永生汇报：10kV拿坊线册前支01杆01开关确处热备用，申请强送 19:30 令拿口供电所林永生：10kV拿坊线册前支01杆01开关由热备用转运行，于19:35操作完毕，正常 19:35 通知配抢班胡雨，拿口供电所林永生 | 雷击过流导致开关跳闸 |  | 10kV拿坊线册前支01杆至88杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 19:18 |  | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 9 | 2 | 397 | 4d46ee09-459c-4bee-a174-3c14454c27cf | 拿口变10kV拿坊线689 | 归档 | 2023-04-20 15:17 | 是 | 是 | 否 | 是
2226 | 36FC83B2DEDE45BB95C53F88BF889939421B | 南平 | 5AB35642-D032-4B63-A7AC-CBAABD47939C | LS13595423040049 | 3523041800380724 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13737a138c,8a0f688f46db11f00146db13737a138a | 配电运维班,配电抢修班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 19:05 | 2023-04-18 20:39 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-18 19:02 溪东变10kV.综农线639开关跳闸于过流Ⅰ段保护，大电流闭锁重合闸；故障原因：雷害 | 19:02 调度员邱红汇报：19:02 溪东变10kV.综农线639开关跳闸于过流Ⅰ段保护，大电流闭锁重合闸。已通知配电抢修班（武夷山）陈昭晖及服务调度班（武夷山）王雨洁。 19:26 配电抢修班（武夷山）陈昭晖汇报：溪东变10kV.综农线全部线路巡视无异常，具备送电条件，申请全线试送。 19:28 令调控员邱红：溪东变10kV.综农线639开关由热备用转运行，于19:28执行完毕，正常，并转告配电抢修班（武夷山）陈昭晖及服务调度班（武夷山）王雨洁。 |  |  | 溪东变10kV综农线639线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 19:03 |  | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 25 | 17 | 3070 | 36FC83B2DEDE45BB95C53F88BF889939421B | 溪东变10kV综农线639 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2225 | d42a3b85-5083-44e2-a36d-bd0b2111694e | 三明 | 35DA0569-0665-486C-8642-F679BAA61999 | LS13585223040015 | 3523041800381065 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 19:04 | 2023-04-18 20:05 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 18日18:54 万全变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为9.79kV,B相电压为3.05kV,C相电压为7.31kV,零序电压为7.35V,)失地选线为万全变10kV常安线907,。故障原因为：10kV常安线907#39+1-1杆常溪三级电站雷击断线 | 18日18:54 万全变电站失地(万全变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.79,B相电压为3.05,C相电压为7.31,零序电压为7.35,)。即通知抢修班组 18日19:00联/配调江加团【顺控】遥控操作_：常安线907#51杆支路开关由运行转热备用，于18日19:00控分成功 18日19:02联/配调江加团【顺控】遥控操作_：常安线907#39+1-1开关由运行转热备用，于18日19:02控分失败 18日19:03联/配调江加团遥控操作_：万全变电站.10kV.常安线间隔.907开关由运行转热备用，于18日19:03控分成功接地信号消失 18日19:5 万全变电站失地(万全变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.79,B相电压为3.05,C相电压为7.31,零序电压为7.35,)。即通知抢修班组巡视万全变电站.10kV.常安线间隔.907开关及其之后的设备。19时16分巡视人龚德义接受通知，开始巡线。19时16分巡视人龚德义、王勇、梁波、谢良德、吴纯佑接受通知，开始巡线。 18日20:00 联/配调彭莉莎收到现场龚德义汇报：现场确认跳闸开关为：10kV常安线907开关；保护动作：； 隔离设备：10kV常安线907#39+1-1杆分段开关；隔离状态：冷备用；试送设备：10kV常安线907开关由热备用转运行 18日20:03 联/配调彭莉莎令龚德义：常安线907#39+1-1开关由运行转冷备用，18日20:04操作成功 18日20:05联/配调彭莉莎遥控操作_：万全变电站.10kV.常安线间隔.907开关由热备用转运行，于18日20:05控合成功 18日20:07联/配调彭莉莎遥控操作_：常安线907#51杆支路开关由热备用转运行，于18日20:07控合成功 23日 22:30 黄潭供电所吴纯佑汇报：10kV常安线907#39+1-1杆常溪三级电站雷击断线故障，用户已处理完毕。经验收合格，具备送电条件，可以送电。申请试送10kV常安线907#39+1-1杆分界开关。 23日 22:31 将建泰联调陈景蔚令黄潭供电所吴纯佑：10kV常安线907#39+1-1杆分段开关由冷备用转运行。22:36汇报操作完毕。 |  |  | 万全变10kV常安线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 19:03 |  | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 用户内部故障 |  | 7 | 3 | 205 | d42a3b85-5083-44e2-a36d-bd0b2111694e | 万全变10kV常安线907 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2224 | 6C9FE43C7D0E30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 53710C15-B81E-4462-BDA0-CAB079679856 | GZ13595223040023 | 3523041800380542 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13711912e0 | 配电抢修班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 18:59 | 2023-04-19 00:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日18:57 10kV解放Ⅱ线030+1杆K12017开关跳闸，原因：10kV解放Ⅱ线燃料支07杆熊文龙竹木厂配变避雷器雷击炸裂 | 18:57 DMS研判：10kV解放Ⅱ线030+1杆K12017开关跳闸 18:58 通知配抢班胡雨、配电抢修班陈凯00时00分巡视人陈凯、王亮接受通知，开始巡线。 20:00 配电抢修班陈凯汇报： 10kV解放Ⅱ线030+1杆K12017开关处热备用 23:40 配电抢修班聂健斌汇报：10kV解放Ⅱ线燃料支07杆熊文龙竹木厂配变避雷器雷击炸裂，申请10kV解放Ⅱ线燃料支07杆熊文龙竹木厂配变转冷备用 18日23:51 联/配调龚鑫杰令配电抢修班陈凯：10kV解放Ⅱ线燃料支07杆熊文龙竹木厂配变由运行转冷备用，18日23:52操作成功 18日23:55 联/配调龚鑫杰令配电抢修班陈凯：10kV解放Ⅱ线030+1杆K12017开关由热备用转运行，18日23:56操作成功，正常 23:56 通知用电检查王鹏 | 10kV解放Ⅱ线燃料支07杆熊文龙竹木厂配变避雷器雷击炸裂 |  | 10kV解放Ⅱ线030+1杆至10kV解放Ⅱ线燃料支07杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 18:58 | 2023-04-18 23:40 | 配调 | 2023-04-19 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 601822 | 配电抢修班 | 2023-04-18 23:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 1 | 3 | 101 | 6C9FE43C7D0E30BAE0430A8E47C930BA0000 | 越王变10kV解放Ⅱ线964 | 归档 | 2023-04-19 17:47 | 是 | 是 | 否 | 是
2223 | 2DB438EB3B5942519A7D3FE80E99B719XL00 | 南平 | A6B55772-61E7-462E-8027-E1211D821E12 | GZ13595923040038 | 3523041800379826 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 18:59 | 2023-04-18 19:41 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 18:57 10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关跳闸，现场未见保护动作信号，故障原因：无异常（待分析） | 18:57 调控员邱红汇报：18:57 DMS研判10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关跳闸，并通知服务调度班（浦城）章媛媛及永兴供电所张君； 19:30 永兴供电所张君汇报：现场确认10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关跳闸，现开关处热备用，现场未见保护动作信号； 对10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关后端巡线无异常，具备送电条件；申请：10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关转运行； 18日19:30 联/配调陈健令永兴供电所张君：10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关由热备用转运行，18日19:38操作成功，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛 | 雷雨天气导致10kV永兴线棉充支线#001杆ZY337开关导电柱开裂，造成线路跳闸 | 加强线路巡视 | 10kV永兴线棉充支线#001杆至10kV永兴线竹山支线#009杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 18:58 | 2023-04-18 19:38 | 配调 | 2023-04-19 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290087 | 永兴供电所 | 2023-04-18 19:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强线路巡视 | 5 | 0 | 231 | 2DB438EB3B5942519A7D3FE80E99B719XL00 | 永兴变10kV永兴线927 | 归档 | 2023-04-19 15:43 | 是 | 是 | 否 | 是
2220 | 157950BF9B62419597B696540EE15E76421B | 三明 | 7C841FA2-6AE9-4DB8-B392-3B69598FB7C0 | GZ13585423040012 | 3523041800376916 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393b41d06 | 新桥乡供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 18:49 | 2023-04-18 20:21 | 分支线停电 | 母线失地 | 18日18:37 朱口变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.29kV,B相电压为1.04kV,C相电压为10.22kV,零序电压为4.51k,)无选线信号。故障原因为：10kV朱青线928#140-1杆B相避雷器被击穿 | 18日18:37 朱口变电站失地(朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.29,B相电压为1.04,C相电压为10.22,零序电压为4.51,)。即通知抢修班组 18日18:44联/配调江加团【顺控】遥控操作_：际下环网柜913开关由运行转热备用，于18日18:44控分成功 18日18:45联/配调江加团【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#102杆K5411开关由运行转热备用，于18日18:45控分成功 18日18:45联/配调江加团【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#130杆K5409开关由运行转热备用，于18日18:45控分成功接地信号消失 18日18:47联/配调江加团遥控操作_：10kV朱青线928#102杆K5411开关由热备用转运行，于18日18:47控合成功 18日18:48联/配调江加团遥控操作_：际下环网柜913开关由热备用转运行，于18日18:48控合成功 18日18:50 朱口变电站失地(朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.29,B相电压为1.04,C相电压为10.22,零序电压为4.51,)。即通知抢修班组巡视10kV朱青线928#130杆K5409开关及其之后的设备。 18日19：55新桥供电所陈智斌汇报：对10kV朱青线928#130杆大号侧线路进行巡线，发现10kV朱青线928#140-1杆B相避雷器被击穿，现已将故障避雷器用绝缘棒隔离，其余线路巡线未发现异常，具备送电条件，可以送电。申请试送10kV朱青线928#130杆K5409开关。 18日20:00联/配调杨闽伟遥控操作_：10kV朱青线928#130杆K5409开关由热备用转运行，于18日20:00控合成功 | 雷击，导致10kV朱青线928#140-1杆B相避雷器被击穿 |  | 10kV朱青线928#130杆K5409开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 18:48 | 2023-04-18 19:55 | 配调 | 2023-04-19 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  | 2023-04-18 19:55 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 4 | 0 | 624 | 157950BF9B62419597B696540EE15E76421B | 朱口变10kV朱青线928线路 | 归档 | 2023-04-20 21:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2213 | A1C905EFF36C444FB1E203A1B0DFF9BB421B | 南平 | 8E80CC4A-9855-45F5-BD68-ADD256565F1E | GZ13595723040016 | 3523041800360905 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 17:43 | 2023-04-18 18:43 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 18日17:35 寨里变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.56,B相电压为1.52,C相电压为8.74,零序电压为12.50,)无选线信号。故障原因为： 10kV山头线114杆悬瓶雷击炸裂 | 18日17:35 联调监控胡雨汇报：17:35寨里变10kVⅠ段母线B相失地(南平.寨里变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.56,B相电压为1.52,C相电压为8.74,零序电压为12.50,) 18日17:40联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：10kV山头线170杆8KY249开关由运行转热备用，于18日17:40控分失败 18日17:42联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：10kV山头线145杆8KY733开关由运行转热备用，于18日17:42控分成功 18日17:42联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：南平.寨里变/10kV.山头线917开关由运行转热备用，于18日17:42控分成功接地信号消失 17:43 通知寨里供电所邱永春，配抢班杨永中 18日17:45联/配调龚鑫杰遥控操作_：10kV西溪线012-002杆8KY469开关由热备用转运行，于18日17:45控合成功 18:14 寨里供电所汇报：10kV山头线114杆悬瓶雷击炸裂，申请隔离 18日18:24 联/配调龚鑫杰令寨里供电所李邵波：10kV山头线102杆8K738开关由运行转冷备用，18日18:31操作成功 18日18:32联/配调龚鑫杰遥控操作_：南平.寨里变/10kV.山头线917开关由热备用转运行，于18日18:32控合成功 18日18:33 联/配调龚鑫杰令寨里供电所李邵波：10kV山头线130杆8G735刀闸由合闸转分闸，18日18:37操作成功 18日18:38联/配调龚鑫杰遥控操作_：10kV山头线145杆8KY733开关由热备用转运行，于18日18:38控合成功 18:40 通知配抢班杨永中、寨里供电所李邵波 | 因雷雨强对流天气，导致10kV山头线114杆悬瓶雷击破裂。 | 加强线路无人机巡视；结合综合检修在线路上加装线路避雷器，并安装接地引下线。 | 10kV山头线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 17:43 | 2023-04-18 18:38 | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 604806 | 寨里供电所 | 2023-04-18 18:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 雷害 | 加强线路无人机巡视；结合综合检修在线路上加装线路避雷器，并安装接地引下线。 | 7 | 8 | 406 | A1C905EFF36C444FB1E203A1B0DFF9BB421B | 寨里变10kV山头线917 | 归档 | 2023-04-18 23:22 | 是 | 是 | 否 | 是
2210 | 8536D472257E4001A4DE31A384277468421B | 南平 | A38A78FC-35AD-4B8C-837E-963517651AF6 | GZ13595723040014 | 3523041800362111 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 17:42 | 2023-04-18 22:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日17:37 10kV大洲线054杆8K430开关跳闸，原因：10kV大洲线四级电站支线024杆四级电站变配变C相避雷器雷击击穿 | 17:37 DMS研判：17:37 10kV大洲线054杆8K430开关跳闸 17:38 通知配抢班杨永中、寨里所邱永春 19:50 寨里所邱永春汇报：10kV大洲线054杆后端巡视无异常，具备送电条件 18日19:52 联/配调吴先岑令寨里所邱永春：10kV大洲线054杆8K430开关由热备用转运行，18日19:57操作成功后出现失地信号，随即断开 19:53 通知寨里所邱永春 22:15 寨里所邱永春汇报：10kV大洲线四级电站支线024杆四级电站变配变C相避雷器雷击击穿，现已用绝缘棒将其挑开，其余线路巡视无异常，具备送电条件 18日22:16 联/配调彭楚宁令寨里所邱永春：10kV大洲线054杆8K430开关由热备用转运行，于22:20操作完毕，正常 22:21 通知通知配抢班杨永中、寨里所邱永春 | 因雷雨强对流天气，导致10kV大洲线四级电站支线024杆四级电站变（站用变）C相避雷器雷击炸裂。 | 督促用户对配变接地电阻进行测试，如不合格，应加埋接地体。加强线路无人机巡视，发现缺陷应及时消除。 | 10kV大洲线三角洲鸡场支线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 17:41 | 2023-04-18 22:20 | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 260269 | 寨里供电所 | 2023-04-18 22:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 督促用户对配变接地电阻进行测试，如不合格，应加埋接地体。加强线路无人机巡视，发现缺陷应及时消除。 | 1 | 3 | 43 | 8536D472257E4001A4DE31A384277468421B | 寨里变10kV大洲线919 | 归档 | 2023-04-18 23:11 | 是 | 是 | 否 | 是
2212 | 34B0D72B15F5406BBC2973F87C88C4F3421B | 南平 | 8E939D46-E57A-44F5-860B-999CEF36B5DE | GZ13595723040015 | 3523041800360686 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a121598 | 司前供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 17:42 | 2023-04-18 20:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日17:37 10kV干坑线清溪支线002杆9KY263开关跳闸于电流III段保护，重合不成，原因：待分析 | 17:37 DMS系统研判：17:37 10kV干坑线清溪支线002杆9KY263开关跳闸于电流III段保护，重合不成17:38 通知配抢班杨永中、司前所金磊 19:22 司前所金磊汇报：10kV干坑线清溪支线002杆至032杆之间巡视无异常，具备送电条件 18日19:23 联/配调彭楚宁令司前所金磊：10kV干坑线清溪支线032杆9K252开关由运行转热备用，18日19:26操作成功 18日19:28联/配调彭楚宁遥控操作_：10kV干坑线清溪支线002杆9KY263开关由热备用转运行，于18日19:28控合成功，正常 19:40 司前所金磊汇报：10kV干坑线清溪支线032杆至044杆之间巡视无异常，具备送电条件 19:40 令司前供电所金磊：10kV干坑线清溪支线044杆9K259开关由运行转热备用，于19:44操作完毕 19:44 联/配调彭楚宁令司前所金磊：10kV干坑线清溪支线032杆9K252开关由热备用转运行，18日19:49操作成功，正常 20:43 司前所金磊汇报：10kV干坑线清溪支线044杆后端巡视无异常，具备送电条件 20:44 联/配调彭楚宁令司前所金磊：10kV干坑线清溪支线044杆9K259开关由热备用转运行，18日20:45操作成功，正常 20:46 通知配抢班杨永中、司前所金磊 | 2023年04月18日17时37分，10kV干坑线清溪支线002杆9KY263开关跳闸于电流III段保护重合不成造成清溪支线全部停电。故障原因：因强对流天气雷电大风大雨瞬时过流，故而造成10kV干坑线清溪支线002杆9KY263开关跳闸故障。 | 雷雨天气加强线路特巡，更换老式避雷器，清溪支线路纳入储备项目争取24年前改造完成 | 10kV干坑线清溪支线002杆至051-001杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 17:40 | 2023-04-18 20:40 | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-04-18 20:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 | 雷雨天气加强线路特巡，更换老式避雷器，清溪支线路纳入储备项目争取24年前改造完成 | 12 | 0 | 504 | 34B0D72B15F5406BBC2973F87C88C4F3421B | 司前变10kV干坑线913 | 归档 | 2023-04-19 09:10 | 是 | 是 | 否 | 是
2208 | da5b6188-32d2-4493-9c16-cfb5f395d587 | 泉州 | 1A55628F-7758-4F1A-99DE-D4173FF9CF9F | GZ13555123040101 | 3523041800356875 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 17:35 | 2023-04-18 19:44 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日17:28 IES监盘发现：洪濑变10kV谯琉线614线路C相完全接地（A相电压为10.34kV,B相电压为9.68kV,C相电压为0.93kV,零序电压为16.70kV,)，消弧装置选线：10kV谯琉线614线路，选线正确。遥控10kV谯琉线5#杆V70开关由运行转热备用，接线现象消失。故障原因：10kV谯琉线福建省南安市天和妇幼日用品有限公司箱变有渗油现象 | 2023年04月18日17:28 IES监盘发现：洪濑变10kV谯琉线614线路C相完全接地（A相电压为10.34kV,B相电压为9.68kV,C相电压为0.93kV,零序电压为16.70kV,)，消弧装置选线：10kV谯琉线614线路，选线正确。遥控10kV谯琉线5#杆V70开关由运行转热备用，接线现象消失。 18日17:32联/配调杨杰松令南安县调黄雅昕【顺控】遥控操作_：10kV谯琉线5#杆V70开关由运行转热备用，于18日17:32控分成功接地信号消失 18日17:36 洪濑变电站失地(洪濑变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.34,B相电压为9.68,C相电压为0.93,零序电压为16.70,)。即通知抢修班组巡视谯琉线5#杆V70开关及其之后的设备。17时39分巡视人洪发淞、戴福华接受通知，开始巡线。 18:05 洪濑所黄荣昌汇报南安县调郑慧束：要求10kV谯琉线田乾支线3#杆1G4开关、10kV谯琉线部队支线1#杆302开关转热备用，试送10kV谯琉线5#杆V70开关 18日18:05 联/配调郑慧束令戴福华：10kV谯琉线田乾支线3#杆1G4开关由运行转热备用，18日18:06操作成功 18日18:06 联/配调郑慧束令戴福华：10kV谯琉线部队支线1#杆302开关由运行转热备用，18日18:07操作成功 18日18:10 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：10kV谯琉线5#杆V70开关由热备用转运行，18日18:11操作成功，运行正常 18:35 洪濑所戴福华汇报南安县调郑慧束：对10kV谯琉线部队支线1#杆大号侧巡视无异常，具备送电条件 18日18:35 联/配调郑慧束令戴福华：10kV谯琉线部队支线1#杆302开关由热备用转运行，18日18:36操作成功后C相完全接地 18日18:36 联/配调郑慧束令戴福华：10kV谯琉线部队支线1#杆302开关由运行转热备用，18日18:37操作成功，接地信号消失 18:39洪濑所戴福华汇报南安县调黄明妮：对10kV谯琉线田乾支线3#杆大号侧巡无异常，具备送电条件 18日18:40 联/配调黄明妮令洪濑所戴福华：10kV谯琉线田乾支线3#杆1G4开关由热备用转运行，18日18:41操作成功，试送正常 18日19:27 联/配调吕小红令洪濑所戴福华：10kV谯琉线顺昌分支线3#杆G90开关由运行转热备用，18日19:28操作成功。 19：28洪濑所戴福华汇报南安县调吕小红：要求试送10KV谯琉线部队支线1#杆302开关 18日19:34 联/配调吕小红令洪濑所戴福华：10kV谯琉线部队支线1#杆302开关由热备用转运行18日19:36汇报南安县调卢彩玲 运行正常 19:54 洪濑所戴福华汇报配调王玉玲：巡视发现10kV谯琉线福建省南安市天和妇幼日用品有限公司箱变有渗油现象，申请将顺昌分支线3#杆G90开关转冷备用隔离 18日19:54 联/配调王玉玲令洪濑所戴福华：10kV谯琉线顺昌分支线3#杆G90开关由热备用转冷备用 19:58操作失败 19:58洪濑所戴福华汇报配调王玉玲：10kV谯琉线顺昌分支线3#杆G90开关生锈严重无法操作到位，待明日办抢修单处理 20日 16：06洪濑镇供电所洪发淞汇报南安县调吴素清：10kV谯琉线福建时代天和公司用户故障已处理，具备送电条件 16：07南安县调吴素清下令洪濑镇供电所洪发淞：10kV谯琉线顺昌分支线3#杆G90开关由热备用转运行 16：11汇报操作完毕 ，运行正常 2023年04月20日16:13福建时代天和公司（10kV谯琉线顺昌分支线3#杆G90开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230418003 | 时代天和配电室母排支柱绝缘子击穿 |  | 洪梅变电站10kV谯琉线614线路5#杆V70开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 17:34 |  | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273731 | 洪濑镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 16 | 46 | 1577 | da5b6188-32d2-4493-9c16-cfb5f395d587 | 洪濑变10kV谯琉线614 | 归档 | 2023-04-20 08:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2202 | fbd10ffd-c664-43d1-b5a5-29e225d565af | 泉州 | 89983009-8A80-45A9-BBAC-9BB3441CE235 | GZ13555623040028 | 3523041800324720 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-04-18 16:44 | 2023-04-18 18:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日16:28 DMS监盘：东园变10kV南山线912线路#034杆D-025开关过流II段保护动作跳闸，重合闸动作，后加速动作跳闸，故障原因：10kV南山线912线路崧山支线民爆分支线#1杆D-280开关PT击穿 | 16:28 DMS报：10kV南山线912线路#034杆D-025开关过流II段保护动作跳闸，重合闸动作，后加速动作跳闸，16时44分，联/配调许世兴发布停电信息，发布设备为10kV南山线912线路#034杆D-025(四遥)开关，联/配调朱惠波通知东园所谢进铭16时55分巡视人孙建明、吴振强、许永忠、谢进铭接受通知，开始巡线。 根据信号分析：18日16:44 联/配调朱惠波、许世兴遥控：10kV南山线912线路崧山支线#28+1杆D-167开关由运行转热备用，18日16:48操作成功 18日16:50 联/配调朱惠波、许世兴遥控：10kV南山线912线路#034杆D-025开关由热备用转运行，18日16:50操作成功,试送正常 18日17:35 联/配调许世兴令孙建明：10kV南山线912线路崧山支线#42杆D-238开关由运行转热备用，18日17:35操作成功 17:36东园所孙建明向县调许世兴汇报：10kV南山线912线路崧山支线#42杆至10kV南山线912线路崧山支线#28+1杆查无异常，申请试送。 18日17:50东园所孙建明向县调朱惠波汇报：10kV南山线912线路崧山支线民爆分支线#1杆D-280开关PT击穿，待抢修。 18日17:51 联/配调朱惠波令孙建明：10kV南山线912线路崧山支线#81杆D-249开关由运行转冷备用，并挂标示牌。18日17:53操作成功 18日17:57 联/配调朱惠波令许世兴：10kV南山线912线路崧山支线#28+1杆D-167开关由热备用转运行，18日17:59操作成功,试送正常 18日18:00 联/配调朱惠波令孙建明：10kV南山线912线路崧山支线#42杆D-238开关由热备用转运行，18日18:01操作成功,试送正常 18:40东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV南山线912线路崧山支线民爆分支线#1杆D-280开关PT击穿，现场已用绝缘棒将PT引线挑开，具备送电条件。 18日18:43 联/配调彭伟明令孙建明：10kV南山线912线路崧山支线#81杆D-249开关由冷备用转运行，18日18:45操作成功，送电正常。 | 10kV南山线912线路崧山支线民爆分支线#1杆D-280开关PT击穿 |  | 东园变10kV南山线912线路#034杆D-025开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 16:44 | 2023-04-18 16:30 | 配调 | 2023-04-22 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 607084 | 东园镇供电所 | 2023-04-18 16:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | PT故障 | 柱上PT故障 | 配网设备故障 |  | 24 | 8 | 3968 | fbd10ffd-c664-43d1-b5a5-29e225d565af | 东园变10kV南山线912 | 归档 | 2023-04-24 11:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2195 | 13DKX-57233 | 龙岩 | DF05F427-BD6B-4557-9E6C-23FCC1694525 | GZ13575823040025 | 3523041800306122 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 15:48 | 2023-04-18 18:57 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月18日15：46 DMS弹窗莲花支线#08杆#08G刀闸后端缺相，故障原因：10kV莲花支线#08杆#08G刀闸A相烧坏，设备老化 | 故障通知巡视跳闸点10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关及其之后的设备，重点关注10kV莲花支线#09至10kV莲花支线#08之间区域。16时30分巡视人蒋本有、李桂连接受通知，开始巡线。 18日16:38 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：现场确认跳闸开关为：10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关；保护动作：； 故障点：10KV莲花支线#08杆断裂 18日16:47联/配调江炳兴遥控操作_：10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关由运行转热备用，于18日16:47控分失败 18日16:48联/配调江炳兴遥控操作_：10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关由运行转热备用，于18日16:48控分失败 18日16:49联/配调李文涛遥控操作_：10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关由运行转热备用，于18日16:49控分失败 18日16:50 联/配调江炳兴令李桂连：10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关由运行转热备用，18日16:51操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV西翠线#51杆#51G刀闸由合闸转分闸，18日16:57操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV田心井#2（光伏发电）配变由运行转热备用，18日16:58操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV田心井（光伏发电）配变由运行转空载运行，18日17:01操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV李岭#4（光伏发电）配变由运行转热备用，18日17:02操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV李岭#5（光伏发电）配变由运行转热备用，18日17:03操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV莲花支线#14杆#14K开关由运行转冷备用，18日17:05操作成功 18日16:53 联/配调江炳兴令李桂连：10kV莲花电站支线#03杆#03K开关由运行转冷备用，18日17:06操作成功 18日17:13 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0037，工作负责人：蒋本有，工作内容：在10kV莲花支线#08杆#08G刀闸，进行A相刀闸烧坏更换，安全措施：10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关，10kV西翠线#51杆#51G刀闸，10kV莲花支线#14杆#14K开关，10kV莲花支线#14杆#14G刀闸，10kV莲花电站支线#03杆#03G刀闸，10kV李岭#5变支线#06杆#06R跌落式熔断器，10kV李岭#4变支线#04杆#04R跌落式熔断器，10kV黄师I线田心井#2变支线#04杆#04R跌落式熔断器，10kV田心井变支线#01杆田心井变（光伏发电）低压刀闸，10kV莲花电站支线＃03杆＃03k开关。 18日 17:20抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0037,抢修负责人：蒋本有,抢修任务：1、10kV莲花支线#08杆#08G刀闸，A相刀闸烧坏更换,抢修安措:断开10kV莲花支线#18+1杆#18+1K开关，断开10kV西翠线#51杆#51G刀闸，断开10kV莲花支线#14杆#14K开关，断开10kV莲花支线#14杆#14G刀闸，断开10kV莲花电站支线#03杆#03G刀闸，10kV李岭#5变支线#06杆#06R跌落式熔断器，10kV李岭#4变支线#04杆#04R跌落式熔断器，10kV黄师I线田心井#2变支线#04杆#04R跌落式熔断器，断开10kV田心井变支线#01杆田心井变（光伏发电）低压刀闸，断开10kV莲花电站支线＃03杆＃03k开关 送电票：CT-ZLP-202304183，18日18:25开始执行，18日18时59分执行完毕。 | 设备老化接头发热造成 | 开展10kV东铁I线故障后的线路特巡、无人机巡视和带电检测工作。 | 东埔变10kV东铁Ⅰ线925线路莲花支线#18+1杆#18+1K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 15:47 | 2023-04-19 17:25 | 配调 | 2023-04-19 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-19 17:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 | 开展10kV东铁I线故障后的线路特巡、无人机巡视和带电检测工作。 | 12 | 3 | 1488 | 13DKX-57233 | 东埔变10kV东铁Ⅰ线925线路 | 归档 | 2023-04-19 17:31 | 是 | 是 | 否 | 是
2191 | 2B1DD8B5A7EF45B6BCAEC25DA0A2ED7A421B | 莆田 | F40691E6-ACEE-432D-A582-A266964A9056 | GZ1354515223040013 | 3523041800298960 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0e824d6a689e47016a86f52f33215b | 涵西综合服务班 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-04-18 15:39 | 2023-04-18 16:42 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-04-18 15:36:43 系统研判：10kV锦绣线616线路铺尾安置房#2配电室902负荷开关跳闸；10kV人民街箱变（充电桩）901负荷开关跳闸。 | 2023-04-18 15:36:43 系统研判：10kV锦绣线616线路铺尾安置房#2配电室902负荷开关跳闸；锦绣线616线路人民街箱变（充电桩）901负荷开关跳闸16时03分巡视人陈群皇接受通知，开始巡线。 18日15:26 联/配调黄爱艳收到现场陈群皇汇报：铺尾Ⅱ路金典环网柜10kV金典铺尾联线903开关跳闸，申请强送。 18日15:27 联/配调黄爱艳令陈群皇：铺尾Ⅱ路金典环网柜10kV金典铺尾联线903开关由热备用转运行，18日15:29操作成功 18日16:05 联/配调黄爱艳收到现场陈群皇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV铺尾安置房#2配电室902负荷开关；10kV铺尾安置房#2配电室902负荷开关保护无法查看。10kV人民街箱变（充电桩）901负荷开关没有跳闸。 18日16:11 联/配调吴智星收到现场陈群皇汇报：隔离设备：铺尾安置#2配电室Ⅱ路分线90A开关；隔离状态：冷备用 18日16:12 联/配调吴智星令陈群皇：10kV铺尾安置房#2配电室90A开关由热备用转冷备用，18日16:15操作成功 18日16:19 联/配调符冠鹏收到现场陈群皇汇报：巡视无异常范围：铺尾安置房#2配电室-铺尾安置房#2配电室；试送设备：铺尾安置房#2配电室Ⅱ路分线902开关转运行 18日16:20 联/配调符冠鹏令陈群皇：10kV铺尾安置房#2配电室902开关由热备用转运行，18日16:28无法操作 18日16:31 联/配调符冠鹏收到现场陈群皇汇报：铺尾安置房#2配电室Ⅱ路分线902开关由热备用转运行操作失败；申请：铺尾安置房#2配电室90A由热备用转运行 18日16:32 联/配调符冠鹏令陈群皇：10kV铺尾安置房#2配电室90A开关由热备用转运行，18日16:33操作成功 | 10kV锦绣线616线路铺尾安置房#2配电室902负荷开关拒动 |  | 10kV锦绣线616线路铺尾安置房#2配电室902负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 15:39 | 2023-04-18 16:33 | 配调 | 2023-04-18 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-18 16:33 |  | 是 | 否 |  |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 2 | 1 | 196 | 2B1DD8B5A7EF45B6BCAEC25DA0A2ED7A421B | 锦绣线616线路 | 归档 | 2023-04-19 16:51 | 是 | 是 | 否 | 是
2188 | 6978A5C107F44BD8816B407400A55793421B | 南平 | CE2FDF6C-2CF3-43EB-87B6-D1EAD0C6C881 | GZ13595623040020 | 3523041800295054 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12a6 | 小桥供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 15:14 | 2023-04-18 17:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日15:02 10kV义塘线后塘#076杆K423开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成 故障原因：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#33杆B相导线断线 | 18日15:02 DMS系统研判10kV义塘线后塘#076杆K423开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，即通知小桥供电所方兴来及建瓯远程严雯15时34分巡视人李辉、曾寿旺、方兴来、刘松华接受通知，开始巡线。 18日16:05 小桥供电所李辉汇报：现场确认10kV义塘线后塘#076杆K423开关跳闸，开关处热备用，巡线发现10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#33杆B相导线断线 18日16:29 联/配调詹东伟令方兴来：10kV义塘线后塘#076杆K423开关由运行转冷备用，18日16:40操作成功 18日16:51 申请配电故障抢修单NO：JOXQ2023002，工作负责人：方兴来，工作线路：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#63A杆 工作内容：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#33杆B相导线断线抢修_，安全措施：10kV义塘线后塘#076杆K423开关、G423刀闸、接地线2组 18日 16:53抢修许可票号：JOXQ2023002,抢修负责人：方兴来,工作线路：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#63A杆 工作内容：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#33杆B相导线断线抢修_， 18日 17:25抢修终结票号：JOXQ2023002,抢修负责人：方兴来,工作线路：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#63A杆 工作内容：10kV义塘线源头支线#32杆至源头支线#33杆B相导线断线抢修_，安全措施：10kV义塘线后塘#076杆K423开关、G423刀闸、接地线2组已拆除，人员已撤离现场，线路具备送电条件 18日17:28 联/配调陈铭华令方兴来：10kV义塘线后塘#076杆K423开关由冷备用转运行，18日17:42操作成功即建瓯远程严雯 | 10kV义塘线源头支线#32杆至#源头支线33杆B相导线断线 | 更换10kV义塘线源头支线导线 | 10kV义塘线后塘#076杆至源头支线#63A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 15:08 | 2023-04-18 17:30 | 配调 | 2023-04-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-04-18 17:30 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 更换10kV义塘线源头支线导线 | 5 | 3 | 290 | 6978A5C107F44BD8816B407400A55793421B | 义安变10kV义塘线904 | 归档 | 2023-04-20 14:08 | 是 | 是 | 否 | 是
2185 | 2B879522DD8C47A5B3B713B5A4DAE20D421B | 南平 | 41BD06C6-2BC8-4968-B648-ED448C56688D | GZ13595723040013 | 3523041800292548 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-18 15:01 | 2023-04-18 19:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 04月18日14:56 10kV城仙线025杆7KY663开关跳闸于过流保护，重合不成。原因：10kV崇瑞线057杆至058杆因林场砍树，导致导线断线 | 14:56 DMS研判：10kV城仙线025杆7KY663开关跳闸于过流保护，重合不成。 14:58 通知光泽配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉 15:00确认10kV城仙线025杆后端所接小水电已停机 15:20配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV崇瑞线057杆至058杆因林场砍树，导致导线断线，需抢修 18日15:25 联/配调龚鑫杰令配电运检抢修班曾新辉：10kV崇瑞线055杆7K448开关由运行转冷备用，18日15:27操作成功 18日15:35 联/配调官哲云令配电运检抢修班曾新辉：10kV崇瑞线044杆7KY469开关由热备用转运行，18日15:36操作成功 15:37通知崇瑞电站可开机 15:53严婆桥电话吴海水汇报：已停机 18日15:54 联/配调龚鑫杰令配电运检抢修班曾新辉：10kV城仙线025杆7KY663开关由热备用转冷备用，18日15:56操作成功 18日16:08 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV崇瑞线058-003杆严婆桥农场配变由运行转热备用，18日16:14操作成功 18日16:15 联/配调彭楚宁令配电运检强修班曾新辉：10kV崇瑞线061杆7K667开关由运行转冷备用，18日16:19操作成功 18日16:20 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV崇瑞线061+1-002杆严婆桥配变由运行转热备用，18日16:23操作成功 18日16:29 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV崇瑞线071杆7K306开关由运行转冷备用，18日16:33操作成功 18日16:33 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：查10kV崇瑞线055杆7K448开关确处冷备用，18日16:43操作成功 18日 16:59配调彭楚宁许可配电运检抢修班席长青：在1、10kV崇瑞线057杆至058杆，断线抢修工作，抢修时长4小时，配电故障紧急抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0007 18日 18:51配电运检抢修班席长青汇报配调彭楚宁：在1、10kV崇瑞线057杆至058杆，断线抢修工作，工作已结束，接地线均已拆除，人员已撤离，具备送电条件，配电故障紧急抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0007 18日18:54发令执行（10kV崇瑞线055杆至10kV城仙线025杆修后送电操作，见指令票NPSG23040190，于18日19:35执行完毕） | 因林业局清砍松线虫病枯死的松木过程中，造成树木压断导线，引起开关跳闸。 | 已再次通知林业主管单位，需要电力部门配合清砍线路保护区内枯死的松木请提前沟通，以便指导砍伐单位进行处理。 | 10kV城仙线025杆至崇瑞线001杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 14:57 | 2023-04-18 19:45 | 配调 | 2023-04-18 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-04-18 19:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 树线矛盾 | 已再次通知林业主管单位，需要电力部门配合清砍线路保护区内枯死的松木请提前沟通，以便指导砍伐单位进行处理。 | 8 | 8 | 292 | 2B879522DD8C47A5B3B713B5A4DAE20D421B | 坪山变10kV三福线914 | 归档 | 2023-04-18 21:43 | 是 | 是 | 否 | 是
2181 | 63bdc1f9-f572-4e7a-a362-15c010865b88 | 泉州 | 0329E31A-848A-4F7F-84B1-76FD72982755 | GZ13556023040055 | 3523041800285587 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188a | 龙湖镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 14:46 | 2023-04-18 19:23 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月18日14:45 DMS研判许厝变10kV吴厝线623线路华日支线#40杆洪溪支线05开关跳闸，故障原因：10kV来旺线时尚支线#11杆来旺线与吴厝线联络K3760开关本体击穿，已办理抢修单拆除开关，线路于19:13恢复送电。 | 14:45 调控黄雨翔：DMS研判10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线05开关跳闸，洪叁支线#1杆故指动作。 14:49 调控苏晓炜通知龙湖所林春长：10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线05开关跳闸，洪叁支线#1杆故指动作，要求对线路进行巡视。15时11分巡视人陈亮、施天转接受通知，开始巡线。 18日15:46 联/配调黄雨翔收到现场陈亮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线#05开关；故障原因：10kV来旺线时尚支线#11杆来旺线与吴厝线联络K3760开关本体击穿 故障点已于2023.4.18日办理QZ-JJ-PQ-2023-0025抢修单处理完毕，抢修及送电过程详见当天来旺线故障记录。 | 10kV来旺线时尚支线#11杆来旺线与吴厝线联络K3760开关本体击穿 | 加强对六氟化硫气体开关的巡视 | 许厝变10kV吴厝线623线路吴厝线华日支线#40杆洪溪支线#05开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 14:46 | 2023-04-18 19:03 | 配调 | 2023-04-18 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 263589 | 龙湖镇供电所 | 2023-04-18 19:03 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 加强对六氟化硫气体开关的巡视 | 5 | 5 | 829 | 63bdc1f9-f572-4e7a-a362-15c010865b88 | 许厝变10kV吴厝线623 | 归档 | 2023-04-19 14:09 | 是 | 是 | 否 | 是
2178 | 13DKX-37798 | 泉州 | 393614BE-73FD-4922-8A00-61FB180C968E | GZ13556023040054 | 3523041800277804 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188a | 龙湖镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 14:31 | 2023-04-18 19:34 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日 IES700监盘 14:26 杏厦变10kV来旺线926开关过流II段保护动作重合闸不成功，故障原因：10kV来旺线时尚支线#11杆来旺线与吴厝线联络K3760开关本体击穿，已办理抢修单拆除开关，线路于19:29全部恢复送电 | 14时26分调控黄雨翔 IES700监盘 14:26 杏厦变10kV来旺线926开关过流II段保护动作重合闸不成功 14:28调控黄雨翔通知龙湖运维站姚坤源：杏厦变10kV来旺线926开关过流II段保护动作重合闸不成功 14:29调控林润哲通知龙湖所陈亮：杏厦变10kV来旺线926开关过流II段保护动作重合闸不成功， 14时30分巡视人陈亮、施天转接受通知，开始巡线。 14:52 龙湖运维班叶声猛汇报调控吴文佳：杏厦变10kV来旺线926开关过流II段保护动作重合闸不成功，故障相BC相，故障电流：Ib:6.04kA、Ic：6.11kA，现场设备检查无异常。 15:03 龙湖所陈亮汇报调控林润哲：10kV来旺线时尚支线#11杆来旺线与吴厝线联络K3760开关本体击穿。 18日15:03 调控林润哲遥控：10kV来旺线时尚支线#2杆K3758开关由运行转热备用 18日15:04 调控林润哲令陈亮：10kV来旺线时尚支线#2杆K3758开关由热备用转冷备用，18日15:08操作成功 18日15:17 联/配调黄雨翔遥控：杏厦变10kV.来旺线926开关由热备用转运行，18日15:17操作成功 18日16:45 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0025，工作负责人：施天转，工作内容：在10kV来旺线时尚支线#11杆，进行来旺线与吴厝线联络K3760开关故障紧急拆除，安全措施：10kV来旺线时尚支线#2杆K3758开关、G3758刀闸，10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线05开关、051刀闸，10kV吴厝线洪溪支线#1A杆洪溪公用变01#低压刀闸，10kV吴厝线洪溪支线#4-2A杆长兴五金厂低压刀闸、跌落式熔断器，10kV吴厝线洪溪支线#8杆K3766开关、G3766刀闸。 18日17:12 联/配调黄雨翔令林春长：10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线#05开关由热备用转冷备用，18日17:17操作成功 18日17:16 联/配调黄雨翔令陈亮：10kV吴厝线洪溪支线#8杆K3766开关由运行转冷备用，18日17:18操作成功 18日17:17 联/配调黄雨翔令林春长：10kV吴厝线洪溪支线#1A杆洪溪公用变01#低压刀闸由合闸转分闸，18日17:18操作成功 18日17:19 联/配调黄雨翔令林春长：10kV吴厝线洪溪支线#4-2A杆长兴五金厂由运行转热备用，18日17:26操作成功 18日 17:29抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0025,许可人：黄雨翔，抢修负责人：施天转,抢修任务：1、10kV来旺线时尚支线#11杆，来旺线与吴厝线联络K3760开关故障紧急拆除,抢修安措:断开10kV来旺线时尚支线#2杆K3758开关、G3758刀闸，断开10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线05开关、051刀闸，断开10kV吴厝线洪溪支线#1A杆洪溪公用变01#低压刀闸，断开10kV吴厝线洪溪支线#4-2A杆长兴五金厂低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV吴厝线洪溪支线#8杆K3766开关、G3766刀闸 18日 18:55 调控吴文佳办理抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0025,抢修负责人：施天转,抢修任务：1、10kV来旺线时尚支线#11杆，来旺线与吴厝线联络K3760开关故障紧急拆除,抢修安措:断开10kV来旺线时尚支线#2杆K3758开关、G3758刀闸，断开10kV吴厝线华日支线#40杆洪溪支线05开关、051刀闸，断开10kV吴厝线洪溪支线#1A杆洪溪公用变01#低压刀闸，断开10kV吴厝线洪溪支线#4-2A杆长兴五金厂低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV吴厝线洪溪支线#8杆K3766开关、G3766刀闸 送电指令票详见指令票NO：QZJJ23040666（送电时间19:29，下令人：吴文佳） | 10kV来旺线时尚支线#11杆来旺线与吴厝线联络K3760开关本体击穿 | 更换开关 | 杏厦变10kV来旺线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 14:30 | 2023-04-18 19:19 | 配调 | 2023-04-18 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-18 19:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 更换开关 | 1 | 21 | 125 | 13DKX-37798 | 杏厦变10kV来旺线926 | 归档 | 2023-04-19 14:10 | 是 | 是 | 否 | 是
2176 | 070a99d7-362f-4a5e-9967-d73f98e7c89c | 三明 | 1A39C641-6E3C-418B-A5E9-22A1CBEE70FE | GZ13586223040016 | 3523041800269356 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修二班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-18 14:22 | 2023-04-18 15:20 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日14:19 城东变电站10kV海舟线922开关跳闸，过流保护动作；10kV海舟线922线路#011杆K003开关过流Ⅰ段告警。故障原因为：巡视无异常。 | 18日14:24 通知配电运维检修二班姚子凌：组织巡线 18日14:24 通知沙县变电运维班陈强：检查间隔14时44分巡视人朱黔嘉接受通知，开始巡线。 18日14:36联/配调蔡剑斌遥控操作_：10kV海舟线922#011K003开关由运行转热备用，于18日14:36控分成功 18日14:37联/配调蔡剑斌遥控操作_：城东变电站.10kV.海舟线间隔.922开关由热备用转运行，于18日14:37控合成功 18日14:52 沙县变电运维班张建明汇报：14:13:50.450ms 城东变电站10kV海舟线922开关跳闸，过流Ⅰ段动作，故障相AC相，故障电流98.39A，重合闸未动作，大电流闭锁重合闸。间隔检查无异常。 18日15:10配电运维检修二班姚子凌汇报：已对10kV海舟线922#011杆至#026杆段线路进行巡视，巡视无异常，申请试送10kV海舟线922#011K003开关 18日15:11联/配调蔡剑斌遥控操作_：10kV海舟线922#026K004开关由运行转热备用，于18日15:12控分成功 18日15:13联/配调蔡剑斌遥控操作_：10kV海舟线922#011K003开关由热备用转运行，于18日15:13控合成功 18日15:16配电运维检修二班姚子凌汇报：已对#026杆后段线路进行巡视，巡视无异常，申请试送10kV海舟线922#011K004开关 18日15:18联/配调蔡剑斌遥控操作_：10kV海舟线922#026K004开关由热备用转运行，于18日15:18控合成功 | 强风导致10kV海舟线922#011杆开关处被漂浮物搭挂短路 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 城东变10kV海舟线922线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 14:21 |  | 配调 | 2023-04-18 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 | 对线路上损坏设备进行修复，恢复正常送电 | 13 | 21 | 1472 | 070a99d7-362f-4a5e-9967-d73f98e7c89c | 城东变10kV海舟线922 | 归档 | 2023-04-25 11:48 | 是 | 是 | 否 | 是
2170 | 8536D472257E4001A4DE31A384277468421B | 南平 | 4DD9078B-FC45-40B0-A5C9-273FAFDF0F5E | GZ13595723040012 | 3523041800250247 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 13:41 | 2023-04-18 15:03 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月18日13:19 寨里变/10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.98kV,B相电压为9.94kV,C相电压为0.43kV,零序电压为14.95V)，原因：无异常，待分析 | 13:19联调监控陈桂玲汇报：13:19寨里变/10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.98kV,B相电压为9.94kV,C相电压为0.43kV,零序电压为14.95V)即通知寨里所邱永春 13:21查DMS系统：寨里变10kV大洲线919开关C相故障电流突变为12.8A 13:34确认10kV大洲线线路所接小水电已停机 18日13:36联/配调高进发【顺控】遥控操作_：10kV大洲线120杆8KY104开关由运行转热备用，于18日13:36控分成功，失地未消失 8日13:37联/配调高进发【顺控】遥控操作_：10kV大洲线087杆8KY867开关由运行转热备用，于18日13:38控分失败 18日13:39联/配调高进发【顺控】遥控操作_：10kV大洲线045杆8KY865开关由运行转热备用，于18日13:39控分成功接地信号消失，即转告寨里所邱永春、光泽配抢班杨永中 18日14:07 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线057杆8K847开关由运行转热备用，18日14:09操作成功 18日14:10联/配调龚鑫杰遥控操作_：10kV大洲线045杆8KY865开关由热备用转运行，于18日14:10控合成功，正常 18日14:16 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线087杆8KY867开关由运行转热备用，18日14:18操作成功 18日14:18 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线057杆8K847开关由热备用转运行，18日14:20操作成功，正常 18日14:30 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线104杆8K434开关由运行转热备用，18日14:35操作成功 18日14:36 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线119-001杆8KY449开关由运行转热备用，18日14:39操作成功 18日14:40 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线087杆8KY867开关由热备用转运行，18日14:43操作成功 18日14:46联/配调龚鑫杰遥控操作_：10kV大洲线120杆8KY104开关由热备用转运行，于18日14:46控合成功 18日14:47 联/配调龚鑫杰令寨里供电所邱永春：10kV大洲线119-001杆8KY449开关由热备用转运行，18日14:48操作成功，正常，转告寨里供电所邱永春 14:49寨里供电所邱永春汇报：10kV大洲线104杆至104-007杆巡线无异常，具备送电条件，即令其：10kV大洲线104杆8K434开关由热备用转运行，15:00操作完毕，正常，转告寨里供电所邱永春、光泽配抢班杨永中 15:01通知霞安水电站机组可开机 | 10kV大洲线104-006杆福源电站配变避雷器雷击破裂，因为10kV大洲线104杆开关为真空开关无法显示零序电流，10kV大洲线087杆8KY867开关零序跳闸保护未投入，10kV大洲线045杆8KY865开关零序跳闸保护也未投入，所以故障停电范围扩大了。 | 要求调控继保专业核对10kV大洲线线路上的三遥开关保护定值，看看是否设置合理，并重新投入三遥开关定值保护。 | 10kV大洲线045杆至159杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 13:40 | 2023-04-18 15:00 | 配调 | 2023-04-18 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260269 | 寨里供电所 | 2023-04-18 15:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 无异常 | 要求调控继保专业核对10kV大洲线线路上的三遥开关保护定值，看看是否设置合理，并重新投入三遥开关定值保护。 | 10 | 20 | 493 | 8536D472257E4001A4DE31A384277468421B | 寨里变10kV大洲线919 | 归档 | 2023-04-18 16:54 | 是 | 是 | 否 | 是
2164 | 13DKX-22247 | 福州 | 5FCFF202-D685-4491-A6ED-3E7FFF0AFCC3 | GZ13515723040022 | 3523041800245106 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103da | 塔庄供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-18 13:24 | 2023-04-18 14:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月18日13：22 塔庄变10kV高峰下庄线923开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障系：铁丝被风吹到10kV高峰下庄线#030+1下庄坂开关，导致A,B两相短路，经处理于16：41恢复送电。 | 2023年04月18日13：22 监控翁强华汇报联调王家辉：塔庄变10kV高峰下庄线923开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，_13时25分巡视人朱煜源 接受通知，开始巡线。 18日13:23 联调黄琼芳通知塔庄所王倩：13：22塔庄变10kV高峰下庄线923开关过流I段动作跳闸，令其巡线后汇报情况。 13：26联调黄琼芳通知梅城运维谢聿亮：13：22塔庄变10kV高峰下庄线923开关过流I段动作跳闸，令其检查开关情况后汇报。 13：42联调王家辉收到梅城运维谢聿亮汇报：现场检查塔庄变10kV高峰下庄线923开关外观无异常，故障电流为1571.52A，开关具备送电条件 18日13:55 联/配调鲍建斌收到现场林光明汇报：现场确认跳闸开关为：高峰下庄线923开关；保护动作：； 隔离设备：10kV高峰下庄线#030+1下庄板开关由运行转冷备用；故障现象：下庄板开关两相短路 18日13:57 联/配调鲍建斌令朱煜源:10kV高峰下庄#030+1下庄坂柱上开关由运行转热备用，18日14:03操作成功 18日14:02 联/配调鲍建斌收到现场林光明汇报：试送设备：10kV高峰下庄线923开关转运行 18日14:05 联/配调鲍建斌令罗薇:福州.塔庄变/10kV.高峰下庄线923开关由热备用转运行，18日14:07操作成功 18日14:26 联/配调鲍建斌令朱煜源:10kV高峰下庄#030+1下庄坂柱上开关由热备用转冷备用，18日14:35操作成功 18日16:07 联/配调鲍建斌收到现场林光明汇报：试送设备：10kV高峰下庄线#030+1下庄坂开关由冷备用转运行；故障现象：铁丝被风吹到10kV高峰下庄线#030+1下庄坂开关，导致A,B两相短路，已处理 18日16:09 联/配调鲍建斌收到现场林光明汇报：故障现象：短路故障已处理，具备送电条件 18日16:11 联/配调鲍建斌令朱煜源:10kV高峰下庄#030+1下庄坂柱上开关由冷备用转运行，18日16:41操作成功 无需抢修类型归档:故障已处理，恢复送电 | 铁丝飘到开关上 |  | 塔庄变923高峰下庄线 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 13:24 |  | 配调 | 2023-04-23 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 外破故障 |  | 10 | 10 | 959 | 13DKX-22247 | 塔庄变923高峰下庄线 | 归档 | 2023-04-18 16:46 | 是 | 是 | 否 | 是
2163 | 748B94B3-EF73-41B5-BC1B-2745FB9B8BF9 | 泉州 | 78384FAF-AF5C-46E9-A1CA-E39DE5CB13E9 | LS13555623040026 | 3523041800243534 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 13:13 | 2023-04-18 14:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日13:13 DMS报10kV东门线919线路10kV文体公园1#环网柜911开关跳闸，实际跳闸开关为：10kV东门线919线路文体公园次支线#02杆C-070开关，故障原因：查无异常待分析 | 18日13:13 DMS报10kV东门线919线路10kV文体公园1#环网柜911开关跳闸，县调许世兴通知崇武所庄炳辉13时33分巡视人廖少龙、蔡伟杰、庄炳辉接受通知，开始巡线。 18日14:20 崇武所庄炳辉向县调许世兴汇报：10kV东门线919线路文体公园次支线#02杆C-070开关跳闸，10kV东门线919线路文体公园次支线#02杆后段查无异常，申请试送 18日14:21 联/配调许世兴令庄炳辉：10kV东门线919线路文体公园次支线#02杆C -070开关由热备用转运行，18日14:24操作成功 | 查无异常 |  | 崇武变10kV东门线919线路文体公园次支线#02杆C-070开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 13:13 |  | 配调 | 2023-04-18 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 3 | 515 | 748B94B3-EF73-41B5-BC1B-2745FB9B8BF9 | 崇武变10kV东门线919 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2161 | 13DKX-34365 | 漳州 | 543569F1-C760-4E41-A601-3615366E4907 | GZ13565423040037 | 3523041800237546 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 13:03 | 2023-04-18 15:38 | 分支线停电 | 紧急停电 | 18日13时02分，10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关在分闸位置 故障原因：树木倒在10kV石澎线沿海建筑分支线#37杆P-Ss031刀闸处 | 18日13时02分，石榴供电所陈志辉报：10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关在分闸位置，同时通知远程以上情况、巡视10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关及其之后设备。14时34分巡视人陈志辉、林耀发接受通知，开始巡线。 18日14:35 联/配调黄辉明收到现场石榴供电所陈志辉汇报：10kV石澎线内湖支线#2杆-#29杆经巡线无异常人员已撤离具备送电条件 18日14:36 联/配调黄辉明令陈志辉：10kV石澎线内湖支线#29杆B-Ss09开关由运行转热备用，18日14:37操作成功 18日14:36 联/配调黄辉明令陈志辉：10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关由热备用转运行，18日14:38操作成功 18日15:23 联/配调黄辉明收到现场石榴供电所陈志辉汇报：经巡线发现树木倒在10kV石澎线沿海建筑分支线#37杆P-Ss031刀闸处、已清除其余线路无异常、人员已撤离具备送电条件 18日15:25 联/配调黄辉明令陈志辉：10kV石澎线内湖支线#29杆B-Ss09开关由热备用转运行，18日15:30操作成功、运行正常 | 树木倒在10kV石澎线沿海建筑分支线#37杆P-Ss031刀闸处 |  | 石榴变10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 13:02 | 2023-04-18 15:30 | 配调 | 2023-04-18 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283484 | 石榴镇供电所 | 2023-04-18 15:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 14 | 17 | 1743 | 13DKX-34365 | 石榴变石澎线913 | 归档 | 2023-04-18 16:07 | 是 | 是 | 否 | 是
2159 | SBID000000E48C19E0718D489A88F8B782028C65BD | 厦门 | 8C9C40F7-F987-4039-9673-D7AC7951FD49 | GZ13525323040013 | 3523041800241065 | 海沧 | 厦门 | 0581055D608BFD5EE0508E0ACE063F1A,8a0e938a811e2d6001833afc348e1714,8a0e938a811e2d6001833afc67801715 | 集海高压用电检查二班,海沧政企客户二班,海沧政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 12:56 | 2023-04-18 14:39 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日12:56 系统研判：霞新#5环网柜10kV五六联络913开关跳闸，故障原因：用户内部故障 | 18日12:56 系统研判：霞新#5环网柜10kV五六联络913开关跳闸，通知操作班林进煌 18日13:55 海沧操作班林进煌报：霞新#5环网柜10kV五六联络913开关跳闸，二次电源没电，保护信息无法查看，环网柜外观检查无异常，封闭式柜子，故障指示器无法查看 14:12下令林进煌：霞新#5环网柜10kV西片十变912、路灯箱变914、升福专变915开关由运行转热备用，14:14操作毕 14:15下令林进煌：霞新#5环网柜10kV五六联络913开关由热备用转运行，14:16环网柜母线送电正常 14:18林进煌报12:52霞新#5环网柜10kV五六联络913开关速断保护动作，故障相ABC，动作电流1047.8A，914柜保护启动，故障相AB，912、915柜查无异常 14:21遥控：霞新#5环网柜10kV西片十变912开关由热备用转运行，14:22送电正常 14:23遥控：霞新#5环网柜10kV升福专变915开关由热备用转运行，14:25送电正常 14:27下令林进煌：霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路由热备用转冷备用、霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路由冷备用转检修 14:47通知海沧用检邱炳辉，霞新#5环网柜10kV路灯箱变914刀闸断不开，通知运维阮恺， 15：07 操作班林进煌汇报：运维陈志毅说联系厂家处理，霞新#5环网柜10kV路灯箱变914开关在热备用状态 17:36林进煌汇报：霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路由热备用转冷备用、霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路由冷备用转检修操作毕 18日20:38 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0188，工作负责人：廖玉华，工作内容：在霞新#5环网柜10kV路灯箱变914间隔至山东水总有限公司10kV进线901柜，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路转检修。 18日 20:41抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0188,抢修负责人：廖玉华,抢修任务：1、霞新#5环网柜10kV路灯箱变914间隔至山东水总有限公司10kV进线901柜，电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路转检修 19日 01:01抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0188,抢修负责人：廖玉华,抢修任务：1、霞新#5环网柜10kV路灯箱变914间隔至山东水总有限公司10kV进线901柜电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV霞新#5环网柜10kV路灯箱变914线路转检修 19日1:08送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23040928 | 故障原因：用户内部故障 |  | 霞阳西片#10箱式变10kV霞阳变电站981线路霞阳西片#10箱式变霞新五环911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:56 | 2023-04-19 01:10 | 配调 | 2023-04-19 03:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 271403 | 综合管理室 | 2023-04-19 01:10 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 0 | 113 | SBID000000E48C19E0718D489A88F8B782028C65BD | 霞阳变电站981 | 归档 | 2023-04-20 08:53 | 是 | 是 | 否 | 是
2156 | 0fd3edf1-3448-4d4f-a2d3-9b57b2aa55ba | 泉州 | CF774249-89D6-456A-AD18-F9F3511B54E2 | GZ13555123040099 | 3523041800231886 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 12:41 | 2023-04-18 15:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日12:33 IES监盘发现：水头变10kV东升线617线路过流Ⅰ段动作跳闸（过流Ⅰ段闭锁重合闸） 故障原因：无异常（雷击引起） | 2023年4月18日12:33 IES监盘发现：水头变电站10kV东升线617线路过流Ⅰ段动作跳闸（过流Ⅰ段闭锁重合闸） 南安县调黄明妮通知水头所郑俊明 南安县调黄明妮通知龙风运检班吕秀珠13时08分巡视人郑俊明接受通知，开始巡线。 18日13:13 龙风运检班陈莉汇报南安县调郑慧束：对水头变10kV东升线617间隔检查无异常，信号已复归，保护动作：12:33:25:106 水头变10kV东升线617线路过流Ⅰ段动作跳闸（过流Ⅰ段闭锁重合闸），故障电流：76.62A，无故障相别 18日14:00 水头所郑俊明汇报南安县调郑慧束：对10kV东升线全线巡视无异常，具备送电条件（怀疑雷击引起） 18日14:53 联/配调郑慧束令龙风运检班张婉彬：水头变10kV东升线617线路由热备用转运行，18日14:55操作成功（水头变直流接地，下令现场操作）运行正常，南安县调郑慧束通知水头所郑俊明 | 雷击（跳闸时水头变附近雷暴） |  | 水头变10kV东升线617线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:40 |  | 配调 | 2023-04-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 9 | 33 | 963 | 0fd3edf1-3448-4d4f-a2d3-9b57b2aa55ba | 水头变10kV东升线617 | 归档 | 2023-04-18 18:53 | 是 | 是 | 否 | 是
2155 | 46e9469f-58dc-4450-a957-0fe0e94270f6 | 泉州 | 57A2523A-B616-4C06-9366-BAAD2DC1A3B4 | GZ13555123040098 | 3523041800225385 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 12:40 | 2023-04-18 13:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月18日12:33 IES监盘发现：水头变10kV五洲线614线路过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段闭锁重合闸 故障原因：无异常（雷击引起） | 2023年04月18日12:33 IES监盘发现：水头变10kV五洲线614线路过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段闭锁重合闸 南安县调黄明妮通知龙风运检吕秀珠 南安县调黄明妮通知水头所郑俊明13时15分巡视人郑俊明接受通知，开始巡线。 18日12:38 南安县调郑慧束通知水头所郑俊明：检查10kV五洲线世纪新城开闭所备自投动作情况 18日12:59 水头所郑俊明汇报南安县调郑慧束：检查10kV五洲线世纪新城开闭所备自投正确动作（921合，909分） 13：00 水头所郑俊明汇报南安县调郑慧束：10kV五洲线世纪新城11#变低压总开关跳闸，检查无异常，要求转运行 18日13:00 联/配调郑慧束令水头所郑俊明：10kV五洲线世纪新城11#配变由空载运行转运行，18日13:01操作成功，运行正常 18日13:13 龙风运检班陈莉汇报南安县调郑慧束：对水头变10kV五洲线614间隔检查无异常，信号已复归，保护动作：12:33:24:274 水头变10kV五洲线614线路过流Ⅰ段动作跳闸（过流Ⅰ段闭锁重合闸），故障电流：78.66A，无故障相别 13:21 水头所郑俊明汇报南安县调郑慧束：10kV五洲线世纪新城8#变低压总开关跳闸，检查无异常，要求转运行 18日13:21 联/配调郑慧束令水头所郑俊明：10kV五洲线世纪新城8#配变由空载运行转运行，18日13:23操作成功，运行正常 18日14:00 水头所郑俊明汇报南安县调郑慧束：对10kV五洲线全线巡视无异常，具备送电条件（怀疑雷击引起） 18日14:56 联/配调郑慧束令龙风运检班张婉彬：水头变10kV五洲线614线路由热备用转运行（水头变直流接地，下令现场操作），18日14:58操作成功，运行正常，南安县调郑慧束通知水头所郑俊明 19日16:18 10kV五洲线世纪新城开闭所已恢复正常运行方式，详见合环转电指令票：QZNA23040538 配调刘伟强 19日16:18 10kV五洲线世纪新城开闭所已恢复正常运行方式，详见合环转电指令票：QZNA23040538 | 雷击（跳闸时水头变附近雷暴） |  | 水头变10kV五洲线614线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:40 |  | 配调 | 2023-04-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 3 | 1 | 515 | 46e9469f-58dc-4450-a957-0fe0e94270f6 | 水头变10kV五洲线614 | 归档 | 2023-04-18 18:51 | 是 | 是 | 否 | 是
2152 | 695D184D0DA91030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 3F5A131B-BE21-48C2-AC4E-C3F1D31B9E71 | GZ13525523040031 | 3523041800224710 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 天气因素 | 洪水 | 2023-04-18 12:34 | 2023-04-18 14:55 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日12:34 系统检测禾翔#1环网柜10kV禾翔线903开关跳闸，即通知抢修柯志勇，故障原因：禾顺#1环网柜进水 | 18日12:34 系统检测禾翔#1环网柜10kV禾翔线903开关跳闸，即通知抢修柯志勇 18日13:42 抢修洪永发汇报：10kV禾顺#1环网柜进水，禾山九杆911、禾福一杆913、禾山十二912开关均在分闸状态 13:45 洪永发汇报：禾顺#1环网柜10kV禾山九杆911柜三相故障指示器均动作，其余开关柜面板无法查看，通知运维张阳旭 13:45 下令洪永发：禾顺#1环网柜10kV禾山九杆911、禾福一杆913、禾山十二912线路由热备用转冷备用，13:54操作毕 14:36 下令洪永发：10kV禾山线#9杆高压刀闸由由合闸转分闸[挂牌]，14:39操作毕 14:40 下令洪永发：10kV禾山线#12杆高压刀闸由由合闸转分闸[挂牌]，14:53操作毕 14:54（遥控）10kV禾山线#22杆高压开关由热备用转运行，14：54操作毕，（转电）送电正常，通知用检翁明 15:00下令 洪永发：禾顺#1环网柜10kV母线PT9004线路由热备用转冷备用，禾顺#1环网柜10kV母线PT9004线路由冷备用转检修，禾顺#1环网柜10kV禾山九杆911、禾山十二912、禾福一杆913、备用一四914、备用一五915、备用一六916线路由冷备用转检修，15:38操作毕 18日20:04 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0187，工作负责人：纪金镇，工作内容：在10kV禾顺＃1环网柜，进行整柜试验；在禾顺＃1环网柜10kV禾山九杆911柜至10kV禾山线＃9杆，进行电缆试验；在禾顺＃1环网柜10kV禾山十二912柜至10kV禾山线＃12杆，进行电缆试验；在禾顺＃1环网柜10kV禾福一杆913柜至10kV禾福线＃1杆，进行电缆试验，安全措施：10kV禾顺＃1环网柜10kV禾山九杆911线路转检修，10kV禾顺＃1环网柜10kV禾山十二912线路转检修，10kV禾顺＃1环网柜10kV禾福一杆913线路转检修，10kV禾顺＃1环网柜10kV备用一四914线路转检修，10kV禾顺＃1环网柜10kV备用一五915线路转检修，10kV禾顺＃1环网柜10kV备用一六916线路转检修，10kV禾顺＃1环网柜10kV母线PT9004线路转检修，10kV禾山线＃9杆高压刀闸，10kV禾山线＃12杆高压刀闸。 20:08 许可故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0187 23:41 终结故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0187 19日0:55送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23040927 | 顺#1环网柜进水 |  | 禾翔#1环网柜10kV西柯变电站915线路禾翔#1环网柜禾翔线903高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:34 |  | 配调 | 2023-04-19 01:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 恶劣天气 |  | 4 | 11 | 443 | 695D184D0DA91030E0430A8EA81010300000 | 西柯变电站915 | 归档 | 2023-04-23 11:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2150 | c7963d62-35a5-438d-b1a0-4bab861da01f | 莆田 | 898E86C9-167D-48BE-9C50-EB2A62F0FADD | GZ13546123040040 | 3523041800217864 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f251248 | 度尾中心供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 12:31 | 2023-04-18 15:51 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-18 12:29 系统研判：度尾变10kV后埔线921线路过流Ⅰ段保护动作开关跳闸，故障原因：10kV半岭安水电站用户内部故障 | 2023-04-18 12:29 系统研判：度尾变10kV后埔线921开关过流Ⅰ段保护动作开关跳闸，12时50分巡视人林丽其、黄国栋、陈宇接受通知，开始巡线。 2023-4-18 12:35 联/配调陈智涵 通知度尾供林丽其及城关变电运维班邓艳。 18日13:12 联/配调吴智星收到现场陈宇汇报：申请隔离10kV后埔线017杆017开关 18日13:13联/配调吴智星遥控操作_：10kV后埔线#017杆017开关由运行转热备用，于18日13:13控分成功 18日13:20 联/配调吴智星收到现场陈宇汇报：10kV后埔线604线路出线至#017杆查无故障；申请10kV后埔线921开关转运行 18日13:22联/配调吴智星遥控操作：度尾变:10kV.后埔线921开关由热备用转运行，于18日13:22控合成功 18日13:32 联/配调吴智星收到现场陈宇汇报：申请10kV后埔线#064杆064开关转热备用 18日13:32 联/配调吴智星令陈宇：10kV后埔线604线路#064杆064（三遥）柱上开关由运行转热备用，18日13:50操作成功 18日14:05 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：申请隔离10kV后埔线#037杆037开关转热备用 18日14:06 联/配调黄爱艳令陈宇：10kV后埔线604线路#037杆037柱上开关由运行转热备用，18日14:10操作成功 18日14:11 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：申请隔离10kV湘溪分线#001A杆001A开关 18日14:13联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV湘溪分线#001A杆001A（三遥）开关由运行转热备用，于18日14:13控分成功 18日14:35 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：10kV后埔线#017杆至064杆巡线无异常情况，申请10kV后埔线017开关由热备用转运行 18日14:37联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV后埔线604线路#017杆017开关由热备用转运行，于18日14:37控合成功 18日14:41 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：10kV中峰分线#001杆后段线路巡线无异常，申请10kV后埔线#037杆037开关由热备用转运行，试送一次 18日14:43联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV后埔线604线路#037杆037开关由热备用转运行，于18日14:43控合成功 18日15:24 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：10kV湘溪分线#001A杆后线路巡线无异常情况，申请10kV湘溪分线001A杆001A开关由热备用转运行 18日15:26联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV湘溪分线#001A杆001A（三遥）开关由热备用转运行，于18日15:26控合成功 18日15:34 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：申请隔离10kV半岭安水电站分线#007杆007开关 18日15:33 联/配调黄爱艳令陈宇：10kV半岭安水电站分线#007杆007（三遥）柱上开关由运行转热备用，18日15:35操作成功 18日15:37 联/配调黄爱艳收到现场陈宇汇报：10kV后埔线604线路#064杆至终端杆线路巡线无异常情况，申请后埔线064开关由热备用转运行 18日15:38 联/配调黄爱艳令陈宇：10kV后埔线604线路#064杆064（三遥）柱上开关由热备用转运行，18日15:39操作成功 | 本起故障是10kV半岭安水电站用户内部故障。非班组运维不当因素引起。 | 同时运行维护班组应积极完成线路设备差异化巡视，以及时掌控线路周边运行环境变化信息，及时了解线路设备的运行情况。运行维护班组应加强线路、设备巡视测温工作。及时查找整治线路设备安全隐患、缺陷。对未绝缘化的杆段进行绝缘化改造，对线树矛盾突处的杆段进行清障，对未防雷改造杆段进行防雷改造，对有发热缺陷的设备进行消缺。加强督促用户加强设备运维巡视力度。 | 莆田.度尾变10kV后埔线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:31 |  | 配调 | 2023-04-18 19:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 | 同时运行维护班组应积极完成线路设备差异化巡视，以及时掌控线路周边运行环境变化信息，及时了解线路设备的运行情况。运行维护班组应加强线路、设备巡视测温工作。及时查找整治线路设备安全隐患、缺陷。对未绝缘化的杆段进行绝缘化改造，对线树矛盾突处的杆段进行清障，对未防雷改造杆段进行防雷改造，对有发热缺陷的设备进行消缺。加强督促用户加强设备运维巡视力度。 | 36 | 19 | 5433 | c7963d62-35a5-438d-b1a0-4bab861da01f | 后埔线921线路 | 归档 | 2023-04-20 10:59 | 是 | 是 | 否 | 是
2149 | 474d17d7-7353-44f2-b646-aed3a7767922 | 漳州 | 4E56B6E0-D02F-48A3-BD14-CDA848AD2160 | GZ13565323040012 | 3523041800216316 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13420a0a06 | 兴泰开发区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 12:28 | 2023-04-18 12:51 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日12:27 兴泰变10kV兴荣线919开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合闸动作，重合不成功,故障原因为：10kV欧仕支线#7A-#7B杆断线（用户内部故障） | 18日12:28 兴泰变10kV兴荣线919开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合不成功,通知兴泰供电所杨捍松及东区运维站徐鹤荣巡视相关设备，12时38分巡视人陈志鸣、杨捍松接受通知，开始巡线。 18日12:40 联/配调吴若玮收到现场陈志鸣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV兴荣线919开关；保护动作：； 隔离设备：10kV兴荣线#026P-019011刀闸 18日13:00 东区运维徐鹤荣汇报：兴泰变10kV兴荣线919开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合不成功。ABC相故障，一次电流54.45A，二次电流值5445A。站内相关设备巡视无异常 18日12:40 联/配调低压吴若玮令杨捍松：10kV兴荣线#026P-019011刀闸由合闸转分闸，18日12:43操作成功 18日12:47 联/配调吴若玮收到现场杨捍松汇报：明显故障已隔离，申请试送站内开关 18日12:50联/配调吴若玮遥控操作_：兴泰变10kV兴荣线919开关由热备用转运行，于18日12:50控合成功 送电指令详看ZZCT23040181 2023年04月18日23:20欧仕配电室（10kV兴荣线#026P-019011刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZCTYLYH20230418003 详见送电指令票NO：ZZCT23040181 2023年04月18日23:22欧仕配电室（10kV兴荣线#026P-019011刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZCTYLYH20230418003 | 10kV欧仕支线#7A-#7B门杆断线 |  | 兴泰变10kV兴荣线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:27 |  | 配调 | 2023-04-18 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 8 | 16 | 1221 | 474d17d7-7353-44f2-b646-aed3a7767922 | 兴泰变兴荣线919 | 归档 | 2023-04-18 15:45 | 是 | 是 | 否 | 是
2147 | 695D184D0E501030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 92417E40-0FBC-43ED-BD0A-93E6844A5A6B | GZ13525523040030 | 3523041800204419 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 12:17 | 2023-04-18 13:32 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日12:16 系统检测10kV湖井线#31杆高压开关跳闸，即通知抢修柯志勇，故障原因：查无故障点、恶劣天气 | 18日12:16 系统检测10kV湖井线#31杆高压开关跳闸，即通知抢修柯志勇 18日13:09 抢修张建波汇报：10kV湖井线#31杆高压开关在热备用状态，现场雨大，路被水淹没 13:28 抢修张建波汇报:10kV湖井#31杆至#48杆全线均查无异常 13:29 （遥控）10kV湖井线#31杆高压开关由热备用转运行（遥控），13:29操作毕，送电正常 | 恶劣天气影响 |  | 白沙变电站913线路湖井线#31杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:16 |  | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 4 | 5 | 490 | 695D184D0E501030E0430A8EA81010300000 | 白沙变电站913 | 归档 | 2023-04-23 11:08 | 是 | 是 | 否 | 是
2146 | 440d999a-819f-4408-867c-e0deb302e41c | 龙岩 | 95A2CA68-9DD9-4120-BA9D-9475E9BA9542 | GZ13575723040021 | 3523041800203685 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a380c8a | 城郊供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 12:12 | 2023-04-18 14:11 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日12:11DMS研判：10kV上下斜线#36A杆36K开关相间过流保护动作跳闸，重合不成功。原因：雷击。 | 18日12:11DMS研判：10kV上下斜线#36A杆36K开关相间过流保护动作跳闸，重合不成功。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上下斜线#36A杆36K开关及其之后的设备，重点关注10kV上下斜线#36A杆36K开关之后区域。12时24分巡视人吴海华、李汉鹏、阮镇宏、江樊良、赖洪书、黄晓波、林元春、苏玉华、郑万荣接受通知，开始巡线。 18日13:49 城郊供电所苏玉华汇报：10kV上下斜线#36A杆36K开关后段线路经巡视无异常（雷击），具备送电条件 18日13:52联/配调曾秋艳遥控操作_：10kV上下斜线#36A杆36K开关由热备用转运行，于18日13:52控合失败 18日14:08联/配调曾秋艳遥控操作_：10kV上下斜线#36A杆36K开关由热备用转运行，于18日14:08控合成功 | 10kV上下斜线#36A杆36K开关后段线路经巡视无异常 |  | 10kV上下斜线#36A杆36K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:12 | 2023-04-18 14:05 | 配调 | 2023-04-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 287657 | 城郊供电所 | 2023-04-18 14:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 6 | 1 | 157 | 440d999a-819f-4408-867c-e0deb302e41c | 凤城变10kV上下斜线605线路 | 归档 | 2023-04-18 15:32 | 是 | 是 | 否 | 是
2145 | 13DKX-24405 | 厦门 | A237B51E-E208-415D-92FD-A64E9AF66392 | LS135223040048 | 3523041800203671 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 12:11 | 2023-04-18 15:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日12:11 监盘发现10kV石兜#16杆高压开关跳闸，通知侨英吴志成，故障原因：查无故障点、雷雨天气 | 18日12:11 监盘发现10kV石兜#16杆高压开关跳闸，通知侨英吴志成 18日15:37 侨英吴志成报相关线路查无异常 15:38 10kV石兜#16杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常 |  |  | 后溪变电站932线路石兜#16杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 12:11 |  | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 倾斜 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倾斜 | 恶劣天气 |  | 1 | 9 | 2 | 13DKX-24405 | 后溪变电站932 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2136 | 28F5299B2B98488893AB28AFFEEA45FE421B | 漳州 | BCCCE566-6F69-40A8-A32C-5B5BA2211A6A | GZ13565423040036 | 3523041800188259 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac0 | 长桥镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 10:52 | 2023-04-18 11:50 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 18日10:52 东升变10kV赤岭线917开关过流Ⅱ段动作跳闸 故障原因为： | 18日10:55 DMS研判：东升变10kV赤岭线917开关过流Ⅱ段动作跳闸；10kV赤岭线#18杆B-Dl17开关过流Ⅰ段告警； 即通知长桥供电所张百发、远程、长脚营运维班黄志惠以上情况、巡视跳闸点东升变10kV赤岭线917开关及其之后的设备，重点关注10kV赤岭线#18杆B-Dl17开关之后区域。 18日11:10 联/配调黄辉明收到现场长桥供电所张百发汇报：10kV赤岭线#1杆-#18杆经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件 18日11:13联/配调黄辉明遥控操作_：10kV赤岭线#18杆B-Dl17开关由运行转热备用，于18日11:13控分成功 18日11:28联/配调黄辉明遥控操作_：东升变10kV赤岭线917开关由热备用转运行，于18日11:28控合成功 18日11:24 联/配调黄辉明收到现场长脚营运维班张国云汇报：东升变10kV赤岭线917开关外观检查无异常、故障相AC相、故障电流：3715.2安、人员已撤离具备送电条件 18日11:37 联/配调黄辉明收到现场长桥供电所张百发汇报：10kV赤岭线#18杆后段经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件、现场雷雨天气 18日11:39联/配调黄辉明遥控操作_：10kV赤岭线#18杆B-Dl17开关由热备用转运行，于18日11:39控合成功 | 雷雨天气 |  | 东升变10kV赤岭线917开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 10:52 | 2023-04-18 11:50 | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 428923 | 长桥镇供电所 | 2023-04-18 11:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 22 | 37 | 1768 | 28F5299B2B98488893AB28AFFEEA45FE421B | 东升变赤岭线917 | 归档 | 2023-04-18 12:27 | 是 | 是 | 否 | 是
2132 | 13DKX-4946 | 泉州 | 82A565FD-6FEE-4F39-BE76-E22339041FAC | GZ13556123040005 | 3523041800184021 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 10:42 | 2023-04-18 12:16 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月18日10:36 锦尚变10kVⅠ段母线B相完全失地(锦尚变10kVⅠ段母线A相电压为10.39,B相电压为0.16,C相电压为10.33,零序电压为17.36)，失地选线为锦尚变10kV锦南Ⅰ回631线路（选线正确）。故障原因为：10kV锦南Ⅰ回华星4#变支路#04杆锦尚污水#1变支路G9423刀闸C相负荷侧烧毁 | 18日10:36 锦尚变10kVⅠ段母线B相完全失地(锦尚变10kVⅠ段母线A相电压为10.39,B相电压为0.16,C相电压为10.33,零序电压为17.36)。即通知配电抢修班陈清辉。 18日10:40联/配调张清波【顺控】遥控操作_：10kV锦南Ⅰ回复光支路#08杆复光支路分段K1776开关由运行转热备用，于18日10:40控分成功，接地信号未复归。 18日10:40联/配调张清波【顺控】遥控操作_：锦尚变10kV锦南Ⅰ回631开关由运行转热备用，于18日10:40控分成功，接地信号消失 18日10:42联/配调张清波遥控操作_：10kV鼎万线#08杆锦南Ⅰ回-鼎万线联络K364开关由热备用转运行，于18日10:42控合成功 18日10:42 锦尚变10kVⅠ段母线B相完全失地(锦尚变10kVⅠ段母线A相电压为10.39,B相电压为0.16,C相电压为10.33,零序电压为17.36)。即通知远程工作站周桂玲，并通知抢修班组巡视锦尚变10kV锦南Ⅰ回631开关及其之后的设备。10时59分巡视人汤绸峰接受通知，开始巡线。11时22分巡视人曾辉煌、梁世攀、汤绸峰接受通知，开始巡线。11时23分巡视人配电抢修班梁世攀、汤绸峰、王苗稳接受通知，开始巡线。 18日11:30 联/配调张楠收到现场汤绸峰汇报：现场检查发现10kV锦南Ⅰ回华星4#变支路#04杆锦尚污水#1变支路G9423刀闸C相负荷侧烧毁，线路其他查无异常，申请隔离 18日11:33 联/配调骆明峰令汤绸峰：10kV锦南Ⅰ回华星4#变支路#04杆锦尚污水#1变支路K2952开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，18日11:34操作成功 18日11:34 联/配调张楠令汤绸峰：10kV锦南Ⅰ回华星4#变支路#04杆锦尚污水#1变支路K2952开关由运行转冷备用，18日11:38操作成功 18日11:41联/配调张清波遥控操作_：锦尚变10kV锦南Ⅰ回631开关由热备用转运行，于18日11:41控合成功，运行正常 | 10kV锦南Ⅰ回华星4#变支路#04杆锦尚污水#1变支路G9423刀闸C相负荷侧烧毁 |  | 锦尚变10kV锦南Ⅰ回631线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 10:41 | 2023-04-18 12:16 | 配调 | 2023-04-18 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 804439 | 配电抢修班 | 2023-04-18 12:16 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 6 | 25 | 364 | 13DKX-4946 | 锦尚变10kV锦南Ⅰ回631 | 归档 | 2023-04-18 17:15 | 是 | 是 | 否 | 是
2129 | 70342fc4-656a-4b01-9e74-f419b7036fdd | 漳州 | F2502EC8-40DB-4ECA-8D15-86992D461BB2 | GZ13565423040035 | 3523041800166559 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 10:27 | 2023-04-18 11:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日10:27 10kV石古线镇政府支线#2杆B-Zg38开关过流Ⅰ段保护动作跳闸 故障原因为： | 18日10:29 的DMS研判：10kV石古线镇政府支线#2杆B-Zg38开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、 即通知远程、石榴供电所陈旺寿、巡视跳闸点10kV石古线镇政府支线#2杆B-Zg38开关及其之后的设备，重点关注10kV石古线镇政府支线#2杆B-Zg38开关之后区域。10时33分巡视人陈卫民、许英流接受通知，开始巡线。 18日11:48 联/配调黄辉明收到现场石榴供电所陈志辉汇报：10kV石古线镇政府支线#2杆后段经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件 18日11:52联/配调黄辉明遥控操作_：10kV石古线镇政府支线#2杆B-Zg38开关由热备用转运行，于18日11:52控合成功、运行正常、同时通知石榴供电所陈志辉 | 雷击 |  | 枕头山变石古线919线路石古线镇政府支线#2B-Zg38开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 10:27 | 2023-04-18 11:52 | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-18 11:52 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 9 | 5 | 1434 | 70342fc4-656a-4b01-9e74-f419b7036fdd | 枕头山变石古线919 | 归档 | 2023-04-18 16:01 | 是 | 是 | 否 | 是
2125 | 13DKX-34365 | 漳州 | F1ACA576-9146-42AF-B7B9-7D99714D9C6C | GZ13565423040034 | 3523041800159680 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 10:20 | 2023-04-18 11:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日10:20 10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关过流Ⅰ段保护动作跳闸 故障原因为：雷雨天气（待查） | 18日10:20 DMS系统研判：10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知远程、石榴供电所陈旺寿、巡视跳闸点10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关及其之后的设备，重点关注10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关之后区域。10时31分巡视人陈志辉、吴武伟、林耀发、吴志勇接受通知，开始巡线。10时36分巡视人陈志辉、吴武伟、林耀发、吴志勇、林海平接受通知，开始巡线。 18日11:20 联/配调黄辉明收到现场石榴供电所陈志辉汇报：10kV石澎线内湖支线#2杆后段经经巡线无异常人员已撤离具备送电条件、故障原因：现场雷雨天气引起 18日11:22联/配调黄辉明遥控操作_：10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关由热备用转运行，于18日11:22控合成功、运行正常、同时通知石榴供电所陈志辉 | 雷雨天气 |  | 石榴变10kV石澎线内湖支线#2杆B-Ss28开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 10:20 | 2023-04-18 11:22 | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-18 11:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 雷害 |  | 14 | 17 | 1743 | 13DKX-34365 | 石榴变石澎线913 | 归档 | 2023-04-18 15:59 | 是 | 是 | 否 | 是
2114 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 漳州 | 65216DCD-D2C4-4DDA-AD36-B042AEE63443 | GZ13566023040019 | 3523041800140696 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340f109b6 | 桥东镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 09:36 | 2023-04-18 10:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日9:35 10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关跳闸，重合闸退出。故障原因为：无异常 | DMS系统弹窗：18日9:36 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关及其之后的设备。09时44分巡视人林旭明接受通知，开始巡线。 18日10:17 联/配调薛桐桐收到现场林旭明汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关；保护动作：无保护； 巡视无异常范围：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关-10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关后段线路；试送设备：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关 18日10:18 联/配调薛桐桐令林旭明：10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关由热备用转运行，18日10:34操作成功，恢复正常 | 强对流天气、雷击影响引起线路开关故障 | 加强防雷装置改造 | 10kV岐田联络支线#11杆Z-614开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 09:35 | 2023-04-18 10:15 | 配调 | 2023-04-18 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 重合闸未投入 | 无 | 610793 | 配电运检班 | 2023-04-18 10:15 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强防雷装置改造 | 7 | 3 | 602 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 宫口变宫田线917 | 归档 | 2023-04-18 18:05 | 是 | 是 | 否 | 是
2113 | 13DKX-40888 | 福州 | EAE63DD3-AB33-4674-84A2-8DCC3A426850 | GZ13516223040046 | 3523041800139445 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0,8a0f688f46db11f00146db13371d06b4 | 龙田供电所,港头供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 09:35 | 2023-04-18 10:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日9:27 苍底变10kV龙湾Ⅰ回#143东湾L开关跳闸，无保护动作，故障原因：查无故障，18日10:12恢复送电正常，原断点：10kV苍东Ⅰ回#087东华村开关 | 18日9:27 dms研判：10kV龙湾Ⅰ回#143东湾L开关跳闸，无保护动作，即通知龙田所陈全美、港头所王崇斌巡视跳闸点10kV龙湾Ⅰ回#143东湾L开关，及其之后的设备。 18日09:57 联/配调王垒收到龙田所陈全美汇报：10kV苍东I回#087-123杆查无故障，申请试送 18日10:02 联/配调王垒遥控操作:10kV龙湾Ⅰ回#143东湾L柱上开关由热备用转运行18日10:05 遥控失败，改为试送10kV苍东Ⅰ回#087东华村开关 18日10:12联/配调王垒遥控操作_：10kV苍东Ⅰ回#087东华村柱上开关由热备用转运行于18日10:12控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无异常 | 加强设备巡检，进行设备更换 | 苍底变10kV龙湾Ⅰ回624线路#143东湾L开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 09:34 | 2023-04-18 10:12 | 配调 | 2023-04-21 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-18 10:12 |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强设备巡检，进行设备更换 | 4 | 9 | 310 | 13DKX-40888 | 10kV龙湾Ⅰ回624线路 | 归档 | 2023-04-21 13:33 | 是 | 是 | 否 | 是
2111 | 4E9BC7357BAB4905AF12038BA9C333E7421B | 南平 | CAB6BAAC-E4E5-40E4-881C-4371A0B2B7C0 | LS13595923040035 | 3523041800130792 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ee,8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所,临江供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-18 09:32 | 2023-04-18 11:41 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-18 09:22 10kV樟山线#063杆ZY113开关跳闸，未见保护动作情况，原因：1、10kV樟山线#099杆ZY111开关小号侧瓷柱炸裂，2、村民砍树倒在10kV樟山线#092杆至#093杆线路上 | 09：22 调控员肖明汇报：09：22 DMS系统研判永兴变10kVⅠ段母线失压，并通知服务调度班（浦城）卢燕、永兴供电所严远群、临江供电所江朝彪11时00分巡视人刘礼标、周祥和接受通知，开始巡线。 09：23确认10kV政府线、后山线、虹垂线机组已停机 09:25 查DMS研判系统：10KV樟山线#063杆线路后端用户召测无电压； 09：25确认10KV樟山线#063杆后端机组已停机 09：30 令调控员肖明：永兴变10kV后山线903开关由运行转热备用，于09：31执行完毕 09：32 令调控员肖明：永兴变#1主变10kV侧96A开关由热备用转运行，于09：33执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）卢燕、永兴供电所严远群、临江供电所江朝彪 09:35 通知临江供电所江朝彪前往现场查看10kV樟山线#063杆ZY113开关跳闸情况 09:36 联/配调黄坚遥控操作：10kV樟山线#099杆ZY111开关由运行转热备用，于09:37执行完毕 09:47 临江供电所江朝彪汇报：10kV樟山线#063杆ZY113开关跳闸，未见保护动作情况，现处热备用 09:48 令临江供电所江朝彪：10kV樟山线#063杆ZY113开关由热备用转运行，于09:49执行完毕后，10kV樟山线#063杆ZY113开关跳闸，试送不成 09:50 令安华运维站陈利华：投入永兴变10kV后山线903线路保护，于09:53执行完毕 09:54 令调控员陈洁：永兴变10kV后山线903开关由热备用转运行，于09:56执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕、永兴供电所严远群、临江供电所江朝彪 09:57 通知10kV政府线、后山线、虹垂线机组机组可以开机并网 11:20 临江供电所江朝彪汇报：经巡线，1、10kV樟山线#099杆ZY111开关小号侧瓷柱炸裂，2、村民砍树倒在10kV樟山线#092杆至#093杆线路上，现已清理完毕，申请隔离10kV樟山线#099杆G1022刀闸、10kV樟山线#099杆G1023刀闸；其余线路无异常，具备送电条件， 11:21 令临江供电所江潮彪：（1）10kV樟山线#099杆G1022刀闸由合闸转分闸、（2）10kV樟山线#099杆G1023刀闸由合闸转分闸，于11:23执行完毕； 18日11:25 令临江供电所江朝彪：10kV樟山线#063杆ZY113开关由热备用转运行，18日11:29操作成功，正常，并通知服务调度班（浦城）卢燕。 11:33 通知10KV樟山线#063杆后端机组可以开机并网。 |  |  | 10kV樟山线#063杆至10kV前墩线#110杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 09:30 |  | 配调 | 2023-04-18 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 93 | 33 | 7023 | 4E9BC7357BAB4905AF12038BA9C333E7421B | 永兴变10kV后山线903 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2108 | 13DKX-26055 | 漳州 | A2513370-6714-4338-994C-AD96C2999E97 | GZ13566023040018 | 3523041800107595 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340d209ac | 配电运检班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-18 09:21 | 2023-04-18 10:33 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日9:19 10kV城北线#14杆Z-023开关跳闸，重合闸退出。故障原因为：无异常 | 18日9:21 DMS系统弹窗：10kV城北线#14杆Z-023开关跳闸，重合闸退出。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV城北线#14杆Z-023开关及其之后的设备。09时25分巡视人林清华、许丽忠、沈火春、许春泉、林建春、沈良发、陈楷飞、张志涛接受通知，开始巡线。 18日09:59 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城北线#14杆Z-023开关； 隔离设备：10kV城北线#45杆Z-024开关； 巡视无异常范围：10kV城北线14杆-10kV城北线#45杆；试送设备：10kV城北线#14杆Z-023开关 18日10:00 联/配调薛桐桐令林清华：10kV城北线#45杆Z-024开关由运行转 热备用，18日10:18操作成功 18日10:19 联/配调薛桐桐令林清华：10kV城北线#14杆Z-023开关由热备用 转运行，18日10:20操作成功 18日10:27 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV城北线#45杆-10kV城北线#53杆及其之后设备；试送设备：10kV城北线#45杆Z-024开关；故障备注：查无异常 18日10:28 联/配调薛桐桐令林清华：10kV城北线#45杆Z-024开关由热备用 转运行，18日10:31操作成功，恢复正常。 | 10kV城北线#19杆，强对流天气，大风吹起异物引起线路短路故障 |  | 10kV城北线#14杆Z-023开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 09:20 |  | 配调 | 2023-04-18 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 异物引发故障 |  | 20 | 1 | 6058 | 13DKX-26055 | 桥东变桥峰线923 | 归档 | 2023-04-18 15:51 | 是 | 是 | 否 | 是
2105 | 93D08A42146149D7A49C0BB831FAA626421B | 泉州 | 33C1FA3E-CC69-40EF-B7FC-586EE13FD6C3 | GZ13555123040094 | 3523041800092136 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 08:58 | 2023-04-18 20:07 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月18日8:55 IES监盘发现：石井变10kV和美线636开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：1、雷击引起10kV和美线海滨支线1#杆A相避雷器引线断线2、10kV和美线海滨支线1#杆至10kV和美线八斗1#变分支线1#杆A相引线断线 | 2023年04月18日8:55 IES监盘发现：石井变10kV和美线636开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功 南安县调吴素清通知龙风运维班林珊 南安县调傅华荣通知石井镇供电所陈文敬18时24分巡视人陈文敬、曾锦文、林吉祥、吴志清接受通知，开始巡线。 9:12 石井所庄锦贵汇报联/配调黄雅昕：10kV欣海湾配电室备自投不成功，10kV欣海湾配电室查无异常，申请转由10kV仙景线供电 18日09:14 联/配调黄雅昕令石井所庄锦贵：10kV欣海湾配电室(至10kV和美线7#杆）921开关由运行转热备用，18日09:16操作成功 18日09:14 联/配调黄雅昕令石井所庄锦贵：10kV欣海湾配电室900母联开关由热备用转运行，18日09:16操作成功 10:27 龙风运检班陈莉汇报南安县调郑慧束：对石井变10kV和美线636开关间隔检查无异常，信号已复归，保护动作：08:55:21石井变10kV和美线636开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功 08:55:21:660故障电流：80.911A 08:55:21:951故障电流：96.634A，故障相：A、B、C相 10:30 石井所庄锦贵汇报联/配调黄雅昕：雷击引起10kV和美线海滨支线1#杆A相避雷器引线断线，已挑开，不影响线路正常运行，人员已全部撤离，具备送电条件 18日10:31联/配调黄雅昕、联/配调杨杰松遥控操作：石井变10kV和美线636开关由热备用转运行，于18日10:31控合成功，召测发现10kV和美线八斗1#变分支线1#杆大号侧缺相，通知石井所庄锦贵 10:45 石井所庄锦贵汇报联/配调黄雅昕：10kV和美线海滨支线1#杆至10kV和美线八斗1#变分支线1#杆A相引线断线，申请10kV和美线海滨支线1#塔0F8开关转热备用隔离 18日10:46 联/配调黄雅昕令南安县调杨杰松遥控：10kV和美线海滨支线1#塔0F8开关由运行转热备用，18日10:48操作成功 18日14:47 联/配调黄明妮令南安县调杨杰松：10kV仙景线27#杆838开关由热备用转运行，18日14:48操作成功 18日14:48 联/配调黄明妮令南安县调杨杰松：10kV和美线8#杆I23开关由运行转热备用，18日14:50操作成功 18日15:46 联/配调郑慧束令石井所吴荣建：10kV和美线7#杆3E5开关由运行转冷备用，18日16:06操作成功，汇报南安县调黄明妮 18日15:46 联/配调郑慧束令石井所吴荣建：10kV和美线8#杆I23开关由热备用转冷备用，18日16:06操作成功，汇报南安县调黄明妮 18日16:12 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：10kV营前线41#杆K491开关由热备用转运行（合环），18日16:13操作成功，南安县调郑慧束：查有合环电流 18日16:16 联/配调郑慧束令石井所吴荣建：10kV延平线五千吨支线2#杆850开关由运行转冷备用（解环）18日16:16下令 18日16:30 申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0252，工作负责人：庄锦贵，工作内容：在10kV和美线海滨支线1#杆，进行B相线夹烧毁处理、避雷器引线断线修复，安全措施：110kV石井变10kV延平线635线路转检修，110kV石井变10kV和美线636线路转检修，10kV和美线8#杆I23开关、P037刀闸，10kV和美线7#杆3E5开关、P305刀闸，10kV延平线9#杆920开关、9201刀闸，10kV港口线31#杆Z90开关、Z325刀闸，10kV延平线五千吨支线2#杆850开关、8085刀闸，10kV延平线五千吨支线1#杆E430刀闸，10kV延平线22+1#杆E83开关、8424刀闸，10kV延平线10#杆P319刀闸。 18日16:35 联/配调郑慧束令石井所吴荣建：10kV延平线9#杆920开关由热备用转冷备用，18日17:11操作成功，汇报南安县调黄明妮 18日16:35 联/配调郑慧束令石井所吴荣建：10kV港口线31#杆Z90开关由热备用转冷备用，18日17:11操作成功，汇报南安县调黄明妮 18日17:16 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：石井变10kV和美线636开关由运行转热备用18日17:18操作成功 17:19 南安县调郑慧束通知龙风运检班黄志峰：10kV和美线8#杆I23开关确在冷备用 18日17:19 联/配调郑慧束令龙风运检班黄志峰：石井变10kV和美线636线路由热备用转检修，18日17:28操作成功 18日17:31 联/配调郑慧束令杨杰松：遥控：石井变10kV延平线635开关由运行转热备用18日17:31下令 18日17:31 联/配调郑慧束令杨杰松：遥控：石井变10kV延平线635开关由运行转 | 1、雷击引起10kV和美线海滨支线1#杆A相避雷器引线断线2、10kV和美线海滨支线1#杆至10kV和美线八斗1#变分支线1#杆A相引线断线 |  | 石井变10kV和美线636线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:57 | 2023-04-18 19:00 | 配调 | 2023-04-18 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 601921 | 石井镇供电所 | 2023-04-18 19:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 52 | 38 | 6007 | 93D08A42146149D7A49C0BB831FAA626421B | 石井变10kV和美线636 | 归档 | 2023-04-23 07:02 | 是 | 是 | 否 | 是
2104 | SBID000000841D28B05E21418E949151B7ED1C82A1 | 厦门 | FCBED98E-0A0F-40EB-9BFB-344E3A927BAD | GZ13525523040029 | 3523041800086642 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 08:58 | 2023-04-18 09:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:58 操作班陈志勇报祥凤开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关跳闸。故障原因：查无故障点 | 18日8:58 操作班陈志勇报祥凤开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关跳闸、保护信息未报 9:08陈志勇报无异常，即令其祥凤开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行， 正常，通知运维张阳旭 | 祥凤开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关跳闸，查无其他异常 |  | 祥凤开闭所10kV祥平变电站912线路祥凤开闭所祥凤Ⅰ回911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:58 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 18 | 12 | 2951 | SBID000000841D28B05E21418E949151B7ED1C82A1 | 祥平变电站912 | 归档 | 2023-04-26 08:48 | 是 | 是 | 否 | 是
2103 | 13DKX-47950 | 泉州 | 8D515066-E0ED-4063-8E45-183236035CD3 | GZ13555123040093 | 3523041800087741 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 08:57 | 2023-04-18 17:17 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月18日8:42 IES监盘发现：老港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为6.8kV，B相电压为4.31kV，C相电压为7.87kV，零序电压为6.41kV）失地选线为老港变10kV老芦线910（选线正确），遥控10kV老芦线1#杆K513开关由运行转热备用,接地消失。故障原因：雷击引起10kV石牛线秋江分支线6#杆B相导线断线 | 2023年4月18日8:42 IES监盘发现：老港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为6.8kV,B相电压为4.31kV,C相电压为7.87kV,零序电压为6.41kV)失地选线为老港变10kV老芦线910。南安县调孙怀平通知南安县调陈显思 18日08:53联/配调陈显思、孙怀平遥控操作：10kV石牛线秋江分支线8+1#杆5G3开关由运行转热备用，于18日08:53控分成功接地信号存在 18日08:55联/配调陈显思、孙怀平遥控操作：10kV老芦线1#杆K513开关由运行转热备用，于18日08:55控分成功接地信号消失 08：59南安县调陈显思通知石井镇供电所陈文敬:老港变10kVⅠ段母线B相不完全失地,遥控10kV老芦线1#杆K513开关由运行转热备用,接地消失11时16分巡视人陈文敬、曾锦文、吴志清接受通知，开始巡线。 10:51 石井所曾锦文汇报南安县调郑慧束：10kV石牛线秋江分支线6#杆B相导线断线，要求10kV石牛线秋江分支线2#塔K518开关转冷备用 18日10:51 联/配调郑慧束令石井所曾锦文：10kV石牛线秋江分支线2#塔K518开关由运行转冷备用，18日11:01操作成功 11:34 石井所曾锦文汇报联/配调黄雅昕：10kV老芦线其余线路巡无异常，具备送电条件，申请试送 18日11:36 联/配调黄雅昕、联/配调杨杰松遥控操作：10kV老芦线1#杆K513开关由热备用转运行，于18日11:36控合成功 运行正常 11:37 石井所曾锦文汇报联/配调黄雅昕：10kV石牛线秋江分支线8+1#杆5G3开关后段巡无异常，具备送电条件 18日11:42联/配调黄雅昕、联/配调郑慧束遥控操作：10kV石牛线秋江分支线8+1#杆5G3开关由热备用转运行，于18日11:42控合失败 18日13:20 南安县调黄雅昕签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0250，工作负责人：曾锦文，工作内容：在10kV石牛线秋江分支线6#杆，进行B相导线雷击断线修复，安全措施：10kV石牛线秋江分支线2#杆K518开关、D5160刀闸。 18日 13:59 南安县调郑慧束抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0250,抢修负责人：曾锦文,抢修任务：1、10kV石牛线秋江分支线6#杆，B相导线雷击断线修复。,抢修安措:断开10kV石牛线秋江分支线2#杆K518开关、D5160刀闸 18日 16:37 南安县调黄雅昕抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0250,抢修负责人：曾锦文,抢修任务：1、10kV石牛线秋江分支线6#杆，B相导线雷击断线修复。,抢修安措:断开10kV石牛线秋江分支线2#杆K518开关、D5160刀闸 送电票：QZNA23040494，18日16:38开始执行，18日17时03分执行完毕。运行正常。南安县调黄雅昕 | 雷击引起10kV石牛线秋江分支线6#杆B相导线断线 |  | 老港变10kV老芦线910线路1#杆K513开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:56 | 2023-04-18 17:23 | 配调 | 2023-04-18 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 292891 | 石井镇供电所 | 2023-04-18 17:23 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 2 | 14 | 253 | 13DKX-47950 | 老港变10kV老芦线910 | 归档 | 2023-04-20 09:25 | 是 | 是 | 否 | 是
2101 | 13DKX-41707 | 泉州 | 1DD235B3-0BE4-4535-A9FC-5E5ED2ED8FC5 | GZ13555123040092 | 3523041800080668 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 08:50 | 2023-04-18 19:08 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日 8:50 IES监盘发现：老港变10kV老溪线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合不成功。故障原因：10kV老溪线阳明支线4#杆三相导线全断（雷击断线） | 2023年4月18日 8:50 IES监盘发现：老港变10kV老溪线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合不成功。南安县调傅华荣通知石井所陈文敬，南安县调黄雅昕通知龙风运检班林珊 10:06 石井所吴志清汇报联/配调黄雅昕：10kV老溪线阳明支线4#杆三相导线全断，申请10kV老溪线10#塔K488开关转冷备用隔离 18日10:07 联/配调黄雅昕令石井所吴志清：10kV老溪线10#塔K488开关由运行转冷备用10:13汇报操作完毕 18日10:47 龙风运检班张婉彬汇报南安县调黄明妮：08:45:06:533老港变10kV老溪线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障电流44.663A，故障相：A、B、C相，08:45:06:833重合不成功，故障电流67.022A，故障相：A、B、C相 10:49 石井所吴志清汇报南安县调黄雅昕：对10kV老溪线线路巡视无发现其他异常，人员已全部撤离，具备送电条件，申请试送 18日10:50 联/配调黄雅昕、联/配调黄明妮遥控操作：老港变10kV老溪线917开关由热备用转运行，于18日10:50控合成功，运行正常 南安县调郑慧束通知石井所吴志清：10kV老溪线运行正常 18日13:58 南安县调黄雅昕签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0251，工作负责人：陈诗春，工作内容：在10kV老溪线阳明支线2#杆至5#杆，进行耐张开断，更换同型号导线（雷击断线），安全措施：10kV老溪线10#杆K488开关、D5096刀闸。 18日 14:16 南安县调黄雅昕抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0251,抢修负责人：陈诗春,抢修任务：1、10kV老溪线阳明支线2#杆至5#杆，耐张开断，更换同型号导线（雷击断线）,抢修安措:断开10kV老溪线10#杆K488开关、D5096刀闸 18日 18:17抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0251,抢修负责人：陈诗春,抢修任务：1、10kV老溪线阳明支线2#杆至5#杆，耐张开断，更换同型号导线（雷击断线）,抢修安措:断开10kV老溪线10#杆K488开关、D5096刀闸 送电票：QZNA23040495，18日18:18开始执行，18日18时30分执行完毕 南安县调郑慧束 | 10kV老溪线阳明支线4#杆三相导线全断（雷击断线） |  | 老港变10kV老溪线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:49 | 2023-04-18 18:30 | 配调 | 2023-04-18 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 265908 | 石井镇供电所 | 2023-04-18 18:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 雷害 |  | 7 | 26 | 935 | 13DKX-41707 | 老港变10kV老溪线917 | 归档 | 2023-04-20 09:20 | 是 | 是 | 否 | 是
2097 | 13DKX-41531 | 厦门 | 0F0D009D-8407-4655-B28D-3C5CB8022851 | GZ13525623040026 | 3523041800069464 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 08:36 | 2023-04-18 13:10 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:36 系统研判洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关、后头线#1杆、后浦线#1杆高压开关跳闸；通知张建伟。故障原因：用户内部故障 | 18日8:36 系统研判洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关、后头线#1杆、后浦线#1杆高压开关跳闸；通知张建伟 18日10:41 翔南抢修黄亦建报洪百线#3环网柜10kV港铁线912、洪百线911开关过流Ⅰ段动作跳闸（故障电流1320A)，前端查无异常 10:43洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控） 10:00下令杨启旺洪百线#3环网柜10kV港铁线912开关由热备用转运行，10:01送电正常 11:35下令杨 启旺洪百线#3环网柜10kV洪百线911开关由热备用转运行,11:37操作毕 11:55 10kV后头线#1杆高压开关由热备用转运行（遥控）后洪钟变10kVⅡ段母线A相全失地 11:56 10kV后头线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控） 12:45下令黄亦建：10kV后头线#3支1杆高压开关由运行转热备用，12:47操作毕。通知用检李霖 12:48（遥控）10kV后头线#1杆高压开关由热备用转运行，正常 12:50（遥控）10kV后浦线#1杆高压开关由热备用转运行，正常 | 18日8:36 系统研判洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关、后头线#1杆、后浦线#1杆高压开关跳闸；通知张建伟 |  | 洪钟变电站924线路洪钟大道#6环网柜象屿湾Ⅱ回912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:36 | 2023-04-18 13:10 | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-04-18 13:10 | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 23 | 24 | 2691 | 13DKX-41531 | 洪钟变电站924 | 归档 | 2023-04-18 16:53 | 是 | 是 | 否 | 是
2095 | 83BEB13914274592A307BFC7BDF11CA6421B | 厦门 | 93E0DD27-BF6A-487F-9E31-BC7DF51882F7 | GZ13525623040025 | 3523041800069392 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 08:31 | 2023-04-18 11:02 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:31系统研判翔安南路#1环网柜10kV莲医Ⅰ回911开关跳闸，（FA执行：安防#2环网柜莲医Ⅰ回913开关由运行转热备用，安防#2环网柜莲安Ⅰ环911开关由热备用转运行），故障原因：用户内部故障 | 18日8:31系统研判翔安南路#1环网柜10kV莲医Ⅰ回911开关跳闸，通知抢修黄绍岩 18日08:31联/配调系统自动遥控操作_：安防#2环网柜莲医Ⅰ回913高压开关由运行转热备用，于18日08:31控分成功 18日08:31联/配调系统自动遥控操作_：安防#2环网柜莲安Ⅰ环911高压开关由热备用转运行，于18日08:31控合成功 10:51翔安抢修黄绍岩报10kV莲医Ⅰ 回#054往支路侧，莲医Ⅰ 回#054支1杆高压开关故障指示器B相动作 即下令黄绍岩10kV莲医Ⅰ回#054杆高压刀闸由合闸转分闸，10:53操作毕， 10:54翔安南路#1环网柜10kV莲医Ⅰ回911开关由热备用转运行（遥控）送电正常 11:10安防#2环网柜10kV莲医Ⅰ回913开关由热备用转合环运行（遥控） 11:11安防#2环网柜10kV莲安Ⅰ环911开关由运行转热备用（遥控、解环），恢复原方式,通知用检李霖 | 用户设备故障 |  | 东园变电站915线路翔安南路#1环网柜莲医Ⅰ回911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:31 | 2023-04-18 11:02 | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-04-18 11:02 | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 15 | 31 | 83BEB13914274592A307BFC7BDF11CA6421B | 东园变电站915 | 归档 | 2023-04-18 15:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2094 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 厦门 | 52A45315-CAF1-4D1C-873A-A7E6537D9642 | LS13525623040024 | 3523041800060939 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 08:28 | 2023-04-18 19:05 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:27 系统研判安防#5环网柜10kV安防一二912开关跳闸，（FA执行成功：10kV安防线#30杆高压开关由运行转热备用，安防#5环网柜10kV安防一二912开关由热备用转运行），故障原因：雷击导致变压器本体故障 | 18日8:27 系统研判安防#5环网柜10kV安防一二912开关跳闸，（FA执行成功：10kV安防线#30杆高压开关由运行转热备用，安防#5环网柜10kV安防一二912开关由热备用转运行），通知抢修刘强 18日08:27联/配调系统自动遥控操作_：安防#5环网柜10kV安防一二912开关由热备用转运行，于18日08:27控合成功 10:09刘强报：安新线#2支1杆高压开关跳闸，故障指示器安新线#8杆B相动作，安防线#33杆A相动作，其余线路查无故障点。即下令刘强：10kV安新线#8杆高压开关由运行转热备用，10:18操作毕。 10:21遥控：10kV安防线#30杆高压开关由热备用转运行，正常。 10:35刘强报后村#3箱式变10kV#1变911柜故障指示器三相动作，10kV安新线#8杆后端查无异常。即下令：10kV安新线#8杆高压开关由热备用转运行，10:38操作毕，正常 10:39下令刘强：10kV安新线#2支1杆高压开关由热备用转冷备用，10:40操作毕 19:09配维陈江川报10kV安新线#2支1杆后端低压发电车已供电 14:36许可陈晓东抢修票XM-BB-PQ-2023-0182，进行10kV安新线#2支1杆至后村#3箱式变10kV#1变911柜电缆试验及故障抢修，安措断开10kV安新线#2支1杆高压刀闸 22:39终结陈晓东抢修票XM-BB-PQ-2023-0182，进行10kV安新线#2支1杆至后村#3箱式变10kV#1变911柜电缆试验及故障抢修（箱变更换，容量不变） 22:41陈江川报10kV安新线#2支1杆后端低压发电车已解除 22:50执行 送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040884 |  |  | 洪前变电站941线路安防线#30杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:27 |  | 配调 | 2023-04-19 00:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 箱式变; 短路、接地: 变压器室故障 | 老化、受潮、绝缘下降等原因造成内部变压器故障 | 配网设备故障 |  | 10 | 4 | 1192 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 洪前变电站941 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2092 | 13DKX-41557 | 厦门 | 648B4572-1F9D-4B07-803F-50D85D9E9D55 | LS13525623040023 | 3523041800061156 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 08:24 | 2023-04-18 11:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:24 洪钟大道#5环网柜10kV象屿湾Ⅰ回914开关跳闸（过流Ⅰ段，A相4042A，C相3816A，故指未动作），通知抢修黄一键，故障原因：雷雨天气 | 18日8:24 洪钟大道#5环网柜10kV象屿湾Ⅰ回914开关跳闸（过流Ⅰ段，A相4042A，C相3816A，故指未动作），通知抢修黄一键 10:58翔安抢修杨启旺报线路查无异常，要求试送 11:01洪钟大道#5环网柜10kV象屿湾Ⅰ回914开关由热备用转运行（遥控）送电正常 |  |  | 洪钟大道#5环网柜10kV洪钟变电站914线路洪钟大道#5环网柜象屿湾Ⅰ回914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:24 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 1 | 6 | 56 | 13DKX-41557 | 洪钟变电站914 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2090 | d5dde564-250c-4574-a9fa-447a7223831a | 厦门 | D49406DA-1DB8-4DAF-8E54-532AADB513FD | LS13525623040022 | 3523041800059819 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 08:21 | 2023-04-18 10:50 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:19 监盘发现湾东#3环网柜10kV湾东线912开关跳闸（过流Ⅰ段，A相2760A，C相3240A），故障原因：查无故障点、恶劣天气 | 18日8:19 监盘发现湾东#3环网柜10kV湾东线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，通知翔安抢修陈亚再 18日08:19联/配调系统自动遥控操作_：界南线#11杆高压开关由运行转热备用，控分失败 9:00 10kV界南线#11杆高压开关由运行转热备用（遥控），湾东#3环网柜10kV湾东线912开关由热备用转运行（遥控） 10:42陈亚再报：10kV界南线#11杆至#33杆线路查无异常，10kV界南线#33杆至下店#2环网柜电缆查无异常，即下令：10kV界南线#11杆高压开关由热备用转运行，10:45操作毕，送电正常 |  |  | 湾东#3环网柜10kV洪前变电站922线路湾东#3环网柜湾东线912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:19 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 14 | 17 | 449 | d5dde564-250c-4574-a9fa-447a7223831a | 洪前变电站922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2089 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 厦门 | A55AB929-84CA-4063-8274-6B15A10DFD0E | LS13525623040021 | 3523041800058539 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 08:20 | 2023-04-18 10:04 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:18监盘发现 物流城#1环网柜10kV东界一环915开关速断动作跳闸，FA执行成功（东界线#8杆高压开关由运行转热备用，码头线#49杆高压开关由运行转热备用， 物流城#1环网柜10kV东界一环915开关转运行）。即通知翔安抢修巡线.故障原因：雷雨天气，查无故障点 | 18日8:18监盘发现 物流城#1环网柜10kV东界一环915开关速断动作跳闸，FA执行成功（东界线#8杆高压开关由运行转热备用，码头线#49杆高压开关由运行转热备用， 物流城#1环网柜10kV东界一环915开关转运行）。即通知翔安抢修张俊伟巡线 8:45翔安抢修张俊伟报物流城#1环网柜10kV东界一环915开关速断动作跳闸（电流2352A）、10kV码头线#49杆至#74杆线路查无异常， 8:47遥控10kV东界线#8杆高压开关由热备用转运行，送电正常 8:47遥控10kV码头线#49杆高压开关由热备用转运行，送电正常 |  |  | 物流城#1环网柜10kV彭厝变电站983线路物流城#1环网柜东界一环915高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:18 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 10 | 13 | 670 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 彭厝变电站983 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2088 | SBID00000000C3579C35DC4D4B898CACDD013DACE2 | 厦门 | 41CF5627-4BA4-476B-9974-580E4CF673A3 | LS135223040044 | 3523041800059315 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 08:20 | 2023-04-18 10:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:18 监盘发现下店#2环网柜10kV西滨二环911开关过流Ⅰ段动作跳闸（故障电流2640A)， 故障原因：查无故障点、恶劣天气 | 18日8:18 监盘发现下店#2环网柜10kV西滨二环911开关过流Ⅰ段动作跳闸（故障电流2640A），即通知抢修叶再兴 18日08:17联/配调系统自动遥控操作_：下店#2环网柜10kV西滨二环911高压开关由热备用转运行，于18日08:17控合成功 18日08:18联/配调系统自动遥控操作_：西滨互通#2环网柜10kV下店二环912高压开关由热备用转运行，于18日08:18控合成功 18日08:18联/配调系统自动遥控操作_：西滨互通#2环网柜10kV一二联络911高压开关由热备用转运行，于18日08:18控合成功 18日08:18联/配调系统自动遥控操作_：西滨互通#1环网柜10kV一二联络912高压开关由热备用转运行，于18日08:18控合成功 10:50叶再兴报：隧道线#66杆至#91杆线路查无异常。 10:51遥控：西滨互通#1环网柜10kV隧道线911高压开关由热备用转运行，正常 |  |  | 彭厝变电站936线路下店#2环网柜10kV西滨二环911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:18 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 4 | 10 | 259 | SBID00000000C3579C35DC4D4B898CACDD013DACE2 | 彭厝变电站936 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2087 | E03D63F1-2779-4B72-A04F-B04259836AB0 | 厦门 | EC915A63-18E5-4C7D-BCC1-6E7B32A96B89 | LS13525623040020 | 3523041800056672 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-18 08:18 | 2023-04-18 10:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:18 监盘发现新码头#5环网柜10kV四五联络911开关速断动作跳闸,故障原因：查无故障点、雷雨天气 | 9:00监盘发现新码头#5环网柜10kV四五联络911、新码头#4环网柜10kV四五联络 912、三四联络911、新码头#3环网柜10kV三四联络912、915开关跳闸，通知：翔安抢修黄亦建 9:11遥控操作新码头#5环网柜10kV四五联络911由热备用转运行，,新码头#4环网柜10kV四五联络 912开关由热备用转运行，,新码头#4环网柜10kV三四联络911开关由热备用转运行、新码头#3环网柜10kV三四联络912开关由热备用转运行，均送电正常 9:37黄亦建报新码头#5环网柜10kV四五联络911开关过流Ⅰ段动作跳闸（故障电流5400A) 10:02黄亦建报刘浦线查无异常要求试送 10:11下令黄亦建新码头#3环网柜10kV刘浦线915开关由热备用转运行，10:12操作毕送电正常 |  |  | 新码头#4环网柜10kV桂园变电站925线路新码头#4环网柜四五联络912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:18 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 15 | 18 | 1179 | E03D63F1-2779-4B72-A04F-B04259836AB0 | 桂园变电站925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2086 | 67588384381AC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 2CE35878-AACB-40D6-BCD0-D1ADAAC82931 | GZ13556023040049 | 3523041800047888 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 08:16 | 2023-04-18 10:46 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月18日8:11 IES700监盘 加工区变10kV海关线611开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（跳闸前加工区变10kV.Ⅰ段母线有失地信号），故障原因：10kV海关线出线电缆中间接头击穿，故障点已隔离，加工区变10kV海关线611线路负荷于10:41转由加工区变10kV笑口线643线路供电（于4月25日办理申请单处理完毕） | 18日8:0 IES700监盘发现：加工区变10kV.Ⅰ段母线失地（电压频繁变化），无选线。 18日08:09联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：加工区变电站.10kV.后街线间隔.619开关由运行转热备用，于18日08:09控分成功（失地未复归） 18日08:09联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：加工区变电站.10kV.后街线间隔.619开关由热备用转运行，于18日08:09控合成功（失地未复归） 18日08:10联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：加工区变电站.10kV.曾岭线间隔.652开关由运行转热备用，于18日08:10控分成功（失地未复归） 18日08:10联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：加工区变电站.10kV.曾岭线间隔.652开关由热备用转运行，于18日08:10控合成功（失地未复归） 18日8:11 IES700监盘发现加工区变10kV海关线611开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（母线电压恢复正常）。 18日8:13 调控许有吉通知磁灶所吴建生：加工区变10kV海关线611开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，跳闸前有失地信号。 18日8:16 调控黄文远通知清濛运检班杜小龙：加工区变10kV海关线611开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。 18日8:17 调控许有吉通知电气班柯清波：加工区变10kV海关线611开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，要求对加工区K2开闭所、金丘紫金城开闭所、金丘紫金城二期高供进行巡视。金丘紫金城二期高供备自投未动作。 08时24分巡视人王志军、李华东接受通知，开始巡线。08时24分巡视人王志军、张天化、李华东、吴建生接受通知，开始巡线。 18日09:08 联/配调黄文远收到清濛运检班杜小龙汇报：现场为过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投，故障电流9.15kA，一、二次设备检查无异常。 18日09:48 配电运维班庄永坤汇报调控苏晓炜：对金丘紫金城开闭所进行检查无异常，申请转电（901、902运行，900冷备用）。对金丘紫金城二期高供进行检查无异常，备自投未动作（9A1、9A2运行，90A热备用）。 18日09:49 联/配调苏晓炜令庄永坤：金丘紫金城开闭所10kV海关线901开关由运行转热备用，18日10:10操作成功 18日09:49 联/配调苏晓炜令庄永坤：金丘紫金城开闭所10kV母分900开关由冷备用转运行，18日10:10操作成功 18日10:23 联/配调黄雨翔收到现场李华东汇报：现场确认故障原因：电缆故障；故障点：10kV海关线出线电缆中间接头击穿 18日10:31 联/配调黄雨翔令庄永坤：加工区K2开闭所10kV海关进线902开关由运行转冷备用，18日10:34操作成功 18日10:41 联/配调黄雨翔令吴文佳：加工区K2开闭所10kV海关出线901开关由热备用转运行，18日10:41操作成功 10:47调控黄雨翔通知磁灶所李华东、配电运维班庄永坤：加工区变10kV海关线611线路负荷于10:41转由加工区变10kV笑口线643线路供电 18日11:29 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0024，工作负责人：王志军1，工作内容：在110kV加工区变10kV海关线611开关至10kV加工区K2开闭所10kV海关线902开关电缆，进行中间接头炸毁抢修(电缆两侧电缆头拆搭、试验)，安全措施：110kV加工区变10kV海关线611线路转检修，10kV加工区K2开闭所10kV(至110kV加工区变10kV海关线611开关侧)海关线902开关转冷备用。 18日12:43 联/配调苏晓炜令郭国明：加工区变10kV.海关线611线路由热备用转检修，18日13:02操作成功 18日 15:06抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0024,许可人：黄雨翔，抢修负责人：王志军1,抢修任务：1、110kV加工区变10kV海关线611开关至10kV加工区K2开闭所10kV海关线902开关电缆，中间接头炸毁抢修(电缆两侧电缆头拆搭、试验)。,抢修安措:110kV加工区变10kV海关线611线路转检修，10kV加工区K2开闭所10kV(至110kV加工区变10kV海关线611开关侧)海关线902开关转冷备用 19日 01:53抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0024,调控林润哲抢修负责人：王志军1,抢修任务：1、110kV加工区变10kV海关线611开关至10kV加工区K2开闭所10kV海关线902开关电缆，中间接头炸毁抢修(电缆两侧电缆头拆搭、试验)。,抢修安措:110kV加工区变10kV海关线611线路转检修，10kV加工区K2开闭所10kV(至110kV加工区变10kV海关线611开关侧)海关线902开关转冷备用 | 1、10kV海关线出线电缆中间接头，怀疑中间接头施工工程中存在工艺问题，长期带电运行，造成绝缘击穿，导致故障。 | 加强工程施工、验收管理，对不满足运行的施工隐患、缺陷应及时提出并整改。 | 加工区变10kV海关线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 08:15 | 2023-04-18 08:31 | 配调 | 2023-04-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 263043 | 磁灶镇供电所 | 2023-04-18 08:31 | 无。 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 加强工程施工、验收管理，对不满足运行的施工隐患、缺陷应及时提出并整改。 | 6 | 6 | 381 | 67588384381AC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 加工区变10kV海关线611 | 归档 | 2023-04-19 10:58 | 是 | 是 | 否 | 是
2079 | 518527E20D8041B99EF9D3834B39E597421B | 福州 | BB0961EF-E43D-4B70-A1CF-62C5F223AF13 | LS13516123040039 | 3523041800018335 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311750318 | 营前供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-18 06:36 | 2023-04-18 07:55 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月18日5:42 龙津变/10kV.Ⅱ段母线A相电压异常（9.01,1.39,10.15）,失地选线为龙津变/10kV筹新Ⅱ线926接地，选线正确，失地线路为：筹新二3#环网10kV筹贰七环912开关后段，故障原因：振铎路3#环网10kV振富913线路电缆故障，隔离故障区域后于07：40送电 | 18日5:42 福州.龙津变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.01,B相电压为1.39,C相电压为10.15,零序电压为9.00,福州.龙津变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.32,B相电压为1.08,C相电压为10.11,零序电压为9.25,)失地选线为福州.龙津变/10kV.公用信号/#2选线装置.筹新Ⅱ线926接地（软报文） 18日05:58联/配调黄锦云遥控操作_：筹新二6#环网10kV振铎一环912开关由运行转热备用于18日05:58控分成功接地信号存在 18日06:00联/配调黄锦云遥控操作_：振铎路1#环网10kV筹贰六环912开关由热备用转运行于18日06:00控合成功 18日06:12联/配调张永健遥控操作_：筹新二6#环网10kV筹贰九环911开关由运行转热备用于18日06:12控分成功接地信号存在 18日06:13联/配调张永健遥控操作_：筹新二6#环网10kV振铎一环912开关由热备用转运行于18日06:13控合成功 18日06:22联/配调张永健遥控操作_：筹新二3#环网10kV筹贰九环916开关由运行转热备用于18日06:22控分成功接地信号存在 18日06:23联/配调张永健遥控操作_：筹新二6#环网10kV筹贰九环911开关由热备用转运行于18日06:23控合成功 18日06:31联/配调张永健遥控操作_：筹新二3#环网10kV筹贰七环912开关由运行转热备用于18日06:31控分成功接地信号消失 18日06时43分巡视人邹宗安,施孝盛 接受通知，开始巡线。_即通知邹宗安、施孝盛 18日07:29 联/配调张永健收到现场施孝盛汇报：振铎路3#环网10kV振富913线路电缆故障。现申请隔离振铎路3#环网10kV振富913开关后试送电源 18日07:31 联/配调张永健令施孝盛:振铎路3#环网10kV振富913开关由运行转冷备用，18日07:39操作成功 18日07:39 联/配调张永健令黄锦云:筹新二3#环网10kV筹贰七环912开关由热备用转运行，18日07:40操作成功（电压正常） 18日5:42 张永健接营前所施孝盛汇报:雍锦园配电站备投动作 18日07:55 联/配调张永健令施孝盛:雍锦园配电站10kV雍锦园二921开关由热备用转合环运行，18日09:37操作成功 18日07:55 联/配调张永健令施孝盛:雍锦园配电站10kV母分900开关由合环运行转热备用，18日09:38操作成功 18日08:11 联/配调张永健令黄锦云:筹新二3#环网10kV筹贰九环916开关由热备用转合环运行，18日08:11操作成功 18日08:12 联/配调张永健令黄锦云:振铎路1#环网10kV筹贰六环912开关由合环运行转热备用，18日08:13操作成功 08：59营前供电所廖红英：泰禾名城开闭所备投成功（911断开，900、921合） 18日09:38 联/配调黄剑东令施孝盛:泰禾名城开闭所10kV至筹新Ⅱ线#6环网柜911开关由热备用转合环运行，18日09:52操作成功 18日09:38 联/配调黄剑东令施孝盛:泰禾名城开闭所10kV母分900开关由运行转热备用，18日09:54操作成功 18日14:04 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0110，工作负责人：黄长兴 ，工作内容：在振铎路3#环网10kV振富913线路侧至富阳配电站10kV振富911线路侧，进行电缆故障查找及修复。，安全措施： 振铎路3#环网 10kV振富913线路转检修 富阳配电站 10kV振富911线路转检修。 18日14:10 联/配调黄剑东令施孝盛:查振铎路3#环网10kV振富913线路在冷备用状态，18日14:54操作成功 18日14:10 联/配调黄剑东令施孝盛:富阳配电站10kV振富911线路由热备用转检修，18日15:01操作成功 18日14:10 联/配调黄剑东令施孝盛:振铎路3#环网10kV振富913线路由冷备用转检修，18日15:25操作成功 18日 15:26抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0110,抢修负责人：黄长兴,抢修任务：1、振铎路3#环网10kV振富913线路侧至富阳配电站10kV振富911线路侧，电缆故障查找及修复,抢修安措:振铎路3#环网10kV振富913线路转检修，富阳配电站10kV振富911线路转检修 | 振铎路#3环网柜至富阳小区之间电缆故障 |  | 龙津变10kV筹新Ⅱ线926（筹新二3#环网筹贰七环912开关） | 否 |  |  | 2023-04-18 06:27 | 2023-04-18 06:35 | 2023-04-18 07:38 | 配调 | 2023-04-18 11:00 | 全部送电 |  | 晴 | 28 |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 278860 | 营前供电所 | 2023-04-18 07:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 7 | 2 | 1501 | 518527E20D8041B99EF9D3834B39E597421B | 10kV筹新Ⅱ线926 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2077 | 13DKX-38792 | 宁德 | 9D3B60EA-4C12-4C62-AB73-FC8AE5A63A2B | GZ135323040009 | 3523041800018127 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0e824d5f9e890e016076d499173fa6 | 八都镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 06:16 | 2023-04-18 07:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月18日6:15 DMS研判：10kV吴山支线#033杆033开关跳闸，故障原因为：无异常。 | 4月18日6:15 DMS研判：10kV吴山支线#033杆033开关跳闸，通知八都供电所林挺耀前往巡线。 18日6:53 八都供电所颜慈勇来电：10kV吴山支线#033杆至末端巡线无异常，具备送电条件，人员已撤离 18日06:53 配调班陈语令八都供电所颜慈勇：10kV吴山支线#033杆033开关由热备用转运行，18日06:54操作成功 。送电正常。 | 电表烧毁 |  | 屿头变10kV闽坑线913线路吴山支线#033杆033开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 06:15 |  | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 254 | 13DKX-38792 | 10kV闽坑线913线路 | 归档 | 2023-04-18 08:54 | 是 | 是 | 否 | 是
2073 | cf64fbc9-dd93-4f90-880f-707751e15dc5 | 漳州 | C3553C21-A897-4FC7-B466-5716C3603C48 | GZ13565623040010 | 3523041800016198 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa6 | 石码镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-18 03:31 | 2023-04-18 06:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日3:29 榜山变10kV石码Ⅱ线919线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：10kV海码线#21杆线路有雷击痕迹 | 18日3:29 DMS研判弹窗榜山变10kV石码Ⅱ线919线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投； 即通知石码所林瑜凡巡视跳闸点榜山变10kV石码Ⅱ线919开关及其之后的设备，重点关注榜山变10kV石码Ⅱ线919开关至紫崴绿地#3环网柜10kV紫崴#1#3箱线901开关之间线路；通知海澄变电运维班张士暖巡查榜山变10kV石码Ⅱ线919开关间隔。04时19分巡视人黄伟强、林伟铭、林荣辉、陈志忠接受通知，开始巡线。 18日4:15 海澄变电运维班张士暖汇报：榜山变10kV石码Ⅱ线919线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障相别为ABC三相，故障电流二次值为16.37A，开关间隔巡查无异常； 18日04:38 联/配调杨进禄收到现场黄伟强汇报：现场除10kV石码Ⅱ线高坑支线外，其他线路巡视无异常，申请断开公安局环网柜10kV石码Ⅱ线高坑支线902开关，试送榜山变10kV石码Ⅱ线919开关； 18日04:39 联/配调杨进禄令石码所黄伟强：公安局环网柜10kV石码Ⅱ线高坑支线902开关由运行转热备用，18日04:42操作成功 18日04:42 联/配调杨进禄令黄惠容：榜山变10kV石码Ⅱ线919开关由热备用转运行，18日04:43操作成功，线路运行正常 18日6:3 石码所黄伟强汇报：10kV石码Ⅱ线高坑支线线路巡查无异常，申请试送公安局环网柜10kV石码Ⅱ线高坑支线902开关； 18日06:03 联/配调杨进禄令石码所黄伟强：公安局环网柜10kV石码Ⅱ线高坑支线902开关由热备用转运行，18日06:04操作成功，线路运行正常 18日06:29 联/配调杨进禄收到现场黄伟强汇报：10kV海码线#21杆线路有雷击痕迹，不影响线路正常运行； | 恶劣天气雷害 |  | 榜山变10kV石码Ⅱ线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 03:31 | 2023-04-18 06:04 | 配调 | 2023-04-18 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-18 06:04 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 雷害 |  | 11 | 18 | 1606 | cf64fbc9-dd93-4f90-880f-707751e15dc5 | 榜山变石码Ⅱ线919 | 归档 | 2023-04-18 17:00 | 是 | 是 | 否 | 是
2072 | 3e981160-fd5e-405d-8026-4ac18d2907f9 | 漳州 | FC8435EF-08C1-41D6-8DA6-7B81970CA045 | GZ13565323040011 | 3523041800012006 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13420a0a06 | 兴泰开发区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-18 02:30 | 2023-04-18 04:17 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月18日2:28 10kV兴华线厦鹭支线#001塔K0586开关跳闸及桃李春风#1配电室10kV桃李春风支线921开关跳闸，故障原因为：10kV兴华线立强五金#1变支线#001-#001A门杆K0588开关进线侧击穿 | 4月18日2:28 DMS系统研判：10kV兴华线厦鹭支线#001塔K0586开关跳闸及桃李春风#1配电室10kV桃李春风支线921开关跳闸（系统召测均无电压）通知兴泰所杨捍松组织巡线。 18日03:03 联/配调杨腾收到现场杨捍松汇报：桃李春风#1配电室10kV桃李春风支线921开关现场查看确无跳闸（系统显示桃李春风2台公变均有电压） 18日03:05 联/配调杨腾令杨捍松：查桃李春风#1配电室10kV桃李春风支线921开关确在运行，18日03:06执行完毕，正常 18日03:32 联/配调杨腾收到现场杨捍松汇报：10kV兴华线立强五金#1变支线#001-#001A门杆K0588开关进线侧击穿 隔离设备：10kV兴华线立强五金支线#002杆G1642刀闸； 18日03:35 联/配调杨腾令杨捍松：10kV10kV兴华线立强五金支线#002杆G1642刀闸由合闸转分闸，18日04:12操作成功 18日04:16 联/配调陈心用令杨捍松：10kV兴华线厦鹭支线#001塔K0586开关由热备用转运行，18日04:17操作成功 4月20日 9:23 用检班黄清河汇报：10kV兴华线立强五金#1变支线#001-#001A门杆立强五金#1变及K0588开关试验合格，具备送电条件 4月20日 9:23 兴泰所杨捍松汇报：10kV兴华线立强五金#1变支线#001-#001A门杆立强五金#1变及K0588开关试验合格，具备送电条件。申请试送10kV兴华线立强五金支线#002杆G1642刀闸。 4月20日 9:45兴泰所李志超汇报：10kV兴华线立强五金#1变支线#001-#001A门杆K0588开关确在热备用状态，令其：10kV兴华线立强五金支线#002杆G1642刀闸由分闸转合闸--9:48执行完毕，正常。由其通知用户可以并网 2023年04月20日10:43立强五金#1变（10kV兴华线立强五金支线#002杆G1642刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZCTYLYH20230418002 | 10kV兴华线立强五金#1变支线#001-#001A门杆K0588开关进线侧击穿 |  | 10kV兴华线厦鹭支线#001塔K0586开关、桃李春风#1配电室桃李春风支线921开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-18 02:30 |  | 配调 | 2023-04-18 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 23 | 318 | 3e981160-fd5e-405d-8026-4ac18d2907f9 | 兴泰变兴华线925 | 归档 | 2023-04-18 15:40 | 是 | 是 | 否 | 是
2065 | B74F8AA6AB644103AB96BFD13A9ADB0E421B | 三明 | B2A8A00B-24FC-4853-955B-D75D07EB22D5 | GZ13586223040015 | 3523041700209620 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c78 | 青州镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-17 22:59 | 2023-04-18 03:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月17日22:57 DMS研判：青州变10kV南庄线95610kV坂山支线#028-4杆大小坪公变停电，青州变10kVⅠ段母线电压异常(Ua：5.77kV，Ub：5.85kV，Uc：6.79kV，3U0:1.38V）。23:51 DMS研判10kV南庄线956线路#135杆断路器跳闸，故障原因:10kV坂山支线#028杆支线侧三相断线。 | 17日23:0 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV坂山支线#028-4跌落式熔断器及其之后的设备。 17日23:52 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV南庄线956线路#135杆断路器及其之后的设备。00时41分巡视人罗维发接受通知，开始巡线。 18日00:42 联/配调李昂收到现场罗维发汇报：10kV坂山支线#028杆支线侧三相断线 申请隔离10kV坂山支线#028杆G042刀闸 18日00:44 联/配调李昂令罗维发：10kV坂山支线#028G042刀闸由合闸转分闸，18日01:44操作成功 18日00:44 联/配调李昂令罗维发：南庄线956#135开关由热备用转运行，18日01:44操作成功3:35 青州镇供电所罗维发汇报：故障已处理完毕，10kV南庄线95610kV坂山支线#028-4杆大小坪公变已恢复供电。 | 10kV坂山支线#028-1杆至10kV坂山支线#028-2杆导线断线。（防护区外） | 对防护区外线路加强巡视 | 青州变10kV南庄线956线路坂山支线#028-4杆大小坪公变 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 22:58 | 2023-04-18 03:35 | 配调 | 2023-04-18 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 278148 | 青州镇供电所 | 2023-04-18 03:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 对防护区外线路加强巡视 | 4 | 2 | 68 | B74F8AA6AB644103AB96BFD13A9ADB0E421B | 青州变10kV南庄线956 | 归档 | 2023-04-18 20:06 | 是 | 是 | 否 | 是
2064 | 675883843816C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 36BBE62D-4C0B-42F8-AB87-AD9FC4CC3567 | GZ13556023040047 | 3523041700206281 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-17 22:37 | 2023-04-17 23:53 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月17日22:36 IES700监盘发现：加工区变10kV笑口线643开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。金丘紫金城二期高供备自投不成功（跳9A2开关、未合90A开关），故障原因：10kV笑口线笑口线#4环网柜944开关至井边碧胜建材厂配电室之间的电缆击穿，已隔离单个用户，其余线路于23:51恢复送电。（用户侧电缆已处理完毕，已于2023年4月18日22:32恢复送电） | 17日22:40 调控蔡健健通知磁灶所李华东：加工区变10kV笑口线643开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。要求重点巡视笑口线#3环网柜933后段线路。 17日22:39 调控许有吉通知电气班龚安航：金丘紫金城二期高供备自投不成功（跳9A2开关、未合90A开关）。 17日22:48 调控许有吉通知清濛运检班苏育松：加工区变10kV笑口线643开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。22时57分巡视人赖毓斌、李华东接受通知，开始巡线。 17日22:48联/配调黄文远遥控操作_：10kV笑口线笑口线#3环网柜（至笑口线#4环网柜941）933开关由运行转热备用，于17日22:48控分失败 17日23:25 联/配调黄文远收到现场赖毓斌汇报：10kV笑口线笑口线#4环网柜944开关至井边碧胜建材厂配电室之间的电缆击穿。 17日23:25 联/配调林宏龙-全令赖毓斌：10kV笑口线笑口线#4环网柜（至井边碧胜建材厂配电室）944开关由运行转冷备用，17日23:27操作成功 17日23:30 清濛运检班苏育松汇报调控黄文远：现场检查为过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，故障电流7.15kA，开关一、二次设备检查无异常。 17日23:31联/配调黄文远遥控操作_：加工区变电站.10kV.笑口线间隔.643开关由热备用转运行，于17日23:31控合成功 17日23:51联/配调黄文远遥控操作_：金丘紫金城二期高供10kV紫金城Ⅱ回9A2开关由热备用转运行，于17日23:51控合成功 2023年4月18日 22:22磁灶所李华东汇报调控林润哲：10kV笑口线笑口线#4环网柜944开关至井边碧胜建材厂配电室之间的电缆击穿故障用户已自行处理完毕，验收合格（已提交试验报告至抢修平台），具备送电条件 22:24 调控林润哲下令磁灶所李华东：10kV笑口线笑口线#4环网柜（至井边碧胜建材配电室侧）944开关由冷备用转运行，并于22:32汇报操作完毕，用户运行正常。 | 1、现场检查分析10kV笑口线#4环网柜944开关至井边碧胜建材厂配电室之间的电缆裸露在外，且陶瓷厂区环境恶劣，造成电缆击穿。 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 加工区变10kV笑口线643线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 22:37 | 2023-04-17 23:51 | 配调 | 2023-04-18 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 262501 | 磁灶镇供电所 | 2023-04-17 23:51 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 电缆故障 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 10 | 25 | 716 | 675883843816C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 加工区变10kV笑口线643 | 归档 | 2023-04-19 15:41 | 是 | 是 | 否 | 是
2063 | 4da85512-fd15-4e7a-a12e-328a3aec4c88 | 三明 | D38AD49E-5568-41E4-B9DE-DB21223A13EB | GZ13586023040026 | 3523041700204555 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-17 22:24 | 2023-04-18 00:04 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 17日22:12 南塔变电站南塔变电站.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.15,A相电压为10.19,B相电压为8.54,B相电压为8.57,C相电压为1.83,C相电压为1.82,零序电压为23.50,零序电压为90.23,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 2023年4月17日22:12 南塔变电站10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为10.15kV,B相电压为8.54kV,C相电压为1.82kV,零序电压为90.23V,)无选线信号。即通知抢修班组 2023年4月17日22:22永安市调李华【顺控】遥控操作_：10kV尼永线#35杆R64开关由运行转热备用，于17日22:22控分成功接地信号消失。 2023年4月17日22:25 南塔变电站失地(南塔变电站10kVⅡ段母线A相电压为10.15kV,南塔变电站10kVⅡ段母线B相电压为8.54kVC相电压为1.82kV,零序电压为90.23V。即通知抢修班组巡视10kV尼永线#35杆R64开关及其之后的设备。 2023年4月17日22:32永安市调李华电询永安监狱凌宇：10kV永安监狱#3配电室备投是否动作。22:48永安监狱凌宇汇报永安市调李华：10kV永安监狱#3配电室备投动作，永安监狱#3配电室10kV尼永线#22杆进线9J1开关热备用，10kV母分900开关运行。 17日22:58 永安市调李华令配电运维一班张美爱：10kV尼永线#23杆G58开关由运行转热备用，17日23:01操作成功 17日23:03 永安市调李华令巫思宁：尼葛变电站10kV尼永线922开关由热备用转运行。17日23:04操作成功 17日23:11 联/配调李华令张美爱：10kV尼永线#32杆R20开关由运行转热备用，17日23:15操作成功 17日23:17永安市调李华遥控操作_：10kV尼永线#35杆R64开关由热备用转运行，于17日23:17控合成功 17日23:22 永安市调李华令配电运维一班张美爱：10kV供销车队支线#2杆A50开关由运行转热备用，17日23:38操作成功 23:50配电运维一班张美爱汇报永安市调李华：巡线发现10kV尼永线#23杆上端C相避雷器烧毁，现已自行掉落，申请试送10kV尼永线#23杆G58开关。 17日23:53永安市调李华遥控操作_：10kV尼永线#23杆G58开关由热备用转运行，于17日23:53控合成功 18日00:00联/配调李华遥控操作_：10kV供销车队支线#2杆A50开关由热备用转运行，于18日00:00控合成功 | 10kV尼永线#24杆避雷器击穿导致失地 |  | 尼葛变电站南塔变10kV南通Ⅱ线982线路尼永线#35杆R64开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 22:23 |  | 配调 | 2023-04-18 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935862 | 本部 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 12 | 8 | 687 | 4da85512-fd15-4e7a-a12e-328a3aec4c88 | 南塔变10kV南通Ⅱ线982 | 归档 | 2023-04-18 11:46 | 是 | 是 | 否 | 是
2056 | SBID0000003E9B3352FE5545EE8FE04F4F7FDCCCB2 | 福州 | ADE01F77-9D44-4902-8AD3-DE4FC7D584DD | LS1351515623040013 | 3523041700191425 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-17 18:50 | 2023-04-17 19:55 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月17日 18:36 DMS弹窗：涧田变10kVⅠ、II段电压异常（7.05 5.6 5.37），选线为涧田变10kV泉头线913，选线正确，故障原因：福州世茂世途置业有限公司（10kV泉头21-150-3甲）用户内部线路着火，隔离故障用户后19:55送电正常，用户内部故障处理后于4月18日17:39送电正常。 | 2023年4月17日 18:36 DMS弹窗：涧田变10kVⅠ段母线A相电压为7.05,B相电压为5.60,C相电压为5.37,零序电压为19.96；涧田变10kV Ⅱ段母线A相电压为7.13,B相电压为5.36,C相电压为5.60,零序电压为21.26,失地选线为涧田变10kV泉头线913 18：36 监控何晶：涧田变10kVⅠ、II段电压异常（7.24 5.62 5.34），选线为涧田变10kV泉头线913 18:46 用监李煊赫汇报：福州世茂世途置业有限公司（10kV泉头21-150-3甲）用户内部线路着火，需要紧急隔离，用户内部10kV电源进线开关及刀闸已断开 即通知晋抢林秉强准备操作 17日18:49联/配调陈石桢遥控操作_：泉头21.154.38柱上开关由运行转热备用于17日18:49控分成功接地信号消失 17日19:31 联/配调陈石桢令林秉强:泉头21.150.3甲柱上开关由运行转冷备用，17日19:42操作成功 19:54 晋抢林秉强汇报：确认用户内部故障，其余线路检查无异常，可以送电 17日19:55联/配调陈石桢遥控操作_：泉头21.154.38柱上开关由热备用转运行于17日19:55控合成功，送电正常，即通知用监李煊赫 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 16:48晋安用监李煊赫汇报：福州世茂世途置业有限公司验收合格并具备送电条件，故障原因为用户内部线路着火。 17:32令晋抢陈飞：10kV泉头21-150-3甲柱上开关由冷备用转运行，17:39，即通知用监李煊赫 2023年04月18日17:39福州世茂世途置业有限公司（10kV泉头21-150-3甲）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230417001 | 福州世茂世途置业有限公司（10kV泉头21-150-3甲）用户内部线路着火 |  | 涧田变913泉头线 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 18:49 |  | 配调 | 2023-04-18 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 610553 | 晋安综合配电运维四班 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 10 | 25 | SBID0000003E9B3352FE5545EE8FE04F4F7FDCCCB2 | 涧田变913泉头线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2035 | 13DKX-59693 | 福州 | A20A22B5-70B0-4F78-880F-DEFAA1FB17E3 | LS1351515723040010 | 3523041700147905 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13da2c982160 | 上街供电所_福州 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-17 16:14 | 2023-04-18 02:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月17日15：09 DMS弹窗：英泰第一城A区配电房#1变、#2变无电，故障原因：10kV惠好东路2#环网904开关~英泰第一城A区配电房911开关之间电缆中间头故障击穿；17：53抢修许可，18日01：13抢修终结，并于02：00送电正常 | 15：09 DMS弹窗：英泰第一城A区配电房#1变、#2变无电，即通知高抢黄浚 15：55 高抢曾昭隆汇报：惠好东路2#环网904开关跳闸 收到FZ-BB-PQ-2023-0347#抢修单 17日17:09 联/配调林荷钒令曾昭隆:10kV英泰第一城A区配电房10kV#1配变由运行转冷备用，17日17:49操作成功 17日17:09 联/配调林荷钒令曾昭隆:惠好东路2#环网10kV英泰904线路由热备用转检修，17日17:49操作成功 17日17:09 联/配调林荷钒令曾昭隆:英泰第一城A区配电房10kV惠好路911线路由运行转检修，17日17:49操作成功 17日17:09 联/配调林荷钒令曾昭隆:英泰第一城A区配电房1#变912线路由冷备用转检修，17日17:49操作成功 17日17:09 联/配调林荷钒令曾昭隆:英泰第一城A区配电房2#变913线路由运行转检修，17日17:49操作成功 17：53 许可FZ-BB-PQ-2023-0347#抢修单 18日01：13 终结FZ-BB-PQ-2023-0347#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023040622#指令票 送电成功，结束流程 | 惠好东路2号环网904~英泰第一城A区配电室911电缆故障 |  | 上街变911金桥线（惠好东路2#环网904） | 否 |  |  |  | 2023-04-17 16:14 | 2023-04-18 02:14 | 配调 | 2023-04-18 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 |  | 107229 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-04-18 02:14 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 2 | 0 | 510 | 13DKX-59693 | 上街变911金桥线 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2034 | 0FE4DA8418EE4171B3F982E2A6CC4137421B | 龙岩 | 88FA7131-656D-4D9A-B1EA-ECD19A1D5C21 | GZ13575623040016 | 3523041700139698 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0e824d5f9e890e01607c22307340bd | 隔川乡供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-17 15:54 | 2023-04-17 16:24 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4月17日15:53 DMS研判发现：10kV莲魏Ⅱ路#001杆K010开关跳闸，故障原因为： | 17日15:55 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV莲魏Ⅱ路#001杆K010开关及其之后的设备。16时14分巡视人林华彬接受通知，开始巡线。 17日16:15 联/配调傅勇收到现场林华彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV莲魏Ⅱ路#001杆K010开关；保护动作：无保护；试送设备：10kV莲魏Ⅱ路#001杆K010 17日16:16联/配调傅勇遥控操作_：10kV莲魏Ⅱ线#035杆K012开关由热备用转运行，于17日16:16控合成功 | 开关本体缺陷 | 加强开关巡视 | 莲冠变10kV莲魏Ⅱ路638线路莲魏Ⅱ路#001杆K010开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 15:53 |  | 配调 | 2023-04-17 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 | 加强开关巡视 | 2 | 14 | 46 | 0FE4DA8418EE4171B3F982E2A6CC4137421B | 莲冠变10kV莲魏Ⅱ路638线路 | 归档 | 2023-04-17 19:03 | 是 | 是 | 否 | 是
2033 | 13DKX-59753 | 福州 | 364B18BE-F0DE-4E5D-A972-F7935CF42FBD | GZ1351515723040009 | 3523041700139074 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e,8a0e824d5a1bcaa5015b13dcfdca2162 | 用电检查班_高新区,晋安综合配电运维七班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-17 15:53 | 2023-04-17 16:42 | 分支线停电 | 母线失地 | （上街变10kV I段母线失地，拉停三条馈线因馈线列表中少了两条馈线，曾工说后期补，故未发布停电信息） 2023年4月17日14:59 监控林志艳汇报：上街变10kVⅠ段母线电压异常（A：9.0，B：8.9，C：0.8），无失地选线，故障原因：赤塘线1号环网904至10kV沙墩05-0303-07之间电缆外破导致电缆本体故障，15：45停电隔离该故障电缆，其余线路于16：26送电正常，未影响用户。17：45抢修许可，23：27抢修终结，并于18日00：21送电正常转回原方式。 原断点：美岐二期安置房配电室900 | 17日14:59 监控林志艳汇报：上街变10kVⅠ段母线电压异常（A：9.0，B：8.9，C：0.8），无失地选线 17日15:08 联/配调林荷钒令杨海清:福州.上街变/10kV.金桥线911开关由运行转热备用，17日15:16操作成功，失地未消失即转回运行 17日15:25 联/配调林荷钒令杨海清:福州.上街变/10kV.浦北线954开关由运行转热备用，17日15:30操作成功，失地未消失即转回运行 17日15:31 联/配调林荷钒令杨海清:福州.上街变/10kV.浦口洲线955开关由运行转热备用，17日15:37操作成功，失地未消失即转回运行 15：41 上街所程建坡汇报：赤塘线1号环网904开关出线电缆可能存在外破故障，申请隔离该开关 17日15:43 联/配调林荷钒令程建坡:赤塘线1号环网10kV美安904开关由运行转热备用，17日15:45操作成功 17日15:49 联/配调林荷钒令程建坡:10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关由运行转冷备用，17日15:57操作成功 16：22 令上街所程建坡：退出美岐二期安置房配电室10kV备自投、退出美岐二期安置房配电室911开关所有保护、退出美岐二期安置房配电室921开关所有保护、退出美岐二期安置房配电室900开关所有保护16：24 17日16:25 联/配调林荷钒令程建坡:美岐二期安置房配电室10kV二回921开关由热备用转运行，17日16:26操作成功，送电正常 17日17:13联/配调林荷钒遥控操作_：浦口安置房配电室10kV母分90M开关由运行转热备用（遥控）于17日17:13控分成功 17日17:14联/配调林荷钒遥控操作_：浦口安置房配电室10kV金屿911开关由热备用转运行（遥控）于17日17:14控合成功 17日17:37 联/配调林荷钒令曾昭隆:浦兴新苑1#楼1#配电室10kV二环921开关由热备用转运行，17日17:37操作成功 17日17:39 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0348，工作负责人：程建坡 ，工作内容：在赤塘线1号环网10kV美安904开关至10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关，进行电缆故障抢修。，安全措施： 赤塘线1号环网 10kV美安904线路转检修 10kV沙墩05-0303-07 美岐（五）柱上开关转冷备用。 17日17:41 联/配调林荷钒令赵昌成:赤塘线1号环网10kV美安904线路由热备用转检修，17日17:44操作成功 17日17:43 联/配调林荷钒令黄浚:浦兴新苑3#楼2#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，17日17:45操作成功 17日17:43 联/配调林荷钒令黄浚:浦兴新苑3#楼2#配电室10kV二环921开关由热备用转运行，17日17:45操作成功 17日17:46抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0348，抢修负责人：程建坡，抢修任务：在赤塘线1号环网10kV美安904开关至10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关，进行电缆故障抢修。，抢修安措：赤塘线1号环网 10kV美安904线路转检修 10kV沙墩05-0303-07 美岐（五）柱上开关转冷备用。 17日17:48 联/配调林荷钒令黄浚:浦兴新苑5#楼3#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:48 联/配调林荷钒令黄浚:浦兴新苑5#楼3#配电室10kV二环921开关由热备用转运行，17日17:50操作成功 17日 17:45抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0348,抢修负责人：程建坡,抢修任务：1、赤塘线1号环网10kV美安904开关至10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关，电缆故障抢修,抢修安措:赤塘线1号环网10kV美安904线路转检修,断开10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关转冷备用 17日 23:27抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0348,抢修负责人：程建坡,抢修任务：1、赤塘线1号环网10kV美安904开关至10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关，电缆故障抢修,抢修安措:赤塘线1号环网10kV美安904线路转检修,断开10kV沙墩05-0303-07美岐（五）柱上开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：福州2023040621#指令票 | 外部单位施工导致赤塘线1号环网美安904开关出线电缆外破。3月10日、11日已对外部施工单位发放隐患通知书，已派旁站人员现场旁站。 |  | 上街变952美岐线（赤塘线1号环网904） | 否 |  |  |  | 2023-04-17 15:52 | 2023-04-17 16:42 | 配调 | 2023-04-18 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-04-17 16:42 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 9 | 0 | 1187 | 13DKX-59753 | 上街变952美岐线 | 归档 | 2023-04-17 22:11 | 是 | 是 | 否 | 是
2029 | b81b2597-688d-4b0d-a8da-48be18626a03 | 三明 | B498C3D6-DF73-4CBF-AB9B-A6B24029B706 | LS13585823040028 | 3523041700132123 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c919c7e750f28 | 中仙乡供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-04-17 15:37 | 2023-04-17 22:47 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月17日15:26 DMS系统研判：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关跳闸，过流Ⅰ段动作。故障原因：因火烧山引起10kV剑溪线913线路＃055-21杆至＃055-24杆段线路导线烧断 | 17日15:27联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关由热备用转运行，于17日15:27控合失败 17日15:28联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关由热备用转运行，于17日15:28控合成功，中仙变10kVⅠ、Ⅱ段母线A相接地，无接地选线（Ua=4.57kV、Ub=6.87kV、Uc=6.01kV） 17日15:34联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关由运行转热备用，于17日15:34控分成功，中仙变10kVⅠ、Ⅱ段母线失地消失 2023年4月17日15:26 DMS系统研判：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关跳闸，过流Ⅰ段动作。15:38 即通知中仙乡供电所林志桂巡视跳闸点10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关及其之后的设备，重点关注10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关之后区域。15时52分巡视人林新松、张祥勇、林志桂、陈绎之、林高昌接受通知，开始巡线。 17日16:38 联/配调吴晓兰收到现场林志桂汇报：现场确认跳闸开关为：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关；故障原因：外破故障；故障现象：因火烧山引起10kV剑溪线913线路＃055-21杆至＃055-24杆段线路导线烧断，架空类绝缘导线破损； 故障点：10kV剑溪线913线路＃055-21杆至＃055-24杆段线路 17日16:40 联/配调吴晓兰收到现场林志桂汇报：申请隔离设备：10kV剑溪线913线路＃055-17杆G6857刀闸，试送10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关 17日16:48 联/配调吴晓兰令林志桂：10kV剑溪线913线路#055-17杆G6857刀闸由合闸转分闸，17日16:53操作成功 17日17:11联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV剑溪线913线路#055-3杆K6815开关由热备用转运行，于17日17:11控合成功，送电正常 17日18:03 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0040，工作负责人：陈绎之，工作内容：在10kV剑溪线913线路#055-23杆，进行倒杆抢修，安全措施：10kV剑溪线913线路#055-17杆G6857刀闸。 17日 18:06抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈绎之,抢修任务：1、10kV剑溪线913线路#055-23杆，倒杆抢修,抢修安措:断开10kV剑溪线913线路#055-17杆G6857刀闸 17日 22:18抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈绎之,抢修任务：1、10kV剑溪线913线路#055-23杆，倒杆抢修,抢修安措:断开10kV剑溪线913线路#055-17杆G6857刀闸 送电票：SMYX23040210，17日22:22开始执行 |  |  | 中仙变10kV剑溪线913线路剑溪线913线路#055-3杆K6815开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 15:37 |  | 配调 | 2023-04-18 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 4 | 0 | 346 | b81b2597-688d-4b0d-a8da-48be18626a03 | 中仙变10kV剑溪线913 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2025 | F8E9F23CEF2742B59E9504DD40F09455421B | 三明 | 8EFF9EDA-AAB7-4639-AF8B-25C0FBA7F757 | GZ13586023040025 | 3523041700117278 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21e00 | 安砂镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-17 15:07 | 2023-04-17 21:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月17日15:05 系统研判10kV坪坑支线#26杆LF030开关跳闸。故障原因：10kV坪坑支线#26杆LF030开关故障。 | 2023年04月17日15:05 系统研判10kV坪坑支线#26杆LF030开关跳闸。永安市调陈敏梅即通知罗坊供电所吴术荣巡视跳闸点10kV坪坑支线#26杆LF030开关及其之后的设备。15时18分巡视人马瑾荣、吴术荣、罗兴根、游兴规接受通知，开始巡线。 17日15:27 永安市调陈敏梅收到现场游兴规汇报：现场确认跳闸开关为：10kV坪坑支线#26杆LF030开关；保护动作：； 巡视无异常范围：坪坑支线#26-坪坑支线＃41；试送设备：坪坑支线＃26杆LF030开关。 17日15:28 永安市调陈敏梅令罗坊供电所吴术荣：10kV坪坑支线#26杆LF030开关由热备用转运行，17日16:21操作后跳闸 17日17:23 永安市调陈敏梅收到现场游兴规汇报：保护动作：； 隔离设备：坪坑支线＃26A杆LF031刀闸； 巡视无异常范围：坪坑支线＃26杆-坪坑支线＃41杆；试送设备：坪坑支线＃26杆LF030开关 17日17:25 永安市调陈敏梅令罗坊供电所罗兴根：10kV坪坑支线#26A杆LF031刀闸由合闸转分闸，17日17:33操作成功 17日17:35 永安市调陈敏梅令罗坊供电所罗兴根：10kV坪坑支线#26杆LF030开关由热备用转运行，17日17:37执行失败 17日18:18 申请配电故障抢修单NO：ASS20230417001，工作负责人：罗兴根，工作内容：10kV坪坑支线#26杆LF030开关故障拆除并导线短接，安全措施：1、10kV坪坑支线#11杆N278刀闸、2、10kV坪坑支线#26杆LF027开关、LF028刀闸；3、10kV坪坑支线#41杆坪坑配变跌落式熔断器。 17日18:22 永安市调陈敏梅令罗坊供电所游兴规：10kV坪坑支线#41杆坪坑配变由运行转热备用，17日18:47操作成功 17日18:23 永安市调陈敏梅令岳地电站江生荣：发电机组停机解列。18:52汇报已执行。 17日18:53 联/配调李华令游兴规：10kV坪坑支线#22杆LF027开关由运行转冷备用，17日19:09操作成功 17日18:53 联/配调李华令游兴规：10kV坪坑支线#11杆N278刀闸由合闸转分闸，17日19:24操作成功 17日 19:33抢修许可票号：ASS20230417001,抢修负责人：罗兴根,工作内容：10kV坪坑支线#26杆LF030开关故障拆除并导线短接，安全措施：1、10kV坪坑支线#11杆N278刀闸、2、10kV坪坑支线#26杆LF027开关、LF028刀闸；3、10kV坪坑支线#41杆坪坑配变跌落式熔断器。 17日 20:38抢修终结票号：ASS20230417001,抢修负责人：罗兴根,工作内容：10kV坪坑支线#26杆LF030开关故障拆除并导线短接工作已结束，所挂工作接地线及个人保安线已全部拆除，现场清理完毕，人员已撤离现场，本次工作无错相可能，本次工作无需核相，现场异动与异动单相符，经验收合格，具备送电条件，可以送电。 送电票：SMYA23040077，17日20:41开始执行，17日21时15分执行完毕。 | 10kV坪坑支线#26杆LF030开关故障。 |  | 半村变10kV罗村线9A3线路坪坑支线#26杆LF030开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 15:07 | 2023-04-17 21:18 | 配调 | 2023-04-17 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601406 | 本部 | 2023-04-17 21:18 |  | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 3 | 1 | 203 | F8E9F23CEF2742B59E9504DD40F09455421B | 半村变10kV罗村线9A3 | 归档 | 2023-04-20 19:06 | 是 | 是 | 否 | 是
2022 | 71929ED2A4C14ADA9ADEF94CD247558FXL00 | 南平 | A6B3C6B0-D9A8-45DF-9BB4-B39806E52745 | GZ13595923040032 | 3523041700109626 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-17 14:06 | 2023-04-17 18:10 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年04月17日13:48九秋变10kVⅠ段母线C相失地，原因：1、10kV东风线#036甲杆至10kV东风线余乐支线#007杆火烧山，2、10kV东风线余乐支线#037-2杆拉线触及线路（待分析） | 13:48调控员薛章汇报：13:48九秋变10kVⅠ段母线C相失地，A相电压为10.28kV,B相电压为8.81kV,C相电压为1.66kV,零序电压为120.03V，通知莲塘供电所张克君 17日13:57联/配调周芬遥控操作_：九秋变10kV欧浦线959开关由运行转热备用，于17日13：58控分成功接地信号存在 13:59调控员薛章汇报：10kV东风线#036甲杆ZY905开关跳闸于零序保护，重合不成，九秋变10kVⅠ段母线失地信号复归，通知莲塘供电所张克君，服务调度班（浦城）刘丹 16:10莲塘供电所黄良宏汇报：1、10kV东风线#036甲杆至10kV东风线余乐支线#007杆火烧山，2、10kV东风线余乐支线#037-2杆拉线触及线路，稍后办理10kV东风线余乐支线#037-2杆拉线抢修，10kV东风线#036甲杆至10kV东风线余乐支线#007杆因火烧山暂不具备送电条件，申请抢修后从10kV东风线余乐支线#037-5杆ZY652开关送电 17日16:52 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0004997，工作负责人：莲塘供电所黄良宏，工作内容：10kV东风线余乐支线#037-2杆调整拉线，安全措施：10kV东风线余乐支线#007杆Z907开关转冷备用，10kV东风线余乐支线#013-1杆余乐村配变跌落式熔断器转分闸，10kV东风线余乐支线#026杆G708刀闸转分闸，10kV东风线余乐支线#037-5杆ZY652开关转冷备用。 17日16:13 联/配调张礼嘉令莲塘供电所黄良宏：10kV东风线余乐支线#007杆Z907开关由运行转冷备用，17日16:32操作成功 17日16:13 联/配调张礼嘉令莲塘供电所黄良宏：10kV东风线余乐支线#013-1杆余乐村配变由运行转热备用，17日16:32操作成功 17日16:13 联/配调张礼嘉令莲塘供电所黄良宏：10kV东风线余乐支线#026杆G708刀闸由合闸转分闸，17日16:32操作成功 17日16:13 联/配调张礼嘉令莲塘供电所黄良宏：10kV东风线余乐支线#037-5杆ZY652开关由热备用转冷备用，17日16:32操作成功 17日 16:56抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0004997工作负责人：莲塘供电所黄良宏，工作内容：10kV东风线余乐支线#037-2杆调整拉线，安全措施：10kV东风线余乐支线#007杆Z907开关转冷备用，10kV东风线余乐支线#013-1杆余乐村配变跌落式熔断器转分闸，10kV东风线余乐支线#026杆G708刀闸转分闸，10kV东风线余乐支线#037-5杆ZY652开关转冷备用。 17日 17:20抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0004997工作负责人：莲塘供电所黄良宏，工作内容：10kV东风线余乐支线#037-2杆调整拉线，安全措施：10kV东风线余乐支线#007杆Z907开关转冷备用，10kV东风线余乐支线#013-1杆余乐村配变跌落式熔断器转分闸，10kV东风线余乐支线#026杆G708刀闸转分闸，10kV东风线余乐支线#037-5杆ZY652开关转冷备用。 送电指令票17:：46开始执行指令票NO：NPWP23040259，于18:06执行完毕 | 拉线接触导线 |  | 10kV东风线#036甲杆至10kV东风线余乐支线#037-2-3甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 14:04 | 2023-04-17 18:10 | 配调 | 2023-04-17 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 609504 | 莲塘供电所 | 2023-04-17 18:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 外破故障 |  | 5 | 7 | 403 | 71929ED2A4C14ADA9ADEF94CD247558FXL00 | 九秋变10kV东风线961 | 归档 | 2023-04-17 18:36 | 是 | 是 | 否 | 是
2021 | 321341B2133C43A68D614C220E478743421B | 三明 | CA572DA4-B92B-40AB-89C7-7916DB8F79F0 | GZ13586023040024 | 3523041700109154 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-17 13:53 | 2023-04-17 20:05 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月17日13:47 贡川变10kVⅡ段母线A相失(Ua=3.81kV,Ub=6.53kV,Uc=9.49kV,3U0=65.93V)，无接地选线。故障原因为： 10kV岩下支线#33杆至#33-2杆A相导线断线。 | 2023年4月17日13:47 永安市调李英蓉汇报张清秀：贡川变10kVⅡ段母线A相失地(Ua=3.81kV,Ub=6.53kV,Uc=9.49kV,3U0=65.93V)，无接地选线。 17日13:51永安市调张清秀遥控操作_：10kV攀贡Ⅰ回#14杆GC0086开关由运行转热备用，于17日13:51控分成功接地信号消失 17日13:53 永安市调李英蓉将以上相关信息通知贡川供电所杨雪艳。其告：有用户反映石马附近有树压导线。15时35分巡视人董剑敏接受通知，开始巡线。 17日14:17 永安市调陈敏梅令贡川供电所董剑敏：10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关由运行转热备用，17日14:19操作成功 17日14:20联/配调李英蓉遥控操作_：10kV攀贡Ⅰ回#14杆GC0086开关由热备用转运行，于17日14:20控合成功,（贡川变10kVⅡ段母线电压正常） 17日15:36 永安市调陈敏梅收到现场贡川供电所董剑敏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV攀贡Ⅰ回#14杆GC0086开关；保护动作：； 隔离设备：10kV岩下支线#11甲杆GC0023刀闸 17日15:37 永安市调陈敏梅令贡川供电所董剑敏：10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关由热备用转冷备用，17日16:04操作成功 17日15:37 永安市调陈敏梅收到现场贡川供电所董剑敏汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV岩下支线#33杆至#33-2杆 17日16:08 申请配电故障抢修单NO：GCS202304017001，工作负责人：邓作平，工作内容：1、10kV岩下支线#33杆、#33A至#33-2杆导线断线修复、2、10kV岩下支线#33-1杆横担更换；3、10kV岩下支线#33杆、#33A杆石马配变变压器及变台校正。4、0.4kV石马配变#A2杆-#A5导线断线修复、5、0.4kV石马配变#A2杆横担更换。安全措施：1、10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关、GC0023刀闸；2、10kV岩下支线#12甲杆YH0154跌落式熔断器；3、10kV岩下支线#23-4杆贡川岩下配变跌落式熔断器。 17日16:08 永安市调陈敏梅令贡川供电所董剑敏：10kV岩下支线#12甲杆永泉果疏专变由空载运行转热备用，17日16:10操作成功 17日16:08 永安市调陈敏梅令贡川供电所董剑敏：10kV岩下支线#23-4杆贡川岩下配变由运行转热备用，17日16:19操作成功 17日 16:39永安市调陈敏梅许可贡川供电所邓作平：抢修许可票号：GCS202304017001，工作内容：1、10kV岩下支线#33杆、#33A至#33-2杆导线断线修复、2、10kV岩下支线#33-1杆横担更换；3、10kV岩下支线#33杆、#33A杆石马配变变压器及变台校正。4、0.4kV石马配变#A2杆-#A5导线断线修复、5、0.4kV石马配变#A2杆横担更换。安全措施：1、10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关、GC0023刀闸；2、10kV岩下支线#12甲杆YH0154跌落式熔断器；3、10kV岩下支线#23-4杆贡川岩下配变跌落式熔断器。 17日 19:42抢修终结票号：GCS202304017001,工作内容：1、10kV岩下支线#33杆、#33A至#33-2杆导线断线修复、2、10kV岩下支线#33-1杆横担更换；3、10kV岩下支线#33杆、#33A杆石马配变变压器及变台校正。4、0.4kV石马配变#A2杆-#A5导线断线修复、5、0.4kV石马配变#A2杆横担更换工作已结束，现场清理完毕，人员已撤离现场，本次工作无需核相，经验收合格，具备送电条件，可以送电。 送电票：SMYA23040074，17日19:44开始执行 | 10kV岩下支线#33杆至#33-2杆A相导线断线。 |  | 贡川变10kV攀贡Ⅰ回973线路攀贡Ⅰ回#14杆GC0086开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 13:52 | 2023-04-17 17:40 | 配调 | 2023-04-17 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 268127 | 贡川镇供电所 | 2023-04-17 17:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 7 | 11 | 194 | 321341B2133C43A68D614C220E478743421B | 贡川变10kV攀贡Ⅰ回973 | 归档 | 2023-04-21 22:30 | 是 | 是 | 否 | 是
2019 | bbe78799-5691-4b2a-94a7-4274964569af | 南平 | ECA738BB-49C3-42CB-AE81-9EF05A0E25A1 | LS13595623040017 | 3523041700107120 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12a8 | 小松供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-17 13:17 | 2023-04-17 14:36 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月17日13:00 龙村变10kVⅠ段母线A相失地，故障原因：10kV大历线梨坪电站支线#10杆A相耐张引线靠到横担（属用户线路），具体原因：不明待查 | 13:01 联调监控雷春玲汇报：13:00 龙村变10kVⅠ段母线A相失地(龙村变10kVⅠ段母线A相电压为0.74kV,B相电压为10.48kV,C相电压为10.13kV,零序电压为98.86V)。无选线。 13:10 与黎明一期电站邱大伟、黎明二期电站邱大伟、梨坪电站范兴泉确认机组已停机 17日13:13 联/配调陈宜晶令林华杰：10kV大历线黎明电站支线#02杆KY105开关由运行转热备用，17日13:14操作成功，失地信号未消失。 17日13:15联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV大历线梨坪支线#03杆KY98开关由运行转热备用，于17日13:15控分成功接地信号消失，即通知小松所张祥灵，建瓯远程站叶李汉 17日13：18联/配调陈伟东遥控操作_：10kV大历线黎明电站支线#02杆KY105开关由热备用转运行，于17日13:20控合成功 13:50 小松所张祥灵汇报：10kV大历线梨坪支线#51-4杆K104开关被建瓯市梨坪水电站用户自行转为热备用，已对建瓯市梨坪水电站用户进行批评教育。 14:15 小松所张祥灵汇报：10kV大历线梨坪电站支线#10杆A相耐张引线靠到横担（属用户线路），已对10kV大历线梨坪支线#03杆后端线路进行巡视，未发现其它异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送10kV大历线梨坪支线#03杆KY98开关 17日14:16联/配调陈伟东遥控操作_：10kV大历线梨坪支线#03杆KY98开关由热备用转运行，于17日14:16控合成功，送电正常，即通知小松所张祥灵，建瓯远程站叶李汉 14:18 通知黎明一期电站邱大伟、黎明二期电站邱大伟：可以开机。 | 客户原因 |  | 10kV大历线梨坪支线#03杆至大下支线#78杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 13:15 | 2023-04-17 15:00 | 配调 | 2023-04-17 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-04-17 15:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 5 | 4 | 616 | bbe78799-5691-4b2a-94a7-4274964569af | 龙村变10kV大历线607 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
2017 | 1E45922BF3384DC88EF70789DE0690BD421B | 莆田 | 6574A47D-DCE4-49B5-9794-80671DF3CEB5 | GZ1354515223040011 | 3523041700105642 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca114e | 白塘供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-17 12:50 | 2023-04-17 21:22 | 分支线停电 | 紧急停电 | 17日12:49 系统提示;10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸后线路停电；同时白塘供电所林天舞汇报：10kV杨芳#13变分支线#001杆附近发生火灾，危及线路，已紧急操作：减荷后10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸 由合闸转分闸。 故障原因：10kV杨芳#13变分支线#001杆附近发生火灾 | 17日12:49 系统提示;10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸后线路停电；同时白塘供电所林天舞汇报：10kV杨芳#13变分支线#001杆附近发生火灾，危及线路，已紧急操作：减荷后10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸 由合闸转分闸（10kV杨芳#16变次次分支线#003杆V杨芳#16变、10kV杨芳#13变分支线#006杆杨芳#13变、10kV杨芳#11变支线#002杆杨芳#11变处于热备用状态） 。15时57分巡视人陈将接受通知，开始巡线。 17日15:44 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0086，工作负责人：林继辉，工作内容：在10kV杨芳#13变分支线#001杆至10kV杨芳#11变支线#002杆，进行高压电缆绝缘测试及修复，安全措施：10kV杨芳#16变次次分支线#003杆杨芳#16变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，10kV杨芳#13变分支线#006杆杨芳#13变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，10kV杨芳#11变支线#002杆杨芳#11变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸。 17日 15:54 联调方宇程下令停电指令票NO：PTDQ23040968开始执行，16:31执行完毕 17日 16:33抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0086,抢修负责人：林继辉,抢修任务：1、10kV杨芳#13变分支线#001杆至10kV杨芳#11变支线#002杆，高压电缆绝缘测试及修复,抢修安措:断开10kV杨芳#16变次次分支线#003杆杨芳#16变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，断开10kV杨芳#13变分支线#006杆杨芳#13变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，断开10kV杨芳#11变支线#002杆杨芳#11变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，断开10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸 17日 20:50抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0086,抢修负责人：林继辉,抢修任务：1、10kV杨芳#13变分支线#001杆至10kV杨芳#11变支线#002杆高压电缆绝缘测试及修复,抢修安措:断开10kV杨芳#16变次次分支线#003杆杨芳#16变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，断开10kV杨芳#13变分支线#006杆杨芳#13变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，断开10kV杨芳#11变支线#002杆杨芳#11变低压负荷总开关、高压跌落式熔断器；，断开10kV杨芳#11变支线#001杆0011刀闸 送电票：PTDQ23040969，17日20:51开始执行，17日21时22分执行完毕。 | 沈海高速货车发生火灾危及10kV杨芳#13变分支线#001杆设备 | 加强巡视、防止外破。 | 莆田.涵东变10kV高美线936线路杨芳#11变支线#001杆0011刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 12:50 | 2023-04-17 21:22 | 配调 | 2023-04-17 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-17 21:22 | 无 | 是 | 是 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 其他 | 加强巡视、防止外破。 | 3 | 0 | 289 | 1E45922BF3384DC88EF70789DE0690BD421B | 高美线936线路 | 归档 | 2023-04-18 10:36 | 是 | 是 | 否 | 是
2007 | 2458BA65B7FD4D509B4CB96269511052421B | 泉州 | 465673A7-302B-4354-A350-4F60F6DE7A6F | GZ13555123040088 | 3523041700099456 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-17 11:34 | 2023-04-17 13:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月17日11:38 DMS监盘发现：10kV映月小区开闭所911、921开关跳闸 故障原因为：查无异常（待分析） | 2023年4月17日11:38 DMS监盘发现：10kV映月小区开闭所911、921开关跳闸（因当日系统故障无法设置巡线人员） 17日12:56 石井所陈剑伟汇报南安县调卢彩玲：10kV映月小区开闭所911、921开关跳闸，现场查无异常，申请送电 17日12:56 联/配调卢彩玲令石井所陈剑伟：10kV映月小区开闭所921开关由热备用转运行，17日13:03操作成功 17日12:56 联/配调卢彩玲令石井所陈剑伟：10kV映月小区开闭所911开关由热备用转运行，17日13:03操作成功 运行正常 | 10kV映月小区开闭所911、921开关跳闸 故障原因为：查无异常（待分析） |  | 海联变10kV沿海线（T海江I线）915线路映月小区开闭所921开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 11:32 | 2023-04-17 12:55 | 配调 | 2023-04-18 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 936039 | 石井镇供电所 | 2023-04-17 12:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 24 | 2 | 0 | 2458BA65B7FD4D509B4CB96269511052421B | 海联变10kV沿海线（T海江I线）915 | 归档 | 2023-04-20 09:21 | 是 | 是 | 否 | 是
2005 | f0146648-f553-4cac-a7c3-8e8e8b9fc470 | 福州 | 58019BC0-EE3E-43F9-9D73-BC0C00CFC863 | LS13516123040037 | 3523041700095149 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db131175031a | 文岭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-17 11:16 | 2023-04-17 12:08 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 17日11:05 文岭变/10kV.Ⅰ段母线C相异常（8.77,7.90,2.83），选线10kV石壁Ⅱ线951，选线正确，失地线路为10kV石壁Ⅱ线一连支#23石壁柱上开关后段。故障原因：仙峰养殖用户内部故障，隔离故障用户后线路于12：04送电 | 17日11:05 福州.文岭变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.77,B相电压为7.90,C相电压为2.83,零序电压为0.00,)失地选线为福州.文岭变/10kV.公用信号/小电流接地选线.石壁Ⅱ线951接地 17日11:11联/配调张永健【顺控】遥控操作_：10kV一连支#23石壁柱上开关由运行转热备用于17日11:11控分成功接地信号消失 17日11:5 福州.文岭变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.77,B相电压为7.90,C相电压为2.83,零序电压为0.00,)失地选线为福州.文岭变/10kV.公用信号/小电流接地选线.石壁Ⅱ线951接地（软报文）, 巡视跳闸点一连支#23石壁开关，及其之后的设备。_11时46分巡视人吴玉伟,孙少曦,黄增荣 接受通知，开始巡线。_即通知吴玉伟、孙少曦、黄增荣 17日12:02 联/配调张永健收到现场林云忠汇报：仙峰养殖用户（10kV一连支#30）用户内部故障； 申请隔离10kV一连支#30刀闸，其余线路巡视无异常，申请试送10kV一连支#23石壁开关 17日11:41 陈泽人令文岭所吴玉伟： 1 查：仙峰养殖用户（10kV一连支#30）10kV内部进线开关及刀闸在断开位置 2 10kV一连支#30刀闸由合闸转分闸 于17日12:00操作完毕 17日12:04联/配调张永健遥控操作_：10kV一连支#23石壁柱上开关由热备用转运行于17日12:04控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 仙峰养殖用户内部故障，隔离故障用户后线路于12：04送电 |  | 福州.文岭变10kV石壁Ⅱ线951线路(一连支#23石壁开关) | 否 |  |  |  | 2023-04-17 11:14 |  | 配调 | 2023-04-17 14:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 14 | 349 | f0146648-f553-4cac-a7c3-8e8e8b9fc470 | 10kV石壁Ⅱ线951 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1983 | 6718E4E436343018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 1CC1FD24-09A5-4E1E-B37C-7038223556C1 | GZ1354515223040010 | 3523041700009678 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bf91160 | 白沙中心供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-17 05:42 | 2023-04-17 07:08 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 17日5:39 系统研判莆田.白沙变/10kV.沃柄线624线路过流Ⅰ段动作开关 跳闸.故障原因：查无异常。 | 17日5:43 莆田.白沙变/10kV.沃柄线624开关 跳闸；沃柄线#014故障显示器过流动作；沃柄线#014故障显示器过流动作；莆田.白沙变/10kV.沃柄线624开关莆田.白沙变/10kV.沃柄线624/PCS9611A.过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.白沙变/10kV.沃柄线624开关及其之后的设备，重点关注沃柄线#014故障显示器之后区域。06时14分巡视人林健接受通知，开始巡线。06时15分巡视人林健、欧子龙、郑群煌、林飞乐、徐志军、吴金样、林仲新、郑志斌、兰征宇接受通知，开始巡线。 17日06:16白沙供吴金样汇报：白沙变/10kV沃柄线624线路#057杆前段查无故障，申请10kV沃柄线#057杆057柱上开关由运行转热备用。联/配调唐丽红遥控操作_：10kV沃柄线#057杆057柱上开关由运行转热备用，于17日06:16控分失败 17日06:17 联/配调唐丽红令吴金样：10kV沃柄线#057杆057柱上开关由运行转 热备用17日06:17下令 17日06:27联/配调唐丽红遥控操作吴金样：10kV沃柄线#057杆057柱上开关由运行转热备用，于17日06:27吴金样汇报执行完毕。随即申请试送白沙变/10kV沃柄线624线路。06：28荔城变电运维班李振雄汇报具备试送电条件。 17日06:30联/配调唐丽红遥控操作_：莆田.白沙变/10kV.沃柄线624开关由热备用转运行，于17日06:30控合成功。即通知吴金样。 17日06:30 联/配调唐丽红收到现场吴金样汇报：10kV沃柄线#057杆至#073杆间线路查无异常，申请隔离10kV沃柄线#073杆073开关，试送10kV沃柄线#057杆057开关。 17日06:36 联/配调唐丽红令吴金样：10kV沃柄线#073杆073柱上开关由运行转 热备用，17日06:40操作成功 17日06:47 联/配调唐丽红令吴金样：10kV沃柄线#057杆057柱上开关由热备用 转运行，17日06:52操作成功 17日6:57 吴金样汇报：10kV沃柄线#073杆后段查无异常，申请试送10kV沃柄线#073杆073开关 17日07:00 联/配调唐丽红令吴金样：10kV沃柄线#073杆073柱上开关由热备用 转运行，17日07:04操作成功 | 查无异常 |  | 莆田.白沙变10kV沃柄线624线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-17 05:39 |  | 配调 | 2023-04-17 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 |  | 54 | 12 | 4466 | 6718E4E436343018E0430A8EA3EC30180000 | 沃柄线624线路 | 归档 | 2023-04-18 14:31 | 是 | 是 | 否 | 是
1978 | 28AA032B43D0402CBE811B12A5D7DBA3421B | 福州 | 5E5C9889-4FCB-4AE3-9F40-F231AE2979F6 | GZ13515823040020 | 3523041600162521 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13170303c8 | 长庆供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-16 21:15 | 2023-04-17 02:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月16日21:12 35kV盖洋变10kV赤岭线922线路赤岭线#040红岩开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，正在查线中。 | 16日21:12 DMS2000弹窗：洋变10kV赤岭线922线路赤岭线#040红岩开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，后台查看重合闸不成功，同时通知长庆所郑晋国查线。 赤岭线#040红岩开关跳闸；赤岭线#040红岩开关#040杆040开关开关过流Ⅱ段告警；赤岭线#040红岩开关#040杆040开关开关过流Ⅱ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点赤岭线#040红岩开关，及其之后的设备，重点关注赤岭线#040红岩开关后面区域， 17日02:24 联/配调卢金钗收到现场林振安汇报：查线发现 17日02:27联/配调卢金钗遥控操作_：赤岭线#040红岩柱上开关由热备用转运行于17日02:27控合成功 | 村民砍树，造成树木靠线10kV赤岭线922线路赤岭线#040红岩开关过流Ⅱ段保护动作跳闸 |  | 福州.盖洋变10kV赤岭线922线路赤岭线#040红岩开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 21:14 |  | 配调 | 2023-04-17 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 3 | 1 | 117 | 28AA032B43D0402CBE811B12A5D7DBA3421B | 赤岭线922线路 | 归档 | 2023-04-17 14:39 | 是 | 是 | 否 | 是
1971 | 5FFC1130A41747C39972D1CD81FBD1C4421B | 漳州 | 53EC5359-43A1-4D52-99DA-264E410501A6 | GZ13565423040029 | 3523041600156463 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033dafcac4a55 | 前亭镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-04-16 18:05 | 2023-04-16 18:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 16日18:3时10kV文山线顶埕支线#5杆B-Mw04开关跳闸 故障原因为：村民放火烧杂草引起烧至10kV文山线顶埕支线22杆故障指示器AB导线引起的 | 16日18:6时DMS系统研判10kV文山线顶埕支线#5杆B-Mw04开关跳闸。即通知前亭所杨荣春及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV文山线顶埕支线#5杆B-Mw04开关及其之后的设备。18时11分巡视人黄惠朴、陈明新、杨克强接受通知，开始巡线。18时11分巡视人黄惠朴、杨建芬、陈明新、杨克强接受通知，开始巡线。 16日18:46 联/配调黄汉杰收到现场黄惠朴汇报：现场确认跳闸开关为：10kV文山线顶埕支线#5杆B-Mw04开关；保护动作：保护无法查看。 16日18:50 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：经巡线发现村民放火烧杂草引起烧至10kV文山线顶埕支线22杆故障指示器AB导线引起的，故障原因：外破故障；现已绝缘棒挑开故障指示器，巡线人员已撤离，具备送电条件。 16日18:50 联/配调黄汉杰令杨克强：10kV文山线顶埕支线#5杆B-Mw04开关由热备用转运行，16日18:53操作成功，运行正常 | 村民火烧杂草导致10文山线顶埕支线22杆绝缘护套烧焦引起跳闸 |  | 梅园变10kV文山线顶埕支线#5杆B-Mw04开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 18:04 | 2023-04-16 18:58 | 配调 | 2023-04-17 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277908 | 前亭镇供电所 | 2023-04-16 18:58 |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 外破故障 |  | 6 | 3 | 605 | 5FFC1130A41747C39972D1CD81FBD1C4421B | 梅园变文山线952 | 归档 | 2023-04-16 19:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1967 | AB0A9B4D77914EB3BDF64B6AEF2A7C77421B | 漳州 | E11049E4-699C-4D1B-928F-56858139F1AF | GZ13565823040023 | 3523041600139658 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-16 17:00 | 2023-04-16 17:53 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月16日16:49 龙山变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为11.10,B相电压为10.69,C相电压为2.13,零序电压为119.98,)无选线信号。试拉龙山变10kV庵后线914开关，失地信号消失。故障原因为：10kV庵后线#73杆过电压保护器击穿 | 2023年4月16日16:49 龙山变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为11.10,B相电压为10.69,C相电压为2.13,零序电压为119.98,)无选线信号。即通知抢修班组此现象。 16日16:58联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV荆都支线#4杆B-La002开关由运行转热备用，于16日16:58控分成功，接地信号未消失 16日16:59联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV庵后线#87Z-La07开关由运行转热备用，于16日16:59控分成功，接地信号未消失 16日16:59联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：龙山变.10kV.庵后线间隔.914开关由运行转热备用，于16日16:59控分成功接地信号消失 16日16:59 2023年4月16日16:49 龙山变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为11.10,B相电压为10.69,C相电压为2.13,零序电压为119.98,)无选线信号。试拉龙山变10kV庵后线914开关，失地信号消失。即通知龙山供电所刘东兴组织人员巡线，17时13分巡视人萧福环、刘东兴接受通知，开始巡线。 16日17:39联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV荆都支线#4杆B-La002开关由热备用转运行，于16日17:39控合成功 16日17:49 联/配调钟海滩收到现场刘东兴汇报：10kV庵后线#73杆过电压保护器击穿，已隔离，其他线路巡视无异常，申请试送10kV庵后线914线路。 16日17:50联/配调钟海滩遥控操作_：龙山变10kV庵后线914开关由热备用转运行，于16日17:50控合成功 16日17:52联/配调钟海滩遥控操作_：10kV庵后线#87杆Z-La07开关由热备用转运行，于16日17:52控合成功 16日17:53联/配调钟海滩遥控操作_：10kV荆都支线#4杆B-La002开关由热备用转运行，于16日17:39控合成功，线路正常 | 10kV庵后线#73杆过电压保护器击穿 | 拆除过电压保护器 | 龙山变10kV庵后线914开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 17:00 | 2023-04-16 17:53 | 配调 | 2023-04-17 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-04-16 17:53 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 | 拆除过电压保护器 | 51 | 16 | 4851 | AB0A9B4D77914EB3BDF64B6AEF2A7C77421B | 龙山变庵后线914 | 归档 | 2023-04-19 22:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1961 | 13DKX-52974 | 漳州 | 821F853E-BEC3-4256-A339-9C32353A67A4 | GZ13565423040028 | 3523041600120443 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-16 15:01 | 2023-04-16 16:03 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 16日14:55时深土变10kVⅡ、Ⅲ段母线A相完全失地(深土变10kVⅢ段母线A相电压为1.47,B相电压为9.71,C相电压为9.14,零序电压为85.41,深土变10kVⅡ段母线A相电压为1.41,B相电压为9.66,C相电压为9.06,零序电压为84.81,)。失地选线为深土变竹屿线904,选线正确。 故障原因为：钩机触碰10kV竹屿线周土金分支线＃12杆拉线，造成接线松动触碰10kV竹屿线周土金分支线＃12杆裸导线 | 16日14:55时DMS系统研判深土变10kVⅡ、Ⅲ段母线A相完全失地(深土变10kVⅢ段母线A相电压为1.47,B相电压为9.71,C相电压为9.14,零序电压为85.41,深土变10kVⅡ段母线A相电压为1.41,B相电压为9.66,C相电压为9.06,零序电压为84.81,)。即通知深土所林志辉告知其以上情况 16日15:00联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关由运行转热备用，于16日15:00控分成功接地信号消失 16日15:2时DMS系统研判深土变10kVⅡ、Ⅲ段母线A相完全失地(深土变10kVⅢ段母线A相电压为1.47,B相电压为9.71,C相电压为9.14,零序电压为85.41,深土变10kVⅡ段母线A相电压为1.41,B相电压为9.66,C相电压为9.06,零序电压为84.81,)。即通知深土所林志辉及远程人员告知其以上情况。巡视10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关及其之后的设备。15时41分巡视人林韶笛、詹锋伟、林木龙、徐文华、郑海达、林跃南、林志辉接受通知，开始巡线。 16日15:52 联/配调黄汉杰收到现场郑海达汇报：经巡线发现钩机触碰10kV竹屿线周土金分支线＃12杆拉线，造成接线松动触碰10kV竹屿线周土金分支线＃12杆裸导线，拉线已加固处理；故障原因：外破故障；试送设备：10kV竹屿线#111B-Sz04开关； 16日16:00联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关由热备用转运行，于16日16:00控合成功,运行正常 | 钩机触碰10kV竹屿线周土金分支线＃12杆拉线，造成接线松动触碰10kV竹屿线周土金分支线＃12杆裸导线 | 加强巡视 | 深土变竹屿线904线路竹屿线#111B-Sz04开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 15:00 | 2023-04-16 16:03 | 配调 | 2023-04-16 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 281084 | 深土镇供电所 | 2023-04-16 16:03 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 外破故障 | 加强巡视 | 22 | 58 | 4062 | 13DKX-52974 | 深土变竹屿线904 | 归档 | 2023-04-17 09:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1959 | 6AE41079F6D4411AE0437F000001411A0000 | 福州 | 41F87B9C-9534-4151-9B1D-B34224D99E95 | GZ13516423040024 | 3523041600119027 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db133549062c | 雪峰供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-16 14:58 | 2023-04-16 15:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 04月16日 14：55 接汇报：雪峰变10kV大湖线623线路15-0302-39寨上重合器跳闸，开关处热备用，查线未发现明显故障电（待分析，原因不明），15：12恢复送电。 | 14时55分，联/配调方腾飞发布停电信息，发布设备为10kV大湖线15-0302-39寨上重合器，通知相关人员巡视大湖线15-0302-39寨上重合器及其之后设备。_19时52分巡视人刘兴栋,王小春,谢道平 接受通知，开始巡线。__ 16日14:55 联/配调方腾飞收到现场谢道平汇报：巡线发现10kV大湖线15-0302-39寨上重合器跳闸，开关处热备用，之后线路巡线无异常。 16日15:04 联/配调方腾飞令王小春:10kV大湖线15-0302-39寨上重合器柱上开关由热备用转运行，16日15:12操作成功 17日11:03 联/配调郑萍1收到现场谢道平汇报：现场确认跳闸开关为：大湖线15-0302-39寨上重合器；保护动作：大湖线15-0302-39寨上重合器； 故障原因：无异常；故障现象：线路查无异常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV大湖线15-0302-87松鼠触碰调压器开关引起短路 |  | 福州.雪峰变10kV大湖线623线路15-0302-39寨上重合器 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 14:55 |  | 配调 | 2023-04-16 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 |  | 19 | 13 | 1268 | 6AE41079F6D4411AE0437F000001411A0000 | 雪峰变10kV大湖线623 | 归档 | 2023-04-16 21:30 | 是 | 是 | 否 | 是
1957 | 3da0c248-f6c9-47a9-9cb0-2a0015507340 | 泉州 | 66307ABC-4447-473C-A71E-106ECFF43691 | GZ13555123040086 | 3523041600117773 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076d78b5b3fa8 | 码头镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-16 14:49 | 2023-04-16 23:52 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月16日14:48 供电所汇报：10kV杏东线尾宫分支线2-5#杆导线断线，要求断开10kV杏东线过溪分支线21#杆J536刀闸处理 故障原因：挖掘机挖到10kV杏东线尾宫分支线#3杆导线，引起3#杆倒杆，造成10kV杏东线尾宫分支线2-5#杆导线断线 | 2023年04月16日14:48码头所黄诗艺汇报南安县调傅华荣：10kV杏东线尾宫分支线2-5#杆导线断线，要求10kV杏东线尾宫分支线8#主杆高盖村尾宫5#配变由运行转热备用、10kV杏东线尾宫分支线2-4#主杆大庭村过溪14#配变由运行转热备用、10kV杏东线过溪分支线21#杆J536刀闸由合闸转分闸15时09分巡视人黄诗艺、雷小军接受通知，开始巡线。 16日14:52 联/配调傅华荣令码头所黄诗艺：10kV杏东线尾宫分支线8#主杆高盖村尾宫5#配变由运行转热备用 16日15:11汇报南安县调吴素清操作成功 16日14:52 联/配调傅华荣令码头所黄诗艺：10kV杏东线尾宫分支线2-4#主杆大庭村过溪14#配变由运行转热备用 16日15:11汇报南安县调吴素清操作成 16日14:52 联/配调傅华荣令码头所黄诗艺：10kV杏东线过溪分支线21#杆J536刀闸由合闸转分闸，16日15:11汇报南安县调吴素清操作成功 15:55码头所黄诗艺汇报南安县调傅华荣：挖掘机挖到10kV杏东线尾宫分支线#3杆导线，引起3#杆倒杆，造成10kV杏东线尾宫分支线2-5#杆导线断线 16日17:21 南安县调傅华荣申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0244，工作负责人：周木顺，工作内容：在10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆、2#杆至2-1#杆，进行更换10kV杏东线尾宫分支线3#杆，修复10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆C相导线（杏东线尾宫分支线3#杆倒杆，C相导线断线），重架10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆导线，调整横担，安装避雷器，绝缘子。调整10kV杏东线尾宫分支线2#杆至2-1#杆导线弧垂，安全措施：10kV杏东线尾宫分支线2-4#主杆大庭村过溪14#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV杏东线尾宫分支线8#主杆高盖村尾宫5#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV杏东线过溪分支线21#杆J536刀闸。 16日 18:05南安县调吴素清抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0244,抢修负责人：周木顺,抢修任务：1、10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆、2#杆至2-1#杆，更换10kV杏东线尾宫分支线3#杆，修复10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆C相导线（杏东线尾宫分支线3#杆倒杆，C相导线断线），重架10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆导线，调整横担，安装避雷器，绝缘子。调整10kV杏东线尾宫分支线2#杆至2-1#杆导线弧垂。,抢修安措:断开10kV杏东线尾宫分支线2-4#主杆大庭村过溪14#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV杏东线尾宫分支线8#主杆高盖村尾宫5#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV杏东线过溪分支线21#杆J536刀闸 16日 23:28配调刘伟强抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0244,抢修负责人：周木顺,抢修任务：1、10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆、2#杆至2-1#杆，更换10kV杏东线尾宫分支线3#杆，修复10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆C相导线（杏东线尾宫分支线3#杆倒杆，C相导线断线），重架10kV杏东线尾宫分支线2#杆至5#杆导线，调整横担，安装避雷器，绝缘子。调整10kV杏东线尾宫分支线2#杆至2-1#杆导线弧垂。,抢修安措:断开10kV杏东线尾宫分支线2-4#主杆大庭村过溪14#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV杏东线尾宫分支线8#主杆高盖村尾宫5#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV杏东线过溪分支线21#杆J536刀闸 送电票：QZNA23040467，16日23:28开始执行，16日23时54分执行完毕。运行正常，配调刘伟强 | 码头镇大庭村水利设施拓宽重建工程，施工方施工过程未提前办理市政代工项目，迁移杏东线尾宫分支线2#杆，野蛮施工，将水泥杆基础破坏，造成水泥杆倒杆断线。 | 发放隐患整改通知单，约谈施工方。迁移杏东线尾宫分支线3#杆。 | 诗山变10kV杏东线623线路过溪分支线21#杆J536刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 14:49 | 2023-04-17 23:10 | 配调 | 2023-04-17 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 255872 | 码头镇供电所 | 2023-04-17 23:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 | 发放隐患整改通知单，约谈施工方。迁移杏东线尾宫分支线3#杆。 | 2 | 0 | 173 | 3da0c248-f6c9-47a9-9cb0-2a0015507340 | 码头变10kV仙都线911 | 归档 | 2023-04-17 15:42 | 是 | 是 | 否 | 是
1954 | 47112e0b-4934-409b-91fa-8ad567f5fc0a | 漳州 | 34AE50EA-E1FC-47CE-B3A7-550AEF716F4B | GZ13565423040027 | 3523041600108672 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac6 | 杜浔镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-16 14:00 | 2023-04-16 16:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | （古雷能源科技公司）16日13:59时时10kV北坂线#37杆Fzw-Db34开关过流Ⅰ段保护动作，重合闸不成功 故障原因为： | 16日14:7时DMS系统研判10kV北坂线#37杆Fzw-Db34开关过流Ⅰ段保护动作，重合闸不成功； 即通知杜浔所林智祥及远程人员告知其以上情况，巡视跳闸点10kV北坂线#37杆Fzw-Db34开关及其之后的设备，重点关注10kV北坂线#37杆Fzw-Db34开关至10kV北坂线#84杆Fzw-Db15开关、10kV北坂线后江分支线#33杆Fzw-Db02开关之间区域。14时26分巡视人张建自接受通知，开始巡线。14时26分巡视人洪和贵、林智祥、张建自、卢瑞林接受通知，开始巡线。 16日14:47 联/配调黄汉杰收到现场张建自汇报：现场确认跳闸开关为：10kV北坂线#37杆Fzw-Db34开关；保护动作：过流Ⅰ段。并已组织人员巡线。 16日15:13 联/配调黄汉杰收到现场张建自汇报：隔离设备：10kv北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关,并报：10kV北坂线#37杆后端主线及其他支线巡线查无异常，巡线人员已撤离，具备送电条件 16日15:16 联/配调黄汉杰令张建自：10kV北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关由运行转热备用，16日15:18操作成功 16日15:30 联/配调黄汉杰令张建自：10kV北坂线#37杆Fzw-Db34开关由热备用转运行，16日15:35操作成功,运行正常 16日16:10 联/配调黄汉杰收到现场张建自汇报：经巡线发现10kV北坂线李陆坤分支线#1杆避雷器本体击穿，现已用绝缘棒挑开避雷器引线，故障原因：电网设备故障；巡线人员已撤离，具备送电条件。 16日16:14联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关由热备用转运行，于16日16时控合成功，运行正常 | 加强线路巡视，树木清障 |  | 杜浔变北坂线907线路北坂线#37Fzw-Db34开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 14:00 |  | 配调 | 2023-04-16 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 610761 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 13 | 19 | 2483 | 47112e0b-4934-409b-91fa-8ad567f5fc0a | 杜浔变北坂线907 | 归档 | 2023-04-27 10:34 | 是 | 是 | 否 | 是
1953 | d47b8281-6a1f-4df9-95b5-a1f8bf354ae1 | 漳州 | CBEDE47F-BF11-4C47-82C8-1354277DF8DA | GZ13565323040009 | 3523041600108005 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13420a0a06 | 兴泰开发区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-16 13:59 | 2023-04-16 16:41 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 16日13:56 十里变10kV里洋Ⅱ回919开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；重合闸不成功，过流加速动作；故障原因为：10kV里洋Ⅱ回#9-#10电缆段（地下）故障 | 16日14:0 十里变10kV里洋Ⅱ回919开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；重合闸不成功，过流加速动作。14时14分巡视人王宏杰、李志超接受通知，开始巡线。已通知东区运维站蔡建芳巡视。 16日14:36 联/配调吴若玮收到现场李志超汇报：10kV里洋Ⅱ回#38塔K1067开关；保护动作：； 隔离设备：10kV里洋Ⅱ回#38塔K1067开关；隔离状态：热备用 15:10 东区运维站蔡建芳汇报：十里变10kV里洋Ⅱ回919开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸加速过流Ⅱ段动作。AC相故障，二次电流值35.25A，一次电流值3825A，相关一次设备可视范围内巡视无异常 16日14:37联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：10kV里洋Ⅱ回#38塔K1067开关由运行转热备用，于16日14:37控分成功 16日14:37联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：锦溪路#1环网柜10kV锦溪山外山联线902开关由热备用转运行，于16日14:37控合成功，10kV里洋Ⅱ回#38塔K1067开关后段转电成功正常。 16日16:13 联/配调吴若玮收到现场李志超汇报：10kV里洋Ⅱ回#9杆G3195前段巡视无异常，申请隔离试送， 隔离设备：10kV里洋Ⅱ回#9杆G3195刀闸 16日16:14 联/配调低压吴若玮令黄琼：十里变10kV里洋Ⅱ回919开关查开关确在热备用，16日16:14操作成功 16日16:14 联/配调低压吴若玮令李志超：10kV里洋Ⅱ回#9杆G3195刀闸由合闸转分闸，16日16:15操作成功 16日16:19联/配调吴若玮遥控操作_：十里变10kV里洋Ⅱ回919开关由热备用转运行，于16日16:19控合成功 16日16:31 联/配调吴若玮收到现场李志超汇报：10kV里洋Ⅱ回#10塔后段至10kV里洋Ⅱ回#38塔K1067开关线路巡视无异常，专变检查均未发现故障，故障点为#9-#10电缆段（地下），申请隔离试送。 隔离设备：10kV里洋Ⅱ回#10塔G3196刀闸 16日16:32 联/配调低压吴若玮令李志超：10kV里洋Ⅱ回#10塔G3196刀闸由合闸转分闸，16日16:34操作成功 16日16:36联/配调吴若玮遥控操作_：10kV里洋Ⅱ回#38塔K1067开关由热备用转运行，于16日16:36控合成功--正常，已全部恢复，故障点为10kV里洋Ⅱ回#9-#10电缆段（地下）等待后续检查 | 10kV里洋Ⅱ回#9-#10电缆段（地下）故障 |  | 十里变10kV里洋Ⅱ回919线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 13:58 |  | 配调 | 2023-04-16 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 15 | 46 | 1218 | d47b8281-6a1f-4df9-95b5-a1f8bf354ae1 | 十里变里洋Ⅱ回919 | 归档 | 2023-04-17 09:18 | 是 | 是 | 否 | 是
1950 | E35AAF94E55F4DBCB4D9D9B965A46492421B | 龙岩 | 4865D3CC-1CF9-4D01-AEDD-002D4E53D1AA | GZ13575123040021 | 3523041600105097 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E98595BE0408E0ACE066741 | 万安供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-16 13:46 | 2023-04-17 05:48 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年4月16日13:46手动发布10kV高池线停电信息，故障原因：10kV石城支线#8A杆至#9A杆断线 | 13时46分，联/配调江雄发布停电信息，发布设备为万安变电站.10kV.高池线间隔.606开关，通知相关人员巡视万安变电站.10kV.高池线间隔.606开关及其之后设备。 16日13:43万安所林雄汇报：10kV石城支线#8A杆至#9A杆断线，13:45配调江雄遥控万安变10kV高池线606开关由运行转热备用 16日13:54 联/配调江雄收到现场林雄汇报：现场确认跳闸开关为：高池线606开关；保护动作：； 隔离设备：10kV高池线#1A杆Z开关，G1刀闸。10kV西高联线#2A杆Z开关，G1刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV石城支线#8A杆至#9A杆,10kV石城支线#8A杆至#9A杆 16日13:58 联/配调江雄令林雄：高池线#1A杆Z开关由运行转冷备用，16日14:00操作成功 16日14:01 联/配调江雄令林雄：西高联线#2A杆Z开关由热备用转冷备用，16日14:03操作成功 16日15:02 申请配电故障抢修单NO：LY-BB-PQ-2023-0010，工作负责人：成书中，工作内容：在10kV石城支线#8A杆至#9A杆，进行故障抢修，安全措施：10kV高池线#1A杆，Z开关，G1刀闸，10kV西高联线#2A杆Z开关，G1刀闸。 16日 15:03抢修许可票号：LY-BB-PQ-2023-0010,抢修负责人：成书中,抢修任务：1、10kV石城支线#8A杆至#9A杆，故障抢修,抢修安措:断开10kV高池线#1A杆，Z开关，G1刀闸，断开10kV西高联线#2A杆Z开关，G1刀闸 17日 05:34抢修终结票号：LY-BB-PQ-2023-0010,抢修负责人：成书中,抢修任务：1、10kV石城支线#8A杆至#9A杆，故障抢修,抢修安措:断开10kV高池线#1A杆，Z开关，G1刀闸，断开10kV西高联线#2A杆Z开关，G1刀闸 送电票：BB-ZLP-202304297，17日05:36开始执行 送电票：BB-ZLP-202304297，17日05:37开始执行 | 10kV石城支线#8A杆至#9A杆断线 | 重新架设10kV石城支线#8A杆至#9A杆导线 | 万安变10kV高池线#606线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 13:46 | 2023-04-17 05:35 | 配调 | 2023-04-17 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 350517 | 市供服安全生产部 | 2023-04-17 05:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 重新架设10kV石城支线#8A杆至#9A杆导线 | 9 | 4 | 168 | E35AAF94E55F4DBCB4D9D9B965A46492421B | 万安变10kV高池线#606 | 归档 | 2023-04-17 10:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1948 | D1D73583EB7B49E8813EBEEDA0856E01421B | 厦门 | E6FB0DDC-FCC8-48F7-9B06-E810E1AFB9C4 | GZ13525523040026 | 3523041600100429 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-16 13:25 | 2023-04-16 14:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月16日13:25监盘发现：10kV罗溪线#7杆高压开关过流Ⅱ段保护动作、跳闸， 开关重合不成功。 故障原因：外破。 | 4月16日13:25监盘发现：10kV罗溪线#7杆高压开关过流Ⅱ段保护动作、 跳闸，开关重合不成功；即通知同南抢修陈海谅 14：40 同南抢修李芳阔汇报：10kV罗溪线#7杆高压开关跳闸，10kV罗溪线#7杆至#8杆村民砍树，树碰到BC相导线。 14：48 李芳阔汇报：10kV罗溪线#7杆至#8杆树已用绝缘棒移走，具备送电条件。 14：49 10kV罗溪线#7杆高压开关由热备用转运行（遥控），14：49操作毕，正常。 | 10kV罗溪线#7杆至#8杆村民砍树，树碰到BC相导线 |  | 白沙变电站921线路罗溪线#7杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 13:25 |  | 配调 | 2023-04-16 18:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 6 | 3 | 547 | D1D73583EB7B49E8813EBEEDA0856E01421B | 白沙变电站921 | 归档 | 2023-04-23 11:05 | 是 | 是 | 否 | 是
1947 | CFAE9332-5435-457D-8F2E-0C129616EEA6 | 南平 | 216CC148-F475-4F8F-B9CD-FCED3EFFEC51 | GZ13595423040042 | 3523041600100134 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373c9139e | 兴田供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-16 13:04 | 2023-04-16 14:05 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-16 13:01 10kV兴田2线#108杆KY4090开关跳闸于过流保护动作，重合不成。10kV兴田2线#107杆KY4050开关跳闸于过流保护动作，重合成功。故障原因为：无异常（待分析） | 13:01 调控员邱红汇报：13:01 10kV兴田2线#108杆KY4090开关跳闸于过流保护动作，重合不成。10kV兴田2线#107杆KY4050开关跳闸于过流保护动作，重合成功。即通知兴田供电所李良旺、服务调度班（武夷山）王星。 13:50 兴田供电所李良旺汇报：10kV兴田2线#107杆KY4050开关确处运行。10kV兴田2线#108杆后端线路巡视无异常，申请 10kV兴田2线#108杆KY4090开关转运行。 13:52 令兴田供电所李良旺：10kV兴田2线#108杆KY4090开关由热备用转运行，于13:54执行完毕，正常，并转告服务调度班（武夷山）王星。 | 用户故障导致 |  | 10kV兴田2线#079杆至#108杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 13:03 |  | 配调 | 2023-04-16 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 11 | 17 | 412 | CFAE9332-5435-457D-8F2E-0C129616EEA6 | 毛家变10kV南树线908 | 归档 | 2023-04-16 15:49 | 是 | 是 | 否 | 是
1943 | E49C435D9904409CAFE8A86C55385812421B | 厦门 | B1536C88-DFDD-4F05-A850-82FA6A057B53 | GZ135223040040 | 3523041600095941 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b125f1e1722,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检二班,集美配电运检三班,集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-16 12:46 | 2023-04-16 18:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4月16日12:46，北汽开闭所10kV站北线927开关跳闸。故障原因：电缆本体故障 | 16日12:46，北汽开闭所10kV站北线927开关跳闸。通知侨英抢修黄顺良安排处理。 13:20抢修人员张磊汇报：北汽开闭所10kV站北线927线路零序Ⅱ段保护动作，开关跳闸，重合不成功。故障电流329.2A，未显示故障相，电缆头故障指示器未动作。 14:25张磊汇报：10kV站北#5杆故障指示器A、C相动作，站北其余线路检查正常。西站#23杆至#14杆线路查无异常。 14:30张磊汇报：岩水#1环网柜全站设备检查正常。 14:31下令张磊：岩水#1环网柜10kV站北一杆913、西站二四915、岩水四杆911、西站二三912开关由运行转热备用，14:33操作完毕。 14:34遥控：北汽开闭所10kV站北线927开关由热备用转运行，927开关转运行后再次跳闸。通知张磊再次巡视站北#14杆至#1杆线路。 14:37遥控：10kV 墩上线#1杆高压开关由热备用转运行，遥控成功。 14:39下令张磊：岩水#1环网柜10kV岩水四杆911开关由热备用转运行，14:40操作完毕，送电正常。 14:41下令张磊：岩水#1环网柜10kV西站二四915开关由热备用转运行，14:42操作完毕，送电正常。 14:43下令张磊：岩水#1环网柜10kV西站二三912开关由热备用转运行，912开关转运行后即发生跳闸（过流动作，B相故障，故障电流63.96A）。通知张磊再次巡视西站#23杆至#14杆线路 15:55张磊汇报：再次巡视10kV站北线全线，站北#11杆故障指示器B、C相动作，站北#5杆故障指示器A、C相动作，其余检查正常。 16:02下令张磊：10kV站北#1杆高压刀闸由合闸转分闸，16:10操作完毕。 16:10遥控：北汽开闭所10kV站北线927开关由热备用转运行，遥控未收到变位信号。 16:22张磊汇报：现场检查，16:10北汽开闭所10kV站北线927开关转合闸后，又再次跳闸。 16:25下令张磊：10kV站北#14杆高压刀闸由合闸转分闸，16:40操作完毕。 16:42遥控：北汽开闭所10kV站北线927开关由热备用转运行，张磊现场汇报试送不成功（零序Ⅰ段保护动作，故障电流324.1A），但自动化信号仍然显示：未收到变位动作的信号。 16:45下令张磊：1、北汽开闭所10kV站北线927线路由热备用转冷备用，2、北汽开闭所10kV站北线927线路由冷备用转检修。16:50操作完毕。 17:10下令张磊：10kV站北#1杆高压刀闸由分闸转合闸，17:20操作完毕。 17:25下令张磊：岩水#1环网柜10kV站北一杆913开关由热备用转运行，17:28操作完毕，送电正常。 17:30张磊汇报：再次检查10kV西站#23杆至#14杆线路均未发现异常（#23杆有安装故障指示器但未动作，西站#18甲杆安装两组均未动作），其余未安装故障指示器。 17:32下令张磊：10kV西站#23杆高压刀闸由合闸转分闸，17:39操作完毕。 17:40下令张磊：岩水#1环网柜10kV西站二三912开关由热备用转运行，17:42操作完毕，送电正常。 17:44下令张磊：1、岩水#1环网柜10kV西站二三912开关由运行转热备用，2、10kV西站#23杆高压刀闸由分闸转合闸，3、10kV西站#18甲杆高压开关由运行转热备用。17:54操作完毕。 17:56下令张磊：岩水#1环网柜10kV西站二三912开关由热备用转运行，17:58操作完毕，送电正常。 17:59下令张磊：10kV西站#18甲杆高压开关由热备用转冷备用，18:05操作完毕。（已确认东埔#14箱式变低压未带负荷）通知维护人员杨德星安排抢修。 16日19:10 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0179，工作负责人：吴国龙，工作内容：在北汽开闭所10kV站北线927高压开关至10kV站北线＃14杆，进行电缆故障抢修，安全措施：北汽开闭所10kV站北线927线路转检修，10kV站北线＃14杆高压刀闸。 16日 19:33抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0179,抢修负责人：吴国龙,抢修任务：1、北汽开闭所10kV站北线927高压开关至10kV站北线＃14杆，电缆故障抢修,抢修安措:北汽开闭所10kV站北线927线路转检修,断开10kV站北线＃14杆高压刀闸 19:27送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040788 | 北汽开闭所10kV站北线927开关跳闸。故障原因：电缆本体故障 | 加强巡视维护 | 岩内变电站945线路北汽开闭所站北线927高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 12:46 | 2023-04-16 18:23 | 配调 | 2023-04-19 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-04-16 18:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 加强巡视维护 | 5 | 20 | 36 | E49C435D9904409CAFE8A86C55385812421B | 岩内变电站945 | 归档 | 2023-04-20 09:31 | 是 | 是 | 否 | 是
1937 | 13DKX-53572 | 南平 | 475041A5-DE2A-4DEB-9062-0413046883F0 | LS13595823040027 | 3523041600093537 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153e | 大历中心供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-04-16 11:44 | 2023-04-16 16:37 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月16日 11:46 10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关紧急停电，故障原因：10kV钱墩线079杆至081杆断线（不明待查） | 16日 11:45 大历所谢资安汇报：10kV钱墩线079杆至081杆断线，申请10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关紧急停电 16日11:46 联/配调杨东令陈丁毅：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关由运行转热备用，16日11:47操作成功，并通知顺昌远程张静 16日12:34 申请配电故障抢修单NO：20230416001，工作负责人：吴旺富，抢修线路名称：10kV钱墩线062杆至143甲杆，工作内容：10kV钱墩线079杆至081杆断线抢修，安全措施：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关、钱10G-23刀闸；10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变跌落式熔断器，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变跌落式熔断器，10kV钱墩线079-3甲杆钱墩工区配变跌落式熔断器，10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变跌落式熔断器，接地线4组 16日12:52 联/配调杨东令吴旺富：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关由热备用转冷备用，16日13:02操作成功 16日13:27 联/配调杨东令吴旺富：10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变由运行转热备用，16日13:36操作成功 16日13:37 联/配调杨东令吴旺富：10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变由运行转热备用，16日13:40操作成功 16日13:41 联/配调杨东令吴旺富：10kV钱墩线079-3甲杆钱墩工区配变由运行转热备用，16日13:42操作成功 16日13:42 联/配调杨东令吴旺富：10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变由运行转热备用，16日13:44操作成功 16日 13:44抢修许可票号：20230416001,抢修负责人：吴旺富,抢修任务：10kV钱墩线079杆至081杆断线抢修，安全措施：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关、钱10G-23刀闸；10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变跌落式熔断器，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变跌落式熔断器，10kV钱墩线079-3甲杆钱墩工区配变跌落式熔断器，10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变跌落式熔断器 16日 16:00抢修终结票号：20230416001,抢修负责人：吴旺富,抢修任务：10kV钱墩线079杆至081杆断线抢修结束，安全措施：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关、钱10G-23刀闸；10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变跌落式熔断器，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变跌落式熔断器，10kV钱墩线079-3甲杆钱墩工区配变跌落式熔断器，10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变跌落式熔断器，接地线4组已拆除人员撤离，线路具备送电条件 16日 16:01 发令执行（10kV钱墩线062杆至143甲杆修后送电操作，见指令票NPSJ23040227，于16日16:37执行完毕。） |  |  | 10kV钱墩线062杆至143甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 11:44 |  | 配调 | 2023-04-16 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 4 | 1 | 447 | 13DKX-53572 | 岚下变10kV钱墩线910 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1934 | 13DKX-33587 | 龙岩 | 4ED21BD0-34A8-4EBE-A875-A820140D7FC8 | GZ13575423040028 | 3523041600094035 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-16 11:23 | 2023-04-16 16:06 | 分支线停电 | 紧急停电 | 04月16日11:19 DMS监盘发现：10kV连塘支线#12杆连塘配变（光伏）；10kV连塘支线#03A杆营上配变（光伏）；10kV良田分支线#06A杆良田配变（光伏）；10kV良田分支线#30A杆新寨下配变发生缺相，故障原因：10kV连塘支线#01杆G1刀闸更换设备线夹（C相铜铝鼻子断裂） | 故障通知巡视跳闸点10kV龙六线#69杆G2刀闸及其之后的设备，重点关注10kV湖上线#97至10kV连塘支线#02之间区域。11时52分巡视人邱勇林、邱伟华接受通知，开始巡线。 16日12:12 联/配调廖宝玲收到现场邱冠雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV龙六线#69杆G2刀闸；保护动作：； 隔离设备：连塘支线#01杆刀闸鼻子断； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类线夹断裂、脱落； 故障点：连塘支线#01杆刀闸鼻子断；故障备注：连塘支线#01杆刀闸鼻子断 16日13:12 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0026，工作负责人：邱勇林，工作内容：在10kV连塘支线#01杆，进行G1刀闸更换设备线夹（C相铜铝鼻子断裂），安全措施：10kV湖上线#97杆G1刀闸，10kV连塘支线#12杆连塘配变跌落式熔断器，10kV良田分支线#06A杆良田配变跌落式熔断器。 16日13:42联/配调廖宝玲遥控操作_：10kV连塘支线#01杆K1开关由运行转热备用，于16日13:42控分成功 16日13:44 联/配调廖宝玲令蓝文渊：10kV湖上线#97杆G1刀闸由合闸转分闸，16日14:01操作成功 16日13:44 联/配调廖宝玲令蓝文渊：10kV连塘支线#12杆连塘（光伏）配变由 运行转热备用，16日14:01操作成功 16日13:44 联/配调廖宝玲令蓝文渊：10kV良田分支线#06A杆良田（光伏）配变由运行转热备用，16日14:01操作成功 16日 14:03抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0026,抢修负责人：邱勇林,抢修任务：1、10kV连塘支线#01杆，G1刀闸更换设备线夹（C相铜铝鼻子断裂）,抢修安措:断开10kV湖上线#97杆G1刀闸，10kV连塘支线#12杆连塘配变跌落式熔断器，10kV良田分支线#06A杆良田配变跌落式熔断器 16日 15:13抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0026,抢修负责人：邱勇林,抢修任务：1、10kV连塘支线#01杆，G1刀闸更换设备线夹（C相铜铝鼻子断裂）,抢修安措:断开10kV湖上线#97杆G1刀闸，10kV连塘支线#12杆连塘配变跌落式熔断器，10kV良田分支线#06A杆良田配变跌落式熔断器 送电票：SH-ZLP-202304117，16日15:14开始执行，16日16时03分执行完毕。 | 10kV连塘支线#01杆G1刀闸更换设备线夹（C相铜铝鼻子断裂） |  | 龙翔变10kV龙六线959线路龙六线#69杆G2刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 11:22 | 2023-04-16 16:00 | 配调 | 2023-04-16 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-04-16 16:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 381 | 13DKX-33587 | 龙翔变10kV龙六线959线路 | 归档 | 2023-04-16 16:33 | 是 | 是 | 否 | 是
1930 | 49435763-2260-4207-ae9d-77034352392e | 宁德 | 95591604-BDCB-4E72-96EA-86B16F9B912B | LS13535523040026 | 3523041600090132 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100a | 湾坞镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-16 10:47 | 2023-04-16 17:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月16日10:21 DMS研判：半屿变电站10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.32,B相电压为10.62,C相电压为9.40,零序电压为96.29,)失地选线为电建线976线路,选线正确。故障原因为： 10kV电建线半山支线#001杆001开关故障， | 2023年04月16日10:21 DMS研判：半屿变电站10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.32,B相电压为10.62,C相电压为9.40,零序电压为96.29,)。即通知湾坞所薛荣章 16日10:26联/配调丁铃【顺控】遥控操作_：10kV电建线下华山分支线#026杆026开关由运行转热备用，于16日10:26控分失败 16日10:31联/配调丁铃【顺控】遥控操作_：10kV电建线半山支线#012甲杆012甲开关由运行转热备用，于16日10:31控分成功 16日10:32联/配调丁铃【顺控】遥控操作_：10kV电建线半山支线#012-1杆012-1开关由运行转热备用，于16日10:32控分失败 16日10:33联/配调丁铃遥控操作_：10kV电建线半山支线#055杆055开关由运行转热备用，于16日10:33控分失败 16日10:35联/配调丁铃遥控操作_：10kV电建线半山支线#001杆001开关由运行转热备用，于16日10:35控分失败 16日10:37联/配调丁铃遥控操作_：半屿变电站10kV电建线976开关由运行转热备用，于16日10:37控分成功接地信号消失 16日10:48 10kV电建线A相完全失地(A相电压为1.32,B相电压为10.62,C相电压为9.40,零序电压为96.29,)。即通知湾坞所薛荣章巡视半屿变10kV电建线976开关及其之后的设备。10时51分巡视人薛荣章、王荣海接受通知，开始巡线。 16日11:03 联/配调阮良收到现场湾坞所薛荣章汇报：10kV电建线半山支线#001杆001开关故障 16日11:03 联/配调阮良令湾坞所薛荣章：退出10kV新村线#028杆028开关保护，16日11:05操作成功 16日11:03 联/配调阮良令湾坞所薛荣章：退出10kV新村线#084杆084开关保护 16日11:08操作成功 16日11:03 联/配调阮良令湾坞所薛荣章：10kV电建线半山支线#003杆0031刀闸由合闸转分闸，16日11:13操作成功 16日11:15联/配调丁铃遥控操作_：10kV新村线#084杆084开关由热备用转运行，于16日11:15控合失败 16日11:17 联/配调阮良令湾坞所薛荣章：10kV新村线#084杆084开关由热备用转运行，16日11:20操作成功.查正常（10kV电建线半山支线#003杆0031刀闸后负荷已转10kV新村线供电） 16日11:25联/配调丁铃遥控操作_：10kV电建线半山支线#012甲杆012甲开关由热备用转运行，于16日11:25控合成功。.查正常 16日12:25 联/配调阮良令湾坞所薛荣章：10kV电建线#001杆001开关由运行转冷备用，16日13:48操作成功 16日13:29 申请配电故障抢修单NO：2100416，工作负责人：缪李清 ，工作内容：10kV电建线半山支线#001杆开关故障抢修，更换开关及设备线夹，安全措施：10kV电建线#001杆001开关，10kV电建线#001杆0011刀闸，10kV电建线半山支线#003杆0031刀闸。 16日13:53抢修许可：票号：2100416，抢修负责人：缪李清，抢修任务：10kV电建线半山支线#001杆开关故障抢修，更换开关及设备线夹，抢修安措：10kV电建线#001杆001开关，10kV电建线#001杆0011刀闸，10kV电建线半山支线#003杆0031刀闸。 16日16:32抢修终结：票号：2100416，抢修负责人：缪李清，抢修任务：10kV电建线半山支线#001杆开关故障抢修，更换开关及设备线夹，抢修安措：10kV电建线#001杆001开关，10kV电建线#001杆0011刀闸，10kV电建线半山支线#003杆0031刀闸。 送电票：NDAX23040393，16日16:33开始执行，16日17时49分执行完毕。查看DMS系统数据正常 | 开关内部故障，现场反复合闸 | 更换开关 | 半屿变电站10kV电建线976线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 10:40 |  | 配调 | 2023-04-16 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935634 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 更换开关 | 20 | 9 | 1086 | 49435763-2260-4207-ae9d-77034352392e | 电建线976线路 | 抢修 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1927 | 6AE41079F6FD411AE0437F000001411A0000 | 福州 | FBFDB7E5-80B2-4D69-A670-1614EE41E090 | GZ13516423040023 | 3523041600080624 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1335390628 | 荆溪供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-16 10:13 | 2023-04-16 17:53 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月16日10:09 荆溪变10kV港头线616开关过流I段保护动作跳闸，开关处热备用。故障原因：10kV港头线03-0101-07支1至03-0101-07支2（10kV厚屿线同杆架设），导线被车刮断，故障经处理，17:42恢复送电，18：23恢复原运行方式。 | 16日10:09 荆溪变10kV港头线616开关过流I段保护动作跳闸，开关处热备用，绿洲C区配电房10kV港头线911开关跳闸_10时35分巡视人邹训其 接受通知，开始巡线。_即通知邹训其 16日10:14 联/配调许汉钦收到现场林雅婷汇报：荆溪变10kV港头线616开关过流I段保护动作跳闸，开关处热备用 16日10:16 联/配调许汉钦通知乔鹏：荆溪变10kV港头线616开关过流I段保护动作跳闸，开关处热备用，派人到现场查看 16日10:18 联/配调许汉钦通知林旗斌：荆溪变10kV港头线616开关过流I段保护动作跳闸，开关处热备用，派人到现场查看 16日10:32 联/配调许汉钦收到现场乔鹏汇报：巡线发现10kV港头线03-0101-07支2靠线路侧电线被车刮断，申请10kV港头线03-0101-15刀闸转分闸 16日10:34 联/配调许汉钦令乔鹏:10kV港头线03-0101-15刀闸由合闸转分闸，16日10:44操作成功 16日10:44 联/配调方腾飞令林雅婷:绿洲线03-0101-22桐口柱上开关由热备用转运行，16日10:46操作成功 16日11:11 联/配调方腾飞收到现场乔鹏汇报：_因10kV港头线616开关至10kV港头线03-0101-15之间与荆溪变10kV厚屿线同杆架设，抢修需配合停电。即令其办理抢修单，其汇报：因挂接地线位置还未确定，安全措施仍在商定中。 16日11:18 联/配调方腾飞通知林旗斌：通知甘蔗运维林旗斌：荆溪变10kV港头线616线路故障，抢修需转检修，且荆溪变10kV厚屿线621线路同杆架设。即告其预令：1、荆溪变10kV港头线616线路由热备用转检修、2、荆溪变10kVV厚屿线621线路由热备用转检修 16日12:15 申请配电故障抢修单NO：FZ-MH-PQ-2023-0036，工作负责人：叶航 ，工作内容：在10kV港头线03-0101-07支1至03-0101-07支2（10kV厚屿线同杆架设），进行导线被车刮断抢修。，安全措施： 荆溪变 10kV港头线616线路转检修 荆溪变 10kV厚屿线621线路转检修 厚屿4号环网 10kV厚屿线911线路转检修 10kV港头线03-0101-15 刀闸。 16日12:16 联/配调方腾飞令林雅婷:浦里1号环网10kV入园路南913开关由热备用转合环运行，16日12:17操作成功 16日12:18 联/配调方腾飞收到现场林雅婷汇报：查浦里1号环网10kV入园路南913开关确已合环 16日12:20 联/配调方腾飞令林雅婷:福州.荆溪变/10kV.厚屿线621开关由运行转热备用，16日12:22操作成功 16日12:25 联/配调许汉钦令林旗斌:福州.荆溪变/10kV.港头线616线路由热备用转检修，16日13:21操作成功 16日12:25 联/配调方腾飞令邹训其:厚屿4号环网10kV厚屿线911线路由运行转冷备用，16日12:48操作成功 16日12:51 联/配调方腾飞令林旗斌:福州.荆溪变/10kV.厚屿线621线路由热备用转检修，16日13:21操作成功 16日13:24 联/配调方腾飞令邹训其:厚屿4号环网10kV厚屿线911线路由冷备用转检修，16日13:41操作成功 联/配调许汉钦收到现场邹训其汇报：天泰行运动用户已断开向10kV港头线03-0101-14侧内部10kV电源进线开关及刀闸；同泰电子用户已断开向10kV港头线03-0101-07支2侧内部10kV电源进线开关及刀闸 16日13:43 联/配调许汉钦令邹训其:10kV港头线03-0101-14刀闸由合闸转分闸，16日14:20操作成功 16日13:43 联/配调许汉钦令邹训其:10kV港头线03-0101-07支2刀闸由合闸转分闸，16日14:20操作成功 16日13:43 联/配调许汉钦令邹训其:10kV港头线03-0101-05甲杆桐口村二片配变由运行转热备用，16日14:20操作成功 16日 13:47抢修许可票号：FZ-MH-PQ-2023-0036,抢修负责人：叶航,抢修任务：1、10kV港头线03-0101-07支1至03-0101-07支2（10kV厚屿线同杆架设），导线被车刮断抢修,抢修安措:荆溪变10kV港头线616线路转检修，荆溪变10kV厚屿线621线路转检修，厚屿4号环网10kV厚屿线911线路转检修,断开10kV港头线03-0101-15刀闸 16日16:12 联/配调方腾飞收到现场潘敏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV港头线616开关；保护动作：； 隔离设备：10kV港头线03-0101-15； 故障原因：外破故障；故障现象：10kV港头线03-0101-07支1至07支2架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV港 | 10kV港头线03-0101-07支1至07支2之间导线被市政作业人员迁移树木外破断线 | 1.向市政人员发放隐患通知书。 2.加强与政府的有效沟通，市政施工时应进行备案，让其及时告知供电部门。 3.加强外破巡视的力度 | 福州.荆溪变荆溪变10kV港头线616线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 10:12 | 2023-04-16 17:37 | 配调 | 2023-04-18 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 116953 | 国网闽侯县供电公司 | 2023-04-16 17:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 1.向市政人员发放隐患通知书。 2.加强与政府的有效沟通，市政施工时应进行备案，让其及时告知供电部门。 3.加强外破巡视的力度 | 22 | 5 | 1553 | 6AE41079F6FD411AE0437F000001411A0000 | 荆溪变10kV港头线616 | 归档 | 2023-04-16 22:10 | 是 | 是 | 否 | 是
1915 | 6d47eab8-75eb-4ff1-9d7a-09cc305702ea | 宁德 | 3DFA2500-9227-4A82-85F0-AA3ED83D226F | GZ13535623040020 | 3523041600054778 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13668a0fb0,8a0f688f46db11f00146db13667a0fae | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-16 09:06 | 2023-04-16 09:50 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-04-16 8:56 DMS系统研判： 福鼎城西变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.53,B相电压为9.86,C相电压为0.78,零序电压为0.19,)选线正确。10kV工业区分线#030杆瓷瓶击穿 | 16日8:56 福鼎城西变电站失地(福鼎城西变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.53,B相电压为9.86,C相电压为0.78,零序电压为0.19,)。即通知抢修班组江绍移巡线。 16日09:01联/配调陈祖耀【顺控】遥控操作_：10kV南三线#037-1杆037-1Z1开关由运行转热备用，于16日09:01控分成功，接地信号未消失 16日09:02联/配调陈祖耀【顺控】遥控操作_：10kV南三线#028杆028Z1开关由运行转热备用，于16日09:02控分成功，接地信号未消失 09:03 调度陈祖耀令监控林荣辉遥控操作：城西变10kV南农线008线路由运行转热备用，接地信号消失，母线电压正常 09:04联/配调陈祖耀令监控林荣辉遥控操作：10kV南三线#028杆028Z1开关由热备用转运行（遥控） 09:05操作完毕 09:05联/配调陈祖耀令监控林荣辉遥控操作：10kV南三线#037-1杆037-1Z1开关由热备用转运行（遥控）09:05操作完毕 16日9:7 福鼎城西变电站失地(福鼎城西变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.53,B相电压为9.86,C相电压为0.78,零序电压为0.19,)。即通知抢修班组巡视福鼎城西变10kV南农线008开关及其之后的设备。 09:15 抢修班江绍移汇报：10kV工业区分线#030杆瓷瓶击穿，申请隔离 16日09:25 联/配调庄诗雅令配电抢修班王文涛：10kV工业区分线#030杆030G1刀闸由合闸转分闸，16日09:32操作成功 16日09:33 联/配调庄诗雅令陈纯：10kV铁塘分线#001杆001Z1开关由热备用转运行，16日09:34操作成功，南农线部分负荷转双桂线供电 16日09:43 联/配调庄诗雅令配电抢修班王文涛：10kV工业区分线#019杆019G1刀闸由合闸转分闸，16日09:48操作成功 16日09:49 联/配调庄诗雅令陈纯：城西变10kV南农线008开关由热备用转运行，16日09:50操作成功，南农线全线恢复供电。 16日10:33 带电班谢建明申请配电故障抢修单NO：2023-04-16-0001，工作负责人：谢建明，工作内容：10kV工业区分线#030杆邻近带电更换悬式绝缘子及导线修补 16日10:49调度员徐煜抢修许可：票号：2023-04-16-0001，抢修负责人：谢建明，抢修任务：10kV工业区分线#030杆邻近带电更换悬式绝缘子及导线修补 12:10配电抢修班江绍移汇报：10kV工业区分线#030杆邻近带电更换悬式绝缘子及导线修补，验收合格，具备送电条件 16日12:12调度员陈纯抢修终结：票号：2023-04-16-0001，抢修负责人：谢建明，抢修任务：10kV工业区分线#030杆邻近带电更换悬式绝缘子及导线修补 送电票：NDDZ23040150，16日12:30开始执行，16日13时11分执行完毕。10kV南农线负荷已转回。 | 耐张线夹脱落 |  | 城西变10kV南农线008线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 09:05 | 2023-04-16 10:03 | 配调 | 2023-04-16 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 426583 | 配电运维班 | 2023-04-16 10:03 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 16 | 13 | 1753 | 6d47eab8-75eb-4ff1-9d7a-09cc305702ea | 南农线008线路 | 归档 | 2023-04-17 09:11 | 是 | 是 | 否 | 是
1913 | 13DKX-35088 | 莆田 | 333FA68E-FB07-42C3-AB17-D798C2A199F4 | GZ1354515423040020 | 3523041600050767 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ca41194 | 西天尾中心供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-16 08:53 | 2023-04-16 10:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 16日8:51 系统研判：10kV林光辉分支线#005杆005开关过流Ⅰ段保护动作，重合闸动作后加速动作跳闸，重合闸不成功；故障原因：徒门线荔浦#1环网柜10kV励志教育施工变分支线913线路用户电缆故障 | 16日8:51 系统研判：10kV林光辉分支线#005杆005开关过流Ⅰ段保护动作，重合闸动作后加速动作跳闸，重合闸不成功，10kV如心小区C区开闭所90A开关备自投动作失败。即通知抢修班组巡视跳闸点林光辉分支线#005杆005开关及其之后的设备，重点关注林光辉分支线#005杆005开关至10kV徒门线荔浦#1环网柜901负荷开关、林光辉分支线#015A杆015A开关之间区域。09时04分巡视人汤威涛、陈铭豪接受通知，开始巡线。 16日10:05 联/配调姚钟武收到现场汤威涛汇报：现场确认跳闸开关为：林光辉分支线#005杆005开关；经查，1、徒门线荔浦#1环网柜10kV励志教育施工变分支线913线路用户电缆故障，已紧急将徒门线荔浦#1环网柜10kV励志教育施工变分支线913线路由运行转热备用；2、徒门线荔浦#1环网柜10kV如心小区C区开闭所I路线911线路疑似故障，已紧急将徒门线荔浦#1环网柜10kV如心小区C区开闭所I路线911线路由运行转热备用；其余线路查无故障，申请试送电 16日10:07联/配调姚钟武遥控操作_：林光辉分支线#005杆005柱上开关由热备用转运行，于16日10:07控合失败 16日10:11 联/配调姚钟武令汤威涛：林光辉分支线#005杆005柱上开关由热备用转运行，16日10:18操作成功 16日10:21 西天尾供电所汤威涛汇报：经查，如心小区C区开闭所负荷均由10kV下墩线614线路供电，除故障用户外，均已恢复供电 2023年4月19日16:34西天尾供电所方励汇报联调陈冠珠：徒门线荔浦#1环网柜10kV励志教育施工变分支线913线路用户电缆故障已处理完毕，现正荣投资（古山）#1施工变、正荣投资（古山）#2施工变均处热备用状态，线路具备送递条件，即令其操作：徒门线荔浦#1环网柜10kV励志教育施工变分支线913线路由热备用转运行，16:36汇报执行完毕，送电正常。 2023年04月19日19:26励志教育施工变（徒门线荔浦#1环网柜10kV励志教育施工变分支线913开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单PTBBYLYH20230416001 | 用户产权电缆故障 | 对用户分界开关进行设置调试 | 莆田.城东变10kV墩门线921线路林光辉分支线#005杆005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 08:52 |  | 配调 | 2023-04-16 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  | 国网莆田供电公司 |  |  | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 对用户分界开关进行设置调试 | 7 | 15 | 10 | 13DKX-35088 | 墩门线921线路 | 归档 | 2023-04-17 18:23 | 是 | 是 | 否 | 是
1905 | SBID000000129C80E8489A4E6A9B734802075EF0D7 | 泉州 | B5703523-F263-4547-AD18-21535CB09A14 | GZ13556023040043 | 3523041600041821 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384821898 | 永和镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-16 07:48 | 2023-04-16 10:12 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月16日 7:43 监盘IES700： 荆山变10kV嘉南线645线路C相失地(UA：10.21 UB:10.35 UC：0.19 3U0：17.5)，选线正确。故障原因：10kV嘉南线青禾支线#1杆后段晋江市青禾房地产开发有限公司内部故障。用户已提交实验报告合格，并于20:25恢复送电。 | 7:43 调控张晓迎监盘IES700： 荆山变10kV嘉南线645线路C相失地(UA：10.21 UB:10.35 UC：0.19 3U0：17.5)，选线正确。 16日07:46联/配调张晓迎【顺控】遥控操作_：10kV嘉南线#52杆K6567开关由运行转热备用，于16日07:46控分成功接地信号消失 16日7:48 调控张晓迎通知永和所陈荣合：10kV嘉南线#52杆后段线路C相接地，10kV嘉南线#52杆K6567开关在热备用状态，要求对相关设备巡视。09时42分巡视人陈荣合接受通知，开始巡线。 16日09:42 联/配调陈俊鹏收到现场陈荣合汇报：10kV嘉南线#52杆后段线路巡视未发现异常。 16日09:43 联/配调陈俊鹏令陈荣合：10kV嘉南线海洋支线#6杆K6535开关由运行转热备用，16日09:45操作成功 16日09:49 联/配调陈俊鹏令陈荣合：10kV嘉南线青禾支线#1杆K6619开关由运行转热备用，16日09:50操作成功 16日09:51联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV嘉南线#52杆K6567开关由热备用转运行，于16日09:51控合成功，线路运行正常。 16日09:52 联/配调陈俊鹏令陈荣合：10kV嘉南线青禾支线#1杆K6619开关由热备用转运行，16日09:54操作成功，失地信号出现。 16日09:56 联/配调陈俊鹏令陈荣合：10kV嘉南线青禾支线#1杆K6619开关由运行转冷备用，16日09:59操作成功 16日10:01 联/配调陈俊鹏令陈荣合：10kV嘉南线海洋支线#6杆K6535开关由热备用转运行，16日10:05操作成功 20:05 永和所姚坤芳汇报调控陈俊鹏：用户内部故障已处理完毕，并经具备相应资质的单位试验验收合格具备送电条件。 20:06 调控陈俊鹏下令永和所姚坤芳：10kV嘉南线青禾支线#1杆K6619开关由冷备用转运行，并于20:25汇报操作完毕，线路运行正常。 | 施工单位安全意识薄弱，野蛮施工 | 1、约谈施工单位，要求施工单位在施工方案满足安全开挖且各主管部门审批同意的情况下才能继续施工。 2、要求线路巡视责任人要到岗到位，在电力设施旁开挖时人不定期到现场旁站监督，配合施工单位做好安全文明施工。 | 荆山变10kV嘉南线645线路#52杆K6567开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 07:47 | 2023-04-16 20:25 | 配调 | 2023-04-16 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 253874 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-16 20:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1、约谈施工单位，要求施工单位在施工方案满足安全开挖且各主管部门审批同意的情况下才能继续施工。 2、要求线路巡视责任人要到岗到位，在电力设施旁开挖时人不定期到现场旁站监督，配合施工单位做好安全文明施工。 | 1 | 7 | 4 | SBID000000129C80E8489A4E6A9B734802075EF0D7 | 荆山变10kV嘉南线645 | 归档 | 2023-04-23 09:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1902 | 13DKX-59614 | 漳州 | 33979F05-6BCC-4BC1-8033-B84CCA69C783 | GZ13565423040025 | 3523041600036828 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-16 07:20 | 2023-04-16 09:07 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 16日7:18 10kV石龙线#76杆B-Ssl02开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、重合闸不成功 故障原因为：村民砍伐树木倒在10kV石澎线石龙石澎联络支线＃16杆至＃17杆线路上 | 16日7:18 DMS研判：10kV石龙线#76杆B-Ssl02开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、重合闸不成功； 即通知石榴供电所陈卫民、远程以上情况、巡视跳闸点 10kV石龙线#76杆B-Ssl02开关及其之后的设备，重点关注 10kV石龙线#76杆B-Ssl02开关至10kV石澎线#63杆B-Ss22开关、10kV澎城线#1杆B-Pc41开关之间区域。07时43分巡视人陈卫民、林耀发、林海平接受通知，开始巡线。 16日08:57 联/配调魏宇鹏收到石榴供电所陈志辉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV石龙线#76B-Ssl02开关跳闸，巡线发现村民砍伐树木倒在10kV石澎线石龙石澎联络支线＃16杆至＃17杆线路上，现场已处理，人员已撤离，具备送电条件 16日09:01联/配调魏宇鹏遥控操作_：10kV石龙线#76杆B-Ssl02开关由热备用转运行，于16日09:01控合成功,运行正常 | 村民砍伐树木倒在10kV石澎线石龙石澎联络支线＃16杆至＃17杆线路上 | 加强线路巡视维护，加强对辖区内用户在线路走廊砍伐安全宣传工作 | 石榴变10kV石龙线#76杆B-Ssl02开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 07:20 | 2023-04-16 09:00 | 配调 | 2023-04-16 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 263151 | 石榴镇供电所 | 2023-04-16 09:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路巡视维护，加强对辖区内用户在线路走廊砍伐安全宣传工作 | 5 | 11 | 821 | 13DKX-59614 | 石榴变石龙线911 | 归档 | 2023-04-17 08:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1899 | 13DKX-35166 | 泉州 | EA464629-C7D5-4553-8C4C-90A275ACCE3F | GZ13555723040081 | 3523041600030469 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076edc4ba3fb3 | 城厢镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-16 06:36 | 2023-04-16 10:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月16日6:32DMS弹窗：10kV新景610线#2环网柜912开关跳闸，故障原因：10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸出线侧AB相引线因小动物跑上去引起断线 | 2023年04月16日6:32DMS弹窗：10kV新景610线#2环网柜912开关跳闸，县调许海珊即通知城厢所黄世华07时03分巡视人林锦祥接受通知，开始巡线。 16日06:57城厢所林锦祥汇报县调许海珊：现场检查，10kV新景610线#2环网柜912开关没有跳闸，实际为10kV佳辉线#1环网柜（至10kV新景610线#2环网柜）913开关跳闸，故障原因：10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸出线侧AB相引线因小动物跑上去引起断线，现场已紧急将10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸由合闸转分闸，10kV佳辉线#1环网柜（至10kV新景610线#2环网柜）913开关具备送电条件 16日06:57 联/配调许海珊令林锦祥：10kV佳辉线#1环网柜（至10kV新景610线#2环网柜）913开关由热备用转运行16日06:57下令，07:27汇报操作完毕 16日08:54 联/配调许海珊令林锦祥：10kV新景610线南市场支线曼哈顿分支线#4杆K002开关由运行转冷备用，16日09:02操作成功 16日09:04 联/配调许海珊令城关运维班苏伟桢：退出古山变10kV佳辉线926线路重合闸，16日09:06操作成功 16日09:08 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2019278，工作负责人：陈幸福 ，工作内容：10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸出线侧B、C相引线断线抢修，安全措施：退出古山变10kV佳辉线926线路重合闸，10kV新景610线南市场支线曼哈顿分支线#4杆K002开关由运行转冷备用，10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸。 16日09:16抢修许可：票号：PDQXD2019278，抢修负责人：陈幸福，抢修任务：10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸出线侧B、C相引线断线抢修，抢修安措：退出古山变10kV佳辉线926线路重合闸，10kV新景610线南市场支线曼哈顿分支线#4杆K002开关由运行转冷备用，10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸。 16日10:01抢修终结：票号：PDQXD2019278，抢修负责人：陈幸福，抢修任务：10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸出线侧B、C相引线断线抢修，抢修安措：退出古山变10kV佳辉线926线路重合闸，10kV新景610线南市场支线曼哈顿分支线#4杆K002开关由运行转冷备用，10kV新景610线南市场支线#3杆G002刀闸。 送电票：QZHX23040360，16日10:02开始执行，16日10时40分执行完毕。送电正常。 | 南市场支线#3杆G002刀闸出线侧AB相引线因小动物短路引起断线 |  | 10kV新景610线#2环网柜912负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 06:36 | 2023-04-16 10:40 | 配调 | 2023-04-16 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 292529 | 城厢镇供电所 | 2023-04-16 10:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 异物引发故障 |  | 16 | 4 | 2889 | 13DKX-35166 | 古山变10kV佳辉线926 | 归档 | 2023-04-20 09:00 | 是 | 是 | 否 | 是
1897 | 13DKX-33821 | 福州 | 51FC722A-8D02-45EF-9645-EF5B963301C0 | GZ13516423040022 |  | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db133539062a | 竹岐供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-16 05:46 | 2023-04-16 11:23 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 16日5:28 福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关跳闸；福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关福州.竹岐变/10kV.东岛线622/PSL641U.过流Ⅰ段动作(软报文)； 收到44个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 16日5:28 福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关跳闸；福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关福州.竹岐变/10kV.东岛线622/PSL641U.过流Ⅰ段动作(软报文)； 收到52个配变上送停电事件；即通知【竹岐供电所】巡视跳闸点福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关，及其之后的设备，重点关注福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关后面区域，10kV东岛线06-0501-48火炬开关前面区域，10kV东岛线06-0501-11前面区域， 16日05:28 监控张桓汇报：竹岐变10kV.东岛线622开关过流Ⅰ段动作开关跳闸，线路上二遥均离线，FA动作跳10kV东岛线06-0501-48火炬开关、跳06-0801-19大溪开关，合罗洋变10kV春光线913开关 16日05:42 联/配调高键通知郭恒：竹岐变10kV.东岛线622开关过流Ⅰ段动作开关跳闸令其现场检查设备 16日05:50 联/配调高键通知张学栋：竹岐变10kV.东岛线622开关过流Ⅰ段动作开关跳闸,令其分组同时对竹岐变10kV.东岛线622开关至10kV东岛线06-0501-05皇天开关，10kV东岛线06-0501-05皇天开关至10kV东岛线06-0501-48火炬开关之间线路巡线查找故障点 16日05:50 联/配调高键令张学栋:10kV东岛线06-0501-05皇天重合器柱上开关由运行转热备用，16日06:18操作成功 16日06:02 联/配调胡诗泉收到现场苏必凎汇报：南洋溪电站机组已与系统解列。 16日06:06 联/配调胡诗泉收到现场朱祖河汇报：半岭、吉祥电站机组已与系统解列。 16日06:18 联/配调高键收到现场郭恒汇报：竹岐变10kV东岛线621开关于05：28过流I段保护动作，大电流闭锁重合闸，故障相AC相，故障电流39.869A 16日06:18 联/配调高键收到现场张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-05皇天开关至10kV东岛线06-0501-48火炬开关之间线路均在山上，需较多巡线时间 16日06:18 联/配调高键令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱上开关由运行转冷备用，16日06:46操作成功 16日06:18 联/配调高键令张学栋:10kV东岛线06-0501-31+1恒大一号柱上开关由运行转冷备用，16日06:46操作成功 16日06:46 通知竹岐供电所张学栋对：10kV东岛线06-0501-05皇天开关至10kV东岛线06-0501-48火炬开关、东岛线06-0501-46支1服务区开关、东岛线06-0501-31+1恒大一号柱上开关之间查找故障点 16日06：50通知竹岐供电所黄镔：检查山水城4号楼1号配电室、山水城4号楼2号配电室、山水城6号楼配电室、山水城7号楼配电室备投动作情况 07：10竹岐供电所黄镔汇报：检查山水城4号楼1号配电室、山水城4号楼2号配电室、山水城6号楼配电室、山水城7号楼配电室备投均成功动作 16日07:12 联/配调高键收到现场黄镔汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东岛线622开关；保护动作： 16日07:41 联/配调高键令张桓:福州.竹岐变/10kV.东岛线622开关由热备用转运行，16日07:42操作成功 16日07:43 联/配调高键令张学栋:10kV东岛线06-0501-05皇天重合器柱上开关由热备用转运行，16日07:48操作成功 16日07:57 联/配调高键令谢乾煌:10kV东岛线06-0501-31+1恒大一号柱上开关由冷备用转运行，16日08:15操作成功 16日08:00 联/配调高键令张桓:10kV东岛线06-0501-48火炬柱上开关由热备用转运行，16日08:01操作成功 16日08:21 联/配调胡诗泉通知苏必淦：南洋溪机组可以与系统并列。 16日08:02 联/配调高键通知江道兴：对10kV东岛线06-0501-46支1服务区开关之后线路继续巡线 16日08:23 联/配调胡诗泉通知朱祖河：半岭、吉祥电站机组可以与系统并列。 16日08:33 联/配调胡诗泉令张桓:福州.罗洋变/10kV.春光线913开关由运行转热备用，16日08:34操作成功 16日08:34 联/配调胡诗泉令张桓:10kV东岛线06-0801-19大溪柱上开关由热备用转运行，16日08:35操作成功 16日09:16 联/配调胡诗泉收到现场张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-16支1服务区开关之后线路巡视无异常，之后三个专变用户内部巡视也无异常。 16日09:28 联/配调方腾飞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支9刀闸由合闸转分闸，16日09:35操作成功 1 | 小动物触碰刀闸导致线路短路 | 恢复送电 | 福州.竹岐变10kV东岛线622线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 05:44 |  | 配调 | 2023-04-16 12:00 | 故障通知 | [7 empty] | 601447 | 竹岐供电所 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 恢复送电 | 72 | 12 | 4507 | 13DKX-33821 | 竹岐变10kV东岛线622 | 归档 | 2023-04-18 09:40 | 是 | 是 | 否 | 是
1891 | 6AE1682ADBDFF170E0437F000001F1700000 | 福州 | F54741D8-5046-4D30-AD9A-0E8284A6026D | LS1351515623040011 | 3523041600008952 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-16 03:31 | 2023-04-16 03:31 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 16日3:8 A相电失地(A相电压为0.17,B相电压为10.43,C相电压为10.36,零序电压为10.18,A相电压为0.17,B相电压为10.34,C相电压为10.37,零序电压为10.20,)无选线信号 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 避雷器击穿 |  | 鼎屿变623电车线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-16 03:30 |  | 配调 | 2023-04-16 10:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934666 | 国网福州供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 |  |  | 9 | 16 | 1381 | 6AE1682ADBDFF170E0437F000001F1700000 | 鼎屿变623电车线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1888 | 6758838437DCC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | FA1C7540-5A40-476E-9A19-59A5F44A54E5 | GZ1355525223040020 | 3523041500184623 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dd81b4a,8a0f688f46db11f00146db138de81b50 | 配电运维一班,配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-15 22:40 | 2023-04-16 00:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 15日22:38 DMS研判：西郊变10kV希夷线623电视台支线1#杆523开关跳闸。故障原因：10kV希夷线供电微波站支线1-1#杆清源山风景区齐云路4#提升泵站箱式变内部故障 | 15日22:38 DMS研判：西郊变10kV希夷线电视台支线1#杆523开关跳闸。 15日22:40 即通知抢修班组巡视跳闸点后茂支线24#杆492开关（四遥）及其之后的设备。22时50分巡视人林少森、黄春雷接受通知，开始巡线。 15日 22:53省广播电视局何主任通知吴子灵：22:33省广播电视局105台配电室10kV希夷线进线停电，瞬间停电，UPS自动供电。于22:39切换至10kV群峰线供电。（911开关运行，912开关冷备用）后续故障原因需告知。电话：18065539681 15日23:05 联/配调蔡镇图汇报地调谢季平：省广播电视局105台由西郊变希夷线转北峰变群峰线供电。（单供） 15日23:12 联/配调蔡镇图收到现场城区抢修黄超艺汇报：10kV希夷线电视台支线故障段在电视台支线12#杆以后，要求断10kV电视台支线8#杆K8750开关，试送前段。 15日23:15 联/配调蔡镇图收到现场城区抢修林少森汇报：10kV希夷线电视台支线1#杆523开关跳闸 16日00:08 联/配调蔡镇图收到现场林少森汇报：10kV希夷线供电微波站支线1-1#杆8109开关跳闸，故障指示器三相翻牌。 15日23:15联/配调蔡镇图遥控操作_：10kV希夷线电视台支线8#杆K8750（四遥）开关由运行转热备用，于15日23:15控分成功 15日23:17 联/配调蔡镇图令林少森：10kV希夷线电视台支线1#杆523开关由热备用转运行，15日23:27操作成功 16日00:09联/配调蔡镇图遥控操作_：10kV希夷线电视台支线8#杆K8750（四遥）开关由热备用转运行，于16日00:09控合失败 16日00:11联/配调蔡镇图遥控操作_：10kV希夷线电视台支线8#杆K8750（四遥）开关由热备用转运行，于16日00:11控合成功 16日00:12 联/配调蔡镇图令林少森：10kV希夷线供电微波站支线1-1#杆8109开关由热备用转冷备用，16日00:14操作成功 16日00:19 联/配调蔡镇图汇报地调王秉旭：省广播电视局105台已恢复双电源供电。 16日00:20 联/配调蔡镇图通知省广播电视局105台何主任：西郊变希夷线已恢复供电。 17日16：04城区用检林泉榕汇报陈志胜：10kV希夷线清源山风景区齐云路4#提升泵站箱式变低压电缆故障处理完毕，验收合格，具备送电条件。 17日17：04陈志胜下令城区抢修傅小斌：10kV希夷线供电微波站支线1-1#杆8109开关由冷备用转运行。17日17:09操作完毕。 | 10kV希夷线供电微波站支线1-1#杆清源山风景区齐云路4#提升泵站箱式变用户内部故障 |  | 西郊变10kV希夷线623线路后茂支线24#杆492开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-15 22:40 | 2023-04-16 00:08 | 配调 | 2023-04-22 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400582 | 配电运检中心 | 2023-04-16 00:08 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 14 | 350 | 6758838437DCC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 西郊变10kV希夷线623 | 归档 | 2023-04-16 16:23 | 是 | 是 | 否 | 是
1886 | E047CEE99DC342D783202108AA5B3EEC421B | 龙岩 | F2C5C26A-11CF-4255-A362-0B7850C6A2BF | GZ13575123040019 | 3523041500177522 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E98595BE0408E0ACE066741 | 万安供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 21:42 | 2023-04-16 09:14 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月15日21:41 DMS弹窗：梅村线#1A杆Z开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV浮竹坑支线#8A杆浮竹坑配变中相避雷器损坏 | 15日21:42 梅村线#1A杆Z开关过流Ⅱ段保护动作，梅村线#7杆—#8杆故指翻牌动作；即通知抢修班组林雄巡视跳闸点梅村线#1A杆Z开关及其之后的设备，重点关注梅村线#1A杆Z开关至梅村线#7A之间区域。 15日21:58万安供电所林雄汇报：梅村线#15A杆后段开关保护装置失电无法查看保护事项 22时04分巡视人罗坤荣、林雄接受通知，开始巡线。 15日22:00 联/配调陈家浅令林雄：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，15日22:01操作成功 15日22:39 联/配调陈家浅令林雄：梅村线#47杆Z开关由运行转热备用，15日22:40操作成功 因10kV梅村线主线#7杆后段仅#50杆、#62杆故障在线未翻牌，其余主线三遥设备均离线或自动化缺陷。 15日22:39 万安供电所林雄汇报：梅村线#47杆至#50杆巡视无异常，可以试送 15日22:47 联/配调钟晓斌令罗坤荣：皮寮支线#2杆Z开关由热备用转运行，15日22:47操作成功 15日22:53 联/配调陈家浅令林雄：梅村线#37杆Z开关由运行转热备用，15日22:54操作成功 15日22:53 万安供电所林雄汇报：梅村线#37杆至#47杆巡视无异常，高厦支线#1杆故指在线未翻牌，可以试送 15日22:59 联/配调陈家浅令林雄：梅村线#47杆Z开关由热备用转运行，15日23:00操作成功 16日0:30 万安供电所林雄汇报：梅村线#1杆至#15杆巡视无异常，可以试送 16日00:31联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#1A杆Z开关由热备用转运行，于16日00:31控合成功 16日01:10万安所林雄汇报：10kV浮竹坑支线摇绝缘异常，申请隔离，10kV梅村线#15-#37杆其余线路巡视无异常，可以试送；16日01:10 联/配调黄菲令林雄：梅村线#18B杆Z开关由运行转热备用，16日01:11操作成功 16日01:17 联/配调黄菲令罗坤荣：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，16日01:17操作成功 16日01:29联/配调黄菲遥控操作_：梅村线#37杆Z开关由热备用转运行，于16日01:29控合成功 16日01:30联/配调黄菲遥控操作_：皮寮支线#2杆Z开关由运行转热备用，于16日01:30控分成功 16日07:27 联/配调黄菲收到现场林雄汇报：现场确认跳闸开关为：梅村线#1A杆Z开关；保护动作：梅村线#1A杆Z开关过流Ⅱ段保护动作，故障电流xxA，； 隔离设备：10kV梅村线#18B杆Z开关及G1刀闸；试送设备：10kV梅村线#1A杆真空开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV浮竹坑配变支线#8A杆中相避雷器损坏；故障备注：10kV浮竹坑支线#8A杆浮竹坑配变中相避雷器 16日07:55 联/配调陈家浅令罗坤荣：梅村线#18B杆Z开关由热备用转冷备用16日07:55下令 16日08:23 申请配电故障抢修单NO：SG-PQ-BB-GF-2023139，工作负责人：林雄，工作内容：_，安全措施：_。 16日 08:32抢修许可票号：SG-PQ-BB-GF-2023139,抢修负责人：林雄,抢修任务：,抢修安措: 16日 09:06抢修终结票号：SG-PQ-BB-GF-2023139,抢修负责人：林雄,抢修任务：,抢修安措: 送电票：BB-ZLP-202304281，16日09:07开始执行，16日09时14分执行完毕。 | 10kV浮竹坑支线#8A杆线路避雷器损坏 |  | 万安变10kV梅村线#612线路梅村线#1A杆Z开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 21:41 | 2023-04-15 08:55 | 配调 | 2023-04-16 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 350431 | 万安供电所 | 2023-04-15 08:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 43 | 18 | 1965 | E047CEE99DC342D783202108AA5B3EEC421B | 万安变10kV梅村线#612 | 归档 | 2023-04-16 17:47 | 是 | 是 | 否 | 是
1884 | 13DKX-34886 | 泉州 | 0C418FFE-3579-4CC6-8A06-2037C7B947A4 | GZ13555123040083 | 3523041500173314 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1832 | 官桥镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-04-15 21:21 | 2023-04-16 02:30 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月15日21:14 DMS监盘发现：后田变10kV后曾线613线路18#杆K662开关后段（大号侧方向）线路缺相，21:18遥控10kV后曾线18#杆K662开关转热备用隔离。故障原因：10kV后曾线23#-24#杆C相导线断线（被车刮到引起） | 2023年04月15日21:14 DMS监盘发现：后田变10kV后曾线613线路18#杆K662开关后段（大号侧方向）线路缺相。22时03分巡视人张新风、张金乐、刘封山、傅晓艺、刘炳健、王艺雄、吕承志、陈志新、李耿忠、戴益森、林建家接受通知，开始巡线。 15日21:16 联/配调杨杰松令南安县调黄明妮遥控：10kV后曾线18#杆K662开关由运行转热备用，15日21:18操作成功，南安县调杨杰松通知官桥镇供电所吕成志 15日22:44 官桥所张新风汇报南安县调郑慧束：10kV后曾线23#-24#杆C相导线断线，要求10kV后曾线18#杆K662开关转冷备用 15日22:47 联/配调郑慧束令官桥所张新风：10kV后曾线18#杆K662开关由热备用转冷备用，15日23:00操作成功 23:01 官桥所张新风汇报南安县调郑慧束：要求10kV后曾线36#杆616开关转冷备用 15日23:01 联/配调郑慧束令官桥所张新风：10kV后曾线36#杆616开关由热备用转冷备用，15日23:09操作成功 15日23:10 南安县调郑明凤签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0242，工作负责人：张新风，工作内容：在10kV后曾线23#杆至24#杆，进行断线修复，安全措施：10kV后曾线18#杆K662开关、D7178刀闸，10kV后曾线36#杆616开关、6260刀闸。 15日 23:11南安县调郑慧束抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0242,抢修负责人：张新风,抢修任务：1、10kV后曾线23#杆至24#杆，断线修复,抢修安措:断开10kV后曾线18#杆K662开关、D7178刀闸，断开10kV后曾线36#杆616开关、6260刀闸 16日 02:18南安县调郑慧束抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0242,抢修负责人：张新风,抢修任务：1、10kV后曾线23#杆至24#杆，断线修复,抢修安措:断开10kV后曾线18#杆K662开关、D7178刀闸，断开10kV后曾线36#杆616开关、6260刀闸 送电票：QZNA23040456，16日02:19开始执行，16日02时43分执行完毕。运行正常，南安县调郑慧束 16日02:41 官桥所张新风汇报南安县调郑慧束：10kV后曾线23#-24#杆C相导线断线是由于被车刮到引起 | 10kV后曾线23#-24#杆C相导线断线是由于被车刮到引起 |  | 后田变10kV后曾线613线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 21:19 | 2023-04-16 02:40 | 配调 | 2023-04-16 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 292873 | 官桥镇供电所 | 2023-04-16 02:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 |  | 5 | 6 | 469 | 13DKX-34886 | 后田变10kV后曾线613 | 归档 | 2023-04-17 11:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1882 | a32a8afd-c0c8-46a9-b7db-034d5abceafc | 宁德 | 01F68FE7-8EE2-4FA0-9B17-DB0C60AB0EF9 | GZ13535423040026 | 3523041500157673 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1038 | 长春镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 20:42 | 2023-04-16 00:20 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日20:3 长春变10kV大京线吕峡线#082杆以下线路A相完全失地。故障原因为： 10kV罗湖支#036杆K036开关烧毁 | 15日20:54联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV吕峡线#082杆K082开关由热备用转运行，于15日20:54控合成功 15日20:53联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV赤沙支#004杆K004开关由运行转热备用，于15日20:53控分成功 15日20:54联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV罗湖支#016开关由运行转热备用，于15日20:54控分失败 15日20:54联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV吕峡线#082杆K082开关由热备用转运行，于15日20:54控合成功 15日20:55联/配调庄培国遥控操作_：10kV吕峡线#082杆K082开关由运行转热备用，于15日20:55控分成功 15日20:59联/配调庄培国遥控操作_：10kV赤沙支#004杆K004开关由热备用转运行，于15日20:59控合成功 15日21:34缪建峰汇报：10kV罗湖支#036杆K036开关烧毁，申请转冷备用，并申请试送10kV吕峡线#082杆K082开关，10kV吕峡线#238杆K008开关 15日21:35 联/配调庄培国令缪建峰：10kV罗湖支#036杆K036开关由运行转冷备用，15日21:37操作成功 15日21:39 联/配调庄培国令苏灵清：10kV吕峡线#082杆K082开关由热备用转运行，15日21:40操作成功 15日21:40 联/配调庄培国令苏灵清：10kV吕峡线#238杆K008开关由热备用转运行，15日21:42操作成功 15日21:48林承蕊汇报：10kV北礵线925#65-23杆K65-23开关确在热备用 15日21:49 联/配调庄培国令林承蕊：10kV北礵线925#65-23杆K65-23开关由热备用转运行，15日21:53操作成功 15日21:55 联/配调庄培国令苏灵清：10kV北礵线925丹湾支#048-8杆K048-8开关由运行转热备用，15日21:56操作成功 15日23:34 申请配电故障抢修单票号：000152，抢修负责人：张振演，抢修任务：10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关烧毁紧急带电抢修，抢修安措：35kV长春变10kV大京线922线路，10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关，10kV吕峡线罗湖支#036杆G036刀闸 15日23:33抢修许可：票号：000152，抢修负责人：张振演，抢修任务：10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关烧毁紧急带电抢修，抢修安措：35kV长春变10kV大京线922线路，10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关，10kV吕峡线罗湖支#036杆G036刀闸。 15日23:57抢修终结：票号：000152，抢修负责人：张振演，抢修任务：10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关烧毁紧急带电抢修，抢修安措：35kV长春变10kV大京线922线路，10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关，10kV吕峡线罗湖支#036杆G036刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23040379 | 10kV吕峡线罗湖支#036杆K036开关烧毁 |  | 长春变电站10kV大京线922线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 20:42 | 2023-04-16 00:00 | 配调 | 2023-04-17 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606034 | 不停电作业班 | 2023-04-16 00:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 60 | 40 | 5310 | a32a8afd-c0c8-46a9-b7db-034d5abceafc | 大京线922线路 | 归档 | 2023-04-16 00:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1878 | 6AA0B9BECB391176E0437F00000111760000 | 福州 | B1D07176-5C67-4E7D-923D-3BE5D40250A9 | LS1351515423040010 | 3523041500149982 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-15 18:58 | 2023-04-15 20:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月15日18:55 东岭变10kV鼓楼园621开关零序过流Ⅰ段动作跳闸；全自动FA未动作，故障原因为：飞凤山水厂（双）（永翌上尚城6#楼开闭所914）用户内部电缆头故障。隔离故障用户分界后于20：00东岭变621全线送电正常，故障用户转用检郭敏处理。故障处理后22日18:17用户送电正常 （原断点：福湾鼓楼园开闭所10kV母联900） | 2023年4月15日18:55 监控汇报：东岭变10kV鼓楼园621开关零序过流Ⅰ段动作跳闸，即通知仓抢吴炎俤巡视跳闸点东岭变10kV鼓楼园621开关及其之后的设备，重点关注福州.东岭变10kV鼓楼园621开关后面区域，永翌上尚城6#楼开闭所10kV东岭911开关前面区域， DMS第1次研判：福州.东岭变10kV鼓楼园621开关后面区域,永翌上尚城6#楼开闭所10kV东岭911开关前面区域,发生短路故障; 15日18:57 联/配调谢熙承令谢熙承:永翌上尚城6#楼开闭所10kV东岭911开关由运行转热备用，15日18:59操作成功 15日19:01联/配调谢熙承遥控操作_：福湾鼓楼园开闭所10kV母联900断路器由热备用转运行于15日19:01控合后跳闸，东岭变611零序过流I段动作跳闸. 15日19:02 联/配调谢熙承令谢熙承:福湾鼓楼园开闭所10kV母联900开关由运行转热备用，15日19:02操作成功 判断故障在永翌上尚城6#楼开闭所911后端，福湾鼓楼园开闭所900前端。 15日19:03 联/配调谢熙承令沈予焓:福州.东岭变/10kV.台江园611开关由热备用转运行，15日19:05操作成功，送电正常 15日19:14 联/配调谢熙承令沈予焓:福州.东岭变/10kV.鼓楼园621开关由热备用转运行，15日19:16操作成功，送电正常 15日19:17联/配调谢熙承遥控操作_：永翌上尚城6#楼开闭所10kV1号楼915开关由运行转热备用于15日19:17控分成功 15日19:17联/配调谢熙承遥控操作_：永翌上尚城6#楼开闭所10kV配套房922开关由运行转热备用于15日19:17控分成功 15日19:17联/配调谢熙承遥控操作_：永翌上尚城6#楼开闭所10kV鼓楼园921开关由运行转热备用于15日19:17控分成功 19：17 永翌上尚城6#楼开闭所10kV东岭911开关控合失败 19：28 仓抢潘家斌汇报：福湾鼓楼园开闭所923现场设备为老式设备，无法查看过流信号。 15日19:31 联/配调谢熙承令黄永炆:永翌上尚城6#楼开闭所10kV东岭911开关由热备用转运行，15日19:33操作成功，东岭变611零序过流I段动作跳闸. 令现场黄永炆查看永翌上尚城6#楼开闭所915、921、922状态（DMS均在分位），黄永炆汇报：915、921在断，922在合 15日19:36 联/配调谢熙承令黄永炆:永翌上尚城6#楼开闭所10kV配套房922开关由运行转热备用，15日19:37操作成功 15日19:38联/配调谢熙承遥控操作_：永翌上尚城6#楼开闭所10kV飞凤水厂914开关由运行转热备用于15日19:38控分成功，现场确认914确在分位 15日19:39 联/配调谢熙承令沈予焓:福州.东岭变/10kV.鼓楼园621开关由热备用转运行，15日19:41操作成功，送电正常 15日19:43联/配调谢熙承遥控操作_：永翌上尚城6#楼开闭所10kV配套房922开关由热备用转运行于15日19:43控合成功，现场黄永炆汇报：永翌上尚城6#楼开闭所921开关合上，922开关未动作在分位。（遥控922合位实际现场合的是921） 15日19:44 联/配调谢熙承令黄永炆:永翌上尚城6#楼开闭所10kV配套房922开关由热备用转运行，15日19:46操作成功，此时DMS图上备用923变位信号由分转合。 15日19:46 联/配调谢熙承令黄永炆:永翌上尚城6#楼开闭所10kV1号楼915开关由热备用转运行，15日19:47操作成功，判断故障点在永翌上尚城6#楼开闭所914后端 15日19:50 联/配调谢熙承令黄永炆:永翌上尚城6#楼开闭所10kV自来水914开关由热备用转冷备用，15日19:54操作成功，即通知用检郭敏 19:55 仓抢潘家斌汇报：福湾鼓楼园开闭所依然没电，令黄永炆核对全站开关状态，黄永炆汇报：现场900、923在分，921在合位（DMS此时900、923在合位，921在分位）。 15日20:00 联/配调谢熙承令黄永炆:永翌上尚城6#楼开闭所10kV母联900开关由热备用转运行，15日20:01操作成功，送电正常 15日20:01 仓抢潘家斌汇报：福湾鼓楼园开闭所已送电正常。 21：45 建新运维沈予焓： 18:55 东岭变10kV鼓楼园621开关零序过流I段动作跳闸，故障电流9.46A，一二次设备正常 19:32 东岭变10kV鼓楼园621开关零序过流I段动作跳闸，故障电流9.47A，一二次设备正常 19:01 东岭变10kV台江园611开关零序过流I段动作跳闸，故障电流9.49A，一二次设备正常 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年4月22日15:43姚奇伟汇报：飞凤 |  |  | 东岭变621鼓楼园线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 18:58 |  | 配调 | 2023-04-15 23:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 站内负荷开关 | 站内负荷开关 | 用户内部故障 |  | 8 | 13 | 1596 | 6AA0B9BECB391176E0437F00000111760000 | 东岭变621鼓楼园 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1876 | 803d2d90-3faa-49c0-a94e-82e2c3c32594 | 福州 | F740A3D5-31A0-42BB-B410-17B3B188BAB7 | GZ13515723040020 | 3523041500146627 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103d8 | 白中供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-15 18:03 | 2023-04-15 18:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月15日18:00 35kV金沙变10kV三太线607开关过流Ⅰ段动作跳闸、大电流闭锁重合闸，10kV广峰线001#广峰电站开关跳闸，故障原因：10kV广峰线001#杆计量箱损坏，隔离故障后（10kV广峰线001#广峰电站开关转冷备用）于18：39恢复送电。10kV广峰线001#杆计量箱损坏处理后，广峰电站于16日16:54恢复送电。 | 15日18:00 监控叶韶灿汇报联调温晓虹：35kV金沙变10kV三太线607开关过流Ⅰ段动作跳闸、大电流闭锁重合闸。10kV广峰线001#广峰电站开关跳闸，18时17分巡视人陈勤,朱心球 接受通知，开始巡线。 18：02联调温晓虹通知梅城运维高亮：8:00 35kV金沙变10kV三太线607开关过流Ⅰ段动作跳闸、大电流闭锁重合闸，令其检查开关情况 15日18:22 联/配调温晓虹收到现场朱心球汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三太线607开关；保护动作：；故障现象：10kV广峰线001#广峰电站开关跳闸。 15日18：27梅城运维高亮汇报：现场检查金沙变10kV三太线607开关跳闸、故障相AB相，故障电流1614.12A,现场开关检查正常 15日18:33 联/配调温晓虹收到现场朱心球汇报：故障现象：10kV广峰线001#杆计量箱损坏，申请10kV广峰线001#广峰电站开关转冷备用隔离故障 15日18:34 联/配调温晓虹令朱心球:10kV广峰线#001广峰电站柱上开关由热备用转冷备用，15日18:37操作成功 15日18:37 联/配调温晓虹收到现场张永春汇报：故障备注：广峰电站开关已转冷备用，其它电站开关和主线无异常，要求试送主线三太线607开关 15日18:38 联/配调温晓虹令叶韶灿:福州.金沙变/10kV.三太线607开关由热备用转运行15日18:38下令 15日18:39联/配调温晓虹遥控操作叶韶灿：福州.金沙变/10kV.三太线607开关由热备用转运行于15日18:39控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年4月15日18:0 35kV金沙变10kV三太线607开关过流Ⅰ段动作跳闸、大电流闭锁重合闸，10kV广峰线001＃广峰电站开关跳闸，故障原因：10kV广峰线001＃杆计量箱损坏，隔离故障后（10kV广峰线001＃广峰电站开关转冷备用）于18：39恢复送电 16日16:36营销部陈庆辉汇报联调温晓虹：10kV广峰线001#杆计量箱损坏广峰电站现场已处理，试验合格经公司领导同意申请恢复送电。 16:37联调温晓虹令白中所张永春：10kV广峰线001#广峰电站开关由冷备用转运行 16:52操作完毕，正常 16:54联调温晓虹通知营销部陈庆辉、白中所张永春：广峰电站可以并网发电（10kV广峰线#001广峰电站开关） 2023年04月16日16:55广峰电站（10kV广峰线001#广峰电站开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZYTYLYH20230415004 | 金沙变/10kV.三太线607开关由热备用转运行 | 金沙变/10kV.三太线607开关由热备用转运行 | 金沙变607三太线 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 18:01 | 2023-04-15 18:37 | 配调 | 2023-04-23 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 269833 | 白中供电所 | 2023-04-15 18:37 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 用户内部故障 | 金沙变/10kV.三太线607开关由热备用转运行 | 10 | 11 | 755 | 803d2d90-3faa-49c0-a94e-82e2c3c32594 | 金沙变607三太线 | 归档 | 2023-04-15 23:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1873 | CDAA4B7823994173ABE7FC5D1BB83A35421B | 宁德 | 23F3FF15-7A77-40FF-B359-08C7ABE99947 | GZ13535323040005 | 3523041500141682 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363ac0ec6 | 武曲中心供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-15 17:44 | 2023-04-15 19:26 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月15日17:28 监控员龚顺汇报：凤阳变10kV凤阳线937线路A相完全失地，接地选线正确。故障原因为：10kV凤阳线937线路#007杆电信通讯线压引线 | 15日17:28 监控员龚顺汇报：凤阳变10kVI段母线A完全失地，接地选线正确。 15日17:34联/配调高成中【顺控】遥控操作：10kV凤阳线937线路凤阳政府分线#001杆001开关由运行转热备用，于15日17:34控分成功 15日17:36联/配调高成中【顺控】遥控操作：10kV凤阳线937线路#012B杆012B开关由运行转热备用，于15日17:36控分成功 15日17:36联/配调高成中【顺控】遥控操作：凤阳变10kV凤阳线937开关由运行转热备用，于15日17:36控分成功接地信号消失 15日17:55 联/配调高成中通知武曲所朱允淼：凤阳变10kV凤阳线937线路A相失地，线路处热备用，需对线路进行巡视 15日19:23 武曲所缪义华汇报：现场检查为10kV凤阳线937线路#007杆电信通讯线压引线，在符合安全距离条件，已用绝缘棒挑开电信通讯线。线路具备送电条件，申请试送 15日19:25联/配调高成中【顺控】遥控操作：凤阳变10kV凤阳线937开关由热备用转运行，于15日19:25控合成功 15日19:25联/配调高成中【顺控】遥控操作：10kV凤阳线937线路凤阳政府分线#001杆001开关由热备用转运行，于15日19:25控合成功 15日19:25联/配调高成中【顺控】遥控操作：10kV凤阳线937线路#012B杆012B开关由热备用转运行，于15日19:25控合成功 线路恢复正常供电 | 电信线路倾倒压线 | 已用绝缘棒挑开电信通讯线 | 凤阳变电站10kV凤阳线937线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 17:42 | 2023-04-15 19:26 | 配调 | 2023-04-16 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 623669 | 运维检修部(检修（建设）工区） | 2023-04-15 19:26 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 已用绝缘棒挑开电信通讯线 | 9 | 2 | 1312 | CDAA4B7823994173ABE7FC5D1BB83A35421B | 凤阳线937线路 | 归档 | 2023-04-16 19:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1872 | bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 南平 | CEDB7E6F-10A9-432C-B59E-DD5E73D21A86 | GZ13595823040026 | 3523041500137817 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153c | 高阳供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 17:36 | 2023-04-15 23:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月15日17:26 10kV高花线049杆3K-6开关跳闸，故障原因：10kV高花线上村支线012杆小号侧B相导线断线（具体原因：不明待查） | 17:26 高阳所刘荣有汇报：10kV高花线049杆3K-6开关跳闸，现开关处热备用，即通知顺昌远程站王张鑫。 17：35 与洋地一级电站、洋地二级电站叶发兴确认电站机组已停机 19:12高阳所黄惠兴汇报：10kV高花线上村支线012杆小号侧B相导线断线，准备办理抢修。 19:15 通知高阳所刘荣有前往现场操作安措，其告：到现场联系调度台 15日19:34 申请配电故障抢修单NO：NP-SC-PQ-2023-0012，工作负责人：刘荣有，工作内容：在10kV高花线上村支线012杆，进行小号侧B相导线断线抢修，安全措施：10kV高花线049杆3K-6开关、3G-22刀闸、3G-23刀闸，10kV高花线上村支线026杆3G-30刀闸。 15日19:43 联/配调陈伟东令刘荣有：1.10kV高花线049杆3K-6开关由热备用转冷备用 2.10kV高花线上村支线026杆3G-30刀闸由合闸转分闸。于15日20:03操作成功 15日 20:05抢修许可票号：NP-SC-PQ-2023-0012,抢修负责人：刘荣有,抢修任务：10kV高花线上村支线012杆，小号侧B相导线断线抢修，抢修安措:断开10kV高花线049杆3K-6开关、3G-22刀闸、3G-23刀闸，断开10kV高花线上村支线026杆3G-30刀闸 15日 23:10抢修终结票号：NP-SC-PQ-2023-0012,抢修负责人：刘荣有,抢修任务：10kV高花线上村支线012杆B相导线断线抢修，抢修安措:断开10kV高花线049杆3K-6开关、3G-22刀闸、3G-23刀闸，断开10kV高花线上村支线026杆3G-30刀闸 送电票：NPSJ23040226，15日23:11开始执行，15日23时34分执行完毕。 | 10kV高花线上村支线012杆小号侧B相导线断线 |  | 10kV高花线049杆至10kV高花线洋地支线029A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 17:32 | 2023-04-15 22:34 | 配调 | 2023-04-16 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 267989 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-15 22:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 7 | 3 | 423 | bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 高阳变10kV高花线903 | 归档 | 2023-04-16 17:54 | 是 | 是 | 否 | 是
1866 | bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 南平 | 54EB5BF9-A36C-4C6F-9D18-435365CF6D08 | GZ13595823040025 | 3523041500132157 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153c | 高阳供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 16:38 | 2023-04-15 17:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月15日 16:34 10kV高花线048杆3K-16开关跳闸，故障原因：10kV高花线048杆A相避雷器抛线搭在横担上打火（具体原因：不明、待查） | 16:34 DMS系统研判：10kV高花线048杆3K-16开关跳闸，即通知高阳所黄惠兴，顺昌远程站王张鑫 16:37 与洋地一级电站、洋地二级电站叶发兴确认电站机组已停机 16:38 查看DMS系统：10kV高花线050杆3KY-12开关处离线，无法遥控 15日16:42联/配调李杰【顺控】遥控操作_：10kV高花线090杆3KY-11开关由运行转热备用，于15日16:42控分失败（遥控执行完毕，未收到成功事项） 17:08 高阳所刘荣有汇报：现场查看10kV高花线048杆3K-16开关处热备用，巡视发现10kV高花线048杆A相避雷器抛线搭在横担上打火，现已用令克棒挑开， 人员已撤离，具备送电条件，申请试送。 15日17:10 联/配调陈伟东令刘荣有：10kV高花线048杆3K-16开关由热备用转运行，15日17:13操作成功，送电正常。并与其确认后端用户有电。即通知顺昌远程站王张鑫。 17:16 通知洋地一级电站、洋地二级电站叶发兴电站机组可以开机 | 10kV高花线048杆A相线路避雷器引线打火（电弧较大打到B相导线）烧断造成4K-16开关跳闸。 |  | 10kV高花线048杆至114A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 16:36 | 2023-04-15 17:15 | 配调 | 2023-04-16 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 267989 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-15 17:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 20 | 6 | 1140 | bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 高阳变10kV高花线903 | 归档 | 2023-04-16 17:30 | 是 | 是 | 否 | 是
1854 | 13DKX-24828 | 莆田 | 900DCB29-E95F-407E-B723-63CEAD395C21 | GZ13546123040037 | 3523041500113629 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f151242 | 龙华供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 14:19 | 2023-04-15 14:23 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日14:11 莆田.象坂变莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为4.63,B相电压为5.98,C相电压为7.70,零序电压为32.12,)，故障原因：10kV红旗线#161杆至#162杆C相断线。 | 15日14:11 莆田.象坂变失地(莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.63,B相电压为5.98,C相电压为7.70,零序电压为32.12,)。即通知抢修班组 15日14:18联/配调黄秋月遥控操作_：10kV红旗线#188杆188（三遥）开关由运行转热备用，于15日14:18控分成功接地信号存在 15日14:18联/配调黄秋月遥控操作_：10kV红旗线911线路#139杆139开关（三遥）由运行转热备用，于15日14:18控分成功接地信号消失 15日14:19 莆田.象坂变失地(莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.63,莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线B相电压为5.98,莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线C相电压为7.70,零序电压为32.12,)。即通知抢修班组巡视10kV红旗线911线路#139杆139开关（三遥）及其之后的设备。14时26分巡视人连小龙、吴建华、李德文、陈先海、颜朝阳接受通知，开始巡线。 15日14:21联/配调黄秋月遥控操作_：10kV四金线606线路#217杆217（三遥）柱上开关由热备用转运行，于15日14:21控合成功 15日14:28 联/配调黄秋月收到现场陈先海汇报：现场确认跳闸开关为：10kV红旗线911线路#139杆139开关（三遥）；隔离状态：冷备用；故障原因：10kV红旗线#161杆至#162杆C相断线。 15日14:30 联/配调黄秋月令陈先海：10kV红旗线#139杆139开关由热备用转冷备用，15日15:23操作成功 15日14:30 联/配调黄秋月令陈先海：10kV红旗线#165杆165开关由热备用转冷备用，15日15:24操作成功 15日14:30 联/配调黄秋月令陈先海：10kV红旗线#188杆188开关由热备用转冷备用，15日15:24操作成功 15日16:04 申请配电故障抢修单NO：1400205，工作负责人：陈先海 ，工作内容：10kV红旗线#161杆至#162杆断线抢修，安全措施：10kV红旗线#139杆139开关转冷备用，10kV红旗线#165杆165开关转冷备用，10kV红旗线#188杆188开关转冷备用。 15日16:07抢修许可：票号：1400205，抢修负责人：陈先海，抢修任务：10kV红旗线#161杆至#162杆断线抢修，抢修安措：10kV红旗线#139杆139开关转冷备用，10kV红旗线#165杆165开关转冷备用，10kV红旗线#188杆188开关转冷备用。 15日19:01抢修终结：票号：1400205，抢修负责人：陈先海，抢修任务：10kV红旗线#161杆至#162杆断线抢修，抢修安措：10kV红旗线#139杆139开关转冷备用，10kV红旗线#165杆165开关转冷备用，10kV红旗线#188杆188开关转冷备用。 送电票：PTDQ23040834，15日19:02开始执行，15日19时52分执行完毕。 | 10kV红旗线#161杆至#162杆C相断线。 | 加强线路巡视测温工作，强化线路隐患排查。 | 莆田.象坂变10kV红旗线911线路#139杆139开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-15 14:19 | 2023-04-15 19:55 | 配调 | 2023-04-15 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 288056 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-15 19:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强线路巡视测温工作，强化线路隐患排查。 | 28 | 9 | 2287 | 13DKX-24828 | 红旗线911线路 | 归档 | 2023-04-20 16:54 | 是 | 是 | 否 | 是
1852 | 13DKX-37793 | 泉州 | 5C6C7E6B-7D78-43B3-BDF0-DBB0941D4AFF | GZ13555623040022 | 3523041500111284 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 13:45 | 2023-04-15 17:53 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月15日13:36 散湖变10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为4.14,B相电压为8.25,C相电压为6.52,零序电压为2.49,)选线正确。故障原因：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变本体击穿。 | 15日13:36 散湖变10kVⅡ段母线A相不完全失地。（三相电压为4.14,8.25，6.52,零序电压为2.49)。消弧选线：10kV埔殊线921线路。 15日13:41县调陈杰遥接东岭镇供电所骆克强汇报：用户反应东桥镇埔殊村2#变跌落式熔断器熔断两相。 15日13:44联/配调叶家其遥控操作_：10kV埔殊线921线路埔殊支线#01杆S-570（四遥）开关由运行转热备用，于15日13:44控分成功接地信号消失 15日13:45 县调施清衍即通知园区所张文彬巡视10kV埔殊线921线路埔殊支线#01杆S-570（四遥）开关及其之后的设备（散湖变10kVⅡ段母线A相电压为4.14,B相电压为8.25,C相电压为6.52,零序电压为2.49)。13：55东岭所骆克强向县调施清衍汇报：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变B、C相跌落式熔丝熔断，已紧急将该配变转至热备用隔离。14时08分巡视人张文彬、张燕强接受通知，开始巡线。 15日14:22 联/配调朱惠波收到现场张文彬汇报：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变本体击穿，申请转冷备用。其余线路查无异常。 15日14:22 联/配调朱惠波令张文彬：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变由热备用转冷备用，并挂标示牌。，15日14:25操作成功 15日14:26 联/配调朱惠波令施清衍：10kV埔殊线921线路埔殊支线#01杆S-570开关由热备用转运行15日14:26下令 15日14:27联/配调施清衍遥控操作施清衍：10kV埔殊线921线路埔殊支线#01杆S-570开关由热备用转运行，于15日14:27控合成功 15日15:34 联/配调施清衍令张辉南：查10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变确在冷备用，并挂标示牌。，15日15:34操作成功 15日15:37抢修许可：票号：LCZPDQXP0000783，抢修负责人：张辉南，抢修任务：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变更换变压器1台（250kVA换400kVA），抢修安措：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变低压综合配电室总空开、跌落式熔断器、高压刀闸 15日17:28抢修终结：票号：LCZPDQXP0000783，抢修负责人：张辉南，抢修任务：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变更换变压器1台（250kVA换400kVA），抢修安措：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变低压综合配电室总空开、跌落式熔断器、高压刀闸 15日17:36 联/配调施清衍令张辉南：10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变由冷备用转运行，并拆标示牌，15日17:47操作成功 | 10kV埔殊线921线路埔殊支线#11杆东桥镇埔殊村#2变本体击穿。 |  | 散湖变10kV埔殊线921线路埔殊921线埔殊支线#01杆S-570（四遥）开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 13:45 |  | 配调 | 2023-04-16 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 4 | 4 | 589 | 13DKX-37793 | 散湖变10kV埔殊线921 | 归档 | 2023-04-17 15:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1850 | BD31E30E0E7A4B5689D1830E9EBEDF98XL00 | 南平 | 77161271-5A24-4E99-BB08-18BB91FD6E26 | GZ13595423040040 | 3523041500111105 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1396 | 星村供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-15 13:38 | 2023-04-15 15:17 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月15日13:33DMS研判：13：33星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路跳闸，未见保护动作信号，故障原因：无异常（待分析） | 13:33调控员黄坚汇报：13:33DMS研判：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路跳闸，未见保护动作信号，转告星村供电所江永德及服务调度班（武夷山）彭衍15时16分巡视人陈厚辉、熊金生接受通知，开始巡线。 14:52星村供电所陈厚辉汇报：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路后端巡视无异常，具备送电条件，申请：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路转运行 15日14:56 联/配调郑金鸿令星村供电所陈厚辉：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路由热备用转运行，15日15:00操作成功，正常，转告服务调度班（武夷山）彭衍 | 无异常 |  | 星村大布岭#1环网柜燕子科线Z07开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 13:38 | 2023-04-15 10:10 | 配调 | 2023-04-15 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 星村供电所 | 2023-04-15 10:10 |  | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 2 | 88 | BD31E30E0E7A4B5689D1830E9EBEDF98XL00 | 南源变10kV科技园Ⅱ线615 | 归档 | 2023-04-24 10:56 | 是 | 是 | 否 | 是
1840 | 13DKX-52953 | 厦门 | C221FEF8-30E5-46B7-9963-43A84E049E09 | GZ13525523040021 | 3523041500094952 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-15 11:56 | 2023-04-15 13:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 15日11:56 官浔变10kV官美线984开关零序过流Ⅰ段保护跳闸，重合闸不成功。电流：379.71A。故障原因：电缆中间接头绝缘老化。 | 15日12:0 官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关 跳闸；官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关官浔变电站.10kV.官美线.984开关PCS-9611C.零序过流加速段动作；官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关官浔变电站.10kV.官美线.984开关PCS-9611C.零序过流Ⅰ段动作；官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关官浔变电站.10kV.官美线.984开关PCS-9611C.保护动作；官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关官浔变电站.10kV.官美线.984开关PCS-9611C.事故总信号； 即通知抢修班组巡视跳闸点官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关及其之后的设备，重点关注官浔变电站.10kV.官美线间隔.984开关至泰普线#22杆高压开关、美溪线#8杆高压开关之间区域。 15日13:18同南抢修洪作志汇报10kV泰普线#22杆故障指示器A相翻牌，其余设备查无故障点 13:20 （遥控）10kV泰普线#22杆高压开关由运行转热备用，13:21 操作完毕 13:23 （遥控）官浔变10kV官美线984开关由热备用转运行，13:23 操作完毕，正常 13:23下令洪作志操作：10kV泰普线#22杆高压开关由热备用转冷备用（挂牌）12:26操作毕 13:34下令洪作志操作：泰普#1环网柜10kV泰普线912线路由热备用转冷备用；泰普#1环网柜10kV泰普线912线路由冷备用转检修。13:36操作毕 15日21:35 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0177，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV泰普#1环网柜10kV泰普线912间隔至10kV泰普线#22杆，进行电缆故障查找及抢修，安全措施：10kV泰普#1环网柜10kV泰普线912线路转检修，10kV泰普线#22杆高压刀闸。 15日 21:41抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0177,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV泰普#1环网柜10kV泰普线912间隔至10kV泰普线#22杆，电缆故障查找及抢修,抢修安措:10kV泰普#1环网柜10kV泰普线912线路转检修,断开10kV泰普线#22杆高压刀闸 16日 16:54抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0177,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV泰普#1环网柜10kV泰普线912间隔至10kV泰普线#22杆电缆故障查找及抢修,抢修安措:10kV泰普#1环网柜10kV泰普线912线路转检修,断开10kV泰普线#22杆高压刀闸 17：25送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040777 | 10kV泰普线#22杆至泰普#1环网柜912电缆故障 |  | 官浔变电站984线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 11:56 | 2023-04-25 09:19 | 配调 | 2023-04-16 18:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-04-25 09:19 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 16 | 5 | 602 | 13DKX-52953 | 官浔变电站984 | 归档 | 2023-04-25 09:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1839 | 61c475bc-24dc-4e66-88b3-c9aa6785bf84 | 泉州 | 9D5130ED-5BB4-47E9-9473-A0F0EADEFA88 | GZ1355525523040004 | 3523041500086770 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f4f1bc2,8a0f688f46db11f00146db138f011bae | 峰尾镇供电所,南埔镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-15 11:46 | 2023-04-15 12:42 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4月15日11时46分 抢修肖锦聪汇报殷伟霖：10kV埭沙线后埭仔支线4#杆4586开关跳闸。故障原因：巡视无异常。 | 15日11时46分 抢修肖锦聪汇报殷伟霖：10kV埭沙线后埭仔支线4#杆4586开关跳闸。 11时46分，联/配调殷伟霖发布停电信息，发布设备为后埭仔支线4#杆4586开关，通知相关人员巡视后埭仔支线4#杆4586开关及其之后设备。11时47分巡视人肖锦聪、陈新辉接受通知，开始巡线。 15日11:47 抢修郑敬清汇报殷伟霖：10kV祥云北线山海国际配电室备自投动作不成功，911开关在热备用，912开关未转运行 11:47殷伟霖下令郑敬清：10kV祥云北线山海国际配电室（至下乡支线9#杆）912开关由热备用转运行。11:49操作完毕，送电正常。 15日11:53 联/配调殷伟霖令肖锦聪：10kV埭沙线欣荣尊品环网柜(四遥)（至后埭仔支线4#杆）911开关由运行转热备用，15日11:53操作成功（欣荣尊品环网柜查无异常） 15日12:00 联/配调殷伟霖令肖锦聪：10kV埭沙线后埭仔支线4#杆4586开关由热备用转运行，15日12:01操作成功 12:12 泉港抢修肖锦聪汇报徐勰：10kV祥云北线全线线路巡查无异常，申请分段试送。 15日12:13 联/配调徐勰令肖锦聪：10kV祥云北线为为国际环网柜（至和星支线30#杆）911开关由运行转冷备用，15日12:19操作成功 15日12:20 联/配调徐勰令肖锦聪：10kV祥云北线和星支线1+1#杆0191开关由冷备用转运行，15日12:24操作成功 15日12:29 联/配调徐勰令肖锦聪：10kV埭沙线欣荣尊品环网柜(至海天广场环网柜）912开关由运行转热备用，15日12:32操作成功 15日12:33 联/配调徐勰令肖锦聪：10kV祥云北线为为国际环网柜（至和星支线30#杆）911开关由冷备用转运行，15日12:34操作成功 15:38殷伟霖下令抢修肖锦聪：10kV埭沙线欣荣尊品环网柜（至后埭仔支线4#杆）911开关由热备用转运行，15:39操作完毕，送电正常。 | 巡视无异常,待进一步分析 |  | 峰尾变10kV埭沙线618线路后埭仔支线4#4586开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 11:46 | 2023-04-15 12:40 | 配调 | 2023-04-27 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258912 | 南埔镇供电所 | 2023-04-15 12:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 27 | 9 | 3602 | 61c475bc-24dc-4e66-88b3-c9aa6785bf84 | 峰尾变10kV埭沙线618 | 归档 | 2023-04-17 14:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1831 | 3EC032DB4A454DD095D5AB9EE1CAD321421B | 南平 | 252FF60A-6062-4436-98D0-EEDF9F6D7030 | LS13595923040026 | 3523041500059937 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ee | 临江供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-15 09:34 | 2023-04-15 11:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月15日09:30临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，故障原因：10kV大湖线#111杆后端用户故障 | 09:30 调控员郑金鸿汇报：09:30临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，现开关处热备用，转告服务调度班（浦城）黄金姬及临江供电所杨辰15时15分巡视人杨辰接受通知，开始巡线。 09:45 联/配黄坚令调控员郑金鸿：临江变10kV大湖线916开关由热备用转运行，于09:50执行成功后，临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流加速段保护，转告临江供电所杨辰 09:54临江供电所杨辰汇报：10kV大湖线#001杆至#090杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV大湖线#090杆Z807开关转热备用，试送临江变10kV大湖线916开关 15日09:55 联/配调黄坚令临江供电所杨辰：10kV大湖线#090杆Z807开关由运行转热备用，15日09:56操作成功 15日09:56 联/配调黄坚令调控员陈洁：临江变10kV大湖线916开关由热备用转运行15日09:56下令，15日09:56操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）黄金姬及临江供电所杨辰 11:08临江供电所杨辰汇报：10kV大湖线#090杆至#110杆线路巡视无异常，具备送电条件，10kV大湖线#111杆后端用户故障，申请：10kV大湖线#111杆G812刀闸转分闸，试送前段线路 11:10联/调黄坚令临江供电所杨辰：10kV大湖线#111杆G812刀闸由合闸转分闸，于11:16执行完毕 11:18联/配调黄坚令临江供电所杨辰：10kV大湖线#090杆Z807开关由热备用转运行，于11：:23执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）黄金姬及临江供电所杨辰 |  |  | 临江变电站10kV大湖线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 09:32 |  | 配调 | 2023-04-15 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 电缆分支箱; 短路、接地: 内部电缆故障 | 绝缘下降、接触不良等原因造成分支箱烧毁故障 | 用户内部故障 |  | 18 | 11 | 1045 | 3EC032DB4A454DD095D5AB9EE1CAD321421B | 临江变电站10kV大湖线916 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1828 | BD320CD7EE374DB1A0281306EECC0358421B | 福州 | 711008DC-504F-4FD7-B674-4681D55E92B1 | LS1351515223040008 | 3523041500058681 | 鼓楼辖区 | 福州 | FE38BD5DE7743EECE0408E0A3CC1683C | 鼓楼综合运维二班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-15 09:15 | 2023-04-15 11:17 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月15日 09:04监控汇报：铜盘变/10kV.Ⅰ段母线失地（10、10.1、0.2），失地选线铜盘变615（选线正确），09：13拉停软件园环网902开关，失地消失。故障原因：94635部队（10kV原厝村12.108.78甲支1）用户故障。隔离故障用户后其他线路于11：14送电正常。故障用户于17:44送电正常。 | 2023年04月15日 09:04监控汇报：铜盘变/10kV.Ⅰ段母线失地（10、10.1、0.2），失地选线铜盘变615. 15日09:04 DMS弹窗：福州.铜盘变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.00,B相电压为10.13,C相电压为015.19,零序电压为10.15,)失地选线为福州.铜盘变10kV海峡线615接地, 即通知【鼓抢游祥钲】巡视跳闸点软件园环网10kV侨城902负荷开关，及其之后的设备。_09时57分巡视人严志杭,李宏程,游祥钲 接受通知，开始巡线。 查看DMS，利用自动化开关分段试拉。 15日09:13 联/配调蔡景伟令蔡景伟:软件园环网10kV侨城902开关由运行转热备用，15日09:13操作成功，母线电压恢复正常。后端有架空线路，即通知鼓抢陈杰巡视。 09：53鼓抢李宏程汇报：软件园环网904开关有失地告警信号，其余杆线巡视无异常。 15日09:54 联/配调蔡景伟令李宏程:软件园环网10kV部队904开关由运行转热备用，15日10:00操作成功 15日10:01 联/配调蔡景伟令李宏程:软件园环网10kV侨城902开关由热备用转运行，15日10:06操作成功，送电正常 11：01游祥钲汇报：10kV原厝村12.108.78甲支1用户电缆较长，怀疑用户问题，其余杆线巡视无异常。申请隔离试送 15日11:02 联/配调蔡景伟令游祥钲:10kV原厝村12.108.78甲支1刀闸由合闸转分闸，15日11:12操作成功 15日11:14 联/配调蔡景伟令蔡景伟:软件园环网10kV部队904开关由热备用转运行，15日11:14操作成功，送电正常，即通知用监蔡启荣 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 16:55 鼓楼用检蔡启荣：94635部队验收合格并具备送电条件，且向原厝村12-108-78甲支1侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸确在断开。未发现明显故障。 令鼓抢游祥钲： 17:25 查94635部队向原厝村12-108-78甲支1侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸确在断开 17:43； 17:25 10kV原厝村12-108-78甲支1刀闸由断开转合上 17:43； 即通知用检 2023年04月15日17:4394635部队（10kV原厝村12.108.78甲支1）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230415001 |  |  | 铜盘变615海峡线（软件园环网侨城902负荷开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-15 09:14 |  | 配调 | 2023-04-15 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 292200 | 鼓楼综合运维二班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 10 | 3 | BD320CD7EE374DB1A0281306EECC0358421B | 铜盘变615海峡线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1825 | 13DKX-33689 | 福州 | 43F5A7D5-88B8-4216-A7E8-7B74917FB219 | LS13516023040007 | 3523041500054745 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-15 08:52 | 2023-04-15 16:27 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 故障处理详见：LS13516023040006#故障单 | 故障处理详见：LS13516023040006#故障单 | 10kV金港II回#32杆至#33杆，导线被吊车吊臂刮断。 |  | 福州.碧里变10kV金港Ⅱ回632线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 08:51 | 2023-04-15 16:26 | 配调 | 2023-04-18 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 621661 | 松山供电所 | 2023-04-15 16:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 4 | 18 | 85 | 13DKX-33689 | 碧里变632金港Ⅱ回 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1824 | 13DKX-33688 | 福州 | E3781385-02D7-4E5A-BEC6-32607629BAF6 | LS13516023040006 | 3523041500054639 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-15 08:51 | 2023-04-15 16:26 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月15日8:18 220kV碧里变10kV II、III段母线C相失地(A相电压为7.29,B相电压为5.62,C相电压为5.16,零序电压为25.01)无选线信号，8：36 10kV金港Ⅰ回#26金港一开关转热备用，碧里变10kV金港Ⅱ回632开关转热备用后失地消失,故障原因：10kV金港Ⅰ回#32杆至#33杆断线，10kV金港Ⅱ回#32杆至#33杆断线（10kV金港Ⅰ回#32至#33与金港Ⅱ回#32至#33同杆），经抢修于16：26 线路送电正常 | 2023年4月15日8:18 DMS弹窗：碧里变10kVⅡ段母线A相电压为7.29,B相电压为5.62,C相电压为5.16,零序电压为25.01,碧里变10kVⅢ段母线A相电压为7.29,B相电压为5.61,C相电压为5.18,零序电压为24.22,)无选线信号，查DMS系统：10kV金港I回、10kV金港II回线路后端配变均有缺相象征。 15日08:36联/配调叶鑫遥控操作_：10kV金港Ⅰ回#26金港一柱上开关由运行转热备用于15日08:36控分成功接地信号存在 15日8：40 县调郑丹通知白水电站邱宋增：#1机组退出运行 15日08:45联/配调郑丹遥控操作_：碧里变10kV金港Ⅱ回632开关由运行转热备用于15日08:45控分成功接地信号消失 15日8:18 220kV碧里变10kV II、III段母线C相失地(A相电压为7.29,B相电压为5.62,C相电压为5.16,零序电压为25.01)无选线信号，8：36 10kV金港Ⅰ回#26金港一柱上开关转热备用、碧里变10kV金港Ⅱ回632开关转热备用后失地消失，09时34分巡视人杨建清,黄武,洪煜杰 接受通知，开始巡线。通知白花运维唐齐辉检查间隔。 15日10:16 联/配调叶鑫收到现场洪煜杰汇报：申请隔离设备：10kV金港Ⅰ回#81杆金港三开关；申请隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：10kV金港Ⅰ回#81杆-10kV金港Ⅰ回#140杆；申请试送设备：白水1#环网10kV金港I回912开关 15日10:19联/配调叶鑫遥控操作_：10kV金港Ⅰ回#81金港三柱上开关由运行转热备用于15日10:19控分成功 15日10:23联/配调叶鑫遥控操作_：白水1#环网10kV金港I回912开关由热备用转运行于15日10:23控合成功 15日10:24 联/配调叶鑫令洪煜杰:10kV金港Ⅰ回#81金港三柱上开关由热备用转冷备用，15日10:35操作成功 15日10:25 联/配调叶鑫收到现场洪煜杰汇报：故障点：10kV金港Ⅰ回#32杆至#33杆断线，10kV金港Ⅱ回#32杆至#33杆断线。 10：30 县调叶鑫收到白花运维唐齐辉汇报：碧里变10kV金港Ⅰ回622、金港Ⅱ回632开关间隔检查无异常 15日11:47 申请配电故障抢修单NO：1550680，工作负责人：杨建清 ，工作内容：1、10kV金港Ⅰ回#30杆至#37杆更换导线，收紧导线；2、10kV金港Ⅱ回#30杆至#37杆更换导线，收紧导线， 安全措施： 1、220kV碧里变10kV金港Ⅰ回622开关转热备用 2、220kV碧里变10kV金港Ⅱ回632开关转热备用 3、断开10kV金港Ⅰ回#25刀闸 4、断开10kV金港Ⅱ回#25刀闸 5、断开10kV金港Ⅰ回#55刀闸 6、断开10kV金港Ⅱ回#55甲刀闸。 15日11:55联/配调叶鑫遥控操作_：福州.碧里变/10kV.金港Ⅰ回622开关由运行转热备用于15日11:55控分成功 15日11:55 联/配调叶鑫令洪煜杰:10kV金港Ⅰ回#25刀闸由合闸转分闸，15日12:00操作成功 15日11:55 联/配调叶鑫令洪煜杰:10kV金港Ⅰ回#55刀闸由合闸转分闸，15日12:03操作成功 15日11:55 联/配调叶鑫令洪煜杰:10kV金港Ⅱ回#25刀闸由合闸转分闸，15日12:06操作成功 15日11:55 联/配调叶鑫令洪煜杰:10kV金港Ⅱ回#55甲刀闸由合闸转分闸，15日12:23操作成功 15日12:31抢修许可：票号：1550680，抢修负责人：杨建清， 抢修任务：1、10kV金港Ⅰ回#30杆至#37杆更换导线，收紧导线；2、10kV金港Ⅱ回#30杆至#37杆更换导线，收紧导线 安全措施： 1、220kV碧里变10kV金港Ⅰ回622开关转热备用 2、220kV碧里变10kV金港Ⅱ回632开关转热备用 3、断开10kV金港Ⅰ回#25刀闸 4、断开10kV金港Ⅱ回#25刀闸 5、断开10kV金港Ⅰ回#55刀闸 6、断开10kV金港Ⅱ回#55甲刀闸。 15日15:32抢修终结：票号：1550680，抢修负责人：杨建清， 抢修任务：1、10kV金港Ⅰ回#30杆至#37杆更换导线，收紧导线；2、10kV金港Ⅱ回#30杆至#37杆更换导线，收紧导线 安全措施： 1、220kV碧里变10kV金港Ⅰ回622开关转热备用 2、220kV碧里变10kV金港Ⅱ回632开关转热备用 3、断开10kV金港Ⅰ回#25刀闸 4、断开10kV金港Ⅱ回#25刀闸 5、断开10kV金港Ⅰ回#55刀闸 6、断开10kV金港Ⅱ回#55甲刀闸。 15：32 送电指令票详见指令票NO：罗源2023040109 16：41送电正常 16:42 县调叶鑫通知白水电站邱宋增：可以发电 | 故障点为10kV金港I回#32杆至#33杆，导线被吊车吊臂刮断。 |  | 福州.碧里变10kV金港Ⅰ回622线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 08:50 | 2023-04-15 16:26 | 配调 | 2023-04-18 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 621661 | 松山供电所 | 2023-04-15 16:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 4 | 16 | 24 | 13DKX-33688 | 碧里变622金港Ⅰ回 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1813 | 13DKX-38792 | 宁德 | C0388A1E-7E98-4957-914A-2E2FEC6AD68D | GZ135323040006 | 3523041500031023 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0e824d5f9e890e016076d499173fa6 | 八都镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-15 06:53 | 2023-04-15 07:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月15日 6:53确认：屿头变.10kV闽坑线913线B相不完全失地(A相电压为7.89,B相电压为4.41,C相电压为6.28,零序电压为36.62,)，综合选线正确。故障原因为： 10kV闽坑线913线#056杆0561跌落式熔断器后端线路断线碰树（根旺竹厂变用户产权） | 2023年4月15日 6:42 DMS研判：屿头变.10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为7.89,B相电压为4.41,C相电压为6.28,零序电压为36.62,)，综合选线为10kV闽坑线913线路,。 15日06:53联/配调黄凯【顺控】遥控操作_：10kV闽坑线913线#018杆018开 关由运行转热备用，于15日06:53控分成功，接地信号消失。 15日06:53确认 失地点位于10kV闽坑线913线#018杆后端，即通知八都所巡线 15日07:35 联/配调黄航收到现场八都所林挺耀汇报：_确认10kV闽坑线913线#056杆0561跌落式熔断器后端线路断线碰树，后端专变已暂停，申请隔离。 15日07:34 联/配调黄航令八都所林挺耀：10kV闽坑线913线#056杆0561跌落式熔断器由合闸转分闸，15日07:36操作成功 15日07:39联/配调黄航遥控操作_：10kV闽坑线913线#018杆018开关由热备用转运行，于15日07:39控合成功，送电无异常。 | 断线碰树 |  | 屿头变10kV闽坑线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 06:53 | 2023-04-15 07:36 | 配调 | 2023-04-15 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 285868 | 八都镇供电所 | 2023-04-15 07:36 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 20 | 4 | 1075 | 13DKX-38792 | 10kV闽坑线913线路 | 归档 | 2023-04-15 08:22 | 是 | 是 | 否 | 是
1811 | 13DKX-46308 | 泉州 | 55DD9F68-097B-4869-9D65-D235031BAF73 | GZ13555623040021 | 3523041500023941 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-15 06:33 | 2023-04-15 09:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月15日6:33DMS监盘：10kV田玉线613线路经贸支线#07杆A-647开关跳闸（归属泉电配调管辖），故障原因：有松鼠触碰10kV虎窟线911线路#189杆F-537开关电源侧引线引起短路(10kV绿谷线912线路#093杆F-133开关至10kV虎窟线911线路#234杆F-226开关实际未停电，影响公变9台、专变5台) | 15日6:33 DMS研判10kV绿谷线912线路#093杆F-133开关跳闸，DMS研判错误，监盘DMS发现10kV虎窟线911线路#177杆A-646开关上送过流I段保护告警、#177杆至#178杆故障指示器翻牌动作，人工研判10kV田玉线613线路经贸支线#07杆A-647开关跳闸（归属泉电配调管辖），县调彭伟明即通知螺阳所林伟杰。07时18分巡视人钟清波、郭清芳、郑庆忠、陈跃彬接受通知，开始巡线。 6:46 查询10kV虎窟线911线路#218杆F-093开关开关控制方式就地。 6:47县调翁燕霞遥控：10kV虎窟线911线路#196杆F-562开关由运行转热备用，6:47遥控成功。 7:06县调翁燕霞遥控：10kV虎窟线911线路#234杆F-226开关由热备用转运行，遥控失败，返校超时。 15日07:54 联/配调彭伟明令螺阳所郭清芳：10kV虎窟线911线路#218杆F-093开关由运行转热备用，15日08:00操作成功 15日8:11螺阳所林伟杰向县调彭伟明汇报：10kV田玉线613线路经贸支线#07杆A-647开关跳闸，10kV虎窟线911线路#218杆至#234杆线路查无异常，具备送电条件。 15日08:11县调彭伟明令螺阳所林伟杰：10kV虎窟线911线路#234杆F-226开关由热备用转运行，8:16操作完毕,送电正常。 8:26螺阳所林伟杰向县调彭伟明汇报：10kV虎窟线911线路#196塔至#218杆线路查无异常，具备送电条件。 8:28县调彭伟明令螺阳所林伟杰：10kV虎窟线911线路#218杆F-093开关由热备用转运行，8:29操作完毕，送电正常。 8:55螺阳所林伟杰向县调彭伟明汇报：10kV绿谷线912线路#259杆A-6471刀闸至10kV虎窟线911线路#196塔查无异常，具备送电条件。 15日08:59县调彭伟明遥控：10kV虎窟线911线路#196杆F-562开关由热备用转运行，9:03遥控成功，送电正常。 15日9:16 螺阳所林伟杰向县调彭伟明汇报：经巡线发现有松鼠触碰10kV虎窟线911线路#189杆F-537开关电源侧引线引起短路，目前松鼠已清理，线路设备具备运行条件。 | 有松鼠触碰10kV虎窟线911线路#189杆F-537开关电源侧引线引起短 |  | 洛阳变10kV绿谷线912线路#259杆至绿谷变10kV虎窟线911线路#234杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 06:32 | 2023-04-15 09:20 | 配调 | 2023-04-17 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601342 | 螺阳镇供电所 | 2023-04-15 09:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 异物引发故障 |  | 9 | 49 | 1329 | 13DKX-46308 | 田边变10kV田玉线613 | 归档 | 2023-04-18 15:40 | 是 | 是 | 否 | 是
1808 | ffc47568-4b1c-4aeb-8d82-b6a1ccb30439 | 福州 | D95D7582-BC04-4829-B097-7357F411A9D1 | LS13516223040040 | 3523041500010651 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13374c06be | 海口供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-15 06:13 | 2023-04-15 07:49 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 15日6:08 10kV安闻线#041杆041开关#041杆041开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障原因为：10kV安闻线#041杆041开关PT击穿，15日07：41故障已隔离，全部恢复送电正常。15日16：00 抢修完毕，恢复正常运行方式 | 15日6:08 10kV安闻线#025安闻一开关#025安闻一开关过流Ⅱ段告警；10kV安闻线#041杆041开关#041杆041开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，即通知海口所俞良巡视跳闸点10kV安闻线#041杆041开关至华光安闻环网901开关之间线路_07时52分巡视人海口所俞寒强,俞良 接受通知，开始巡线。_即通知海口所俞寒强、俞良 15日06:57 联/配调杨晓艳收到现场海口所俞良汇报：10kV安闻线#063杆至华光安闻环网901之间查无故障，申请断开10kV安闻线#063杆063开关后从华光安闻环网902试送 15日07:04 联/配调杨晓艳令海口所俞良:10kV安闻线#063杆063柱上开关由运行转热备用，15日07:04操作成功 15日07:05联/配调杨晓艳遥控操作：华光安闻环网10kV安闻出902开关由热备用转运行于15日07:05控合成功 15日07:19 联/配调杨晓艳收到现场海口所俞良汇报：10kV安闻线#041杆041开关PT击穿，申请隔离041开关后试送#063杆063开关 15日07:17 联/配调杨晓艳令海口所俞良:10kV安闻线#041杆041柱上开关由热备用转冷备用，15日07:41操作成功 15日07:17 联/配调杨晓艳令海口所俞良:10kV安闻线#042杆0421刀闸由合闸转分闸，15日07:41操作成功 15日07:17 联/配调杨晓艳令海口所俞良:10kV安闻线#063杆063柱上开关由热备用转运行，15日07:41操作成功 15日11：02配调陈超令监控组林梦杰：1.退出城东变10kV龙前线627线路重合闸 2.退出安民变10kV安闻线625线路重合闸 11：06执行完毕 15日10:26 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0110，工作负责人：薛淌正 ，工作内容：在10kV安闻线#041杆，进行断刀闸上引线；在10kV安闻线#041杆，进行安装绝缘遮蔽；在10kV安闻线#042杆，进行断刀闸下引线。，安全措施： 110kV安民变10kV安闻线 625线路重合闸 110kV城东变10kV龙前线 627线路重合闸 10kV安闻线#041杆 041开关转冷备用 10kV安闻线#042杆 0421刀闸。 15日10:37 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0111，工作负责人：薛淌正 ，工作内容：在10kV安闻线#041杆，进行搭接刀闸上引线；在10kV安闻线#041杆，进行拆除绝缘遮蔽；在10kV安闻线#042杆，进行搭接刀闸下引线。，安全措施： 110kV安民变10kV安闻线 625线路重合闸 110kV城东变10kV龙前线 627线路重合闸 10kV安闻线#041杆 041开关转冷备用 10kV安闻线#042杆 0421刀闸。 15日10:38 申请配电故障抢修单NO：FFQPD001130，工作负责人：陈斌 ，工作内容：在10kV安闻线#041杆，更换开关、刀闸、避雷器，安全措施： 10kV安闻线#041杆 041开关转冷备用 10kV安闻线#042杆 0421刀闸。 15日 11:02抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0110,抢修负责人：薛淌正,抢修任务：1、10kV安闻线#041杆，断刀闸上引线；2、10kV安闻线#041杆，安装绝缘遮蔽；3、10kV安闻线#042杆，断刀闸下引线,抢修安措:110kV安民变10kV安闻线625线路重合闸，110kV城东变10kV龙前线627线路重合闸,断开10kV安闻线#041杆041开关转冷备用，断开10kV安闻线#042杆0421刀闸 15日 11:17抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0110,抢修负责人：薛淌正,抢修任务：1、10kV安闻线#041杆，断刀闸上引线；2、10kV安闻线#041杆，安装绝缘遮蔽；3、10kV安闻线#042杆，断刀闸下引线,抢修安措:110kV安民变10kV安闻线625线路重合闸，110kV城东变10kV龙前线627线路重合闸,断开10kV安闻线#041杆041开关转冷备用，断开10kV安闻线#042杆0421刀闸 15日12:10 许可配电故障抢修单NO：FFQPD001130，抢修负责人：陈斌 ，工作内容：在10kV安闻线#041杆，更换开关、刀闸、避雷器，安全措施： 10kV安闻线#041杆 041开关转冷备用 10kV安闻线#042杆 0421刀闸。 15日12:10 终结配电故障抢修单NO：FFQPD001130，抢修负责人：陈斌 ，工作内容：在10kV安闻线#041杆，更换开关、刀闸、避雷器，安全措施： 10kV安闻线#041杆 041开关转冷备用 10kV安闻线#042杆 0421刀闸。 15日 14:07抢修许可票号：FZ-F |  |  | 安民变10kV安闻线625线路安闻线#041杆041开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 06:12 |  | 配调 | 2023-04-15 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 16 | 25 | 2280 | ffc47568-4b1c-4aeb-8d82-b6a1ccb30439 | 10kV安闻线625线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1803 | 6C9FE43C7D5C30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | AE90B8C1-CE3C-44A7-92BA-4C3B2723B35D | GZ13595523040029 | 3523041500002628 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fe,8a0f688f46db11f00146db137aed15da,8a0e824d70f5c40e0171574fa5e45665 | 城郊供电所,建阳配电抢修班,建阳电气运维班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-15 02:23 | 2023-04-15 06:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月15日02:17 童游变10kV宋慈线930开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投 故障原因为：中行（地台变）因垃圾袋丢在配变上导致高压套管短路放电 | 15日02:17 DMS研判：童游变10kV宋慈线930开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投，查看DMS信号：交警123环网柜10kV日潭线1232开关上送过流I段告警信号；交警123环网柜10kV宋慈线1231开关上送过流I段告警信号，转告建阳电气运维班苏旺泉、城郊所徐旋、建阳配电抢修班潘明飞、建阳服务调度班刘颖婷及地调陈志良 15日02:20市立医院配电室电工岳承汇报：市立医院配电室已自行将负荷转至10kV水东桥线供电，现市立医院配电室10kV市医院食品线962线路处热备用，10kV母分960线路处运行，10kV市医院农医线961线路处运行 15日02:23查看DMS信号：溪山公馆配电室10kV母分910开关备自投动作，现溪山公馆配电室10kV溪山Ⅱ线922线路处运行、10kV母分910线路处运行、10kV溪山Ⅰ线912线路处热备用 15日02:24 市立医院配电室电工岳承汇报：市立医院配电室10kV市医院食品线962线路侧已做好受电准备，可以送电 15日02:25联/配调郑思思遥控操作：交警123环网柜10kV日潭线1232开关由运行转热备用，于15日02:25控分成功 15日02:27联/配调郑思思遥控操作：童游变10kV宋慈线930开关由热备用转运行，于15日02:27控合成功，正常，转告建阳电气运维班苏旺泉、城郊所徐旋、建阳配电抢修班潘明飞、建阳服务调度班刘颖婷及地调陈志良 02:28 转告市立医院配电室电工岳承：市立医院配电室10kV市医院食品线962线路侧已带电，市立医院配电室已恢复双电源供电 15日03:13建阳电气运维班魏忠汇报：中行（地台变）因垃圾袋丢在配变上导致高压套管短路放电，中行（地台变）跌落式熔断器三相熔丝均已熔断，申请将07环网柜10kV北门03线H079线路转热备用进行检查 15日03:15 联/配调郑思思令建阳电气运维班魏忠：07环网柜10kV北门03线H079线路由运行转热备用，15日03:20操作成功 15日03:22联/配调郑思思遥控操作_：交警123环网柜10kV日潭线1232开关由热备用转运行，于15日03:22控合成功，转告建阳电气运维班苏旺泉、建阳电气运维班魏忠、建阳配电抢修班潘明飞、建阳服务调度班刘颖婷 15日03:53联/配调郑思思遥控操作：溪山公馆配电室10kV溪山Ⅰ线912开关由热备用转合环运行，于15日03:53控合成功 15日03:54联/配调郑思思遥控操作：溪山公馆配电室10kV母分910开关由运行转热备用，于15日03:54控分成功 03:58 联/配调黄潮超令建阳配电抢修班潘明飞：中行（地台变）低压刀闸由合闸转分闸，于04:00执行完毕 05:30 建阳配电抢修班潘明飞汇报：现场已将垃圾袋挑开，现场检查配变本体无异常，中行（地台变）跌落式熔断器熔丝已更换完毕，具备送电条件。 05:38 建阳电气运维班魏忠汇报：07环网柜10kV北门03线H079线路后端设备（除中行地台变外）巡视无异常，具备送电条件 15日05:54 联/配调黄潮超令建阳配电抢修班潘明飞：中行（地台变）由热备用转运行，15日05:55操作成功 15日05:56 联/配调黄潮超令建阳电气运维班魏忠：07环网柜10kV北门03线H079线路由热备用转运行，15日06:00操作成功 正常 转告建阳服务调度班刘颖婷 | 无 |  | 童游变10kV宋慈线930线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 02:22 |  | 配调 | 2023-04-15 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 21 | 15 | 2415 | 6C9FE43C7D5C30BAE0430A8E47C930BA0000 | 童游变10kV宋慈线930 | 归档 | 2023-04-17 14:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1802 | 627934807C6D41DFA3F00791B6C3BC81421B | 南平 | EE55BA98-96E8-4C28-92DA-C83BBDE73D0B | GZ13595723040011 | 3523041500001564 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-15 02:05 | 2023-04-15 04:42 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月15日 01:59 鼎盛变10kV羊古庵线913开关 跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，强送不成，原因：10kV羊古庵线易家支线004-001杆7K927开关进线侧有异物 | 01:59 联调监控胡雨汇报：01:59 鼎盛变10kV羊古庵线913开关 跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成 02:00 通知配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉、童游集控站时新淦 02:08 确认10kV羊古庵线所接小水电确已停机 15日02:10联/配调吴先岑遥控操作：鼎盛变10kV羊古庵线913开关由热备用转运行，于15日02:10控合后跳闸 15日02:20联/配调吴先岑遥控操作：10kV羊古庵线062杆7KY081开关由运行转热备用，于15日02:20控分成功 15日02:21联/配调吴先岑遥控操作：10kV大陂线104杆7KY921开关由热备用转运行，于15日02:21控合失败 15日02:40联/配调彭楚宁遥控操作：10kV官屯线危家塘支线111杆4KY675开关由热备用转运行，于15日02:40控合成功，正常 03:12 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV羊古庵线001杆至036杆之间巡视无异常，具备送电条件 15日03:13 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV羊古庵线036杆7KY923开关由运行转热备用，15日03:16操作成功 15日03:17联/配调彭楚宁遥控操作：鼎盛变10kV羊古庵线913开关由热备用转运行，于15日03:17控合成功，正常 15日04:00 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV羊古庵线易家支线004-001杆7K927开关进线侧有异物，现故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件 15日04:03 联/配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV羊古庵线036杆7KY923开关由热备用转运行，15日04:10操作成功，正常 04:10 通知10kV羊古庵线所接小水电可开机 15日04:11联/配调吴先岑遥控操作：10kV羊古庵线062杆7KY081开关由热备用转合环运行，于15日04:11控合成功 15日04:12联/配调吴先岑遥控操作：10kV官屯线危家塘支线111杆4KY675开关由运行转热备用，于15日04:12控分成功 04:13 通知配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉 | 1、10kV羊古庵线易家支线004-001杆7K927开关进线侧有异物 短路，另外10kV羊古庵线易家支线001+1杆7K914（分界）开关故障器损坏，故造成馈线开关跳闸 | 计划5月份对10kV羊古庵线易家支线001+1杆7K914（分界）开关进行更换。 | 10kV羊古庵线 | 否 |  |  |  | 2023-04-15 02:05 | 2023-04-15 04:40 | 配调 | 2023-04-15 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-04-15 04:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 计划5月份对10kV羊古庵线易家支线001+1杆7K914（分界）开关进行更换。 | 27 | 24 | 923 | 627934807C6D41DFA3F00791B6C3BC81421B | 鼎盛变10kV羊古庵线913 | 归档 | 2023-04-15 17:44 | 是 | 是 | 否 | 是
1797 | b4bf90ae-5291-4359-a9ac-563962449e67 | 南平 | A02652DF-D17A-4041-875A-B8C73F97DF83 | LS13596223040006 | 3523041400277348 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf135c | 峡阳供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-14 21:36 | 2023-04-15 00:45 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 04月14日21:35 10kV杜溪线196杆至265甲杆紧急停电。故障原因：居民挖机挖到树倾倒在10kV杜溪线201杆导线上（绝缘导线），导致10kV杜溪线201杆避雷器对树木放电。 | 21时35分，峡阳所陈锋淼汇报：居民挖机挖到树倾倒在10kV杜溪线201杆导线上（绝缘导线），导致10kV杜溪线201杆避雷器对树木放电，危及设备运行需紧急停电。转告服务调度班陈虹。 14日21:37联/配调孙涛遥控操作_：10kV杜溪线196杆KY25P开关由运行转热备用，于14日21:37控分成功 14日21:38峡阳所陈峰淼汇报：申请将10kV杜溪线196杆KY25P开关转冷备用进行故障抢修。 14日21:38 联/配调孙涛令峡阳操作陈锋淼：10kV杜溪线196杆KY25P开关由热备用转冷备用，14日21:43操作成功 14日23:25 申请配电故障抢修单NO：YP-QX2200080，工作负责人：张智宇，工作内容：_，安全措施：_。 14日 23:30配调孙涛抢修许可票号：YP-QX2200080,抢修负责人：张智宇,抢修任务：,抢修安措: 15日 00:33配调孙涛抢修终结票号：YP-QX2200080,抢修负责人：张智宇,抢修任务：,抢修安措:。工作已结束，现场故障已处理完毕，人员已撤离，地线已拆除，具备送电条件。 15日00:35 联/配调孙涛令峡阳操作张智宇：10kV杜溪线196杆KY25P开关由冷备用转运行，15日00:43操作成功，转告服务调度班陈虹。 | 这几天村民用挖机修路把15米高油桐树树根挖了一半，下中雨树倾倒在10kV杜溪线201杆避雷器上放电。 | 强化线路巡视运行工作，树木已清理。 | 10kV杜溪线196杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 21:35 | 2023-04-15 00:43 | 配调 | 2023-04-15 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607625 | 峡阳供电所 | 2023-04-15 00:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 外破故障 | 强化线路巡视运行工作，树木已清理。 | 4 | 0 | 162 | b4bf90ae-5291-4359-a9ac-563962449e67 | 峡阳变10kV杜溪线913 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1793 | 684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 泉州 | 0D1AE6A8-C4C0-4E7F-A3D0-F6FCCE09E13E | GZ13555823040017 | 3523041400263856 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1385f918fc | 上涌镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-14 20:56 | 2023-04-15 17:14 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月14日 20：30 IES700系统弹窗显示：桂阳变10kV洪田线913线路电流Ⅱ、Ⅲ段动作，重合闸动作，电流加速跳闸（因系统问题，无法正常显示停电范围，重新发布）。故障原因：山体溜方造成10kV洪田913线#061杆倒杆断线 | 04月14日 20：30 IES700系统弹窗显示：桂阳变10kV洪田线913线路电流Ⅱ、Ⅲ段动作，重合闸动作，电流加速跳闸，调控班林丽敏即通知龙浔运维班陈忠鸿、上涌供电所赖礼发和远程班。（因系统问题，无法正常显示停电范围，重发一单）。21时03分巡视人赖礼发、林思意、林建悦、赖呈铿接受通知，开始巡线。 22：12 龙浔运维班吴明勇汇报调控班林丽敏：20：29：08 桂阳变10kV洪田线913线路电流Ⅱ、Ⅲ动作，重合闸动作（Ia：34.14A，Ib：0，Ic：35.56A），电流加速段动作（Ia：33.29A，Ib：0，Ic：35.04A），一二次设备检查正常。 23：39 上涌供电所林建悦汇报调控班林丽敏：10kV洪田913线#001杆至#023甲杆线路及设备经巡视无故障，具备送电条件，申请试送。 14日23:41 调控班林丽敏令林建悦：10kV洪田913线#023甲杆60026开关由运行转热备用，14日23:44操作成功。 14日23:46配调林丽敏、连腾腾遥控：桂阳变10kV洪田线913开关由热备用转运行，于14日23:46控合成功，信号正常。 15日00：00 上涌供电所林建悦汇报调控班林丽敏：10kV洪田913线#023甲杆至#045杆间线路及设备经巡视无故障，具备送电条件，申请试送。 15日00:01 调控班林丽敏令上涌供电所林建悦：10kV洪田913线#045杆60036开关由运行转热备用，15日00:01操作成功 15日00:02 调控班林丽敏令上涌供电所林建悦：10kV洪田913线#023甲杆60026开关由热备用转运行，15日00:05操作成功 15日00：23 上涌供电所林建悦汇报调控班林丽敏：10kV洪田913线#045杆至#092杆间线路及设备经巡视无故障，具备送电条件，申请试送。 15日00:24调控班林丽敏遥控：10kV洪田913线#092杆60166开关由运行转热备用，于15日00:24控分失败。 15日00：23 上涌镇供电所林建悦汇报调控班林丽敏：10kV洪田913线#045杆至#092杆间线路及设备经巡视无故障，具备送电条件，申请10kV洪田913线#092杆60166开关由运行转热备用。 15日00:24 调控班林丽敏令上涌供电所林建悦：10kV洪田913线#092杆60166开关由运行转热备用，15日00:55操作成功。 15日00:57联/配调林丽敏遥控操作_：10kV洪田913线#045杆60036开关由热备用转运行，于15日00:57控合失败。调控班林丽敏即令上涌供电所林建悦：继续查找故障点，重点巡视#045杆至#092杆间线路及设备。 15日01：54 上涌镇林建悦汇报调控班林丽敏：因夜晚山中雾气太浓，山路难走，照明设备无法支撑继续巡线，待天亮后继续查找故障点。 15日11：23上涌供电所林建悦向调控班连荣建申请：10kV洪田913线负荷转由10kV桂阳914线供电 15日11：25上涌供电所林建悦汇报调控班连荣建山体溜方造成10kV洪田913线#061杆倒杆断线 15日11:40调控班连荣建、郑文伟遥控：桂阳变10kV洪田913线#004-1杆60116开关由热备用转合环运行，于15日11:40操作成功（系统显示控合失败），11：53上涌供所林建悦现场确认：10kV洪田913线#004-1杆60116开关处合闸，控合成功 11:54调控班郑文伟、连荣建遥控：桂阳变10kV洪田线913开关由运行转热备用，于15日11:54操作成功 15日11:56调控班连荣建令上涌供电所林建悦：10kV洪田913线#045杆60036开关由热备用转冷备用，15日12:06操作成功 15日12:15调控班郑文伟令上涌供电所林建悦：10kV洪田913线#092杆60166开关由热备用转冷备用，15日12:16操作成功 15日12:56 申请配电故障抢修单NO：QZ-DH-PQ-2023-0007，工作负责人：林建悦，工作内容：10kV洪田913线#061杆至#063杆断杆断线抢修，安全措施：10kV洪田913线#045杆60036开关、60035高压刀闸，10kV洪田913线#092杆60166开关、60735高压刀闸。 15日 12:58调控班郑文伟许可票号：QZ-DH-PQ-2023-0007,抢修负责人：林建悦,抢修任务：1、10kV洪田913线#061杆至#063杆断杆断线抢修,抢修安措:断开10kV洪田913线#045杆60036开关、60035高压刀闸，断开10kV洪田913线#092杆60166开关、60735高压刀闸 15日 16:30调控班郑文伟办理抢修终结票号：QZ-DH-PQ-2023-0007,抢修负责人：林建悦,抢修任务：1、1 | 山体滑坡，树木倒塌，导致洪田线#061杆倒杆断线 |  | 桂阳变10kV洪田线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 20:55 | 2023-04-15 17:10 | 配调 | 2023-04-16 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流加速段 | 重合不成功 | 无 | 252915 | 上涌镇供电所 | 2023-04-15 17:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 18 | 7 | 953 | 684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 桂阳变10kV洪田线913 | 归档 | 2023-04-20 08:28 | 是 | 是 | 否 | 是
1791 | 13DKX-45170 | 福州 | 87C06C1A-8B24-40B3-8927-F6D95F78B7DE | GZ13515723040019 | 3523041400263395 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103dc | 白樟供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-14 20:32 | 2023-04-14 21:28 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月14日20：32接汇报：新区变613新云线，10kV云白线#067西溪开关跳闸（雷击），巡线无异常，于21：28恢复送电。 | 20时31分，DMS故障弹窗10kV云白线#067西溪开关跳闸，20时35分巡视人陈明捷,黄永阳 接受通知，开始巡线。 14日20:46 联/配调翁强华收到现场陈明捷汇报：故障原因：雷害；故障现象：架空类柱上开关开关跳闸；故障点：10kⅤ云白线#067西溪开关跳闸；故障备注：雷击引起 14日20:57 联/配调翁强华收到现场陈明捷汇报：范围：10kⅤ云白线#067-10kⅤ云白线#189甲 巡线无异常具备送电条件 ，申请试送10kⅤ云白线#067西溪开关；试送设备：10kⅤ云白线#067西溪开关 14日20:57 联/配调翁强华令陈明捷:10kV云白线#067西溪柱上开关由热备用转运行，14日21:28操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 2023年04月14日20：32接汇报：10kV云白线#067西溪开关跳闸（雷击），巡线无异常，于21：28恢复送电。 |  | 新区变613新云线（云白线#067西溪开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-14 20:31 | 2023-04-14 21:23 | 配调 | 2023-04-23 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-04-14 21:23 | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 3 | 4 | 119 | 13DKX-45170 | 新区变613新云线 | 归档 | 2023-04-14 23:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1789 | 13DKX-50893 | 三明 | 9E352894-218E-411A-AEE7-A256837286BA | GZ13585923040023 | 3523041400261626 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393281cda | 中沙供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-14 20:25 | 2023-04-14 20:52 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月14日20:09 中沙变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0kV,B相电压为10.06kV,C相电压为9.73kV,零序电压为10.00kV,)无选线信号。故障原因为:10kV河龙线954线路#154-58杆大洋梯田变A相避雷器遭雷击。 | 2023年04月14日20:09 中沙变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压：0kV,B相电压：10.06kV,C相电压：9.73kV,零序电压为10.00kV,)无选线信号。 14日20:12联/配调曹晓兰遥控操作：10kV武昌线957线路#31-2杆31-2D开关由运行转热备用，于14日20:12控分成功，失地未消失。 14日20:13联/配调曹晓兰遥控操作：10kV武昌线957线路#59杆59D开关由运行转热备用，于14日20:13控分成功，失地未消失。 14日20:14联/配调曹晓兰遥控操作：中沙变电站10kV武昌线957开关由运行转热备用，于14日20:14控分成功，失地未消失。 14日20:15联/配调曹晓兰遥控操作：中沙变电站10kV武昌线957开关由热备用转运行，于14日20:15控合成功。 14日20:15联/配调曹晓兰遥控操作：10kV武昌线957线路#59杆59D开关由热备用转运行，于14日20:15控合成功。 14日20:16联/配调曹晓兰遥控操作：10kV武昌线957线路#31-2杆31-2D开关由热备用转运行，于14日20:16控合成功。 14日20:19联/配调曹晓兰遥控操作：10kV河龙线954线路#174杆174D开关由运行转热备用，于14日20:19控分成功，失地未消失。 14日20:20联/配调曹晓兰遥控操作：10kV河龙线954线路#154杆154D开关由运行转热备用，于14日20:20控分成功，接地信号消失。 14日20:23联/配调曹晓兰遥控操作：10kV河龙线954线路#174杆174D开关由热备用转运行，于14日20:23控合成功。 即通知中沙供电所黄宜金相关故障并组织人员带电巡线。 14日20:50中沙供电所黄宜金汇报:10kV河龙线954线路#154-58杆大洋梯田变A相避雷器遭雷击，现在已自行脱落，无电气连接，人员已撤离，申请试送前段线路。 14日20:52联/配调刘盛强遥控操作：10kV河龙线954线路#154杆154D开关由热备用转运行，于14日20:52控合成功，母线电压正常，即通知中沙供电所黄宜金送电正常。 | 极端雷雨天气，避雷器本体击穿 | 加装线路达电压保护器 | 中沙变10kV河龙线954线路#154杆154D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 20:24 | 2023-04-14 08:50 | 配调 | 2023-04-17 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 | 2023-04-14 08:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 | 加装线路达电压保护器 | 13 | 2 | 991 | 13DKX-50893 | 中沙变10kV河龙线954 | 归档 | 2023-04-16 16:03 | 是 | 是 | 否 | 是
1788 | 780033E22D99464B96245D05F44D00CD421B | 莆田 | 02FC82B7-6F88-4CCE-9537-148293D0B361 | GZ13546123040035 | 3523041400256265 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136ef61236 | 大济供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-14 20:08 | 2023-04-15 00:05 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-4-14 20:06 大济供梁山汇报：10kV古濑线917线路乌石#3变分线#012杆处导线着火，申请10kV古濑线917线路#080杆080开关紧急转热备用，故障原因：10kV乌石#3变分线#012杆大号侧耐张悬挂损坏 | 2023-4-14 20:06 大济供梁山汇报：10kV古濑线917线路乌石#3变分线#012杆处导线着火，申请10kV古濑线917线路#080杆080开关紧急转热备用21时18分巡视人梁山、唐新杰、黄建同接受通知，开始巡线。 14日20:10 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV古濑线917线路#080杆080柱上开关由运行转热备用，14日20:10操作成功 14日21:22 联/配调陈智涵收到现场唐新杰汇报：故障点为：10kV乌石#3变分线#012杆大号侧耐张悬挂损坏；申请10kV古濑线#080杆080开关由热备用转冷备用； 14日21:23 联/配调陈智涵令唐新杰：10kV古濑线917线路#080杆080柱上开关由热备用转冷备用，14日21:26操作成功 14日22:08 申请配电故障抢修单NO：PT-XY-PQ-2023-0009，工作负责人：唐新杰，工作内容：在10kV乌石#3变分线#012杆，进行大号侧耐张悬挂损坏更换，安全措施：10kV古濑线#080杆080开关、0801刀闸，10kV中源食品分支线#002杆中源食品专变低压刀闸，10kV乌石#1变支线#002杆乌石#1变低压综合配电箱401开关，10kV建福食品厂支线#002杆建福食品专变低压刀闸，10kV乌石#3变分线#011A杆乌石#6变低压综合配电箱401开关，10kV乌石#3变分线#017A杆017A1刀闸，10kV乌石#3变分线#022杆乌石#2变低压综合配电箱401开关，10kV乌石#3变分线#027杆0271刀闸。 14日 22:29抢修许可票号：PT-XY-PQ-2023-0009,抢修负责人：唐新杰,抢修任务：1、10kV乌石#3变分线#012杆，大号侧耐张悬挂损坏更换,抢修安措:断开10kV古濑线#080杆080开关、0801刀闸，断开10kV中源食品分支线#002杆中源食品专变低压刀闸，断开10kV乌石#1变支线#002杆乌石#1变低压综合配电箱401开关，断开10kV建福食品厂支线#002杆建福食品专变低压刀闸，断开10kV乌石#3变分线#011A杆乌石#6变低压综合配电箱401开关，断开10kV乌石#3变分线#017A杆017A1刀闸，断开10kV乌石#3变分线#022杆乌石#2变低压综合配电箱401开关，断开10kV乌石#3变分线#027杆0271刀闸 14日 23:43抢修终结票号：PT-XY-PQ-2023-0009,抢修负责人：唐新杰,抢修任务：1、10kV乌石#3变分线#012杆，大号侧耐张悬挂损坏更换,抢修安措:断开10kV古濑线#080杆080开关、0801刀闸，断开10kV中源食品分支线#002杆中源食品专变低压刀闸，断开10kV乌石#1变支线#002杆乌石#1变低压综合配电箱401开关，断开10kV建福食品厂支线#002杆建福食品专变低压刀闸，断开10kV乌石#3变分线#011A杆乌石#6变低压综合配电箱401开关，断开10kV乌石#3变分线#017A杆017A1刀闸，断开10kV乌石#3变分线#022杆乌石#2变低压综合配电箱401开关，断开10kV乌石#3变分线#027杆0271刀闸 于2023-4-15 00:06 送电完毕，送电正常；送电指令票详见指令票NO：PTDQ23040797 | 10kV古濑线917线路乌石#3变分线#012杆处导线着火 | 加强线路排查巡视，针对耐张段位置强化巡视，杜绝再次发生导线着火故障。 | 莆田.大济变10kV古濑线917线路#080杆080开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 20:08 | 2023-04-14 23:45 | 配调 | 2023-04-15 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 274978 | 大济供电所 | 2023-04-14 23:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 配网设备故障 | 加强线路排查巡视，针对耐张段位置强化巡视，杜绝再次发生导线着火故障。 | 10 | 7 | 1296 | 780033E22D99464B96245D05F44D00CD421B | 古濑线917线路 | 归档 | 2023-04-17 08:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1784 | 991c2c9a-3699-4851-ab7b-deabfd56c719 | 南平 | 64F4BAAC-204A-47DE-8EDE-85E04EE1FB95 | GZ13595823040024 | 3523041400227022 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-14 18:06 | 2023-04-14 18:27 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月14日 18:03 10kV富连线富重支线024-12杆大6KY-1开关跳闸于限时速断保护，重合不成，跳闸前大干变10kVⅠ段母线B相全失地，故障原因：10kV富连线富重支线033-5杆忠平木器厂配变跌落式熔断器着火 | 14日17:58 联调监控邱铭洪汇报：大干变10kVⅠ段母线B相全失地 Ua=10.10kV，Ub=0.52kV，Uc=10.18kV，3U0=98.48V，大干变10kV大来线907线路接地选线动作 14日18:03 DMS研判：10kV富连线富重支线024-12杆大6KY-1开关跳闸于限时速断保护，重合不成，开关处热备用，失地信号消失，即通知顺昌远程站李欣及大干供电所余海林 14日18:20 大干供电所余海林汇报：10kV富连线富重支线033-5杆忠平木器厂配变跌落式熔断器着火，申请隔离10kV富连线富重支线033-4杆G4刀闸 14日18:21 联/配调詹东伟令余海林：查10kV富连线029杆富4K-2开关确处热备用，14日18:22操作成功 14日18:22 联/配调詹东伟令余海林：10kV富连线富重支线033-4杆G4刀闸由合闸转分闸，14日18:25操作成功 14日18:26 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV富连线富重支线024-12杆大6KY-1开关由热备用转运行，14日18:28操作成功，即通知顺昌远程站李欣即大干供电所余海林 | 10kV富连线富重支线033-5杆忠平木器厂配变过负荷烧坏，跌落式故障后粘连不掉落，引起线路单相接地，大6KY-1开关跳闸于限时速断保护。 | 用户专变整改，下发隐患通知，送电需验收合格 | 10kV富连线富重支线024-12杆至10kV富连线029杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 18:03 | 2023-04-14 18:28 | 配调 | 2023-04-15 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 完全失地 | 914329 | 大干镇供电所 | 2023-04-14 18:28 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 | 用户专变整改，下发隐患通知，送电需验收合格 | 11 | 6 | 807 | 991c2c9a-3699-4851-ab7b-deabfd56c719 | 大干变10kV大来线907 | 归档 | 2023-04-17 11:44 | 是 | 是 | 否 | 是
1775 | 13DKX-52593 | 厦门 | 491A6CE7-101D-4C45-8347-BB58C30B5094 | GZ13525523040020 | 3523041400167350 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-14 16:22 | 2023-04-14 18:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 14日16:22 监控于为民汇报：东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关跳闸，（FA执行成功：10kV大木线#1乙杆高压开关由运行转热备用，东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关由热备用转运行），16:49 东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关跳闸，重合闸成功，故障原因：查无异常 | 16:22 监控于为民汇报：东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关跳闸、重合闸不成功，（FA执行成功：10kV大木线#1乙杆高压开关由运行转热备用，东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关由热备用转运行），即通知同北抢修叶朝辉，梧侣吕清洁 17:20 叶朝辉汇报：10kV大木线全线均查无异常 17:44 叶朝辉汇报：10kV东霞Ⅱ回#1杆至#18杆线路查无异常，故障指示器均未动作 18:01下令抢修陈志强：10kV大木线#1乙杆高压开关由热备用转运行；18:02操作毕，送电正常 18:32 吕清洁汇报：16:21东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障电流：158.7A，16:49 东宅变10kV东霞Ⅱ回942开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障电流：134.5A ，重合闸成功，故障相别未报，一二次设备检查正常 18:03通知配电班郑朝晖线路特巡 | 查无异常 |  | 东宅变电站942线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 16:22 |  | 配调 | 2023-04-14 21:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 13 | 729 | 13DKX-52593 | 东宅变电站942 | 归档 | 2023-04-26 08:41 | 是 | 是 | 否 | 是
1760 | 5ca78bab-8007-4a09-bb6d-284473e03a4e | 龙岩 | 8B08E345-0BF1-4738-BDB7-E58D059EB3FC | GZ13576023040021 |  | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13499c0c5c | 溪南供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-14 12:08 | 2023-04-14 16:44 | 分支线停电 | 紧急停电 | 故障通知 | 2023-04-14 12:07 DMS弹窗10kV久鸣支线#3杆后端配变缺相，通知溪南所廖东城巡线10kV久鸣支线#3杆至#9杆，12时40分巡视人廖东城、朱大煌、陈冠奇、郑金才、罗宠文、陈夏杉接受通知，开始巡线。 14日12:11联/配调刘亨遥控操作_：10kV久鸣支线#3杆3K开关由运行转热备用，于14日12:11控分失败 14日12:12联/配调刘亨遥控操作_：10kV久鸣支线#3杆3K开关由运行转热备用，于14日12:12控分失败 14日12:13联/配调刘亨遥控操作_：10kV久鸣支线#3杆3K开关由运行转热备用，于14日12:13控分失败 14日12:39 溪南所廖东城申请10kV久鸣支线#3杆3K开关转冷备用 14日12:39 联/配调刘亨令廖东城：10kV久鸣支线#3杆3K开关由运行转冷备用，14日12:47操作成功 14日12:48 联/配调刘亨收到现场廖东城汇报：故障系10kV久鸣支线#3杆3G刀闸边相铜铝鼻子断裂，申请10kV下林5队分支线#1杆1K开关转冷备用，10kV溪鸣线#17杆17G刀闸转分闸 14日12:51联/配调刘亨遥控操作_：10kV下林5队分支线#28杆28K开关由热备用转运行，于14日12:51控合成功 14日12:52联/配调刘亨遥控操作_：10kV下林5队分支线#1杆1K开关由运行转热备用，于14日12:52控分成功 14日12:52 联/配调刘亨令廖东城：10kV下林5队分支线#1杆1K开关由热备用转冷备用，14日13:10操作成功 14日13:11 联/配调刘亨令廖东城：10kV溪鸣线#17杆17G刀闸由合闸转分闸，14日13:23操作成功 14日13:24 溪南所廖东城申请：10kV久鸣支线#9支2杆下久鸣2#配变、10kV久鸣支线#17支1杆上久鸣3#（光伏）配变、10kV久鸣支线#21杆上久鸣（光伏）配变、10kV久鸣支线#34杆上久鸣2#（光伏）配变、10kV下林5队分支线#2杆下久鸣配变转空载运行 14日13:24 联/配调刘亨令廖东城：10kV久鸣支线#9支2杆下久鸣2#配变由运行转空载运行，14日13:30操作成功 14日13:33 联/配调刘亨令廖东城：10kV久鸣支线#17支1杆上久鸣3#（光伏）配变由运行转空载运行，14日13:39操作成功 14日13:41 联/配调刘亨令廖东城：10kV久鸣支线#21杆上久鸣（光伏）配变由运行转空载运行，14日13:46操作成功 14日13:47 联/配调刘亨令廖东城：10kV久鸣支线#34杆上久鸣2#（光伏）配变由运行转空载运行，14日14:04操作成功 14日14:04 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0001796，工作负责人：陈炳发，工作内容：10kV久鸣支线#3杆3G刀闸铜铝鼻子断裂更换，悬瓶更换，安全措施：断开10kV溪鸣线#17杆17G刀闸，断开10kV下林5队分支线#1杆1K开关、1G刀闸，断开10kV久鸣支线#9支2杆下久鸣2#配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#17支1杆上久鸣3#（光伏）配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#21杆上久鸣（光伏）配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#34杆上久鸣2#（光伏）配变低压刀闸，断开10kV下林5队分支线#2杆下久鸣配变低压刀闸。 14日14:06 联/配调刘亨令廖东城：10kV下林5队分支线#2杆下久鸣配变由运行转空载运行，14日14:11操作成功，做好安全措施 14日 14:14抢修许可票号：SG-QX-ZP-0001796,抢修负责人：陈炳发,抢修任务：10kV久鸣支线#3杆3G刀闸铜铝鼻子断裂更换，悬瓶更换，安全措施：断开10kV溪鸣线#17杆17G刀闸，断开10kV下林5队分支线#1杆1K开关、1G刀闸，断开10kV久鸣支线#9支2杆下久鸣2#配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#17支1杆上久鸣3#（光伏）配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#21杆上久鸣（光伏）配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#34杆上久鸣2#（光伏）配变低压刀闸，断开10kV下林5队分支线#2杆下久鸣配变低压刀闸。 14日 15:53抢修终结票号：SG-QX-ZP-0001796,抢修负责人：陈炳发,抢修任务：10kV久鸣支线#3杆3G刀闸铜铝鼻子断裂更换，悬瓶更换，安全措施：断开10kV溪鸣线#17杆17G刀闸，断开10kV下林5队分支线#1杆1K开关、1G刀闸，断开10kV久鸣支线#9支2杆下久鸣2#配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#17支1杆上久鸣3#（光伏）配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#21杆上久鸣（光伏）配变低压刀闸，断开10kV久鸣支线#34杆上久鸣2#（光伏）配变低压刀闸，断开10kV下林5队分支线#2杆下久鸣配 | 1.铜铝鼻子本身产品质量问题。 2.设备疏于管理，缺陷隐患未及时消除。 | 1.加大力度隐患排查（廊道清理、设备隐患），合理安排分界开关加装更换工作。 2.加强运维和配网隐患的排查力度，定期开展线路夜巡，仔细排查闪络绝缘子，及时消除缺陷隐患。 | 漳平溪南变电站溪南变电站10kV溪鸣线#610线路溪鸣线#17杆17G刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 12:08 | 2023-04-14 15:53 | 配调 | 2023-04-14 19:00 | 故障通知 | [7 empty] | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-14 15:53 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 1.加大力度隐患排查（廊道清理、设备隐患），合理安排分界开关加装更换工作。 2.加强运维和配网隐患的排查力度，定期开展线路夜巡，仔细排查闪络绝缘子，及时消除缺陷隐患。 | 4 | 0 | 321 | 5ca78bab-8007-4a09-bb6d-284473e03a4e | 溪南变电站10kV溪鸣线#610 | 归档 | 2023-04-17 14:51 | 是 | 是 | 否 | 是
1753 | 13DKX-20885 | 龙岩 | 9C46E227-A5A8-4190-BD44-C65F30B075C9 | GZ13575323040017 | 3523041400082443 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360cd0dde | 十方供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-14 11:04 | 2023-04-14 11:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 14日11:03 DMS弹窗10kV集和线#98杆98K开关跳闸，故障原因为：社会电工拆路灯线路误碰10kV禾塘里配变分支线#5A杆5AR跌落式熔断器上桩头 | 14日11:4 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV集和线#98杆98K开关及其之后的设备，重点巡视10kV集和线#98杆至#227杆之间线路。11时06分巡视人钟启鹏接受通知，开始巡线。 14日11:07联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV集和线#227杆227K开关由运行转热备用，于14日11:07控分成功 14日11:07联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV和壮联络线#2杆2K开关由热备用转运行，于14日11:07控合成功 14日11:15 联/配调兰凌锋收到现场钟启鹏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV集和线#98杆98K开关；保护动作：10kV集和线#98杆98K开关； 隔离设备：无； 巡视无异常范围：10kV集和线#98杆-10kV集和线#227杆；试送设备：10kV集和线#98杆； 故障原因：异物引发故障 11:15钟启鹏电话补充汇报：故障原因为社会电工拆路灯线路误碰10kV禾塘里配变分支线#5A杆5AR跌落式熔断器上桩头，未造成设备损伤，可以送电 14日11:16 联/配调兰凌锋令钟启鹏：10kV集和线#98杆98K开关由热备用转运行，14日11:17操作成功 14日11:18 联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV集和线#227杆227K开关由热备用转运行，于14日11:18控合成功 14日11:19联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV和壮联络线#2杆2K开关由运行转热备用，于14日11:19控合成功 | 因社会电工施工拆除路灯，路灯搭在跌落式熔断器上端造成对地放电，造成10kV集和线#98杆98K开关跳闸。 |  | 集贤变10kV集和线668线路集和线#98杆98K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 11:04 |  | 配调 | 2023-04-14 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 13 | 21 | 623 | 13DKX-20885 | 集贤变10kV集和线668线路 | 归档 | 2023-04-14 13:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1752 | 06B29538661F4F6BA193E550B7E7CCB6421B | 宁德 | 56D0E880-CB96-48CF-8CB1-18FB7302B539 | LS13535623040017 | 3523041400074924 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076cd0b253fa4 | 磻溪镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-14 11:02 | 2023-04-14 14:19 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月14日10:52 IES700系统显示：磻溪变10kVⅠ段母线A相完全失地（接地选线赤溪线（正确），融合法选线九里线（错误））（故障原因为：通讯线被树木压断，断线过程中通讯线回弹挂在10kV溪口桥头分线的线路上导致接地） | 2023年4月14日10:52 IES700系统显示：磻溪变10kVⅠ段母线A相完全失地（接地选线赤溪线（正确），融合法选线九里线（错误））。即通知磻溪所郭一帆故障情况 14日10:58联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV赤溪线#116杆116开关由运行转热备用，于14日10:58控分成功 14日10:58联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV赤溪线#085杆085开关由运行转热备用，于14日10:58控分成功 14日10:59联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV赤溪线#063杆063开关由运行转热备用，于14日10:59控分成功 14日10:59联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV赤溪线#014杆014开关由运行转热备用，于14日10:59控分成功接地信号消失 11:00 调度陈嵩通知磻溪索郭一帆巡线 14日12:16 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：10kV赤溪线#014杆至040杆之间巡线完毕，未发现故障，申请隔离10kV赤溪线#040杆040开关后试送 14日12:17 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#040杆040开关由运行转热备用，14日12:17操作成功 14日12:18 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV赤溪线#014杆014开关由热备用转运行（遥控），14日12:18操作成功。母线电压正常。通知磻溪索郭一帆继续巡线 14日12:20 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：巡视发现，故障原因为：通讯线被树木压断，断线过程中通讯线回弹挂在10kV溪口桥头分线的线路上导致接地，申请将10kV赤溪线#056杆0561刀闸由合闸转分闸 14日12:21 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#056杆0561刀闸由合闸转分闸，14日12:21操作成功 14日12:22 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：10kV赤溪线#040杆至线路末端巡视正常，具备送电条件，申请试送 14日12:22 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#040杆040开关由热备用转运行，14日12:24操作成功 14日12:26 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#063杆063开关由热备用转运行，14日12:26操作成功 14日12:26 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV赤溪线#085杆085开关由热备用转运行（遥控），14日12:27操作成功 14日12:28 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV赤溪线#116杆116开关由热备用转运行（遥控），14日12:28操作成功 14日14:09 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：由于安全距离足够，无需登杆操作，磻溪所抢修人员已用绝缘棒将线路清理干净，同时通讯公司叶已将故障的通讯线处理完毕，目前线路具备送电条件，申请试送 14日14:11 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV溪口桥头分线#004杆溪口桥头G031配变由运行转热备用，14日14:11操作成功 14日14:12 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV赤溪线#056杆0561刀闸由分闸转合闸，14日14:14操作成功 14日14:15 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV溪口桥头分线#004杆溪口桥头G031配变由热备用转运行，14日14:16操作成功 线路全线复电 |  |  | 磻溪变电站10kV赤溪线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 11:01 |  | 配调 | 2023-04-14 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 426583 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 23 | 10 | 1184 | 06B29538661F4F6BA193E550B7E7CCB6421B | 赤溪线917线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1747 | 7255a06e-c542-4c53-8fd7-7d39bb8a3769 | 泉州 | 0974D986-7D11-46E9-B730-BF0F4E282CE0 | LS1355525423040005 | 3523041400069962 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ee21ba4 | 河市镇供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-04-14 10:51 | 2023-04-14 11:06 | 分支线停电 | 紧急停电 | 14日10:50 10kV山边线柳厝支线28#杆断杆抢修，现场两台配变：1、10kV山边线柳厝支线28-1#杆炉田村1#变；2、10kV山边线柳厝支线26+1#杆炉田村8#箱变短停后由带电车发电。故障原因待查。 | 14日10:51 即通知抢修班组巡视跳闸点柳厝支线28-1#甲跌落式熔断器及其之后的设备。 | 2辆发电车分别接入炉田村1#变、炉田8#箱变保供电，切换电源时发生短时停电。 |  | 田边变10kV山边线922线路柳厝支线28-1#甲跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 10:50 |  | 配调 | 2023-04-14 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604031 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 0 | 272 | 7255a06e-c542-4c53-8fd7-7d39bb8a3769 | 田边变10kV山边线922 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1737 | 13DKX-29800 | 福州 | 93FBF99F-222D-4BE2-8B0B-76D63EE54BAD | GZ13515723040018 | 3523041400032405 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13178003e4 | 池园供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-14 08:06 | 2023-04-14 08:38 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月14日08:04池园变10kV池普Ⅰ路915开关过流II段动作跳闸；重合闸不成功，故障原因：10kV洋头山线#006-11富菱电器用户内部故障，经隔离于04月14日08:29恢复送电，经处理富菱电器用户于14日17：32送电正常。 | 14日08:04监控鲍建斌汇报联调罗薇： 池园变10kV池普Ⅰ路915开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功_08时13分巡视人张朝真,蒋星平 接受通知，开始巡线。 14日08:17 联/配调罗薇收到池园所张朝真汇报：现场确认跳闸开关为：池普Ⅰ路915开关；故障备注：经巡视，10kV洋头山线006-11#富菱电器内部故障，现在申请断开0kV洋头山线#006-11刀闸，试送10kV池普Ⅰ路915开关 14日08:18 联/配调罗薇令张朝真:10kV洋头山线#006-11刀闸由合闸转分闸，14日08:26操作成功 14日08:29联/配调罗薇遥控操作：福州.池园变/10kV.池普Ⅰ路915开关由热备用转运行于14日08:29控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 2023年04月14日08:04池园变10kV池普Ⅰ路915开关过流II段动作跳闸；重合闸不成功，故障原因：10kV洋头山线#006-11富菱电器用户内部故障，经隔离于04月14日08:29恢复送电，经处理富菱电器用户于14日17：32送电正常。 |  | 池园变915池普I路 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 08:06 |  | 配调 | 2023-04-23 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 18 | 15 | 1725 | 13DKX-29800 | 池园变915池普I路 | 归档 | 2023-04-17 19:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1730 | 13DKX-50494 | 泉州 | 7C9F2C76-5E96-4B37-A10D-CF9294421D78 | GZ13555123040072 | 3523041400003675 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-14 05:40 | 2023-04-14 12:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月14日 05:35 DMS监盘发现：贵峰变10kV下角线634线路21#杆4X9开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：老化引起10kV下角线30#杆5115刀闸C相引线线夹断 | 2023年04月14日 05:35 DMS监盘发现：贵峰变10kV下角线634线路21#杆4X9开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功 南安县调吴素清通知溪美街道供电所陈坚桦。10时03分巡视人黄喆接受通知，开始巡线。 14日 09：08溪美街道供电所张两鑫汇报南安县调陈中华：对10kV下角线巡视发现故障为10kV下角线30#杆5115刀闸C相线夹脱落，要求隔离10kV下角线45#杆K289开关，大号侧负荷转对侧供电 14日09:09 联/配调陈中华令溪美街道供电所张两鑫：10kV下角线45#杆K289开关由运行转冷备用，14日09:14操作成功，汇报南安县调郑慧束 14日09:14 联/配调郑慧束令溪美所张两鑫：10kV镇山线西溪工业区支线19#杆1A8开关由冷备用转运行，14日09:43汇报南安县调黄雅昕操作成功 14日09:55 联/配调黄雅昕令溪美所张两鑫：10kV下角线21#杆4X9开关由热备用转冷备用，14日10:18操作成功 14日10:14 南安县调黄雅昕签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0238，工作负责人：吕敦艺，工作内容：在10kV下角线30#杆，进行5115刀闸引线线夹断处理，安全措施：10kV下角线21#杆4X9开关、A545刀闸，10kV下角线45#杆K289开关、D0777刀闸。 14日 10:19 南安县调黄雅昕抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0238,抢修负责人：吕敦艺,抢修任务：1、10kV下角线30#杆，5115刀闸引线线夹断处理,抢修安措:断开10kV下角线21#杆4X9开关、A545刀闸，断开10kV下角线45#杆K289开关、D0777刀闸 14日 12:41南安县调黄雅昕抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0238,抢修负责人：吕敦艺,抢修任务：1、10kV下角线30#杆，5115刀闸引线线夹断处理,抢修安措:断开10kV下角线21#杆4X9开关、A545刀闸，断开10kV下角线45#杆K289开关、D0777刀闸 13:12 送电完毕，运行正常（送电指令票详见指令票NO：QZNA23040368）南安县调黄雅昕 | 老化引起10kV下角线30#杆5115刀闸C相引线线夹断 |  | 贵峰变10kV下角线634线路21#杆4X9开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-14 05:39 |  | 配调 | 2023-04-14 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 936039 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 21 | 30 | 1704 | 13DKX-50494 | 贵峰变10kV下角线634 | 归档 | 2023-04-24 11:37 | 是 | 是 | 否 | 是
1700 | 13DKX-24725 | 莆田 | 9F602AA1-9935-410A-B4D1-C189B00CFB90 | GZ1354515323040028 | 3523041300162126 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942d57a53c3 | 北高镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-13 17:22 | 2023-04-13 18:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 13日17:20 系统显示：上庄变10kVⅡⅢ段母线B相完全失地(Ua=9.1 kV，Ub=1.2 kV，Uc=9kV，3U0=90V）,17:21 10kV美兰分线#010杆010开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流加速段动作；10kV美兰线#020杆020开关美兰线#020杆020开关过负荷告警；10kV美兰线#020杆020开关美兰线#020杆020开关过流Ⅱ段告警； 故障原因：10 kv黄石园区支线#002杆至10kv黄石园区#3变分支线#001杆电缆故障 | 13日17:20 系统显示：上庄变10kVⅡⅢ段母线B相完全失地(Ua=9.1 kV，Ub=1.2 kV，Uc=9kV，3U0=90V）,17:21 10kV美兰分线#010杆010开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流加速段动作；10kV美兰线#020杆020开关美兰线#020杆020开关过负荷告警；10kV美兰线#020杆020开关美兰线#020杆020开关过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点美兰分线#010杆010开关及其之后的设备，重点关注美兰分线#010杆010开关之后区域。17时56分巡视人宋海峰接受通知，开始巡线。 13日17:54 联/配调张丹芳收到现场宋海峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV美兰分线#010杆010开关；隔离设备：10 kv美兰分线#014杆014开关；隔离状态：冷备用；试送设备：10 kV美兰分线#010杆010开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：电缆类电缆本体外破； 故障点：10 kv黄石园区支线#002杆至10kv黄石园区#3变分支线#001杆电缆 13日17:58 联/配调张丹芳令宋海峰：10kV美兰分线#014杆014开关由运行 转冷备用，13日18:00操作成功 13日18:02 联/配调张丹芳令邱荣柔：10kV美兰分线#010杆010开关由热备 用转运行，13日18:03操作成功 14日19:54 东峤供宋海峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV黄石园区支线#002杆至10kV黄石园区#3变分支线#001杆电缆故障已处理，线路巡线正常，具备送电条件，申请试送10kV美兰分线#014杆014开关，即令其操作： 10kV美兰分线#014杆014开关由冷备用转运行，19:55汇报已执行，送电正常。 | 用户工地打桩引起电缆本体击穿 | 加强用户侧线路、设备外力破坏管理，针对用户厂区内施工，或第三方邻近用户线路、地埋电缆机械、吊装施工作业，指导、督促用户针对施工过程中做好防外力破坏措施。加强用户侧线路分界点开关装设管理，针对用户配电室高压柜进线开关定值进行核实、检查，确保用户侧开关定值整定的准确性、灵敏性，最大限度减少用户内部设备故障因开关拒动造成线路越级跳闸 | 莆田.上庄变10kV美兰线922线路美兰分线#010杆010开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 17:22 |  | 配调 | 2023-04-14 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250059 | 北高镇供电所 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 加强用户侧线路、设备外力破坏管理，针对用户厂区内施工，或第三方邻近用户线路、地埋电缆机械、吊装施工作业，指导、督促用户针对施工过程中做好防外力破坏措施。加强用户侧线路分界点开关装设管理，针对用户配电室高压柜进线开关定值进行核实、检查，确保用户侧开关定值整定的准确性、灵敏性，最大限度减少用户内部设备故障因开关拒动造成线路越级跳闸 | 33 | 19 | 4794 | 13DKX-24725 | 美兰线922线路 | 归档 | 2023-04-17 14:22 | 是 | 是 | 否 | 是
1695 | FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 泉州 | 8F60305B-0CDF-403D-B1C2-929FF29650AF | LS13556023040033 | 3523041300155153 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531892 | 深沪镇供电所 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-04-13 17:01 | 2023-04-13 19:56 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月13日17:00 供电所汇报故障原因：深源变10kV运伙线931线路科任支线#34A杆深沪科任#2公用变高压刀闸至跌落式引线断一相，已处理完毕并于19:52恢复送电。 | 13日17:00 深沪所林宝福汇报调控黄文远：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变高压刀闸至跌落式引线断一相。 13日17:02 联/配调黄文远令林宝福：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变由运行转冷备用，13日17:06操作成功 13日17:06 联/配调黄文远令林宝福：10kV运伙线科任支线#35A杆深沪科任#10公用变转热备用，13日17:09操作成功 13日17:09 联/配调黄文远令林宝福：10kV运伙线科任支线#30杆G15005刀闸由合闸转分闸，13日17:14操作成功 13日17:53 申请配电故障抢修单NO：2201112，工作负责人：陈岱雄，工作内容：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变高压刀闸负荷侧A相引线断线抢修，安全措施：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变转冷备用，10kV运伙线科任支线#35A杆深沪科任#10公用变转热备用，10kV运伙线科任支线#30杆G15005刀闸转分闸。 13日17:58抢修许可：票号：2201112，抢修负责人：陈岱雄，抢修任务：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变高压刀闸负荷侧A相引线断线抢修，抢修安措：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变转冷备用，10kV运伙线科任支线#35A杆深沪科任#10公用变转热备用，10kV运伙线科任支线#30杆G15005刀闸转分闸。 13日19:30抢修终结：票号：2201112，抢修负责人：陈岱雄，抢修任务：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变高压刀闸负荷侧A相引线断线抢修，抢修安措：10kV运伙线科任支线#34A杆深沪科任#2公用变转冷备用，10kV运伙线科任支线#35A杆深沪科任#10公用变转热备用，10kV运伙线科任支线#30杆G15005刀闸转分闸。 送电票：QZJJ23040487，13日19:33开始执行，13日19时52分执行完毕。 |  |  | 深源变10kV运伙线931线路科任支线#30杆G15005刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 17:00 |  | 配调 | 2023-04-13 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 410 | FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 深源变10kV运伙线931 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1690 | 136e768d-0dec-49d8-b346-7d022352ae1f | 厦门 | 812A5120-5A57-49AB-B6D6-86A71D458632 | GZ135223040036 | 3523041300141879 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b125f1e1722,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检二班,集美配电运检三班,集美配电运检一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-13 16:17 | 2023-04-13 22:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 13日16:17监控于伟民报：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段跳闸，重合不成功。通知侨英抢修张磊。故障原因：山尾#8支1杆至#8支2杆电缆被顶管外破 | 13日16:17监控于伟民报：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段跳闸，重合不成功。通知侨英抢修张磊 13日16:33高浦陈利军报：16:02岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段跳闸，故障相AC相，两次电流均为7864.8A 16:54张磊报珩山Ⅰ回#1环网柜10kV珩山Ⅰ回903开关三相故障指示器动作， 珩Ⅰ九二904柜故指B相翻牌，另两相看不到，其余正常。即下令张磊：珩山Ⅰ回#1环网柜10kV珩Ⅰ九二904开关由运行转热备用，17:00操作毕。 17:10下令高浦陈利军：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关由热备用转运行，17:11操作毕，正常 17:33张磊报10kV山尾#8支1杆至#8支2杆电缆被顶管外破，其余查无明显故障点 17:34令张磊10kV山尾#8支1杆高压刀闸由合闸转分闸，17:40操作毕 17:55令张磊珩山Ⅰ回#1环网柜10kV珩Ⅰ九二904开关由热备用转运行，17:58操作毕，送电正常 18:35下令突击队陈建苗：10kV山尾#8支3杆配变由运行转热备用，18:40操作毕 19:00张磊报10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关跳闸，后端线路查无异常。即下令：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关由热备用转运行。 19:25张磊报10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关转运行后，高压刀闸冒火花。即下令：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关由运行转冷备用，19:44操作毕 10kV山尾#23杆高压开关由热备用转运行（遥控），19:47送电正常 13日18:49 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0176，工作负责人：吴国龙，工作内容：在10kV山尾＃8支1杆至＃8支2杆，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV山尾＃8支1杆高压刀闸，10kV山尾＃8支3杆跌落式熔断器。 13日 18:52抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0176,抢修负责人：吴国龙,抢修任务：1、10kV山尾＃8支1杆至＃8支2杆，电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV山尾＃8支1杆高压刀闸，10kV山尾＃8支3杆跌落式熔断器 13日 21:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0176,抢修负责人：吴国龙,抢修任务：1、10kV山尾＃8支1杆至＃8支2杆，电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV山尾＃8支1杆高压刀闸，10kV山尾＃8支3杆跌落式熔断器 22：32执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040649 | 山尾#8支1杆至#8支2杆电缆被顶管外破 | 加强巡视维护 | 岩内变电站913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 16:17 | 2023-04-13 22:33 | 配调 | 2023-04-14 00:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 119724 | 集美配电运检二班 | 2023-04-13 22:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 加强巡视维护 | 29 | 34 | 2086 | 136e768d-0dec-49d8-b346-7d022352ae1f | 岩内变电站913 | 归档 | 2023-04-20 09:39 | 是 | 是 | 否 | 是
1680 | 13DKX-47295 | 厦门 | 68C49F78-218D-45BE-9FD2-39A3C099292E | GZ13525523040019 | 3523041300116263 | 同安 | 厦门 | 0581055D5FFBFD5EE0508E0ACE063F1A | 同南配电班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-13 15:09 | 2023-04-13 17:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 13日15:09监控于伟民报：中洲变10kV后吴线918开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合失败（中洲变10kVⅠ母电压消失初步判定母线PT熔丝熔断）；通知抢修叶清水。故障原因： | 13日15:09监控于伟民报：中洲变10kV后吴线918开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合失败（中洲变10kVⅠ母电压消失初步判定母线PT熔丝熔断）；通知抢修叶清水 13日15:09FA方案：后吴线#21甲杆高压开关分闸、后吴线#2杆高压开关合闸；15:09自动执行情况：后吴线#21甲杆高压开关由运行转热备用 15:58令周赞生后吴线#2杆高压开关由热备用转运行，监控于为民报埭头变10kVⅠ母B相不完全失.地，即（遥控）10kV后吴线#13甲杆高压开关由运行转热备用失.地未消失， 16:03（遥控）10kV吕厝线#10杆高压开关由运行转热备用，失.地消失 16:42周赞生报10kV后吴线#12支4杆配变B相跌落式熔断器熔丝断，即令10kV后吴线#12支4杆配变由运行转热备用，16:45操作毕 16:50（遥控）10kV吕厝线#10杆高压开关由热备用转运行，10kV后吴线#13甲杆高压开关由热备用转运行，正常 17:00令周赞生10kV后吴线#12支1杆高压刀闸由合闸转分闸，17:05操作毕 17:06同南供电所洪垂扎报10kV后吴线#12支4杆配变无低压用户暂时不抢修 17:10令周赞生10kV后吴线#21甲杆高压开关由热备用转冷备用，17:15操作毕 17:17周晓蓉报中洲变10kVⅠ段母线PT熔丝断，即令其中洲变10kVⅠ段母线PT由运行转冷备用、中洲变10kVⅠ段母线PT由冷备用转检修17:38操作毕 17:40周晓蓉报PT熔丝熔断已更换，即令中洲变10kVⅠ段母线PT由检修转冷备用、中洲变10kVⅠ段母线PT由冷备用转运行，17:55操作毕，正常 17:45运维方加财报中洲变10kV后吴线918馈出电缆路径查无异常，要求试送 17：55令周晓蓉中洲变10kV后吴线918开关由热备用转运行，17:56操作毕 18:22令周赞生10kV后吴线#21甲杆高压开关由冷备用转热备用，18:25操作毕 18:25（遥控）10kV后吴线#21甲杆高压开关由热备用转合环运行、10kV吕厝线#10杆高压开关由运行转热备用（解环） | 怀疑变压器内部故障 | 变压器已无用户，隔离后送电 | 中洲变电站918线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 15:09 |  | 配调 | 2023-04-13 20:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 | 变压器已无用户，隔离后送电 | 7 | 5 | 375 | 13DKX-47295 | 中洲变电站918 | 归档 | 2023-04-18 17:36 | 是 | 是 | 否 | 是
1679 | 91C97E73104A431AA09664D33E91FAFC421B | 宁德 | 0A521DA9-8C40-40D9-8E02-89FCAD79A4A9 | GZ13535623040016 | 3523041300115318 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13668a0fb0,8a0f688f46db11f00146db13667a0fae | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-13 15:08 | 2023-04-13 16:04 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月13日15:05分经DMS研判：10kV城东支线#003杆003G1刀闸之后设备缺陷，紧急调停（故障原因：10kV城东支线#003杆003G1刀闸故障） | 故障通知巡视跳闸点10kV石亭次分支线#002-1杆002-1Z1开关及其之后的设备，重点关注10kV石亭次分支线#003杆、10kV石亭次分支线#002杆、10kV石亭次分支线#005杆至石亭路1G2812、10kV石亭次分支线#002-1杆、10kV岭头湾次分支线#010A杆之间区域。 4月13日15:12分江绍移汇报陈炜锵10kV城东支线#003杆003G1刀闸故障 13日15:13 联/配调陈炜锵令江绍移：10kV溪边分支线#001杆001Z1开关由运行转热备用，13日15:15操作成功 13日15:13 联/配调陈炜锵令江绍移：10kV小溪分支线#001杆001Z1开关由热备用转运行，13日15:15操作成功 13日15:13 联/配调陈炜锵令江绍移：10kV城东支线#003杆003G1刀闸由合闸转分闸，13日15:16操作成功 13日15:37 申请配电故障抢修单NO：2023-04-13-0001，工作负责人：谢建明 ，工作内容：带电更换城东支线#003杆003G1刀闸。 13日15:38抢修许可：票号：2023-04-13-0001，抢修负责人：谢建明，抢修任务：带电更换城东支线#003杆003G1刀闸。 13日15:55抢修终结：票号：2023-04-13-0001，抢修负责人：谢建明，抢修任务：带电更换城东支线#003杆003G1刀闸。 13日15:56下令送电操作送电指令票详见指令票NO：NDDZ23040134，13日16:04操作完毕，全线恢复送电 | 刀闸断裂 |  | 潮音变电站10kV山后线911线路石亭次分支线#002-1杆002-1Z1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 15:07 | 2023-04-13 16:06 | 配调 | 2023-04-13 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935652 | 配电抢修班 | 2023-04-13 16:06 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 16 | 2 | 1725 | 91C97E73104A431AA09664D33E91FAFC421B | 山后线911线路 | 归档 | 2023-04-17 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
1675 | 23DEB0A8-1BA6-4F0A-991D-0472EA0B7CF7 | 厦门 | 4711DF24-80A9-4C87-969F-606398A70CE6 | GZ13525623040011 | 3523041300101553 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-13 14:32 | 2023-04-13 15:26 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月13日14:28监控于伟民报：舫山变10kV舫马Ⅱ回971开关零序Ⅰ段动作跳.闸，重合不成功（第一次209.55A，第二次210.9A）。通知梧侣周晓蓉、翔北抢修周有志。故障原因： | 13日14:28监控于伟民报：舫山变10kV舫马Ⅱ回971开关零序Ⅰ段动作跳.闸，重合不成功（第一次209.55A，第二次210.9A）。通知梧侣周晓蓉、翔北抢修周有志 13日15:10抢修陈荣法报：10kV马新Ⅱ回#72至#74电缆现场有冒烟。即下令陈荣法：10kV马新Ⅱ回#74杆高压刀闸由合闸转分闸、10kV马新Ⅱ回#72杆高压刀闸由合闸转分闸，15:22操作毕。 15:23下令梧侣陈厦凯：舫山变10kV舫马Ⅱ回971开关由热备用转运行，15:26操作毕，正常 10kV桂林线#86杆高压开关由热备用转运行（遥控），15:25操作毕（转电），正常 | 电缆老化 |  | 舫山变电站971 , | 否 |  |  |  | 2023-04-13 14:32 | 2023-04-13 15:26 | 配调 | 2023-04-13 19:00 | 全部送电 | 八级电网事件 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 608430 | 翔安配电运维一班（翔北） | 2023-04-13 15:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 7 | 20 | 820 | 23DEB0A8-1BA6-4F0A-991D-0472EA0B7CF7 | 舫山变电站971 | 归档 | 2023-04-13 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1670 | 13DKX-34886 | 泉州 | 4BF39D12-EFEB-4D85-92DA-EC20792FE214 | GZ13555123040068 | 3523041300092155 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1832 | 官桥镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-13 13:36 | 2023-04-13 17:01 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月13日 13:36 IES监盘发现：后田变10kV后曾线613线路A相完全接地（A相电压为0.18kV,B相电压为10.34kV,C相电压为10.31kV,零序电压为17.58kV)，遥控10kV后曾线18#杆K662开关转热备用，接地消失，选线正确 故障原因：10kV后曾线南安市总医院官桥分院变用户故障 | 2023年04月13日 13:36 IES监盘发现：后田变10kV后曾线613线路A相完全接地（A相电压为0.18kV,B相电压为10.34kV,C相电压为10.31kV,零序电压为17.58kV)，遥控10kV后曾线18#杆K662开关转热备用，接地消失，选线正确13时43分巡视人刘炳健、王艺雄接受通知，开始巡线。 13日13:34联/配调卢彩玲、王玉玲【顺控】遥控操作：10kV后曾线17#杆24C开关由运行转热备用，于13日13:34控分成功 13日13:34联/配调卢彩玲、王玉玲【顺控】遥控操作：10kV后曾线18#杆K662开关由运行转热备用，于13日13:34控分成功接地信号消失 13日13:35联/配调卢彩玲、王玉玲遥控操作：10kV后曾线17#杆24C开关由热备用转运行，于13日13:35控合成功，运行正常。 13:38 南安县调王玉玲通知官桥所王艺雄：10kV后曾线18#杆K662开关后段A相完全接地 14:20 官桥所王艺雄汇报南安县调卢彩玲：10kV后曾线35-2#主杆南安市周木建材厂变漏油，现在已转至热备用，对线路巡无异常，申请试送 13日14:21联/配调卢彩玲、王玉玲遥控操作_：10kV后曾线18#杆K662开关由热备用转运行，于13日14:21控合成功站内A相完全接地 13日14:22联/配调卢彩玲、王玉玲遥控操作_：10kV后曾线18#杆K662开关由运行转热备用，于13日14:22控分成功接地消失 南安县调卢彩玲通知官桥所王艺雄 15：18官桥所王艺雄汇报南安县调吕小红：要求隔离10kV后曾线有量分支线2#杆6149刀闸试送18#杆开关。 13日15:19 联/配调卢彩玲令官桥镇供电所王艺雄：10kV后曾线有量分支线2#杆6149刀闸由合闸转分闸，13日15:21操作成功 13日15:23联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：10kV后曾线18#杆K662开关由热备用转运行，于13日15:23控合成功A相完全接地。 13日15:24联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：10kV后曾线18#杆K662开关由运行转热备用，于13日15:24控分成功，接地消失。南安县调吕小红通知官桥所王艺雄。 13日15:24 联/配调吕小红令官桥镇供电所王艺雄：10kV后曾线有量分支线2#杆6149刀闸由分闸转合闸，13日15:28操作成功汇报配调王玉玲 13日15:51 官桥所王艺雄汇报配调王玉玲：10kV后曾线31-1-1#主杆南安市标强水泥制品有限公司变已转热备用 13日15:51 官桥所王艺雄汇报配调王玉玲：10kV后曾线33-1#主杆南安市方圆水泥制品有限公司变已转热备用 13日15:57联/配调王玉玲、吕小红遥控操作：10kV后曾线18#杆K662开关由热备用转运行，控合成功A相完全接地。 13日15:58 联/配调王玉玲令吕小红：10kV后曾线18#杆K662开关由运行转热备用，13日15:59操作成功，接地消失。南安县调王玉玲通知官桥所王艺雄。 13日16:07 官桥所王艺雄汇报配调王玉玲：10kV后曾线31-1-1#主杆南安市标强水泥制品有限公司配变已转运行 13日16:07官桥所王艺雄汇报配调王玉玲：10kV后曾线33-1#主杆南安市方圆水泥制品有限公司配变已转运行 13日16:12 联/配调吕小红令官桥所王艺雄：10kV后曾线29#杆R1463跌落式熔断器由合闸转分闸，13日16:14操作成功 13日16:23 联/配调王玉玲令官桥所王艺雄：10kV后曾线35-2#主杆周基二配变由运行转热备用，13日16:32操作成功 13日16:23 联/配调王玉玲令官桥所王艺雄：10kV后曾线31-2#主杆周基三配变由运行转热备用，13日16:32操作成功 16:32 官桥所王艺雄汇报配调王玉玲：对10kV后曾线18#杆后段其余设备查无异常，具备送电条件 13日16:33 联/配调王玉玲令吕小红遥控：10kV后曾线18#杆K662开关由热备用转运行，13日16:36操作成功，运行正常 13日16:38 联/配调王玉玲令官桥所王艺雄：10kV后曾线35-2#主杆周基二变由热备用转运行13日16:45操作完毕汇报南安县调卢彩玲 运行正常 13日16:50 联/配调吕小红令官桥所王艺雄：10kV后曾线31-2#主杆周基三配变由热备用转运行，13日16:55操作成功汇报南安县调王玉玲。运行正常。 14:40 官桥所陈超群汇报南安县调黄雅昕：10kV后曾线南安市总医院官桥分院变用户故障整改验收合格，具备送电条件 14:42 官桥所陈超群汇报南安县调黄雅昕：10kV后曾线南安市总医院官桥分院变确在冷备用 14:43 南安县调黄雅昕下令官桥所陈超群：10kV后曾线29#杆R1463跌落式熔断器由分闸转合闸 15:10 操作完 | 南安市总医院官桥分院用户内部故障 |  | 后田变10kV后曾线613线路18#杆K662开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 13:35 |  | 配调 | 2023-04-13 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 6 | 469 | 13DKX-34886 | 后田变10kV后曾线613 | 归档 | 2023-04-13 18:10 | 是 | 是 | 否 | 是
1656 | 13DKX18934 | 厦门 | 740596D7-7516-4BA3-BC47-1C5FD3AEF093 | GZ13525523040018 | 3523041300066390 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-13 10:57 | 2023-04-13 15:57 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4月13日10:44监控于伟明报后宅变10kVⅠ段母线B相全失.地，选线报古湖线973（准），通知同安抢修周赞生 ，故障原因：设备老化（厂家：平顶山爱迪生电力系统有限公司，型号：DS1012/630,出厂年限：2011年02月 | 13日10:44监控于伟明报后宅变10kVⅠ段母线B相全失.地，选线报古湖线973（准），通知同安抢修周赞生 10:50同安抢修周赞生报10kV古湖线#5杆高压开关出线侧冒火花，其余查无异常 10:51遥控操作后宅变10kV后宅线973开关由运行转热备用，10：52操作毕、失地消失 10:53令周赞生10kV古湖线#5杆高压开关由运行转冷备用，10:56操作毕 10:57遥控操作后宅变10kV后宅线973开关由热备用转运行，10:58操作毕，正常 11:05令周赞生10kV古湖线#13杆高压刀闸由合闸转分闸， 11:10周赞生报10kV古湖线#13杆高压刀闸卡扣拉不开，需扩停 11:17令周赞生10kV古湖线#20杆高压开关由运行转冷备用，11:22操作毕 11:23令周赞生10kV古湖线#22杆高压刀闸由合闸转分闸，11:40操作毕 11:41令周赞生梧达Ⅱ回#1环网柜10kV坪梧一环901线路由冷备用转运行（转电）， 11:45操作毕 13日12:26 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0175，工作负责人：纪金镇，工作内容：在10kV古湖线＃5杆，进行更换高压开关出线侧引线及针瓶；在10kV古湖线＃13杆，进行更换高压刀闸，安全措施：10kV古湖线＃5杆高压刀闸，10kV古湖线＃20杆高压刀闸，10kV古湖线＃22杆高压刀闸 13日 12:28抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0175,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV古湖线＃5杆，更换高压开关出线侧引线及针瓶；2、10kV古湖线＃13杆，更换高压刀闸,抢修安措:断开10kV古湖线＃5杆高压刀闸，断开10kV古湖线＃20杆高压刀闸，断开10kV古湖线＃22杆高压刀闸 13日 14:55抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0175,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV古湖线＃5杆更换高压开关出线侧引线及针瓶；2、10kV古湖线＃13杆更换高压刀闸,抢修安措:断开10kV古湖线＃5杆高压刀闸，断开10kV古湖线＃20杆高压刀闸，断开10kV古湖线＃22杆高压刀闸。 15:55执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040638送电正常。 | 10kV古湖线#5杆高压开关出线引线断，针瓶击穿。 |  | 后宅变电站973 , | 否 |  |  |  | 2023-04-13 10:56 | 2023-04-25 09:12 | 配调 | 2023-04-13 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-04-25 09:12 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 31 | 12 | 997 | 13DKX18934 | 后宅变电站973 | 归档 | 2023-04-25 09:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1648 | 71ca8682-de1f-4fa4-8e16-c48f966cb8cd | 厦门 | 0862ACA0-4981-4CAB-B447-7D322A7945EC | GZ13525523040016 | 3523041300057998 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-13 10:24 | 2023-04-13 12:04 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 4月13日8:19 梧侣运维汪美林：梧侣变10kVⅠ段母线C相失.地(A相电压为10.17,B相电压为10.18,C相电压为0.12,零序电压为10.10,)无选线信号。故障原因为： 中间接头老化 | 13日8:19 梧侣运维汪美林：梧侣变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.17,B相电压为10.18,C相电压为0.12,零序电压为10.10,)，无选线信号 4月13日8:19 梧侣运维汪美林：梧侣变10kVⅠ段母线C相失.地(A相电压为10.17,B相电压为10.18,C相电压为0.12,零序电压为10.10,)无选线信号。 13日08:36联/配调陈雄伟遥控操作_：梧侣变电站.10kV.后宅线间隔.923开关由运行转热备用，于13日08:36控分成功接.地信号存在 8:37梧侣变10kV后宅线923开关由热备用转运行（遥控），8:37操作毕 8:40汪美林：梧侣变10kV梧侣线921开关保护装置报有零序信号 8:42即通知同南抢修班组陈海谅（同景开闭所10kV同景Ⅰ回911开关无法遥控转热备用（备自投站房） 10:22（遥控）同景开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转合环运行、梧侣变10kV梧侣线921开关由运行转热备用，失.地未消失，即恢复原方式 10:24嘉乐开关站10kVⅡ/Ⅲ990开关由热备用转合环运行，即梧侣变10kV嘉乐Ⅲ回903开关（Ib：829.68A）、坪圳Ⅰ回925过流Ⅲ段保护动作（Ic ：978.12A），开关跳闸，失.地消失 12:20梧侣变10kV嘉乐Ⅲ回903开关由热备用转运行、嘉乐开关站10kVⅡ/Ⅲ990开关由运行转热备用 12:20令李芳阔操作坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911开关由运行转热备用，10kVⅠ/Ⅲ段母联900开关由热备用转运行 12:22令李芳阔操作坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911线路由热备用转冷备用，12:24操作毕 12:25令梧侣运维站周晓蓉操作梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925线路由热备用转冷备用、坪圳Ⅰ回925线路由冷备用转检修，12:46操作毕 12:47下令李芳阔操作坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911线路由冷备用转检修，13:05操作毕，通知同安运维梁志刚组织抢险 13日18:33 申请配电故障抢修单NO：20182779，工作负责人：纪金镇 ，工作内容：_梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925柜至坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911柜电缆故障查找及抢修，安全措施：_坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911线路转检修、梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925线路转检修。 13日18:35抢修许可：票号：20182779，抢修负责人：纪金镇，抢修任务：_梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925柜至坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911柜电缆故障查找及抢修，抢修安措：_坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911线路转检修、梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925线路转检修。 17日18:37抢修终结：票号：20182779，抢修负责人：纪金镇，抢修任务：_梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925柜至坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911柜电缆故障查找及抢修，抢修安措：_坪圳开闭所10kV坪圳Ⅰ回911线路转检修、梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925线路转检修。 17日21:48送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-23040650 | 梧侣变10kV坪圳Ⅰ回925至坪圳开闭所911电缆故障 |  | 梧侣变电站925线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 10:24 | 2023-04-13 15:57 | 配调 | 2023-04-15 08:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流III段 | 无 | 不完全失地 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-04-13 15:57 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 10 | 9 | 299 | 71ca8682-de1f-4fa4-8e16-c48f966cb8cd | 梧侣变电站925 | 归档 | 2023-04-19 17:20 | 是 | 是 | 否 | 是
1636 | 13DKX-20369 | 莆田 | EF0171E9-CC73-4ADD-9890-63EE1F8C7FC9 | GZ13546223040004 | 3523041300036080 | 湄洲岛供电有限公司 | 湄洲岛供电有限公司 | 00BBDDB7B5A53C46E0508E0ACE060BDA | 湄洲岛供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-13 08:41 | 2023-04-13 15:57 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 13日8:37 系统研判：湄洲变10kV西环线922线路下山支线#006杆006开关跳闸。 故障原因：合环跳闸，查无异常 | 13日8:37 系统研判：湄洲变10kV西环线922线路下山支线#006杆006开关跳闸09时05分巡视人林远程接受通知，开始巡线。09时33分巡视人曾晓波、林远程接受通知，开始巡线。13时59分巡视人曾晓波、林镱成、林远程接受通知，开始巡线。 13日9:3 湄洲林远程汇报：经查，湄洲变10kV西环线922线路下山支线#006杆006开关跳闸，其后线路查无故障，申请试送电 13日09:05 联/配调姚钟武令林远程：下山支线#006杆006柱上开关由热备用转运行，13日09:14操作成功 13日09:17 联/配调方宇程通知林远程：09:12 系统研判：10kV西环线塔林环网柜901开关跳闸。即通知抢修班组带电查线后汇报。 13日09:22 联/配调方宇程收到现场林远程汇报：10kV下山支线#006杆006开关处于运行状态，申请隔离设备：10kV下山支线#006杆006开关 13日09:23 联/配调方宇程令林远程：10kV下山支线#006杆006开关由运行转热备用，13日09:25操作成功 13日09:38 联/配调方宇程收到现场曾晓波汇报：试送设备：10kV西环线塔林环网柜10kV东蔡#2塔林联线901开关由热备用转运行 13日09:39 联/配调方宇程令曾晓波：10kV西环线塔林环网柜10kV东蔡#2塔林联线901开关由热备用转运行，13日10:01操作后跳闸 13日10:12 联/配调方宇程令曾晓波：10kV下山支线#006杆006开关由热备用转冷备用，13日10:19操作成功 13日10:38 联/配调方宇程收到现场林远程汇报：10kV西环线寨下环网柜901开关、902开关故障指示灯亮 13日10:39联/配调方宇程遥控操作_：10kV西环线寨下环网柜902开关由运行转热备用，于13日10:39控分成功 13日10:45 联/配调方宇程收到现场林远程汇报：试送设备：10kV西环线塔林环网柜10kV东蔡#2塔林联线901开关由热备用转运行 13日10:46 联/配调方宇程令林远程：10kV西环线塔林环网柜10kV东蔡#2塔林联线901开关由热备用转运行，13日10:58操作后跳闸 13日11:28 联/配调姚建峰令曾晓波：10kV西环线塔林环网柜塔林渔港联线902开关由运 行转热备用，13日11:30操作成功 13日11:30 联/配调姚建峰收到现场曾晓波汇报：10kV西环线塔林环网柜东蔡#2塔林联线901开关定值重新调整 13日11:35 联/配调姚建峰令曾晓波：10kV西环线塔林环网柜东蔡#2塔林联线901开关由热 备用转运行，13日11:36操作成功 13日11:39 联/配调姚建峰令曾晓波：10kV西环线塔林环网柜10kV塔林渔港联线902开关由热 备用转运行，13日11:43操作成功 13日11:47 联/配调邱荣柔收到现场林远程汇报：隔离设备：湄中线鹅尾#1环网柜10kV下山支线进线902开关由运行转热备用；试送设备：湄中线鹅尾#2环网柜10kV南头鹅尾#2联线901开关由冷备用转运行 13日11:49 联/配调邱荣柔令林远程：湄中线鹅尾#1环网柜10kV下山支线进线902开关由运行转热备用，13日11:51操作成功 13日11:49 联/配调邱荣柔令林远程：10kV湄中线鹅尾#2环网柜10kV南头鹅尾#2联线901开关由冷备用转运行，13日11:54操作成功 13日11:59 联/配调姚建峰收到现场曾晓波汇报：隔离设备：10kV西环线法庭环网柜10kV西环线进线912线路由运行转热备用；试送设备：10kV西环线寨下环网柜10kV西环线出线902线路由热备用转运行 13日12:03 联/配调姚建峰令曾晓波：10kV西环线法庭环网柜西环线进线912开关由运行转热备用，13日12:07操作成功 13日12:10 联/配调方宇程收到现场曾晓波汇报：试送设备：10kV西环线寨下环网柜10kV西环线出线902线路由热备用转运行 13日12:11联/配调方宇程遥控操作_：10kV西环线寨下环网柜10kV西环线出线902开关由热备用转运行，于13日12:11控合失败 13日12:12 联/配调方宇程令曾晓波：10kV西环线寨下环网柜10kV西环线出线902开关由热备用转运行，13日12:14操作成功 13日12:24 联/配调姚建峰收到现场林远程汇报：试送设备：10kV湄中线鹅尾#1环网柜10kV下山支线进线902开关由热备用转运行 13日12:30 联/配调张丹芳令林远程：湄中线鹅尾#1环网柜下山支线进线902开关由热备用转运行，13日12:33操作成功 13日12:42 联/配调方宇程收到现场曾晓波汇报：隔离设备：10kV西环线二中#1环网柜10kV下山支线912开关由运行转热备用 13日12:4 | 查无故障，试送成功 | 加大对该线路进行定期巡视和特殊巡视的力度，具体措施如下： 1、加强线路巡视闭环管理，做好老旧设备登记和安排消缺少计划 2、定期开展环网柜定值核对，根据运行方式调整，及时更改定值。 | 莆田.湄洲变10kV西环线922线路下山支线#006杆006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 08:41 | 2023-04-13 15:57 | 配调 | 2023-04-13 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934455 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-13 15:57 | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加大对该线路进行定期巡视和特殊巡视的力度，具体措施如下： 1、加强线路巡视闭环管理，做好老旧设备登记和安排消缺少计划 2、定期开展环网柜定值核对，根据运行方式调整，及时更改定值。 | 31 | 22 | 3813 | 13DKX-20369 | 西环线922线路 | 归档 | 2023-04-13 17:38 | 是 | 是 | 否 | 是
1633 | 66143D3B2784D072E0430A8E932FD0720000 | 漳州 | 010CED5D-A914-4BDC-B11D-F41A28E745FD | GZ13566223040003 | 3523041300019511 | 芗城供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bb10804 | 配电运检一班（芗城） | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-04-13 08:04 | 2023-04-13 16:17 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月13日07:51 DMS研判：凤园变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相8.92,B相4.80,C相5.38,零序电压53.62)，失地选线为凤园变10kV凤林线921线路，选线正确；故障原因为：10kV石新Ⅰ线(下线)#2杆至10kV秋坑支线#1杆之间的导线断线。 | 13日07:48 监控班柯闽明汇报：凤园变10kVⅠ段母线B相不完全失地，失地选线为凤园变10kV凤林线921线路 13日07:51 DMS研判弹窗：凤园变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相8.92,B相4.80,C相5.38,零序电压53.62) 13日07:58 联/配调吴昊【顺控】遥控操作：10kV石新Ⅰ线#17杆Z-02457开关由运行转热备用，于13日07:58控分失败 13日07:59 联/配调韩悠洋遥控操作：10kV石新Ⅰ线#17杆Z-02457开关由运行转热备用，于13日07:59控分成功，失地信号未消失 13日08:01 联/配调韩悠洋【顺控】遥控操作_：龙秋Ⅱ环网柜10kV石新Ⅰ线902开关由运行转热备用，于13日08:01控分成功接地信号消失 13日08:02 通知配电运检一班（芗城）卢镇江巡视龙秋Ⅱ环网柜10kV石新Ⅰ线902开关及其之后的设备，并告知其线路运行方式16时16分巡视人陈少伟接受通知，开始巡线。 13日08:39 芗城一班卢镇江巡视汇报：10kV石新Ⅰ线(下线)#2杆至10kV秋坑支线#1杆之间的导线断线，其余线路设备巡视无异常，申请将10kV石新Ⅰ线(下线)#2杆Z-Z210开关转冷备用后进行隔离试送 13日08:41 联/配调韩悠洋令卢镇江：10kV石新Ⅰ线(下线)#2杆Z-Z210开关由运行转冷备用，13日08:53操作成功 13日08:57 联/配调韩悠洋遥控操作_：龙秋Ⅱ环网柜10kV石新Ⅰ线902开关由热备用转运行，于13日08:57控合成功 13日08:58 联/配调韩悠洋遥控操作_：10kV石新Ⅰ线#17杆Z-02457开关由热备用转运行，于13日08:58控合成功 13日13:26 申请配电故障抢修单NO：2500860，工作负责人：黄洁苹，工作内容：_，安全措施：_。 13日 13:29抢修许可票号：2500860,抢修负责人：黄洁苹,抢修任务：,抢修安措: 13日 13:46抢修终结票号：2500860,抢修负责人：黄洁苹,抢修任务：,抢修安措: 13日13:51 申请配电故障抢修单NO：20230413002，工作负责人：林武强，工作内容：_，安全措施：_。 13日13:55 申请配电故障抢修单NO：2500861，工作负责人：黄洁苹，工作内容：_，安全措施：_。 13日 13:55抢修许可票号：2500861,抢修负责人：黄洁苹,抢修任务：,抢修安措: 13日 13:51抢修许可票号：20230413002,抢修负责人：林武强,抢修任务：,抢修安措: 13日 14:22抢修终结票号：2500861,抢修负责人：黄洁苹,抢修任务：,抢修安措: 13日15:24 申请配电故障抢修单NO：2500862，工作负责人：黄洁苹，工作内容：_，安全措施：_。 13日 15:29抢修终结票号：20230413002,抢修负责人：林武强,抢修任务：,抢修安措: 13日 15:30抢修许可票号：2500862,抢修负责人：黄洁苹,抢修任务：,抢修安措: 13日 15:54抢修终结票号：2500862,抢修负责人：黄洁苹,抢修任务：,抢修安措: 13日15:59 联/配调陈少芳令欧煌巍：10kV石新Ⅰ线(下线)#2杆Z-Z210开关由冷备用转运行，13日16:08操作成功 | 10kV石新Ⅰ线(下线)#2杆至10kV秋坑支线#1杆之间的导线断线。 |  | 龙秋Ⅱ环网柜10kV凤园变凤林线921线路龙秋Ⅱ环网柜石新Ⅰ线902负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 08:03 | 2023-04-13 16:17 | 配调 | 2023-04-13 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 110502 | 配电运检一班（芗城） | 2023-04-13 16:17 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 11 | 25 | 1352 | 66143D3B2784D072E0430A8E932FD0720000 | 凤园变凤林线921 | 归档 | 2023-04-13 17:49 | 是 | 是 | 否 | 是
1630 | 431A60AB331143B094277BCC59606E8FXL00 | 南平 | 5CAD1583-B1A0-47F6-96AA-ABDC95B28A89 | GZ1359515223040003 | 3523041300011291 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376a71480 | 西芹供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-13 07:41 | 2023-04-13 10:47 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 13日07:37南平监控郭志强汇报：07：37西芹变10kV西纸线917开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合闸未投，故障原因：雷害 | 13日07:37南平监控郭志强汇报：07：37西芹变10kV西纸线917开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合闸未投，现西芹变10kV西纸线917开关处热备用，转告西芹所杨大志、服务班谢利长 13日07:38西芹所杨大志汇报：10kV西纸线008杆被雷击，冒火花11时10分巡视人包凯、吴远海接受通知，开始巡线。 13日07:40 联/配调杨珊令配调方星：10kV西纸线011杆KY2136开关由运行转热备用，13日07:41操作成功 13日07:42 联/配调杨珊令配调方星：10kV西芹线055杆KY003开关由热备用转运行，13日07:43操作成功。，转告西芹所杨大志、服务调度班谢利长 13日08:19 联/配调杨珊令西芹操作包凯：10kV西纸线011+1杆K312开关由运行转冷备用，13日08:22操作成功 13日08:24联/配调杨珊遥控操作_：10kV电机线028-8杆KY032开关由热备用转运行，于13日08:24控合成功，因遥信信息数据异常，通知西芹所包凯前往检查:开关状态 13日08：30西芹所包凯汇报：10kV电机线028-8杆KY032开关处热备用 13日08:32 联/配调杨珊令西芹操作包凯：10kV电机线028-8杆KY032开关由热备用转运行，13日08:38操作成功 13日08:43西芹所金尊辉汇报：兴华联建#5（室内）配变低压总开跳闸，该配变低压线路无异常，具备送电条件。 13日08:44 联/配调杨珊令西芹操作金尊辉：兴华联建#5（室内）配变由空载运行转运行，13日08:48操作成功 13日10:00西芹所金樽汇辉汇报：新亭兴华小区#2配电站10kV母分备自投正确动作，现新亭兴华小区#2配电站10kV华联线911线路处热备用、10kV母联Ⅰ900线路处运行。10:05配调遥控新亭兴华小区#2配电站10kV华联线911开关由热备用转合环运行，10:07配调遥控新亭兴华小区#2配电站10kV母联Ⅰ900开关由运行转热备用。 10：30西芹所金樽辉汇报：新亭兴华小区#1配电站10kV母分备自投正确动作，现新亭兴华小区#1配电站10kV兴华线911线路处热备用、10kV母联Ⅰ900线路处运行。10:32配调遥控新亭兴华小区#2配电站10kV兴华线911开关由热备用转合环运行，10:33配调遥控新亭兴华小区#2配电站10kV母联Ⅰ900开关由运行转热备用。 13日10:34西芹所杨大志汇报：10kV西纸线001杆至011杆线路及设备检查无异常，具备送电条件，申请试送，且汇报10kV西纸线008杆检查无异常，具备送电条件 13日10:39联/配调陈固炜遥控操作_：西芹变10kV西纸线917开关由热备用转运行，于13日10:39控合成功，正常，转告服务班陈虹 13日10:43联/配调陈固炜遥控操作_：10kV西纸线011杆KY2136开关由热备用转合环运行，于13日10:43控合成功 13日10:46联/配调陈固炜遥控操作_：10kV西芹线055杆KY003开关由运行转热备用，于13日10:46控分成功 13日11:18 联/配调陈固炜令包凯：10kV西纸线011+1杆K312开关由冷备用转合环运行，13日11:26操作成功 13日11:29配调陈固炜令西芹操作包凯_：10kV电机线028-8杆KY032开关由运行转热备用，于13日11:39操作成功 | 10kV西纸线008杆下层跳线绝缘子受雷击 |  | 10kV西纸线 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 07:40 |  | 配调 | 2023-04-13 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 608963 | 供电服务中心本部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 |  | 36 | 17 | 2428 | 431A60AB331143B094277BCC59606E8FXL00 | 西芹变10kV西纸线917 | 归档 | 2023-04-13 14:42 | 是 | 是 | 否 | 是
1618 | 21100e0a-3db1-4c17-81b8-95526efd4553 | 南平 | 4A072457-16A3-479B-914E-68B813F6E22D | GZ13595523040028 | 3523041300009036 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f8 | 水吉供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-13 02:14 | 2023-04-13 02:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月13日01:56 10kV玉瑶线老佛寺支线008+1杆KY316开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，故障原因：用户内部故障 | 04月13日01:56 DMS研判：10kV玉瑶线老佛寺支线008+1杆KY316开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，转告水吉所谢仁航及建阳服务调度班徐美凤 13日02:19 联/配调汤淑瑶令林棋镕：10kV玉瑶线老佛寺支线008+1杆KY316开关由热备用转运行，13日02:19操作成功，查看DMS系统显示：10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变缺相，转告水吉所谢仁航及建阳服务调度班徐美凤 08:55丁建初用户汇报：10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变跌落式熔断器熔断一相已处理完毕，具备送电条件 08:58 水吉所谢仁航确认上述汇报 09:01配调令水吉所谢仁航：10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变由热备用转运行 09:05执行完毕 正常 转告丁建初用户 04月13日01:56 DMS研判：10kV玉瑶线老佛寺支线008+1杆KY316开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，转告水吉所谢仁航及建阳服务调度班徐美凤 13日02:19 联/配调汤淑瑶令林棋镕：10kV玉瑶线老佛寺支线008+1杆KY316开关由热备用转运行，13日02:19操作成功，查看DMS系统显示：10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变缺相，转告水吉所谢仁航及建阳服务调度班徐美凤 13日08:30水吉所谢仁航申请将10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变转热备用，13日08:31配调令水吉所谢仁航：10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变由运行转热备用，于08:37执行完毕 13日08:38水吉所谢仁航汇报：经检查10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变跌落式熔断器熔断一相 2023年04月13日09:11丁建初（10kV玉瑶线老佛寺支线010-2甲杆丁建初配变跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NPJYYLYH20230413001 | 用户设备损坏 |  | 10kV玉瑶线老佛寺支线008+1杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-13 02:14 |  | 配调 | 2023-04-13 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 604695 | 水吉供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 2 | 17 | 21100e0a-3db1-4c17-81b8-95526efd4553 | 水吉变10kV玉瑶线959 | 归档 | 2023-04-18 09:30 | 是 | 是 | 否 | 是
1612 | 2BA0B69CF08348E292AF72C38FF7894C421B | 福州 | 34A01770-EFF5-48D1-BD26-9A21B59C46FA | GZ13516223040033 | 3523041200240426 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-12 19:16 | 2023-04-12 19:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日19:00 清盛大路#8环网10kV益丰进901开关跳闸，故障原因：清盛大路#8环网10kV益丰进901开关以下线路因今日计划工作发电车退出引起用户短时停电，19：18恢复送电正常 | 12日19:00 清盛大路#8环网10kV益丰进901开关跳闸，即通知宏路所陈勇巡视跳闸点清盛大路#8环网10kV益丰进901开关，及其之后的设备。_19时22分巡视人陈勇 接受通知，开始巡线。_即通知陈勇 12日19:15 联/配调林文婷收到现场宏路所黄寅汇报：清盛大路#8环网10kV益丰进901开关以下线路今日计划工作发电车退出时引起用户短时停电 19：18执行完毕送电指令票详见指令票NO：福清2023040177 无需抢修类型归档:属于计划工作短时停电 | 查无设备故障 |  | 宏路变10kV中庚Ⅱ回625线路清盛大路#8环网10kV益丰进901开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 19:15 | 2023-04-12 19:27 | 配调 | 2023-04-12 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-12 19:27 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 3 | 7 | 190 | 2BA0B69CF08348E292AF72C38FF7894C421B | 10kV中庚Ⅱ回625线路 | 归档 | 2023-04-12 23:23 | 是 | 是 | 否 | 是
1609 | 13DKX-32605 | 厦门 | 87BCFEDA-7EBD-40C5-9809-7FC8E5EFED4A | GZ13525523040015 | 3523041200238087 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180 | 高压用电检查一班(同安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-12 18:53 | 2023-04-12 20:10 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月12日18:53 监盘发现：许垵变10kV洪塘Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作，重合闸未投，FA动作成功。故障原因：外破（厦门火炬集团施工外破） | 12日18:53联/配调系统自动遥控操作_：许鹭Ⅰ回#1杆高压开关由运行转热备用，于12日18:53控分成功 12日18:53联/配调系统自动遥控操作_：埔尾下环网柜同茂十一913高压开关由热备用转运行，于12日18:53控合成功（FA动作成功） 4月12日18:53 监盘发现：许垵变10kV洪塘Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作，重合闸未投，FA动作成功； 即通知同北抢修班组陈志坚 19：45 陈志坚汇报：洪鹭#1环网柜保护没电，故障指示器看不到，洪鹭#1环网柜10kV洪棋一环915接地故障灯亮，短路故障灯亮。 20:00棋盘厝#1环网柜10kV洪棋一环912、火炬施工915柜三相故障指示器动作，余开关均未动作，开关保护没电、保护未显示 20:01令陈志坚：棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915线路由运行转热备用，20:04操作毕 20:04 梧侣运维站汪美林：许垵变10kV洪塘Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作，重合闸未投，故障电流7109.2A，故障相未报 20:05许垵变10kV洪塘Ⅰ回913开关由热备用转运行（遥控），20:05操作毕，正常 20:06令陈志坚：棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915线路由热备用转冷备用、棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915线路由冷备用转检修，20:09操作毕 20：10 通知同安用检洪劲松、同安运维王建立检查越级跳原因。 20:22 10kV许鹭Ⅰ回#1杆高压开关由热备用转合环运行（遥控），20:22操作毕 20:23 埔尾下环网柜10kV同茂十一913开关由运行转热备用（解环、遥控） 12日22:03 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0174，工作负责人：唐华，工作内容：在棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915柜至厦门火炬集团有限公司10kV进线911柜，进行电缆故障查找及修复；在厦门火炬集团有限公司，进行用户内部设备故障查找及修复，安全措施：厦门火炬集团有限公司10kV进线911线路转检修（用户许可），棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915线路转检修。 12日 22:16抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0174,抢修负责人：唐华,抢修任务：1、棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915柜至厦门火炬集团有限公司10kV进线911柜，电缆故障查找及修复；2、厦门火炬集团有限公司，用户内部设备故障查找及修复,抢修安措:厦门火炬集团有限公司10kV进线911线路转检修（用户许可），棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915线路转检修 14日 17:51抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0174,抢修负责人：唐华,抢修任务：1、棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915柜至厦门火炬集团有限公司10kV进线911柜电缆故障查找及修复；2、厦门火炬集团有限公司用户内部设备故障查找及修复,抢修安措:厦门火炬集团有限公司10kV进线911线路转检修（用户许可），棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915线路转检修 19:01送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23040582 | 高压进线电缆外破 | 措施1：在电缆通道上加立电缆标志桩、画标志线。 措施2：发出用检通知书要求用户每月至少对所属产权电缆通道、配电设备巡视检查一次 措施3：建议10kV洪鹭#1环网柜10kV 洪棋一环915、10kV棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915断路器无法断开故障电流进行相关检查 | 许垵变电站913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 18:53 | 2023-04-14 19:01 | 配调 | 2023-04-14 19:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 118283 | 高压用电检查一班(同安) | 2023-04-14 19:01 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 措施1：在电缆通道上加立电缆标志桩、画标志线。 措施2：发出用检通知书要求用户每月至少对所属产权电缆通道、配电设备巡视检查一次 措施3：建议10kV洪鹭#1环网柜10kV 洪棋一环915、10kV棋盘厝#1环网柜10kV火炬施工915断路器无法断开故障电流进行相关检查 | 3 | 18 | 356 | 13DKX-32605 | 许垵变电站913 | 归档 | 2023-04-17 08:36 | 是 | 是 | 否 | 是
1602 | 2cab818d-1378-439e-a5fe-aae833792a64 | 三明 | 2AC0F5A1-4EF4-4BBE-8BFD-BD2C77C80CAA | GZ13585823040025 | 3523041200209379 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e72 | 坂面镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-12 17:33 | 2023-04-12 17:46 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-04-12 17:20 坂面变10kVⅠ段母线电压不平衡，Ua=5.0kV、Ub=7.3kV、Uc=10.58kV。（无接地选线），17:23 坂面镇供电所林正满汇报：10kV古迹线909线路#037杆G2009刀闸A相起火，申请坂面变10kV古迹线909线路紧急调停，故障原因：10kV古迹线909线路#037杆G2009刀闸A相起火 | 12日17:24 联/配调吴晓霞令蓝思婷：坂面变电站.10kV.古迹线间隔.909开关由运行转热备用，12日17:25操作成功 12日17:34 。即通知抢修班组巡视坂面变电站.10kV.古迹线间隔.909开关及其之后的设备。18时16分巡视人林正满接受通知，开始巡线。 12日17:28 联/配调吴晓霞令坂面镇供电所林正满：10kV古迹线909线路#037杆K2010开关由运行转热备用，12日17:30操作成功 12日17:31 联/配调吴晓霞令坂面镇供电所林正满：10kV古迹线909线路#037杆K2010开关由热备用转冷备用，12日17:39操作成功 17:40 坂面镇供电所林正满汇报：故障已隔离，10kV古迹线909线路#001杆至#037杆段线路具备送电条件，#037杆之后线路具备送电条件，申请#037杆之后线路转由10kV芹洋线902线路供电，10kV古迹线909线路转运行 12日17:41联/配调吴晓霞遥控操作_：坂面变电站.10kV.古迹线间隔.909开关由热备用转运行，于12日17:41控合成功 12日17:43联/配调吴晓霞遥控操作_：10kV芹洋线902线路#085杆K2205开关由热备用转运行，于12日17:43控合成功（全部送电，通知线路上小水电开机并网） 12日19:18 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0035，工作负责人：詹立铵，工作内容：在10kV古迹线909线路#037杆，进行带电更换A相G2009刀闸，安全措施：35kV坂面变解除10kV古迹线909线路重合闸，10kV古迹线909线路#037杆K2010开关，10kV古迹线909线路#037杆G2009刀闸，10kV古迹线909线路#037杆G2074刀闸。 12日19:22 联/配调彭传晖令坂面镇供电所林正满：查10kV古迹线909线路#037杆K2010开关确在冷备用，12日19:26操作成功 12日19:33 联/配调彭传晖令城关运维站张小颖：解除坂面变10kV古迹线909线路重合闸，12日19:36操作成功 12日 19:38抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0035,抢修负责人：詹立铵,抢修任务：1、10kV古迹线909线路#037杆带电更换A相G2009刀闸,抢修安措:35kV坂面变解除10kV古迹线909线路重合闸,断开10kV古迹线909线路#037杆K2010开关，断开10kV古迹线909线路#037杆G2009刀闸，断开10kV古迹线909线路#037杆G2074刀闸 12日 21:22抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0035,抢修负责人：詹立铵,抢修任务：1、10kV古迹线909线路#037杆，带电更换A相G2009刀闸,抢修安措:35kV坂面变解除10kV古迹线909线路重合闸,断开10kV古迹线909线路#037杆K2010开关，断开10kV古迹线909线路#037杆G2009刀闸，断开10kV古迹线909线路#037杆G2074刀闸 送电票：SMYX23040146，12日21:22开始执行，12日21时40分执行完毕。 | 因10kV古迹线909线路#037杆G2009刀闸质量问题造成A相过流 | 加强线路巡视及设备红外测温 | 坂面变10kV古迹线909线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 17:32 | 2023-04-12 17:45 | 配调 | 2023-04-12 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 256976 | 坂面镇供电所 | 2023-04-12 17:45 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及设备红外测温 | 36 | 20 | 2508 | 2cab818d-1378-439e-a5fe-aae833792a64 | 坂面变10kV古迹线909 | 归档 | 2023-04-13 22:02 | 是 | 是 | 否 | 是
1601 | 0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 宁德 | 8E7A535B-656B-46E8-8AF7-3C7808BE47B4 | GZ13535423040017 | 3523041200208593 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1036 | 柏洋乡供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-12 17:31 | 2023-04-12 23:47 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月12日17:31 DMS研判显示：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关跳闸。故障原因为：10kV溪西线643#065-36-13杆官洋公变变压器严重漏油 | 12日 17:32 DMS研判显示：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关跳闸,即通知柏洋所许长新巡线检查10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关以下线路。 12日18:40 联/配调蔡凯收到现场许长新汇报：现场确认跳闸开关为：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关；申请10kV溪西线643#065-36-13杆官洋公变转热备用，隔离故障； 巡视无异常范围：10kV溪西线643#065-32杆-10kV溪西线643#065-36-13杆；试送设备：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关 12日18:40 联/配调蔡凯令许长新：10kV溪西线643#065-36-13杆官洋公变由运行转热备用，12日18:42操作成功 12日18:43联/配调蔡凯遥控操作：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关由热备用转运行，于12日18:43控合成功 12日20:49 联/配调蔡凯令许长新：10kV溪西线643#065-36-8杆#132刀闸由合闸转分闸，12日21:06操作成功 12日21:06 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0038，工作负责人：张勇，工作内容：在10kV溪西线643#065-36-13杆，进行官洋公变变压器严重漏油，更换抢修，更换综合配电箱，安全措施：10kV溪西线643#065-36-8杆#132刀闸。 12日 21:07抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0038,抢修负责人：张勇,抢修任务：1、10kV溪西线643#065-36-13杆，官洋公变变压器严重漏油，更换抢修，更换综合配电箱,抢修安措:断开10kV溪西线643#065-36-8杆#132刀闸 12日23:45 联/配调蔡凯收到柏洋所吴健汇报：10kV溪西线643#065-36-13杆官洋公变已由低压发电车供电，全线恢复送电。 13日 02:37抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0038,抢修负责人：张勇,抢修任务：1、10kV溪西线643#065-36-13杆官洋公变变压器严重漏油，更换抢修，更换综合配电箱,抢修安措:断开10kV溪西线643#065-36-8杆#132刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23040326，13日2:50执行完毕 | 10kV溪西线643#065-36-13杆官洋公变变压器严重漏油 |  | 霞浦柏洋变电站10kV溪西线643线路溪西线643#065-32杆K065-32开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 17:31 | 2023-04-13 02:37 | 配调 | 2023-04-13 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 267431 | 国网霞浦县供电公司 | 2023-04-13 02:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 413 | 0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 溪西线643线路 | 归档 | 2023-04-13 15:58 | 是 | 是 | 否 | 是
1594 | 13DKX19229 | 宁德 | EB1348C2-B1C1-46A0-B1C1-05B128D59C08 | GZ13535523040020 |  | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-12 16:19 | 2023-04-12 17:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月12日16:19 DMS系统研判铁湖变10kV铁湖工业Ⅰ线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV纬六线#004-4杆004-4开关上端吊车吊树碰到导线 | 2023年04月12日16:19 DMS系统研判铁湖变10kV铁湖工业Ⅰ线926开关过流Ⅰ段动作跳闸， 即通知抢修班组巡视跳闸点铁湖变电站.10kV.铁湖工业Ⅰ线间隔.926开关及其之后的设备，重点关注铁湖变电站.10kV.铁湖工业Ⅰ线间隔.926开关至10kV纬五线#011杆011开关之间区域。 12日16:47 联/配调阮良收到现场城郊所钟神明汇报：10kV纬六线#004-4杆004-4开关上端吊车吊树碰到导线（10kV纬六线#004-1杆与10kV纬五线#004-01杆同杆架设） 12日16:45 联/配调阮良令钟神明：10kV纬六线#004-1杆004-11刀闸由合闸转分闸，12日16:48操作成功 12日16:48 联/配调阮良令钟神明：10kV纬五线#004-1杆004-11刀闸由合闸转分闸，12日16:50操作成功 16:51 令监控赖一红：铁湖变10kV铁湖工业Ⅰ线926开关由热备用转运行 16:51执行完毕，正常 12日17:25 联/配调林琦收到现场城南运维站王慧忠汇报：铁湖变10kV铁湖Ⅰ线过流I段动作跳闸，动作电流8306.4A，开关间隔检查无异常 12日17:41 联/配调阮良收到现场城郊所钟神明汇报：10kV纬六线#004-4杆004-4开关上端树障已清理完毕，线路具备送电条件 12日17:43联/配调阮良遥控操作_：10kV纬六线#004-4杆004-4开关由运行转热备用，于12日17:43控分成功 12日17:44 联/配调阮良令城郊所钟神明：10kV纬六线#004-1杆004-11刀闸由分闸转合闸，12日17:49操作成功 12日17:50 联/配调阮良令城郊所钟神明：10kV纬五线#004-1杆004-11刀闸由分闸转合闸，12日17:52操作成功 12日17:54联/配调阮良遥控操作_：10kV纬六线#004-4杆004-4开关由热备用转运行，于12日17:54控合成功 17:55 城郊所钟神明报：确认10kV铁湖工业Ⅰ线926线路用户均恢复供电 | 2023年04月12日16:19 DMS系统研判铁湖变10kV铁湖工业Ⅰ线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV纬六线#004-4杆004-4开关上端吊车吊树碰到导线 铁湖变10kV铁湖工业Ⅰ线926开关由热备用转运行 16:51执行完毕，正常 | 加强线路特巡、外破宣传及沟通工作 | 铁湖变电站10kV铁湖工业Ⅰ线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 16:19 | 2023-04-12 16:55 | 配调 | 2023-04-12 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 257737 | 城郊供电所 | 2023-04-12 16:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 树线矛盾 | 加强线路特巡、外破宣传及沟通工作 | 1 | 27 | 3 | 13DKX19229 | 铁湖工业Ⅰ线926线路 | 归档 | 2023-04-13 09:45 | 是 | 是 | 否 | 是
1588 | 788ab540-15ef-4b7a-bc21-22e0fd9a3e3a | 泉州 | 987979C6-BCAA-4DFF-A140-DA668146641B | GZ13555123040060 | 3523041200167415 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-12 15:02 | 2023-04-12 16:44 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月12日14:47 IES监盘发现：龙风变10kV龙下线622线路C相完全接地(A相电压为10.58kV,B相电压为10.1kV,C相电压为0.74kV,零序电压为20.78kV)遥控龙风变10kV龙下线622线路转热备用，接地信号消失，选线不正确 故障原因：10kV华南线40#杆Z113刀闸T接电缆故障（用户设备） | 2023年04月12日14:47 IES监盘发现：龙风变10kVⅡ段母线C相完全接地(A相电压为10.58kV,B相电压为10.1kV,C相电压为0.74kV,零序电压为20.78kV ，选线为10kV东泉线。15时13分巡视人颜明坤、陈文敬、林吉祥接受通知，开始巡线。 12日14:57 联/配调陈显思令南安县调傅华荣遥控：10kV东泉线56#杆L28开关由运行转热备用，12日14:57操作成功，接地未消失 12日14:58 联/配调陈显思令南安县调傅华荣遥控：10kV东泉线44#杆L21开关由运行转热备用，12日14:48操作成功，接地未消失 12日14:59 联/配调陈显思令南安县调傅华荣遥控：龙风变10kV东泉线620开关由运行转热备用，12日14:59操作成功，接地未消失 12日15:00 联/配调陈显思令南安县调叶凌峰遥控：龙风变10kV龙下线622开关由运行转热备用，12日15:00操作成功，接地信号消失。 南安县调傅华荣通知石井至供电所陈文敬 12日15:00 联/配调陈显思令南安县调叶凌峰遥控：龙风变10kV东泉线620开关由热备用转运行，12日15:00操作成功，线路运行正常 12日15:01 联/配调陈显思令南安县调傅华荣遥控：10kV东泉线56#杆L28开关由热备用转运行，12日15:01操作成功，线路运行正常 12日15:02 联/配调陈显思令南安县调傅华荣遥控：10kV东泉线44#杆L21开关由热备用转运行，12日15:45操作成功，线路运行正常 12日15:47 联/配调傅华荣令陈显思遥控：：10kV龙下线11#杆926开关由运行转热备用12日15:47下令 12日15:48联/配调傅华荣遥控操作陈显思遥控：：10kV龙下线11#杆926开关由运行转热备用，于12日15:48控分失败 12日15:51联/配调陈显思遥控操作_：10kV龙下线11#杆926开关由运行转热备用，于12日15:51控分失败 12日 15:59 石井镇供电所陈文敬汇报南安县调陈中华：对10kV龙下线巡视无发现其他异常，由用户反映10kV华南线40#杆Z113刀闸大号侧电缆由异响，申请隔离10kV华南线泉鑫支线1#杆P10开关,试送前段线路 17:55石井所陈文敬汇报南安县调傅华荣：10kV龙下线11#杆之前线路查无异常 12日17:59 联/配调陈中华令陈文敬：10kV华南线泉鑫支线1#杆P10开关由运 行转热备用，12日17:59操作成功汇报南安县调吴素清 12日16:07 联/配调陈中华令叶凌峰：龙风变10kV龙下线622开关由热备用转运行，12日16:08操作成功，母线C相完全接地 12日16:09 联/配调陈中华令叶凌峰：龙风变电站10kV龙下线622开关由运行转热备用，12日16:10操作成功 16：21石井所陈文敬汇报南安县调陈显思：：10kV华南线40#杆Z113刀闸T接电缆故障，要求10kV华南线40#杆Z113刀闸转分闸隔离 12日16:22 联/配调陈显思令石井所陈文敬：10kV华南线40#杆Z113刀闸由合闸转分闸，12日16:25操作成功，汇报南安县调傅华荣 12日16:25 联/配调傅华荣令陈显思：龙风变10kV龙下线62 2线路由热备用转运行，12日16:26操作成功运行正常 送电操作详见送电指令票QZNA23040419 15日11:46送电运行正常，配调林珊珊 | 10kV华南线40#杆Z113刀闸T接电缆故障（用户设备） |  | 龙风变10kV龙下线622线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 15:01 | 2023-04-14 10:05 | 配调 | 2023-04-12 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 253417 | 石井镇供电所 | 2023-04-14 10:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 5 | 446 | 788ab540-15ef-4b7a-bc21-22e0fd9a3e3a | 龙风变10kV龙下线622 | 归档 | 2023-04-14 10:08 | 是 | 是 | 否 | 是
1585 | 66143D3B28D4D072E0430A8E932FD0720000 | 漳州 | E2B07F2D-4A90-4AEF-9B7E-8E3CF1D3F161 | GZ13566223040002 | 3523041200155396 | 芗城供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bb10804 | 配电运检一班（芗城） | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-12 13:54 | 2023-04-12 15:23 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月12日13:53 DMS弹窗：后洋支线#16Z-00614开关跳闸，故障原因为：10kV公交支线#1杆公交配变有小动物误触 | 2023年4月12日13:53 DMS弹窗：后洋支线#16Z-00614开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点后洋支线#16Z-00614开关及其之后的设备。 12日15:10 联/配调欧阳奕欣令卢镇江：总石Ⅰ线#45Z-Z212开关由热备用转运行，12日15:11操作成功，试送无异常 12日15:07 联/配调欧阳奕欣收到现场卢镇江汇报：巡视发现10kV后洋支线#16杆Z-00614开关在运行状态，实际跳闸为10kV总石Ⅰ线#45杆Z-Z212开关，故障原因为10kV公交支线#1杆公交配变有小动物误触，现在异物已清理，申请试送 | 10kV工交支线#1杆工交配变小动物误触短路 |  | 总山变总石Ⅰ线905线路后洋支线#16Z-00614开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 13:53 | 2023-04-12 15:23 | 配调 | 2023-04-12 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-04-12 15:23 |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 13 | 6 | 909 | 66143D3B28D4D072E0430A8E932FD0720000 | 总山变总石Ⅰ线905 | 归档 | 2023-04-12 16:31 | 是 | 是 | 否 | 是
1580 | 02d0cfb7-e6c2-4f42-b0f7-bf5a10c16ed9 | 龙岩 | 68A0DA4D-717D-4EC0-923C-EA5E20D8154D | GZ13575423040019 | 3523041200152962 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0e824e69d6af620169fa6859880026 | 通贤供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-12 13:03 | 2023-04-12 14:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月12日13:02 DMS监盘发现：10kV才通线通坑支线#04杆K1开关相间过流保护动作 跳闸；故障原因为：10kV才通线通坑支线#14至#15杆勾机施工碰到导线上 | 12日13:3 10kV才通线通坑支线#04杆K1开关 跳闸；10kV才通线#09杆K1开关10kV才通线#09K001开关过流Ⅰ段告警；10kV才通线#21杆K1开关10kV才通线#21K001开关过流Ⅰ段告警；10kV才通线通坑支线#04杆K1开关10kV才通线通坑支线#04Z开关相间过流保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV才通线通坑支线#04杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV才通线通坑支线#04杆K1开关之后区域。13时21分巡视人邹丰城接受通知，开始巡线。13时21分巡视人曹长珍、阙荣、邹丰城接受通知，开始巡线。 12日14:10 联/配调廖宝玲收到现场通贤所邹丰城汇报：10kV才通线通坑支线#04杆K1开关相间过流保护动作 跳闸，经巡线发现10kV才通线通坑支线#14至#15杆勾机施工碰到导线上，现已处理，具备送电条件 12日14:26联/配调廖宝玲遥控操作_：10kV才通线通坑支线#04杆K1开关由热备用转运行，于12日14:26控合成功 | 勾机施工导致弱电线路弹跳碰触裸导线导致相间短路跳闸。 | 加强线路差异化巡视及施工现场的宣传注意事项告知。 | 才溪变10kV才通线928线路才通线通坑支线#04杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 13:03 |  | 配调 | 2023-04-12 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路差异化巡视及施工现场的宣传注意事项告知。 | 5 | 0 | 416 | 02d0cfb7-e6c2-4f42-b0f7-bf5a10c16ed9 | 才溪变10kV才通线928线路 | 归档 | 2023-04-12 16:01 | 是 | 是 | 否 | 是
1574 | 6AE41079F6FB411AE0437F000001411A0000 | 福州 | 92E4D8BA-9463-4AE5-B9AF-9C046A0789A4 | GZ13516423040014 | 3523041200145294 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1335390628 | 荆溪供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-12 12:35 | 2023-04-12 13:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月12日 12:14 （荆溪变10kV风机厂线614线路供电）风机厂1号环网10kV风机二环915开关跳闸。查线未发现明显故障点（待分析、原因不明），13：05恢复送电。永丰安置房#1配电室负荷转回原运行方式 | 12日12:14 收到9个配变上送停电事件； 风机厂1号环网10kV风机二环915开关 跳闸。即通知巡视跳闸点风机厂1号环网10kV风机二环915开关，及其之后的设备。_13时08分巡视人林少锦 接受通知，开始巡线。_即通知林少锦 12日12:47 联/配调方腾飞令蔡臣彩:永丰安置房1#配电室10kV配电二回921开关由运行转热备用，12日12:48操作成功 12日12:47 联/配调方腾飞令蔡臣彩:永丰安置房1#配电室10kV配电一回911开关由热备用转运行，12日12:48操作成功 12日13:04 联/配调方腾飞令林少锦:风机厂1号环网10kV风机二环915开关由热备用转运行，12日13:05操作成功 15：33恢复原方式，送电指令票NO：闽侯2023040207 12日20:51 联/配调方腾飞收到现场乔鹏汇报：现场确认跳闸开关为：风机厂1号环网10kV风机二环915开关；保护动作： 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 疑似环网柜误动 |  | 荆溪变10kV风机厂线614线路风机厂1号环网风机二环915开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 12:34 | 2023-04-12 13:05 | 配调 | 2023-04-13 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 286691 | 荆溪供电所 | 2023-04-12 13:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 9 | 7 | 1906 | 6AE41079F6FB411AE0437F000001411A0000 | 荆溪变10kV风机厂线614 | 归档 | 2023-04-12 15:38 | 是 | 是 | 否 | 是
1572 | 35540D20-248E-4B9C-A5A1-FB823E0A12EA | 南平 | 56B89444-EBA0-4346-92F9-9F6016421D4F | GZ13595923040023 | 3523041200137189 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ee | 临江供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-12 11:23 | 2023-04-12 11:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-12 11:18 10kV锦城线#056杆ZY509开关跳闸，原因：无异常（待分析） | 11:18 调控员邱红汇报：11:18 DMS研判10kV锦城线#056杆ZY509开关跳闸，并通知服务调度班（浦城）章媛媛及临江供电所江朝彪； 11:45 临江供电所江朝彪汇报：现场确认10kV锦城线#056杆ZY509开关确处热备用，现场未见保护动作信号； 对10kV锦城线#056杆后端设备巡线无异常，具备送电条件，申请：10kV锦城线#056杆ZY509开关转运行； 12日11:45 联/配调陈健令临江供电所江朝彪：10kV锦城线#056杆ZY509开关由热备用转运行，12日11:48操作成功，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛； | 由于小鸟筑巢衔的毛草异物掉落10kV锦城线#077杆开关引线导致瞬时短路，致使10kV锦城线#056杆开关跳闸 | 建议农田平原区域电杆安装驱鸟装置，及对该组开关引线为裸导线记入缺陷登记，结合停电或采取盘路作业方式更换为绝缘导线，另加强巡视，举一反三，将同类缺陷记入，滚动消缺。 | 10kV锦城线#056杆#093杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 11:22 | 2023-04-12 11:50 | 配调 | 2023-04-12 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 288148 | 临江供电所 | 2023-04-12 11:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 | 建议农田平原区域电杆安装驱鸟装置，及对该组开关引线为裸导线记入缺陷登记，结合停电或采取盘路作业方式更换为绝缘导线，另加强巡视，举一反三，将同类缺陷记入，滚动消缺。 | 10 | 1 | 1011 | 35540D20-248E-4B9C-A5A1-FB823E0A12EA | 临江变电站10kV锦城线926 | 归档 | 2023-04-14 16:49 | 是 | 是 | 否 | 是
1570 | 781aa411-d2c8-4925-963b-23d8affc8ef3 | 龙岩 | 49632050-9CD9-4A66-B65B-EA80223528F9 | GZ13575823040019 | 3523041200116751 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347d70bda | 四都供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-12 10:49 | 2023-04-12 12:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 12日10:49 红山变10kV.红山线902开关 电流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作不成功；10kV红山线#001+1杆#001+1K开关10kV红山线#001+1杆#001+1K开关过流Ⅰ段、过流Ⅱ段告警；故障原因为：巡视无异常 | 12日10:50 红山变电站.10kV.红山线间隔.902开关 跳闸；10kV红山线#001+1杆#001+1K开关10kV红山线#001+1杆#001+1K开关过流Ⅰ段告警；10kV红山线#001+1杆#001+1K开关10kV红山线#001+1杆#001+1K开关过流Ⅱ段告警；红山变电站.10kV.红山线间隔.902开关红山变电站.10kV.红山线.902PSL641.电流Ⅲ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点红山变电站.10kV.红山线间隔.902开关及其之后的设备，重点关注10kV红山线#001+1杆#001+1K开关至10kV小金线与红山线联络线#1K开关、10kV红山线#063杆#063K开关、10kV小金线与红山线联络线#1杆#1K开关之间区域。11时07分巡视人钟聪华接受通知，开始巡线。11时07分巡视人钟聪华、廖学文、余贵生接受通知，开始巡线。 12日10:52联/配调江炳兴遥控操作_：10kV红山线#001+1杆#001+1K开关由运行转热备用，于12日10:52控分成功 12日10:52联/配调江炳兴遥控操作_：红山变电站.10kV.红山线间隔.902开关由热备用转运行，于12日10:52控合成功 12日12:02 联/配调江炳兴收到现场钟聪华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV红山线902开关；保护动作：；试送设备：10kV红山线#001+1K 12日12:10 联/配调江炳兴收到现场刘桂桂汇报：经检查，红山变10kV红山线902间隔一二次设备正常 12日12:06 联/配调江炳兴收到现场钟聪华汇报：经巡视，10kV红山线#001+1杆至#063杆巡视无异常，申请试送10kV红山线#001+1杆#001+1K开关 12日12:17联/配调江炳兴遥控操作_：10kV红山线#001+1杆#001+1K开关由热备用转运行，于12日12:17控合成功 | 查无故障，加强10kV线路巡视维护。 | 加强10kV线路巡视维护。 | 红山变10kV红山线902线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 10:49 |  | 配调 | 2023-04-12 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强10kV线路巡视维护。 | 26 | 5 | 871 | 781aa411-d2c8-4925-963b-23d8affc8ef3 | 红山变10kV红山线902线路 | 归档 | 2023-04-12 16:28 | 是 | 是 | 否 | 是
1568 | F5BD6609D2D747E698110BB5AF61C06F421B | 南平 | 541E64C4-A068-4434-8796-55C3D39EE0A4 | GZ13595823040019 | 3523041200112027 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91540 | 仁寿中心供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-12 10:39 | 2023-04-12 13:30 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月12日10:43 10kV桂溪线122杆仁2K-2开关紧急停电，故障原因：10kV桂溪线129杆至130杆B相断线（雷击） | 12日10:43仁寿所吴荣辉汇报：10kV桂溪线129杆至130杆B相断线，申请将10kV桂溪线122杆仁2K-2开关转冷备用 12日10:41 联/配调曹浩楠令吴荣辉：10kV桂溪线122杆仁2K-2开关由运行转冷备用，12日10:44操作成功，即通知顺昌远程站张静 12日11:15 申请配电故障抢修单NO：20230412001，工作负责人：张建辉，工作内容：10kV桂溪线129杆至130杆中相导线断线抢修，安全措施：10kV桂溪线122杆仁2K-2开关、仁2G-7刀闸，接地线共2组 12日 11:16抢修许可票号：20230412001,抢修负责人：张建辉，工作内容：10kV桂溪线129杆至130杆中相导线断线抢修，安全措施：10kV桂溪线122杆仁2K-2开关、仁2G-7刀闸，接地线共2组 12日 13:13抢修终结票号：20230412001,抢修负责人：张建辉，工作内容：10kV桂溪线129杆至130杆中相导线断线抢修，安全措施：10kV桂溪线122杆仁2K-2开关、仁2G-7刀闸，接地线共2组已拆除 12日13:16 联/配调曹浩楠令张明东：10kV桂溪线122杆仁2K-2开关由冷备用转运行，12日13:30操作成功，即通知顺昌远程站张静 | 10kV桂溪线129杆至130杆中相导线断线 |  | 10kV桂溪线122杆至163甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 10:38 | 2023-04-13 13:13 | 配调 | 2023-04-12 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 269788 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-13 13:13 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 39 | F5BD6609D2D747E698110BB5AF61C06F421B | 仁寿变10kV桂溪线907 | 归档 | 2023-04-23 11:37 | 是 | 是 | 否 | 是
1555 | 5dcb6219-796d-4b4b-8afc-d24d393881d8 | 福州 | A611C1B1-2D33-4AA7-8A2E-F34EC5934D98 | GZ1351515423040008 | 3523041200092754 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-12 09:24 | 2023-04-12 16:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月12日9:20 监控陈茹汇报：观海变10kV观中线652开关过流I段动作跳闸，无重合闸（全自动FA未动作），故障原因：10kV振兴路5-174-18化纤厂配变一带树线矛盾严重，11:49 隔离故障进行抢修，抢修后17:14送电正常并转回方式 | 2023年4月12日9:20 监控陈茹汇报：观海变10kV观中线652开关过流I段动作跳闸，无重合闸 查看DMS：藤山苑配电室911、913过流翻牌，FA自动化策略：断开展进路2#环网10kV十六甲905，合上大坪路2#环网10kV兴元十五901 12日09:25联/配调陈石桢遥控操作_：展进路2#环网10kV十六甲905断路器由运行转热备用于12日09:25控分成功 12日09:27联/配调陈石桢遥控操作_：大坪路2#环网10kV兴元十五901负荷开关由热备用转运行于12日09:27控合成功，送电正常，即通知仓抢吴炎俤 09:45 仓抢林潇晓汇报：10kV振兴路5-174-18化纤厂配变树线矛盾严重 12日09:55 联/配调陈石桢令林潇晓:藤山苑配电室10kV振兴路911开关由运行转冷备用，12日09:56操作成功 12日10:03 联/配调陈石桢令沈博一:福州.观海变/10kV.观中线652开关由热备用转运行，12日10:07操作成功，送电正常 12日10:05 联/配调陈石桢令林潇晓:展进路2#环网10kV十六甲905开关由热备用转冷备用，12日10:08操作成功 12日10:24 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0339，工作负责人：姚文凯 ，工作内容：在10kV振兴路5.174.18，进行高压线路打火故障及杆上设备检查处理；在10kV振兴路5.174.16甲~19，进行修剪树枝及杆上设备检查处理；在10kV展进路5.145.1~1支2，进行修剪树枝及杆上设备检查处理；在10kV振兴路5.174.20支1，进行修剪树枝及杆上设备检查处理。，安全措施： 藤山苑配电室 10kV振兴路911开关转冷备用 展进路2#环网 10kV十六甲905开关转冷备用。 12日 10:25抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0339,抢修负责人：姚文凯,抢修任务：1、10kV振兴路5.174.18，高压线路打火故障及杆上设备检查处理；2、10kV振兴路5.174.16甲~19，修剪树枝及杆上设备检查处理；3、10kV展进路5.145.1~1支2，修剪树枝及杆上设备检查处理；4、10kV振兴路5.174.20支1，修剪树枝及杆上设备检查处理,抢修安措:藤山苑配电室10kV振兴路911开关转冷备用，展进路2#环网10kV十六甲905开关转冷备用 11:25 工作负责人姚文凯汇报：需要增加工作内容，变更接地线位置，需要终结原抢修单，新签发抢修单 12日11:32 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0340，工作负责人：姚文凯 ，工作内容：在10kV振兴路5.174.18，进行高压线路打火故障及杆上设备检查处理；在10kV振兴路5.174.16甲~21，进行修剪树枝及杆上设备检查处理；在10kV展进路5.145.1~1支2，进行修剪树枝及杆上设备检查处理；在10kV振兴路5.174.20支1，进行修剪树枝及杆上设备检查处理。，安全措施： 藤山苑配电室 10kV振兴路911开关转冷备用 展进路2#环网 10kV十六甲905开关转冷备用。 12日 11:38抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0339,抢修负责人：姚文凯,抢修任务：1、10kV振兴路5.174.18，高压线路打火故障及杆上设备检查处理；2、10kV振兴路5.174.16甲~19，修剪树枝及杆上设备检查处理；3、10kV展进路5.145.1~1支2，修剪树枝及杆上设备检查处理；4、10kV振兴路5.174.20支1，修剪树枝及杆上设备检查处理,抢修安措:藤山苑配电室10kV振兴路911开关转冷备用，展进路2#环网10kV十六甲905开关转冷备用 12日11:49 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0340，工作负责人：姚文凯 ，工作内容：在10kV振兴路5.174.18，进行高压线路打火故障及杆上设备检查处理；在10kV兴元5.174.16甲~振兴路5.174.21，进行修剪树枝及杆上设备检查处理；在10kV展进路5.145.1~1支2，进行修剪树枝及杆上设备检查处理；在10kV振兴路5.174.20支1，进行修剪树枝及杆上设备检查处理。，安全措施： 藤山苑配电室 10kV振兴路911开关转冷备用 展进路2#环网 10kV十六甲905开关转冷备用。 12日 11:49抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0340,抢修负责人：姚文凯,抢修任务：1、10kV振兴路5.174.18，高压线路打火故障及杆上设备检查处理；2、10kV兴元5.174.16甲~振兴路5.174.21，修剪树枝及杆上设备检查处理；3、10kV展进路5.145.1~1支2，修剪树枝及杆上设 | 10kV振兴路5.174.18一带树线矛盾严重，且4月12日9：20突遇暴雨天气，树木因暴雨垂搭变压器台架裸露部位发生故障停电。 |  | 福州.观海变10kV观海变652观中线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 09:23 | 2023-04-12 17:20 | 配调 | 2023-04-12 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 623563 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-04-12 17:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 19 | 11 | 2895 | 5dcb6219-796d-4b4b-8afc-d24d393881d8 | 观海变652观中线 | 归档 | 2023-04-13 17:58 | 是 | 是 | 否 | 是
1554 | dbdd1a6b-665b-4e45-96b1-80d53f83c3a4 | 龙岩 | 288C88D0-2837-48BF-ABAC-00E6CCCD9CF1 | GZ13575623040009 | 3523041200089980 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1345e30b44 | 姑田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-12 09:17 | 2023-04-12 14:41 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12日9:13 姑田变电站姑田变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.65,B相电压为4.62,C相电压为5.58,零序电压为0.00,)无选线信号。故障原因为：10kV余门线#048杆线夹断裂、脱落直角挂板断裂 | 12日9:13 姑田变电站失地(姑田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.65,B相电压为4.62,C相电压为5.58,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组 12日09:16联/配调马航宇【顺控】遥控操作_：10kV余门线#034杆34K开关由运行转热备用，于12日09:16控分成功接地信号消失 12日9:17 姑田变电站失地(姑田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.65,B相电压为4.62,C相电压为5.58,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视10kV余门线#034杆34K开关及其之后的设备。09时25分巡视人曹昌富接受通知，开始巡线。 12日10:45 联/配调张增华令曹昌富：10kV新余线#061杆新余余门联络57支K开关由热备用转冷备用12日10:45下令 12日11:00 联/配调张增华令曹昌富：10kV余门线#034杆34K开关由热备用转冷备用，12日11:20操作成功 12日11:00 联/配调张增华令曹昌富：10kV余门线#063+1杆余门电站支线K0开关由热备用转冷备用，12日11:20操作成功 12日11:23 联/配调蔡毅辉收到现场曹昌富汇报：现场确认跳闸开关为：10kV余门线#034杆34K开关；保护动作：10kV余门线#034杆34K开关； 隔离设备：10kV余门线#034杆34G刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：其他；故障现象：10kV余门线#048架空类线夹断裂、脱落直角挂板断裂； 故障点：10kV余门线#048；故障备注：10kV余门线#048架空类线夹断裂、脱落直角挂板断裂 12日11:59 申请配电故障抢修单NO：LY-LC-PQ-2023-0010，工作负责人：华荣志，工作内容：在10kV余门线#048杆，进行直角挂板断裂及悬瓶更换故障抢修，安全措施：10kV余门线#034杆34K开关、34G高压刀闸，10kV余门线#063+1杆K0开关、G0高压刀闸，10kV新余线#061杆57支K开关、57支G高压刀闸。 12日11:59 申请配电故障抢修单NO：LY-LC-PQ-2023-0010，工作负责人：华荣志，工作内容：在10kV余门线#048杆，进行直角挂板断裂及悬瓶更换故障抢修，安全措施：10kV余门线#034杆34K开关、34G高压刀闸，10kV余门线#063+1杆K0开关、G0高压刀闸，10kV新余线#061杆57支K开关、57支G高压刀闸。 12日 12:01抢修许可票号：LY-LC-PQ-2023-0010,抢修负责人：华荣志,抢修任务：1、10kV余门线#048杆，直角挂板断裂及悬瓶更换故障抢修,抢修安措:断开10kV余门线#034杆34K开关、34G高压刀闸，断开10kV余门线#063+1杆10kV余门线#063+1杆K0开关、G0高压刀闸，断开10kV新余线#061杆10kV新余线#061杆57支K开关、57支G高压刀闸 12日 13:17抢修终结票号：LY-LC-PQ-2023-0010,抢修负责人：华荣志,抢修任务：1、10kV余门线#048杆直角挂板断裂及悬瓶更换故障抢修,抢修安措:断开10kV余门线#034杆34K开关、34G高压刀闸，断开10kV余门线#063+1杆10kV余门线#063+1杆K0开关、G0高压刀闸，断开10kV新余线#061杆10kV新余线#061杆57支K开关、57支G高压刀闸 送电票：LC-ZLP-202304173，12日13:18开始执行 | 因设备金具老化引起10kV余门线#048架空类线夹断裂、脱落直角挂板断裂 |  | 姑田变10kV余门线617线路余门线#034杆34K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 09:17 | 2023-04-12 13:40 | 配调 | 2023-04-12 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 278819 | 姑田供电所 | 2023-04-12 13:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 16 | 0 | 467 | dbdd1a6b-665b-4e45-96b1-80d53f83c3a4 | 姑田变10kV余门线617线路 | 归档 | 2023-04-12 17:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1553 | 13DKX-33688 | 福州 | 710728F9-7854-475A-8C85-F11A358EFDDC | GZ13516023040005 | 3523041200090238 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-12 09:16 | 2023-04-12 15:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月12日09:13 220kV碧里变10kV金港Ⅰ回622开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入；故障原因：10kV金港I回#82甲杆至#83杆导线断线，0.4kV白水村变导线#06至#07导线断线，故障抢修后于15:18送电正常 | 2023年4月12日12日9:13 碧里变10kV金港Ⅰ回622开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入，FA研判故障区间：碧里变10kV金港Ⅰ回622开关至10kV金港Ⅰ回#26金港一开关之间，即通知白花运维蔡锋检查开关间隔 12日09:19联/配调周俊友遥控操作_：10kV金港Ⅰ回#26金港一柱上开关由运行转热备用于12日09:19控分成功 12日09:20联/配调周俊友遥控操作_：白水1#环网10kV金港I回912由热备用转运行于12日09:20控合成功，转运行后碧里变10kVII、III段母线电压异常（4.32，6.62，10.27） 12日09:22联/配调周俊友遥控操作_：白水1#环网10kV金港I回912开关由运行转热备用于12日09:22控分成功，即通知松山所官本巡线 12日10:05 联/配调周俊友收到现场松山所洪煜杰汇报：申请隔离设备：10kV金港I回#81杆金港三开关转冷备用；巡视无异常范围：10kV金港I回#1杆-10kV金港I回#81杆；申请试送设备：10kV金港I回#26杆金港一柱上开关；故障原因：外破故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股；故障点：10kV金港I回#82甲杆至#83杆导线断线 12日10:08 联/配调周俊友令官本:10kV金港Ⅰ回#81金港三柱上开关由运行转冷备用，12日10:16操作成功 12日10:14 联/配调周俊友收到现场白花运维陈鸿汇报：金港I回622开关间隔检查无异常，故障电流15.07A 12日10:16联/配调周俊友遥控操作_：福州.碧里变/10kV.金港Ⅰ回622开关由热备用转运行于12日10:16控合成功送电正常 12日10:19联/配调周俊友遥控操作_：10kV金港Ⅰ回#26金港一柱上开关由热备用转运行于12日10:19控合成功送电正常 12日10:37 联/配调周俊友收到现场松山所洪煜杰汇报：巡视无异常范围：10kV金港I回#114杆-10kV金港I回#140杆；申请试送设备：白水1#环网10kV金港I回912开关 12日10:39 联/配调周俊友令松山所洪煜杰:10kV金港Ⅰ回#114金港五柱上开关由运行转冷备用，12日10:45操作成功 12日10:47联/配调周俊友遥控操作_：白水1#环网10kV金港I回912开关由热备用转运行于12日10:47控合成功送电正常 12日13:03 申请配电故障抢修单NO：1550678#，工作负责人：郭顺，工作内容：10kV金港I回#82甲至#83更换导线；0.4kV白水村变导线#06至#07更换导线，安全措施：10kV金港I回#81金港三开关转冷备用，10kV金港I回#114金港五开关转冷备用 12日13:39抢修许可：票号：1550678#，工作负责人：郭顺，工作内容：10kV金港I回#82甲至#83更换导线；0.4kV白水村变导线#06至#07更换导线，安全措施：10kV金港I回#81金港三开关转冷备用，10kV金港I回#114金港五开关转冷备用 12日14:53抢修终结票号：1550678#，抢修负责人：郭顺，工作内容：10kV金港I回#82甲至#83更换导线；0.4kV白水村变导线#06至#07更换导线，安全措施：10kV金港I回#81金港三开关转冷备用，10kV金港I回#114金港五开关转冷备用 12日14：57送电指令票详见罗源2023040094，15：18复，送电正常 | 10kV金港I回#82甲杆至#83杆，导线被翻斗车刮断 |  | 福州.碧里变10kV金港Ⅰ回622线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 09:15 | 2023-04-12 15:15 | 配调 | 2023-04-13 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 621661 | 松山供电所 | 2023-04-12 15:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 |  | 4 | 16 | 24 | 13DKX-33688 | 碧里变622金港Ⅰ回 | 归档 | 2023-04-14 11:35 | 是 | 是 | 否 | 是
1549 | 632f7c73-75cd-4b89-ac1e-8f84679bd11f | 泉州 | D83B579A-4EEF-48D7-9240-4A603D96C676 | GZ13555823040011 | 3523041200079565 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386281908 | 南埕镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-12 08:55 | 2023-04-12 11:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月12日8:53 DMS弹窗：雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸（简易开关，无法查看保护信号）。故障原因为：用户内部故障 | 2023年4月12日8:53 DMS弹窗：雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸，配调李金旭通知南埕所方雄吉巡线检查 10：29 南埕所方雄吉汇报配调李金旭：10kV格后线615开关确认跳闸，615开关为老的简易开关现场无法查看具体动作情况及重合闸情况，10kV格后615线#001杆至#034杆巡视无异常，具备送电条件 12日10:30 配调李金旭令南埕所方雄吉：10kV格后615线#034杆K016开关由运行转热备用，12日10:32操作成功 12日10:32 配调李金旭令南埕所方雄吉：雷峰升压站10kV格后线615开关由热备用转运行10：37操作完毕，运行正常 10:54 南埕所方雄吉汇报配调蔡震泽：10kV格后615线#034杆至#064杆巡视无异常，具备送电条件 12日10:55 配调蔡震泽令南埕所方雄吉：10kV格后615线#064-1杆K036开关由运行转热备用，12日10:58操作成功 12日10:59 联/配调李金旭令方雄吉：10kV格后615线#034杆K016开关由热备用转运行，12日11:05操作成功 10kV格后615线#064-1杆K036开关后段线路为用户产权设备，供电所已通知用户巡线检查，转遗留用户单 10:50调控班陈诚遥控：10kV格后615线#064-1杆K036开关由热备用转运行，运行正常，并通知南埕供电所郑文展通知用户 10kV格后615线#064-1杆K036开关现处热备用，后段线路为用户产权设备，供电所已通知用户巡线检查，10:47南埕供电所郑文展汇报调控班陈诚：10kV格后615线下田支线#016杆至#017杆有树木倒在线路上，用户已自行处理，线路无故障，具备送电条件 2023年04月13日10:53政永高速A2标段（10kV格后615线#064-1杆K036开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZDHYLYH20230412003 | 巡视查无设备故障，试送成功。10kV格后615线#064-1杆K036开关后段线路为用户产权设备，供电所已通知用户巡线检查，转遗留用户单 |  | 雷峰升压站（简易变）10kV格后线615线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 08:53 | 2023-04-12 11:05 | 配调 | 2023-04-12 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604057 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-12 11:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 7 | 7 | 404 | 632f7c73-75cd-4b89-ac1e-8f84679bd11f | 雷峰升压站（简易变）10kV格后线615 | 归档 | 2023-04-12 18:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1544 | 13DKX-23385 | 三明 | 314D4B69-4699-4260-8A6A-4108A585F3EB | GZ13585823040024 | 3523041200063859 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-12 08:40 | 2023-04-12 10:11 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月12日8:37 DMS系统研判：八字桥变10kV洪田线911线路#079杆K2812开关跳闸，故障原因为：大雨造成10kV真地线909线路#71杆至#72杆段线路廊道外枯树因土质松动倒伏压线 | 12日8:40 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV洪田线911线路#079杆K2812开关及其之后的设备。 08:41 即通知管前镇供电所陈昭温开展带电巡视09时09分巡视人严良发、肖万喜、李仁垂、陈昌湍、陈贵江接受通知，开始巡线。 12日09:12 联/配调吴晓霞令蓝思婷：10kV洪田线911线路#116杆K2814开关由运行转热备用，12日09:13操作成功 09：21管前镇供电所李仁垂汇报：10kV洪田线911线路#079杆至#116杆段线路已巡视完毕，未发现异常，具备送电条件 12日09:22 联/配调吴晓霞令管前镇供电所李仁垂：10kV洪田线911线路#079杆K2812开关由热备用转运行，12日09:26操作成功 09:55 管前镇供电所李仁垂汇报：大雨造成10kV真地线909线路#71杆至#72杆段线路廊道外枯树因土质松动倒伏压线，现已自行滑落，经验收合格，具备送电条件 12日09:58 联/配调吴晓霞令管前镇供电所李仁垂：10kV真地线909线路#61杆分段开关由热备用转运行，12日10:01操作成功（送电正常） | 大雨造成10kV真地线909线路#71至#72杆段廊道外枯树因土质松动倒伏压线 |  | 35kV八字桥变（配电化）八字桥变10KV洪田线911线路洪田线911线路#079杆K2812开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 08:38 |  | 配调 | 2023-04-12 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 20 | 0 | 1325 | 13DKX-23385 | 八字桥变10KV洪田线911 | 归档 | 2023-04-12 11:42 | 是 | 是 | 否 | 是
1542 | 05cd9eda-42b2-428c-843e-04761da56332 | 厦门 | 2C847F89-DB35-4189-965E-BFC58F813129 | GZ135223040028 | 3523041200058412 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1554ca1725,8a0e938a811e2d6001833b158da51726 | 集美政企客户二班,集美政企客户一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-12 08:23 | 2023-04-12 16:58 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 4月12日8:17监控翁龙欢报：磁瑶变10kVⅠ段母线A相全失地、无选线，8:22磁瑶变10kV星海Ⅰ回914开关跳闸，失地消失；故障原因：用户电缆外破 | 12日8:23联/配调系统自动遥控操作_：星天环网柜(三遥)10kV星天线901负荷开关由运行转热备用，控分失败 08:25横一路开闭所10kV星横Ⅰ回911开关由运行转热备用（遥控） 08:26横一路开闭所10kV母联900开关由热备用转运行（遥控），送电正常。即通知侨英抢修吴志成，集美配电杨德星，同安配电王建立 8:56侨英抢修陈智明报星天环网柜一二次设备查无异常，星天环网柜10kV天化Ⅰ回903馈出电缆外破 8:57下令陈智明：星天环网柜10kV天化Ⅰ回903线路由运行转冷备用，9:21操作完毕。 9:22下令高浦运行所范诚毅：磁瑶变10kV星海Ⅰ回914开关由热备用转运行，9:23操作完毕，送电正常。 9:45遥控：横一路开闭所10kV星横Ⅰ回911开关由热备用转合环运行，遥控成功。 9:47遥控：横一路开闭所10kV母联900开关由运行转热备用（解环），遥控成功。 9:52 同安方加财汇报：星海开闭所BZT未动作，即通知检查未动作原因。 10:00高浦运行所范诚毅汇报：现场检查，磁瑶变10kV星海Ⅰ回914线路过流Ⅰ段保护动作，A、C相故障，故障电流15517.2A，一二次设备检查正常。 11:00厦门市殡葬管理处配电室电工高先生汇报： 厦门市殡葬管理处配电室10kV天化Ⅰ回901线路在冷备用状态。 11:02下令高先生： 厦门市殡葬管理处配电室10kV天化Ⅰ回901线路由冷备用转检修，11:06操作完毕。 11:08下令陈智明：星天环网柜10kV天化Ⅰ回903线路由冷备用转检修，11:19操作完毕。通知用检杨佳祥安排处理。 | 星天环网柜10kV天化Ⅰ回903馈出电缆被客户自己施工外破挖断。 | 督促客户加强设备、电缆路径巡视及其维护 | 磁瑶变电站914线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 08:22 | 2023-04-12 16:55 | 配调 | 2023-04-12 21:00 | 处理完毕 | 八级电网事件 |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-04-12 16:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 督促客户加强设备、电缆路径巡视及其维护 | 15 | 14 | 1931 | 05cd9eda-42b2-428c-843e-04761da56332 | 磁瑶变电站914 | 归档 | 2023-04-13 21:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1541 | EADE4F3FB64D42A1BAF08B49D74B0CAC421B | 泉州 | D5491667-B232-4062-B7FA-6D7C190FD83B | GZ13555123040056 | 3523041200049883 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591844 | 诗山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-12 07:58 | 2023-04-12 08:46 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年4月12日07:55 DMS 监盘发现：10kV山城线1#杆-20#杆缺相，遥控：10kV山城线1#杆J37开关转热备用 故障原因：老化引起10kV山城线18#杆引线断线（待带电班抢修处理） | 2023年4月12日07:55 DMS 监盘发现：10kV山城线1#杆-20#杆缺相，南安县调杨杰松通知郑慧束08时15分巡视人陈铭艺接受通知，开始巡线。08时16分巡视人陈铭艺、洪金铭、林志昆接受通知，开始巡线。 12日07:57 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：10kV山城线1#杆J37开关由运行转热备用，12日07:58操作成功 南安县调郑慧束通知诗山所杨旭阳 12日08:00 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：10kV山城线34#杆0J1开关由运行转热备用，12日08:01操作成功 12日08:08 诗山所谢凡汇报南安县调郑慧束：10kV山城线18#杆引线断线 12日08:17 联/配调黄明妮令诗山所谢凡：10kV山城线18#杆J697刀闸由合闸转分闸，12日08:28操作成功 08:30诗山所谢凡汇报南安县调黄明妮：10kV山城线34#杆至10kV山城线18#杆J697刀闸之间巡无异常，10kV山城线34#杆0J1开关具备送电条件 12日08:31 联/配调黄明妮令南安县调郑慧束：遥控：10kV山城线34#杆0J1开关由热备用转运行，12日08:31操作成功 08:32诗山所谢凡汇报南安县调黄明妮：老化引起10kV山城线18#杆引线断线 08:34诗山所谢凡汇报南安县调黄明妮：10kV蓬山线49#杆J26开关至10kV山城线34#杆0J1开关之间巡无异常，10kV蓬山线49#杆J26开关具备送电条件 12日08:35 联/配调黄明妮令诗山所谢凡：10kV蓬山线49#杆J26开关由热备用转运行，12日08:36操作成功，运行正常 08:41南安县调黄明妮通知诗山所谢凡：召测线路运行正常 12日10:07 南安县调傅华荣：签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0230，工作负责人：李宝湖 ，工作内容：在35kV蓬华变10kV山城线913线路18#杆，进行带电处理35kV蓬华变10kV山城线913线路18#杆J697刀闸引线断线（B相引线断线），安全措施：10kV山城线1#杆 J37开关、J392刀闸，10kV山城线18#杆 J697刀闸。 | 1、设备质量问题 2、短路电路冲击 | 1、加强设备验收把控 2、加强重合闸巡视 | 蓬华变10kV山城线913线路1#杆J37开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 07:58 |  | 配调 | 2023-04-12 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607523 | 诗山镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 1、加强设备验收把控 2、加强重合闸巡视 | 22 | 1 | 1272 | EADE4F3FB64D42A1BAF08B49D74B0CAC421B | 蓬华变10kV山城线913 | 归档 | 2023-04-14 14:54 | 是 | 是 | 否 | 是
1538 | 13DKX-26106 | 泉州 | 3C726811-B1A3-4310-B55D-BE041F3EB9BE | GZ13555723040058 | 3523041200043939 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138712194e | 参内乡供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-12 06:55 | 2023-04-12 07:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月12日 06:53 DMS弹窗：10kV参镇916线镇东支线#17杆K020开关跳闸。故障原因：小动物引起开关跳闸 | 2023年04月12日 06:53 DMS弹窗：10kV参镇916线镇东支线#17杆K020开关跳闸。06时59分巡视人吴全明、黄振坤、黄永辉接受通知，开始巡线。 12日07:17 联/配调蔡巧敏收到现场黄振坤汇报：现场确认跳闸开关为10kV参镇916线镇东支线#17杆K020开关，现场为小动物引起开关跳闸，线路无其他异常，申请送电。 12日07:18 联/配调蔡巧敏令黄振坤：10kV参镇916线镇东支线#17杆K020开关由热备用转运行，12日07:22操作成功 | 10kV参镇916线镇东支线#17杆因松鼠碰到验电接地环引起K020开关跳闸。 |  | 参内变10kV参镇916线镇东支线#17杆K020开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 06:54 | 2023-04-12 07:22 | 配调 | 2023-04-12 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 259614 | 参内乡供电所 | 2023-04-12 07:22 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 19 | 7 | 1196 | 13DKX-26106 | 参内变10kV参镇线916 | 归档 | 2023-04-12 14:46 | 是 | 是 | 否 | 是
1535 | 3da0c248-f6c9-47a9-9cb0-2a0015507340 | 泉州 | CA229554-EC62-4DEA-B73D-3930050D2FF6 | GZ13555123040055 | 3523041200032214 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076d78b5b3fa8 | 码头镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-12 06:01 | 2023-04-12 07:29 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月12日 05:54 IES监盘发现：码头变10kV仙都线911线路过流动作跳闸 故障原因：巡视发现有松鼠跳到10kV仙都线桐林支线6#杆J744刀闸上已掉落，不影响运行 | 2023年04月12日 05:54 IES监盘发现：码头变10kV仙都线911线路过流动作跳闸06时15分巡视人林启明、黄诗艺接受通知，开始巡线。南安县调黄明妮通知码头所林启明、洪濑运检班李金沙 12日05:57南安县调黄明妮通知码头所黄诗艺：研判10kV杏东线106#杆J86开关10kV仙都线侧故障 06:37码头所黄诗艺汇报南安县调黄明妮：对10kV杏东线106#杆J86开关至10kV杏东线33#杆J41开关巡无异常，具备送电条件，申请10kV杏东线106#杆J86开关转热备用，10kV杏东线33#杆J41开关转运行 12日06:38 联/配调黄明妮令南安县调郑慧束：遥控：10kV杏东线106#杆J86开关由运行转热备用，12日06:39操作成功 12日06:40 联/配调黄明妮令南安县调郑慧束：遥控：10kV杏东线33#杆J41开关由热备用转运行，12日06:40操作成功，试送正常 06:41南安县调黄明妮通知码头所黄诗艺：试送正常 12日07:16洪濑运检班李金沙汇报南安县调杨杰松：12日05:53:57:238码头变10kV仙都线911线路过电流保护动作，开关跳闸（大电流闭锁重合闸），故障电流：23.28A。故障相别：无，一二次设备检查正常，相关信号已复归。 07:21码头所黄诗艺汇报南安县调郑慧束：巡视发现有松鼠跳到10kV仙都线桐林支线6#杆J744刀闸上已掉落，不影响运行，具备送电条件 12日07:22 联/配调郑慧束令杨杰松遥控：码头变10kV仙都线911开关由热备用转运行，12日07:23操作成功，运行正常 南安县调郑慧束通知码头所黄诗艺 12日07:46方式恢复（详见指令票QZNA23040329）南安县调郑慧束 | 仙都线桐林分支线6#杆J744刀闸有松鼠，引起相间短路。 | 1 | 码头变10kV仙都线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 06:00 | 2023-04-12 07:30 | 配调 | 2023-04-12 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  | 2023-04-12 07:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 1 | 43 | 21 | 4655 | 3da0c248-f6c9-47a9-9cb0-2a0015507340 | 码头变10kV仙都线911 | 归档 | 2023-04-12 18:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1532 | 0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 宁德 | E304E4FF-F05D-4812-B7C0-E559EE71182F | GZ13535423040015 | 3523041200027661 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1036 | 柏洋乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-12 05:15 | 2023-04-12 09:59 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月12日5:9 柏洋变10kV溪西线643#044杆K044开关以下线路B相完全失地(A相电压为9.40,B相电压为1.53,C相电压为8.97,零序电压为13.73,)失地选线正确。故障原因为： 10kV溪西线643#065-24-4杆架空类支柱绝缘子断裂脱落 | 12日5:09 霞浦柏洋变10kVI段母线失地(霞浦柏洋变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.40,B相电压为1.53,C相电压为8.97,零序电压为13.73,)。 12日05:11联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#078杆K078开关由运行转热备用，于12日05:11控分成功 12日05:11联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#065-30-3杆K065-30-3开关由运行转热备用，于12日05:12控分成功 12日05:12联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关由运行转热备用，于12日05:12控分成功 12日05:12联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#044杆K044开关由运行转热备用，于12日05:12控分成功接地信号消失 12日5:13即通知抢修班组巡视10kV溪西线643#044杆K044开关及其之后的设备。巡视人许长新、林国斌、林伏宋接受通知，开始巡线。 12日05:20联/配调庄培国遥控操作_：10kV溪西线643#093杆K093开关由热备用转运行，于12日05:20控合成功 12日06:48 联/配调庄培国收到现场许长新汇报：现场确认10kV溪西线643#044杆K044开关确在热备用 隔离设备：10kV溪西线643#065-24杆#22刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV溪西线643#044杆-10kV溪西线643#065-45杆；试送设备：10kV溪西线643#044杆K044开关； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV溪西线643#065-24-4杆 12日06:50 联/配调庄培国令许长新：10kV溪西线643#065-24杆#22刀闸由合闸转分闸，12日06:54操作成功 12日06:56联/配调庄培国遥控操作_：10kV溪西线643#044杆K044开关由热备用转运行，于12日06:56控合成功 12日06:57联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#065-30-3杆K065-30-3开关由热备用转运行，于12日06:57控合成功 12日06:57联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#065-32杆K065-32开关由热备用转运行，于12日06:57控合成功 12日06:58联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#078杆K078开关由热备用转运行，于12日06:58控合成功 12日06:58联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV溪西线643#093杆K093开关由运行转热备用，于12日06:58控分成功，运行正常，恢复正常供电 12日08:10 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0036，工作负责人：张勇，工作内容：在10kV溪西线643#065-24-4杆，进行柱式绝缘子断裂脱落抢修，安全措施：10kV溪西线643#065-24杆#22刀闸。 12日 08:13抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0036,抢修负责人：张勇,抢修任务：1、10kV溪西线643#065-24-4杆，柱式绝缘子断裂脱落抢修,抢修安措:断开10kV溪西线643#065-24杆#22刀闸 12日 09:28抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0036,抢修负责人：张勇,抢修任务：1、10kV溪西线643#065-24-4杆，柱式绝缘子断裂脱落抢修,抢修安措:断开10kV溪西线643#065-24杆#22刀闸 送电票：NDAX23040297，12日09:31开始执行，12日21时18分执行完毕。 | 经巡视发现10kV溪西线643#065-24-4杆架空类支柱绝缘子脱落 |  | 霞浦柏洋变电站10kV溪西线643#044杆K044开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 05:14 | 2023-04-12 09:28 | 配调 | 2023-04-12 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 267431 | 柏洋乡供电所 | 2023-04-12 09:28 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 恶劣天气 |  | 27 | 5 | 2149 | 0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 溪西线643线路 | 归档 | 2023-04-12 10:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1531 | 13DKX-27352 | 莆田 | 717AD617-6452-4842-9D30-1F12D2D9A1F3 | GZ13546123040030 | 3523041200023972 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d6da964b7016df17a2bfb5c1c | 鲤南综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-12 04:28 | 2023-04-12 06:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12日4:19 莆田.象坂变莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.46,B相电压为9.69,C相电压为1.12,零序电压为86.32,)无选线信号。10kV体育场线#037杆037开关零序变化较大，试拉后失地消失，故障原因：10kV罗峰#4变A/C相高压熔丝熔断。 | 12日4:29 莆田.象坂变失地(莆田.象坂变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.46,B相电压为9.69,C相电压为1.12,零序电压为86.32,)。即通知抢修班组巡视莆田.象坂变/10kV.体育场线913开关及其之后的设备。 12日04:41联/配调黄春瑶遥控操作_：莆田.象坂变/10kV.体育场线913开关由运行转热备用，于12日04:41控分成功 12日04:27 联/配调黄春瑶令俞剑铭：10kV西埔线931线路#035杆035柱上开关由热备用转运行，12日04:29操作成功 12日05:50 联/配调任雨澄收到现场郭明雨汇报：_10kV罗峰#4变A、C相高压熔丝熔断，已隔离，申请10kV体育场线913线路试送电。 12日05:54联/配调任雨澄遥控操作_：莆田.象坂变/10kV.体育场线913开关由热备用转运行，于12日05:54控合失败 12日05:55 联/配调任雨澄令黄春瑶：莆田.象坂变/10kV.体育场线913开关由热备用转运行，12日05:55操作成功 12日05:56联/配调任雨澄遥控操作_：10kV体育场线#037杆037（三遥）柱上开关由热备用转运行，于12日05:56控合成功 12日05:59联/配调任雨澄遥控操作_：10kV体育场线#075杆075开关由热备用转合环运行，于12日05:59控合成功 12日06:00联/配调任雨澄遥控操作_：10kV西埔线#035杆035开关由运行转热备用，于12日06:00控分成功 | 罗峰#4变变压器故障引起 |  | 莆田.象坂变10kV体育场线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 04:28 | 2023-04-12 06:00 | 配调 | 2023-04-12 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-12 06:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 4 | 11 | 649 | 13DKX-27352 | 体育场线913线路 | 归档 | 2023-04-12 17:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1530 | 6C9FE43C7D9630BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 0DC14F32-38C2-48DB-BD27-543903BBD833 | GZ13595523040023 | 3523041200024955 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fe,8a0e824d70f5c40e0171574fa5e45665 | 城郊供电所,建阳电气运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-12 04:24 | 2023-04-12 14:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月12日04:22 117景园环网柜10kV35117线1173开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投；03:41 116双好环网柜10kV景园线1163开关跳闸，故障原因为：和顺景园高压配电室10kV和园Ⅱ线912间隔、10kV和园Ⅲ线913间隔开关柜击穿 | 12日03:41 DMS研判：和顺景园高压配电室10kV和园Ⅲ线913开关跳闸，转告建阳电气运维班潘李华及建阳服务调度班杨思佳 12日04:22 DMS研判： 117景园环网柜10kV35117线1173开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投，转告建阳电气运维班潘李华及建阳服务调度班杨思佳 12日05:10 建阳电气运维班潘李华汇报：和顺景园高压配电室内有浓烟，其余线路巡线无异常，具备送电条件 12日05:12 联/配调黄秀卿令建阳电气运维班潘李华：10kV和顺35环网柜10kV和顺航阳线H357线路由运行转热备用，12日05:13操作成功 12日05:13建阳电气运维班邱志洺汇报：经检查发现和顺景园高压配电室10kV和园Ⅱ线912间隔、10kV和园Ⅲ线913间隔开关柜击穿 12日05:15 联/配调黄秀卿遥控操作：10kV117景园环网柜10kV35117线1173线路由热备用转运行，12日05:15操作成功，正常，转告建阳电气运维班潘李华及建阳服务调度班杨思佳 12日05:29建阳电气运维班潘李华汇报：03:41 116双好环网柜10kV景园线1163开关跳闸（当时116双好环网柜全站DTU离线，未有信号上传），现116双好环网柜10kV景园线1163线路处热备用（停电信息详见LS13595523040022故障单） 12日06:52 联/配调黄秀卿令建阳电气运维班邱志洺：116双好环网柜10kV景园线1163线路由热备用转检修，12日06:55操作成功 12日07:07 联/配调黄秀卿令建阳电气运维班邱志洺：和顺35环网柜10kV和顺航阳线H357线路由热备用转检修，12日07:09操作成功 12日08:14 联/配调林永强令城郊操作徐旋：10kV航阳线057杆K290开关由冷备用转合环运行，12日08:26操作成功 12日08:28 联/配调林永强令电气运维班潘李华：和顺35环网柜10kV航阳线H355线路由运行转热备用，12日08:31操作成功 12日08:43 联/配调黄秀卿令建阳电气运维班苏旺泉：1、和顺景园#6箱变#2箱变由运行转检修；2、和顺景园#6箱变#1（室内）配变由运行转检修；3、和顺景园#5箱变#2箱变由运行转检修；4、和顺景园#5箱变#1箱变由运行转检修 ，12日09:26作成功 12日08:44 联/配调黄秀卿令建阳电气运维班邱志洺：1、和顺景园#4箱变#2（室内）配变由运行转检修；2、和顺景园#4箱变#1（室内）配变由运行转检修；3、和顺景园#2箱变#1（室内）配变由运行转检修；4、和顺景园#3箱变#1（室内）配变由运行转检修；5、和顺景园#3箱变#2（室内）配变由运行转检修，12日09:32操作成功 12日09:47 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0011，工作负责人：邱志洺，工作内容：在10kV和顺景园高压配电室10kV和园Ⅲ线913间隔，进行出线电缆改接至10kV和顺景园高压配电室10kV景园线915间隔；在10kV和顺景园高压配电室10kV和园Ⅱ线912间隔，进行出线电缆改接至10kV和顺景园高压配电室10kV和顺航阳线916间隔，安全措施：10kV116双好环网柜10kV景园线1163线路转检修，10kV和顺35环网柜10kV和顺航阳线H357线路转检修，10kV和顺景园#2箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#3箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#3箱变#2配变转检修，10kV和顺景园#4箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#4箱变#2配变转检修，10kV和顺景园#5箱变#1箱变转检修，10kV和顺景园#5箱变#2箱变转检修，10kV和顺景园#6箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#6箱变#2箱变转检修。 12日 09:47抢修许可票号：NP-JY-PQ-2023-0011,抢修负责人：邱志洺,抢修任务：1、10kV和顺景园高压配电室10kV和园Ⅲ线913间隔，进行出线电缆改接至10kV和顺景园高压配电室10kV景园线915间隔；2、在10kV和顺景园高压配电室10kV和园Ⅱ线912间隔，进行出线电缆改接至10kV和顺景园高压配电室10kV和顺航阳线916间隔,抢修安措:10kV116双好环网柜10kV景园线1163线路转检修，10kV和顺35环网柜10kV和顺航阳线H357线路转检修，10kV和顺景园#2箱变10kV和顺景园#2箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#3箱变10kV和顺景园#3箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#3箱变10kV和顺景园#3箱变#2配变转检修，10kV和顺景园#4箱变10kV和顺景园#4箱变#1配变转检修，10kV和顺景园#4箱变10kV和顺景园#4箱变#2配变转检修，10kV和顺景园#5箱变10kV和 | 无 |  | 117景园环网柜10kV35117线1173线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 04:22 |  | 配调 | 2023-04-12 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 7 | 2 | 1080 | 6C9FE43C7D9630BAE0430A8E47C930BA0000 | 童游变10kV嘉禾线623 | 归档 | 2023-04-17 14:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1529 | 6C9FE43C7D4B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | DD91CB89-EA77-4B08-8135-127F7A00223E | LS13595523040022 | 3523041200019390 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fe | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-12 04:00 | 2023-04-12 14:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 详见LS13595523040023故障单 | 详见LS13595523040023故障单 | 无 |  | 116双好环网柜10kV景园线1163线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 03:59 |  | 配调 | 2023-04-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 5 | 0 | 857 | 6C9FE43C7D4B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 童游变10kV赤岸线928 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1528 | 13DKX-62234 | 南平 | 3397835D-14BA-411B-9DC0-F7B497031564 | GZ13595523040021 | 3523041200015715 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fe,8a0f688f46db11f00146db137aed15da | 城郊供电所,建阳配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-12 03:55 | 2023-04-12 11:49 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年03月12日03:37南平.童游变/10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.00,B相电压为9.11,C相电压为1.21,零序电压为120.00,)无选线,03:51童游变10kV由源Ⅱ线960开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投，05:11溪山公馆#4（室内）配变低压开关跳闸。故障原因：10kV白水线042甲杆橡机公用配变电缆击穿、引线断线搭在横担上 | 12日03:37建阳县调监控余元德汇报： 童游变/10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.00,B相电压为9.11,C相电压为1.21,零序电压为120.00,)。无选线 12日03:51建阳监控班余元德汇报：童游变10kV由源Ⅱ线960开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投，失地信号消失，转告城郊所徐旋、建阳配电抢修班陈俊、建阳服务调度班杨思佳、市立医院李景鹏、地调陈屹 12日03:52查看dms，溪山公馆配电室10kV母分备自投动作，现溪山公馆配电室10kV溪山Ⅱ线922线路处热备用、10kV母分910线路处运行、10kV溪山Ⅰ线912线路处运行 12日04:10市立医院李景鹏汇报：医技配电室内部检查无异常，具备送电条件，即令其：1、医技配电室10kV医技由源线911线路由运行转热备用；2、医技配电室10kV医技宿舍线921线路由热备用转运行，于04:12执行完毕，转告地调陈屹、建阳服务调度班杨思佳 12日04:45城郊所徐旋汇报：10kV由源Ⅱ线001杆至10kV白水线050-8杆巡线无异常，具备送电条件 12日04:46建阳电气运维班潘李华汇报：10kV由源Ⅱ线001杆至10kV白水线050-8杆间所接电气设备检查无异常，具备送电条件。 12日04:48 联/配调黄秀卿令配电抢修班陈俊：10kV白水线050-8杆KY0112开关由运行转热备用，12日04:57操作成功 12日04:58遥控操作：童游变10kV.由源Ⅱ线960开关由热备用转运行，正常，转告市立医院李景鹏、建阳服务调度班杨思佳、城郊所徐旋及建阳电气运维班潘李华 12日05:11城郊操作徐旋汇报：溪山公馆#4（室内）配变低压开关跳闸，溪山公馆#4（室内）配变低压线路无异常，具备送电条件。申请溪山公馆#4（室内）配变转运行 12日05:11 联/配调黄秀卿令城郊操作徐旋：溪山公馆#4（室内）配变由空载运行转运行，12日05:12操作成功 正常 12日05:26建阳配电抢修班陈俊汇报：10kV白水线042甲杆橡机公用配变电缆击穿、高压引线断线搭在横担上，10kV白水线042甲杆橡机公用配变跌落式熔断器三相熔丝熔断 05:29 联/配调黄秀卿令建阳配电抢修班陈俊：1、10kV白水线042甲杆橡机公用配变低压刀闸由合闸转分闸；2、10kV白水线042甲杆橡机公用配变由热备用转冷备用，12日05:33操作成功 12日05:43 联/配调黄秀卿令建阳配电抢修班陈俊：10kV白水线050-8杆KY0112开关由热备用转运行，12日05:44操作成功，正常 转告建阳服务调度班杨思佳、建阳电气运维班潘李华 12日08:05 申请配电故障抢修单NO：PY202000025，工作负责人：葛龙，工作内容：_，安全措施：_。 12日 08:37抢修许可票号：PY202000025,抢修负责人：葛龙,抢修任务：,抢修安措: 12日 11:36抢修终结票号：PY202000025,抢修负责人：葛龙,抢修任务：,抢修安措: 11:38建阳配电抢修班葛龙汇报：10kV白水线042甲杆橡机公用配变确处冷备用 12日11:39 联/配调黄潮超令建阳配电抢修班丁燕强：10kV白水线042甲杆橡机公用配变由冷备用转运行，12日11:48操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳 | 无 |  | 10kV由源Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 03:55 |  | 配调 | 2023-04-12 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 针式绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 19 | 9 | 3544 | 13DKX-62234 | 童游变10kV由源Ⅱ线960 | 归档 | 2023-04-17 22:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1527 | 417D4769B9F3403F97F9B1697CAC2541XL00 | 南平 | EB6544E7-D0A5-43A2-8D7F-6F01A503C8A3 | GZ13595223040010 | 3523041200016033 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12d0 | 和平供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-12 03:14 | 2023-04-12 06:08 | 分支线停电 | 母线失地 | 04月12日02:41 和平变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.84kV,B相电压为10.31kV,C相电压为8.62kV,零序电压为86.67V,)原因：10kV塔下线三坑支17杆和平三坑配变边相避雷器损坏、10kV塔下线崇瑞坪支24杆崇瑞坪配变边相避雷器损坏 | 02:41联调监控陈桂玲汇报：02:41和平变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.84kV,B相电压为10.31kV,C相电压为8.62kV,零序电压为86.67V 02:42查DMS系统：和平变10kV层溪线947开关零序电流突变为15.6A，10kV塔下线坪上支07杆KY50705开关零序电流突变为14.36A 12日02:50联/配调高进发遥控操作_：南平.和平变/10kV.层溪线947开关由运行转热备用，于12日02:50控分成功接地信号存在 12日02:52联/配调高进发遥控操作_：南平.和平变/10kV.层溪线947开关由热备用转运行，于12日02:52控合成功 12日02:55 坪上电站梁小建汇报：机组已停机 12日02:59联/配调高进发遥控操作_：10kV塔下线坪上支07杆KY50705开关由运行转热备用，于12日02:59操作成功，失地消失 03:00通知和平所刘佳亮、配抢班陈桂玲 03:50 令和平供电所刘佳亮：10kV塔下线三坑支03杆03开关由运行转热备用，03:59 操作完毕 12日04:11 联/配调高进发令和平所刘佳亮：10kV塔下线坪上支07杆KY50705开关由热备用转运行，12日04:12操作成功，正常，并转告和平所刘佳亮 05:40 和平供电所刘佳亮汇报：10kV塔下线三坑支17杆和平三坑配变边相避雷器损坏、10kV塔下线崇瑞坪支24杆崇瑞坪配变边相避雷器损坏，待处理 05:50 和平供电所刘佳亮汇报：10kV塔下线三坑支17杆和平三坑配变边相避雷器损坏、10kV塔下线崇瑞坪支24杆崇瑞坪配变边相避雷器损坏现已处理完毕，具备送电条件 12日05:51 联/配调高进发令和平供电所刘佳亮：10kV塔下线三坑支03杆03开关由热备用转运行，12日06:06操作成功，正常 06:10 通知配抢班陈桂玲 06:10 通知坪上电站梁小建：机组可开机 | 10kV塔下线三坑支17杆和平三坑配变边相避雷器、10kV塔下线崇瑞坪支24杆崇瑞坪配变边相避雷器雷击击穿。 | 1、报综合检修对10kV塔下线和平三坑配变、10kV塔下线崇瑞坪配变进行避雷器更换。 2、持续开展设备测温及无人机巡视工作，发现隐患及时消缺。 | 10kV塔下线坪上支07杆至34杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 03:11 | 2023-04-12 06:06 | 配调 | 2023-04-12 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607592 | 和平供电所 | 2023-04-12 06:06 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 恶劣天气 | 1、报综合检修对10kV塔下线和平三坑配变、10kV塔下线崇瑞坪配变进行避雷器更换。 2、持续开展设备测温及无人机巡视工作，发现隐患及时消缺。 | 7 | 3 | 312 | 417D4769B9F3403F97F9B1697CAC2541XL00 | 肖家坊变10kV肖家坊线921 | 归档 | 2023-04-14 08:08 | 是 | 是 | 否 | 是
1526 | CBCFA4F201E64C87AE9C2C044D83F559421B | 宁德 | D36E086B-B95B-478F-B489-D78DCE75F108 | GZ13535623040012 | 3523041200014595 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13667a0fae | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-12 02:27 | 2023-04-12 04:06 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-4-12日2:27 DMS研判：10kV联通支线#001杆001开关跳闸（故障原因：用户内部故障） | 2023-4-12日2:27 DMS研判：10kV联通支线#001杆001开关跳闸； 即通知抢修班组 12日03:56 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：故障原因为10kV联通支线#013-1杆后端用户内部故障，申请断开10kV联通支线#013-1杆013-1Z1开关（专变分界开关） 12日03:58 联/配调陈嵩令江绍移：10kV联通支线#013-1杆013-1Z1开关由运行转冷备用，12日03:58操作成功 12日03:58 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：10kV联通支线#001杆至013-1杆之间巡线完毕未发现异常，申请试送 12日03:59 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV联通支线#001杆001Z1开关由热备用转运行（遥控），12日03:59操作成功 ，除玉塘三期#2施工Z0954变、舶月湾施工Z0995变未送电外，线路已全线复电 | 用户线路断线 |  | 潮音变电站10kV海尾线907线路联通支线#001杆001Z1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 02:27 |  | 配调 | 2023-04-12 09:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935652 | 配电抢修班 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 用户内部故障 |  | 2 | 5 | 132 | CBCFA4F201E64C87AE9C2C044D83F559421B | 海尾线907线路 | 归档 | 2023-04-13 16:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1524 | 13DKX-26068 | 泉州 | 42120D8F-E845-4CB9-B481-C7F92CCDD31B | GZ13555123040054 | 3523041200006282 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591842 | 霞美镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-12 02:22 | 2023-04-12 02:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月12日02:16 DMS监盘发现：长福变10kV福轴线619线路汽贸3#环网柜912开关停电 故障原因：10kV福轴线1#杆A10开关操作机构显示合闸，怀疑操作机构异常引起（待分析） | 2023年04月12日02:16DMS监盘发现：长福变10kV福轴线619线路汽贸3#环网柜912开关停电 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁02时47分巡视人傅栋梁接受通知，开始巡线。 02:24霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场检查10kV福轴线汽贸3#环网柜（至10kV下郊线汽贸4#环网柜）912开关确在热备用，线路巡无异常，具备送电条件 12日02:25 联/配调黄明妮令霞美所傅栋梁：10kV福轴线汽贸3#环网柜（至10kV下郊线汽贸4#环网柜）912开关由热备用转运行，12日02:28操作成功，试送正常 02:30南安县调黄明妮、杨杰松遥控：长福变10kV福轴线619开关由运行转热备用 02:45操作完毕 12日02:50 霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：10kV福轴线1#杆A10开关操作机构显示合闸，怀疑操作机构异常，要求10kV福轴线1#杆A10开关转热备用 02:50联/配调黄明妮令霞美所傅栋梁：10kV福轴线1#杆A10开关由运行转热备用 02:51操作完毕 03:05南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁：对10kV中骏四季丽景开闭所，10kV福安城市花园二期开闭所兼1#配电室，10kV禹洲.嘉誉风华小区配电室检查备备自投动作情况 03:55霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：10kV福轴线1#杆A10开关转热备用后，现场检查无异常，申请转运行 12日04:06 详见送电指令票：DQZNA23040328 南安县调郑慧束 12日05:25 霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场检查10kV禹洲.嘉誉风华小区配电室备自投正确动作（911分.921合、900合） 05:35霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场检查10kV福安城市花园二期开闭所兼1#配电室（911合、921合、900分）备自投动作未动作 09：50霞美镇供电所傅栋梁汇报南安县调吴素清：10kV山美线中骏四季丽景开闭所兼1#配电室备自投正确动作（合900开关、断921开关） | 柱上开关操作机构问题，开关本体合闸不可靠 |  | 温山变10kV下郊线651线路福轴线汽贸3#环网柜912开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-12 02:21 |  | 配调 | 2023-04-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258494 | 霞美镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 26 | 35 | 4126 | 13DKX-26068 | 温山变10kV下郊线651 | 归档 | 2023-04-13 11:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1519 | 0e32ea1b-9352-4e94-8bf4-2334cecb2c66 | 漳州 | 0D56F452-05EF-4615-9075-59F6E2D6F51D | LS13565623040008 | 3523041100192764 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343ef0aac | 白水镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-11 21:17 | 2023-04-12 00:28 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 11日21:16 龙海变10kV大虾线906开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。故障原因为：10kV大虾线#10杆B7019开关击穿，10kV大虾线（左）#03-#04杆导线断线 | 11日21:16 DMS研判龙海变10kV大虾线906开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。 即通知白水所林少鹏巡视跳闸点龙海变10kV大虾线906开关及其之后的设备，重点关注龙海变10kV大虾线906开关至10kV大虾线#44-15杆B7212开关、10kV大虾线白水村支线#22杆K72035开关之间区域。通知和平运维站王朝伟到龙海变检查10kV大虾线906开关间隔。00时05分巡视人徐志强、肖锦辉、谢景裕、陈少伟、陈志强接受通知，开始巡线。01时44分巡视人徐志强、肖锦辉、林少鹏、谢景裕、陈少伟、陈志强接受通知，开始巡线。 11日21:36联/配调蔡舒弘令白水所林少鹏：10kV崎岎线#01杆P9133刀闸由分闸转合闸--21:48操作完毕 11日21:52 白水所陈少伟汇报：经巡视发现故障点为10kV大虾线#03杆至#04杆导线断线，要求将10kV大虾线#10杆B7019开关转热备用进行隔离。 11日21:57 联/配调黄坤煌令陈少伟：10kV大虾线#10杆B7019开关由运行转热备用，11日22:01执行失败，现场陈少伟汇报：10kV大虾线#10杆B7019开关击穿，无法操作 11日22:01 联/配调黄坤煌令林少鹏：10kV大虾线#10-1杆P7225刀闸由合闸转分闸，11日22:02操作成功 11日22:12联/配调黄坤煌遥控操作_：龙海变10kV崎岎线913开关由热备用转运行，于11日22:12控合成功，线路运行正常，10kV大虾线#11杆后段负荷转由10kV崎岎线供电。 11日22:50 联/配调黄坤煌收到现场和平运维站王朝伟汇报：龙海变10kV大虾线906开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障相别ABC相，二次最大故障电流95.31A，现场设备经检查未发现明显异常 12日00:10 联/配调蔡舒弘收到现场林少鹏汇报:发电车已到达现场准备就绪，要求将10kV大虾线1739台区支线#02杆金鳌村1739台区配变转热备用后接入发电车，即令其：10kV大虾线1739台区支线#02杆金鳌村1739台区配变由运行转热备用，12日00:18操作成功 12日00:27 联/配调蔡舒弘收到现场林少鹏汇报：金鳌村1739台区已由发电车供电，现用户已全部恢复供电 12日00:48 因10kV大虾线与下辽线同杆架设，抢修工作安措需下辽线陪停，将10kV下辽线负荷分别转由10kV东园线、水浒Ⅰ回供电（详见转电指令票ZZLH23040103、ZZLH23040105） 12日01:48 联/配调黄坤煌令林少鹏：查10kV下辽线#09杆B7018开关确在冷备用状态，12日01:49操作成功 12日01:48 联/配调黄坤煌令林少鹏：查10kV大虾线#10-1杆P7225刀闸确在分闸位置，12日01:50操作成功 12日01:52 联/配调黄坤煌令蔡舒弘：查龙海变10kV大虾线906开关确在热备用状态，12日01:53操作成功 12日01:54 联/配调黄坤煌令林少鹏：10kV下辽线#12杆P7476刀闸由合闸转分闸，12日01:58操作成功 12日02:00联/配调黄坤煌遥控操作_：龙海变10kV下辽线908开关由运行转热备用，于12日02:00控分成功 12日02:00 联/配调黄坤煌令林少鹏：10kV下辽线#01杆P9083刀闸由合闸转分闸，12日02:08操作成功 12日02:00 联/配调黄坤煌令林少鹏：10kV大虾线#01杆P9063刀闸由合闸转分闸，12日02:08操作成功 12日02:00 联/配调黄坤煌令林少鹏：10kV大虾线#12杆P7227刀闸由合闸转分闸，12日02:08操作成功 12日02:02 申请配电故障抢修单NO：LH0000024，工作负责人：叶加沿，工作内容：1、10kV大虾线（左）#03-#04杆导线断线抢修，2、10kV大虾线（左）#10杆B7019开关烧毁，P7224刀闸出线与#10-1杆P7225刀闸进线连接。安全措施：龙海变10kV大虾线906开关转热备用、龙海变10kV下辽线908开关转热备用、10kV下辽线#01杆P9083刀闸、10kV大虾线#01杆P9063刀闸、10kV大虾线#12杆P7227刀闸、10kV下辽线#12杆P7476刀闸。 12日02:12 联/配调黄坤煌收到现场林少鹏汇报：金鳌村1739台区发电车已退出 12日 02:14抢修许可票号：LH0000024,抢修负责人：叶加沿,抢修任务：1、10kV大虾线（左）#03-#04杆导线断线抢修，2、10kV大虾线（左）#10杆B7019开关烧毁，P7224刀闸出线与#10-1杆P7225刀闸进线连接，安全措施：龙海变10kV大虾线906开关转热备用、龙海变10kV下辽线908开关转热备用、10kV下辽线#01杆P |  |  | 龙海变10kV大虾线906线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 21:16 |  | 配调 | 2023-04-12 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 64 | 21 | 9161 | 0e32ea1b-9352-4e94-8bf4-2334cecb2c66 | 龙海变大虾线906 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1515 | 13DKX-54037 | 漳州 | 3B481D47-F3A6-435E-AB25-AACEF7CE824E | GZ13566023040014 | 3523041100182632 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13411009b8 | 官陂镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-11 20:14 | 2023-04-11 20:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 11日19:53，官陂变10kV官马线927线路停电。故障原因：恶劣天气 | 11日20：14，联/配调许丽寿发布停电信息，发布设备为官陂变10kV官马线927开关，通知相关人员巡视官陂变10kV官马线927开关及其之后设备。20时30分巡视人陈晓彬接受通知，开始巡线。20时32分巡视人陈晓彬、张才全接受通知，开始巡线。已通知凤寮变电运维班沈松斌巡视现场一二次设备。 11日20:27联/配调罗聪仔下令联/配调许丽寿官陂变10kV官马线927开关由热备用转运行。20:27试送成功。 | 主网原因 | 主网原因 | 官陂变官马线927线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 20:14 | 2023-04-11 20:35 | 配调 | 2023-04-12 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 255864 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-11 20:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 恶劣天气 | 主网原因 | 15 | 4 | 1419 | 13DKX-54037 | 官陂变官马线927 | 归档 | 2023-04-11 20:59 | 是 | 是 | 否 | 是
1514 | 13DKX-54052 | 漳州 | F9ED2C9F-BCCC-4BDB-BC71-7115562585C8 | GZ13566023040013 | 3523041100177637 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13411009b8 | 官陂镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-11 20:13 | 2023-04-11 20:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 11日19:53，官陂变10kV官田线926线路停电。故障原因：恶劣天气 | 11日20：12，联/配调许丽寿发布停电信息，发布设备为官陂变10kV官田线926开关，通知相关人员巡视官陂变10kV官田线926开关及其之后设备。20时37分巡视人陈晓彬接受通知，开始巡线。20时42分巡视人张坤海、黄井标、张传活接受通知，开始巡线。已通知凤寮变电运维班沈松斌巡视现场一二次设备。 11日20:27联/配调罗聪仔下令联/配调许丽寿官陂变10kV官田线926开关由热备用转运行。20:27试送成功。 | 主网原因 | 主岗原因 | 官陂变官田线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 20:12 | 2023-04-11 20:36 | 配调 | 2023-04-12 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 255864 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-11 20:36 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 恶劣天气 | 主岗原因 | 35 | 4 | 4721 | 13DKX-54052 | 官陂变官田线926 | 归档 | 2023-04-11 20:59 | 是 | 是 | 否 | 是
1505 | 89b99ffe-be77-42f7-a670-ff488a7c111c | 泉州 | DF41A6C4-EF61-49C1-A1ED-24F58891169D | GZ13555123040052 | 3523041100153768 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-11 18:05 | 2023-04-11 18:39 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月11日17:59 DMS监盘发现：10kV邱洋线H001环网柜911开关跳闸 故障原因：10kV邱洋线南安市房地产开发公司箱变老鼠引起短路 | 2023年4月11日17:59 DMS监盘发现：10kV邱洋线H001环网柜911开关跳闸，南安县调黄吉丽通知美林所王建华，18时01分巡视人林丹华、王建华接受通知，开始巡线。 18:15美林所王建华汇报配调黄小明：用户反应10kV邱洋线南安市房地产开发公司箱变有异响，申请隔离 18:15配调黄小明令美林所王建华：10kV邱洋线H002环网柜（至10kV邱洋线南安市房地产开发公司箱变）F13开关由运行转冷备用18:17操作完毕，汇报配调林珊珊 11日18:34美林所王建华汇报配调黄小明：10kV邱洋线H001环网柜（至10kV邱洋线47#杆）911线路在冷备用，线路查无异常，申请送电 11日18:34 联/配调黄小明令美林所王建华：10kV邱洋线H001环网柜（至10kV邱洋线47#杆）911线路由冷备用转运行，11日18:35汇报配调林珊珊操作成功，运行正常 21:34美林所王建华汇报配调黄小明：10kV邱洋线南安市房地产开发公司箱变老鼠引起短路，已清理完毕，验收合格，具备送电条件 11日21:34配调黄小明令美林所王建华：10kV邱洋线H002环网柜（至10kV邱洋线南安市房地产开发公司箱变）F13开关由冷备用转运行21:36操作完毕，运行正常 | 10kV邱洋线南安市房地产开发公司箱变老鼠引起短路 |  | 玉叶变10kV邱洋线631线路H001环网柜911开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 18:03 |  | 配调 | 2023-04-11 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 936039 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 16 | 19 | 1810 | 89b99ffe-be77-42f7-a670-ff488a7c111c | 玉叶变10kV邱洋线631 | 归档 | 2023-04-12 08:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1488 | 6932B3BFB5DDB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 87E6C1A1-403A-455C-82BE-447EA36DAA94 | LS135223040024 | 3523041100111890 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-11 14:44 | 2023-04-11 16:44 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月11日14:44系统研判：锦园变10kV白马Ⅱ回925开关跳闸；故障原因：锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至白马#2环网柜10kV白马二环911柜电缆中间接头击穿，具体原因待分析 | 14:44系统研判：锦园变10kV白马Ⅱ回925开关跳闸，FA动作成功（14:44白马#2环网柜10kV白马二环911开关由运行转热备用，14:45白马#2环网柜10kV一二联络913开关由热备用转变运行，14:45安进#2环网柜10kV安进三杆911开关由运行转热备用，14:45 10kV安进#19杆高压开关由热备用转运行），即通知高浦运维站洪智勇及灌口抢修周武毅 11日14:53 通知灌口抢修周武义 15:34灌口抢修陈晓颖报：10kV安进#4支1杆电缆头故障指示器C相动作，其余未发现异常； 15:35下令陈晓颖：10kV安进#4支1杆高压开关由运行转冷备用，15:37操作毕； 15:57 高浦洪志勇汇报：14:44锦园变10kV白马Ⅱ回925开关过流Ⅰ段保护BC相动作，动作电流13167.24A， 16:19灌口抢修陈晓颖报：锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至10kV安进#1杆、锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至白马#2环网柜10kV白马二环911柜电缆路径无明显开挖、10kV安进#1杆至#2杆故障指示器C相动作 16:20下令陈晓颖：10kV安进#1杆高压刀闸由合闸转分闸，16:22操作毕 16:24遥控：锦园变10kV白马Ⅱ回925开关由热备用转运行，开关跳闸（过流Ⅰ段动作，动作电流13635.6A，过流加速段动作，动作电流13578.12A） 16:27遥控：安进#2环网柜10kV安进三杆911开关由热备用转运行，16:28操作毕 16:30下令陈晓颖：10kV安进#4支1杆高压开关由冷备用转热备用，16:33操作毕 16:34遥控：10kV安进#4支1杆高压开关由热备用转运行，正常 16:52下令操作班林慧海：白马#2环网柜10kV白马二环911线路由热备用转冷备用，16:53操作毕 17:15下令洪智勇锦园变10kV白马Ⅱ回925线路由热备用转冷备用，锦园变10kV白马Ⅱ回925线路由冷备用转检修，17:41操作毕 17:43下令林慧海：白马#2环网柜10kV白马二环911线路由冷备用转检修，17:54 操作毕 11日18:15 申请配电故障抢修单NO：20201876，工作负责人：罗长华 ，工作内容：锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至10kV安进#1杆电缆故障查找及抢修，锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至白马#2环网柜10kV白马二环911柜电缆故障查找及抢修，安全措施：锦园变10kV白马Ⅱ回925线路转检修，白马#2环网柜10kV白马二环911线路转检修，断开10kV安进#1杆高压刀闸。 11日18:19抢修许可：票号：20201876，抢修负责人：罗长华，抢修任务：锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至10kV安进#1杆电缆故障查找及抢修，锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至白马#2环网柜10kV白马二环911柜电缆故障查找及抢修，抢修安措：锦园变10kV白马Ⅱ回925线路转检修，白马#2环网柜10kV白马二环911线路转检修，断开10kV安进#1杆高压刀闸。 14日17:00抢修终结：票号：20201876，抢修负责人：罗长华，抢修任务：锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至10kV安进#1杆电缆故障查找及抢修，锦园变10kV白马Ⅱ回925柜至白马#2环网柜10kV白马二环911柜电缆故障查找及抢修，抢修安措：锦园变10kV白马Ⅱ回925线路转检修，白马#2环网柜10kV白马二环911线路转检修，断开10kV安进#1杆高压刀闸。 4月14日 17:00抢修毕恢复原方式（ZLP-XM-23040500） |  |  | 锦园变电站925线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 14:44 |  | 配调 | 2023-04-17 13:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 1 | 18 | 26 | 6932B3BFB5DDB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 锦园变电站925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1473 | C72EFE08D87D4AF1A612C7F4514DEB06421B | 宁德 | 8741607D-93C6-4B8E-8360-C8239991AE58 | GZ13535523040016 | 3523041100095975 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941006 | 赛岐镇供电所 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-04-11 11:42 | 2023-04-11 16:20 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月11日11:21 DMS研判山下变电站.10kVⅠ段母线C相不完全失地(A相电压为7.40,B相电压为10.02,C相电压为3.02,零序电压为75.68,)失地选线为双江线951线路,。故障原因为： 10kV双江线#43杆-#44杆C相导线靠近路灯 | 2023年04月11日11:21 DMS研判山下变电站.10kVⅠ段母线C相不完全失地(山下变电站.10kVⅠ段母线A相电压为7.40,B相电压为10.02,C相电压为3.02,零序电压为75.68,)。即通知赛江所高旭辉 11日11:29联/配调丁铃【顺控】遥控操作_：10kV双江线桥洋支线#002杆002开关由运行转热备用，于11日11:29控分成功 11日11:30联/配调丁铃【顺控】遥控操作_：10kV双江线#061杆061开关由运行转热备用，于11日11:30控分成功 11日11:31联/配调丁铃【顺控】遥控操作_：10kV双江线#032杆032开关由运行转热备用，于11日11:31控分成功接地信号消失 11日11:33联/配调丁铃遥控操作_：10kV开发区#2线#017-7杆017-7开关由热备用转运行，于11日11:33控合失败 11日11:35联/配调陈雄遥控操作_：10kV开发区#2线#017-7杆017-7开关由热备用转运行，于11日11:35控合失败 11日11:37联/配调丁铃遥控操作_：10kV双江线桥洋支线#002杆002开关由热备用转运行，于11日11:37控合失败（现场信号滞后为合位，通知赛江所高旭辉确认） 11日11:37 10kV双江线#032杆032开关至10kV双江线#061杆C相不完全失地。即通知赛江所高旭辉巡视及其之后的设备。11时40分巡视人薛东晖、高旭辉接受通知，开始巡线。 11日11:43 联/配调丁铃收到现场赛江所高旭辉汇报：故障原因为10kV双江线#43杆-#44杆C相导线靠近路灯，引起不完全失地 11日11:45 联/配调丁铃令赛江所高旭辉：10kV双江线#046杆0461刀闸由合闸转分闸，11日11:47操作成功 11日11:51 联/配调丁铃令赛江所高旭辉：10kV开发区#2线#017-7杆017-7开关由热备用转运行，11日11:52操作成功。查正常 11日11:53联/配调丁铃遥控操作_：10kV双江线#061杆061开关由热备用转运行，于11日11:53控合成功。查正常 11日11:57 联/配调丁铃接现场赛江所高旭辉汇报：查10kV双江线桥洋支线#002杆002开关确在运行（10kV双江线#046杆后用户已转由10kV开发区#2线供电，正常） 11日12:02 联/配调丁铃令赛江所高旭辉：10kV双江线#032杆032开关由热备用转冷备用，11日12:46操作成功 11日12:47联/配调丁铃遥控操作_：10kV双江线#038杆038开关由运行转热备用，于11日12:47控分成功 11日13:04 联/配调丁铃收到现场赛江所高旭辉汇报：10kV双江线翔鑫支线#002杆002开关跳闸，在热备用 11日14:23 申请配电故障抢修单NO：0411001-2023，工作负责人：郭武鑫 ，工作内容：10kV双江线#043杆至#044杆之间导线带电绝缘套管遮蔽抢修（配合下方拆除路灯）10kV福华轧钢#043杆至#044杆之间导线带电绝缘套管遮蔽抢修（配合下方拆除路灯），安全措施：10kV双江线#032杆032开关 ，10kV双江线#032杆0321刀闸、10kV双江线#046杆0461刀闸 ，山下变10kV港边线957线路重合闸。 11日14:23 联/配调陈雄令赛岐所高旭辉：查10kV双江线#032杆032开关查开关确在冷备用，11日14:24操作成功 11日14:24 联/配调陈雄令赛岐所高旭辉：查10kV双江线#046杆0461刀闸查确在分闸，11日14:25操作成功 11日14:31 联/配调陈雄令监控员张平玉：查山下变10kV港边线957线路已退出重合闸，11日14:32操作成功 11日15:01抢修许可：票号：0411001-2023，抢修负责人：郭武鑫，抢修任务：10kV双江线#043杆至#044杆之间导线带电绝缘套管遮蔽抢修（配合下方拆除路灯）10kV福华轧钢#043杆至#044杆之间导线带电绝缘套管遮蔽抢修（配合下方拆除路灯），抢修安措：10kV双江线#032杆032开关 ，10kV双江线#032杆0321刀闸、10kV双江线#046杆0461刀闸 ，退出山下变10kV港边线957线路重合闸。 11日15:33抢修许可：票号：0411001-2023，抢修负责人：郭武鑫，抢修任务：10kV双江线#043杆至#044杆之间导线带电绝缘套管遮蔽抢修（配合下方拆除路灯）10kV福华轧钢#043杆至#044杆之间导线带电绝缘套管遮蔽抢修（配合下方拆除路灯），抢修安措：10kV双江线#032杆032开关 ，10kV双江线#032杆0321刀闸、10kV双江线#046杆0461刀闸 ，退出山下变10kV港边线957线路重合闸 送 | 双江线#43杆至#44杆导线与路灯安全距离不足引起放电 |  | 山下变电站10kV双江线951线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 11:42 | 2023-04-11 12:07 | 配调 | 2023-04-11 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935634 | 配电运维班 | 2023-04-11 12:07 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 7 | 21 | 560 | C72EFE08D87D4AF1A612C7F4514DEB06421B | 双江线951线路 | 归档 | 2023-04-17 08:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1464 | 2B905BE3FAF3473E97814543C30AF103421B | 漳州 | 281C94A9-E08E-49DD-99AA-B96EA40D40A9 | GZ13565623040007 | 3523041100084864 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-11 10:57 | 2023-04-11 13:20 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 11日10:55 10kV埯口Ⅱ线#08杆B5366开关实际未跳闸，经检查10kV埯口Ⅱ线373台区支线#06杆K50467开关跳闸，开关保护内置，故障原因为：查无异常试送成功，已通知继续排查原因 | 11日10:57 DMS系统研判10kV埯口Ⅱ线#08杆B5366开关跳闸，即通知港尾所方肖星巡视跳闸点10kV埯口Ⅱ线#08杆B5366开关及其之后的设备。11时00分巡视人方肖星接受通知，开始巡线。12时08分巡视人陈如钊、方肖星、李水明接受通知，开始巡线。12时47分巡视人陈如钊、蔡俊杰、方肖星、李水明接受通知，开始巡线。 11日12:51 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：经检查10kV埯口Ⅱ线#08杆B5366开关跳闸未跳闸，10kV埯口Ⅱ线373台区支线#06杆K50467开关跳闸，开关保护内置 11日12:53 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：10kV埯口Ⅱ线373台区支线检查未发现明显异常，要求进行分段试送 11日12:55 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV埯口Ⅱ线373台区支线#18杆B5222开关由运行转热备用，11日12:58操作成功 11日12:59 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV埯口Ⅱ线373台区支线#06杆K50467开关由热备用转运行，11日13:10操作成功，线路运行正常 11日13:11 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：要求继续试送10kV埯口Ⅱ线373台区支线#18杆B5222开关 11日13:12 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV埯口Ⅱ线373台区支线#18杆B5222开关由热备用转运行，11日13:17操作成功，线路运行正常，告其继续排查故障原因 | 10kV埯口Ⅱ线373台区支线#25杆小动物短路引起线路调整 | 用绝缘棒取下10kV埯口Ⅱ线373台区支线#25杆小动物 | 新安变10kV埯口Ⅱ线373台区支线#06杆K50467开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 10:56 | 2023-04-11 13:05 | 配调 | 2023-04-14 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603875 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-11 13:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 其他 | 用绝缘棒取下10kV埯口Ⅱ线373台区支线#25杆小动物 | 3 | 8 | 184 | 2B905BE3FAF3473E97814543C30AF103421B | 新安变埯口Ⅱ线905 | 归档 | 2023-04-24 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
1449 | 3a9e5b1e-8c0c-4688-a1b5-19d660be2c6b | 南平 | 06D97CEC-33BA-4A12-88E1-6707A0687524 | GZ13595423040024 | 3523041100053096 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139a | 武夷供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-04-11 08:35 | 2023-04-11 09:34 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-11 08:33 10kV工业东线#085杆KY2040开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合成功(开关变位信号上送延时20分钟)，，10kV工业东线#089补1杆KY2284开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：无异常 | 08:33 调控员邱红汇报： 08:33 10kV工业东线#085杆KY2040开关跳闸于过流Ⅰ段保护，未见重合闸信号(实际开关变位信号上送延时20分钟)，10kV工业东线#089补1杆KY2284开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，并通知武夷供电所张海靓及服务调度班（武夷山）王雨洁 09:15 武夷供电所张海靓汇报： 现场确认10kV工业东线#085杆KY2040开关处运行，查询保护装置开关重合成功； 10kV工业东线#085杆至#089补1杆之间用户有电 09:30 武夷供电所张海靓汇报： 10kV工业东线#089补1杆至#128杆线路无用户，且跨越水库，多单位、多部门协调后方可开展巡视，领导同意 | 无异常 |  | 10kV工业东线#085杆至#128杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 08:34 |  | 配调 | 2023-04-11 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  | 国网武夷山市供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 2 | 0 | 10 | 3a9e5b1e-8c0c-4688-a1b5-19d660be2c6b | 溪东变10kV溪北Ⅰ线641 | 归档 | 2023-04-14 14:02 | 是 | 是 | 否 | 是
1442 | afc90e1e-1589-4a3e-b733-441ec81d2b3f | 泉州 | B9BE264E-FC3E-4CA5-9AB0-FD190A6DA1D0 | GZ13555123040049 | 3523041100031900 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076d7e4f73fa9 | 金淘镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-11 06:47 | 2023-04-11 08:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月11日6:44 DMS监盘发现：10kV上都线8#杆135开关跳闸，故障原因为：10kV上都线16#杆动物误碰引起线路故障 | 2023年4月11日6:44 DMS监盘发现：10kV上都线8#杆135开关跳闸，南安配调叶凌峰通知金淘所林柄华。故障原因为：07时51分巡视人林炳华、陈诚怡、刘祯冰、陈安文、苏顺吉、李超庆接受通知，开始巡线。 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线28#杆06K开关由运行转热备用，于11日06:44控分成功 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线65#杆174开关由热备用转运行，于11日06:44控合成功 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线65#杆174开关由热备用转运行，于11日06:44控合成功 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线27#杆175开关由运行转热备用，于11日06:44控分成功 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线27#杆175开关由运行转热备用，于11日06:44控分成功 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线金眉支线28#杆W77开关由热备用转运行，于11日06:44控合成功 11日06:44联/配调系统自动遥控操作_：上都线金眉支线28#杆W77开关由热备用转运行，于11日06:44控合成功 7:57金淘所陈安文汇报配调王玉玲：巡视发现10kV上都线16#杆有动物尸体，怀疑误碰引起线路故障，其余线路查无无异，具备送电条件 11日07:59联/配调卢彩玲、王玉玲遥控：10kV上都线8#杆135开关由热备用转运行，于11日07:59控合成功，线路运行正常 11日09：59操作完毕（详见QZNA23040289#指令票） | 10kV上都线16#杆动物误碰引起线路故障 | 加强巡视 | 金淘变10kV上都线617线路8#杆135开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 06:46 |  | 配调 | 2023-04-11 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 加强巡视 | 3 | 2 | 310 | afc90e1e-1589-4a3e-b733-441ec81d2b3f | 金淘变10kV上都线617 | 归档 | 2023-04-11 08:14 | 是 | 是 | 否 | 是
1439 | 73411DA4385C4DC5923595367D87F606XL00 | 南平 | B2B32605-3BD1-4B23-95A4-4B16CFB78CF9 | LS13595923040017 | 3523041100025150 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-11 05:47 | 2023-04-11 07:23 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-04-11 04:50 九秋变10kVⅡ段母线C相失地。原因：10kV东山线下沙支线#008-22甲杆罗汉洞配变C相熔丝烧毁（原因待分析）。 | 11日04:50 调控员邱红汇报：04:50 九秋变10kVⅡ段母线C相失地。Ua=9.12kV，Ub=6.01kV，Uc=4.53kV，3U0=103.76V。查D5000系统接地选线为：九秋变10kV七星线954线路。并通知莲塘供电所张克君。 11日05:03联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV七星线党校支线#001杆ZY316开关由运行转热备用，于11日05:03控分成功，失地未消失。 11日05:08联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV七星线二中支线#001杆ZY528开关由运行转热备用，11日05:08控分成功，失地未消失。 11日05:10 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV八0四线#011杆ZY752开关由运行转热备用，11日05:11控分成功，失地未消失。 11日05:11 联/配调王维明【顺控】遥控操作：九秋变10kV七星线954开关由运行转热备用，11日05:12控分成功，失地未消失。 11日05:19 联/配调王维明【顺控】遥控操作：九秋变10kV七星线954开关由热备用转运行，11日05:20操作成功，正常。 11日05:20 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV七星线党校支线#001杆ZY316开关由热备用转运行，11日05:21操作成功，正常。 11日05:21 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV七星线二中支线#001杆ZY528开关由热备用转运行，11日05:22操作成功，正常。 11日05:22 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV八0四线#011杆ZY752开关由热备用转运行，11日05:23执行失败，并通知莲塘供电所张克君。 11日05:25 令莲塘供电所张克君：10kV八0四线#011杆ZY752开关由热备用转运行，于05:27执行完毕，正常。 11日05:30 确认东山线所属电站已停机 11日05:32 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东风线桐源支线#040杆ZY918开关由运行转热备用，11日05:33操作成功，失地未消失。 11日05:34 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#166杆ZY616开关由运行转热备用，11日05:34操作成功，失地未消失。 11日05:35 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#148杆ZY316开关由运行转热备用，11日05:35操作成功，失地未消失。 11日05:36 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#141杆ZY216开关由运行转热备用，11日05:36操作成功，失地未消失。 11日05:36 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#057杆ZY626开关由运行转热备用，11日05:37操作成功，失地未消失。 11日05:37 联/配调王维明【顺控】遥控操作：九秋变10kV东山线958开关由运行转热备用，11日05:38操作成功，失地消失。 11日05:39 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东风线#061杆ZY779开关由热备用转运行，11日05:40操作成功，正常。 11日05:40 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东风线桐源支线#040杆ZY918开关由热备用转运行，11日05:41操作成功，正常。 11日05:41 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#166杆ZY616开关由热备用转运行，11日05:41操作成功，正常。 11日05:42 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#148杆ZY316开关由热备用转运行，11日05:42操作成功，正常。 11日05:43 联/配调王维明【顺控】遥控操作：10kV东山线#141杆ZY216开关由热备用转运行，11日05:43操作成功，正常。并通知莲塘供电所张克君及服务调度班（浦城）章媛媛。 06:15 巡视发现10kV东山线下沙支线#008-22甲杆罗汉洞配变C相熔丝烧毁，其余线路巡视无异常，申请隔离10kV东山线下沙支线#001杆Z521开关，试送前端线路。 11日06:19 联/配调王维明令邱红：10kV东山线下沙支线#001杆Z521开关由运行转冷备用，11日06:19操作成功 11日06:20 联/配调王维明令邱红：南平.九秋变/10kV.东山线958开关由热备用转运行，11日06:20操作成功，送电正常，并并通知莲塘供电所张克君及服务调度班（浦城）章媛媛。 06:21 通知东风线所属电站可以开机并网 06:22 联/配调王维明令邱红：10kV东山线#057杆ZY626开关由热备用转合环运行，于06:24执行完毕，正常。 06:26 联/配调王维明令邱红：10kV东风线#061杆ZY779开关由运行转热备用（解环），于06:28执行完毕，正常。 07:19莲塘供电所张克君汇 |  |  | 10kV东山线#001杆至#057杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 05:45 |  | 配调 | 2023-04-11 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 8 | 5 | 590 | 73411DA4385C4DC5923595367D87F606XL00 | 九秋变10kV东山线958 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1438 | 33C0948D3E8A4C138A682F85B674C7DA421B | 漳州 | 47DF8F08-DC34-46F8-9471-FEC0FF6C0A6E | GZ13565423040016 | 3523041100022101 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-11 05:46 | 2023-04-11 07:33 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 11日5:46 杜浔变10kV港口线934开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投（电缆线路）。 故障原因为：10kV金棚线院边支线#18杆P-Jp017刀闸BC两引线断线（B相为静触头引线断线，C相为出线侧引线断线） | 11日5:46 杜浔变10kV港口线934开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投（电缆线路）。 即通知杜浔所洪伟道、古雷所王守智、长脚营运维蓝丰盛及远程人员告知其以上情况；巡视跳闸点杜浔变10kV港口线934开关及其之后的设备，重点关注杜浔变10kV港口线934开关至10kV金棚线（左）#24杆Fzw-Jp18开关之间区域，下黄#1环网柜正阳宫支线901开关前面区域。06时05分巡视人张建自接受通知，开始巡线。06时06分巡视人洪和贵、刘棠怀、张建自、卢瑞林接受通知，开始巡线。 11日06:22 联/配调黄汉杰收到现场漳浦县调监控何艺军汇报：通过辅助监控系统查看杜浔变10kV开关室内设备无异常（冒烟及着火现象） 11日06:26 联/配调黄汉杰收到现场张建自汇报：隔离设备：10kV金棚线院边支线#11+1杆Fzw-Jp05开关,并报：10kV港口线主线巡线查无异常，10kV金棚线院边支线为古雷所管辖线路 11日06:27 联/配调黄汉杰令张建自：10kV金棚线院边支线#11+1杆Fzw-Jp05开关由运行转热备用，11日06:35操作成功 11日06:36 联/配调黄汉杰收到现场古雷所占艺杰汇报：经巡线发现10kV金棚线院边支线#18杆P-Jp017刀闸BC两引线断线（B相为静触头引线断线，C相为出线侧引线断线）用户产权，用户自行处理，10kV金棚线院边支线主线及其他支线巡线查无异常，巡线人员已撤离。申请10kV金棚线院边支线#18杆P-Jp017刀闸转分闸 11日06:40 联/配调黄汉杰令古雷所占艺杰：10kV金棚线院边支线#18杆P-Jp017刀闸由合闸转分闸，11日06:43操作成功 11日06:42 联/配调黄汉杰收到现场长脚营运维班蓝丰盛汇报：杜浔变10kV港口线934开关外观检查无异常，具备送是条件，故障相：C相；故障电流：2929.2A 11日06:47 联/配调黄汉杰收到现场张建自汇报：10kV港口线#1杆至10kV金棚线院边支线#11+1杆线路巡线查无异常，巡线人员已撤离；试送设备：申请试送10kV港口线934开关 11日06:50联/配调黄汉杰遥控操作_：杜浔变10kV港口线934开关由热备用转运行，于11日06:50控合成功 11日06:56 联/配调黄汉杰令古雷所占艺杰：10kV金棚线院边支线#11+1杆Fzw-Jp05开关由热备用转运行，11日07:12操作成功 11日18:50执行紧急申请GWZPXGDGS2023040296726 2023年04月11日18:52新绿园配电室（10kV金棚线院边支线#18杆P-Jp017刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZZPYLYH20230411001 | 10kV金棚线院边支线#18杆P-Jp017刀闸BC两引线断线（B相为静触头引线断线，C相为出线侧引线断线） |  | 杜浔变10kV港口线934线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 05:45 |  | 配调 | 2023-04-14 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 610761 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 17 | 25 | 2020 | 33C0948D3E8A4C138A682F85B674C7DA421B | 杜浔变港口线934 | 归档 | 2023-04-26 22:33 | 是 | 是 | 否 | 是
1436 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 三明 | 844860ED-D655-4D64-9525-4B68329B343A | GZ13585823040022 | 3523041100016987 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-11 03:36 | 2023-04-11 07:36 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-04-11 3:16 管前变10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为10.38,B相电压为1.41,C相电压为9.08,零序电压为92.40,)。失地选线为管前变10kV东上线908线路。故障原因：10kV东上线908线路#13-19杆B相瓷柱绝缘子绑扎线脱落搭铁 | 11日03:27联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由运行转热备用，于11日03:27控分成功，失地未消失 11日03:28联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关由运行转热备用，于11日03:28控分失败 11日03:29联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#41-1杆分段开关由运行转热备用，于11日03:29控分失败 11日03:31联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#30杆开关由运行转热备用，于11日03:31控分失败 11日03:33联/配调吴晓兰【顺控】遥控操作_：管前变电站.10kV.东上线间隔.908开关由运行转热备用，于11日03:33控分成功接地信号消失 11日3:37 管前变电站失地(管前变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.38,B相电压为1.41,C相电压为9.08,零序电压为92.40,)。即通知抢修班组巡视管前变电站.10kV.东上线间隔.908开关及其之后的设备。03时54分巡视人肖万喜、李仁垂、陈昭温、陈贵江接受通知，开始巡线。04时16分巡视人严良发、肖万喜、李仁垂、陈贵江接受通知，开始巡线。 11日3:53 管前镇供电所肖万喜汇报：申请10kV东上线908线路#13-3杆分段开关转热备用，10kV东上线908线路#13杆分段开关转热备用，试送管前变10kV东上线908开关 11日03:56 联/配调张雪艳令肖万喜：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关由运行转热备用，11日04:00操作成功 11日04:02 联/配调吴晓兰令肖万喜：10kV东上线908线路#13杆分段开关由运行转热备用，11日04:04操作成功 11日04:06联/配调张雪艳遥控操作_：管前变10kV东上线908开关由热备用转运行，于11日04:06控合成功，送电正常 11日4:13 管前镇供电所李仁垂汇报：10kV东上线908线路#13杆支线巡视无异常，具备送电条件，可以送电。申请试送10kV东上线908线路#13-3杆分段开关 11日04:14 联/配调张雪艳令李仁垂：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关由热备用转运行，11日04:21操作成功，失地出现 11日04:22 联/配调吴晓兰令李仁垂：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关由运行转热备用，11日04:23操作成功，失地消失 11日4:23 管前镇供电所李仁垂汇报：10kV东上线908线路#13杆至#67杆段线路巡视无异常，具备送电条件，可以送电。申请试送10kV东上线908线路#13杆分段开关 11日04:26 联/配调吴晓兰令李仁垂：10kV东上线908线路#13杆分段开关由热备用转运行，11日04:27操作成功，送电正常，即通知沿线小水电开机并网 11日05:40 联/配调张雪艳收到现场李仁垂汇报： 隔离设备：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段刀闸； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类柱上开关本体烧毁； 故障点：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关进线B相瓷柱击穿，申请将10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关转冷备用 11日05:43 联/配调张雪艳令肖万喜：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由热备用转冷备用，11日05:46操作成功 11日05:47 联/配调张雪艳收到现场李仁垂汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV东上线908线路#13-3杆-10kV东上线908线路#13-43杆；试送设备：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关 11日05:50 联/配调张雪艳令肖万喜：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关由热备用转运行，11日05:51操作成功（ 管前变10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为10.36,B相电压为1.40,C相电压为9.08） 11日05:52 联/配调张雪艳令肖万喜：10kV东上线908线路#13-3杆分段开关由运行转热备用，11日05:53操作成功接地信号消失 11日07:03 联/配调吴晓兰收到现场李仁垂汇报： 故障原因：设备故障；故障现象：架空类支柱绝缘子爬电闪络； 故障点：10kV东上线908线路#13-19杆B相瓷柱绝缘子绑扎线脱落搭铁；故障备注：绑扎线脱落搭铁已用绝缘棒隔离开，目前具备送电条件，10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关进线B相瓷柱实际未击穿 送电指令票详见指令票NO：SMYX23040118，4月11日07:22送电正常 | 10kV东上线908线路#13-19杆B相瓷柱绝缘子绑扎线脱落搭铁 |  | 管前变10kV东上线908线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 03:35 |  | 配调 | 2023-04-11 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 |  | 20 | 5 | 1729 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 管前变10kV东上线908 | 归档 | 2023-04-11 15:09 | 是 | 是 | 否 | 是
1432 | 3d3cca7b-07d0-4384-86aa-ec81ff02c9c1 | 泉州 | F3F809FE-21B8-45A0-BE24-BFF351E625CB | GZ13555123040047 | 3523041100005703 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1832 | 官桥镇供电所 | 运行维护不当 | 过负荷 | 2023-04-11 02:37 | 2023-04-11 04:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月11日02：31 IES监盘发现：西庄变10kV金坑线626开关过流Ⅰ段动作跳闸（过流Ⅰ段闭锁重合闸），故障原因：10kV金坑线1#杆C007刀闸三相电缆头击穿 | 2023年4月11日02：31 IES监盘发现：西庄变10kV金坑线626开关过流Ⅰ段动作跳闸，南安配调叶凌峰通知龙风运维站吴巧玲、官桥所王艺雄。02时43分巡视人刘炳健接受通知，开始巡线。 2023年4月11日官桥所刘炳健汇报南安配调叶凌峰：巡线发现10kV金坑线1#杆C007刀闸三相电缆头击穿，要求断开10kV金坑线1#杆C007刀闸， 11日03:28 联/配调叶凌峰令刘炳健：10kV金坑线1#杆C007刀闸由合闸转分闸，11日03:46操作成功。 03:50龙风运维站陈天送汇报叶凌峰：02:31西庄变10kV金坑线626开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障电流99.79A，故障相别无，一二次设备检查无异常 11日03:58联/配调叶凌峰、吕小红遥控操作_：10kV金坑线42#杆86C开关由运行转热备用，于11日03:58控分失败 11日03:59 联/配调叶凌峰令刘炳健：10kV金坑线42#杆86C开关由运行转热备用，11日04:15操作成功 11日04:18联/配调叶凌峰、吕小红遥控操作_：10kV金坑线43+5#塔91C开关由热备用转运行，于11日04:18控合成功,线路运行正常，10kV金坑线负荷转由10kV西尚线供电 | 10kV金坑线1#杆C007刀闸三相电缆头引线断线 |  | 西庄变10kV金坑线626线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-11 02:36 |  | 配调 | 2023-04-11 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 电缆故障 |  | 27 | 28 | 2850 | 3d3cca7b-07d0-4384-86aa-ec81ff02c9c1 | 西庄变10kV金坑线626 | 归档 | 2023-04-11 08:47 | 是 | 是 | 否 | 是
1418 | 6C9FE43C7D2930BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 284CC1DC-908E-4DE1-BA3F-6AB70263979E | GZ13595223040009 | 3523041000215561 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13711912e0 | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-10 19:50 | 2023-04-10 21:33 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月10日19:47 10kV解放Ⅰ线068杆68开关跳闸、原因：10kV诚顺新型环保配电室内部故障 | 19:47 DMS研判：10kV解放Ⅰ线068杆68开关跳闸 19:50 通知配抢班胡雨、配电抢修班陈凯 21:20 配电抢修班陈凯汇报：10kV解放Ⅰ线068杆68开关跳闸，现开关处热备用、原因：10kV诚顺新型环保配电室内部故障、现故障已隔离，具备送电条件 10日21:22 联/配调黄忠海令配电抢修班陈凯：10kV解放Ⅰ线068杆68开关由热备用转运行，10日21:26操作成功 正常 21:30通知配抢班胡雨 | 10kV诚顺新型环保配电室内部故障 |  | 10kV解放Ⅰ线轨枕厂支 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 19:49 | 2023-04-10 21:22 | 配调 | 2023-04-11 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 104855 | 国网邵武市供电公司 | 2023-04-10 21:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 4 | 247 | 6C9FE43C7D2930BAE0430A8E47C930BA0000 | 越王变10kV解放Ⅰ线651 | 归档 | 2023-04-11 08:58 | 是 | 是 | 否 | 是
1417 | 5F333E3A21514EA9AE7C82A3A189E5230000 | 泉州 | 6CF7E713-7E47-4BBD-A3A0-783C9082F405 | GZ13556023040028 | 3523041000215216 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188e | 金井镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-10 19:47 | 2023-04-10 21:48 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月10日19:40 DMS监盘：金井变10kV下丙线625线路围垦支线#1塔围垦支线#12开关控制的线路缺相，故障原因：10kV下丙线围垦支线#1塔围垦支线121刀闸A相掉落，故障点已隔离，金井变10kV下丙线625线路围垦支线#1塔后段线路负荷于21:41通过学府海岸明珠高供转由嘉排变10kV龙泽线619线路供电。2023年4月12日办理紧急申请处理完毕并于11:25恢复正常运行方式。 | 故障通知金井变10kV下丙线625线路下丙线围垦支线#1塔围垦支线#12开关缺相，重点关注下丙线围垦支线#1至下丙线下丙#1变支线#5之间区域。19时53分巡视人陈著芬、陈章言接受通知，开始巡线。 20:06 金井所陈章言汇报调控洪剑锋：10kV下丙线围垦支线#1塔围垦支线121刀闸A相掉落。 10日20:06 联/配调洪剑锋令陈章言：10kV下丙线围垦支线#1塔围垦支线#12开关由运行转热备用，10日20:23操作成功 20:06 调控洪剑锋通知电气班柯清波：10kV下丙线线路故障，学府海岸明珠高供备自投动作成功，需对学府海岸明珠高供，晋南经济房开闭所，碧海人家高供进行检查。 20:24 金井所陈章言汇报调控洪剑锋：带电班需等明天才能处理，希望通过龙泽线倒供后段线路。 10日20:30 联/配调洪剑锋令陈章言：下丙线围垦支线#1塔围垦支线#12开关由热备用转冷备用，10日20:32操作成功 21:38调控黄雨翔下令配电运维班吴清派：退出学府海岸明珠高供10kV下丙线901开关、母分900开关、龙泽线902开关保护，并于21:39汇报操作完毕。 10日21:40 联/配调黄雨翔令吴文佳：学府海岸明珠高供10kV下丙线901开关由热备用转运行，10日21:41操作成功 21:52 金井所陈章言汇报调控吴文佳：10kV下丙线下丙线#4环网柜（至学府海岸明珠高供901开关）944开关保护已退出。（待线路恢复正常运行方式后，再投入） 21:53调控黄雨翔通知金井所陈章言、配电运维班柯清波：金井变10kV下丙线625线路围垦支线#1塔后段线路负荷于21:41通过学府海岸明珠高供转由嘉排变10kV龙泽线619线路供电 | 10kV下丙线围垦支线#1塔围垦支线121刀闸A相松动掉落 | 更换刀闸；重点设备加强无人机特巡、测温 | 金井变10kV下丙线625线路围垦支线#1塔围垦支线#12开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 19:47 | 2023-04-10 21:48 | 配调 | 2023-04-11 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-10 21:48 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 | 更换刀闸；重点设备加强无人机特巡、测温 | 7 | 2 | 1240 | 5F333E3A21514EA9AE7C82A3A189E5230000 | 金井变10kV下丙线625 | 归档 | 2023-04-12 14:43 | 是 | 是 | 否 | 是
1406 | a265b6f4-8249-448a-8773-837641d3968b | 三明 | 5E6983FB-5F9E-4C9D-A42E-8660EBAB95C8 | GZ13585923040020 | 3523041000189106 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46dl11f00146db140fad1be2 | 泉上供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-10 17:12 | 2023-04-10 19:42 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月10日17:10 经DMS研判：10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关跳闸。故障原因：10kV延祥线907线路#35-122-1杆延祥电站#1变低压出线接线柱烧坏。 | 2023年4月10日17:10 经DMS研判：10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关跳闸。2023年4月10日17:12 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关及其之后的设备。17时18分巡视人陈启长、周辅优、吴显德、吴毛德、张富良接受通知，开始巡线。 10日19:20 联/配调竺佳璐收到现场周辅优汇报：现场确认跳闸开关为：10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关；隔离设备：10kV延祥线907线路#35-122-1杆延祥电站变35-122-1R跌落式熔断器；隔离状态：热备用；试送设备：10kV延祥线#907线路#35-118杆118D开关由热备用转运行； 故障原因：用户内部故障；故障现象：10kV延祥线907线路#35-122-1杆延祥电站#1变低压出线接线柱烧坏； 故障点：10kV延祥线907线路#35-122-1杆延祥电站#1变低压出线接线柱烧坏 19:20与延详10日19:21 联/配调竺佳璐令周辅优：10kV延祥线907线路#35-122-1杆延祥电站#1变由运行转热备用，10日19:31操作成功 10日19:21 联/配调竺佳璐令周辅优：10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关由热备用转运行，10日19:34操作成功。线路运行正常。 | 10kV延祥线907线路#35-122-1杆延祥电站#1变低压出线接线柱烧坏，平时用户产权设备巡视不到位，电站无人值守，无法即时发现隐患和故障。 |  | 泉上变10kV延祥线907线路#35-118杆35-118D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 17:11 | 2023-04-10 19:20 | 配调 | 2023-04-11 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 287680 | 国网宁化县供电公司 | 2023-04-10 19:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 2 | 69 | a265b6f4-8249-448a-8773-837641d3968b | 泉上变10kV延祥线907 | 归档 | 2023-04-10 21:54 | 是 | 是 | 否 | 是
1386 | 13DKX-32646 | 福州 | DEBAA886-8982-4640-B468-0D6AADE6E90F | GZ13516423040009 |  | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db133539062a | 竹岐供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-10 14:01 | 2023-04-10 15:23 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 10日13:52 濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关跳闸；福州.竹岐变/10kV.榕苏线618开关跳闸；福州.竹岐变/10kV.榕苏线618开关福州.竹岐变/10kV.榕苏线618/PSL641U.加速段动作(软报文)；福州.竹岐变/10kV.榕苏线618开关福州.竹岐变/10kV.榕苏线618/PSL641U.过流Ⅱ段动作(软报文)；濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关10kV濛草洲916开关_过流Ⅱ段告警；濛草洲1#环网10kV苏洋六环915开关10kV苏洋六环915开关_过流Ⅱ段告警；榕苏1#环网10kV榕苏911开关10kV榕苏911开关 A相过流；闽侯二桥1#环网10kV榕苏915开关10kV备用一915开关 过流Ⅱ段告警；闽侯二桥1#环网10kV闽侯二桥911开关10kV闽侯二桥911开关 过流Ⅱ段告警；榕苏1#环网10kV二桥912开关10kV二桥912开关 C相过流；榕苏1#环网10kV二桥912开关10kV二桥912开关 B相过流；榕苏1#环网10kV二桥912开关10kV二桥912开关 A相过流；榕苏1#环网10kV榕苏911开关10kV榕苏911开关 C相过流；榕苏1#环网10kV榕苏911开关10kV榕苏911开关 B相过流；濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关10kV路桥建设912开关_过流Ⅱ段告警；苏洋线06-0202-41白龙开关#06-0202-41杆白龙(三遥)零序Ⅰ段告警；苏洋线06-0202-41白龙开关#06-0202-41杆白龙(三遥)过流Ⅱ段告警； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 10日13:52 濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关跳闸；福州.竹岐变/10kV.榕苏线618开关跳闸；收到31个配变上送停电事件；即通知张学栋巡视跳闸点福州.竹岐变/10kV.榕苏线618开关，及其之后的设备，重点关注濛草洲1#环网10kV苏洋六环915开关后面区域，316国道1#环网10kV苏洋五916开关前面区域，_17时01分巡视人张学栋 接受通知，开始巡线。 10日13:52 联/配调沈晞收到现场刘沁鸣汇报：10日13:52 濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关跳闸；竹岐变10kV榕苏线618开关跳闸；竹岐变10kV榕苏线618开关PSL641U加速段动作(软报文)；竹岐变10kV榕苏线618开关PSL641U过流Ⅱ段动作(软报文)；濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关过流Ⅱ段告警；濛草洲1#环网10kV苏洋六环915开关过流Ⅱ段告警；榕苏1#环网10kV榕苏911开关A相过流；闽侯二桥1#环网10kV榕苏915开关过流Ⅱ段告警；闽侯二桥1#环网10kV闽侯二桥911开关过流Ⅱ段告警；榕苏1#环网10kV二桥912开关C相过流；榕苏1#环网10kV二桥912开关B相过流；榕苏1#环网10kV二桥912开关A相过流；榕苏1#环网10kV榕苏911开关C相过流；榕苏1#环网10kV榕苏911开关B相过流；濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关过流Ⅱ段告警；10kV苏洋线06-0202-41白龙开关(三遥)零序Ⅰ段告警；10kV苏洋线06-0202-41白龙开关(三遥)过流Ⅱ段告警； 10日13:54 联/配调沈晞通知黄镔：10日13:52 濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关跳闸；竹岐变10kV榕苏线618开关跳闸；竹岐变10kV榕苏线618开关PSL641U加速段动作(软报文)；竹岐变10kV榕苏线618开关PSL641U过流Ⅱ段动作(软报文)；濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关过流Ⅱ段告警；濛草洲1#环网10kV苏洋六环915开关过流Ⅱ段告警；榕苏1#环网10kV榕苏911开关A相过流；闽侯二桥1#环网10kV榕苏915开关过流Ⅱ段告警；闽侯二桥1#环网10kV闽侯二桥911开关过流Ⅱ段告警；榕苏1#环网10kV二桥912开关C相过流；榕苏1#环网10kV二桥912开关B相过流；榕苏1#环网10kV二桥912开关A相过流；榕苏1#环网10kV榕苏911开关C相过流；榕苏1#环网10kV榕苏911开关B相过流；濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关过流Ⅱ段告警；10kV苏洋线06-0202-41白龙开关(三遥)零序Ⅰ段告警；10kV苏洋线06-0202-41白龙开关(三遥)过流Ⅱ段告警； 10日13:56 联/配调沈晞通知林旗斌：竹岐变10kV榕苏618开关过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，重合不成功，令其前往现场检查一二次设备。 10日13:58 联/配调沈晞通知黄镔：检查濛草洲1#环网10kV路桥建设912开关状态，并对濛草洲1#环网10kV苏洋六环916开关之后线路进行巡线。 10日14:00 联/配调沈晞令刘沁鸣:濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关由运行转热备用，10日14:02执行失败(执行完毕，未收到成功事项） 10日14:02 联/配调沈晞令刘沁鸣:濛草洲1#环网10kV苏洋六环915开关由运行转热备用，10日14:04操作成功 10日14:04 联/配调沈晞令刘沁鸣:竹岐变10kV榕苏线618开关由热备用转运行，10日14:06操作成功 10日14:13 联/配调沈晞收到现场黄镔汇报：巡线发现10kV苏洋线06-0202-59刀闸至濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关之间电缆中相有烧焦痕迹 10日14:14 联/配调沈晞收到现场刘沁鸣汇报：D5000系统发现濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关已变位为热备用。 10日14:15 联/配调沈晞通知张学栋：要求检查濛草洲1#环网10kV濛草洲916开关状态。 10日14:19 联/配调沈晞收到现场黄镔汇报：濛草洲1#环网10kV苏洋六环915开关至316国道1#环网10kV苏洋五916开关之间线路巡线未发现异常，线路具备送电条件。 10日14:20 联/配调沈晞令刘沁鸣:316国道1#环网10kV苏洋五916开关由热备用转运行，10日14:22执行失败(返校超时） 10日14:23 联/配调沈晞通知黄镔：316国道1#环网10kV苏洋五916开关遥控失败，要求前往现场准备操作 10日14:31 联/配调沈晞收到现场张学栋汇报：现场确认濛草洲1#环网10kV濛草洲916、路桥建设912开关均处热备用 10日14:31 联/配调沈晞令张学栋:10kV苏洋线06-0202-59刀闸由合闸转 | 10kV苏洋线06-0202-59电缆头处线夹烧毁 | 更换线夹后恢复正常 | 福州.竹岐变竹岐变10kV榕苏线618线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 14:00 |  | 配调 | 2023-04-10 21:00 | 故障通知 | [7 empty] | 116953 | 闽侯变电运维班 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 |  | 更换线夹后恢复正常 | 30 | 31 | 3017 | 13DKX-32646 | 竹岐变10kV榕苏线618 | 归档 | 2023-04-18 09:40 | 是 | 是 | 否 | 是
1383 | EF7F6AE65549486B856C3D3EB8B84197421B | 莆田 | B34AB274-C765-49FF-B179-D0DF2140D8C9 | GZ13546123040017 | 3523041000121976 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f151244 | 钟山镇供电所 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-04-10 13:23 | 2023-04-10 13:35 | 分支线停电 | 母线失地 | 10日12:49 莆田.钟山变莆田.钟山变/10kV.Ⅰ段母线B相失地；故障原因：10kV西林#1变分线#001杆西林#1变配变故障 | 10日12:49 莆田.钟山变失地(莆田.钟山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.93,B相电压为2.62,C相电压为6.13,零序电压为35.16,)。即通知抢修班组 10日13:07联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线#249杆249柱上开关（三遥）由运行转热备用，于10日13:07控分失败 10日13:08联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线#249杆249柱上开关（三遥）由运行转热备用，于10日13:08控分失败 10日13:09联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线#183杆183柱上开关（三遥）由运行转热备用，于10日13:09控分成功 10日13:10联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10KV石苍线#119杆119柱上开关（三遥）由运行转热备用，于10日13:10控分成功 10日13:10联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线#096杆096柱上开关(三遥)由运行转热备用，于10日13:10控分成功 10日13:11联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线916线路#056杆056柱上开关由运行转热备用，于10日13:11控分成功 10日13:12联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：莆田.钟山变/10kV.石苍线916开关由运行转热备用，于10日13:12控分成功 10日13:13联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：莆田.钟山变/10kV.石苍线916开关由热备用转运行，于10日13:13控合成功 10日13:13联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线916线路#056杆056柱上开关由热备用转运行，于10日13:13控合成功 10日13:13联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线#096杆096(三遥)柱上开关由热备用转运行，于10日13:13控合成功 10日13:13联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10KV石苍线#119杆119（三遥）柱上开关由热备用转运行，于10日13:13控合成功 10日13:13联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV石苍线#183杆183（三遥）柱上开关由热备用转运行，于10日13:13控合成功 10日13:15联/配调陈智涵遥控操作_：莆田.钟山变/10kV.钟山线918开关由运行转热备用，于10日13:15控分成功接地信号消失 10kV西林#1变分线#001杆西林#1变配变故障10日13:09 联/配调陈智涵令黄爱艳：莆田.钟山变/10kV.钟山线918开关由运行转热备用，10日13:10操作成功，失地消失； 10日13:10 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV钟山线918线路#058杆058柱上开关由运行转热备用，10日13:11操作成功； 10日13:12 联/配调陈智涵令黄爱艳：莆田.钟山变/10kV.钟山线918开关由热备用转运行，10日13:13操作成功；送电正常。 10日13:31 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：10kV西林#1变分线#001杆西林#1变配变故障，已转冷备用，申请10kV钟山线918线路#058杆058开关送电。 10日13:32 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV钟山线918线路#058杆058柱上开关由热备用转运行，10日13:33操作成功 | 西林#1变内部绝缘击穿 |  | 莆田.钟山变10kV钟山线918线路#058杆058开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 13:23 |  | 配调 | 2023-04-10 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 13 | 1 | 675 | EF7F6AE65549486B856C3D3EB8B84197421B | 钟山线918线路 | 归档 | 2023-04-11 14:05 | 是 | 是 | 否 | 是
1381 | 13DKX-19929 | 宁德 | 75449BC0-C24D-4809-B9BB-7922C0EF529B | GZ13535423040011 | 3523041000115717 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136830102e | 溪南镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-10 12:54 | 2023-04-10 13:42 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 10日12:54 DMS研判：10kV仙东线#053杆K053开关跳闸，故障原因为：10kV仙东线#096杆居民砍树导致。 | 10日12:55 即通知抢修班组吴文超巡视跳闸点M2跌落及其之后的设备。 10日13:11 溪南所林胜棋汇报：10kV仙东线#096杆居民砍树，已处理，申请试送10kV仙东线#053杆K053开关，隔离10kV仙东线#124杆K124开关 10日13:13 联/配调庄培国令林胜棋：10kV仙东线#124杆K124开关由运行转热备用，10日13:16操作成功 10日13:20 联/配调庄培国令林胜棋：10kV仙东线#053杆K053开关由热备用转运行，10日13:23操作成功 林胜棋汇报：10kV仙东线#124杆至线路末端巡视无异常，申请试送10kV仙东线#124杆K124开 10日13:40 联/配调庄培国令林胜棋：10kV仙东线#124杆K124开关由热备用转运行，10日13:42操作成功，全线恢复送电 | 村民扫墓砍树，造成短路故障 |  | 霞浦长兴变电站10kV仙东线912线路M2跌落 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 12:54 |  | 配调 | 2023-04-10 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 20 | 8 | 2651 | 13DKX-19929 | 10kV仙东线912线路 | 归档 | 2023-04-10 16:46 | 是 | 是 | 否 | 是
1373 | 13DKX-50977 | 龙岩 | 01F626D1-68A6-468F-A9A3-B22247205845 | LS13575323040011 | 3523041000100186 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360cd0ddc | 岩前供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-10 10:50 | 2023-04-10 12:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 10日10:48 DMS弹窗10kV跃布线#67杆67K开关过流I段保护动作跳闸，重合失败，过流I段动作跳闸。故障原因为：10kV东峰兰屋分支线#1杆至#2杆树木压线（村民砍树导致） | 10日10:50 10kV跃布线#67杆67K开关过流I段保护动作跳闸，重合失败，过流I段保护再次动作跳闸； 即通知抢修班组巡视10kV跃布线#67杆67K开关至10kV将军线#49+2杆49+2K开关、10kV东峰分支线#16杆16K开关之间区域。11时12分巡视人钟建生、王桂林接受通知，开始巡线。 10日10:51联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV将军线#49+2杆49+2K开关由运行转热备用，于10日10:51控分成功 10日10:52联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV将军线#35杆35K开关由热备用转运行，于10日10:52控合成功 10日12:02 联/配调兰凌锋收到现场钟建生汇报：现场确认跳闸开关为：10kV跃布线#67杆67K开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV跃布线#67杆-10kV东峰兰屋分支线#5杆；试送设备：10kV跃布线#67杆67K开关 ； 故障原因：其他；故障现象：村民砍树，压在线上 ； 故障点：10kV东峰兰屋分支线#1杆至#2杆 ；故障备注：己清理完成 10日12:04联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV跃布线#67杆67K开关由热备用转运行，于10日12:04控合成功 10日12:08联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV将军线#49+2杆49+2K开关由热备用转运行，于10日12:08控合失败 10日12:05 联/配调兰凌锋令林小明：10kV将军线#49+2杆49+2K开关由热备用转运行，10日12:05操作成功 10日12:06 联/配调兰凌锋令林小明：10kV将军线#35杆35K开关由运行转热备用，10日12:07操作成功 | 东峰村村民偷砍树木，倒在线路上造成开关跳闸。 | 加强电力设施保护条例的宣贯。 | 跃进变10kV跃布线961线路跃布线#67杆67K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 10:49 | 2023-04-10 12:09 | 配调 | 2023-04-10 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 603737 | 不停电作业班 | 2023-04-10 12:09 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 其他 | 加强电力设施保护条例的宣贯。 | 19 | 11 | 1672 | 13DKX-50977 | 跃进变10kV跃布线961线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1370 | 11bb0677-5e3d-439e-b778-7c04327ad133 | 龙岩 | 489C9EBE-1372-441A-AA66-5BA1B8382002 | GZ13575823040016 | 3523041000087993 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-10 10:36 | 2023-04-10 15:38 | 分支线停电 | 母线失地 | 10日10:33 策武变电站策武变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.65,B相电压为9.93,C相电压为0.65,零序电压为15.91,)无选线信号。故障原因为：10kV罗坑支线#2至#3杆C相断线 | 10日10:33 策武变电站失地(策武变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.65,B相电压为9.93,C相电压为0.65,零序电压为15.91,)。即通知抢修班组 10日10:36联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV罗坑支线#01杆#01K开关由运行转热备用，于10日10:36控分成功接地信号消失 10日10:37 策武变电站失地(策武变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.65,B相电压为9.93,C相电压为0.65,零序电压为15.91,)。即通知抢修班组巡视10kV罗坑支线#01杆#01K开关及其之后的设备。10时39分巡视人程亮接受通知，开始巡线。 10日10:49 联/配调杜华兴收到现场程亮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV罗坑支线#01杆#01K开关；保护动作：10kV罗坑支线#01杆#01K开关；罗坑支线#2至#3杆C相断线 隔离设备：10kV罗坑支线#01杆转冷备用 10日10:50 联/配调杜华兴令程亮：10kV罗坑支线#01杆#01K开关由热备用转冷备用，10日10:52操作成功 10日11:57 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0035，工作负责人：董强 ，工作内容：在10kV罗坑支线#02杆至#03杆，进行断线故障抢修，安全措施：10kV罗坑支线#01杆 #01G刀闸，10kV罗坑支线#01杆 #01K开关。 10日12:00抢修许可：票号：LY-CT-PQ-2023-0035，抢修负责人：董强，抢修任务：在10kV罗坑支线#02杆至#03杆，进行断线故障抢修，抢修安措：10kV罗坑支线#01杆 #01G刀闸，10kV罗坑支线#01杆 #01K开关。 10日15:14抢修终结：票号：LY-CT-PQ-2023-0035，抢修负责人：董强，抢修任务：在10kV罗坑支线#02杆至#03杆，进行断线故障抢修，抢修安措：10kV罗坑支线#01杆 #01G刀闸，10kV罗坑支线#01杆 #01K开关。 送电票：CT-ZLP-202304081，10日15:25开始执行15:37执行完毕 | 设备老旧 | 老旧设备需立项目及时改造 | 策武变10kV策稀Ⅰ线613线路罗坑支线#01杆#01K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 10:36 | 2023-04-10 15:37 | 配调 | 2023-04-10 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-10 15:37 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 老旧设备需立项目及时改造 | 3 | 1 | 157 | 11bb0677-5e3d-439e-b778-7c04327ad133 | 策武变10kV策稀Ⅰ线613线路 | 归档 | 2023-04-10 18:15 | 是 | 是 | 否 | 是
1369 | 13DKX-26067 | 泉州 | 5BDD18E7-27E6-4F2D-9506-F10A1BA8A417 | GZ13556123040002 | 3523041000085988 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-10 10:36 | 2023-04-10 11:36 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月10日10:26 IES700系统报镇中变10kVⅡ/Ⅳ段母线A相完全失地(A相电压为0.45,B相电压为10.19,C相电压为9.94,零序电压为16.84，镇中变10kVⅡ、Ⅳ段母线并列运行，10kV长宁线带本线运行)，消弧线圈选线10kV长宁线（选线正确），试拉镇中变10kV长宁线923开关后接地信号复归。故障原因为： 镇中变10kV长宁线923线路出线电缆故障 | 10日10:26 IES700系统报镇中变10kVⅡ/Ⅳ段母线A相完全失地(A相电压为0.45,B相电压为10.19,C相电压为9.94,零序电压为16.84，镇中变10kVⅡ、Ⅳ段母线并列运行，10kV长宁线带本线运行)，消弧线圈选线10kV长宁线（选线正确）。即通知远程工作站颜莹莹，配电抢修班林光正。 10日10:34联/配调张清波【顺控】遥控操作_：10kV长宁线#3环网柜长宁线分段932负荷开关由运行转热备用，于10日10:34控分成功，接地信号未复归。 10日10:35联/配调张清波【顺控】遥控操作_：镇中变10kV长宁线923开关由运行转热备用，于10日10:35控分成功接地信号消失 10日10:35 IES700系统报镇中变10kVⅡ/Ⅳ段母线A相完全接地(A相电压为0.45,B相电压为10.19,C相电压为9.94,零序电压为16.84，10kVⅡ、Ⅳ段母线并列运行，10kV长宁线带本线运行)，消弧线圈选线10kV长宁线（选线正确），试拉镇中变10kV长宁线923开关后接地信号复归，即通知抢修班组巡视镇中变10kV长宁线923开关及其之后的设备，并通知远程工作站陈晓薇。10时44分巡视人配电抢修班汤绸峰、许文言接受通知，开始巡线。 10日10:57 联/配调张清波令汤绸峰：镇中路开闭所10kV镇中路开闭所母分900开关由热备用转运行，10日10:57操作成功，运行正常 10日11:11 配电抢修班许文言汇报李建全：10kV长宁线#1环网柜、长宁线#2环网柜检查未发现异常。 11:13 配电抢修班汤绸峰汇报李建全：10kV长宁线塔前小桥头支路#1环网柜~塔前小桥头支路#3环网柜段线路检查未发现异常。 10日11:13联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#2环网柜塔前小桥头支路925开关由运行转热备用，于10日11:13控分失败 10日11:15联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#2环网柜塔前小桥头支路925开关由运行转热备用，于10日11:15控分失败 10日11:16联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#2环网柜冷冻厂公用变支路924开关由运行转热备用，于10日11:16控分失败 10日11:18联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#1环网柜长宁线分段911负荷开关由运行转热备用，于10日11:18控分失败 10日11:24 联/配调张清波令许文言：10kV长宁线#1环网柜长宁线分段911负荷开关由运行转热备用，10日11:24操作成功 10日11:26联/配调张清波遥控操作_：镇中变10kV长宁线923开关由热备用转运行，于10日11:26控合成功，接地信号出现 10日11:27联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#1环网柜庵前4#变支路914开关由运行转热备用，于10日11:27控分成功，接地信号未复归 10日11:27联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#1环网柜振狮医院备用支路913开关由运行转热备用，于10日11:27控分成功，接地信号未复归 10日11:28联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#1环网柜长宁路#1路灯变支路915开关由运行转热备用，于10日11:28控分成功，接地信号未复归 10日11:29联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#1环网柜长宁线分段912负荷开关由运行转热备用，于10日11:29控分成功，接地信号未复归 10日11:29联/配调张清波遥控操作_：镇中变10kV长宁线923开关由运行转热备用，于10日11:29控分成功，接地信号复归 10日11:30联/配调张清波遥控操作_：10kV长宁线#3环网柜长宁线分段932负荷开关由热备用转运行，于10日11:30控合成功，运行正常。 10日11:33 联/配调张清波令配电抢修班汤绸峰：10kV长宁线#1环网柜长宁线分段911负荷开关由热备用转运行，11:33操作完毕，运行正常 10日11:34 联/配调张清波令汤绸峰：10kV长宁线#1环网柜庵前4#变支路914开关由热备用转运行，11:34操作完毕，运行正常 10日11:35 联/配调张清波令汤绸峰：10kV长宁线#1环网柜振狮医院备用支路913开关由热备用转运行，11:35操作完毕，运行正常 10日11:35 联/配调张清波令汤绸峰：10kV长宁线#1环网柜长宁路#1路灯变支路915开关由热备用转运行，11:36操作完毕，运行正常 10日11:51 联/配调张清波令汤绸峰：10kV长宁线#1环网柜长宁线分段912负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，10日11:53操作成功 16:50 安措布置，见指令票QZSS23040155 蔡健宝许可工程一班苏忠海：在110kV镇中变10kV长宁线923开关~10kV长宁线#1环网柜长宁线分段9 | 镇中变10kV长宁线923线路出线电缆故障。 |  | 镇中变10kV长宁线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 10:35 | 2023-04-10 11:36 | 配调 | 2023-04-11 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-10 11:36 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 33 | 7 | 3404 | 13DKX-26067 | 镇中变10kV长宁线923 | 归档 | 2023-04-11 09:00 | 是 | 是 | 否 | 是
1359 | 13DKX17783 | 漳州 | 27CB0CC4-D9D5-42D1-89E5-318EFD3EC2B7 | GZ13566023040012 | 3523041000059775 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13411009ba | 四都镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-10 09:30 | 2023-04-10 10:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 10日9:29 10日9:31 林头变10kV林梅Ⅰ回951开关跳闸，过流Ⅲ段动作，重合闸动作不成功；故障原因为：待查 | DMS弹窗：10日9:31 林头变10kV林梅Ⅰ回951开关跳闸，过流Ⅲ段动作，重合闸动作不成功； 即通知抢修班组巡视跳闸点林头变10kV林梅Ⅰ回951开关及其之后的设备，重点关注林头变10kV林梅Ⅰ回951开关至10kV林梅Ⅰ回#150Z-853开关之间区域。通知莆美变电运维班吴志强巡视现场设备一二次情况。09时38分巡视人陈秋林接受通知，开始巡线。09时38分巡视人陈秋林、陈长荣、李镇龙接受通知，开始巡线。 10日10:06 联/配调周凯鸿收到现场陈秋林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV林梅Ⅰ回951开关；故障备注：10kV坑边支线#5-#6杆村民砍树压导线。 10日10:22 联/配调周凯鸿收到现场陈秋林汇报：故障点已处理，申请试送10kV林梅I线951线路。 10日10:29 联/配调周凯鸿令陈秋林：10kV坑边支线#1杆P-8516刀闸由分闸转合闸，10日10:33操作成功 10日10:34联/配调周凯鸿遥控操作：林头变10kV林梅Ⅰ回951开关由热备用转运行，于10日10:34控合成功 | 10kV坑边支线#5-#6杆用户砍树压到导线 |  | 林头变10kV林梅Ⅰ回951开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 09:30 |  | 配调 | 2023-04-10 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 610793 | 配电运检班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 19 | 2 | 3686 | 13DKX17783 | 林头变林梅Ⅰ回951 | 归档 | 2023-04-11 16:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1353 | 13DKX-48869 | 泉州 | 26372DD3-4900-494E-99A0-B849EEB38F53 | GZ13555823040006 | 3523041000024304 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386081900 | 三班镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-10 07:54 | 2023-04-10 08:59 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 04月10日07:53 DMS弹窗10kV龙门滩613线#090杆K017高压开关跳闸，故障原因为：10kV龙门滩613线#066-1杆至#066-2杆被土方车碰到导致跳闸（系统无法网络化） | 04月10日07:53 DMS弹窗10kV龙门滩613线#090杆K017高压开关跳闸，调控班陈诚通知三班供电所徐踏青及远程站 8：26三班供电所高建成汇报调控班陈诚：10kV龙门滩613线#066-1杆至#066-2杆被土方车碰到导致跳闸，线路无故障，具备送电条件 08：40 三班供电所高建成汇报调控班杨国钦：经现场确认，10kV龙门滩613线#090杆K017高压开关处运行，10kV东际911线#041杆K029开关处热备用。 08:40 调控班连腾腾令高建成：10kV东际911线#041杆K029开关由热备 用转运行，10日08:44操作成功 | 10kV龙门滩613线#066-1杆至#066-2杆被土方车碰到导致跳闸 | 加大对破坏电力设备设施保护宣传力度及加强巡视。 | 硕儒变10kV东际线911线路龙门滩613线#090杆K017高压开关(四遥) | 否 |  |  |  | 2023-04-10 07:54 |  | 配调 | 2023-04-10 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 278951 |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加大对破坏电力设备设施保护宣传力度及加强巡视。 | 4 | 20 | 149 | 13DKX-48869 | 硕儒变10kV东际线911 | 归档 | 2023-04-10 14:46 | 是 | 是 | 否 | 是
1351 | edbc5903-dbdf-4f4f-a5ca-b6939c999dc3 | 龙岩 | 803D056A-966C-4560-A0BA-70235C8DBBE7 | GZ13575123040015 | 3523041000023951 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-10 07:49 | 2023-04-10 08:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月10日7:45遥控人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关控合失败，手动发布停电信息；原因：保护查无异常（待分析）。 | 07时49分，联/配调林智伟发布停电信息，发布设备为遥控人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关，通知相关人员巡视遥控人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关及其之后设备。09时30分巡视人王安龙接受通知，开始巡线。 10日08:07 联/配调林智伟令郑金福：遥控人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关由热备用转运行，10日08:07操作成功 10日10:36 联/配调江雄收到现场王安龙汇报：现场确认跳闸开关为：人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关；保护动作： 巡视无异常范围：人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关；试送设备：人民路#1开闭所10kV人民IV线901开关 | 无异常、无故障 |  | 人民变10kV人环Ⅱ线#688线路人民路#1开闭所裕福Ⅰ线903开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 07:49 |  | 配调 | 2023-04-11 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610830 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 3 | 2 | 315 | edbc5903-dbdf-4f4f-a5ca-b6939c999dc3 | 人民变10kV人环Ⅱ线#688 | 归档 | 2023-04-16 10:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1350 | 3fa9cfab-1036-45ed-99ef-be3aba58457b | 泉州 | 63579DF5-BAB3-4E4D-B7D7-F3B738801AA0 | GZ13555123040043 | 3523041000021978 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1838 | 城区供电服务中心(柳城) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-10 07:35 | 2023-04-10 16:50 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月10日 7:31 IES监盘发现：溪美变10kV东山线916线路过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），FA自动隔离10kV东山线11#杆K933开关，大号侧负荷转由10kV象山线供电 故障原因：10kV东山线1#杆C相引线断线、10kV东山线2#杆避雷器引线断线、10kV东山线2#至3#杆导线断股；10kV东山线9#杆瓷瓶破损（待分析） | 10日07:32联/配调系统自动遥控操作_：10kV东山线11#杆K933开关由运行转热备用，于10日07:32控分成功 10日07:32联/配调系统自动遥控操作_：10kV象山线42#杆5Y7开关由热备用转运行，于10日07:32控合成功 2023年4月10日 7:31 IES监盘发现：溪美变10kV东山线916线路过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），FA自动隔离10kV东山线11#杆K933开关，大号侧负荷转由10kV象山线供电，南安县调孙怀平通知南安县调陈中华，南安县调陈中华通知柳城街道供电所李有义，南安县调郑慧束通知溪美运检班刘映仁16时46分巡视人李有义、王庆辉接受通知，开始巡线。 10日08:37 溪美运检班王丽芳汇报南安县调郑慧束：对溪美变10kV东山线916间隔检查无异常，保护动作：07:31:50:675 溪美变10kV东山线916线路过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），故障电流：93.729A，故障相：A\B\C相 10日11:08柳城所李有义汇报南安县调黄明妮：巡线发现10kV东山线1#杆C相引线断线、10kV东山线2#杆避雷器引线断线、10kV东山线2#至3#杆导线断股；10kV东山线9#杆瓷瓶破损 11:09 柳城所黄晓军汇报南安县调郑慧束：要求10kV东山线11#杆K933开关转冷备用 10日11:10 联/配调郑慧束令柳城所黄晓军：10kV东山线11#杆K933开关由热备用转冷备用，10日11:16操作成功 10日11:32 配调林珊珊签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0229，工作负责人：黄晓军，工作内容：在10kV东山线1#杆至3#杆，进行10kV东山线1#杆C相引线断线处理、10kV东山线2#杆避雷器引线断线处理、10kV东山线2#至3#杆导线断股处理；在10kV东山线9#杆，进行瓷瓶破损更换，安全措施：110kV溪美变10kV东山线916线路转检修，10kV东山线11#杆K933开关、D1211刀闸，10kV东山线10#杆597开关、5209刀闸，10kV东山线井园支线2#杆帽山井园3#变4001低压总开关。 12:02 联/配调郑慧束通知溪美运检班黄育珠：10kV东山线11#杆K933开关确在冷备用 10日12:02 联/配调郑慧束令溪美运检班黄育珠：溪美变10kV东山线916线路由热备用转检修，10日12:11操作成功 10日12:10 联/配调黄明妮令柳城所黄晓军：10kV东山线10#杆597开关由运行转冷备用，10日12:24操作成功，汇报配调林珊珊 10日12:10 联/配调黄明妮令柳城所黄晓军：10kV东山线井园支线#2主杆帽山井园3#配变由运行转空载运行，10日12:24操作成功，汇报配调林珊珊 10日 12:25配调林珊珊许可抢修票号：QZ-NA-PQ-2023-0229,抢修负责人：黄晓军,抢修任务：1、10kV东山线1#杆至3#杆，10kV东山线1#杆C相引线断线处理、10kV东山线2#杆避雷器引线断线处理、10kV东山线2#至3#杆导线断股处理；2、10kV东山线9#杆，瓷瓶破损更换,抢修安措:110kV溪美变10kV东山线916线路转检修,断开10kV东山线11#杆K933开关、D1211刀闸，断开10kV东山线10#杆597开关、5209刀闸，断开10kV东山线井园支线2#杆帽山井园3#变4001低压总开关 10日 14:59南安县调郑慧束抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0229,抢修负责人：黄晓军,抢修任务：1、10kV东山线1#杆至3#杆，10kV东山线1#杆C相引线断线处理、10kV东山线2#杆避雷器引线断线处理、10kV东山线2#至3#杆导线断股处理；2、10kV东山线9#杆，瓷瓶破损更换,抢修安措:110kV溪美变10kV东山线916线路转检修,断开10kV东山线11#杆K933开关、D1211刀闸，断开10kV东山线10#杆597开关、5209刀闸，断开10kV东山线井园支线2#杆帽山井园3#变4001低压总开关 送电票：QZNA23040266，10日15:00开始执行，10日16时24分执行完毕。南安县调郑慧束 | 10kV东山线1#杆C相引线断线、10kV东山线2#杆避雷器引线断线、10kV东山线2#至3#杆导线断股；10kV东山线9#杆瓷瓶破损 | 加强线路巡视 | 溪美变10kV东山线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 07:35 | 2023-04-10 16:15 | 配调 | 2023-04-10 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 430402 | 城区供电服务中心(柳城) | 2023-04-10 16:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 5 | 9 | 929 | 3fa9cfab-1036-45ed-99ef-be3aba58457b | 溪美变10kV东山线916 | 归档 | 2023-04-11 10:18 | 是 | 是 | 否 | 是
1346 | 13DKX-41531 | 厦门 | CC9D7D2F-28E9-404F-86BE-3991176A563D | GZ13525623040009 | 3523041000001048 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-10 01:07 | 2023-04-10 03:39 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 10日1:7 DMS监盘发现洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关跳闸。故障原因：用户内部故障 | 10日2:10翔安抢修杨启旺报：洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障电流1750A。 2:40 杨启旺报10kV象屿湾Ⅱ回查无异常，下令其10kV象屿线#1杆高压开关由运行转热备用，2:45操作完毕 2:50遥控：洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关由热备用转运行，正常 3:00杨启旺报：洪百线#3环网柜10kV洪百线911、港铁线912开关 过流Ⅰ段动作，故障电流1800A，下令其洪百线#3环网柜10kV港铁线912开关由热备用转运行，10kV象屿线#1杆高压开关由热备用转运行，3:10操作完毕 3:32杨启旺报：10kV洪百线#81支1杆配变烧毁，其余线路查无异常，下令10kV洪百线#81杆高压刀闸由合闸转分闸，3:33操作完毕 3:34下令杨启旺：洪百线#3环网柜10kV洪百线911开关由热备用转运行，3:38操作完毕，正常，通知用检李霖 | 10日1:7 DMS监盘发现洪钟大道#6环网柜10kV象屿湾Ⅱ回912开关跳闸（洪百线#81支1杆配变跌落B相熔丝烧断） |  | 洪钟变电站924线路象屿线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-10 01:07 | 2023-04-10 03:39 | 配调 | 2023-04-10 06:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  | 2023-04-10 03:39 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 23 | 28 | 2691 | 13DKX-41531 | 洪钟变电站924 | 归档 | 2023-04-10 09:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1344 | 13DKX-35327 | 泉州 | 5061BDB1-3858-450C-B85A-9994822995D2 | GZ1355525223040012 | 3523040900110164 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48 | 配电运维二班 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-09 23:08 | 2023-04-09 23:22 | 分支线停电 | 紧急停电 | 4.9日 23:07抢修班陈益汇报郑海山：10kV美人桥大厦配电室911开关跳闸。故障原因：查无异常，待分析 | 23时07分，联/配调郑海山发布停电信息，发布设备为美人桥大厦配电室至源淮花苑环网柜911开关，通知相关人员巡视美人桥大厦配电室至源淮花苑环网柜911开关及其之后设备。 4.9日 23:07抢修班陈益汇报郑海山：操作10kV美人桥大厦配电室921开关转运行后，911开关跳闸。即通知抢修陈益核查配电室解闭锁。 09日23:16 联/配调郑海山收到现场陈益汇报：_10kV沉碧线美人桥大厦配电室刚才没有解除闭锁，现已解除闭锁，10kV沉碧线美人桥大厦配电室现场检查无异常，要求试送。 09日23:16 联/配调郑海山令陈益：10kV美人桥大厦配电室(至源淮花苑环网柜)911开关由热备用转运行，09日23:19操作成功，送电正常。 | 10kV沉碧线美人桥大厦配电室闭锁解除不到位，开关柜保护误动 |  | 沉洲变10kV沉碧线915线路美人桥大厦配电室至源淮花苑环网柜911开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 23:07 |  | 配调 | 2023-04-10 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 配电运检中心 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 保护室故障 | 二次侧故障 | 其他 |  | 2 | 0 | 391 | 13DKX-35327 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 归档 | 2023-04-11 13:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1341 | DB486DE5C7BE443688FF966A06341705421B | 泉州 | 53D67CFB-15BB-4317-8372-6557A12DAAD6 | GZ13555623040008 | 3523040900105051 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 19:54 | 2023-04-09 20:30 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月09日19:30 IES700报：赤湖变10kV海门线622线路A相不完全失地(A相电压为2.47,B相电压为8.17,C相电压为10.29,零序电压为14.50)。无选线（消弧装置未投运），故障原因：10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸上端A相引线铜铝接耳断，引线打到横担引起失地 | 9日19:30 IES700报：赤湖变10kV Ⅱ段母线A相不完全失地(A相电压为2.47,B相电压为8.17,C相电压为10.29,零序电压为14.50,)。无选线（消弧装置未投运） 根据自动化信号，调度试拉10kV青山线612线路上的三遥开关，失地未消失（详见10kV青山线612线路故障单），预试拉10kV海门线622线路#070杆C-032（四遥）开关时，19：52崇武所庄炳辉向联/配调吴晓东汇报：10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸附近冒火，火花很大，无法靠近，申请紧急隔离 19：52联/配调吴晓东遥控：10kV海门线622线路#070杆C-032开关由运行转热备用，遥控返校超时 19：53联/配调吴晓东遥控：10kV海门线622线路#048杆C-031开关由运行转热备用，遥控返校超时 19：54联/配调吴晓东再次遥控：10kV海门线622线路#070杆C-032开关由运行转热备用，19：54操作完毕，母线电压恢复正常， 19时54分，联/配调吴晓东发布停电信息，发布设备为海门622线#070杆C-032（四遥）开关，通知相关人员巡视海门622线#070杆C-032（四遥）开关及其之后设备。20时29分巡视人廖少龙、蔡伟杰、庄炳辉接受通知，开始巡线。 19：56联/配调吴晓东遥控：10kV海门线622线路#083杆C-193开关由运行转热备用，19：56操作完毕。 19：57联/配调吴晓东遥控：10kV岞港线623线路莲西次支线#01杆C-010开关由热备用转运行，19：57操作完毕，试送正常（10kV海门线622线路#083杆后段转由崇武变10kV东门线919供电） 20：23崇武所庄炳辉向联/配调吴晓东汇报：10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸上端A相引线铜铝接耳断，引线打到横担引起失地，现已将10kV海门线622线路#079-A1-1甲杆福建泉州仁泰园林古建筑工程有限公司转热备用隔离，并将10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸上端A相引线挑开，处理结果确认不影响运行，线路设备具备送电条件。 09日20:23 联/配调吴晓东遥控：10kV海门线622线路#070杆C-032开关由热备用转运行，09日20:23操作成功，试送正常。 10日13:03 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0035，工作负责人：汪志龙，工作内容：在10kV海门线622线路#079-A1杆，进行带电绝缘遮蔽；在10kV海门线622线路#079-A1杆，进行1070刀闸上端引线断裂，带电抢修更换；在10kV海门线622线路#079-A1杆，进行带电拆除绝缘遮蔽，安全措施：110kV赤湖变10kV海门线622线路重合闸，10kV海门线622线路#079-A1-1甲杆福建泉州仁泰园林古建筑工程有限公司配变低压综合箱总空开（用户产权）、跌落式熔断器，10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸。 10日 14:30抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0035,抢修负责人：汪志龙,抢修任务：1、10kV海门线622线路#079-A1杆，带电绝缘遮蔽；2、10kV海门线622线路#079-A1杆，1070刀闸上端引线断裂，带电抢修更换；3、10kV海门线622线路#079-A1杆，带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV赤湖变10kV海门线622线路重合闸,10kV海门线622线路#079-A1-1甲杆福建泉州仁泰园林古建筑工程有限公司配变低压综合箱总空开（用户产权）、跌落式熔断器，断开10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸 10日 15:29抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0035,抢修负责人：汪志龙,抢修任务：1、10kV海门线622线路#079-A1杆，带电绝缘遮蔽；2、10kV海门线622线路#079-A1杆，1070刀闸上端引线断裂，带电抢修更换；3、10kV海门线622线路#079-A1杆，带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV赤湖变10kV海门线622线路重合闸,10kV海门线622线路#079-A1-1甲杆福建泉州仁泰园林古建筑工程有限公司配变低压综合箱总空开（用户产权）、跌落式熔断器，断开10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸 4月10日办理抢修单QZ-HA-PQ-2023-0035处理，10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸上端A相引线铜铝接耳断抢修完毕，恢复送电 2023年04月10日15:34福建泉州仁泰园林古建筑工程有限公司（10kV海门线622线路#079-A1-1甲杆福建泉州仁泰园林古建筑工程有限公司跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZHAYLYH20230409002 | 10kV海门线622线路#079-A1杆1070刀闸上端A相引线铜铝接耳断，引线打到横担引起失地 |  | 赤湖变10kV海门线622线路#070杆C-032（四遥）开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 19:54 | 2023-04-10 15:29 | 配调 | 2023-04-10 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 264078 | 配电带电作业班 | 2023-04-10 15:29 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 13 | 42 | 1753 | DB486DE5C7BE443688FF966A06341705421B | 赤湖变10kV海门线622 | 归档 | 2023-04-13 08:49 | 是 | 是 | 否 | 是
1340 | 278468874A3145688DEE9C4D63C30C9C421B | 三明 | CA6BF35E-094A-4BF5-89B5-FA9DB0A251F2 | LS13586223040007 | 3523040900104102 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c7a | 高砂镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 19:37 | 2023-04-09 23:21 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月9日19:35 DMS系统研判：10kV大竹线976线路#032杆K001开关跳闸，故障原因为：10kV大竹线976线路#083杆G010刀闸与线夹接点烧毁 | 9日19:37 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大竹线976#032K001开关及其之后的设备。 09日19:54 联/配调李昂令陈晓敏：10kV大竹线976#032K001开关由热备用转运行，09日19:56操作成功 20:16 西山电站汤世光汇报：10kV大竹线976线路#135-8-3杆西山电站没电，隔壁10kV大竹线976线路#135-12杆西山村公变也没电 20:17 通知高砂所陈晓敏：巡线 9日20:46 高砂镇供电所陈晓敏汇报：10kV大竹线976线路#083杆G010刀闸与线夹接点烧毁，待明日处理，要求断开10kV大竹线976线路#083杆G010刀闸，后段负荷转由10kV西霞线925线路供电 9日20:48联/配调王敏臻遥控操作_：10kV大竹线976#067K7604开关由运行转热备用，于09日20:48控分成功 09日20:49 联/配调李昂令陈晓敏：10kV大竹线976#083G010刀闸由合闸转分闸，09日20:52操作成功 9日20:53联/配调王敏臻遥控操作_：10kV大竹线976#067K7604开关由热备用转运行，于09日20:53控合成功 9日20:55联/配调王敏臻遥控操作_：10kV大竹支线#019杆K001开关由热备用转运行，于9日20:55控合失败 9日20:56联/配调王敏臻遥控操作_：10kV大竹支线#019杆K001开关由热备用转运行，于9日20:56控合失败 9日20:57联/配调李昂遥控操作_：10kV大竹支线#019杆K001开关由热备用转运行，于9日20:57控合失败 09日21:19 联/配调李昂令陈晓敏：10kV大竹支线#019杆K001开关由热备用转运行，09日21:21操作成功 9日21:40沙县县调许克文汇报：10kV大竹线976#128杆K006开关跳闸； 9日21:41联/配调王敏臻遥控操作_：10kV大竹线976#128K006开关由热备用转运行，于09日21:41控合后跳闸，即通知高砂镇供电所陈晓敏带电巡线 09日22:12高砂镇供电所陈晓敏汇报：已对10kV大竹线976#083杆至#128杆段线路进行巡线，未发现异常，申请隔离10kV大竹线976#093K005开关，试送10kV大竹线976#128K006开关 22:13 联/配调李昂令陈晓敏：10kV大竹线976#093K005开关由运行转热备用，09日22:14操作成功 9日22:16联/配调王敏臻遥控操作_：10kV大竹线976#128K006开关由热备用转运行，于09日22:16控合后跳闸 23:09 高砂所陈晓敏汇报：10kV大竹线976#123杆大号侧有枯木搭线，现已用绝缘板挑落，申请试送10kV大竹线976#128K006开关 9日23:10联/配调李昂遥控操作_：10kV大竹线976#128K006开关由热备用转运行，于09日23:10控合成功 09日23:15 联/配调李昂令陈晓敏：10kV大竹线976#093K005开关由热备用转运行，09日23:18操作成功 |  |  | 渡头变10kV大竹线976线路大竹线976#032K001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 19:37 |  | 配调 | 2023-04-10 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 428263 | 国网沙县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 8 | 6 | 446 | 278468874A3145688DEE9C4D63C30C9C421B | 渡头变10kV大竹线976 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1339 | 1500c4ac-3acf-4d99-a170-66a4230aee42 | 泉州 | 02E7F829-8EAC-40C4-B81F-C8C2A1DF99C5 | GZ13555623040013 |  | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-04-09 19:30 | 2023-04-09 20:00 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 失地试拉超3分钟故障原因无。 |  | 调度收到失地信号试拉，发布故障单，线路无故障 |  | 110kV赤湖变10kV青山线612线路#042杆E-197开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-09 19:30 |  | 配调 | 2023-04-10 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935740 | 电网建设一班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 12 | 10 | 1838 | 1500c4ac-3acf-4d99-a170-66a4230aee42 | 赤湖变10kV东下坑线629 | 归档 | 2023-04-10 11:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1329 | 13DKX-63213 | 福州 | BA2BCB13-2118-472E-B564-28C863273CBB | LS1351515623040008 | 3523040900088736 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 16:51 | 2023-04-09 16:51 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 9日16:12 B相电失地(A相电压为6.96,B相电压为4.20,C相电压为7.07,零序电压为31.49,)无选线信号 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 古27边相断线。 |  | 福州.亚峰变10kV亚峰变925鼓岭线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 16:50 |  | 配调 | 2023-04-09 23:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 610553 | 晋安综合配电运维四班 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 |  |  | 8 | 25 | 423 | 13DKX-63213 | 亚峰变925鼓岭线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1317 | 57145383-1d88-44f7-81f0-4b9e8ae86535 | 三明 | 9D8A20FE-A285-463B-B468-63C8E06B7C7A | GZ13586023040017 | 3523040900078222 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 14:33 | 2023-04-09 19:38 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月09日14:19 西门变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.80kV,B相电压为9.75kV,C相电压为10.01kV,零序电压为94.48V,)无选线信号。故障原因：10kV西城线#4杆导线脱落搭在横担放电导致失地。 | 2023年04月09日14:19 西门变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.80kV,B相电压为9.75kV,C相电压为10.01kV,零序电压为94.48V,)无选线信号。即通知抢修班组 9日14:21联/配调巫思宁遥控操作_：10kV城关线#10杆662开关由运行转热备用，于09日14:21控分成功接地信号存在 9日14:24联/配调巫思宁遥控操作_：西门变10kV西城线983开关由运行转热备用，于09日14:24控分成功接地信号消失 9日14:27联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：城关#3环网柜10kV城关线912开关由运行转热备用，于09日14:27控分成功 9日14:27联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：西门变10kV西城线983开关由热备用转运行，于09日14:27控合成功，接地信号出现 9日14:28联/配调巫思宁遥控操作_：城关#3环网柜10kV九城线911开关由运行转热备用，于09日14:28控分成功，接地信号存在 9日14:29联/配调巫思宁遥控操作_：西门变10kV西城线983开关由运行转热备用，于09日14:29控分成功，，接地信号消失。 9日14:30永田联调巫思宁与永田联调李书群确认：鸿图新世纪开闭所10kV备自投动作，10kV鸿城Ⅰ回911开关热备用，10kV母分900开关运行。 9日14:31联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：鸿图新世纪开闭所10kV鸿城Ⅰ回911开关由热备用转运行，于09日14:31控合成功 9日14:31联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：城关#3环网柜10kV城关线912开关由热备用转运行，于09日14:31控合成功 9日14:32联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：10kV城关线#10杆662开关由热备用转运行，于09日14:32控合成功 9日14:34 西门变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.80kV,B相电压为9.75kV,C相电压为10.01kV,零序电压为94.48V,)无选线信号。即通知抢修班组巡视西门变10kV西城线983开关及其之后的设备。15时50分巡视人周贤胜、罗德亮、冯福星、林永新、严期、王昊、连万福接受通知，开始巡线。 09日14:54 联/配调巫思宁令配电运检一班连万福：蓝湾尚都环网柜10kV西城线911开关由运行转热备用，09日14:56操作成功 9日14:57联/配调巫思宁遥控操作_：西门变10kV西城线983开关由热备用转运行，于09日14:57控合成功，失地出现 9日14:59联/配调巫思宁遥控操作_：西门变10kV西城线983开关由运行转热备用，于9日14:59控分失败 9日14:59联/配调巫思宁遥控操作_：西门变10kV西城线983开关由运行转热备用，于09日14:59控分成功，失地消失 9日15:01联/配调巫思宁遥控操作_：城关#3环网柜10kV九城线911开关由热备用转运行，于9日15:01控合失败 9日15:02联/配调巫思宁遥控操作_：城关#3环网柜10kV九城线911开关由热备用转运行，于09日15:02控合成功 9日15:30配电运检一班连万福汇报永田联调巫思宁：10kV鸿图新世纪开闭所动作 09日16:43 联/配调李书群令罗德亮：10kV西城线#1杆K91刀闸由合闸转分闸，09日16:59操作成功 09日16:43 联/配调李书群令罗德亮：10kV西城线#5杆石壁工区配变由运行转热备用，09日17:25操作成功 09日16:43 联/配调李书群令罗德亮：蓝湾尚都环网柜10kV西城线911线路由热备用转检修，09日17:25操作成功 9日17:11 申请配电故障抢修单NO：pdyjyb2023040901，工作负责人：冯福星，工作内容：1、10kV西城线#4杆导线脱落处理，2、10kV西城线#4、#5杆横担更换，3、10kV西城线#2杆避雷器引线更换_，安全措施：断：10kV西城线#1杆K91刀闸由合闸转分闸，10kV西城线#5杆石壁工区配变跌落式熔断器，蓝湾尚都环网柜10kV西城线911线路转检修。 09日 17:34抢修许可票号：pdyjyb2023040901,抢修负责人：冯福星,抢修任务：1、10kV西城线#4杆导线脱落处理，2、10kV西城线#4、#5杆横担更换，3、10kV西城线#2杆避雷器引线更换,抢修安措:：断：10kV西城线#1杆K91刀闸由合闸转分闸，10kV西城线#5杆石壁工区配变跌落式熔断器，蓝湾尚都环网柜10kV西城线911线路转检修。 09日 18:52抢修终结票号：pdyjyb2023040901,抢修负责人：冯福星,抢修任务：1、10kV西城线#4杆导线脱落处理，2、10kV西城线#4、#5杆横担更换，3、10kV西城线#2杆避雷器引线更换,抢修安措:断：10kV西城线#1杆K91 | 10kV西城线#4杆A相导线搭在横担上引起失地 |  | 西门变10kV西城线983线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 14:33 | 2023-04-09 18:52 | 配调 | 2023-04-09 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 809234 | 离退休工作部 | 2023-04-09 18:52 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 1051 | 57145383-1d88-44f7-81f0-4b9e8ae86535 | 西门变10kV西城线983 | 归档 | 2023-04-11 20:19 | 是 | 是 | 否 | 是
1314 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 厦门 | 1F2FD954-8E75-4A80-9525-66CC76F7F619 | GZ13525623040008 | 3523040900073978 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-09 13:57 | 2023-04-09 18:37 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4月9日13:40 梧侣运行所刘宏伟报洪前变10kVⅡ、Ⅳ段母线C相全失地，选线未报，故障原因：大风 | 13:56遥控洪前变10kV祥湾二环922开关由运行转热备用，失地未消失，即转运行 14:03遥控洪前变10kV洪茂线941开关由运行转热备用，失地消失，通知翔安抢修杨启旺 14:20令杨启旺安防#4环网柜10kV四五联络912开关由运行转热备用，14:21操作毕 14:22遥控洪前变10kV洪茂线941开关由热备用转运行，失地 14:23令杨启旺安防#4环网柜10kV安东线913开关由运行转热备用，失地消失 14:26令杨启旺安防#4环网柜10kV四五联络912开关由热备用转运行，14:27操作毕，正常 15:31杨启旺报10kV安东线#6杆至#7杆A相导线与用户低压导线缠在一起，导线有损伤，其余线路查无异常 15:32令杨启旺安防#4环网柜10kV安东线913线路由热备用转冷备用，安防#4环网柜10kV安东线913线路由冷备用转检修，15：35操作毕 停电信息更新 9日16:48 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0171，工作负责人：陈建清，工作内容：在10kV安东线，进行10kV安东线#6杆至10kV安东线#7杆A相高压导线与邻近低压用户线缠绕故障抢修，安全措施：安防#4环网柜10kV安东线913线路转检修。 09日 16:53抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0171,抢修负责人：陈建清,抢修任务：1、10kV安东线，10kV安东线#6杆至10kV安东线#7杆A相高压导线与邻近低压用户线缠绕故障抢修,抢修安措:安防#4环网柜10kV安东线913线路转检修 09日 17:53抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0171,抢修负责人：陈建清,抢修任务：1、10kV安东线10kV安东线#6杆至10kV安东线#7杆A相高压导线与邻近低压用户线缠绕故障抢修,抢修安措:安防#4环网柜10kV安东线913线路转检修 18:33送电正常ZLP-XM-23040343 | 大风引起10kV安东线#6杆至#7杆A相导线与用户低压导线缠在一起 |  | 洪前变电站941线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 13:57 | 2023-04-09 18:37 | 配调 | 2023-04-09 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 18559391368 | 供电服务公司 | 2023-04-09 18:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 恶劣天气 |  | 22 | 28 | 2136 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 洪前变电站941 | 归档 | 2023-04-12 15:34 | 是 | 是 | 否 | 是
1313 | 3033949a-51f5-4cbc-a9c5-38fca3be957e | 龙岩 | B9C4E326-F8DD-4AC0-9F77-DBAD906E6FAC | GZ13575923040010 | 3523040900073028 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c18 | 白沙供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 13:51 | 2023-04-09 22:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023.4.9日13:47 白沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为5.66,B相电压为5.48,C相电压为6.73,零序电压为0.00,)，故障原因为：10kV西林支线#01B杆G1刀闸C相击穿。 | 9日13:47执行从后往前边拉边送方案，遥控10kV白郭线#40杆杆K1开关由运行转热备用13:49联/配调陈秀枝【顺控】遥控操作_：10kV白郭线#22杆K1开关由运行转热备用，于09日13:49控分成功接地信号消失 9日13:51 白沙变电站失地(白沙变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.66,B相电压为5.48,C相电压为6.73,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视10kV白郭线#22杆K1开关及其之后的设备。 09日14:12 联/配调杨启士令袁耀旺：10kV白郭线#24A杆K1开关由运行转热备用，09日14:00操作成功 09日14:00 联/配调杨启士令袁耀旺：10kV白郭线#22杆K1开关由热备用转运行，09日14:00操作成功，电压正常 09日14:19 联/配调杨启士令黄新泳：10kV白郭线#40杆K1开关由运行转热备用，09日14:20操作成功 09日14:21 联/配调杨启士令袁耀旺：10kV白郭线#24A杆K1开关由热备用转运行，09日14:21操作成功，出现失地信号； 09日14:21 联/配调杨启士令袁耀旺：10kV白郭线#24A杆K1开关由运行转热备用，09日14:23操作成功，失地信号复归 09日14:23 联/配调杨启士令袁耀旺：苏邦村#12配变支线#3杆Z开关由热备用转运行，09日14:23操作成功，恢复白郭线#40杆后段线路供电 9日13:45联/配调袁耀旺【顺控】遥控操作_：10kV白郭线#40杆K1开关由运行转热备用，于9日13:45控分失败，一键顺控转电方案执行失败 14:30白沙所林建聪汇报：10kV白郭线#36杆靠小号侧有山火；09日14:43 联/配调杨启士令林健聪：10kV白郭线#37A杆K1开关由运行转热备用，09日14:46操作成功 09日14:52 联/配调杨启士令林健聪：10kV白郭线#40杆K1开关由热备用转运行，09日14:52操作成功 09日15:29 联/配调杨启士令林健聪：10kV西林支线#02A杆K1开关由运行转热备用，09日15:29操作成功 09日15:49 联/配调袁耀旺令林建聪：10kV白郭线#24A杆K1开关由热备用转运行，09日15:51操作成功，失地出线，即令白沙所林建聪：10kV白郭线#24A杆K1开关由运行转热备用，失地复归 09日17:05 联/配调杨启士令贺鹏：10kV西林支线#01A杆G1刀闸由合闸转分闸，09日17:05操作成功，遥绝缘查故障点。 09日17:20白沙所林建聪汇报：10kV西林支线#01B杆G1刀闸A、C相绝缘击穿，准备抢修。 09日17:20联/配调钟晓斌令林建聪：10kV白郭线#24A杆K1开关由热备用转冷备用，09日17:23操作成功 09日17:31 联/配调钟晓斌令黄华锋：10kV郭畲村#8（光伏）配变由运行转热备用，09日17:34操作成功 09日17:37 联/配调杨启士令黄华锋：10kV白郭线#37A杆K1开关由热备用转冷备用，09日17:40操作成功 09日17:37 联/配调杨启士收到现场黄新泳汇报：现场确认跳闸开关为：10kV白郭线#22杆K1开关；保护动作：； 隔离设备：1、10kV白郭线#24A杆K1开关转冷备用； 2、10kV白郭线#37A杆K1开关转冷备用； 3、10kV郭畲村#2配变分支线#02杆K1开关转冷备用 4、10kV郭畲村#8配变分支线#03A杆郭畲村村#8配变转热备用；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸瓷柱爬电闪络； 故障点：1、10kV西林支线#01B杆G1刀闸 09日17:40 联/配调杨启士令黄华锋：10kV郭畲村#2配变分支线#02杆K1开关由运行转冷备用，09日17:46操作成功 09日17:48 联/配调杨启士令贺鹏：10kV西林支线#01A杆G1刀闸由分闸转合闸，09日17:57操作成功 9日18:21 申请配电故障抢修单NO：手XL-BSS-PQ-0020，工作负责人：林建聪，工作内容：_，安全措施：_。 9日18:20 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-BSS-PQ-0020，工作负责人：林建聪 ，工作内容：10kV西林支线#01B杆G1刀闸，安全措施：1、10kV白郭线#24A杆K1开关转冷备用；，2、10kV白郭线#37A杆K1开关转冷备用；，3、10kV郭畲村#2配变分支线#02杆K1开关转冷备用，4、10kV郭畲村#8配变分支线#03A杆郭畲村村#8配变转热备用。 9日18:30 申请配电故障抢修单NO：手XL-BSS-PQ-0020，工作负责人：林建聪 09日 18:31抢修许可票号：手XL-BSS-PQ-0020,抢修负责人：林建聪,抢修任务：10kV西林支线#01B杆G1刀闸击穿抢修,抢修安措 | 10kV西林支线#01B杆G1刀闸击穿 |  | 白沙变10kV白郭线905线路白郭线#22杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 13:51 | 2023-04-09 22:46 | 配调 | 2023-04-15 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603922 | 国网龙岩供电公司 | 2023-04-09 22:46 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 16 | 11 | 743 | 3033949a-51f5-4cbc-a9c5-38fca3be957e | 白沙变10kV白郭线905线路 | 归档 | 2023-04-10 17:36 | 是 | 是 | 否 | 是
1310 | 10944b15-5adb-4061-8d6c-fe31b0d3796d | 南平 | B2938CF0-CF4B-4323-9FA5-9068D88C480B | LS13595923040011 | 3523040900060111 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f4 | 九牧供电所 |  |  | 2023-04-09 12:17 | 2023-04-09 12:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月09日12:14官路变10kV官路线915开关于过流Ⅰ段保护，重合不成，原因：10kV王村线#001杆至#002杆之间线路有农民搬运竹子误碰线路 | 12:15调控员薛章汇报：12:14官路变10kV官路线915开关于过流Ⅰ段保护，重合不成，现开关处热备用，通知九牧供电所刘方斌、服务调度班（浦城）黄金姬 12:25九牧供电所刘方斌汇报：10kV王村线#001杆至#002杆之间线路有农民搬运竹子误碰线路，现已处理完毕，具备送电条件，申请试送官路变10kV官路线915开关 09日12:26 联/配调张礼嘉令薛章：官路变10kV官路线915开关由热备用转运行，09日12:27操作成功，正常，通知九牧供电所刘方斌、服务调度班（浦城）黄金姬 |  |  | 官路变10kV官路线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 12:17 |  | 配调 | 2023-04-09 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | [12 empty] | 异物引发故障 |  | 33 | 7 | 2690 | 10944b15-5adb-4061-8d6c-fe31b0d3796d | 官路变10kV官路线915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
1305 | 13DKX-22168 | 龙岩 | F2B65E5F-CC01-4D32-BD13-B8A5B38CF9A1 | GZ13575423040016 | 3523040900055810 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 11:03 | 2023-04-09 11:44 | 分支线停电 | 母线失地 | 04月09日10:58DMS监盘发现： 碧田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相完全失地(,A相电压为0.00,B相电压为10.41,,C相电压为10.67,0,零序电压为104.96,)无选线信号。11:00 10kV西郊支线#77杆K1开关由运行转热备用，接地信号消失；故障原因为：10KV西郊支线57杆A相避雷器击穿 | 09日11:00联/配调廖宝玲遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由运行转热备用，于09日11:00控分成功接地信号消失 09日11:00碧田变电站失地(,A相电压为0.00,B相电压为10.41,,C相电压为10.67,0,零序电压为104.96,)无选线信号。即通知抢修班组11时15分巡视人李桂泉、罗福民、谢三连接受通知，开始巡线。 09日11:38 联/配调高晓春收到现场李桂泉汇报：现场确认跳闸开关为：无；保护动作：无；故障原因：经巡视10KV西郊支线57杆A相避雷器击穿，已隔离，具备送电条件；申请：10KV西郊支线＃77K开关由热备用转运行。 09日11:41联/配调高晓春遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由热备用转运行，于09日11:41控合成功 | 西郊支线#57杆避雷击穿 |  | 碧田变10kV碧玉线921线路西郊支线#77杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 11:02 | 2023-04-09 14:17 | 配调 | 2023-04-09 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-04-09 14:17 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 2 | 2 | 210 | 13DKX-22168 | 碧田变10kV碧玉线921线路 | 归档 | 2023-04-09 14:22 | 是 | 是 | 否 | 是
1303 | 22d1c0b0-be6a-4784-9307-85883b9a4a5e | 泉州 | 93865BF0-DE8E-4DB3-98D1-E36211AC8FC5 | GZ13555123040041 | 3523040900051769 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d64c0d279016518f07c9b2583 | 省新镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-09 10:39 | 2023-04-09 12:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月9日10:40 DMS监盘发现：10kV省新线56#塔U91开关跳闸 故障原因：10kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变变压器漏油 | 2023年4月9日10:40 DMS监盘发现：10kV省新线56#塔U91开关跳闸 配调黄小明通知省新所陈小军10时49分巡视人陈振发、沈志刚、陈秋明、黄金塔、李培坤、傅小榕、李振远、傅晓阳、陈小军接受通知，开始巡线。 09日11:04 配调黄小明通知省新所李振远：优先巡视10kV省新线七架变支线1#杆0A5开关小号侧 11:05 配调黄小明通知溪美运检班吕蓉：检查10:38左右美林变10kV省新线635开关是否有保护启动 11:18溪美运维班李立研汇报配调王玉玲：对美林变10kV省新线635开关装置上查无任何事项 配调王玉玲通知省新所李振远 11：49省新镇供电所吕怀章汇报南安县调吕小红：10kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变变压器漏油，要求隔离。 09日11:50 联/配调吕小红令省新镇供电所吕怀章：10kV省新线源兴支线2-1-1#杆R0517跌落式熔断器由合闸转分闸，09日11:57操作成功. 11:58省新镇供电所吕怀章汇报南安县调吕小红：10kV省新线56#塔U91开关确在热备用，要求试送。 12:03省新所吕怀章汇报配调王玉玲：对10kV省新线巡视无异常，具备送电条件 09日12:03 联/配调王玉玲令省新所吕怀章：10kV省新线56#塔U91开关由热备用转运行，09日12:07操作成功，运行正常 10日14:32 省新所李振远汇报南安县调郑慧束：10kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变变压器漏已处理，测试合格，具备送电条件 14:32 省新所李振远汇报南安县调郑慧束：10kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变确在空载 14:32 南安县调郑慧束令省新所李振远：10kV省新线源兴支线2-1-1#杆R0517跌落式熔断器由分闸转合闸15:36操作完毕 15:36 南安县调郑慧束通知省新所李振远：10kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变电网侧已送电，可以对用户侧送电 2023年04月10日15:3810kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变（10kV省新线源兴支线2-1-1#杆R0517跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230409002 | 10kV省新线南安锦鹏塑胶有限公司变变压器漏油 |  | 美林变10kV省新线635线路56#塔U91开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 10:39 | 2023-04-09 10:32 | 配调 | 2023-04-09 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-04-09 10:32 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 箱式变 | 变压器室故障 | 老化、受潮、绝缘下降等原因造成内部变压器故障 | 用户内部故障 |  | 3 | 12 | 317 | 22d1c0b0-be6a-4784-9307-85883b9a4a5e | 美林变10kV省新线635 | 归档 | 2023-04-12 17:36 | 是 | 是 | 否 | 是
1302 | b78ba88e-ab44-4e69-b4f5-ef26cd9767d7 | 莆田 | 6A6E6A75-C373-4467-A111-6092D8FE1C53 | GZ1354515323040020 | 3523040900051657 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115c | 忠门中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-09 10:37 | 2023-04-09 12:26 | 分支线停电 | 母线失地 | 9日9:33 莆田.忠门变10kVⅡ段母线B相完全失地，10:26 试拉10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV忠西Ⅱ路出线902开关后失地复归。 故障原因：无异常 | 9日9:33 莆田.忠门变10kVⅡ段母线B相完全失地(莆田.忠门变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.25,B相电压为1.10,C相电压为9.75,零序电压为87.90,)，选线提示10kV忠西Ⅱ路928线路失地，10kV忠西Ⅱ路#1环网柜911开关零序电流25.25A，10kV忠西Ⅱ路#1环网柜911开关零序电流20.08A。即通知抢修班组 09日10:03 联/配调方宇程令柳新朋：10kV碧桂园#1开闭所10kV碧桂园#1开闭所Ⅱ路进线902开关由运行转热备用，09日10:05操作成功 09日10:05 联/配调方宇程令柳新朋：10kV碧桂园#1开闭所10kV联络柜90A开关由热备用转运行，09日10:06操作成功 09日10:23 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV碧桂园Ⅱ路911开关由运行转热备用，09日10:24操作成功 09日10:25 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV忠西Ⅱ路出线902开关由运行转热备用，09日10:26操作成功 09日10:29 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV碧桂园Ⅱ路911开关由热备用转运行，09日10:29操作成功 9日11:17 莆田.忠门变失地(莆田.忠门变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.25,B相电压为1.10,C相电压为9.75,零序电压为87.90,)。即通知抢修班组 9日10:26联调方宇程通知忠门供电所柳新朋：10:26 试拉10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV忠西Ⅱ路出线902开关后失地复归。即通知抢修班组巡视10kV忠西Ⅱ路#1环网柜902开关及其之后的设备。11时19分巡视人柳新朋接受通知，开始巡线。 09日11:21 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#027杆027开关由运行转热备用，09日11:33操作成功 09日11:35 联/配调方宇程收到现场柳新朋汇报：10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV忠西Ⅱ路出线902开关后线路查无故障，人员已全部撤离，具备送电条件。 09日11:35 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#1环网柜902开关由热备用转运行，09日11:37操作成功 9日11:39联/配调方宇程遥控操作_：10kV东埔线#049A杆049A开关由运行转热备用，于09日11:39控分成功 9日11:40联/配调方宇程遥控操作_：10kV东吴园区分线#001杆001开关由运行转热备用，于9日11:40控分失败 09日11:41 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#059杆059开关由运行转热备用，09日11:49操作成功 09日11:51 联/配调方宇程收到现场柳新朋汇报：10kV忠西Ⅱ路#027杆027开关后线路查无故障，人员已全部撤离，具备送电条件。 09日11:52 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#027杆027开关由热备用转运行，09日12:00操作成功 09日12:01 联/配调方宇程收到现场柳新朋汇报：10kV忠西Ⅱ路#059杆059开关后线路查无故障，人员已全部撤离，具备送电条件。 09日12:01 联/配调方宇程令柳新朋：10kV忠西Ⅱ路#059杆059开关由热备用转运行，09日12:03操作成功 09日12:25 联/配调方宇程收到现场柳新朋汇报：10kV东埔线#049A杆049A开关后线路查无异常，人员已全部撤离，具备·送电条件。 9日12:26联/配调方宇程遥控操作_：10kV东埔线#049A杆049A开关由热备用转运行，于09日12:26控合成功 | 当天调度通知忠西II路线路有存在失地信号，要求值班人员进行查线，起初告知碧桂园II路线路概率较大，班组值班人员根据前期碧桂园II路#018杆至10kV碧桂园#1开闭所902开关原先电缆有存在故障过，怀疑其存在问题，要求进行转电，在操作停电转电过程中，造成10kV碧桂园#4配电室902开关、10kV碧桂园#3配电室902开关发生故障跳闸；之后调度自动化研判试拉10kV忠西Ⅱ路#1环网柜10kV忠西Ⅱ路出线902开关后失地复归，但是在班组值班人员还没前往巡视的情况下，调度又通知忠门变又出现失地信号，经试拉湄洲I路923线路后失地信号消失，结合后来忠西II路查无故障点试送成功，湄洲I路#035杆B相瓷瓶扎线脱落，造成对横担及地放电故障点隔离后，忠门变母线恢复正常并无失地信号，班组初步判断是忠西II路928线路不存在故障点，真实的故障点应为湄洲I路#035杆B相瓷瓶扎线脱落对横担及地放电失地故障，自动化研判的变电站接地选线信号不准确造成试拉错误线路，需要变电专业对母线选线装置进行检查。 | 1、班组针对本次故障，初步怀疑是自动化研判信号存在问题，造成误拉线路，需要运检部安排变电专业班组协助进行现场核实站内选线装置情况。 2、班组计划在4月20日前安排骨干人员及线路三定人员对10kV忠西Ⅱ路928线路#001杆至#082杆之间线路设备进行再次巡视一遍，及时发现是否存在设备上的其它缺陷，重点进行夜巡、无人机巡视。 | 忠门变10kV忠西Ⅱ路928线路忠西Ⅱ路#1环网柜902开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 10:36 |  | 配调 | 2023-04-09 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 1、班组针对本次故障，初步怀疑是自动化研判信号存在问题，造成误拉线路，需要运检部安排变电专业班组协助进行现场核实站内选线装置情况。 2、班组计划在4月20日前安排骨干人员及线路三定人员对10kV忠西Ⅱ路928线路#001杆至#082杆之间线路设备进行再次巡视一遍，及时发现是否存在设备上的其它缺陷，重点进行夜巡、无人机巡视。 | 1 | 23 | 183 | b78ba88e-ab44-4e69-b4f5-ef26cd9767d7 | 忠西Ⅱ路928线路 | 归档 | 2023-04-11 09:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1299 | 9961d552-df91-4d02-91a3-2470fb470dcd | 泉州 | 97CED836-6CA8-4CFF-A047-72E7305471E6 | GZ13555123040040 | 3523040900047313 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-09 10:16 | 2023-04-09 12:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月9日10:14 DMS监盘发现：10kV龙源线18#杆67A开关零序Ⅰ段保护动作跳闸 故障原因：10kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变AC相熔丝熔断 | 2023年4月9日10:14 DMS监盘发现：10kV龙源线18#杆67A开关零序Ⅰ段保护动作跳闸。配调王玉玲通知美林所吴溪荣10时18分巡视人李琪锋接受通知，开始巡线。 10:20 配调黄小明研判10kV龙源线鹏盛分支线1#杆37X开关后段故障 9日10:21联/配调黄小明令配调王玉玲遥控操作：10kV龙源线鹏盛分支线1#杆37X开关由运行转热备用，于09日10:21控分成功 09日10：23美林所吴溪荣汇报南安县调黄小明：10kV龙源线18#杆67A开关确在热备用 10:24 联/配调黄小明令配调王玉玲遥控操作：10kV龙源线18#杆67A开关由热备用转运行，09日10:25操作成功，运行正常 配调王玉玲通知美林所吴溪荣 11:08美林所李琪峰汇报配调王玉玲：10kV龙源线鹏盛分支线主线路查无异常，申请分路开关转热备用，试送主线路 09日11:08 联/配调王玉玲令美林所李琪峰：10kV龙源线鹏盛分支线5#杆4Y9开关由运行转热备用，09日11:17操作成功 09日11:08 联/配调王玉玲令美林所李琪峰：10kV龙源线鹏盛分支线6-1#杆40X开关由运行转热备用，09日11:17操作成功，汇报配调黄小明 09日11:09 联/配调王玉玲令配调黄小明遥控操作：：10kV龙源线鹏盛分支线7#杆0A6开关由运行转热备用，09日11:10操作成功 09日11:20 联/配调黄小明令配调王玉玲遥控操作：：10kV龙源线鹏盛分支线1#杆37X开关由热备用转运行，09日11:20操作成功，站内母线A相完全接地 09日11:21 联/配调黄小明令配调王玉玲遥控操作：：10kV龙源线鹏盛分支线1#杆37X开关由运行转热备用，09日11:22操作成功，接地信号消失 配调黄小明通知美林所李琪峰 11:34美林所李琪峰汇报配调王玉玲：10kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变A、C相熔丝熔断，需转冷备用隔离 09日11:34 联/配调王玉玲令美林所李琪峰：10kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变由运行转冷备用，09日11:40操作成功。美林所李琪峰汇报南安县调吕小红：故障已隔离要求试送。 9日11:43联/配调吕小红、叶凌峰遥控操作：10kV龙源线鹏盛分支线1#杆37X开关由热备用转运行，于09日11:43控合成功，运行正常。南安县调吕小红通知美林所李琪峰。 09日11:44 联/配调吕小红令美林所李琪峰：10kV龙源线鹏盛分支线5#杆4Y9开关由热备用转运行，09日11:55操作成功。运行正常 09日11:44 联/配调吕小红令美林所李琪峰：10kV龙源线鹏盛分支线6-1#杆40X开关由热备用转运行，09日11:55操作成功，运行正常。 9日11:57联/配调吕小红、王玉玲遥控操作：10kV龙源线鹏盛分支线7#杆0A6开关由热备用转运行，于09日11:57控合成功。运行正常。南安县调吕小红通知美林所李琪峰。 10:42 美林所李琪峰汇报南安县调郑慧束：10kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变AC相熔丝熔断已处理，验收合格，具备送电条件 11:32 南安县调郑慧束令美林所李琪峰：10kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变由冷备用转运行 11:45 汇报南安县调黄明妮操作完毕 2023年04月10日15:3410kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变（10kV龙源线鹏盛分支线2#杆Y089刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230409001 | 10kV龙源线鹏盛分支线2-1#主杆华达建材市场有限公司变AC相熔丝熔断 |  | 玉叶变10kV龙源线622线路18#杆67A开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 10:16 |  | 配调 | 2023-04-09 17:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 28 | 414 | 9961d552-df91-4d02-91a3-2470fb470dcd | 玉叶变10kV龙源线622 | 归档 | 2023-04-17 08:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1294 | 34773020-e3fa-4a83-aaaf-24e98d258ce1 | 龙岩 | 6C3B84B4-E9F2-4C66-879C-AFCD1EA50766 | GZ13575623040006 | 3523040900035529 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346500b6a | 庙前供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-09 09:41 | 2023-04-09 11:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月9日DMS研判发现：9:40 10kV吕坊开关站10kV岩背线915K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；重合闸动作，过流加速段动作；；故障原因为： | 9日9:41 10kV吕坊开关站10kV岩背线915K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；重合闸动作，过流加速段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV吕坊开关站10kV岩背线915K开关及其之后的设备，重点关注10kV吕坊开关站10kV岩背线915K开关至10kV岩背线#044杆K023开关之间区域。09时45分巡视人邓文城、陈清海、陈春霖、江乾森接受通知，开始巡线。 09日11:18 联/配调傅勇收到现场邓文城汇报：现场确认跳闸开关为：10kV吕坊开关站10kV岩背线915K开关；保护动作：10kV吕坊开关站10kV岩背线915K开关过流Ⅱ段保护动作，故障电流1400A，； 巡视无异常范围：10kV岩背线#001-10kV岩背线#044； 故障原因：无异常；故障现象：未发现异常 9日11:22联/配调傅勇遥控操作_：10kV吕坊站10kV岩背线915K开关由热备用转运行，于09日11:22控合成功 | 经巡视未发现异常 |  | 10kV吕坊开关站庙前变10kV庙泰线914线路吕坊开关站岩背线915K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 09:40 |  | 配调 | 2023-04-09 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 13 | 223 | 34773020-e3fa-4a83-aaaf-24e98d258ce1 | 庙前变10kV庙泰线914线路 | 归档 | 2023-04-09 14:56 | 是 | 是 | 否 | 是
1293 | 13DKX-38807 | 福州 | A39F37E0-0476-4F43-A9ED-2BC448576D1E | GZ13516423040008 | 3523040900032359 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1334cc061c | 尚干供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-09 09:03 | 2023-04-09 10:07 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月09日08：20龙醒变10kVI、II段母线C相完全失地，A相9.77kV，B相9.94kV，C相0.53kV，失地选线装置为龙醒变10kV巷里线925线路，选线正确。故障原因：10kV琯前线10-1101-29至10-1101-29甲之间电缆被钩机钩到，隔离故障点后，主线路于10：02恢复送电，电缆故障处理后于21：46全线恢复送电。 | 9日8:20 福州.龙醒变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.78,B相电压为10.03,C相电压为0.54,零序电压为9.55,福州.龙醒变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.78,B相电压为9.99,C相电压为0.64,零序电压为9.54,)无选线信号 09日08:20 联/配调许汉钦收到现场林雅婷汇报：龙醒变10kVI、II段母线电压异常，A相9.77kV，B相9.94kV，C相0.53kV 9日09:00联/配调许汉钦遥控操作_：10kV琯前线10-1101-16支16巷琯柱上开关由运行转热备用于09日09:00控分成功接地信号消失 9日8:20 福州.龙醒变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.78,B相电压为10.03,C相电压为0.54,零序电压为9.55,福州.龙醒变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.78,B相电压为9.99,C相电压为0.64,零序电压为9.54,)无选线信号 即通知【鄢汉勇】巡视跳闸点琯前线10-1101-16支16巷琯开关，及其之后的设备。_10时15分巡视人林骏龙 接受通知，开始巡线。__ 09日09:12 联/配调许汉钦通知李国建：龙醒变10kVI、II段母线电压异常，A相9.77kV，B相9.94kV，C相0.53kV,到现场查看设备 09日09:56 联/配调郑萍1收到现场林骏龙汇报：巡线发现10kV琯前线10-1101-29至10-1101-29甲之间电缆被钩机钩到，有破损现象。 09日09:57 联/配调郑萍1令林骏龙:10kV琯前线10-1101-29刀闸由合闸转分闸，09日10:00操作成功 09日10:00 联/配调郑萍1令黄旭辉:琯前线10-1101-16支16巷琯柱上开关由热备用转运行，09日10:02操作成功 09日10:17 联/配调郑萍1收到现场陈东强汇报：现场确认跳闸开关为：琯前线10-1101-16支16巷琯开关；保护动作：； 故障原因：外破故障；故障现象：琯前线10-1101-29至29甲电缆被钩机钩到 ； 故障点：琯前线10-1101-29 09日11:01 联/配调郑萍1收到现场鄢汉勇汇报：保护动作： 09日14:50 联/配调郑航1令林骏龙:10kV琯前线10-1101-37刀闸由合闸转分闸，09日15:30操作成功 09日14:50 联/配调郑航1令林骏龙:琯前线10-1101-30支1开关查开关确在冷备用，09日15:30操作成功 9日15:18 申请配电故障抢修单NO：FZ-MH-QXD-0000675，工作负责人：林峰华 ，工作内容：10kV琯前线10-1101-29至10-1101-29甲之间电缆故障修复及试验，安全措施：1、10kV琯前线10-1101-29刀闸转分闸；2、10kV琯前线10-1101-30支1闽诚金属开关转冷备用；3、10kV琯前线10-1101-37刀闸转分闸；4、应配合停电：10LV琯前线10-1101-28+1琯前巷里配变0.4kV综合配电箱402开关及4021刀闸 _。 09日15:30 联/配调郑航1收到现场林骏龙汇报：10kV琯前线10-1101-28+1琯前巷里配变0.4kV综合配电箱402开关已转冷备用 09日 15:31抢修许可票号：FZ-MH-QXD-0000675,抢修负责人：林峰华,抢修任务：10kV琯前线10-1101-29至10-1101-29甲之间电缆故障修复及试验,抢修安措:1、10kV琯前线10-1101-29刀闸转分闸；2、10kV琯前线10-1101-30支1闽诚金属开关转冷备用；3、10kV琯前线10-1101-37刀闸转分闸；4、应配合停电：10LV琯前线10-1101-28+1琯前巷里配变0.4kV综合配电箱402开关及4021刀闸 09日 18:16抢修终结票号：FZ-MH-QXD-0000675,抢修负责人：林峰华,抢修任务：10kV琯前线10-1101-29至10-1101-29甲之间电缆故障修复及试验,抢修安措:1、10kV琯前线10-1101-29刀闸转分闸；2、10kV琯前线10-1101-30支1闽诚金属开关转冷备用；3、10kV琯前线10-1101-37刀闸转分闸；4、应配合停电：10LV琯前线10-1101-28+1琯前巷里配变0.4kV综合配电箱402开关及4021刀闸 21：46恢复送电，送电指令票详见指令票NO：闽侯2023040134 | 10kV琯前线10-1101-29至10-1101-29甲之间电缆被钩机钩到 | 1、加强线路走廊巡视，特别注意加强外破点巡视次数 。同时加强与施工地段沟通 形成现场施工联动性。再次要求施工方到所里培训现场施工注意事项； 2、隔离故障点，转电后予以复电。 | 龙醒变10kV巷里线925线路10kV琯前线10-1101-16支16巷琯开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 09:03 | 2023-04-10 10:49 | 配调 | 2023-04-09 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 275563 | 尚干供电所 | 2023-04-10 10:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 1、加强线路走廊巡视，特别注意加强外破点巡视次数 。同时加强与施工地段沟通 形成现场施工联动性。再次要求施工方到所里培训现场施工注意事项； 2、隔离故障点，转电后予以复电。 | 10 | 5 | 1311 | 13DKX-38807 | 龙醒变10kV巷里线925 | 归档 | 2023-04-10 11:53 | 是 | 是 | 否 | 是
1282 | 13DKX-37828 | 莆田 | C586AA4C-10BD-4908-AA88-AD2EF35DB83D | GZ1354515423040012 | 3523040900004179 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c081162 | 黄石中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 02:33 | 2023-04-09 04:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日2:28 系统研判：张镇变10kV桥东线932开关过流II段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入；故障原因：10kV宁海经济（向莆铁路桥兜安置房）配电室宁海经济向莆铁路#2变出线电缆头烧毁 | 9日2:33 莆田.张镇变/10kV.桥东线932开关 跳闸；桥东线#015杆015断路器黄荔线#110杆110开关过流Ⅱ段告警；莆田.张镇变/10kV.桥东线932开关莆田.张镇变/10kV.桥东线932/WXH822C.过流Ⅱ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.张镇变/10kV.桥东线932开关及其之后的设备，重点关注桥东线#015杆015断路器至黄荔线#091A杆091A断路器之间区域。02时48分巡视人黄国兴接受通知，开始巡线。 9日03:06联/配调姚钟武遥控操作_：桥东线#015杆015柱上开关由运行转热备用，于09日03:06控分成功 9日03:07联/配调姚钟武遥控操作_：莆田.张镇变/10kV.桥东线932开关由热备用转运行，于09日03:07控合成功 9日3:55 黄石所黄国兴汇报：10kV宁海经济（向莆铁路桥兜安置房）配电室宁海经济向莆铁路#2变出线电缆头烧毁，现场已紧急将宁海经济（向莆铁路桥兜安置房）配电室10kV宁海经济向莆铁路#2变线路由运行转冷备用，其余线路查无故障，申请试送电 9日03:56联/配调姚钟武遥控操作_：桥东线#015杆015柱上开关由热备用转运行，于09日03:56控合成功 9日4:1 荔城运维站李振雄汇报：经查，莆田.张镇变/10kV.桥东线932开关为过流II段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入，故障相为ABC 三相，二次故障电流50.01A，间隔检查正常； | 10kV宁海经济（向莆铁路桥兜安置房）配电室宁海经济向莆铁路#2变出线电缆头烧毁 | 1、配电室内各孔洞应严密封堵，各屏柜底部应用防火材料封严，电缆沟道盖板应完好严密。通风设施进出口应做好金属网格等防止小动物进入，配电室门应随时关闭，门窗完好严密。 2、定期检查配电室“四防”工作措施落实情况，发现问题及时处理并做好记录。 | 莆田.张镇变10kV桥东线932线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 02:32 | 2023-04-09 04:05 | 配调 | 2023-04-09 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-09 04:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 1、配电室内各孔洞应严密封堵，各屏柜底部应用防火材料封严，电缆沟道盖板应完好严密。通风设施进出口应做好金属网格等防止小动物进入，配电室门应随时关闭，门窗完好严密。 2、定期检查配电室“四防”工作措施落实情况，发现问题及时处理并做好记录。 | 21 | 8 | 2397 | 13DKX-37828 | 桥东线932线路 | 归档 | 2023-04-13 15:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1281 | 6932B3BFB5ABB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 4FC99535-F255-44F0-BC3C-04D8853F2AD0 | LS135223040016 | 3523040900004088 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-09 01:25 | 2023-04-09 01:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月9日1:25，杏南变10kV日新Ⅱ回922开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，A、C相故障，故障电流11435.28A。 | 9日01:25联/配调系统自动遥控操作：日新开闭所Ⅱ段母联900-Ⅱ开关由运行转热备用，于09日01:25控分成功 9日01:25联/配调系统自动遥控操作：杏南变10kV日新Ⅱ回922开关由热备用转运行，于09日01:25控合成功 3:28遥控：日新开闭所Ⅱ段母联900-Ⅱ开关由热备用转运行，遥控成功。 |  |  | 杏南变电站922线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 01:25 |  | 配调 | 2023-04-09 06:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 2 | 8 | 144 | 6932B3BFB5ABB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 杏南变电站922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1280 | bbc9e6d7-4e56-4eb3-9754-4edc724a3e20 | 厦门 | 2526B45C-0C58-48FF-A743-5AEB6539CED9 | GZ135223040015 | 3523040900001367 | 集美 | 厦门 | 0581055D608EFD5EE0508E0ACE063F1A,0581055D608BFD5EE0508E0ACE063F1A,8a0e938a811e2d6001833b1554ca1725,8a0e938a811e2d6001833b158da51726 | 集海高压用电检查二班,集海高压用电检查一班,集美政企客户二班,集美政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-09 01:05 | 2023-04-09 12:47 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月9日1:5，杏南变10kV日新Ⅰ回982线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，A、C相故障，故障电流11452.8A，重合闸未投（FA动作失败）。故障原因：客户内部故障 | 9日01:05联/配调系统自动遥控操作_：日新开闭所日新Ⅰ回911开关由运行转热备用，于09日01:05控分成功 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：广宇配电站(三遥)方宇线902高压开关由热备用转运行，于0日00:00控合失败 01:25遥控：日新开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，开关转运行后即发生跳闸。同时，杏南变10kV日新Ⅱ回922开关跳闸。FA动作正确（日新开闭所900-Ⅱ开关由运行转热备用，杏南变10kV日新Ⅱ回922开关由热备用转运行） 2:15抢修人员曾河海汇报：日新开闭所10kV日新Ⅰ回911间隔电缆头故障指示器A相动作，其余Ⅰ段设备的开关保护均未显示故障信号，电缆头故障指示器均未动作。 2:40曾河海汇报：特安环网柜10kV日新911间隔电缆头故障指示器A相动作，金美二环913间隔二次故障指示器灯有动作。 2:42下令钟山运行所姜楠：杏南变10kV日新Ⅰ回982开关由热备用转运行，2:43操作完毕。 2:48曾河海汇报：金美#2环网柜10kV特安914间隔、一二联络912间隔二次故障指示器有动作，其余间隔检查正常。 2:58曾河海汇报：金美#1环网柜10kV一二联络913间隔二次故障指示器有动作，其余间隔检查正常。 3:03-3:10遥控：日新开闭所10kV特安912、和成路达913、卫生Ⅰ回914、永丰里Ⅰ回915开关由运行转热备用（备注：916开关无法控开） 3:13遥控：日新开闭所10kV日新Ⅰ回911开关由热备用转运行，911开关转运行后即发生跳闸，同时杏南变10kV日新Ⅰ回982开关再次跳闸。 3:20曾河海汇报：日新开闭所10kV浩杰916间隔电缆头故障指示器A相动作，保护未显示信息。 3:22下令曾河海：日新开闭所10kV浩杰916线路由运行转冷备用，3:23操作完毕。 3:24遥控：杏南变10kV日新Ⅰ回982开关由热备用转运行，遥控成功。 3:25-3:27依次遥控：日新开闭所10kV日新Ⅰ回911、特安912、和成路达913、卫生Ⅰ回914、永丰里Ⅰ回915开关由热备用转运行，均遥控成功。 3:28遥控：日新开闭所10kVⅡ段母联900-Ⅱ开关由热备用转运行，遥控成功。 3:35曾河海汇报：浩杰环网柜全站设备检查无异常，电缆头故障指示器均未动作，附近无开挖情况。通知维护人员杨德星检查保护及备自投情况、用检林育国安排处理。 停电分析用 9日05:24 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0167，工作负责人：罗长华，工作内容：在日新开闭所10kV浩杰916间隔至浩杰环网柜10kV日新901间隔，进行电缆故障抢修，安全措施：日新开闭所10kV浩杰916线路转检修，浩杰环网柜10kV日新901线路转检修。 5：59 下令曾河海：浩杰环网柜10kV日新901线路由运行转冷备用，浩杰环网柜10kV日新901线路由冷备用转检修，6：00操作毕。 6：17下令曾河海：日新开闭所10kV浩杰916线路由冷备用转检修，6：18 操作毕。 09日 06:20抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0167,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、日新开闭所10kV浩杰916间隔至浩杰环网柜10kV日新901间隔，电缆故障抢修,抢修安措:日新开闭所10kV浩杰916线路转检修，浩杰环网柜10kV日新901线路转检修 6：40 杨德星汇报：日新开闭所10kV浩杰916间隔至浩杰环网柜10kV日新901间隔电缆试验正常。 09日 07:03抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0167,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、日新开闭所10kV浩杰916间隔至浩杰环网柜10kV日新901间隔电缆故障抢修,抢修安措:日新开闭所10kV浩杰916线路转检修，浩杰环网柜10kV日新901线路转检修 10:18执行完ZLP-XM-23040340（送浩杰环网柜进线电缆，浩杰环网柜10kV浩利稳线902、杰宏线903、水山线904线路转检修） 12:10集美值班用检杨佳祥报浩杰环网柜10kV浩利稳线902柜馈出用户进线柜烧毁，其余查无异常、要求试送 12:50令集美操作班蔡高辉浩杰环网柜10kV杰宏线903线路由检修转冷备用，浩杰环网柜10kV杰宏线903线路由冷备用转运行，浩杰环网柜10kV水山线904线路由检修转冷备用，浩杰环网柜10kV水山线904线路由冷备用转运行，12:55操作毕，送电正常，通知用检林育国安排处理 4月10日12:18许可XM-BB-P1-2023-0958，工作内容：浩杰环网柜10kV浩利稳线902间隔至浩利稳(厦门)房地产开发有限公司10kV浩利稳线901柜,电缆故障查找及处理，安全措施：浩杰环网柜 10kV | 用户设备损坏引起跳闸 | 督促客户加强设备巡视及其维护 | 杏南变电站982线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-09 01:05 | 2023-04-09 12:57 | 配调 | 2023-04-09 14:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | lin_weiping101 | 厦门电力工程集团有限公司城市供电服务分公司 | 2023-04-09 12:57 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 督促客户加强设备巡视及其维护 | 8 | 17 | 1398 | bbc9e6d7-4e56-4eb3-9754-4edc724a3e20 | 杏南变电站982 | 归档 | 2023-04-10 15:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1278 | 6AA0B9BECBBF1176E0437F00000111760000 | 福州 | 7D4154AB-8F33-4BBB-B189-A91951DB36CC | LS13516123040014 | 3523040800130381 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 23:39 | 2023-04-09 14:19 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 8日23:14 江田变10kV Ⅰ段母线B相完全失地（9.49,0.99,10.24)，失地选线为江田变10kV前塘线611线路 ，选线正确，失地线路为江田变10kV前塘线611线路，故障原因：三溪村配电室10kV#2变913开关损坏，隔离故障区间后于02：02恢复其他线路供电 | 8日23:14 福州.江田变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.49,B相电压为0.99,C相电压为10.24,零序电压为9.31,)失地选线为福州.江田变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.前塘线611线路接地（软报文）, 8日23:35联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV前塘线#65-1高速口开关由运行转热备用于08日23:35控分成功接地信号存在 8日23:36联/配调罗诗怡遥控操作_：江田变10kV前塘线611开关由运行转热备用于08日23:36控分成功接地信号消失 8日23:14 福州.江田变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.49,B相电压为0.99,C相电压为10.24,零序电压为9.31,)失地选线为福州.江田变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.前塘线611线路接地（软报文）, 即通知【江田所陈辉】巡视跳闸点福州.江田变/10kV.前塘线611开关，及其之后的设备。_00时04分巡视人陈辉,陈东华 接受通知，开始巡线。 9日00:28江田所陈辉：申请断开10kV前塘线#47-2溪山一开关，试送江田变10kV前塘线611开关 09日00:28 联/配调张永健令陈辉:10kV前塘线#47-2溪山一开关由运行转热备用，09日00:28操作成功 9日00:30联/配调张永健遥控操作_：江田变10kV前塘线611开关由热备用转运行于09日00:30控合成功（电压正常） 9日00:32联/配调张永健遥控操作_：10kV前塘线#65-1高速口开关由热备用转运行于09日00:32控合成功 8日01：55江田所陈辉电告：三溪村配电室10kV#2变913开关损坏，申请隔离配电室 09日01:55 联/配调张永健令陈辉:10kV前塘线#47-7丙刀闸由合闸转分闸，09日01:56操作成功 09日01:55 联/配调张永健令陈辉:10kV前塘线#47-2溪山一开关由热备用转运行，09日02:02操作成功（电压正常） 09日 9：50 江田所陈桂凤：溪滨花园配电室10kV备投动作成功（911分，912合） 9日09:16 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0104，工作负责人：王召仁 ，工作内容：在三溪村配电室10kV2#变913开关，进行本体故障更换抢修及试验；在三溪村配电室10kV前塘911开关，进行绝缘试验；在三溪村配电室10kV1#变912开关，进行绝缘试验。，安全措施： 三溪村配电室 10kV前塘911线路转冷备用 10kV前塘线#47-7丙 刀闸。 09日09:27 联/配调董超敏令陈辉:查：10kV前塘线#47-7丙刀闸在断开位置，09日09:31操作成功 09日09:27 联/配调董超敏令陈辉:三溪村配电室10kV前塘911线路由运行转冷备用，09日09:33操作成功 09日 09:37抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0104,抢修负责人：王召仁,抢修任务：1、三溪村配电室10kV2#变913开关，本体故障更换抢修及试验；2、三溪村配电室10kV前塘911开关，绝缘试验；3、三溪村配电室10kV1#变912开关，绝缘试验,抢修安措:三溪村配电室10kV前塘911线路转冷备用，断开10kV前塘线#47-7丙刀闸 09日10:02 联/配调张小凡令陈建伟:溪滨花园配电室10kV前塘911开关由热备用转合环运行，09日10:23执行失败 09日10:02 联/配调张小凡令陈建伟:溪滨花园配电室10kV三溪912开关由运行转热备用，09日10:23执行失败 09日 10:35抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0104,抢修负责人：王召仁,抢修任务：1、三溪村配电室10kV2#变913开关，本体故障更换抢修及试验；2、三溪村配电室10kV前塘911开关，绝缘试验；3、三溪村配电室10kV1#变912开关，绝缘试验,抢修安措:三溪村配电室10kV前塘911线路转冷备用，断开10kV前塘线#47-7丙刀闸 09日10:42 联/配调董超敏令陈建伟:10kV前塘线#47-7丙刀闸由分闸转合闸，09日12:20操作成功 09日10:42 联/配调董超敏令陈建伟:三溪村配电室10kV前塘911线路由冷备用转运行，09日12:20操作成功 09日10:42 联/配调董超敏令陈建伟:三溪村配电室10kV1#变912线路由冷备用转运行，09日12:20操作成功 09日12:00 联/配调董超敏令陈建伟:三溪村配电室10kV2#变913开关由运行转冷备用，09日12:23操作成功 | 8日23:14 江田变10kV Ⅰ段母线B相完全失地（9.49,0.99,10.24)，失地选线为江田变10kV前塘线611线路 ，选线正确，失地线路为江田变10kV前塘线611线路，故障原因：三溪村配电室10kV#2变913开关损坏，隔离故障区间后于02：02恢复其他线路供电 |  | 江田变10kV前塘线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 23:38 | 2023-04-09 14:15 | 配调 | 2023-04-09 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 270439 | 江田供电所 | 2023-04-09 14:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 站内变 | 基础损坏 | 基础或环氧套筒损坏 | 配网设备故障 |  | 11 | 6 | 1795 | 6AA0B9BECBBF1176E0437F00000111760000 | 10kV前塘线611 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1277 | 6e1eae4b-6c07-4757-be13-862d353563c8 | 南平 | 18D04856-29A9-4991-8CD0-0FF2ACF2CD45 | LS13595623040007 | 3523040800129223 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12aa | 南雅供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 22:46 | 2023-04-09 03:19 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月08日22:48 10kV南仁线山安#080B杆至山安#156杆紧急停电 故障原因：10kV南仁线山安#083杆A相断线 | 22:35南雅供电所卢人灿汇报：10kV南仁线山安#083杆A相断线，申请10kV南仁线山安#080B杆KY554开关由运行转冷备用23时14分巡视人卢人灿、叶荣姑接受通知，开始巡线。 08日22:43 与山安电站罗汉生确认机组已停机 08日22:44 联/配调詹东伟令卢人灿：10kV南仁线山安#080B杆KY554开关由运行转冷备用，08日22:48操作成功，即通知建瓯远程站严雯 08日22:59 联/配调詹东伟令陈铭华：查10kV高贡线103杆2KY-18开关确处热备用，08日23:00操作成功 08日23:08 联/配调詹东伟令卢人灿：10kV南仁线山安#092杆G530刀闸由合闸转分闸，08日23:12操作成功 08日23:15 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV高贡线103杆2KY-18开关由热备用转运行，08日23:16操作成功，即通知建瓯远程站严雯及南雅供电所卢人灿 08日23:17 通知山安电站罗汉生可以开机 8日23:56 申请配电故障抢修单NO：JONY2023040801，工作负责人：卢人灿，抢修线路：10kV南仁线山安#080B杆至山安#092杆 工作内容：10kV南仁线山安#083杆A相导线断线抢修，安全措施：10kV南仁线山安#080B杆KY554开关、G554刀闸，10kV南仁线山安#092杆G530刀闸，接地线两组。 08日 23:57抢修许可票号：JONY2023040801,抢修负责人：卢人灿,抢修线路：10kV南仁线山安#080B杆至山安#092杆 工作内容：10kV南仁线山安#083杆A相导线断线抢修，安全措施：10kV南仁线山安#080B杆KY554开关、G554刀闸，10kV南仁线山安#092杆G530刀闸，接地线两组。 09日 02:25抢修终结票号：JONY2023040801,抢修负责人：卢人灿,抢修线路：10kV南仁线山安#080B杆至山安#092杆 工作内容：10kV南仁线山安#083杆A相导线断线抢修，安全措施：10kV南仁线山安#080B杆KY554开关、G554刀闸，10kV南仁线山安#092杆G530刀闸，工作已结束，两组接地线已拆除，人员已撤离现场，具备送电条件 02:28发令执行（10kV南仁线山安#080B杆至山安#92杆修后送电操作，见指令票NPSJ23040107，于09日03:20执行完毕。） | 10kV南仁线山安#083杆A相断线 |  | 10kV南仁线山安#080B杆至山安#156杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 22:44 | 2023-04-09 02:25 | 配调 | 2023-04-09 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 289237 | 南雅供电所 | 2023-04-09 02:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 3 | 1 | 259 | 6e1eae4b-6c07-4757-be13-862d353563c8 | 南雅变10kV南仁线605 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1276 | 13DKX-40750 | 厦门 | 2F34B0BE-CFAE-46A5-9A9F-7F2955E28DC5 | LS135223040014 | 3523040800128641 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b125f1e1722,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724,8a0e938a811e2d6001833b1554ca1725,8a0e938a811e2d6001833b158da51726,0581055D608EFD5EE0508E0ACE063F1A,0581055D608BFD5EE0508E0ACE063F1A | 集海高压用电检查二班,集海高压用电检查一班,集美配电运检二班,集美配电运检三班,集美配电运检一班,集美政企客户二班,集美政企客户一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 22:33 | 2023-04-09 01:28 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4月8日22:33，系统研判：10kV黄庄#1杆高压开关跳闸。故障原因：开关短路（待分析） | 8日22:33，系统研判：10kV黄庄#1杆高压开关跳闸。通知灌口抢修周武毅安排处理。 9日0:05 周武毅汇报：10kV黄庄#1杆高压开关分合指示在中间，无法判断分合位置，但是验电结果显示10kV黄庄#1杆高压开关在分闸位置。巡视10kV黄庄#1杆至#6杆查未发现故障点。 0：07 下令周武毅：10kV黄庄#1杆高压开关由热备用转运行时，周武毅汇报：10kV黄庄#1杆高压开关转运行后，10kV黄庄#1支1杆高压开关烧毁，10kV黄庄#1杆高压开关再次跳闸。 0：33 下令周武毅：10kV黄庄#1支1杆高压开关由运行转冷备用，0：41操作毕。 0：45 下令周武毅：10kV黄庄#1杆高压开关由热备用转运行，1：03 周武毅汇报10kV黄庄#1杆高压开关储能机构损坏，无法转运行。 1：07 下令周武毅：10kV黄庄#1杆高压开关由热备用转冷备用，1：10操作毕。 1：13 黄庄环网柜10kV黄庄#6 911开关由热备用转运行（遥控、转电），1：13操作毕 1：15 通知集美配电杨德星、集美用检林炳国。 2：50 集美用检杨佳祥汇报联系不到用户。 9日02:55 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0166，工作负责人：何植高，工作内容：在10kV黄庄#1支1杆，进行高压开关故障短接抢修，安全措施：10kV黄庄#1支1杆高压刀闸。 09日 02:58抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0166,抢修负责人：何植高,抢修任务：1、10kV黄庄#1支1杆，高压开关故障短接抢修,抢修安措:断开10kV黄庄#1支1杆高压刀闸 3：48 杨德星汇报：10kV黄庄#1支1杆高压开关故障短接毕，验收合格，相序正确，具备送电条件。 09日 03:53抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0166,抢修负责人：何植高,抢修任务：1、10kV黄庄#1支1杆高压开关故障短接抢修,抢修安措:断开10kV黄庄#1支1杆高压刀闸 4月9日22:36许可负责人谢超凡抢修（XM-BB-P1-2023-0959) 1：45抢修完毕（电缆无异常） 2:00送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040347 4月10日 9:35运维颜志伟报10kV黄庄#1杆高压开关经再次检查后无异常（分合闸指示不明显），要求试送 9:36下令颜志伟 10kV黄庄#1杆高压开关由冷备用转合环运行，9:40操作毕 9:41黄庄环网柜10kV黄庄#6 911开关由运行转热备用（解环、遥控），恢复原方式 |  |  | 仁安变电站915线路黄庄#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 22:33 |  | 配调 | 2023-04-10 03:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 4 | 81 | 13DKX-40750 | 仁安变电站915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1275 | 2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 泉州 | F8618F66-ABC4-4E5C-A4B0-335F77147DFB | GZ13555623040007 | 3523040800118854 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 20:49 | 2023-04-09 00:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月8日20:46DMS报：洛阳变10kV森裕线918线路#030杆F-069开关跳闸，故障原因：10kV森裕线918线路#36-1至#36-1甲杆A相导线被土方车勾到导致断线 | 8日20:46DMS报：洛阳变10kV森裕线918线路#030杆F-069开关跳闸，无其他自动化设备信号，即县调陈杰遥通知东园所江景辉。21时27分巡视人苏国平、陈宏、江景辉接受通知，开始巡线。 08日21:40 联/配调陈杰遥收到现场江景辉汇报：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关跳闸，10kV森裕线918线路#36-1至#36-1甲杆A相导线被土方车勾到导致断线。 8日22:08 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0033，工作负责人：江景辉，工作内容：在10kV森裕线918线路#036-1杆至#036-1甲杆，进行A相导线断落，重新架设导线，安全措施：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关、F-0691刀闸，10kV森裕线918线路#041杆F-285开关、F-2581刀闸。 08日22:11 联/配调陈杰遥令江景辉：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由热备用转冷备用，并挂标示牌，08日22:36操作成功 08日22:11 联/配调陈杰遥令江景辉：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由运行转冷备用，并挂标示牌，08日23:04操作成功 08日 23:07抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0033,抢修负责人：江景辉,抢修任务：1、10kV森裕线618线路#036-1杆至#036-1甲杆，A相导线断落，重新架设导线,抢修安措:断开10kV森裕线618线路#030杆F-069开关、F-0691刀闸，断开10kV森裕线618线路#041杆F-285开关、F-2581刀闸 09日 00:00抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0033,抢修负责人：江景辉,抢修任务：1、10kV森裕线618线路#036-1杆至#036-1甲杆，A相导线断落，重新架设导线,抢修安措:断开10kV森裕线618线路#030杆F-069开关、F-0691刀闸，断开10kV森裕线618线路#041杆F-285开关、F-2581刀闸 送电票：QZHX23040108，09日00:01开始执行，09日00时13分执行完毕。 | 10kV森裕线918线路#36-1至#36-1甲杆A相导线被土方车勾到导致断线 |  | 洛阳变10kV森裕线918线路#030杆F-069开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 20:48 | 2023-04-09 00:00 | 配调 | 2023-04-09 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257067 | 东园镇供电所 | 2023-04-09 00:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 5 | 17 | 546 | 2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 洛阳变10kV森裕线918 | 归档 | 2023-04-18 09:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1273 | 6AA0B9BECB5D1176E0437F00000111760000 | 福州 | 842610A6-E960-4A16-9B2A-D6E2B72C6F91 | LS13516123040013 | 3523040800113606 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 19:11 | 2023-04-08 22:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 8日19:11 10kV鹏程Ⅰ线#51-1开关跳闸，故障原因：因宏杰集团三用户内部故障引起10kV鹏程Ⅰ线#51-6刀闸上引线断线,，抢修完毕于22：46送电。9日 16:18 用户内部无异常，恢复送电。 | 8日19:11 漳港所陈兴院：10kV鹏程Ⅰ线#51-1开关跳闸，故障原因：10kV鹏程Ⅰ线#51-6刀闸上引线断线，需办理抢修 19时11分，联/配调张永健发布停电信息，发布设备为鹏程Ⅰ线969线路#51-1杆开关，通知相关人员巡视鹏程Ⅰ线969线路#51-1杆开关及其之后设备。_19时31分巡视人陈兴院,陈建林 接受通知，开始巡线。_即通知陈兴院、陈建林 8日20:10 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0102，工作负责人：陈建林 ，工作内容：在10kV鹏程Ⅰ线#51-6，进行刀闸上引线断线更换抢修。，安全措施： 10kV鹏程Ⅰ线#51-1 开关转冷备用。 08日20:12 联/配调张永健令陈兴院:10kV鹏程Ⅰ线#51-1开关由热备用转冷备用，08日20:44操作成功 08日20:45抢修许可：票号：FZ-CL-PQ-2023-0102，抢修负责人：陈建林，抢修任务：在10kV鹏程Ⅰ线#51-6，进行刀闸上引线断线更换抢修。，抢修安措：10kV鹏程Ⅰ线#51-1 开关转冷备用。 08日22:25 漳港供电所陈兴院汇报：10kV鹏程Ⅰ线#51-6刀闸上引线断线，申请隔离 08日22:27 联/配调张永健令陈建林:10kV鹏程Ⅰ线#51-6开关由运行转冷备用，08日22:34操作成功 08日 22:27抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0102,抢修负责人：陈建林,抢修任务：1、10kV鹏程Ⅰ线#51-6，刀闸上引线断线更换抢修,抢修安措:断开10kV鹏程Ⅰ线#51-1开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：长乐2023040180 送电票：长乐2023040180，送电成功，结束流程 09日 15:10 漳港所林国建：宏杰集团公司内部无异常，具备送电条件。 09日15:22 联/配调张永健令林国建:10kV鹏程Ⅰ线#51-6开关由冷备用转运行。（16:18完成。） 2023年04月09日16:19宏杰集团三用户（10kV鹏程Ⅰ线#51-6刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZCLYLYH20230408003 | 8日19:11 10kV鹏程Ⅰ线#51-1开关跳闸，故障原因：因宏杰集团三用户内部故障引起10kV鹏程Ⅰ线#51-6刀闸上引线断线,，抢修完毕于22：46送电 属于用户内部故障，引起刀闸上引线断线 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； 3、加强用户用电安全检查； | 湖滨变10kV鹏程Ⅰ线969（ 10kV鹏程Ⅰ线#51-1开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-08 19:11 | 2023-04-08 22:49 | 配调 | 2023-04-10 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271837 | 漳港供电所 | 2023-04-08 22:49 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 无异常 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； 3、加强用户用电安全检查； | 1 | 6 | 149 | 6AA0B9BECB5D1176E0437F00000111760000 | 10kV鹏程Ⅰ线969 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1269 |  | 漳州 | D0D2D9FE-6304-4C9E-9B41-5DFF68599E20 | GZ13565723040016 |  | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 16:27 | 2023-04-08 22:01 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 08日16:24 10kV霞北线#15杆Z-2068开关C相缺相，故障原因：10kV霞北线#15杆抛线断线 | 08日16:24 DMS研判：10kV霞北线#15杆Z-2068开关C相缺相，故障通知巡视跳闸点霞北线#15杆Z-2068开关及其之后的设备，重点关注10kV黄田支线#08杆、10kV霞西支线#61杆至10kV黄田支线#14杆、10kV霞西支线#66B杆之间区域。16时34分巡视人曾艺山、曾庆秋接受通知，开始巡线。17时02分巡视人曾艺山、朱文豪、曾庆秋接受通知，开始巡线。19时45分巡视人曾跃伟、曾艺山、朱文豪、曾庆秋接受通知，开始巡线。 08日17:00 联/配调林雅仪收到现场朱文豪汇报：10kV霞北线#15杆Z-2068开关往10kV黄田支线出线断线，申请10kV霞北线#15杆Z-2068开关由运行转冷备用 8日19:45联/配调林雅仪遥控操作_：10kV霞北线#15杆Z-2068开关由运行转热备用，于08日19:45控分成功 08日19:46 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV霞北线#15杆Z-2068开关由热备用转冷备用，08日19:48操作成功 8日19:50联/配调林雅仪遥控操作_：10kV三华支线#54杆Z-6547开关由热备用转运行，于08日19:50控合成功 08日19:52 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV霞北线#B30杆Z-2072开关由运行转冷备用，08日19:59操作成功 08日20:02 联/配调林雅仪收到现场曾跃伟汇报：10kV峰欣电站支线#02杆峰欣电站专变确在热备用状态 08日20:02 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV霞北线#08杆P-2745刀闸由合闸转分闸，08日20:06操作成功 08日20:07 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV霞北线#02杆Z-2005开关由热备用 转冷备用，08日20:12操作成功 08日20:12 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV霞北线#17杆P-2186刀闸由合闸转分闸，08日20:13操作成功 08日20:14 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV凹上分支线#06B杆黄田村凹上配变由运行转热备用，08日20:15操作成功 08日20:14 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV黄田支线#02杆P-2110刀闸由合闸转分闸，08日20:16操作成功 08日20:16 联/配调林雅仪收到现场曾跃伟汇报：10kV黄田支线#22A杆朝生水电站确在热备用状态 08日20:16 联/配调林雅仪令曾跃伟：10kV黄田支线#22A杆P-2115刀闸由合闸转分闸，08日20:19操作成功 8日20:20 申请配电故障抢修单NO：JFGD20230408001，工作负责人：林源盛，工作内容：10kV霞北线#15杆抛线断线抢修，安全措施：1、10kV霞北线#15杆Z-2068开关及P-2180刀闸；2、10kV黄田支线#02杆P-2110刀闸；3、10kV霞北线#B30杆Z-2072开关及P-2122刀闸；4、10kV霞北线#02杆Z-2005开关及P-2123刀闸；5、10kV黄田支线#22A杆P-2115刀闸；6、10kV霞北线#08杆P-2745刀闸；7、10kV霞北线#17杆P-2186刀闸。 08日 20:28抢修许可票号：JFGD20230408001,抢修负责人：林源盛,抢修任务：10kV霞北线#15杆抛线断线抢修,抢修安措:1、10kV霞北线#15杆Z-2068开关及P-2180刀闸；2、10kV黄田支线#02杆P-2110刀闸；3、10kV霞北线#B30杆Z-2072开关及P-2122刀闸；4、10kV霞北线#02杆Z-2005开关及P-2123刀闸；5、10kV黄田支线#22A杆P-2115刀闸；6、10kV霞北线#08杆P-2745刀闸；7、10kV霞北线#17杆P-2186刀闸。 08日 21:16抢修终结票号：JFGD20230408001,抢修负责人：林源盛,抢修任务：10kV霞北线#15杆抛线断线抢修,抢修安措:1、10kV霞北线#15杆Z-2068开关及P-2180刀闸；2、10kV黄田支线#02杆P-2110刀闸；3、10kV霞北线#B30杆Z-2072开关及P-2122刀闸；4、10kV霞北线#02杆Z-2005开关及P-2123刀闸；5、10kV黄田支线#22A杆P-2115刀闸；6、10kV霞北线#08杆P-2745刀闸；7、10kV霞北线#17杆P-2186刀闸。 送电票：ZZPH23040059，08日21:16开始执行，08日22时01分执行完毕。 | 10kV霞北线#15杆抛线断线 |  | 九峰变霞北线907线路霞北线#15杆Z-2068开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 16:26 | 2023-04-08 22:01 | 配调 | 2023-04-08 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 265418 | 调控运行班 | 2023-04-08 22:01 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 |  |  | 12 | 10 | 2075 |  |  | 归档 | 2023-04-19 10:09 | 是 | 是 | 否 | 是
1268 | 13DKX-41553 | 厦门 | 36CDCF96-BEFE-46DA-8400-EF73DBDB5570 | GZ135223040013 | 3523040800094396 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 16:18 | 2023-04-08 17:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4月8日16:18，系统研判：10kV嶝崛线#23杆高压开关跳闸。故障原因：用户内部故障 | 8日16:18，系统研判：10kV嶝崛线#23杆高压开关跳闸。通知翔南抢修黄绍炎安排处理。 17:20黄绍炎汇报：10kV嶝崛线#9支1杆高压开关跳闸，电缆头故障指示器未动作，其余线路检查未发现异常。 17:22遥控：10kV嶝崛线#23杆高压开关由热备用转运行，遥控成功。 17:24下令黄绍炎：10kV嶝崛线#9支1杆高压开关由热备用转冷备用，17:25操作完毕。 17:32黄绍炎汇报：10kV彭嶝Ⅱ回#55支1杆高压开关跳闸，电缆头故障指示器未动作。 17:34下令黄绍炎：10kV彭嶝Ⅱ回#55支1杆高压开关由热备用转冷备用，17:35操作完毕。通知用检李霖安排处理。 | 4月8日16:18，系统研判：10kV嶝崛线#23杆高压开关跳闸。故障原因： 用户内部故障排查中 |  | 洪钟变电站918线路彭嶝Ⅱ回#55支1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 16:18 | 2023-04-08 17:45 | 配调 | 2023-04-08 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 |  |  | 2023-04-08 17:45 | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 5 | 610 | 13DKX-41553 | 洪钟变电站918 | 归档 | 2023-04-10 09:51 | 是 | 是 | 否 | 是
1267 | acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 莆田 | 1566C845-FE0A-4802-95BD-F705D66E37E7 | GZ1354515323040017 | 3523040800087194 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-08 16:11 | 2023-04-08 17:25 | 分支线停电 | 母线失地 | 8日16:1 莆田.大坵变莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为5.89,B相电压为11.86,C相电压为7.29,零序电压为116.23,)，失地选线为汀峰线612线路，试拉10kV来塘分线#001杆001开关后失地信号消失；故障原因：查无异常 | 8日16:1 莆田.大坵变莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为5.89,B相电压为11.86,C相电压为7.29,零序电压为116.23,)，失地选线为汀峰线612线路，试拉10kV来塘线#001杆001开关后失地信号消失16时31分巡视人方益晗、郑向荣、林俊超接受通知，开始巡线。 8日16:06联/配调吴志祥遥控操作_：工业园Ⅰ路#015杆015柱上开关由运行转热备用，于08日16:06控分成功接地信号存在 8日16:06联/配调吴志祥遥控操作_：工业园Ⅰ路#015杆015柱上开关由热备用转运行，于08日16:06控合成功 8日16:09联/配调吴志祥遥控操作_：来塘分线#001杆001柱上开关由运行转热备用，于08日16:09控分成功接地信号消失 8日16:18联/配调吴志祥遥控操作_：来塘分线#019杆019柱上开关由运行转热备用，于08日16:18控分成功 8日16:18联/配调吴志祥遥控操作_：来塘分线#023杆023柱上开关由运行转热备用，于8日16:18控分失败 08日16:30 联/配调吴志祥令郑向荣：来塘分线#023杆023柱上开关由运行转热备用，08日16:37操作成功 8日16:38联/配调姚钟武遥控操作_：来塘分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于08日16:38控合成功 8日16:38 10kV来塘分线#001杆001柱上开关由热备用转运行后大坵变10kV I段母线电压出现短时异常，随即电压恢复正常，即通知郑向荣查看；于8日17:10郑向荣汇报10kV来塘分线#001杆后线路查无异常，申请继续试送 8日17:12联/配调姚钟武遥控操作_：来塘分线#019杆019柱上开关由热备用转运行，于08日17:12控合成功 08日17:22 联/配调姚钟武令郑向荣：来塘分线#023杆023柱上开关由热备用转运行，08日17:23操作成功 | 大坵变/10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为5.89,B相电压为11.86,C相电压为7.29,零序电压为116.23,)，失地选线为汀峰线612线路，试拉10kV来塘分线#001杆001开关后失地信号消失 |  | 莆田.大坵变10kV汀峰线612线路来塘分线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 16:11 | 2023-04-08 17:20 | 配调 | 2023-04-08 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-08 17:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 22 | 3 | 2436 | acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 汀峰线612线路 | 归档 | 2023-04-11 20:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1259 | 6718E4E4364E3018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 29795D05-E7D6-43DE-A331-4536B0ADB03E | GZ1354515323040016 | 3523040800070541 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 13:54 | 2023-04-08 15:52 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 8日13:53 系统研判：侨宏分线#005杆005开关跳闸；莆田.大坵变：10kV.工业园Ⅰ路611开关过流Ⅰ段跳闸,重合闸未动作。故障原因：1、10kV侨宏分线#012杆至#013杆树触碰导线（用户产权）；2、10kV宏凌力高#1施工箱式变用户汇报箱变有异常（用户产权） | 8日13:55 系统研判：侨宏分线#005杆005断路器 跳闸；莆田.大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关 跳闸；侨宏分线#005杆005断路器侨宏分线#005杆005断路器过流Ⅰ段告警；侨宏分线#005杆005断路器侨宏分线#005杆005断路器过流Ⅰ段保护动作；莆田.大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关莆田.大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611/RCS9611B.过流Ⅰ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关及其之后的设备，重点关注侨宏分线#005杆005断路器之后区域。14时06分巡视人郑向荣接受通知，开始巡线。 08日14:24 联/配调吴志祥令郑向荣：工业园Ⅰ路#015杆015柱上开关由运行转热备用，08日14:24操作成功 8日14:28 运维二班郑向荣汇报：大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611线路出线至10kV西徐线#001杆线路查线正常，线路具备送电条件。 8日14:35 笏石运维站郑平凡汇报：大坵变10kV.工业园Ⅰ路611线路过流Ⅰ段保护动作，故障相B/C相，故障电流92.31A，间隔检查正常。 8日14:36联/配调吴志祥遥控操作_：莆田.大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关由热备用转运行，于8日14:36控合失败. 08日14:38 联/配调吴志祥令笏石运维站郑平凡操作：大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关由热备用转运行。于14:43笏石运维站郑平凡汇报：大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关无法操作，五防问题，待现场查看。15:04郑平凡汇报：大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611线路已转运行。 08日15:16 联/配调唐丽红令郑平凡：莆田.大坵变/10kV.工业园Ⅰ路611开关由热备用转运行，08日15:38操作成功 8日15:17联/配调唐丽红遥控操作_：侨宏分线#010杆010柱上开关由运行转热备用，于8日15:17控分失败 08日15:17 联/配调唐丽红令郑向荣：侨宏分线#010杆010柱上开关由运行转热备用，08日15:20操作成功 08日15:25 联/配调王慧冰令郑向荣：侨宏分线#005杆005柱上开关由运行转热备用，08日15:29操作成功 8日15:26 运维二班郑向荣汇报：10kV侨宏分线#012杆至#013杆树触碰导线，属用户产权（现场10kV侨宏分线#005杆005开关未跳闸），其余线路查无故障，申请试送10kV工业园I路#015杆015开关 08日15:31 联/配调姚钟武令郑向荣：工业园Ⅰ路#015杆015柱上开关由热备用转运行，08日15:37操作成功 8日15:46 运维二班郑向荣汇报：10kV侨宏分线#012杆至#013杆树触碰导线用户汇报已处理完毕，经验收合格并具备送电条件，申请试送电 08日15:47 联/配调姚钟武令郑向荣：侨宏分线#010杆010柱上开关由热备用转运行，08日15:48操作成功 8日15:48 运维二班郑向荣汇报：10kV宏凌力高#1施工箱式变用户汇报异常（用户产权），其余线路均已恢复供电 09日15:35 联/配调方宇程收到现场郑向荣汇报：10kV宏凌力高#1施工箱式变内部故障已处理完毕，经验收合格，具备送电条件。 9日15:38联/配调方宇程遥控操作_：10kV侨宏分线#005杆005开关由热备用转运行，于9日15:38控合失败 09日15:39 联/配调方宇程令郑向荣：10kV侨宏分线#005杆005开关由热备用转运行09日15:39下令 9日16:03联/配调方宇程遥控操作郑向荣：10kV侨宏分线#005杆005开关由热备用转运行，于9日16:03控合失败 | 10kV侨宏分线#012杆至#013杆树触碰导线（用户产权）；2、10kV宏凌力高#1施工箱式变用户汇报箱变有异常（用户产权） |  | 莆田.大坵变10kV工业园Ⅰ路611线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 13:53 | 2023-04-08 15:45 | 配调 | 2023-04-08 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 105656 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-08 15:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 7 | 17 | 725 | 6718E4E4364E3018E0430A8EA3EC30180000 | 工业园Ⅰ路611线路 | 归档 | 2023-04-11 20:27 | 是 | 是 | 否 | 是
1253 | A9DBA03F19DD4ED784458482516A205B421B | 莆田 | E16FE705-AB0F-4434-9A35-D08E40503B52 | GZ13546123040011 | 3523040800066763 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d6da964b7016df17a2bfb5c1c | 鲤南综合服务班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-08 12:37 | 2023-04-08 13:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 8日12:32系统研判：鲤南变10kV柳安线932线路#026杆026开关（三遥）跳闸。故障原因：查无异常。 | 8日12:32系统研判：鲤南变10kV柳安线932线路#026杆026开关（三遥）跳闸12时45分巡视人陈进接受通知，开始巡线。 08日13:35 联/配调姚钟武收到现场陈进汇报：现场确认跳闸开关为：10kV柳安线932线路#026杆026开关（三遥）；申请试送设备：10kV柳安线932线路026开关由热备用转运行；故障现象：查无异常，申请试送 8日13:37联/配调姚钟武遥控操作_：10kV柳安线932线路#026杆026（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日13:37控合成功。13:42鲤南陈进汇报：核实现场供电正常。 | 无 |  | 莆田.鲤南变10kV柳安线932线路柳安线932线路#026杆026开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-08 12:36 |  | 配调 | 2023-04-08 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 7 | 214 | A9DBA03F19DD4ED784458482516A205B421B | 柳安线932线路 | 归档 | 2023-04-10 08:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1252 | 13DKX-20485 | 福州 | 42FA67BF-B880-4067-B1A8-A75322FE309F | GZ13515723040011 | 3523040800066430 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13177003e0,8a0f688f46db11f00146db13174103d6,8a0f688f46db11f00146db13179f03e8 | 乡镇供电所管理部,东桥供电所,梅城变电运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 12:15 | 2023-04-08 12:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月08日12：15接汇报：10kV祝塘线#104-2邹洋开关跳闸，故障原因：鑫源电站用户内部故障，隔离10kV祝塘线#104-34刀闸后，于12：56恢复送电。 | 12时14分，接东桥所吴本墉汇报：10kV祝塘线#104-2邹洋开关跳闸_12时26分巡视人吴本墉 接受通知，开始巡线。 08日12:34 联/配调王丽芳1收到现场吴本墉汇报：现场确认跳闸开关为：祝塘线#104-2邹洋开关；保护动作：； 隔离设备：10kV祝塘104-34刀闸；隔离状态：冷备用；故障现象：10kV祝塘104-34鑫源电站跌落式熔断器烧坏。 08日12:49 联/配调王丽芳1收到现场吴本墉汇报：故障现象：鑫源电站已断开向祝塘线#104-34侧杆10kV电源进线开关及刀闸 08日12:51 联/配调王丽芳1收到现场吴本墉汇报：保护动作：； 隔离设备：断开10kV祝塘线#104-34刀闸；试送设备：10kV祝塘线#104-2邹洋开关热备用转运行 08日12:51 联/配调王丽芳1令吴本墉:10kV祝塘线#104-34刀闸由合闸转分闸，08日12:53操作成功 08日12:51 联/配调王丽芳1令吴本墉:祝塘线#104-2邹洋柱上开关由热备用转运行，08日12:56操作成功 | 专变用户设备巡视不到位 |  | 下祝变912祝塘线（祝塘线#104-2邹洋开关） | 否 |  |  |  | 2023-04-08 12:14 | 2023-04-08 12:54 | 配调 | 2023-04-11 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-04-08 12:54 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 79 | 13DKX-20485 | 下祝变912祝塘线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1250 | fd24a310-96ac-4ea0-a9cb-ce314690d140 | 南平 | 15713DE7-75BC-48F1-A627-1B862F4030C0 | GZ13595223040008 | 3523040800061838 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-08 11:38 | 2023-04-08 13:01 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 04月08日11:38 10kV吴竹线136塔136开关跳闸于过流保护，未见重合闸信号，原因：10kV吴竹线204杆农户无人机喷洒农药误触导线 | 11:38邵光联调林显杰汇报：11:38 10kV吴竹线136塔136开关跳闸于过流保护，未见重合闸信号 11:39通知拿口供电所黄丽斌、配抢班廖晶晶 11:40 确认10kV吴竹线136塔至10kV大竹线238杆所接小水电均已停机 12:46 拿口供电所黄丽斌汇报：10kV吴竹线204杆农户无人机喷洒农药误触导线 12:47 拿口供电所黄丽斌汇报：10kV吴竹线204杆农户无人机喷洒农药误触导线现已处理完毕，10kV吴竹线136塔至10kV大竹线237杆之间线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送 12:49 联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV吴竹线136塔136开关由热备用转运行，于08日12:49控合成功 12:49 通知10kV吴竹线136塔至10kV大竹线238杆所接小水电可开机 12:50 通知拿口供电所黄丽斌，配抢班廖晶晶 | 10kV吴竹线204杆农户无人机喷洒农药误触导线 |  | 10kV吴竹线136塔至238杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 11:37 |  | 配调 | 2023-04-08 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 606248 | 拿口供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 16 | 4 | 788 | fd24a310-96ac-4ea0-a9cb-ce314690d140 | 吴家塘变10kV吴竹线919 | 归档 | 2023-04-10 16:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1232 | c203806c-8070-48d5-a7c0-92b5492e8a5b | 福州 | 9A7BC8E0-0B3A-4518-8F72-307CE03AC005 | LS1351515423040002 | 3523040800030762 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13324b0576 | 螺城供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 08:44 | 2023-04-08 09:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月08日8：41 白湖亭变10kV屿宅641开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸（半自动FA馈线），故障原因：1、10kV后坂5.121.10甲支1（海月龙峰B区）用户内部电缆被挖断；09：13隔离用户分界至冷备用后转用监处理；2、10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关本体故障；隔离故障点后其余线路于09:30送电正常；故障处理后2023年4月22日20:04全线送电正常 | 8：41 监控汇报：8：41白湖亭变10kV屿宅641开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，查看1000E，显示后坂5-121-10甲支1之后故障，后坂5-121-10甲支1开关显示跳闸，但还有电流显示，即通知仓抢王奇贤查看 08日09：11 仓抢严铭勋汇报：10kV后坂5.121.10甲支1柱上开关跳闸在热备用，海月龙峰B区用户内部电缆被挖断； 08日09:11 联/配调郑晓琴令严铭勋:10kV后坂5.121.10甲支1柱上开关由热备用转冷备用9：13，即通知仓山用监郭敏； 08日09：13 仓抢严铭勋汇报：待其余线路巡视后再送馈线 08日09：22 仓抢吴军军汇报：其余线路巡视正常 08日09:23 联/配调陈仕鋆令林霞:福州.白湖亭变/10kV.屿宅641开关由热备用转运行，08日09:30操作成功，汇报正常 08日10:03建新运维林霞：08:41白湖亭变10kV屿宅641开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，AC相故障，故障电流71.5A，现场一二次设备检查正常； 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年4月17日17:26仓山用监冉宇光：海月龙峰B区（10kV后坂5-121-10甲支1）验收合格并具备送电条件，申请送电 故障原因：用户内部电缆外破 18:11 令仓抢黄光辉：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由冷备用转热备用18:32 18:32 遥控：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由热备用转运行 18:33 合闸后又跳闸，即令仓抢黄光辉：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由热备用转冷备用18:44 2023年4月18日10:14用监冉宇光汇报：海月龙峰B区（10kV后坂5-121-10甲支1）验收合格并具备送电条件，且向后坂5-121-10甲支1侧内部10kV电源进线开关及刀闸确在断开，用户内部无故障，进线电缆试验正常，现场后坂5-121-10甲支1保护没动作，怀疑看门狗有问题 10:33维护班孔令一汇报：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关无异常 11:05令仓抢吴炎俤：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由冷备用转热备用11:11 11:11遥控：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由热备用转运行 遥控失败 11:14仓抢吴炎俤汇报：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关本体故障 即令其：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由热备用转冷备用11:17 即通知用监冉宇光 收到故障紧急抢修单FZ-BB-PQ-2023-0350# 2023年4月18日14:49令仓抢吴炎俤：10kV后坂5-121-10甲刀闸由合上转断开并挂牌15:04 18日 15:08抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0350,抢修负责人：卢国强,抢修任务：1、10kV后坂5-121-10甲，10kV后坂5-121-10甲支1开关故障，带电抢修，拆除三相刀闸上端引流线,抢修安措:无无,断开10kV后坂5-121-10甲高压刀闸 18日 16:18抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0350,抢修负责人：卢国强,抢修任务：1、10kV后坂5-121-10甲，10kV后坂5-121-10甲支1开关故障，带电抢修，拆除三相刀闸上端引流线,抢修安措:无无,断开10kV后坂5-121-10甲高压刀闸 2023年4月19日08:45 收到FZ-BB-PQ-2023-0353#抢修单 19日 10:59抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0353,抢修负责人：姚文凯,抢修任务：1、10kV后坂5.121.10甲支1，更换柱上开关及刀闸,抢修安措:断开10kV后坂5.121.10甲拆除三相刀闸上端引流线 14:38 姚文凯汇报：现场二次终端（锅）暂无备品，抢修时间会较长 15:39 验收FZ-BB-PQ-2023-0353故障紧急抢修单 22日 16:10抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0353,抢修负责人：姚文凯,抢修任务：1、10kV后坂5.121.10甲支1，更换柱上开关及刀闸,抢修安措:断开10kV后坂5.121.10甲拆除三相刀闸上端引流线 16:21 许可FZ-BB-PQ-2023-0367故障紧急抢修单（接引流线） 17:56 终结FZ-BB-PQ-2023-0367#配电故障紧急抢修单（接引流线） 复电详见指令票：福州2023040859# |  |  | 白湖亭变641屿宅线 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 08:43 |  | 配调 | 2023-04-22 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 610561 | 仓山综合配电运维八班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 14 | 16 | c203806c-8070-48d5-a7c0-92b5492e8a5b | 白湖亭变641屿宅 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1230 | 36938e66-e074-4952-bad6-f19372f7c615 | 漳州 | 9CCDFCB1-A8A9-4F92-A32D-757D64C7ACF9 | GZ13566123040006 | 3523040800032573 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0e824e5bad85d2015cab6747444078 | 华丰镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 08:38 | 2023-04-08 14:09 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 08日08:35 紧急隔离10kV罗溪线#55杆K0173开关,故障原因：10kV大陂口支线#05杆至#06杆A相导线断线 | 08日08:35 DMS系统研判：10kV大陂口支线#04杆K0075开关后段A相缺相，故障通知巡视跳闸点10kV罗溪线#55杆K0173开关及其之后的设备，重点关注10kV大陂口支线#03至10kV大陂口支线#07之间区域。08时47分巡视人林聪敏、李亚木、陈明辉、邹俊亮接受通知，开始巡线。 08日09:04 联/配调郑芳芳收到现场林聪敏汇报：10kV大陂口支线#05杆至#06杆A相导线断线 08日09:15 确认10kV大陂口电站所有机组已停机解列 8日09:45 申请配电故障抢修单NO：ZZ-HA-PQ-2023-0071，工作负责人：林聪敏，工作内容：10kV大陂口支线#05杆至#06杆A相导线断线导线续接（抢修工作），10kV大陂口支线#06杆A相悬式瓷瓶断裂，更换悬式瓷瓶（抢修工作）安全措施：断开10kV罗溪线#55杆K0173开关及G0455刀闸，10kV大陂口支线#03-1杆G0344刀闸，10kV大陂口支线#06-1杆K0032开关及G0095刀闸，10kV大陂口支线#07杆G0345刀闸，10kV大陂口电站线#01杆#1刀闸。 8日09:59联/配调陈炎煌遥控操作_：10kV罗溪线#55杆K0173开关由运行转热备用，于08日09:59控分成功 08日10:01 联/配调陈炎煌令邹俊亮：10kV罗溪线#55杆K0173开关由热备用转冷备用，08日10:13操作成功 08日10:01 联/配调陈炎煌令邹俊亮：大陂口支线#03-2杆K0125开关由运行转热备用，08日10:22操作成功 08日10:01 联/配调陈炎煌令邹俊亮：10kV大陂口支线#03-1杆G0344刀闸由合闸转分闸，08日10:23操作成功 08日10:01 联/配调陈炎煌令邹俊亮：大陂口支线#06-1杆K0032开关由运行转冷备用，08日10:25操作成功 08日10:01 联/配调陈炎煌令邹俊亮：10kV大陂口支线#07杆G0345刀闸由合闸转分闸，08日10:28操作成功 08日10:33 联/配调陈炎煌令邹俊亮：查10kV大陂口电站支线#01杆#1刀 闸确在分闸位置，08日10:35操作成功 08日 10:36抢修许可票号：ZZ-HA-PQ-2023-0071,抢修负责人：林聪敏,抢修任务：10kV大陂口支线#05杆至#06杆A相导线断线导线续接（抢修工作），10kV大陂口支线#06杆A相悬式瓷瓶断裂，更换悬式瓷瓶（抢修工作）安全措施：断开10kV罗溪线#55杆K0173开关及G0455刀闸，10kV大陂口支线#03-1杆G0344刀闸，10kV大陂口支线#06-1杆K0032开关及G0095刀闸，10kV大陂口支线#07杆G0345刀闸，10kV大陂口电站线#01杆#1刀闸 8日10:38联/配调陈炎煌遥控操作_：10kV赤溪支线#39杆K0148开关由热备用转运行，于08日10:38控合成功，线路运行正常(10kV大陂口支线#07杆后端转由华安城关变10kV造纸线供电） 08日 12:54抢修终结票号：ZZ-HA-PQ-2023-0071,抢修负责人：林聪敏,抢修任务：10kV大陂口支线#05杆至#06杆A相导线断线导线续接（抢修工作），10kV大陂口支线#06杆A相悬式瓷瓶断裂，更换悬式瓷瓶（抢修工作）安全措施：断开10kV罗溪线#55杆K0173开关及G0455刀闸，10kV大陂口支线#03-1杆G0344刀闸，10kV大陂口支线#06-1杆K0032开关及G0095刀闸，10kV大陂口支线#07杆G0345刀闸，10kV大陂口电站线#01杆#1刀闸 送电票：ZZHA23040017，08日12:55开始执行，08日14时07分执行完毕。线路运行正常 | 绝缘子击穿导致导线断线 | 加强线路巡视 | 华安城关变罗溪线910线路罗溪线#55杆K0173开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 08:37 | 2023-04-08 14:15 | 配调 | 2023-04-08 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 294028 | 华丰镇供电所 | 2023-04-08 14:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 2 | 6 | 2 | 36938e66-e074-4952-bad6-f19372f7c615 | 华安城关变罗溪线910 | 归档 | 2023-04-11 21:16 | 是 | 是 | 否 | 是
1229 | 13DKX-23605 | 泉州 | 8D99920F-A0C6-48FA-B04B-0348371ED060 | GZ13555923040009 | 3523040800028589 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138aea1a7e | 达埔镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-08 08:37 | 2023-04-08 14:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月8日8:35 ies700系统显示：埔香变10kV达德线911开关过流II段动作跳闸，重合不成功；故障原因为： 10kV达德线#40杆3001刀闸往负荷侧方向C相引线断 现场天气：晴 | 2023年4月8日8:35 ies700系统显示：埔香变10kV达德线911开关过流II段动作跳闸，重合不成功； 08:38 永春县调周锋通知桃城运维站吴森茂：埔香变10kV达德线911开关过流II段动作跳闸，重合不成功，需现场检查一二次设备并复归信号 08:41 永春县调李雅茹通知达埔镇供电所林绅炎：埔香变10kV达德线911开关过流II段动作跳闸，重合不成功，需对线路进行巡线，线路在热备用状态 配抢邓添艺研判：DMS显示10kV达德线#26杆故障指示器动作，故障相C相电流1371A，初步研判故障区域可能在#26杆后段；09时32分巡视人林绅炎接受通知，开始巡线。 08日09:36 永春县调林丽金收到达埔镇供电所林绅炎汇报：巡线发现10kV达德线#40杆3001刀闸往负荷侧方向C相引线断，对其余线路及设备巡线无异常，验收合格，具备送电条件 08日09:38 永春县调林丽金令达埔镇供电所林绅炎：10kV达德线#40杆3001刀闸由合闸转分闸,并挂标示牌，08日09:40操作成功 08日09:42 永春县调李雅茹令林丽金：埔香变10kV达德线911开关由热备用转运行，08日09:42操作成功，送电正常 09:44 桃城运维站钱宗扬汇报永春县调周锋：08:35 埔香变10kV达德线911开关过流II段动作跳闸，故障相AC相，故障电流28.43A，重合不成功,过流II段动作跳闸，故障相ABC相，故障电流35.48A，现场检查一二次设备正常。 8日13:13 带电班陈伟忠向永春县调周锋申请配电故障抢修单NO：0009592（工作负责人：陈伟忠，工作内容：10kV达德线#40杆搭接3001刀闸C相负荷侧引线，安全措施：10kV达德线#40杆3001刀闸转分闸。） 08日 13:13 永春县调周锋许可带电班陈伟忠：抢修票号：0009592（工作负责人：陈伟忠，工作内容：10kV达德线#40杆搭接3001刀闸C相负荷侧引线，安全措施：10kV达德线#40杆3001刀闸转分闸。） 08日 13:44带电班陈伟忠向永春县调林丽金办理0009592抢修单终结，验收合格，线路具备送电条件。 送电票：QZYC23040047，08日13:52开始执行，08日14时24分执行完毕，送电正常 | 3001刀闸往负荷侧方向C相引线断引起相间短路 | 1、开展设备红外测温和无人机巡视；2、储备项目对老旧线路设备进行改造。 | 埔香变10kV达德线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 08:37 | 2023-04-08 14:24 | 配调 | 2023-04-08 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 272782 | 配电带电班 | 2023-04-08 14:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 1、开展设备红外测温和无人机巡视；2、储备项目对老旧线路设备进行改造。 | 18 | 2 | 1958 | 13DKX-23605 | 埔香变10kV达德线911 | 归档 | 2023-04-09 10:33 | 是 | 是 | 否 | 是
1228 | 13DKX-26791 | 漳州 | 20703DE0-649B-4384-996D-FE9DE750533D | LS13565623040006 | 3523040800024873 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343df0aaa | 海澄镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 08:19 | 2023-04-08 10:31 | 分支线停电 | 紧急停电 | 8日08时18分，紧急将祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关转热备用；故障原因：10kV江滨丽景配电室直流屏冒烟 | 8日08时18分，海澄所曾铭辉汇报：10kV江滨丽景配电室着火，要求紧急断开祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关进行隔离；联/配调杨进禄发布停电信息，发布设备为祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关，通知相关人员巡视祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关及其之后设备。09时12分巡视人曾铭辉、黄艺勇接受通知，开始巡线。 08日08:18 联/配调杨进禄令黄惠容：祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关由运行转热备用，08日08:18操作成功 08日09:46 联/配调杨进禄收到现场曾铭辉汇报：经设备巡查10kV江滨丽景配电室直流屏冒烟，现正在隔离； 08日10:28 联/配调杨进禄收到现场曾铭辉汇报：10kV江滨丽景配电室直流屏故障已隔离，验收合格，具备送电条件，申请试送； 8日10:31联/配调杨进禄遥控操作_：祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关由热备用转运行，于08日10:31控合成功 |  |  | 山后变祖山环网柜10kV江滨丽景II进线904开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 08:18 |  | 配调 | 2023-04-08 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: 直流屏; 短路、接地: 直流屏误动 | 直流屏误动造成开关跳闸 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 263 | 13DKX-26791 | 山后变侨村线934 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1227 | 98277111920D4B0DB927638133E34178421B | 三明 | 0CBB8896-3ACF-4B46-B7C2-AAE1F422BC28 | LS13585523040002 | 3523040800021410 | 国网建宁县供电公司 | 国网建宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391631c54,8a0e824d63762adb01644470001a08aa | 输配电应急抢修班,配电带电运检班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-08 08:13 | 2023-04-08 08:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月8日8:08 荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，电缆线路重合闸未投。巡视未发现异常，试送成功，故障原因待查。 | 8日8:08 荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，电缆线路重合闸未投；10kV碧桂园开闭所备自投动作成功，合10kV母联柜900开关，跳10kV#2进线921开关； 即通知抢修班组巡视跳闸点荷花变电站.10kV.荷城Ⅰ路间隔.925开关及其之后的设备，重点关注荷花变10kV荷城Ⅰ路25开关至财荷环网柜10kV财荷线911开关之间区域。 8:08 通知输配电应急抢修班曾祥辉：荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，电缆线路重合闸未投入，要求对线路进行带电巡视。8:09通知新胜运维站熊建：荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，要求对一二次设备进行带电巡视。 8:16输配电应急抢修班曾祥辉汇报：对10kV荷城Ⅰ路925线路带电巡视，未发现异常，荷花变10kV荷城Ⅰ路925线路具备送电条件，可以送电，申请试送。 8:17建泰联调谢斌遥控操作：荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关由热备用转运行，8:18控合成功。送电正常 8:20恢复10kV碧桂园开闭所正常运行方式：8:20将建泰联调宁千文遥控操作：碧桂园开闭10kV#2进线921开关由热备用转合环运行，8:21控合成功。 8:22将建泰联调宁千文遥控操作：碧桂园开闭10kV母联柜900开关由运行转解环热备用，8:23控分成功。 21：58新胜运维站叶泽豪汇报：4月8日 08：57：55：062 荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关保护启动， 08：57：55：833荷花变10kV荷城Ⅰ路925开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，故障相：AC，故障电流：64.68A，重合闸未投，现场检查一二次设备正常。 | 10kV荷城Ⅰ路925#15杆大车触碰导线 |  | 荷花变10kV荷城Ⅰ路925线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 08:12 |  | 配调 | 2023-04-17 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 603933 | 国网建宁县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 27 | 14 | 3355 | 98277111920D4B0DB927638133E34178421B | 荷花变10kV荷城Ⅰ路925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1225 | b8300296-a750-47e2-9890-b4347ab3f738 | 宁德 | 4F861ED6-84A0-4703-91E9-C4DBE0819657 | GZ13535623040007 | 3523040800019755 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 07:25 | 2023-04-08 09:25 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-4-8日7:25 DMS研判：10kV店下线溪岩支线#033杆贡洋变G005停电（故障原因：低压接户线故障，导致配变低压总开跳闸） | 2023-4-8日7:25 DMS研判：10kV店下线溪岩支线#033杆贡洋变G005停电，即通知抢修班组 08日07:49 联/配调陈嵩通知邱振旺：发现10kV店下线溪岩支线#003杆003开关跳闸，通知店下所邱振旺对其进行查看 08日08:55 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：现场检查，10kV店下线溪岩支线#003杆003开关实际未跳闸 08日09:22 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：现场发现，故障原因为低压接户线故障，导致配变低压总开跳闸，目前故障已处理完毕具备送电条件 08日09:23 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV店下线溪岩支线#033杆贡洋G005配变由空载运行转 运行，08日09:23操作成功 线路全线复电 | 低压线路短路瞬间大电流引10kV店下线溪岩支线#003杆003开关动作 |  | 10kV店下线溪岩支线#033杆贡洋变G005 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 07:25 | 2023-04-08 09:23 | 配调 | 2023-04-08 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 289526 | 店下镇供电所 | 2023-04-08 09:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 150 | b8300296-a750-47e2-9890-b4347ab3f738 | 白窑线613线路 | 归档 | 2023-04-11 09:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1223 | 8a399be4-0988-4b7f-b93f-6f1d7566e380 | 宁德 | BBAD3B4B-A787-487D-B16F-2C2DC1BD6868 | GZ13535423040010 | 3523040800017843 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-08 06:17 | 2023-04-08 07:04 | 分支线停电 | 紧急停电 | 8日6:15 10kV太康中路线666#153-1杆K005开关紧急停电，原因：10kV太康中路线666#153-1-2杆邮政局专变高压计量打火 | 8日6:15 城供中心黄国和汇报：10kV太康中路线666#153-1-2杆邮政局专变高压计量打火，申请紧急断开10kV太康中路线666#153-1杆K005开关 8日6:17 联调苏灵清令城供中心黄国和：10kV太康中路线666#153-1杆K005开关由运行转热备用，6:19 操作完毕 08日07：00 城供中心黄国和汇报：10kV太康中路线666#153-1-2杆邮政局专变高压计量打火用户已自行处理完毕，具备送电条件，令其：10kV太康中路线666#153-1杆K005开关由热备用转运行，07：03汇报操作完毕，全线恢复送电 | 邮政局专变用户检修错拉开关 |  | 岚后变电站10kV太康中路线666#153-1杆K005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 06:17 |  | 配调 | 2023-04-08 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 6 | 0 | 508 | 8a399be4-0988-4b7f-b93f-6f1d7566e380 | 太康中路线666线路 | 归档 | 2023-04-10 14:51 | 是 | 是 | 否 | 是
1221 | E97FECE93FB44EE3A5008D40EF0A72D1421B | 宁德 | 69E3C27F-370D-471D-8D70-F010F28C474F | GZ13535223040012 | 3523040800006651 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13699710aa | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-08 04:15 | 2023-04-08 04:15 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 8日3:31 古田城关变电站古田城关变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.83,A相电压为10.25,B相电压为9.68,B相电压为9.68,C相电压为0.64,C相电压为0.75,零序电压为9.87,零序电压为9.25,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 政府线联络电缆至10kV油洋线914线路#009-4杆刀闸瓷柱发生断裂损坏 | 带电拆除刀闸动触头侧引线 | 10kV政府线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-08 04:14 | 2023-04-08 08:00 | 配调 | 2023-04-08 11:00 | 故障通知 | [6 empty] | 完全失地 | 935610 | 配电运维班 | 2023-04-08 08:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 |  | 带电拆除刀闸动触头侧引线 | 26 | 21 | 3947 | E97FECE93FB44EE3A5008D40EF0A72D1421B | 政府线903线路 | 归档 | 2023-04-15 15:07 | 是 | 是 | 否 | 是
1210 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 南平 | CB9994C7-1F69-4DB9-99E3-80028C87E4A3 | GZ13595823040015 | 3523040700249041 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-07 18:54 | 2023-04-07 20:48 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年04月07日16:58 10kV洋河线088杆后端配变缺相（往洋府配变方向），故障原因：10kV洋河线088杆河1G-3刀闸B相出线抛线断线（无人机外破） | 16:58 dms系统研判：10kV洋河线088杆后端配变缺相（往洋府配变方向），即通知大干所邱寿昌 17:58 大干所邱寿昌汇报：巡视发现10kV洋河线088杆河1G-3刀闸B相出线抛线断线（无人机外破），准备办理抢修 18:15 安山电站谭永安汇报：机组已停机 07日18:20 联/配调林华杰令吴荣辉：查10kV洋河线061杆洋8KY-1开关确处热备用，07日18:21操作成功 07日18:44 联/配调林华杰令大干所邱寿昌：10kV洋河线119杆富1K-9开关由运行转冷备用，07日18:45操作成功，即通知顺昌远程站王张鑫 18:46 令大干所邱寿昌：1、10kV洋河线118杆河1G-10刀闸由合闸转分闸，2、10kV洋河线112-1杆水东配变由运行转热备用，3、10kV洋河线101-1杆沙口#2配变由运行转热备用，4、10kV洋河线085-2杆洋府新村配变由运行转热备用，5、10kV洋河线073杆河1G-7刀闸由合闸转分闸，6、10kV洋河线065杆河1G-5刀闸由合闸转分闸，于19:06执行完毕 7日19:12 申请配电故障抢修单NO：大干2023030701，工作负责人：邱寿昌，工作内容：10kV洋河线088杆河1G-3刀闸B相出线抛线断线抢修（无人机外破），安全措施：10kV洋河线065杆河1G-5刀闸、10kV洋河线073杆河1G-7刀闸、10kV洋河线085-2杆洋府新村配变跌落式熔断器、10kV洋河线101-1杆沙口#2配变跌落式熔断器、10kV洋河线112-1杆水东配变跌落式熔断器、10kV洋河线118杆河1G-10刀闸、10kV洋河线119杆富1K-9开关、富1G-14刀闸。 07日 19:13抢修许可票号：大干2023030701,抢修负责人：邱寿昌,抢修任务：10kV洋河线088杆河1G-3刀闸B相出线抛线断线抢修（无人机外破）,抢修安措:10kV洋河线065杆河1G-5刀闸、10kV洋河线073杆河1G-7刀闸、10kV洋河线085-2杆洋府新村配变跌落式熔断器、10kV洋河线101-1杆沙口#2配变跌落式熔断器、10kV洋河线112-1杆水东配变跌落式熔断器、10kV洋河线118杆河1G-10刀闸、10kV洋河线119杆富1K-9开关、富1G-14刀闸。 07日 20:07抢修终结票号：大干2023030701,抢修负责人：邱寿昌,抢修任务：10kV洋河线088杆河1G-3刀闸B相出线抛线断线抢修（无人机外破）,抢修安措:10kV洋河线065杆河1G-5刀闸、10kV洋河线073杆河1G-7刀闸、10kV洋河线085-2杆洋府新村配变跌落式熔断器、10kV洋河线101-1杆沙口#2配变跌落式熔断器、10kV洋河线112-1杆水东配变跌落式熔断器、10kV洋河线118杆河1G-10刀闸、10kV洋河线119杆富1K-9开关、富1G-14刀闸。（因系统问题，未使用网络化许可终结） 20:06 发令执行（10kV洋河线061杆至119杆修后送电操作，见指令票NPSJ23040100，于07日20:51执行完毕。） | 10kV洋河线088杆、烟草站使用大型无人机烟叶病虫害防治，进行喷洒农药作业，无人机操作员操作失误，使无人机飞至10kV洋河线088杆并把河1G-3刀闸B相出线抛线打断，引发本次线路缺相故障 | 加强线路运维力度和能力。与属地各部所加强协调，提升防外破机制。 | 10kV洋河线065杆至119杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 18:53 | 2023-04-07 20:07 | 配调 | 2023-04-07 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 278426 | 大干镇供电所 | 2023-04-07 20:07 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路运维力度和能力。与属地各部所加强协调，提升防外破机制。 | 6 | 4 | 498 | FFCFFE23E66645A58964EE8EC370068D421B | 宝山变10kV埔上Ⅱ回918 | 归档 | 2023-04-09 15:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1191 | 13DKX-31552 | 莆田 | 8F0F004C-2DE0-46E4-AD54-8A549328F4C9 | GZ1354515423040010 | 3523040700195863 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-07 15:55 | 2023-04-08 19:12 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 7日15:49 莆田.南湖变莆田.南湖变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.24,B相电压为0.93,C相电压为9.58,零序电压为84.74,)无选线信号。监控陈瑜通知：10kV筱山线912、南湖线913、金威线918线路有零序Ⅲ段告警。试拉金威线918线路后，失地消失。故障原因：裕诚鞋厂用户内部故障。 | 7日15:56 莆田.南湖变失地(莆田.南湖变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.24,B相电压为0.93,C相电压为9.58,零序电压为84.74,)。即通知抢修班组巡视莆田.南湖变/10kV.金威线918开关及其之后的设备。15时59分巡视人陈振勇接受通知，开始巡线。 07日16:21 联/配调俞剑铭收到现场陈振勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金威线918开关；保护动作：隔离设备：金威线金威豪园环网柜902；隔离状态：热备用 07日16:23 联/配调俞剑铭令陈振勇：金威线金威豪园环网柜10kV金威线902开关由运行转热备用，07日16:25操作成功 7日16:29联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.金威线918开关由热备用转运行，于07日16:29控合成功，已通知现场陈振勇。 07日16:32 联/配调黄春瑶收到现场陈振勇汇报：隔离设备：金威线金威豪园环网柜901；隔离状态：热备用 07日16:34 联/配调黄春瑶令陈振勇：10kV金威线金威豪园环网柜10kV南园金威联线901开关 由运行转热备用，07日16:35操作成功 07日16:37 联/配调俞剑铭收到现场陈振勇汇报：试送设备：金威线金威豪园环网柜902开关 07日16:38 联/配调俞剑铭令陈振勇：金威线金威豪园环网柜10kV金威线902开关由热备用转运行，07日16:42操作后跳闸 07日16:45 联/配调俞剑铭收到现场陈振勇汇报：现场金威线金威豪园环网柜10kV金威线902开关合上后出现失地，即断开10kV金威线902开关902开关，申请隔离设备：金威线金威豪园环网柜912开关 07日16:46 联/配调俞剑铭令陈振勇：金威线金威豪园环网柜10kV福利鞋厂支线912开关由运行转热备用，07日16:47操作成功 07日16:48 联/配调俞剑铭收到现场陈振勇汇报：保护动作：；试送设备：金威线金威豪园环网柜902开关。 07日16:49 联/配调俞剑铭令陈振勇：金威线金威豪园环网柜10kV金威线902开关由热备用转运行，07日16:54操作成功 07日16:58 联/配调俞剑铭令陈振勇：金威线金威豪园环网柜10kV南园金威联线901开关由热备用转运行，07日17:01操作成功 07日17:23 联/配调俞剑铭收到现场陈振勇汇报：保护动作：； 隔离设备：嘉禾花园配电室901；试送设备：嘉禾花园配电室902开关 07日17:25 联/配调俞剑铭令陈振勇：嘉禾花园配电室10kV福利鞋厂支线分接箱901开关由运行转冷备用，07日17:26操作成功 07日17:25 联/配调俞剑铭令陈振勇：嘉禾花园配电室10kV侨雄嘉禾分支线902开关由冷备用转运行，07日17:27操作成功 07日17:36 联/配调俞剑铭收到现场陈振勇汇报：_10kV蔡坨公变处空载运行，没带负荷。 07日19:48 联/配调陈冠珠令肖华振：金威线金威豪园环网柜10kV福利鞋厂支线线912线路由热备用转检修，07日20:35操作成功 07日19:48 联/配调陈冠珠令肖华振：查10kV福利鞋厂支线#002杆杆裕诚鞋厂配变确在热备用状态，07日21:07操作成功 07日19:48 联/配调陈冠珠令肖华振：10kV荔园分支线#003杆杆蔡坨公配变查配变由空载运行转热备用，07日21:42无法操作 04月07日21:44抢修许可配电第一种工作票编号：PT-BB-P1-2023-0265，工作内容：金威线金威豪园环网柜10kV福利鞋材支线912线路至嘉禾花园配电室10kV福利鞋厂分接箱901线路，电缆故障查找及修复抢修。安全措施：金威线金威豪园环网柜10kV福利鞋材支线912线路转检修，10kV嘉禾花园配电室10kV福利鞋厂支线分接箱901开关转冷备用，10kV福利鞋厂支线#002杆裕诚鞋厂配变转热备用，10kV荔园分支线#003杆蔡坨公变低压刀闸。 04月08日17:59抢修终结配电第一种工作票编号：PT-BB-P1-2023-0265，工作内容：金威线金威豪园环网柜10kV福利鞋材支线912线路至嘉禾花园配电室10kV福利鞋厂分接箱901线路，电缆故障查找及修复抢修。 送电票：PTDQ23040407，08日17:59开始执行，08日19时12分执行完毕。 | 裕诚鞋厂用户内部故障，现已隔离，其余设备送电正常，具体故障点待专业队伍现场测试后再分析 | 用检专责人员按周期开展用户侧用电设施的安全检查，对于存在隐患的要为客户整改提供技术指导，并以《电力设施安全隐患整改通知书》或《用电检查结果通知书》书面告知客户，指导督促客户及时整改 | 莆田.南湖变10kV金威线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 15:55 | 2023-04-07 17:38 | 配调 | 2023-04-08 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429607 | 运维抢修一班 | 2023-04-07 17:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 用检专责人员按周期开展用户侧用电设施的安全检查，对于存在隐患的要为客户整改提供技术指导，并以《电力设施安全隐患整改通知书》或《用电检查结果通知书》书面告知客户，指导督促客户及时整改 | 9 | 10 | 1458 | 13DKX-31552 | 金威线918线路 | 归档 | 2023-04-13 15:07 | 是 | 是 | 否 | 是
1187 | 5A3F122C100545E8B96739B70A2F97EE421B | 漳州 | C2CE25FF-5345-42F8-B991-B7721D0C8526 | GZ13566123040005 | 3523040700193301 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342780a34 | 高安镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-07 15:46 | 2023-04-07 17:15 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 7日15:44 10kV葛山线#96杆K3070开关跳闸，10kV葛山线#54杆K3036开关跳闸，10kV葛山线#91杆K3069开关跳闸，故障原因为：富墩电站内部#1变压器击穿 | 7日15:44 DMS研判：10kV葛山线#96杆K3070开关跳闸，10kV葛山线#54杆K3036开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV葛山线#54杆K3070开关及其之后的设备，重点关注10kV葛山线#96杆K3070开关之后区域。15时53分巡视人邱世雄、李海龙接受通知，开始巡线。 确认：邦都电站、榕樟电站、富墩电站、宏源电站、龙德一级电站、德龙二级电站、葛山电站已停机解列 07日16:15 联/配调邹少锋收到现场李海龙汇报：10kV葛山线#54杆K3036开关在分位，10kV葛山线#96杆K3070开关在分位 07日16:16 联/配调邹少锋收到现场邱桂青汇报：巡视无异常范围：10kV葛山线#55杆-10kV葛山线#96杆；试送设备：10kV葛山线#54杆K3036开关 07日16:17 联/配调郑芳芳令李海龙：10kV葛山线#54杆K3036开关由热备用转运行，07日16:17操作成功，线路运行正常 通知：邦都电站、榕樟电站可并网运行 07日16:46 联/配调郑芳芳收到现场李海龙汇报：10kV葛山线#96杆至#99杆线路巡视无异常，申请隔离10kV葛山线德龙电站#01杆K3041开关，试送10kV葛山线#96杆K3070开关 07日16:48 联/配调郑芳芳令李海龙：10kV葛山线德龙电站#01杆K3041开关由运行转热备用，07日16:48操作成功 07日16:49 联/配调郑芳芳令庄靖诗：10kV葛山线#96杆K3070开关由热备用转运行，07日16:50操作成功，运行正常 16:51 通知宏源电站、葛山电站可以并网运行 07日18:32 联/配调郑芳芳收到现场李海龙汇报：德龙二级电站、龙德一级电站试发正常，10kV葛山线德龙电站#01杆K3041开关后端查无异常，申请试送 07日18:33 联/配调郑芳芳令李海龙：10kV葛山线德龙电站#01杆K3041开关由热备用转运行，07日18:34操作成功，线路运行正常 07日18:35 通知：龙德一级电站、德龙二级电站可并网发电 07日18:39 联/配调郑芳芳收到现场李海龙汇报：10kV葛山线#91杆K3069开关在分位（富墩电站） 07日19:07 联/配调郑芳芳收到现场李海龙汇报：富墩电站内部#1变压器击穿现已隔离，#2、#3变压器正常，申请恢复送电 07日19:08 联/配调郑芳芳令李海龙：10kV葛山线#91杆K3069开关由热备用转运行，07日19:10操作成功，运行正常 07日19:12 通知：富墩电站#2、#3机组可以并网发电（#1变压器隔离） 2023年04月07日19:36富墩电站（10kV葛山线#91杆K3069开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20230407001 | 富墩电站内部#1变压器击穿 |  | 高安变10kV葛山线#54杆K3036开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 15:45 |  | 配调 | 2023-04-17 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 14 | 208 | 5A3F122C100545E8B96739B70A2F97EE421B | 高安变葛山线907 | 归档 | 2023-04-10 14:42 | 是 | 是 | 否 | 是
1182 | 13DKX-27830 | 泉州 | 3C7C18B8-94EE-4DC4-8DD0-E7EF37DFEAF8 | LS13555123040034 | 3523040700163763 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 |  |  | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-07 15:14 | 2023-04-07 15:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月7日15:14 DMS监盘发现：时潮变10kV玉园线914线路85#塔X22开关过流I段动作跳闸 故障原因：10kV玉园线95#-96#杆有树扫到导线 | 2023年4月7日15:14 DMS监盘发现：时潮变10kV玉园线914线路85#塔X22开关过流I段动作跳闸，配调林珊珊通知金淘所林柄华15时24分巡视人陈诚怡、刘祯冰接受通知，开始巡线。 7日15:18金淘所林柄华汇报配调林珊珊：10kV玉园线95#-96#杆有树扫到导线，已处理完毕，具备送电条件 7日15:21联/配调林珊珊、黄小明遥控操作：10kV玉园线85#塔X22开关由热备用转运行，于07日15:21控合成功，运行正常 7日15:22联/配调林珊珊通知金淘所林柄华：10kV玉园线85#塔X22开关转运行正常 |  |  | 时潮变10kV玉园线914线路85#塔X22开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 15:13 |  | 配调 | 2023-04-07 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 14 | 2 | 1623 | 13DKX-27830 | 时潮变10kV玉园线914 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
1175 | 93b44a5b-af22-4ee5-a914-a87f2cf44f4e | 漳州 | 10453A29-9311-48A1-9411-51C65D7400C3 | GZ13565823040014 | 3523040700151362 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f3b092e | 靖城镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-07 14:30 | 2023-04-07 15:10 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月7日14:04 丰田变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.36,B相电压为0.83,C相电压为9.79,零序电压为89.72,)无选线信号。试拉丰田变10kV凤安线936开关后，接地信号消失。故障原因为：10kV高华水电站施工围栏碰到中相导线引起失地 | 2023年4月7日14:04 丰田变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.36,B相电压为0.83,C相电压为9.79,零序电压为89.72,)。即通知靖城所此现象。 7日14:14联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV东华线（下层）#36杆Z-Fd017开关由运行转热备用，于07日14:14控分成功，接地信号存在 7日14:15联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV东华线（下层）#22杆Z-Fd07开关由运行转热备用，于07日14:15控分成功，接地信号存在 7日14:15联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：丰田变.10kV.东华线间隔.934开关由运行转热备用，于07日14:15控分成功，接地信号存在 7日14:17联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：丰田变.10kV.东华线间隔.934开关由热备用转运行，于07日14:17控合成功，接地信号存在 7日14:18联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV东华线（下层）#22杆Z-Fd07开关由热备用转运行，于07日14:18控合成功，接地信号存在 7日14:18联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV东华线（下层）#36杆Z-Fd017开关由热备用转运行，于07日14:18控合成功，接地信号存在 7日14:26联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：10kV丰华支线#01杆Z-Ff03开关由运行转热备用，于07日14:26控分成功，接地信号存在 7日14:26联/配调钟海滩【顺控】遥控操作_：丰田变10kV凤安线936开关由运行转热备用，于07日14:26控分成功接地信号消失 7日14:31 丰田变失地(丰田变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.36,B相电压为0.83,C相电压为9.79,零序电压为89.72,)。试拉丰田变10kV凤安线936开关后，接地信号消失。即通知靖城所王文勇组织人员巡线，14时36分巡视人陈春林、王文勇接受通知，开始巡线。 7日14:42 靖城所王文勇报：10kV丰华支线#01杆后端巡线无异常，申请后端转电 7日14:45联/配调龚庆源遥控操作_：10kV顶凤联络线#02杆Z-Fz15开关由热备用转运行，于7日14:45控合成功 07日15:01 联/配调钟海滩收到现场王文勇汇报：10kV高华水电站施工围栏碰到中相导线引起失地，申请10kV高华水电支线#1杆Z-Ff13开关由运行转热备用，试送馈线。 07日15:02 联/配调钟海滩令王文勇：10kV高华水电支线#1杆Z-Ff13开关由运行转热备用，07日15:03操作成功 7日15:08联/配调龚庆源遥控操作_：丰田变10kV凤安线936开关由热备用转运行，于07日15:08控合成功 7日15:49联/配调龚庆源【顺控】遥控操作_：10kV丰华支线#01杆Z-Ff03开关由热备用转运行，于07日15:49控合成功 7日15:49联/配调龚庆源【顺控】遥控操作_：10kV顶凤联络线#02杆Z-Fz15开关由运行转热备用，于07日15:49控分成功 2023年4月7日 19：07 靖城所王文勇报：10kV高华水电站内部故障已处理完毕，验收合格，具备送电条件。申请试送10kV高华水电支线#1杆Z-Ff13开关由热备用转运行 2023年4月7日 19：09 联调钟海滩令靖城所王文勇：10kV高华水电支线#1杆Z-Ff13开关由热备用转运行--19：13执行完毕，线路正常。 2023年04月07日21:04高华水电站（Z-Ff13）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZNJYLYH20230407001 | 用户高华水电施工围档靠到高华水电Ⅰ变中相导线引起失地。 | 督促用户整改并经合格后予以送电 | 丰田变凤安线936线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 14:28 |  | 配调 | 2023-04-07 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 261255 | 靖城镇供电所 |  | 无 | 否 | 否 |  | Ⅰ级 | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 督促用户整改并经合格后予以送电 | 24 | 37 | 2551 | 93b44a5b-af22-4ee5-a914-a87f2cf44f4e | 丰田变凤安线936 | 归档 | 2023-04-09 20:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1174 | 0E674946C5FB42C8A627410985E791D2421B | 南平 | F9835D0A-C9D3-415E-B5F2-03DAAA3DB35A | LS13596223040004 | 3523040700151308 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf1358 | 太平供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 14:20 | 2023-04-07 16:03 | 分支线停电 | 紧急停电 | 详见LS13596223040003故障单 |  | 10kV平溪线01杆G9200刀闸瓷柱及设备线夹断裂 |  | 10kV平溪线04杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 14:19 | 2023-04-07 15:24 | 配调 | 2023-04-07 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 803382 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-07 15:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 66 | 0E674946C5FB42C8A627410985E791D2421B | 太平变10kV平村线921 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1163 | 83FF1CFC0CAB453D970C13E739D8D3C3421B | 龙岩 | 304682F6-45B9-45E2-9B28-0EB4BE423F5E | GZ13575623040005 | 3523040700144218 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13467f0b78 | 新泉供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-07 13:11 | 2023-04-07 19:00 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 7日13:0 新泉变电站新泉变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.54,B相电压为1.77,C相电压为9.20,零序电压为13.14,)无选线信号。故障原因为：10kV车头路支线#003-#004杆枯树压线 | 7日13:0 新泉变电站失地(新泉变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.54,B相电压为1.77,C相电压为9.20,零序电压为13.14,)。即通知新泉供电所周年杰 7日13:03联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV黄松线#069杆K019开关由运行转热备用，于07日13:03控分成功 7日13:03联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV黄松线#070杆K055开关由热备用转运行，于07日13:03控合成功 7日13:03联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV黄松线#055杆K068开关由运行转热备用，于07日13:03控分成功 7日13:04联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV黄松线#069杆K019开关由热备用转运行，于07日13:04控合成功 7日13:04联/配调张澎【顺控】遥控操作_：新泉变电站.10kV.黄松线间隔.935开关由运行转热备用，于07日13:04控分成功 7日13:06联/配调张澎遥控操作_：新泉变电站.10kV.黄松线间隔.935开关由热备用转运行，于07日13:06控合成功 7日13:06联/配调张澎遥控操作_：10kV黄松线#055杆K068开关由热备用转运行，于07日13:06控合成功 7日13:07联/配调张澎遥控操作_：10kV黄松线#070杆K055开关由运行转热备用，于07日13:07控分成功接地信号存在 7日13:10联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV集镇线#030杆K056开关由运行转热备用，于07日13:10控分成功接地信号消失 7日13:11 新泉变电站失地(新泉变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.54,B相电压为1.77,C相电压为9.20,零序电压为13.14,)。即通知抢修班组巡视10kV集镇线#030杆K056开关及其之后的设备。13时42分巡视人陈弘凯接受通知，开始巡线。 07日13:44 联/配调陈阳收到现场陈弘凯汇报：现场确认跳闸开关为：10kV集镇线#030杆K056开关；保护动作：； 隔离设备：10kV集镇线#047+1杆G242刀闸；隔离状态：分闸 07日13:44 联/配调陈阳收到现场陈弘凯汇报：10kV车头路支线#003-004杆树压 07日13:56 联/配调陈阳收到现场陈弘凯汇报：保护动作：； 故障原因：其他；故障现象：10kV车头路支线#003-#004杆枯树压线，引起三相断线； 故障点：10kV车头路支线#003-#004杆枯树压线 07日13:47 联/配调陈阳令陈弘凯：10kV集镇线#047+1杆G242刀闸由合闸转分闸，07日13:49操作成功 7日13:52联/配调陈阳遥控操作_：10kV集镇线#030杆K056开关由热备用转运行，于07日13:52控合成功 07日14:42 联/配调董桂军令陈弘凯：车头路（光伏）配变由运行转热备用，07日15:03操作成功 7日15:16 申请配电故障抢修单NO：LY-LC-PQ-2023-0008，工作负责人：陈祥宇 ，工作内容：在10kV车头路支线#003-#004杆，进行枯树压线断线抢修，安全措施：10kV集镇线#047+1 G242，10kV车头路支线#013 车头路配变跌落式熔断器。 07日15:19抢修许可：票号：LY-LC-PQ-2023-0008，抢修负责人：陈祥宇，抢修任务：在10kV车头路支线#003-#004杆，进行枯树压线断线抢修，抢修安措：10kV集镇线#047+1 G242，10kV车头路支线#013 车头路配变跌落式熔断器。 07日 18:24抢修终结票号：LY-LC-PQ-2023-0008,抢修负责人：陈祥宇,抢修任务：1、10kV车头路支线#003-#004杆，枯树压线断线抢修,抢修安措:10kV集镇线#047+1G242，10kV车头路支线#013车头路配变跌落式熔断器 送电票：LC-ZLP-202304080，07日18:29开始执行 | 枯树被大风吹倒压线引起断线。 | 加强设备运维管理人员的巡视质量及走廊清理，及时发现存在的缺陷及隐患，及时整改 | 新泉变10kV集镇线929线路集镇线#030杆K056开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 13:10 | 2023-04-07 18:55 | 配调 | 2023-04-07 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 804834 | 新泉供电所 | 2023-04-07 18:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 | 加强设备运维管理人员的巡视质量及走廊清理，及时发现存在的缺陷及隐患，及时整改 | 16 | 4 | 1476 | 83FF1CFC0CAB453D970C13E739D8D3C3421B | 新泉变10kV集镇线929线路 | 归档 | 2023-04-07 19:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1158 | EF6D17F408C34023B2CEACD6B365DC7F421B | 泉州 | 51E357C7-41E8-49EC-9B11-8007EA32AF8B | GZ1355525223040010 | 3523040700128181 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48 | 配电运维二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 12:20 | 2023-04-07 13:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 7日12:18 DMS系统研判10kV丰厝线临海支线37#杆4281开关跳闸。巡视无异常，试送成功。故障原因待查。 | 7日12:20 即通知抢修班组巡视跳闸点临海支线37#4281开关及其之后的设备。13时06分巡视人黄俊鸿、谢国庆接受通知，开始巡线。 07日13:16 配电抢修班洪苏青汇报黄金城：10kV丰厝线临海支线28#杆至37#杆之间线路巡视无异常，故障指示器都未动作，申请分段试送。 07日13:16 联/配调黄金城令洪苏青：10kV丰厝线临海支线28#杆4086开关由运行转热备用，07日13:17操作成功 07日13:17 联/配调黄金城令洪苏青：10kV丰厝线临海支线37#杆4281开关由热备用转运行，07日13:21操作成功，送电正常。 07日13:32 联/配调黄金城收到现场洪苏青汇报：10kV丰厝线临海支线28#杆后段线路巡视无异常，申请试送 07日13:33 联/配调黄金城令洪苏青：10kV丰厝线临海支线28#杆4086开关由热备用转运行，07日13:34操作成功，查送电正常。 | 怀疑10kV丰厝线临海支线37#杆4281开关二次回路故障导致开关跳闸 |  | 丰海变10kV丰厝线914线路临海支线37#4281开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 12:20 | 2023-04-07 13:33 | 配调 | 2023-04-08 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257430 | 配电抢修班 | 2023-04-07 13:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 20 | 5 | 2904 | EF6D17F408C34023B2CEACD6B365DC7F421B | 丰海变10kV丰厝线914 | 归档 | 2023-04-07 16:51 | 是 | 是 | 否 | 是
1155 | 6ebb0cb3-5b98-4679-a90d-7fe176a3cc09 | 三明 | B3E7DB6E-1BA4-49F6-A135-B34CB8C85413 | GZ13585923040019 | 3523040700124996 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393471ce6 | 安远供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-07 11:58 | 2023-04-07 18:07 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月7日11:55 安远变10kVⅠ段母线C相不失地(A相电压为8.63kV,B相电压为9.97kV,C相电压为2.92kV,零序电压为85.33V,)无选线信号,拉开10kV后溪线909线路#40杆40D开关失地消失。故障原因为： 10kV后溪线909线路#113杆113D开关故障。 | 7日11:55 安远变10kVⅠ段母线C相不失地(A相电压为8.63kV,B相电压为9.97kV,C相电压为2.92kV,零序电压为85.33V,)。即通知抢修班组 7日11:57联/配调吴方镜【顺控】遥控操作_：10kV后溪线909线路#40杆40D开关由运行转热备用，于07日11:57控分成功接地信号消失 7日11:59安远变10kVⅠ段母线C相不失地(A相电压为8.63kV,B相电压为9.97kV,C相电压为2.92kV,零序电压为85.33V,)。即通知抢修班组巡视10kV后溪线909线路#40杆40D开关及其之后的设备。12时21分巡视人陈国云接受通知，开始巡线。12时21分巡视人王昕、郑书凡、郑志强、曾继发、游又堂、张茂华、陈国云、陈才星接受通知，开始巡线。 07日12:23 联/配调吴方镜收到现场陈国云汇报：现场确认10kV后溪线909线路#40杆40D开关跳闸；经巡视10kV后溪线909线路#40杆至#113杆段线路无异常，现申请断开10kV后溪线909线路#113杆113D开关；申请试送10kV后溪线909线路#40杆40D开。 7日12:25联/配调陈当三遥控操作_：10kV后溪线909线路#113杆113D开关由运行转热备用，于07日12:25控分成功 7日12:26联/配调陈当三遥控操作_：10kV后溪线909线路#40杆40D开关由热备用转运行，于07日12:26控合成功 07日12:51 联/配调陈当三收到现场陈国云汇报：经巡视10kV后溪线909线路#113杆后段无异常，现申请试送10kV后溪线909线路#113杆113D开关。 7日12:53联/配调陈当三遥控操作_：10kV后溪线909线路#113杆113D开关由热备用转运行，于7日12:53控合失败 7日12:54联/配调陈当三遥控操作_：10kV后溪线909线路#113杆113D开关由热备用转运行，于7日12:54控合失败 7日12:56联/配调陈当三遥控操作_：10kV后溪线909线路#113杆113D开关由热备用转运行，于7日12:56控合失败 07日12:56 联/配调陈当三令陈国云：10kV后溪线909线路#113杆113D开关由热备用转运行07日12:56下令，13:40陈国云汇报：10kV后溪线909线路#113杆113D开关开关本体故障，无法操作，需办理抢修。 07日13:44 联/配调吴方镜令陈国云：10kV后溪线909线路#113杆113D开关由热备用转冷备用，07日13:47操作成功 7日11:59 安远变10kVⅠ段母线C相不失地(A相电压为8.63kV,B相电压为9.97kV,C相电压为2.92kV,零序电压为85.33V,)。即通知抢修班组巡视10kV后溪线909线路#113杆113D开关及其之后的设备。 7日14:48 申请配电故障抢修单NO：SM-NH-PQ-2023-0030，工作负责人：黄龙斌，工作内容：在10kV后溪线909线路#113杆，进行113D开关故障，带电短接113G刀闸下端至113D开关出线引线抢修，安全措施：解除安远变10kV后溪线909线路重合闸，10kV后溪线909线路#113杆113G刀闸及113D开关。 07日14:54 联/配调罗志煌令吴方镜：解除安远变10kV后溪线909线路重合闸。07日14:55操作成功 07日 14:56抢修许可票号：SM-NH-PQ-2023-0030,抢修负责人：黄龙斌,抢修任务：1、10kV后溪线909线路#113杆，113D开关故障，带电短接113G刀闸下端至113D开关出线引线抢修,抢修安措:解除安远变10kV后溪线909线路重合闸,断开10kV后溪线909线路#113杆113G刀闸及113D开关 07日 17:36抢修终结票号：SM-NH-PQ-2023-0030,抢修负责人：黄龙斌,抢修任务：1、10kV后溪线909线路#113杆，113D开关故障，带电短接113G刀闸下端至113D开关出线引线抢修,抢修安措:解除安远变10kV后溪线909线路重合闸,断开10kV后溪线909线路#113杆113G刀闸及113D开关 送电票：SMNQM23040172，07日17:37开始执行，07日18时04分执行完毕。 | 10kV后溪线909线路#113杆113D开关C相内部绝缘击穿，设备本体故障造成线路失地。 | 1、做好设备投运前监测及施工结束后验收把关工作。2、加强线路设备日常巡视、维护工作。3、杜绝设备带病运行。 | 10kV后溪线909线路#40杆40D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 11:58 | 2023-04-07 17:36 | 配调 | 2023-04-07 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 | 2023-04-07 17:36 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 配网设备故障 | 1、做好设备投运前监测及施工结束后验收把关工作。2、加强线路设备日常巡视、维护工作。3、杜绝设备带病运行。 | 33 | 1 | 1863 | 6ebb0cb3-5b98-4679-a90d-7fe176a3cc09 | 安远变10kV后溪线909 | 归档 | 2023-04-12 11:40 | 是 | 是 | 否 | 是
1154 | D294CB64A3D84B79AC70346B11BF3EB1421B | 南平 | 64DB5F20-FFE3-474D-ABCE-E477FCB8912B | GZ13595823040012 | 3523040700122206 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379761568 | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 11:45 | 2023-04-07 11:49 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月07日11:32 华阳变10kV华春线613开关跳闸于限时电流速断保护，重合不成，故障原因：新城区#1环网柜有电缆烧毁（具体原因：不明、待查），故障处理详见：LS13595823040011故障单 | 故障处理详见：LS13595823040011故障单 | 故障原因：新城区#1环网柜有电缆烧毁（具体原因：不明、待查），故障处理详见：LS13595823040011故障单 |  | 10kV华春线 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 11:40 | 2023-04-07 22:12 | 配调 | 2023-04-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-07 22:12 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 9 | 8 | 1407 | D294CB64A3D84B79AC70346B11BF3EB1421B | 华阳变10kV华春线613 | 归档 | 2023-04-11 11:23 | 是 | 是 | 否 | 是
1151 | 4c039094-21f3-4806-94dc-097ea164ba90 | 南平 | 4A6D6564-A00D-4899-AC76-F9AC61B3438B | LS1359515123040002 | 3523040700119157 | 城区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1374f11402,8a0f688f46db11f00146db1374d213f8 | 配电运检一班,配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 11:33 | 2023-04-07 11:36 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 04月07日 11:22DMS系统研判：博物馆环网柜10kV#1进线M191线路后端配变缺相，故障原因：杨真南华配电站10kV#2进线H157间隔机构缺陷，且放电严重，具体原因待查。 | 07日11:22 DMS系统研判：博物馆环网柜10kV#1进线M191线路后端配变缺相。转告抢修班胡聪、服务调度班方浩翔、城区供服林蕾蕾 07日11:26 联/配调杨珊令抢修班胡聪：世纪星城开闭所10kV#2进线H738线路由冷备用转合环运行，07日11:28操作成功， 07日11:30查DMS博物馆环网柜10kV#1进线M191线路后端配变电压，已恢复正常 07日11:33 联/配调杨珊令抢修班胡聪：博物馆环网柜10kV#1进线M191线路由运行转热备用，07日11:36操作成功 07日11:43 联/配调杨珊令抢修班胡聪：杨真南华配电站10kV#2进线H157线路由运行转冷备用，07日11:45操作成功 07日12:04 抢修班陈耀端汇报：汽配生活Ⅲ（环网箱变）低压开关跳闸，现汽配生活Ⅲ（环网箱变）处空载运行，即令其：汽配生活Ⅲ（环网箱变）由空载运行转运行，于12:08执行完毕。转告班长张金华 07日14:25城区供服冯原汇报：怀疑杨真南华配电站10kV#2进线H157间隔机构有缺陷，申请将博物馆环网柜10kV#1进线M191线路转运行，检查带电显示器是否异常，将杨真南华配电站10kV#2进线H157转运行，检查机构装置。 07日14:32 联/配调杨珊令抢修班胡聪：博物馆环网柜10kV#1进线M191线路由热备 用转运行，07日14:33操作成功，正常 07日 14:43城区供服冯原汇报：博物馆环网柜10kV#1进线M191间隔带电显示器正常 07日14:34 联/配调杨珊令抢修班胡聪：博物馆环网柜10kV#1进线M191线路由运行 转热备用，07日14:35操作成功 07日14:44 联/配调杨珊令抢修班胡聪：杨真南华配电站10kV#2进线H157线路由冷 备用转运行，07日14:47操作成功，信号正常 07日14:47城区供服冯原汇报：杨真南华配电站10kV#2进线H157间隔后端还是缺相，怀疑为间隔机构卡涩造成。 07日14:48 联/配调杨珊令抢修班胡聪：杨真南华配电站10kV#2进线H157线路由运 行转冷备用，07日14:50操作成功 07日14:50 联/配调杨珊令抢修班胡聪：杨真南华配电站10kV#2进线H157线路由冷 备用转运行，07日14:52操作成功后此间隔放电严重，立即将此间隔转冷备用，现该间隔不具备运行条件。转告城区供服冯原，其汇报缺陷待安排计划消缺。 |  |  | 博物馆环网柜10kV#1进线M191线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 11:31 |  | 配调 | 2023-04-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | kang_wei1 | 运维检修部(检修分公司) |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 11 | 2 | 2306 | 4c039094-21f3-4806-94dc-097ea164ba90 | 杨真变10kV朝阳线906 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1150 | beb71d69-4ccf-4143-99ab-ccf6f0c708dd | 南平 | 7A80ACE7-2707-45FA-B43A-2694D54BB4E4 | LS13596223040003 | 3523040700117096 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf1358 | 太平供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 11:14 | 2023-04-07 11:29 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 4月日10：54 10kV平溪线全线配变缺相，故障原因：10kV平溪线01杆G9200刀闸瓷柱及设备线夹断裂 | 10：54 DMS研判：10kV刘家变04杆后端线路配变缺相，转告服务调度班方浩翔 07日11:09三山钢厂叶德清汇报：10kV轧钢线、频炉线目前暂未生产，今日计划23:30在开始生产 7日11:10联/配调黄婧媛遥控操作_：刘家变10kV南溪线911开关由热备用转合环运行，11:10操作成功 7日11:11联/配调黄婧媛遥控操作_：太平变10kV平溪线922开关由运行转热备用，11:11操作成功，转告运方苏雅萍 07日11:24 联/配调黄婧媛令李贵文：10kV家平线26杆KY494开关由热备用转合环运行，07日11:25操作成功 7日11:27联/配调黄婧媛遥控操作_：刘家变10kV南溪线911开关由运行转热备用，于07日11:27控分成功，转告服务调度班方浩翔 12:05太平所李贵文汇报：10kV平溪线01杆G9200刀闸瓷柱及设备线夹断裂，不具备运行条件 12:35 杨真运维站黄登杰汇报：10kV刘家线04-1A杆太平#3工地变配变（太平变站用变）低压负荷已转移，已做好停电准备，可以停电 07日12:38 联/配调黄婧媛令陈黎麟：10kV平溪线04杆K921开关由运行转冷备用，07日12:41操作成功 07日13:38 联/配调黄婧媛令杨真运维站黄登杰：太平变10kV平溪线922线路由热备用转检修，07日14:01操作成功 7日14:20 申请配电故障抢修单NO：YP-QX1700758，工作负责人：李乃正，工作内容：10kV平溪线01杆G9200刀闸损坏更换，安全措施：110kV太平变10kV平溪线922线路转检修、10kV刘家线07杆GR703刀闸、10kV刘家线04-1A杆太平#3工地变配变低压刀闸，详见附件。转告服务调度班方浩翔 07日14:21 联/配调黄婧媛令李贵文：10kV刘家线04杆KY72开关由运行转热备用，07日14:22操作成功 07日14:23 联/配调黄婧媛令李贵文：10kV刘家线04-1A杆太平#3工地变配变由运行转空载运行，07日14:25操作成功 07日14:31 联/配调黄婧媛令李贵文：10kV刘家线07杆GR703刀闸由合闸转分闸，07日14:32操作成功 07日14:44黄婧媛抢修许可：票号：YP-QX1700758，抢修负责人：李乃正，抢修任务：10kV平溪线01杆G9200刀闸损坏更换，抢修安措：110kV太平变10kV平溪线922线路转检修、10kV刘家线07杆GR703刀闸、10kV刘家线04-1A杆太平#3工地变配变低压刀闸。详见附件 07日15:43黄婧媛抢修终结：票号：YP-QX1700758，抢修负责人：李乃正，抢修任务：10kV平溪线01杆G9200刀闸损坏更换，抢修安措：110kV太平变10kV平溪线922线路转检修、10kV刘家线07杆GR703刀闸、10kV刘家线04-1A杆太平#3工地变配变低压刀闸，详见附件。10kV平溪线01杆G9200刀闸确处合闸 送电票：NPBB23040097，07日15:47开始执行，07日16时47分执行完毕。 | 10kV平溪线01杆G9200刀闸瓷柱及设备线夹断裂 |  | 10kV平溪线 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 11:13 | 2023-04-07 15:08 | 配调 | 2023-04-07 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 803382 | 延平九班 | 2023-04-07 15:08 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 20 | 28 | 1533 | beb71d69-4ccf-4143-99ab-ccf6f0c708dd | 刘家变10kV南溪线911 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1149 | 6758838437BEC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 9DE7E6B9-F3DA-441C-BD8A-A0B7EBFA4E87 | GZ1355525223040009 | 3523040700114885 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48 | 配电运维二班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-07 11:10 | 2023-04-07 13:42 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 7日11:6 DMS研判：10kV滨港线16+2#杆K8765开关（四遥）跳闸，故障原因：10kV滨港线57#杆至58#杆间导线有明显麻点，怀疑有异物掉落碰到导线过。 | 7日11:11 滨港线16+2#杆K8765开关（四遥） 跳闸；滨港线16+2#杆K8765开关（四遥）滨港线16+2#杆K8765开关(四遥)过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点滨港线16+2#杆K8765开关（四遥）及其之后的设备，重点关注滨港线16+2#杆K8765开关（四遥）至后亭线50#杆130开关（四遥）、粮食码头支线7#杆719开关（四遥）之间区域。 7日11:11联/配调李友军【顺控】遥控操作_：10kV滨港线粮食码头支线7#杆719开关（四遥）由运行转热备用，于07日11:11控分成功 7日11:12联/配调李友军【顺控】遥控操作_：10kV滨港车垵支线6#杆940开关（四遥）由热备用转运行，于07日11:12控合成功 12:00抢修洪水胜汇报吴子灵：巡视10kV滨港线前段线路无异常，要求分段试送。 07日12:01 联/配调吴子灵令洪水胜：10kV滨港线44#4369开关由运行转热备用，07日12:02操作成功 07日12:04 联/配调吴子灵遥控：滨城变10kV滨港线610开关由热备用转运行07日12:04下令12:05操作完成，送电正常。 07日13:28配电抢修洪水胜汇报黄金城：10kV滨港线57#杆至58#杆间导线有麻点，有异物掉落碰到导线过，但已不影响运行，申请试送。 07日13:28 联/配调黄金城令洪水胜：10kV滨港线44#杆4369开关由热备用转运行，07日13:28操作成功，送电正常。 | 10kV滨港线57#杆至58#杆间导线有明显麻点，怀疑异物碰到导线 |  | 滨城变10kV滨港线610线路滨港线16+2#杆K8765开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-07 11:10 | 2023-04-07 13:28 | 配调 | 2023-04-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 904304 | 配电抢修班 | 2023-04-07 13:28 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 3 | 34 | 91 | 6758838437BEC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 滨城变10kV滨港线610 | 归档 | 2023-04-07 16:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1148 | 6DE799F6E98D4E2F8CD24D5FE779E29C421B | 南平 | 911250EA-5EE5-4CBB-9275-9E7412D93403 | GZ13595823040011 | 3523040700098435 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379761568 | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 11:00 | 2023-04-07 20:38 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年04月07日10:55 金溪变10kV蝶景湾Ⅰ回909开关跳闸于过流Ⅱ段保护，电缆线路重合闸未投（跳闸前金溪变10kVⅠ段母线B相瞬时失地）。故障原因：1、新城区#1环网柜至蝶景湾环网柜电缆中间电缆头故障，2、新城区#1环网柜10kV武装部线H218间隔至武装部箱变电缆损坏中间接头故障，3、10kV蝶景湾Ⅰ回018塔至新城区#1环网柜10kV蝶景湾Ⅰ回H217间隔中间电缆头故障（具体原因：不明待查） | 10:57 联调监控张永虎汇报：10:55金溪变10kV蝶景湾Ⅰ回909开关跳闸于过流Ⅱ段保护，电缆线路重合闸未投，现开关处热备用，该开关跳闸前金溪变10kVⅠ段母线B相瞬时失地，跳闸后金溪变10kVⅠ段母线失地信号消失，即通知配电运维班潘万军，顺昌远程站王张鑫 11:21 配电运维班潘万军汇报：新城区#1环网柜10kV武装部线H218开关出线故障指示器有动作，申请：新城区#1环网柜10kV武装部线H218开关转热备用 07日11:22联/配调许韶山令潘万军：新城区#1环网柜10kV武装部线H218开关由运行转热备用，07日11:23操作成功 11:23 配电运维班潘万军汇报：对10kV蝶景湾Ⅰ回其余线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送金溪变10kV蝶景湾Ⅰ回909开关 07日11:23 联/配调张文延令许韶山：南平.金溪变/10kV.蝶景湾Ⅰ回909开关由热备用转运行，于07日11:25执行不成功，11:25 金溪变10kV蝶景湾Ⅰ回909开关跳闸于过流加速保护，现开关处热备用 11:28 配电运维班潘万军汇报：10kV蝶景湾Ⅰ回018塔至新城区#1环网柜10kV蝶景湾Ⅰ回H217间隔中间电缆头故障，申请：新城区#1环网柜10kV蝶景湾Ⅰ回H217开关转热备用，即令其：新城区#1环网柜10kV蝶景湾Ⅰ回H217开关由运行转热备用，于11:29执行完毕 11:29 配电运维班潘万军汇报：对新城区#1环网柜10kV蝶景湾Ⅰ回H217开关后端线路巡线未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 11:31 令配电运维班潘万军：龙山环网柜10kV龙塔线H114开关由热备用转运行，于11:32执行完毕 11:32 联调监控张永虎汇报：11:32 华阳变10kV华春线613开关跳闸于限时电流速断保护，重合不成（后加速保护），现开关处热备用，即通知配电运维班潘万军，顺昌远程站王张鑫 11:33 县医院配电室负责人陈晓静电话无人接听 11:33 令配电运维班潘万军：龙山环网柜10kV龙塔线H114开关由运行转热备用，于11:34执行完毕，即汇报人员已撤离 11:34 令联调监控张永虎：华阳变10kV华春线613开关由热备用转运行，于11:36执行完毕，送电正常，即通知配电运维班潘万军，顺昌远程站王张鑫 11:46 配电运维班潘万军申请：新城区#1环网柜10kV新税线H224开关转热备用 即令其：新城区#1环网柜10kV新税线H224开关由运行转热备用，于11:47执行完毕 11:47 县医院配电室用户陈晓静汇报：县医院配电室10kV备自投动作，现县医院配电室10kV春富线H319开关处热备用，县医院配电室10kV母分ⅠH300开关处运行，县医院用电正常。即告其电话需随时保持畅通。 07日12:32 配电运维班潘万军汇报：新城区#1环网柜有电缆故障，具体哪条电缆尚无法判断，申请富洲地税环网柜10kV新税线H425开关转热备用 07日12:41 联/配调张文延令潘万军：富洲地税环网柜10kV新税线H425开关由运行转热备用，07日12:42操作成功 07日12:48 配电运维班潘万军汇报：富洲地税环网柜10kV新税线H425开关后端线路巡视未发现异常，具备送电条件，申请试送 07日12:49 联/配调张文延令潘万军：荔枝山环网柜10kV富地线H420开关由热备用转运行，07日12:50操作成功。即通知配电运维班潘万军、顺昌远程站王张鑫 07日12:55 配电运维班潘万军汇报：经现场检查发现新城区#1环网柜至蝶景湾环网柜电缆中间电缆头故障，申请新城区#1环网柜10kV蝶景线H222开关转热备用、10kV新税线H224开关转运行 07日12:56 联/配调李杰令潘万军：新城区#1环网柜10kV蝶景线H222开关由运行转热备用，07日12:57操作成功 07日12:57 联/配调李杰令潘万军：新城区#1环网柜10kV新税线H224开关由热备用转运行，07日12:59操作成功 07日13:06 配电运维班潘万军汇报：新城区#1环网柜除10kV武装部线H218间隔、10kV蝶景湾Ⅰ回H217间隔、10kV蝶景线H222间隔外，其余间隔经现场检查，未发现异常，具备送电条件，申请试送 07日13:07 联/配调李杰令潘万军：富洲地税环网柜10kV新税线H425开关由热备用转运行，07日13:08操作成功。即通知配电运维班潘万军、顺昌远程站王张鑫、运检部吕成 07日14:52 联/配调李杰令潘万军：蝶景湾五期#1配电室10kV蝶景湾#16配变由运行转空载运行，于14:53执行完毕。即通知顺昌远程站王张鑫 14:54 通知配电运维班潘万军：蝶景湾五期#1配电室10kV蝶景湾#16配变低 | 1、新城区#1环网柜至蝶景湾环网柜电缆中间电缆头故障，2、新城区#1环网柜10kV武装部线H218间隔至武装部箱变电缆损坏中间接头故障，3、10kV蝶景湾Ⅰ回018塔至新城区#1环网柜10kV蝶景湾Ⅰ回H217间隔中间电缆头故障（具体原因：不明待查） |  | 10kV蝶景湾Ⅰ回 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 10:58 | 2023-04-07 22:36 | 配调 | 2023-04-07 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-07 22:36 |  | 是 | 是 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 22 | 13 | 4268 | 6DE799F6E98D4E2F8CD24D5FE779E29C421B | 金溪变10kV蝶景湾Ⅰ回909 | 归档 | 2023-04-10 17:37 | 是 | 是 | 否 | 是
1146 | 13DKX-48751 | 南平 | BC5F6AFE-059B-4E89-AA2B-E8009383C7CC | LS13595923040008 | 3523040700083925 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-07 10:32 | 2023-04-07 13:37 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月07日10:04 DMS研判工业园变10kVⅡ段母线C相失地，故障原因：10kV东风线马西支线#010-2杆至#010-1杆断线（挖机挖断） | 07日10:27 联/配调陈茂令莲塘供电所黄星驰：10kV园西线横源支线#031杆Z659开关由运行转热备用，07日10:30操作成功，失地消失，并通知莲塘供电所张克君及服务调度班（浦城）黄丽珍 10:04 调控员陈洁汇报：10:04 DMS研判工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地（A相电压为9.88kV,B相电压为9.30kV，C相电压为0.99kV，零序电压为89.49V）选线为10kV园西线，收到二遥故障指示器判断故障点短信为10kV园西线横源支线#010杆至10kV东风线马西支线#010-6杆之间（研判正确），通知莲塘供电所张克君 10:20 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线马西支线#010-2杆至#010-1杆断线（挖机挖断），稍后办理抢修 12:20 令莲塘供电所黄星驰：1）10kV园西线横源支线#031杆Z659开关由热备用转冷备用；2）查10kV东风线马西支线#004甲杆ZY933开关确处冷备用；3）10kV东风线马西支线#006杆G761刀闸由合闸转分闸；4）10kV东风线马西支线#010-5-2甲杆横源村配变跌落式熔断器由合闸转分闸；5）10kV东风线马西支线#010-1-8甲杆过路沿肉鸡场#1配变跌落式熔断器由合闸转分闸；6）10kV东风线马西支线#010-1-10甲杆过路沿肉鸡场#2配变跌落式熔断器由合闸转分闸，于12:30全部执行完毕 7日12:17 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0004992，工作负责人：莲塘供电所黄星驰，工作内容：10kV东风线马西支线#010-2杆至#010-1杆断线抢修（导线被挖机挖断达Ⅰ类缺相），安全措施：断开10kV园西线横源支线#031杆Z659开关、G6591刀闸，断开10kV东风线马西支线#004甲杆ZY933开关、G9331刀闸，10kV东风线马西支线#006杆G761刀闸，10kV东风线马西支线#010-5-2甲杆横源村配变跌落式熔断器，10kV东风线马西支线#010-1-8甲杆过路沿肉鸡场#1配变跌落式熔断器，10kV东风线马西支线#010-1-10甲杆过路沿肉鸡场#2配变跌落式熔断器。 07日 12:41抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0004992,工作负责人：莲塘供电所黄星驰，工作内容：10kV东风线马西支线#010-2杆至#010-1杆断线抢修（导线被挖机挖断达Ⅰ类缺相），安全措施：断开10kV园西线横源支线#031杆Z659开关、G6591刀闸，断开10kV东风线马西支线#004甲杆ZY933开关、G9331刀闸，10kV东风线马西支线#006杆G761刀闸，10kV东风线马西支线#010-5-2甲杆横源村配变跌落式熔断器，10kV东风线马西支线#010-1-8甲杆过路沿肉鸡场#1配变跌落式熔断器，10kV东风线马西支线#010-1-10甲杆过路沿肉鸡场#2配变跌落式熔断器。抢修预计送电时间为2023-04-07 14:00 07日 13:15抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0004992,抢修负责人：莲塘供电所黄星驰，工作内容：10kV东风线马西支线#010-2杆至#010-1杆断线抢修（导线被挖机挖断达Ⅰ类缺相），安全措施：断开10kV园西线横源支线#031杆Z659开关、G6591刀闸，断开10kV东风线马西支线#004甲杆ZY933开关、G9331刀闸，10kV东风线马西支线#006杆G761刀闸，10kV东风线马西支线#010-5-2甲杆横源村配变跌落式熔断器，10kV东风线马西支线#010-1-8甲杆过路沿肉鸡场#1配变跌落式熔断器，10kV东风线马西支线#010-1-10甲杆过路沿肉鸡场#2配变跌落式熔断器。 送电票：NPWP23040080，07日13:16开始执行，07日13时36分执行完毕。 |  |  | 10kV园西线横源支线#031杆至10kV东风线马西支线#004甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 10:30 |  | 配调 | 2023-04-07 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 2 | 4 | 180 | 13DKX-48751 | 工业园变10kV园西线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1131 | 604024fa-0667-4cf3-819b-e1798cbcd14b | 泉州 | 9DD91F7A-2D50-438D-AAE9-F93A7430365C | GZ13555623040005 | 3523040700061331 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 08:21 | 2023-04-07 12:04 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月07日08:14 DMS报：10kV涂厅线922线路鹏展支线#09杆5143刀闸后段缺相，故障原因：10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-1杆5386刀闸A相铜鼻铝子断落。 | 04月07日08:14，DMS弹窗报：涂寨变10kV涂厅线922线路鹏展支线#09杆5143刀闸后段缺相，经DMS召测10kV涂厅线922线路鹏展支线#18杆后段配变电压异常，县调曾志钦通知泉惠所张文彬，重点巡视10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-1杆5386刀闸。故障通知巡视跳闸点10kV涂厅线622线路鹏展支线#09杆5143刀闸及其之后的设备，重点关注10kV涂厅线922线路鹏展支线#18至10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-5之间区域。08时37分巡视人刘振嘉、康惠远、龚阳河、庄细彬接受通知，开始巡线。 07日08:55 联/配调曾志钦收到现场刘振嘉汇报：10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-1杆5386刀闸A相铜鼻铝子断落，待抢修。 7日09:58 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0032，工作负责人：刘振嘉，工作内容：在10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-1杆，进行5386刀闸（A相）铜铝接耳断裂抢修更换，安全措施：10kV涂厅线922线路和弄#7变次支线#1杆S-165（三遥）开关、S-1651刀闸，10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-5-16甲杆惠安县六和农业开发有限公司低压综合配电箱总空开（用户产权）、跌落式熔断器，10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-6乙杆和弄#5变低压综合配电箱4101、4102空开（分时、分路）（供电所管辖）、总空开、跌落式熔断器，10kV涂厅线922线路鹏展支线#24杆惠安县合兴隆采石有限公司配变低压综合配电箱总空开（用户产权）、跌落式熔断器，10kV涂厅线922线路鹏展支线#18杆文峰#7变低压综合配电箱4101空开（分时、分路）（供电所管辖）、总空开、跌落式熔断器，10kV涂厅线922线路鹏展支线#11杆黄平辉配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV涂厅线922线路鹏展支线#09杆5143刀闸。 10:23县调叶家其令园区所刘振嘉：1、10kV涂厅线922线路和弄#7变次支线#1杆S-165开关由运行转冷备用,并挂标示牌，2、10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-5-16甲杆惠安县六和农业开发有限公司配变由运行转热备用，并挂标示牌，3、10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-6乙杆和弄#5变由运行转热备用，并挂标示牌，4、10kV涂厅线922线路鹏展支线#24杆惠安县合兴隆采石有限公司配变由运行转热备用，并挂标示牌，5、10kV涂厅线922线路鹏展支线#18杆文峰#7变由运行转热备用，并挂标示牌，6、10kV涂厅线922线路鹏展支线#11杆黄平辉配变由运行转热备用，并挂标示牌，7、10kV涂厅线922线路鹏展支线#09杆5143刀闸由合闸转分闸，并挂标示牌，10:46操作完毕； 10:55县调叶家其许可工作负责人刘振嘉配电故障紧急抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0032开工； 11:39工作负责人刘振嘉向县调朱惠波办理配电故障紧急抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0032终结； 送电票：QZHX23040011，07日11:40开始执行，07日12时01分执行完毕。 | 10kV涂厅线922线路鹏展支线#23-1杆5386刀闸A相铜鼻铝子断落。 |  | 涂寨变10kV涂厅线922线路涂厅线622线路鹏展支线#09杆5143刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 08:19 |  | 配调 | 2023-04-07 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601259 | 泉惠石化园区供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 4 | 3 | 641 | 604024fa-0667-4cf3-819b-e1798cbcd14b | 涂寨变10kV涂厅线922 | 归档 | 2023-04-10 09:44 | 是 | 是 | 否 | 是
1129 | 13DKX-36287 | 莆田 | 50F06B9F-F8AF-4488-9A19-F1519D1C6CDB | GZ13546123040009 | 3523040700036127 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d6da964b7016df17a2bfb5c1c | 鲤南综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 06:38 | 2023-04-07 11:36 | 分支线停电 | 紧急停电 | 7日06时38分，鲤南班陈进汇报：10kV东石线915线路新周#11变分支线#030杆至031杆高压导线掉落地板上碰火花，申请紧急遥控断开10kV新周分线060杆060开关。故障原因：10kV新周#11变分支线#033杆至#034杆B相断线 | 7日06时38分，鲤南班陈进汇报：10kV东石线915线路新周#11变分支线#030杆至031杆高压导线掉落地板上碰火花，申请紧急遥控断开10kV新周分线060杆060开关。06时45分巡视人陈进接受通知，开始巡线。 7日06时38分，鲤南班陈进申请：10kV新周#11变分支线#001杆0011刀 闸转分闸。 07日06:45 联/配调黄爱艳令陈进：10kV新周#11变分支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，07日06:57操作成功 7日07:00联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV新周分线060杆060柱上开关由热备用转运行，于07日07:00控合成功 7日08:39 申请配电故障抢修单NO：PT-XY-PQ-2023-0008，工作负责人：黄益山，工作内容：在10kV新周#11变分支线#033杆-#034杆，进行B相导线断线修复，安全措施：10kV新周#11变分支线#001杆0011刀闸，10kV新周#11变分支线#043杆新周#11变低压综合配电箱411分路转检修，10kV新周#11变分支线#043杆新周#11变低压综合配电箱412分路转检修。 07日 09:05抢修许可票号：PT-XY-PQ-2023-0008,抢修负责人：黄益山,抢修任务：1、10kV新周#11变分支线#033杆-#034杆，B相导线断线修复,抢修安措:断开10kV新周#11变分支线#001杆0011刀闸，10kV新周#11变分支线#043杆新周#11变低压综合配电箱411分路转检修，10kV新周#11变分支线#043杆新周#11变低压综合配电箱412分路转检修 07日 11:23抢修终结票号：PT-XY-PQ-2023-0008,抢修负责人：黄益山,抢修任务：1、10kV新周#11变分支线#033杆-#034杆B相导线断线修复,抢修安措:断开10kV新周#11变分支线#001杆0011刀闸，10kV新周#11变分支线#043杆新周#11变低压综合配电箱411分路转检修，10kV新周#11变分支线#043杆新周#11变低压综合配电箱412分路转检修 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23040333 | 因大雨天导致上面树压落至10kV象洋线#033杆耐张杆线夹，引起树枝着火致导线断线 |  | 莆田.赖店变10kV东溪线613线路新周分线060杆060开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 06:38 | 2023-04-07 11:25 | 配调 | 2023-04-07 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-07 11:25 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 16 | 9 | 1587 | 13DKX-36287 | 东石线915线路 | 归档 | 2023-04-07 21:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1125 | C1B5633608114CEA985F4CDADCB1BE22421B | 南平 | D7515EB3-3244-481E-8AEC-4DEE9F57A5FA | GZ13596023040002 | 3523040700032911 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ae | 茶平供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-07 03:56 | 2023-04-07 05:49 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月7日01:51 10kV铁岭线049+1杆至049+1-2A杆紧急停电，故障原因：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变高压刀闸断裂 | 02:30茶平供电所陆海汇报：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变高压刀闸断裂 03:40与官路电站艾瑞宽确认机组确已停机 07日03:49 联/配调吴贵宾令茶平供电所陆海：10kV铁岭线049+1杆KY53开关由运行转冷备用，07日03:53操作成功、 07日03:54 联/配调吴贵宾令茶平供电所陆海：10kV铁岭线049+1-1-1杆K48开关由运行转冷备用，07日04:00操作成功 07日04:00 联/配调吴贵宾令茶平供电所陆海：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变由运行转空载运行，07日04:09操作成功 01:51DMS系统研判：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变缺相，转告茶平供电所陆海 7日04:13 申请配电故障抢修单NO：1500488，工作负责人：叶楠，工作内容：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变高压刀闸瓷瓶断裂，急需抢修更换，安全措施：10kV铁岭线049+1杆KY53开关，G55刀闸 2.10kV铁岭线049+1-1-1杆K48开关，G118刀闸 3.10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变低压刀闸 07日 04:13抢修许可票号：1500488,抢修负责人：叶楠,抢修任务：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变高压刀闸瓷瓶断裂，急需抢修更换,抢修安措:10kV铁岭线049+1杆KY53开关，G55刀闸 2.10kV铁岭线049+1-1-1杆K48开关，G118刀闸 3.10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变低压刀闸 07日 05:27抢修终结票号：1500488,抢修负责人：叶楠,抢修任务：叶楠,抢修任务：10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变高压刀闸瓷瓶断裂，急需抢修更换,抢修安措:10kV铁岭线049+1杆KY53开关，G55刀闸 2.10kV铁岭线049+1-1-1杆K48开关，G118刀闸 3.10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变低压刀闸 | 10kV铁岭线049+1-2A杆茶平外屯公变高压刀闸断裂（红光厂）产品质量问题 |  | 10kV铁岭线049+1杆至10kV铁岭线049+1-2A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 03:55 | 2023-04-07 05:27 | 配调 | 2023-04-07 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601420 | 配电运维班 | 2023-04-07 05:27 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 104 | C1B5633608114CEA985F4CDADCB1BE22421B | 茶平变10kV铁岭线959 | 归档 | 2023-04-07 09:14 | 是 | 是 | 否 | 是
1123 | 13DKX-34865 | 厦门 | A3DB4BA8-66F6-4014-A513-211E20D405D5 | GZ135223040009 | 3523040700029790 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1eb8a4173e | 思明配电运检二班 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-07 03:50 | 2023-04-07 07:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 7日3:50 系统监测： 东坪安置房开闭所10kV四配Ⅰ回907高压开关速断保护动作跳闸，FA动作执行成功；故障原因：恶劣天气 | 7日03:50联/配调系统自动遥控操作_：东坪安置房#5配电站六配Ⅰ回914高压开关由运行转热备用，于07日03:50控分成功 7日03:50联/配调系统自动遥控操作_：东坪安置房开闭所四配Ⅰ回907高压开关由热备用转运行，于07日03:50控合成功 7日03:50联/配调系统自动遥控操作_：东坪安置房#6配电站六配Ⅰ回911高压开关由运行转热备用，于07日03:50控分成功 7日03:51联/配调系统自动遥控操作_：东坪安置房#6配电站Ⅰ段母联900-Ⅰ高压开关由热备用转运行，于07日03:51控合成功 4:01通知将军祠抢修陈国安、江头抢修李培乐 5:10江头抢修李培乐报：东坪安置房#5配电站10kV六配Ⅰ回914开关B相故障指示器动作 6:02抢修王玉斌报：10kV东浦#63杆故障指示器B相动作，其余线路均查无异常，10kV东浦#87甲杆、浦坪线#2杆、东浦#77杆、东浦#88杆故障指示器均未动作， 7:02抢修王玉斌报：10kV东浦#61支2杆电线杆被大树压断。 7:04下令王玉斌：10kV东浦#61支1杆高压开关由运行转冷备用，7:20操作完毕。 7:26李培乐报东坪安置房开闭所10kV四配Ⅰ回907开关限时电流速断动作，故障电流A相3505.2A，电缆头故障指示器A相翻牌 7:23王玉斌汇报：10kV东浦#61支1杆至#59甲杆线路巡视正常。 7:25遥控：东坪安置房#5配电站10kV六配Ⅰ回914开关由热备用转运行，遥控成功。通知突击队张德禄安排处理。 7:28遥控：东坪安置房#6配电站10kV六配Ⅰ回911开关由热备用转合环运行 7:30遥控：东坪安置房#6配电站10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由运行转热备用（解环），7:31操作毕，恢复正常运行方式 7日11:04许可抢修单XM-BB-PQ-2023-0162，工作负责人：陈明辉，安全措施：断开10kV东浦#61支1杆高压刀闸，工作内容：10kV东浦#61支1付杆至10kV东浦#61支9杆线路故障查找及抢修、10kV东浦#61支2杆断杆抢修 7日16:58终结抢修单XM-BB-PQ-2023-0162，工作负责人：陈明辉，安全措施：断开10kV东浦#61支1杆高压刀闸，工作内容：10kV东浦#61支1付杆至10kV东浦#61支9杆线路故障查找及抢修、10kV东浦#61支2杆断杆抢修 17:25恢复送电，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040276 | 东浦#61支2旁边斜坡上树倒，引起东浦#61支2杆断杆，造成东坪安置房907开关跳闸 |  | 东坪安置房开闭所10kV厦禾变电站984线路东坪安置房开闭所四配Ⅰ回907高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 03:50 | 2023-04-07 16:26 | 配调 | 2023-04-07 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 | 2023-04-07 16:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 恶劣天气 |  | 11 | 4 | 2511 | 13DKX-34865 | 厦禾变电站984 | 归档 | 2023-04-10 08:29 | 是 | 是 | 否 | 是
1122 | 67588384387CC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 6519B331-0941-48E4-9C86-DDAEB26A3AFF | LS1355525323040005 | 3523040700027633 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-07 03:41 | 2023-04-07 05:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 7日3:42 DMS故障研判10kV笋江线南益鲤景湾3#环网柜（至卓辉金色外滩开闭所）932开关跳闸。故障原因：10kV笋江线卓辉金色外滩开闭所10kVII段母线PT击穿。 | 7日3:42 DMS故障研判10kV笋江线南益鲤景湾3#环网柜（至卓辉金色外滩开闭所）932开关跳闸。04时52分巡视人林顺世、杨宗仁接受通知，开始巡线。 5：20清濛抢修杨宗仁汇报陈志胜：10kV笋江线卓辉金色外滩开闭所10kVII段母线PT击穿，现已将10kV笋江线卓辉金色外滩开闭所10kVII段母线PT9024开关由运行转检修，其余设备巡视无异常。 7日05:23联/配调陈志胜遥控操作_：10kV笋江线南益鲤景湾3#环网柜（至卓辉金色外 滩开闭所）932开关由热备用转运行，于07日05:23控合成功 |  |  | 浮桥变10kV笋江线910线路南益鲤景湾3#环网柜至卓辉金色外滩开闭所932开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 03:40 |  | 配调 | 2023-04-07 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429980 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: PT柜; 短路、接地: PT故障 | PT本体故障 | 配网设备故障 |  | 15 | 0 | 2266 | 67588384387CC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 浮桥变10kV笋江线910 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1121 | 217b70c1-44ba-4ad2-814d-dbc8d59d2cf4 | 漳州 | 3CC4FD05-2E92-4AC6-9C76-A0F85C2344DC | GZ13565223040003 | 3523040700019443 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e7008f0 | 下河乡供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-07 03:20 | 2023-04-07 04:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 7日3:19 云陵变10kV下河线903开关过流Ⅰ段保护动作跳闸,大电流闭锁重合闸及10kV下河线#05杆K-yl0312开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：10kV第二自来水厂配电室故障是由于老鼠跑进高压变频柜引起短路 | 7日3:20 DMS系统研判：云陵变10kV下河线903开关过流Ⅰ段保护动作跳闸,大电流闭锁重合闸及10kV下河线#05杆K-yl0312开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投； 即通知抢修班组下河所周连民及变电运维班赵拥军巡视跳闸点云陵变10kV下河线903开关及其之后的设备，重点关注10kV下河线#05杆K-yl0312开关之后区域。03时27分巡视人罗惠志、张福顺接受通知，开始巡线。 7日3:50 下河所周连民报：10kV下河线#05杆K-yl0312开关确在热备用状态，第二自来水厂配电室内部有故障，其余线路巡视无发现异常，申请试送电 7日3:55 变电运维班赵拥军：云陵变10kV下河线903开关过流Ⅰ段保护动作跳闸,大电流闭锁重合闸,经对云陵变10kV下河线903开关设备单元进行巡视无发现异常，具备送电条件，故障相为A、B相，故障电流：A:5239A B:5020A C:205A， 7日04:00联/配调吴瑞杰遥控操作：云陵变10kV下河线903开关由热备用转运行，于07日04:00控合成功，正常，并告知下河所周连民 11日15:10 下河所许志勇汇报：10kV第二自来水厂配电室故障是由于老鼠跑进高压变频柜引起短路，现已处理完毕，申请试送电 15:12 联调黄少淮遥控：10kV下河线#05杆K-yl0312开关由热备用转运行--15:13 执行完毕，送电正常,并告知下河所许志勇 | 用户设备因小动物引起10kV下河线903开关过流Ⅰ段保护动作跳闸及10kV下河线#05杆K-yl0312开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁 |  | 云陵变10kV下河线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 03:20 |  | 配调 | 2023-04-07 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 无 | 是 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 异物引发故障 |  | 27 | 14 | 3788 | 217b70c1-44ba-4ad2-814d-dbc8d59d2cf4 | 云陵变下河线903 | 归档 | 2023-04-07 08:44 | 是 | 是 | 否 | 是
1120 | 3906C0166FFB41D0BD0A3B5BD5BB2AA3421B | 三明 | FD103603-6A73-4EE9-AF44-03785452A792 | GZ13585823040016 | 3523040700018290 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c9832145d304c | 新阳镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-07 02:46 | 2023-04-07 03:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 7日2:44 10kV高士线923线路#33杆分段开关 跳闸；10kV高士线923线路#33杆分段开关10kV高士线923线路#33杆分段开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 7日2:46 10kV高士线923线路#33杆分段开关 跳闸；10kV高士线923线路#33杆分段开关10kV高士线923线路#33杆分段开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV高士线923线路#33杆分段开关及其之后的设备，重点关注10kV高士线923线路#33杆分段开关之后区域。02时51分巡视人黄家钰接受通知，开始巡线。02时51分巡视人王兆柳、黄家钰、陈联炫、吴宗竞、游洪荣、池毓垒、王其辉、陈其祥接受通知，开始巡线。 07日02:57 联/配调吴晓兰收到现场黄家钰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV高士线923线路#33杆分段开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10KV高士线923线路#33杆-10KV高士线923线路#86杆；试送设备：10KV高士线923线路#33杆分段开关 7日03:00联/配调吴晓兰遥控操作_：10kV高士线923线路#33杆分段开关由热备用转运行，于07日03:00控合成功 | 结合无人机进行特殊巡视 |  | 新阳变10kV高士线923线路高士线923线路#33杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 02:44 | 2023-04-07 03:00 | 配调 | 2023-04-07 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-07 03:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 无异常 |  | 11 | 5 | 1354 | 3906C0166FFB41D0BD0A3B5BD5BB2AA3421B | 新阳变10kV高士线923 | 归档 | 2023-04-12 16:03 | 是 | 是 | 否 | 是
1113 | 48bff754-c748-4e56-a2ab-5266d794ceb9 | 漳州 | 879EB351-FC7C-4438-BDF8-9B7FA55424E1 | GZ13565823040012 | 3523040700011639 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-07 00:46 | 2023-04-07 05:52 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月7日0:40 马山变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.57,C相电压为9.05,零序电压为79.67,)。0:41 马山变10kV东盘线929开关过流Ⅲ段保护动作跳闸，重合成功。无接地选线装置，失地线路为马山变10kV东盘线929线路，故障原因为：10kV茅峰Ⅰ配变支线#10杆山体滑坡引起倒杆断线 | 7日0:40 DMS系统研判：马山变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.57,C相电压为9.05,零序电压为79.67,)。0:41 马山变10kV东盘线929开关过流Ⅲ段保护动作跳闸，失地瞬间解除，马山变10kV东盘线929开关重合成功，马山变10kVⅠ段母线B相完全失地 7日00:44 确认汉龙水电站所有发电机组停机解列。 7日00:45联/配调肖丽华【顺控】遥控操作_：马山变10kV东盘线929开关由运行转热备用，于07日00:45控分成功接地信号消失，即通知龙山所黄艺平进线巡线,通知山城运维站刁建东进站检查。 7日1:20 山城运维站刁建东汇报：站内设备查无异常，故障电流5.372A(二次值），644.64A（一次值） 07日01:24 联/配调王子明收到现场黄艺平汇报：10kV东盘线#19杆Z-Md05开关前端线路巡线无异常，申请：10kV东盘线#19杆Z-Md05开关由运行转热备用，试送马山变10kV东盘线929开关，同意 07日01:25 联/配调王子明令黄艺平：10kV东盘线#19杆Z-Md05开关由运行 转热备用，07日01:27操作成功 7日01:27联/配调肖丽华遥控操作_：马山变10kV东盘线929开关 由热备用转运行，于07日01:27控合成功，电压正常 07日02:13 联/配调王子明收到现场黄艺平汇报：10kV坪重支线#15杆前端巡视无异常，申请：10kV坪重支线#15杆Z-Md09开关由运行转热备用，试送10kV东盘线#19杆Z-Md05开关，同意 07日02:14 联/配调王子明令黄艺平：10kV坪重支线#15杆Z-Md09开关由运 行转热备用，07日02:15操作成功 07日02:14 联/配调王子明令黄艺平：10kV东盘线#19杆Z-Md05开关由热备 用转运行，07日03:37操作成功 07日05:39 联/配调王子明收到现场黄艺平汇报：10kV茅峰Ⅰ配变支线#10杆山体滑坡引起倒杆断线，申请：10kV坪重支线#32杆P-Md037刀闸由合 闸转分闸，试送10kV坪重支线#15杆Z-Md09开关，同意 07日05:40 联/配调王子明令黄艺平：10kV坪重支线#32杆P-Md037刀闸由合 闸转分闸，07日05:42操作成功 07日05:40 联/配调王子明令黄艺平：10kV坪重支线#15杆Z-Md09开关由热 备用转运行，07日05:50操作成功 通知汉龙水电站发电机组可以并网发电 10kV茅峰Ⅰ配变支线#10杆山体滑坡引起倒杆断线故障抢修详见故障单编号LS13565823040013 | 山体滑坡 | 更换导线 | 马山变10kV东盘线929线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-07 00:46 | 2023-04-07 05:52 | 配调 | 2023-04-08 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-04-07 05:52 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 更换导线 | 17 | 11 | 1531 | 48bff754-c748-4e56-a2ab-5266d794ceb9 | 马山变东盘线929 | 归档 | 2023-04-12 21:38 | 是 | 是 | 否 | 是
1111 | 70EBBA7D8524422F8D4E29FFE5D178F70000 | 泉州 | 63DB064D-B0D6-4875-B4C4-316A654FB147 | GZ13556023040023 | 3523040600225564 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189c | 英林镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-06 23:35 | 2023-04-07 07:41 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月06日23:16 IES700监盘：英林变10kV英水线648线路A相完全失地(A相电压为0.41,B相电压为10.14,C相电压为9.97,零序电压为17.03,)无选线；故障原因为：10kV英水线祖社支线#7A杆陈山洪祖社配变高压刀闸一相击穿，故障点已隔离，线路其他负荷于4月7日07:30恢复送电。 | 6日23:16 调控蔡凯丝监盘：英林变10kVⅡ段母线A相完全失地，无选线（A电压为0.41,B相电压为10.14,C相电压为9.97,零序电压为17.03,)。即通知抢修班组 6日23:18联/配调黄雨翔【顺控】遥控操作：10kV陈山线#19杆K6086开关（三遥）由运行转热备用，于06日23:18控分成功 6日23:19联/配调黄雨翔【顺控】遥控操作_：英林变10kV.陈山线647开关由运行转热备用，于6日23:19控分失败 6日23:22联/配调黄雨翔【顺控】遥控操作_：英林变10kV.斗林线646开关由运行转热备用，于6日23:22控分失败 以下操作通过IES700遥控 23:23调控黄雨翔遥控：英林变10kV斗林线646开关由运行转热备用（失地未复归） 23:24调控黄雨翔遥控：英林变10kV斗林线646开关由热备用转运行。 23:24调控黄雨翔遥控：英林变10kV陈山线647开关由运行转热备用（失地未复归） 23:25调控黄雨翔遥控：英林变10kV陈山线647开关由热备用转运行。 23:25调控张铭路遥控：10kV陈山线#19杆K6086开关由热备用转运行。 23:26调控黄雨翔遥控：英林变10kV联嘉线649开关由运行转热备用（失地未复归） 23:27调控黄雨翔遥控：英林变10kV联嘉线649开关由热备用转运行。 23:28调控黄雨翔遥控：英林变10kV龙信线645开关由运行转热备用（失地未复归） 23:28调控黄雨翔遥控：英林变10kV龙信线645开关由热备用转运行。 23:29调控黄雨翔遥控：英林变10kV维丰线661开关由运行转热备用（失地未复归） 23:30调控黄雨翔遥控：英林变10kV维丰线661开关由热备用转运行。 23:32调控黄雨翔遥控：英林变10kV英水线648开关由运行转热备用（失地复归） 6日23:36 调控吴文佳通知英林所洪朝茂：英林变10kV英水线648线路A相完全失地，站内开关处热备用。02时45分巡视人洪健力接受通知，开始巡线。 07日00:24 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#1环网柜(至英水线#20塔英水线I段04)911开关由运行转冷备用，07日00:33执行失败（操作机构卡涩） 07日00:33 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#1环网柜(至英水线#2环网柜921)912开关由运行转冷备用，07日00:33操作成功 07日00:33 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#1环网柜(至英水线#4环网柜941)913开关由运行转热备用，07日00:33操作成功 07日00:33 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#1环网柜(至英水线#1分支箱)914开关由运行转热备用，07日00:34操作成功 07日00:34 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#1环网柜(至晋江劲霸男装有限公司配电室)915开关由运行转热备用，07日00:36操作成功 07日00:38 联/配调林润哲令洪剑锋：英林变电站.10kV.英水线间隔.648开关由热备用转运行，07日00:38操作成功 07日00:40 联/配调洪剑锋令林润哲：英水线#1环网柜(至晋江劲霸男装有限公司配电室)915开关由热备用转运行，07日00:41操作成功 07日00:42 联/配调洪剑锋令林润哲：英水线#1环网柜(至英水线#1分支箱)914开关由热备用转运行，07日00:42操作成功 07日00:43 联/配调洪剑锋令林润哲：英水线#1环网柜(至英水线#4环网柜941)913开关由热备用转运行，07日00:43操作成功 07日00:50 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#2环网柜922开关由运行转冷备用，07日00:53执行失败（操作机构卡涩） 0:50 英林所洪建立汇报调控洪剑锋：英水线#2环网柜921开关操作机构卡涩，无法操作。 07日00:53 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#2环网柜（至英水线镇政府支线#1塔）923开关由运行转热备用，07日00:54操作成功 07日00:56 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#2环网柜（至英水线邮政支线#1A杆）924开关由运行转热备用，07日00:56操作成功 07日00:56 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#2环网柜（至英林镇区公用变45#箱变）925开关由运行转热备用，07日00:57操作成功 07日00:57 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#2环网柜（至晋江市益众照明发展有限公司箱变）926开关由运行转热备用，07日00:57操作成功 1:00 英林所洪建立汇报调控洪剑锋：英水线#3环网柜931开关操作机构卡涩，无法操作。 07日01:02 联/配调洪剑锋令洪建立：英水线#3环网柜（至英水线祖社支线#1杆）933开关由运行转热备用，0 | 变压器封停，刀闸投运时间长，支柱绝缘老化，持续雨天引起击穿，引发接地故障； | 1、配电组对英水线进行特巡、测温； 责任部门：英林供电所 责任人：洪振展 交付物：设备巡视记录 完成时间：当周 2、英林所将祖社支线列入检修计划，更换老旧绝缘子、刀闸，加装避雷器； 责任部门：英林供电所 责任人：肖旭锦 交付物：工作票 完成时间：次月 | 英林变10kV英水线648线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 23:34 | 2023-04-07 06:05 | 配调 | 2023-04-07 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250970 | 英林镇供电所 | 2023-04-07 06:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 | 1、配电组对英水线进行特巡、测温； 责任部门：英林供电所 责任人：洪振展 交付物：设备巡视记录 完成时间：当周 2、英林所将祖社支线列入检修计划，更换老旧绝缘子、刀闸，加装避雷器； 责任部门：英林供电所 责任人：肖旭锦 交付物：工作票 完成时间：次月 | 7 | 24 | 785 | 70EBBA7D8524422F8D4E29FFE5D178F70000 | 英林变10kV英水线648 | 归档 | 2023-04-07 15:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1110 | 6932B3BFB682B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 1F3378A6-6962-4AF6-80AB-667507606116 | GZ135223040008 | 3523040600225559 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a81c11730,8a0e938a811e2d6001833b1ab8ca1731 | 湖里政企客户二班,湖里政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 23:34 | 2023-04-07 00:04 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 6日23:34 执行送电指令票ZLP-XM-23040105指令票第5项时，华光#5环网柜10kV湖里十二914开关跳闸，故障原因：用户进线电缆本体故障 | 23:35 颜咏麟汇报：华光#5环网柜10kV湖里十二914开关保护显示零序Ⅰ段保护动作，故障电流无法查看，故障指示器A相动作 23:40 下令颜咏麟：华光#5环网柜10kV市政工程915开关由运行转热备用，23:41操作毕 23:41 下令颜咏麟：华光#5环网柜10kV湖里十二914开关由热备用转运行23:41操作毕 23:42 下令颜咏麟：华光#5环网柜10kV市政工程915线路由热备用转冷备用，华光#5环网柜10kV市政工程915线路由冷备用转检修，0:02操作毕，通知用检杨丽玉 7日19：44 许可抢修XM-P1-2023-0944，工作内容：华光#5环网柜10kV市政工程915柜至厦门市市政工程管理处（嘉园路路灯箱变）10kV进线901柜，安措：华光#5环网柜10kV市政工程915线路转检修。 8日 0:4 抢修完毕 0:13 恢复送电：送电指令票详见NO：ZLP-XM-23040278 | 用户设备故障 |  | 华光#5环网柜10kV嘉园变电站924线路华光#5环网柜湖里十二914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 23:34 | 2023-04-07 00:04 | 配调 | 2023-04-08 02:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 911998 | 综合一班 | 2023-04-07 00:04 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 1 | 30 | 6932B3BFB682B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 嘉园变电站924 | 归档 | 2023-04-07 21:12 | 是 | 是 | 否 | 是
1109 | A601F7368F1B476B81BD2847DCBBDE31421B | 漳州 | 53B9694C-B2B7-4056-AF6E-AE0EC2B4731D | LS13565823040011 | 3523040600220467 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f6a0936 | 山城镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-06 23:20 | 2023-04-07 04:57 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月6日23:20 10kV后河线(下层)#38杆Z-Zh610开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因为：10kV翠眉超群支线#5杆翠眉超群专变高压计量烧毁 | 6日23:20 DMS系统研判：10kV后河线(下层)#38杆Z-Zh610开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，通知山城供电所何奇伟进线巡线。00时00分巡视人戴海水、何奇伟接受通知，开始巡线。 06日23:56 联/配调王子明收到现场何奇伟汇报：10kV翠眉线#77杆Z-Nm605开关前段巡线无异常，申请：10kV翠眉线#77Z-Nm605开关由运行转热备用，试送10kV后河线(下层)#38杆Z-Zh610开关，同意 07日00:00 联/配调王子明令何奇伟：10kV翠眉线#77杆Z-Nm605开关由运行 转热备用，07日00:03操作成功 7日00:05联/配调肖丽华遥控操作_：10kV后河线(下层)#38杆Z-Zh610开关由热备用转运行，于07日00:05控合成功 07日01:17 联/配调王子明收到现场何奇伟汇报：翠眉Ⅱ环网柜10kV翠眉ⅡⅢ箱线902开关前端巡线无异常，申请：翠眉Ⅱ环网柜10kV翠眉ⅡⅢ箱线902开关由运行转热备用，试送10kV翠眉线#77杆Z-Nm605开关，同意 07日01:18 联/配调王子明令何奇伟：翠眉Ⅱ环网柜10kV翠眉ⅡⅢ箱线902开关由运行转热备用，07日01:20操作成功 7日01:22联/配调肖丽华遥控操作_：10kV翠眉线#77杆Z-Nm605开关由热备 用转运行，于07日01:22控合成功 07日04:10 联/配调肖丽华收到山城所何奇伟汇报：翠眉Ⅰ环网柜10kV翠眉超群支线903开关前端线路巡线无异常，申请：翠眉Ⅰ环网柜10kV翠眉超群支线903开关由运行转热备用，试送翠眉Ⅱ环网柜10kV翠眉ⅡⅢ箱线902开关，同意 07日04:11 联/配调肖丽华令何奇伟：翠眉Ⅰ环网柜10kV翠眉超群支线903开关由运行转热备用，07日04:12操作成功 07日04:13 联/配调肖丽华令何奇伟：翠眉Ⅱ环网柜10kV翠眉ⅡⅢ箱线902开关由热备用转运行，07日04:20操作成功 07日04:45 联/配调肖丽华收到现场何奇伟汇报：10kV翠眉超群支线#5杆翠眉超群专变高压计量烧毁，已隔离，申请试送 翠眉Ⅰ环网柜10kV翠眉超群支线903开关 07日04:49 联/配调肖丽华令何奇伟：翠眉Ⅰ环网柜10kV翠眉超群支线903开关由热备用转运行，07日04:55操作成功，运行正常 | 10kV翠眉超群支线#5杆翠眉超群专变高压计量烧毁导致10kV后河线(下层)#38杆Z-Zh610开关过流Ⅰ段保护动作跳闸 |  | 10kV后河线(下层)#38杆Z-Zh610开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 23:19 |  | 配调 | 2023-04-08 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 10 | 23 | 1227 | A601F7368F1B476B81BD2847DCBBDE31421B | 紫荆变后河线915 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1107 | SBID00000039660B2265F349828E799C188BA45243 | 厦门 | 6042AC64-8C0E-4CE5-A22C-F92114F5DD05 | GZ135223040006 | 3523040600220161 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a81c11730,8a0e938a811e2d6001833b1ab8ca1731 | 湖里政企客户二班,湖里政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 23:01 | 2023-04-07 00:23 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 6日23:1 监控余伟民汇报：五通变10kVⅢ母与湖边变10kVⅡ母瞬间失.地。系统监测：金山社区环网柜10kV湖下三环911开关跳闸，（FA执行错误：湖下#3环网柜10kV金山社区911开关由运行转热备用，10kV西潘一环915开关由热备用转运行，随即仙岳东#10环网柜10kV金仙线913开关跳闸），故障原因：用户进线电缆头进水 | 6日23:01联/配调系统自动遥控操作_：湖下#3环网柜金山社区911负荷开关由运行转热备用，于06日23:01控分成功 6日23:02联/配调系统自动遥控操作_：湖下#3环网柜西潘一环915高压开关由热备用转运行，于06日23:02控合成功，即可通知安兜抢修陈建南 23:10 （遥控）湖下#3环网柜10kV西潘一环915开关由运行转热备用；仙岳东#10环网柜10kV金仙线913开关由热备用转运行，23:11操作毕，正常。通知安兜抢修陈建南安排处理。 23:45安兜抢修许天成汇报：金山社区环网柜10kV湖下三环911开关零序Ⅰ段动作跳闸， 故障电流294.6A，通知抢修杨毅波 23:56 抢修王玉斌汇报：10kV金泰线#1杆、#2杆故障指示器A相翻牌， 0:04 吴晓凌汇报：10kV金泰线#2杆进线电缆炸，跟用户确认有爆炸声响 0:04下令吴晓凌：10kV金泰线#2杆跌落式熔断器由由合闸转分闸[挂牌]，0：07操作毕 0:10 （遥控）金山社区环网柜10kV 湖下三环911开关由热备用转运行，0:10操作毕，正常 0：18 吴晓凌汇报：其余线路均查无异常 0:19 下令许天成：湖下#3环网柜10kV金山社区911开关由热备用转运行，0:20操作毕，正常，通知用检黄蓉 | 金泰线#2杆后端专变用户（江陵空调冷冻厦门有限公司）电缆头故障 |  | 金山社区环网柜10kV五通变电站936线路金山社区环网柜湖下三环911开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 23:01 | 2023-04-07 00:23 | 配调 | 2023-04-07 04:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 重合不成功 | 其它 | 911998 | 综合一班 | 2023-04-07 00:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 13 | 16 | 197 | SBID00000039660B2265F349828E799C188BA45243 | 五通变电站936 | 归档 | 2023-04-12 09:38 | 是 | 是 | 否 | 是
1105 | 13DKX-22309 | 漳州 | 67EEFE73-9715-4B21-989E-BF87849C0550 | GZ13565723040014 | 3523040600210198 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 20:35 | 2023-04-06 22:23 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 6日20:26 双田变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.78,B相电压为0.76,C相电压为9.99,零序电压为15.54,)无选线信号，失地线路10kV双坑线。故障原因为：10kV长源支线#11杆瓷瓶击穿（用户产权）。 | 6日20:26 双田变10kVⅠ段母线B相完全失地(10kVⅠ段母线A相电压为10.78,B相电压为0.76,C相电压为9.99,零序电压为15.54,)。通知平和县长源水电站停机解列。 06日20:33 联/配调程舒渊遥控_：双田变10kV双坑线911开关由运行转热备用，06日20:33操作成功，失地消失 6日20:35 双田变10kVⅠ段母线B相完全失地(10kVⅠ段母线A相电压为10.78,B相电压为0.76,C相电压为9.99,零序电压为15.54,)，试拉10kV双坑线911开关后失地消失，即通知山格所徐明智组织人员巡线。21时08分巡视人钱沛充接受通知，开始巡线。21时08分巡视人钱沛充、周坤鑫、王其志、孙伟雄接受通知，开始巡线。21时13分巡视人钱沛充、周坤鑫、王其志、孙伟雄、徐明智接受通知，开始巡线。 06日21:55 联/配调卢黄平收到现场钱沛充汇报：10kV双坑线#88杆前端线路巡视无异常，申请10kV双坑线#88杆Z-1176开关由运行转冷备用，试送双田变10kV双坑线911开关 06日21:59 联/配调卢黄平令钱沛充：10kV双坑线#88杆Z-1176开关由运行转冷备用，06日22:17操作成功 06日22:19 联/配调卢黄平遥控_：双田变10kV双坑线911开关由热备用转运行，06日22:19操作成功，正常 | 10kV长源支线#11杆瓷瓶击穿（用户产权）。 |  | 双田变双坑线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 20:35 |  | 配调 | 2023-04-07 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 2 | 766 | 13DKX-22309 | 双田变双坑线911 | 归档 | 2023-04-20 15:29 | 是 | 是 | 否 | 是
1102 | abb424a1-56c2-4fb8-b5ad-209e3eff21b8 | 龙岩 | 80408329-288E-4E3A-8E06-6BF0998E4D10 | GZ13575823040012 | 3523040600203134 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-06 19:23 | 2023-04-06 19:23 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 6日18:41 策武变电站.10kV.策意线.605开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸未动作；华电长汀星投新能源光伏电站10kV光伏并网柜901开关跳闸；10kV策意线#17杆#17K开关过流Ⅰ段告警；故障原因为： | 6日18:42 策武变电站.10kV.策意线间隔.605 跳闸；华电长汀星投新能源光伏电站10kV光伏并网柜901开关 跳闸；策武变电站.10kV.策意线间隔.605策武变电站.10kV.策意线.605CSC-211.CSC211过流Ⅰ段动作；策武变电站.10kV.策意线间隔.605策武变电站.10kV.策意线.605CSC-211.CSC211保护事故总；10kV策意线#17杆#17K开关10kV策意线#17杆#17K开关过流Ⅰ段告警；策武变电站.10kV.策意线间隔.605策武变电站.10kV.策意线.605CSC-211.CSC211保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点策武变电站.10kV.策意线间隔.605及其之后的设备，重点关注10kV策意线#17杆#17K开关至10kV陈坊支线#02杆#02K开关、10kV梁意线#03+1、10kV西坪Ⅰ线#64杆#64K开关之间区域。19时02分巡视人程亮接受通知，开始巡线。 6日18:46联/配调江炳兴遥控操作_：河梁变电站.10kV.梁意线间隔.916开关由运行转热备用，于06日18:46控分成功，18:47联/配调江炳兴遥控操作_：河梁变电站#1主变10kV侧901开关由热备用转运行，18:47操作完毕 | 10kV策意线#17K开关雷击击穿烧坏 | 更换开关 | 策武变10kV策意线605线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 18:41 | 2023-04-07 03:10 | 配调 | 2023-04-07 02:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-07 03:10 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 |  | 更换开关 | 6 | 19 | 843 | abb424a1-56c2-4fb8-b5ad-209e3eff21b8 | 策武变10kV策意线605线路 | 归档 | 2023-04-07 11:27 | 是 | 是 | 否 | 是
1100 | 3b5a2240-140c-4876-92fd-72703b5b96d7 | 龙岩 | 29F2B36B-7355-4423-ADEF-92F2D6D4EE74 | GZ13575823040014 | 3523040600194450 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-04-06 18:56 | 2023-04-07 03:25 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 6日18:56 策武所程亮汇报：10kV策安线#17杆#17K开关打火，申请断开10kV策安线#17杆#17G·1、#17G2刀闸（紧急停电） | 18时56分，联/配调江炳兴发布停电信息，发布设备为策武变电站.10kV.策安线间隔.601开关，通知相关人员巡视策武变电站.10kV.策安线间隔.601开关及其之后设备。19时02分巡视人程亮接受通知，开始巡线。 06日19:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#07杆#07K开关查开关确在热备用，06日19:06操作成功 06日19:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#40杆#40K开关查开关确在热备用，06日19:07操作成功 06日19:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#17杆#17G2刀闸由合闸转分闸，06日19:07操作成功 06日19:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#17杆#17G1刀闸由合闸转分闸，06日19:09操作成功 6日19:35联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV策安线#33杆#33K开关由运行转热备用，于6日19:35控分失败 6日19:37联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV策安线#33杆#33K开关由运行转热备用，于6日19:37控分失败 06日19:37 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#33杆#33K开关由运行转热备用，06日19:40操作成功 6日19:43联/配调江炳兴遥控操作_：10kV策安线#40杆#40K开关由热备用转运行，于06日19:43控合成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#00杆#00G刀闸由合闸转分闸，06日22:55操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#06-5杆#06-5K开关由运行转冷备用，06日22:55操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#07杆#07K开关查开关确在热备用，06日22:55操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#07杆#07G刀闸由合闸转分闸，06日22:55操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#20杆#20K开关由运行转冷备用，06日22:56操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV欣意合金支线#01杆#01K开关由运行转热备用，06日22:56操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#28杆#28G刀闸由合闸转分闸，06日22:56操作成功 06日21:04 联/配调江炳兴令程亮：10kV策安线#33杆#33K开关由热备用转冷备用，06日22:56操作成功 送电票：CT-ZLP-202304054，07日02:17开始执行，07日03时16分执行完毕。 07日03:23 联/配调江炳兴收到现场程亮汇报：因天色较晚且电站大门已锁，待明日巡视华电长汀世纪昌龙光伏电站、华电长汀欣意电缆光伏电站后，再送电 | 10kV策安线#17K开关雷击击穿烧坏 | 更换开关 | 策武变10kV策安线601线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 18:56 | 2023-04-07 03:10 | 配调 | 2023-04-07 05:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-07 03:10 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 更换开关 | 9 | 43 | 1052 | 3b5a2240-140c-4876-92fd-72703b5b96d7 | 策武变10kV策安线601线路 | 归档 | 2023-04-07 11:27 | 是 | 是 | 否 | 是
1098 | 2e6bce29-3c38-4cf6-ad0c-5f94e28c7ccb | 三明 | C315CC58-12B1-4249-AB3B-15F788C64537 | LS13585223040009 | 3523040600192777 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-06 18:49 | 2023-04-07 09:42 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 6日17:53 黄潭变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.09,A相电压为9.91,B相电压为3.23,B相电压为3.40,C相电压为7.25,C相电压为7.17,零序电压为1.11,零序电压为7.37,)无选线信号。故障原因为：#121杆至#122杆段线路树压导线 | 6日17:53 黄潭变电站失地(黄潭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.09,B相电压为3.40,C相电压为7.17,零序电压为1.11,黄潭变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.91,B相电压为3.23,C相电压为7.25,零序电压为7.37,)。即通知抢修班组 6日18:05联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：10kV横山线905#92杆分段开关由运行转热备用，于06日18:05控分成功,失地信号未消失。 6日18:05联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：10kV横山线905#57杆分段开关由运行转热备用，于06日18:05控分成功,失地信号未消失。 6日18:06联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：黄潭变10kV横山线905开关由运行转热备用，于06日18:06控分成功,失地信号未消失。 6日18:07联/配调柯小强遥控操作_：黄潭变10kV横山线905开关由热备用转运行，于06日18:07控合成功。 06日18:07 联/配调柯小强遥控操作_：10kV横山线905#57杆分段开关由热备用转运行，06日18:09操作成功。 6日18:10联/配调柯小强遥控操作_：10kV横山线905#92杆分段开关由热备用转运行，于06日18:10控合成功。 6日18:12联/配调柯小强遥控操作_：10kV肖坊线904#87杆联络开关由运行转热备用，于06日18:12控分成功接地信号存在 6日18:13联/配调柯小强遥控操作_：10kV肖坊线904#87杆联络开关由热备用转运行，于06日18:13控合成功 6日18:24联/配调柯小强遥控操作_：黄潭变10kV洋伯电站线906开关由运行转热备用，于06日18:24控分成功，接地信号未消失。 6日18:25联/配调柯小强遥控操作_：黄潭变10kV洋伯电站线906开关由热备用转运行，于06日18:25控合成功。 6日18:29联/配调柯小强遥控操作_：黄潭变10kV马带线间隔911开关由运行转热备用，于6日18:29控分失败。 6日18:29联/配调柯小强遥控操作_：黄潭变10kV马带线911开关由运行转热备用，于06日18:29控分成功接地信号存在 6日18:30联/配调李辉遥控操作_：黄潭变10kV马带线911开关由热备用转运行，于06日18:30控合成功 6日18:41联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：10kV将溪线909#100杆支路开关由运行转热备用，于06日18:41控分成功，失地信号未消失。 6日18:41联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：10kV将溪线909#69杆支路开关由运行转热备用，于06日18:41控分成功，失地信号未消失。 6日18:42联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：10kV将溪线909#64杆支路开关由运行转热备用，于06日18:42控分成功，失地信号未消失。 6日18:43联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：10kV将溪线909#65-3杆分段开关由运行转热备用，于06日18:43控分成功，失地信号未消失。 6日18:43联/配调柯小强【顺控】遥控操作_：黄潭变10kV将溪线909开关由运行转热备用，于06日18:43控分成功接地信号消失。 06日19:23黄潭供电所吴纯佑汇报：对10kV将溪线909线路#1杆至#71杆线路及支线侧线路巡视无异常，申请断开10kV将溪线909#71杆分段开关，试送前侧线路。 06日19:23 联/配调柯小强令吴纯佑：将溪线909#71杆分段开关由运行转热备用，06日19:26操作成功 6日19:28联/配调柯小强遥控操作_：黄潭变10kV将溪线909开关由热备用转运行，于06日19:28控合成功。 6日19:30联/配调柯小强遥控操作_：10kV将溪线909#65-3杆分段开关由热备用转运行，于06日19:30控合成功。 6日19:31联/配调柯小强遥控操作_：10kV将溪线909#64杆支路开关由热备用转运行，于06日19:31控合成功 6日19:31联/配调柯小强遥控操作_：10kV将溪线909#69杆支路开关由热备用转运行，于06日19:31控合成功。 6日19:32联/配调柯小强通知黄潭供电所吴纯佑：10kV将溪线909线路#1杆至#71杆线路试送成功，组织人员对10kV将溪线909线路#71杆线路后侧线路进行带电巡线。 06日19:48 联/配调彭莉莎收到现场吴纯佑汇报：10kV将溪线909#71杆至#116杆段线路巡视无异常，申请试送。 隔离设备：10kV将溪线909#116杆分段开关； 06日19:50 联/配调彭莉莎令吴纯佑：10kV将溪线909#116杆分段开关由运行转热备用，06日19:51操作成功 06日19:52 联/配调彭莉莎令吴纯佑：10kV将溪线909#71杆分段开关由热备用转运行，06日19 |  |  | 黄潭变10kV将溪线909线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 18:44 |  | 配调 | 2023-04-07 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | su_yongwang | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 树线矛盾 |  | 20 | 6 | 597 | 2e6bce29-3c38-4cf6-ad0c-5f94e28c7ccb | 黄潭变10kV将溪线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1096 | 6758838437D6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 9622F86D-5DDB-4179-B6A8-FCC77251E53A | GZ1355525223040008 | 3523040600191300 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0e824e4f1aa780014f3e9ebf677dca | 配电线路运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-06 18:32 | 2023-04-06 21:19 | 分支线停电 | 紧急停电 | 18:32分 10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#配变低压接线柱故障，配变转冷备用处理；10kV田安北线斗埔支线8#甲杆东湖II变陪停；故障原因：10kV田安北线斗埔支线8#丙东湖5#配变低压接线柱故障。 | 18时32分抢修柯志伟汇报吴子灵：10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#配变低压接线柱故障，配变转冷备用处理；10kV田安北线斗埔支线8#甲杆东湖II变陪停。 06日18:38 联/配调吴子灵令柯志伟：10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#配变由运行转冷备用，06日18:40操作成功 06日18:40 联/配调吴子灵令柯志伟：10kV田安北线斗埔支线8#甲杆东湖Ⅱ配变由运行转冷备用，06日18:54操作成功 6日19:04 申请配电故障抢修单NO：QZ-BB-PQ-2023-0017，工作负责人：柯志伟，工作内容：在10kV田安北线斗埔支线8#丙杆，进行东湖5#变故障抢修，安全措施：10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱(至东湖5#变A1分线箱)4101线路转检修，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱(至东湖5#变B1分线箱)4102线路转检修，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱断开4001低压总开关，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变高压跌落式熔断器，上层高压刀闸，10kV田安北线斗埔支线8#甲杆东湖Ⅱ变下层低压刀闸，高压跌落式熔断器，上层高压刀闸。 06日 19:04抢修许可票号：QZ-BB-PQ-2023-0017,抢修负责人：柯志伟,抢修任务：1、10kV田安北线斗埔支线8#丙杆，东湖5#变故障抢修,抢修安措:10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱(至东湖5#变A1分线箱)4101线路转检修，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱(至东湖5#变B1分线箱)4102线路转检修，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱断开4001低压总开关,断开10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变高压跌落式熔断器，上层高压刀闸，断开10kV田安北线斗埔支线8#甲杆东湖Ⅱ变下层低压刀闸，高压跌落式熔断器，上层高压刀闸 06日 20:50抢修终结票号：QZ-BB-PQ-2023-0017,抢修负责人：柯志伟,抢修任务：1、10kV田安北线斗埔支线8#丙杆，东湖5#变故障抢修,抢修安措:10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱(至东湖5#变A1分线箱)4101线路转检修，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱(至东湖5#变B1分线箱)4102线路转检修，10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变低压综合配电箱断开4001低压总开关,断开10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#变高压跌落式熔断器，上层高压刀闸，断开10kV田安北线斗埔支线8#甲杆东湖Ⅱ变下层低压刀闸，高压跌落式熔断器，上层高压刀闸 送电票：QZBB23040150，06日20:50开始执行，06日21时06分执行完毕。 | 10kV田安北线斗埔支线8#丙杆东湖5#配变低压接线柱故障，三杆两变台安措扩停 |  | 凤山变10kV田安北线643线路斗埔支线8#丙东湖5#配变上层高压刀闸刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 18:32 | 2023-04-06 20:06 | 配调 | 2023-04-06 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400582 | 配电运检中心 | 2023-04-06 20:06 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 发热 | 需有红外测温或熔断痕迹佐证（包括因发热而紧急停电消缺情况） | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 68 | 6758838437D6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 凤山变10kV田安北线643 | 归档 | 2023-04-07 11:54 | 是 | 是 | 否 | 是
1079 | da62b71e-4edf-42d6-99b8-d5aa466b6a27 | 南平 | 4CFDA94E-AF36-45E8-8C1F-AC0AD67FB00A | GZ13596123040002 | 3523040600149401 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-06 15:06 | 2023-04-06 17:33 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月06日 15:03 DMS研判10kV铁高线#092杆KY070开关跳闸，未见保护信号；故障原因：巡线无异常 | 2023年04月06日 15:03 DMS研判10kV铁高线#092杆KY070开关跳闸，未见保护信号；转告铁山供电所吴金贵，配抢吴宴 15:55 铁山供电所吴金贵汇报：现场10kV铁高线#092杆KY070开关跳闸，现10kV铁高线#092杆KY070开关处热备用,申请10kV铁高线#092杆KY070开关转冷备用 15:58 松政联调刘和钦令铁山供电所吴金贵：10kV铁高线#092杆KY070开关由热备用转冷备用，于16:09执行完毕 16:47 铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁高线#092杆至#104杆巡线无异常，人员已撤离现场，具备送电条件 16:50 松政联调徐晨璐令铁山供电所吴金贵：10kV铁高线#092杆KY070开关由冷备用转运行，于17：34执行完毕，转告配抢许丽丽 | 天气原因，现场巡视，无异常设备。 |  | 10kV铁高线#092杆至#104杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 15:05 | 2023-04-06 17:00 | 配调 | 2023-04-06 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601572 | 国网政和县供电公司 | 2023-04-06 17:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 0 | 409 | da62b71e-4edf-42d6-99b8-d5aa466b6a27 | 铁山变10kV铁高线603 | 归档 | 2023-04-06 18:03 | 是 | 是 | 否 | 是
1074 | 960BBB7EA8524A30A399C5596086B5AB421B | 福州 | 481C4B39-4332-4ACE-AEA1-6BDDE44A7847 | LS1351515223040004 | 3523040600132105 | 鼓楼辖区 | 福州 | FE38BD5DE7743EECE0408E0A3CC1683C | 鼓楼综合运维二班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 14:39 | 2023-04-06 16:37 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月06日 14:31监控汇报：公园变10kVⅠ段母线电压异常（10.3，0.6，9.8），失地选线公园变914（选线正确），14：37公园变914馈线拉停，失地消失。故障原因：1、福建省烟草公司福州市公司（六一北2#环网902）用户故障；2、福州市洋下小学（六一北2#环网903）用户故障。隔离故障用户后馈线于16：21送电正常。故障用户转用监杨宁处理。 2023年4月6日19:29晋安用检吕棋鸿：福州市洋下小学（六一北2#环网903）验收合格并具备送电条件，用户内部未发现明显异常，该户于19:58送电完毕 2023年4月9日13:24 用检吕棋鸿汇报：福建省烟草公司福州市公司（六一北2#环网902）用户系进线电缆老化，管沟进水导致失地。现电缆已更换，用户验收合格具备送电条件。该户于14:06送电完毕 | 2023年04月06日 14:31监控汇报：公园变10kVⅠ段母线电压异常（10.3，0.6，9.8），失地选线公园变914。 6日14:31 福州.公园变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.39,B相电压为0.63,C相电压为9.77,零序电压为5.31,)失地选线为福州.公园变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.华林南914接地(软报文), 即通知【晋抢陈磊，鼓抢池麟】巡视跳闸点福州.公园变/10kV.华林南914开关，及其之后的设备。 14：36令南门运维陈云：公园变/10kV.华林南914开关由运行转热备用14：37汇报公园变I段母线电压恢复正常 查看DMS，六一北2#环网901开关离线，中杉环网无法遥控，鼓楼排涝站环网遥控失败。即通知晋抢陈磊，鼓抢池麟。 15：00鼓抢赵丁毅汇报：鼓楼排涝站环网巡视无异常。试送出线电缆。 06日15:00 联/配调蔡景伟令赵丁毅:鼓楼排涝站环网10kV公园901开关由运行转热备用，06日15:01操作成功 06日15:02 联/配调蔡景伟令林建:福州.公园变/10kV.华林南914开关由热备用转运行，06日15:04操作成功，正常，即令其转回热备用15：07 15：29晋抢熊翔宇汇报：中杉环网巡视无异常，六一北2#环网在工地，工地泥泞，无法进入。分段试送。 06日15:29 联/配调蔡景伟令熊翔宇:中杉环网10kV排涝站901开关由运行转冷备用，06日15:29操作成功 06日15:32 联/配调蔡景伟令赵丁毅:鼓楼排涝站环网10kV公园901开关由热备用转运行，06日15:33操作成功 06日15:34 联/配调蔡景伟令林建:福州.公园变/10kV.华林南914开关由热备用转运行，06日15:38操作成功，正常 15：47熊翔宇汇报：六一北2#环网巡视发现环网较潮湿，电缆泡在水里，无法判断哪根电缆问题。待确认。 06日15:54 联/配调蔡景伟令林建:福州.公园变/10kV.华林南914开关由运行转热备用，06日15:57操作成功 06日15:58 联/配调蔡景伟令熊翔宇:中杉环网10kV六一北903开关由运行转冷备用，06日15:58操作成功 06日15:58 联/配调蔡景伟令熊翔宇:中杉环网10kV排涝站901开关由冷备用转运行，06日15:58操作成功 06日15:59 联/配调蔡景伟令林建:福州.公园变/10kV.华林南914开关由热备用转运行，06日16:01操作成功 16：06晋抢林光汇报：与维护班刘浩林协商，六一北2#环网检查没问题，申请断开902、903用户，试送主干线 06日16:07 联/配调蔡景伟令林光:六一北2#环网10kV福州902开关由运行转热备用，06日16:10操作成功 06日16:07 联/配调蔡景伟令林光:六一北2#环网10kV洋下903开关由运行转热备用，06日16:10操作成功 06日16:11 联/配调蔡景伟令林建:福州.公园变/10kV.华林南914开关由运行转热备用，06日16:15操作成功 06日16:16 联/配调蔡景伟令熊翔宇:中杉环网10kV六一北903开关由冷备用转运行，06日16:18操作成功 06日16:18 联/配调蔡景伟令林建:福州.公园变/10kV.华林南914开关由热备用转运行，06日16:21操作成功，正常 16：24维护班刘浩林汇报：主干线送正常，通知两家用户做试验。 06日16:25 联/配调蔡景伟令林光:六一北2#环网10kV福州902开关由热备用转冷备用，06日16:29操作成功 06日16:25 联/配调蔡景伟令林光:六一北2#环网10kV洋下903开关由热备用转冷备用，06日16:29操作成功，即通知用监杨宁 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年4月6日19:29晋安用检吕棋鸿：福州市洋下小学（六一北2#环网903）验收合格并具备送电条件，用户内部未发现明显异常 19:58令晋抢薛翔宇：六一北2#环网10kV洋下903开关由冷备用转运行19:58，通知用检吕棋鸿 2023年04月06日20:00福州市洋下小学（六一北2#环网903）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230406002 2023年4月9日 13:24 用检吕棋鸿汇报：福建省烟草公司福州市公司（六一北2#环网902）用户系进线电缆老化，管沟进水导致失地。现电缆已更换，用户验收合格具备送电条件。即通知晋抢陈磊 14:03令晋抢陈磊：六一北2#环网10kV福州902开关由冷备用转运行14:06.通知用监吕棋鸿 2023年04月09日14:08福建省烟草公司福州市公司（六一北2#环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用 | 用户内部故障 |  | 公园变914华林南 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 14:38 |  | 配调 | 2023-04-06 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  | 晋安综合配电运维七班 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 6 | 374 | 960BBB7EA8524A30A399C5596086B5AB421B | 公园变914华林南 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1072 | 28fae732-1030-4032-83b8-aa7eff6086e2 | 三明 | 89030D3A-3D2D-4076-9C88-3ADA18694490 | LS13585223040007 | 3523040600124139 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-06 14:01 | 2023-04-06 21:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月6日13:55 DMS研判：10kV大里线905#41杆分段开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作，重合闸动作，重合成功。13:56 10kV大里线905#60杆支线开关跳闸。故障原因：10kV大里线905#60杆支线开关本体故障。 | 06日13:57 联/配调柯小强令明星：10kV大里线905#60杆支线开关由热备用转运行，06日13:57执行失败 故障通知巡视大里线905#41杆分段开关至大里线905#52-2杆分段开关之间区域。 15:00南口供电所廖祥荣汇报：现场检查为10kV大里线905#60杆支线开关本体故障，需故障抢修。 6日17:48 申请配电故障抢修单NO：SM-JL-PQ-2023-0006，工作负责人：廖祥荣，工作内容：在10kV大里线905#41杆至#67杆段，进行1、10kV大里线905#60杆支线开关故障紧急消缺，安全措施：10kV大里线905#41杆分段开关及刀闸，10kV大里线905#52杆支线开关及刀闸，10kV大里线905#60-2杆三溪东边#2公变跌落式熔断器，10kV大里线905#60-13-3杆界竹公变跌落式熔断器，10kV大里线905#60-38杆支线开关及刀闸，10kV大里线905#60-43-1杆铜岭公变跌落式熔断器，10kV大里线905#60-46杆分段开关及刀闸，10kV大里线905#67杆分段开关及刀闸。 06日17:57 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#60-46杆分段开关由运行转冷备用，06日18:00操作成功 06日17:57 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#60-43-1杆铜岭公变铜岭公配变由运行转热备用，06日18:01操作成功 06日17:57 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#60-38杆支线开关由运行转冷备用，06日18:02操作成功 06日17:57 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#60-13-3杆界竹公配变由运行转热备用，06日18:04操作成功 06日17:57 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#60-2杆三溪东边#2公配变由运行转热备用，06日18:06操作成功 6日18:19联/配调李乾伟遥控操作_：10kV大里线905#52-15-1杆联络开关由热备用转合环运行，于06日18:19控合成功 06日18:20 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#52杆支线开关由运行转解环冷备用，06日18:39操作成功 6日18:40联/配调李乾伟遥控操作_：10kV大里线905#41杆分段开关由运行转热备用，于06日18:40控分成功 06日18:40 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#41杆分段开关由热备用转冷备用，06日18:43操作成功 06日18:40 联/配调李乾伟令廖祥荣：10kV大里线905#67杆分段开关由运行转冷备用，06日18:49操作成功 06日 18:55抢修许可票号：SM-JL-PQ-2023-0006,抢修负责人：廖祥荣,抢修任务：1、10kV大里线905#41杆至#67杆段，1、10kV大里线905#60杆支线开关故障紧急消缺,抢修安措:断开10kV大里线905#41杆分段开关及刀闸，断开10kV大里线905#52杆支线开关及刀闸，10kV大里线905#60-2杆三溪东边#2公变跌落式熔断器，10kV大里线905#60-13-3杆界竹公变跌落式熔断器，断开10kV大里线905#60-38杆支线开关及刀闸，10kV大里线905#60-43-1杆铜岭公变跌落式熔断器，断开10kV大里线905#60-46杆分段开关及刀闸，断开10kV大里线905#67杆分段开关及刀闸 06日 21:03抢修终结票号：SM-JL-PQ-2023-0006,抢修负责人：廖祥荣,抢修任务：1、10kV大里线905#41杆至#67杆段1、10kV大里线905#60杆支线开关故障紧急消缺,抢修安措:断开10kV大里线905#41杆分段开关及刀闸，断开10kV大里线905#52杆支线开关及刀闸，10kV大里线905#60-2杆三溪东边#2公变跌落式熔断器，10kV大里线905#60-13-3杆界竹公变跌落式熔断器，断开10kV大里线905#60-38杆支线开关及刀闸，10kV大里线905#60-43-1杆铜岭公变跌落式熔断器，断开10kV大里线905#60-46杆分段开关及刀闸，断开10kV大里线905#67杆分段开关及刀闸 送电票：SMJJT23040132，06日21:04开始执行 |  |  | 10kV大里线905#60杆支线开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 14:00 |  | 配调 | 2023-04-06 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 11 | 7 | 603 | 28fae732-1030-4032-83b8-aa7eff6086e2 | 白莲变10kV大里线905 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1067 | 13DKX-31852 | 福州 | 1D314852-B259-407D-861E-13781FA0B891 | GZ13516223040023 | 3523040600117492 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b4 | 港头供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 12:51 | 2023-04-06 14:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 6日12:37 10kV江农Ⅱ路#126洋边开关跳闸，现场查故障是10kV江农Ⅱ路汕灌分线#050杆培龙养鳗场用户内部故障，14：56 用户故障已隔离，待用户自行处理，其余线路全部恢复送电正常， 6日21:37用户内部故障处理完毕，全部恢复送电正常。 | 6日12:37 10kV江农Ⅱ路#126洋边开关跳闸 即通知【港头所王崇斌】巡视跳闸点10kV江农Ⅱ路#126洋边开关，及其之后的设备。 06日13:22 联/配调杨晓艳收到港头所叶贻挺汇报：10kV江农II路洋边分线主干线查无故障，申请分段试送 06日13:22 联/配调陈超令港头所叶贻挺:10kV江农Ⅱ路洋边分线#025汕灌柱上开关由运行转热备用，06日13:32操作成功 06日13:33 联/配调王垒令港头所叶贻挺:10kV江农Ⅱ路洋边分线#018东元柱上开关由运行转热备用，06日13:35操作成功 06日13:38 联/配调王垒令港头所叶贻挺:10kV江农Ⅱ路#126洋边柱上开关由热备用转运行，06日13:48操作成功 06日14:04 联/配调王垒收到港头所叶贻挺汇报：10kV江农II路南前二分线查无故障，申请试送 06日14:04 联/配调王垒令港头所叶贻挺:10kV江农Ⅱ路洋边分线#018东元柱上开关由热备用转运行，06日14:06操作成功 06日14:53 联/配调王垒收到港头所王斌汇报：现场查故障是10kV江农Ⅱ路汕灌分线#050杆培龙养鳗场用户内部故障，申请隔离后试送 06日14:53 联/配调王垒令港头所王斌:10kV江农Ⅱ路汕灌分线#050刀闸由合闸转分闸，06日14:54操作成功 06日14:54 联/配调王垒令港头所王斌:10kV江农Ⅱ路洋边分线#025汕灌柱上开关由热备用转运行，06日14:56操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 20：53营销周贤晟汇报：培龙养鳗场用户内部故障已处理完毕，验收合格并具备送电条件 21：28港头所韩世秋汇报：培龙养鳗场用户内部故障已处理完毕，验收合格并具备送电条件 21：29运检柳鸿清汇报：培龙养鳗场用户内部故障已处理完毕，验收合格并具备送电条件 21:30港头所韩世秋汇报：培龙养鳗场用户内部0.4kV低压总开及刀闸已断开 21:31配调陈超群令港头所韩世秋：10kV江农Ⅱ路汕灌分线#050刀闸由分闸转合闸 21:37操作完毕 21:37配调陈超群通知港头所韩世秋：培龙养鳗场用户内部0.4kV低压总开及刀闸可以合闸 | 疑是10kV江农II路汕灌分线#050杆培龙养鳗场用户内部故障导致开关跳闸 | 开展用户配变检测，加强线路巡视，加快分界开关项目进度 | 华塘变10kV江农Ⅱ路623线路#126洋边开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 12:43 |  | 配调 | 2023-04-17 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 开展用户配变检测，加强线路巡视，加快分界开关项目进度 | 33 | 7 | 4537 | 13DKX-31852 | 10kV江农Ⅱ路623线路 | 归档 | 2023-04-08 14:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1065 | 13DKX-22327 | 漳州 | AC70B3A9-8304-4856-AB5D-1BEE2BC8055F | GZ13565723040012 | 3523040600111828 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 12:44 | 2023-04-06 13:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 6日12:43 双田变10kV双田线912开关过流Ⅲ段保护动作跳闸，重合不成功。故障原因为：10kV高际村电站支线#02B杆高石示水电站专变击穿，用户未告知供电所私自送电 | 6日12:44 DMS研判：双田变10kV双田线912开关过流Ⅲ段动作，重合不成功即通知山格所蔡云辉巡视线路，小溪运维班林荣珺巡视站内设备。13时07分巡视人杨智生、李彬恺、周坤鑫、林建龙、孙伟雄、蔡云辉、徐明智接受通知，开始巡线。 即通知高欣水电站停机解列 06日13:27 联/配调程舒渊收到山格所林建龙汇报：申请隔离设备：10kV白楼线#180杆P-1743刀闸；10kV高际村电站支线#02B杆高石示水电站故障未整改，用户未告知供电所私自送电，引起主线跳闸，主线线路巡视无明显异常。 06日13:29 联/配调程舒渊令山格所林建龙：10kV白楼线#180杆P-1743刀闸由合闸转分闸，06日13:30操作成功 06日13:32 联/配调程舒渊收到小溪运维班林荣珺汇报：双田变10kV双田线912开关过流Ⅲ段保护动作跳闸，重合不成功，故障相A相，故障电流4.867A（二次侧），开关间隔检查无异常，具备送电条件 06日13:34 联/配调程舒渊遥控_：双田变10kV双田线912开关由热备用转运行，06日13:34操作成功，正常，通知高欣水电站机组并网发电 10日18:57 山格所林建龙汇报：10kV高际村电站支线#02B杆高石示水电站专变击穿，现用户已更换完毕，验收合格，无其他异常，用户专变在热备用状态，申请试送，即令其：10kV白楼线#180杆P-1743刀闸由分闸转合闸——19:03 操作完毕，正常 19:05 告知高石示水电站连建清：10kV高际村电站支线#02B杆高石示水电站专变由热备用转运行 19:27 高石示水电站连建清确认：10kV高际村电站支线#02B杆高石示水电站专变已由热备用转运行，即告其机组可以并网发电 | 高石示水电站故障未整改，用户未告知供电所私自送电 |  | 双田变10kV双田线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 12:44 |  | 配调 | 2023-04-10 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 18 | 4 | 2235 | 13DKX-22327 | 双田变双田线912 | 归档 | 2023-04-06 14:03 | 是 | 是 | 否 | 是
1062 | 7D10E0B795B2461DBDD4F03D0613CAC4421B | 三明 | 301AB03B-177D-4149-823F-4CD43567D29C | GZ13585823040013 | 3523040600106462 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6e | 洋中镇供电所 | 外力因素 | 盗窃改为盗窃、蓄意破坏 | 2023-04-06 11:51 | 2023-04-07 00:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-06 11:48:40 DMS系统研判：官洋变10kV上坑线911线路#18杆分段开关跳闸，故障原因为：10kV上坑线911线路#22杆至#23杆段线路因村民砍树造成断杆 | 6日11:51 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上坑线911线路#18杆分段开关及其之后的设备。 11:53告知洋中镇供电所李强以上情况23时18分巡视人蔡叶萌、陈儒超、蔡建升接受通知，开始巡线。 14:13 洋中供电所蔡叶萌汇报：10kV上坑线911线路#14杆至#28杆段线路巡视无异常，申请试送该段线路 06日14:14 联/配调林德灿令蔡叶萌：10kV上坑线911线路#28杆分段开关由运行转热备用，06日14:15操作成功 06日14:16 联/配调林德灿令蔡叶萌：10kV上坑线911线路#18杆分段开关由热备用转运行，06日14:51执行失败，开关跳闸 17:45 洋中供电所林赟汇报：10kV上坑线911线路#22杆至#23杆段线路因村民砍树造成断杆 6日17:47 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0033，工作负责人：陈儒超，工作内容：在10kV上坑线911线路#22杆至#23杆段线路，进行断杆抢修，安全措施：10kV上坑线911线路#18杆分段刀闸、分段开关。 06日17:47 联/配调林德灿令肖光炜：10kV上坑线911线路#18杆分段开关由热备用转冷备用，06日17:48操作成功 06日 17:50抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0033,抢修负责人：陈儒超,抢修任务：1、10kV上坑线911线路#22杆至#23杆段线路，断杆抢修,抢修安措:断开10kV上坑线911线路#18杆分段刀闸、分段开关 06日 22:55抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0033,抢修负责人：陈儒超,抢修任务：1、10kV上坑线911线路#22杆至#23杆段线路，断杆抢修,抢修安措:断开10kV上坑线911线路#18杆分段刀闸、分段开关 2023-04-06 23:00 洋中镇供电所陈儒超汇报：10kV上坑线911线路#22杆至#23杆段线路档距大，由于夜间天暗，不确定弧垂，不具备送电条件 送电票：SMYX23040067，06日23:06开始执行，06日23时07分执行完毕。(未送电) 6日23:11 洋中镇供电所林赟汇报：经巡视线路10kV上坑线911线路#26-4杆武洋配变，10kV上坑线911线路#26-4-1杆富华生物变，10kV上坑线911线路#33杆猫坑配变，10kV上坑线911线路#47杆上坑配变转热备用具备低压发电车接入条件。申请10kV上坑线911线路#26-4杆武洋配变，10kV上坑线911线路#26-4-1杆富华生物变，10kV上坑线911线路#33杆猫坑配变转热备用，10kV上坑线911线路#47杆上坑配变转热备用 06日23:19 联/配调张雪艳令陈儒超：10kV上坑线911线路#26-4杆武洋配变由运行 转热备用，06日23:23操作成功 06日23:19 联/配调张雪艳令陈儒超：10kV上坑线911线路#26-4-1杆富华生物变 由运行转热备用，06日23:24操作成功 06日23:19 联/配调张雪艳令陈儒超：10kV上坑线911线路#33杆猫坑配变由运行转热备用，06日23:25操作成功 06日23:19 联/配调张雪艳令陈儒超：10kV上坑线911线路#47杆上坑配变由运行转热备用，06日23:25操作成功 2023-04-07 00:40洋中镇供电所林赟汇报：10kV上坑线911线路#26-4杆武洋配变、#26-4-1杆富华生物变、#33杆猫坑配变、#47杆上坑配变已恢复供电（低压发电车接入供电) 2023-04-07 17:02送电，详见指令票NO：SMYX23040071 | 村民盗伐林木，树压导线断线断杆 | 加强宣传对电力线路保护措施，普及保护电力线路知识。 | 35kV官洋变(简易变)官洋变10kV上坑线911线路上坑线911线路#18杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 11:49 | 2023-04-07 15:40 | 配调 | 2023-04-07 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-04-07 15:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 | 加强宣传对电力线路保护措施，普及保护电力线路知识。 | 3 | 2 | 77 | 7D10E0B795B2461DBDD4F03D0613CAC4421B | 官洋变10kV上坑线911 | 归档 | 2023-04-14 09:42 | 是 | 是 | 否 | 是
1052 | 395ad06a-93f9-40da-9ee7-923672a1df7a | 龙岩 | 08D07C0E-1167-4774-A5E4-D7B7036A0540 | GZ13575623040003 | 3523040600081690 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13468e0b7e | 莒溪供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-04-06 10:09 | 2023-04-06 11:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 6日10:8 10kV乐地支线#001杆K210开关 跳闸；10kV乐地支线#001杆K210开关10kV乐地支线#001杆K210开关过流Ⅱ段保护动作；故障原因为：山坡上的毛竹被风吹落压至破损的绝缘导线 | 6日10:9 10kV乐地支线#001杆K210开关 跳闸；10kV乐地支线#001杆K210开关10kV乐地支线#001杆K210开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组林桃生巡视跳闸点10kV乐地支线#001杆K210开关及其之后的设备，重点关注10kV乐地支线#001杆K210开关之后区域。10时53分巡视人谢贤光、张志毅接受通知，开始巡线。 06日11:08 联/配调刘舒翌收到现场张志毅汇报：现场确认跳闸开关为：10kV乐地支线#001杆K210开关；保护动作：10kV乐地支线#001杆K210开关保护无法查看； 隔离设备：无；试送设备：10kV乐地支线#001杆K210开关； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类绝缘导线破损； 故障点：10kV乐地支线#060杆绝缘导线烧坏，山坡上的毛竹被风吹落压至破损的绝缘导线引起故障 6日11:14联/配调刘舒翌遥控操作_：10kV乐地支线#001杆K210开关由热备用转运行，于6日11:14控合失败 6日11:15联/配调刘舒翌遥控操作_：10kV乐地支线#001杆K210开关由热备用转运行，于6日11:15控合失败 06日11:17 联/配调刘舒翌令张志毅：10kV乐地支线#001杆K210开关由热备用转运行，06日11:38操作成功 | 连续暴雨导致10kV乐地支线后#060-#061杆山坡竹子倒伏在导线上引起跳闸 | 开展10kV乐地支线#001-#074杆线路特巡及线路走路清理 | 莒溪变电站10kV莒后线904线路乐地支线#001杆K210开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 10:09 |  | 配调 | 2023-04-06 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 开展10kV乐地支线#001-#074杆线路特巡及线路走路清理 | 5 | 4 | 214 | 395ad06a-93f9-40da-9ee7-923672a1df7a | 莒溪变10kV莒后线904线路 | 归档 | 2023-04-06 16:15 | 是 | 是 | 否 | 是
1049 | 62deded2-59ed-4684-abb5-d36614f045b4 | 泉州 | 0A6E0652-7733-4A7C-9297-9478788B45A7 | GZ13555123040026 | 3523040600074809 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a183a | 仑苍镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-06 09:28 | 2023-04-06 10:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月6日9:29 IES监盘发现：仑苍变10kV英林线625线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：有异物碰到10kV英林线3#杆4269刀闸异物已掉落，刀闸没有损伤，不影响运行 | 2023年4月6日9:29 IES监盘发现：仑苍变10kV英林线625线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。南安县调黄雅昕通知仑苍所吴火新10时14分巡视人黄文力、吴火新接受通知，开始巡线。南安县调郑慧束通知溪美运检班李立研 06日09:30南安县调郑慧束通知仑苍所李木贵：检查10kV英林线湖西花苑配电室备自投动作情况 09:53 仑苍所李木贵汇报南安县调郑慧束：有异物碰到10kV英林线3#杆4269刀闸，异物已掉落，刀闸没有损伤，不影响运行，其他线路查无异常，具备送电条件，检查10kV英林线湖西花苑配电室备自投未动作（911、900合，921分） 6日10:00联/配调郑慧束、杨杰松遥控操作：10kV英林线蔡西支线5#杆2B8开关由热备用转运行，于06日10:00控合成功，线路运行正常（仑苍变10kV英林线625开关控制回路断线，负荷暂转由10kV兰溪线供电）南安县调郑慧束通知仑苍所李木贵 南安县调郑慧束通知东田所陈建文 10:10 溪美运检班李振兴汇报南安县调黄雅昕：9:21:40.077ms 仑苍变10kV英林线625线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，故障电流22.89A，故障相A相，9:21:42.205 过流Ⅱ段动作跳闸，故障电流39.53A，故障相A相，对仑苍变10kV英林线625开关间隔外观检查无发现异常 06日10:27溪美运检班李振兴汇报南安县调杨杰松：仑苍变10kV英林线625手车开关位移不对位，造成625开关控制回路断线动作发信，已手车开关调整正常，信号已复归，不影响运行，具备送电条件。 12:56 方式恢复，详见指令票QZNA23040166# 南安县调郑慧束 | 有异物碰到10kV英林线3#杆4269刀闸异物已掉落，刀闸没有损伤，不影响运行 | 已恢复 | 仑苍变10kV英林线625线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 09:26 | 2023-04-06 10:25 | 配调 | 2023-04-06 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-04-06 10:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 已恢复 | 7 | 11 | 685 | 62deded2-59ed-4684-abb5-d36614f045b4 | 仑苍变10kV英林线625 | 归档 | 2023-04-14 19:19 | 是 | 是 | 否 | 是
1039 | 01A4F305969B4B4F8AC050DA923ACE3A421B | 龙岩 | A4361AA9-EB72-4D58-BBC3-C6FF60FD4A1A | GZ13575823040011 | 3523040600041650 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 07:58 | 2023-04-06 09:02 | 分支线停电 | 母线失地 | 6日7:56 策武变电站策武变电站.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为5.42,A相电压为5.40,B相电压为8.30,B相电压为8.47,C相电压为4.99,C相电压为4.96,零序电压为7.79,零序电压为7.61,)无选线信号。故障原因为：10kV胜华山专变用户内部故障 | 6日7:56 策武变电站失地(策武变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.42,B相电压为8.30,C相电压为4.99,零序电压为7.61,策武变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为5.40,B相电压为8.47,C相电压为4.96,零序电压为7.79,)。即通知抢修班组 6日07:58联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV策工Ⅱ线#17杆#17K开关由运行转热备用，于06日07:58控分成功接地信号消失 6日7:58 策武变电站失地(策武变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.42,B相电压为8.30,C相电压为4.99,零序电压为7.61,策武变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为5.40,B相电压为8.47,C相电压为4.96,零序电压为7.79,)。即通知抢修班组巡视10kV策工Ⅱ线#17杆#17K开关及其之后的设备。08时11分巡视人陈鑫、陈振坤、梁富贵、董强接受通知，开始巡线。 06日08:54 联/配调王金诚收到现场梁富贵汇报：保护动作：；故障备注：10kV策工II线＃17杆至10kV工业园支线＃01杆经巡视无异常，申请10kV胜华山支线＃01杆＃01杆K开关由运行转热备用后，试送。 06日08:56 联/配调王金诚令梁富贵：10kV胜华山支线#01杆#01K开关由运行转热备用，06日08:58操作成功 6日09:01联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV策工Ⅱ线#17杆#17K开关由热备用转运行，于06日09:01控合成功 | 10kV策工II线＃17杆至10kV工业园支线＃01杆经巡视无异常，申请10kV胜华山支线＃01杆＃01杆K开关由运行转热备用后，试送，操作成功，为10kV胜华山专变用户内部故障。 |  | 策武变10kV策工线633线路策工Ⅱ线#17杆#17K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 07:58 |  | 配调 | 2023-04-06 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 601707 | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 18 | 241 | 01A4F305969B4B4F8AC050DA923ACE3A421B | 策武变10kV策工线633线路 | 归档 | 2023-04-06 09:35 | 是 | 是 | 否 | 是
1036 | 4BF1FFE61CF8439691AA7188CC5AA139421B | 莆田 | 6FA73E74-67B4-4AE1-8F6F-5756314615EE | GZ1354515323040011 | 3523040600029924 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c181166 | 南日镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-06 06:07 | 2023-04-06 13:14 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 6日06:01系统显示：海山变10kVⅠ段A相不完全失地(莆田.海山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.66,B相电压为9.76,C相电压为8.64,零序电压为82.13,)，无选线。同时海山变10kV东岱线912线路#133杆133开关跳闸，失地未复归；06:04试拉10kV东岱线#067杆067开关后失地复归。 故障原因：10kV东岱线#144杆1441刀闸烧毁。 | 6日06：01 系统显示：海山变10kVⅠ段A相不完全失地(莆田.海山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.66,B相电压为9.76,C相电压为8.64,零序电压为82.13,)，无选线。同时海山变10kV东岱线912线路#133杆133开关跳闸，失地未复归。即通知抢修班组。 06日06:04 联/配调方宇程令方宇程：10kV东岱线#067杆067开关由运行转热备用，06日06:04操作成功，失地复归。 6日06：06 联调方宇程通知南日供电所张雄：06:01系统显示：海山变10kVⅠ段A相不完全失地(莆田.海山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.66,B相电压为9.76,C相电压为8.64,零序电压为82.13,)，无选线。同时海山变10kV东岱线912线路#133杆133开关跳闸，失地未复归。06:04试拉10kV东岱线#067杆067开关后失地复归。即通知南日供电所张雄对10kV东岱线#067杆067开关后线路带电查线后汇报。06时33分巡视人张雄接受通知，开始巡线。06时34分巡视人陈国忠、张元敏、林美华、魏玉清、刘建贵、陈钟明、张雄接受通知，开始巡线。 06日07:44 联/配调方宇程收到现场张雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东岱线#067杆067开关；试送设备：10KV东岱线#067杆067开关由热备用转运行 6日07:45联/配调方宇程遥控操作_：10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行，于06日07:45控合成功 06日09:43 联/配调吴智星令张雄：东岱线#144杆144柱上开关由运行转冷备用，06日09:50操作成功 06日09:43 联/配调吴智星收到现场张雄汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV东岱线#144杆；隔离状态：冷备用；试送设备：10KV东岱线#133杆由热备用转运行； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类隔离刀闸瓷柱断裂； 故障点：10KV东岱线#171杆1711刀闸A相瓷瓶断裂 6日09:52联/配调吴智星遥控操作_：东岱线#133133柱上开关由热备用转运行，于06日09:52控合成功 6日10:18 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0077，工作负责人：陈国忠，工作内容：在10kV东岱线#171杆1711刀闸，进行刀闸更换抢修，安全措施：10kV东岱线#144杆1441刀闸，#144开关，10kV东岱线#197杆1971刀闸，10kV东岱线#146杆1461刀闸，10kV浮叶村#7变#001杆0011前刀闸，10kV浮叶村#7变#001杆0011后刀闸，10kV东岱线#170杆1701刀闸，#170开关，10kV东岱线#172杆1721刀闸，10kV东岱线#174杆1741刀闸，10kV东岱线#177杆1771刀闸，10kV海帝食品分线#002杆0021刀闸，#002开关，10kV东岱线#187杆1871刀闸。 6日10:34 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0077，工作负责人：陈国忠，工作内容：在10kV东岱线#171杆1711刀闸，进行刀闸更换抢修，安全措施：10kV东岱线#144杆1441刀闸，144开关，10kV东岱线#197杆1971刀闸，10kV东岱线#146杆1461刀闸，10kV浮叶村#7变分线#001杆0011前刀闸，10kV浮叶村#7变分线#001杆0011后刀闸，10kV东岱线#170杆1701刀闸，170开关，10kV东岱线#172杆1721刀闸，10kV东岱线#174杆1741刀闸，10kV东岱线#177杆1771刀闸，10kV海帝食品分线#002杆0021刀闸，002开关，10kV东岱线#187杆1871刀闸。 06日 11:17抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0077,抢修负责人：陈国忠,抢修任务：1、10kV东岱线#171杆1711刀闸，刀闸更换抢修,抢修安措:断开10kV东岱线#144杆1441刀闸，144开关，断开10kV东岱线#197杆1971刀闸，断开10kV东岱线#146杆1461刀闸，断开10kV浮叶村#7变分线#001杆0011前刀闸，断开10kV浮叶村#7变分线#001杆0011后刀闸，断开10kV东岱线#170杆1701刀闸，170开关，断开10kV东岱线#172杆1721刀闸，断开10kV东岱线#174杆1741刀闸，断开10kV东岱线#177杆1771刀闸，断开10kV海帝食品分线#002杆0021刀闸，002开关，断开10kV东岱线#187杆1871刀闸 06日 11:55抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0077,抢修负责人：陈国忠,抢修任务：1、10kV东岱线#171杆1711刀闸，刀闸更换抢修,抢修安措:断开10kV东岱线 | 发生线路故障时有2个故障点，一个为浮叶村#7变变压器本体内部故障，另一个是东岱线刀闸本体瓷瓶爆裂击穿故障，两个故障均为本体故障。 | 采购部门要把好质量检测检验关，必要时建议在采购前对产品进行解剖。 | 莆田.海山变10kV东岱线912线路#067杆067开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 06:07 | 2023-04-06 12:55 | 配调 | 2023-04-06 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-06 12:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 恶劣天气 | 采购部门要把好质量检测检验关，必要时建议在采购前对产品进行解剖。 | 26 | 18 | 2752 | 4BF1FFE61CF8439691AA7188CC5AA139421B | 东岱线912线路 | 归档 | 2023-04-10 16:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1034 | 13DKX-22309 | 漳州 | 3C2B4B0C-7AA5-4257-B353-7FF92B6FB703 | GZ13565723040011 | 3523040600028411 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 04:29 | 2023-04-06 08:25 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 6日3:58 双田变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.91,B相电压为0.85,C相电压为10.05,零序电压为15.54,)无选线信号，失地线路：双田变10kV双坑线911线路。故障原因为：小动物误碰10kV双坑线#14-1杆山格柑桔场专变（用户内部故障） | 通知长源电站机组停机解列 06日04:27 联/配调何振坚令林雅仪：双田变10kV双坑线911开关由运行转热备用，06日04:28操作成功，失地解除 6日4:29 35kV双田变失地(10kVⅠ段母线A相电压为10.91,B相电压为0.85,C相电压为10.05,零序电压为15.54,)。即通知抢修班组巡视10kV双坑线911开关及其之后的设备。04时42分巡视人杨智生、周坤鑫、徐明智接受通知，开始巡线。08时04分巡视人杨智生、周坤鑫、林建龙、徐明智接受通知，开始巡线。 06日07:59 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：申请隔离10kV双坑线#14杆P-1282刀闸，试送设备10kV双坑线911开关。故障备注：小动物误碰10kV双坑线#14-1杆山格柑桔场专变（用户内部故障），现已清理 06日08:04 联/配调林雅仪令林建龙：查10kV双坑线#14-1杆山格柑桔场配变确在热备用状态，06日08:05操作成功 06日08:06 联/配调林雅仪令林建龙：10kV双坑线#14杆P-1282刀闸由合闸转分闸，06日08:09操作成功 06日08:18 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：10kV双坑线911开关由热备用转运行，故障备注：10kV双坑线#14-1杆山格柑桔场配变上有小动物，现场已清理，后端线路巡视无异常。 06日08:18 联/配调林雅仪令何振坚：双田变10kV双坑线911开关由热备用转运行，06日08:18操作成功 通知长源电站机组可以并网发电 | 小动物误碰10kV双坑线#14-1杆山格柑桔场专变（用户内部故障） |  | 双田变双坑线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 04:29 |  | 配调 | 2023-04-06 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935994 | 国网平和县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 2 | 766 | 13DKX-22309 | 双田变双坑线911 | 归档 | 2023-04-06 14:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1033 | 13DKX-22327 | 漳州 | D21B165C-EDA6-44A7-BAEE-D51464B58EEF | GZ13565723040010 | 3523040600022921 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 04:17 | 2023-04-06 11:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 6日4:17 双田变10kV双田线912开关过流Ⅲ段动作，重合不成功。故障原因为：10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变B、C两相高压跌落式熔断器熔丝熔断，10kV高际村电站支线#02B杆高石示水电站专变击穿 | 6日4:17 DMS研判：双田变10kV双田线912开关过流Ⅲ段动作，重合不成功即通知山格所蔡云辉巡视线路，小溪运维班林荣珺巡视站内设备。04时27分巡视人钱沛充接受通知，开始巡线。04时27分巡视人钱沛充、廖建源、蔡云辉接受通知，开始巡线。通知高欣水电站、高石示水电站机组停机解列 06日07:20 联/配调林雅仪收到现场钱沛充汇报：10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变B、C两相高压跌落式熔断器熔丝熔断，申请隔离配变 06日07:23 联/配调林雅仪令钱沛充：10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变由运行转热备用，06日07:25操作成功 06日07:43 联/配调林雅仪收到现场庄文镇汇报：双田变10kV双田线912开关过流Ⅲ段动作，重合不成功，故障相A相，故障电流5.292A（二次侧），站内开关及出线电缆检查无异常 06日07:49 联/配调林雅仪遥控_:双田变10kV双田线912开关由热备用转运行，06日07:49操作后跳闸 06日08:46 联/配调林雅仪收到现场钱沛充汇报：10kV高际村电站支线#02B杆高际水电站内部故障，用户专变已转热备用，申请试送双田变10kV双田线912开关 06日08:48 联/配调林雅仪遥控_:双田变10kV双田线912开关由热备用转运行，06日08:57操作成功，正常 即通知高欣水电站并网运行 06日10:47 联/配调林雅仪收到现场钱沛充汇报：10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变B、C两相高压跌落式熔丝已更换完毕，变压器试验正常，现场人员已撤离，符合送电条件，申请10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变由热备用转运行 06日10:49 联/配调林雅仪令蔡云辉：10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变由热备用转运行，06日10:51操作成功，正常 | 10kV柯林支线#3-9杆高际村径头配变B、C两相高压跌落式熔断器熔丝熔断，10kV高际村电站支线#02B杆高际水电站用户内部故障 |  | 双田变双田线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 04:17 |  | 配调 | 2023-04-10 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 19 | 4 | 2392 | 13DKX-22327 | 双田变双田线912 | 归档 | 2023-04-06 14:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1031 | 6ebc522c-efa0-4993-8258-11f8c4bc0512 | 泉州 | 26CAF700-574C-4A10-A37A-9DF9D02754B6 | GZ13555123040024 | 3523040600020851 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591842 | 霞美镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-06 03:49 | 2023-04-06 05:19 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年4月6日3:48 DMS监盘发现：10kV溪丰线75+1#塔4A4开关零序Ⅰ段动作跳闸，跳闸前站内A相完全接地(A相电压为0.23kV,B相电压为10.39kV,C相电压为10.19kV,零序电压为17.63kV)，选线正确。 故障原因：10kV溪丰线82-2-1#杆南安市振峰石板材厂变变压器击穿 | 2023年4月6日3:48 DMS监盘发现：10kV溪丰线75+1#塔4A4开关零序Ⅰ段动作跳闸，跳闸前站内A相完全接地(A相电压为0.23kV,B相电压为10.39kV,C相电压为10.19kV,零序电压为17.63kV)，选线正确。南安县调孙怀平通知霞美所叶育瑜。 04：10 研判故障段为10kV溪丰线96#杆U11开关后段，南安县调孙怀平通知霞美所叶育瑜。05时12分巡视人刘少伟接受通知，开始巡线。 04:30 霞美所叶育瑜汇报南安县调孙怀平：10kV溪丰线75+1#塔4A4开关确在热备用 04:35 霞美所叶育瑜汇报南安县调孙怀平：10kV溪丰线82-2-1#杆南安市振峰石板材厂变变压器击穿，申请隔离10kV溪丰线82-2#杆A173刀闸。 06日04:36 联/配调孙怀平令叶育瑜：10kV溪丰线82-2#杆A173刀闸由合闸转分闸，06日04:38操作成功 04:39 霞美所叶育瑜汇报南安县调孙怀平：10kV溪丰线75+1#杆后段线路巡无其他异常，人员已撤离，申请试送主线路。 6日04:44联/配调孙怀平、陈中华遥控操作_：10kV溪丰线75+1#塔4A4开关由热备用转运行，于6日04:44控合失败 06日04:59 联/配调孙怀平令叶育瑜：10kV溪丰线75+1#塔4A4开关由热备用转运行，06日05:01操作成功，线路运行正常。南安县调孙怀平通知霞美所叶育瑜 | 10kV溪丰线82-2-1#杆南安市振峰石板材厂变变压器击穿 |  | 长福变10kV溪丰线626线路75+1#塔4A4开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 03:48 |  | 配调 | 2023-04-06 10:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 258494 | 霞美镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 27 | 11 | 2902 | 6ebc522c-efa0-4993-8258-11f8c4bc0512 | 长福变10kV溪丰线626 | 归档 | 2023-04-07 10:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1026 | 13DKX-41557 | 厦门 | 7C183BFD-332F-408A-A8BE-C0EC31371C56 | LS13525623040006 | 3523040600015999 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-06 02:42 | 2023-04-06 05:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 6日2:42 系统研判保利和悦#2配电站10kV和悦Ⅰ回911开关、洪钟大道#5 环网柜10kV和悦Ⅰ回915开关跳闸，象屿湾Ⅰ回#64向#65杆、#87向#88杆故障指示器过流动作信号；即通知翔南抢修黄一建。故障原因：鸟巢引起短路 | 6日3:24 黄一建报保利和悦#2配电站10kV和悦Ⅰ回911零序Ⅰ段保护动作开关跳闸（150.6A）其余检查正常即 3:26（遥控）保利和悦#2配电站10kV和悦Ⅰ回911开关由热备用转运行，正常 3:30黄一建报洪钟大道#5环网柜10kV和悦Ⅰ回915零序Ⅰ段保护动作开关跳闸（180A）其余检查正常（故障指示器未动作） 3:31（遥控）洪钟大道#5环网柜10kV象屿湾Ⅰ回914开关由运行转热备用、和悦Ⅰ回915开关由热备用转运行，正常 3:53黄一建报10kV象屿湾Ⅰ回#64向#65杆B相故障指示器动作；5:10黄一建报现场查无异常要求试送 5:10（遥控）洪钟大道#5环网柜10kV象屿湾Ⅰ回914开关由转热备用转运行，正常 5:15通知运维张志超特巡 9:30 张志超汇报：10kV象屿湾Ⅰ回#155杆处有鸟巢，已经处理完毕 |  |  | 洪钟大道#5环网柜10kV洪钟变电站914线路洪钟大道#5环网柜和悦Ⅰ回915高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 02:42 |  | 配调 | 2023-04-06 07:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 异物引发故障 |  | 3 | 6 | 211 | 13DKX-41557 | 洪钟变电站914 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1025 | 7E19303D51624DD187CC7BA64917B557421B | 三明 | 4C10D9BB-FC60-4D23-BE84-0A4FA2EC11F9 | GZ13585923040016 | 3523040600014431 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393571cea | 曹坊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-06 01:01 | 2023-04-06 08:51 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年04月06日0:34 10kV双石线954线路#42杆开关跳闸，强送后曹坊变10kVⅠ段母线C相完全失地（Ua=10.15kV,Ub=9.61kV,Uc=0.86kV,3U0=7.01kV），无选线信号。故障原因：10kV双石线954线路#84-7杆双石配变C相避雷器雷击。 | 2023年04月06日0:34 经DMS系统研判：10kV双石线954线路#42杆开关跳闸。 6日00:36联/配调刘盛强遥控操作_：10kV双石线954线路#42杆开关由热备用转运行，于06日00:37控合成功，曹坊变10kVⅠ段母线C相完全失地，Ua=10.15kV,Ub=9.61kV,Uc=0.86kV,3U0=7.01kV。 6日00:38联/配调刘盛强遥控操作_：10kV双石线954线路#42杆开关由运行转热备用，于06日00:38控分成功，失地消失。 06日04:38 曹坊供电所吴富民汇报：10kV双石线954线路#42杆至#69杆段线路经巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，现申请断开10kV双石线954线路#69杆开关，试送前段线路。 联/配调刘盛强令曹坊供电所吴富民：10kV双石线954线路#69杆开关由运行转热备用，06日04:40操作成功 6日04:46联/配调曹晓兰遥控操作_：10kV双石线954线路#42杆开关由热备用转运行，于6日04:46控合失败，遥控多次，均遥控不成功。 04:47联调刘盛强令曹坊供电所吴富民：10kV双石线954线路#42杆开关由热备用转运行0，6日05:05操作成功，线路运行正常， 06日05:29曹坊供电所吴富明汇报：经对10kV双石线954线路#69杆后段主干线路巡视未发现异常，现人员已撤离，申请断开10kV双石线954线路石牛径支线#1杆开关，试送其余线路。 05:30 联/配调曹晓兰令曹坊供电所廖文斌：10kV双石线954线路石牛径支线#1杆开关由运行转热备用，06日05:32操作成功 06日05:34 联/配调曹晓兰令廖文斌：10kV双石线954线路#69杆开关由热备用转运行，06日05:39操作成功，曹坊变10kVⅠ段母线C相完全失地。 06日05:39 联/配调曹晓兰令廖文斌：10kV双石线954线路#69杆开关由运行转热备用，06日05:42操作成功，失地消失，即通知曹坊供电所吴富民继续对10kV双石线954线路#69杆线路进行带电巡视。 06日08:33 联/配调张运旭收到现场廖文斌汇报：经巡视发现10kV双石线954线路#84-7杆双石配变C相避雷器雷击，现已无电气连接，巡线人员已撤离，申请试送10kV双石线954线路#69杆开关。 06日08:33 联/配调张运旭令廖文斌：10kV双石线954线路#69杆开关由热备用转运行，06日08:36操作成功，电网运行正常。即通知曹坊供电所廖文斌：对10kV双石线954线路#69杆开关试送成功，继续对10kV双石线954线路石牛径支线#1杆后段线路进行巡视。 06日08:42 联/配调张运旭收到现场廖文斌汇报：对10kV双石线954线路石牛径支线#1杆后段线路巡视未发现异常，巡线人员已撤离，申请试送10kV双石线954线路石牛径支线#1杆开关。 06日08:42 联/配调张运旭令廖文斌：10kV双石线954线路石牛径支线#1杆开关由热备用转运行，06日08:45操作成功，电网运行正常。即通知曹坊供电所廖文斌：10kV双石线954线路石牛径支线#1杆开关试送成功。 | 10kV双石线954线路#84-7杆双石配变C相避雷器遭雷击烧毁造成10kV双石线954线路全失地。 | 1、及时更换雷击及老旧避雷器； 2、提升运行维护质量：要开展针对性的设备巡视工作，特别要对易遭雷击区域配变台区、线路、避雷器进行接地电阻测试； 3、定时检查避雷器，防止间隙放电，污秽、电压不稳； | 曹坊变10kV双石线954线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 00:58 |  | 配调 | 2023-04-07 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 雷害 | 1、及时更换雷击及老旧避雷器； 2、提升运行维护质量：要开展针对性的设备巡视工作，特别要对易遭雷击区域配变台区、线路、避雷器进行接地电阻测试； 3、定时检查避雷器，防止间隙放电，污秽、电压不稳； | 16 | 6 | 1191 | 7E19303D51624DD187CC7BA64917B557421B | 曹坊变10kV双石线954 | 归档 | 2023-04-07 08:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1024 | F09E30D7F8EA4AD89E1E01C4BD6461C0421B | 三明 | D77F4BC7-E04E-433D-8055-DFFBCA69F70C | GZ13585923040015 | 3523040600012880 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393571cea | 曹坊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-06 00:57 | 2023-04-06 05:03 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月06日0:40曹坊变10kVⅠ段母线B相不完全失地(Ua=9.49kV,Ub =2.75kV,Uc=7.64kV,3U0=6.78kV)无选线信号。故障原因为：10kV南坑线951线路坪上支线#66杆B相瓷瓶遭雷击损坏。 | 2023年04月06日0:40曹坊变10kVⅠ段母线B相不完全失地(Ua=9.49kV,Ub=2.75kV,Uc=7.64kV,3U0=6.78kV) 6日00:43联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV双石线954线路#17杆开关由运行转热备用，于6日00:43控分失败，遥控多次不成功。 6日00:44联/配调张运旭遥控操作_：曹坊变电站.10kV.双石线间隔.954开关由运行转热备用，于06日00:44控分成功，失地未消失。 6日00:45联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：曹坊变电站.10kV.双石线间隔.954开关由热备用转运行，于06日00:50控合成功 6日00:49联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV南坑线951线路坪上支线#19杆开关由运行转热备用，于06日00:49控分成功，接地信号消失 0:50 即通知曹坊供电所吴富民相关线路故障，组织人员带电巡线。 06日01:31 曹坊供电所廖文斌汇报：对10kV南坑线951线路坪上支线#16杆后段主干线进行巡线未发现异常，申请断开坪上支线#61杆开关试送主干线，巡线人员已撤离；联/配调曹晓兰令廖文斌：10kV南坑线951线路坪上支线#61杆开关由运行转热备用，06日01:33操作成功 6日01:34联/配调曹晓兰遥控操作_：10kV南坑线951线路坪上支线#19杆开关由热备用转运行，于06日01:34控合成功，出现曹坊变10kVⅠ段母线B相不完全失地。 6日01:36联/配调张运旭遥控操作_：10kV南坑线951线路坪上支线#19杆开关由运行转热备用，于06日01:36控分成功，失地消失 即通知曹坊供电所廖文斌试送出现曹坊变10kVⅠ段母线B相不完全失地，继续对坪上支线#19杆后段线路继续巡线。 06日02:30曹坊供电所吴富明汇报：经巡视发现10kV南坑线951线路坪上支线#63杆后段线路冒火花，，现巡线人员已撤离，具备送电条件，申请隔离10kV南坑线951线路坪上支线#63杆开关，试送前段线路 联/配调刘盛强令曹坊供电所吴富明：10kV南坑线951线路坪上支线#63杆开关由运行转热备用，06日02:33操作成功 6日02:35联/配调曹晓兰遥控操作_：10kV南坑线951线路坪上支线#19杆开关由热备用转运行，于06日02:35控合成功，即告知曹坊供电所吴富明，线路运行正常，继续组织人员带电巡线。 06日02:40 曹坊供电所廖文斌汇报;10kV南坑线951线路坪上支线#61杆后段线路经巡视未发现异常，现巡线人员已撤离具备送电条件，申请试送10kV南坑线951线路坪上支线#61杆开关。 联/配调曹晓兰令曹坊供电所廖文斌：10kV南坑线951线路坪上支线#61杆开关由热备用转运行，06日02:47操作成功，即告知曹坊供电所吴富明，线路运行正常，继续组织人员带电巡线。 06日04:31曹坊供电所吴富民汇报：10kV南坑线951线路坪上支线#66杆B相瓷瓶遭雷击损坏，已自行脱落无电气连接，暂不影响线路运行，现巡线人员已撤离，申请试送前段线路。 04:31 联/配调刘盛强令曹坊供电所廖文斌：10kV南坑线951线路坪上支线#63杆开关由热备用转运行，06日04:34操作成功，即告知线路其运行正常。 | 初步判定属雷击将针瓶穿一片造成不完全失地，供电所虽有按要求开展巡视工作，但存在巡视不到位，巡视人员责任心不强，维护质量不高，未能发现安全隐患。 | 提升运行维护质量。一是要开展针对性的设备巡视工作，特别要对类似的设备应定期安排有巡视经验的人员使用无人机巡检、望远镜对设备进行检查、红外测温仪测温，一经发现有问题的设备即安排人员进行更换处理。 | 曹坊变10kV南坑线951线路坪上支线#19杆开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-06 00:56 |  | 配调 | 2023-04-07 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 雷害 | 提升运行维护质量。一是要开展针对性的设备巡视工作，特别要对类似的设备应定期安排有巡视经验的人员使用无人机巡检、望远镜对设备进行检查、红外测温仪测温，一经发现有问题的设备即安排人员进行更换处理。 | 16 | 3 | 870 | F09E30D7F8EA4AD89E1E01C4BD6461C0421B | 曹坊变10kV南坑线951 | 归档 | 2023-04-07 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
1016 | E57D6911770A4964988961E8AEB92B250000 | 泉州 | 3940B4BA-F754-4006-90A4-D5E6C2B5895B | GZ13556123040001 | 3523040500198515 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-05 23:08 | 2023-04-06 00:14 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日23:8 DMS弹窗：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#10-#11杆架空线路下方有辆土方车陷进泥里，另一台吊车在救援，怀疑吊车吊臂伸展太长，引起线路短路，现场土方车及吊车均已移走，巡视线路未发现异常，试送成功 | 05日23:08 DMS弹窗：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关跳闸，过流Ⅰ段动作，站内保护启动，召测发现水头村#21公用变、水头村#22公用变、水头村#23公用变没电，初步研判10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关、10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关均跳闸，即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站洪宝岚 23:30 配电抢修班刘国沅汇报章时铭：现场检查10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关跳闸，过流Ⅰ段动作，动作电流A相3758.08A，B相4716.8A，该环网柜检查无异常 4月6日00:00 配电抢修班刘国沅汇报章时铭：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关跳闸，该环网柜没有二次显示屏，无法查看保护动作情况 06日00:07 联/配调李永强令刘国沅：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关由热备用转运行06日00:07下令，00:10操作完毕，运行正常 6日00:10 配电抢修班万仁智汇报吴为森：现场检查发现10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#10-#11杆架空线路下方有辆土方车陷进泥里，另一台吊车在救援，怀疑吊车吊臂伸展太长，引起线路短路，现场土方车及吊车均已移走，巡视线路未发现异常，申请试送 6日00:12联/配调章时铭遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段9 36开关由热备用转运行，于06日00:12控合成功，运行正常 | 怀疑吊车吊臂伸展太长触碰到架空线 | 加强配电线路运维巡视。 | 10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 23:08 | 2023-04-06 00:14 | 配调 | 2023-04-06 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 其他 | 无 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-06 00:14 | 10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关跳闸 | 是 |  | 是 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 异物引发故障 | 加强配电线路运维巡视。 | 8 | 4 | 745 | E57D6911770A4964988961E8AEB92B250000 | 上浦变10kV鞋工Ⅰ回617 | 归档 | 2023-04-07 12:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1014 | 13DKX-23192 | 龙岩 | 3B758E0D-A71F-4922-BF71-770813195C53 | GZ13575823040010 | 3523040500197583 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 23:05 | 2023-04-05 23:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日23:5 10kV垃圾厂支线#08杆#08K开关 跳闸；10kV策和Ⅰ线#40杆#40K开关 跳闸；10kV策和Ⅰ线#73杆#73K开关10kV策和Ⅰ线#73杆#73K开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为： | 5日23:6 10kV垃圾厂支线#08杆#08K开关 跳闸；10kV策和Ⅰ线#40杆#40K开关 跳闸；10kV策和Ⅰ线#73杆#73K开关10kV策和Ⅰ线#73杆#73K开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV策和Ⅰ线#40杆#40K开关及其之后的设备，重点关注10kV策和Ⅰ线#73杆#73K开关之后区域。23时14分巡视人谢东荣、汤建、丘永宏接受通知，开始巡线。 05日23:33 联/配调胡义鑫收到现场丘永宏汇报：保护动作：；故障现象：经策武供电所值班人员巡视10KV策和I线至末端无异常，是当时由于雷电影响造成开关跳闸。 05日23:33 联/配调胡义鑫收到现场丘永宏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV策和Ⅰ线#40杆#40K开关；保护动作：；故障现象：经策武供电所值班人员巡视10KV策和I线至末端无异常 5日23:35联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV策和Ⅰ线#40杆#40K开关由热备用转运行，于05日23:35控合成功 05日23:42 联/配调胡义鑫收到现场丘永宏汇报：保护动作：；故障备注：经策武供电所值班人员巡视10KV垃圾场支线至末端无异常，是由于当时雷电影响跳闸。 5日23:44联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV垃圾厂支线#08杆#08K开关由热备用转运行，于05日23:44控合成功 | 由于雷电影响造成开关跳闸 |  | 策武变10kV策和Ⅰ线621线路策和Ⅰ线#40杆#40K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 23:05 |  | 配调 | 2023-04-06 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 |  | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 6 | 12 | 325 | 13DKX-23192 | 策武变10kV策和Ⅰ线621线路 | 归档 | 2023-04-06 09:27 | 是 | 是 | 否 | 是
1012 | 45B59FB4240D47619B2DAE0CB7D14E6A421B | 南平 | B844A130-82D0-4D1B-9688-76631B71A17D | GZ13595823040008 | 3523040500195723 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153a | 元坑中心供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-05 22:38 | 2023-04-05 22:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月05日22:38 兆丰环网柜10kV源昌Ⅱ线H027开关跳闸，故障原因：有老鼠爬到10kV源昌Ⅱ线001杆源昌公司#2变配变上造成该配变A相跌落式熔断器熔丝熔断 | 22:38 元坑所黄占学汇报：兆丰环网柜10kV源昌Ⅱ线H027开关跳闸，现该开关处热备用，即通知顺昌远程站刘勇 22:38 元坑所黄占学汇报：有老鼠爬到10kV源昌Ⅱ线001杆源昌公司#2变配变上造成该配变A相跌落式熔断器熔丝熔断，老鼠已自行掉落，用户已自行更换熔丝，用户已自行将该配变转运行，现场验收合格，线路具备送电条件，申请送电。于22：40与源昌公司#2配变用户张秀旺确认以上汇报并告其：杆上设备属调度管辖，需调度下令才能操作 05日22:40 联/配调张文延令黄占学：兆丰环网柜10kV源昌Ⅱ线H027开关由热备用转运行，05日22:43操作成功，送电正常，即通知顺昌远程站刘勇 | 老鼠爬到10kV源昌Ⅱ线001杆源昌公司#2变配变上造成该配变A相跌落式熔断器熔丝熔断，引起兆丰环网柜10kV源昌Ⅱ线H027开关跳闸 | 加强用户侧设备巡视管理，督促用户整改并做好记录 | 兆丰环网柜源昌Ⅱ线H027间隔至10kV源昌Ⅱ线003杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 22:37 |  | 配调 | 2023-04-06 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 跌落式熔断器 | 跌落式熔断器 | 异物引发故障 | 加强用户侧设备巡视管理，督促用户整改并做好记录 | 1 | 1 | 1 | 45B59FB4240D47619B2DAE0CB7D14E6A421B | 郑坊变10kV园区Ⅰ线901 | 归档 | 2023-04-07 16:52 | 是 | 是 | 否 | 是
992 | 13DKX-54333 | 龙岩 | 47DAD492-B616-444E-A9A9-B86BEC532197 | GZ13575423040013 | 3523040500183310 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13615a0e0e | 湖洋供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-05 17:21 | 2023-04-06 02:20 | 分支线停电 | 母线失地 | 04月05日17:17 DMS监盘发现：湖洋变10kV.Ⅱ段母线C相完全失地(A相电压为9.81,B相电压为9.74,C相电压为0.94,零序电压为9.17,)17:20遥控10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关由运行转热备用，接地信号消失。故障原因为：10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变绝缘击穿、10kV湖镇线龙上支线#87杆C相避雷器故障、10kV湖镇线龙上支线新发养殖场分支线#01A杆B相熔丝烧断 | 05日17:17 湖洋变电站失地(湖洋变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.81,B相电压为9.74,C相电压为0.94,零序电压为9.17,)。即通知抢修班组 05日17:20联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关由运行转热备用，于05日17:20控分成功接地信号消失 05日17:21 湖洋变电站失地(湖洋变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.81,B相电压为9.74,C相电压为0.94,零序电压为9.17,)。即通知湖洋所张镜彬巡视10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关及其之后的设备。17时24分巡视人黄奋洲、汤涛芳、郭永富、谢耀松、张智炜、罗斐接受通知，开始巡线。 05日18:30 联/配调蓝泉收到现场张镜彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关；保护动作：10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关； 隔离设备：10kV湖镇线龙上支线#69-1杆G1刀闸；隔离状态：分闸 05日18:36 联/配调蓝泉收到现场张镜彬汇报：隔离设备：10kV湖镇线上罗电站分支线#01杆K1开关 05日18:38 联/配调蓝泉收到现场张镜彬汇报：_10kV湖镇线龙上支线#64杆至10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变与10kV湖镇线龙上支线#87杆上罗配变之间线路经巡视无异常，具备送电条件 05日18:40 联/配调蓝泉令罗斐：10kV湖镇线上罗电站分支线#01杆K1开关由运行转热备用，05日18:41操作成功 05日18:41 联/配调蓝泉令罗斐：10kV湖镇线龙上支线#69-1杆G1刀闸由合闸转分闸，05日18:43操作成功 05日18:45联/配调蓝泉遥控操作_：10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关由热备用转运行，于05日18:45控合后零序加速跳闸 05日21:10 联/配调蓝泉收到现场张镜彬汇报：保护动作：无； 隔离设备：10kV湖镇线龙上支线#87杆；故障现象：10kV湖镇线龙上支线#87杆C相避雷器故障 5日21:11联/配调蓝泉遥控操作_：10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关由热备用转运行，于05日21:11控合后零序加速跳闸 05日22:46 联/配调蓝泉收到现场张镜彬汇报：保护动作：无； 隔离设备：10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆高压刀闸；故障现象：10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变击穿 05日22:50 联/配调蓝泉令罗斐：10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变由运行转冷备用，05日22:51操作成功 5日22:59联/配调蓝泉遥控操作_：10kV湖镇线龙上支线#64杆K1开关由热备用转运行，于05日22:59控合成功 05日22:59 联/配调蓝泉令罗斐：10kV湖镇线上罗电站分支线#01杆K1开关由热备用转运行，05日23:00操作成功 5日23:27 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0024，工作负责人：陈伟灵，工作内容：在10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆，进行更换塘子下配变变压器（绝缘击穿抢修），安全措施：10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变高压刀闸。 06日 00:16抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0024,抢修负责人：陈伟灵,抢修任务：1、10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆，更换塘子下配变变压器（绝缘击穿抢修）,抢修安措:断开10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变高压刀闸 06日 01:25抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0024,抢修负责人：陈伟灵,抢修任务：1、10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆，更换塘子下配变变压器（绝缘击穿抢修）,抢修安措:断开10kV湖镇线龙嶂泉分支线#04杆塘子下配变高压刀闸 送电票：SH-ZLP-202304039，06日01:25开始执行，06日02时21分执行完毕。 04月11日17:06分 10kV龙上支线新发养殖场分支线#01A杆已更换新开关，线路无异常具备送电条件 16:46分 令湖洋所罗斐10kV龙上支线新发养殖场分支线#01A杆K1开关由热备用转运行17:06分操作完毕 2023年04月11日17:57新发养殖场专变（10kV湖镇线龙上支线#69-1杆G1刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYSHYLYH20230406001 | 塘子下配变绝缘击穿 |  | 湖洋变10kV湖镇Ⅱ线914线路湖镇线龙上支线#64杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 17:21 |  | 配调 | 2023-04-06 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 基础损坏 | 变压器散热片或台架等机械损坏或受外部火灾影响 | 配网设备故障 |  | 2 | 2 | 157 | 13DKX-54333 | 湖洋变10kV湖镇Ⅱ线914线路 | 归档 | 2023-04-06 02:51 | 是 | 是 | 否 | 是
988 | SBID000000E26A97CCB2454D698C3FBE7528A3D294 | 漳州 | 570F85B8-391B-4D16-9FF0-B82C68E4603B | GZ13565223040002 | 3523040500178479 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e6108e8 | 东厦镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 16:50 | 2023-04-05 17:34 | 分支线停电 | 母线失地 | 5日16:43 下坂变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.89,B相电压为0.63,C相电压为9.83,零序电压为9.63,)接地选线装置未选线，遥控：10kV下宣线#80杆K-xb1958开关由运行转热备用后接地信号消失。故障原因为：10kV明晟农业支线#1杆G-xb1959刀闸靠10kV岩脚支线侧避雷器引线击穿，掉在横担上 | 5日16:49联/配调黄少淮【顺控】遥控操作：10kV岩脚支线#18杆K-xb1964开关由运行转热备用，于05日16:49控分成功接地信号未消失 5日16:49联/配调黄少淮【顺控】遥控操作：10kV下宣线#80杆K-xb1958开关由运行转热备用，于05日16:49控分成功接地信号消失 5日16:50 下坂变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.89,B相电压为0.63,C相电压为9.83,零序电压为9.63)。遥控：10kV下宣线#80杆K-xb1958开关由运行转热备用后接地信号消失，即通知东厦所罗高明巡视10kV下宣线#80杆K-xb1958开关至10kV岩脚支线#18杆K-xb1964开关之间的设备。17时22分巡视人陈志勇、汤上杭接受通知，开始巡线。 5日16:51联/配调黄少淮遥控操作：10kV岩脚支线#41杆K-px01开关由热备用转运行，于05日16:51控合成功，即通知东厦所罗高明。 5日17:12联/配调黄少淮遥控操作：10kV白塔Ⅰ支线#1杆K-xb1963开关由运行转热备用，于05日17:12控分成功，即通知东厦所罗高明。 05日17:21 联/配调黄少淮收到东厦所罗高明汇报：10kV明晟农业支线#1杆G-xb1959刀闸靠10kV岩脚支线侧避雷器引线击穿，掉在横担上 5日17:32联/配调黄少淮遥控操作：10kV下宣线#80杆K-xb1958开关由热备用转运行，于05日17:32控合成功 5日17:33联/配调黄少淮遥控操作：10kV白塔Ⅰ支线#1杆K-xb1963开关由热备用转运行，于05日17:33控合成功,均正常，即通知东厦所罗高明。 5日17:45联/配调张灵茜遥控操作：10kV岩脚支线#18杆K-xb1964开关由热备用转运行（合环），于05日17:45控合成功 5日17:46联/配调张灵茜遥控操作：10kV岩脚支线#41杆K-px01开关由运行转热备用（解环），于05日17:46控分成功，即通知东厦所罗高明。 | 明晟农场支线#1杆避雷器故障（雷击） | 加强日常运维巡视，增强防雷措施。 | 下坂变10kV下宣线#80杆K-xb1958开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 16:49 | 2023-04-05 17:34 | 配调 | 2023-04-11 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-05 17:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 | 加强日常运维巡视，增强防雷措施。 | 11 | 7 | 1578 | SBID000000E26A97CCB2454D698C3FBE7528A3D294 | 下坂变下宣线919 | 归档 | 2023-04-05 18:20 | 是 | 是 | 否 | 是
987 | 13DKX-26170 | 福州 | 5A0CA4E9-E3CC-4AC6-BC52-0C883F0D7839 | LS13515923040009 | 3523040500176057 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a | 南区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 16:41 | 2023-04-05 19:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 04月05日16:31，DMS弹窗110kV桥锦头变10kV牛犄岭912线路#001犄壹开关跳闸，故障原因：无异常（待分析），于19：48送电正常 | 5日16:31 110kV桥锦头变10kV牛犄岭912线路#001犄壹开关跳闸，即通知南区所林吓宁巡视跳闸点牛犄岭#001犄壹开关，及其之后的设备。20时05分巡视人曾华斌,林吓宁,林贤友 接受通知，开始巡线。 05日16:37 联/配调何惠通知南区所林吓宁：DMS弹窗10kV牛犄岭#001犄壹开关跳闸 05日18:26 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：巡线发现10kV牛犄岭#001犄壹开关跳闸，以后线路正在巡线中 05日19:00 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：10kV牛犄岭#026牛江开关以前线路巡线正常，申请试送 05日19:00 联/配调何惠令南区所林吓宁:10kV牛犄岭#026牛江开关由运行转热备用，05日19:15操作成功 05日19:00 联/配调何惠令南区所林吓宁:10kV牛犄岭#001犄壹开关由热备用转运行，05日19:15操作成功 05日19:30 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：10kV牛犄岭#026牛江开关以后线路巡线正常，申请试送 05日19:31 联/配调何惠令南区所林吓宁:10kV牛犄岭#026牛江开关由热备用转运行，05日19:48操作成功 | 线路故障巡视无发现故障 | 加强线路及设备巡视及测温工作 | 福州.桥锦头变10kV牛犄岭912线路牛犄岭#001犄壹开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 16:38 | 2023-04-05 19:48 | 配调 | 2023-04-05 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400141 |  | 2023-04-05 19:48 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 无异常 | 加强线路及设备巡视及测温工作 | 4 | 16 | 436 | 13DKX-26170 | 10kV牛犄岭912线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
983 | 9BDD52414CC643578C964D358A2362A6421B | 泉州 | CEACE8F3-32E3-4D2D-BC47-A1BC1084D463 | GZ13555923040006 | 3523040500162983 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138aea1a80 | 东平镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 16:15 | 2023-04-05 17:50 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日16:15 DMS系统弹窗显示：10kV外山线小湖洋支线#1杆K326开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV外山线小湖洋支线#33杆K549开关有放电痕迹；天气：雨 | 2023年4月5日16:15 DMS系统弹窗显示：10kV外山线小湖洋支线#1杆K326开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，配抢苏盈莹通知东平镇供电所刘建昌对线路进行巡线。 16:20配抢苏盈莹研判：故障范围10kV外山线小湖洋支线#3杆至#34杆之间。 16时27分巡视人吕济良、刘建昌接受通知，开始巡线。 05日17:20 永春县调颜慧君收到现场东平镇供电所吕济良汇报：10kV外山线小湖洋支线#33杆K549开关有放电痕迹，需将开关隔离至冷备用；对其余线路及设备巡视无发现异常，具备送电条件。 10kV外山线小湖洋支线#33杆K549开关异常无法遥控。05日17:21 永春县调颜慧君令东平镇供电所吕济良：10kV外山线小湖洋支线#33杆K549（三遥）开关由运行转冷备用，05日17:31操作成功 5日17:34 永春县调尤一燕令颜慧君遥控操作：10kV外山线小湖洋支线#1杆K326（三遥）开关由热备用转运行，于05日17:34控合成功，送电正常 10kV外山线联络支线#13杆K560开关异常无法遥控。05日17:38 永春县调颜慧君令东平镇供电所吕济良：10kV外山线联络支线#13杆K560（三遥）开关由热备用转运行，05日17:46操作成功,送电正常 | 由于10kV外山线小湖洋支线#33杆K549开关有放电痕迹，C相绝缘击穿下降，造成跳闸。 | 今后应更进一步加强杆上设备的测温与常规运维和带电检测工作。 | 冷水变10kV外山线小湖洋支线#1杆K326开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-05 16:15 |  | 配调 | 2023-04-05 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 |  | 东平镇供电所 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 今后应更进一步加强杆上设备的测温与常规运维和带电检测工作。 | 11 | 10 | 844 | 9BDD52414CC643578C964D358A2362A6421B | 冷水变10kV外碧线913 | 归档 | 2023-04-08 15:03 | 是 | 是 | 否 | 是
982 | FA334C227A39464AA7EBC4A329042CAE421B | 龙岩 | 6DD9BB44-6637-4990-A87C-6C9FBE5CFCAF | GZ13576023040016 | 3523040500162973 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348e00c2a | 城区供电服务中心 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-05 16:12 | 2023-04-05 18:18 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-04-05 16:12（紧急）外勤班姚文斌汇报：10kV泉福口支线#17杆线路打火，需紧急停电。 | 2023-04-05 16:12（紧急）外勤班姚文斌汇报：10kV泉福口支线#17杆线路打火，需紧急停电。16时35分巡视人张艺筹接受通知，开始巡线。 05日 16:12外勤班姚文斌申请：10kV泉福口支线#015-10A杆泉福口#4配变转热备用；10kV泉福口支线#023A杆泉福口#3配变转热备用；10kV泉福口支线#013杆G1刀闸转分闸。 05日16:13 联/配调邓伟烨令姚文斌：10kV泉福口支线#015-10A杆泉福口#4配变由运行转热备用，05日16:28操作成功 05日16:29 联/配调黄如贤令姚文斌：10kV泉福口支线#023A杆泉福口#3配变由运行转热备用，05日16:39操作成功 05日16:40 联/配调黄如贤令张艺筹：10kV泉福口支线#013杆G1刀闸由合闸转分闸，05日16:53操作成功，安措已做好。 5日16:58 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0048，工作负责人：邓家雨，工作内容：在10kV泉福口支线＃017杆，进行山体滑坡树压导线打火抢修，安全措施：10kV泉福口支线＃013杆G1刀闸。 05日 16:59抢修许可票号：LY-ZP-PQ-2023-0048,抢修负责人：邓家雨,抢修任务：1、10kV泉福口支线＃017杆，山体滑坡树压导线打火抢修,抢修安措:断开10kV泉福口支线＃013杆G1刀闸 05日 18:05抢修终结票号：LY-ZP-PQ-2023-0048,抢修负责人：邓家雨,抢修任务：1、10kV泉福口支线＃017杆山体滑坡树压导线打火抢修,抢修安措:断开10kV泉福口支线＃013杆G1刀闸 送电票：ZP-ZLP-202304042，05日18:05开始执行，05日18时18分执行完毕。送电正常。 | 山体滑坡树压泉福口支线#17杆引起线路打火 | 加强线路巡视 | 桂林变电站10kV桂羊线#957线路泉福口支线#013杆G1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 16:11 | 2023-04-05 18:59 | 配调 | 2023-04-05 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-04-05 18:59 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路巡视 | 2 | 0 | 9 | FA334C227A39464AA7EBC4A329042CAE421B | 桂林变电站10kV桂羊线#957 | 归档 | 2023-04-05 21:07 | 是 | 是 | 否 | 是
967 | 13DKX-26382 | 漳州 | 5D2B96D0-7C77-42ED-954F-83ED06B87835 | GZ13565623040005 | 3523040500151520 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 13:45 | 2023-04-05 15:31 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 5日13:44 角美变10kV角良线912开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：角美变10kV角良线出线电缆雷击击穿 | 5日13:45 DMS系统研判：角美变10kV角良线912开关过流Ⅰ段动作，重合闸未投， 即通知东区变电运维班洪少聪及角美所李少强巡视跳闸点角美变10kV角良线912开关及其之后的设备，重点关注角美变10kV角良线912开关至角良线#4环网柜10kV角良线903开关之间区域。14时17分巡视人洪炎森、江伟、李少强、王雅宾接受通知，开始巡线。 05日14:18 联/配调黄坤煌收到现场东区变电运维班洪少聪汇报：经检查角美变10kV角良线912开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投，故障一次电流9738.4A，故障相别及测距未显示，现场设备经检查未发现明显异常 05日14:20 联/配调黄坤煌收到现场角美所洪炎森汇报：10kV角良线线路检查未发现明显异常要求断开角良线#1环网柜10kV角良线901开关进行试送出线电缆 05日14:20 联/配调黄坤煌令洪炎森：角良线#1环网柜10kV角良线901开关由运行转热备用，05日14:20操作成功 05日14:21 联/配调黄坤煌令蔡舒弘：角美变10kV角良线912开关由热备用转运行，05日14:21执行失败，角美变10kV角良线912开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，以上通知角美所洪炎森，东区变电运维班洪少聪 05日14:40 联/配调黄坤煌收到现场角美所洪炎森汇报：角良线#4环网柜经检查未发现明显异常要求从后段进行试送 05日14:40 联/配调黄坤煌令洪炎森：角良线#3环网柜10kV#3至#4箱线902开关由运行转热备用，05日14:40操作成功 05日14:47 联/配调黄坤煌令洪炎森：角良线#4环网柜10kV角良线903开关由热备用转运行，05日14:47操作成功，线路运行正常 05日14:51 东区运维站洪少聪汇报：现场检查角美变10kV角良线912开关间隔无异常，信号显示过流Ⅰ段动作，故障一次电流9938.4A，故障相别及测距未显示 05日15:25 联/配调黄坤煌收到现场角美所洪炎森汇报：角良线#3环网柜10kV#3至#4箱线902开关前段线路检查未发现明显异常要求进行试送 05日15:27 联/配调黄坤煌令洪炎森：角良线#3环网柜10kV#3至#4箱线902开关由热备用转运行，05日15:28操作成功，线路运行正常 05日16:11 联/配调黄坤煌收到现场江伟汇报：经现场检查角美变10kV角良线出线电缆雷击击穿，要求将角美变10kV角良线912线路转冷备用 05日17:30 联/配调蔡舒弘令东区变电运维班徐鹤荣：角美变10kV角良线912线路由热备用转冷备用--18:05操作成功，以上通知角美所江伟 | 10kV角良线出线电缆雷击击穿 |  | 角美变10kV角良线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 13:44 | 2023-04-05 15:30 | 配调 | 2023-04-05 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-05 15:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 雷害 |  | 2 | 16 | 308 | 13DKX-26382 | 角美变角良线912 | 归档 | 2023-04-06 09:44 | 是 | 是 | 否 | 是
963 |  | 莆田 | 6A4F30FA-8E64-4169-BD15-98F23688C500 | GZ13546123040005 |  | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f151240 | 郊尾供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-05 13:06 | 2023-04-05 14:03 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04-05 13:04DMS研判：10kV镇府线917线路南泰分线#001杆001开关（三遥）跳闸；影响配变5个。故障原因：用户内部故障，枯枝掉落在10kV南泰分线#004杆-#005杆上造成短路，该段为架空裸导线（用户产权）。 | 04-05 13:04DMS研判：10kV镇府线917线路南泰分线#001杆001开关（三遥）跳闸；影响配变5个； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV南泰分线#001杆001开关（三遥）及其之后的设备，重点关注10kV南泰分线#001杆001开关（三遥）之后区域。13时30分巡视人彭亦帆接受通知，开始巡线。 05日13:58 联/配调邱荣柔收到现场彭亦帆汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南泰分线#001杆001开关（三遥）；故障原因：用户内部故障，枯枝掉落在10kV南泰分线#004杆-#005杆上造成短路，该段为架空裸导线（用户产权）。 5日13:59联/配调邱荣柔令张丹芳遥控操作_：10kV南泰分线#001杆001（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日13:59控合成功 | 雷雨天气，线路旁树干掉落在用户产权的线路上 | 加强巡视，发放用电检查单 | 莆田.郊尾变10kV镇府线917线路南泰分线#001杆001开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-05 13:06 | 2023-04-05 14:00 | 配调 | 2023-04-05 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-05 14:00 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 |  | 加强巡视，发放用电检查单 | 1 | 4 | 133 |  |  | 归档 | 2023-04-06 14:46 | 是 | 是 | 否 | 是
962 | 13DKX-26373 | 漳州 | 724F9620-3B1F-4478-933A-0EABDEB3A663 | LS13565623040003 | 3523040500144407 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa6 | 石码镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 13:03 | 2023-04-05 13:43 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 5日13:2 崇福变10kV都边线936开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因为：10kV都边线出线电缆击穿 | 5日13:3 DMS系统研判：崇福变10kV都边线936开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸未投入； 即通知抢修班组巡视跳闸点崇福变10kV都边线936开关及其之后的设备，重点关注崇福变10kV都边线936开关至榜山变10kV云都Ⅰ回906开关、平宁路环网柜10kV文平箱线901开关之间区域。14时14分巡视人黄伟强接受通知，开始巡线。 5日13:16联/配调黄坤煌遥控操作：水晶花园环网柜10kV水晶花园支线901开关由运行转热备用——13:16控分成功 5日13:17联/配调黄坤煌遥控操作：水晶花园环网柜10kV工水箱线902开关由热备用转运行——13:17控合成功，线路运行正常，以上通知石码所黄伟强 05日13:32 联/配调黄坤煌收到现场石码所陈志忠汇报：10kV都边线出线电缆击穿，其余巡视无异常，要求断开高速环网柜10kV都边线901开关进行隔离并试送线路 05日13:32 联/配调黄坤煌令陈志忠：高速环网柜10kV都边线901开关由运行转热备用，05日13:37操作成功 05日13:40 联/配调黄坤煌令蔡舒弘：榜山变10kV云都Ⅰ回906开关由热备用转运行，05日13:40操作成功，线路运行正常，以上通知石码所陈志忠 | 电缆中间接头受潮老化故障 |  | 崇福变10kV都边线936线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 13:03 |  | 配调 | 2023-04-05 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 恶劣天气 |  | 14 | 13 | 2368 | 13DKX-26373 | 崇福变都边线936 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
961 | 66143D3B293BD072E0430A8E932FD0720000 | 漳州 | FD1AD6C9-126A-4679-9060-478DCFFF0DA8 | GZ13566323040003 | 3523040500143412 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0e824e7196e3ff0171f88a66401188 | 高压用电检查班（龙文） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-05 13:02 | 2023-04-05 14:11 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日13:01 DMS研判：10kV青年山支线#1杆Z-00750开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，且10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关过流Ⅰ段保护动作，故障原因为：10kV喔喔食品配电室用户内部故障。 | 05日13:02 10kV青年山支线#1杆Z-00750开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV青年山支线#1杆Z-00750开关及其之后的设备，重点关注10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105断路器之后区域 05日13:55 联/配调韩伟聪令龙文配电一班林庆东：10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关由运行转热备用，05日14:02操作成功 05日14:03 联/配调韩伟聪收到龙文配电一班林庆东汇报：10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关已转热备用，其余线路巡视无异常，申请试送 05日14:04 联/配调韩伟聪遥控操作_：10kV青年山支线#1杆Z-00750开关由热备用转运行，于05日14:04控合成功，送电正常 06日08:18 龙文用检钟建波汇报：10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关需转至冷备用状态，即通知龙文一班林庆东安排人员操作 06日09:29 令颜厝供电所李小权：10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关由热备用转冷备用，于06日09:37操作完毕 06日18:05 龙文用检钟建波汇报：10kV喔喔食品配电室用户内部抢修工作结束，验收合格，且10kV进线开关在冷备用状态 06日18:58 令颜厝所李小权：10kV喔喔食品支线#1杆Z-04105开关由冷备用转运行，于19:05分操作完毕，送电正常 | 10kV喔喔食品配电室屋顶漏水造成高压进线开关烧毁 | 加强配电室巡视，做好配电室屋顶的防水，更换损坏设备. | 颜厝变古县线927线路青年山支线#1Z-00750开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 13:01 |  | 配调 | 2023-04-06 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强配电室巡视，做好配电室屋顶的防水，更换损坏设备. | 7 | 8 | 284 | 66143D3B293BD072E0430A8E932FD0720000 | 颜厝变古县线927 | 归档 | 2023-04-07 14:44 | 是 | 是 | 否 | 是
954 | d3a51e9c-30ad-4d41-9f81-5e34c151d8d6 | 泉州 | AC74DD7E-C1EC-47BF-BB4E-9CFAF90C9234 | GZ13555123040021 | 3523040500130386 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 11:30 | 2023-04-05 21:11 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月05日 11:31 IES监盘发现：湖美变10kV日昇线953线路C相完全接地（A相电压为10.49kV,B相电压为9.62kV,C相电压为1.04kV,零序电压为16.58kV) 失地选线正确。故障原因：10kV日昇线3#杆C相悬瓶炸裂 | 2023年04月05日 11:31 IES监盘发现：湖美变10kV日昇线953线路C相完全接地（A相电压为10.49kV,B相电压为9.62kV,C相电压为1.04kV,零序电压为16.58kV)19时01分巡视人张两鑫、黄喆接受通知，开始巡线。 05日11:26 联/配调卢彩玲令吕小红：10kV日昇线H001环网柜F11负荷开关由运行转热备用，05日11:27操作成功 05日11:27 联/配调卢彩玲令吕小红：10kV湖美变日昇线953开关由运行转热备用，05日11:27操作成功 05日11:28 联/配调卢彩玲令吕小红：10kV湖新线丰盛1#环网柜912开关由热备用转运行，05日11:29操作成功 11:36南安县调卢彩玲通知溪美所黄喆：10kV日昇线H001环网柜F11开关后段线路负荷已转由10kV湖新线供电，10kV日昇线南安悦公馆1#、2#配电室备自投动作成功，要求检查10kV日昇线阳光优家1#配电室、10kV日昇线日昇新城1#配电室、10kV日昇线世贸璀璨天城开闭所兼1#配电室、10kV日昇线柳城中学环网柜备自投动作情况 12:34溪美所杨志达汇报配调王玉玲:10kV日昇线世贸璀璨天城开闭所兼1#配电室备自投未正确动作（现911分、900分） 13：10溪美所杨志达汇报南安县调吕小红：10kV世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室备自投动作失败（900分、911分、921合位），10kV世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室巡无异常要求送电。 05日13:11 联/配调吕小红令溪美所杨志达：10kV世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室（至10kV日昇线世茂璀璨新城1#环网柜）911开关由热备用转运行，05日13:13操作成功，运行正常汇报南安县调卢彩玲。 14:02 溪美所杨鸿江汇报南安县调卢彩玲：10kV日昇线阳光优家1#配电室进线备自投正确动作（921分，911合） 5日13:24 南安县调卢彩玲签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0220，工作负责人：杨坤灿，工作内容：在10kV日昇线1#杆至16#杆、三塘2号变支线，进行故障查找、处理；在10kV日昇线三塘2号变支线2#杆，进行Y208刀闸断裂更换（刀闸型号不变）；在10kV日昇线三塘2号变支线7#主杆，进行三塘2#变避雷器损坏处理，安全措施：110kV湖美变10kV日昇线953线路转检修，110kV湖美变10kV三峰线631线路转检修，10kV日昇线H001环网柜（至10kV日昇线16#杆）F11线路转检修（断开F11负荷开关，合上F116接地刀闸），10kV三峰线看守所支线H001环网柜（至10kV三峰线16#杆）911线路转检修（断开911负荷开关、9113隔离刀闸，合上9116接地刀闸）。 05日14:06 联/配调卢彩玲令溪美所杨坤灿：10kV三峰线看守所支线H001环网柜（至10kV三峰线看守所支线1#杆）912开关由冷备用转运行（合环）05日14:07操作结束 5日14:11联/配调卢彩玲遥控操作叶凌峰：湖美变10kV三峰线631开关由运行转热备用（解环），于5日14:11控分成功 05日14:12 联/配调卢彩玲令溪美所杨坤灿：10kV三峰线看守所支线H001环网柜（至10kV三峰线16#杆）911开关由运行转冷备用，05日14:17操作成功 05日14:12 联/配调卢彩玲令溪美所杨坤灿：查10kV日昇线H001环网柜（至10kV日昇线16#杆）F11开关确在冷备用，05日14:17操作成功 14:18 南安县调卢彩玲通知溪美运检班陈春玲：10kV三峰线看守所支线H001环网柜（至10kV三峰线16#杆）911开关确在冷备用，10kV日昇线H001环网柜（至10kV日昇线16#杆）F11开关确在冷备用 05日14:18 联/配调卢彩玲令溪美运检班陈春玲：湖美变10kV三峰线631线路由热备用转检修，05日14:44操作成功汇报配调王玉玲 05日14:18 联/配调卢彩玲令溪美运检班陈春玲：湖美变10kV日昇线953线路由热备用转检修，05日14:44操作成功汇报配调王玉玲 05日14:46 联/配调王玉玲令溪美所杨坤灿：10kV日昇线H001环网柜（至10kV日昇线16#杆）F11线路由冷备用转检修，05日15:05操作成功。汇报南安县调吕小红 05日14:46 联/配调王玉玲令溪美所杨坤灿：10kV三峰线看守所支线H001环网柜（至10kV三峰线16#杆）911线路由冷备用转检修，05日15:05操作成功，汇报南安县调吕小红 05日 15:06配调卢彩玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0220,抢修负责人：杨坤灿,抢修任务：1、10kV日昇线1#杆至16#杆、三塘2号变支线故障查找、处理；2、10kV日昇线三塘2号变支线2#杆Y2 | 10kV日昇线3#杆C相悬瓶击穿 |  | 湖美变10kV日昇线953线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 11:30 |  | 配调 | 2023-04-05 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934953 | 城区供电服务中心(溪美) |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 1 | 5 | 132 | d3a51e9c-30ad-4d41-9f81-5e34c151d8d6 | 湖美变10kV日昇线953 | 归档 | 2023-04-13 11:23 | 是 | 是 | 否 | 是
950 | 2666719D6863472A96CB96D2F80B50D3421B | 漳州 | 3CABDBC0-6FAD-4A63-9A14-96159F296529 | GZ13565723040008 | 3523040500125679 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-05 11:15 | 2023-04-05 12:04 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 5日10:49 长乐变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.78,B相电压为0.84,C相电压为9.80,零序电压为92.14,)，无选线信号，失地线路为长乐变10kV双塘线915线路。故障原因为：10kV建三电站支线#05杆建三水电站专变电压互感器漏油（用户内部故障） | 5日11:02联/配调林雅仪【顺控】遥控操作_：10kV山溪分支线#01杆Z-2805开关由运行转热备用，于05日11:02控分成功 5日11:03联/配调林雅仪【顺控】遥控操作_：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关由运行转热备用，于05日11:03控分成功 5日11:04联/配调林雅仪【顺控】遥控操作_：10kV福塘线#111杆Z-2802开关由运行转热备用，于05日11:04控分成功 5日11:05联/配调林雅仪【顺控】遥控操作_：10kV福塘线#57杆Z-2092开关由运行转热备用，于05日11:05控分成功 5日11:06联/配调林雅仪【顺控】遥控操作_：长乐变10kV秀峰线911开关由运行转热备用，于05日11:06控分成功 5日11:08联/配调林雅仪遥控操作_：长乐变10kV秀峰线911开关由热备用转运行，于05日11:08控合成功 5日11:08联/配调林雅仪遥控操作_：10kV福塘线#57杆Z-2092开关由热备用转运行，于05日11:08控合成功 5日11:09联/配调林雅仪遥控操作_：10kV福塘线#111杆Z-2802开关由热备用转运行，于05日11:09控合成功 5日11:10联/配调林雅仪遥控操作_：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关由热备用转运行，于05日11:10控合成功 5日11:14联/配调林雅仪遥控操作_：10kV山溪分支线#01杆Z-2805开关由热备用转运行，于05日11:14控合成功 5日11:14 通知并确认建三水电站停机解列 5日11:14联/配调林雅仪遥控操作_：长乐变10kV双塘线915开关由运行转热备用，于05日11:14控分成功接地信号消失 5日11:16 长乐变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.78,B相电压为0.84,C相电压为9.80,零序电压为92.14,)，无选线信号，失地线路为长乐变10kV双塘线915线路。即通知抢修班组巡视长乐变10kV双塘线915开关及其之后的设备。11时53分巡视人苏志容、李松林、罗永福接受通知，开始巡线。 05日11:56 联/配调林雅仪收到现场苏志容汇报：10kV建三电站支线#05杆建三水电站专变电压互感器漏油（用户内部故障），申请隔离10kV双塘线#27杆P-2293刀闸，试送10kV双塘线主线 05日11:57 联/配调林雅仪令苏志容：10kV双塘线#27杆P-2293刀闸由合闸转分闸，05日11:58操作成功 5日12:01联/配调林雅仪遥控操作_：长乐变10kV双塘线915开关由热备用转运行，于05日12:01控合成功 17:36 收到九峰所苏志容汇报：10kV建三电站支线#05杆建三水电站专变确在热备用状态，验收合格，具备送电条件 17:37 林雅仪下令九峰所苏志容：10kV双塘线#27杆P-2293刀闸由分闸转合闸--17:39执行完毕 2023年04月17日17:40建三水电站（10kV双塘线#27杆P-2293刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20230405001 | 10kV建三电站支线#05杆建三水电站专变电压互感器漏油（用户内部故障 |  | 长乐变双塘线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 11:15 | 2023-04-05 12:04 | 配调 | 2023-04-05 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-04-05 12:04 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 用户内部故障 |  | 4 | 1 | 473 | 2666719D6863472A96CB96D2F80B50D3421B | 长乐变双塘线915 | 归档 | 2023-04-19 10:09 | 是 | 是 | 否 | 是
948 | 67066DF29BE95030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 05D5D122-4B70-4321-94DE-650CFB366D98 | GZ1354515323040008 | 3523040500123614 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115c | 忠门中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-05 10:57 | 2023-04-05 11:23 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日10:56 系统显示：忠门变10kV月塘线917线路乐屿新城开闭所902开关跳闸。 故障原因：无异常 | 5日10:56 系统显示：忠门变10kV月塘线917线路乐屿新城开闭所902开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV乐屿新城开闭所902断路器及其之后的设备。11时01分巡视人黄宇航接受通知，开始巡线。 05日11:17 联/配调姚建峰收到现场黄宇航汇报：现场确认跳闸开关为：10kV乐屿新城开闭所902断路器；查无故障；试送设备：10kV乐屿新城开闭所902断路器 05日11:21 联/配调姚建峰令黄宇航：乐屿新城开闭所10kV乐屿新城II路902 开关由热备用转运行，05日11:23操作成功 | 查无异常，初步怀疑是湄洲II路故障II段母线电压波动造成乐屿新城开闭所902开关失压跳闸 | 上报二次班组进行开关定值查验指导 | 忠门变10kV月塘线917线路乐屿新城开闭所902断路器 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 10:57 |  | 配调 | 2023-04-05 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429611 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 上报二次班组进行开关定值查验指导 | 9 | 0 | 801 | 67066DF29BE95030E0430A8EA3EC50300000 | 月塘线917线路 | 归档 | 2023-04-11 20:27 | 是 | 是 | 否 | 是
946 | 65c6d966-0204-41ce-bb45-93b55100e11f | 三明 | 0710BDA1-2E8C-446A-A551-D8E41245906C | GZ13586023040009 | 3523040500118956 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21dfc | 西洋镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 10:43 | 2023-04-05 12:14 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月5日10:42 西洋变10kV西林线963开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未动作。 | 2023年4月5日10:42 西洋变10kV西林线963开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未动作。 即通知抢修班组巡视跳闸点西洋变10kV西林线963开关及其之后的设备，重点关注西洋变10kV西林线963开关至10kV黄窠线#87杆XY0499开关之间区域。11时17分巡视人范祖威接受通知，开始巡线。11时19分巡视人范祖威、罗志沂接受通知，开始巡线。 5日10:45联/配调邓嘉嘉遥控操作_：10kV黄窠线#87杆XY0499开关由运行转热备用，于05日10:45控分成功 5日10:46联/配调邓嘉嘉遥控操作_：10kV黄窠线#70杆XY0540开关由热备用转运行，于05日10:46控合成功 11:17西洋所罗志沂汇报永田联调邓嘉嘉：10kV西林线#1杆至#24甲杆巡视无异常，申请断开10kV西林线#24甲杆XY0102开关，试送10kV西林线#24甲杆前段线路。 05日11:17 联/配调邓嘉嘉收到现场范祖威汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西林线963开关；保护动作：10kV西林线963开关； 隔离设备：10kV西林线24甲杆XY0102开关； 巡视无异常范围：10kV西林线#1杆-10kV西林线#24甲杆 05日11:18 联/配调邓嘉嘉令范祖威：10kV西林线#24甲杆XY0102开关由运行转热备用，05日11:21操作成功 5日11:23联/配调邓嘉嘉遥控操作_：西洋变电站.10kV.西林线间隔.963开关由热备用转运行，于05日11:23控合成功 5日11:22埔岭运维站范林丽汇报永田联调杨慧莹：2023年4月5日10:40:06:050 西洋变电站10kV西林线963开关跳闸；过流Ⅰ段动作。故障相BC相，故障电流47.3A，站内设备检查正常，无重合闸信号。 11:34西洋所罗志沂汇报永田联调邓嘉嘉：10kV西林线#24甲杆后段巡线无异常，申请断开10kV银坑支线#02杆XY0211开关后，试送10kV西林线24甲杆XY0102开关。 05日11:36 联/配调邓嘉嘉令罗志沂：10kV银坑支线#02杆XY0211开关由运行转热备用，05日11:40操作成功 05日11:36 联/配调邓嘉嘉令罗志沂：10kV西林线#24甲杆XY0102开关由热备用转运行，05日11:47操作成功 05日11:59 联/配调邓嘉嘉收到现场范祖威汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV银坑支线#01杆-10kV银坑支线#58杆；试送设备：10kV银坑支线#02杆XY0211开关 05日11:59 联/配调邓嘉嘉收到现场范祖威汇报：10kV银坑支线#1杆至#58杆后段线路巡视无异常，申请试送10kV银坑支线#02杆XY0211开关。 5日12:04联/配调邓嘉嘉遥控操作_：10kV银坑支线#02杆XY0211开关由热备用转运行，于5日12:04控合失败 5日12:07联/配调邓嘉嘉遥控操作_：10kV银坑支线#02杆XY0211开关由热备用转运行，于5日12:07控合失败 05日12:08 联/配调邓嘉嘉令罗志沂：10kV银坑支线#02杆XY0211开关由热备用转运行，05日12:10操作成功 5日12:09联/配调赖德健遥控操作_：10kV银坑支线#02杆XY0211开关由热备用转运行，于5日12:09控合失败 | 10kV西林线#02杆XY0266刀闸鸟害 |  | 西洋变10kV西林线963线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 10:42 |  | 配调 | 2023-04-05 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 恶劣天气 |  | 28 | 27 | 1985 | 65c6d966-0204-41ce-bb45-93b55100e11f | 西洋变10kV西林线963 | 归档 | 2023-04-07 14:36 | 是 | 是 | 否 | 是
936 | FEE2F44E97174DFDA41A109ADF26CAE2421B | 泉州 | FADD2E26-6EBE-4175-A3D0-1E5900AEC654 | GZ1355525223040007 | 3523040500109634 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48,8a0e824e4f1aa780014f3e9ebf677dca,8a0f688f46db11f00146db138dc91b46,8a0f688f46db11f00146db138de81b50 | 配电线路运维班,配电运检中心,配电运维二班,配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 09:31 | 2023-04-05 10:35 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 5日9：29监控黄超玲 通知：院前变10kVＩ段母线Ａ相失地，选线为10kV海峰线911线路。故障原因：10kV海峰线刺桐公园环网柜PT击穿。 | 05日9：29监控黄超玲通知庄彬红：院前变10kV Ｉ段母线Ａ相失地，选线为10kV海峰线911线路。09时31分，联/配调庄彬红发布停电信息，发布设备为院前变电站.10kV.海峰线间隔.911开关，通知相关人员巡视院前变电站.10kV.海峰线间隔.911开关及其之后设备。 05日09:31 联/配调庄彬红令陈志胜：10kV海峰线刺桐公园2#环网柜(至刺桐公园环网柜）924开关由运行转冷备用，05日09:32操作成功，查失地信号未消失。 05日09:33 联/配调庄彬红令林华绮：院前变10kV海峰线911开关由运行转热备用，05日09:34操作成功，查线路正常。 05日10:00王理民汇报林华琦：10kV海峰线刺桐公园环网柜有异味且冒烟。 05日10:08 联/配调林华琦令王理民：10kV海峰线淮口花苑南区配电室（至刺桐公园环网柜）911开关由运行转冷备用，05日10:10操作成功 05日10:10 联/配调林华琦令王理民：10kV海峰线淮口花苑南区配电室（至淮口支线7-1#杆）912开关由冷备用转运行，05日10:12操作成功 05日10:14王理民汇报林华琦：10kV海峰线淮口花苑南区配电室2#配变低压母排异响。 05日10:16 联/配调林华琦令王理民：10kV海峰线淮口花苑南区配电室2#配变由运行转空载运行，05日10:22操作成功 05日10:20 联/配调陈志胜令傅小斌：10kV海峰线淮口花苑北区配电室（至刺桐公园2#环网柜）911开关由运行转冷备用，05日10:23操作成功 05日10:25 联/配调陈志胜令傅小斌：10kV海峰线淮口花苑北区配电室（至唯口支线12#杆）912开关由冷 备用转运行，05日10:25操作成功 05日10:25王理民汇报林华琦：10kV海峰线淮口花苑南区配电室2#配变低压部分线路查无异常，申请断开所有低压分支路开关试送低压母排。 05日10:25 联/配调林华琦令王理民：10kV海峰线淮口花苑南区配电室2#配变由空载运行转运行，05日10:25操作成功，试送正常 05日11:12 联/配调庄彬红令王理民：10kV东涂线经典名门开闭所(至海峰线刺桐公园环网柜）921开关由热备用 转冷备用，05日11:14操作成功 05日12:59 联/配调陈志胜令纪成练：院前变10kV海峰线911开关由热备用转冷备用，05日13:05操作成功 5日12:21 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200006100，工作负责人：王理民 ，工作内容：_10kV海峰线刺桐公园环网柜PT故障抢修，安全措施：_10kV海峰线刺桐公园2#环网柜(至刺桐公园环网柜）924开关、10kV海峰线淮口花苑南区配电室（至刺桐公园环网柜）911开关、10kV东涂线经典名门开闭所(至海峰线刺，桐公园环网柜）921开关、院前变10kV海峰线911开关转冷备用；10kV海峰线刺桐公园环网柜911、912、913、914线路转检修。 05日13:12 联/配调陈志胜令王理民：10kV海峰线刺桐公园环网柜（海峰线进线)911线路由运行转检修，05日13:21操作成功 05日13:21 联/配调陈志胜令王理民：10kV海峰线刺桐公园环网柜(至淮口花苑南区配电室)912线路由运行转检修，05日13:24操作成功 05日13:24 联/配调林华琦令王理民：10kV海峰线刺桐公园环网柜(至经典名门开闭所)913线路由运行转检修，05日13:30操作成功 05日13:30 联/配调陈志胜令王理民：10kV海峰线刺桐公园环网柜(至刺桐公园2#环网柜）914线路由运行转检修，05日13:31操作成功 05日13:34抢修许可：票号：QZQXD20200006100，抢修负责人：王理民，抢修任务：_10kV海峰线刺桐公园环网柜PT故障抢修，抢修安措：_10kV海峰线刺桐公园2#环网柜(至刺桐公园环网柜）924开关、10kV海峰线淮口花苑南区配电室（至刺桐公园环网柜）911开关、10kV东涂线经典名门开闭所(至海峰线刺，桐公园环网柜）921开关、院前变10kV海峰线911开关转冷备用；10kV海峰线刺桐公园环网柜911、912、913、914线路转检修。 05日14:31抢修终结：票号：QZQXD20200006100，抢修负责人：王理民，抢修任务：_10kV海峰线刺桐公园环网柜PT故障抢修，抢修安措：_10kV海峰线刺桐公园2#环网柜(至刺桐公园环网柜）924开关、10kV海峰线淮口花苑南区配电室（至刺桐公园环网柜）911开关、10kV东涂线经典名门开闭所(至海峰线刺，桐公园环网柜）921开关、院前变10kV海峰线911开关转冷备用；10kV海峰线刺桐公园911、912、913、914线路转检修。 送电票：QZBB23040113，05日14:32开 | 10kV海峰线刺桐公园环网柜PT故障 |  | 院前变10kV海峰线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 09:31 | 2023-04-05 10:25 | 配调 | 2023-04-08 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610058 | 配电运检中心 | 2023-04-05 10:25 | 无 | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | PT柜 | PT故障 | PT本体故障 | 其他 |  | 5 | 1 | 572 | FEE2F44E97174DFDA41A109ADF26CAE2421B | 院前变10kV海峰线911 | 归档 | 2023-04-06 08:26 | 是 | 是 | 否 | 是
931 | 13DKX-22168 | 龙岩 | 7BAF4B16-C28E-4644-B00F-CB67CC60E6D3 | GZ13575423040010 | 3523040500102706 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 09:09 | 2023-04-05 12:07 | 分支线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月05日09:08 DMS监盘发现：碧田变10kV碧玉线921开关电流Ⅲ段动作，重合闸动作，电流加速动作；故障原因为：10KV西郊支线联通分支线＃01杆悬瓷击穿 | 05日9:10 碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关 跳闸；碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关碧田变电站.10kV.碧玉线.921CSC-211.电流Ⅲ段动作；碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关碧田变电站.10kV.碧玉线.921CSC-211.重合闸动作；碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关碧田变电站.10kV.碧玉线.921CSC-211.电流加速动作；10kV碧玉线#82杆K1开关10kV碧玉线#82杆#82Z开关过流Ⅱ段告警；10kV碧玉线#35A杆K1开关10kV碧玉线#35Z断路器相间过流保护动作；10kV碧玉线#35A杆K1开关10kV碧玉线#35Z断路器A相过流告警；10kV碧玉线#35A杆K1开关10kV碧玉线#35Z断路器C相过流告警；10kV西郊支线#77杆K1开关10kV西郊支线#77杆K1开关过流Ⅰ段告警；10kV西郊支线#77杆K1开关10kV西郊支线#77杆K1开关过流Ⅱ段告警；碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关碧田变电站.10kV.碧玉线.921CSC-211.事故总；10kV碧玉线#35A杆K1开关10kV碧玉线#35Z断路器事故总告警； 即通知郊区所邱冠雄巡视跳闸点碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关及其之后的设备，重点关注10kV西郊支线#77杆K1开关至10kV西郊支线#51杆K1开关、10kV兰地水厂Ⅱ线#01杆K1开关之间区域。10时25分巡视人丘华蔚、游禄贵、李桂泉、罗福民、谢三连接受通知，开始巡线。 05日09:16联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由运行转热备用，于05日09:16控分成功 05日09:16联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：碧田变电站.10kV.碧玉线间隔.921开关由热备用转运行，于05日09:16控合成功 05日11:20 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：现场确认跳闸开关为：碧玉线921开关；保护动作：电流Ⅲ段； 故障原因：雷害；故障现象：架空类隔离刀闸瓷柱断裂 05日11:40 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：保护动作：无；故障备注：10KV西郊支线联通分支线＃01杆悬瓷雷击穿。申请：10KV西郊支线＃57杆K开关转冷备用，10KV西郊支线＃69杆G1刀闸由合闸转分闸。 05日11:43 联/配调蓝泉令李桂泉：10kV西郊支线#57杆K1开关由运行转冷备用，05日11:46操作成功 5日11:48联/配调蓝泉遥控操作_：10kV西郊支线#51杆K1开关由热备用转运行，于5日11:48控合失败 05日11:49 联/配调高晓春令李桂泉：10kV西郊支线#69杆G1刀闸由合闸转分闸，05日11:54操作成功 5日11:56联/配调蓝泉遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由热备用转运行，于05日11:56控合成功 05日12:03 联/配调蓝泉令李桂泉：10kV西郊支线#51杆K1开关由热备用转运行，05日12:04操作成功 05日12:20 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0023，工作负责人：黄永荣，工作内容：在10kV西郊支线#64杆-#65杆、10kV西郊支线联通分支线#01A杆，进行更换悬瓶、刀闸、避雷器（悬瓶炸裂故障抢修），安全措施：10kV西郊支线#57杆K1开关、G1刀闸，10kV西郊支线#69杆G1刀闸。 05日13:29 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：_查10kV西郊支线#69杆G1刀闸确在分闸位置 05日13:30 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：_查10kV西郊支线#57杆K1开关确在分闸位置 05日13:31 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：_查10kV西郊支线#57杆G1刀闸确在分闸位置 05日 13:33抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0023,抢修负责人：黄永荣,抢修任务：1、10kV西郊支线#64杆-#65杆、10kV西郊支线联通分支线#01A杆，更换悬瓶、刀闸、避雷器（悬瓶炸裂故障抢修）,抢修安措:断开10kV西郊支线#57杆K1开关、G1刀闸，断开10kV西郊支线#69杆G1刀闸 05日 16:38抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0023,抢修负责人：黄永荣,抢修任务：1、10kV西郊支线#64杆-#65杆、10kV西郊支线联通分支线#01A杆，更换悬瓶、刀闸、避雷器（悬瓶炸裂故障抢修）,抢修安措:断开10kV西郊支线#57杆K1开关、G1刀闸，断开10kV西郊支线#69杆G1刀闸 送电票：SH-ZLP-202304036，05日16:39开始执行，05日17时28分执行完毕。 | 10kV联通支线01杆悬瓷击穿 |  | 碧田变10kV碧玉线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 09:09 |  | 配调 | 2023-04-05 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 16 | 8 | 1368 | 13DKX-22168 | 碧田变10kV碧玉线921线路 | 归档 | 2023-04-05 12:16 | 是 | 是 | 否 | 是
928 | E38EF612-2F91-4F2C-9B2F-07520A366F27 | 泉州 | 44B25628-FF4B-4694-8EEA-7CBEB360ACE0 | GZ13555723040031 | 3523040500096289 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387121952 | 虎邱镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 08:50 | 2023-04-05 10:34 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月05日 08:25 IES700监控报文：虎邱变10kVII、III段母线A相不完全失地（Ua：1.9，Ub：8.77，Uc：8.99，3U0:11.89），无选线，经拉路法确定故障线路为10kV湖西921线。故障原因：10kV湖西921线#002杆G001刀闸进线侧电缆头烧毁 | 2023年04月05日 08:25 IES700监控报文：虎邱变10kVII、III段母线A相不完全失地（Ua：1.9，Ub：8.77，Uc：8.99，3U0:11.89），无选线，经拉路法确定故障线路为10kV湖西921线。09时09分巡视人李振鸿接受通知，开始巡线。 08:32 调度蔡巧敏、马姑晓遥控：虎邱变10kV大池线922、芹后线923开关由运行转热备用，失地未解除。 08:38 调度蔡巧敏、马姑晓遥控：10kV湖西921线#036-6杆K009开关由运行转热备用，失地未解除。 08:38 调度蔡巧敏、马姑晓遥控：西坪变10kV柏溪线917开关由热备用转运行，送电正常，10kV柏溪917线负荷恢复由西坪变10kV柏溪线917线供电。 08:49 调度蔡巧敏、马姑晓遥控：虎邱变10kV湖西线921开关由运行转热备用，失地解除。 05日09:11 联/配调马姑晓收到现场李振鸿汇报：申请将10kV湖西921线#030甲杆K012开关隔离至热备用 05日09:12 联/配调马姑晓令李振鸿：10kV湖西921线#030甲杆K012（三遥）开关由运行转热备用，05日09:14操作成功 05日09:38 联/配调陈炳堃令刘怡亮：虎邱变电站.10kV.湖西线间隔.921开关由热备用转运行，05日09:40操作成功，虎邱变10kVII、III段母线A相不完全失地（Ua：1.9，Ub：8.77，Uc：8.99，3U0:11.89） 05日09:40 联/配调陈炳堃令刘怡亮：虎邱变电站.10kV.湖西线间隔.921开关由运行转热备用，05日09:40操作成功 05日10:04 联/配调陈炳堃收到现场李振鸿汇报：10kV湖西921线#002杆G001刀闸进线侧电缆头烧毁，申请断开10kV湖西921线#002杆G001刀闸 05日10:04 联/配调陈炳堃令李振鸿：10kV湖西921线#002杆G001刀闸由合闸转分闸，05日10:14操作成功 05日10:18 联/配调陈炳堃令李振鸿：10kV桥头911线#029-5杆K006开关由热备用转运行，05日10:22操作成功 5日10:28联/配调肖晓瑜遥控操作_：10kV湖西921线#030甲杆K012（三遥）开关由热备用转运行，于5日10:28控合失败 05日10:28 联/配调肖晓瑜令李振鸿：10kV湖西921线#030甲杆K012（三遥）开关由热备用转运行，05日10:30操作成功 | 10kV湖西921线#002杆G001刀闸进线侧电缆头烧毁，属设备老化，雷击 |  | 虎邱变10kV湖西线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 08:49 |  | 配调 | 2023-04-16 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆终端头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 10 | 2 | 727 | E38EF612-2F91-4F2C-9B2F-07520A366F27 | 虎邱变10kV湖西线921 | 归档 | 2023-04-06 17:16 | 是 | 是 | 否 | 是
919 | 13DKX-42553 | 南平 | AFE93531-BE5D-4D05-9E43-43B151A47829 | LS13595423040008 | 3523040500081982 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1396 | 星村供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 08:29 | 2023-04-05 15:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-05 08:29 现场汇报10kV红星线东北源支线#192杆KY3105开关跳闸，未见保护信号，原因：10kV红星线东北源支线#255杆避雷器被雷击穿，引线搭在线路上 | 05日 08:29 星村供电所余恒喜汇报：10kV红星线东北源支线#192杆KY3105开关跳闸，未见保护信号，现开关处热备用。经对#192杆后端线路进行巡线，未发现异常，线路具备送电条件，申请试送10kV红星线东北源支线#192杆KY3105开关。并通知服务调度班（武夷山）王雨洁。 08:31 令星村供电所余恒喜：10kV红星线东北源支线#192杆KY3105开关由热备用转运行，于08：34试送不成功。 14:50星村供电所邹晓庆汇报：巡线发现10kV红星线东北源支线#255杆避雷器被雷击穿，引线搭在线路上，现已处理完毕，线路具备送电条件 14:52令星村供电所邹晓庆：10kV红星线东北源支线#192杆KY3105开关由热备用转运行，于15:07执行完毕，正常，通知服务调度班（武夷山）王雨洁 |  |  | 10kV红星线东北源支线#192杆至#269杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 08:27 |  | 配调 | 2023-04-05 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 雷害 |  | 3 | 1 | 181 | 13DKX-42553 | 红星变10kV红星线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
915 | 13DKX-53753 | 莆田 | 52848483-FAE8-410A-99B2-321933B46C3C | GZ13546123040004 | 3523040500070653 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f251248 | 度尾中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 08:02 | 2023-04-05 10:04 | 分支线停电 | 母线失地 | 5日7:35 凤山变10kVⅠ段母线A相全失地（A相电压为0.57,B相电压为9.88,C相电压为9.89,零序电压为93.31）。无选线，经试拉10kV岭峰线913线路岭峰#1变分线#001杆001开关（三遥）后失地信号复归。故障原因为10kV岭峰#3变支线#013杆岭峰#3变避雷器击穿。 | 5日7:35 莆田.凤山变失地(莆田.凤山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.57,B相电压为9.88,C相电压为9.89,零序电压为93.31,)。即通知度尾供黄海航。 5日08:01联/配调王慧冰遥控操作_：10kV岭峰#1变分线#001杆001柱上开关（三遥）由运行转热备用，于05日08:01控分成功接地信号消失 5日7:35 凤山变10kVⅠ段母线A相全失地（A相电压为0.57,B相电压为9.88,C相电压为9.89,零序电压为93.31）。无选线，经试拉10kV岭峰线913线路岭峰#1变分线#001杆001开关（三遥）后失地信号复归。08时15分巡视人林振中、陈宇、黄海航接受通知，开始巡线。 05日09:56 联/配调邱荣柔收到现场黄海航汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岭峰#1变分线#001杆001开关（三遥）；故障原因为10kV岭峰#3变支线#013杆岭峰#3变避雷器击穿，已处理；试送设备：，申请试送10kV岭峰#1变分线001杆001开关 5日09:58联/配调邱荣柔令张丹芳遥控操作_：10kV岭峰#1变分线#001杆001（三遥）开关由热备用转运行，于05日09:58控合成功 | 本期故障是由雷雨恶劣天气导致的10kV岭峰#3变支线#013杆岭峰#3变避雷器击穿。本次故障属偶发性故障，非班组运维不当，设备老化等运维不到位因素引起。 | 运行维护班组应积极完成线路设备差异化巡视，以及时掌控线路周边运行环境变化信息，及时了解线路设备的运行情况。运行维护班组应加强线路、设备巡视测温工作。及时查找整治线路设备安全隐患、缺陷。对未绝缘化的杆段进行绝缘化改造，对线树矛盾突处的杆段进行清障，对未防雷改造杆段进行防雷改造，对有发热缺陷的设备进行消缺。加强督促用户加强设备运维巡视力度。 | 莆田.凤山变10kV岭峰线913线路岭峰#1变分线#001杆001开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-05 08:02 |  | 配调 | 2023-04-05 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 运行维护班组应积极完成线路设备差异化巡视，以及时掌控线路周边运行环境变化信息，及时了解线路设备的运行情况。运行维护班组应加强线路、设备巡视测温工作。及时查找整治线路设备安全隐患、缺陷。对未绝缘化的杆段进行绝缘化改造，对线树矛盾突处的杆段进行清障，对未防雷改造杆段进行防雷改造，对有发热缺陷的设备进行消缺。加强督促用户加强设备运维巡视力度。 | 6 | 0 | 521 | 13DKX-53753 | 岭峰线913线路 | 归档 | 2023-04-05 19:34 | 是 | 是 | 否 | 是
908 | 56b5169e-8bc4-4933-92b8-ac5222c376d3 | 三明 | CF6BF57F-EB6C-4ED0-AF88-E26C5A92D949 | LS13585223040006 | 3523040500064078 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 07:42 | 2023-04-05 11:32 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 5日7:26黄潭变10kVⅠ段母线失地，A相电压为9.81kV,B相电压为3.13kV,C相电压为7.24kV,零序电压为0.94V)无选线信号。故障原因为：10kV大言万全线910#92-28-31杆坳上公变避雷器击穿。 | 5日7:26 黄潭变电站失地(黄潭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.81,B相电压为3.13,C相电压为7.24,零序电压为0.94,黄潭变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.56,B相电压为3.05,C相电压为7.31,零序电压为7.11,)。即通知抢修班组 5日07:29联/配调揭明宗遥控操作_：黄潭变电站.10kV.马带线间隔.911开关由运行转热备用，于05日07:29控分成功接地信号存在 5日07:30联/配调揭明宗遥控操作_：黄潭变电站.10kV.马带线间隔.911开关由热备用转运行，于05日07:30控合成功 5日07:36联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：大言万全线910#92-1杆分段开关由运行转热备用，于05日07:36控分失败 5日07:36联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：大言万全线910#86支路开关由运行转热备用，于05日07:36控分成功 5日07:36联/配调揭明宗【顺控】遥控操作_：大言万全线910#39杆分段开关由运行转热备用，于05日07:36控分成功接地信号消失 5日7:43 黄潭变电站失地(黄潭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.81kV,B相电压为3.13kV,C相电压为7.24kV,零序电压为0.94V)。即通知抢修班组巡视大言万全线910#39杆分段开关及其之后的设备。10时22分巡视人龚德义接受通知，开始巡线。10时22分巡视人龚德义、汤忠根、吴纯佑接受通知，开始巡线。 5日07:53联/配调揭明宗遥控操作_：大言万全线910#92-1杆分段开关由运行转热备用，于05日07:53控分成功 5日07:55联/配调揭明宗遥控操作_：大言万全线910#39杆分段开关由热备用转运行，于05日07:55控合成功 5日07:58联/配调揭明宗遥控操作_：大言万全线910#86支路开关由热备用转运行，于05日07:58控合成功 05日10:25 联/配调谢斌令吴纯佑：大言万全线910#92-28-1杆分段开关由运行转热备用，05日10:26操作成功 05日10:25 联/配调谢斌令吴纯佑：大言万全线910#92-30杆分段开关由运行转热备用，05日10:26操作成功 5日10:29联/配调谢斌遥控操作_：大言万全线910#92-1杆分段开关由热备用转运行，于05日10:29控合成功 05日10:29 联/配调谢斌令吴纯佑：大言万全线910#92-30杆分段开关由热备用转运行，05日10:31操作成功 05日11:10 联/配调谢斌令吴纯佑：大言万全线910#92-28-1杆分段开关由热备用转运行，05日11:23操作成功，送电正常 05日11:15 联/配调谢斌收到现场龚德义汇报：现场确认跳闸开关为：大言万全线910#39杆分段开关；保护动作：；试送设备：10kV大言万全线910#92-28-1杆分段开关由热备用转运行。； 故障点：10kV大言万全线910#92-28-31杆坳上公变避雷器击穿 |  |  | 10kV大言万全线910#39杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 07:41 |  | 配调 | 2023-04-05 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | su_yongwang | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 16 | 6 | 379 | 56b5169e-8bc4-4933-92b8-ac5222c376d3 | 黄潭变10kV大言万全线910 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
906 | EFCEA410EFBD46FA845C2ECB15EEB5A9421B | 泉州 | 491B8D29-72F5-483C-A7F3-F599663EA5A1 | GZ13555123040018 | 3523040500056776 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d64c0d279016518f07c9b2583 | 省新镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 07:37 | 2023-04-05 13:17 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年4月5日 07:37 DMS监盘发现：10kV善桥线1#塔U64开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，跳闸前站内有C相完全接地现象 故障原因：10kV善桥线龙头支线26+1#杆-27#杆B相导线断线 | 2023年4月5日 07:37 DMS监盘发现：10kV善桥线1#塔U64开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，跳闸前站内有C相完全接地现象，南安县调黄丽吉通知省新镇供电所黄俊铭08时47分巡视人李振远接受通知，开始巡线。08时47分巡视人陈振发、李培坤、傅小榕、李振远、傅晓阳接受通知，开始巡线。 05日08:25 省新所傅晓阳汇报配调林珊珊：10kV善桥线龙头支线26+1#杆-27#杆B相导线断线，要求10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关转冷备用隔离故障 05日08:25 联/配调林珊珊令省新所傅晓阳：10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关由运行转冷备用，05日08:32操作成功，汇报配调刘伟强 05日08:35 省新所傅晓阳汇报配调刘伟强，10kV善桥线故障已隔离，人员已撤离，具备送电条件，申请试送线路 05日08:37 省新所傅晓阳汇报配调刘伟强：10kV善桥线1#塔U64开关在热备用05日08:39 联/配调刘伟强令省新所傅晓阳：10kV善桥线1#塔U64开关由热备用转运行，05日08:45操作成功，线路运行正常 5日09:23 配调王玉玲签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0219，工作负责人：傅晓阳，工作内容：在10kV善桥线龙头支线26+1#杆至28#杆，进行更换10kV善桥线龙头支线26+1#杆、27#杆横担，更换避雷器；重新架设10kV善桥线龙头支线26+1#杆至27#杆导线，制作耐张（10kV善桥线龙头支线26+1#杆至27#杆B相断线修复），安全措施：10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关、X766刀闸，10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关、0087刀闸，10kV善桥线龙头支线25-2#主杆龙头10#配变综合配电箱4001总开关，10kV善桥线龙头支线26+1-7#主杆省东村龙头12#变低压刀闸。 05日09:40 联/配调王玉玲令省新所傅晓阳：10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关由运行转冷备用，05日10:01操作成功 05日09:40 联/配调王玉玲令省新所傅晓阳：10kV善桥线龙头支线25-2#主杆龙头10#变由运行转空载运行，05日10:01操作成功 05日09:40 联/配调王玉玲令省新所傅晓阳：10kV善桥线龙头支线26+1-7#主杆省东村龙头12#变由运行转空载运行，05日10:01操作成功 05日 10:03配调王玉玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0219,抢修负责人：傅晓阳,抢修任务：1、10kV善桥线龙头支线26+1#杆至28#杆，更换10kV善桥线龙头支线26+1#杆、27#杆横担，更换避雷器；重新架设10kV善桥线龙头支线26+1#杆至27#杆导线，制作耐张（10kV善桥线龙头支线26+1#杆至27#杆B相断线修复）,抢修安措:断开10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关、X766刀闸，断开10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关、0087刀闸，断开10kV善桥线龙头支线25-2#主杆龙头10#配变综合配电箱4001总开关，断开10kV善桥线龙头支线26+1-7#主杆省东村龙头12#变低压刀闸 05日 12:55配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0219,抢修负责人：傅晓阳,抢修任务：1、10kV善桥线龙头支线26+1#杆至28#杆，更换10kV善桥线龙头支线26+1#杆、27#杆横担，更换避雷器；重新架设10kV善桥线龙头支线26+1#杆至27#杆导线，制作耐张（10kV善桥线龙头支线26+1#杆至27#杆B相断线修复）,抢修安措:断开10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关、X766刀闸，断开10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关、0087刀闸，断开10kV善桥线龙头支线25-2#主杆龙头10#配变综合配电箱4001总开关，断开10kV善桥线龙头支线26+1-7#主杆省东村龙头12#变低压刀闸 送电票：QZNA23040125，05日12:56开始执行，05日13时15分执行完毕。南安县调卢彩玲 | 10kV善桥线龙头支线27#杆避雷器雷击击穿后，发生不完全接地故障，后因试送成功，导线与避雷器距离不足，放电电流熔断导线引起断线接地故障。 |  | 许山变10kV善桥线914线路1#塔U64开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 07:37 | 2023-04-05 12:18 | 配调 | 2023-04-05 14:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 完全失地 | 285354 | 省新镇供电所 | 2023-04-05 12:18 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 恶劣天气 |  | 17 | 20 | 1453 | EFCEA410EFBD46FA845C2ECB15EEB5A9421B | 许山变10kV善桥线914 | 归档 | 2023-04-05 16:20 | 是 | 是 | 否 | 是
904 | d42a3b85-5083-44e2-a36d-bd0b2111694e | 三明 | 7299FA06-75E2-4D96-B0F6-AACE458B68D3 | LS13585223040005 | 3523040500052824 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-05 07:20 | 2023-04-05 07:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 5日7:18 万全变10kV常安线907开关跳闸，过流II段保护动作，重合闸动作，过流加速动作，故障原因：无异常。 | 5日7:21 即通知抢修班组巡视跳闸点万全变电站.10kV.常安线间隔.907开关及其之后的设备。 5日07:22联/配调熊明禄遥控操作_：万全变电站.10kV.常安线间隔.907开关由热备用转运行，于05日07:22控合成功，送电正常。 |  |  | 10kV常安线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 07:19 |  | 配调 | 2023-04-05 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 无异常 |  | 7 | 3 | 205 | d42a3b85-5083-44e2-a36d-bd0b2111694e | 万全变10kV常安线907 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
902 | 13DKX-20885 | 龙岩 | 18C34F86-0E41-4EE2-AFF8-DF62E6042858 | GZ13575323040005 | 3523040500053215 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360cd0dde | 十方供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-05 07:19 | 2023-04-05 15:32 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 5日7:12 集贤变电站.10kV.Ⅲ段母线C相失地(A相电压为5.71,B相电压为6.62,C相电压为5.56,零序电压为0.69,)无选线信号。10kV集和线#227杆227K开关由运行转热备用，于05日07:18控分成功接地信号消失。故障原因为：大树压在湖兰塘配变台架上 | 5日7:12 集贤变电站失地(集贤变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为5.71,B相电压为6.62,C相电压为5.56,零序电压为0.69,)。即通知抢修班组 5日07:18联/配调王开培【顺控】遥控操作_：10kV集和线#227杆227K开关由运行转热备用，于05日07:18控分成功接地信号消失 5日7:19 集贤变电站失地(集贤变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为5.71,B相电压为6.62,C相电压为5.56,零序电压为0.69,)。即通知抢修班组巡视10kV集和线#227杆227K开关及其之后的设备。 05日08:24 联/配调王开培收到现场刘明峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV集和线#227杆227K开关；保护动作：10kV集和线#227杆227K开关； 隔离设备：10kV集和线234G；隔离状态：冷备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类杆塔拉线损坏；故障备注：10kV湖兰塘配变树木压在台架上 05日08:28 联/配调王开培令刘明峰：10kV集和线#234杆234G刀闸由合闸转分闸，05日08:30操作成功（系统原因无法网络化下令） 5日08:32联/配调王开培遥控操作_：10kV和壮联络线#2杆2K开关由热备用转运行，于05日08:32控合成功 5日09:38 申请配电故障抢修单NO：LY-WP-PQ-2023-0018，工作负责人：刘明峰，工作内容：在10kV郭公塘支线#15AB杆湖兰塘配变旁，进行清理压在台架上树木，安全措施：10kV集和线#227杆227G刀闸，10kV集合线#234杆234G杆刀闸，10kV集和线#227杆227K开关。 05日09:49 联/配调廖冠锋令刘明峰：10kV集和线#227杆227K开关由热备用转冷备用，05日09:52操作成功 05日09:54抢修许可：票号：LY-WP-PQ-2023-0018，抢修负责人：刘明峰，抢修任务：在10kV郭公塘支线#15AB杆湖兰塘配变旁，进行清理压在台架上树木，抢修安措：10kV集和线#227杆 227G刀闸，10kV集合线#234杆 234G杆刀闸，10kV集和线#227杆 227G开关。 05日 09:53抢修许可票号：LY-WP-PQ-2023-0018,抢修负责人：刘明峰,抢修任务：1、10kV郭公塘支线#15AB杆湖兰塘配变旁，清理压在台架上树木,抢修安措:断开10kV集和线#227杆227G刀闸，断开10kV集合线#234杆234G杆刀闸，断开10kV集和线#227杆227G开关 05日 14:58抢修终结票号：LY-WP-PQ-2023-0018,抢修负责人：刘明峰,抢修任务：1、10kV郭公塘支线#15AB杆湖兰塘配变旁，清理压在台架上树木,抢修安措:断开10kV集和线#227杆227G刀闸，断开10kV集合线#234杆234G杆刀闸，断开10kV集和线#227杆227G开关 送电票：WP-ZLP-202304006，05日14:58开始执行 | 10kV郭公塘支线#15AB杆湖兰塘配变，大树压线。 |  | 集贤变10kV集和线668线路集和线#227杆227K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 07:19 | 2023-04-05 14:55 | 配调 | 2023-04-05 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 250832 | 东留供电所 | 2023-04-05 14:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 恶劣天气 |  | 6 | 0 | 202 | 13DKX-20885 | 集贤变10kV集和线668线路 | 归档 | 2023-04-05 16:27 | 是 | 是 | 否 | 是
900 | EF2630A4C7FD48C0A9F191310B11346F421B | 福州 | 8DB72A72-9F7D-4D04-95DF-6202F5F571CA | LS13516223040016 | 3523040500045607 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13374c06be | 海口供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-05 06:54 | 2023-04-05 12:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日6:48 10kV城元Ⅰ回#147城元A四开关过流Ⅰ段保护动作开关跳闸，故障原因为：10kV城元Ⅰ回冠泽分线#001杆001开关击穿，12：19抢修完毕，恢复送电正常 | 5日6:48 10kV城元Ⅰ回#147城元A四开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸；10kV城元Ⅰ回#079城元A一开关#过流Ⅱ段告警； 即通知海口所陈文才巡视跳闸点10kV城元Ⅰ回#147城元A四开关，及其之后的设备，重点关注10kV城元Ⅰ回#147城元A四开关后面区域，10kV城元Ⅰ回#171杆171开关前面区域，_10时31分巡视人海口所李洪杰,陈文才 接受通知，开始巡线。 05日07:28 联/配调陈婷收到海口所陈文才汇报：10kV城元Ⅰ回#147杆以下线路查无故障，申请试送 5日07:30 联/配调陈婷遥控操作：10kV城元Ⅰ回#147城元A四柱上开关由热备用转运行于05日07:30控合后跳闸，试送失败 05日08:55 联/配调陈婷收到海口所陈文才汇报故障为：10kV城元Ⅰ回冠泽分线#001杆001开关击穿，申请隔离后试送 05日08:55 联/配调陈婷令海口所陈文才:10kV城元Ⅰ回#168杆冠泽分线T0001刀闸由合闸转分闸，05日08:57操作成功 5日08:58联/配调陈婷遥控操作：10kV城元Ⅰ回#147城元A四柱上开关由热备用转运行于05日08:58控合成功 5日10:06 申请配电故障抢修单NO：FQPD0001116，工作负责人：李洪杰 ，工作内容：10kV城元Ⅰ回冠泽分线#001杆更换开关。安全措施： 10kV海直冠泽花园911线路转检修 10kV城元Ⅰ回#168杆冠泽分线T0001刀闸。 05日10:18 联/配调林昕洁令海口所李洪杰:海直冠泽花园911线路由运行转检修，05日10:19操作成功 05日10:20抢修许可：票号：FQPD0001116，抢修负责人：李洪杰，抢修任务：10kV城元Ⅰ回冠泽分线#001杆更换开关。安全措施： 10kV海直冠泽花园911线路转检修 10kV城元Ⅰ回#168杆冠泽分线T0001刀闸。 05日12:03抢修终结：票号：FQPD0001116，抢修负责人：李洪杰，抢修任务：10kV城元Ⅰ回冠泽分线#001杆更换开关。安全措施： 10kV海直冠泽花园911线路转检修 10kV城元Ⅰ回#168杆冠泽分线T0001刀闸。 05日12：19执行完毕送电指令票详见指令票：福清2023040033 送电成功，结束流程 |  |  | 安民变10kV城元Ⅰ回#147城元A四开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 06:51 |  | 配调 | 2023-04-07 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 9 | 1 | 954 | EF2630A4C7FD48C0A9F191310B11346F421B | 10kV城元Ⅰ回617线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
898 | 88CBBF7724444DA692B2E403D3A9DD19421B | 三明 | DA586E5F-CD6E-401E-8393-EFCFD89F7EB1 | GZ13586023040008 | 3523040500042998 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21df8 | 大湖镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 06:33 | 2023-04-05 06:50 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日6:32 DMS系统研判10kV湖魏线#139杆DH0161开关跳闸；故障原因：强对流天气雷击造成10kV湖魏线#139杆DH0161开关出线侧导线及避雷器雷击跳闸 | 2023年4月5日6:32 DMS系统研判 10kV湖魏线#139杆DH0161开关跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV湖魏线#139杆DH0161开关及其之后的设备，重点关注10kV湖魏线#139杆DH0161开关之后区域。06时39分巡视人赖承钟、罗小美接受通知，开始巡线。 05日06:45 联/配调李书群令卢勇平：10kV湖魏线#139杆DH0161开关由热备用转运行，05日06:47强送成功。 | 因强对流天气雷击造成10kV湖魏线#139杆DH0161开关出线侧导线及避雷器雷击跳闸 |  | 10kV湖魏线#139杆DH0161开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 06:32 |  | 配调 | 2023-04-05 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935862 | 本部 |  |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 恶劣天气 |  | 2 | 2 | 1 | 88CBBF7724444DA692B2E403D3A9DD19421B | 大湖变10kV湖魏线9A5 | 归档 | 2023-04-07 18:56 | 是 | 是 | 否 | 是
895 | 49e5a5b0-ae78-4d45-81c7-c4c4825724cf | 福州 | C23B434A-C6B6-4BA2-9646-DBAF28B2D6C4 | GZ13516223040015 | 3523040500041901 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-05 06:01 | 2023-04-05 09:41 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 5日5:54 周店变10kV周宏Ⅱ回643开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障电流二次值51.30A，大电流闭锁重合闸，FA未动作，故障原因为：10kV周宏II回宏明次分线#003杆港深实业用户内部故障，08：41故障已隔离。10：48用户内部故障处理完毕，恢复送电正常 | 5日5:54 周店变10kV周宏Ⅱ回643开关过流I段保护动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV周宏Ⅱ回#036周宏B2开关#036周宏B2开关零序Ⅰ段告警； FA未动作，即通知宏路所钟兆友巡视跳闸点周店变10kV周宏Ⅱ回643开关，及其之后的设备，重点关注10kV周宏Ⅱ回#036周宏B2开关后面区域，10kV周宏Ⅱ回#055周石BL开关前面区域，通知周店运维詹洪锚前往站内查看设备及保护动作情况，06时42分巡视人薛必龙接受通知，开始巡线 5日5:54 FA未动作。未动作原因：周店变10kV周宏II回643开关遥测数据未发生突变 5日06:17联/配调陈婷遥控操作：10kV周宏Ⅱ回#036周宏B2柱上开关由运行转热备用于05日06:17控分成功 05日06:18 联/配调陈婷令监控陈秋兴:福州.周店变/10kV.周宏Ⅱ回643开关由热备用转运行05日06:18下令06：21操作成功 05日07:36 联/配调陈婷收到宏路所钟兆友汇报：线路查无明显故障，申请隔离10kV周宏Ⅱ回#038杆沃底分线T000开关后试送 05日07:37 联/配调陈婷令宏路所钟兆友:10kV周宏Ⅱ回#038杆沃底分线T000柱上开关由运行转热备用，05日07:38操作成功 5日07:39联/配调陈婷遥控操作：10kV周宏Ⅱ回#036周宏B2柱上开关由热备用转运行于05日07:39控合成功 05日08:09 联/配调陈婷收到周店运维詹洪锚汇报：保护信号为周店变10kV周宏II回643开关过流I段保护动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸，现场检查设备情况正常，故障相B相，故障电流二次值51.30A 05日08:10 联/配调陈婷收到宏路所钟兆友汇报故障为：10kV周宏II回宏明次分线港深实业用户内部故障，由于断10kV周宏Ⅱ回宏明次分线#003杆B001（界）刀闸处理内部故障，因安全距离不够，申请隔离10kV周宏Ⅱ回沃底分线#004杆宏明次分线T0001刀闸后试送 05日08:12 联/配调陈婷令宏路所钟兆友:10kV周宏Ⅱ回沃底分线#004杆宏明次分线T0001刀闸由合闸转分闸，05日08:12操作成功 05日08:13 联/配调陈婷令宏路所钟兆友:10kV周宏Ⅱ回#038杆沃底分线T000柱上开关由热备用转运行，05日08:41操作成功 05日10:32 联/配调林文婷收到现场宏路所薛必龙汇报：_10kV周宏II回宏明次分线#003杆港深实业用户内部故障已处理完毕验收合格具备送电条件，申请试送，港深实业用户内部0.4kV低压总开及刀闸已断开、10kV周宏II回宏明次分线#001杆宏明金属用户内部0.4kV低压总开及刀闸已断开。 05日10:38 联/配调林文婷令宏路所薛必龙:10kV周宏Ⅱ回沃底分线#004杆宏明次分线T0001刀闸由分闸转合闸，05日10:44操作成功 05日10:48 联/配调林昕洁通知宏路所薛必龙：10kV周宏II回宏明次分线#003杆港深实业用户内部0.4kV低压总开及刀闸可以合闸，10kV周宏II回宏明次分线#001杆宏明金属用户内部0.4kV低压总开及刀闸可以合闸。 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV周宏II回宏明次分线港深实业用户内部故障 | 隔离故障点，处理完好 | 周店变10kV周宏Ⅱ回643开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 05:58 | 2023-04-05 09:35 | 配调 | 2023-04-07 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 259632 | 宏路供电所 | 2023-04-05 09:35 | 处理完好 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 | 隔离故障点，处理完好 | 3 | 17 | 213 | 49e5a5b0-ae78-4d45-81c7-c4c4825724cf | 10kV周宏Ⅱ回643线路 | 归档 | 2023-04-05 10:17 | 是 | 是 | 否 | 是
894 | 13DKX-38910 | 福州 | DD79E90E-4749-4A1D-80C5-18D0BB2E7A6A | GZ13516123040004 | 3523040500042415 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 06:00 | 2023-04-05 14:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 5日5:51 滨海变10kV海明线986开关过流I段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：海明3＃环网10kV力沃一913电缆故障，隔离故障区间后于14：19送电，06日01:11抢修完毕，恢复全部送电 | 5日5:51 福州.滨海变/10kV.海明线986开关跳闸；海明1#环网10kV海明二环913开关913开关C相过流；海明1#环网10kV海明911开关911开关A相过流；福州.滨海变/10kV.海明线986开关福州.滨海变/10kV.海明线986/DF3322E.过流Ⅰ段动作（软报文）； 收到15个配变上送停电事件；即通知_06时10分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。 5日07：00金峰运维站林如凯：05：52：02：902 滨海变10kV海明线986开关跳闸，过流I段动作，故障电流51.64A，故障相AB相，重合闸退出，现场一二次设备检查无异常_10时01分巡视人陈辉,林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 05日10:10 联/配调黄锦云收到现场陈辉汇报：海明＃2环网10kV海明三环911至海明＃3环网10kV海明二环911开关间电缆故障 05日10:12 联/配调张永健令陈辉:海明2#环网10kV海明三环911线路由运行转冷备用，05日10:23操作成功 05日10:29 联/配调张永健令黄锦云:福州.滨海变/10kV.海明线986开关由热备用转运行，05日10:29操作成功 05日10:32 联/配调张永健令陈辉:海明3#环网10kV海明二环911线路由运行转冷备用，05日10:38操作成功 05日10:43 联/配调张永健令黄锦云:福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关由热备用转运行，05日10:43操作后跳闸（电流加速段动作） 05日11:31 联/配调张永健收到现场陈辉汇报：10kV克明I线＃01杆-10kV克明I线＃24杆巡视无异常 05日11:34 联/配调张永健令陈辉:10kV克明Ⅰ线#24克明二开关由运行转热备用，05日11:52操作成功 05日11:57 联/配调张永健令黄锦云:福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关由热备用转运行，05日11:58操作成功 12：50 江田所陈辉电告：克明1#环网申请送电 05日12:52 联/配调张永健令林正福:克明1#环网10kV克明二环916开关由运行转冷备用，05日13:03操作成功 05日12:52 联/配调张永健令林正福:10kV克明Ⅰ线#24克明二开关由热备用转运行，05日13:08操作成功 05日13:49 联/配调张永健收到现场陈辉汇报 巡视海明2＃环网10kV海明三环911-海明3＃环网10kV克明二环912无异常，申请隔离海明3＃环网10kV力沃一913开关、海明3＃环网10kV克明二环912开关；试送试送设备海明2＃环网10kV海明三环911、海明3＃环网10kV海明二环911 05日13:51 联/配调张永健令陈辉:海明3#环网10kV力沃一913开关由运行转热备用，05日13:53操作成功 05日13:51 联/配调张永健令陈辉:海明3#环网10kV克明二环912开关由运行转热备用，05日13:55操作成功 05日13:51 联/配调张永健令陈辉:海明3#环网10kV海明二环911开关由热备用转运行，05日13:58操作成功 05日13:51 联/配调张永健令陈辉:海明2#环网10kV海明三环911开关由热备用转运行，05日14:00操作成功 5日14:11 江田所王召仁电告：怀疑海明3＃环网10kV力沃一913、海明3＃环网10kV克明二环912电缆故障，其他线路均正常 05日14:12 联/配调张永健令陈辉:克明2#环网10kV海明三环916开关由运行转冷备用，05日14:17操作成功 05日14:12 联/配调张永健令陈辉:克明1#环网10kV克明二环916开关由冷备用转运行，05日14:18操作成功 无需抢修类型归档:，已隔离。 16：16停电详见 长乐2023040081 05日 17:18抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0100,抢修负责人：陈建伟,抢修任务：1、海明3#环网10kV力沃一913线路，出线电缆故障查找、制作电缆头及试验；2、海明3#环网10kV克明二环912线路，出线电缆故障查找、制作电缆头及试验,抢修安措:海明3#环网10kV力沃一913线路转检修，力沃开闭所10kV力沃一911线路转检修，海明3#环网10kV克明二环912线路转检修，克明2#环网10kV海明三环916线路转检修 05日 22:52抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0100,抢修负责人：陈建伟,抢修任务：1、海明3#环网10kV力沃一913线路，出线电缆故障查找、制作电缆头及试验；2、海明3#环网10kV克明二环912线路，出线电缆故障查找、制作电缆头及试验,抢修安措:海明3#环网10kV力沃一913线路转检修，力沃开闭所10kV力沃一911线路转检修，海明3#环网10kV克明二环912线路转检修， | 海明3＃环网10kV力沃一913电缆故障，其他线路均正常，于14：19送电 |  | 滨海变10kV海明线986线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 05:56 | 2023-04-05 15:46 | 配调 | 2023-04-06 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 | 2023-04-05 15:46 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 3 | 16 | 237 | 13DKX-38910 | 10kV海明线986线路 | 归档 | 2023-04-07 16:07 | 是 | 是 | 否 | 是
893 | 6AA0B9BECADC1176E0437F00000111760000 | 福州 | 80ADCA0F-B4CB-4234-8F6B-A66C41CDFD62 | LS13516123040003 | 3523040500042161 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311550312 | 古槐供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 05:52 | 2023-04-05 15:38 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 5日5:48 江田变10kV感恩线615开关过流II段动作跳闸，重合闸动作，过流加速段动作跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV感恩线#01电缆头故障及10kV感恩线#38柱上开关本体故障，抢修完毕于15：37送电 | 5日5:48 江田变/10kV感恩线615开关跳闸，过流加速段动作；即通知黄飞嵩、陈华根、高飞、林茂淦、林剑辉、郑云春、卓金松、陈凌威、施孝旺、陈华亮、高友剑、林云龙 05日06:12 联/配调张小凡令卓金松:10kV感恩线#60华元一开关由运行转热备用，05日07:02操作成功 05日06:12 联/配调张小凡令卓金松:10kV后屿线#27后感开关由热备用转运行，05日07:04操作成功 05日 07：05停电信息更新 5日07：05 旗山运维站林洲：5日5:48：42：928 江田变10kV感恩线615开关过流II段动作动作跳闸，故障电流5.676kA，重合闸动作，过流加速度段动作，重合闸不成功，故障电流5.718kA，现场一二次设备检查无异常 05日08：30古槐所林建辉：10kV感恩线#01电缆头故障，其余线路巡视无异常，申请隔离试送 05日08:33 联/配调张小凡令林剑辉:10kV感恩线#38三溪一开关由运行转冷备用，05日08:54操作成功 05日08:33 联/配调张小凡令林剑辉:10kV感恩线#60华元一开关由热备用转运行，05日09:34操作后跳闸 05日10:30 联/配调张永健收到现场林剑辉汇报：10kV感恩线#38柱上开关本体故障 5日10:55 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0099，工作负责人：高友剑 ，工作内容：在10kV感恩线#38，进行开关本体故障进行短接抢修。，安全措施： 220kV江田变 10kV洋下II线616线路转冷备用 220kV江田变 10kV感恩线615线路冷备用 10kV感恩线#60 华元一开关转冷备用 10kV洋下II线#61 华元五开关转冷备用。 05日11:14 联/配调张永健令卓金松:查10kV洋下Ⅱ线#61华元五开关确在冷备用，05日11:23操作成功 05日11:14 联/配调张永健令卓金松:10kV感恩线#60华元一开关由热备用转冷备用，05日11:24操作成功 05日11:14 联/配调张永健令林舟:福州.江田变/10kV.洋下Ⅱ线616线路由运行转冷备用 05日11:14 联/配调张永健令林舟:福州.江田变/10kV.感恩线615线路由热备用转冷备用，12：18操作成功 05日 12:21抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0099,抢修负责人：高友剑,抢修任务：1、10kV感恩线#38，开关本体故障进行短接抢修,抢修安措:220kV江田变10kV洋下II线616线路转冷备用，220kV江田变10kV感恩线615线路冷备用,断开10kV感恩线#60华元一开关转冷备用，断开10kV洋下II线#61华元五开关转冷备用 05日 14:16抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0099,抢修负责人：高友剑,抢修任务：1、10kV感恩线#38，开关本体故障进行短接抢修,抢修安措:220kV江田变10kV洋下II线616线路转冷备用，220kV江田变10kV感恩线615线路冷备用,断开10kV感恩线#60华元一开关转冷备用，断开10kV洋下II线#61华元五开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：长乐2023040078 |  |  | 江田变10kV感恩线615线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 05:51 |  | 配调 | 2023-04-12 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 4 | 15 | 521 | 6AA0B9BECADC1176E0437F00000111760000 | 10kV感恩线615 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
891 | b8e3ff1f-646b-4633-98f5-2e300e28c8b5 | 龙岩 | C5B5C556-096B-412F-A196-A24AC77E600E | GZ13575923040006 | 3523040500040606 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c18 | 白沙供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-05 05:42 | 2023-04-05 06:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日5:41 10kV杨梅开闭所杨楼线904开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：雷害 | 5日5:42 10kV杨梅开闭所杨楼线904开关 跳闸；10kV杨梅开闭所杨楼线904开关杨楼线904开关过流Ⅰ段告警；10kV杨梅开闭所白东线902开关白东线902开关过流Ⅱ段告警；10kV杨梅开闭所白东线902开关白东线902开关过流Ⅰ段告警；10kV邹山支线#27A杆-#28A杆故障定位仪过流动作；10kV杨潭线#49杆K1开关10kV杨潭线#49杆K1开关事故总告警；10kV邹山支线#27A杆-#28A杆故障定位仪过流动作；10kV杨梅开闭所杨楼线904开关杨楼线904开关过流Ⅰ段保护动作；10kV杨潭线#49杆K1开关10kV杨潭线#49杆K1开关相间过流保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV杨梅开闭所杨楼线904开关及其之后的设备，重点关注10kV邹山支线#27A杆-#28A杆故障定位仪之后区域。06时07分巡视人贺鹏接受通知，开始巡线。 05日06:13 联/配调林焕华收到现场贺鹏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV杨梅开闭所杨楼线904开关；保护动作：10kV杨梅开闭所杨楼线904开关过流Ⅰ段保护动作，故障电流xxA，；试送设备：10kV杨梅开闭所杨楼线904开关 5日06:15联/配调杨启士遥控操作_：10kV杨梅开闭所杨楼线904开关由热备用转运行，于05日06:15控合成功 | 查无异常试送成功 |  | 10kV杨梅开闭所白沙变10kV白东线912线路杨梅开闭所杨楼线904开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 05:41 |  | 配调 | 2023-04-05 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 21 | 10 | 839 | b8e3ff1f-646b-4633-98f5-2e300e28c8b5 | 白沙变10kV白东线912线路 | 归档 | 2023-04-05 16:55 | 是 | 是 | 否 | 是
890 | 57ab58d7-ec72-4eb8-ab06-8463e721bad9 | 龙岩 | 8F8457E6-66A8-4D5D-A24D-4392E0658819 | GZ13575923040005 | 3523040500039332 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c18 | 白沙供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-05 05:40 | 2023-04-05 06:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 5日5:39 白沙变电站10kV白杨线907开关电流Ⅱ段动作跳闸，原因为：雷害 | 5日5:40 白沙变电站.10kV.白杨线间隔.907开关 跳闸；白沙变电站.10kV.白杨线间隔.907开关白沙变电站.10kV.白杨线.907PSL-691.电流Ⅱ段动作；白沙变电站.10kV.白杨线间隔.907开关白沙变电站.10kV.白杨线.907PSL-691.事故总； 即通知抢修班组巡视跳闸点白沙变电站.10kV.白杨线间隔.907开关及其之后的设备，重点关注白沙变电站.10kV.白杨线间隔.907开关至10kV杨梅开闭所白杨线901开关之间区域。05时55分巡视人贺鹏接受通知，开始巡线。 5日05:55联/配调杨启士遥控操作_：白沙变电站.10kV.白杨线间隔.907开关由热备用转运行，于05日05:55控合成功 05日06:00 联/配调林焕华收到现场贺鹏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV白杨线907开关；保护动作：10kV白杨线907开关过流Ⅱ段保护动作，故障电流xxA，；试送设备：10kV杨梅开闭所白杨线901开关； 故障原因：雷害 | 查无异常试送成功 |  | 白沙变10kV白杨线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 05:39 |  | 配调 | 2023-04-05 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 22 | 9 | 1028 | 57ab58d7-ec72-4eb8-ab06-8463e721bad9 | 白沙变10kV白杨线907线路 | 归档 | 2023-04-05 16:53 | 是 | 是 | 否 | 是
886 | 5316b042-b296-4920-8948-015db9ac5b13 | 龙岩 | 1240BB39-BCCB-4A6D-8C9E-DDE12CFE3C0D | GZ13575923040004 | 3523040500038986 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c16 | 小池供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-04-05 05:19 | 2023-04-05 10:32 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023.4.5日5:14 考塘变10kV.Ⅱ段母线B相失地。故障原因为：10kV考龙线#18杆撑铁掉落在中相避雷器引线处.。 | 5日5:14 考塘变电站失地(考塘变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.86,B相电压为0.69,C相电压为10.23,零序电压为95.68,)。即通知抢修班组 5日05:18联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：10kV考龙线#20+3杆K1开关由运行转热备用，于05日05:18控分成功 5日05:18联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：10kV考龙线#17+1杆K1开关由运行转热备用，于05日05:18控分成功接地信号消失 5日5:19 考塘变电站失地(考塘变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.86,B相电压为0.69,C相电压为10.23,零序电压为95.68,)。即通知抢修班组巡视10kV考龙线#17+1杆K1开关及其之后的设备。05时27分巡视人吴毅敏接受通知，开始巡线。 05日08:00 联/配调杨启士令吴毅敏：10kV考龙线#19杆G1刀闸由合闸转分闸，05日08:03操作成功 5日08:04联/配调杨启士遥控操作_：10kV考龙线#17+1杆K1开关由热备用转运行，于5日08:04控合失败 5日08:05联/配调杨启士遥控操作_：10kV考龙线#17+1杆K1开关由热备用转运行，于05日08:05控合成功，出现失地信号 5日08:06联/配调杨启士遥控操作_：10kV考龙线#17+1杆K1开关由运行转热备用，于05日08:06控分成功 5日10:18大池所华林凯汇报：10kV考龙线#18杆撑铁掉落在中相避雷器引线处，已处理，申请试送 05日10:21 联/配调袁耀旺令吴毅敏：10kV考龙线#19杆G1刀闸由分闸转合闸，05日10:25操作成功 5日10:26联/配调袁耀旺遥控操作_：10kV考龙线#17+1杆K1开关由热备用转运行，于05日10:26控合成功 5日10:28联/配调袁耀旺遥控操作_：10kV考龙线#20+3杆K1开关由热备用转运行，于05日10:28控合成功，全部恢复送电 | 10kV考龙线#18杆横担撑铁掉落搭在避雷器接线端子上 | 隔离处理掉落撑铁 | 考塘变10kV考龙线908线路考龙线#17+1杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 05:18 |  | 配调 | 2023-04-18 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 横担损坏 | 横担断裂或其他损坏现象 | 配网设备故障 | 隔离处理掉落撑铁 | 1 | 11 | 67 | 5316b042-b296-4920-8948-015db9ac5b13 | 考塘变10kV考龙线908线路 | 归档 | 2023-04-05 10:49 | 是 | 是 | 否 | 是
884 | 4bb2c4b7-438f-4dcb-8f2c-eb432a373b14 | 龙岩 | 2C7653D2-FBE8-4825-9DB1-3A4ED690BFA7 | GZ13576023040013 |  | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13495d0c54 | 灵地供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 04:59 | 2023-04-05 15:01 | 分支线停电 | 母线失地 | 5日4:37 吾祠变电站吾祠变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.65,A相电压为9.82,B相电压为1.04,B相电压为1.25,C相电压为9.26,C相电压为9.53,零序电压为8.69,零序电压为8.58,)无选线信号。故障原因为： |  | 雷击绝缘子炸毁 | 加强灾害天气线路设备巡视 | 吾祠变电站10kV吾游线#603线路下凤山支线#0303K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 04:59 | 2023-04-30 14:30 | 配调 | 2023-04-05 11:00 | 故障通知 | [7 empty] | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-04-30 14:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 |  | 加强灾害天气线路设备巡视 | 3 | 2 | 105 | 4bb2c4b7-438f-4dcb-8f2c-eb432a373b14 | 吾祠变电站10kV吾游线#603 | 归档 | 2023-04-14 17:17 | 是 | 是 | 否 | 是
883 | 684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 泉州 | 94A9EFDF-8F3E-4605-A336-730E23358439 | GZ13555823040002 | 3523040500036816 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1385f918fc | 上涌镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 04:45 | 2023-04-05 10:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月5日4:55DMS弹窗提示桂阳变10kV洪田线913开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸,故障原因：10kV洪田913线#023杆60016开关油泄漏 | 2023年4月5日4:55DMS弹窗提示桂阳变10kV洪田线913开关过流Ⅰ段动作跳闸，李田变10kV洪田线611开关定时限过流动作跳闸，重合闸动作，后加速动作，调控班连荣建即令龙浔运维班庄思莹现场检查设备，令上涌供电所林思埌对线路巡线，并通知远程工作站 05日06:36龙浔运维班庄思莹汇报调控班连荣建：5日4：36：00李田变10kV洪田线611开关定时限过流动作跳闸，故障相ABC相，故障电流17.42，重合闸动作，后加速动作，故障电流17.88，现场检查一、二次设备正常，具备送电条件 05日07:42 联/配调连荣建令赖诗章：10kV洪田913线#045杆60036开关由运行转热备用，05日07:49操作成功 7：50上涌供电所赖诗章汇报调控班连荣建：10kV洪田913线#001杆至#045杆线路经巡视，线路无故障，具备送电条件 5日08：15龙浔运维班吴明勇汇报调控班郑文伟：桂阳变10kV洪田线913开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，A相=49.1A、B相=0A、C相=49.28A，一、二次设备外观检查正常，具备送电条件 5日08:16调控班连荣建遥控操作：桂阳变10kV洪田线913开关由热备用转运行，于5日08:16控合失败，即刻通知龙浔运维班吴明勇：现场检查 5日08：21龙浔运维班吴明勇汇报调控班郑文伟：桂阳变10kV洪田线913开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸闭锁,A相=50.58A、B相=0A、C相=50.88A，一、二次设备外观检查正常，具备送电条件 05日10:18 联/配调陈诚令上涌供电所陈忠坚：10kV洪田913线#023杆60016开关由热备用转冷备用，05日10:24操作成功 10:26陈忠坚汇报陈诚:10kV洪田913线#023杆60016开关有油泄漏现已隔离,桂阳变10kV洪田913线无其他故障,线路具备送电条件 5日10:32联/配调陈诚/蔡震泽遥控：桂阳变10kV洪田线913开关由热备用转运行，于5日10:32操作成功,运行正常 05日10:38 联/配调陈诚令赖诗章：10kV洪田913线#045杆60036开关由热备用转运行，05日10:40操作成功,运行正常,全部有电 | 加强设备巡视 |  | 桂阳变10kV洪田线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 04:45 | 2023-04-05 10:56 | 配调 | 2023-04-05 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-05 10:56 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 17 | 7 | 953 | 684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 桂阳变10kV洪田线913 | 归档 | 2023-04-07 15:53 | 是 | 是 | 否 | 是
882 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 三明 | 0020E042-86AD-48A0-8BEA-997057CA1934 | GZ13585823040010 | 3523040500035119 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-05 04:39 | 2023-04-05 10:24 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-04-05 03:22 DMS系统研判：管前变10kV东上线908线路#41杆分段刀闸发生缺相。03:30 监控汇报：管前变10kVⅡ段母线三相电压异常Ua=6.13kV;Ub=7.35kV;Uc=4.68kV，3U0=27.54V。故障原因：10kV东上线908线路#55杆至#56杆C相导线断线 | 2023-04-05 03:22 DMS系统研判：管前变10kV东上线908线路#41杆分段刀闸发生缺相，并将上述情况告知管前供电所蒋玉露 03:30 监控汇报：管前变10kVⅡ段母线三相电压异常Ua=6.13kV;Ub=7.35kV;Uc=4.68kV，3U0=27.54V。 5日03:57联/配调彭传晖【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#30杆分段开关由运行转热备用，于5日03:57控分失败 05日04:31 联/配调彭传晖令蒋玉露：10kV东上线908线路#30杆分段开关由运行转热备用05日04:31下令，于5日04:36汇报操作成功（管前变10kVⅡ段母线三相电压正常：Ua=5.9kV;Ub=5.99kV;Uc=5.92kV，3U0=3.81V） 故障通知巡视跳闸点10kV东上线908线路#41杆分段刀闸及其之后的设备，重点关注10kV东上线908线路#53杆至10kV东上线908线路#61杆之间区域。05时44分巡视人蒋玉露、肖万喜、李仁垂、陈昌湍接受通知，开始巡线。 05日07:08 联/配调刘雪媚收到现场李仁垂汇报：10kV东上线908线路#55杆至#56杆C相导线断线 5日07:43 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0032，工作负责人：陈昌湍，工作内容：在10kV东上线908线路#55杆至#56杆，进行C相导线断线(故障抢修)，安全措施：10kV东上线908线路#41杆分段刀闸，10kV东上线908线路#46杆支线刀闸1，10kV东上线908线路#46支1-1杆皇山李厝配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61杆初石坑配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#64-2杆初石坑大水壁配变跌落式熔断器。 05日07:53 联/配调彭传晖令陈贵江：10kV东上线908线路#41杆分段刀闸由合闸转分闸，05日08:00操作成功 05日07:53 联/配调彭传晖令陈贵江：10kV东上线908线路#46杆支线刀闸1由合闸转分闸，05日08:02操作成功 05日07:53 联/配调彭传晖令陈贵江：10kV东上线908线路#46支1-1杆皇山李厝配变由运行转热备用，05日08:03操作成功 05日07:53 联/配调彭传晖令陈贵江：10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变由运行转热备用，05日08:06操作成功 05日07:53 联/配调彭传晖令陈贵江：10kV东上线908线路#61杆初石坑配变由运行转热备用，05日08:09操作成功 05日07:53 联/配调彭传晖令陈贵江：10kV东上线908线路#64-2杆初石坑大水壁配变由运行转热备用，05日08:10操作成功 05日 08:11抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0032,抢修负责人：陈昌湍,抢修任务：1、10kV东上线908线路#55杆至#56杆，C相导线断线(故障抢修),抢修安措:断开10kV东上线908线路#41杆分段刀闸，断开10kV东上线908线路#46杆支线刀闸1，10kV东上线908线路#46支1-1杆皇山李厝配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61杆初石坑配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#64-2杆初石坑大水壁配变跌落式熔断器 05日 09:55抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0032,抢修负责人：陈昌湍,抢修任务：1、10kV东上线908线路#55杆至#56杆，C相导线断线(故障抢修),抢修安措:断开10kV东上线908线路#41杆分段刀闸，断开10kV东上线908线路#46杆支线刀闸1，10kV东上线908线路#46支1-1杆皇山李厝配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#53-3杆皇山村部配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#61杆初石坑配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#64-2杆初石坑大水壁配变跌落式熔断器 送电票：SMYX23040051，05日09:56开始执行 | 10kV东上线908线路#55杆至#56杆C相导线断线 （雷害天气，设备本体老化） |  | 管前变10kV东上线908线路#30杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 04:38 | 2023-04-05 09:55 | 配调 | 2023-04-05 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-04-05 09:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 恶劣天气 |  | 6 | 3 | 601 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 管前变10kV东上线908 | 归档 | 2023-04-05 11:29 | 是 | 是 | 否 | 是
880 | 4325afcf-b392-461e-a4c0-b3765e75b452 | 宁德 | 5A2343D5-FEC4-471E-81A6-723AD60D9F6D | GZ13535523040008 | 3523040500034774 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941006 | 赛岐镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 04:25 | 2023-04-05 09:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月5日4:25 DMS研判10kV湾坞线#063杆063开关跳闸，故障原因为：10kV湾坞线龙岩支线#005杆A相避雷器击穿 | 2023年04月5日4:26 DMS研判10kV湾坞线#063杆063开关跳闸，即通知赛岐镇供电所高旭辉巡视跳闸点10kV湾坞线#063杆063开关及其之后的设备。04时30分巡视人陈康云接受通知，开始巡线。 05日06:58 联/配调陈玮收到现场赛岐镇供电所陈康云汇报：10kV湾坞线#063杆063开关在热备用，10kV湾坞线#064杆064开关跳闸，10kV湾坞线#064杆064开关在热备用 05日06:58 联/配调陈玮收到现场赛岐镇供电所陈康云汇报：10kV湾坞线#063杆063开关后巡线未发现异常，申请送电 05日06:59 联/配调陈玮令赛岐镇供电所陈康云：10kV湾坞线#063杆063开关由热备用转运行，05日07:09操作成功，正常 05日09:21 联/配调雷伏锋收到现场赛岐所陈康云汇报：10kV湾坞线龙岩支线#005杆A相避雷器击穿 05日09:27 联/配调雷伏锋收到现场赛岐所陈康云汇报：10kV湾坞线龙岩支线#005杆A相避雷器击穿已处理完毕，线路具备送电条件 5日09:29联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾坞线#064杆064开关由热备用转运行，于5日09:29控合失败 5日09:30联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV湾坞线#064杆064开关由热备用转运行，于5日09:30控合失败 05日09:31 联/配调雷伏锋令赛岐所陈康云：10kV湾坞线#064杆064开关由热备用转运行，05日09:32操作成功 09:40 赛岐所陈康云确认所有用户均已送电 | 10kV湾坞线龙岩支线#005杆A相避雷器击穿 |  | 象环变电站10kV湾坞线#063杆063开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 04:25 | 2023-04-05 08:20 | 配调 | 2023-04-05 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935634 | 配电运维班 | 2023-04-05 08:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 3 | 3 | 214 | 4325afcf-b392-461e-a4c0-b3765e75b452 | 湾坞线986线路 | 归档 | 2023-04-05 20:41 | 是 | 是 | 否 | 是
876 | a0659a7a-13dd-4793-bcc9-16573e8e9a3c | 漳州 | 3CF2579C-A5B2-4D63-B0F5-0D2AA6C1F927 | GZ13566123040002 | 3523040500034691 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1342870a36 | 湖林乡供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-05 04:14 | 2023-04-05 10:11 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 5日4:11 湖林变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.93,B相电压为7.55,C相电压为9.83,零序电压为0.00,)，有选线装置，无选线信号；10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关跳闸（实际未跳），遥控断开10kV岛濑线#79杆K1164开关后失地消失，失地线路为10kV岛濑线，故障原因为：10kV岛濑线长潭支线#03杆到04杆因恶劣天气树木倒靠绝缘导线断线引起线路故障 | 5日4:11 DMS系统弹窗：湖林变10kVⅠ段母线A相不完全失地，研判10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关跳闸，失地未消失，无选线信号；4:34 遥控断开10kV岛濑线#79杆K1164开关后失地消失。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV岛濑线#79杆K1164开关及其之后的设备，重点巡视10kV岛濑线#111杆至10kV岛濑线长潭支线#08杆之间线路及设备。05时12分巡视人廖英忠、黄共民、陈永华、陈炳贞接受通知，开始巡线。 4:40 确认华安县松柏岭水电站、华安县岛濑桥尾水电站停机解列 05日06:03 联/配调郑芳芳收到现场林永华汇报：10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关在合位，10kV岛濑线#79杆至10kV岛濑线长潭支线#01杆线路巡视无异常，申请隔离10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关，试送10kV岛濑线#79杆K1164开关 05日06:06 联/配调郑芳芳令陈永华：10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关由运行转热备用，05日06:03操作成功 05日06:04 联/配调郑芳芳令庄靖诗：10kV岛濑线#79杆K1164开关由热备用转运行，05日06:04操作成功，线路运行正常 05日06:10 通知：华安县松柏岭水电站、华安县岛濑桥尾水电站可以并网发电 05日06:24 联/配调郑芳芳收到现场陈永华汇报：故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV岛濑线长潭支线#03杆到04杆因恶劣天气树木倒靠绝缘导线断线引起线路故障 05日06:29 联/配调郑芳芳令陈永华：10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关由热备用转冷备用，05日06:37操作成功 05日06:42 联/配调郑芳芳令陈永华：10kV岛濑线长潭支线#17杆G1262刀闸由合闸转分闸，05日07:17操作成功 5日07:20联/配调郑芳芳遥控操作_：10kV岛濑线长潭支线#19杆K1201开关由热备用转运行，于05日07:20控合成功,正常 5日09:09 申请配电故障抢修单NO：ZZ-HA-PQ-2023-00041，工作负责人：汤美杰，工作内容：10kV岛濑线长潭支线#07杆引线拆除（抢修工作），安全措施：1、断开10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关及G1204刀闸2、断开10kV岛濑线长潭支线#17杆G1262刀闸。 05日 09:10抢修许可票号：ZZ-HA-PQ-2023-00041,抢修负责人：汤美杰,抢修任务：10kV岛濑线长潭支线#07杆引线拆除（抢修工作）,抢修安措:1、断开10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关及G1204刀闸2、断开10kV岛濑线长潭支线#17杆G1262刀闸。 05日 10:08抢修终结票号：ZZ-HA-PQ-2023-00041,抢修负责人：汤美杰,抢修任务：10kV岛濑线长潭支线#07杆引线拆除（抢修工作）,抢修安措:1、断开10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关及G1204刀闸2、断开10kV岛濑线长潭支线#17杆G1262刀闸。 送电票：ZZHA23040006，05日10:08开始执行，05日10时17分执行完毕。 线路运行正常。 5日11:14 申请配电故障抢修单NO：ZZ-HA-PQ-2023-00042，工作负责人：汤美杰，工作内容：1、10kV岛濑线长潭支线#02杆至#04杆导线断线进行更换及横担调整；2、10kV岛濑线长潭支线#05杆隔离刀闸及横担安装，安全措施：1、断开10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关及G1204刀闸；（10kV岛濑线长潭支线#07杆两端导线无电源T接）。 05日 11:26抢修许可票号：ZZ-HA-PQ-2023-00042,抢修负责人：汤美杰,抢修任务：1、10kV岛濑线长潭支线#02杆至#04杆导线断线进行更换及横担调整；2、10kV岛濑线长潭支线#05杆隔离刀闸及横担安装,抢修安措:1、断开10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关及G1204刀闸；（10kV岛濑线长潭支线#07杆两端导线无电源T接）。 05日 17:02湖林所陈永华汇报：抢修票号：ZZ-HA-PQ-2023-00042抢修工作结束，验收合格 05日 17:04抢修终结票号：ZZ-HA-PQ-2023-00042,抢修负责人：汤美杰,抢修任务：1、10kV岛濑线长潭支线#02杆至#04杆导线断线进行更换及横担调整；2、10kV岛濑线长潭支线#05杆隔离刀闸及横担安装,抢修安措:1、断开10kV岛濑线长潭支线#01杆K1157开关及G1204刀闸；（10kV岛濑线长潭支线#07杆两端导线无电源T接）。 2023年4月7日 09:51 申请配电带电作业工作票NO：ZZ-HA-PD-QX-2023-012，工作负责人：蔡艺强，工作内容：1、10kV | 10kV岛濑线长潭支线#03杆到04杆因恶劣天气树木倒靠绝缘导线断线引起线路故障 |  | 10kV岛濑线#79杆K1164开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 04:12 | 2023-04-05 17:02 | 配调 | 2023-04-07 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 18064568381 | 林勇鹏班组 | 2023-04-05 17:02 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 |  | 11 | 7 | 533 | a0659a7a-13dd-4793-bcc9-16573e8e9a3c | 湖林变岛濑线905 | 归档 | 2023-04-05 19:17 | 是 | 是 | 否 | 是
872 | 1EE36322A85649CBBD1FC89A12B719DA421B | 泉州 | 4F7B76B9-6D7E-48FF-A701-4E1140260599 | GZ13555123040017 | 3523040500033340 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1838 | 城区供电服务中心(柳城) | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 11:54 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年4月5日 3:51 供电所汇报：10kV联星线23#杆Y138刀闸后段故障，申请10kV联星线过溪安置房箱变停电处理 故障原因：10kV联星线23#杆-23-2#杆导线与树距离比较近、隔离10kV联星线23-2-1#主杆下都过溪6#变后试送成功（变压器无负荷） | 2023年4月5日 3:51 柳城所黄晓军汇报配调黄小明：10kV联星线23#杆Y138刀闸后段故障，10kV联星线23#杆Y138刀闸在分闸位置09时00分巡视人张胜发、李有义接受通知，开始巡线。 9:56柳城所黄晓军汇报配调王玉玲：10kV联星线23#杆-23-2#杆树障已处理完毕，申请试送刀闸 09:56 柳城所黄晓军汇报配调王玉玲：10kV联星线23-2-1#主杆下都过溪6#变确在空载运行，低压无负荷 05日09:56 联/配调王玉玲令柳城所黄晓军：10kV联星线23-2#杆6A9开关由运行转热备用，05日10:04操作成功汇报配调卢彩玲 10:05配调王玉玲令叶凌峰：遥控10kV联星线24#杆X11开关由运行转热备用 05日10:07 联/配调王玉玲令柳城所黄晓军：10kV联星线23#杆Y138刀闸由分闸转合闸，05日10:13操作成功 10:13配调王玉玲令叶凌峰：遥控10kV联星线24#杆X11开关由热备用转运行后10kV茂后线C相完全接地 10:15柳城所李有义汇报配调王玉玲：10kV茂后线58#杆K078开关现场跳热备用,10kV茂后线接地信号消失 配调王玉玲通知柳城所黄晓军 10::15配调王玉玲令柳城所黄晓军：10kV联星线23#杆Y138刀闸由合闸转分闸10:16操作完毕 11:11柳城所李有义汇报配调王玉玲：10kV联星线23#杆段巡视无异常，10kV联星线23#杆Y138刀闸具备送电条件 11:11配调王玉玲令柳城所黄晓军：10kV联星线23-2-1#主杆下都过溪6#变由空载运行转热备用11:12操作完毕 05日11:12 联/配调王玉玲令柳城所李有义：10kV联星线23#杆Y138刀闸由分闸转合闸，05日11:16操作成功 11:19柳城所李有义汇报配调王玉玲：已对10kV茂后线全线巡视无异常，具备送电条件 05日11:20 联/配调王玉玲令柳城所李有义：10kV茂后线58#杆K078开关由热备用转运行，05日11:21操作成功，运行正常 11:30柳城所李有义汇报配调王玉玲：已对10kV联星线过溪安置房箱变查无异常，具备送电条件 05日11:30 联/配调王玉玲令柳城所李有义：10kV联星线23-2#杆6A9开关由热备用转运行，05日11:31操作成功，线路运行正常 | 隔离10kV联星线23-2-1#主杆下都过溪6#变后试送成功（变压器无负荷） | 变压器测试整改 | 榕桥变10kV联星线911线路23#杆Y138刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-06 11:30 | 配调 | 2023-04-05 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430402 | 城区供电服务中心(柳城) | 2023-04-06 11:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 | 变压器测试整改 | 6 | 17 | 586 | 1EE36322A85649CBBD1FC89A12B719DA421B | 西庄变10kV茂后线643 | 归档 | 2023-04-06 15:29 | 是 | 是 | 否 | 是
869 | 688606aa-1b5e-452b-84b5-397e8355b352 | 龙岩 | E0C43009-7CD9-485E-9396-B50C74655BBB | GZ13575623040001 | 3523040500031873 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13468e0b7e | 莒溪供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 03:46 | 2023-04-05 04:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日3:46 故障原因为：雷雨天气，待巡线 | 5日3:47 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV砖塘支线#002杆K219开关及其之后的设备。03时50分巡视人罗跃文、张志毅接受通知，开始巡线。 05日04:43 联/配调陈阳收到现场张志毅汇报：现场确认跳闸开关为：10kV砖塘支线#002杆K219开关；保护动作：10kV砖塘支线#002杆K219开关小电流零压启动； 隔离设备：无；试送设备：10kV砖塘支线#002杆K219开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类柱上开关开关跳闸（原因不清）； 故障点：无 5日04:45联/配调陈阳遥控操作_：10kV砖塘支线#002杆K219开关由热备用转运行，于05日04:45控合成功 | 经值班人员张志毅、谢贤光现场检查未发现明显故障点，应该是雷击引起 | 无 | 莒溪变10kV莒朋线911线路砖塘支线#002杆K219开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 03:46 | 2023-04-05 04:47 | 配调 | 2023-04-05 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 283442 | 莒溪供电所 | 2023-04-05 04:47 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 无 | 1 | 2 | 13 | 688606aa-1b5e-452b-84b5-397e8355b352 | 莒溪变10kV莒朋线911线路 | 归档 | 2023-04-05 07:07 | 是 | 是 | 否 | 是
868 | 1168fa43-484c-44da-9098-907ff850ef6a | 南平 | DECA85CD-0B2E-4A56-8000-F3B4D3C7C90A | LS13595623040002 | 3523040500032604 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ae | 东游供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 03:44 | 2023-04-05 07:05 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月05日 03:08东游变10kVⅡ段母线C相完全失地，故障原因：10kV胡墩线桃源支线#35-2A杆肖传旺茶厂配变B相避雷器击穿 | 2023年04月05日03:08联调监控罗敏健汇报：东游变10kVⅡ段母线C相完全失地，Ua=9.30kV,Ub=10.37kV,Uc=1.28kV,3U0=95.24V,04时04分巡视人黄孙福、黄长华接受通知，开始巡线。 05日03:38 联/配调詹东伟令顺建联调陈铭华：10kV胡墩线桃源支线#33+1杆KY149开关由运行转热备用，05日03:40执行失败 05日03:41 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由运行转热备用，05日03:42操作成功，失地消失，即通知建瓯远程站何巍（因10kV胡墩线转至10kV东游线供电，10kV胡墩线失地无法发布停电信息，另起一个故障单，为此故障单） 05:42通知东游供电所黄长华：前往10kV胡墩线桃源支线#33+1杆KY149开关操作（零序电流0A突变6.28A） 05日04:59 联/配调詹东伟令东游供电所晋涛：10kV胡墩线桃源支线#33+1杆KY149开关由运行转热备用，05日05:03汇报:刚要操作此开关时，开关自动分闸 05日05:05 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，05日05:08操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍，东游供电所晋涛 05日07:02东游供电所晋涛汇报：巡线发现10kV胡墩线桃源支线#35-2A杆肖传旺茶厂配变B相避雷器击穿，现用户已自行将该配变B相避雷器更换完毕，现场验收合格，具备送电条件，申请试送10kV胡墩线桃源支线#33+1杆KY149开关 05日07:03 联/配调詹东伟令晋涛：10kV胡墩线桃源支线#33+1杆KY149开关由热备用转运行，05日07:05操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍 |  |  | 10kV胡墩线桃源支线#01杆至#70A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 03:42 |  | 配调 | 2023-04-05 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 用户内部故障 |  | 8 | 5 | 770 | 1168fa43-484c-44da-9098-907ff850ef6a | 东游变10kV东游线922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
867 | 13DKX-25764 | 龙岩 | BD3B8912-87A5-44A0-9500-020603AD5C20 | GZ13576023040011 | 3523040500031038 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13497c0c58 | 赤水供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 03:42 | 2023-04-05 07:52 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-05 03:40 DMS弹窗赤水变10kV赤寮线604开关过流Ⅲ段跳闸；大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV香寮支线#038杆边相避雷器雷击烧毁 | 2023-04-05 03:40 DMS弹窗赤水变10kV赤寮线604开关过流Ⅲ段跳闸；大电流闭锁重合闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点漳平赤水变电站.10kV.赤寮线间隔.604开关及其之后的设备，重点关注10kV赤寮线#122杆122K开关至10kV香寮支线#018杆018K开关之间区域。04时34分巡视人邓陈杰、李大健、罗炼城、曹桂茂、余勇平、赖传辉接受通知，开始巡线。04时34分巡视人蔡港平、邓陈杰、李大健、罗炼城、曹桂茂、余勇平、赖传辉接受通知，开始巡线。 查10kV赤寮线#122杆122K开关有过流告警 5日03:44联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV赤寮线#122杆122K开关由运行转热备用，于05日03:44控分成功 5日03:44联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：漳平赤水变电站.10kV.赤寮线间隔.604开关由热备用转运行，于05日03:44控合成功 5日07:20 双洋所邓陈杰汇报：10kV赤寮线#122杆至10kV香寮支线#038杆之间巡视，发现10kV香寮支线#038杆边相避雷器烧毁，下底座已脱离线路，不影响正常运行，其他线路巡视无问题，申请试送：10kV赤寮线#122杆122K开关 5日07:21 天台山电站雷兴魁汇报：天台山电站发电机组确已停机解列 5日07:22联/配调林镇伟遥控操作_：10kV赤寮线#122杆122K开关由热备用转运行，于05日07:22控合成功，送电运行正常 | 强对流天气，雷雨交加，导致避雷器击穿。 | 结合停电作业加装间隙避雷器。 | 漳平赤水变电站10kV赤寮线#604线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 03:41 |  | 配调 | 2023-04-05 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 雷害 | 结合停电作业加装间隙避雷器。 | 16 | 7 | 773 | 13DKX-25764 | 10kV赤寮线#604 | 归档 | 2023-04-05 09:55 | 是 | 是 | 否 | 是
866 | 442e1b66-e0c7-4711-8601-a0d8a49e8936 | 福州 | 70DD2B9C-AF6E-47A8-A1CC-FDD63BD5239E | LS13515823040006 | 3523040500029928 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13172104d0 | 葛岭供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 03:41 | 2023-04-05 11:14 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日3:38 葛岭变10kV溪西线#144汤埕开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，FA无动作，故障原因:10kV溪西线#158避雷器本体击穿，隔离后于11:09送电正常。 | 05日03:38 DMS弹窗:10kV溪西线#144汤埕开关#144汤埕开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。 即通知巡视人郑家铭开始巡线。 05日11:04 联/配调卢金钗收到现场郑家铭汇报：现场确认跳闸开关为：溪西线#144汤埕开关；故障原因：雷害；故障现象：10kV溪西线#158避雷器本体击穿已隔离，具备送电条件，申请试送电。 5日11:09联/配调卢金钗遥控操作_：10kV溪西线#144汤埕柱上开关由热备用转运行于05日11:09控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.葛岭变10kV溪西线606线路溪西线#144汤埕开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 03:40 |  | 配调 | 2023-04-05 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 雷害 |  | 5 | 3 | 238 | 442e1b66-e0c7-4711-8601-a0d8a49e8936 | 溪西线606线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
863 | 13DKX-49231 | 三明 | C1522B76-7CC7-4B22-B0F9-D55CD625C866 | LS13585923040010 | 3523040500030277 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393281cd8 | 水茜供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-05 03:00 | 2023-04-05 12:12 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月5日2:39经DMS系统研判：水茜变10kVⅠ、Ⅱ段母线出现B相不完全失地信号(A相电压为10.61kV,B相电压为0.64kV,C相电压为9.79kV,零序电压为101.32V)，失地选线为水茜变10kV水付线961线路，选线错误。故障原因： | 2023年4月5日2:39经DMS系统研判：水茜变10kVⅠ、Ⅱ段母线出现B相不完全失地信号(A相电压为10.61kV,B相电压为0.64kV,C相电压为9.79kV,零序电压为101.32V)，失地选线为水茜变10kV水付线961线路，选线错误。 5日02:45联/配调黄晨遥控操作：水茜变10kV母分900开关由运行转热备用，于5日02:49控分成功。水茜变10kVⅠ段母线电压恢复正常。 5日02:53联/配调黄晨【顺控】遥控操作：10kV水大线962线路#107杆107D开关由运行转热备用，于5日02:53控分失败 5日02:55联/配调黄晨【顺控】遥控操作：10kV水大线962线路#88杆88D开关由运行转热备用，于05日02:55控分成功，失地信号未消失。 5日02:55联/配调黄晨【顺控】遥控操作：10kV水大线962线路三巷支线#10杆10D开关由运行转热备用，于05日02:55控分成功接地信号消失 5日02:57联/配调黄晨遥控操作：10kV水大线962线路#88杆88D开关由热备用转运行，于05日02:57控合成功 5日03:07联/配调黄晨遥控操作：水茜变10kV母分900开关由热备用转运行，于5日03:09控合成功。 2023年4月5日2:39经DMS系统研判：水茜变10kVⅠ、Ⅱ段母线出现B相不完全失地信号(A相电压为10.61kV,B相电压为0.64kV,C相电压为9.79kV,零序电压为101.32V)。5日02:55联/配调黄晨【顺控】遥控操作：10kV水大线962线路三巷支线#10杆10D开关由运行转热备用，于05日02:55控分成功接地信号消失。即通知水茜供电所张龙昌巡视10kV水大线962线路三巷支线#10杆10D开关及其之后的设备。08时35分巡视人张龙昌接受通知，开始巡线。11时26分巡视人廖建辉、张龙昌接受通知，开始巡线。 05日08:41 联/配调张少卿收到现场张龙昌汇报；经巡视10kV水大线962线路三巷支线#10杆至10kV水大线962线路三巷支线#42杆段线路查无异常，要求断开10kV水大线962线路三巷支线#42杆42G刀闸，试送10kV水大线962线路三巷支线#10杆10D开关 05日08:43 联/配调张少卿令张龙昌：10kV水大线962线路三巷支线#42杆42G刀闸由合闸转分闸，05日08:45操作成功 5日08:53联/配调黄晨遥控操作_：10kV水大线962线路三巷支线#10杆10D开关由热备用转运行，于05日08:53控合成功 05日11:20 联/配调伊佳宇收到现场张龙昌汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV水大线962线路三巷支线#62杆62D开关； 故障原因：雷害；故障现象：经巡视发现10kV水大线962线路三巷支线#62-1杆莲花山#5变B相避雷器受雷击失地； 故障点：10kV水大线962线路三巷支线#62-1杆莲花山#5变B相避雷器 05日11:22 联/配调伊佳宇令张龙昌：10kV水大线962线路三巷支线#62杆62D开关由运行转热备用，05日11:25操作成功 05日11:26 联/配调伊佳宇令廖建辉：三巷配变由运行转热备用，05日11:31操作成功 05日11:26 联/配调伊佳宇令廖建辉：沙洲际配变由运行转热备用，05日11:33操作成功 05日11:26 联/配调伊佳宇令廖建辉：张坊上山配变由运行转热备用，05日11:42操作成功 05日11:26 联/配调伊佳宇令廖建辉：鸭母排配变由运行转热备用，05日11:50操作成功 05日11:26 联/配调伊佳宇令廖建辉：10kV水大线962线路三巷支线#42杆42G刀闸由分闸转合闸，05日11:55操作成功 05日11:57 联/配调伊佳宇令廖建辉：鸭母排配变由热备用转运行，05日11:59操作成功 05日12:00 联/配调伊佳宇令廖建辉：张坊上山配变由热备用转运行，05日12:01操作成功 05日12:02 联/配调伊佳宇令廖建辉：沙洲际配变由热备用转运行，05日12:04操作成功 05日12:04 联/配调伊佳宇令廖建辉：三巷配变由热备用转运行，05日12:06操作成功 05日12:06 联/配调伊佳宇令廖建辉：10kV水大线962线路三巷支线#62杆62D开关由热备用转冷备用，05日12:11操作成功 |  |  | 水茜变10kV水大线962线路三巷支线#10杆10D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 02:58 |  | 配调 | 2023-04-05 14:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 普通断路器，保护投入 | 普通断路器，保护投入 | 雷害 |  | 6 | 4 | 166 | 13DKX-49231 | 水茜变10kV水大线962 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
861 | EFCEA410EFBD46FA845C2ECB15EEB5A9421B | 泉州 | 697B6481-B55E-41B7-BE2B-2264DF8E94EC | GZ13555123040016 | 3523040500026646 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d64c0d279016518f07c9b2583 | 省新镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 02:19 | 2023-04-05 05:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日2:20 DMS监盘发现：10kV善桥线1#塔U64开关零序Ⅰ段保护动作跳闸 故障原因：10kV善桥线龙头支线27#杆B相避雷器击穿 | 2023年4月5日2:20 DMS监盘发现：10kV善桥线1#塔U64开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，站内伴有C相不完全接地 配调黄小明通知省新所黄俊铭。08时48分巡视人李振远接受通知，开始巡线。08时48分巡视人陈振发、沈志刚、李培坤、李振远、傅晓阳接受通知，开始巡线。 2:35 配调黄小明通知省新所黄俊铭：研判10kV善桥线龙头支线故障 3:03 省新所傅小榕汇报配调黄小明：10kV善桥线1#塔U64开关在热备用，申请隔离10kV善桥线龙头支线2#杆082开关，试送线路 05日03:03 联/配调黄小明令省新所傅小榕：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关由运行转热备用，05日03:08操作成功 05日03:11 联/配调黄小明令省新所傅小榕：10kV善桥线1#塔U64开关由热备用转运行，05日03:21操作成功，汇报配调刘伟强，线路运行正常 05日3:36 省新所傅小榕汇报配调刘伟强：申请隔离10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关，试送线路 05日03:38 联/配调刘伟强令省新所傅小榕：10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关由运行转热备用，05日03:39操作成功 05日03:43 联/配调刘伟强令省新所黄俊铭：10kV善桥线龙头支线2#杆082开关由热备用转运行，05日04:01操作成功，线路运行正常 05日04:18 省新所傅小榕汇报配调刘伟强：申请隔离10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关，试送线路 05日04:19 联/配调刘伟强令省新所傅小榕：10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关由运行转热备用，05日04:20操作成功 05日04:34 联/配调刘伟强令省新所傅小榕：10kV善桥线龙头支线14+1#杆U00开关由热备用转运行，05日04:38操作成功，线路运行正常 05日05:14 省新所傅小榕汇报配调刘伟强：10kV善桥线龙头支线26#杆后段查无异常，申请试送10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关 05日05:15 联/配调刘伟强令省新所傅小榕：10kV善桥线龙头支线26#杆U01开关由热备用转运行，05日05:16操作成功，线路运行正常 05日16:17省新所李振远汇报配调王玉玲：巡视发现10kV善桥线龙头支线27#杆B相避雷器击穿，已挑开不影响线路运行。 | 善桥线龙头支线27#杆避雷器击穿 |  | 许山变10kV善桥线914线路1#塔U64开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 02:19 | 2023-04-05 05:13 | 配调 | 2023-04-18 13:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 无 | 252532 | 省新镇供电所 | 2023-04-05 05:13 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 无异常 |  | 17 | 20 | 1453 | EFCEA410EFBD46FA845C2ECB15EEB5A9421B | 许山变10kV善桥线914 | 归档 | 2023-04-05 16:17 | 是 | 是 | 否 | 是
856 | EC85E83172114E44945B01598D27B41E421B | 福州 | 1BC6767B-F592-4E7C-947F-A4FE977E79BA | GZ13515923040006 | 3523040500022816 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e44045a | 配电运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-05 01:34 | 2023-04-05 03:44 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 04月05日01:31，110kV荷花变10kV莲建线954开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：环球环网10kV海坛路灯914开关以后用户内部故障，隔离用户分界开关至冷备用，全线于03 ：45送电正常，用户内部故障已转用监处理，处理后于07日17：47送电正常 | 01时34分，联/配调陈玉钦发布停电信息，发布设备为福州.荷花变/10kV.莲建线954开关，通知相关人员巡视福州.荷花变/10kV.莲建线954开关及其之后设备。_即通知_03时47分巡视人上官昌养 接受通知，开始巡线。 05日01:31 联/配调陈玉钦收到现场曾秀玲汇报：荷花变10kV莲建线954开关跳闸，无其他保护信号，即通知配电运维班何武杰、北厝运维郑勤 05日02:20 联/配调陈玉钦收到现场配电运维班何武杰汇报：汽配环网10kV长鹤913开关故障灯亮，申请隔离，其余线路巡视无异常 05日02:20 联/配调孙而诚令配电运维班何武杰:汽配环网10kV长鹤913开关由运行转冷备用，05日02:25操作成功 05日02:24 联/配调陈玉钦收到现场北厝运维郑勤汇报：荷花变10kV莲建线954开关现场检查过流II段动作跳闸，故障相ABC，故障电流62.8A，现场一、二次设备检查无异常 05日02:25 联/配调陈玉钦令曾秀玲:荷花变10kV莲建线954开关由热备用转运行，05日02:26执行失败，过流II段动作跳闸，即通知配电运维班何武杰 05日03:35 联/配调陈玉钦收到现场配电运维班何武杰汇报：环球环网10kV海坛路灯914开关（用户分界）以后用户内部故障，申请隔离 05日03:35 联/配调陈玉钦令配电运维班何武杰:环球环网10kV海坛路灯914开关由运行转冷备用，05日03:36操作成功 05日03:41 联/配调孙而诚令北厝运维郑勤:荷花变10kV莲建线954开关由热备用转运行05日03:44操作成功 05日03:44 联/配调陈玉钦收到现场配电运维班何武杰汇报：汽配环网10kV长鹤913开关以后检查无异常，申请试送 05日03:44 联/配调陈玉钦令配电运维班何武杰:汽配环网10kV长鹤913开关由冷备用转运行，05日03:45操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 04月07日17:45用电检查班林航报：环球环网10kV海坛路灯914开关以后用户故障已处理，具备送电条件，17:47完成，正常 2023年04月07日18:17海坛路灯（环球环网10kV海坛路灯914开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZPTYLYH20230405001 | 用户出现电缆故障导致我司线路跳闸 | 1、加强用户设备巡视并发放隐患通知书；2、加强分界开关整改。 | 福州.荷花变10kV莲建954线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 01:34 |  | 配调 | 2023-04-05 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 430477 | 运维检修部 |  | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1、加强用户设备巡视并发放隐患通知书；2、加强分界开关整改。 | 6 | 1 | 1250 | EC85E83172114E44945B01598D27B41E421B | 10kV莲建954线路 | 归档 | 2023-04-05 04:05 | 是 | 是 | 否 | 是
855 | 13DKX-61433 | 三明 | 31D9A8CE-706B-464F-BFA2-3BB5B3159989 | GZ13585723040009 | 3523040500019491 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394ed1d70 | 石牌镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-05 01:11 | 2023-04-05 14:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月5日1:9 DMS系统研判10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关跳闸。故障原因：10kV碧山支线#22杆至#23杆因溜方造成三相导线断线。 | 5日1:11 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关及其之后的设备。01时17分巡视人涂昌衍、林联瑶接受通知，开始巡线。 5日1:43 石牌所涂昌衍汇报永田联调卢勇平：10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关在热备用状态，已对10kV怀德线913#35甲杆后段线路进行带电巡视，未发现异常，申请试送10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关。 05日01:44 联/配调卢勇平令涂昌衍：10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关由热备用转运行，05日01:47操作成功（谢洋变10kVⅠ段母线A相电压为5.91kV,B相电压为5.55kV,C相电压为6.55kV,零序电压为1.01V。10kV碧山支线#12杆后段配变缺相） 05日01:50 联/配调卢勇平令涂昌衍：10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关由运行转热备用，05日01:56操作成功（谢洋变10kVⅠ段母线三相电压正常） 01：57 永田联调卢勇平电告石牌所涂昌衍：DMS系统召测10kV碧山支线#12杆后段配变缺相。 05日02:05 联/配调卢勇平令涂昌衍：10kV碧山支线#12杆G034XY刀闸由合闸转分闸，05日02:18操作成功 05日02:28 联/配调李华令涂昌衍：10kV怀德线913#35甲杆K009XY开关由热备用转运行，05日02:34操作成功 5日9:15 石牌所林加仪汇报永田联调卢勇平：10kV碧山支线#22杆至#23杆因溜方造成三相导线断线。 05日09:47 联/配调邓嘉嘉令林加仪：查10kV碧山支线#12杆G034XY刀闸确在分闸位置。，05日10:08操作成功 05日09:47 联/配调邓嘉嘉令林加仪：10kV碧山支线#26杆G035XY刀闸由合闸转分闸，05日10:08操作成功 5日10:15 申请配电故障抢修单NO：0009087，工作负责人：林加仪，工作内容：10kV碧山支线#21杆至#25杆段断线修复、更换导线、电杆校正、大树清理，安全措施：10kV碧山支线#12杆G034XY刀闸、10kV碧山支线#26杆G035XY刀闸。 05日 10:20抢修许可票号：0009087,抢修负责人：林加仪,抢修任务：10kV碧山支线#21杆至#25杆段断线修复、更换导线、电杆校正、大树清理,抢修安措:10kV碧山支线#12杆G034XY刀闸、10kV碧山支线#26杆G035XY刀闸。 14:20石牌镇供电所郑日琪汇报永田联调赖德健：10kV碧山支线#21杆至#25杆段断线修复、更换导线、电杆校正、大树清理工作已结束，本次工作无需核相，经验收合格，具备送电条件。 05日 14:26抢修终结票号：0009087,抢修负责人：林加仪,抢修任务：10kV碧山支线#21杆至#25杆段断线修复、更换导线、电杆校正、大树清理,抢修安措:10kV碧山支线#12杆G034XY刀闸、10kV碧山支线#26杆G035XY刀闸。 送电票：SMYT23040076，05日14:29开始执行 | 强降雨山体滑坡（包括地质塌方） | 加强线路巡视，拓宽线路通道。 | 35kV坑一变谢洋变10kV怀德线913线路怀德线913#35甲杆K009XY开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 01:10 | 2023-04-05 14:20 | 配调 | 2023-04-05 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935850 | 国网大田县供电公司 | 2023-04-05 14:20 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 恶劣天气 | 加强线路巡视，拓宽线路通道。 | 22 | 3 | 1042 | 13DKX-61433 | 谢洋变10kV怀德线913线路 | 归档 | 2023-04-06 08:58 | 是 | 是 | 否 | 是
854 | 654BC89742EC7068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | C16330D7-513D-4680-9696-246EF7CCCE67 | GZ13575123040007 | 3523040500016128 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E8D595BE0408E0ACE066741 | 龙门镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 01:01 | 2023-04-05 10:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 5日0:56 龙门变10kVⅡ段母线C相失地；故障原因为：10kV湖内支线#34_#35杆中相断线。 | 5日0:56 龙门变10kVⅡ段失地(龙门10kVⅡ段母线A相电压为7.47,B相电压为5.65,C相电压为5.13,零序电压为26.32,)。即通知龙门所张英俊巡线 5日00:58联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：湖邦Ⅱ线#25B00:58遥控10kV湖邦II线#25B杆Z开关由运行转热备用，于5日00:58控分失败 5日00:59联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：龙门#4环网柜龙门#3-#4联线902F开关由热备用转运行，于05日00:59控合成功 5日00:59联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：湖联线#60杆Z开关由运行转热备用，于05日00:59控分成功 5日00:59联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：龙门变电站.10kV.湖邦Ⅱ线间隔.660开关由运行转热备用，于05日00:59控分成功 5日00:58龙门变10kVⅡ段母线失地(龙门变10kVⅡ段母线A相电压为7.47,B相电压为5.65,C相电压为5.13,零序电压为26.32,)。即通知龙门所巡视龙门变10kV湖邦Ⅱ线660开关及其之后的设备。03时56分巡视人张英俊接受通知，开始巡线。 05日01:32 联/配调杨启士令张英俊：10kV湖内支线#29A杆G1刀闸由合闸转分闸，05日01:34操作成功 5日01:35联/配调杨启士遥控操作_：龙门变电站.10kV.湖邦Ⅱ线间隔.660开关由热备用转运行，于05日01:35控合成功 5日01:38联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：湖联线#60杆Z开关由热备用转运行，于05日01:38控合成功 5日01:38联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：龙门#4环网柜龙门#3-#4联线902F开关由运行转热备用，于05日01:38控分成功 05日03:28 联/配调林焕华令李泽湖：内坂村#1配变由运行转热备用，05日03:34操作成功 05日03:41 联/配调林焕华令李泽湖：湖坑村#2（光伏）配变由运行转热备用，05日03:45操作成功 05日03:52 联/配调林焕华令李泽湖：内坂村#2（光伏）配变由运行转热备用，05日03:54操作成功 05日04:05 联/配调林焕华收到现场张英俊汇报：现场确认跳闸开关为：10kV湖邦Ⅱ线660开关；保护动作：10kV湖邦Ⅱ线660开关； 隔离设备：10 kV湖内支线#29杆G1；；隔离状态：热备用； 故障原因：雷害；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV湖内支线#35杆至#34杆中相断线 5日04:49 申请配电故障抢修单NO：SG-PQ-BB-GF-2023043，工作负责人：刘华盛 ，工作内容：10kV湖内支线#35杆断线抢修，安全措施：断开10kV湖内支线#29A杆G1刀闸；10kV湖坑村#2配变支线#2A杆R1跌落式熔断器；10kV内坂村#2配变支线#1B杆R1跌落式熔断器。 05日04:45抢修许可：票号：SG-PQ-BB-GF-2023043，抢修负责人：刘华盛，抢修任务：10kV湖内支线#35杆断线抢修，抢修安措：断开10kV湖内支线#29A杆G1刀闸；10kV湖坑村#2配变支线#2A杆R1跌落式熔断器；10kV内坂村#2配变支线#1B杆R1跌落式熔断器。 05日09:18抢修终结：票号：SG-PQ-BB-GF-2023043，抢修负责人：刘华盛，抢修任务：10kV湖内支线#35杆断线抢修，抢修安措：断开10kV湖内支线#29A杆G1刀闸；10kV湖坑村#2配变支线#2A杆R1跌落式熔断器；10kV内坂村#2配变支线#1B杆R1跌落式熔断器。 送电票：BB-ZLP-202304086，05日09:19开始执行，05日10时05分执行完毕。 | 故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV湖内支线#35杆往#34杆中相雷击断线 |  | 龙门变10kV湖邦Ⅱ线#660线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 01:01 | 2023-04-05 09:19 | 配调 | 2023-04-18 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 350565 | 龙门镇供电所 | 2023-04-05 09:19 |  | 是 | 是 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 16 | 11 | 1393 | 654BC89742EC7068E0430A8E84B770680000 | 龙门变10kV湖邦Ⅱ线#660 | 归档 | 2023-04-06 17:33 | 是 | 是 | 否 | 是
853 | 654BC89742EC7068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | A001B349-77C9-4F25-89B6-C2D35D112092 | GZ13575123040006 | 3523040500013136 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E8D595BE0408E0ACE066741 | 龙门镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-05 00:53 | 2023-04-05 10:30 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 10kV湖内支线#35杆往#34杆中相雷击断线缺相（母线失地后弹窗缺相），详见LS13575123040007故障单，已处理送电。 | 故障通知巡视跳闸点湖内支线#45B杆跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注湖内支线#31A杆至湖内支线#45B杆之间区域。02时25分巡视人张英俊、池海森、李泽湖、郭智田接受通知，开始巡线。 05日04:00 联/配调林焕华收到现场李泽湖汇报：现场确认跳闸开关为：湖内支线#45B杆跌落式熔断器；保护动作：； 隔离设备：10kV湖内支线#29杆G1刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV湖内支线#35杆往#34杆中相雷击断线。； 故障点：10kV湖内支线#；故障备注：10kV湖内支线#35杆往#34杆中相雷击断线。 | 故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV湖内支线#35杆往#34杆中相雷击断线 |  | 龙门变10kV湖邦Ⅱ线#660线路湖内支线#45B杆跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 00:51 | 2023-04-05 09:19 | 配调 | 2023-04-05 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 350565 | 市供服安全生产部 | 2023-04-05 09:19 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 恶劣天气 |  | 2 | 0 | 240 | 654BC89742EC7068E0430A8E84B770680000 | 龙门变10kV湖邦Ⅱ线#660 | 归档 | 2023-04-06 17:32 | 是 | 是 | 否 | 是
852 | 13DKX-25533 | 泉州 | 4C27DE50-42E3-4934-BF32-DBF82D946A5F | GZ13555123040015 | 3523040500012573 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1838 | 城区供电服务中心(柳城) | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-04-05 00:49 | 2023-04-05 03:50 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年4月5日 0:35 IES监盘发现：榕桥变10kV联星线911线路C相完全接地（UA=10.12kV，UB=9.83kV，UC=0.65kV，3U0=16.68kV），遥控转热备用，无选线 故障原因：10kV联星线23#杆-23-2#杆导线与树距离比较近 | 2023年4月5日 0:35 IES监盘发现：榕桥变10kVⅠ段母线C相完全接地（UA=10.12kV，UB=9.83kV，UC=0.65kV，3U0=16.68kV）无选线01时13分巡视人张胜发接受通知，开始巡线。 配调黄小明通知配调黄丽吉01时20分巡视人张胜发、刘威接受通知，开始巡线。 0:37配调黄丽吉研判10kV坤寨线9#塔U86开关后段故障 0:39联/配调黄小明令配调黄丽吉：10kV坤寨线9#塔U86开关由运行转热备用，遥控失败 0:42联/配调黄小明令配调黄丽吉：10kV坤寨线7#塔7X1开关由运行转热备用，遥控失败 05日00:44 联/配调黄小明令配调黄丽吉：榕桥变10kV坤寨线913开关由运行转热备用，05日00:45操作成功，接地信号未消失 05日00:45 联/配调黄小明令配调黄丽吉：榕桥变10kV联星线911开关由运行转热备用，05日00:46操作成功，接地信号消失 05日00:46 联/配调黄小明令配调黄丽吉：榕桥变10kV坤寨线913开关由热备用转运行，05日00:47操作成功，运行正常 0:49 配调黄丽吉通知柳城所黄佳和：研判10kV联星线8#杆后段故障 05日02:14 柳城所黄晓军汇报配调刘伟强：可能为10kV联星线1#杆悬瓶故障，要求断开10kV联星线8#杆59A开关，8#杆后段负荷转由西庄变10kV茂后线供电 05日02:15 联/配调刘伟强令柳城所黄晓军：10kV联星线8#杆59A开关由运行转热备用，05日02:16操作成功 05日02:17 联/配调黄小明令配调刘伟强：10kV联星线24#杆X11开关由热备用转运行，05日02:18操作成功，西庄变母线接地告警 05日02:18 联/配调黄小明令配调刘伟强：10kV联星线24#杆X11开关由运行转热备用，05日02:19操作成功，西庄变母线接地消失 2:33 柳城所黄晓军汇报配调黄小明：申请试送10kV联星线8#杆前段 05日02:34 联/配调黄小明令配调刘伟强：榕桥变10kV联星线911开关由热备用转运行，05日02:35操作成功，运行正常 配调黄小明通知柳城所黄晓军 2:41 柳城所黄晓军汇报配调黄小明：10kV联星线8#杆-24#杆段线路巡视无异常，10kV联星线23#杆-23-2#杆导线与树距离比较近，申请隔离10kV联星线23#杆Y138刀闸，试送线路 05日02:41 联/配调黄小明令柳城所黄晓军：10kV联星线23#杆Y138刀闸由合闸转分闸，05日02:54操作成功 05日02:56 联/配调刘伟强令柳城所黄晓军：10kV联星线8#杆59A开关由热备用转运行，05日03:04操作成功，站内电压正常 3:16 柳城所黄晓军汇报配调黄小明：10kV联星线8#杆59A开关在热备用，怀疑10kV联星线8#杆59A开关没合到位 05日03:17 联/配调黄小明令柳城所黄晓军：10kV联星线8#杆59A开关由热备用转运行，执行失败 05日03:23柳城所黄晓军汇报配调黄小明：10kV联星线8#杆59A开关合上后马上跳开，怀疑为开关机构异常，申请由10kV联星线24#杆X11开关试送 05日03:24 联/配调黄小明令配调刘伟强：10kV联星线24#杆X11开关由热备用转运行，05日03:24操作成功，运行正常 配调黄小明通知柳城所黄晓军 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 加强线路巡视 | 榕桥变10kV联星线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 00:49 | 2023-04-05 03:20 | 配调 | 2023-04-10 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430402 | 城区供电服务中心(柳城) | 2023-04-05 03:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 树线矛盾 | 加强线路巡视 | 14 | 27 | 1273 | 13DKX-25533 | 榕桥变10kV联星线911 | 归档 | 2023-04-06 15:45 | 是 | 是 | 否 | 是
851 | 01d40eda-f7d5-416c-a162-665bd272f412 | 南平 | 51A0731E-0D9B-40C0-821B-EC865FA334AA | GZ13595623040001 | 3523040500011112 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ac | 房道供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-05 00:17 | 2023-04-05 02:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月05日 00:15 10kV房际线#048A杆KY809开关跳闸于限时速断保护，重合不成 故障原因：塑料袋挂在10kV房际线#070-1-3A杆邱岭配变A相、B相高压柱上 | 05日00:15 DMS研判：10kV房际线#048A杆KY809开关跳闸于限时速断保护，重合不成，开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍，房道供电所杨树青。00时42分巡视人邓任超接受通知，开始巡线 05日00：20 与房道供电所杨树青确认： 10kV房际线#048A杆后端未收到故障汇报，具备送电条件，要求强送10kV房际线#048A杆KY809开关 05日00:23 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV房际线#048A杆KY809开关由热备用转运行，05日00:24操作成功，10kV房际线#048A杆KY809开关 跳闸于限时速断保护（强送不成），即通知房道供电所杨树青。 02:09 房道供电所邓任超汇报：塑料袋挂在10kV房际线#070-1-3A杆邱岭配变A相、B相高压柱上，现已处理完毕，具备送电条件，申请试送10kV房际线#048A杆KY809开关 05日02:18 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV房际线#048A杆KY809开关由热备用转运行，05日02:19操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍， 房道供电所邓任超。 | 10kV房际线#048A杆KY809开关跳闸于限时速断保护 |  | 10kV房际线#048A杆至#102A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 00:16 | 2023-04-05 02:16 | 配调 | 2023-04-05 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-04-05 02:16 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 7 | 2 | 809 | 01d40eda-f7d5-416c-a162-665bd272f412 | 房道变10kV房际线913 | 归档 | 2023-04-06 09:08 | 是 | 是 | 否 | 是
850 | d14bfbe5-273d-4235-b22d-8ca44ea22cc4 | 三明 | 0688FA35-EF57-44F0-B220-8277298CB336 | GZ13585723040008 | 3523040500006009 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13951c1d7e | 城郊供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-05 00:09 | 2023-04-05 19:43 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月4日23:57 温镇变电站10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为7.69kV,B相电压为2.81kV,C相电压为8.66kV,零序电压为58.97V,)失地选线为温镇变10kV温水Ⅱ回929,。故障原因为： 10kV上太支线#36杆至#38杆断杆断线。 | 2023年4月4日23:57永田联调李书群汇报永田联调李华： 温镇变电站温镇变电站.10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为7.69kV,B相电压为2.81kV,C相电压为8.66kV,零序电压为58.97V,)失地选线为温镇变10kV温水Ⅱ回929线路。 4月5日00:05联/配调李华【顺控】遥控操作_：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由运行转热备用，于5日00:05控分失败 4月5日00:07联/配调李华【顺控】遥控操作_：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由运行转热备用，于5日00:07控分失败 4月5日00:08联/配调李华遥控操作_：10kV环一线921#65杆K122CJ开关由运行转热备用，于05日00:08控分成功接地信号消失 4月5日0:9 永田联调卢勇平电告城郊供电所赖庆墙：温镇变电站10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为7.69kV,B相电压为2.81kV,C相电压为8.66kV,零序电压为58.97V,)。隔离10kV环一线921#65杆K122CJ开关后失地信号消失，即通知抢修班组巡视10kV环一线921#65杆K122CJ开关及其之后的设备。 1:08城郊供电所赖庆强汇报永田联调李书群：10kV上太支线#37杆至38杆倒杆断线。07时03分巡视人赖庆墙接受通知，开始巡线。 05日01:08 联/配调李书群令赖庆强：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由运行转冷备用，05日01:11操作成功 5日01:13联/配调李书群遥控操作_：10kV环一线921#65杆K122CJ开关由热备用转运行，于05日01:13控合成功 5日06:52 申请配电故障抢修单NO：SM-DT-PQ-2023-0004，工作负责人：肖首瑞，工作内容：在10kV上太支线#36杆至#38杆段，进行断杆、断线抢修；在坑园#2变0.4kV线路A0至A2杆段，进行断杆、断线抢修，安全措施：10kV上太支线#27杆K128CJ开关，10kV上太支线#27杆G612CJ刀闸，10kV上太支线#30-1杆上太变跌落式熔断器。 05日07:04 联/配调李书群令赖庆墙：10kV上太支线#30-1杆上太变由运行转热备用，05日07:15操作成功 05日07:27抢修许可：票号：SM-DT-PQ-2023-0004，抢修负责人：肖首瑞，抢修任务：在10kV上太支线#36杆至#38杆段，进行断杆、断线抢修；在坑园#2变0.4kV线路A0至A2杆段，进行断杆、断线抢修，抢修安措：10kV上太支线#27杆 K128CJ开关，10kV上太支线#27杆 G612CJ刀闸，10kV上太支线#30-1杆 上太变跌落式熔断器。 05日 07:26抢修许可票号：SM-DT-PQ-2023-0004,抢修负责人：肖首瑞,抢修任务：1、10kV上太支线#36杆至#38杆段，断杆、断线抢修；2、坑园#2变0.4kV线路A0至A2杆段，断杆、断线抢修,抢修安措:断开10kV上太支线#27杆K128CJ开关，断开10kV上太支线#27杆G612CJ刀闸，10kV上太支线#30-1杆上太变跌落式熔断器 05日 16:30抢修终结票号：SM-DT-PQ-2023-0004,抢修负责人：肖首瑞,抢修任务：1、10kV上太支线#36杆至#38杆段，断杆、断线抢修；2、坑园#2变0.4kV线路A0至A2杆段，断杆、断线抢修,抢修安措:断开10kV上太支线#27杆K128CJ开关，断开10kV上太支线#27杆G612CJ刀闸，10kV上太支线#30-1杆上太变跌落式熔断器 送电票：SMYT23040066，05日16:31开始执行。 16:58永田联调杨慧莹令城郊供电所肖首瑞：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由热备用转运行，17:09汇报执行完毕后， 温镇变10kVⅡ段母线A相接地(A相电压为0.86kV,B相电压为9.89kV,C相电压为10.71kV,零序电压为104.79V)。17:10永田联调杨慧莹令城郊供电所肖首瑞：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由运行转热备用，17:15操作完成，温镇变10kVⅡ段母线A相接地信号消失。 05日17:23 永田联调赖德健令城郊所赖庆墙：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由热备用转冷备用，05日17:29操作成功 05日18:27 永田邓嘉嘉收到现场城郊供电所赖庆墙汇报：10kV上太支线#38杆坑园#2杆避雷器击穿，已使用绝缘棒隔离，不影响线路运行，申请试送。 05日18:29 永田联调邓嘉嘉令城郊所赖庆墙：10kV上太支线#27杆K128CJ开关由冷备用转运行，05日18:36操作成功 05日18:29 永田联调邓嘉嘉令城郊所赖庆墙：10kV上太支线#30-1杆上太配变由 | 10kV上太支线#36杆至#38杆因山体滑坡断杆断线。 | 1、加强线路巡视检修力度，利用无人机对配网线路特巡特护工作，对发现的隐患缺陷及时处理。2、受恶劣天气影响，安排台区经理对停电台区村庄开展走访，解释停电原因，取得村民理解； | 10kV环一线921#65杆K122CJ开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-05 00:08 | 2023-04-05 19:11 | 配调 | 2023-04-05 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935850 | 国网大田县供电公司 | 2023-04-05 19:11 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 配网设备故障 | 1、加强线路巡视检修力度，利用无人机对配网线路特巡特护工作，对发现的隐患缺陷及时处理。2、受恶劣天气影响，安排台区经理对停电台区村庄开展走访，解释停电原因，取得村民理解； | 15 | 5 | 1334 | d14bfbe5-273d-4235-b22d-8ca44ea22cc4 | 温镇变10kV环一线921 | 归档 | 2023-04-06 17:03 | 是 | 是 | 否 | 是
848 | B25C2FE93D01454B953ED2B3D4403B07XL00 | 南平 | 106FCD61-E9C0-4D97-B8D2-4553A5C35AF6 | GZ1359515123040001 | 3523040400240669 | 城区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1374f11400,8a0f688f46db11f00146db1374f11402 | 配电抢修班,配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-04 23:13 | 2023-04-05 12:35 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 04月04日23:12,长沙邮件环网柜10kV#2进线H536间隔至10kV长西Ⅰ线009杆紧急停电，故障原因：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变本体故障。 | 04日23:12抢修班胡聪汇报：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变跌落式熔断器熔丝熔断两相，即令其自行拉开10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变跌落式熔断器第三相 04日23:16抢修班胡聪汇报：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变跌落式熔断器现确处分闸，即令其：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变低压刀闸由合闸转分闸，23:17执行完毕，10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变处热备用，转告服务调度班谢利长、城区供服范高祥 01时55分巡视人陈曜端、吴剑飞接受通知，开始巡线。08时54分巡视人程国顺、郑涛、陈曜端、吴剑飞接受通知，开始巡线。 04日23:40城供范高祥汇报：申请将10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变转冷备用进行故障检查 04日23:41 联/配调廖长鸿令抢修班胡聪：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变由热备用转冷备用，04日23:44操作成功 05日01:54城区供服范高祥汇报：经检查发现有只老鼠爬入10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变高压套管，已用绝缘棒清理完毕，具备送电条件 01:55抢修班陈耀端汇报：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变跌落式熔断器熔丝已更换完毕，具备送电条件。 05日01:56 联/配调王贾正令陈曜端：10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变由冷备用转运行，05日02:01汇报操作10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变跌落式熔断器由分闸转合闸时，跌落式熔断器中相和一相边相熔管合上后熔丝即熔断，现10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变确处热备用，转告城区供服范高祥 02:02城区供服范高祥汇报：待天亮再安排抢修更换10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变。 05日09:10 联/配调连祥令郑涛：查10kV长西Ⅰ线009杆K056开关确处冷备用，05日09:22操作成功 05日09:29 联/配调连祥令程国顺：长沙邮件环网柜10kV#2进线H536线路由运行转检修，05日09:53操作成功，转告服务班方浩翔 5日09:51 城供范高祥申请配电故障抢修单NO：NP-CG-003，工作负责人：刘其聪 ，工作内容：详见附件，安全措施：详见附件。 05日09:53 联/配调连祥令郑涛：10kV长西Ⅰ线004杆D583跌落式熔断器由合闸转分闸，05日09:57操作成功 05日10:00配调连祥抢修许可：票号：NP-CG-003，抢修负责人：刘其聪，抢修任务：详见附件，抢修安措：详见附件。 05日11:55配调陈铭抢修终结：票号：NP-CG-003，抢修负责人：刘其聪，抢修任务：详见附件，抢修安措：详见附件。且汇报现场验收合格，具备送电条件，现场已按CG-2023001纸质异动单执行完毕，现10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变确处热备用。 送电票：NPBB23040069，05日12:00开始执行，05日12时35分执行完毕。 | 10kV长西Ⅰ线003-6杆长沙高科配变绝缘不合格。 |  | 长沙邮件环网柜10kV#2进线H536间隔至10kV长西Ⅰ线009杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 23:12 | 2023-04-05 12:43 | 配调 | 2023-04-05 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 803649 | 配电运检二班 | 2023-04-05 12:43 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 5 | 5 | B25C2FE93D01454B953ED2B3D4403B07XL00 | 长沙变10kV长西Ⅰ线605 | 归档 | 2023-04-06 11:03 | 是 | 是 | 否 | 是
846 | 13DKX-40389 | 福州 | 994E1B73-B034-4D48-8CA1-110ACB52CF50 | GZ13515723040006 | 3523040400236016 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103da | 塔庄供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 22:29 | 2023-04-04 23:38 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月04日21:08 三溪变10kV II段母线电压异常(9.76,0.84，9.51)，无选线信号，失地线路为10kV塔乾线。故障原因：10kV塔乾#057瓷瓶故障，隔离塔乾#072林田开关、塔乾#053安前桥头开关至热备用，全线于23：40 送电正常。10kV塔乾#057B相瓷瓶雷击故障，抢修后于05日13：02恢复正常。 | 4日21:8 监控林慧汇报：三溪变10kVⅡ段母线失地（9.76,0.84,9.51,零序电压为15.56,) 4日21:8 福州.三溪变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.76,B相电压为0.84,C相电压为9.51,零序电压为15.56,)无选线信号。22时36分巡视人刘晓京 接受通知，开始巡线。_即通知刘晓京 21：10通知梅城运维高亮：21:8 三溪变10kVⅡ段母线失地（9.76,0.84,9.51,零序电压为15.56,) 4日21:24联/配调陈世财遥控操作_：林田#021-1舜方柱上开关由运行转热备用于04日21:24控分成功接地信号存在 4日21:35联/配调陈世财遥控操作_：洪安#019+1岩峰柱上开关由运行转热备用于04日21:35控分成功接地信号存在 4日22:28联/配调陈世财遥控操作_：福州.三溪变/10kV.三杭线953开关由运行转热备用于04日22:28控分成功接地信号消失 04日22:40 联/配调陈世财令刘晓京:三杭#033下洋桥柱上开关由运行转热备用，04日22:43操作成功 4日22:45联/配调陈世财遥控操作_：福州.三溪变/10kV.三杭线953开关由热备用转运行于04日22:45控合成功 04日22：56塔庄变许昱汇报：10kV塔乾#057瓷瓶烧红，申请塔乾#072林田开关、塔乾#053安前桥头开关均转热备用 04日23:00 联/配调陈世财令朱煜源:塔乾#072林田柱上开关由运行转热备用，04日23:36操作成功 04日23:00 联/配调陈世财令朱煜源:塔乾#053安前桥头柱上开关由运行转热备用，04日23:37操作成功 04日23:37 联/配调陈世财收到现场刘晓京汇报：试送设备：三杭#033下洋桥开关 04日23:37 联/配调陈世财令刘晓京:三杭#033下洋桥柱上开关由热备用转运行，04日23:38操作成功 4日23:39联/配调陈世财遥控操作_：林田#021-1舜方柱上开关由热备用转运行于04日23:39控合成功 4日23:40联/配调陈世财遥控操作_：洪安#019+1岩峰柱上开关由热备用转运行于04日23:40控合成功 5日09:31 申请配电故障抢修单NO：TZ20230405001，工作负责人：陈建强 ，工作内容：10kV塔乾#057B相瓷瓶雷击故障抢修，安全措施： 1、10kV塔乾#072林田开关转冷备用 2、10kV塔乾#053安前桥头开关转冷备用 3、10kV坂塔联络#101寨下开关转冷备用 4、10kV坂塔联络#090林田开关转冷备用 5、10kV坂塔联络#142刀闸转分闸。 05日09：43 联/配调卢金钗令陈建强:塔乾#072林田柱上开关由热备用转冷备用05日09：43 下令 05日09：43 联/配调卢金钗令陈建强:塔乾#053安前桥头柱上开关由热备用转冷备用05日09：43 下令 05日09：43 联/配调卢金钗令陈建强:坂塔联络#101寨下柱上开关由热备用转冷备用，05日10:35操作成功 05日09：43 联/配调卢金钗令陈建强:坂塔联络#090林田柱上开关由运行转冷备用05日09：43 下令 05日09：43 联/配调卢金钗令陈建强:10kV坂塔联络#142刀闸由合闸转分闸05日09：43 下令 05日10:42抢修许可：票号：TZ20230405001，抢修负责人：陈建强，抢修任务：10kV塔乾#057B相瓷瓶雷击故障抢修，抢修安措：1、10kV塔乾#072林田开关转冷备用 2、10kV塔乾#053安前桥头开关转冷备用 3、10kV坂塔联络#101寨下开关转冷备用 4、10kV坂塔联络#090林田开关转冷备用 5、10kV坂塔联络#142刀闸转分闸。 05日12:07抢修终结：票号：TZ20230405001，抢修负责人：陈建强，抢修任务：10kV塔乾#057B相瓷瓶雷击故障抢修，抢修安措：1、10kV塔乾#072林田开关转冷备用 2、10kV塔乾#053安前桥头开关转冷备用 3、10kV坂塔联络#101寨下开关转冷备用 4、10kV坂塔联络#090林田开关转冷备用 5、10kV坂塔联络#142刀闸转分闸。 送电指令票详见指令票NO：闽清2023040021，抢修后于 05日13：02 恢复正常。 | 雷击 |  | 三溪变953三杭线 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 22:28 | 2023-04-05 13:01 | 配调 | 2023-04-06 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 609448 | 塔庄供电所 | 2023-04-05 13:01 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 22 | 15 | 2458 | 13DKX-40389 | 三溪变953三杭线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
844 | 2AC4EC38962449EFBDC941BD0F2D5D63421B | 三明 | F2836729-FE9A-4AA9-B14F-36FB318313B5 | LS13585223040004 | 3523040400231757 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3a | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-04 21:56 | 2023-04-04 22:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-04-04 21:55 城郊供电所邱丽军汇报：10kV积善线956#007杆支线开关跳闸。故障原因：雷击引起跳闸，试送成功，未发现明显故障点。 | 21时55分，联/配调揭明宗发布停电信息，发布设备为积善线956#007杆支线开关，通知相关人员巡视积善线956#007杆支线开关及其之后设备。21时58分巡视人邱丽军接受通知，开始巡线。 04日22:01 联/配调揭明宗收到现场邱丽军汇报：现场确认跳闸开关为：积善线956#007杆支线开关；保护动作：；试送设备：10kV积善线956#007杆支线开关 04日22:01 联/配调揭明宗令邱丽军：积善线956#007杆支线开关由热备用转运行04日22:01下令 4日22:13联/配调揭明宗遥控操作邱丽军：积善线956#007杆支线开关由热备用转运行，于04日22:13控合成功 |  |  | 10kV积善线956#007杆支线开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 21:55 |  | 配调 | 2023-04-05 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: FTU（柱上开关）; 短路、接地: FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 雷害 |  | 2 | 7 | 143 | 2AC4EC38962449EFBDC941BD0F2D5D63421B | 积善变10kV积善线956 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
842 | fd24a310-96ac-4ea0-a9cb-ce314690d140 | 南平 | BFA7B9E6-359E-43BA-97B5-42CA23A08430 | GZ13595223040004 | 3523040400228743 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 21:49 | 2023-04-05 01:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 04月04日 21:22 吴家塘变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.98,B相电压为1.47,C相电压为10.27,零序电压为90.67,)原因： 10kV吴竹线朱公洋支26杆朱公洋配变避雷器雷击炸裂 | 4日21:22 联调监控廖晶晶汇报：21:22 吴家塘变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.98,B相电压为1.47,C相电压为10.27,零序电压为90.67 21:22 联调监控廖晶晶汇报：失地选线为吴家塘变10kV吴竹线919线路 21:45 确认10kV吴竹线线路所接小水电全部停机 4日21:47联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：10kV吴竹线136塔136开关由运行转热备用，于04日21:47控分成功接地信号消失 21:48 通知拿口供电所支票、配抢班廖晶晶 04日22:34 联/配调龚鑫杰令拿口供电所支票：10kV吴竹线215杆215开关由运行转热备用，04日22:37操作成功 04日22:38 联/配调龚鑫杰令1：10kV吴竹线136塔136开关由热备用转运行，04日22:39操作成功，正常 04日23:00 联/配调龚鑫杰令拿口供电所支票：10kV吴竹线吴坑支11杆11开关由运行转热备用，04日23:06操作成功 04日23:09 联/配调龚鑫杰令拿口供电所支票：10kV吴竹线215杆215开关由热备用转运行，04日23:11操作成功，正常 23:10 通知10kV吴竹线线路所接小水电开机 05日 00:45 拿口供电所支票汇报：10kV吴竹线朱公洋支26杆朱公洋配变避雷器雷击炸裂 00:50 拿口供电所支票汇报：10kV吴竹线朱公洋支26杆朱公洋配变避雷器雷击炸裂故障已处理完毕，其余线路无异常，具备送电条件 00:52 令拿口供电所支票：10kV吴竹线吴坑支11杆11开关由热备用转运行，05日00:55操作成功，正常 00:56 通知配抢班廖晶晶 | 10kV吴竹线朱公洋支26杆朱公洋配变避雷器雷击炸裂 |  | 10kV吴竹线136塔至10kV吴竹线吴坑支21杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 21:48 |  | 配调 | 2023-04-05 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 16 | 4 | 788 | fd24a310-96ac-4ea0-a9cb-ce314690d140 | 吴家塘变10kV吴竹线919 | 归档 | 2023-04-06 10:38 | 是 | 是 | 否 | 是
837 | 13DKX-42553 | 南平 | B99E4239-4736-4E52-80AE-7A7587C2D674 | LS13595423040007 | 3523040400222057 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1396 | 星村供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 21:23 | 2023-04-04 21:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-04 21：22 红星变10kV红星线923开关跳闸于过流Ⅱ、Ⅲ段保护，重合闸未动作， 故障原因：雷击 | 21:22 调控员肖明汇报：21：22 红星变10kV红星线923开关跳闸于过流Ⅱ、Ⅲ段保护，重合闸未动作，并通知星村供电所陈厚辉、服务调度班（武夷山）王星 21：25 星村供电所陈厚辉汇报：星村片区有雷雨，现已减弱，线路无异常，申请试送红星变10kV红星线923开关 21：36 令调控员肖明：红星变10kV红星线923开关由热备用转运行，于21：37执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）王星、星村供电所陈厚辉 |  |  | 红星变10kV红星线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 21:23 |  | 配调 | 2023-04-05 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 36 | 16 | 1248 | 13DKX-42553 | 红星变10kV红星线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
835 | EB7291679E1E4D8F84DC28935C8617E0421B | 福州 | D29D9A80-66B0-4723-86F3-BDA61BECD485 | GZ13516023040002 | 3523040400220060 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312010336 | 西竹供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-04 21:17 | 2023-04-04 23:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月04日21:16 现场汇报：上地#1环网10kV潘洋线914开关跳闸，故障原因：10kV官路下线136有异物引发故障，处理后于23：53送电正常 | 2023年4月4日21时16分， 联/配调卢锋收到现场郑强汇报：上地#1环网柜10kV潘洋线914开关跳闸；即通知西竹所郑健、黄鸿飞、黄益碧、郑强巡视上地#1环网柜10kV潘洋线914及其之后设备。 4日21:23 联/配调卢锋收到现场郑强汇报：现场确认跳闸开关为：上地#1环网柜10kV潘洋线914开关；巡视无异常范围：10kV外坂线#1-10kV官路下线#129-1；申请隔离设备：10kV官路下线#129-1潘洋联络开关由运行转热备用；申请试送设备：35kV斌溪变10kV外坂线621开关由热备用转运行 4日21:26联/配调卢锋遥控操作_：10kV官路下线#129-1潘洋联络柱上开关由运行转热备用于04日21:26控分成功 4日21:30联/配调卢锋遥控操作_：10kV外坂线#12-25安后分支柱上开关由运行转热备用于04日21:30控分成功 4日21:33联/配调卢锋遥控操作_：福州.斌溪变/10kV.外坂线621开关由热备用转运行于04日21:33控合成功送电正常 4日21:33联/配调卢锋遥控操作_：10kV外坂线#12-25安后分支柱上开关由热备用转运行于04日21:33控合成功送电正常，同时通知西竹供电所郑强 21:40通知丰余二级站余根金、丰余一级站黄金华、九溪一级站余朝晖可以并网发电 04日23:44 联/配调卢锋收到现场郑强汇报：10kV官路下线136有异物引发故障，用绝缘棒将其挑离，其余线路巡线无异常。申请试送设备：上地#1环网柜10kV潘洋线914开关由热备用转运行 04日23:47 联/配调卢锋令郑强:上地#1环网柜10kV潘洋线914开关由热备用转运行，04日23:49操作成功送电正常 4日23:52联/配调卢锋遥控操作_：10kV官路下线#129-1潘洋联络柱上开关由热备用转合环运行于04日23:52控合成功 4日23:53联/配调卢锋遥控操作_：福州.斌溪变/10kV.外坂线621开关由合环运行转热备用于04日23:53控分成功 送电成功，结束流程 | 因10kV官路下线#136有异物引发故障，用绝缘棒将其挑离，其余线路巡线无异常，于04日23:49操作成功送电正常。 | 加强线路巡视 | 福州.寿桥变10kV官路下644线路上地#1环网柜潘洋线914开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 21:16 | 2023-04-04 23:53 | 配调 | 2023-04-06 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-04-04 23:53 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 异物引发故障 | 加强线路巡视 | 18 | 7 | 1585 | EB7291679E1E4D8F84DC28935C8617E0421B | 寿桥变644官路下线 | 归档 | 2023-04-07 10:56 | 是 | 是 | 否 | 是
834 | ea6c2ebf-85c9-4022-ab1a-da36692f90ef | 南平 | FA88763E-D034-4F22-B93D-817F197732D1 | GZ13596223040002 | 3523040400219430 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372bf1356 | 樟湖供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 21:13 | 2023-04-05 10:55 | 分支线停电 | 紧急停电 | 4月4日21:08，10kV高州线238A杆至省洋垱支线92A杆配变电压缺相，故障原因：10kV高州线省洋垱支线11杆至12杆间中相雷击断线 | 04月04日21:08DMS研判10kV高州线238A杆至省洋垱支线92A杆配变电压缺相（查看D5000无失地信号），转告樟湖所陈楠（故障区间为10kV高州线238A杆至省洋垱支线13杆），转告服务调度班谢利长。 23时11分巡视人罗昊杰接受通知，开始巡线。 4日22:44樟湖陈献伟汇报：申请将10kV高州线省洋垱支线01A杆KY5F23开关转热备用进行故障查找。 22:45联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线省洋垱支线01A杆KY5F23开关由运行转热备用，于04日22:45控分成功，转告樟湖所陈献伟 5日00:05樟湖所陈献伟汇报：10kV高州线省洋垱支线11杆至12杆间中相雷击断线，因天黑且现场下雨，暂时无法进行抢修，待天亮后进行抢修，现10kV高州线省洋垱支线01A杆KY5F23开关确处热备用 5日00:08 申请配电故障抢修单NO：NP-YP-PQ-2023-0004，工作负责人：陈献伟，工作内容：在10kV高州线省洋垱支线11杆至12杆，进行断线抢修，安全措施：10kV高州线省洋垱支线01A杆G5F66刀闸，KY5F23开关。 05日07:39 联/配调廖长鸿令樟湖所陈献伟：10kV高州线省洋垱支线01A杆KY5F23开关由热备用转冷备用，05日07:45操作成功 05日 07:47抢修许可票号：NP-YP-PQ-2023-0004,抢修负责人：陈献伟,抢修任务：1、10kV高州线省洋垱支线11杆至12杆，断线抢修,抢修安措:断开10kV高州线省洋垱支线01A杆G5F66刀闸，KY5F23开关 05日 10:42配调陈铭抢修终结票号：NP-YP-PQ-2023-0004,抢修负责人：陈献伟,抢修任务：1、10kV高州线省洋垱支线11杆至12杆断线抢修,抢修安措:断开10kV高州线省洋垱支线01A杆G5F66刀闸，KY5F23开关，且汇报现场验收合格，具备送电条件。 05日10:43 联/配调陈铭令樟湖操作陈献伟：10kV高州线省洋垱支线01A杆KY5F23开关由冷备用转运行，05日10:54操作成功，转告服务调度班方浩翔。 | 雷击断线 | 无 | 10kV高州线省洋垱支线01A杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 21:12 | 2023-04-05 10:42 | 配调 | 2023-04-05 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 270061 | 樟湖供电所 | 2023-04-05 10:42 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 无 | 3 | 1 | 63 | ea6c2ebf-85c9-4022-ab1a-da36692f90ef | 丹山变10kV高州线924 | 归档 | 2023-04-23 15:38 | 是 | 是 | 否 | 是
826 | 6F365494EDCE467FA0CC02B39186C7F7XL00 | 福州 | D2FFD4F6-6563-43B1-83EA-4AECE7A050DC | GZ13515623040008 | 3523040400209341 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e8 | 贵安供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 19:18 | 2023-04-05 00:05 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年04月04日19:11 东雁变10kV小沧线911线路三相电压不平衡（A相电压为6.14,B相电压为9.07,C相电压为4.18）无选线信号 故障原因为：10kV樟后支线#49杆瓷瓶雷击击穿。5日00：08抢修结束恢复送电。 | 4日19:11 东雁变10kV小沧线911线路三相电压不平衡（A相电压为6.14,B相电压为9.07,C相电压为4.18）无选线信号 。即通知贵安所刘昌接。_19时33分巡视人刘昌接 接受通知，开始巡线。 4日19:16联/配调黄章巧【顺控】遥控操作_：10kV小沧线#198-1下东山一柱上开关由运行转热备用于04日19:16控分成功接地信号消失 04日19:38 联/配调黄章巧收到现场刘昌接汇报：10kV东风支线#044杆之前巡线无异常，隔离设备：10kV东风支线#044樟后一开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV小沧线#198-1下东山一开关 4日19:38联/配调黄章巧遥控操作_：10kV东风支线#044樟后一柱上开关由运行转热备用于04日19:38控分成功 4日19:39联/配调黄章巧遥控操作_：10kV小沧线#198-1下东山一柱上开关由热备用转运行于04日19:39控合成功 04日20:51 联/配调黄章巧收到现场刘昌接汇报：隔离设备：10kV樟后支线#033刀闸；隔离状态：分闸；试送设备：10kV东风支线#044樟后一开关； 故障原因：雷害；故障现象：10kV樟后支线#49杆瓷瓶雷击击穿；故障备注：10kV樟后支线#49杆瓷瓶雷击击穿 04日20:53 联/配调吴怡令刘昌接:10kV樟后支线#033刀闸由合闸转分闸，04日21:01操作成功 4日21:02联/配调黄章巧遥控操作_：10kV东风支线#044樟后一柱上开关由热备用转运行于04日21:02控合成功 04日21:30 联/配调黄章巧令刘昌接:查：10kV樟后支线#033刀闸确在分闸，04日21:35操作成功 04日21:30 联/配调黄章巧令刘昌接:10kV樟后支线#061-1杆樟后村#2配变由运行转热备用，04日21:35操作成功 4日22:56 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0048，工作负责人：兰金祥 ，工作内容：在10kV樟后支线#049杆，进行耐张悬瓶击穿更换。，安全措施： 10kV樟后支线#033 刀闸 10kV樟后支线#061-1 樟后村#2变转热备用。 04日 21:36抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0048,抢修负责人：兰金祥,抢修任务：1、10kV樟后支线#049杆，耐张悬瓶击穿更换,抢修安措:断开10kV樟后支线#033刀闸，10kV樟后支线#061-1樟后村#2变转热备用 04日 23:03抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0048,抢修负责人：兰金祥,抢修任务：1、10kV樟后支线#049杆，耐张悬瓶击穿更换,抢修安措:断开10kV樟后支线#033刀闸，10kV樟后支线#061-1樟后村#2变转热备用 送电票：连江2023040048，送电成功，结束流程 | 雷雨天气造成雷击瓷瓶破裂 | 加强恶劣天气的线路及设备巡视 | 福州.东雁变10kV小沧线911线路#198-1下东山一开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 19:17 | 2023-04-05 00:05 | 配调 | 2023-04-10 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 256868 | 贵安供电所 | 2023-04-05 00:05 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 雷害 | 加强恶劣天气的线路及设备巡视 | 12 | 1 | 598 | 6F365494EDCE467FA0CC02B39186C7F7XL00 | 东雁变911小沧线 | 归档 | 2023-04-05 00:37 | 是 | 是 | 否 | 是
823 | 13DKX-26140 | 福州 | 3643B4C0-DA6D-43EC-8AD5-C74DD6A74A3C | GZ13515723040004 | 3523040400199987 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13178003e2 | 坂东供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 18:55 | 2023-04-04 20:13 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月04日18:52 35kV三溪变10kV林洞线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（雷击），大电流闭锁重合闸，FA未动作，主线于19：20恢复送电；10kV林洞#003前光开关过流I段动作跳闸（雷击），于20：13全部送电。 | 04日18:52 接监控陈颖汇报：三溪变10kV林洞线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV林洞#003前光开关过流I段动作跳闸、19时03分巡视人刘晓京 接受通知，开始巡线。 18：53通知梅城运维高亮：8:52 三溪变10kV林洞线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，令其检查开关情况 04日19:05 联/配调陈世财收到现场刘晓京汇报：三溪变10kV林洞线912开关过流Ⅰ段雷击动作跳闸，现雷电已小，具备送电条件，申请10kV林洞线912开关转运行 4日19：08梅城运维高亮汇报：已检查三溪变10kV林洞线912开关正常 4日19:20联/配调陈世财遥控操作_：福州.三溪变/10kV.林洞线912开关由热备用转运行于04日19:20控合成功 04日20:08 联/配调陈世财收到现场刘晓京汇报：现场确认跳闸开关为：林洞#003前光开关；保护动作：林洞#003前光开关过流Ⅰ段保护动作；试送设备：林洞#003前光开关； 故障原因：雷害；故障现象：林洞#003前光开关，因雷击跳闸，现已无雷，申请试送 04日20:11 联/配调陈世财令刘晓京:林洞#003前光柱上开关由热备用转运行，04日20:13操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 22：39梅城运维高亮汇报：现场检查三溪变10kV林洞线912故障相AC相，故障电流1573.6A | 18:52 35kV三溪变10kV林洞线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（雷击），大电流闭锁重合闸，FA未动作，主线于19：20恢复送电；10kV林洞#003前光开关跳闸（雷击），于20：13全部送电 | 加强巡视 | 三溪变912林洞线 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 18:54 |  | 配调 | 2023-04-06 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 604228 | 带电作业班 |  |  | 是 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 加强巡视 | 13 | 14 | 1271 | 13DKX-26140 | 三溪变912林洞线 | 归档 | 2023-04-04 23:26 | 是 | 是 | 否 | 是
822 | 13DKX-40389 | 福州 | 3F86BAB3-31FF-46BC-8972-A0DC0C15DACF | GZ13515723040003 | 3523040400199386 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13178003e2 | 坂东供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 18:54 | 2023-04-04 19:22 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月04日18:52 35kV三溪变10kV三杭线953开关过流Ⅰ段动作跳闸（雷击），大电流闭锁重合闸，FA未动作，于19：22恢复送电 | 4日18:52 接监控汇报：三溪变10kV三杭线953开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸；即通知_19时06分巡视人刘晓京 接受通知，开始巡线. 18：53通知梅城运维高亮：18:52 三溪变10kV三杭线953开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，令其检查开关情况 04日19：12梅城运维高亮汇报：三溪变10kV三杭线953开关检查无异常 04日19：21坂东所刘晓京汇报：三溪变10kV三杭线953开关过流Ⅰ段动作雷击跳闸，现场雷电已小，具备送电条件，申请送电。 4日19:22联/配调陈世财遥控操作_：福州.三溪变/10kV.三杭线953开关由热备用转运行于04日19:22控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 22：39梅城运维高亮汇报：现场检查三溪变10kV三杭线953故障相AC相，故障电流1855.2A | 因雷击造成三溪变10kV三杭线953开关跳闸 | 加强线路巡视 | 三溪变953三杭线 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 18:54 | 2023-04-04 19:22 | 配调 | 2023-04-06 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  | 2023-04-04 19:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 雷害 | 加强线路巡视 | 22 | 15 | 2458 | 13DKX-40389 | 三溪变953三杭线 | 归档 | 2023-04-04 23:24 | 是 | 是 | 否 | 是
813 | 8119a0c4-cd66-4140-81ab-d2e8eaaa89a7 | 宁德 | 76EECCED-CA5E-48CB-B591-06A700562CAA | GZ13535223040011 | 3523040400173492 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a4310da | 吉巷乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-04 18:03 | 2023-04-04 18:59 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月4日18:02 确认：10kV上三线#051杆后线路A相全失，选线正确。故障原因： 10kV上三线#073-2杆重峰电站内部故障 | 4日17:59 吉巷变电站失地(吉巷变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.53,B相电压为10.15,C相电压为10.27,零序电压为99.41,)。即通知吉巷所夏崇森 4日18:00联/配调汪东亮【顺控】遥控操作_：10kV上三线#051杆051开关由运行转热备用，于4日18:00控分失败 4日18:02联/配调汪东亮【顺控】遥控操作_：10kV上三线#051杆051开关由运行转热备用，于04日18:02控分成功接地信号消失，通知吉巷所夏崇森 4日18:3 吉巷变电站失地(吉巷变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.53,B相电压为10.15,C相电压为10.27,零序电压为99.41,)。即通知抢修班组巡视10kV上三线#051杆051开关及其之后的设备。 04日18:38 联/配调卓主见收到现场吉巷所陈日立汇报：10kV上三线#073-2杆重峰电站用户汇报电站内故障，申请隔离该专变 04日18:39 联/配调卓主见令吉巷所陈日立：10kV上三线#073杆0731刀闸由合闸转分闸，04日18:41操作成功，人员已撤离，申请试送电 4日18:43联/配调卓主见遥控操作_：10kV上三线#051杆051开关由热备用转运行，于04日18:43控合成功，线路正常，恢复供电（10kV上三线#073-2杆重峰电站用户内部故障未送电） | 10kV上三线#073-2杆重峰电站站内设备（瓷瓶）因雷击破损接地，引起10kV上三线A相全失。 | 督促用户加强设备日常巡视及维护，做好防雷补强。 | 10kV上三线#051杆051开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 18:02 |  | 配调 | 2023-04-05 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 督促用户加强设备日常巡视及维护，做好防雷补强。 | 23 | 9 | 2636 | 8119a0c4-cd66-4140-81ab-d2e8eaaa89a7 | 芹溪线987线路 | 归档 | 2023-04-04 21:10 | 是 | 是 | 否 | 是
803 | SBID00000015B40F68A894416690FA2B81FC6DB430 | 宁德 | 1FCC3597-729C-4CB2-9E66-852C689EEE57 | GZ13535323040002 | 3523040400157423 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13639c0ebe | 下党片区供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-04 16:42 | 2023-04-04 17:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月04日16:42周寿联调吴小东汇报：DMS研判10kV大史线916线路#031杆031开关跳闸， 故障原因为：10kV大史线916线路#056杆至#057杆外破导致飞石引起相间短路。 | 2023年04月04日16:42周寿联调吴小东通知下党所李岩平：10kV大史线916线路#031杆031开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大史线916线路#031杆031开关及其之后的设备。17时07分巡视人黄国生、蔡伙进、夏世祥、蔡信炳、王金伟、李岩平、周义松接受通知，开始巡线。 04日17:39 联/配调俞鸿健收到现场李岩平汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大史线916线路#031杆031开关 04日17:47 联/配调俞鸿健收到现场李岩平汇报：故障原因：10kV大史线916线路#056杆至#057杆外破导致飞石引起相间短路，故障已处理完毕，线路其余部分巡视无异常，具备送电条件，申请10kV大史线916线路#031杆031开关由热备用转运行 04日17:51 联/配调俞鸿健令李岩平：10kV大史线916线路#031杆031开关由热备用转运行，04日17:56操作成功，线路已全部恢复送电。 | 道路拓宽施工外破飞石造成10kV大史线916线路#075杆至#076杆之间导线相间短路。 | 1、加强线路巡视隐患排查并整治； 2、加大宣传“电力设施保护”力度； 3、加强开关隐患排查整治，消除故障开关超级跳闸隐患。 | 托溪变10kV大史线916线路#031杆031开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 16:42 | 2023-04-04 17:51 | 配调 | 2023-04-04 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258436 | 下党片区供电所 | 2023-04-04 17:51 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 | 1、加强线路巡视隐患排查并整治； 2、加大宣传“电力设施保护”力度； 3、加强开关隐患排查整治，消除故障开关超级跳闸隐患。 | 5 | 1 | 618 | SBID00000015B40F68A894416690FA2B81FC6DB430 | 10kV大史线916线路 | 归档 | 2023-04-06 09:31 | 是 | 是 | 否 | 是
801 | EB1A889AE6F9453B87CB44DD6C31E02D421B | 泉州 | F96F1F1D-3E90-43EF-A383-8146F0EB733C | GZ13555123040014 | 3523040400147217 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a183a | 仑苍镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-04 16:24 | 2023-04-04 17:14 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月4日16：10 DMS监盘发现：10kV苍南线21#杆K0275开关跳闸。故障原因：查无异常（待分析） | 2023年4月4日16：10 DMS监盘发现：10kV苍南线21#杆K0275开关跳闸。南安县调陈显思通知仑苍所李木贵16时48分巡视人洪德辉接受通知，开始巡线。 16：26仑苍所李木贵汇报南安县调陈显思：10kV苍南线21#杆K0275开关跳闸。在热备用，线路查无异常，申请仑苍变10kV水暖线617开关转运行，恢复两侧运行 4日16:27联/配调孙怀平、陈显思遥控操作_：仑苍变10kV水暖线617开关由热备用转运行，于4日16:27控合成功。线路运行正常。南安县调陈显思通知仑苍所李木贵 16：35南安县调陈显思通知仑苍所李木贵：10kV南安市仑苍镇德裕首玺商厦配电室备自投动作（921开关分，900开关合）要求到现场检查确认 04日21:04 仑苍所李木贵汇报配调黄小明：10kV南安市中禧房地产开发有限公司配电室备自投未投入 | 开关机构故障 | 已恢复 | 仑苍变10kV水暖线617线路苍南线21#杆K0275开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 16:23 | 2023-04-04 16:30 | 配调 | 2023-04-06 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 | 2023-04-04 16:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 | 已恢复 | 37 | 22 | 4576 | EB1A889AE6F9453B87CB44DD6C31E02D421B | 仑苍变10kV水暖线617 | 归档 | 2023-04-14 19:04 | 是 | 是 | 否 | 是
796 | 13DKX-52020 | 三明 | AF5F86AC-449E-4A12-8AFE-290AF8317E87 | GZ13585323040002 | 3523040400139577 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bf8 | 盖洋镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 15:43 | 2023-04-04 16:02 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4日15:18 盖洋变电站盖洋变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.91,B相电压为10.43,C相电压为9.69,零序电压为9.95,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 4日15:43 盖洋变电站失地(盖洋变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.91,B相电压为10.43,C相电压为9.69,零序电压为9.95,)。即通知抢修班组巡视盖洋变电站.10kV.大洋线间隔.992开关及其之后的设备。15时54分巡视人林鹏、江昌伟、张隆辉、叶永煌、叶明四、李茂盛、邱德兴、邱德全接受通知，开始巡线。 04日15:59 联/配调张旺收到现场江昌伟汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大洋线992开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV大洋线992#1杆-10kV大洋线992#60杆；试送设备：10kV大洋线992#60杆； 故障原因：雷害；故障现象：架空类间隙避雷器本体击穿； 故障点：10KV大洋线992#11-44-1杆西溪变避雷器击穿脱落 4日16:00联/配调张旺遥控操作_：盖洋变电站.10kV.大洋线间隔.992开关由热备用转运行，于04日16:00控合成功 4日16:01联/配调张旺遥控操作_：大洋线992#60杆分段柱上开关由热备用转运行，于04日16:01控合成功 | 经巡视发现10KV大洋线992#11-44-1杆西溪变避雷器被雷击穿自行脱落。 |  | 盖洋变10kV大洋线992线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 15:42 |  | 配调 | 2023-04-04 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935559 | 国网明溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 11 | 2 | 314 | 13DKX-52020 | 盖洋变10kV大洋线992 | 归档 | 2023-04-06 11:46 | 是 | 是 | 否 | 是
794 | 72F9894D77C0468CB8BD383915B0FB47421B | 龙岩 | DAD2D295-DA3D-4A3E-9297-0FFE612D9D58 | GZ13575823040006 | 3523040400139089 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347d70bde | 红山供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-04 15:40 | 2023-04-04 20:14 | 分支线停电 | 紧急停电 | 4日15:38 DMS弹窗腊溪上村变停电，故障原因为：10kV腊溪支线47-48杆山体滑坡断线 | 4日15:40 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV腊溪支线#04杆#04K开关及其之后的设备。 04日15:41 联/配调钟沐华收到现场刘德森汇报：10kV腊溪支线46-47杆山体滑坡断线，申请10kV腊溪支线#04杆#04K开关转热备用 4日15:43联/配调钟沐华遥控操作_：10kV腊溪支线#04杆#04K开关由运行转热备用，于04日15:43控分成功 4日17:25 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0032，工作负责人：杨斌长，工作内容：在10kV腊溪支线#46杆至#47杆断线，进行故障抢修，安全措施：10kV腊溪支线#04杆#04K开关，10kV腊溪支线#04杆#04G刀闸，10kV腊溪支线#91杆#91G刀闸。 04日17:27 联/配调杜华兴收到现场刘德森汇报：现场确认跳闸开关为：10kV腊溪支线#04杆#04K开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV腊溪支线#04杆#04K开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：异物引发故障；故障现象：10kV腊溪支线#46杆至#47杆架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV腊溪支线#46杆至#47杆；故障备注：山体滑坡引发树压导线 4日17:31联/配调钟沐华遥控操作_：10kV腊溪支线#87杆#87K开关由运行转热备用，于04日17:31控分成功 04日17:32 联/配调钟沐华令杨斌长：10kV腊溪支线#04杆#04K开关由热备用转冷备用，04日17:43操作成功 04日17:32 联/配调钟沐华令杨斌长：10kV腊溪支线#91杆#91G刀闸由合闸转分闸，04日17:43操作成功 17:44遥控10kV小金线#253杆#253K开关，开关离线，令供电所操作，称路途远，下大雨，暂不操作。 04日 17:44抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0032,抢修负责人：杨斌长,抢修任务：1、10kV腊溪支线#46杆至#47杆断线，故障抢修,抢修安措:断开10kV腊溪支线#04杆#04K开关，断开10kV腊溪支线#04杆#04G刀闸，断开10kV腊溪支线#91杆#91G刀闸 04日 19:04抢修终结票号：LY-CT-PQ-2023-0032,抢修负责人：杨斌长,抢修任务：1、10kV腊溪支线#46杆至#47杆断线故障抢修,抢修安措:断开10kV腊溪支线#04杆#04K开关，断开10kV腊溪支线#04杆#04G刀闸，断开10kV腊溪支线#91杆#91G刀闸 送电票：CT-ZLP-202304019，04日19:05开始执行，04日20时15分执行完毕。 | 1：近日连续暴雨天气，引发山体滑坡树压裸导线，是导致停电的直接原因；2：线路廊道清理不到位，超高树木未采取防护拉措施，是造成停电的间接原因。 | 1：加强汛期线路特巡特护，排查线路廊道清理不到位情况。建立隐患清单并逐单安排消缺； | 腊口变10kV腊集线905线路腊溪支线#04杆#04K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 15:40 | 2023-04-04 19:35 | 配调 | 2023-04-04 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 805883 | 国网长汀县供电公司 | 2023-04-04 19:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 恶劣天气 | 1：加强汛期线路特巡特护，排查线路廊道清理不到位情况。建立隐患清单并逐单安排消缺； | 6 | 1 | 153 | 72F9894D77C0468CB8BD383915B0FB47421B | 腊口变10kV腊集线905 | 归档 | 2023-04-04 19:40 | 是 | 是 | 否 | 是
793 | 13DKX-25786 | 龙岩 | 5ADA8A89-4E7B-43E8-A48E-95618DACBF13 | GZ13575823040005 | 3523040400122897 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-04 15:01 | 2023-04-04 16:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4日15:0 10kV林田支线#05杆#05K开关限时速断.动作，开关跳闸；故障原因为：经巡线未发现异常，故障原因待分析 | 4日15:1 10kV林田支线#05杆#05K开关限时速断动作.开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV林田支线#05杆#05K开关及其之后的设备，重点关注10kV林田支线#05杆#05K开关之后区域。15时21分巡视人陈振坤、董强接受通知，开始巡线。 04日16:22 联/配调杜华兴收到现场梁富贵汇报：现场确认跳闸开关为：10kV林田支线#05杆#05K开关；保护动作：无保护；试送设备：经线路巡视未发现异常申请10kV林田支线#05杆#05K开关热备用转运行； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类裸导线其他 4日16:24联/配调杜华兴遥控操作_：10kV林田支线#05杆#05K开关由热备用转运行，于4日16:24控合失败 04日16:25 联/配调杜华兴令梁富贵：10kV林田支线#05杆#05K开关由热备用转运行，04日16:27操作成功 | 因天气恶劣，10kV高田支线遭雷击导致10kV林田支线#05杆#05K开关限时速断动作.开关跳闸。 |  | 麻陂变10kV麻濯线915线路林田支线#05杆#05K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 15:00 |  | 配调 | 2023-04-04 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 2 | 2 | 52 | 13DKX-25786 | 麻陂变10kV麻濯线915线路 | 归档 | 2023-04-04 23:25 | 是 | 是 | 否 | 是
792 | 13DKX-50896 | 三明 | C760666A-4E86-4EFE-B6EB-C4A192CAFE2F | LS13585923040006 | 3523040400120233 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393571ce8 | 湖村供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-04-04 14:56 | 2023-04-04 15:57 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月4日14:52 经DMS系统研判：10kV华农线988线路#68杆68D开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作。故障原因为：10kV华农线988线路#98-12杆陈家墟变C相避雷器被雷击穿。 | 4日14:56 10kV华农线988线路#68杆68D开关跳闸；10kV华农线988线路#68杆68D开关过流Ⅰ段保护动作；10kV华农线988线路#68杆68D开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV华农线988线路#68杆68D开关及其之后的设备，重点关注10kV华农线988线路#68杆68D开关至10kV钨矿线987线路#57-2杆57-2D开关、10kV华农线988线路#99杆之间区域。14时59分巡视人赖松寿、李新斌接受通知，开始巡线。 4日14:57联/配调张旺遥控操作_：10kV华农线988线路#68杆68D柱上开关由热备用转运行，于4日14:57控合失败 4日14:59联/配调张旺遥控操作_：10kV华农线988线路#68杆68D柱上开关由热备用转运行，于04日14:59控合成功 4日15:00经DMS系统研判：湖村变发生失地（湖村变10kVⅡ段母线A相电压为1.34,B相电压为10.58,C相电压为9.48,零序电压为97.02,湖村变10kVⅢ段母线A相电压为1.77,B相电压为10.37,C相电压为8.96,零序电压为8.88,)。 4日15:03联/配调张旺遥控操作_：10kV华农线988线路#101杆101D开关由运行转热备用，于04日15:03控分成功 4日15:05联/配调张旺遥控操作_：10kV华农线988线路#68杆68D柱上开关由运行转热备用，于04日15:05控分成功 4日15:14联/配调张旺遥控操作_：10kV联群线903线路#87杆87D柱上开关由热备用转运行，于04日15:14控合成功 04日15:47 联/配调陈奕收到现场张鸿元汇报：10kV华农线988线路#98-12杆陈家墟变C相避雷器被雷击穿，自行脱落。未与线路形成电气连接，现场经验收合格，具备送电条件，人员已撤离，可以送电，申请试送10kV华农线988线路#68杆68D开关。 4日15:52联/配调陈奕遥控操作_：10kV华农线988线路#68杆68D开关由热备用转运行，于04日15:52控合成功 4日15:55联/配调陈奕遥控操作_：10kV华农线988线路#101杆101D开关由热备用转运行，于04日15:55控合成功 4日15:55联/配调陈奕遥控操作_：10kV联群线903线路#87杆87D开关由运行转热备用，于04日15:55控分成功 |  |  | 10kV华农线988线路#68杆68D开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 14:55 |  | 配调 | 2023-04-04 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 雷害 |  | 17 | 5 | 1026 | 13DKX-50896 | 湖村变10kV华农线988 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
788 | DC53D4E888444C70B17ECB116E11AD08421B | 三明 | 24D12E86-B58A-4E3A-AF86-D1A1C5790642 | GZ13586023040006 | 3523040400108629 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396a21df4 | 曹远镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-04 14:06 | 2023-04-04 14:57 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年4月4日14:3 大湖变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.89,B相电压为0.48,C相电压为10.14,零序电压为96.30,)失地选线为大湖变10kV湖晶线9A6,。14:5 10kV东风支线#12杆N1964开关 跳闸，过流加速段动作，失地消失。故障原因为：10kV东风支线#27-30杆东风村委会专变本体故障。 | 2023年4月4日14:6 10kV东风支线#12杆N1964开关 跳闸；10kV东风支线#12杆N1964开关10kV东风支线#12N1964开关过流加速段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东风支线#12杆N1964开关及其之后的设备，重点关注10kV东风支线#12杆N1964开关之后区域。14时16分巡视人张欣、周学裕接受通知，开始巡线。 4日14:44 曹远供电所张欣汇报：10kV东风支线#27-30杆东风村委会专变本体故障。 04日14:45 联/配调乐赞同令曹远供电所张欣：10kV东风支线#27-26杆CY0329刀闸由合闸转分闸，04日14:47操作成功 4日14:49联/配调乐赞同遥控操作_：10kV东风支线#12杆N1964开关由热备用转运行，于04日14:49控合成功，正常。 2023年04月11日15:40曹远供电所陈燕芳汇报永田联调赖德健：10kV东风支线#27-30杆东风村委会专变本体故障用户已处理完毕。经现场验收合格，具备送电条件，可以送电。 15:45 曹远供电所陈燕芳汇报永田联调张清秀：10kV东风支线#27-30杆东风村委会专变计量故障；具体详见指令票：SMYT23040234。 2023年4月26日15:55送电正常，详情见指令票SMYA23040236. 2023年04月29日12:50曹远供电所邓上妮汇报永安市调林泽孔：10kV东风支线#27-30杆东风村委会专变高压计量故障用户已处理完毕。经现场验收合格，具备送电条件，可以送电。 2023年04月26日15:5610kV东风支线#27-30杆东风村委会专变（10kV东风支线#27-26杆CY0329刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMDTYLYH20230404002 | 10kV东风支线#27-30杆东风村委会专变本体故障 |  | 大湖变10kV湖晶线9A6线路东风支线#12杆N1964开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 14:05 |  | 配调 | 2023-04-04 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 428727 | 本部 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 4 | 329 | DC53D4E888444C70B17ECB116E11AD08421B | 大湖变10kV湖晶线9A6 | 归档 | 2023-04-04 19:43 | 是 | 是 | 否 | 是
787 | f4c458b3-e0bb-462d-ac20-13649ebbb2e6 | 福州 | DE90D226-A87C-480D-9222-E940DDE5F576 | GZ13515623040007 | 3523040400107678 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337d906ec | 丹阳镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-04 14:04 | 2023-04-04 14:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月4日14:01 10kV坂顶线#016坂顶二开关过流I段动作跳闸；故障原因为：#005-1网通用户避雷器故障，隔离后，于14：28恢复送电，21日15:33用户内部故障自行处理完毕恢复送电 | 4日14:01 10kV坂顶线#016坂顶二开关过流I段动作跳闸；重点关注坂顶线#016坂顶二开关后面区域，_14时12分巡视人胡宝光,孙仁喜 接受通知，开始巡线。_即通知胡宝光、孙仁喜 04日14:22 联/配调吴怡收到现场胡宝光汇报：现场确认跳闸开关为：10kV坂顶线#016坂顶二开关；保护动作：10kV坂顶线#016坂顶二开关过流Ⅰ段保护动作，； 隔离设备：10kV文朱支线＃005-1跌落式； 故障原因：#005-1网通用户避雷器故障；故障现象：架空类间隙避雷器本体击穿 04日14:24 联/配调黄章巧令胡宝光:10kV文朱支线#005-1跌落式由合闸转分闸，04日14:27操作成功 4日14:28联/配调黄章巧遥控操作_：10kV坂顶线#016坂顶二柱上开关由热备用转运行于04日14:28控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年04月21日15:09县调吴艳平接丹阳所张春光汇报：网通用户内部故障已处理，验收合格， 具备送电条件，于15:33送电正常，详见指令票：连江2023040288 2023年04月21日15:35网通（坂顶线612线路#005-1跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZLJYLYH20230404001 | 用户内部故障、间隙避雷器本体击穿 |  | 福州.丹阳变10kV丹阳变612坂顶线路坂顶线#016坂顶二开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 14:04 |  | 配调 | 2023-04-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 |  | 3 | 3 | 613 | f4c458b3-e0bb-462d-ac20-13649ebbb2e6 | 丹阳变612坂顶线 | 归档 | 2023-04-04 15:14 | 是 | 是 | 否 | 是
779 | 6AE41079F6FF411AE0437F000001411A0000 | 福州 | FA6239AB-76F5-4D1D-9057-D666A3DB7ECF | GZ1351515723040004 | 3523040400101796 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161 | 配电运维班_高新区 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-04 13:20 | 2023-04-04 17:38 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月04日13：16 高岐变10kV蔗洲线611开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入，半自动FA，故障原因：10kV蔗洲05-1304-27柱上开关本体烧，隔离故障点后馈线于14：03送电正常，部分负荷转至建平变631、青洲变616供电，故障处理后于17：25送电正常 （原断点：学府南路1#环网902、学园路2号环网902） | 04日13:16 监控汇报：13：16 高岐变10kV蔗洲线611开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入，即通知高抢范文强 13：20 按系统方案执行时，县道2#环网902开关控分失败，县道4#环网901开关控分失败 13：45 高抢范文强汇报：巡视发现10kV蔗洲05-1304-27蔗洲（二）柱上开关本体烧 4日13:49联/配调陈仕鋆遥控操作_：学府南路1#环网10kV蔗洲一901开关由运行转热备用于04日13:49控分成功 4日13:49联/配调陈仕鋆遥控操作_：学府南路1#环网10kV广贤路902开关由热备用转运行于04日13:49控合成功 13：53 高抢范文强汇报：县道3#环网巡视未发现异常 4日13:56联/配调陈仕鋆遥控操作_：学府南路2#环网10kV蔗州902开关由运行转热备用于04日13:56控分成功 4日13:56联/配调陈仕鋆遥控操作_：学园路2号环网10kV学府二902三工位开关由热备用转运行于04日13:56控合成功 04 日13:51DMS研判故障区间为县道2#环网10kV县道3环902负荷开关后面区域,县道4#环网10kV3#环901三工位负荷开关前面区域,发生短路故障. 04日13:57 联/配调陈仕鋆令黄思源:华南女院2#环网10kV蔗洲902开关由运行转冷备用，04日13:58操作成功 04日13:59 联/配调陈仕鋆令徐阳:福州.高岐变/10kV.蔗洲线611开关由热备用转运行，04日14:03操作成功，汇报正常 04日14:04 联/配调陈仕鋆令黄思源:10kV蔗洲05-1304-25乙刀闸由合闸转分闸并挂牌，04日14:12操作成功 04日14:06 联/配调陈仕鋆令范文强:蔗州05-1304-25甲支1防洪柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日14:15操作成功 04日14:12 联/配调陈仕鋆令黄思源:学府南路1#环网10kV蔗洲一901开关由热备用转冷备用，04日14:14操作成功 04日14:15 联/配调陈仕鋆令范文强:学府南路2#环网10kV蔗州902开关由热备用转冷备用，04日14:18操作成功 04日14:39 联/配调陈仕鋆令范文强:学府南路2#环网10kV蔗州902线路由冷备用转检修，04日15:06操作成功 04日14:39 联/配调陈仕鋆令范文强:学府南路1#环网10kV蔗洲一901线路由冷备用转检修，04日15:06操作成功 04日14:39 联/配调陈仕鋆令范文强:华南女院2#环网10kV蔗洲902线路由冷备用转检修，04日15:06操作成功 4日15:07 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0328，工作负责人：林静程 ，工作内容：在10kV蔗州05-1304-27蔗州（二）柱上开关，进行开关短接（故障抢修）。，安全措施： 学府南路1#环网 10kV蔗洲一901线路转检修 学府南路2#环网 10kV蔗州902线路转检修 华南女院2#环网 10kV蔗洲902线路转检修 10kV蔗州05-1304-25甲支1 防洪柱上开关转冷备用 10kV蔗州05-1304-25乙 高压刀闸。 04日15:08抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0328，抢修负责人：林静程，抢修任务：在10kV蔗州05-1304-27蔗州（二）柱上开关，进行开关短接（故障抢修）。，抢修安措：学府南路1#环网 10kV蔗洲一901线路转检修 学府南路2#环网 10kV蔗州902线路转检修 华南女院2#环网 10kV蔗洲902线路转检修 10kV蔗州05-1304-25甲支1 防洪柱上开关转冷备用 10kV蔗州05-1304-25乙 高压刀闸。 04日16:15抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0328，抢修负责人：林静程，抢修任务：在10kV蔗州05-1304-27蔗州（二）柱上开关，进行开关短接（故障抢修）。，抢修安措：学府南路1#环网 10kV蔗洲一901线路转检修 学府南路2#环网 10kV蔗州902线路转检修 华南女院2#环网 10kV蔗洲902线路转检修 10kV蔗州05-1304-25甲支1 防洪柱上开关转冷备用 10kV蔗州05-1304-25乙 高压刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023040117 送电票：福州2023040117，送电成功，结束流程 | 设备故障 |  | 高岐变611蔗洲线 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 13:18 | 2023-04-04 17:10 | 配调 | 2023-04-04 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 |  | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-04-04 17:10 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 9 | 49 | 14 | 6AE41079F6FF411AE0437F000001411A0000 | 高岐变蔗洲线611 | 归档 | 2023-04-05 10:28 | 是 | 是 | 否 | 是
777 | 1fccd298-f720-45dd-9930-bc4d91662bbd | 泉州 | 0DF828F6-A7FE-4018-A20B-EB850A34ED47 | GZ13555723040016 | 3523040400102126 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138741195c | 祥华乡供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-04-04 13:04 | 2023-04-04 15:16 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023.04.04 13:01 IES700报文：祥华变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.63,B相电压为10.24,C相电压为10.85,零序电压为18.44,)失地选线为祥华变10kV福洋线627,选线正确。故障原因为：10kV珍坑628线#30甲杆K005开关出线A相引线触碰横担 | 4日13:1 祥华变电站失地(祥华变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.63,B相电压为10.24,C相电压为10.85,零序电压为18.44,)。即通知抢修班组 4日13:03联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV福洋627线#8-1+1甲杆K004开关（三遥）由运行转热备用，于04日13:03控分成功接地信号消失 4日13:4 祥华变电站失地(祥华变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.63,B相电压为10.24,C相电压为10.85,零序电压为18.44,)。即通知抢修班组巡视福洋627线#8-1+1甲杆K004开关（三遥）及其之后的设备。13时05分巡视人林少游接受通知，开始巡线。13时06分巡视人叶百甫、林少游接受通知，开始巡线。 04日14:03 联/配调黄志坚令林少游：10kV珍坑628线山源电厂支线#1-5甲杆K006开关由运行转热备用，04日14:06操作成功 4日14:08联/配调黄志坚遥控操作_：10kV福洋627线#8-1+1甲杆K004（三遥）开关由热备用转运行，于04日14:08控合成功 04日15:00 祥华所林少游汇报调度吴夏瑜：经巡视故障为10kV珍坑628线#30甲杆K005开关出线A相引线触碰横担，现场已隔离，无其他异常，具备送电条件，申请试送 04日15:02 联/配调吴夏瑜令林少游：10kV珍坑628线山源电厂支线#1-5甲杆K006开关由热备用转运行，04日15:09操作成功 | 10kV珍坑628线#30甲杆K005开关出线A相引线触碰横担引起失地，施工工艺质量差 | 加强线路巡视及施工工艺监督 | 祥华变10kV福洋627线#8-1+1甲杆K004开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-04 13:03 |  | 配调 | 2023-04-04 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及施工工艺监督 | 11 | 6 | 582 | 1fccd298-f720-45dd-9930-bc4d91662bbd | 祥华变10kV福洋线627 | 归档 | 2023-04-09 18:47 | 是 | 是 | 否 | 是
776 | f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 厦门 | 110A726A-6B79-4E93-8AAB-B3C40E4854B3 | GZ135223040003 | 3523040400100859 | 集美 | 厦门 | 06131E957A89525FE0508E0ACE063799,8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 侨英配电班,集美配电运检二班,集美配电运检一班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-04 12:51 | 2023-04-04 15:47 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4月4日 12:53监盘发现10kV锦珩#2杆高压开关零序过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因：待分析 | 12时51分，联/配调林盛超发布停电信息，发布设备为锦珩#2杆高压开关，通知相关人员巡视锦珩#2杆高压开关及其之后设备。 04日13:55 侨英张磊汇报 10kV锦珩#2杆高压开关在热备用状态，故障指示器未动作 04日15:43侨英张磊汇报 10kV锦珩#2杆至#16杆线路及分支线设备查无异常，故障指示器均未动作，申请试送 15:44 遥控10kV锦珩#2杆高压开关由热备用转运行，15:44执行完毕，送电正常,通知杨德星安排特巡 | 4月4日 12:53监盘发现10kV锦珩#2杆高压开关零序过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因：待分析 | 加强巡视维护 | 岩内变电站918 , 锦珩#2杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 12:51 | 2023-04-04 15:47 | 配调 | 2023-04-04 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-04-04 15:47 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强巡视维护 | 1 | 5 | 10 | f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 岩内变电站918 | 归档 | 2023-04-20 09:50 | 是 | 是 | 否 | 是
771 | 126c52cb-dd9c-494d-abca-61bee177002b | 南平 | 5F9C2BF2-682A-48B0-A01C-980028E4FE96 | GZ13595223040001 | 3523040400097557 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-04 12:07 | 2023-04-04 17:11 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月4日12:05 10kV拿峰线066杆066开关跳闸于限时速断保护，重合不成，原因：10kV拿峰线板洋支02杆板洋配变边相避雷器炸裂引线搭到中相导线 | 4日12:06 DMS系统研判：10kV拿峰线066杆066开关跳闸于限时速断保护，重合不成 4日12:07 通知配抢班程丹、拿口供电所支票 04日13:24 拿口供电所戴超汇报：除10kV拿峰线何厝支04杆后端线路外，10kV拿峰线066杆后端其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请隔离10kV拿峰线何厝支04杆04开关 04日13:24 令拿口供电所戴超：10kV拿峰线何厝支04杆04开关由运行转冷备用，于13:28操作完毕 04日13:29 遥控执行：10kV拿峰线066杆066开关由热备用转运行，于13:31操作完毕，正常 04日16:56 拿口供电所支票汇报：10kV拿峰线板洋支02杆板洋配变边相避雷器炸裂引线搭到中相导线，现故障已处理完毕，具备送电条件 04日16:58 联/配调龚鑫杰令拿口供电所支票：10kV拿峰线何厝支04杆04开关由冷备用转运行，04日17:06操作成功，正常 17:08 通知配抢班廖晶晶 | 拿峰线板洋支02杆板洋配变边相避雷器雷击炸裂引线搭到中相导线导致开关跳闸 |  | 10kV拿峰线066杆至139甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 12:06 |  | 配调 | 2023-04-04 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 606248 | 拿口供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 12 | 0 | 220 | 126c52cb-dd9c-494d-abca-61bee177002b | 拿口变10kV拿峰线684 | 归档 | 2023-04-06 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
763 | d17874a8-0b88-4cc8-aaf5-16a121f3016a | 龙岩 | C4141EC7-5A6E-408A-A87E-8F070FE70041 | GZ13575723040004 | 3523040400076110 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a190c86 | 龙潭供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-04 10:54 | 2023-04-04 11:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04日10:52DMS研判： 10kV龙潭镇线龙虞支线#01杆1K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV龙虞支线＃35杆至36杆因老百姓砍树压在导线上。 | 04日10:52DMS研判： 10kV龙潭镇线龙虞支线#01杆1K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV龙潭镇线龙虞支线#01杆1K开关及其之后的设备，重点关注10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关之后区域。11时02分巡视人张财煌、严郁华、陈志中、卢新金、卢达胜、卢春荣、张国光接受通知，开始巡线。 04日10:56联/配调郑庆彬【顺控】遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用（10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关过流Ⅰ段、过流Ⅱ段保护告警），于04日10:56控分成功 04日10:56联/配调郑庆彬【顺控】遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#01杆1K开关由热备用转运行，于04日10:56控合成功 04日11:39 联/配调林巍收到现场严郁华汇报：10kV龙虞支线支线35杆至36杆因老百姓砍树压在导线上导致10kV龙潭镇线龙虞支线#01杆1K开关跳闸，故障已处理完毕，其余线路经巡视无异常,具备送电条件。 04日11:42联/配调林巍遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由热备用转运行，于04日11:42控合成功 | 10kV龙虞支线支线35杆至36杆因老百姓砍树压在导线上 | 加强线路巡视 | 10kV龙潭镇线龙虞支线#01杆1K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 10:54 | 2023-04-04 11:45 | 配调 | 2023-04-04 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 286176 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-04 11:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 加强线路巡视 | 11 | 6 | 990 | d17874a8-0b88-4cc8-aaf5-16a121f3016a | 龙潭变10kV龙潭镇线903线路 | 归档 | 2023-04-04 15:20 | 是 | 是 | 否 | 是
759 | 4490cab6-a06e-433e-ac95-5abef309bee1 | 泉州 | EA2F4B99-0A6B-4524-A0F3-E128B1296856 | GZ1355525223040005 | 3523040400058703 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48,8a0f688f46db11f00146db138de81b50 | 配电运维二班,配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-04 09:56 | 2023-04-04 11:10 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4日9:23 中芸洲变电站中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.27,A相电压为0.27,B相电压为10.14,B相电压为10.22,C相电压为10.36,C相电压为10.36,零序电压为18.13,零序电压为18.14,)无选线信号。故障原因为：泉州市伟名综合发展有限公司内部故障 | 4日9:23 中芸洲变电站失地(中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.27,中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线B相电压为10.14,中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线C相电压为10.36,零序电压为18.14,A相电压为0.27,B相电压为10.22,中芸洲变电站.10kV.Ⅳ段母线C相电压为10.36,零序电压为18.13,)。即通知抢修班组 4日09:39联/配调蔡镇图【顺控】遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.冷冻线间隔.622开关由运行转热备用，于日控分成功 4日09:40联/配调蔡镇图【顺控】遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.冷冻线间隔.622开关由热备用转运行，于日控合成功 4日09:45联/配调蔡镇图【顺控】遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.美山线间隔.624开关由运行转热备用，于日控分成功 4日09:45联/配调蔡镇图【顺控】遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.美山线间隔.624开关由热备用转运行，于日控合成功 4日09:49联/配调殷伟霖【顺控】遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.中峰线间隔.625开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失（已跟泉州市气象局确认可以先拉线路） 4日09:52联/配调殷伟霖遥控操作_：元乐线气象局环网柜（三遥）至元乐线13+1#杆911开关由运行转热备用，于4日09:52控分失败 4日09:54联/配调殷伟霖遥控操作_：元乐线气象局环网柜（三遥）至元乐线13+1#杆911开关由运行转热备用，于4日09:54控分失败 4日9:56 中芸洲变电站失地(中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.27,中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线B相电压为10.14,中芸洲变电站.10kV.Ⅱ段母线C相电压为10.36,零序电压为18.14,A相电压为0.27,B相电压为10.22,中芸洲变电站.10kV.Ⅳ段母线C相电压为10.36,零序电压为18.13,)。即通知抢修班组巡视中芸洲变电站.10kV.中峰线间隔.625开关及其之后的设备。10时01分巡视人谢国庆接受通知，开始巡线。 04日10:33 联/配调徐勰令黄俊鸿：10kV中峰线瑞士花园开闭所(至元乐线13#杆）911开关由运行转热备用 04日10:33下令10:35操作成功。 04日10:53 联/配调徐勰令洪苏清：10kV中峰线元乐线气象局环网柜（至泉州市伟名综合发展有限公司）913开关由运行转冷备用04日10:53下令 4日10:57联/配调郑海山遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.中峰线间隔.625开关由热备用转运行，于04日10:57控合成功 04日10:57 联/配调徐勰令洪苏清：10kV中峰线元乐线气象局环网柜（至泉州市伟名综合发展有限公司）913开关由冷备用转检修04日10:57下令 | 10kV中峰线泉州市伟名综合发展有限公司用户内部故障失地造成线路停电 |  | 中芸洲变10kV中峰线625线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 09:55 | 2023-04-04 11:10 | 配调 | 2023-04-04 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610056 | 配电运检中心 | 2023-04-04 11:10 | 无 | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 10 | 27 | 1176 | 4490cab6-a06e-433e-ac95-5abef309bee1 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 归档 | 2023-04-04 19:23 | 是 | 是 | 否 | 是
746 | A8B9B687A75E421384BF57E4EF2A5F7E421B | 漳州 | 7A281F11-B44E-4CBD-988A-2697777BBC45 | GZ13566223040001 | 3523040400024966 | 芗城供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bc1080c | 配电运检二班（芗城） | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-04 07:56 | 2023-04-04 09:28 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4日7:52 DMS系统研判：竹林变10kV竹岱线#21杆Z-Z295开关跳闸，查看发现电流由132A抖降至27.19A，故障原因为：竹岱线#32杆Z-01290开关小松鼠短路 | 4日7:57 即通知抢修班组巡视跳闸点竹岱线#21Z-Z295开关及其之后的设备。 7:58通知芗城运检二班洪杰：竹林变10kV竹岱线#21杆Z-Z295开关，故障点疑似在竹林变10kV竹岱线#21杆与南坑Ⅱ线#36杆、竹岱线#23杆之间，通知进行巡视 04日08:12 联/配调王智杰令吴昊：南坑Ⅱ线#36杆Z-01404开关由运行转热备用，04日08:12操作成功 04日08:13 联/配调王智杰令吴昊：南坑变10kV南坑Ⅱ线905开关由热备用转运行，04日08:13操作成功 04日08:14 联/配调王智杰令吴昊：竹岱线#23杆Z-01403开关由运行转热备用，04日08:14操作成功 04日08:15 联/配调王智杰令吴昊：市后变10kV市岱线923开关由热备用转运行，04日08:16操作成功 04日09:01配电运检二班蔡峰腾汇报：10kV竹岱线#32杆Z-01290开关小松鼠短路，已弹开，设备巡视正常，可恢复送电。 04日09:06 联/配调王智杰令蔡峰腾：竹岱线#21Z-Z295开关由热备用转运行，04日09:15操作成功 4日11:56联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV南坑Ⅱ线#36杆Z-01404开关由热备用转运行，于04日11:56控合成功 4日11:57联/配调欧阳奕欣遥控操作_：南坑变10kV南坑Ⅱ线905开关由运行转热备用，于04日11:57控分成功 4日11:59联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV竹岱线#23杆Z-01403开关由热备用转运行，于04日11:59控合成功 4日12:01联/配调欧阳奕欣遥控操作_：市后变10kV市岱线923开关由运行转热备用，于4日12:01控分成功 | 竹岱线#32杆Z-01290开关小松鼠短路 |  | 市后变10kV竹林变竹岱线925线路竹岱线#21Z-Z295开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 07:55 |  | 配调 | 2023-04-04 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 428201 | 配电运检二班（芗城） |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 13 | 29 | 1746 | A8B9B687A75E421384BF57E4EF2A5F7E421B | 竹林变竹岱线925 | 归档 | 2023-04-04 11:21 | 是 | 是 | 否 | 是
744 | 13DKX-59855 | 泉州 | 9A2760D9-0932-4C73-B441-3BB8ADDC8043 | GZ13555723040012 | 3523040400016065 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-04 07:04 | 2023-04-04 12:45 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月4日7:01IES700监控报文：员宅变10kV华职线938开关过流II段动作跳闸，重合闸未投。故障原因：10kV建安线#5-3杆A相断线、#5-3-3+1杆G051刀闸出线侧三相断线 | 2023年4月4日7:01IES700监控报文：员宅变10kV华职线938开关过流II段动作跳闸，重合闸未投；县调马姑晓即通知凤城所林国荣及城关运维班郭永艺。 即通知抢修班组巡视跳闸点员宅变电站.10kV.华职线间隔.938开关及其之后的设备，重点关注员宅变电站.10kV.华职线间隔.938开关至华职线#1环网柜（至110kV员宅变10kV华职线938开关间隔）911开关之间区域。07时12分巡视人林国荣接受通知，开始巡线。 04日07:59 联/配调陈凯亮收到现场林国荣汇报：经巡视，发现故障原因为10kV建安线#5-3杆A相断线、#5-3-3+1杆G051刀闸出线侧三相断线，已紧急隔离10kV建安线#5-3杆G047刀闸、#5-3-3+1杆G051刀闸。前段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 04日08:02 联/配调许海珊令陈凯亮：员宅变电站.10kV.华职线间隔.938开关由热备用转运行，04日08:03操作成功 04日08:07 联/配调许海珊令林国荣：10kV建安线#5-1杆K028开关由运行转冷备用，并挂标示牌，04日08:11操作成功， 04日08:12 联/配调许海珊令林国荣：10kV建安线#12杆K001开关由热备用转运行，04日08:17凤城所林国荣汇报县调许海珊操作成功（10kV建安线#5-1杆K028开关后段负荷转由10kV长安线供电） 04日08:24 凤城所杨立威汇报调度陈凯亮:经巡视，发现10kV古英线#3环网柜913、914开关跳闸。环网柜间隔及后端线路巡视无异常，具备送电条件，申请送电。 04日08:26 联/配调陈凯亮令杨立威：10kV古英线#3环网柜(至10kV古英线#4环网柜)913开关由热备用转运行，04日08:27操作成功 04日08:27 联/配调陈凯亮令杨立威：10kV古英线#3环网柜(至10kV建安线#5-20杆)914开关由热备用转运行，04日08:28操作成功 09：50凤城所林国荣汇报调度黄志坚：已紧急将10kV建安线#5-3-4-2甲杆A1060土楼村公变由运行转热备用；10kV建安线#5-3-4甲杆A1188公变由运行转热备用，10kV建安线#5-3-3+1-2杆K019开关由运行转热备用；10kV建安线7605308177安溪县第十一幼儿园箱式变912线路由运行转检修，10kV厦门半岛房地产行销策划有限公司箱式变911线路由运行转冷备用。 4日09:27 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0016，工作负责人：陈小安，工作内容：在10kV建安线#5-3杆，进行带电绝缘遮蔽；在10kV建安线#5-3杆，进行G047刀闸破损及A相进线侧引线断线需紧急带电抢修处理；在10kV建安线#5-3杆，进行带电拆除绝缘遮蔽，安全措施：110kV员宅变10kV华职线938线路重合闸，10kV建安线#5-1杆K028开关、G072刀闸，10kV建安线#5-3杆G047刀闸。 04日 09:32抢修许可票号：QZ-AX-PQ-2023-0016,抢修负责人：陈小安,抢修任务：1、10kV建安线#5-3杆，带电绝缘遮蔽；2、10kV建安线#5-3杆，G047刀闸破损及A相进线侧引线断线需紧急带电抢修处理；3、10kV建安线#5-3杆，带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV员宅变10kV华职线938线路重合闸,断开10kV建安线#5-1杆K028开关、G072刀闸，断开10kV建安线#5-3杆G047刀闸 4日10:04 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0017，工作负责人：张文志 ，工作内容：在10kV建安线#5-3-3+1杆，进行G051刀闸破损及三相出线侧引线断线需紧急带电抢修处理；在10kV建安线7605308177安溪县第十一幼儿园箱式变，进行专变变压器检查处理，安全措施：10kV建安线#5-1杆 K028开关、G072刀闸，10kV建安线#5-3-4-2甲杆 A1060土楼村公变低压综合配电箱410总开关、高压跌落式熔断器，10kV建安线#5-3-4甲杆 A1188土楼村圳头角落配变低压综合配电箱410总开关、高压跌落式熔断器，10kV建安线#5-3-3+1-2杆 K019开关，10kV建安线#5-3-3+1杆 G051刀闸，10kV建安线#5-3杆 G047刀闸。 04日10:34抢修许可：票号：QZ-AX-PQ-2023-0017，抢修负责人：张文志，抢修任务：在10kV建安线#5-3-3+1杆，进行G051刀闸破损及三相出线侧引线断线需紧急带电抢修处理；在10kV建安线7605308177安溪县第十一幼儿园箱式变，进行专变变压器检查处理，抢修安措：10kV建安线#5-1杆 K028开关、G072刀闸，1 | 故障原因：10kV建安线#5-3杆A相断线、#5-3-3+1杆G051刀闸出线侧三相断线 |  | 员宅变10kV华职线938线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 07:03 | 2023-04-04 13:15 | 配调 | 2023-04-04 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 271682 | 凤城镇供电所 | 2023-04-04 13:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 19 | 14 | 2989 | 13DKX-59855 | 员宅变10kV华职线938 | 归档 | 2023-04-11 08:08 | 是 | 是 | 否 | 是
742 | 1420fd11-ed6e-4c91-99a6-3c5271709acc | 泉州 | A75EFF2B-387E-4D8A-8109-30DDE60F51B4 | GZ13555623040004 | 3523040400013762 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389931a12 | 螺阳镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-04 06:17 | 2023-04-04 07:14 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月4日6:17 DMS报10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关跳闸，故障原因：查无异常待分析 | 4日6:17 DMS报10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关跳闸，县调许世兴通知螺阳所卢世祥07时13分巡视人林金忠、卢世祥接受通知，开始巡线。 4日7:6 螺阳所卢世祥向县调许世兴汇报：10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关跳闸，后段查无异常，申请试送 04日07:08 联/配调许世兴令卢世祥：10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关由热备用转运行，04日07:09操作成功 7:15县调许世兴通知溪东运维站章喜首查看玉围变10kV中山Ⅲ回630开关保护情况 10:57溪东运维站郑天立向县调陈杰遥汇报：玉围变10kV中山Ⅲ回630开关无保护动作报文 11:00县调陈杰遥通知螺阳所任晋松：对10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关后段进行特巡。 11:15螺阳所任晋松向县调陈杰遥汇报：对10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关后段进行特巡，特巡正常 11:16溪东运维站郑天立向县调陈杰遥汇报： 4日6:08:58玉围变10kV2号主变低压侧602开关低后备保护信号告警。 | 怀疑10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关分合闸本体弹簧机构老化误动跳闸 |  | 玉围变10kV中山Ⅲ回630线路团部支线#01杆B-008开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 06:17 |  | 配调 | 2023-04-04 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601342 | 螺阳镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 2 | 2 | 262 | 1420fd11-ed6e-4c91-99a6-3c5271709acc | 玉围变10kV中山Ⅲ回线630 | 归档 | 2023-04-04 08:56 | 是 | 是 | 否 | 是
741 | 13DKX-26967 | 泉州 | 7DA3BC3D-D61D-4A8A-A8CA-43F19F69BB23 | GZ13555123040008 | 3523040400014215 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-04 06:02 | 2023-04-04 08:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月4日05:57 IES监盘发现：桑林变10kV龙凤线917线路过流Ⅰ段动作跳闸。重合不成功 05:57 DMS监盘发现：10kV龙凤线10#杆66A开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。 故障原因：怀疑10kV龙凤线美林仁准土石方箱变故障，隔离10kV龙凤线10#杆66A开关试送正常（待分析） | 2023年4月4日05:57 IES监盘发现：桑林变10kV龙凤线917线路过流Ⅰ段动作跳闸。重合不成功 05:57 DMS监盘发现：10kV龙凤线10#杆66A开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。南安县调黄雅昕通知美林所李琪峰 南安县调黄雅昕通知溪美运维站黄育珠 06时21分巡视人李琪锋、黄金乐接受通知，开始巡线。 6:55 溪美运维站黄育珠汇报南安县调黄雅昕：2023.4.4 05:57:28:209 桑林变10kV龙凤线917线路过流Ⅰ段动作跳闸,重合闸不成功，故障相A相，无显示故障电流，05:57:30:518 桑林变10kV龙凤线917线路过流加速动作跳闸，故障相AC相，无显示故障电流，对桑林变10kV龙凤线917间隔外观检查无发现异常 07:18美林所李琪峰汇报南安县调黄明妮：巡视发现10kV龙凤线10#杆66A开关确在热备用，10kV龙凤线1#杆U66开关小号侧巡无异常，申请10kV龙凤线1#杆U66开关转热备用，试送桑林变10kV龙凤线917开关 04日07:19 联/配调黄明妮令美林所李琪峰：10kV龙凤线1#杆U66开关由运行转热备用，04日07:20 汇报联/配调黄雅昕操作成功 04日07:22 联/配调黄雅昕令联/配调杨杰松：遥控：桑林变10kV龙凤线917开关由热备用转运行，04日07:22操作成功，运行正常，南安县调郑慧束通知美林所李琪峰 04日08:01 美林所李琪峰汇报南安县调郑慧束：怀疑10kV龙凤线美林仁准土石方箱变故障对10kV龙凤线1#杆大号侧巡视无其他异常，要求试送10kV龙凤线1#杆U66开关 04日08:01 联/配调郑慧束令美林所李琪峰：10kV龙凤线1#杆U66开关由热备用转运行，04日08:06汇报南安县调黄雅昕操作成功，运行正常 04日08:22 联/配调黄雅昕令美林所李琪峰：10kV龙凤线10#杆66A开关由热备用转冷备用，04日08:27操作成功，汇报南安县调黄明妮 | 10kV龙凤线美林仁准土石方箱变故障 |  | 桑林变10kV龙凤线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 06:00 | 2023-04-04 08:49 | 配调 | 2023-04-04 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 429735 | 城区供电服务中心(美林) | 2023-04-04 08:49 |  | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 11 | 129 | 13DKX-26967 | 桑林变10kV龙凤线917 | 归档 | 2023-04-12 08:56 | 是 | 是 | 否 | 是
740 | 2241c66b-d02e-42cb-a6e3-1593f0c11bd4 | 漳州 | AF568401-C460-4C29-9342-8D0DD0A5897B | LS13565323040001 | 3523040400012305 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a02 | 岩溪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-04 04:28 | 2023-04-04 09:06 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4日4:25 10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关跳闸 故障原因为：10kV岩铭Ⅰ回园区支线#011杆后段电缆线路故障 | 4日4:28 DMS系统研判10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关及其之后的设备。04时35分巡视人林剑锋、陈明兴接受通知，开始巡线。 04日06:30 联/配调吴若玮收到现场叶志勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关；10kV岩铭I回园区支线#006杆G524033刀闸后段客户反应有响声，申请隔离，隔离设备：10kV岩铭I回园区支线#006杆G524033刀闸前段巡视未发现异常，申请试送 04日06:29 联/配调低压吴若玮令陈明兴：查10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关确在热备用状态，04日06:34操作成功 06:29联/配调低压吴若玮令陈明兴：查溪滨路泰龙#1环网柜10kV锦磷Ⅱ岩铭Ⅰ#1联络线902开关开关确在热备用状态 04日06:34操作成功 04日06:29 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回园区支线#006杆G524033刀闸由合闸转分闸，04日06:38操作成功 04日06:29 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关由热备用转运行，04日06:43操作后跳闸，要求继续巡视查找故障点 04日08:02 联/配调吴若玮收到现场叶志勇汇报：10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关至10kV岩铭I回园区支线#010杆G524036刀闸段主干线巡视无异常，申请隔离试送 申请隔离设备： 10kV岩铭I回园区支线#010杆G524036刀闸 10kV岩铭I回园区支线#011杆LG0346刀闸 10kV岩铭I回鸿利支线#001杆K009824036开关； 试送设备：10kV岩铭I回园区支线#0006杆G524033刀闸 10kV岩铭I回#078杆K524005开关 04日08:04 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回园区支线#006杆G524033刀闸由分闸转合闸04日08:04下令 04日08:04 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回园区支线#010杆G524036刀闸由合闸转分闸04日08:04下令 04日08:04 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回园区支线#011杆LG0346刀闸由合闸转分闸04日08:04下令 04日08:04 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回鸿利支线#001杆K0098开关由运行转热备用04日08:04下令 04日08:04 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关由热备用转运行04日08:04下令--04日08:05 操作成功，正常 04日08:52 联/配调吴若玮收到现场叶志勇汇报：故障点10kV岩铭Ⅰ回园区支线#011杆后段电缆线路，申请恢复其他支线用户供电 04日08:54 联/配调低压吴若玮令陈明兴：10kV岩铭Ⅰ回鸿利支线#001杆K0098开关由热备用转运行，04日08:55操作成功 后续详见紧急申请NO:GWCTXGDGS2023040294179，已于4月7日20:01送电完毕，正常。 |  |  | 10kV岩铭Ⅰ回#078杆K524005开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 04:27 |  | 配调 | 2023-04-04 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 5 | 6 | 719 | 2241c66b-d02e-42cb-a6e3-1593f0c11bd4 | 岩溪变岩蔡Ⅱ回917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
737 | 13DKX-35692 | 南平 | 649AE10D-1E6B-4D80-A72E-705D48455BDA | LS13595923040006 | 3523040400010120 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13781e14fc | 仙阳供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-04 02:07 | 2023-04-04 09:36 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-04-04 01:53 荣华变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因为： 仙阳排涝站配电室用户内部故障 | 01:53 调控员肖明汇报：01:53 荣华变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.63,B相电压为9.56,C相电压为0.77,零序电压为91.11,)无选线信号。查10kV荣洲线#004杆ZY731开关零序电流突增至5.4A，二遥故障指示器研判范围10kV荣洲线#003杆至10kV荣洲线组团支线#005杆之间， 4日02:00调控员李虹通知10kV荣洲线线路所属电站机组停机 4日02:04联/配调李虹【顺控】遥控操作_：10kV荣洲线组团支线#018-8杆ZY913开关由运行转热备用，于04日02:04控分成功 4日02:05联/配调李虹【顺控】遥控操作_：10kV荣洲线#004杆ZY731开关由运行转热备用，于04日02:05控分成功接地信号消失，并通知服务调度班（浦城）王珍丽、仙阳供电所范桂茂 04日02:59 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线章佳支线#001杆ZY038开关由运行转热备用，04日03:00操作成功 04日03:03 联/配调李虹令调控员肖明：10kV荣洲线#004杆ZY731开关由热备用转运行（遥控），04日03:04操作成功，正常，并通知服务调度班（浦城）王珍丽、仙阳供电所张卫龙 4日03:09联/配调李虹遥控操作_：10kV荣洲线组团支线#018-8杆ZY913开关由热备用转运行，于04日03:09控合成功 4日03:09调度员李虹通知10kV荣洲线线路所属电站机组开机并列 04日03:09 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线章佳支线#027杆Z510开关由运行转热备用，04日03:10操作成功 04日03:11 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线章佳支线#001杆ZY038开关由热备用转运行，04日03:16操作成功 04日03:28 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线后村支线#001杆ZY772开关由运行转热备用，04日03:29操作成功 04日03:31 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线章佳支线#027杆Z510开关由热备用转运行，04日03:34操作成功，荣华变10kV Ⅰ段母线C相失地 04日03:35 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线章佳支线#027杆Z510开关由运行转热备用，04日03:37操作成功，失地消失 04日03:38 联/配调李虹令仙阳供电所张卫龙：10kV荣洲线后村支线#001杆ZY772开关由热备用转运行，04日03:43操作成功 03：45 通知10kV荣洲线下辖电站机组可以开机并网 09:25 仙阳供电所叶世龙汇报：10kV荣洲线章佳支线#086杆Z893开关后端用户内部故障，其余线路巡线无异常。申请：10kV荣洲线章佳支线#086杆Z893开关转热备用后试送前端线路； 09:26 令仙阳供电所叶世龙：10kV荣洲线章佳支线#086杆Z893开关由运行转热备用，于09:28执行完毕； 09:29 令仙阳供电所叶世龙：10kV荣洲线章佳支线#027杆Z510开关由热备用转运行，于09:31执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛； 15:10 仙阳供电所范桂茂汇报：仙阳排涝站配电室用户内部避雷器炸毁已更换完毕，验收合格，具备送电条件，申请：10kV荣洲线章佳支线#086杆Z893开关转运行。15:15 经用户杨风确认以上汇报，且汇报现场验收合格，具备送电条件。 15:22 令仙阳供电所朱永平：10kV荣洲线章佳支线#086杆Z893开关由热备用转运行，15:25执行完毕，正常，转告用户杨风。 2023年04月04日15:30仙阳排涝站（10kV荣洲线章佳支线#086杆Z893开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NPWYSYLYH20230404001 |  |  | 10kV荣洲线#004杆至10kV荣洲线组团支线#022-1杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-04 02:06 |  | 配调 | 2023-04-04 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 站内变; 短路、接地: 本体烧毁 | 站内变出现烧毁情况 | 用户内部故障 |  | 10 | 29 | 824 | 13DKX-35692 | 荣华变10kV荣洲线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
732 | 4579F9A959FF46148CF31E77E852BF670000 | 泉州 | BF6C7E0B-AE21-475E-981F-FFB25E5B43F6 | GZ13556023040009 | 3523040300136010 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189c | 英林镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-03 18:24 | 2023-04-03 20:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月3日 18:23 DMS监盘发现：英林变10kV斗林线646线路#50杆K6126开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因：10kV斗林线龙英支线#25B杆英林镇区公用变09#跌落式熔断一相并伴有弧光，已于20:25更换处理完毕并恢复送电。 | 18:28 调控赖文龙通知英林所吴进钊：DMS研判英林变10kV斗林线646线路#50杆K6126开关过流Ⅰ段动作跳闸，初判故障点为斗林线#50杆至龙英支线#15杆线路，要求对线路进行巡视。20时14分巡视人吴进钊、洪振展、肖旭锦、林长青接受通知，开始巡线。 18:53 英林所吴进钊汇报调控吴少鹏：10kV斗林线龙英支线#25B杆英林镇区公用变09#跌落式熔断一相并伴有弧光。 03日18:54 联/配调吴少鹏令吴进钊：10kV斗林线龙英支线#25B杆英林镇区公用09#配变由运行转冷备用，03日18:55操作成功 03日18:55 联/配调吴少鹏遥控：10kV斗林线#50杆K6126开关由热备用转运行，03日18:55操作成功 03日20:17 英林所吴进钊汇报调控龚思海：英林镇区公用09#配变跌落式熔断器熔断已在地面借助绝缘棒将其更换处理完毕。 03日20:17 联/配调龚思海令吴进钊：10kV斗林线龙英支线#25B杆英林镇区公用09#配变由冷备用转运行，03日20:25执行成功。 | 经检查边相熔管熔丝烧毁一相，三相相间有短路烧黑痕迹，熔断器投运时间较长，近期雨天频繁污闪或触头老化接触不良持续放电烧毁熔管，电弧引起相间短路，引起开关跳闸； | 1.主要责任 英林所外勤洪建立一班运行人员巡视不到位，持续雨天未加强线路巡视，未发现熔断器放电并及时处理，负主要责任。 2.次要责任 外勤组班长洪振展对工作安排、监督班员做好巡视工作，负次要责任。 | 英林变10kV斗林线646线路斗林线#50杆K6126开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 18:23 |  | 配调 | 2023-04-04 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 更换熔管后恢复送电 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 | 1.主要责任 英林所外勤洪建立一班运行人员巡视不到位，持续雨天未加强线路巡视，未发现熔断器放电并及时处理，负主要责任。 2.次要责任 外勤组班长洪振展对工作安排、监督班员做好巡视工作，负次要责任。 | 10 | 16 | 1564 | 4579F9A959FF46148CF31E77E852BF670000 | 英林变10kV斗林线646 | 归档 | 2023-04-04 11:34 | 是 | 是 | 否 | 是
731 | 04EE89DA52834D7190EC5EE4509583CB421B | 泉州 | 55CFE4AA-C55A-4650-A3E5-24B966DA7790 | GZ13555923040003 | 3523040300128605 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-03 18:05 | 2023-04-03 19:15 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月3日18:03 DMS弹窗显示：10kV仰贤II回碧桂园门口环网柜907开关跳闸，实际现场为10kV仰贤Ⅰ回碧桂园一期临时1#环网柜902开关跳闸(10kV仰贤Ⅰ回#1杆后段负荷由10kV仰贤II回供电）。故障原因：查无异常 天气：晴 | 18:04永春县调陈弘晖通知五里街镇供电所黄伟铭：DMS弹窗显示：10kV仰贤II回碧桂园门口环网柜907负荷开关跳闸，要求现场进行巡视。18时45分巡视人许耿鑫、周培祥接受通知，开始巡线。 3日18:02 配抢吴耀宏研判：桃城变10kV仰贤Ⅱ回926碧桂园门口环网柜907开关跳闸，查DMS系统，故指无动作，无法研判。 03日18:45 永春县调陈佳钰收到现场许耿鑫汇报：10kV仰贤II回碧桂园门口环网柜907开关未跳闸，实际为10kV仰贤Ⅰ回碧桂园一期临时1#环网柜902开关跳闸，对10kV仰贤Ⅰ回#1杆至10kV仰贤Ⅰ回碧桂园一期临时1#环网柜巡视无异常。 03日18:48 永春县调陈佳钰令许五里街镇供电所许耿鑫：10kV仰贤Ⅰ回#1杆G1191刀闸由合闸转分闸，03日18:53操作成功。 18:58 永春县调陈佳钰通知五里街镇供电所许耿鑫：10kV仰贤Ⅰ回碧桂园一期临时1#环网柜902开关可以送电（902属用户开关） 19:01 五里街镇供电所许耿鑫汇报永春县调陈佳钰：10kV仰贤Ⅰ回碧桂园一期临时1#环网柜902开关已转运行，送电正常。 | 跳闸开关为桃城变10kV仰贤I回917碧桂园一期临时1#环网柜902开关跳闸。影响范围:专变3台、公变9台，低压用户数1164户。查无异常试送成功。 | 排查定值 | 10kV仰贤Ⅰ回碧桂园一期临时1#环网柜902开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 18:05 |  | 配调 | 2023-04-04 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 排查定值 | 44 | 8 | 5590 | 04EE89DA52834D7190EC5EE4509583CB421B | 桃城变10kV仰贤Ⅱ回926 | 归档 | 2023-04-06 09:23 | 是 | 是 | 否 | 是
730 | 13DKX-37795 | 福州 | 49332DB1-5F5D-4EFE-BF76-EB1736122467 | LS1351515223040003 | 3523040300118949 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514 | 鼓楼综合运维一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-03 17:46 | 2023-04-03 19:41 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年04月03日 17:37 黎明变10kVⅣ段母线C相失地（10.14 9.89 0.36），选线黎明变647（正确），17：45拉停故障馈线，电压正常，故障原因：融侨锦江E区配电室921~融侨锦江A区开闭所916之间电缆中间头故障，隔离故障电缆，于19：41送电正常，经抢修，于04日09:30全部送电正常，并转回方式 | 3日17:37 DMS弹窗即监控陈瑾丹汇报：黎明变10kVⅣ段母线C相失地（10.14 9.89 0.36），选线黎明变647. 03日17:40 联/配调谢晶令林建:福州.黎明变/10kV.锦江线647开关由运行转热备用，03日17:45操作成功，失地消失。 17：40 融侨锦江B2区2#开闭所全站不可遥，即通知鼓抢池麟派两组人前往巡视操作 18：25 鼓抢王东兴汇报：出线电缆较长，申请试送电缆。 03日18:25 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江C区1#开关站10kV黎明921开关由运行转热备用，03日18:29操作成功 03日18:30 联/配调刘凯靖令林建:福州.黎明变/10kV.锦江线647开关由热备用转运行，03日18:33操作成功，正常 因融侨锦江C区1#开关站是KYN柜，无法带电操作 03日18:41 联/配调刘凯靖令林建:福州.黎明变/10kV.锦江线647开关由运行转热备用，03日18:44操作成功 18：45 鼓抢王东兴汇报：申请隔离试送 03日18:45 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江B2区2#开闭所10kVC区一开921开关由运行转热备用，03日18:46操作成功 03日18:49 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江C区1#开关站10kV黎明921开关由热备用转运行，03日18:54操作成功 03日18:55 联/配调刘凯靖令郑凌:福州.黎明变/10kV.锦江线647开关由热备用转运行，03日18:58操作成功，正常 03日19:05 联/配调刘凯靖令赵丁毅:融侨锦江B2区2#开闭所10kVA区开911开关由运行转热备用，03日19:06操作成功 03日19:05 联/配调刘凯靖令赵丁毅:融侨锦江B2区2#开闭所10kVC区一开921开关由热备用转运行，03日19:06操作成功，正常 03日19:12 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江A区开闭所10kV二区二开914开关由运行转热备用，03日19:13操作成功 03日19:15 联/配调刘凯靖令赵丁毅:融侨锦江B2区2#开闭所10kVA区开911开关由热备用转运行，03日19:18操作成功，正常 03日19:21 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江A区开闭所10kVE区配916开关由运行转热备用，03日19:21操作成功 03日19:21 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江A区开闭所10kV二区二开914开关由热备用转运行，03日19:21操作成功，正常 备投动作情况： 融侨锦江E区配电室备投动作失败 现场融侨锦江E区配电室921在合，900在断 03日19:33 联/配调刘凯靖令赵丁毅:融侨锦江E区配电室A区开921开关由运行转热备用，03日19:35操作成功 03日19:35 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江A区开闭所10kVE区配916开关由热备用转运行，03日19:37操作成功，失地出现 03日19:37 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江A区开闭所10kVE区配916开关由运行转冷备用，03日19:38操作成功 03日19:39 联/配调刘凯靖令赵丁毅:融侨锦江E区配电室母备900开关由热备用转运行，03日19:41操作成功 19：42 鼓抢赵丁毅汇报：因融侨锦江E区配电室921线路转检修比较长时间，先转冷备用 03日19:42 联/配调刘凯靖令赵丁毅:融侨锦江E区配电室A区开921开关由热备用转冷备用，03日19:47操作成功 03日19:47 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江A区开闭所10kVE区配916线路由冷备用转检修，03日19:49操作成功 3日19:59 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0322，工作负责人：刘敏春 ，工作内容：在10kV融侨锦江A区开闭所10kV E区配916~10kV融侨锦江E区配电室10kV A区开921，进行高压电缆故障抢修及试验。，安全措施： 融侨锦江A区开闭所 10kVE区配916线路转检修 融侨锦江E区配电室 10kVA区开921线路转检修。 03日21:40 联/配调刘凯靖令王东兴:融侨锦江E区配电室A区开921线路由冷备用转检修，03日21:48操作成功 03日 21:49抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0322,抢修负责人：刘敏春,抢修任务：1、10kV融侨锦江A区开闭所10kV E区配916~10kV融侨锦江E区配电室10kV A区开921，高压电缆故障抢修及试验,抢修安措:融侨锦江A区开闭所10kV E区配916线路转检修，融侨锦江E区配电室10kV A区开921线路转检修 04日 06:56抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0322,抢修负责人：刘敏春,抢修任务：1、10kV融侨锦江A区开闭所10kV E区配916~10kV融侨锦江E区配电室10k |  |  | 黎明变647锦江线 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 17:45 |  | 配调 | 2023-04-04 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 15 | 8 | 2081 | 13DKX-37795 | 黎明变647锦江线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
722 | 13DKX-25686 | 三明 | E2EDC95F-9BAB-40DA-A882-F81E026B5176 | LS13586223040003 | 3523040300086441 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c7c | 大洛镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-03 15:35 | 2023-04-03 16:23 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 3日15:30大洛镇供电所张绍进汇报：10kV官源线921线路#11杆大号侧树竹搭线打火，危及线路运行，需紧急调停10kV官源线921线路。故障原因为：10kV官源线921线路#11杆大号侧树竹搭线打火 | 3日15:33 令沙县配调蔡剑斌：大洛变10kV官源线921开关由运行转热备用。15:33汇报已执行。3日15:33大洛变10kV官源线92110kV官源线921#073K012开关跳闸16时01分巡视人王永鑫、吴永平、王夏明、杨人淇、邓方建接受通知，开始巡线。 3日16:18大洛镇供电所张绍进汇报：10kV官源线921线路#11杆大号侧树竹已自行脱落，10kV官源线921线路具备送电条件，可以送电。 3日16:20联/配调邓丽烨遥控操作_：大洛变电站.10kV.官源线间隔.921开关由热备用转运行，于03日16:20控合成功 16:32 沙县配调蔡剑斌操作：10kV官源线921#073K012开关由热备用转运行，16:33控合成功。 16:40通知溪丰电站开机并网。 | 10kV官源线921线路#11杆大号侧树竹搭线。#11杆处防护区外超高树木被龙卷风倒伏搭线，树竹搭线造成打火，危及人身设备安全，故紧急拉停 |  | 大洛变10kV官源线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 15:34 |  | 配调 | 2023-04-03 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 国网沙县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 29 | 14 | 1819 | 13DKX-25686 | 大洛变10kV官源线921 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
707 | 01474D0C-6E51-486C-8338-426FB0EDA9EB | 莆田 | 1DC3DECA-9B31-4013-BC80-A089E5611BD5 | GZ1354515423040002 | 3523040300062911 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 二次设备缺陷 | 保护逻辑问题误动作 | 2023-04-03 11:34 | 2023-04-03 11:50 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月03日11:31系统研判：张镇变10kV尚济Ⅰ路919线路10kV文献东路#2配电室912开关跳闸；尚济Ⅰ路919线路10kV文献东路#6配电室911开关跳闸；影响配变2个，故障原因：文献东路#1开闭所901.90A.902不能三合三 | 04月03日11:31系统研判：张镇变10kV尚济Ⅰ路919线路10kV文献东路#2配电室912开关跳闸；尚济Ⅰ路919线路10kV文献东路#6配电室911开关跳闸；影响配变2个 ，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV文献东路#2配电室912开关及其之后的设备。11时40分巡视人刘宜牧接受通知，开始巡线。 03日11:43 联/配调黄秋月收到现场刘宜牧汇报：现场确认跳闸开关为：10kV文献东路#6配电室911开关、10kV文献东路#2配电室912开关现场未跳闸，现场为文献东路#1开闭所90A开关跳闸 隔离设备：文献东路＃1开闭所901；试送设备：文献东路＃1开闭所90A； 故障点：文献东路＃1开闭所901.90A.902不能三合三 03日11:44 联/配调黄秋月收到现场刘宜牧汇报：保护动作：； 故障点：文献东路＃1开闭所901.90A.902开关无法同时合闸 03日11:45 联/配调黄秋月令刘宜牧：文献东路#1开闭所10kV文献东路#1开闭 所Ⅰ路线901开关由运行转热备用，03日11:46操作成功 03日11:50 联/配调黄秋月令刘宜牧：文献东路#1开闭所10kV母线联络柜90A开关由热备用转运行，03日11:50操作成功 | 现场为文献东路#1开闭所901开关合闸的时候，由于开闭所不具备三合三功能导致文献东路#1开闭所90A开关跳闸，现场隔离设备：文献东路＃1开闭所901；试送设备：文献东路＃1开闭所90A，送电正常 | 对具备三合三闭锁保护功能的设备台账进行排查统计，并联系专业班组对该类设备保护闭锁装置进行调整 | 张镇变10kV尚济Ⅰ路919线路文献东路#1开闭所10kV母线联络柜90A开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 11:34 | 2023-04-03 11:50 | 配调 | 2023-04-03 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604487 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-03 11:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 无异常 | 对具备三合三闭锁保护功能的设备台账进行排查统计，并联系专业班组对该类设备保护闭锁装置进行调整 | 11 | 0 | 1076 | 01474D0C-6E51-486C-8338-426FB0EDA9EB | 尚济Ⅰ路919线路 | 归档 | 2023-04-04 08:31 | 是 | 是 | 否 | 是
698 | 43873809B39B3ADFE0538F028E0A2A1EDKXID | 宁德 | 1735D72C-AF40-4F34-AD63-E04430BFFA1C | GZ13535223040010 | 3523040300061589 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a4310da | 吉巷乡供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-03 10:23 | 2023-04-03 10:38 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年04月03日10：23 吉巷所陈日立汇报：紧急拉停10kV永安线薛后分线#44A杆44A开关。故障原因：村民砍树即将碰线 | 2023年04月03日10：23 联/配调周瑜发布停电信息，发布设备为10kV永安线薛后分线#44A杆44A开关，通知吉巷所陈日立巡视10kV永安线薛后分线#44A杆44A开关及其之后设备。 03日10:35 联/配调周瑜收到现场吉巷所陈日立汇报：10kV永安线薛后分线#44A杆后线路巡视无异常，人员已撤离，具备送电条件 03日10:36 联/配调周瑜令吉巷所陈日立：10kV永安线薛后分线#44A杆44A开关由热备 用转运行，03日10:36操作成功，全线恢复供电 | 村民砍树未认识到倾倒后可能引起线路短路的危害 | 1、加强线路走廊巡视，加强线路施工区域特巡特护；排查施工外破隐患； 2、加强线路施工点巡视维护，建立健全配电线路可能受外破、施工点隐患明细表，切实做好防外破防护措施；； 3、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话95598 | 10kV永安线薛后分线#44A杆44A开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 10:23 |  | 配调 | 2023-04-03 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1、加强线路走廊巡视，加强线路施工区域特巡特护；排查施工外破隐患； 2、加强线路施工点巡视维护，建立健全配电线路可能受外破、施工点隐患明细表，切实做好防外破防护措施；； 3、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话95598 | 1 | 1 | 35 | 43873809B39B3ADFE0538F028E0A2A1EDKXID | 屏古Ⅱ路988线路 | 归档 | 2023-04-03 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
697 | eb360081-ca5b-4cec-ac5c-1012bc9fab8d | 龙岩 | CA11AFF4-439F-454C-BE83-94E33E2FBADD | GZ13575823040004 | 3523040300051773 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | FFF144CF5E5F595BE0408E0ACE066741 | 城区供电服务中心 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-03 10:06 | 2023-04-03 17:26 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 3日9:59 黄屋变电站黄屋变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为10.43,B相电压为0.00,C相电压为10.13,零序电压为10.47,)无选线信号。故障原因为：10kV 一建专变变压器故障(用户内部故障） | 3日9:59 黄屋变电站失地(黄屋变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.43,B相电压为0.00,C相电压为10.13,零序电压为10.47,)。即通知抢修班组 3日10:01联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关由运行转热备用，于03日10:01控分成功接地信号消失 3日10:6 黄屋变电站失地(黄屋变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.43,B相电压为0.00,C相电压为10.13,零序电压为10.47,)。即通知抢修班组巡视10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关及其之后的设备。10时34分巡视人王海鹏接受通知，开始巡线。 3日10:08联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#58杆#58K开关由运行转热备用，于03日10:08控分成功 03日10:14 联/配调江炳兴令王海鹏：政协环网柜博政线901F开关由热备用转运行，03日10:17操作成功 03日11:26 联/配调江炳兴收到现场王海鹏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关；保护动作：；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV黄城II线#30杆-10kV黄城II线#49杆；试送设备：10kV黄城II线#30杆#30k开关 03日11:28 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#49杆#49K开关由运行转热备用，03日11:38操作成功 3日11:39联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关由热备用转运行，于03日11:39控合成功，黄屋变电站.10kV.Ⅰ段母线仍失地 3日11:40联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关由运行转热备用，于03日11:40控分成功 03日12:35 联/配调江炳兴收到现场王海鹏汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV黄城II线49杆-10kV黄城II线#58杆；试送设备：10kV黄城II线#58杆#58K开关 3日12:37联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#58杆#58K开关由热备用转运行，于03日12:37控合成功 03日13:24 联/配调江炳兴收到现场王海鹏汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV黄城II线#34杆#34k开关、10kV黄城II线#37杆#37K开关； 巡视无异常范围：10kV黄城II线#30杆-10kV黄城II线#49杆；试送设备：10kV黄城II线#30杆#30K开关 03日13:26 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#34杆#34K开关由运行转热备用，03日13:27操作成功 03日13:26 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#37杆#37K开关由运行转热备用，03日13:28操作成功 03日13:26 联/配调江炳兴收到现场王海鹏汇报：经巡视，10kV黄城Ⅱ线#30杆至#49杆主线巡视无异常，10kV黄屋#1配变、黄屋#11箱变、苍玉洞配变、一建专变巡视无异常，申请隔离10kV黄城Ⅱ线#34杆#34K开关、10kV黄城Ⅱ线#37#37K开关，试送10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关 3日13:31联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关由热备用转运行，于03日13:31控合成功，黄屋变电站.10kV.Ⅰ段母线仍失地 3日13:31联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关由运行转热备用，于03日13:31控分成功 03日16:46 联/配调江炳兴收到现场王海鹏汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV黄城II线#48杆#48G刀闸；故障现象：一建专变变压器故障 03日16:47 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#48杆#48G刀闸由合闸转分闸，03日16:54操作成功 3日16:57联/配调江炳兴遥控操作_：10kV黄城Ⅱ线#30杆#30K开关由热备用转运行，于03日16:57控合成功 03日17:04 联/配调江炳兴收到现场王海鹏汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV黄城II线#37杆，10kV黄城II线#34杆-至支线末端；试送设备：10kV黄城II线#37杆#37k开关、10kV黄城II线#34杆#34k开关、 03日17:04 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#34杆#34K开关由热备用转运行，03日17:10操作成功 03日17:12 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#37杆#37K开关由热备用转运行，03日17:24操作成功 03日17:25 联/配调江炳兴令王海鹏：10kV黄城Ⅱ线#49杆#49K开关由热备用转运行03日17:25下令 | 10kV一建专变高计故障（用户内部故障）导致失地 |  | 黄屋变10kV黄城Ⅱ线919线路黄城Ⅱ线#30杆#30K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 10:05 |  | 配调 | 2023-04-03 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 21 | 10 | 2682 | eb360081-ca5b-4cec-ac5c-1012bc9fab8d | 黄屋变10kV黄城Ⅱ线919线路 | 归档 | 2023-04-03 23:12 | 是 | 是 | 否 | 是
690 | 13DKX-26210 | 泉州 | 8B0E6F27-4B03-47CF-A88B-FB0CDBC50AA0 | GZ13555123040005 | 3523040300045971 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-03 09:25 | 2023-04-03 12:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月3日 9:22 DMS监盘发现：10kV竹溪线14#杆5G2开关后段停电（5G2开关离线），故障原因：10kV东溪线115#杆下有被电弧灼伤的鸽子，怀疑是导致故障的原因（待分析） | 2023年4月3日 9:22 DMS监盘发现：10kV竹溪线14#杆5G2开关后段停电（5G2开关离线）09时37分巡视人戴福华接受通知，开始巡线。 03日10:01 洪濑所戴福华汇报南安县调刘伟强：10kV竹溪线14#杆5G2开关5G2开关现场在热备用，10kV竹溪线14#杆5G2开关后段至10kV竹溪线郭坑支线44#杆前段巡无异常，怀疑故障点在10kV竹溪线郭坑支线44#杆后段，申请断开10kV竹溪线郭坑支线44#杆D9156刀闸隔离，试送10kV竹溪线14#杆5G2开关 03日10:03 联/配调刘伟强令洪濑所戴福华：10kV竹溪线郭坑支线44#杆D9156刀闸由合闸转分闸，03日10:05汇报南安县调黄雅昕操作成功 03日10:13 洪濑所张明华汇报南安县调刘伟强：已隔离10kV竹溪线郭坑支线44#杆后段，人员已撤离，具备送电条件 03日10:14 联/配调刘伟强令洪濑所张明华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由热备用转运行，03日10:16操作成功，线路运行正常 03日10:51 洪濑所戴福华汇报南安县调刘伟强：10kV东溪线103#杆后段巡无异常，怀疑故障点在10kV东溪线115#杆G477刀闸后段，申请断开10kV东溪线115#杆G477刀闸，试送10kV东溪线103#杆G39开关， 03日10:52 联/配调刘伟强令洪濑所戴福华：10kV东溪线115#杆G477刀闸由合闸转分闸，03日10:55操作成功 03日11:03 洪濑所戴福华汇报南安县调黄丽吉：已隔离10kV东溪线115#杆G477刀闸后段，人员已撤离，具备送电条件 03日11:05 联/配调刘伟强令洪濑所戴福华：10kV东溪线103#杆G39开关由热备用转运行，03日11:07操作成功，线路运行正常，南安县调刘伟强通知洪濑镇供电所戴福华 03日洪濑镇供电所王煌汇报南安县调黄丽吉：要求隔离10kV东溪线坝田4#变支线15#杆G121刀闸，试送10kV竹溪线14#杆5G2开关 03日11:23 联/配调黄丽吉令洪濑所王煌华：10kV东溪线坝田4#变支线15#杆G121刀闸由合闸转分闸，03日11:27汇报南安县调黄雅昕操作成功 03日11:28 联/配调黄雅昕令王煌华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由运行转热备用，03日11:31操作成功，汇报南安县调刘伟强 03日11:32 联/配调刘伟强令洪濑所王煌华：10kV竹溪线郭坑支线44#杆D9156刀闸由分闸转合闸，03日11:34操作成功，汇报南安县调黄丽吉 03日11:34 联/配调黄丽吉令王煌华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由热备用转运行，03日11:37操作成功 汇报南安县调郑明凤 运行正常，南安县调郑明凤通知洪濑所王煌华 03日11:41 联/配调郑明凤令洪濑所王煌华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由运行转热备用，03日11:46操作成功 03日11:41 联/配调郑明凤令洪濑所王煌华：10kV东溪线坝田4#变支线15#杆G121刀闸由分闸转合闸，03日11:46操作成功，汇报南安县调黄雅昕 03日11:46 联/配调黄雅昕令洪濑所王煌华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由热备用转运行，03日11:49操作成功 汇报南安县调郑明凤 运行正常，南安县调郑明凤通知洪濑所王煌华 03日12:12 联/配调刘伟强令洪濑所王煌华：10kV东溪线103#杆G39开关由运行转热备用，03日12:16操作成功 03日12:12 联/配调刘伟强令洪濑所王煌华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由运行转热备用，03日12:16操作成功 03日12:16 联/配调刘伟强令洪濑所王煌华：10kV东溪线115#杆G477刀闸由分闸转合闸，03日12:19操作成功，汇报南安县调黄丽吉 03日12:19 联/配调黄丽吉令王煌华：10kV竹溪线14#杆5G2开关由热备用转运行，03日12:20操作成功，汇报南安县调刘伟强 南安县调刘伟强通知王煌华：10kV竹溪线线路运行正常 03日12：57 洪濑镇供电所王煌华汇报南安县调黄丽吉：分段试送过程中发现：10kV东溪线115#杆下有被电弧灼伤的鸽子，怀疑是导致故障的原因。 | 10kV东溪线115#杆下有被电弧灼伤的鸽子，怀疑是导致故障的原因 |  | 洪梅变10kV竹溪线911线路14#杆5G2开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 09:25 |  | 配调 | 2023-04-03 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273731 | 洪濑镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 |  | 19 | 12 | 1680 | 13DKX-26210 | 洪梅变10kV竹溪线911 | 归档 | 2023-04-05 16:20 | 是 | 是 | 否 | 是
689 | 2e6bce29-3c38-4cf6-ad0c-5f94e28c7ccb | 三明 | 21102914-C833-42F2-BC2D-DF102D7F03CE | LS13585223040002 | 3523040300044535 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a99e1e38 | 黄潭供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-03 09:22 | 2023-04-03 09:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月3日 9:19黄潭供电所龚德义汇报：10kV将溪线909#100-49杆分段开关跳闸。故障原因：无异常，待分析。 | 09时00分，联/配调江加团发布停电信息，发布设备为将溪线909#100-49杆分段开关，通知相关人员巡视将溪线909#100-49杆分段开关及其之后设备。09时26分巡视人龚德义接受通知，开始巡线。09时26分巡视人龚德义、谢良德、杨芳声接受通知，开始巡线。 03日09:28 联/配调江加团收到现场龚德义汇报：现场检查10kV将溪线909#100-49杆分段开关跳闸。对10kV将溪线909#100-49杆大号侧及支线侧线路进行巡视，未发现异常。申青对10kV将溪线909#100-49杆分段开关进行试送。 03日09:19 联/配调江加团令龚德义：10kV将溪线909#100-49杆分段开关由热备用转运行，03日09:27操作成功 |  |  | 10kV将溪线909#100-49杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 09:00 |  | 配调 | 2023-04-24 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: FTU（柱上开关）; 短路、接地: FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 2 | 0 | 48 | 2e6bce29-3c38-4cf6-ad0c-5f94e28c7ccb | 黄潭变10kV将溪线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
685 | 75da9548-0d57-44c4-aa7e-c1b8e86ae84d | 三明 | DFA7F421-8FC7-4444-8B02-5BCDB0602DBA | GZ13585823040008 | 3523040300040423 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa4a1e74 | 台溪乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-03 09:10 | 2023-04-03 09:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-03 09:06 DMS系统研判芦坪变10kV水泥厂线905开关跳闸.过流Ⅰ段动作，重合闸未动作。 故障原因：用户无人机挂在10kV水泥厂线905线路#016-1杆至#016-2杆导线上 | 2023-04-03 09:06 DMS系统研判芦坪变10kV水泥厂线905开关跳闸.过流Ⅰ段动作，重合闸未动作。 09:09 即通知台溪供电所陈荣锦巡视线路 09：13即通知城关运维站吴尔诚 09:31台溪供电所陈德财汇报：用户无人机挂在10kV水泥厂线905线路#016-1杆至#016-2杆导线上，申请断开10kV水泥厂线905线路#016杆G7906刀闸，其余线路已巡视完毕，无异常，人员已撤离现场，具备送电条件 03日09:32 联/配调刘雪媚令陈德财：10kV水泥厂线905线路#016杆G7906刀闸由合闸转分闸，03日09:33操作成功 3日09:35联/配调刘雪媚遥控操作_：芦坪变10kV水泥厂线905开关由热备用转运行，于03日09:35控合成功，线路运行正常，通知沿线小水电开机并网（剩余10kV水泥厂线905线路#016-2杆请溪电站专变用户，由用户自行处理） 2023年04月03日11:30清溪电站（10kV水泥厂线905线路#016杆G7906刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMYXYLYH20230403001 | 用户无人机挂在10kV水泥厂线905线路#016-1杆至#016-2杆导线上（用户产权） |  | 芦坪变10kV水泥厂线905线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 09:09 |  | 配调 | 2023-04-03 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 20 | 6 | 2277 | 75da9548-0d57-44c4-aa7e-c1b8e86ae84d | 芦坪变10kV水泥厂线905 | 归档 | 2023-04-04 16:46 | 是 | 是 | 否 | 是
681 |  | 福州 | CFF28426-46F7-44A3-B7C1-B92F70366F7B | GZ13515923040004 |  | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132df60448 | 东区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-03 08:29 | 2023-04-03 08:41 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04日03日8:11，110kV荷花变10kVⅠ、Ⅱ段母线电压异常（4.98、9.72、4.76），无选线，失地线路为10kV农中线913线路，故障原因：10kV山边分线#016王爷山开关以后用户内部故障，隔离后于08：39送电正常，用户内部故障已转用监处理，处理后于17:35完成 | 3日8:11 福州.荷花变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.75,B相电压为9.80,C相电压为4.69,零序电压为66.82,福州.荷花变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.70,B相电压为9.83,C相电压为4.68,零序电压为67.27,)无选线信号 03日08:20 联/配调高瞻远令何惠:东美线#031山边路口开关由运行转热备用，03日08:21操作成功 3日8:11 福州.荷花变10kVⅠ、Ⅱ段母线电压异常（4.98、9.72、4.76），无选线，即通知东区所巡视跳闸点东美线#031山边路口开关，及其之后的设备。_08时40分巡视人林桐文,林庆 接受通知，开始巡线。_即通知林桐文、林庆 03日08:37 联/配调何惠收到现场东区所林庆汇报：巡线发现10kV山边分线#016王爷山开关以后用户内部故障，申请隔离后送电 03日08:37 联/配调何惠令东区所林庆:10kV山边分线#016王爷山开关由运行转冷备用，03日08:38操作成功 03日08:38 联/配调何惠令高瞻远:10kV东美线#031山边路口开关由热备用转运行，03日08:39操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 东区所周宏存报：10kV山边分线#016王爷山开关以后用户内部故障已处理，具备送电条件，申请送电；即令其：10kV山边分线#016王爷山开关由冷备用转运行； 2023年04月03日17:34王爷山部队（王爷山开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZPTYLYH20230403001 | 王爷山部队用户专变导线靠在横担上 |  | 福州.荷花变10kV农中913线路东美线#031山边路口开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 08:26 |  | 配调 | 2023-04-03 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 400141 | 运维检修部 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 |  |  | 12 | 8 | 2172 |  |  | 归档 | 2023-04-27 17:02 | 是 | 是 | 否 | 是
665 | B851AA20-2579-47CA-A852-C115BA1BE931 | 漳州 | 9C37EC44-53B7-4EC3-BFB8-F15598C6EE28 | GZ13565723040004 | 3523040300011565 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ae607c2 | 坂仔镇供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-04-03 05:22 | 2023-04-03 08:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3日5:21 10kV白沙林场支线#09杆Z-3497开关跳闸。故障原因为：误报（现场巡视10kV白沙林场支线#09杆Z-3497开关在合闸位置，10kV白沙林场支线#43A杆白沙林场大水坑配变在运行状态，现场巡视线路及变压器无发现异常） | 3日5:22 DMS研判：10kV白沙林场支线#09杆Z-3497开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV白沙林场支线#09杆Z-3497开关及其之后的设备。05时28分巡视人赖建林、曾栋梁接受通知，开始巡线。 03日08:03 联/配调林高祥收到现场蓝能通汇报：现场巡视10kV白沙林场支线#09杆Z-3497开关在合闸位置，10kV白沙林场支线#43A杆白沙林场大水坑配变在运行状态，现场巡视线路及变压器无发现异常现场巡视线路及变压器无发现异常，现场都有电，属于误报 | 误报（现场巡视10kV白沙林场支线#09杆Z-3497开关在合闸位置，10kV白沙林场支线#43A杆白沙林场大水坑配变在运行状态，现场巡视线路及变压器无发现异常） |  | 国强变闽潭线922线路白沙林场支线#09杆Z-3497开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 05:21 | 2023-04-03 08:28 | 配调 | 2023-04-03 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 936001 | 坂仔镇供电所 | 2023-04-03 08:28 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 其他 |  | 1 | 0 | 16 | B851AA20-2579-47CA-A852-C115BA1BE931 | 国强变闽潭线922 | 归档 | 2023-04-04 14:49 | 是 | 是 | 否 | 是
664 | 7418c539-76e0-4bc5-b9db-583726c73354 | 龙岩 | 67FEFA0D-7E32-4588-B488-3426073EB7E2 | GZ13576023040004 | 3523040300011459 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13499c0c5c | 溪南供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-03 05:06 | 2023-04-03 10:33 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-04-03 4:38 象湖变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.30,B相电压为9.53,C相电压为1.07,零序电压为0.00,)无选线信号。故障原因为： | 3日4:38 象湖变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.30,B相电压为9.53,C相电压为1.07,零序电压为0.00,)无选线信号 查象湖变10kVⅠ段母线电压三相为0，研判象湖变10kVⅠ段母线PT三相熔丝熔断，查10kV象奇线#46杆46K开关零序突增3.52，DMS系统无法分析到象湖变10kVⅠ段母线馈线，实际失地馈线为10kV象奇线 3日04:43联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV官奇联络线#49杆49K开关由运行转热备用，于03日04:43控分成功 3日04:43联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV南柄支线#19杆19K开关由热备用转运行，于03日04:43控合成功 3日04:43联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV象奇线#46杆46K开关由运行转热备用，于03日04:43控分成功接地信号消失 确认 3日04:45联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV象奇线#130杆130K开关由运行转热备用，于03日04:45控分成功 3日04:46联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV塔奇联络线#8杆8K开关由热备用转运行，于03日04:46控合成功 3日06:26联/配调黄越令姜天阳：象湖变10kVⅡ段母线PT由运行转检修 3日06:37联/配调黄越收到姜天阳汇报：象湖变10kVⅡ段母线PT由运行转检修，操作完毕 象湖变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.30,B相电压为9.53,C相电压为1.07,零序电压为0.00,)无选线信号即通知抢修班组巡视10kV象奇线#46杆46K开关及其之后的设备。05时28分巡视人廖才添接受通知，开始巡线。05时29分巡视人廖东城、朱大煌、陈加德、陈华林、邓山峰、廖才添、陈冠奇、郑金才、许远春、罗宠文、林世煌、陈夏杉、易枭靓接受通知，开始巡线。 03日07:09 联/配调邓伟烨收到现场易枭靓汇报：10kV象奇线#46杆-108杆开关巡线无异常，具备送电条件，申请10kV象奇线#108杆108K开关由运行转热备用，10kV象奇线#46杆46K开关由热备用转运行 03日07:10 联/配调邓伟烨令廖才添：10kV象奇线#108杆108K开关由运行转热备用，03日07:17操作成功 3日07:18联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV象奇线#46杆46K开关由热备用转运行，于03日07:18控合成功 03日10:07 联/配调林镇伟令廖才添：10kV扶坑支线#1杆1K开关由运行转冷备用，03日10:08操作成功 03日10:13 联/配调林镇伟令廖才添：10kV象奇线#108杆108K开关由热备用转运行，03日10:13操作成功 | 因恶劣天气大风引起10kV开关跳闸，重合闸试送成功，扶坑支线悬瓶多处炸毁，且T接杆开关PT烧毁无法动作，导致主线路停电。 | 1.修后送电,务必落实双验收（运维部门、营销用检）工作，确保廊道、设备绝缘等符合规程要求。 2.加强运维和配网隐患的排查力度。 3.加强故障停电管控，针对失地故障，务必查找到明显故障点，并结合对线路进行绝缘测试来判断线路设备健康状态，确保不发生故障不清楚就送电，导致重复故障。 4、做好日常运维抢修物资储备，加强运检、物资协同，抢修物资配送工作，进一步缩短抢修时长。 | 象湖变电站10kV象奇线#905线路象奇线#46杆46K开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 05:05 |  | 配调 | 2023-04-03 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 | 1.修后送电,务必落实双验收（运维部门、营销用检）工作，确保廊道、设备绝缘等符合规程要求。 2.加强运维和配网隐患的排查力度。 3.加强故障停电管控，针对失地故障，务必查找到明显故障点，并结合对线路进行绝缘测试来判断线路设备健康状态，确保不发生故障不清楚就送电，导致重复故障。 4、做好日常运维抢修物资储备，加强运检、物资协同，抢修物资配送工作，进一步缩短抢修时长。 | 13 | 7 | 320 | 7418c539-76e0-4bc5-b9db-583726c73354 | 象湖变电站10kV象奇线#905 | 归档 | 2023-04-03 15:04 | 是 | 是 | 否 | 是
661 | e43afcf3-fca8-4656-8d6b-fa25123207b7 | 南平 | 53AAAD6A-CF19-4DAD-83DE-C7C6E2715590 | GZ13595523040003 | 3523040300008608 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f6 | 漳墩供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-03 04:17 | 2023-04-03 14:06 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月03日03:55 漳墩变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为7.56,B相电压为2.92,C相电压为9.23,零序电压为65.20,)无选线信号。故障原因为： 10kV北盂坑线172-2甲杆沙堤配变被雷击穿导致漏油 | 03日03:55 建阳县调监控关灏汇报：漳墩变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为7.56,B相电压为2.92,C相电压为9.23,零序电压为65.20,)无选线信号 查看DMS显示10kV茶铜线072杆KY6632开关零序电流突变至8.02A 03日04:06 联/配调林永强遥控操作：10kV茶铜线072杆KY6632开关由运行转热备用（失地信号未消失），03日04:06操作成功 03日04:07 联/配调林永强遥控操作：10kV茶铜线072杆KY6632开关由热备用转运行，03日04:08操作成功 03日04:13联/配调林永强遥控操作_：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由运行转热备用，于03日04:13控分成功接地信号消失 转告建阳服务调度班刘颖婷及漳墩所叶理福 03日05:27 联/配调林永强令漳墩操作叶理福：10kV北盂坑线177杆KY209开关由运行转热备用，03日05:29操作成功 03日05:51 联/配调林永强令漳墩操作叶理福：10kV北盂坑线188杆KY6653开关由运行转热备用，03日05:52操作成功 03日05:56 联/配调林永强令漳墩操作陈保清：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由热备用转运行，03日05:57操作成功（出现失地信号） 03日05:57 联/配调林永强令漳墩操作陈保清：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由运行转热备用，03日05:58操作成功（失地信号消失） 03日05:59 联/配调林永强令漳墩操作叶理福：10kV北盂坑线188杆KY6653开关由热备用转运行，03日06:19操作成功 03日05:59 联/配调林永强令漳墩操作叶理福：10kV北盂坑线177杆KY209开关由热备用转运行，03日06:19操作成功 08:23 漳墩所叶理福汇报：10kV北盂坑线172-2甲杆沙堤配变A、C相熔丝熔断,其余线路巡视无异常，申请10kV北盂坑线172杆G221刀闸转分闸 03日08:23 联/配调黄潮超令漳墩操作叶理福：10kV北盂坑线172杆G221刀闸由合闸转分闸，03日08:23操作成功 03日08:24 联/配调黄潮超令漳墩操作陈保清：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由热备用转运行，03日08:24操作成功 正常 转告建阳服务调度班刘颖婷及漳墩所叶理福 3日10:19 申请配电故障抢修单NO：ZD202000035，工作负责人：陈保清，工作内容：_，安全措施：_。 10:20漳墩所陈保清汇报：10kV北盂坑线172-2甲杆沙堤配变被雷击穿导致漏油，目前已自行拉开10kV北盂坑线172-2甲杆沙堤配变B相熔丝 03日10:21 联/配调黄秀卿令陈保清：10kV北盂坑线172-2甲杆沙堤配变低压刀闸由合闸转分闸，03日10:29操作成功 03日 10:59配调黄秀卿许可抢修票号：ZD202000035,抢修负责人：陈保清,抢修任务：,抢修安措: 03日 13:22配调郑思思终结抢修票号：ZD202000035,抢修负责人：陈保清,抢修任务：,抢修安措，现10kV北盂坑线172-2甲杆沙堤配变确处热备用 送电票：NPBB23040037，03日13:26开始执行，03日14时06分执行完毕，正常，转告建阳服务调度班杨思佳 | 绝缘下降引起变压器烧毁 |  | 10kV北盂坑线122杆至270乙杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-03 04:16 | 2023-04-03 13:25 | 配调 | 2023-04-03 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | kang_wei1 | 运维检修部(检修分公司) | 2023-04-03 13:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 恶劣天气 |  | 17 | 0 | 1468 | e43afcf3-fca8-4656-8d6b-fa25123207b7 | 漳墩变10kV北盂坑线995 | 归档 | 2023-04-03 16:26 | 是 | 是 | 否 | 是
657 | 405B57530A5B440FAA959D5C6877F7A7421B | 南平 | 226401F2-29DA-494E-BC3F-CF6B8038CA27 | GZ13595723040004 | 3523040200111629 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31596 | 止马供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-02 23:10 | 2023-04-03 00:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月02日23:06 10kV双坑线上严洋支线001杆2K607开关跳闸，原因：10kV双坑线上严洋支线002-001杆双坑配变跌落式熔断器上有异物 | 23:06 DMS研判：10kV双坑线上严洋支线001杆2K607开关跳闸 23:07 通知配抢班元丽、止马所邓弟 23:58 止马所邓弟汇报：10kV双坑线上严洋支线002-001杆双坑配变跌落式熔断器上有异物，现已用绝缘棒将其挑开，其余线路巡视无异常，具备送电条件 02日23:59 联/配调彭楚宁令止马所邓弟：10kV双坑线上严洋支线001杆2K607开关由热备用转运行，03日00:02操作成功，正常 00:03 通知配抢班元丽、止马所邓弟 | 10kV双坑线上严洋支线002-001杆双坑配变跌落式熔断器上有异物？ | 加强日常运行维护及线路、老旧设备更换力度。 | 10kV双坑线上严洋支线001杆至10kV岛石线131杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 23:08 | 2023-04-03 00:00 | 配调 | 2023-04-03 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 285195 | 配电运检抢修班 | 2023-04-03 00:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 异物引发故障 | 加强日常运行维护及线路、老旧设备更换力度。 | 5 | 0 | 183 | 405B57530A5B440FAA959D5C6877F7A7421B | 亲睦变10kV双坑线912 | 归档 | 2023-04-03 08:40 | 是 | 是 | 否 | 是
655 | e43afcf3-fca8-4656-8d6b-fa25123207b7 | 南平 | 99994A8B-44F3-4BC9-8B7F-EB98ADCE488B | GZ13595523040002 | 3523040200104400 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f6 | 漳墩供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-02 22:41 | 2023-04-03 03:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月02日 22:41 10kV北盂坑线122杆KY6652开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成。故障原因：10kV北盂坑线162-5甲杆移动基站配变用户内部故障 | 02日 22:41 接DMS研判：10kV北盂坑线122杆KY6652开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成。判断故障范围为：10kV北盂坑线122杆至188杆之间。转告建阳服务调度班刘颖婷及漳墩所叶理福（因使用全流程研判系统发布直接卡死，故本单故障单手动发布） 22:43 联/配调黄潮超遥控操作：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由热备用转运行，预置成功，遥控返校超时。 转告漳墩所叶理福 23:30 漳墩所陈保清汇报：10kV北盂坑线122杆KY6652开关确处热备用 03日00：48 漳墩所陈保清汇报：10kV北盂坑线122杆后端巡视无异常，具备送电条件。申请10kV北盂坑线122杆KY6652开关转运行。 00:50 联/配调黄潮超令漳墩操作陈保清：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由热备用转运行，于00:53执行失败，10kV北盂坑线122杆KY6652开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成。 03:14 漳墩所陈保清申请：10kV北盂坑线162甲杆K6654开关转热备用。即令其：10kV北盂坑线162甲杆K6654开关由运行转热备用，于03:15执行完毕 03:17 联/配调黄潮超令漳墩操作叶理福：10kV北盂坑线122杆KY6652开关由热备用转运行，于03：17执行完毕，正常。转告建阳服务调度班刘颖婷 04月02日17:30 漳墩所叶理福申请10kV北盂坑线162甲杆K6654开关转冷备用，即令其：10kV北盂坑线162甲杆K6654开关由运行转冷备用，于17:35执行完毕 04月08日16:01漳墩所邹立强汇报：10kV北盂坑线162-5甲杆移动基站配变用户内部故障已处理完毕，具备送电条件，申请将10kV北盂坑线162甲杆K6654开关转运行，与移动基站洪华确认上述汇报； 08日16:02配调令漳墩所邹立强：10kV北盂坑线162甲杆K6654开关由冷备用转运行，于16:26执行完毕，正常，转告移动基站洪华 2023年04月02日 22:41 10kV北盂坑线122杆KY6652开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成。故障原因：10kV北盂坑线162-5甲杆移动基站配变用户内部故障 04月02日03:14 漳墩所陈保清申请：10kV北盂坑线162甲杆K6654开关转热备用。即令其：10kV北盂坑线162甲杆K6654开关由运行转热备用，于03:15执行完毕 2023年04月08日16:28移动基站（10kV北盂坑线162甲杆K6654开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NPJYYLYH20230403001 | 用户设备损坏 |  | 10kV北盂坑线122杆至270乙杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 22:41 |  | 配调 | 2023-04-03 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  |  | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 |  | 17 | 1 | 1468 | e43afcf3-fca8-4656-8d6b-fa25123207b7 | 漳墩变10kV北盂坑线995 | 归档 | 2023-04-03 16:26 | 是 | 是 | 否 | 是
643 | E8F01A36186142DA9C64D7B5DC9A639E421B | 南平 | 2FA62DE3-C264-4EEA-A590-2C13AA68612B | GZ13595823040002 | 3523040200091808 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379761568 | 配电运维班 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-04-02 18:29 | 2023-04-02 19:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月02日18:27 华阳变10kV华下线611开关于过流Ⅰ段保护，重合不成，故障原因：10kV华下线001杆附近塌方 | 2日 18:28 联调监控邱铭洪汇报：2023年04月02日18:27 华阳变10kV华下线611开关于过流Ⅰ段保护，重合不成 2日18:30 通知配电运维班潘万军：2023年04月02日18:27 华阳变10kV华下线611开关于过流Ⅰ段保护，重合不成，即通知顺昌远程站李欣19时09分巡视人陈德平、陈伟添、陈登锋、吴明政、林冬贵、潘万军、郑瑜海接受通知，开始巡线。 2日18:34联/配调陈丁毅遥控操作_：南平.华阳变/10kV.华下线611开关由热备用转运行，执行不成功（跳闸于后加速保护） 02日 19:01 配电运维班潘万军汇报：10kV华下线001杆附近塌方，申请将10kV华下线001杆华1G-1刀闸由合闸转分闸，10kV华下线042-1杆城KY193开关由热备用转运行 02日19:14 联/配调陈丁毅令配电运维班潘万军：10kV华下线001杆华1G-1刀闸由合闸转分闸，02日19:18操作成功 2日19:19联/配调陈丁毅遥控操作_：10kV华下线042-1杆城KY193开关由热备用转运行，于02日19:19控合成功，即通知顺昌远程站李欣 | 故障原因：10kV华下线001杆附近塌方 |  | 10kV华下线线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 18:29 | 2023-04-11 11:30 | 配调 | 2023-04-03 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-04-11 11:30 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 外破故障 |  | 12 | 17 | 1110 | E8F01A36186142DA9C64D7B5DC9A639E421B | 华阳变10kV华下线611 | 归档 | 2023-04-11 11:39 | 是 | 是 | 否 | 是
632 | 13DKX-26045 | 龙岩 | A37017D9-F20D-47D9-9975-3E80DA0F3901 | GZ13576023040002 | 3523040200084488 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-04-02 14:35 | 2023-04-02 15:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-04-02 14:34 DMS弹窗龙车变10kV龙新线901开关过流Ⅲ段动作，重合闸失败，故障原因为：小松鼠触碰10kV新坑小村支线＃03杆开关PT造成短路 | 2023-04-2日14:34 DMS弹窗龙车变10kV龙新线901开关过流Ⅲ段动作，重合闸失败，通知永福所巡线15时01分巡视人陈洪文、陈德武接受通知，开始巡线。15时01分巡视人陈洪文、陈德武接受通知，开始巡线。 2日14:37联/配调刘亨【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#41杆K1开关由运行转热备用，于2日14:37控分失败，查10kV龙新线#41杆K1开关离线 02日15:25 联/配调刘亨收到现场陈洪文汇报：10kV龙新线#41杆K1开关无法查看到保护信号，小松鼠触碰10kV新坑小村支线＃03杆开关PT造成短路，其余巡视无明显异常，申请试送站内开关 2日15:26联/配调刘亨遥控操作_：龙车变10kV龙新线901开关由热备用转运行，于02日15:26控合成功，送电正常 | 小松鼠触碰10kV新坑小村支线＃03杆开关pt造成短路 | 加强线路巡视 | 龙车变电站10kV龙新线901线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 14:34 | 2023-04-02 15:35 | 配调 | 2023-04-02 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2023-04-02 15:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | FTU（柱上开关） | FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 异物引发故障 | 加强线路巡视 | 8 | 3 | 669 | 13DKX-26045 | 龙车变电站10kV龙新线901 | 归档 | 2023-04-02 17:02 | 是 | 是 | 否 | 是
627 | 496E0AD2-842D-4F8E-968A-72549578595C | 龙岩 | 80CFF267-999E-46F0-A96D-A80EE2F4BDA8 | GZ13575123040003 | 3523040200082158 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-02 13:58 | 2023-04-02 20:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年4月2日13:53 DMS弹窗：曹溪变10kV曹洋线941开关过流Ⅱ段动作跳闸，龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F开关过流Ⅱ段告警动作，故障原因为：龙腾中路#3环网柜PT柜短路冒烟。 | 2日13:58 龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关A相过流II段；龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关C相过流II段； 即通知抢修班组巡视跳闸点龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关及其之后的设备，重点关注龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关至龙腾中路#3环网柜龙腾#3-#4联线901F负荷开关之间区域。14时54分巡视人王安龙接受通知，开始巡线。 02日14:15配电抢修班汇报：龙腾中路#3环网柜PT柜短路冒烟；14:26 联/配调杨启士令李三洲：财富中心B配电室龙富B线904开关由运行转热备用，02日14:28操作成功 2日14:29联/配调杨启士遥控操作_：财富中心A配电室财富AB联线902开关由热备用转运行，于02日14:29控合成功 15:00城供中心许城申请安措：龙腾中路#3环网柜10kV龙腾#3-#4联线901F、龙腾联线902F、龙富B线903F、妇幼线905F、联通Ⅰ线906F、备用二线904F线路转检修 02日14:59 联/配调杨启士令李三洲：财富中心B配电室龙富B线904线路由热备用转检修，02日15:15操作成功 02日15:23 联/配调杨启士令李三洲：龙腾中路#2环网柜龙腾联线902F线路由冷备用转检修，02日15:35操作成功 02日15:36 联/配调郑林令李三洲：龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F线路由冷备用转检修，02日15:38操作成功 02日15:50 联/配调杨启士令李三洲：龙腾中路#3环网柜备用二线904F线路由冷备用转检修，02日15:51操作成功 02日15:58 联/配调郑林令李三洲：龙腾中路#3环网柜龙腾#3-#4联线901F线路由运行转检修，02日16:00操作成功 02日16:00 联/配调郑林令李三洲：龙腾中路#3环网柜龙腾联线902F线路由运行转检修，02日16:01操作成功 02日16:01 联/配调郑林令李三洲：龙腾中路#3环网柜龙富B线903F线路由运行转检修，02日16:02操作成功 02日16:02 联/配调郑林令李三洲：龙腾中路#3环网柜妇幼线905F线路由运行转检修，02日16:03操作成功 02日16:03 联/配调郑林令李三洲：龙腾中路#3环网柜联通Ⅰ线906F线路由运行转检修，02日16:03操作成功 2日16:50 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-BTDJXB-20230007，工作负责人：陈兴源 ，工作内容：10kV龙腾中路#3环网柜抢修及试验，安全措施：龙腾中路#3环网柜10kV龙腾#3-#4联线901F、龙腾联线902F、龙富B线903F、妇幼线905F、联通Ⅰ线906F、备用二线904F线路转检修。 02日16:46抢修许可：票号：SG-QX-LY-BTDJXB-20230007，抢修负责人：陈兴源，抢修任务：10kV龙腾中路#3环网柜抢修及试验，抢修安措：龙腾中路#3环网柜10kV龙腾#3-#4联线901F、龙腾联线902F、龙富B线903F、妇幼线905F、联通Ⅰ线906F、备用二线904F线路转检修。 02日16:58 联/配调郑林令郭升炜：一中分校#1开闭所一中分校Ⅱ线921开关由热备用转运行，02日16:59操作成功 02日17:00 联/配调郑林令郭升炜：一中分校#1开闭所母分900开关由运行转热备用，02日17:00操作成功（备自投动作后恢复正常运行方式） 2日17:05联/配调郑林遥控操作_：变电运检大楼配电室曹运Ⅱ线921开关由热备用转运行，于02日17:05控合成功 2日17:06联/配调郑林遥控操作_：变电运检大楼配电室母分900开关由运行转热备用，于02日17:06控分成功（备自投动作后恢复正常运行方式） 02日19:22抢修终结：票号：SG-QX-LY-BTDJXB-20230007，抢修负责人：陈兴源，抢修任务：10kV龙腾中路#3环网柜抢修及试验，抢修安措：龙腾中路#3环网柜10kV龙腾#3-#4联线901F、龙腾联线902F、龙富B线903F、妇幼线905F、联通Ⅰ线906F、备用二线904F线路转检修。 送电票：BB-ZLP-202304045，02日19:23开始执行 | 10kV龙腾中路#3环网柜10kV母线PT及避雷器间隔放电 |  | 龙腾中路#4环网柜曹溪变10kV曹洋线#941线路龙腾中路#4环网柜龙腾#3-#4联线902F负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 13:57 | 2023-04-02 20:00 | 配调 | 2023-04-02 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 429461 | 城区供电服务中心 | 2023-04-02 20:00 | 无 | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | PT柜 | PT故障 | PT本体故障 | 配网设备故障 |  | 2 | 4 | 563 | 496E0AD2-842D-4F8E-968A-72549578595C | 曹溪变10kV曹洋线#941 | 归档 | 2023-04-19 14:57 | 是 | 是 | 否 | 是
625 | 18740F345EBA43A7B62647E2D4EF4DA0010000100 | 龙岩 | C747B5C4-790C-4EE6-BD30-B8F4DD903A46 | GZ13575123040002 | 3523040200077383 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E8E595BE0408E0ACE066741 | 红坊镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-02 13:44 | 2023-04-02 18:26 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年4月2日13:39 曹溪变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为8.81,A相电压为9.15,B相电压为9.10,B相电压为9.32,C相电压为1.19,C相电压为1.45,零序电压为83.01,零序电压为7.73,)无选线信号。故障原因为：10kV红炭山小区支线#1杆中相断线。 | 2023年4月2日13:39 曹溪变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(曹溪变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.81,B相电压为9.10,C相电压为1.45,零序电压为7.73,曹溪变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.15,B相电压为9.32,C相电压为1.19,零序电压为83.01,)。即通知抢修班组 2日13:42联/配调郑林【顺控】遥控操作_：红湖线#24杆Z开关由运行转热备用，于02日13:42控分成功 2日13:42联/配调郑林【顺控】遥控操作_：龙跃路#2环网柜红跃#2线902断路器由运行转热备用，于02日13:42控分成功接地信号消失 2日13:44 曹溪变电站失地(曹溪变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.81,B相电压为9.10,C相电压为1.45,零序电压为7.73,曹溪变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.15,B相电压为9.32,C相电压为1.19,零序电压为83.01,)。即通知抢修班组巡视龙跃路#2环网柜红跃#2线902断路器及其之后的设备。 2日13:48联/配调郑林遥控操作_：红湖线#24杆Z开关由热备用转运行，于02日13:48控合成功 2日14:30 龙门所华仁东汇报故障为：10kV红炭山小区支线#1杆G1刀闸冒火花 02日14:57 联/配调杨启士令华仁东：红湖线#25杆Z开关由运行转冷备用，02日15:02操作成功 2日15:04联/配调郑林遥控操作_：龙跃路#2环网柜红跃#2线902开关由热备用转运行，于02日15:04控合成功 02日15:11 联/配调郑林令华仁东：10kV红湖线#31杆G1刀闸由合闸转分闸，02日15:12操作成功 2日15:13联/配调郑林遥控操作_：红湖线#40杆Z开关由热备用转运行，于02日15:13控合成功 02日15:43抢修许可：票号：SG-XQ-LY-JKQ-2023040001，抢修负责人：龚明，抢修任务：10kV红炭山小区支线#1杆中相断线抢修，抢修安措：10kV红湖线#25杆Z开关由运行转冷备用，10kV红湖线#31杆G1刀闸由合闸转分闸。 02日17:55抢修终结：票号：SG-XQ-LY-JKQ-2023040001，抢修负责人：龚明，抢修任务：10kV红炭山小区支线#1杆中相断线抢修，抢修安措：10kV红湖线#25杆Z开关由运行转冷备用，10kV红湖线#31杆G1刀闸由合闸转分闸。 送电票：BB-ZLP-202304044，02日17:55开始执行，18：25送电执行完毕。 | 10kV红炭山支线#1杆至#2杆雷击断线 |  | 龙跃路#2环网柜曹溪变10kV曹红Ⅰ线#947线路龙跃路#2环网柜红跃#2线902断路器 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 13:42 | 2023-04-02 17:55 | 配调 | 2023-04-18 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 350422 | 红坊镇供电所 | 2023-04-02 17:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 外破故障 |  | 16 | 9 | 2615 | 18740F345EBA43A7B62647E2D4EF4DA0010000100 | 曹溪变10kV曹红Ⅰ线#947 | 归档 | 2023-04-02 19:04 | 是 | 是 | 否 | 是
621 | d83d9196-9471-4aad-983e-117ba53a5bc6 | 南平 | 4AD989A3-9193-449B-87A8-1D692267CCD2 | LS13595923040003 | 3523040200073116 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f2 | 富岭供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-02 11:57 | 2023-04-02 14:21 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月02日11:56 10kV富东线合际支线#007杆ZY226开关跳闸过流Ⅱ段保护，重合不成。原因：无异常（本质原因待分析） | 02日11:56 调控员林性尧汇报：10kV富东线合际支线#007杆ZY226开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现10kV富东线合际支线#007杆ZY226开关处热备用，于11：58通知富岭供电所陈登建及服务调度班（浦城）章媛媛。 02日14:18 富岭供电所陈登建汇报：经巡线，10kV富东线合际支线#007杆后端线路未发现异常，收到的二遥故障指示器短信研判错误，线路具备送电条件；申请试送10kV富东线合际支线#007杆ZY226开关。 02日14：19 令调控员林性尧：10kV富东线合际支线#007杆ZY226开关由热备用转运行（遥控），于14：20执行完毕，正常。并通知富岭供电所陈登建及服务调度班（浦城）章媛媛。 |  |  | 10kV富东线合际支线#007杆至#076杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 11:57 |  | 配调 | 2023-04-02 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 10 | 5 | 497 | d83d9196-9471-4aad-983e-117ba53a5bc6 | 富岭变10kV富东线902 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
616 | SBID000000E5B6C41BA87B4D28886C85303D610C56 | 宁德 | 0AF92CDE-E189-4CB0-8C7C-B32CC6781638 | GZ13535523040003 | 3523040200063446 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941004 | 上白石镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-02 10:23 | 2023-04-02 12:51 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月02日10:22 DMS研判：上白石变10kV变戈线915开关过流III段跳闸，重合闸不成功；故障原因为：因村民砍树导致10kV变戈线陈家楼支线008杆0081刀闸B相铜鼻子断裂 | 2023年04月02日10:22 DMS研判：上白石变10kV变戈线915开关过流III段跳闸，重合闸不成功； 即通知城南运维站孙朝阳、上白石所缪晓智巡视跳闸点上白石变电站.10kV.变戈线间隔.915及其之后的设备，重点关注10kV变戈线#058杆058开关之后区域。10时23分巡视人缪晓智接受通知，开始巡线。 2日10:28联/配调卢友辉遥控操作：10kV变戈线#001杆001开关由运行转热备用，于2日10:28控分失败 02日10:34 联/配调卢友辉收到现场上白石所缪晓智汇报：因村民砍树导致10kV变戈线陈家楼支线008杆0081刀闸B相铜铝鼻子断裂 2日10:35联/配调卢友辉遥控操作：10kV变戈线陈家楼支线#008杆008开关由运行转热备用，于02日10:35控分成功 02日10:36 联/配调卢友辉令上白石所缪晓智：10kV变戈线陈家楼支线#005杆0051刀闸由合闸转分闸，02日10:42操作成功 2日10:44联/配调卢友辉遥控操作：上白石变10kV变戈线915开关由热备用转运行，于2日10:44控合失败 02日10:45 联/配调卢友辉令安霞联调郭英：上白石变10kV变戈线915开关由热备用转运行，02日10:46操作成功 2日11:49 申请配电故障抢修单NO：0000152，工作负责人：郭得银 ，工作内容：10kV变戈线陈家楼支线008杆0081刀闸B相铜鼻子断裂抢修，安全措施：10kV变戈线陈家楼支线#005杆0051刀闸。 02日11:51 联/配调卢友辉令上白石所缪晓智：查10kV变戈线陈家楼支线#005杆0051刀闸确在分闸，02日11:55操作成功 02日12:05抢修许可：票号：0000152，抢修负责人：郭得银，抢修任务：10kV变戈线陈家楼支线008杆0081刀闸B相铜鼻子断裂抢修，抢修安措：10kV变戈线陈家楼支线#005杆0051刀闸。 02日12:33抢修终结：票号：0000152，抢修负责人：郭得银，抢修任务：10kV变戈线陈家楼支线008杆0081刀闸B相铜鼻子断裂抢修，抢修安措：10kV变戈线陈家楼支线#005杆0051刀闸。 送电票：NDAX23040022，02日12:35开始执行，02日12时47分执行完毕。确认用户均已复电 | 村民砍树倒落导线上震动造成10kV变戈线陈家楼支线#008杆0081刀闸铜鼻子断裂 |  | 上白石变电站10kV变戈线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 10:22 | 2023-04-02 12:51 | 配调 | 2023-04-02 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 13859685807 | 宁德市昌达输变电工程有限公司 | 2023-04-02 12:51 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 树线矛盾 |  | 55 | 3 | 4595 | SBID000000E5B6C41BA87B4D28886C85303D610C56 | 变戈线915线路 | 归档 | 2023-04-02 19:44 | 是 | 是 | 否 | 是
610 | 13DKX-30836 | 漳州 | D81B8A93-FEEB-42BB-A5D9-1B07FBB274FB | GZ13565823040006 | 3523040200041974 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f3b092e | 靖城镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-02 09:19 | 2023-04-02 11:43 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月2日9:12 10kV利开Ⅰ回（左线）#41杆Z-Dk101开关跳闸，紧急停电：院前变10kV院开Ⅰ回911开关由运行转热备用,故障原因为：无异常，10kV院开Ⅰ回（左线）#18杆C相引线断线 | 2日9:19 DMS系统研判：10kV利开Ⅰ回（左线）#41杆Z-Dk101开关跳闸，召测发现10kV利开Ⅰ回线路C相缺相。即通知靖城所赖贵中组织人员巡线。09时26分巡视人郭炎龙、徐银智接受通知，开始巡线。 2日09:22 靖城所徐银智报：10kV院开Ⅰ回（左线）#18杆C相引线断线，申请院前变10kV院开Ⅰ回911开关由运行转热备用，10kV院开Ⅰ回（左线）#12杆Z-Yk101开关由运行转冷备用 2日09:23联/配调王佳俊遥控操作_：院前变10kV院开Ⅰ回911开关由运 行转热备用，于02日09:23控分成功 02日10:43 联/配调低压王佳俊令徐银智：10kV院开Ⅰ回（左线）#12杆Z-Yk101开关由运行转冷备用，02日11:08操作成功 02日11:12 联/配调低压王佳俊令徐海生：利达变10kV利开Ⅰ回943开 关由热备用转运行，02日11:16操作成功 02日11:29 联/配调陈炎煌收到现场徐银智汇报：10kV利开Ⅰ回（左线）#41杆Z-Dk101开关后端巡视无异常。申请试送设备：10kV利开Ⅰ回（左线）#41杆Z-Dk101开关 02日11:29 联/配调陈炎煌令徐银智：10kV利开Ⅰ回（左线）#41杆Z-Dk101开关由热备用转运行，02日11:36操作成功 2日12:24 申请配电故障抢修单NO：ZZNJDD20230008，工作负责人：游漳龙 ，工作内容：10kV院开Ⅰ回（左线）#18杆更换导线（故障抢修），安全措施：断开10kV院开Ⅰ回（左线）#12杆Z-Yk101开关及P-Yk001刀闸。 02日13:13抢修许可：票号：ZZNJDD20230008，抢修负责人：游漳龙，抢修任务：10kV院开Ⅰ回（左线）#18杆更换导线（故障抢修），抢修安措：断开10kV院开Ⅰ回（左线）#12杆Z-Yk101开关及P-Yk001刀闸。 送电票：ZZNJ23040014，02日14:18开始执行，02日15时03分执行完毕。 02日14:18抢修终结：票号：ZZNJDD20230008，抢修负责人：游漳龙，抢修任务：10kV院开Ⅰ回（左线）#18杆更换导线（故障抢修），抢修安措：断开10kV院开Ⅰ回（左线）#12杆Z-Yk101开关及P-Yk001刀闸。 | 恶劣天气10kV院开Ⅰ回（左线）#18杆引线雷击断线引起 | 更换引线，恢复送电 | 院前变院开Ⅰ回911线路利开Ⅰ回（左线）#41杆Z-Dk101开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 09:19 | 2023-04-02 11:20 | 配调 | 2023-04-02 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261255 | 靖城镇供电所 | 2023-04-02 11:20 | 无 | 是 | 否 |  | Ⅰ级 | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 更换引线，恢复送电 | 3 | 19 | 390 | 13DKX-30836 | 院前变院开Ⅰ回911 | 归档 | 2023-04-03 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
608 | 13DKX-40351 | 泉州 | EEC722AE-347F-4DE6-83F2-72111878DF76 | GZ13555723040006 | 3523040200041038 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138712194e | 参内乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-02 09:00 | 2023-04-02 15:31 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月2日9:0 DMS弹窗：10kV经泰917线南英支线#2甲杆K006开关跳闸，故障原因：10kV经泰917线#06杆至10kV经泰917线南英支线#01杆C相导线断线 | 2023年4月2日9:0 DMS弹窗：10kV经泰917线南英支线#2甲杆K006开关跳闸，10kV经泰917线#030甲杆至#031甲杆故障指示器动作 11时05分巡视人叶谋立、谢宝国接受通知，开始巡线。 02日11:13 联/配调谢巧芳收到现场叶谋立汇报：现场确认跳闸开关为：10kV经泰917线南英支线#2甲杆K006开关（三遥） 故障原因：10kV经泰917线#06杆至10kV经泰917线南英支线#01杆C相导线断线 02日11:15 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV经泰917线#01杆K001开关由运行转冷备用，02日11:57操作成功 02日11:32 联/配调谢巧芳令调度宋殊缈：墩坂变10kV经泰线917开关由运行转热备用，02日11:32操作成功 13:04 参内所叶谋立汇报调度谢巧芳：10kV经泰917线南英支线#02甲杆K006开关跳闸。已查10kV经泰917线#15-4甲杆K011开关、10kV城泰917线#17杆K003开关确在热备用 02日13:05 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV经泰917线#05甲杆K003开关由运行转冷备用，02日13:09操作成功 02日13:05 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV经泰917线#15-4甲杆K011（三遥）开关由运行转冷备用，02日13:14操作成功 02日13:15 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV经泰917线南英支线#2甲杆K006（三遥）开关由热备用转冷备用，02日13:22操作成功 02日13:15 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV经泰917线#06甲杆G017刀闸由合闸转分闸，02日13:27操作成功 02日13:29 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV城泰611线#017杆K003（三遥）开关由热备用转冷备用，02日13:37操作成功 02日13:29 联/配调谢巧芳令参内所叶谋立：10kV罗内644线#10-2杆K011（三遥）开关由热备用转冷备用，02日13:40操作成功 2日12:43 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2019454，工作负责人：叶谋立 ，工作内容：10kV经泰917线#06甲杆至10kV经泰917线南英支线#02甲杆导线断线紧急抢修，安全措施：10kV经泰917线#01杆K001开关、G001刀闸，10kV经泰917线#06甲杆G017刀闸，10kV经泰917线南英支线#02甲杆K006开关、G090刀闸，10kV罗内644线#10-2杆K011开关，10kV经泰917线#05甲杆K003开关、G009刀闸，10kV经泰917线#15-4甲杆K011开关、G033刀闸，10kV城泰917线#17杆K003开关、G012刀闸。 02日13:45抢修许可：票号：PDQXD2019454，抢修负责人：叶谋立，抢修任务：10kV经泰917线#06甲杆至10kV经泰917线南英支线#02甲杆导线断线紧急抢修，抢修安措：10kV经泰917线#01杆K001开关、G001刀闸，10kV经泰917线#06甲杆G017刀闸，10kV经泰917线南英支线#02甲杆K006开关、G090刀闸，10kV罗内644线#10-2杆K011开关，10kV经泰917线#05甲杆K003开关、G009刀闸，10kV经泰917线#15-4甲杆K011开关、G033刀闸，10kV城泰917线#17杆K003开关、G012刀闸。 02日14:55抢修终结：票号：PDQXD2019454，抢修负责人：叶谋立，抢修任务：10kV经泰917线#06甲杆至10kV经泰917线南英支线#02甲杆导线断线紧急抢修，抢修安措：10kV经泰917线#01杆K001开关、G001刀闸，10kV经泰917线#06甲杆G017刀闸，10kV经泰917线南英支线#02甲杆K006开关、G090刀闸，10kV罗内644线#10-2杆K011开关、G013刀闸，10kV经泰917线#05甲杆K003开关、G009刀闸，10kV经泰917线#15-4甲杆K011开关、G033刀闸，10kV城泰611线#17杆K003开关、G012刀闸。 送电票：QZAX23040031，02日15:03开始执行，02日15:31执行完毕 | 10kV经泰917线#06杆至10kV经泰917线南英支线#01杆C相导线断线 |  | 墩坂变10kV经泰917线南英支线#2甲杆K006开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 08:59 | 2023-04-02 15:31 | 配调 | 2023-04-02 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 267889 | 调控中心 | 2023-04-02 15:31 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 18 | 19 | 2096 | 13DKX-40351 | 墩坂变10kV经泰线917 | 归档 | 2023-04-02 16:57 | 是 | 是 | 否 | 是
607 |  | 漳州 | E670E70A-1430-4353-B05B-A76B7BD88F6C | GZ13566323040002 |  | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bc1080a | 配电运检二班（龙文） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-02 08:52 | 2023-04-02 17:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月2日8:51 DMS系统研判：10kV东滨线#40杆Z-02271开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、10kV漳滨支线#23杆Z-01080开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV东滨线#40杆后段电缆外破。 | 2日8:52 DMS系统研判：10kV东滨线#40杆Z-02271开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、10kV漳滨支线#23杆Z-01080开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，即通知龙文二班朱俊强巡视跳闸点10kV东滨线#40杆Z-02271开关及其之后的设备 2日09:00 联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV东滨线#40杆Z-02271开关由运行转热备用，于02日09:00控分成功 2日09:01 联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV漳滨支线#23杆Z-01080开关由热备用转运行，于02日09:01控合成功 02日09:56 龙文二班江晓滨汇报：10kV东滨线#40杆后段电缆外破，要求隔离 02日09:56 联/配调欧逸哲令江晓滨：10kV东滨线#40杆Z-02271开关由热备用转冷备用，02日10:14操作成功 02日11:42 联/配调欧逸哲令江晓滨：10kV漳滨中港#1杆漳滨中港配变由运行转热备用，02日11:58操作成功 02日11:42 联/配调欧逸哲令江晓滨：10kV石洲Ⅰ支线#11杆石洲Ⅰ配变由运行转热备用，02日11:58操作成功 02日11:42 联/配调欧逸哲令江晓滨：10kV漳滨大石水库#19杆漳滨大石水库配变由运行转热备用，02日11:58操作成功 02日11:56 申请配电故障抢修单NO：1621718，工作负责人：王强明 02日11:59 抢修许可票号：1621718，抢修负责人：王强明 02日15:46 抢修终结票号：1621718，抢修负责人：王强明 送电票：ZZLW23040004，02日16:52开始执行 | 故障原因为：10kV东滨线#40杆后段电缆外破 | 临时架设10kV东滨线#40杆至10kV石洲Ⅰ支线#1杆架空导线 | 东区变东联线944线路东滨线#40Z-02271开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 08:52 | 2023-04-02 16:52 | 配调 | 2023-04-02 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 | 2023-04-02 16:52 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 |  | 临时架设10kV东滨线#40杆至10kV石洲Ⅰ支线#1杆架空导线 | 9 | 1 | 1234 |  |  | 归档 | 2023-04-03 08:58 | 是 | 是 | 否 | 是
597 | 13DKX19329 | 厦门 | D40AAA4B-7EBC-42EE-BE3C-F263F376FE79 | GZ13525623040001 | 3523040200026717 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-02 06:15 | 2023-04-02 10:00 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 4月2日6:14翔北抢修陈荣法报10kV前垵线#41高压刀闸A相循线断，故障原因：刀闸安普线夹老化 | 6:16令陈荣法10kV前垵线#024杆高压开关由运行转热备用，10kV前垵线#040杆高压刀闸由合闸转分闸，10kV前垵线#024杆高压开关由热备用转运行，6:25操作毕 6:28陈荣法报10kV前垵线#041杆与10kV前莲线#29杆同杆架设，需扩停 6:29遥控操作内厝变10kV前垵912开关由热备用转合环运行，10kV前莲线#20杆高压开关由运行转热备用（转电），6:30 操作毕 6:31令陈荣法10kV前莲线#28杆 高压刀闸由合闸转分闸，6:33操作毕 6:35遥控10kV前莲线#20杆高压开关由热备用转运行，操作毕 6:45令陈荣法晓路#4环网柜10kV前莲线911开关由运行转热备用，6:46操作毕 6:47令陈荣法10kV前莲线#36杆高压刀闸由合闸转分闸，6:50操作毕 6:51令陈荣法晓路#4环网柜10kV前莲线911开关由热备用转运行，6:53操作毕 2日07:16 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0155，工作负责人：纪伟志，工作内容：在10kV前垵线#041杆，进行10kV前垵线#041杆高压刀闸A相循线断故障处理，安全措施：10kV前垵线#040杆高压刀闸，10kV前莲线#36杆高压刀闸，10kV前莲线#28杆高压刀闸。 02日 07:18抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0155,抢修负责人：纪伟志,抢修任务：1、10kV前垵线#041杆，10kV前垵线#041杆高压刀闸A相循线断故障处理。,抢修安措:断开10kV前垵线#040杆高压刀闸，断开10kV前莲线#36杆高压刀闸，断开10kV前莲线#28杆高压刀闸 02日 08:16抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0155,抢修负责人：纪伟志,抢修任务：1、10kV前垵线#041杆，10kV前垵线#041杆高压刀闸A相循线断故障处理。,抢修安措:断开10kV前垵线#040杆高压刀闸，断开10kV前莲线#36杆高压刀闸，断开10kV前莲线#28杆高压刀闸 9:59执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040024 | 刀闸安普线夹老化 |  | 晓路变电站971 , 前垵线#040杆刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 06:14 | 2023-04-02 06:14 | 配调 | 2023-04-02 11:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-04-02 06:14 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 2 | 11 | 246 | 13DKX19329 | 晓路变电站971 | 归档 | 2023-04-03 08:38 | 是 | 是 | 否 | 是
593 | 67588384380FC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 41734C6D-2567-4609-A209-CB3A4F6BE0C3 | LS1355525323040002 | 3523040200017155 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-02 03:08 | 2023-04-02 04:27 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2日3:1 江南变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为6.81,B相电压为8.47,C相电压为3.55,零序电压为8.61,)无选线信号。3:11 DMS系统显示10kV明新线20#杆后段配变发生B相缺相，徐勰遥控断开10kV明新线20#杆2572开关后，失地消失。故障原因为：10kV明新线21#杆7367刀闸C相刀闸脱落。 | 2日3:9 江南变电站失地(江南变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.81,江南变电站.10kV.Ⅰ段母线B相电压为8.47,江南变电站.10kV.Ⅰ段母线C相电压为3.55,江南变电站.10kV.Ⅰ段母线零序电压为8.61,)。3:11 DMS系统显示10kV明新线20#杆后段配变发生B相缺相，徐勰遥控断开10kV明新线20#杆2572开关后，失地消失。即通知抢修班组巡视10kV明新线20#杆2572开关及其之后的设备。检查宝嘉誉峰4#、3#、6#配电室备自投情况 02日3:57 清濛抢修林顺世汇报徐勰：10kV明新线21#杆7367刀闸C相刀闸脱落，C相引线脱箍。宝嘉誉峰3#配电室备自投动作成功，4#、6#配电室备自投动作失败。 02日04:03 联/配调徐勰令林顺世：10kV明新线21#杆7367刀闸由合闸转分闸，02日04:13操作成功 02日04:19 联/配调徐勰令李友军：10kV明新线37#杆2155（四遥）开关由热备用转运行，02日04:19操作成功 02日04:26 联/配调徐勰令林顺世：10kV明新线20#杆2572（四遥）开关由热备用转冷备用，02日04:35操作成功 |  |  | 江南变10kV明新线617线路明新线29#杆K4065开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-02 03:08 |  | 配调 | 2023-04-03 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429980 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 16 | 3 | 3370 | 67588384380FC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 江南变10kV明新线617 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
592 | 39F9CA072EBA4AC4BB8EE4E04D6B8DCC421B | 莆田 | C83D4C8B-6D4B-4376-B4FB-FED8EA626B59 | GZ1354515423040001 | 3523040200002205 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-02 03:03 | 2023-04-02 12:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2日3:4 DMS系统研判：荔城变10kV京都线633开关过流Ⅲ段动作跳闸；10kV融碧铂悦府#3配电室90A开关、10kV融碧铂悦府#1配电室90A开关、10kV三迪房地产配电室90A开关备投动作成功；10kV京都#1配电室90A开关、10kV京都#2配电室90A开关、10kV京都#3配电室90A开关、10kV京都开闭所90A开关、10kV三和延寿豪庭配电室901开关、10kV融碧铂悦府#2配电室90A开关备投动作失败。 故障原因： | 2日3:4 DMS系统研判：10kV京都线633开关过流Ⅲ段动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.荔城变/10kV.京都线633开关及其之后的设备，重点关注莆田.荔城变/10kV.京都线633开关至10kV京都开闭所901断路器之间区域。03时23分巡视人胡建华接受通知，开始巡线。08时30分巡视人车畅、曾智鹏、胡建华接受通知，开始巡线。08时31分巡视人车畅、曾智鹏、刘宜牧、陈振勇、胡建华接受通知，开始巡线。 2日3:6通知荔城运维站翁明辉检查荔城变10kV京都线633开关间隔一二次设备;3:51荔城运维站翁明辉汇报：经查10kV京都线633开关重合退出，故障电流为31.17A，故障相为ABC三相，未发现设备异常 02日05:05 联/配调张丹芳令胡建华：三迪房地产开闭所三迪商业配电室Ⅱ路线915开关由运行转热备用，02日05:10操作成功 02日05:24运维抢修一班车畅汇报：10kV京都线633开关至10kV京都开闭所检查正常，申请试送10kV京都线633开关 02日05:25 联/配调张丹芳令邱荣柔：莆田.荔城变/10kV.京都线633开关由热备用转运行，02日05:26操作成功 02日05:49 联/配调张丹芳令胡建华：10kV三迪线龙桥环网柜912开关由运行转冷备用，02日05:55操作成功 02日05:57运维抢修一班车畅汇报：10kV三迪房地产开闭所检查正常，申请试送三迪房地产开闭所三迪商业配电室Ⅱ路线915开关 02日05:59 联/配调张丹芳令胡建华：三迪房地产开闭所三迪商业配电室Ⅱ路线915开关由热备用转运行，02日06:05操作成功 02日06:05试送三迪房地产开闭所三迪商业配电室Ⅱ路线915开关后造成10kV京都线633开关跳闸，即下令现场断开三迪房地产开闭所三迪商业配电室Ⅱ路线915开关 02日06:07 联/配调张丹芳令胡建华：三迪房地产开闭所三迪商业配电室Ⅱ路线915开关由运行转热备用，02日06:09操作成功 02日06:10 联/配调张丹芳令邱荣柔：莆田.荔城变/10kV.京都线633开关由热备用转运行，02日06:11操作成功，后出现过流加速动作，荔城变/10kV.京都线633开关跳闸。6:30运维抢修一班车畅汇报：10kV三迪线龙桥环网柜912开关后段线路查无异常 02日06:31 联/配调张丹芳收到现场车畅汇报：现场确认跳闸开关为：10kV京都线633手车开关；保护动作：； 隔离设备：三迪线龙桥环网柜912开关；试送设备：10kV美嘉天玺环网柜913开关 02日06:34 联/配调张丹芳令胡建华：10kV美嘉天玺环网柜913开关由冷备用转运行，02日06:53操作成功 02日06:53 联/配调方宇程收到现场车畅汇报：10kV美嘉天玺环网柜913开关由冷备用转运行后跳闸，现已转冷备用 02日07:03 联/配调方宇程收到现场车畅汇报：申请隔离10kV京都开闭所10kV京都线901开关后试送荔城变10kV京都线633开关。 2日07:06联/配调方宇程遥控操作_：京都开闭所10kV京都线901开关由运行转热备用，于02日07:06控分成功 2日07:08联/配调方宇程遥控操作_：莆田.荔城变/10kV.京都线633开关由热备用转运行，于02日07:08控合成功 02日07:12 联/配调方宇程收到现场胡建华汇报：京都开闭所各线路线路检查正常，人员已全部撤离，申请断开京都开闭所各开关后试送各开关。 2日07:15联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所911开关由运行转热备用，于02日07:15控分成功 2日07:15联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所912开关由运行转热备用，于02日07:15控分成功 2日07:16联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所913开关由运行转热备用，于02日07:16控分成功 2日07:16联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所921开关由运行转热备用，于02日07:16控分成功 2日07:16联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所922开关由运行转热备用，于02日07:16控分成功 2日07:17联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所923开关由运行转热备用，于02日07:17控分成功 2日07:17联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所902开关由运行转热备用，于02日07:17控分成功 2日07:19联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所901开关由热备用转运行，于2日07:19控合失败 2日07:19联/配调方宇程遥控操作_：10kV京都开闭所901开关由热备用转运行，于2日07:19控合失败 02日07:19 联/配调方宇程令胡建 | 现场排查无故障设备，后端线路负荷转电正常，荔城变10kV京都线633线路电缆空送正常，具体原因待进一步对荔城变10kV京都线633开关间隔及出线电缆进一步测试后判断 | 强化入网设备投运前质量、试验把关；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造。 | 莆田.荔城变10kV京都线633线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-02 03:02 | 2023-04-02 12:25 | 配调 | 2023-04-02 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 606675 | 国网莆田供电公司 | 2023-04-02 12:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 | 强化入网设备投运前质量、试验把关；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造。 | 29 | 7 | 3897 | 39F9CA072EBA4AC4BB8EE4E04D6B8DCC421B | 京都线633线路 | 归档 | 2023-04-02 21:25 | 是 | 是 | 否 | 是
585 | 73351513C57148418AAE0377B3BCA93DXL00 | 南平 | A175DD0E-03C2-4EAF-9065-3FC6623B2084 | GZ1359515323040001 | 3523040100100200 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373d813a2 | 将口供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-04-01 20:48 | 2023-04-02 00:03 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月01日19:49 .崇雒变/10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.84,B相电压为10.14,C相电压为0.61,零序电压为95.92,) 故障原因：10kV东田线104杆C相避雷器击穿、10kV右巨线158-1主杆后畲上街头配变配变漏油 | 1日19:49 南平监控郭志强汇报：(南平.崇雒变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.84,B相电压为10.14,C相电压为0.61,零序电压为95.92,无选线) 19:50查看DMS系统：10kV右巨线139杆零序突变21.7A，10kV右巨线072杆KY9193开关零序突变16.7A ，10kV井水线035杆KY9197开关突变13.7A 10kV东田线104杆KY9008开关突变至14.8A 1日19:52将口所刘洪汇报：10kV右巨线158-1主杆后畲上街头配变熔丝熔断，人员已到达现场，申请将其转至热备用 20:00龙井电站胡英汇报：机组已停机 1日20:02联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线139杆KY9205开关由运行转热备用，于01日20:02控分成功接地信号存在 1日20:03令将口操作刘洪：10kV右巨线158-1主杆后畲上街头配变由运行转热备用 20:05执行完毕 1日20:07联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线110杆KY9212开关由运行转热备用，于01日20:07控分成功接地信号存在 1日20:08联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线104杆KY9211开关由运行转热备用，于01日20:08控分成功接地信号存在 1日20:11联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线075杆KY9220开关由运行转热备用，于01日20:11控分成功接地信号存在 1日20:12联/配调谢金兰遥控操作_：10kV回潭线264杆KY9017开关由热备用转运行，于01日20:12控合成功 1日20:13联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线072杆KY9193开关由运行转热备用，于01日20:13控分成功接地信号存在 1日20:15联/配调谢金兰遥控操作_：南平.崇雒变/10kV.右巨线907开关由运行转热备用，于01日20:15控分成功接地信号存在 1日20:16联/配调谢金兰遥控操作_：南平.崇雒变/10kV.右巨线907开关由热备用转运行，于01日20:16控合成功 1日20:17联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线072杆KY9193开关由热备用转运行，于01日20:17控合成功 1日20:21联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线104杆KY9211开关由热备用转运行，于01日20:21控合成功 1日20:21联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线110杆KY9212开关由热备用转运行，于01日20:21控合成功 1日20:22联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线139杆KY9205开关由热备用转运行，于01日20:22控合成功 20:23龙井电站胡英：机组可以开机并网 1日20:24联/配调谢金兰遥控操作_：10kV井水线035杆KY9197开关由运行转热备用，于01日20:24控分成功接地信号存在 1日20:27联/配调谢金兰遥控操作_：南平.崇雒变/10kV.井水线903开关由运行转热备用，于01日20:27控分成功接地信号存在 1日20:28联/配调谢金兰遥控操作_：南平.崇雒变/10kV.井水线903开关由热备用转运行，于01日20:28控合成功 1日20:29联/配调谢金兰遥控操作_：10kV井水线035杆KY9197开关由热备用转运行，于1日20:29控合失败 1日20:32联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV东田线104杆KY9008开关由运行转热备用，于01日20:32控分成功接地信号消失 1日20:37联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV井水线064杆KY9023开关由热备用转运行，于01日20:37控合成功 转告服务调度班谢利长，通知将口所刘洪可往10kV东田线081杆，10kV东田线底范支线012杆进线分段试送 1日21:05联/配调谢金兰遥控操作_：10kV右巨线075杆KY9220开关由热备用转合环运行，于01日21:05控合成功 01日21:07 联/配调谢金兰遥控执行：10kV回潭线264杆KY9017开关由运行转热备用，01日21:09操作成功 01日21:50 联/配调罗晓伟令将口操作刘洪：10kV东田线081杆K9118开关由运行转热备用，01日21:51操作成功 01日21:50 联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV东田线104杆KY9008开关由热备用转运行，于01日21:52 执行完毕 出现失地信号 01日21:53联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV东田线104杆KY9008开关由运行转热备用，于01日21:55控分成功接地信号消失 1日21:57联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV东田线073杆KY9194开关由热备用转运行，于01日21:57控合成功 1日22:10将口所刘洪汇报：10kV东田线104杆C相避雷器击穿，已用令克棒挑开 1日22: | 避雷器本体被击穿 |  | 10kV东田线104杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 20:48 |  | 配调 | 2023-04-02 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250410 | 运维抢修班 |  | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 11 | 2 | 715 | 73351513C57148418AAE0377B3BCA93DXL00 | 崇雒变10kV孔山线909 | 归档 | 2023-04-04 09:26 | 是 | 是 | 否 | 是
574 | 35dfb7fb-fd2e-4355-a27c-b83021ddb9f0 | 福州 | 6AD301D4-132E-4AE1-9A8F-98B44555BC1F | GZ13515623040003 | 3523040100081298 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337ba06e2 | 城郊供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-01 16:44 | 2023-04-01 18:01 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月1日16：42 浦口变10kV氨基酸Ⅱ线621开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，故障原因：10kV氨基酸Ⅱ线621线路#29杆上异物造成短路，20：20处理完毕恢复送电 | 16时42分，220kV浦口变10kV氨基酸Ⅱ线621开关，过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，通知城郊供电所林玮巡线，通知白花运维林坚锋查开关柜_17时07分巡视人林玮,张学达 接受通知，开始巡线。 01日16:57 联/配调余丽云收到现场林玮汇报：钱隆尊品配电室及#1、#3配电室无异常，具备送电条件。钱隆尊品配电室10kV氨基II线911开关在热备用 01日16:59 联/配调余丽云令林玮:10kV钱隆樽品配电站10kV凤旗二环921开关由热备用转运行，01日16:59操作成功 01日17:24 联/配调余丽云收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV氨基酸Ⅱ线621开关；保护动作：10kV氨基酸Ⅱ线621开关 01日17:41 联/配调余丽云收到现场林玮汇报：10kV氨基酸II线#1至#31杆除永安陵园外，其他巡线无异常，具备送电条件， 01日17:41 联/配调余丽云令林玮:10kV氨基酸Ⅱ线(左)#021永安柱上开关由运行转热备用，01日17:44操作成功 01日17:44 联/配调余丽云令林玮:10kV氨基Ⅱ线(左)#031氨基Ⅱ二柱上开关由运行转热备用，01日17:54操作成功 17：55白花运维林坚锋汇报：10kV氨基酸Ⅱ线621开关间隔检查正常，故障相ABC，故障电流46.457A 17:55联/配调余丽云遥控操作_：浦口变10kV氨基酸Ⅱ线621开关由热备用转运行于01日17:55控合后跳闸 19：55城郊所林玮汇报：巡视发现10kV氨基酸Ⅱ线621线路#29杆上有异物，已用绝缘棍挑开，其余线路巡线无异常，申请送电 01日19:59 联/配调吴怡令陈建辉:浦口变10kV氨基酸Ⅱ线621开关由热备用转运行，01日20:00操作成功 01日20:02 联/配调吴怡令林玮:10kV氨基酸Ⅱ线(左)#021永安柱上开关由热备用转运行，01日20:08操作成功 01日20:02 联/配调吴怡令林玮:10kV氨基Ⅱ线(左)#031氨基Ⅱ二柱上开关由热备用转运行，01日20:20操作成功 01日20:25 联/配调吴怡令林玮:10kV钱隆樽品配电站10kV氨基Ⅱ线911开关由热备用转合环运行，01日21:15操作成功 01日20:25 联/配调吴怡令林玮:10kV钱隆樽品配电站10kV凤旗二环921开关由合环运行转热备用，01日21:15操作成功 送电成功，结束流程 | 异物短路 |  | 福州.浦口变10kV氨基酸Ⅱ线621线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 16:42 |  | 配调 | 2023-04-04 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 |  | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 其他 |  | 8 | 1 | 1069 | 35dfb7fb-fd2e-4355-a27c-b83021ddb9f0 | 浦口变621氨基酸Ⅱ线 | 归档 | 2023-04-01 23:59 | 是 | 是 | 否 | 是
566 | 8C41739012FB47FAAD47E10C101DAC9C421B | 福州 | 45C443FF-48B3-40AF-8E4E-ED7F9D819689 | GZ13515623040002 | 3523040100077090 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337aa06e0 | 筱埕供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-04-01 15:30 | 2023-04-01 18:01 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年04月01日15:30 10kV飞红线（右）#001飞红一开关跳闸，故障原因：巡线无异常，18：02送电正常 | 15时29分，联/配调林磊发布停电信息，发布设备为10kV飞红线（右）#001飞红一开关，通知相关人员游金杰巡视10kV飞红线（右）#001飞红一开关及其之后设备。 01日15:49 联/配调余丽云收到现场游金杰汇报：10kV飞红线#1-#27巡线无异常，具备送电条件 01日15:54 联/配调余丽云令游金杰:10kV飞红线（右）#027飞红二柱上开关由运行转热备用，01日15:56操作成功 01日15:58 联/配调余丽云令余丽云:10kV飞红线（右）#001飞红一柱上开关由热备用转运行，01日15:58操作成功 01日16:19 联/配调余丽云收到现场游金杰汇报：10kV飞红线黄家支线未巡线，其他巡线无异常，具备送电条件 01日16:23 联/配调余丽云令游金杰:10kV黄家支线#001黄家柱上开关由运行转热备用，01日16:26操作成功 01日16:23 联/配调余丽云令游金杰:10kV飞红线（右）#027飞红二柱上开关由热备用转运行，01日16:26操作成功 01日16:54 联/配调余丽云通知游金杰汇报：10kV黄家支线#1-#19巡线无异常，具备送电条件 01日16:54 联/配调余丽云令游金杰:10kV黄家支线#019大帽山部队柱上开关由运行转热备用，01日17:00操作成功 01日16:54 联/配调余丽云令游金杰:10kV黄家支线#001黄家柱上开关由热备用转运行，01日17:00操作成功 01日18:01 联/配调余丽云收到现场游金杰汇报：10kV黄家支线#019后部分巡线无异常，具备送电条件 01日18:02 联/配调余丽云令游金杰:10kV黄家支线#019大帽山部队柱上开关由热备用转运行，01日18:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 巡视未发现异常 |  | 福州.可门变10kV飞红线956线路飞红线（右）#001飞红一开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 15:29 | 2023-04-01 18:02 | 配调 | 2023-04-04 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-01 18:02 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 7 | 5 | 637 | 8C41739012FB47FAAD47E10C101DAC9C421B | 可门变956飞红线 | 归档 | 2023-04-08 14:09 | 是 | 是 | 否 | 是
563 | 13DKX-36390 | 宁德 | 85DBD9F4-73C3-4A43-A6E7-A024BF18A799 | GZ13535323040001 | 3523040100072457 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13639c0ebe | 下党片区供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-01 15:01 | 2023-04-01 16:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月1日15:1 周寿联调吴小东汇报：DMS研判下党变10kV芹联线924开关跳闸，过流III段动作，重合闸不成功 故障原因为：10kV芹联线924线路上昔洋分线#007杆至#008杆之间有群众砍树 | 2023年03月1日15:1 周寿联调吴小东通知芹洋所李岩平：DMS研判下党变10kV芹联线924开关跳闸，过流III段动作，重合闸不成功； 即通知抢修班组巡视跳闸点下党变10kV芹联线924开关及其之后的设备，重点关注下党变10kV芹联线924开关至10kV下党I路997线路#022杆022开关之间区域。15时36分巡视人黄国生、蔡伙进、刘杨锋、王金伟、李岩平接受通知，开始巡线。 01日16:06 联/配调吴小东收到现场李岩平汇报：巡视发现10kV芹联线924线路上昔洋分线#007杆至#008杆之间有群众砍树，群众砍树已结束，树木压线已滑落，且无其他异常情况，下党变10kV芹联线924开关具备送电条件，申请试送下党变10kV芹联线924开关 01日16:6 联/配调吴小东遥控：下党变电站.10kV.芹联线间隔.924开关由热备用转运行，01日16:7操作成功，线路恢复全部送电 | 10kV芹联线924线路上昔洋分线#007杆至#008杆群众砍树，树压导线造成10kV芹联线924开关跳闸。 | 1、加强线路巡视隐患排查并整治； 2、加大宣传“电力设施保护”力度； 3、加强开关隐患排查整治，消除故障开关超级跳闸隐患。 | 下党变电站10kV芹联线924线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 15:01 | 2023-04-01 16:06 | 配调 | 2023-04-01 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 261385 | 下党片区供电所 | 2023-04-01 16:06 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1、加强线路巡视隐患排查并整治； 2、加大宣传“电力设施保护”力度； 3、加强开关隐患排查整治，消除故障开关超级跳闸隐患。 | 10 | 5 | 330 | 13DKX-36390 | 10kV芹联线924线路 | 归档 | 2023-04-03 18:41 | 是 | 是 | 否 | 是
560 | 6AE41079F6CB411AE0437F000001411A0000 | 福州 | E093CB16-86B8-4EBF-8CEB-234FE0E716BD | GZ13516423040001 | 3523040100068965 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1335390628 | 荆溪供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-01 14:04 | 2023-04-01 16:45 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年04月01日14:01 甘蔗变10kV甘荆线615开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，后加速动作，重合不成功。故障原因：1、10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14天骏食品用户内部故障，2、10kV铁岭II回03-1305-13兴顺饲料用户内部故障，3、10kV甘荆线02-0603-01至02-0603-01甲之间（与铁岭III回同杆架设），导线断股，隔离故障点后于16：43主线路恢复送电，故障经处理于04月02日13:51全线恢复送电（负荷未转回） | 1日14:1 海源华博10kV光伏出线911开关跳闸；福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关跳闸；福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615/RCS9611B.电流加速段动作(软报文)；福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615/RCS9611B.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关，及其之后的设备，重点关注福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关后面区域， 1日14:1 海源华博10kV光伏出线911开关跳闸；福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关跳闸；福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615/RCS9611B.电流加速段动作(软报文)；福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615/RCS9611B.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关，及其之后的设备，重点关注福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关后面区域，_17时10分巡视人林少锦,乔鹏 接受通知，开始巡线。 01日14:09 联/配调郑航1通知郑凎允：04月01日14:01 甘蔗变10kV甘荆线615开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合不成功，开关处热备用，要求其组织人员巡线 01日14:10 联/配调郑航1通知乔鹏：04月01日14:01 甘蔗变10kV甘荆线615开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合不成功，开关处热备用，要求其组织人员巡线 01日14:10 联/配调郑航1通知林旗斌：04月01日14:01 甘蔗变10kV甘荆线615开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合不成功，开关处热备用，要求其查看现场一二次设备 01日14:11 联/配调郑航1通知乔鹏：10kV铁岭Ⅱ回03-1305-12至13故障指示器翻牌，要求对之后线路进行巡线。10kV铁岭Ⅱ回03-1305-04至05二遥指示器未翻牌，要求其到10kV铁岭Ⅱ回03-1305-04铁岭Ⅱ回二号开关安排转电 01日14:27 联/配调沈晞令乔鹏:10kV铁岭Ⅱ回03-1305-04铁岭Ⅱ回二号柱上开关由运行转热备用，01日14:32操作成功 1日14:34联/配调郑航1遥控操作_：铁岭II回03-1304-40铁岭II回一号柱上开关由热备用转运行于01日14:34控合成功 01日14:36 联/配调郑航1令乔鹏:铁岭Ⅱ回03-1305-11甲铁岭II回六号柱上开关由运行转热备用，01日14:40操作成功 01日14:40 联/配调郑航1令黄旭辉:福州.甘蔗变/10kV.甘荆线615开关由热备用转运行，01日14:43操作成功 01日16:01 联/配调沈晞收到现场林旗斌汇报：现场检查14:00:58 甘蔗变10kV甘荆线615开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合不成功，故障相AC相，故障电流23.48A，现场一二次设备无异常。 01日16:08 联/配调郑航1收到现场乔鹏汇报：10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14天骏食品用户内部开关跳闸，申请断开分界刀闸，试送主线路 01日16:06 联/配调郑航1令乔鹏:10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14刀闸由合闸转分闸，01日16:43操作成功 01日16:06 联/配调郑航1令乔鹏:铁岭Ⅱ回03-1305-11甲铁岭II回六号柱上开关由热备用转运行，01日16:43操作成功 01日16:48 联/配调郑航1通知张凯铭：04月01日14:01 甘蔗变10kV甘荆线615开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，后加速动作，重合不成功。故障原因：10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14天骏食品用户内部故障,做好送电前验收工作 01日17:11 联/配调沈晞收到现场乔鹏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV甘荆线615开关；保护动作：； 隔离设备：10kV铁岭II回03-1305-14刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：用户内部故障；故障现象：10kV铁岭II回03-1305-14用户内部故障用户类用户设备用户设备故障； 故障点：10kV铁岭II回03-1305-14用户内部故障 17：53 恢复原运行方式，转电指令票详见指令票NO：闽侯2023040007 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 18:11荆溪供电所乔鹏汇报：二次巡视线路发现10kV铁岭II回03-1305-13兴顺饲料开关跳闸处热备用 18:12通知营销部张凯铭：二次巡视线路发现10kV铁岭II回03-1305-1 | 1、10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14天骏食品用户内部故障，该用户分界设备为刀闸，巡视发现用户后端开关跳闸 2、10kV铁岭II回03-1305-13兴顺饲料用户内部故障，该用户分界为普通开关，经过巡视发现用户内部开关柜的出线913开关柜跳闸，进线911开关柜跳闸，外线分界断路器跳闸。 | 1.10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14天骏食品刀闸加装三遥开关；10kV铁岭II回03-1305-13兴顺饲料用户分界断路器更换为三遥开关。10kV铁岭II回03-1305-11甲支4支1天利电力用户加装三遥开关、铁岭Ⅱ回03-1305-05支1+1支1三吉混泥土用户加装三遥开关、铁岭Ⅱ回03-1305-05支1+1支1新合作茶业加装三遥开关 | 甘蔗变10kV甘荆线615线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 14:03 | 2023-04-01 16:43 | 配调 | 2023-04-02 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 255845 | 荆溪供电所 | 2023-04-01 16:43 | 无 | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.10kV铁岭Ⅱ回03-1305-14天骏食品刀闸加装三遥开关；10kV铁岭II回03-1305-13兴顺饲料用户分界断路器更换为三遥开关。10kV铁岭II回03-1305-11甲支4支1天利电力用户加装三遥开关、铁岭Ⅱ回03-1305-05支1+1支1三吉混泥土用户加装三遥开关、铁岭Ⅱ回03-1305-05支1+1支1新合作茶业加装三遥开关 | 1 | 30 | 62 | 6AE41079F6CB411AE0437F000001411A0000 | 甘蔗变10kV甘荆线615 | 归档 | 2023-04-01 21:13 | 是 | 是 | 否 | 是
558 | 3D672490CF2647E2A54BD610690193BB421B | 宁德 | 2DC161BB-E22F-404D-825D-F196170B5747 | GZ13535423040002 | 3523040100065069 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1368301032 | 牙城镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-04-01 13:34 | 2023-04-01 17:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月01日13:19 DMS系统研判：东洋变10kV斗门工业Ⅱ回913线路C相不完全失地(A相电压为6.24,B相电压为8.55,C相电压为4.20,零序电压为44.16,)，选线信号正确。故障原因为： 10kV牙城线118杆至119杆断线 | 2023年04月01日 DMS系统研判：东洋变10kVⅠ段母线C相不完全失地(A相电压为6.24,B相电压为8.55,C相电压为4.20,零序电压为44.16,) 01日13:21联/配调陈霄霄【顺控】遥控操作_：10kV斗门工业Ⅱ回#023杆K023开关由运行转热备用，于01日13:21控分成功，失地信号未消失 01日13:22联/配调陈霄霄【顺控】遥控操作_：10kV斗门工业Ⅱ回#011杆K002开关由运行转热备用，于01日13:22控分成功，失地信号未消失 01日13:24 联/配调陈霄霄令联/配调吴小强：10kV斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关由运行转热备用，01日13:25操作成功，失地信号消失 01日13:25 通知牙城所叶经源10kV斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关以下线路存在故障，巡视检查，通知西关运维站陈婷对东洋变10kV斗门工业Ⅱ回913线路间隔巡视检查 01日13:29 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：故障点：10kV牙城线118杆至119杆断线 01日13:31联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV斗门工业Ⅱ回#011杆K002开关由热备用转运行，于01日13:31控合成功，线路运行正常 01日13:31联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV斗门工业Ⅱ回#023杆K023开关由热备用转运行，于01日13:31控合成功，线路运行正常 01日13:39 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：申请隔离设备：10kV斗门工业II回010杆K010开关 01日13:44 联/配调陈霄霄令叶经源：10kV斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关由热备用转冷备用，01日13:45操作成功 01日13:46 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：申请隔离设备：10kV牙城线108杆K108开关由运行转冷备用 01日13:48 联/配调陈霄霄令叶经源：10kV牙城线#108杆K013开关由运行转冷备用，01日13:51操作成功 01日13:53 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：申请隔离设备：牙城线113杆K014开关转冷备用 01日13:53 联/配调陈霄霄令叶经源：10kV牙城线#113杆K004开关由运行转冷备用，01日14:07操作成功 01日14:08 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：试送设备：牙城线092杆K092开关由热备用转运行 01日14:10联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV牙城线#092杆K092开关由热备用转运行，于01日14:10控合成功，线路运行正常 01日14:11 联/配调陈霄霄收到现场叶经源汇报：试送设备：牙城线099杆K099开关由热备用转运行 01日14:14联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV牙城线#099杆K099开关由热备用转运行，于01日14:14控合成功 01日15:28 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0032，工作负责人：车轩，工作内容：在10kV牙城线#118杆至#119杆，进行断线，紧急抢修更换，安全措施：10kV斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关，10kV斗门工业Ⅱ回#010杆G002刀闸，10kV牙城线#108杆K013开关，10kV牙城线#108杆G022刀闸，10kV牙城线#113杆K004开关，10kV牙城线#113杆G023刀闸。 01日 15:29抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0032,抢修负责人：车轩,抢修任务：1、10kV牙城线#118杆至#119杆，断线，紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关，断开10kV斗门工业Ⅱ回#010杆G002刀闸，断开10kV牙城线#108杆K013开关，断开10kV牙城线#108杆G022刀闸，断开10kV牙城线#113杆K004开关，断开10kV牙城线#113杆G023刀闸 01日 17:23抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0032,抢修负责人：车轩,抢修任务：1、10kV牙城线#118杆至#119杆，断线，紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关，断开10kV斗门工业Ⅱ回#010杆G002刀闸，断开10kV牙城线#108杆K013开关，断开10kV牙城线#108杆G022刀闸，断开10kV牙城线#113杆K004开关，断开10kV牙城线#113杆G023刀闸 送电票：NDAX23040001，01日17:23开始执行，01日17时42分执行完毕。全线恢复送电 | 车辆外破导致10kV牙城线#118杆至#119杆断线 |  | 霞浦东洋变电站10kV斗门工业Ⅱ回913线路斗门工业Ⅱ回#010杆K010开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 13:33 | 2023-04-07 17:10 | 配调 | 2023-04-01 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 13327774777 | 益万佳一队 | 2023-04-07 17:10 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 15 | 2 | 1864 | 3D672490CF2647E2A54BD610690193BB421B | 10kV斗门工业Ⅱ回913线路 | 归档 | 2023-04-01 17:12 | 是 | 是 | 否 | 是
552 | 74859d33-f6a5-4032-aec3-cc541670cadf | 泉州 | 81B43FFF-591F-4024-9B88-967CC6B0F735 | GZ13555723040003 | 3523040100054662 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31944 | 剑斗镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-04-01 11:07 | 2023-04-01 12:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023.4.1日11:3 iES700报文：剑斗变10kV云尚线617开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸不成功，10kV云尚617线#24至#25杆、10kV云尚617线#35甲杆K010开关至#36甲杆故障指示器动作，故障原因：剑斗变10kV云尚线617开关因恶劣天气引起跳闸。 | 2023.4.1日11:3 iES700报文：剑斗变10kV云尚线617开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸不成功，10kV云尚617线#24至#25杆、10kV云尚617线#35甲杆K010开关至#36甲杆故障指示器动作，故障原因：剑斗变10kV云尚线617开关恶劣天气引起跳闸。调度苏麟焓即通知城关运维班洪彬彬、剑斗供电所吴文勇。11时56分巡视人李友福接受通知，开始巡线。 01日11:59 联/配调宋姝缈收到现场李友福汇报：现场确认跳闸开关为：10kV云尚线617开关；保护动作：10kV云尚线617开关过流Ⅲ段保护动作，故障原因：恶劣天气； 01日11:59 联/配调宋姝缈收到城关运维班洪彬彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV云尚线617开关；保护动作：10kV云尚线617开关过流Ⅲ段保护动作。现场确认10kV云尚线617开关间隔无异常。 01日12:02 剑斗变李友福汇报调度宋姝缈：剑斗变10kV云尚线617线路全线巡视无异常，申请送电。 1日12:04联/配调宋姝缈遥控：剑斗变10kV云尚线617开关由热备用转运行，于01日12:04控合成功，送电正常 | 用户违规砍伐竹子，倾倒在线路裸线上，造成线路故障 | 1.加强线路巡视清障力度，扩展线路保护区外超高树竹清理工作落实； 2.对接村镇两委，加强安全教育宣传，提升辖区居民安全意识，共建辖区电力安全防护网 | 剑斗变10kV云尚线617线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 11:06 |  | 配调 | 2023-04-01 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 | 1.加强线路巡视清障力度，扩展线路保护区外超高树竹清理工作落实； 2.对接村镇两委，加强安全教育宣传，提升辖区居民安全意识，共建辖区电力安全防护网 | 23 | 10 | 1432 | 74859d33-f6a5-4032-aec3-cc541670cadf | 剑斗变10kV云尚线617 | 归档 | 2023-04-20 17:26 | 是 | 是 | 否 | 是
549 | D6637D2F4C174AB6BB4C5EC90CBE1718XL00 | 南平 | 184F9560-5D8A-4860-9336-AA35CB10E554 | GZ13595723040002 | 3523040100053092 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-04-01 10:14 | 2023-04-01 12:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04月01日10:11 10kV鼎厦线长山支线058杆7KY704开关跳闸，原因： 10kV鼎厦线长山支线070+12杆至070+13杆之间林场砍树压导线 | 10:11 DM研判：10kV鼎厦线长山支线058杆7KY704开关跳闸 10:12 通知配抢班韩非、配电运检抢修班曾新辉 10:19 配电运检抢修班曾新辉汇报： 10kV鼎厦线长山支线070+12杆至070+13杆之间林场砍树压导线，现 10kV鼎厦线长山支线058杆7KY704开关确处热备用，10kV鼎厦线长山支线058杆至070+9杆之间巡视无异常，具备送电条件 10:20 令配电运检抢修班曾新辉：查10kV鼎厦线长山支线071杆7KY969开关确处热备用，于10:22操作完毕 10:23 令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线070+9杆7G741刀闸由合闸转分闸，于10:28操作完毕 01日10:31 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线058杆7KY704开关由热备用转运行，01日10:36操作成功，正常 10:37 通知配抢班韩非、配电运检抢修班曾新辉 12:10 配电运检抢修班曾新辉汇报： 10kV鼎厦线长山支线070+12杆至070+13杆之间林场砍树压导线故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件 12:11联调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线070+10-001杆双门林场配变由运行转空载运行，01日12:13操作成功 12:13 令配电运检抢修班曾新辉：查10kV鼎厦线长山支线071杆7KY969开关确处热备用，于12:14操作完毕 12:14 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线070+9杆7G741刀闸由分闸转合闸，01日12:18操作成功，正常 12:19 联/配调彭楚宁令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线070+10-001杆双门林场配变由空载运行转运行，01日12:20操作成功 12:21 通知配抢班韩非、配电运检抢修班曾新辉 | 10kV鼎厦线长山支线070+12杆至070+13杆之间止马林场砍树压导线 | 加强对林场宣传电力法、线路走廊划定等 | 10kV鼎厦线长山支线058杆至071杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 10:13 | 2023-04-01 12:27 | 配调 | 2023-04-01 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806303 | 配电运检抢修班 | 2023-04-01 12:27 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强对林场宣传电力法、线路走廊划定等 | 5 | 5 | 215 | D6637D2F4C174AB6BB4C5EC90CBE1718XL00 | 鼎盛变10kV鼎厦线917 | 归档 | 2023-04-01 15:16 | 是 | 是 | 否 | 是
541 | 8396eef8-be20-453e-b508-b84e13617fae | 泉州 | DC78E6A9-3C63-4E4A-A8D6-E9B5936CA21E | GZ13556023040002 | 3523040100033959 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531892 | 深沪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-01 09:10 | 2023-04-01 10:42 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年4月1日09:06 DMS系统监盘华海变10kV华狮线624线路华狮线#36杆华狮线百佳支线05开关跳闸（跳闸前B相不完全接地，A相电压为8.78,B相电压为1.64,C相电压为9.03,零序电压为13.18,选线正确)，故障原因：10kV华狮线晋江市千惠服饰织造有限公司高压进线电缆头烧毁，已隔离单台专变，其余线路于10:39恢复送电。 | 09:02 调控苏晓炜：IES700系统监盘华海变10kVⅡ、Ⅳ段母线B相不完全接地，A相电压为8.78,B相电压为1.64,C相电压为9.03,零序电压为13.18。选线：华狮线624线路。 09:06 调控苏晓炜：IES700系统监盘华海变10kVⅡ、Ⅳ段母线电压正常。华狮线624线路负荷下降约140A。初判：华狮线#36杆华狮线百佳支线05开关跳闸。 09:09 调控洪剑锋通知深沪所林晓刚：10kV华狮线#36杆华狮线百佳支线05开关跳闸，跳闸前B相不完全接地，负荷下降140A，华狮线#36杆、百佳支线#10杆故指动作。要求对线路进行巡视。 01日10:22 联/配调黄文远收到现场蔡俊荣汇报：10kV华狮线#36杆华狮线百佳支线05开关跳闸，10kV华狮线晋江市千惠服饰织造有限公司高压进线电缆头烧毁。 01日10:30 联/配调黄文远收到现场许志链汇报：10kV华狮线晋江市千惠服饰织造有限公司负荷已卸除。 01日10:30 联/配调黄文远令许志链：10kV华狮线护胜支线#2A杆千惠支线08刀闸由合闸转分闸，01日10:31操作成功 01日10:32 联/配调黄文远令许志链：10kV华狮线#36杆华狮线百佳支线05开关由热备用转运行，01日10:39操作成功 | 10kV华狮线晋江市千惠服饰织造有限公司高压进线电缆头烧毁 |  | 华海变10kV华狮线624线路#36杆百佳支线05开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 09:09 |  | 配调 | 2023-04-01 16:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 41 | 88 | 8396eef8-be20-453e-b508-b84e13617fae | 华海变10kV华狮线624 | 归档 | 2023-04-03 20:33 | 是 | 是 | 否 | 是
540 | 6AA0B9BECA391176E0437F00000111760000 | 福州 | 5C40FEF4-6CF2-4A66-A0B8-3DE0E03C99A3 | LS1351515223040001 | 3523040100032806 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514 | 鼓楼综合运维一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-04-01 09:05 | 2023-04-01 17:36 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年04月01日 08:04 西郊变10kVⅡ段母线失地（A：10.03、B：0.69、C相：10.47）,选线西郊变625，选线错误。试拉星城国际配电站912（西郊变629）09:04母线电压恢复正常。故障原因：星城国际配电站912至中利花园环网901之间电缆被施工损坏。隔离故障电缆后09:15 全部负荷转由黎明变621供电正常。故障处理后17:10全线送电正常，已转回原供电方式 （原断点：新园B区配电站911） | 2023年04月01日 08:04 DMS2000弹窗推送：西郊变10kVⅡ段母线A相电压为9.66,B相电压为1.01,C相电压为10.47,零序电压为92.42,)失地选线为西郊变10kV城区线625线路接地(软报文), 杨桥17#环网902开关上送接地告警信号 08：05 监控汇报：西郊变10kV.Ⅱ段母线失地，A相电压为10.03,B相电压为0.69,C相电压为10.47,选线西郊变625 08：09 查看西郊变625发现由生命线用户，故采用人工从后往前拉方式 1日08:10联/配调郭熙坤遥控操作_：西二环9#环网10kV十七回904开关由运行转热备用于01日08:10控分成功，失地未消失 1日08:11联/配调郭熙坤遥控操作_：杨桥21#环网10kV十九回902开关由运行转热备用于01日08:11控分成功失地未消失，且西二环9#环网904遥控失败 08：12 遥控：杨桥21#环网10kV建工配901开关由运行转热备用08：14失地未消失 08：16 令南门运维王章敏试拉西郊变10kV城区线625开 关08：19失地未消失 08：20 遥控：杨桥21#环网10kV建工配901开关由热备用转运行08：20 08：21 遥控：杨桥21#环网10kV十九回902开关由热备用转运行08：21 08：25 遥控：西二环9#环网10kV十七回904开关由热备用转运行08：26 08:34 令南门运维王章敏：逐条试拉西郊变10kV啤酒厂624、杨桥线627、科技园628、融侨锦江II643、福大线644开关 08:37 用监蔡启荣汇报：确认总院急救中心双电源用户不在总院急救中心环网903（西郊变622）侧用电 08:55 南门运维王章敏汇报：逐条试拉西郊变10kV啤酒厂624、杨桥线627、科技园628、融侨锦江II643、福大线644开关后失地仍在，现开关均已转回运行 08:56 鼓抢谢邦宁汇报：接工单报修星城国际至中利花园一带施工挖到电缆 01日08:58 联/配调陈冉令陈冉:星城国际配电站10kV中利912开关由运行转热备用，01日09:03操作成功，失地消失，即通知鼓抢谢邦宁 09:09 鼓抢谢邦宁汇报：现场查看中利花园环网无明显故障告警指示，怀疑星城国际配电站912至中利花园环网901之间电缆故障申请隔离试送 01日09:10 联/配调陈冉令谢邦宁:中利花园环网10kV星城901开关由运行转热备用，01日09:11操作成功 01日09:11 联/配调陈冉令陈冉:星城国际配电站10kV中利912开关由热备用转运行，01日09:11操作成功，失地出现 01日09:11 联/配调陈冉令陈冉:星城国际配电站10kV中利912开关由运行转热备用，01日09:11操作成功，失地消失，即通知鼓抢谢邦宁 01日09:11 联/配调陈冉令谢邦宁:中利花园环网10kV星城901开关由热备用转冷备用，01日09:14操作成功 01日09:15 联/配调陈冉令陈冉:新园B区配电站10kV黎明苑911开关由热备用转运行，01日09:15操作成功 01日09:19 联/配调陈冉令谢邦宁:星城国际配电站10kV中利912线路由热备用转检修，01日10:01操作成功 1日09:52 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0314 01日10:10 联/配调陈冉令谢邦宁:中利花园环网10kV星城901线路由冷备用转检修，01日10:13操作成功 2023年04月01日 10:16 许可配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0314# 01日 16:47抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0314 送电票：福州2023040001，送电成功，结束流程 |  |  | 西郊变629西郊电房（星城国际配电站912） | 否 |  |  |  | 2023-04-01 09:03 |  | 配调 | 2023-04-01 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 4 | 3 | 1197 | 6AA0B9BECA391176E0437F00000111760000 | 西郊变629西郊电房 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
535 | 006FE4A0805B490BB48FD7C297FBAFC3421B | 泉州 | 20E023AB-A2CB-4CFF-9B4E-B6B4BD9095FE | GZ13555123040002 | 3523040100028168 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-01 07:53 | 2023-04-01 08:44 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年4月1日7:48 IES监盘发现：福铁变10kV东林线622线路A相完全接地(福铁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为0.35kV,B相电压为9.75kV,C相电压为9.97kV,零序电压为16.88kV)，遥控10kV东林线82#杆G73开关转热备用，接地信号消失，选线正确，故障原因：10kV东林线94-1#主杆南安市洪濑谯国机械农机修配厂变避雷器击穿 | 2023年4月1日7:42 IES监盘发现：福铁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相完全接地(福铁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为0.35kV,B相电压为9.75kV,C相电压为9.97kV,零序电压为16.88kV)，选线10kV东林线622线路 配调黄雅昕通知配调黄小明 1日07:43联/配调黄小明、配调林珊珊遥控操作：福铁变10kV电容器Ⅳ组674开关由运行转热备用 07:44 操作完毕，接地信号未消失 1日07:48联/配调黄小明、配调林珊珊【顺控】遥控操作_：10kV东林线82#杆G73开关由运行转热备用，于01日07:48控分成功，接地信号消失 1日07:49联/配调黄小明、配调林珊珊【顺控】遥控操作_：10kV四都线127#杆308开关由运行转热备用，于01日07:49控分成功接地（一键顺控未判断到接地消失，继续操作） 1日07:49联/配调黄小明、配调林珊珊遥控操作_：10kV四都线127#杆308开关热备用转运行，运行正常 2023年4月1日7:48 IES监盘发现：福铁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相完全接地(福铁变10kVⅡ、Ⅳ段母线A相电压为0.35kV,B相电压为9.75kV,C相电压为9.97kV,零序电压为16.88kV)，遥控10kV东林线82#杆G73开关转热备用，接地信号消失，选线正确 配调黄小明通知洪濑所李琪毅08时42分巡视人陈日斌接受通知，开始巡线。 01日8:22 洪濑所陈日斌汇报配调刘伟强：10kV东林线82#杆G73开关后段巡线发现10kV东林线94-1#主南安市洪濑谯国机械农机修配厂变避雷器击穿，申请故障隔离 01日08:23 联/配调刘伟强令洪濑所陈日斌：10kV东林线94#杆G437刀闸由合闸转分闸，01日08:27操作成功 01日8：30 洪濑所陈日斌汇报配调刘伟强：10kV东林线已隔离故障，其他设备巡无异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送10kV东林线82#杆G73开关 01日08:32联/配调刘伟强、配调黄小明遥控操作_：10kV东林线82#杆G73开关由热备用转运行，于01日08:32控合成功，线路运行正常，配调刘伟强通知洪濑所陈日斌 17:37洪濑所陈日斌汇报配调王玉玲：10kV东林线94-1#主南安市洪濑谯国机械农机修配厂变故障已处理完毕，验收合格， 具备送电条件，确认10kV东林线94-1#主南安市洪濑谯国机械农机修配厂变确在热备用 01日17:37 联/配调王玉玲令洪濑所陈日斌：10kV东林线94#杆G437刀闸由分闸转合闸，01日17:44操作成功汇报配调吕小红，运行正常 | 10kV东林线94-1#主杆南安市洪濑谯国机械农机修配厂变避雷器击穿 |  | 福铁变10kV东林线622线路82#杆G73开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 07:52 |  | 配调 | 2023-04-01 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 |  | 3 | 15 | 106 | 006FE4A0805B490BB48FD7C297FBAFC3421B | 福铁变10kV东林线622 | 归档 | 2023-04-05 11:36 | 是 | 是 | 否 | 是
532 | 13DKX-52254 | 厦门 | 66C9F4A1-CB1F-46A4-B4AF-2528534C79DE | GZ13525523040001 | 3523040100026616 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-04-01 07:24 | 2023-04-01 08:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月1日7:24 监控罗彩鹏通知：祥平变10kV祥庆Ⅰ回933开关零序过流Ⅰ段动作跳闸。故障原因：电缆中间接头老化 | 4月1日7:24 监控罗彩鹏通知：祥平变10kV祥庆Ⅰ回933开关零序过流Ⅰ段动作跳闸， 即通知同安抢修柯志勇、梧侣运维站汪美林 8:22张建波报：同庆开关站10kVⅠ段母线设备均检查正常 8:24令张建波13950032963：同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901开关由运行转热备用，8:25操作毕 4月1日8:31 监控罗彩鹏通知：祥平变10kV祥庆Ⅰ回933开关零序过流Ⅰ段动作跳闸，故障电流389.19A 8:32令汪美林：祥平变10kV祥庆Ⅰ回933线路由热备用转冷备用，8:48操作毕。 8:34令张建波 ：同庆开关站10kVⅠ/Ⅲ段母联900开关由冷备用转运行，8：40操作毕 8：41令张建波：同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901线路由热备用转冷备用，8:47操作毕 8:49令汪美林：祥平变10kV祥庆Ⅰ回933线路由冷备用转检修，8:操作毕。 8：49令张建波：同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901线路由冷备用转检修，9:08操作毕 1日10:33 申请配电故障抢修单NO：20182773，工作负责人：颜满洲 ，工作内容：_祥平变10kV祥庆Ⅰ回933至同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901柜电缆抢修，安全措施：_祥平变10kV祥庆Ⅰ回933线路转检修、同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901线路转检修。 01日10:35抢修许可：票号：20182773，抢修负责人：颜满洲，抢修任务：_祥平变10kV祥庆Ⅰ回933至同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901柜电缆抢修，抢修安措：_祥平变10kV祥庆Ⅰ回933线路转检修、同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901线路转检修。 02日16:58抢修终结：票号：20182773，抢修负责人：颜满洲，抢修任务：_祥平变10kV祥庆Ⅰ回933至同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901柜电缆抢修，抢修安措：_祥平变10kV祥庆Ⅰ回933线路转检修、同庆开关站10kV同庆Ⅰ回901线路转检修。 18:00 送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23040001 | 祥平变933至同庆开关站901电缆中间接头单相击穿 |  | 祥平变电站933线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 07:24 | 2023-04-06 09:29 | 配调 | 2023-04-02 18:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 重合闸未投入 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-04-06 09:29 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 18 | 17 | 489 | 13DKX-52254 | 祥平变电站933 | 归档 | 2023-04-06 09:21 | 是 | 是 | 否 | 是
529 | 13DKX-29544 | 南平 | 3B9A4880-51E0-4699-AF7B-F05BDE91D8C9 | GZ13595723040001 | 3523040100024877 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31592 | 崇仁供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-01 07:12 | 2023-04-01 08:22 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 4月1日7:1 金岭变10kV.Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.02,B相电压为0.77,C相电压为9.34,零序电压为90.92,)无选线信号。故障原因为：10kV洋塘线128-003杆至128-004杆用户砍树造成树压导线（用户设备） | 4月1日7:1 联调监控程丹汇报：07:01金岭变10kV.Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.02,B相电压为0.77,C相电压为9.34,零序电压为90.92,)无选线信号。故障原因为：10kV洋塘线128-003杆至128-004杆用户砍树造成树压导线（用户设备） 1日07:10联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线100杆5KY952开关由运行转热备用，于 01日07:10控分成功接地信号消失 07:11 转告崇仁供电所邱继敏，配抢班杨永中 01日07:50 崇仁供电所邱继敏汇报：10kV洋塘线128-003杆至128-004杆用户砍树造成树压导线（用户设备），10kV洋塘线100杆至152杆主干线巡视无异常，申请试送 01日07:56 联/配调张秋菊令崇仁供电所邱继敏：10kV洋塘线126杆K759开关由运行转冷备用，01日07:57操作成功 01日07:59 联/配调张秋菊【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线100杆5KY952开关由热备用转运行，于 01日08:00控合成功，正常。转告崇仁供电所邱继敏，配抢班杨永中 | 10kV洋塘线128-003杆至128-004杆用户砍树造成树压导线 |  | 10kV洋塘线100杆至152杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 07:11 | 2023-04-01 10:38 | 配调 | 2023-04-01 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 961080 | 崇仁供电所 | 2023-04-01 10:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 用户内部故障 |  | 7 | 10 | 389 | 13DKX-29544 | 金岭变10kV洋塘线931 | 归档 | 2023-04-01 10:44 | 是 | 是 | 否 | 是
527 | 1F5FA1D3D7BF44E4994791B6854B28F7421B | 漳州 | A3DC8D01-5610-44B1-8515-486D5BC5C673 | GZ13565523040001 | 3523040100024468 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a | 陈城镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-04-01 06:20 | 2023-04-01 09:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4月1日6:18 陈城变10kV陈南线949开关过流Ⅱ段动作跳闸；重合闸未动作，故障原因为：10kV陈南线生添支线#07杆C相悬式瓷瓶击穿，及10kV陈南线生添支线#13杆Z-287开关PT放电痕迹（用户产权） | 1日6:20 DMS系统研判：6：15分10kV陈南线生添支线#06杆Z-618开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，10kV陈南线联络线#16杆Z-350开关零序Ⅰ段告警，陈城变10kV陈南线949开关过流Ⅱ段动作跳闸；重合闸成功；6:16分；陈城变10kV陈南线949开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未动作 即通知陈城供电所余玉忠组织人员巡视跳闸点陈城变10kV陈南线949开关及其之后的设备，巡视10kV陈南线生添支线#06杆Z-618开关之后区域。 6:20通知顶西坑运维站林元钦到站检查10kV陈南线949开关外观，动作电流及次数 7:14顶西坑运维站林元钦汇报：陈城变10kV陈南线949开关外观正常。6:15时动作电流：AC相25.16A，6:16时AC相：22.57A，07时31分巡视人林超、王发平接受通知，开始巡线。 07:51 联/配调林银梅收到现场林超汇报：10kV陈南线#01杆至10kV陈南线联络线#10杆间巡线无发现异常情况。申请断开10kV陈南线联络线#10杆Z-830开关，试送10kV陈南线949开关 07:51 联/配调林银梅令林超：10kV陈南线联络线（左线）#10杆Z-830开关由运行转热备用——07:54操作成功 07:56 联/配调林银梅令朱旭婷：陈城变10kV陈南线949开关由热备用转运行——08:00操作成功（正常） 08:19 联/配调林银梅收到现场林超汇报：10kV陈南线生添支线#06杆Z-618开关在热备用状态，对10kV陈南线联络线（左线）#10杆至后段线路巡线无发现异常情况。申请试送10kV陈南线联络线#10杆Z-830开关 08:19 联/配调林银梅令林超：10kV陈南线联络线（左线）#10杆Z-830开关由热备用转运行——08:28操作成功（正常） 09:17 联/配调朱晨帆收到现场余玉忠汇报：10kV陈南线其他部分巡视无异常，10kV陈南线生添支线#06杆Z-618开关后段属用户产权 12:34 联/配调张雪妹收到现场余玉忠汇报：经巡线。发现10kV陈南线生添支线#07杆C相悬式瓷瓶击穿，及10kV陈南线生添支线#13杆Z-287开关PT放电痕迹（用户产权） 15:08 联/配调朱晨帆收到现场余玉忠汇报：10kV陈南线生添支线#06-#13杆段用户设备经抢修并试验合格,申请送电 15:17联/配调朱晨帆遥控操作_：10kV陈南线生添支线#06杆Z-618开关由热备用转运行——15:17控合成功（正常） 2023年04月01日15:29志冬配变（Z-618）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZDSYLYH20230401001 | 因设备老化导致击穿 | 更换悬式瓷瓶 | 陈城变10kV陈南线949线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 06:20 | 2023-04-01 09:17 | 配调 | 2023-04-01 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-04-01 09:17 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 用户内部故障 | 更换悬式瓷瓶 | 1 | 48 | 75 | 1F5FA1D3D7BF44E4994791B6854B28F7421B | 陈城变陈南线949 | 归档 | 2023-04-03 10:01 | 是 | 是 | 否 | 是
526 | 13DKX-20690 | 漳州 | B9645275-F117-4AE1-B1A3-5302E5A2455F | GZ13565723040002 | 3523040100021358 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ab707b4 | 芦溪镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-01 04:36 | 2023-04-01 07:38 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 1日4:34 10kV九曲塘线#10杆Z-8601开关跳闸，故障原因为：雷害 | 1日4:36 DMS系统研判：10kV九曲塘线#10杆Z-8601开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点九曲塘线#10杆Z-8601开关及其之后的设备。05时50分巡视人周聪彬、叶林勇、叶文良接受通知，开始巡线。 01日06:00 联/配调程舒渊收到芦溪所周聪彬汇报：现场确认跳闸开关为：九曲塘线#10杆Z-8601开关；隔离设备：10kV九曲塘线#43杆Z-8602开关；试送设备：10kV九曲塘线#10杆Z－8601开关 01日06:01 联/配调程舒渊令芦溪所周聪彬：10kV九曲塘线#43杆Z-8602开关由运行转热备用，01日06:04操作成功 01日06:01 联/配调程舒渊令芦溪所周聪彬：10kV九曲塘线#10杆Z-8601开关由热备用转运行，01日06:13操作成功，正常 01日07:30 联/配调程舒渊收到芦溪所周聪彬汇报：10kV九曲塘线#43杆后端线路巡视无异常，故障原因为雷害，申请试送10kV九曲塘线#43杆Z-8602开 01日07:31 联/配调程舒渊令芦溪所周聪彬：10kV九曲塘线#43杆Z-8602开关由热备用转运行01日07:36操作成功，正常 | 雷害 | 加强设备线路巡视与测温，做好防雷措施。 | 10kV九曲塘线#10杆Z-8601开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 04:35 | 2023-04-01 07:36 | 配调 | 2023-04-01 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-04-01 07:36 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 | 加强设备线路巡视与测温，做好防雷措施。 | 10 | 3 | 1019 | 13DKX-20690 | 龙岭变九曲塘线912 | 归档 | 2023-04-01 16:11 | 是 | 是 | 否 | 是
523 | ef5cba6a-47f1-41d9-88d3-2c7a146a4a6d | 三明 | 53E723D9-1872-4989-9512-48A722D9C2C2 | LS13586223040001 | 3523040100019011 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修二班 | 二次设备缺陷 | 保护逻辑问题误动作 | 2023-04-01 03:29 | 2023-04-01 03:38 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 1日3:22 新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关 跳闸；新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关跳闸；故障原因为：待报 | 1日03:27联/配调蔡剑斌遥控操作_：新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关由热备用转运行，于01日03:27控合成功 1日3:30 新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关 跳闸；新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关过压保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关及其之后的设备，重点关注新城西路#1环网柜10kV新城西线916开关之后区域。 1日3:27 沙县县调蔡剑斌遥控：新城西路#1环网柜10kV西线916开关由热备用转运行，3:27控合成功。 3:37通知配电运维检修二班姚子凌：巡线。 3:47通知配电运维检修一班毛淑义：检查相关配电室备自投是否正确动作及检查相关设备。 8:11配电运维检修一班毛淑义汇报：西门安置小区配电室备投正确动作，现：西门安置小区配电室10kV西门安置Ⅱ回921开关在热备用，西门安置小区配电室10kV母分900开关在运行。 8：？ 与配电运维检修一班毛淑义确认：西门安置小区配电室具备和解环条件。 8：？西门安置小区配电室已恢复正常运行方式，详见指令票SMSX23040001 |  |  | 新城西路#1环网柜莲花变10kV西门Ⅱ路975线路新城西路#1环网柜新城西线916开关 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 03:28 |  | 配调 | 2023-04-01 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 重合闸未动作 | 无 | 428263 | 国网沙县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 保护室故障 | 二次侧故障 | 其他 |  | 10 | 1 | 1067 | ef5cba6a-47f1-41d9-88d3-2c7a146a4a6d | 莲花变10kV西门Ⅱ路975 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
520 | 654BC89742FD7068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | 4A51B6A4-CDCE-4ECE-AF15-CF3FE1417474 | GZ13575123040001 | 3523040100013410 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E8F595BE0408E0ACE066741 | 东肖镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-01 01:22 | 2023-04-01 09:58 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月1日1:20DMS弹窗马甲线#114+1杆Z开关跳闸,故障原因：10kv十二华配变支线#3至#4杆因溜方导致树压导线（裸导线） | 1日1:22 马甲线#114+1杆断路器 跳闸，。02时12分巡视人郭彩龙接受通知，开始巡线。02时18分巡视人卢武生、李敏、林锐、陈锴、林琼峰、陈金冰、郭彩龙接受通知，开始巡线。 1日01:34联/配调黄菲遥控操作_：马甲线#148B杆Z开关由运行转热备用，于1日01:34控分失败 1日01:38联/配调黄菲遥控操作_：马甲线#143B杆Z开关由运行转热备用，于01日01:38控分成功 1日01:39联/配调黄菲遥控操作_：马甲线#114+1杆开关由热备用转运行，于01日01:39控合成功 2:49东肖所郑正潮汇报：10kV马甲线#114杆开关在热备用；01日02:50 联/配调黄菲令林琼峰：马甲线#114杆开关由热备用转运行，01日02:54操作成功 01日03:07 联/配调黄菲令林琼峰：马甲线#148B杆Z开关由运行转热备用，01日03:09操作成功 1日03:11联/配调黄菲遥控操作_：马甲线#143B杆Z开关由热备用转运行，于01日03:11控合成功 4:28东肖所林锐汇报：10kV十二华配变支线#3至#4杆因溜方导致树压导线（裸导线），已清理，具备送电条件；1日04:29联/配调黄菲遥控操作_：马甲线#148B杆Z开关由热备用转运行，于1日04:29控合失败 01日04:30 联/配调黄菲令林锐：马甲线#148B杆Z开关由热备用转运行01日04:30下令；4:31东肖所林锐汇报：10kV马甲线#148B杆往10kV十二华支线#1杆还有树碰导线，不具备送电条件，待天亮后砍树； 1日9:53 东肖供电所陈锴汇报：10kV十二华配变支线#3至#4杆因边坡溜方导致树压导线已全部处理结束，其余线路及设备检查无异常，验收合格，申请试送。 01日09:54 联/配调陈家浅令陈锴：马甲线#148B杆Z开关由热备用转运行，01日09:58操作成功 | 10kV十二华配变支线#3至#4杆因边坡溜方导致 |  | 马坑变10kV马甲线#607线路马甲线#114+1杆断路器 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 01:22 | 2023-04-01 09:43 | 配调 | 2023-04-01 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 350517 | 市供服安全生产部 | 2023-04-01 09:43 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 |  | 5 | 1 | 211 | 654BC89742FD7068E0430A8E84B770680000 | 马坑变10kV马甲线#607 | 归档 | 2023-04-01 15:01 | 是 | 是 | 否 | 是
519 | 13DKX-40129 | 泉州 | 7081E845-65A9-4777-9119-8CE9F115857D | GZ13555723040001 | 3523040100014118 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138712194e | 参内乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-04-01 01:20 | 2023-04-01 02:33 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年4月1日1:19 DMS弹窗报文：10kV兜岭918线#49杆K004开关跳闸。故障原因：10kV兜岭918线#74-1杆至#74-2杆A相引线断线（用户产权） | 2023年4月1日1:19 DMS弹窗报文：10kV兜岭918线#49杆K004开关跳闸。调度黄志坚即通知参内所黄振坤现场巡线。01时33分巡视人吴全明、黄振坤、黄永辉接受通知，开始巡线。 01日02:12 参内所黄振坤汇报调度黄志坚：10kV兜岭918线#74-1杆至#74-2杆A相引线断线（用户产权），线路巡视未其他异常，联/配调黄志坚令黄振坤：10kV兜岭918线#74乙杆G014刀闸由合闸转分闸，01日02:26操作成功 01日02:15 联/配调陈凯亮收到现场黄振坤汇报：现场确认跳闸开关为：兜岭918线#49杆K004开关（三遥）；保护动作： 1日02:29联/配调黄志坚遥控操作_：10kV兜岭918线#49杆K004（三遥）开关由热备用转运行，于01日02:29控合成功 | 10kV兜岭918线#74-1杆至#74-2杆A相引线断线（用户产权） |  | 墩坂变10kV兜岭918线#49杆K004开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-04-01 01:19 | 2023-04-01 02:29 | 配调 | 2023-04-01 08:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 259614 | 参内乡供电所 | 2023-04-01 02:29 |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 7 | 20 | 600 | 13DKX-40129 | 墩坂变10kV兜岭线918 | 归档 | 2023-04-03 10:53 | 是 | 是 | 否 | 是
518 | 7b801b10-1296-40b9-a592-ed436d08b762 | 龙岩 | 9694D694-631A-406C-8806-F6E7355D3035 | GZ13576023040001 | 3523040100012664 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13498c0c5a | 双洋供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-04-01 01:07 | 2023-04-01 05:53 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-04-01 01：00 DMS研判弹窗：10kV徐溪线#32杆后端配变缺相。故障系：10kV徐溪线#55杆靠小号侧边相导线滑脱； | 01日01：00 DMS研判弹窗：10kV徐溪线#32杆后端配变缺相。根据配变信息研判故障点在10kV徐溪线#32杆至#63杆之间，重点关注10kV徐溪线#32杆至#63杆之间区域。01时43分巡视人蔡港平、邓陈杰、邱东奎、罗炼城、曹桂茂、余勇平、赖传辉接受通知，开始巡线。 1日01:11联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV徐溪线#112杆112K开关由运行转热备用，于01日01:11控分成功 1日01:12联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV南鹏线#72杆72K开关由热备用转运行，于01日01:12控合成功 1日01:19联/配调黄如贤遥控操作_：10kV徐溪线#43杆43K开关由运行转热备用，于01日01:19控分成功； 01日01:47 联/配调黄如贤收到现场邓陈杰汇报：10kV徐溪线#55杆靠小号侧边相导线滑脱；故障原因：配网设备故障；故障点：10kV徐溪线#55杆。隔离设备：10kV徐溪线#77杆77G刀闸；隔离状态：分闸； 01日01:51 联/配调黄如贤令邓陈杰：10kV徐溪线#77杆77G刀闸由合闸转分闸，01日01:56操作成功 1日01:58联/配调黄如贤遥控操作_：10kV徐溪线#112杆112K开关由热备用转运行，于01日01:58控合成功；更新停电信息。 1日03:06 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0001541，工作负责人：张志强，工作内容：1、10kV徐溪线#55杆紧线，导线滑脱处理，安普线夹更换等；2、10kV徐溪线#56杆安普线夹、耐张线夹更换，安全措施：10kV徐溪线#43杆43K开关、43G刀闸；10kV徐溪线#77杆77G刀闸；10kV双金线#71杆K1开关、G1刀闸。 01日03:07 联/配调黄如贤令邓陈杰：10kV徐溪线#43杆43K开关由热备用转冷备用，01日03:30操作成功 01日03:32 联/配调黄如贤令邓陈杰：10kV双金线#071杆K1开关由热备用转冷备用，01日03:34操作成功。做好安措。 01日 03:35抢修许可票号：SG-QX-ZP-0001541,抢修负责人：张志强,抢修任务：1、10kV徐溪线#55杆紧线，导线滑脱处理，安普线夹更换等；2、10kV徐溪线#56杆安普线夹、耐张线夹更换，抢修安措：10kV徐溪线#43杆43K开关、43G刀闸；10kV徐溪线#77杆77G刀闸；10kV双金线#71杆K1开关、G1刀闸。 01日 05:09抢修终结票号：SG-QX-ZP-0001541,抢修负责人：张志强,抢修任务：1、10kV徐溪线#55杆紧线，导线滑脱处理，安普线夹更换等；2、10kV徐溪线#56杆安普线夹、耐张线夹更换，抢修安措：10kV徐溪线#43杆43K开关、43G刀闸；10kV徐溪线#77杆77G刀闸；10kV双金线#71杆K1开关、G1刀闸。: 送电票：ZP-ZLP-202304001，01日05:12开始执行，01日05时55分执行完毕。送电正常 | 1.耐张线夹安装工艺不良、安普线夹安装不到位、安普线夹发热，软化导线绝缘层，导致导线滑脱。 2.责任人巡视不到位、未及时消缺。 | 1、开展全线安普线夹测温工作 2、开展全线大修，更换安普线夹 | 双洋变电站10kV徐溪线#683线路徐溪线#42BG刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 01:07 | 2023-04-01 04:34 | 配调 | 2023-04-01 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-04-01 04:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 1、开展全线安普线夹测温工作 2、开展全线大修，更换安普线夹 | 28 | 17 | 805 | 7b801b10-1296-40b9-a592-ed436d08b762 | 双洋变电站10kV徐溪线#683 | 归档 | 2023-04-01 06:14 | 是 | 是 | 否 | 是
517 | A98F62B2-33DA-48FB-81FF-8C287A2B7B6B | 漳州 | BF1018D9-2ADF-4ED0-A1F3-0FF54E89BF0D | GZ13565723040001 | 3523040100012091 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ae607c2 | 坂仔镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-01 00:58 | 2023-04-01 09:35 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 1日0:53 国强变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.84,B相电压为1.82,C相电压为10.47,零序电压为9.09,)无选线信号，失地线路为国强变10kV泮池线915线路。故障原因为：10kV枣湖支线#10杆B相绝缘子击穿 | 1日0:53 DMS系统研判：国强变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.84,B相电压为1.82,C相电压为10.47,零序电压为9.09,),无选线信号。 01日00:57 联/配调程舒渊遥控操作：国强变10kV泮池线915开关由运行转热备用，01日00:57操作成功，失地消失 1日0:58 国强变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.84,B相电压为1.82,C相电压为10.47,零序电压为9.09,)。失地线路为10kV泮池线。即通知抢修班组巡视国强变10kV泮池线915开关及其之后的设备。00时59分巡视人赖建林、蓝能通接受通知，开始巡线。 01日04:06 联/配调程舒渊收到现场蓝能通汇报：现场确认跳闸开关为：10kV泮池线915开关；保护动作：10kV泮池线915开关；试送设备：10kV泮池线915开关（巡视无异常） 01日04:17 联/配调程舒渊收到坂仔所蓝能通汇报：10kV枣湖支线#07杆前端线路巡视无异常，申请隔离10kV枣湖支线#07杆P-3516刀闸，试送10kV泮池线915开关 01日04:17 联/配调程舒渊令坂仔所蓝能通：10kV枣湖支线#07杆P-3516刀闸由合闸转分闸，01日04:20操作成功 01日04:18 联/配调程舒渊遥控操作：国强变10kV泮池线915开关由热备用转运行，01日04:18操作成功，正常 01日07:32 联/配调程舒渊收到坂仔所蓝能通汇报：10kV枣湖支线#10杆B相绝缘子击穿 01日07:54 联/配调程舒渊令坂仔所蓝能通：10kV枣湖支线#14杆高坑村枣湖配变由运行转热备用，01日08:12操作成功 01日08:01 申请配电故障抢修单NO：ZZPHBZ-2023-040101，工作负责人：姜波，工作内容：10kV枣湖支线#10杆绝缘子更换（击穿），安全措施：断开10kV枣湖支线#07杆P-3516刀闸、10kV枣湖支线#14杆高坑村枣湖配变高压跌落式熔断器。 01日08:13 抢修许可票号：ZZPHBZ-2023-040101,工作负责人：姜波，工作内容：10kV枣湖支线#10杆绝缘子更换（击穿），安全措施：断开10kV枣湖支线#07杆P-3516刀闸、10kV枣湖支线#14杆高坑村枣湖配变高压跌落式熔断器。 01日09:14 抢修终结票号：ZZPHBZ-2023-040101,工作负责人：姜波，工作内容：10kV枣湖支线#10杆绝缘子更换（击穿），安全措施：断开10kV枣湖支线#07杆P-3516刀闸、10kV枣湖支线#14杆高坑村枣湖配变高压跌落式熔断器。 送电票：ZZPH23040001，01日09:15开始执行，01日09时33分执行完毕。 | 雷害故障，10kV枣湖支线#10杆绝缘子更换。 |  | 国强变泮池线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 00:57 | 2023-04-01 09:35 | 配调 | 2023-04-01 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 936001 | 国网平和县供电公司 | 2023-04-01 09:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 183 | A98F62B2-33DA-48FB-81FF-8C287A2B7B6B | 国强变泮池线915 | 归档 | 2023-04-01 22:12 | 是 | 是 | 否 | 是
515 | 3c1207dd-ba57-4c5b-8ec6-bcb8a331a155 | 漳州 | 4D7C95AB-6A3B-46F0-9F5B-FC46CBBB6110 | GZ13565823040001 | 3523040100005006 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f4b0930 | 船场镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-04-01 00:21 | 2023-04-01 04:23 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 故障通知 | 故障通知巡视跳闸点10kV上汤线#70P-Cs150刀闸及其之后的设备，重点关注10kV上汤线#60、10kV上汤线#77至甘芳Ⅰ变支线#1、10kV上汤线#88之间区域。00时29分巡视人林张春才、朱元和接受通知，开始巡线。 01日02:51 联/配调王子明收到现场赖嘉斌汇报：10kV上汤线#29杆P-Cs110刀闸中相引线断裂 3:05 进发电站、 1日03:08联/配调肖丽华遥控操作_：10kV上汤线#39杆Z-Cs05开关由运行转热备用，于01日03:08控分成功 1日03:09联/配调肖丽华遥控操作_：10kV上汤线#97杆Z-Cs18开关由热备 用转运行，于1日03:09控合失败 1日03:14联/配调肖丽华遥控操作_：10kV上汤线#39杆Z-Cs05开关由热备用转运行，于01日03:14控合成功 01日03:40 联/配调王子明收到现场赖嘉斌汇报：10kV上汤线#29杆A相耐张头跳线断裂 01日04:11 联/配调王子明令赖嘉斌：10kV上汤线#97杆Z-Cs18开关由热备 用转运行，01日04:13操作成功 | 35kV书船线#046杆断线，靠在下方的10kV上汤线线路上；受强雷击影响造成10kV上汤线#29杆P-Cs110刀闸B相引线断裂及A相耐张头跳线断裂。 | 加强日常巡视及设备维护，加快线路防雷装置改造。 | 10kV上汤线#29杆 | 否 |  |  |  | 2023-04-01 00:20 | 2023-04-01 04:23 | 配调 | 2023-04-01 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281089 | 船场镇供电所 | 2023-04-01 04:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强日常巡视及设备维护，加快线路防雷装置改造。 | 13 | 8 | 1034 | 3c1207dd-ba57-4c5b-8ec6-bcb8a331a155 | 船场变上汤线936 | 归档 | 2023-04-02 21:08 | 是 | 是 | 否 | 是
511 | 2ed5eea7-1657-456a-96b7-caf633f7d262 | 泉州 | C02788BE-C5BA-48BF-9063-27989B904A36 | GZ13555123030145 | 3523033100204139 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1832 | 官桥镇供电所 | 运行维护不当 | 过负荷 | 2023-03-31 23:46 | 2023-04-01 03:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月31日 23:39 DMS监盘发现：10kV山林线新山支线1#杆630开关零序Ⅰ段动作跳闸，开关在热备用(跳闸前站内C相完全接地） 故障原因：巡线发现导线接头老化，导致10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线 | 2023年03月31日 23:39 DMS监盘发现：10kV山林线新山支线1#杆630开关零序Ⅰ段动作跳闸，开关在热备用(跳闸前站内C相完全接地）， 配调刘伟强通知官桥所卓永招00时28分巡视人张新风、林春发接受通知，开始巡线。 01日0:18 官桥所卓永招汇报南安县调刘伟强：10kV山林线新山支线1#杆630开关巡线发现10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线，10kV山林线新山支线1#杆630开关确在热备用，申请10kV山林线新山支线1#杆630开关转冷备用隔离故障 01日00:19 联/配调刘伟强令官桥所卓永招：10kV山林线新山支线1#杆630开关由热备用转冷备用，01日00:25操作成功 01日00:27官桥所卓永招汇报配调林珊珊：导线接头老化，导致10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线 1日01:29 配调黄小明签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0215，工作负责人：卓永招，工作内容：在10kV山林线新山支线5#杆，进行C相断线修复（型号不变）根据配网缺陷标准库属于危急缺陷，安全措施：10kV山林线新山支线1#杆630开关、6322刀闸。 01日 01:32配调林珊珊抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0215,抢修负责人：卓永招,抢修任务：1、10kV山林线新山支线5#杆，C相断线修复（型号不变）根据配网缺陷标准库属于危急缺陷,抢修安措:断开10kV山林线新山支线1#杆630开关、6322刀闸 01日 03:07配调林珊珊抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0215,抢修负责人：卓永招,抢修任务：1、10kV山林线新山支线5#杆，C相断线修复（型号不变）根据配网缺陷标准库属于危急缺陷,抢修安措:断开10kV山林线新山支线1#杆630开关、6322刀闸 送电指令票详见指令票NO：QZNA23040002，01日 03:38操作结束，运行正常，配调林珊珊 | 导线接头老化，导致10kV山林线新山支线4#-5#杆C相断线 |  | 后田变10kV山林线619线路新山支线1#杆630开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 23:45 | 2023-04-01 03:10 | 配调 | 2023-04-01 05:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 无 | 260851 | 官桥镇供电所 | 2023-04-01 03:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 1 | 15 | 116 | 2ed5eea7-1657-456a-96b7-caf633f7d262 | 后田变10kV山林线619 | 归档 | 2023-04-03 10:37 | 是 | 是 | 否 | 是
509 | 13DKX-50893 | 三明 | 3EEAE95E-8ED0-421D-A816-7B8B5559D210 | GZ13585923030048 | 3523033100197359 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393281cda | 中沙供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-31 21:31 | 2023-03-31 22:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月31日21:29 经DMS系统研判：10kV河龙线954线路#86杆86D开关跳闸 故障原因为：10kV河龙线954线路#86-23杆山体滑坡，造成断线 | 31日21:31宁清明联调罗志煌通知中沙供电所黄宜金：10kV河龙线954线路#86杆86D开关跳闸，请巡视相关线路。21时40分巡视人张何金、黄宜金接受通知，开始巡线。 31日21:56 联/配调罗志煌收到现场黄宜金汇报：10kV河龙线954线路#86杆至#86-19杆巡视无异常，申请断开10kV河龙线954线路#86-19杆86-19D开关，试送10kV河龙线954线路#86杆86D开关。 31日21:57 联/配调罗志煌令黄宜金：10kV河龙线954线路#86-19杆86-19D开关由运行转热备用，31日21:58操作成功 31日22:00联/配调罗志煌遥控操作_：10kV河龙线954线路#86杆86D开关由热备用转运行，于31日22:00控合成功 31日22:02 联/配调罗志煌令黄宜金：10kV河龙线954线路#86-19杆86-19D开关由热备用转冷备用，31日22:16操作成功,运行正常。 2023年4月4日10:20 中沙供电所黄宜金汇报：中沙变10kV河龙线954线路#86-23杆山体滑坡，造成断线（属用户产权），现用户自行处理完毕，经验收合格，具备送电条件。 10:21宁清明联调张旺令中沙供电所黄宜金：10kV河龙线954线路#86-19杆86-19D开关由热备用转运行，10:44操作结束。 2023年04月04日14:47明珠电站#2变（中沙变10kV河龙线954线路#86-19杆86-19D开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMMXYLYH20230331001 | 山体滑坡，造成断线 |  | 中沙变10kV河龙线954线路#86杆86D开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 21:30 | 2023-04-04 11:33 | 配调 | 2023-04-01 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-04-04 11:33 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 1 | 1 | 89 | 13DKX-50893 | 中沙变10kV河龙线954 | 归档 | 2023-04-04 17:37 | 是 | 是 | 否 | 是
503 | 0bcff624-947b-4bcc-887a-538dda93b7ad | 福州 | 4C04F236-EE71-4BEF-9CC5-BD43D1371843 | GZ13516423030091 | 3523033100181020 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1334eb0622 | 青口供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-31 18:43 | 2023-03-31 19:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月31日18：43（千家山变10kV宏二线617线路）东南大道1号环网10kV十六杆911开关跳闸，巡线未发现明显故障点（原因不明，待分析），04月01日01：13送电正常。 | 31日18:43 联/配调许汉钦收到现场林雅婷汇报：东南大道1号环网10kV十六杆911开关跳闸 18时43分，联/配调许汉钦发布停电信息，发布设备为东南大道1号环网10kV十六杆911开关，通知相关人员巡视东南大道1号环网10kV十六杆911开关及其之后设备。 18：48 青口供电所王彬汇报：巡线东南大道1号环网10kV宏三六915开关与东南大道1号环网10kV十六杆911开关之间未发现明显故障点，具备送电条件 31日18:49 联/配调许汉钦令林雅婷:东南大道1号环网10kV宏三六915开关由运行转热备用，31日18:51操作成功 31日18:49 联/配调许汉钦令林雅婷:东南大道1号环网10kV十六杆911开关由热备用转运行，31日18:51操作成功 01：00青口供电所王彬汇报：东南大道1号鸿尾10kV宏三六915线路巡线未发现明显故障点，具备送电条件 01日01:01 联/配调许汉钦令李雅婷:东南大道1号环网10kV宏三六915开关由热备用转运行，01日01:03操作成功 | 查无异常 |  | 千家山变10kV宏二线617线路东南大道1号环网十六杆911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 18:43 |  | 配调 | 2023-04-01 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 116953 | 闽侯变电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 1 | 428 | 0bcff624-947b-4bcc-887a-538dda93b7ad | 千家山变10kV宏二线617 | 归档 | 2023-04-01 14:50 | 是 | 是 | 否 | 是
491 | 13DKX-47574 | 泉州 | 0914EAA5-260A-4B35-B618-A4D85819EAAC | GZ1355525523030025 | 3523033100151783 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae,8a0f688f46db11f00146db138f4f1bc2,8a0f688f46db11f00146db138f211bb4,8a0f688f46db11f00146db138f211bb6,8a0f688f46db11f00146db138ea41b90 | 涂岭镇供电所,峰尾镇供电所,配电工程班,泉港用检班,南埔镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-31 16:34 | 2023-03-31 19:59 | 分支线停电 | 紧急停电 | 31日16:33带电班陈巧文汇报徐勰：10kV峰平线诚平支线6+1#杆导线B相断线，带电人员在杆塔上作业，需紧急停电。故障原因：10kV峰平线诚平支线6+1#杆导线B相断线。 | 31日16:35联/配调徐勰遥控操作：10kV峰平线诚平支线19#杆K4393（四遥）开关由运行转热备用，16:36操作成功 31日16:40抢修庄伟国汇报徐勰：10kV峰平线诚平支线6#杆至6+1#杆导线B相断线，需停诚平支线小号侧负荷 31日16:42联/配调殷伟霖遥控操作：10kV峰平线诚峰支线26#杆K4394（四遥）开关由运行转热备用，16:42操作成功 31日16:48 联/配调殷伟霖收到现场庄伟国汇报：10kV峰平线诚平村部环网柜913开关已转冷备用 16:50联/配调殷伟霖与抢修庄伟国确认带电人员已撤离杆塔，可以恢复其他用户供电 31日16:51联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV峰平线诚平支线19#杆K4393（四遥）开关由热备用转运行，于31日16:52控合成功 31日16:52联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV峰平线诚峰支线26#杆K4394（四遥）开关由热备用转运行，于31日16:53控合成功 31日16:58 联/配调殷伟霖收到现场庄伟国汇报：10kV峰平线诚平村部环网柜913开关已转冷备用 31日18:13 联/配调李友军令庄伟国：10kV峰平线诚平支线3#甲杆诚平水井配变由运行转热备用，31日18:15操作成功 31日18:18 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20180001022，工作负责人：郭峰炜 ，工作内容：10kV峰平线诚平支线6#杆至6+1#杆导线B相断线重构，安全措施：10kV峰平线诚平支线3#甲杆诚平水井配变转热备用、10kV峰平线诚平村部环网柜913开关转冷备用、10kV峰平线诚平支线6+1#杆K4130开关转冷备用。 31日18:22抢修许可：票号：QZQXD20180001022，抢修负责人：郭峰炜，抢修任务：10kV峰平线诚平支线6#杆至6+1#杆导线B相断线重构，抢修安措：10kV峰平线诚平支线3#甲杆诚平水井配变转热备用、10kV峰平线诚平村部环网柜913开关转冷备用、10kV峰平线诚平支线6+1#杆K4130开关转冷备用。 31日19:36抢修终结：票号：QZQXD20180001022，抢修负责人：郭峰炜，抢修任务：10kV峰平线诚平支线6#杆至6+1#杆导线B相断线重构，抢修安措：10kV峰平线诚平支线3#甲杆诚平水井配变转热备用、10kV峰平线诚平村部环网柜913开关转冷备用、10kV峰平线诚平支线6+1#杆K4130开关转冷备用。 送电票：QZBB23030934，31日19:37开始执行，31日19时47分执行完毕。 | 设备老化 | 加快项目储备，更换老化设备 | 峰尾变10kV峰平线943线路诚平支线19#杆K4393开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-31 16:34 | 2023-03-31 19:47 | 配调 | 2023-04-26 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268206 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） | 2023-03-31 19:47 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加快项目储备，更换老化设备 | 12 | 1 | 2133 | 13DKX-47574 | 峰尾变10kV峰平线943 | 归档 | 2023-04-07 09:54 | 是 | 是 | 否 | 是
488 | 3E9938DC23FB40E485788969150A21DD421B | 莆田 | E81FC619-8149-44FF-BFE9-45DCA6EA256F | GZ1354515223030021 | 3523033100119105 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136e4a1200 | 涵东综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-31 15:33 | 2023-03-31 16:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 31日15:34 系统研判：10kV丰起线涵华环网柜10kV丰起涵华联线903负荷开关跳闸（跳闸前涵江变10kVⅠ段母线C相全失地）；故障原因：凯旋开关站10kV凯旋丰起联线911线路电缆故障 | 31日15:34 系统研判：10kV丰起线涵华环网柜10kV丰起涵华联线903负荷开关跳闸（跳闸前涵江变10kVⅠ段母线C相全失地）。15时57分巡视人韩辉接受通知，开始巡线。 31日16:08 涵东班韩辉汇报：经查，实际为凯旋开关站10kV凯旋丰起联线911开关跳闸，申请丰起线丰起环网柜10kV凯旋丰起联线901开关转热备用 31日16:09 联/配调王慧冰令韩辉：丰起线丰起环网柜10kV凯旋丰起联 线901开关由运行转热备用，31日16:14操作成功 31日16:17 韩辉汇报：凯旋开关站10kV凯旋丰起联线911线路查无故障，申请试送 31日16:17 联/配调姚钟武令韩辉：10kV凯旋站911开关由热备用转运行，31日16:33操作后跳闸 31日16:45 联/配调吴志祥令韩辉：10kV丰起线丰起环网柜丰起友德联线902开关由热备用转运行，31日16:50操作成功 | 凯旋开关站10kV凯旋丰起联线911线路电缆故障 | 运行维护班组应认真落实线路设备差异化巡视，以及时掌控线路周边运行环境变化信息，及时了解线路设备的运行情况。 | 凯旋开关站10kV凯旋丰起联线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 15:32 | 2023-03-31 16:50 | 配调 | 2023-03-31 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105646 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-31 16:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 运行维护班组应认真落实线路设备差异化巡视，以及时掌控线路周边运行环境变化信息，及时了解线路设备的运行情况。 | 32 | 6 | 4576 | 3E9938DC23FB40E485788969150A21DD421B | 丰起线615线路 | 归档 | 2023-04-03 20:37 | 是 | 是 | 否 | 是
483 | 963077DB945148B7A6BF44933AB9006E421B | 泉州 | 2CFCEE8D-E5D9-4E87-9CAE-B7D2970C0051 | LS13555923030082 | 3523033100108128 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e0160771bce623fbb | 坑仔口镇供电所 | 运行维护不当 | 消缺不及时 | 2023-03-31 14:56 | 2023-03-31 16:27 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月31日14:55 IES700显示：坑口变10kV凤溪线613开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：10kV凤溪613线#29+1-1杆计量装置击穿 天气：雨天 | 2023年3月31日14:55 IES700显示：坑口变10kV凤溪线613开关过流Ⅱ段动作跳闸，调度林丽金即通知桃城运维站卢少松：坑口变10kV凤溪线613开关过流Ⅱ段动作跳闸，站内开关在热备用，现场检查一、二次设备及复归信号，调度林丽金即通知坑口镇供电所郑艺明：坑口变10kV凤溪线613开关过流Ⅱ段动作跳闸，线路在热备用，需巡线。 配抢邓添艺研判：DMS显示10kV凤溪线#22杆故障指示器动作，故障相AB相电流1700多A；15时16分巡视人李长水接受通知，开始巡线。15时16分巡视人郑艺明、李长水接受通知，开始巡线。 31日15:16调度李雅茹令调度谢雅丽遥控操作：10kV凤溪613线#33杆K754开关由运行转热备用，31日15:16操作成功 31日15:22调度李雅茹令调度林丽金遥控操作：10kV凤溪613线#64杆K790开关由热备用转运行，31日15:28操作成功，送电正常 31日15:17 调度谢雅丽令坑仔口镇供电所李长水：10kV凤溪613线#23杆K862开关(三遥)由运行转热备用，31日15:22操作成功 31日15:26 调度李雅茹令调度林丽金遥控操作：坑口变10kV凤溪线613开关由热备用转运行，31日15:26操作成功，送电正常 31日15:39 调度谢雅丽收到坑仔口镇供电所李长水汇报：10kV凤溪613线#29+1-1杆计量装置击穿，其他线路巡视无异常 31日15:44 调度谢雅丽令坑仔口镇供电所李长水：10kV凤溪613线#29+1甲杆G5878刀闸由合闸转分闸，并挂标示牌，31日15:46操作成功 31日15:49调度李雅茹令调度谢雅丽遥控操作：10kV凤溪613线#23杆K862(三遥)开关由热备用转运行，于31日15:49控合成功，送电正常 31日15:52调度李雅茹令调度谢雅丽遥控操作：10kV凤溪613线#29+1-1杆K866（三遥）开关由运行转热备用，于31日15:52控分成功 31日16:12调度谢雅丽令坑仔口镇供电所李长水：10kV凤溪613线#33杆K754开关由热备用转运行，16:20坑仔口镇供电所李长水汇报调度谢雅丽：因10kV凤溪613线#33杆K754开关操作机构卡涩无法操作，现10kV凤溪613线#33杆K754开关在热备用。 15:00坑口镇供电所李长水向调度林丽金汇报：10kV凤溪线613线路#29+1-1杆高压计量击穿已经更换完毕，验收合格，具备送电条件 送电指令票详见QZYC23040185 2023年04月20日17:26洪内电站（10kV凤溪613线#29+1甲杆G5878刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZYCYLYH20230331001 |  |  | 坑口变10kV凤溪线613开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 14:56 |  | 配调 | 2023-04-24 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 25 | 5 | 2395 | 963077DB945148B7A6BF44933AB9006E421B | 坑口变10kV凤溪线613 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
475 | d9fe3cf2-573d-4002-95af-e6ddf005ce86 | 福州 | 8D58D3B9-7DF9-4495-96D7-C73855319045 | LS13516223030128 | 3523033100103812 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336520674 | 城区供电服务中心 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-31 14:38 | 2023-03-31 15:37 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 31日14:30 10kV城区Ⅱ路#057杆057开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，即通知配电运检二班陈洁 15:00 故障为10kV城区II路#057杆居民抛掷异物短路，已处理完毕，试送成功，恢复送电正常 | 31日14:30 10kV城区Ⅱ路#057杆057开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，即通知配电运检二班陈洁 31日14:58 运检二班陈洁汇报故障为：10kV城区II路#057杆居民抛掷异物短路，已处理完毕，具备送电条件 31日14:58联/配调陈超群遥控操作_：10kV城区Ⅱ路#057杆057柱上开关由热备用转运行于31日14:59控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 林中变10kV城区Ⅱ路#057杆057开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 14:34 |  | 配调 | 2023-03-31 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 2 | 1 | 530 | d9fe3cf2-573d-4002-95af-e6ddf005ce86 | 10kV城区Ⅱ路621线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
472 | 5E3C04A335E442738446B6A208292FAC421B | 莆田 | 15D24789-DAC6-470A-B46A-2CF951178D1C | GZ1354515223030019 | 3523033100093242 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0e824d6a689e47016a86f52f33215b | 涵西综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-31 14:18 | 2023-03-31 20:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 31日14:16 系统研判：莆田.涵江变/10kV.剑兰线628线路过流Ⅱ段保护动作、开关跳闸，重合闸未投（跳闸前涵江变10kV Ⅱ段母线C线全失地），故障原因：1、10kV剑兰新悦环网柜PT烧毁；2、凯旋开关站10kV凯旋剑兰联线921线路电缆故障 | 31日14:18 系统研判：莆田.涵江变/10kV.剑兰线628线路过流Ⅱ段保护动作、开关跳闸，重合闸未投（跳闸前涵江变10kV Ⅱ段母线C线全失地）14时44分巡视人方整亮接受通知，开始巡线。 31日14:45 涵西综合服务班方整亮汇报：经查，10kV剑兰新悦环网柜PT烧毁，申请隔离； 31日14:45 联/配调姚钟武令方整亮：10kV剑兰线新悦环网柜新悦龙津社联线901线路由运行转热备用，31日15:04操作成功 31日14:45 联/配调姚钟武令方整亮：10kV剑兰线新悦环网柜涵芳分线902线路由运行转热备用，31日15:04操作成功 31日14:45 联/配调姚钟武令方整亮：10kV剑兰线新悦环网柜903线路由运行转热备用，31日15:04操作成功 31日15:18 联/配调王慧冰收到现场方整亮汇报：申请隔离设备：10kV剑兰线龙津社环网柜10kV龙津社新悦线联线902开关 31日15:19 联/配调王慧冰令方整亮：10kV剑兰线龙津社环网柜龙津社新悦线联线902开关由运行转热备用，31日15:19操作成功 31日15:22 联/配调吴志祥收到现场方整亮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV剑兰线628开关；申请试送设备：涵江变10kV剑兰线628开关 31日15:23联/配调吴志祥遥控操作_：莆田.涵江变/10kV.剑兰线628开关由热备用转运行，于31日15:23控合不成功； 31日15:29 联/配调王慧冰令方整亮：剑兰线后江环网柜10kV新悦后江联线901开关由运行 转热备用，31日15:31操作成功 31日15:38 涵西班方整亮汇报：10kV剑兰新悦环网柜后线路查无故障，申请负荷转由10kV鲸山线921线路供电，10kV二洋线#070杆070开关处冷备用状态 31日15:38 联/配调姚钟武令方整亮：二洋线#070杆070柱上开关由冷备用转运行，31日15:44操作成功 31日15:53 联/配调姚钟武令方整亮：10kV凯旋站902开关由运行转热备用，31日15:57操作成功 31日15:54 莆田.涵江变/10kV.剑兰线628线路出线电缆查无故障，申请试送电； 31日15:55荔城运维站王朝晖汇报： 涵江变/10kV.剑兰线628开关为过流II段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入，故障相为BC相，故障电流20.82A，间隔检查正常。 31日15:59联/配调姚钟武遥控操作_：莆田.涵江变/10kV.剑兰线628开关由热备用转运行，于31日15:59控合成功 31日15:59 涵西班方正亮汇报：10kV剑兰线稽征环网柜至10kV剑兰线工会环网柜巡线正常，申请试送剑兰线工会环网柜10kV工会半路亭联线902负荷开关 31日16:00 联/配调王慧冰令方整亮：剑兰线工会环网柜10kV工会半路亭 联线902开关由热备用转运行，31日16:03操作成功 31日16:04 联/配调姚钟武令朱少斌：10kV剑兰线剑兰环网柜凯旋剑兰联线901线路由运行转热备用，31日16:25操作成功 31日16:16 联/配调姚钟武令方整亮：10kV剑兰线稽征环网柜稽征新悦联线901开关由运行转热备用，31日16:19操作成功 31日16:26 联/配调姚钟武令朱少斌：10kV凯旋站921开关由运行转热备用，31日16:27操作成功 31日16:28 朱少斌汇报：10kV凯旋开关站母联90A开关处冷备用状态，10kV凯旋国际#1配电室10kV凯旋国际#1配电室II路线902开关处冷备用状态，10kV凯旋开关站II段母线查故障，申请试送10kV凯旋开关站II段母线 31日16:29 联/配调姚钟武令朱少斌：10kV凯旋站902开关由热备用转运行，31日16:38操作成功 31日16:41 联/配调姚钟武令朱少斌：10kV凯旋站921开关由热备用转运行，31日16:44操作成功 31日16:45 监控班通知：涵江变10kV.剑兰线628线路过流Ⅱ段保护动作、开关跳闸 31日16:49 联/配调姚钟武令朱少斌：10kV凯旋站921开关由运行转热备用，31日16:50操作成功 31日16:53 涵西班朱少斌汇报：怀疑故障点为：凯旋开关站10kV凯旋剑兰联线921线路电缆故障 31日17:53 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0073，工作负责人：李铭奇，工作内容：在10kV剑兰线新悦环网柜，进行10kV剑兰线新悦环网柜PT故障抢修，安全措施：10kV剑兰线新悦环网柜10kV新悦龙津社联线901线路转检修，10kV剑兰线新悦环网柜10kV涵三分线911线路转检修，10kV剑兰线新悦环网柜10kV青璜中学配电室分线912线路转检修，10kV剑兰线新悦环网柜10kV新悦稽 | 环网柜PT炸毁及 凯旋国际开关站921开关出线至剑兰环网柜中间电缆炸毁击穿 具体原因待电缆故障点查实后进一步进行分析 | 强化入网设备投运前质量、试验把关，针对电缆应严格按照标准进行绝缘耐压试验，并提供完整的试验报告；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 莆田.涵江变10kV剑兰线628线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 14:18 | 2023-03-31 20:10 | 配调 | 2023-03-31 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-31 20:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 强化入网设备投运前质量、试验把关，针对电缆应严格按照标准进行绝缘耐压试验，并提供完整的试验报告；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 22 | 7 | 3203 | 5E3C04A335E442738446B6A208292FAC421B | 剑兰线628线路 | 归档 | 2023-04-03 20:37 | 是 | 是 | 否 | 是
469 | A6322C1AA3244CD5AB3E24C66D415302421B | 三明 | D3875517-248A-48E0-9AEA-715A27451865 | GZ13585423030024 | 3523033100092503 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394031d22 | 配电运检班(泰宁) | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-31 14:11 | 2023-03-31 15:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 31日14:9 DMS系统研判：10kV际溪线951上帐干支线#051杆K0024开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，过流加速段动作，重合不成功，故障原因：10kV际溪线951上帐干支线#051-12杆至#051-13杆挖掘机误碰导线 | 31日14:12 即通知抢修班组肖毓斌巡视跳闸点10kV际溪线951上帐干支线#051杆K0024及其之后的设备。15时40分巡视人邓琳接受通知，开始巡线。15时40分巡视人邓琳、邓延陵、肖毓斌、廖六经接受通知，开始巡线。 31日15:43 联/配调杨闽伟收到现场邓琳汇报：现场确认跳闸开关为：10kV际溪线951上帐干支线#051杆K0024；保护动作：10kV际溪线951上帐干支线#051杆K0024。对其余线路巡线未发现异常，经验收合格，具备送电条件，申请试送。试送设备：10kV际溪线951上帐干支线#051杆K0024； 故障原因：外破故障；故障现象：10kV际溪线951上帐干支线#051-12杆至#051-13杆挖掘机误碰导线 31日15:45 联/配调杨闽伟令廖六经：10kV际溪线951上帐干支线#051杆K0024开关由热备用转运行，31日15:49操作成功 | 10kV际溪线951上帐干支线#051-12杆至#051-13杆挖掘机施工误碰导线引起故障跳闸。 | 1、对挖掘机施工驾驶员及业主进行批评教育，要求安全施工，注意上方导线。2、加强线路设备巡视检查，发现隐患及时消除。3、开展宣传教育，避免施工引起外破故障。 | 10kV际溪线951线路上帐干支线#051杆K0024 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 14:10 |  | 配调 | 2023-03-31 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 1、对挖掘机施工驾驶员及业主进行批评教育，要求安全施工，注意上方导线。2、加强线路设备巡视检查，发现隐患及时消除。3、开展宣传教育，避免施工引起外破故障。 | 2 | 0 | 44 | A6322C1AA3244CD5AB3E24C66D415302421B | 新胜变10kV际溪线951线路 | 归档 | 2023-04-09 09:34 | 是 | 是 | 否 | 是
466 | 7EB4BCECB4974F07A323FA2B8056D3D9XL00 | 南平 | 1B6D23E9-9700-4EC6-AF0A-DDDBE0786766 | LS13595623030052 | 3523033100086581 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a4 | 吉阳供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-31 12:59 | 2023-03-31 13:16 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月31日 12:58 吉阳变10kV溪头站线924开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 （今日计划工作：10kV张坑线#143杆后端线路转至10kV溪头站线供电） 故障原因：林业部门在10kV张坑线#024杆砍树，碰到10kV溪头站线线路上 | 03月31日 12:59 联调监控罗敏建汇报： 12:58吉阳变10kV溪头站线924开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 ，即通知建瓯远程站张莲其、吉阳供电所巫建宏13时08分巡视人朱仕韬接受通知，开始巡线。 31日13:05 与溪头电站杨少风确认机组已停机 31日13:10 吉阳供电所巫建宏汇报：林业部门在10kV张坑线#024杆砍树，碰到10kV溪头站线线路上，现已处理完毕，具备送电条件，申请试送 31日13:11 联/配调詹东伟令陈铭华：吉阳变10kV溪头站线924开关由热备用转运行，31日13:12执行失败 31日13:12 令联调监控罗敏建：吉阳变10kV溪头站线924开关由热备用转运行，于13:13执行成功，即通知建瓯远程站张莲其 31日13:13 通知溪头电站杨少风：可以开机 | 10kV张坑线#143杆后端线路转至10kV溪头站线供电） 故障原因：林业部门在10kV张坑线#024杆砍树，碰到10kV溪头站线线路上 |  | 吉阳变10kV溪头站线924线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 12:58 |  | 配调 | 2023-03-31 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 609555 | 吉阳供电所 |  |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 树线矛盾 |  | 9 | 2 | 941 | 7EB4BCECB4974F07A323FA2B8056D3D9XL00 | 吉阳变10kV溪头站线924 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
455 | 1500c4ac-3acf-4d99-a170-66a4230aee42 | 泉州 | 302557C1-CE21-4AA4-9212-C4206115CE1C | GZ13555623030021 | 3523033100066585 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-31 10:40 | 2023-03-31 11:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月31日10:39DMS研判：10kV青山线612线路#022-1杆E-005开关过流I段保护动作跳闸，故障原因：10kV青山线612线路#022-8杆青山中学配变本体击穿 | 31日10:39 DMS研判：10kV青山线612线路#022-1杆E-005开关过流I段保护动作跳闸，县调彭伟明通知崇武所廖少龙。10时46分巡视人张翼啸、陈木全接受通知，开始巡线。 31日11:04崇武所廖少龙向县调彭伟明汇报：10kV青山线612线路#022-1杆E-005开关过流I段保护动作跳闸，经巡线发现10kV青山线612线路#022-8杆青山 中学配变A相跌落式熔断器掉落，变压器本体击穿，其余线路查无异常，申请隔离该配变后试送。 31日11:12 联/配调彭伟明令张翼啸：10kV青山线612线路#022-8杆青山中学配变由 运行转冷备用，31日11:14操作成功 31日11:15 县调彭伟明遥控：10kV青山线612线路#022-1杆E-005开关由热备用转运行。11:16操作完毕，送电正常。 | 10kV青山线612线路#022-8杆青山中学配变本体击穿 |  | 赤湖变10kV青山线612线路#022-1杆E-005开关（现由10kV东下坑线629线路供电） | 否 |  |  |  | 2023-03-31 10:40 |  | 配调 | 2023-03-31 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935740 | 电网建设一班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 0 | 551 | 1500c4ac-3acf-4d99-a170-66a4230aee42 | 赤湖变10kV东下坑线629 | 归档 | 2023-04-04 12:58 | 是 | 是 | 否 | 是
444 | 8119a0c4-cd66-4140-81ab-d2e8eaaa89a7 | 宁德 | F798D25D-4AB4-4AE4-8BE3-7A51BACE39C0 | GZ13535223030051 | 3523033100018675 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a4310da | 吉巷乡供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-31 07:47 | 2023-03-31 09:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月31日07:47DMS系统研判： 10kV上三线#051杆051开关过流II段动作跳闸 故障原因：无异常 | 2023年03月31日07:47DMS系统研判： 10kV上三线#051杆051开关过流II段动作跳闸，即通知吉巷所施孝照 31日07:59 联/配调林迪彪收到现场吉巷所施孝照汇报：10kV上三线#051杆051开关之后及屏古II线#1环网柜10kV PG904开关后巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 31日08:00联/配调林迪彪遥控操作_：10kV上三线#051杆051开关由热备用转运行，于31日08:00控合后跳闸，即通知吉巷所施孝照 31日 08:11 联/配调林迪彪收到现场吉巷所施孝照汇报：10kV上三线#051杆051开关之后巡线无异常，申请10kV兴井线#057杆057开关由运行转热备用 31日08:12联/配调范丽清遥控操作_：10kV兴井线#057杆057开关由运行转热备用，于31日08:12控分成功 31日08:21联/配调林迪彪收到现场吉巷所施孝照汇报：10kV上三线#051杆051开关之后巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 31日08:22联/配调范丽清遥控操作_：10kV上三线#051杆051开关由热备用转运行，于31日08:22控合失败，及通知吉巷所施孝照 31日08:36联/配调范丽清令吉巷所夏崇森_：10kV上三线#051杆051开关由热备用转运行，于31日08:38操作完毕 31日08:48 联/配调范丽清收到现场施孝照汇报：10kV上三线水竹洋分线#025杆025开关至屏古II线#1环网柜10kV PG904开关巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件，申请10kV上三线水竹洋分线#025杆025开关由热备用转运行 31日08:52联/配调范丽清遥控操作_：10kV上三线水竹洋分线#025杆025开关由热备用转运行，于31日08:52控合成功 31日09:18 吉巷所施孝照汇报：线路已全部恢复送电 | 经线路巡视未发现异常 | 加强线路巡视 | 10kV上三线#051杆051开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 07:47 |  | 配调 | 2023-03-31 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视 | 23 | 20 | 2636 | 8119a0c4-cd66-4140-81ab-d2e8eaaa89a7 | 芹溪线987线路 | 归档 | 2023-03-31 15:19 | 是 | 是 | 否 | 是
441 | 13DKX-20194 | 宁德 | 4DBEE724-2E74-4223-A158-ADA175CD7B4A | GZ13535223030050 | 3523033100017148 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a6210e0 | 平湖镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-31 06:17 | 2023-03-31 10:29 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月31日6:17 DMS研判：10kV凤平线#051杆051开关跳闸，故障原因：无故障 | 2023年03月31日6:17 DMS研判：10kV凤平线#051杆051开关跳闸，即通知平湖所林嫩。 31日06:54 平湖所林嫩汇报：10kV凤平线#051杆后巡线无异常，申请试送10kV凤平线#051杆051开关 31日06:55 联/配调林迪彪令林嫩：10kV凤平线#051杆051开关由热备用转运行，31日08:45操作失败 31日08:47 联/配调林迪彪收到现场平湖所林嫩汇报：经巡视，主干线未发现故障，申请断开所有专变后，试送10kV凤平线#051杆051开关 31日08:50联/配调林迪彪遥控操作_：10kV凤平线#119杆119开关由运行转热备用，于31日08:50控分成功 31日08:50联/配调林迪彪遥控操作_：10kV凤平线#119-3杆119-3开关由运行转热备用，于31日08:50控分成功 31日08:50联/配调林迪彪遥控操作_：10kV凤平线#118杆118开关由运行转热备用，于31日08:50控分成功 31日08:52 联/配调林迪彪令林嫩：10kV凤平线#051杆051开关由热备用转运行，31日08:58操作失败 31日09:00 联/配调林迪彪收到现场平湖所林嫩汇报：申请将两台公变（玉源#8变G6076、玉源#9变G6078）转热备用后，试送10kV凤平线#051杆051开关 31日09:06 联/配调林迪彪令林嫩：10kV凤平线#119-1A杆玉源#8变G6076由运行转热备用，31日09:09操作成功 31日09:09 联/配调林迪彪令林嫩：10kV凤平线#119-5A杆玉源#9变G6078由运行转热备用，31日09:11操作成功 31日09:12 联/配调林迪彪令林嫩：10kV凤平线#051杆051开关由热备用转运行，31日09:18操作成功，线路正常，人员撤离，申请10kV凤平线#119杆119开关、#119-3杆119-3开关、#118杆118开关转运行 31日09:26联/配调汪东亮遥控操作_：10kV凤平线#118杆118开关由热备用转运行，于31日09:26控合失败 31日09:26联/配调汪东亮遥控操作_：10kV凤平线#119杆119开关由热备用转运行，于31日09:26控合成功，线路正常 31日09:27联/配调汪东亮遥控操作_：10kV凤平线#119-3杆119-3开关由热备用转运行，于31日09:27控合成功，线路正常 31日09:28联/配调汪东亮遥控操作_：10kV凤平线#118杆118开关由热备用转运行，于31日09:28控合失败 31日09:29 联/配调汪东亮令林嫩：10kV凤平线#118杆118开关由热备用转运行，31日09:32操作成功，线路正常 31日10:49 平湖供电所林嫩汇报：巡视10kV凤平线#119-1A杆玉源#8变G6076变，10kV凤平线#119-5A杆玉源#9变G6078变未发现故障，现申请送电 31日10:49 联/配调郑强令平湖供电所林嫩：10kV凤平线#119-1A杆玉源#8变G6076变由热备用转运行，31日10:50操作成功 31日10:51 联/配调郑强令平湖供电所林嫩：10kV凤平线#119-5A杆玉源#9变G6078变由热备用转运行，31日10:52操作成功 ，线路正常，线路全部恢复送电 | 10kV凤平线#117杆之后雷击引起10kV凤平线#051杆051开关跳闸 | 1、加强线路走廊巡视，排查清理线路通道及周边超高树木及易飘浮物隐患； 2、加强线路防雷措施，做好防雷设备及接地排查，切实加强防雷能力； 3、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话95598 | 10kV凤平线966线路#051杆051开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 06:17 | 2023-03-31 10:52 | 配调 | 2023-03-31 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806272 | 平湖镇供电所 | 2023-03-31 10:52 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 1、加强线路走廊巡视，排查清理线路通道及周边超高树木及易飘浮物隐患； 2、加强线路防雷措施，做好防雷设备及接地排查，切实加强防雷能力； 3、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话95598 | 2 | 4 | 0 | 13DKX-20194 | 凤平线966线路 | 归档 | 2023-03-31 16:37 | 是 | 是 | 否 | 是
437 | 8f7278af-ede4-41c6-ba54-970a105613e6 | 漳州 | A72B2E00-BDB7-4A43-986B-781ED2310125 | GZ13565623030025 | 3523033100013149 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343ef0aae | 龙池供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-31 03:38 | 2023-03-31 05:46 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3月31日1:28 金鸿变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.70,B相电压为1.44,C相电压为9.95,零序电压为88.30,)接地选线为10kV金港Ⅰ回925线路，选线错误，经试拉为10kV文圃Ⅰ线911线路,。故障原因为：10kV文圃Ⅰ线202台区分支线#01杆有塑料带卡在B相避雷器处，由于下雨造成线路失地 | 31日1:28 DMS系统研判金鸿变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.70,B相电压为1.44,C相电压为9.95,零序电压为88.30,)接地选线为10kV金港Ⅰ回925线路。即通知龙池所沈惠东 31日03:00联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：10kV金港Ⅰ回海口支线#27杆K90055开关由运行转热备用，于31日03:00控分成功，母线失地未消失 31日03:00联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：10kV金港Ⅰ回海口支线#16杆K90082开关由运行转热备用，于31日03:00控分成功，母线失地未消失 31日03:01联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：疏港大道#3环网柜10kV海口支线903开关由运行转热备用，于31日03:01控分成功，母线失地未消失 31日03:02联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：金鸿变10kV金港Ⅰ回925开关由运行转热备用，于31日03:02控分成功，母线失地未消失 31日03:04联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：金鸿变10kV金港Ⅰ回925开关由热备用转运行，于31日03:04控合成功 31日03:04联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：疏港大道#3环网柜10kV海口支线903开关由热备用转运行，于31日03:04控合成功 31日03:04联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：10kV金港Ⅰ回海口支线#16杆K90082开关由热备用转运行，于31日03:04控合成功 31日03:05联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：10kV金港Ⅰ回海口支线#27杆K90055开关由热备用转运行，于31日03:05控合成功 31日03:23联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：金鸿变10kV金客Ⅰ回901开关由运行转热备用，于31日03:23控分成功，母线失地未消失 31日03:25联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：金鸿变10kV金客Ⅰ回901开关由热备用转运行，于31日03:25控合成功 31日03:37联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：金鸿变10kV文圃Ⅰ线911开关由运行转热备用，于31日03:37控分成功，母线接地信号消失 31日3:39 DMS系统研判金鸿变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.70,B相电压为1.44,C相电压为9.95,零序电压为88.30,)接地选线为10kV金港Ⅰ回925线路，选线错误，经试拉为10kV文圃Ⅰ线911线路。即通知抢修班组巡视金鸿变10kV文圃Ⅰ线911开关及其之后的设备。03时44分巡视人郭顺水、沈惠东接受通知，开始巡线。 31日03:56 联/配调黄坤煌收到现场沈惠东汇报：要求断开文圃Ⅰ线#3环网柜10kV202台区支线904开关进行分段试送 31日03:56 联/配调黄坤煌令沈惠东：文圃Ⅰ线#3环网柜10kV202台区支线904开关由运行转热备用，31日03:57操作成功 31日03:57 遥控操作：金鸿变10kV文圃Ⅰ线911开关由热备用转运行，31日03:58操作成功，母线电压正常，线路运行正常，用户已部分复电，以上通知龙池所沈惠东 31日05:39 联/配调黄坤煌收到现场沈惠东汇报：10kV文圃Ⅰ线202台区分支线#01杆有塑料带卡在B相避雷器处，由于下雨造成线路失地，现已处理，要求试送线路 31日05:40 联/配调黄坤煌令沈惠东：文圃Ⅰ线#3环网柜10kV202台区支线904开关由热备用转运行，31日05:46操作成功，线路运行正常，用户已全部恢复供电 | 10kV文圃I线202台区支线#01杆避雷器异物缠绕 | 已清理异物，线路恢复送电 | 金鸿变10kV文圃Ⅰ线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 03:38 | 2023-03-31 05:31 | 配调 | 2023-03-31 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 268135 | 龙池供电所 | 2023-03-31 05:31 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 异物引发故障 | 已清理异物，线路恢复送电 | 14 | 19 | 1994 | 8f7278af-ede4-41c6-ba54-970a105613e6 | 金鸿变文圃Ⅰ线911 | 归档 | 2023-04-03 12:37 | 是 | 是 | 否 | 是
436 | 554D3C9089274929B0A7F0F95BF4723EXL00 | 南平 | 7F7183DB-822F-4C1A-A780-4086854C9974 | GZ13595523030055 | 3523033100013016 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3B57CFE0508E0ACE061896 | 书坊供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-31 02:59 | 2023-03-31 08:42 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月31日2:36书坊变/10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为10.13,C相电压为0.29,零序电压为98.73)无选线信号。故障原因为： 10kV书林线046-2甲杆毛坪配变C相高压避雷器被雷击穿 | 31日2:36建阳监控班余元德汇报：书坊变/10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为10.13,C相电压为0.29,零序电压为98.73)无选线信号，转告书坊所郑杰林及建阳服务调度班杨思佳 02:36查看DMS发现各线路零序突变均不明显 02：40与宝印电站王强确认全部机组解列停机 31日02:48联/配调黄秀卿遥控操作_：南平.书坊变/10kV.宝印线985开关由运行转热备用，于31日02:48控分成功接地信号存在 31日02:49联/配调黄秀卿遥控操作_：南平.书坊变/10kV.宝印线985开关由热备用转运行，于31日02:49控合成功 02:50告知宝印电站王强可以开机 31日02:51 联/配调黄秀卿遥控操作_：南平.书坊变/10kV.贵溪线911开关由运行转热备用，31日02:52操作成功接地信号存在 31日02:52 联/配调黄秀卿遥控操作_：南平.书坊变/10kV.贵溪线911开关由热备用转运行，31日02:53操作成功 31日02:56联/配调黄秀卿遥控操作_：10kV书林线053杆KY970开关由运行转热备用，于31日02:56控分成功接地信号存在 31日02:58联/配调黄秀卿遥控操作_：10kV书林线027杆KY900开关由运行转热备用，于31日02:58控分成功接地信号消失，转告书坊所郑杰林及建阳服务调度班杨思佳 03:33书坊所郑杰林汇报： 10kV书林线046-2甲杆毛坪配变C相高压避雷器击穿 31日03:34 联/配调黄秀卿令郑杰林：10kV书林线046-1杆G544刀闸由合闸转分闸，31日03:39操作成功 31日03:41联/配调黄秀卿遥控操作_：10kV书林线027杆KY900开关由热备用转运行，于31日03:41控合成功 31日03:42联/配调黄秀卿遥控操作_：10kV书林线053杆KY970开关由热备用转运行，于31日03:42控合成功，转告书坊所郑杰林及建阳服务调度班杨思佳 31日07:05 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0010，工作负责人：张丹枫，工作内容：在10kV书林线046-2甲杆毛岭配变，进行10kⅤ书林线046-2甲杆毛岭配变高压避雷器被雷击穿更换高压避雷器，安全措施：10kⅤ书林线046-1杆G544刀闸，10kV书林线046-2甲杆毛岭配变低压刀闸、跌落式熔断器。 31日07:18 联/配调郑思思令郑杰林：10kV书林线046-2甲杆毛岭配变由运行转热备用31日07:34已执行 31日 07:35抢修许可票号：NP-JY-PQ-2023-0010,抢修负责人：张丹枫,抢修任务：1、10kV书林线046–2甲杆毛岭配变10kⅤ书林线046–2甲杆毛岭配变高压避雷器被雷击穿更换高压避雷器,抢修安措:断开10kⅤ书林线046–1杆G544刀闸，断开10kV书林线046–2甲杆毛岭配变低压刀闸、跌落式熔断器 31日 08:23抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0010,抢修负责人：张丹枫,抢修任务：1、10kV书林线046–2甲杆毛岭配变10kⅤ书林线046–2甲杆毛岭配变高压避雷器被雷击穿更换高压避雷器,抢修安措:断开10kⅤ书林线046–1杆G544刀闸，断开10kV书林线046–2甲杆毛岭配变低压刀闸、跌落式熔断器 送电票：NPBB23030405，31日08:28开始执行，31日08时36分执行完毕。 | 雷击 | 1、加强设备的档案管理及过程监控，对新投运的设备严格验收，落实责任。 2、缩短巡视周期。 | 10kV书林线027杆至112杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 02:58 | 2023-03-31 08:23 | 配调 | 2023-03-31 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 431075 | 建阳配电抢修班 | 2023-03-31 08:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 | 1、加强设备的档案管理及过程监控，对新投运的设备严格验收，落实责任。 2、缩短巡视周期。 | 2 | 1 | 5 | 554D3C9089274929B0A7F0F95BF4723EXL00 | 书坊变10kV书林线912 | 归档 | 2023-03-31 09:14 | 是 | 是 | 否 | 是
435 | 4d3abc84-594b-43bd-9e7f-398530db8054 | 宁德 | D28240DA-58D2-42A2-993D-14C40C6FD035 | GZ13535623030044 | 3523033100012813 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-31 02:57 | 2023-03-31 15:27 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-3-31 2:57 接店下所王为博电告：巡视发现10kV渔井支线山体滑坡，情况紧急，紧急调停10kV渔井支线#009杆009开关（后端山体滑坡） | 2023-3-31 2:57 接店下所王为博电告：巡视发现10kV渔井支线山体滑坡，情况紧急，申请调停10kV渔井支线#009杆009开关 31日03:00 联/配调陈嵩令王为博：10kV渔井支线#009杆009开关由运行转热备用，31日03:01操作成功 31日03:05 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：故障点为10kV渔井支线#004-006杆之间山体滑坡 31日03:07 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV渔井支线#009杆009开关由热备用转冷备用，31日03:10操作成功 31日03:07 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV渔井支线#001杆#0011刀闸由合闸转分闸，31日03:10操作成功 31日09:04 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0001509，工作负责人：倪友发 ，工作内容：10kV渔井支线#004杆至006杆山体滑坡倒杆抢修：立杆、架设导线、转运电杆、开挖杆坑。 31日10:19抢修许可：票号：PDQXD0001509，抢修负责人：倪友发，抢修任务：10kV渔井支线#004杆至006杆山体滑坡倒杆抢修：立杆、架设导线、转运电杆、开挖杆坑。 31日15:05抢修终结：票号：PDQXD0001509，抢修负责人：倪友发，抢修任务：10kV渔井支线#004杆至006杆山体滑坡倒杆抢修：立杆、架设导线、转运电杆、开挖杆坑。 送电票：NDDZ23030421，31日15:06开始执行，15:21操作完毕，全线恢复送电 | 故障点为10kV渔井支线#004-006杆之间山体滑坡造成倒杆 |  | 龙安变电站10kV店下线004线路渔井支线#009杆009开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 02:57 | 2023-03-31 15:21 | 配调 | 2023-03-31 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-03-31 15:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倾斜 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倾斜 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 25 | 4d3abc84-594b-43bd-9e7f-398530db8054 | 店下线004线路 | 归档 | 2023-03-31 17:40 | 是 | 是 | 否 | 是
433 | 9ACBF41A983C4247AA826968D3178CE4421B | 三明 | 935B43C0-90B8-4683-9828-9861788833D9 | GZ13585923030044 | 3523033100012268 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393471ce4 | 安乐供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-31 02:02 | 2023-03-31 14:32 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月31日1:45 丁坑口变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.99kV,B相电压为10.03kV,C相电压为0.31kV,零序电压为99V,)无选线信号。故障原因为：10kV张河坑906线路龙地支线#100杆至#102杆三相导线断线，#101杆电杆断杆。 | 2023年03月31日1:45 丁坑口变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.99kV,B相电压为10.03kV,C相电压为0.31kV,零序电压为99V,)。 31日01:52联/配调张启鸿遥控操作：10kV张河坑906线路#63杆63D开关由运行转热备用，于31日01:52控分成功，失地电压发生变化，丁坑口变10kVⅠ段母线C相失地变为B相不完全失地（A相电压为7.24kV,B相电压为4.55kV,C相电压为6.45kV,零序电压为49V）。 31日01:53联/配调张启鸿遥控操作：10kV张河坑906线路#41杆41D开关由运行转热备用，于31日01:53控分成功，失地未消失。 31日01:54联/配调张启鸿遥控操作：10kV张河坑906线路龙地支线#98杆开关由运行转热备用，于31日01:54控分成功，失地未消失。 31日01:54联/配调张启鸿遥控操作：10kV张河坑906线路龙地支线#1杆1D开关由运行转热备用，于31日01:54控分成功，接地信号消失。 31日01:56联/配调张启鸿遥控操作：10kV张河坑906线路#41杆41D开关由热备用转运行，于31日01:56控合成功，线路运行正常。 31日2:2 通知安乐供电所陈明组织人员对10kV张河坑906线路龙地支线#1杆1D开关、10kV张河坑906线路#63杆63D开关及之后设备进行巡线。02时06分巡视人张勋杰、巫国贵、陈明接受通知，开始巡线。 31日02:29 安乐供电所陈明汇报：经巡视发现10kV张河坑906线路龙地支线#100杆至#102杆三相导线断线，#101杆电杆断杆，现巡线人员已全部撤离，申请断开10kV张河坑906线路龙地支线#94杆94G刀闸，试送前段线路。 31日02:29 联/配调张启鸿令陈 明：10kV张河坑906线路龙地支线#94杆94G刀闸由合闸转分闸31日02:29下令，于31日02:37操作成功。 31日02:37联/配调张启鸿遥控操作_：10kV张河坑906线路龙地支线#1杆1D开关由热备用转运行，于31日02:37控合成功，试送成功，线路运行正常。 31日02:39安乐供电所陈明汇报：经对10kV张河坑906线路#63杆63D开关后段线路巡视无异常，现巡线人员已全部撤离，申请试送。 31日02:39联/配调张启鸿遥控操作_：10kV张河坑906线路#63杆63D开关由热备用转运行，于31日02:39控合成功，线路运行正常。 31日05:18 申请配电故障抢修单NO：SM-NH-PQ-2023-0028，工作负责人：曹国标，工作内容：在10kV张河坑906线路龙地支线#101杆，进行断杆抢修处理；在10kV张河坑906线路龙地支线＃100杆至102杆段线路，进行三相断线抢修处理，安全措施：10kV张河坑906线路龙地支线＃94杆94G刀闸。，10kV张河坑906线路龙地支线#117杆龙地配变117R跌落式熔断器。 31日06:50令安乐供电所陈明：10kV张河坑906线路龙地支线#117杆龙地配变由运行转热备用，31日06:52汇报操作完毕。 31日 07:51抢修许可票号：SM-NH-PQ-2023-0028,抢修负责人：曹国标,抢修任务：1、10kV张河坑906线路龙地支线#101杆，断杆抢修处理。；2、10kV张河坑906线路龙地支线＃100杆至102杆段线路，三相断线抢修处理,抢修安措:断开10kV张河坑906线路龙地支线＃94杆94G刀闸。，10kV张河坑906线路龙地支线＃117杆龙地配变117R跌落式熔断器 31日 13:53抢修终结票号：SM-NH-PQ-2023-0028,抢修负责人：曹国标,抢修任务：1、10kV张河坑906线路龙地支线#101杆，断杆抢修处理。；2、10kV张河坑906线路龙地支线＃100杆至102杆段线路，三相断线抢修处理,抢修安措:断开10kV张河坑906线路龙地支线＃94杆94G刀闸。，10kV张河坑906线路龙地支线＃117杆龙地配变117R跌落式熔断器 送电票：SMNQM23030865，31日13:54开始执行，31日14时29分执行完毕。 | 1、10kV张河坑906线路龙地支线#101杆，断杆抢修处理。；2、10kV张河坑906线路龙地支线＃100杆至102杆段线路，三相断线抢修处理 | 1、10kV张河坑906线路龙地支线#101杆，断杆抢修处理。；2、10kV张河坑906线路龙地支线＃100杆至102杆段线路，三相断线抢修处理 | 丁坑口变10kV张河坑906线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 01:57 | 2023-03-31 14:30 | 配调 | 2023-03-31 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 805143 | 国网宁化县供电公司 | 2023-03-31 14:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 1、10kV张河坑906线路龙地支线#101杆，断杆抢修处理。；2、10kV张河坑906线路龙地支线＃100杆至102杆段线路，三相断线抢修处理 | 15 | 9 | 1049 | 9ACBF41A983C4247AA826968D3178CE4421B | 丁坑口变10kV张河坑906线路 | 归档 | 2023-04-06 09:29 | 是 | 是 | 否 | 是
430 | 13DKX-25440 | 厦门 | F84DAC45-6BCF-4279-9D09-B75AF466E03F | LS135223030079 | 3523033100010002 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1eb8a4173e | 思明配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-31 00:22 | 2023-03-31 01:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3月31日0:22系统研判：瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关跳闸，故障原因： | 00:22瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关跳闸，FA动作成功（瑞景#3配电站10kV华瑞花园913开关由运行转热备用，瑞景#3配电站10kV一三联络911开关由热备用转运行），即通知江头一组吕培乐及江头二组潘维美 00:48吕培乐汇报华瑞花园配电站一二次设备查无异常； 00:51下令吕培乐华瑞花园配电站10kV瑞景新村901开关由运行转热备用，00:53操作毕； 00:：54潘伟美报瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关零序过流保护动作跳闸，动作电流398.4A，电缆头未装故障指示器； 00:59瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关由热备用转运行（遥控），即跳闸（限时电流速断保护动作跳闸，动作电流6792A） 1:02下令潘伟美瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路由热备用转冷备用， 1:03瑞景#3配电站10kV华瑞花园913开关由热备用转运行（遥控），送电正常 1:04下令吕培乐华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路由热备用转冷备用，1:05操作毕； |  |  | 瑞景新村开闭所10kV半兰山变电站983线路瑞景新村开闭所华瑞花园922开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-31 00:22 |  | 配调 | 2023-03-31 05:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 5 | 0 | 1069 | 13DKX-25440 | 半兰山变电站983 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
427 | 13DKX-31854 | 宁德 | 9F0436A5-91F5-4D0F-AFD8-185713C985F6 | GZ13535523030050 | 3523033000162338 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-30 21:41 | 2023-03-30 23:11 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月30日21:47 DMS研判：10kV铁马线官洋分线#020杆020开关过流Ⅰ段保护动作，故障原因：10kV铁马线官洋分线#020杆020开关故障。 | 2023年03月30日21:47 DMS研判：10kV铁马线官洋分线#020杆020开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV铁马线官洋分线#020杆020开关及其之后的设备，重点关注10kV铁马线官洋分线#020杆020开关至10kV铁马线官洋分线#063杆063开关、10kV官村线#100杆100开关之间区域。22时55分巡视人陈加平、兰贵清接受通知，开始巡线。 30日23:01 联/配调罗助强收到现场城郊所范泽龙汇报：10kV铁马线官洋分线#020杆020开关故障。 30日23:02 联/配调罗助强令城郊所范泽龙：10kV铁马线官洋分线#020杆020开关由热备用转冷备用，30日23:06操作成功 30日23:06 联/配调罗助强令城郊所范泽龙：10kV铁马线官洋分线#023杆023开关由运行转冷备用，30日23:10操作成功 30日23:11联/配调罗助强遥控操作：10kV铁马线官洋分线#095杆095开关由热备用转运行，于30日23:11控合成功，查看DMS系统电压正常 | 10kV铁马线官洋分线#020杆020开关绝缘击穿 |  | 铁湖变电站10kV铁马线954线路铁马线官洋分线#020杆020开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 21:41 | 2023-03-30 23:10 | 配调 | 2023-03-31 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 257737 | 城郊供电所 | 2023-03-30 23:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 8 | 0 | 285 | 13DKX-31854 | 10kV铁马线954线路 | 归档 | 2023-04-15 10:05 | 是 | 是 | 否 | 是
418 | 13DKX-26717 | 泉州 | 9204E826-5527-41F6-B9A8-0F9A6CDC494D | GZ13555823030039 | 3523033000144248 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386081900 | 三班镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 18:46 | 2023-03-30 23:32 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月30日18:0 0DMS弹窗显示：上寮变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.87,B相电压为9.93,C相电压为9.52,零序电压为12.00,)无选线信号。故障原因为：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变A相跌落式熔丝熔断 ，该公用配变绝缘击穿 | 2023年3月30日18:0 0DMS弹窗显示：上寮变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.87,B相电压为9.93,C相电压为9.52,零序电压为12.00,)无选线信号，调控班郑文伟通知龙浔运维班陈忠鸿、三班供电所陈清标、浔中供电所赖育斌：现场检查及通知重要用户，并通知远程工作站 18：24浔中供电所赖育斌汇报调控班连荣建：通知10kV上宝951线路上重要用户停电事宜，可以试拉线路 18：25三班供电陈清标汇报调控班连荣建：已通知联入上寮变10kVⅠ母线上的重要用户停电事宜，可以试拉线路 30日18:27联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变10kV上宝线951开关由运行转热备用，于30日18:27控分成功 30日18:28联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变10kV上宝线951开关由运行转热备用，于30日18:28控分成功 30日18:38联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.含待线间隔.919开关由运行转热备用，于日控分成功 30日18:38联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.含待线间隔.919开关由热备用转运行，于日控合成功 30日18:39联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.观音岐Ⅰ回间隔.915开关由运行转热备用，于日控分成功 30日18:39联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.观音岐Ⅰ回间隔.915开关由热备用转运行，于日控合成功 30日18:40联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.桥内线间隔.911开关由运行转热备用，于日控分成功 30日18:41联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.桥内线间隔.911开关由热备用转运行，于30日18:41控合失败 30日18:42联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.东山线间隔.913开关由运行转热备用，于30日18:42控分失败 30日18:44联/配调连荣建【顺控】遥控操作_：上寮变电站.10kV.大兴线间隔.917开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 3月30日19：20三班供电所陈清标汇报调控班郑文伟：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变A相跌落式熔丝熔断，检查配变 30日19:24调控班郑文伟令三班供电所陈清标：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变由运行转冷备用，30日19:28操作成功 30日19：30三班供电所陈清标汇报调控班郑文伟：对10kV大兴917线全线（10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变处冷备用）无异常，具备送电条件 30日19:32调控班郑文伟、连荣建遥控：上寮变10kV大兴线917开关由热备用转运行，于30日19:32控合成功 30日21:19 申请配电故障抢修单NO：DHQXD1403697，工作负责人：陈清标 ，工作内容：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变更换变压器（抢修），安全措施：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变转冷备用。 30日21:27抢修许可：票号：DHQXD1403697，抢修负责人：陈清标，抢修任务：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变更换变压器（抢修），抢修安措：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变转冷备用。 30日23:11抢修终结：票号：DHQXD1403697，抢修负责人：陈清标，抢修任务：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变更换变压器（抢修），抢修安措：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变转冷备用。 30日23：10三班供电所林诗光汇报调控班郑文伟：配电故障抢修单NO：DHQXD1403697，工作终结，验收合格，具备送电条件 30日23:14 调控班郑文伟令三班供电所陈清标：10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变由冷备用转运行，30日23:32操作成功 | 10kV大兴917线湾桥支线#015-2杆湾桥#1公用配变A相跌落式熔丝熔断 ，配变绝缘击穿引起上寮变10kVⅠ段母线A相失地 |  | 上寮变10kV大兴线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 18:45 | 2023-03-30 18:46 | 配调 | 2023-03-31 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 278062 | 三班镇供电所 | 2023-03-30 18:46 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 主网故障 |  | 1 | 37 | 8 | 13DKX-26717 | 上寮变10kV大兴线917 | 归档 | 2023-03-31 14:42 | 是 | 是 | 否 | 是
417 | C38B45D9C38D4813AA90AA8AC3D18C2E421B | 泉州 | B65D4A0D-409C-4C7D-988D-2C569B1E22D1 | GZ13556123030019 | 3523033000140530 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 18:42 | 2023-03-30 18:57 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月30日18:38 DMS报城西变10kV世茂Ⅴ回世茂#15配电室世茂#39公用变支路911负荷开关跳闸，实际是在世茂#3开闭所10kV母分900开关执行合环操作时，世茂#3开闭所10kV母分900开关、世茂Ⅴ回901开关跳闸，故障原因为：世茂#3开闭所10kV母分900开关、世茂Ⅴ回901开关、世茂Ⅵ回902开关三合二闭锁，造成短时转电停电 | 18:38 配电抢修班高杰林汇报张楠：在执行世茂#3开闭所10kV母分900开关由冷备用转运行完毕后，世茂#3开闭所10kV母分900开关、世茂Ⅴ回901开关跳闸，现场检查无异常，怀疑是三合二闭锁未解除，申请试送，即令其：世茂#3开闭所10kV母分900开关由热备用转运行，18:39 操作完毕，运行正常 18:45 高杰林汇报张楠：现场检查发现世茂#3开闭所10kV母分900开关、世茂Ⅴ回901开关、世茂Ⅵ回902开关三合二闭锁未解除。 | 世茂#3开闭所10kV母分900开关、世茂Ⅴ回901开关、世茂Ⅵ回902开关三合二闭锁，造成短时转电停电 |  | 曾坑变世茂#3开闭所10kV世茂Ⅴ回901开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 18:41 |  | 配调 | 2023-03-31 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 保护室故障 | 二次侧故障 | 其他 |  | 6 | 0 | 906 | C38B45D9C38D4813AA90AA8AC3D18C2E421B | 城西变10kV世茂Ⅲ回675 | 归档 | 2023-04-07 09:25 | 是 | 是 | 否 | 是
414 | 13DKX-43148 | 福州 | F982239B-0F53-4A17-83DD-454CD748DD67 | LS13516223030125 | 3523033000137422 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-30 18:26 | 2023-03-30 18:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 30日18：25 三山所俞主爱汇报：今日计划工程送电后10kV镇区Ⅱ路#195镇白二开关跳闸，无保护信号，故障原因为：疑似开关控制器故障，30日18：36故障处理完毕，试送成功 | 30日18时25分，联/配调林文婷发布停电信息，发布设备为10kV镇区Ⅱ路#195镇白二开关，通知相关人员巡视10kV镇区Ⅱ路#195镇白二开关及其之后设备。_18时47分巡视人三山所俞主爱,三山所何贤亮接受通知开始巡线。 30日18:39 联/配调杨晓艳收到现场三山所俞主爱汇报：现场查无故障，疑似开关控制器故障现已将开关控制器拆除，申请试送 30日18:30 联/配调杨晓艳令三山所俞主爱:10kV镇区Ⅱ路#195镇白二柱上开关由热备用转运行，30日18:36操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 华塘变10kV镇区Ⅱ路#195镇白二开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 18:25 |  | 配调 | 2023-03-31 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 191 | 13DKX-43148 | 10kV镇区Ⅱ路611线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
413 | 31E7524FB164495881EB74D096ECDC0C421B | 漳州 | 2239ED15-685B-4A58-B879-34B88055BF96 | GZ13565423030123 | 3523033000129755 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 18:17 | 2023-03-30 23:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 30日18:16 10kV西湖Ⅱ线下楼分支线#1杆B-Cj12开关过流Ⅱ段保护动作保护动作、重合闸不成功 故障原因为：10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆下楼二变低压电缆故障 | 30日18:16 DMS系统研判：10kV西湖Ⅱ线下楼分支线#1杆B-Cj12开关过流Ⅱ段保护动作保护动作、重合闸不成功，通知绥安所孙立雄以上情况。18时22分巡视人许泽堃接受通知，开始巡线。 30日19:27 联/配调朱宗博收到现场许泽堃汇报：10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆下楼二变低压电缆故障，申请隔离 30日19:28 联/配调低压朱宗博令许泽堃：10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆下楼二变由运行转热备用，30日19:29操作成功，人员已撤离，申请试送线路 30日19:30联/配调朱宗博遥控操作_：10kV西湖Ⅱ线下楼分支线#1杆B-Cj12开关由热备用转运行，于30日19:30控合失败 30日19:31联/配调朱宗博遥控操作_：10kV西湖Ⅱ线下楼分支线#1杆B-Cj12开关由热备用转运行，于30日19:31控合失败 30日19:32 联/配调低压朱宗博令许泽堃：10kV西湖Ⅱ线下楼分支线#1杆B-Cj12开关 由热备用转运行，30日19:33操作成功 30日20:43 申请配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0015，工作负责人：罗远程，工作内容：在10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆，进行下楼二变变压器低压出线电缆故障修理，安全措施：断开10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆P-Cj045刀闸。 30日20:43 联/配调低压朱宗博令许泽堃：10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆下楼二变由热备用转冷备用，30日20:54操作成功 30日 20:55抢修许可配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0015,抢修负责人：罗远程,抢修任务：10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆，下楼二变变压器低压出线电缆故障修理,抢修安措:断开10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆P-Cj045刀闸 30日 22:49抢修终结配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0015,抢修负责人：罗远程,抢修任务：10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆，下楼二变变压器低压出线电缆故障修理,抢修安措:断开10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆P-Cj045刀闸 送电票：ZZZP23030563Z，30日22:49开始执行，30日22时59分执行完毕。 | 10kV西湖Ⅱ线下楼二变分支线#31杆下楼二变低压电缆故障 |  | 天福变10kV西湖Ⅱ线下楼分支线#1杆B-Cj12开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 18:16 | 2023-03-30 22:49 | 配调 | 2023-03-31 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 15059611088 | 罗远程施工队 | 2023-03-30 22:49 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 6 | 2 | 657 | 31E7524FB164495881EB74D096ECDC0C421B | 天福变西湖Ⅱ线935 | 归档 | 2023-04-27 14:57 | 是 | 是 | 否 | 是
410 | 26c8ba9b-2e0c-496d-9e66-0e62daa6bc8c | 三明 | 6A8BE7E4-7396-4110-91EF-26D744C74F20 | GZ13585723030102 | 3523033000128260 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394fd1d74 | 建设镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-30 18:02 | 2023-03-30 18:29 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月30日17:53 铭溪变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.06kV,B相电压为10.00kV,C相电压为2.29kV,零序电压为0.00V,)失地选线为铭溪变10kV西园线976,。故障原因为： 10kV建设Ⅰ回978#10杆K005JS开关上端引线断线 | 2023年3月30日17:53 永田联调邓嘉嘉汇报永田联调李华：铭溪变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.06kV,B相电压为10.00kV,C相电压为2.29kV,零序电压为0.00V,)失地选线为铭溪变10kV西园线976,。 2023年3月30日17:56建设所柯传权汇报永田联调李华： 10kV建设Ⅰ回978#10杆K005JS开关上端引线断线。需要铭溪变电站.10kV.建设Ⅰ回978开关转热备用后，才能隔离 10kV建设Ⅰ回978#10杆G013JS刀闸。 30日18:00联/配调李华遥控操作_：铭溪变电站.10kV.建设Ⅰ回间隔.978开关由运行转热备用，于30日18:00控分成功接地信号消失 30日18:05永田联调李华令建设所柯传权：10kV建设Ⅰ回978#10杆K005JS开关由运行转冷备用。 30日18:16联/配调李华遥控操作_：铭溪变电站.10kV.建设Ⅰ回间隔.978开关由热备用转运行，于30日18:16控合成功 | 10kV建设I回978#10-2杆汇集资源专变高计击穿失地 |  | 铭溪变10kV建设Ⅰ回978线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 18:01 |  | 配调 | 2023-03-31 01:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935850 | 国网大田县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 16 | 28 | 26c8ba9b-2e0c-496d-9e66-0e62daa6bc8c | 铭溪变10kV建设Ⅰ回978 | 归档 | 2023-04-02 01:36 | 是 | 是 | 否 | 是
389 | 13DKX-38070 | 宁德 | AA448A1A-5C2F-4AD6-A573-4374E8645A34 | GZ13535823030006 | 3523033000110253 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1114 | 浦源镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-30 15:37 | 2023-03-30 16:04 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月30日15:37 DMS研判：金彭线甲环网柜10kV甲乙联络903开关跳闸，故障原因（无异常） | 2023年03月30日15:56 联/配调唐高超收到现场叶林林汇报：跳闸开关确认错误：金彭线甲环网柜10kV甲乙联络903开关；保护动作：无保护； 故障原因：无异常；故障现象：无； 30日15:58 联/配调唐高超收到现场叶林林汇报：金彭线甲环网柜10kV甲乙联络903开关后端线路巡视无异常，申请试送；试送设备：金彭线甲环网柜10kV甲乙联络903开关 30日16:01 联/配调唐高超令叶林林：金彭线甲环网柜10kV甲乙联络903开关由热备用转运行，30日16:02操作成功，线路恢复送电，无停电用户 | 配合纵三线道路施工短时停电 |  | 金钟变电站10kV金彭线911线路端彭分线#009+3杆009+3M1跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 15:37 |  | 配调 | 2023-03-30 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290800 | 浦源镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 0 | 641 | 13DKX-38070 | 10kV金彭线911线路 | 归档 | 2023-03-30 16:26 | 是 | 是 | 否 | 是
386 | 33C569D4102944DE95EA65509D9AFB18421B | 南平 | FF5DC283-EB2C-4C4A-9F6D-109B8901D29A | GZ13596023030012 | 3523033000085805 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ac | 渭田供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-30 14:42 | 2023-03-30 16:13 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月30日14:23 新桥变10kVⅠ段母线A相失地(Ua=1.62kV，Ub=10.12kV，Uc=11.20kV，3U0=109.04V)无选线信号。故障原因为：10kV新榉线040杆A相引线靠近拉线且存在灼烧痕迹 | 14:23联调监控刘祖兴汇报：2023年03月30日14:23新桥变10kVⅠ段母线A相失地(Ua=1.62kV，Ub=10.12kV，Uc=11.20kV，3U0=109.04V)。无选线信号。 30日14:25松政联调陈丽英通知：10kV新榉线所属小水电机组停机 30日14:29联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线161杆KY2030开关由运行转热备用，于30日14:29控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号存在 30日14:30联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线140-01杆KY2020开关由运行转热备用，于30日14:30控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号存在 30日14:31联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线134杆KY589开关由运行转热备用，于30日14:31控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号存在 30日14:32联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线110杆KY2029开关由运行转热备用，于30日14:32控分失败，该开关离线，已发起自动化消缺流程。 30日14:34联/配调章鸿泰遥控操作：南平.新桥变/10kV.新榉线971开关由运行转热备用，于30日14:34控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号消失，并转告渭田供电所吴祖雄、配抢张珍 30日14:43新桥变10kVⅠ段母线A相失地(Ua=1.62kV，Ub=10.12kV，Uc=11.20kV，3U0=109.04V)。即通知渭田供电所巡视新桥变10kV新榉线971开关及其之后的设备。15时22分巡视人吴祖雄、吴道根接受通知，开始巡线。 30日15:52 渭田供电所吴祖雄汇报：经巡线发现10kV新榉线040杆A相引线靠近拉线且存在灼烧痕迹，现已用绝缘棒挑开，其余线路巡线无异常，具备送电条件 30日15:55联/配调章鸿泰遥控操作：南平.新桥变/10kV.新榉线971开关由热备用转运行，于30日15:55控合成功，查遥信遥测确已变化。 30日15:56联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线134杆KY589开关由热备用转运行，于30日15:56控合成功，查遥信遥测确已变化。 30日15:56联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线140-01杆KY2020开关由热备用转运行，于30日15:56控合成功，查遥信遥测确已变化。 30日15:57联/配调章鸿泰遥控操作：10kV新榉线161杆KY2030开关由热备用转运行，于30日15:57控合成功，查遥信遥测确已变化。并转告渭田供电所吴祖雄、配抢张珍 15:59松政联调陈丽英通知：10kV新榉线线路所属小水电可以开机并网 | 经巡线发现10kV新榉线040杆A相引线靠近拉线且存在灼烧痕迹，现已用绝缘棒挑开， |  | 10kV新榉线971线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 14:41 | 2023-03-30 14:40 | 配调 | 2023-03-30 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607611 | 渭田供电所 | 2023-03-30 14:40 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 配网设备故障 |  | 23 | 5 | 1868 | 33C569D4102944DE95EA65509D9AFB18421B | 新桥变10kV新榉线971 | 归档 | 2023-03-31 16:42 | 是 | 是 | 否 | 是
384 | SBID000000A9E521BF09204F12B2A7A7219492AF01 | 漳州 | F16B6D8E-C418-4424-84A0-25D445D94009 | GZ13565323030022 | 3523033000078625 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a02 | 岩溪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 13:56 | 2023-03-30 16:07 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月30日13:53 10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关跳闸，故障原因为：10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关控制器故障 | 3月30日13:56 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关及其之后的设备。14时07分巡视人林剑锋、黄琦、陈明兴接受通知，开始巡线。 30日15:36 联/配调杨腾收到现场黄琦汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关； 隔离设备：10kV岩铭Ⅰ回#084杆K524006开关热备用； 巡视无异常范围：10kV岩铭Ⅰ回#49杆至#84杆，申请隔离后试送 30日15:36 联/配调杨腾令黄琦：10kV岩铭Ⅰ回#084杆K524006开关由运行转热备用，30日15:39操作完毕 30日15:40 联/配调杨腾令黄琦：10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关由热备用转运行，30日15:46操作成功，正常 30日15:53 联/配调杨腾收到现场黄琦汇报：10kV岩铭Ⅰ回#084杆后段巡视正常，申请试送10kV岩铭Ⅰ回#084杆K524006开关 30日15:56 联/配调杨腾令黄琦：10kV岩铭Ⅰ回#084杆K524006开关由热备用转运行30日16:03执行完毕，正常 | 10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关控制器端子短路 | 开关控制器端子清理并封闭。 | 10kV岩铭Ⅰ回#49杆K524004开关跳闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 13:55 | 2023-03-30 16:03 | 配调 | 2023-03-30 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 284566 | 国网长泰县供电公司 | 2023-03-30 16:03 | 无 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 | 开关控制器端子清理并封闭。 | 13 | 8 | 1802 | SBID000000A9E521BF09204F12B2A7A7219492AF01 | 岩溪变岩铭Ⅰ回线924 | 归档 | 2023-03-31 20:02 | 是 | 是 | 否 | 是
380 | 13DKX-25533 | 泉州 | 2EF9B91D-8BD3-49A6-8447-A3BF291F3168 | GZ13555123030139 | 3523033000073841 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1838 | 城区供电服务中心(柳城) | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-30 12:26 | 2023-03-30 14:41 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月30日 12:26 DMS 监盘发现：榕桥变10kV联星线911线路负荷降为0故障原因：怀疑雷击引起10kV联星线1#杆Y77开关跳闸 | 2023年3月30日 12:26 DMS 监盘发现：榕桥变10kV联星线911线路负荷降为0，配调林珊珊通知柳城供电所张胜发13时46分巡视人李有义、王庆辉接受通知，开始巡线。 30日13:54 柳城所刘鹏瑞汇报南安县调刘伟强：10kV联星线1#杆Y77开关跳闸,开关在热备用，10kV联星线1#杆Y77开关负荷侧引线有明显烧伤痕迹，后段线路查无异常 14:14柳城所刘鹏瑞汇报南安县调黄明妮：10kV联星线1#杆Y77开关大号侧巡无异常，具备送电条件 30日14:15 联/配调黄明妮令柳城所刘鹏瑞：10kV联星线1#杆Y77开关由热备用转运行，30日14:21操作成功，试送成功 14:27南安县调黄明妮通知柳城所刘鹏瑞:召测10kV联星线运行正常 14:28柳城所刘鹏瑞汇报南安县调黄明妮：怀疑雷击引起10kV联星线1#杆Y77开关跳闸 | 怀疑雷击引起10kV联星线1#杆Y77开关跳闸 | 加强线路巡视 | 榕桥变10kV联星线911线路1#杆Y77开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 12:26 | 2023-03-30 14:45 | 配调 | 2023-03-30 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430402 | 城区供电服务中心(柳城) | 2023-03-30 14:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 雷害 | 加强线路巡视 | 4 | 8 | 421 | 13DKX-25533 | 榕桥变10kV联星线911 | 归档 | 2023-03-31 22:11 | 是 | 是 | 否 | 是
375 | 13DKX-54593 | 厦门 | 67F4CBAD-4842-46AD-8932-347AB3065940 | GZ135223030075 | 3523033000072003 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-30 11:31 | 2023-03-30 15:01 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3月30日11:31 林后变10kV林围线914开关零序Ⅰ段保护跳闸跳闸，重合闸不成功。18:12 抢修完毕恢复送电。故障原因：电缆外破（江西易创电力工程现场施工挖破电缆） | 30日12:35 安兜姚俊毓汇报林后变10kV 林围线914开关零序Ⅰ段跳闸跳闸，重合闸不成功，故障电流分别为407.61A；397.14A，站内设备检查正常，故障指示器 未装 12:28 安兜抢修方育超汇报10kV围里线#12甲杆、围里线#9支2杆故障指示器B相动作 12:43 运维杨毅波汇报10kV围里线#9支2杆至县后#1环网柜10kV围里线911柜电缆故障 12:44 下令安兜抢修方育超10kV围里线#9支2杆高压刀闸由合闸转分闸，12:50 操作完毕 12:52 下令安兜姚俊毓林后变10kV 林围线914开关由热备用转运行，12:54 操作完毕 12:55 下令县后#1环网柜10kV围里线911线路由运行转冷备用，县后#1环网柜10kV围里线911线路由冷备用转检修，13:03操作完毕 13：05 已通知抢修突击队黄振兴 14:58 运维杨毅波汇报10kV围后线#1杆变、围后线#2杆变、围后线#3杆变、围后线#4杆变低压发电车已接入，全部送电 停电范围更新 30日13:22 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0153，工作负责人：陈志勇，工作内容：在县后#1环网柜10kV围里线911柜至10kV围里线#9支2杆，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV县后#1环网柜10kV围里线911线路转检修，10kV围里线#9支2杆高压刀闸。 30日 13:26抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0153,抢修负责人：陈志勇,抢修任务：1、县后#1环网柜10kV围里线911柜至10kV围里线#9支2杆，电缆故障抢修,抢修安措:10kV县后#1环网柜10kV围里线911线路转检修,断开10kV围里线#9支2杆高压刀闸 30日 17:44抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0153,抢修负责人：陈志勇,抢修任务：1、县后#1环网柜10kV围里线911柜至10kV围里线#9支2杆电缆故障抢修,抢修安措:10kV县后#1环网柜10kV围里线911线路转检修,断开10kV围里线#9支2杆高压刀闸 18:12 执行送电指令票NO：ZLP-XM-23031503毕 | 围里线#9支2杆至县后#1环网柜10kV围里线911柜电缆外破（江西易创电力工程有限公司、县后社城中村缆化专项） |  | 林后变电站914线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 11:31 | 2023-03-30 18:10 | 配调 | 2023-03-30 19:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  |  | 重合不成功 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 | 2023-03-30 18:10 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 22 | 0 | 448 | 13DKX-54593 | 林后变电站914 | 归档 | 2023-04-04 15:50 | 是 | 是 | 否 | 是
372 | 627934807C6D41DFA3F00791B6C3BC81421B | 南平 | C899F398-FAC3-4DE8-9778-C3E16461A9C7 | GZ13595723030019 | 3523033000057908 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 10:46 | 2023-03-30 15:32 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 03月30日07:17 DMS系统研判：10kV鼎厦下朱溪支线036-001杆下朱溪配变缺相，原因：10kV鼎厦线下朱溪支线036杆5G636刀闸引线烧毁 | 03月30日 07:17 DMS系统研判：10kV鼎厦下朱溪支线036-001杆下朱溪配变缺相， 转告配电抢修班曾新辉，配抢班陈进 03月30日10:49 配电抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线下朱溪支线036杆5G636刀闸B相进线侧抛线烧断，需抢修 30日11:22 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0006，工作负责人：席长青，工作内容：在10kV鼎厦线下朱溪支线036杆，进行5G636刀闸引线烧毁修复工作，安全措施：10kV鼎厦线下朱溪支线003杆5KY794开关，5G793刀闸，10kV鼎厦线下朱溪支线029-003杆5K388开关，5G387刀闸，10kV鼎厦线下朱溪支线035-001杆5K383开关，5G382刀闸，10kV鼎厦线下朱溪支线053杆5K611开关，5G612刀闸，10kV羊古庵线坳背支线044-006杆7KY904开关，7G903刀闸。 30日12:53联/配调张秋菊遥控操作_：10kV官屯线危家塘支线111杆4KY675开关由热备用转合环运行，于30日12:53控合成功 30日12:54 联/配调张秋菊令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线下朱溪支线003杆5KY794开关由运行转冷备用，30日12:57操作成功 30日12:57 联/配调龚鑫杰令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线下朱溪支线029-003杆5K388开关由运行转冷备用，30日13:07操作成功 30日13:07 联/配调龚鑫杰令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线下朱溪支线035-001杆5K383开关由运行转冷备用，30日13:11操作成功 30日13:12 联/配调龚鑫杰令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线下朱溪支线053杆5K611开关由运行转冷备用，30日13:17操作成功 30日13:17 联/配调龚鑫杰令配电运检抢修班曾新辉：10kV羊古庵线坳背支线044-006杆7KY904开关由运行转冷备用，30日13:19操作成功 30日 13:30 李旭哲许可配电运检抢修班席长青：在10kV鼎厦线下朱溪支线036杆5G636刀闸引线烧毁修复工作,票号：NP-GZ-PQ-2023-0006, 30日 14:41配电运检抢修班席长青汇报张秋菊10kV鼎厦线下朱溪支线036杆5G636刀闸引线烧毁修复工作已结束，所挂接地线共4组已经拆除，具备送电条件 14:42 发令执行（10kV羊古庵线坳背支线044-006杆至10kV鼎厦线下朱溪支线003杆修后送电，见指令票NPSG23030263）于15:28执行完毕。 | 10kV鼎厦线下朱溪支线036杆引线铜铝接线端子烧毁 | 加强日常红外测温工作，并结合停电更换此类铜铝接线端子 | 10kV鼎厦下朱溪支线036杆至036-001杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 10:42 | 2023-03-30 15:32 | 配调 | 2023-03-30 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2023-03-30 15:32 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强日常红外测温工作，并结合停电更换此类铜铝接线端子 | 1 | 3 | 14 | 627934807C6D41DFA3F00791B6C3BC81421B | 鼎盛变10kV羊古庵线913 | 归档 | 2023-04-02 10:08 | 是 | 是 | 否 | 是
365 | 13DKX-28469 | 宁德 | 03BF7FF1-0303-4C04-AD14-2BFEBBFDB7A9 | GZ13535223030048 | 3523033000047686 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a3310d6 | 大桥镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-03-30 09:45 | 2023-03-30 16:19 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-03-30 09:44:52 DMS系统研判：10kV大桥线695线路葛藤湾支线#02杆69511开关跳闸，故障原因：10kV大桥线695线路南湾里分支线#12杆-#13杆大树压线 | 2023-03-30 09:44:52 DMS系统研判：10kV大桥线695线路葛藤湾支线#02杆69511开关跳闸，通知大桥所黄祥贵 30日10:08 联/配调彭梅清收到现场大桥所黄祥贵汇报：10kV大桥线695线路葛藤湾支线#02杆至末端巡线无异常，10kV大桥线695线路南湾里分支线#02杆至末端故障，申请断开10kV大桥线695线路南湾里支线#02杆02开关，试送10kV大桥线695线路葛藤湾支线#02杆69511开关 30日10:09 联/配调彭梅清令大桥所黄祥贵：10kV大桥线695线路南湾里分支线#02杆02开关由运行转热备用，30日10:10操作成功 30日10:10 联/配调彭梅清令大桥所黄祥贵：10kV大桥线695线路葛藤湾支线#0269511开关由热备用转运行，30日10:14操作成功 30日16:07 联/配调卓主见收到现场大桥所黄祥贵汇报：10kV大桥线695线路南湾里分支线#12杆-#13杆大树压线，现树障已处理，人员已撤离，线路具备送电条件，申请送电 30日16:08 联/配调卓主见令大桥所黄祥贵：10kV大桥线695线路南湾里分支线#02杆02开关由热备用转运行，30日16:10操作成功，恢复供电 | 10kV大桥线695线路南湾里分支线#12杆-#13杆大树压线 | 加大多山区、线路走廊排查范围，对山区线路进行定期巡视排查隐患，对线路有树障安全隐患及时清障，对超高树木及时安排停电计划结合吊车进行清障 | 10kV大桥线695线路葛藤湾支线#02杆69511开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 09:45 | 2023-03-30 16:10 | 配调 | 2023-03-30 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 大桥镇供电所 | 2023-03-30 16:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加大多山区、线路走廊排查范围，对山区线路进行定期巡视排查隐患，对线路有树障安全隐患及时清障，对超高树木及时安排停电计划结合吊车进行清障 | 14 | 3 | 1698 | 13DKX-28469 | 临水Ⅰ线992线路 | 归档 | 2023-03-30 16:53 | 是 | 是 | 否 | 是
363 | F5B8B1C5B6694A30AAB09201E9A881A0421B | 南平 | B9707092-9BF8-4CEF-8DE5-B75EE537FA02 | GZ13595723030018 | 3523033000046529 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31592 | 崇仁供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-30 09:25 | 2023-03-30 12:57 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年3月30日 09:16 10kV金陵线定源支线016-001杆定源配变缺相，原因：10kV金陵线定源支线002杆5G338刀闸引线脱落 | 3月30日 09:16 10kV金陵线定源支线016-001杆定源配变缺相， 09:17 通知崇仁供电所龚纪根、配抢班韩非 10:20 崇仁供电所龚纪根汇报：10kV金陵线定源支线002杆5G338刀闸引线脱落，需抢修 30日10:27 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线135杆5KY916开关由运行 转冷备用，30日10:27操作成功 30日10:29 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线149-001杆5K435开关由运行转冷备用，30日10:31操作成功 30日10:40 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线170-009杆5K677开关由运行转冷备用，30日10:41操作成功 30日10:41 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线170-008杆5K673开关由运行转冷备用，30日10:42操作成功 30日10:51 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线173杆5K908开关由运行转冷备用，30日10:52操作成功 30日10:58 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线定源支线017杆5W662开关由运行转冷备用，30日11:00操作成功 30日11:01 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线定源支线016-001杆定源 配变由运行转热备用，30日11:01操作成功 30日11:06 联/配调李旭哲令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线156-001杆茶园（崇仁）配变由运行转热备用，30日11:07操作成功 30日 11:14 李旭哲许可崇仁供电所邱继敏：在10kV金陵线定源支线002杆5G338刀闸引线脱落工作 ,票号：GZQX202300705 30日 11:49 崇仁供电所邱继敏汇报龚鑫杰：在10kV金陵线定源支线002杆5G338刀闸引线脱落工作已结束，人员已全部撤离，接地线均已拆除，具备送电条件 ,票号：GZQX202300705 11:57 发令执行（10kV金陵线135杆至199杆修后送电操作，见指令票NPSG23030262，于30日12:30执行完毕。） 12:35 通知配抢班韩非 | 10kV金陵线定源支线002杆5G338刀闸引线脱落 |  | 10kV金陵线定源支线 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 09:24 | 2023-03-30 11:49 | 配调 | 2023-03-30 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 611930 | 崇仁供电所 | 2023-03-30 11:49 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 其他 |  | 8 | 8 | 422 | F5B8B1C5B6694A30AAB09201E9A881A0421B | 金岭变10kV石壁窟线909 | 归档 | 2023-03-30 15:34 | 是 | 是 | 否 | 是
362 | A58D5D5076A94A7987B66715D022E29E421B | 泉州 | 4B7D2E98-41E1-462F-826B-053E5C1B4361 | LS1355525523030023 | 3523033000044994 | 泉港供电服务中心 | 泉州 |  |  |  |  | 2023-03-30 09:24 | 2023-03-30 12:26 | 分支线停电 | 紧急停电 | 临时停电转电。故障原因待查。 | 30日12:20 南埔镇供电所肖锦聪汇报周江华：发电车已恢复发电，10kV南化线北网支线2#杆K5050开关以下负荷已恢复供电。 |  |  | 港区变10kV南化线952线路北网支线2#杆K5050开关(四遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-30 09:23 |  | 配调 | 2023-03-30 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 1 | 18 | 13 | A58D5D5076A94A7987B66715D022E29E421B | 港区变10kV南化线952 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
356 | 7b801b10-1296-40b9-a592-ed436d08b762 | 龙岩 | 42E6BA51-3003-4CFC-B42B-AF9AE212ACCD | GZ13576023030065 | 3523033000024561 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13498c0c5a | 双洋供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-30 07:25 | 2023-03-30 08:23 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-03-30 07:45 DMS弹窗：10kV徐溪线#32杆后端负荷缺相，故障系：10kV徐溪线#41杆至#42杆边相导线脱出，线夹烧毁 | 故障通知巡视跳闸点10kV徐溪线#43杆43K开关及其之后的设备，重点关注10kV徐溪线#75、10kV徐溪线#92、10kV徐溪线#97、10kV双鹏线#11、10kV大会支线#03、10kV大会支线#15、10kV双鹏线#16、10kV大会支线#28、10kV十大支线#15、10kV双鹏线#87至10kV徐溪线#75支2、10kV徐溪线683#92支1A、10kV徐溪线#97支1A、10kV双鹏线#11支1A、10kV大会支线#03支1A、10kV大会支线#15支1A、10kV双鹏线#16支1A、10kV大会支线#29、10kV雷池支线#11A、10kV双鹏线#116之间区域。07时52分巡视人邓陈杰、罗炼城、余勇平、赖传辉接受通知，开始巡线。 查10kV徐溪线#32杆后端负荷缺相 30日07:26联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV徐溪线#112杆112K开关由运行转热备用，于30日07:26控分成功 30日07:26联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV南鹏线#72杆72K开关由热备用转运行，于30日07:26控合成功 30日07:29 联/配调林镇伟收到现场邓陈杰汇报：10kV徐溪线#41杆至#42杆边相导线脱出，线夹烧毁，申请：隔离10kV徐溪线#43杆43K开关，送10kV徐溪线#112杆112K开关 30日07:30联/配调林镇伟遥控操作_：10kV徐溪线#43杆43K开关由运行转热备用，于30日07:30控分成功 30日07:43联/配调林镇伟遥控操作_：10kV徐溪线#112杆112K开关由热备用转运行，于30日07:43控合成功，送电运行正常，恢复全部负荷 30日07:55 联/配调林镇伟收到现场邓陈杰汇报：申请：隔离10kV徐溪线#43杆43K开关、43G刀闸 30日07:57 联/配调林镇伟令邓陈杰：10kV徐溪线#43杆43K开关由热备用转冷备用，30日08:16操作成功，故障已隔离，后续带电处理 因10kV南鹏线#72杆72K开关为弱联络，电站满发时可能重载，故转移部分负荷至双金线。 30日11:16联/配调黄如贤遥控操作_：10kV双金线#071杆K1开关由热备用转运行，于30日11:16控合成功 30日11:16联/配调黄如贤遥控操作_：10kV双鹏线#115杆K1开关由运行转热备用，于30日11:16控分成功 | 1.：耐张线夹安装工艺不良、安普线夹安装不到位 2.责任人巡视不到位、未及时消缺 | 倒排计划更换安普线夹 | 双洋变电站10kV徐溪线#683线路徐溪线#43杆43K开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 07:24 |  | 配调 | 2023-03-30 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 倒排计划更换安普线夹 | 28 | 17 | 805 | 7b801b10-1296-40b9-a592-ed436d08b762 | 双洋变电站10kV徐溪线#683 | 归档 | 2023-03-30 10:35 | 是 | 是 | 否 | 是
354 | A98F62B2-33DA-48FB-81FF-8C287A2B7B6B | 漳州 | 16333127-3C0A-49B1-90E5-BD55AF62B097 | LS13565723030060 | 3523033000019547 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 |  |  | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 06:37 | 2023-03-30 09:12 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 30日06:03 国强变10kV泮池线915开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸。故障原因：10kV枣湖分支线#08杆避雷器引线脱落弹到边中相引起相间短路。 | 06时37分，联/配调林高祥发布停电信息，发布设备为国强变.10kV.泮池线间隔.915开关，通知相关人员巡视国强变.10kV.泮池线间隔.915开关及其之后设备。06时42分巡视人林清德、蓝能通接受通知，开始巡线。 30日06:03 DMS系统研判：国强变10kV泮池线915开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸。通知坂仔所蓝能通组织人员巡线，通知小溪运维班郑惠平到站内检查 30日07:47 联/配调苏小彬收到现场林荣珺汇报：国强变10kV泮池线915开关间隔及出线电缆检查无异常。 30日09:09 联/配调苏小彬收到现场蓝能通汇报：10kV枣湖分支线#08杆避雷器引线脱落弹到边中相引起相间短路，现已处理，申请试送。 30日09:12联/配调苏小彬遥控操作_：国强变10kV泮池线915开关由热备用转运行，于30日09:12控合成功 |  |  | 国强变10kV泮池线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 06:37 |  | 配调 | 2023-03-30 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 183 | A98F62B2-33DA-48FB-81FF-8C287A2B7B6B | 国强变泮池线915 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
352 | 13DKX-19665 | 漳州 | 054E8BA4-79B7-47A6-A04A-5BA007B04E2B | GZ13565623030024 | 3523033000017886 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-30 06:16 | 2023-03-30 06:21 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 30日5:57 隆教变10kVⅠ段母线C相不完全失地(A相电压为7.43,B相电压为7.89,C相电压为4.96,零序电压为34.92,)有接地选线装置，无选线信号。经试拉为10kV镇海线912线路。故障原因为：10kV镇海线#43杆G50081刀闸处小动物爬到杆上引起失地 | 30日5:57 DMS系统研判：隆教变10kVⅠ段母线C相不完全失地(隆教变10kVⅠ段母线A相电压为7.43,B相电压为7.89,C相电压为4.96,零序电压为34.92,)。有接地选线装置，无选线信号，即通知港尾所谢毅杰 30日06:02联/配调陈文蕙【顺控】遥控操作_：10kV浯港线#163杆K50533开关由运行转热备用，于30日06:02控分成功，母线失地未消失 30日06:03联/配调陈文蕙【顺控】遥控操作_：隆教变10kV镇海线912开关由运行转热备用，于30日06:03控分成功，失地信号消失 30日6:16 DMS系统研判：隆教变10kVⅠ段母线C相不完全失地(隆教变10kVⅠ段母线A相电压为7.43,B相电压为7.89,C相电压为4.96,零序电压为34.92,)。有接地选线装置，无选线信号。经试拉为10kV镇海线线路。即通知港尾抢修班组巡视隆教变10kV镇海线912开关间隔之后的设备。6时23分巡视人陈如钊、蔡俊杰、方肖星、高武坤接受通知，开始巡线。 30日06:03 联/配调蔡高乐令陈文蕙：10kV浯港线#103杆K50475开关由热备用转运行，30日06:04操作成功，线路运行正常，以上通知港尾所谢毅杰 30日06:09 港尾所谢毅杰汇报：10kV镇海线912线路巡视无异常，申请断开10kV镇海线#77杆B5720开关，进行分段试送。 30日06:10 联/配调蔡高乐令陈文蕙：10kV镇海线#77杆B5720开关由运行转热备用，30日06:11操作成功 30日06:11 遥控操作：隆教变10kV镇海线912开关由热备用转运行，30日06:12操作成功，隆教变10kVⅠ段母线失地 30日06:13 联/配调蔡高乐令陈文蕙：隆教变10kV镇海线912开关由运行转热备用，30日06:15操作成功，失地信号消失，以上通知港尾所谢毅杰 30日06:17 联/配调蔡高乐令陈文蕙：10kV浯港线#163杆K50533开关由热备用转运行，30日06:18操作成功，线路运行正常，所有用户均恢复供电。将上述情况告知港尾所谢毅杰。 30日19:18 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：经检查10kV镇海线#43杆G50081刀闸处小动物爬到杆上引起失地，现场已处理，具备送电条件，要求进行试送 30日19:21联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV镇海线912开关由热备用转运行，于30日19:21控合成功，线路运行正常，以上通知港尾所谢毅杰 | 10kV镇海线43杆G50081刀闸小动物引起线路失地 | 用绝缘棒取下10kV镇海线43杆G50081刀闸小动物 | 隆教变10kV镇海线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 06:13 | 2023-03-30 19:20 | 配调 | 2023-03-30 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 273561 | 港尾镇供电所 | 2023-03-30 19:20 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 | 用绝缘棒取下10kV镇海线43杆G50081刀闸小动物 | 8 | 14 | 868 | 13DKX-19665 | 隆教变镇海线912 | 归档 | 2023-04-24 11:53 | 是 | 是 | 否 | 是
351 | 21defb03-f759-4c4e-b299-283dda98d057 | 龙岩 | 8611B4B6-3DD2-416B-AD06-9B4098A927D5 | GZ13575723030077 | 3523033000016271 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134b130cd4 | 永定城区供电服务中心 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-30 05:33 | 2023-03-30 20:22 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 30日05:04 DMS研判：永定城关变10kVⅡ段母线B相电压异常（A5.99、B5.57、C6.73、零序电压为2.23），无选线信号（电压异常是间断的，非连续性）。05:31永定城关变10kV龙凤线910开关由运行转热备用后电压异常消失。原因：10kV龙凤线华府支线#02杆至#03杆之间因山体滑坡导致树木压线放电、10kV龙凤线华府支线#02杆断杆。10kV龙凤线#03杆3G1刀闸靠华府支线侧设备线夹连接线脱落。 | 30日05:30 联/配调江一鹤收到现场苏广松汇报：10kV龙凤线华府支线#01杆-#03A杆山体滑坡树压线路。 30日05:31联/配调江一鹤遥控操作_：永定城关变10kV龙凤线910开关由运行转热备用，于30日05:31控分成功，电压异常消失。 30日05:04 DMS研判：永定城关变10kVⅡ段母线B相电压异常（A5.99、B5.57、C6.73、零序电压为2.23），无选线信号（电压异常是间断的，非连续性）。即通知抢修班组巡视及其之后的设备。08时06分巡视人郑泽明、苏广松、郑日龙、李炯文、游志敏、林冠华、李威龙、游伟良、谢权文、张顺贞接受通知，开始巡线。09时45分巡视人郑泽明、苏广松、游志敏、林冠华接受通知，开始巡线。09时56分巡视人郑泽明、苏广松、郑日龙、李炯文、游志敏、林冠华、李威龙、游伟良、谢权文、张顺贞接受通知，开始巡线。 30日05:33 联/配调江一鹤令苏广松：10kV龙凤线#03杆3G1刀闸由合闸转分闸，30日05:41操作成功（抢修安措） 30日05:42联/配调江一鹤遥控操作_：永定城关变10kV龙凤线910开关由热备用转运行，于30日05:42控合成功，送电正常。 30日07:30 联/配调江一鹤收到现场郑泽明汇报：故障原因：恶劣天气；故障现象：10kV龙凤线华府支线#02杆至#03杆之间因山体滑坡导致树木压线放电，架空类绝缘导线断线断股，10kV龙凤线华府支线#02杆断杆。 30日07:41 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0020，工作负责人：刘志胜，工作内容：在工作结束并办理工作终结手续紧急抢修，安全措施：10kV龙凤线#03杆3G1刀闸。 30日 07:42抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0020,抢修负责人：刘志胜 30日14:49 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0021，工作负责人：刘志胜，工作内容：在10kV龙凤线#03杆，进行3G1刀闸设备线夹连接线脱落紧急抢修及杆上设备检查；在10kV龙凤线#03杆至10kV龙凤线华府支线#02杆，进行导线断股更换导线及T接，安全措施：10kV龙凤线#01+1杆1+1G刀闸，10kV龙凤线龙园支线#03杆3K开关、3G刀闸，10kV龙凤线#04A杆4G刀闸。 30日 14:56抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0020,抢修负责人：刘志胜 送电票：YD-ZLP-202303220，30日14:57开始执行，30日15时06分执行完毕。 30日14:58 联/配调江一鹤收到现场郑泽明汇报：10kV龙凤线#03杆3G1刀闸靠华府支线侧设备线夹连接线脱落。 停电票：YD-ZLP-202303223，，30日15:59开始执行，30日16时43分执行完毕。 30日 16:46抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0021,抢修负责人：刘志胜 30日 18:34抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0021,抢修负责人：刘志胜 送电票：YD-ZLP-202303224，30日18:35开始执行，30日20时20分执行完毕。 | 山体滑坡树木倾倒压覆，10kV龙凤线华府支线#02杆-#03杆导线损伤断股放电，10kV龙凤线华府支线#02杆断杆。 | 1.加强线路巡视，并与园林所沟通协调加快开展树木廊道清理（北门山园林保护区，树木只能局部修剪）； 2.10kV龙凤线华府支线缆化工程列入项目改造，10kV龙凤线华府支线#03A杆后段线路电源T接点改由10kV华府环网柜供电，拆除10kV龙凤线#03杆至10kV龙凤线华府支线#03A杆线路（山体滑坡易发区域）。 | 永定城关变电站10kV龙凤线910线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 05:33 | 2023-03-30 18:34 | 配调 | 2023-03-30 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429307 | 永定城区供电服务中心 | 2023-03-30 18:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 | 1.加强线路巡视，并与园林所沟通协调加快开展树木廊道清理（北门山园林保护区，树木只能局部修剪）； 2.10kV龙凤线华府支线缆化工程列入项目改造，10kV龙凤线华府支线#03A杆后段线路电源T接点改由10kV华府环网柜供电，拆除10kV龙凤线#03杆至10kV龙凤线华府支线#03A杆线路（山体滑坡易发区域）。 | 14 | 3 | 2322 | 21defb03-f759-4c4e-b299-283dda98d057 | 城关变10kV龙凤线910线路 | 归档 | 2023-03-30 20:39 | 是 | 是 | 否 | 是
347 | 13DKX-26950 | 泉州 | 72D1F6E9-5E07-4744-96E5-1F104FB221F4 | GZ13555623030020 | 3523033000011046 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-30 03:16 | 2023-03-30 06:30 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月30日03:13 DMS报:10kV友臣线917线路#041杆D-337开关相间过流保护动作跳闸；故障原因为：10kV友臣线917线路#041杆至10kV友臣线917线路1#环网柜911开关间隔电缆故障（具体待查）。 | 03:13 DMS报:10kV友臣线917线路#041杆D-337开关相间过流保护动作跳闸(带10kV西雪线624线路#063杆后段负荷）；10kV樾澜山一期小区1、2#配电室备自投动作,县调叶家其通知东园所苏清枝，优先查看10kV西雪线624线路#085杆故指情况；03时51分巡视人苏清枝接受通知，开始巡线。 04:35东园所苏清枝向县调叶家其汇报：10kV西雪线624线路#085杆故指未动作； 04:36县调叶家其令东园所苏清枝：10kV西雪线624线路#083杆K-311开关由运行转热备用，04:42操作完毕； 04:43县调叶家其遥控：10kV浮山线627线路七一支线#8杆K-322开关由热备用转运行，04:43控合成功，送电正常。 05:33东园所苏清枝向县调朱惠波汇报：线路查无异常，申请试送； 05:38县调叶家其令东园所苏清枝：10kV友臣线917线路2#环网柜（至10kV友臣线917线路3#环网柜）922开关由运行转冷备用，并挂标示牌；05:41操作完毕； 05:41县调叶家其遥控：10kV友臣线917线路#041杆D-337开关由热备用转运行，05:42控合失败（DMS报：10kV友臣线917线路#041杆D-337开关相间过流保护动作）； 05:59县调叶家其令东园所苏清枝：10kV西雪线624线路#083杆K-311开关由热备用转运行，06:00操作完毕，送电正常； 06:13县调叶家其令东园所苏清枝:10kV友臣线917线路1#环网柜（至10kV友臣线917线路#041杆）911线路由运行转冷备用,并挂标示牌,06:14操作完毕； 06:17县调叶家其遥控：10kV友臣线917线路#041杆D-337开关由热备用转运行，06:17控合失败（DMS报：10kV友臣线917线路#041杆D-337开关相间过流保护动作）； 06:24县调叶家其令东园所苏清枝：10kV友臣线917线路2#环网柜（至10kV友臣线917线路3#环网柜）922线路由冷备用转运行，并拆标示牌，06:25操作完毕，送电正常。 06:38县调叶家其令东园所苏清枝：10kV友臣线917线路#041杆D-337开关由热备用转冷备用，并挂标示牌，06:45操作完毕（10kV友臣线917线路#041杆D-337开关控制方式已切至就地位置） 30日09:11 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0030，工作负责人：林茂林，工作内容：在10kV友臣线917线路#041杆至10kV友臣线917线路1#环网柜911开关间隔，进行电缆故障，拆除两端电缆头寻找故障点，重新制作电缆中间接头并经电缆试验合格后重新接入两端电缆头，安全措施：10kV友臣线917线路1#环网柜（至10kV友臣线917线路#041杆）911线路转检修，10kV友臣线917线路#041杆D-337（三遥）开关、D-3371刀闸，10kV友臣线917线路#030+1杆8938刀闸。 30日 10:45抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0030,抢修负责人：林茂林,抢修任务：1、10kV友臣线917线路#041杆至10kV友臣线917线路1#环网柜911开关间隔，电缆故障，拆除两端电缆头寻找故障点，重新制作电缆中间接头并经电缆试验合格后重新接入两端电缆头,抢修安措:10kV友臣线917线路1#环网柜（至10kV友臣线917线路#041杆）911线路转检修,断开10kV友臣线917线路#041杆D-337（三遥）开关、D-3371刀闸，断开10kV友臣线917线路#030+1杆8938刀闸 30日 16:09抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0030,抢修负责人：林茂林,抢修任务：1、10kV友臣线917线路#041杆至10kV友臣线917线路1#环网柜911开关间隔，电缆故障，拆除两端电缆头寻找故障点，重新制作电缆中间接头并经电缆试验合格后重新接入两端电缆头,抢修安措:10kV友臣线917线路1#环网柜（至10kV友臣线917线路#041杆）911线路转检修,断开10kV友臣线917线路#041杆D-337（三遥）开关、D-3371刀闸，断开10kV友臣线917线路#030+1杆8938刀闸 | 10kV友臣线917线路#041杆至10kV友臣线917线路1#环网柜911开关间隔电缆中间接头故障 |  | 张坂变10kV友臣线917线路#041杆D-337开关(带10kV西雪线624线路#063杆后段负荷） | 否 |  |  |  | 2023-03-30 03:16 | 2023-03-30 07:00 | 配调 | 2023-03-30 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935740 | 电网建设一班 | 2023-03-30 07:00 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 10 | 26 | 1116 | 13DKX-26950 | 张坂变10kV友臣线917 | 归档 | 2023-04-02 22:01 | 是 | 是 | 否 | 是
345 | F39B921E1E0E40F9BFCCE5C20C4D648A421B | 福州 | B425B6D8-B0EA-4579-8501-EFED237EBB82 | GZ1351515723030019 | 3523033000009201 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13d99e41215f | 南屿供电所_福州 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-30 02:48 | 2023-03-30 06:00 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月30日01：28 监控陈廷汇报：南屿变10kV I段母线电压异常（10.22、0.51、10.67），无选线，01：59 试拉南屿变915，失地消失，故障原因：92383部队（10kV芝田08-1801-15支1）用户内部故障，隔离用户，06：09全部送电正常，故障用户转用检处理。 4月7日12:51 故障处理完毕，用户内部无异常，送电正常。 | 30日1:26 福州.南屿变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.11,B相电压为5.09,C相电压为6.85,零序电压为0.00,)无选线信号 01：28 监控陈廷汇报：南屿变10kV I段母线电压异常（10.22、0.51、10.67），无选线 DMS提示：10kV融侨21四新（二）柱上开关有零序过流信号 查看d5000 南屿变10kV I段母线电压变成A相电压失地 01：31遥控操作：10kV融侨21四新（二）柱上开关由运行转热备用01：31 电压仍异常（4.46、8.09、6.33） 01：55 地调申请：试分合南屿变10kV I、II段母联92M开关 01：55 令长坪运维卓建宗：试分南屿变10kV I、II段母联92M开关 01：59 长坪运维卓建宗汇报：合上南屿变10kV I、II段母联92M开关，南屿变10kVI、II段母线电压异常，现已断开 01：59 令长坪运维卓建宗：南屿变10kV茂田线915开关由运行转热备用02：07电压显示（5.75、7.11、5.59） 02：07 遥控操作：10kV融侨21四新（二）柱上开关由热备用转运行02：07电压仍显示（5.75、7.11、5.59） 02：07 令长坪运维卓建宗：试分合南屿变10kV I、II段母联92M开关 02：11 长坪运维周兴洲汇报：南屿变10kV I、II段母联92M开关合上去正常，分开B相电压仍7.11，AB相电压正常 因南屿变10kV新园线911线路，有用户分界开关跳闸，怀疑南屿变911线路有故障 02：11令长坪运维卓建宗：南屿变10kV新园线911开关由运行转热备用02：15电压（5.70、7.06、5.66），令其转回运行 怀疑南屿变10kV I段母线电压谐振 02：32 令长坪运维卓建宗：南屿变10kV茂田线915开关由热备用转运行02：33电压异常（2.67、8.31、8.43），令其转热备用，电压仍显示B相7.01 02：33 令长坪运维卓建宗：试分合南屿变10kV I、II段母联92M开关02：37，长时间合上母联92M开关，断开母联92M开关电压仍显示B相部分升高7.01 03：25 南屿所林徐胜汇报：10kV茂田08-1705-01玉田二柱上开关后端经常有故障，申请隔离试送 30日03:25 联/配调刘凯靖令林徐胜:茂田08-1705-01玉田二柱上开关由运行转热备用，30日03:36操作成功。 30日03:37 联/配调刘凯靖令卓建宗:福州.南屿变/10kV.茂田线915开关由热备用转运行，30日03:41操作成功电压异常 30日03:42 联/配调刘凯靖令卓建宗:福州.南屿变/10kV.茂田线915开关由运行转热备用，30日03:48操作成功（5.9、6.83、5.72） 04：08 南屿所林徐胜汇报：申请隔离10kV茂田08-1901-01官茂柱上开关，试送出线电缆 30日04:08 联/配调刘凯靖令林徐胜:茂田08-1901-01官茂柱上开关由运行转热备用，30日04:09操作成功 30日04:09 联/配调刘凯靖令卓建宗:福州.南屿变/10kV.茂田线915开关由热备用转运行，30日04:12操作成功，正常（5.87、6.93、5.71） 04：19 南屿所林徐胜汇报：线路较长，申请隔离试送， 30日04:19 联/配调刘凯靖令林徐胜:茂田08-1801-07芝田柱上开关由运行转热备用，30日04:42操作成功 30日04:19 联/配调刘凯靖令林徐胜:茂田08-1901-06茂田一柱上开关由运行转热备用，30日04:42操作成功 04：24 南屿所林徐胜汇报：10kV芝田08-1803-06甲五四场柱上开关后端在山上，申请隔离 30日04:24 联/配调刘凯靖令刘凯靖:芝田08-1803-06甲五四场柱上开关由运行转热备用，30日04:24操作成功 30日04:43 联/配调刘凯靖令林徐胜:茂田08-1901-01官茂柱上开关由热备用转运行，30日04:44操作成功，正常（5.82、6.96、5.68） 30日04:45 联/配调刘凯靖令刘凯靖:芝田08-1803-06甲五四场柱上开关由热备用转运行，30日04:47操作成功 30日04:45 联/配调刘凯靖令刘凯靖:茂田08-1901-06茂田一柱上开关由热备用转运行，30日04:47操作成功，电压正常（5.81、6.93、5.70） 04：48 南屿所林徐胜申请：隔离10kV茂田08-1801-09芝田二柱上开关，试送后端线路 30日04:48 联/配调刘凯靖令刘凯靖:茂田08-1801-09芝田二柱上开关由运行转热备用，30日04:48操作成功 30日04:54 联/配调刘凯靖令林徐胜:茂田08-1801-07芝田柱上开关由热备用转运行，30日04:5 | 92383部队（10kV芝田08-1801-15支1）用户内部故障 |  | 南屿变915茂田线 | 否 |  |  |  | 2023-03-30 02:48 | 2023-03-30 06:00 | 配调 | 2023-04-04 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-03-30 06:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 18 | 20 | 1090 | F39B921E1E0E40F9BFCCE5C20C4D648A421B | 南屿变茂田线915 | 归档 | 2023-03-30 09:32 | 是 | 是 | 否 | 是
338 | 6758838437E5C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 25EEC9BB-98D9-473F-8EB5-2BC93DD0BF58 | GZ1355525523030021 | 3523032900237797 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae | 峰尾镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 22:46 | 2023-03-30 06:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 29日22:47 监控黄胜通知：普安变10kV皮革Ⅱ回610开关过流I段跳闸。故障原因：10kV皮革Ⅱ回14#杆Ｃ相导线断线。 | 29日22:47 监控黄胜通知林华琦：普安变10kV皮革Ⅱ回610开关过流I段跳闸。00时06分巡视人詹杰、林志阳接受通知，开始巡线。 29日23:25 联/配调陈志胜收到现场陈聪赋汇报：_现场检查情况：普安变10kV皮革II回610开关22：43过流I段保护动作，重合闸未投，故障相及电流无法查看，现场一二次设备检查正常。 23：47泉港抢修詹杰汇报庄彬红：10kV皮革Ⅱ回14#杆Ｃ相导线断线。 30日00:11 联/配调庄彬红令詹杰：10kV皮革Ⅱ回11#杆3802刀闸由合闸转分闸，30日00:15操作成功 30日00:17联/配调林华琦遥控操作_：普安变电站.10kV.皮革Ⅱ回间隔.610开关由热备用转运行，于30日00:17控合失败 30日00:19联/配调林华琦遥控操作_：普安变电站.10kV.皮革Ⅱ回间隔.610开关由热备用转运行，于30日00:19控合成功 30日00:42 联/配调林华琦令吴志虎：10kV皮革Ⅱ回31#杆3804刀闸由合闸转分闸，30日00:44操作成功 30日00:53 联/配调林华琦令吴志虎：10kV皮革Ⅱ回54#杆0996（四遥）开关由热备用转运行，30日00:54操作成功 30日01:11 联/配调林华琦令吴志虎：10kV皮革Ⅰ回52#杆0984开关由热备用转运行，30日01:14操作成功 30日01:16联/配调林华琦遥控操作_：普安变电站.10kV.皮革Ⅰ回间隔.619开关由运行转热备用，于30日01:16控分成功 30日01:20 联/配调林华琦令詹杰：10kV皮革Ⅰ回10-4#杆K5011开关由运行转热备用，30日01:23操作成功 30日01:24联/配调林华琦遥控操作_：10kV皮革Ⅰ回10-2-1#杆K5130（四遥）开关由运行转热备用，于30日01:24控分成功 30日01:25 联/配调林华琦令詹杰：10kV皮革Ⅰ回12#杆3702刀闸由合闸转分闸，30日01:34操作成功 30日01:36 联/配调林华琦令吴志虎：10kV皮革Ⅰ回31#杆3704刀闸由合闸转分闸，30日01:40操作成功 30日01:41联/配调林华琦遥控操作_：普安变电站.10kV.皮革Ⅰ回间隔.619开关由热备用转运行，于30日01:41控合成功 30日01:43 联/配调林华琦令詹杰：10kV皮革Ⅰ回10-4#杆K5011开关由热备用转运行，30日01:44操作成功 30日01:46联/配调林华琦遥控操作_：10kV皮革Ⅰ回10-2-1#杆K5130（四遥）开关由热备用转运行，于30日01:46控合成功 30日02:06 申请配电故障抢修单NO：QZ-BB-PQ-2023-0016，工作负责人：詹杰，工作内容：在10kV皮革II回，进行普安变10kV右线皮革ll回14#杆至15#杆C相架空绝缘导线断线重接，安全措施：10KV右线皮革ll回11#杆3802#刀闸，10KV皮革ll回31#杆3804#刀闸，10KV左线皮革I回12#杆3702#刀闸，10KV皮革l回31#杆3704#刀闸。 30日 02:07抢修许可票号：QZ-BB-PQ-2023-0016,抢修负责人：詹杰,抢修任务：1、10kV皮革II回，普安变10kV右线皮革ll回14#杆至15#杆C相架空绝缘导线断线重接。,抢修安措:断开10KV右线皮革ll回11#杆3802#刀闸，断开10KV皮革ll回31#杆3804#刀闸，断开10KV左线皮革I回12#杆3702#刀闸，断开10KV皮革l回31#杆3704#刀闸 30日 05:19抢修终结票号：QZ-BB-PQ-2023-0016,抢修负责人：詹杰,抢修任务：1、10kV皮革II回，普安变10kV右线皮革ll回14#杆至15#杆C相架空绝缘导线断线重接。,抢修安措:断开10KV右线皮革ll回11#杆3802#刀闸，断开10KV皮革ll回31#杆3804#刀闸，断开10KV左线皮革I回12#杆3702#刀闸，断开10KV皮革l回31#杆3704#刀闸 送电票：QZBB23030836，30日05:21开始执行，30日07时40分执行完毕。 | 设备老化，放电引线导线断线 | 加强架空线路定期检修 | 普安变10kV皮革Ⅱ回610线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 22:46 | 2023-03-30 05:21 | 配调 | 2023-04-26 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 254980 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） | 2023-03-30 05:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强架空线路定期检修 | 2 | 20 | 282 | 6758838437E5C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 普安变10kV皮革Ⅱ回610 | 归档 | 2023-03-30 18:43 | 是 | 是 | 否 | 是
332 | de595b47-d5c2-4c95-b55d-2bc1331687b0 | 漳州 | 3AB1665C-0454-477B-97CD-438CD5C687B1 | GZ13565223030014 | 3523032900201840 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e6108e8 | 东厦镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-29 17:14 | 2023-03-29 17:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 29日17:12 10kV下寨线#113杆K-ls8248开关跳闸 故障原因：10kV下寨线#113杆K-ls8248开关控制器故障引起跳闸 | 29日17:12 DMS系统研判 10kV下寨线#115杆K-ls8251开关跳闸，即通知东厦所陈明贵巡视跳闸点10kV下寨线#115杆K-ls8251开关及其之后的设备。17时26分巡视人陈志勇、李志伟接受通知，开始巡线。 29日17:34 联/配调潘云华收到现场罗高明汇报：现场10kV下寨线#115杆K-ls8251开关未跳闸，实际上是10kV下寨线#113杆K-ls8248开关跳闸，10kV下寨线#113杆控制器故障引起跳闸，对线路查无异常，现申请10kV下寨线#113杆K-ls8248开关由热备用转运行 29日17:35 联/配调低压潘云华令罗高明：10kV下寨线#113杆K-ls8248开关由热备用转运行，29日17:40操作成功 线路送后正常 | 设备受潮 | 增强日常巡视，加强日常运维 | 梁山简易变 10kV下寨线#113杆K-ls8248开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 17:14 | 2023-03-29 17:45 | 配调 | 2023-03-30 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-29 17:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 配网设备故障 | 增强日常巡视，加强日常运维 | 17 | 8 | 2774 | de595b47-d5c2-4c95-b55d-2bc1331687b0 | 梁山变下寨线982 | 归档 | 2023-03-29 20:05 | 是 | 是 | 否 | 是
322 | 83CD9DCFCC894F9292F810E79E648530421B | 南平 | B7FB5E80-4BE8-4809-852B-DA400F9E54C9 | LS13596223030028 | 3523032900173486 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372bf1354 | 南山中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 15:12 | 2023-03-29 23:09 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 03月29日 15:12 10kV东门线264-1杆桐坑#2配变A相跌落式熔断器熔丝熔断，现场更换完熔丝合上配变低压分路开关后10kV东门线243杆D5506跌落式熔断器边相熔丝熔断两相，故障原因：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变本体故障 | 15:12DMS研判：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变缺相，转告南山所朱运坤及服务调度班洪恩德 15:50南山所吴跃青汇报：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变跌落式熔断器A相熔断一相，申请将该配变转热备用18时49分巡视人朱运坤接受通知，开始巡线。 29日15:51 联/配调杨珊令南山所吴跃青：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变由运行转热备用，29日15:53操作成功 15:57南山所吴跃青汇报：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变跌落式熔断器A相熔丝熔断已更换完毕，具备送电条件。 29日15:58 联/配调杨珊令南山吴跃青：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变由热备用转运行，29日16:10操作完毕后，现场没电，现10kV东门线264-1杆桐坑#2配变处运行，配变两路低压分支开关处分闸。 16:16南山操作吴跃青汇报：10kV东门线243杆D5506跌落式熔断器熔断两相，现已将第三相拉开，该跌落式熔断器处分闸 16:53南山所吴跃青汇报：10kV东门线243杆D5506跌落式熔断器熔丝已更换完毕，经巡线故障点系10kV东门线264-1杆桐坑#2配变低压线路401开关后端，现已将该分支开关断开隔离故障点，其余线路巡线无异常，具备送电条件。 29日17:00 联/配调杨珊令南山操作吴跃青：10kV东门线223杆KY555开关由运行转热备用，29日17:01操作成功 29日17:07 联/配调杨珊令南山操作吴跃青：10kV东门线243杆D5506跌落式熔断器由分闸转合闸，29日17:09操作成功 29日17:12 联/配调杨珊令南山操作吴跃青：10kV东门线223杆KY555开关由热备用转运行，29日17:13操作成功 29日17:42南山所朱运坤汇报：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变有异响，情况紧急，已将配变转空载运行，申请将配变转热备用。 29日17:42 联/配调魏接龙令朱运坤：10kV东门线264-1杆桐坑#2配变由空载运行转热备用，29日17:46操作成功 29日19:30 申请配电故障抢修单NO：NP-YP-PQ-2023-0003，工作负责人：罗建春，工作内容：在10kV东门线264-1杆桐坑＃2配变，进行更换变压器及相关工作抢修，安全措施：断开10kV东门线264杆G5503刀闸。且汇报工作后无异动 29日20:30 联/配调陈固炜令朱运坤：10kV东门线264杆G5503刀闸由合闸转分闸，29日20:34操作成功 29日 20:37抢修许可票号：NP-YP-PQ-2023-0003,抢修负责人：罗建春,抢修任务：1、10kV东门线264-1杆桐坑＃2配变，更换变压器及相关工作抢修,抢修安措:断开10kV东门线264杆G5503刀闸 29日 22:40抢修终结票号：NP-YP-PQ-2023-0003,抢修负责人：罗建春,抢修任务：1、10kV东门线264-1杆桐坑＃2配变更换变压器及相关工作抢修,抢修安措:断开10kV东门线264杆G5503刀闸。现10kV东门线264-1杆桐坑＃2配变确处热备用 送电票：NPBB23030398，29日22:41开始执行，29日23时12分执行完毕。 |  |  | 10kV东门线243杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 15:11 |  | 配调 | 2023-03-30 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | kang_wei1 | 运维检修部(检修分公司) |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 8 | 1 | 559 | 83CD9DCFCC894F9292F810E79E648530421B | 南山变10kV东门线655 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
319 | 7E63AECCCC374DA0832BC42829A1581F421B | 漳州 | A790D751-E918-415F-BA08-A7A56DB08970 | GZ13565623030023 | 3523032900161184 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab0,8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa2 | 浮宫镇供电所,东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 14:54 | 2023-03-29 16:01 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 29日13:24 东园变10kVⅡ段母线B相完全失地(A相电压为8.82,B相电压为1.34,C相电压为9.51,零序电压为8.46,)有接地选线装置，无接地选线。失地线路为东园变10kV山福线924线路。故障原因：10kV山福线#45杆避雷器击穿 | 29日13:24 DMS弹窗：东园变10kVⅡ段母线B相完全失地失地(东园变10kVⅡ段母线A相电压为8.82,B相电压为1.34,C相电压为9.51,零序电压为8.46,)。有接地选线装置，无接地选线 27日14:44联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作_：10kV梅市Ⅱ线际都支线#128杆K40222开关由运行转热备用，于27日14:45控分成功，接地信号未消失 27日14:50联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作_：东园变10kV山福线924开关由运行转热备用，于27日14:52控分成功，接地信号消失 29日14:53 DMS弹窗：东园变10kVⅡ段母线B相完全失地失地(东园变10kVⅡ段母线A相电压为8.82,B相电压为1.34,C相电压为9.51,零序电压为8.46,)。有接地选线装置，无接地选线。失地线路为东园变10kV山福线924线路，即通知抢修班组巡视东园变10kV山福线间隔924开关及其之后的设备。14时55分巡视人张朝翔、王毅勇、黄武林、陈掌泓接受通知，开始巡线。14时56分巡视人张朝翔、范超、王毅勇、黄武林、陈掌泓接受通知，开始巡线。 29日15:00 东园所张朝翔汇报：10kV山福线924线路巡视无异常，申请分段试送 29日15:01 联/配调蔡高乐令东园所张朝翔：10kV山福线#48杆B8001开关由运行转热备用，29日15:02操作成功 29日15:06 联/配调蔡高乐令陈文蕙：东园变10kV山福线924开关由热备用转运行，29日15:08操作成功,东园变10kVⅡ段母线失地 29日15:08 联/配调蔡高乐令陈文蕙：东园变10kV山福线924开关由运行转热备用，29日15:09操作成功，失地信号消失，并通知东园所张朝翔，浮宫供电所王毅勇上述情况 29日15:14 联/配调蔡高乐令浮宫供电所王毅勇：10kV梅市Ⅱ线际都支线#92杆K40386开关由热备用转运行，29日15:17操作成功 29日15:18 联/配调蔡高乐令陈文蕙：10kV梅市Ⅱ线际都支线#128杆K40222开关由热备用转运行，29日15:20操作成功,线路运行正常，10kV山福线#48杆后段线路已转由10kV梅市Ⅱ线供电 29日15:57 联/配调蔡高乐收到现场东园所张朝翔汇报：故障原因：10kV山福线#45杆避雷器击穿，现已脱离电气连接，其他线路设备巡视无异常，申请试送 29日15:58 联/配调蔡高乐令陈文蕙：东园变10kV山福线924开关由热备用转运行，29日16:00操作成功,线路运行正常，所有用户均恢复供电 | 避雷器击穿 |  | 东园变10kV山福线924线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 14:52 |  | 配调 | 2023-03-30 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 25 | 39 | 4139 | 7E63AECCCC374DA0832BC42829A1581F421B | 东园变山福线924 | 归档 | 2023-03-29 18:26 | 是 | 是 | 否 | 是
312 | C74F70CDB0F94068991EE0F8DD4BE0B0421B | 宁德 | 91A1C50B-047F-42B5-9F25-B287784381D2 | GZ13535423030052 | 3523032900144853 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1368301032 | 牙城镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-29 12:33 | 2023-03-29 16:18 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月29日12:14 DMS研判陇头变10kV青沃线911线路C相完全失地(C相=1.1,B相=9.18，C相=9.28)，选线正确，故障原因为：10kV青沃线#107-8杆金山新村公变C相避雷器击穿 | 2023年3月29日12:14 DMS研判陇头变10kVI段母线C相完全失地(C相=1.1,B相=9.18，C相=9.28)， 29日12:23联/配调庄培国【顺控】遥控操作_：10kV青沃线#076-3杆K076-3开关由运行转热备用，于29日12:23控分成功接地信号消失 29日12:24 通知三沙供电所蒋宏对线路进行巡线检查。通知西关运维站叶伟民巡视检查 29日12:29 联/配调苏灵清令庄培国：10kV水门Ⅱ回江家洋支线#020杆K020开关由运行转热备用，29日12:30操作成功 29日12:31三沙所蒋宏汇报： 10kV青沃线#076-3杆至10kV水门Ⅱ回江家洋支线#020杆杆段线路巡线无异常，具备送电条件，联/配调苏灵清令庄培国：10kV青沃线#076-3杆K076-3开关由热备用转运行，29日12:32操作成功 29日14:13 联/配调苏灵清令蒋宏：10kV水门Ⅱ回#106-1杆K106-1开关由运行转热备用，29日14:27操作成功 29日14:30 三沙所蒋宏汇报：10kV水门Ⅱ回江家洋支线#020杆至10kV水门Ⅱ回#106-1杆杆段线路巡视无异常，具备送电条件，联/配调苏灵清令庄培国：10kV水门Ⅱ回江家洋支线#020杆K020开关由热备用转运行，29日14:31操作成功 29日15:47 三沙所蒋宏汇报：经巡视检查10kV青沃线#107-8杆金山新村公变C相避雷器击穿，现场已隔离，具备送电条件，联/配调苏灵清令蒋宏：10kV水门Ⅱ回#106-1杆K106-1开关由热备用转运行，29日15:50操作成功 29日16：12 三沙所蒋宏汇报：10kV青沃线911线路全线恢复送电 | 金山新村公变C相避雷器击穿 |  | 霞浦陇头变电站10kV青沃线911线路青沃线#076-3杆K076-3开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 12:24 |  | 配调 | 2023-03-29 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277848 | 国网霞浦县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 16 | 12 | 915 | C74F70CDB0F94068991EE0F8DD4BE0B0421B | 青沃线911线路 | 归档 | 2023-03-29 18:18 | 是 | 是 | 否 | 是
311 | 13DKX-61556 | 莆田 | 68EE0D6A-0ED7-48BB-AB6C-BAE3B61398F9 | GZ1354515223030018 | 3523032900142800 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136e4a1200 | 涵东综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 12:29 | 2023-03-29 13:25 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12时28分，白塘变10kV I 段母线C相全失地，试拉10kV苍林线#095杆095开关失地消失 故障原因：10kV苍林线#095杆0951刀闸C相损坏 | 12时28分，白塘变10kV I 段母线C相全失地，试拉10kV苍林线#095杆095开关失地消失12时58分巡视人吴泽阳接受通知，开始巡线。 29日12:39 联/配调吴智星令吴泽阳：10kV亿发城开闭所902开关由冷备用转运行，29日12:39操作成功 29日12:44 联/配调吴智星令吴泽阳：10kV苍林线闽中环网柜901开关由热备用转运行，29日12:45操作成功 | 10kV苍林线#095杆0951刀闸C相损坏 | 结合季节性特点，开展配电线路差异化巡视、检查及红外测温工作，及时消除线路设备隐患；建立配电线路设备运行年限长、老旧设备台帐，按轻、重、缓、急，填报技改工程储备项目； | 莆田.白塘变10kV景田线916线路苍林线#095杆095开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 12:28 | 2023-03-29 12:45 | 配调 | 2023-03-29 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934503 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-29 12:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 结合季节性特点，开展配电线路差异化巡视、检查及红外测温工作，及时消除线路设备隐患；建立配电线路设备运行年限长、老旧设备台帐，按轻、重、缓、急，填报技改工程储备项目； | 47 | 11 | 5341 | 13DKX-61556 | 景田线916线路 | 归档 | 2023-03-31 08:16 | 是 | 是 | 否 | 是
310 | 640FC9F8E24442AEBD26915F64884330421B | 福州 | 6486645A-A060-47C3-A91E-E90DE009D636 | GZ13515623030045 | 3523032900132136 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e6,8a0f688f46db11f00146db1337aa06de | 苔菉镇供电所,琯头镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 11:44 | 2023-03-29 15:46 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月29日11：30粗芦岛变10kVII、III段母线电压异常（6.81、5.47、5.89），无选线，失地线路为粗芦岛变10kV塘下线921线路，故障原因：10kV塘下线(右)#004刀闸故障，15:49抢修结束恢复送电 | 29日11:30监控组陈建辉汇报：粗芦岛变10kVII、III段母线电压异常（6.81、5.47、5.89），无选线 29日11:40联/配调吴怡令陈建辉：粗芦岛变10kV塘下线921开关由运行转热备用，11:42汇报执行完毕正常，粗芦岛变10kVII、III段母线电压恢复正常 29日11:43通知官巷运维李淋：粗芦岛变10kV塘下线921线路不完全失地，检查站内设备情况 29日11时43分，联/配调吴怡发布停电信息，发布设备为福州.粗芦岛变10kV塘下线921开关，通知相关人员巡视粗芦岛变10kV塘下线921开关及其之后设备。12时05分巡视人吴有康,董其亮,魏盛强 接受通知，开始巡线。 29日12:06官巷运维李淋汇报：粗芦岛变10kV塘下线921线路站内设备检查正常 29日12:08 联/配调吴怡收到现场魏盛强汇报：现场确认跳闸开关为：10kV塘下线921开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：塘下线(右)#004刀闸端子断裂； 故障点：塘下线(右)#004刀闸 29日12:09 联/配调吴怡收到现场魏盛强汇报：保护动作：； 隔离设备：塘下线(右)#002塘下一开关；隔离状态：冷备用 29日12:11 联/配调吴怡令魏盛强:塘下线(右)#002塘下一柱上开关由运行转冷备用，29日12:24操作成功 29日13:06 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0043，工作负责人：吴有康 ，工作内容：在10kV塘下线（右）#004，进行刀闸损坏更换抢修。，安全措施： 10kV塘下线（右）#002 塘下一开关转冷备用 10kV塘下线(右)#006 刀闸 10kV蓬岐线(左)#001 蓬岐一开关转冷备用 10kV蓬岐线(左)#005 刀闸。 29日13:08 联/配调吴怡令吴有康:10kV塘下线(右)#006刀闸由合闸转分闸，29日13:16操作成功 29日13:08 联/配调吴怡令吴有康:蓬岐线(左)#001蓬岐一开关查开关确在冷备用，29日13:17操作成功 29日13:08 联/配调吴怡令吴有康:10kV蓬岐线(左)#005刀闸由合闸转分闸，29日13:18操作成功 29日 13:19抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0043,抢修负责人：吴有康,抢修任务：1、10kV塘下线（右）#004，刀闸损坏更换抢修,抢修安措:断开10kV塘下线（右）#002塘下一开关转冷备用，断开10kV塘下线(右)#006刀闸，断开10kV蓬岐线(左)#001蓬岐一开关转冷备用，断开10kV蓬岐线(左)#005刀闸 29日 15:20抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0043,抢修负责人：吴有康,抢修任务：1、10kV塘下线（右）#004，刀闸损坏更换抢修,抢修安措:断开10kV塘下线（右）#002塘下一开关转冷备用，断开10kV塘下线(右)#006刀闸，断开10kV蓬岐线(左)#001蓬岐一开关转冷备用，断开10kV蓬岐线(左)#005刀闸 送电指令票详见指令票NO：连江2023030436 送电成功，结束流程 | 10kV塘下线(右)#004刀闸故障，造成线路停电。 | 加强线路巡视，及时发现故障设备 | 福州.粗芦岛变10kV塘下线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 11:43 | 2023-03-29 15:20 | 配调 | 2023-03-30 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-29 15:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，及时发现故障设备 | 21 | 34 | 3397 | 640FC9F8E24442AEBD26915F64884330421B | 粗芦岛921塘下线 | 归档 | 2023-03-29 18:42 | 是 | 是 | 否 | 是
308 | A477B44287E345CF8B350E69CFDFDD72421B | 龙岩 | A9AD591B-528E-4311-B5CF-DC97160EDFA8 | GZ13575823030096 | 3523032900120152 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347d70bde | 红山供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-29 11:13 | 2023-03-29 12:25 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 29日11:13 腊口变电站.10kV腊圭线903开关过流Ⅲ段动作开关跳闸，重合闸未投；故障原因为：10kV腊圭线#164杆至#165杆树压导线 | 29日11:14腊口变电站.10kV.腊圭线..903开关过流Ⅲ段动作 即通知抢修班组巡视跳闸点腊口变电站.10kV.腊圭线间隔.903开关及其之后的设备，重点关注10kV腊圭线#67杆#67K开关至10kV腊圭线#242之间区域。12时16分巡视人刘德铭、刘德森、钟荣金接受通知，开始巡线。 29日11:15联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：10kV腊圭线#67杆#67K开关由运行转热备用，于29日11:15控分成功 29日11:15联/配调钟沐华【顺控】遥控操作_：腊口变电站.10kV.腊圭线间隔.903开关由热备用转运行，于29日11:15控合成功 29日12:21 联/配调钟沐华收到现场刘德森汇报：现场确认跳闸开关为：10kV腊圭线903开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV腊圭线#67杆#67K开关；隔离状态：热备用； 故障原因：树线矛盾；故障现象：山体滑坡造成树压裸导线； 故障点：10kV腊圭线#164杆至#165杆，故障已处理申请送电 29日12:24联/配调钟沐华遥控操作_：10kV腊圭线#67杆#67K开关由热备用转运行，于29日12:24控合成功 | 1：近日连续暴雨天气，引发山体滑坡树压裸导线，是导致停电的直接原因；2：线路廊道清理不到位，超高树木未采取防护拉措施，是造成停电的间接原因。 | 1：加强汛期线路特巡特护，排查线路廊道清理不到位情况。建立隐患清单并逐单安排消缺； | 腊口变10kV腊圭线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 11:13 |  | 配调 | 2023-03-29 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1：加强汛期线路特巡特护，排查线路廊道清理不到位情况。建立隐患清单并逐单安排消缺； | 14 | 3 | 290 | A477B44287E345CF8B350E69CFDFDD72421B | 腊口变10kV腊圭线903 | 归档 | 2023-03-29 14:53 | 是 | 是 | 否 | 是
307 | a490faa7-c700-4c12-97a0-b1faa2734233 | 三明 | 38030931-EA68-487F-B0FB-79A328240DF3 | LS13585223030035 | 3523032900117866 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 |  |  | 运行维护不当 | 树障 | 2023-03-29 11:06 | 2023-03-29 11:20 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 29日11:4 DMS研判:10kV上仰线908上仰线908#65-1杆分段开关跳闸。 | 29日11:6 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上仰线908#65-1杆分段开关及其之后的设备。11时10分巡视人傅杰接受通知，开始巡线。 11:15 廖祥荣汇报：10kV上仰线908上仰线908#65-1杆分段开关在热备用，申请强送。 29日11:16 联/配调彭莉莎令廖祥荣：10kV上仰线908#65-1杆分段开关由热备用转运行，29日11:20操作成功 |  |  | 南口变10kV上仰线908线路上仰线908#65-1杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 11:05 |  | 配调 | 2023-03-29 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 其他 |  | 5 | 3 | 264 | a490faa7-c700-4c12-97a0-b1faa2734233 | 南口变10kV上仰线908 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
305 | 13DKX-26055 | 漳州 | 91EAFFC7-9851-4F39-A188-8B51779D71B9 | GZ13566023030026 | 3523032900092502 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340d209ac | 配电运检班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-29 10:38 | 2023-03-29 10:46 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 29日10:36 10kV城北线#14杆Z-023开关跳闸，重合闸退出。故障原因为：试送成功，无异常 | 29日10:38 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV城北线#14Z-023断路器及其之后的设备。 29日10:41 联/配调薛桐桐令张志涛：10kV城北线#14Z-023开关由热备用转运行，29日10:45操作成功 | 查无异常 |  | 10kV城北线#14杆Z-023开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 10:37 |  | 配调 | 2023-03-29 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 255864 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 无异常 |  | 20 | 1 | 6058 | 13DKX-26055 | 桥东变桥峰线923 | 归档 | 2023-03-29 16:59 | 是 | 是 | 否 | 是
298 | d3a51e9c-30ad-4d41-9f81-5e34c151d8d6 | 泉州 | 9C91A7A8-433F-4C4A-B3E3-CD50C6066BF4 | GZ13555123030135 | 3523032900088055 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-29 09:58 | 2023-03-29 11:51 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月29日 9:36 IES监盘发现：湖美变10kV日昇线953线路C相完全失地(A相电压为10.09kV,B相电压为9.24kV,C相电压为1.08kV,零序电压为15.70kV,)失地选线为湖美变10kV日昇线953线路,遥控站内开关转热备用，接地消失，选线正确。故障原因：线路巡无异常（待分析） | 2023年3月29日 9:36 IES监盘发现：湖美变10kVⅢ段母线C相完全失地(A相电压为10.09kV,B相电压为9.24kV,C相电压为1.08kV,零序电压为15.70kV,)失地选线为湖美变10kV日昇线953线路。南安县调黄雅昕通知南安县调张珊珊11时23分巡视人黄喆接受通知，开始巡线。 29日09:45联/配调郑慧束、张珊珊遥控操作：10kV日昇线H001环网柜F11开关由运行转热备用，于29日09:45控分失败 29日09:45联/配调郑慧束、张珊珊遥控操作：10kV日昇线H001环网柜F11开关由运行转热备用，于29日09:45控分失败 29日09:46联/配调郑慧束、张珊珊遥控操作：10kV日昇线H001环网柜F11开关由运行转热备用，于29日09:46控分成功接地信号存在 29日09:47联/配调郑慧束、郑明凤遥控操作：湖美变10kV日昇线953开关由运行转热备用，于29日09:47控分成功接地信号消失，南安县调张珊珊通知溪美所林乾根 29日09:51联/配调郑慧束、黄雅昕遥控操作：10kV湖新线丰盛1#环网柜912开关由热备用转运行，于29日09:51控合成功，运行正常 9:54南安县调张珊珊通知溪美所黄喆：10kV日昇线H001环网柜F11开关后段线路负荷已转由10kV湖新线供电，10kV日昇线南安悦公馆1#、2#配电室备自投动作成功，要求检查10kV日昇线阳光优家1#配电室、10kV日昇线日昇新城1#配电室、10kV日昇线世贸璀璨天城开闭所兼1#配电室备自投动作情况。 29日10:18 联/配调郑明凤令溪美所黄喆：10kV日昇线三塘2号变支线1#杆021开关由运行转热备用，29日10:19操作成功 10:19 溪美所黄喆汇报配调郑明凤：10kV日昇线1#杆至16#杆线路巡无异常，人员已撤离线路，申请试送站内开关。 29日10:21联/配调郑明凤、黄雅昕遥控操作：湖美变10kV日昇线953开关由热备用转运行，于29日10:21控合成功，运行正常。南安县调郑明凤通知溪美所黄喆。 29日11:15 溪美街道供电所林乾根汇报南安县调杨杰松：10kV日昇线三塘2号变支线1#杆（大号侧方向）021开关后段线路巡视无异常，具备送电条件。 29日11:15 联/配调杨杰松令溪美街道供电所林乾根：10kV日昇线三塘2号变支线1#杆021开关由热备用转运行，29日11:16操作成功，线路运行正常。 11:25 城区供服（溪美所）杨鸿江汇报南安县调郑明凤：10kV日昇线世贸璀璨天城开闭所兼1#配电室备自投未动作，900开关在热备用。 29日14:52 10kV日昇线H001环网柜F11开关大号侧负荷恢复由10kV日昇线供电（详见指令票：QZNA23030723#） 29日15:58溪美街道供电所杨志达汇报南安县调杨杰松：10kV日昇线阳光优家1#配电室10kV进线备自投保护动作正确（分921开关、合911开关） 16:20 城区供服（溪美所）杨鸿江汇报南安县调郑明凤：10kV日昇新城1#配电室备自投未动作（911开关运行，921开关热备用），现场检查10kV备自投装置显示TV断线。 17:22 城区供服（溪美所）杨鸿江汇报南安县调郑明凤：10kV日昇线世贸璀璨天城开闭所兼1#配电室备自投线头松动，已处理，10kV备自投在充电状态。 30日18:21 方式恢复：详见指令票QZNA23030726 | 10kV日昇线3#杆C相悬瓶击穿 |  | 湖美变10kV日昇线953线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 09:56 |  | 配调 | 2023-03-29 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 5 | 132 | d3a51e9c-30ad-4d41-9f81-5e34c151d8d6 | 湖美变10kV日昇线953 | 归档 | 2023-04-13 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
297 | F0CB3A5997DE40E4BE7E3D9B3D25691B421B | 漳州 | 17F3A098-CE61-4794-9BD0-3FB5AD4B35FF | GZ13566023030025 | 3523032900076196 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340d209ac | 配电运检班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-29 09:51 | 2023-03-29 12:46 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 29日9:49 10kV桥城线#42杆Z-061开关跳闸，重合闸退出。故障原因为：10kV桥城线#52杆P-1302刀闸有树枝 | DMS系统弹窗：29日9:51 10kV桥城线#42杆Z-061开关跳闸，重合闸退出。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV桥城线#42Z-061开关及其之后的设备。9时52分巡视人林清华、许丽忠、许春泉、林建春、沈良发、陈楷飞、张志涛接受通知，开始巡线。 29日10:02 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV桥城线#67杆Z-004开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV桥城线#1杆-10kV桥城线#66杆；试送设备：10kV桥城线#42杆Z-061开关 29日10:06联/配调薛桐桐遥控操作_：10kV桥城线#67杆Z-004开关由运行转热备用，于29日10:06控分成功 29日10:07 联/配调薛桐桐令张志涛：10kV桥城线#42杆Z-061开关由热备用转运行，29日10:23执行失败 29日10:40 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV玉良线#2杆Z-001开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV玉良线#2杆-10kV玉良线#2杆之后设备；试送设备：10kV桥城线#42杆Z-061开关 29日10:55 联/配调薛桐桐令张志涛：10kV玉良线#2杆Z-001开关由运行转热备用，29日10:58操作成功 29日10:58 联/配调薛桐桐令张志涛：10kV桥城线#42Z-061开关由热备用转运行，29日11:18执行失败 29日11:37 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 试送设备：10kV桥城线#42杆Z-061开关； 故障原因：异物引发故障；故障现象：10kV桥城线#52杆P-1302刀闸有树枝； 故障点已处理。 29日11:38 联/配调薛桐桐令张志涛：10kV桥城线#42Z-061开关由热备用转运行，29日11:40操作成功 29日12:04 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV玉胶支线#5杆Z-027开关；试送设备：10kV桥城线#67杆Z-004开关； 巡视无异常范围：10kV玉良线#1杆-10kV玉胶支线#5杆 29日12:04 联/配调薛桐桐令张志涛：10kV玉胶线#5杆Z-027开关由运行转热备用，29日12:05操作成功 29日12:06联/配调薛桐桐遥控操作_：10kV桥城线#67杆Z-004开关由热备用转运行，于29日12:06控合成功 29日12:26 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV城北线#53杆-10kV玉胶支线#5杆；试送设备：10kV玉胶支线#5杆Z-027开关 29日12:26 联/配调薛桐桐令林清华：10kV玉胶线#5杆Z-027开关由热备用转运行，29日12:31操作成功 29日12:38 联/配调薛桐桐收到现场林清华汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV玉良线#2杆-10kV玉良线#2杆之后设备；试送设备：10kV玉良线#2杆Z-001开关 29日12:38 联/配调薛桐桐令林清华：10kV玉良线2杆Z-001开关由热备用转运行，29日12:42操作成功 | 强风雨将树枝吹到10kV城北线#53杆隔离刀闸处 |  | 10kV桥城线#42杆Z-061开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 09:51 |  | 配调 | 2023-03-29 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 重合闸未投入 | 无 | 610793 | 配电运检班 |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 异物引发故障 |  | 34 | 17 | 5743 | F0CB3A5997DE40E4BE7E3D9B3D25691B421B | 桥东变桥城线919 | 归档 | 2023-03-29 17:54 | 是 | 是 | 否 | 是
293 | 13DKX-24651 | 漳州 | 3DC4D5E6-7141-404A-B60B-C53718B6068E | GZ13565423030119 | 3523032900067532 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac0 | 长桥镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-29 09:12 | 2023-03-29 09:12 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 29日9:4 东升变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.24,B相电压为1.33,C相电压为9.93,零序电压为8.74,)，失地选线为东升变10kV赤岭Ⅱ回925线路,选线正确。故障原因： | 29日9:4 DMS研判：东升变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.24,B相电压为1.33,C相电压为9.93,零序电压为8.74,)，失地选线为东升变10kV赤岭Ⅱ回925线路,即通知长桥供电所王顺平以上情况，告知远程以上情况，准备试拉 29日09:06联/配调魏宇鹏【顺控】遥控操作_：10kV赤岭Ⅱ回#209杆B-DlⅡ04开关由运行转热备用，于29日09:06控分成功,接地信号未消失 29日09:06联/配调魏宇鹏【顺控】遥控操作_：东升变10kV赤岭Ⅱ回925开关由运行转热备用，于29日09:06控分成功接地信号消失 29日9:4 DMS研判：东升变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.24,B相电压为1.33,C相电压为9.93,零序电压为8.74,)，将东升变10kV赤岭Ⅱ回925开关转热备用后失地消失,即通知长桥供电所王顺平以上情况，告知远程以上情况，重点巡视东升变10kV赤岭Ⅱ回925开关至10kV赤岭Ⅱ回#209杆之间线路 | 10kV赤岭Ⅱ回山里香#1变分支线#1杆山里香#1变避雷器击穿 |  | 东升变10kV赤岭Ⅱ回925线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 09:12 | 2023-03-29 13:21 | 配调 | 2023-03-29 16:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260832 | 长桥镇供电所 | 2023-03-29 13:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 |  |  | 17 | 22 | 1805 | 13DKX-24651 | 东升变赤岭Ⅱ回925 | 归档 | 2023-03-29 15:29 | 是 | 是 | 否 | 是
292 | 7d10a2c4-9d46-40a5-a6af-daa525e79db6 | 三明 | 782C6665-53FC-4BDE-B227-F70F5336F7A9 | GZ13586023030086 | 3523032900068027 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21e00 | 安砂镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-29 09:10 | 2023-03-29 11:17 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月29日09:03 罗坊变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.48kV,B相电压为0.78kV,C相电压为9.59kV,零序电压为91.46V)，无选线信号。故障原因为： 10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关B相避雷器炸毁。 | 29日9:03 罗坊变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.48kV,B相电压为0.78kV,C相电压为9.59kV,零序电压为91.46V)。即通知抢修班组巡视10kV罗掩线#22杆LF056开关及其之后的设备。 29日09:09联/配调廖尚誉【顺控】遥控操作：10kV罗掩线#22杆LF056开关由运行转热备用，于29日09:09控分成功接地信号消失。 29日10:23 联/配调潘欣然令安砂供电所马瑾荣：10kV尧底支线#1杆LF069开关由运行转热备用，29日10:24操作成功 29日10:28联/配调潘欣然遥控操作_：10kV罗掩线#22杆LF056开关由热备用转运行，于29日10:28控合成功（正常）。 29日10:53安砂供电所马瑾荣汇报：经对线路巡查系10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关B相避雷器炸毁。 29日10:57 联/配调潘欣然令安砂供电所马瑾荣：10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关由运行转冷备用，29日11:10操作成功 29日11:11 联/配调潘欣然令安砂供电所马瑾荣：10kV尧底支线#1杆LF069开关由热备用转运行，29日11:12操作成功（正常） 29日 安砂供电所马瑾龙汇报：10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关B相避雷器炸毁，用户已处理完毕，经验收合格，人员已撤离，具备送电条件，可以送电。即令其：10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关由冷备用转运行，14:55汇报操作完毕。 2023年03月29日14:58掩搡电站（10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMDTYLYH20230329002 | 10kV掩搡电站分线#4杆YH0299开关B相避雷器击穿 |  | 罗坊变10kV罗掩线913线路罗掩线#22杆LF056开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 09:09 |  | 配调 | 2023-03-29 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 601406 | 本部 |  |  | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 2 | 216 | 7d10a2c4-9d46-40a5-a6af-daa525e79db6 | 罗坊变10kV罗掩线913 | 归档 | 2023-03-29 19:30 | 是 | 是 | 否 | 是
290 | 13DKX19445 | 漳州 | CDAA96A3-D29A-4989-B9CE-F7A397BD899B | GZ13565523030051 | 3523032900062228 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13395f074e | 康美镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-03-29 08:53 | 2023-03-29 09:43 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3月29日8:50 光明变10kV光沈线919开关过流Ⅰ段动作跳闸；故障原因为：10kV光沈线#01杆避雷器击穿 | 29日8:53 DMS研判：光明变10kV光沈线919开关过流Ⅰ段动作跳闸； 即通知康美供电所林文俊组织人员巡视跳闸点光明变10kV光沈线919开关及其之后的设备，重点关注光明变10kV光沈线919开关至10kV光沈线联络线#23杆Z-243之间区域。 8:54 通知莆美运维班程玉凯到站检查开关外观及动作次数； 09时02分巡视人曾裕生、陈德成、朱武平、林慧峰、陈林宗、林文俊接受通知，开始巡线。 8:56 通知国宾馆用户电工朱立波：因线路故障，用户自行切换供电线路。 29日09:32 联/配调朱晨帆收到现场陈林宗汇报：经巡线，发现10kV光沈线#01杆P-2595刀闸间隙避雷器本体击穿，现故障已排除，线路其他部分无发现异常，具备送电条件，申请试送 29日09:41联/配调张雪妹遥控操作_：光明变10kV光沈线919开关由热备用转运行，于29日09:41控合成功(正常) 29日09:46 联/配调朱晨帆通知朱立波：通知国宾馆用户电工朱立波10kV光沈线线路已恢复正常 09:50 莆美运维站曾真汇报：光明变10kV光沈线919开关外观检查正常，动作相AC相，动作电流111.63A（二次侧）/13395.6A（一次侧） | 10kV光沈线#01杆P-2595刀闸间隙避雷器本体击穿 |  | 光明变光沈线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 08:52 |  | 配调 | 2023-03-29 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 11 | 7 | 1214 | 13DKX19445 | 光明变光沈线919 | 归档 | 2023-03-29 10:34 | 是 | 是 | 否 | 是
287 | 13DKX-30811 | 漳州 | 16753DD4-E4A6-41F3-BDBB-06C50D0A0791 | GZ13565423030118 | 3523032900033458 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac6 | 杜浔镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-29 07:44 | 2023-03-29 09:03 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 29日7:42 10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关跳闸（有王伟松） 故障原因为： | 29日7:42 DMS系统研判：10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关跳闸、07：43永鑫水电站确认已停机:即通知远程、杜浔供电所张建自以上情况、巡视跳闸点10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关及其之后的设备。08时22分巡视人洪和贵、林智祥、刘棠怀、张建自、卢瑞林接受通知，开始巡线。 29日08:22 联/配调黄辉明收到现场杜浔供电所张建自汇报： 现场确认10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关跳闸、 10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆至#72杆线路经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件 29日08:25 联/配调黄辉明收到现场杜浔供电所张建自汇报：现场确认10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关跳闸、 10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆至#72杆线路经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件 29日08:24 联/配调黄辉明令张建自：10kV正阳Ⅰ回过洋支线#72杆Fzw-DyⅠ14开关由运行转热备用，29日08:26操作成功 29日08:27 联/配调黄辉明令张建自：10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关由热备用转运行，29日08:30操作成功 29日08:50 联/配调黄辉明收到现场杜浔供电所张建自汇报：经巡线发现小鸟触碰10kV正阳Ⅰ回王伟松分支线#15杆王伟松配变高压引线、已清除、人员已撤离具备送电条件 29日08:52 联/配调黄辉明令张建自：10kV正阳Ⅰ回过洋支线#72杆Fzw-DyⅠ14开关由热备用转运行，29日08:58操作成功 29日08:57 联/配调黄辉明令张建自：10kV正阳Ⅰ回龙潭分支线#28杆Fzw-DyⅠ15开关由热备用转运行，29日08:59操作成功 | 加强线路巡视,树木清障 |  | 10kV正阳Ⅰ回过洋支线#16杆Fzw-DyⅠ11开关（由金源变金港线919线路供电） | 否 |  |  |  | 2023-03-29 07:43 |  | 配调 | 2023-03-29 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610761 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 29 | 7 | 3810 | 13DKX-30811 | 金源变金港线919 | 归档 | 2023-04-27 10:47 | 是 | 是 | 否 | 是
286 | ba78b268-cdcc-4d74-a984-7c09f77d117f | 龙岩 | 25833DD8-1333-4DCE-B541-18A88469F389 | GZ13575423030081 | 3523032900033055 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e28 | 官庄供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 07:42 | 2023-03-29 17:09 | 分支线停电 | 母线失地 | 03月29日7:40 DMS监盘发现：官庄变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为8.98,B相电压为1.95,C相电压为9.16,零序电压为68.80,)无选线信号，07:42遥控10kV官屋支线#002杆K1开关由运行转热备用，于29日07:42控分成功接地信号消失。故障原因为：10kV官屋支线#033杆屋背岭配变绝缘受损 | 29日7:40 官庄变电站失地(官庄变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.98,B相电压为1.95,C相电压为9.16,零序电压为68.80,)。即通知抢修班组 29日07:42联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV官屋支线#002杆K1开关由运行转热备用，于29日07:42控分成功接地信号消失 29日7:43 官庄变电站失地(官庄变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.98,B相电压为1.95,C相电压为9.16,零序电压为68.80,)。即通知官庄所蓝金良巡视10kV官屋支线#002杆K1开关及其之后的设备。07时45分巡视人刘宁、刘如庆、林锦福、蓝尚隆、曹锡元、蓝金良接受通知，开始巡线。07时47分巡视人刘宁、刘如庆、林锦福、蓝尚隆、兰富坤、曹锡元、蓝金良接受通知，开始巡线。 29日09:00 联/配调何琼英收到现场官庄所蓝金良汇报：_10kV官屋支线#002杆后主线路巡线未发现异常，申请先断开10kV官岗寨下配变支线#001杆G1刀闸，试送10kV官屋支线#002杆K1开关 29日09:01 联/配调何琼英令蓝金良：10kV岗下寨配变支线#001杆G1刀闸由合闸转分闸，29日09:02操作成功 29日09:07联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#002杆K1开关由热备用转运行，于29日09:07控合失败 29日09:08联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#002杆K1开关由热备用转运行，于29日09:08控合失败 29日09:12联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#002杆K1开关由热备用转运行，于29日09:12控合成功，出现官庄变10kV.Ⅰ段母线B相不完全失地（9.07 3.6 7.62） 29日09:12联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#002杆K1开关由运行转热备用，于29日09:12控分成功接地信号消失 29日09:13 联/配调何琼英令蓝金良：10kV岗下寨配变支线#001杆G1刀闸由分闸转合闸，29日09:15操作成功 29日10:30 联/配调何琼英收到现场官庄所蓝金良汇报：_10kV官屋支线#002杆后线路设备查无异常，申请将各分支配变转热备用，试送10kV官屋支线#002杆K1开关 29日10:31 联/配调何琼英令蓝金良：10kV官屋支线#003杆G1刀闸由合闸转分闸，29日10:32操作成功 29日10:33 联/配调何琼英令刘宁：10kV官屋支线#006-2杆福泉井配变由运行转热备用，29日10:35操作成功 29日10:40 联/配调何琼英令蓝金良：10kV官屋支线#011-1杆山子口配变由运行转热备用，29日10:44操作成功 29日10:43 联/配调张崇高令刘宁：10kV贵和村#3配变支线#004杆贵和村#3配变由运行转热备用，29日10:45操作成功 29日10:48联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#014杆K1开关由运行转热备用，于29日10:48控分成功 29日10:49联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#002杆K1开关由热备用转运行，于29日10:49控合成功 29日10:50联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#014杆K1开关由热备用转运行，于29日10:50控合成功，出现官庄变10kV.Ⅰ段母线B相不完全失地（9.24 3.18 7.9） 29日10:51联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#014杆K1开关由运行转热备用，于29日10:51控分成功接地信号消失 29日10:53 联/配调何琼英令刘宁：10kV贵和村#3配变支线#004杆贵和村#3配变由热备用转运行，29日10:54操作成功 29日10:57 联/配调何琼英令蓝金良：10kV官屋支线#011-1杆山子口配变由热备用转运行，29日11:14操作成功 29日10:58 联/配调何琼英令刘宁：10kV官屋支线#006-2杆福泉井配变由热备用转运行，29日10:59操作成功 29日11:43 联/配调何琼英令蓝金良：10kV官屋支线#020-1杆贵和村（光伏）配变由运行转热备用，29日11:51操作成功 29日11:48 联/配调何琼英令刘宁：10kV贵和村#2配变分支线#04杆贵和村#2配变由运行转热备用，29日11:49操作成功 29日11:52 联/配调何琼英令蓝金良：10kV官屋支线#033杆屋背岭配变由运行转热备用，29日11:58操作成功 29日11:53 联/配调何琼英令刘宁：10kV陈屋塘配变分支线#007杆陈屋塘配变由运行转热备用，29日11:54操作成功 29日12:00联/配调何琼英遥控操作_：10kV官屋支线#014杆K1开关由热备用转运行，于29日12:00控合成功 29日12:00 联/配调何琼英令蓝金 | 10kV屋背岭配变变压器内部绝缘受损 | 更换变压器 | 10kV官曾线官屋支线#002杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 07:42 |  | 配调 | 2023-03-29 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 基础损坏 | 变压器散热片或台架等机械损坏或受外部火灾影响 | 配网设备故障 | 更换变压器 | 9 | 1 | 687 | ba78b268-cdcc-4d74-a984-7c09f77d117f | 官庄变10kV官曾线939线路 | 归档 | 2023-03-29 15:30 | 是 | 是 | 否 | 是
285 | 743585E92FEB4533821E4A342EC120F1421B | 南平 | FBC03167-A63B-4878-91B6-851EF7B17C32 | GZ13595723030017 | 3523032900032456 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-29 07:38 | 2023-03-29 07:59 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 3月29日7:30 10kV龚家湾线001杆8K320开关跳闸，原因：强对流天气导致开关跳闸 | 29日7:30 DMS系统研判：10kV龚家湾线001杆8K320开关跳闸 29日7:30 通知寨里供电所邱永春、配抢班元丽莹 29日7:45 寨里供电所邱永春汇报：10kV龚家湾线001杆8K320开关现场处热备用，申请试送10kV龚家湾线001杆8K320开关 29日7:46 令寨里供电所邱永春：10kV龚家湾线001杆8K320开关由热备用转运行，于29日7:47操作完毕，正常 29日7:47通知配抢班元丽莹 | 因雷雨强对流天气，导致柱上开关跳闸。 | 结合停电在线路上加装线路避雷器及接地引下线 | 10kV龚家湾线 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 07:36 | 2023-03-29 07:47 | 配调 | 2023-03-29 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 重合不成功 | 无 | 260269 | 寨里供电所 | 2023-03-29 07:47 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 恶劣天气 | 结合停电在线路上加装线路避雷器及接地引下线 | 22 | 20 | 686 | 743585E92FEB4533821E4A342EC120F1421B | 寨里变10kV龚家湾线913 | 归档 | 2023-03-29 13:06 | 是 | 是 | 否 | 是
283 | 13FZX523469 | 龙岩 | B0950641-1A59-495C-86BF-C5F7333D5E70 | GZ13576023030064 | 3523032900026913 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13495d0c52 | 新桥供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-29 07:23 | 2023-03-29 09:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-03-29 7：15 IES700监盘发现：麦元变公用测控间隔报“10kVⅡ段消谐接地告警：信号。29日7：18遥合麦新线#55杆55K开关，新桥变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.65,B相电压为0.73,C相电压为10.12)，29日07:22遥分10kV麦新线#23杆K1开关，失地信号消失。故障原因为：10kV麦产线29杆避雷器引线搭在刀闸 | 29日07：20遥控麦元变10kV麦新线906开关由运行转热备用，29日07：21执行成功,失地未消失 29日07:22联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦新线#23杆K1开关由运行转热备用，于29日07:22控分成功接地信号消失 2023-03-29 7：15 IES700监盘发现：麦元变公用测控间隔报“10kVⅡ段消谐接地告警：信号。29日7：18遥合麦新线#55杆55K开关，新桥变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.65,B相电压为0.73,C相电压为10.12)，29日07:22遥分10kV麦新线#23杆K1开关，失地信号消失。即通知抢修班组巡视麦元变10kV麦新线906间隔至10kV麦新线#23杆K1开关的设备。07时35分巡视人黄耀强、蓝健强、陈福龙接受通知，开始巡线。 29日08:22 联/配调易荣翔收到现场蓝健强汇报：10kV麦产线29开关后端无异常，申请：断开10kV麦产线#29杆29K开关，试送10kV麦产线#86杆K1开关 29日08:23 联/配调易荣翔令蓝健强：10kV麦产线#29杆29K开关由运行转热备用，29日08:24操作成功 29日08:25联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦产线#86杆K1开关由热备用转运行，于29日08:25控合成功，失地出现 29日08:26联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦产线#86杆K1开关由运行转热备用，于29日08:26控分成功，失地消失 29日08:49 联/配调易荣翔收到现场蓝健强汇报：故障点：10kV麦产线29杆避雷器引线搭在刀闸，已用绝缘棒处理完毕申请试送 29日08:52联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦新线#23杆K1开关由热备用转运行，于29日08:52控合失败 29日08:53联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦新线#23杆K1开关由热备用转运行，于29日08:53控合失败 29日08:54联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦新线#23杆K1开关由热备用转运行，于29日08:54控合成功，送电运行正常 29日08:54 联/配调易荣翔令蓝健强：10kV麦产线#29杆29K开关由热备用转运行，29日08:57操作成功，送电运行正常 29日08:59联/配调易荣翔遥控操作_：漳平麦元变电站.10kV.麦新线间隔.906开关由热备用转运行，于29日08:59控合成功 29日08:59联/配调易荣翔遥控操作_：10kV麦新线#55杆55K开关由运行转热备用，于29日08:59控分成功 | 1.线路巡视不到位 | 1、加大对线路的巡视，确保不在因为此类问题引发故障。 2.利用有效的科技手段，开展线路设备红外测温及超声波检测，及时发现隐藏的隐患，做好隐患登记，并落实闭环消缺整改 | 漳平麦元变电站麦元变电站10kV麦高线#902线路麦新线#23杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 07:23 | 2023-03-29 09:00 | 配调 | 2023-03-29 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2023-03-29 09:00 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 | 1、加大对线路的巡视，确保不在因为此类问题引发故障。 2.利用有效的科技手段，开展线路设备红外测温及超声波检测，及时发现隐藏的隐患，做好隐患登记，并落实闭环消缺整改 | 7 | 1 | 757 | 13FZX523469 | 麦元变电站10kV麦新线#906 | 归档 | 2023-03-29 09:56 | 是 | 是 | 否 | 是
282 | 7438ad09-8530-4b5d-b3a4-0a75bfafbaf4 | 南平 | BD4B1430-9B4E-4099-9BBC-C6063BD3DF07 | GZ13595523030046 | 3523032900025824 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fa | 莒口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-29 07:15 | 2023-03-29 08:01 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月29日07:01 南平.莒口变/10kV.Ⅰ段母线B相不完全失地(A相电压为9.95kV,B相电压为2.86kV,C相电压为7.57kV,零序电压为77.63V,)无接地选线。故障原因为： 用户内部故障 | 03月29日07:01 建阳县调监控罗晓伟汇报：07:01南平.莒口变B相不完全失地(南平.莒口变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.95kV,B相电压为2.86kV,C相电压为7.57kV,零序电压为77.63V,)，无接地选线 查看DMS显示：10kV茶布线176杆KY767开关零序电流突变至6.11A 03月29日07:11联/配调林棋镕遥控操作_：10kV茶布线176杆KY767开关由运行转热备用，于29日07:11控分成功接地信号消失，转告莒口所郑寿清及建阳服务调度班胡晓清 29日07:54 联/配调汤淑瑶令莒口操作周晓龙：10kV茶布线202甲杆K739开关由运行转冷备用，29日07:54操作成功 29日07:55联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV茶布线176杆KY767开关由热备用转运行，于29日07:55控合成功,正常，转告莒口所周晓龙及建阳服务调度班胡晓清 29日07:01南平.莒口变不完全失地(南平.莒口变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.95kV,B相电压为2.86kV,C相电压为7.57kV,零序电压为77.63V,)，无接地选线 29日07:54 联/配调汤淑瑶令莒口操作周晓龙：10kV茶布线202甲杆K739开关由运行转冷备用，29日07:54操作成功 转LS13595523030047故障单执行 2023年03月29日11:52金矿（10kV茶布线202甲杆K739开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NPJYYLYH20230329001 | 雷击 |  | 10kV茶布线176杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 14:15 | 配调 | 2023-03-29 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 431075 | 建阳配电抢修班 | 2023-03-29 14:15 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 用户内部故障 |  | 1 | 2 | 16 | 7438ad09-8530-4b5d-b3a4-0a75bfafbaf4 | 莒口变10kV茶布线911 | 归档 | 2023-03-29 16:34 | 是 | 是 | 否 | 是
281 | 535da61a-796c-4416-8b28-7f8fbc324b1f | 龙岩 | 518F62D9-E240-414B-A648-58E1B17A5380 | GZ13575423030080 | 3523032900024610 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361790e1a | 中都供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-29 06:53 | 2023-03-29 09:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 29日6:52 DMS监盘发现：10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关相间过流保护动作跳闸；重合闸动作不成功，故障原因为：无异常（待分析） | 29日6:53 10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关 跳闸；10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关10kV亲丰支线#23K001开关事故总告警；10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关10kV亲丰支线#23K001开关相间过流保护动作；10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关10kV亲丰支线#23K001开关B相过流告警；10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关10kV亲丰支线#23K001开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关之后区域。06时55分巡视人何桂庭、张昌雄、丘其彪接受通知，开始巡线。 29日09:41 联/配调何琼英收到现场郭建新汇报：现场确认跳闸开关为：10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关；保护动作：10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关过流Ⅱ段保护动作，故障电流xxA，；试送设备：10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关 29日09:42 联/配调何琼英收到现场中都 所郭建新汇报：_10kV中古线亲丰支线#23杆后全线巡视未发现异常，申请试送 29日09:45联/配调何琼英遥控操作_：10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关由热备用转运行，于29日09:45控合成功 | 巡视未发现问题，待不下雨后再次巡视 |  | 10kV中古线亲丰支线#23杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 06:52 |  | 配调 | 2023-03-29 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 0 | 64 | 535da61a-796c-4416-8b28-7f8fbc324b1f | 中都变10kV中古线971线路 | 归档 | 2023-03-29 10:38 | 是 | 是 | 否 | 是
280 | 076ABD0C0D6C4916BB7B7DE02F46AE70421B | 三明 | 40B494A3-40A5-4AF4-B66C-4A488D7172AA | GZ13586023030085 | 3523032900023468 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21e00 | 安砂镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-29 06:47 | 2023-03-29 14:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月29日06时33分 DMS研判10kV半古支线#1杆LF118开关跳闸，相间速断保护动作，重合闸动作，过流后加速动作，重合不成功。故障原因：10kV半古支线#36杆至#38杆防护区外大树整棵倒塌导致C相导线断线、A、B相导线掉落。 | 2023年03月29日06时43分：永田联调林韦斌发布停电信息，DMS研判10kV半古支线#1杆LF118开关跳闸，相间速断保护动作，重合闸动作，过流后加速动作，重合不成功，通知相关人员巡视10kV半古支线#1杆LF118开关及其之后设备。06时47分巡视人马瑾荣、吴术荣、罗兴根、游兴规接受通知，开始巡线。 29日06:39 永田联调林韦斌令永田联调张小琪：10kV半古支线#1杆LF118开关由热备用转运行，29日06:39汇报操作失败（强送不成功，过流后加速动作）。 29日08:31 联/配调林韦斌收到安砂供电所游兴规汇报：10kV半古支线#36杆至#38杆防护区外大树整棵倒塌导致C相导线断线，A、B相导线掉落，现申请将10kV半古支线#1杆LF118开关由热备用转冷备用。 29日08:38 联/配调林韦斌令安砂供电所游兴规：10kV半古支线#1杆LF118开关由热备用转冷备用，29日09:02操作成功 29日09:18 申请配电故障抢修单NO：ASS20230329001，工作负责人：游兴规，工作内容：1.10kV半古支线#36杆~#38杆C相导线断线修复（Ⅰ类缺陷），2.10kV半古支线#37杆B、A相导线脱落恢复（Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV半古支线#1杆LF118开关、LF117刀闸。 29日 09:19抢修许可票号：ASS20230329001,抢修负责人：游兴规,抢修任务：1.10kV半古支线#36杆~#38杆C相导线断线修复（Ⅰ类缺陷），2.10kV半古支线#37杆B、A相导线脱落恢复（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:10kV半古支线#1杆LF118开关、LF117刀闸。 29日 14:15抢修终结票号：ASS20230329001,抢修负责人：游兴规,抢修任务：1.10kV半古支线#36杆~#38杆C相导线断线修复（Ⅰ类缺陷），2.10kV半古支线#37杆B、A相导线脱落恢复（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:10kV半古支线#1杆LF118开关、LF117刀闸。 送电票：SMYT23030822，29日14:16开始执行，29日14时25分执行完毕。 | 10kV半古支线#36杆至#38杆山体滑坡导致防护区外大树整棵倒塌导致C相导线断线、A、B相导线掉落。 |  | 半村变10kV半欧线9A4线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 06:42 | 2023-03-29 14:22 | 配调 | 2023-03-29 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流加速段 | 重合不成功 | 无 | 601406 | 本部 | 2023-03-29 14:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 4 | 0 | 81 | 076ABD0C0D6C4916BB7B7DE02F46AE70421B | 半村变10kV半欧线9A4 | 归档 | 2023-03-29 19:26 | 是 | 是 | 否 | 是
278 | e7f30106-811e-48c6-94ba-989f024cdd40 | 宁德 | E0410E1F-05D8-489A-8C62-98C3F314CAD2 | GZ135323030030 | 3523032900016401 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364570f02,8a0f688f46db11f00146db1365030f3a,8a0f688f46db11f00146db1365030f3e | 金涵乡供电所,配电大一次二班,配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-29 06:29 | 2023-03-29 08:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月29日6:29 金涵小区二期开闭所10kV蕉城Ⅳ线903开关跳闸。故障原因：10kV蕉城IV线025线#013杆至#013-1杆B线导线断线（用户产权） | 29日07:09 联/配调陈语收到现场抢修班雷明建汇报：_10kV蕉城IV线025线#013杆013开关与0131刀闸之间的引线断线。 29日07:10 联/配调陈语令抢修班雷明建：10kV蕉城Ⅳ线#013杆013开关由运行转冷备用，29日07:11操作成功 29日07:16 联/配调陈语令金涵所郑兴赟：金涵小区二期开闭所10kV蕉城Ⅳ线903线路由热备用转运行，29日07:16操作成功。送电正常 29日 07:20与市医院（蕉城区）及康复医院确认：用户设备已备投动作，正常供电。与宁德市康复医院联系，本身在另一路电源供电，供电正常。 29日07:22 联/配调陈语令抢修班雷明建：蕉南市场环网柜10kV医蕉联络901线路由热备用转运行，29日07:23操作成功，送电正常 29日07:25 联/配调林凯收到现场配电大一次二班毛厚钟汇报：_断线点可能位于10kV蕉城IV线025线#013杆至#013-1杆，现场接线复杂，为防止断线接地风险，申请断10kV蕉城Ⅳ线#004杆004开关，再进一步检查断线点 29日07:26 联/配调陈语令配调班林凯：10kV蕉城Ⅳ线#004杆004开关由运行转热备用（遥），29日07:26操作成功 29日07:57 联/配调陈语令抢修班连尚威：10kV蕉城Ⅳ线#013-1杆013-1开关由运行转冷备用，29日08:03操作成功 29日08:05 联/配调林凯收到现场配电大一次二班毛厚钟汇报：_经确认，断线点确在10kV蕉城IV线025线#013杆至#013-1杆。 29日08:07联/配调林凯遥控操作_：10kV蕉城Ⅳ线#004杆004开关由热备用转运行，于29日08:07控合成功。除国家安全局配电室用户设备外，其他线路均送电正常。 后续处理记录，详见故障单LS13535923030005 2023年03月29日18:42国家安全配电室（10kV蕉城Ⅳ线025线#013-1杆013-1开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NDBBYLYH20230329002 | 10kV蕉城IV线#013杆至#013-1杆线路段为用户产权设备，2007年投运，#013杆大号侧使用的耐张绝缘子为单片型，投运时间久，其金属及瓷瓶部分老化严重，3月29日发生闪络击穿并断裂。 |  | 金涵小区二期开闭所10kV蕉城Ⅳ线025线路金涵小区二期开闭所蕉城Ⅳ线903开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 06:29 | 2023-03-29 08:43 | 配调 | 2023-03-29 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430623 | 配电大一次二班 | 2023-03-29 08:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 6 | 13 | 753 | e7f30106-811e-48c6-94ba-989f024cdd40 | 蕉城Ⅳ线025线路 | 归档 | 2023-03-29 16:55 | 是 | 是 | 否 | 是
275 | b421b083-36d5-42c1-9328-049a9ce823b6 | 漳州 | 5444C5A9-3749-4A3D-A74F-CF1B058F9A7F | GZ13565323030021 | 3523032900012730 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341eb09fe | 武安镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-29 02:08 | 2023-03-29 07:52 | 分支线停电 | 母线失地 | 29日1:53 长泰城关变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.13,B相电压为9.28,C相电压为9.67,零序电压为12.01,)失地选线为长泰城关变10kV二轻线913线路,选线正确。故障原因为：10kV二轻线协忠支线#004杆K0713开关瓷柱断裂损坏 | 29日1:53 IES700系统与DMS系统研判长泰城关变完全失地(长泰城关变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.13,B相电压为9.28,C相电压为9.67,零序电压为12.01,)。失地选线为长泰城关变10kV二轻线913线路，根据选线信息及开关上送小电流接地信号进行试拉 29日02:05联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：10kV二轻线宏宇支线#2A-#2B门杆Z-113006开关由运行转热备用，于29日02:05控分成功。接地信号消失 29日2:32 IES700系统与DMS系统研判长泰城关变完全失地(长泰城关变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.13,B相电压为9.28,C相电压为9.67,零序电压为12.01,)。失地选线为长泰城关变10kV二轻线913线路。试拉开10kV二轻线宏宇支线#2A-#2B门杆Z-113006开关后失地消失。即发布停电信息，通知抢修班组巡视10kV二轻线宏宇支线#2A-#2B门杆Z-113006开关及其之后的设备。武安所陈志贤接受通知，开始巡线。 29日03:07 联/配调吴若玮收到现场陈志贤汇报故障原因：10kV二轻线协忠支线#004杆K0713开关瓷柱断裂损坏； 故障点：10kV二轻线协忠支线#004杆K0713开关； 申请隔离设备：10kV二轻线宏宇支线#3+1杆G113005刀闸； 29日03:09 联/配调吴若玮已同双电源用户，迎宾路抽水箱式变（双）,供电公司配电室（双）确认二轻线侧开关均在热备用状态 联/配调吴若玮令陈志贤查： 10kV二轻线宏宇支线#2A-#2B门杆Z-113006开关确在热备用，29日03:09操作成功 联/配调吴若玮令陈志贤：10kV二轻线宏宇支线#3+1杆G113005刀闸由合闸转分闸，29日03:18操作成功 29日03:22联/配调吴若玮遥控操作_：10kV二轻线宏宇支线#2A-#2B门杆Z-113006开关由热备用转运行，于29日03:22控合成功 29日04:40 申请配电故障抢修单NO：2301050，工作负责人：蒋治国，工作内容：10kV二轻线协忠支线#004杆K0713开关瓷瓶破裂抢修，安全措施：10kV二轻线宏宇支线#3+1杆G113005刀闸由合闸转分闸。。 29日05:02抢修许可：配电故障抢修单票号：2301050，抢修负责人：蒋治国，抢修任务：10kV二轻线协忠支线#004杆K0713开关瓷瓶破裂抢修，抢修安措：10kV二轻线宏宇支线#3+1杆G113005刀闸由合闸转分闸。 29日 07:06抢修终结，配电故障抢修单票号：2301050，抢修负责人：蒋治国，抢修任务：10kV二轻线协忠支线#004杆K0713开关瓷瓶破裂抢修，抢修安措：10kV二轻线宏宇支线#3+1杆G113005刀闸由合闸转分闸。 送电票：ZZCT23030214，29日07:07开始执行，29日07时53分执行完毕。线路正常 | 由于开关瓷瓶损坏引起失地。 | 拆除开关引起，短接刀闸，等综合检修更换。 | 长泰城关变10kV二轻线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 02:07 | 2023-03-29 07:54 | 配调 | 2023-03-29 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 15059617332 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 2023-03-29 07:54 | 开关需要更换 | 是 | 是 | 是 |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 | 拆除开关引起，短接刀闸，等综合检修更换。 | 3 | 18 | 137 | b421b083-36d5-42c1-9328-049a9ce823b6 | 长泰城关变二轻线913 | 归档 | 2023-03-29 08:21 | 是 | 是 | 否 | 是
274 | 13DKX-26352 | 漳州 | 85DF1C8F-F7C7-4FF5-9156-80A69B982759 | GZ13565323030020 | 3523032900007837 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a00 | 坂里乡供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-29 01:59 | 2023-03-29 08:25 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 29日1:25 坂里变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.02,B相电压为1.65,C相电压为8.71,零序电压为88.23,)失地选线为坂里变全部馈线，选线错误,。故障原因为： | 29日1:25 700与DMS系统研判：坂里变B相完全失地(坂里变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.02,B相电压为1.65,C相电压为8.71,零序电压为88.23,)。失地选线为坂里变全部馈线，选线错误,。根据故障选线融合法排序进行试拉 29日01:39联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.黄西坑线间隔.912开关由运行转热备用，于29日01:39控分成功-失地信号未消失 29日01:39联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.黄西坑线间隔.912开关由热备用转运行，于日控合成功， 29日01:40联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.坂坪线间隔.916开关由运行转热备用，于日控分成功-失地信号未消失 29日01:40联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.坂坪线间隔.916开关由热备用转运行，于29日01:40控合成功 29日01:44联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.坂正Ⅱ回间隔.918开关由运行转热备用，于29日01:44控分成功-失地信号未消失 29日01:44联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.坂正Ⅱ回间隔.918开关由热备用转运行，于29日01:44控合成功 29日01:48联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.坂沙线间隔.917开关由运行转热备用，于日控分成功-失地信号未消失 29日01:49联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.坂沙线间隔.917开关由热备用转运行，于29日01:49控合成功 29日01:50联/配调吴若玮【顺控】遥控操作_：坂里变.10kV.新坂线间隔.915开关由运行转热备用，于29日01:50控分成功接地信号消失 29日1:59 坂里变B相完全失地(坂里变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.02,B相电压为1.65,C相电压为8.71,零序电压为88.23,)，试拉开坂里变10kV新坂线915开关后失地消失。即通知抢修班组巡视坂里变.10kV新坂线915开关及其之后的设备。02时57分巡视人汤华武、程志强、杨贵海、谢美强接受通知，开始巡线。 29日03:09 联/配调吴若玮收到现场杨贵海汇报：现场10kV新坂线#030-#030A门杆K0750开关前段巡视无异常申请试送 29日03:09 联/配调吴若玮令杨贵海：10kV新坂线#030-#030A门杆K0750开关由运行转热备用，29日03:10操作成功 29日03:10联/配调吴若玮遥控操作_：坂里变10kV新坂线915开关由热备用转运行，于29日03:10控合成功，正常 29日03:28 联/配调吴若玮收到现场谢美强汇报：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关前段巡视无异常，申请分段试送 试送设备：10kV新坂线#030-#030AK0750开关 29日03:29 联/配调低压吴若玮令谢美强：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关由运行转热备用，29日03:37操作成功 29日03:50联/配调吴若玮遥控操作_：10kV新坂线#030-#030A门杆K0750开关 由热备用转运行，于29日03:50控合成功 29日04:55 联/配调吴若玮收到现场谢美强汇报：保护动作：； 故障原因：树线矛盾；故障现象：10kV新坂线高层支线#006-#006A门杆至#007杆段有巨尾桉碰到带电线路，试送期间有火花 29日04:56联/配调吴若玮遥控操作_：10kV新坂线#030-#030AK0750开关由热备用转运行，于29日04:56控合成功--失地依然存在，立即断开开关，失地消失，通知现场继续巡视 29日05:10 联/配调黄琼收到现场谢美强汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV新坂线高层支线#001G2050刀闸；试送设备：10kV新坂线#030-#030AK0750开关 29日05:12 联/配调低压黄琼令杨贵海：10kV新坂线定治支线#030-#030A门杆LK0407开关查开关确在热备用，29日05:30操作成功 29日05:31 联/配调低压黄琼令杨贵海：10kV新坂线高层支线#001G2050刀闸由合闸转分闸，29日05:36操作成功 29日05:38 联/配调低压吴若玮令黄琼：10kV新坂线#030-#030AK0750开关由热备用转运行29日05:38下令 29日05:40联/配调吴若玮遥控操作黄琼：10kV新坂线#030-#030AK0750开关由热备用转运行，于29日05:40控合成功--失地依然存在，立即断开开关，失地消失，通知现场继续巡视 29日06:04 联/配调黄琼收到现场杨贵海汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV坂正 | 10kV新坂线李口支线#030-#030A门杆LG1221刀闸引接的中相避雷器由于老化，且受到连日降雨影响，避雷器击穿，导致坂里变B相完全失地故障。 | 1、已将故障的避雷器清除，并恢复送电。 2、加强线路巡视，加强绝缘子，避雷器排查。 | 坂里变10kV新坂线915 | 否 |  |  |  | 2023-03-29 01:58 | 2023-03-29 08:10 | 配调 | 2023-03-29 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 254803 | 坂里乡供电所 | 2023-03-29 08:10 |  | 否 | 否 | 是 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 1、已将故障的避雷器清除，并恢复送电。 2、加强线路巡视，加强绝缘子，避雷器排查。 | 14 | 13 | 864 | 13DKX-26352 | 坂里变新坂线915 | 归档 | 2023-03-29 09:33 | 是 | 是 | 否 | 是
269 | 6037CF3112154C98A24082A83BEBB2380000 | 泉州 | A3D7D583-5DB5-4E36-88FF-BBE781F25FF4 | GZ13556023030088 | 3523032800176261 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531894 | 罗山街道供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-28 22:35 | 2023-03-29 01:41 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月28日22:21 IES700监盘发现：内江变10kV瑞鹊线611线路A相完全失地(A相电压为0.03,B相电压为10.57,C相电压为10.48,零序电压为18.04)，选线正确，故障原因：查无异常，线路于29日1:28恢复送电。 | 28日22:21调控黄文远 IES700监盘发现：内江变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地（A相电压为0.03,B相电压为10.57,C相电压为10.48,零序电压为18.04)，选线瑞鹊线611线路。 28日22:31联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：许坑5变支线#1杆K4126开关由运行转热备用，于28日22:31控分成功，失地信号未消失。 28日22:31联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：许坑支线#11杆古坑线与瑞鹊线联络K4117开关由热备用转运行，于28日22:31控合成功 28日22:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：瑞鹊线#43杆K4132开关（三遥）由运行转热备用，于28日22:32控分成功，失地信号未消失。 28日22:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：许坑5变支线#1杆K4126开关由热备用转运行，于28日22:32控合成功 28日22:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：瑞鹊线#25杆K4140开关（四遥）由运行转热备用，于28日22:32控分成功，失地信号未消失。 28日22:33联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：瑞鹊线#43杆K4132开关（三遥）由热备用转运行，于28日22:33控合成功 28日22:33联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：内江变电站.10kV.瑞鹊线间隔.611开关由运行转热备用，于28日22:33控分成功接地信号消失 28日22:35 调控黄文远通知罗山所柯联丰：内江变10kV瑞鹊线611线路A相完全失地，已将瑞鹊线站内开关及瑞鹊线#25杆K4140开关转热备用，瑞鹊线#25杆后段负荷转由古坑线供电。 28日22:40 调控许有吉通知季延中学高供林文炯：对季延中学高供进行巡视。23时01分巡视人陈国灿、柯联丰接受通知，开始巡线。 22:38 季延初中高供肖文锻汇报调控蔡健健：对季延初中高供内部设备检查无异常。 28日22:40 联/配调蔡健健令肖文锻：季延初中高供10kV瑞鹊线901开关由运行转冷备用，28日22:44操作成功 28日22:40 联/配调蔡健健令肖文锻：季延初中高供10kV上郭线902开关由冷备用转运行，28日22:44操作成功 28日22:55季延中学高供林文炯汇报调控黄文远：对季延中学高供内部设备检查无异常。 28日22:55 联/配调黄文远令林文炯：季延中学高供10kV瑞鹊线901开关由运行转冷备用，28日22:57操作成功 28日22:55 联/配调黄文远令林文炯：季延中学高供10kV母分900开关由冷备用转运行，28日22:57操作成功 29日00:12罗山所柯联丰汇报调控黄文远：对瑞鹊线进行巡视29日00:13联/配调黄文远遥控操作_：10kV瑞鹊线初季支线#1杆K4015（四遥）开关由运行转热备用，于29日00:13控分成功 29日00:14联/配调黄文远遥控操作_：10kV瑞鹊线#19杆K4112（三遥）开关由运行转热备用，于29日00:14控分成功 29日00:19 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线初季支线#2杆季中支线28开关由运行转热备用，29日00:43操作成功 29日00:19 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线#22杆K4059开关由运行转热备用，29日00:43操作成功 29日00:19 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线#24杆看守所支线26开关由运行转热备用，29日00:43操作成功 29日00:45联/配调黄文远遥控操作_：内江变电站.10kV.瑞鹊线间隔.611开关由热备用转运行，于29日00:45控合成功 29日00:48联/配调黄文远遥控操作_：10kV瑞鹊线初季支线#1杆K4015（四遥）开关由热备用转运行，于29日00:48控合成功 29日00:48联/配调黄文远遥控操作_：10kV瑞鹊线#19杆K4112（三遥）开关由热备用转运行，于29日00:48控合成功 29日00:49 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线初季支线#2杆季中支线28开关由热备用转运行，29日00:52操作成功 29日00:59 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线富乐支线#2杆森美支线18开关由运行转热备用，29日01:01操作成功 29日01:01 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线#22杆K4059开关由热备用转运行，29日01:04操作成功 29日01:16 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线富乐支线#2杆森美支线18开关由热备用转运行，29日01:20操作成功 29日01:21 联/配调黄文远令柯联丰：10kV瑞鹊线#24杆看守所支线26开关由热备用转运行，29日01:28操作成功 29日01:34联/配调黄文远遥控操作_：10kV瑞鹊线#25杆K4 | 查无设备故障 | 加强巡视 | 内江变10kV瑞鹊线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 22:34 |  | 配调 | 2023-03-29 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强巡视 | 1 | 10 | 16 | 6037CF3112154C98A24082A83BEBB2380000 | 内江变10kV瑞鹊线611 | 归档 | 2023-04-03 08:48 | 是 | 是 | 否 | 是
259 | 3da220c6-6de9-42a2-9102-822126c4f552 | 泉州 | 2982EB19-DB14-4397-853C-281B098E4062 | GZ13556023030087 | 3523032800164834 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384631896 | 城区供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-28 19:19 | 2023-03-28 21:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月28日19:18 DMS研判：青阳变10kV民政线612线路民政线#3环网柜931开关跳闸，实际为10kV民政线永昌支线#5-2A杆民政线II段02开关跳闸，故障原因：查无异常，全部线路于21:30恢复送电。 | 28日19:18调控蔡健健DMS监盘：青阳变10kV民政线612线路民政线#3环网柜931开关跳闸。 19:24 调控蔡健健通知城区所蔡景乐：青阳变10kV民政线612线路民政线#3环网柜931开关跳闸，要求对线路进行巡视。19时27分巡视人蔡景乐接受通知，开始巡线。 19:30 调控黄文远通知电气班柯清波：百宏御璟府#1配电室、百宏御璟府#2配电室备自投动作成功，百宏御璟府#3配电室备自投动作不成功。要求对梅屿苑高供、双水湾高供、百宏御璟府#3配电室进行巡视。 28日19:44 联/配调蔡健健令柯清波：梅屿苑高供（至民政线#3环网柜934）10kV民政线902开关由热备用转冷备用，28日19:46操作成功 19:42 配电运维班柯清波汇报调控蔡健健：对10kV梅屿苑高供内部设备进行巡视，查无异常。 28日19:43 联/配调蔡健健令蔡健健：梅屿苑高供（至民政线#3环网柜934）民政线902开关由运行转热备用，28日19:43操作成功 28日19:44 联/配调蔡健健令蔡健健：梅屿苑高供10kV母联900开关由热备用转运行，28日19:44操作成功 19:55 配电运维班庄永坤汇报调控蔡健健：对双水湾高供内部设备进行检查，检查无异常，双水湾高供电工已对设备进行操作，双水湾高供现运行方式为10kV民政线901开关在冷备用状态，10kV母分900开关，双龙线902开关在运行状态。（双水湾高供电工联系方式：13110972296，杨贤禹） 28日20:7 城区所蔡景乐汇报调控黄文远：10kV民政线永昌支线#5-2A杆民政线II段02开关跳闸，10kV民政线民政线#3环网柜931开关未跳闸。10kV民政线永昌支线#5-2A杆电缆头侧故障指示器动作。 20:15 配电运维班颜才斌汇报调控蔡健健：对百宏御璟府#3配电室内部设备检查无异常，10kV御璟府Ⅵ回9C2开关在热备用状态，母分90C开关在热备用状态、御璟府Ⅴ回9C1开关在运行状态，重合闸未动作。 20:25 配电运维班颜才斌汇报调控许有吉：对百宏御璟府#1、#2配电室内部设备进行检查，检查无异常，备投动作成功。 20:30 配电运维班颜才斌汇报调控蔡健健：对百宏御璟府开闭所内部设备检查无异常。 28日20:16 联/配调叶聪斌收到现场陈东汇报：福利中心高供陈东汇报调控叶聪斌：对福利中心高供内部设备检查无异常，福利中心高供10kV民政线901开关、母分900开关运行，10k汉童线902开关冷备用状态。（陈东：13505929113） 28日20:16 联/配调叶聪斌令陈东：福利中心高10kV民政线901开关由运行转冷备用，28日20:18操作成功 28日20:16 联/配调叶聪斌令陈东：福利中心高供10k汉童线902开关由冷备用转运行，28日20:18操作成功 28日20:43 联/配调黄文远令蔡景乐：10kV民政线民政线#2环网柜（民政线#1环网柜912）921开关由运行转冷备用，28日20:43操作成功 28日20:43 联/配调黄文远令蔡景乐：10kV民政线永昌支线#5-2A杆民政线II段02开关由热备用转运行，28日20:58操作成功 21:07 城区所蔡景乐汇报调控蔡健健：10kV民政线永昌支线#5-2A杆民政线II段02开关保护已退出。 28日21:13 联/配调蔡健健令蔡景乐：10kV民政线民政线#4环网柜（至民政线#1杆）941开关由运行 转热备用，28日21:17操作成功 28日21:21 联/配调蔡健健令蔡景乐：10kV民政线#2环网柜（民政线#1环网柜912）92 1开关由冷备用转运行，28日21:26操作成功 28日21:27 联/配调蔡健健令蔡景乐：10kV民政线#4环网柜941开关由热备用转运行，28日21:30操作成功 | 保护装置变比设置错误，开关过流跳闸 |  | 青阳变10kV民政线612线路民政线#3环网柜（至民政线#2环网柜922开关）931负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 19:19 | 2023-03-28 21:30 | 配调 | 2023-03-29 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-28 21:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 32 | 37 | 3254 | 3da220c6-6de9-42a2-9102-822126c4f552 | 青阳变10kV民政线612 | 归档 | 2023-03-29 15:50 | 是 | 是 | 否 | 是
230 | 87AF5E2EE8D94586965519A43FAA424E421B | 漳州 | 29B86942-928C-4012-A7E9-D2FB2918FB29 | GZ13565823030023 | 3523032800096180 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-28 14:42 | 2023-03-28 15:50 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月28日13:59 10kV港金线#16杆Z-Jg07开关跳闸。故障原因为：村民砍树靠到10kV港金线#19杆至#20杆段线路 | 28日14:42 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV港金线#16杆Z-Jg07开关及其之后的设备。15时34分巡视人陈石龙、张艺杰接受通知，开始巡线。 28日15:41 联/配调王佳俊收到现场张艺杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV港金线#16杆Z-Jg07开关；故障原因：村民砍树靠到10kV港金线#19杆至#20杆段线路，现已处理完毕，验收合格，具备送电条件，申请10kV港金线#16杆Z-Jg07开关由热备用转运行 28日15:42 联/配调低压王佳俊令张艺杰：10kV港金线#16杆Z-Jg07开关由热备用转运行，28日15:49操作成功，线路运行正常 | 村民砍树 | 清理树障 | 金山变10kV港金线#16杆Z-Jg07开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 14:42 | 2023-03-28 15:50 | 配调 | 2023-03-28 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-03-28 15:50 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 树线矛盾 | 清理树障 | 6 | 4 | 253 | 87AF5E2EE8D94586965519A43FAA424E421B | 金山变港金线914 | 归档 | 2023-04-02 14:58 | 是 | 是 | 否 | 是
220 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 厦门 | D330F499-C333-4D76-8188-458E8B2739A5 | GZ13525623030048 | 3523032800086136 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-28 11:39 | 2023-03-28 12:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 28日11:36 DMS监盘发现：安防#4环网柜10kV安东线913高压开关跳闸，故障原因：用户内部故障 | 28日11:56 翔南抢修杨启旺报：安防#4环网柜10kV安东线913高压开关零序Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障电流92.04A，故障指示器未动作 12:15配电运维班陈宏川报10kV安东线#1甲支1杆高压开关有接地信号（后台主站查询） 12:20杨启旺报安东线全线查无异常，故障指示器均未动作 12:21遥控10kV安东线#1甲支1杆高压开关由运行转热备用，操作毕 12:22遥控操作安防#4环网柜10kV安东线913开关由热备用转运行，12:23操作毕，正常 12:25令杨启旺10kV安东线#1甲支1杆高压开关由热备用转冷备用，12:28操作毕，通知翔安用检李霖 | 28日11:36 DMS监盘发现：安防#4环网柜10kV安东线913高压开关跳闸，故障原因： |  | 安防#4环网柜10kV洪前变电站941线路安防#4环网柜安东线913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 11:39 | 2023-03-28 12:24 | 配调 | 2023-03-28 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 重合闸未投入 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-03-28 12:24 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 3 | 27 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 洪前变电站941 | 归档 | 2023-03-28 16:44 | 是 | 是 | 否 | 是
219 | 675883843861C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 6282C8EA-B702-42DC-8786-8330145F9B89 | LS13556023030086 | 3523032800083448 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-28 11:34 | 2023-03-29 01:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月28日11:32 DMS监盘发现：池店变10kV下桥线611线路唐厝大道#2环网柜922开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因：10kV下桥线#36杆至#37杆导线被车刮到断线断股，#36杆倒杆。线路于3月29日01:50恢复供电。 | 28日11:36 调控黄文远通知池店所廖燕岱：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜922开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。11时37分巡视人蔡宗林接受通知，开始巡线。11时48分巡视人蔡晨伟、蔡宗林接受通知，开始巡线。 28日12:20 联/配调黄文远收到现场蔡晨伟汇报：10kV下桥线#36杆至#37杆导线被车刮到断线断股，#36杆倒杆。 28日12:51 联/配调黄文远令蔡晨伟：10kV下桥线58#杆415开关由热备用转冷备用，28日12:56操作成功 28日13:03 联/配调黄文远令蔡晨伟：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜（至下桥线#32杆）922开关控制方式由远方切换至就地位置，28日13:06操作成功 28日13:03 联/配调黄文远令蔡晨伟：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜（至下桥线# 32杆）922线路由热备用转检修，28日13:06操作成功 28日13:10 联/配调蔡健健令蔡晨伟：10kV下桥线三好支线#3杆K1868开关控制方式由远方切换至就地位置，28日13:14操作成功 28日13:10 联/配调蔡健健令蔡晨伟：10kV下桥线三好支线#3杆K1868开关由运行转冷备用，28日13:14操作成功 28日13:44 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0018，工作负责人：吴海潜 ，工作内容：在10kV下桥线36#杆至37#杆，进行10kV下桥线36杆倒杆抢修更换及更换37#杆电杆，更换36#杆至37#杆高压导线，开断37#杆高压导线；在10kV下桥线35#杆，进行调整导线并开断，更瓷横担，安全措施：10kV唐厝大道#2环网柜 10kV（至下桥线#32杆侧）922线路转检修，10kV下桥线三好支线#3杆 K1868开关、G1868刀闸，10kV下桥线58#杆 415开关、1000刀闸。 28日15:04抢修许可：票号：QZ-JJ-PQ-2023-0018，抢修负责人：吴海潜，抢修任务：在10kV下桥线36#杆至37#杆，进行10kV下桥线36杆倒杆抢修更换及更换37#杆电杆，更换36#杆至37#杆高压导线，开断37#杆高压导线；在10kV下桥线35#杆，进行调整导线并开断，更瓷横担，抢修安措：10kV唐厝大道#2环网柜 10kV（至下桥线#32杆侧）922线路转检修，10kV下桥线三好支线#3杆 K1868开关、G1868刀闸，10kV下桥线58#杆 415开关、1000刀闸。 29日 01:10抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0018,抢修负责人：吴海潜,抢修任务：1、10kV下桥线36#杆至37#杆，10kV下桥线36杆倒杆抢修更换及更换37#杆电杆，更换36#杆至37#杆高压导线，开断37#杆高压导线；2、10kV下桥线35#杆，调整导线并开断，更瓷横担,抢修安措:10kV唐厝大道#2环网柜10kV（至下桥线#32杆侧）922线路转检修,断开10kV下桥线三好支线#3杆K1868开关、G1868刀闸，断开10kV下桥线58#杆415开关、1000刀闸 送电票：QZJJ23030969，29日01:11开始执行，29日01时51分执行完毕。 | 10kV下桥线#36杆至#37杆导线被车刮到断线断股，#36杆倒杆。 | 已办理抢修票处理完毕，线路恢复正常运行 | 池店变10kV下桥线611线路唐厝大道#2环网柜922开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 11:33 | 2023-03-29 01:55 | 配调 | 2023-03-29 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-29 01:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 已办理抢修票处理完毕，线路恢复正常运行 | 18 | 7 | 1277 | 675883843861C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 池店变10kV下桥线611 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
218 | 13DKX-22168 | 龙岩 | C8EFF2AB-7FEC-4DD6-A279-E23DA7396198 | GZ13575423030079 | 3523032800083338 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-28 11:31 | 2023-03-28 13:10 | 分支线停电 | 母线失地 | 03月28日11:25 DMS监盘发现：碧田变电站10kV母线C相完全失地(碧田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.39,B相电压为10.63,C相电压为0.00,零序电压为104.25,)无选线信号，11:29遥控10kV西郊支线#77杆K1开关由运行转热备用接地信号消失。故障原因为：10kV西郊支线＃64杆C相避雷器击穿 | 28日11:25 碧田变电站失地(碧田变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.39,B相电压为10.63,C相电压为0.00,零序电压为0.00,碧田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.39,B相电压为10.63,C相电压为0.00,零序电压为104.25,)。即通知抢修班组 28日11:29联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由运行转热备用，于28日11:29控分成功接地信号消失 28日11:31 碧田变电站失地(碧田变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.39,B相电压为10.63,C相电压为0.00,零序电压为0.00,碧田变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.39,B相电压为10.63,C相电压为0.00,零序电压为104.25,)。即通知抢修班组巡视10kV西郊支线#77杆K1开关及其之后的设备。12时49分巡视人丘华蔚、曾纪有、李桂泉、罗福民、谢三连接受通知，开始巡线。 28日12:55 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西郊支线#77杆K1开关；保护动作：；试送设备：10KⅤ西郊支线77K1开关由热备用转运行 28日12:56 联/配调蓝泉收到现场李桂泉汇报：10kV西郊支线＃64杆C相避雷器击穿，故障已隔离，具备送电条件。 28日12:59联/配调蓝泉遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由热备用转运行，于28日12:59控合失败 28日13:11联/配调蓝泉遥控操作_：10kV西郊支线#77杆K1开关由热备用转运行，于28日13:11控合成功 | 避雷器炸 |  | 碧田变10kV碧玉线921线路西郊支线#77杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 11:29 | 2023-03-28 11:10 | 配调 | 2023-03-28 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-03-28 11:10 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 2 | 3 | 210 | 13DKX-22168 | 碧田变10kV碧玉线921线路 | 归档 | 2023-03-28 14:24 | 是 | 是 | 否 | 是
217 | 61FB45E90DC345A899E5F5DA9BB592E4421B | 福州 | 6BBDCF23-7802-4EC6-B096-EF8D2BD2A6DA | GZ13515823030040 | 3523032800082126 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13168603b2 | 配电运检班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-28 11:28 | 2023-03-28 18:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月28日11:25 110kV刘岐变10kV富泉线913线路站后分线#001站后开关过流II段保护动作跳闸，重合闸不成功，故障是:10kV站后分线#004站后变低压侧击穿，抢修后于18:03恢复送电。 | 28日11:25 DMS2000弹窗:10kV站后分线#001站后开关过流II段保护动作跳闸，后台查看重合闸不成功，同时通知配电运检班李鑫查线。_12时24分巡视人陈锋 接受通知，开始巡线。 28日12:32 联/配调陈世财收到现场林树芃汇报：10kV站后分线#001至终端杆查线没有发现故障点，申请线路试送电。 28日12:33 联/配调陈世财令监控徐慧颖:10kV站后分线#001站后开关由热备用转运行。（遥控执行不成功）同时通知配电运检班林树芃继续查线。 28日13:49 联/配调陈世财令林树芃:10kV站后分线#003杆站后分线#003刘岐施工配变由运行转冷备用，28日14:12操作成功 28日13:49 联/配调陈世财令林树芃:10kV站后分线#004杆站后分线#004站后配变由运行转冷备用，28日14:12操作成功 28日13:49 联/配调陈世财令林树芃:10kV站后分线#008杆站后分线#008站后B配变由运行转冷备用，28日14:12操作成功 28日14:15联/配调林玲遥控操作_：10kV站后分线#001站后柱上开关由热备用转运行于28日14:15控合成功 28日14:19 联/配调陈颖令林树芃:10kV站后分线#008杆站后分线#008站后B配变由冷备用转运行，28日14:25操作成功 28日14:26 联/配调陈颖令林树芃:10kV站后分线#004杆站后分线#004站后配变由冷备用转运行。 28日14:30 配电运检班林树芃汇报:10kV站后分线#004站后配变转运行时跌落式开关触头打火花，现站后分线#004杆站后配变处冷备用。（14:35已执行） 14:50 联/配调陈世财令林树芃:10kV站后分线#003刘岐施工配变由冷备用转运行，28日15:00操作成功 28日15:00 联/配调陈颖令林树芃:10kV站后分线#004杆站后分线#004站后配变查配变确在冷备用，28日15:00操作成功 28日16:19 申请配电故障抢修单NO：FZ-YT-PQ-2023-0007，工作负责人：郑忠校，工作内容：在10kV站后分线#004，进行站后变低压侧击穿抢修更换。，安全措施：10kV站后分线#004 站后变转冷备用。 28日 16:22抢修许可票号：FZ-YT-PQ-2023-0007,抢修负责人：郑忠校,抢修任务：1、10kV站后分线#004，站后变低压侧击穿抢修更换,抢修安措:10kV站后分线#004站后变转冷备用 28日17:57 联/配调罗薇收到现场林树芃汇报：FZ-YT-PQ-2023-0007#配电故障紧急抢修单工程验收合格具备送电条件 28日 17:59抢修终结票号：FZ-YT-PQ-2023-0007,抢修负责人：郑忠校,抢修任务：1、10kV站后分线#004，站后变低压侧击穿抢修更换,抢修安措:10kV站后分线#004站后变转冷备用 28日18:00 联/配调罗薇令林树芃:10kV站后分线#004杆站后分线#004站后配变由冷备用转运行，28日18:03操作成功 送电成功，结束流程 | 变压器低压侧对地击穿 |  | 福州.刘岐变10kV富泉线913线路站后分线#001站后开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 11:28 | 2023-03-28 17:55 | 配调 | 2023-04-13 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-28 17:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 138 | 61FB45E90DC345A899E5F5DA9BB592E4421B | 富泉线913线路 | 归档 | 2023-03-28 18:40 | 是 | 是 | 否 | 是
216 | 13DKX-40699 | 厦门 | B2545FC9-4762-4D22-B455-0DF8B4959E80 | LS13525123030017 | 3523032800073881 | 集美 | 厦门 | 0581055D608EFD5EE0508E0ACE063F1A | 集海高压用电检查一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-28 11:25 | 2023-03-28 11:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 28日10:58 DMS监盘发现安仁#6环网柜10kV六七联络913开关跳闸，故障原因：客户内部故障 | 11:35集美操作班蔡高辉报安仁#6环网柜10kV六七联络913开关速断保护动作，开关跳闸，故障电流5330A，故障相AB相 11:40集美配电孙志猛报安仁#5环网柜10kV灌口卫生912、五六联络914柜故障指示器AB相动作 11:41令孙志猛安仁#5环网柜10kV灌口卫生912线路由运行转冷备用，11:45操作毕 11:47遥控操作安仁#6环网柜10kV六七联络913开关由热备用转运行，操作毕，送电正常 11:55用户电工吕建斌13799261027确认：集美区灌口镇中心卫生院10kV灌口医院Ⅰ回901线路在冷备用状态 11：56令令孙志猛安仁#5环网柜10kV灌口卫生912线路由冷备用转检修，11:59操作毕，通知用检杨家祥 |  |  | 安仁#6环网柜10kV仁安变电站916线路安仁#6环网柜六七联络913断路器 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 11:24 |  | 配调 | 2023-03-28 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 用户内部故障 |  | 9 | 17 | 346 | 13DKX-40699 | 仁安变电站916 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
208 | 67066DF29C025030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 6FF687C0-100C-4375-BAFE-C3B66550D2BE | GZ1354515223030017 | 3523032800062023 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136e4a1200 | 涵东综合服务班 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-03-28 10:23 | 2023-03-28 10:28 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 28日10:23 系统研判：涵东变10kV洞庭线612线路洞庭线博进环网柜洞庭线进线901线路901开关跳闸。 故障原因：系统误判 |  | 系统误判 |  | 涵江变10kV洞庭线612线路洞庭线博进环网柜洞庭线进线901线路901开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 10:20 | 2023-03-28 10:23 | 配调 | 2023-03-28 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934503 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-28 10:23 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 26 | 30 | 3420 | 67066DF29C025030E0430A8EA3EC50300000 | 洞庭线612线路 | 归档 | 2023-03-31 16:19 | 是 | 是 | 否 | 是
196 | 2ad1b84d-cd37-4d96-b1a7-3d2fb46edc3a | 泉州 | B06D1E42-5CA6-49CD-B380-B59E4F9DA626 | GZ13555723030136 | 3523032800036896 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-28 08:19 | 2023-03-28 12:46 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年3月28日8:10 故障原因：湖头所陈江山汇报县调马姑晓：用户反映10kV盛富664线上路支线#6-3杆至#6-4杆高压导线断线，申请10kV盛富664线上路支线#1甲杆K004开关由运行转热备用 | 2023年3月28日8:10湖头所陈江山汇报县调马姑晓：用户反映10kV盛富664线上路支线#5-4杆至#5-5杆高压导线断线，申请10kV盛富664线上路支线#1甲杆K004开关由运行转热备用08时31分巡视人陈江山、丁磊接受通知，开始巡线。 28日08:41 联/配调陈凯亮收到现场陈江山汇报：现场确认跳闸开关为：盛富664线上路支线#1甲杆K004开关（三遥）；保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV盛富664线上路支线#6-3至#6-4杆导线弧垂偏大导线碰到低压线导致10kV盛富664线上路支线#6-3至6-4导线A相断线 28日08:43 联/配调马姑晓令陈江山：10kV盛富664线上路支线#6-2杆G020刀闸由合闸转分闸，28日08:47操作成功 28日08:48 联/配调陈凯亮令陈江山：10kV盛富664线上路支线#1甲杆K004（三遥）开关由热备用转运行，28日08:55操作成功 28日09:55 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2015052，工作负责人：陈江山 ，工作内容：10kV盛富664线上路支线#6-3杆至#6-4杆A相高压导线断线紧急抢修，安全措施：断开10kV盛富664线上路支线#6-5甲杆上路村R0162配变低压综合配电箱4001总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV盛富664线上路支线#6-2杆G020刀闸。 28日09:59 联/配调陈炳堃令陈江山：10kV盛富664线上路支线#6-5甲杆上路村R0162配变由运行转热备用，28日10:03操作成功 28日10:07抢修许可：票号：PDQXD2015052，抢修负责人：陈江山，抢修任务：10kV盛富664线上路支线#6-3杆至#6-4杆A相高压导线断线紧急抢修，抢修安措：断开10kV盛富664线上路支线#6-5甲杆上路村R0162配变低压综合配电箱4001总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV盛富664线上路支线#6-2杆G020刀闸。 28日12:07抢修终结：票号：PDQXD2015052，抢修负责人：陈江山，抢修任务：10kV盛富664线上路支线#6-3杆至#6-4杆A相高压导线断线紧急抢修，抢修安措：断开10kV盛富664线上路支线#6-5甲杆上路村R0162配变低压综合配电箱4001总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV盛富664线上路支线#6-2杆G020刀闸上路村 送电票：QZAX23030384，28日12:08开始执行，28日12时46分执行完毕。 | 用户反映10kV盛富664线上路支线#6-3杆至#6-4杆高压导线断线，申请10kV盛富664线上路支线#1甲杆K004开关由运行转热备用。 |  | 湖上变（简易变）10kV盛富664线上路支线#1甲杆K004开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 08:18 | 2023-03-28 12:07 | 配调 | 2023-03-28 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261837 | 湖头镇供电所 | 2023-03-28 12:07 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 7 | 0 | 452 | 2ad1b84d-cd37-4d96-b1a7-3d2fb46edc3a | 湖上变（简易变）10kV盛富线664 | 归档 | 2023-03-28 14:28 | 是 | 是 | 否 | 是
193 | 3fa9cfab-1036-45ed-99ef-be3aba58457b | 泉州 | E0EE9710-BEA2-4E41-8C57-CAB1249A86E9 | GZ13555123030129 | 3523032800024941 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1838 | 城区供电服务中心(柳城) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-28 07:39 | 2023-03-28 19:49 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月28日07:35 IES监盘发现：溪美变10kV东山线916线路过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸 故障原因：1、10kV东山线0#杆6235刀闸负荷侧A相断线，2、10kV东山线和兴支线4#杆Y529刀闸A相电缆头击穿,C相刀闸触头有击穿 3、10kV东山线7#杆至8#杆C相引线断线 | 2023年03月28日07:35 IES监盘发现：溪美变10kV东山线916线路过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，南安县调黄丽吉通知溪美运维班洪彩婷，南安县调刘伟强通知柳城所李长林 28日07:40 柳城所李长林汇报南安县调刘伟强：10kV东山线0#杆6235刀闸负荷侧A相断线 28日07:48 南安县调黄明妮通知柳城所黄佳和：研判10kV东山线和兴支线3+2#杆大号侧故障 28日08:27 溪美所郑慧娟汇报配调黄小明：7:35:43.852溪美变10kV东山线916线路过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障电流101.649A，故障相ABC，现场一二次设备检查无异常，信号已复归 28日08:50 联/配调黄丽吉收到现场黄晓军汇报：10kV东山线和兴支线4#杆Y529刀闸A相电缆头击穿,C相刀闸触头有击穿 28日08:53 联/配调黄丽吉令黄晓军：10kV东山线和兴支线3+2#杆3X5开关由运行转冷备用，28日08:56操作成功 28日08:53 联/配调黄丽吉收到现场黄晓军汇报：10kV东山线7#杆至8#杆C相引线断线 28日09:16 联/配调王玉玲令柳城所黄晓军：10kV东山线11#杆K933开关由运行转冷备用28日09:20操作完毕 9:21柳城所黄晓军汇报配调王玉玲：已对10kV东山线11#杆大号侧线路查无异常，具备送电条件，请求转由10kV象山线供电 28日09:21联/配调王玉玲、吕小红遥控：10kV象山线42#杆5Y7开关由热备用转运行，于28日09:21控合成功，运行正常 28日13:16 南安县调吕小红签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0210，工作负责人：黄晓军，工作内容：在10kV东山线0#杆，进行C相断线修复；在10kV东山线7#主杆至9#杆，进行断线修复；在10kV东山线和兴支线3+2#杆至4#杆，进行电缆试验、修复、电缆头制作，更换和兴支线4#杆刀闸，安全措施：110kV溪美变10kV东山线916线路转检修，10kV东山线11#杆K933开关、D1211刀闸，10kV东山线10#杆597开关、5209刀闸，10kV东山线和兴支线3+2#杆3X5开关、Y528刀闸，10kV东山线井园支线2#杆帽山井园3#变4001低压总开关。 13：51南安县调吕小红与柳城所黄晓军确认：10kV东山线11#杆K933开关确在冷备用。 28日13:53 联/配调吕小红令溪美运维班吕蓉：溪美变10kV东山线916线路由热备用转检修，28日14:02操作成功汇报南安县调卢彩玲 28日13:56 联/配调吕小红令柳城所李有义：10kV东山线10#杆597开关由运行转冷备用28日14:29操作完毕汇报配调王玉玲 28日13:56 联/配调吕小红令柳城所李有义：10kV东山线井园支线2#主杆帽山井园3#变由运行转空载运行28日14:29操作完毕汇报配调王玉玲 28日 14:33配调王玉玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0210,抢修负责人：黄晓军,抢修任务：1、10kV东山线0#杆，C相断线修复；2、10kV东山线7#主杆至9#杆，断线修复；3、10kV东山线和兴支线3+2#杆至4#杆，电缆试验、修复、电缆头制作，更换和兴支线4#杆刀闸,抢修安措:110kV溪美变10kV东山线916线路转检修,断开10kV东山线11#杆K933开关、D1211刀闸，断开10kV东山线10#杆597开关、5209刀闸，断开10kV东山线和兴支线3+2#杆3X5开关、Y528刀闸，断开10kV东山线井园支线2#杆帽山井园3#变4001低压总开关 28日 18:17抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0210,抢修负责人：黄晓军,抢修任务：1、10kV东山线0#杆，C相断线修复；2、10kV东山线7#主杆至9#杆，断线修复；3、10kV东山线和兴支线3+2#杆至4#杆，电缆试验、修复、电缆头制作，更换和兴支线4#杆刀闸,抢修安措:110kV溪美变10kV东山线916线路转检修,断开10kV东山线11#杆K933开关、D1211刀闸，断开10kV东山线10#杆597开关、5209刀闸，断开10kV东山线和兴支线3+2#杆3X5开关、Y528刀闸，断开10kV东山线井园支线2#杆帽山井园3#变4001低压总开关 送电票：QZNA23030693，28日18:18开始执行，19:44执行完毕。南安县调孙怀平 | 1、10kV东山线0#杆6235刀闸负荷侧A相断线，2、10kV东山线和兴支线4#杆Y529刀闸A相电缆头击穿,C相刀闸触头有击穿 3、10kV东山线7#杆至8#杆C相引线断线 | 加强线路巡视 | 溪美变10kV东山线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 07:39 | 2023-03-28 19:25 | 配调 | 2023-03-28 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 936039 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-28 19:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 20 | 18 | 2429 | 3fa9cfab-1036-45ed-99ef-be3aba58457b | 溪美变10kV东山线916 | 归档 | 2023-03-30 08:05 | 是 | 是 | 否 | 是
192 | 504c1cef-2c91-4a85-b989-b6b4614b130b | 漳州 | 427FA4B4-D6EC-4E2E-A665-78C3FC275643 | LS13565823030022 | 3523032800025692 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f6a0936 | 山城镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-28 07:35 | 2023-03-28 12:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月28日7:35 10kV象溪支线#92杆Z-Nx210开关跳闸，故障原因为：异物卡在10kV象溪支线#116杆避雷器引线上 | 28日7:35 DMS系统研判：10kV象溪支线#92杆Z-Nx210开关跳闸，即通知山城供电所何奇伟进行巡线。08时08分巡视人潘木水、何奇伟接受通知，开始巡线。 28日11:34 联/配调徐海生收到现场何奇伟汇报：现场确认跳闸开关为：10kV象溪支线#92杆Z-Nx210开关；故障原因：异物卡在10kV象溪支线#116杆避雷器引线上引发故障 28日11:39 联/配调低压王佳俊令何奇伟：10kV象溪支线#92杆Z-Nx210开关由热备用转运行28日11:39下令 | 恶劣天气，异物卡在10kV象溪支线#116杆避雷器引线上。 |  | 南靖变10kV象溪支线#92杆Z-Nx210开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 07:34 |  | 配调 | 2023-03-28 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 13 | 0 | 439 | 504c1cef-2c91-4a85-b989-b6b4614b130b | 南靖变西环Ⅱ路910 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
190 | 6ce24945-cc09-4c54-908a-21c28a74c693 | 龙岩 | 773ABFA0-89B4-4FD1-9F08-8B6CDB3BC838 | GZ13575923030041 | 3523032800016517 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348820c14 | 岩东供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-28 05:08 | 2023-03-28 12:58 | 分支线停电 | 母线失地 | 28日5:2 苏坂变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.96,B相电压为9.79,C相电压为0.70,零序电压为0.12,)无选线信号。故障原因为：10kV梓沅支线#01A杆G1刀闸靠10kV和目支线#35杆侧高压计量内部击穿 | 28日5:8 苏坂变电站失地(苏坂变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.96,B相电压为9.79,C相电压为0.70,零序电压为0.12,)。即通知抢修班组巡视10kV和目支线#19A杆K1开关及其之后的设备。 28日08:18 联/配调张锦旺令谢钧才：10kV和目石灰矿配变支线#01杆K1开关由运行转冷备用，28日08:30操作成功 28日08:32联/配调林焕华遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由热备用转运行，于28日08:32控合成功 28日08:34联/配调张锦旺遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由运行转热备用，于28日08:34控分成功 28日09:27 联/配调袁耀旺令饶艺铭：10kV和目支线#25B杆K1开关由运行转热备用，28日09:24操作成功 28日09:55 联/配调陈家浅令饶艺铭：10kV和目支线#28A杆G1刀闸由合闸转分闸，28日09:58操作成功 28日10:02 联/配调陈家浅令谢钧才：10kV和目支线#29A杆G1刀闸由合闸转分闸，28日10:09操作成功 28日10:14 联/配调陈家浅令谢钧才：10kV和目支线#37A杆G1刀闸由合闸转分闸，28日10:20操作成功 28日10:28 联/配调陈家浅令谢钧才：10kV和目支线#31杆G1刀闸由合闸转分闸，28日10:29操作成功 28日10:30联/配调陈家浅遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由热备用转运行，于28日10:30控合成功 28日10:32联/配调陈家浅遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由运行转热备用，于28日10:32控分成功 28日10:50 联/配调陈家浅令谢钧才：10kV和目支线#19A杆K1开关由热备用转冷备用，28日10:52操作成功 28日09:25 岩东供电所饶艺铭汇报：10kV和目支线#19A杆后段线路故障未找到，申请断开各支线开关，试送主线 28日10:42 岩东供电所饶艺铭汇报：10kV梓沅支线#01A杆G1刀闸靠10kV和目支线#35杆侧高压计量内部击穿，申请10kV和目支线#19A杆K1开关转冷备用，解除10kV和目支线#35杆至10kV梓沅支线T接抛线 28日12:18岩东所郑洁汇报：解除10kV和目支线#35杆至10kV梓沅支线T接抛线抢修工作结束，申请试送10kV和目支线 28日12:27联/配调袁耀旺遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由热备用转运行，于28日12:28控合成功，试送正常 28日12:28联/配调袁耀旺遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由运行转热备用，于28日12:28控分成功 28日12:34 联/配调陈家浅令沈城：10kV和目支线#31杆G1刀闸由分闸转合闸，28日12:36操作成功 28日12:39 联/配调袁耀旺令谢钧才：10kV和目支线#28A杆G1刀闸由分闸转合闸28日12:39下令 28日12:34 联/配调陈家浅令谢钧才：10kV和目支线#28A杆G1刀闸由分闸转合闸，28日12:41操作成功 28日12:41 联/配调陈家浅令谢钧才：10kV和目支线#29A杆G1刀闸由分闸转合闸28日12:41下令 28日12:41 联/配调袁耀旺令谢钧才：10kV和目支线#29A杆G1刀闸由分闸转合闸，28日12:48操作成功 28日12:41 联/配调袁耀旺令谢钧才：10kV和目支线#37A杆G1刀闸由分闸转合闸，28日12:48操作成功 28日12:44 联/配调袁耀旺令沈城：10kV和目石灰矿配变支线#01杆K1开关由冷备用转运行，28日12:52操作成功 28日12:52联/配调袁耀旺遥控操作_：10kV和目支线#19A杆K1开关由热备用转运行，于28日12:52控合成功 28日12:55 联/配调袁耀旺令谢钧才：10kV和目支线#25B杆K1开关由热备用转运行，28日12:56操作成功 | 10kV梓沅支线#01A杆G1刀闸靠10kV和目支线#35杆侧高压计量内部击穿，用户设备质量不良。 |  | 苏坂变10kV苏云线913线路和目支线#19A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 05:08 | 2023-03-28 12:18 | 配调 | 2023-03-28 16:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 280491 | 国网龙岩市新罗区供电公司 | 2023-03-28 12:18 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 3 | 163 | 6ce24945-cc09-4c54-908a-21c28a74c693 | 苏坂变10kV苏云线913线路 | 归档 | 2023-03-28 16:14 | 是 | 是 | 否 | 是
189 | 13DKX-36588 | 泉州 | 79A72871-C790-4E25-92F3-BCAE524DFCF8 | GZ13555723030135 | 3523032800012120 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-28 02:32 | 2023-03-28 04:03 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年3月28日2:05 IES700报文：参内变10kV II、IV段母线A相完全失地（UA：0.88,UB：10.26,UC：11.12,3U0：11.09)选线为毓秀线，选线错误。试拉过程中，02:33 10kV新园线924开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功，失地解除。故障原因：10kV百宏642线#1H-2F电缆分支箱故障。 | 2023年3月28日2:05 IES700报文：参内变10kV II、IV段母线A相完全失地（UA：0.88,UB：10.26,UC：11.12,3U0：11.09)。试拉过程中，02:33 10kV新园线642开关动作跳闸，重合闸不成功，失地解除。即通知抢修班组巡视参内变电站.10kV.新园线间隔.924开关及其之后的设备。03时15分巡视人谢文兴、蔡俊军、许建能、黄春锋接受通知，开始巡线。 3:25凤城所黄春锋汇报县调马姑晓：经查故障为：10kV百宏642线#1H-2F电缆分支箱故障。 28日03:25 联/配调马姑晓令黄春锋：10kV百宏642线#2环网柜901开关由运行转冷备用，28日03:39操作成功 28日03:36 联/配调许海珊收到现场蔡俊军汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新园线924开关；保护动作：； 故障原因：其他；故障现象：百宏642线#1H-2F电缆分支箱10kV母线百宏642线#1H-2F电缆分支箱母线站房类电缆分支箱内部电缆故障； 故障点：百宏642线#1H-2F电缆分支箱10kV母线百宏642线#1H-2F电缆分支箱母线 28日03:41联/配调许海珊遥控操作_：参内变电站.10kV.新园线间隔.924开关由热备用转运行，于28日03:41控合失败 28日03:40 联/配调许海珊令马姑晓：参内变电站.10kV.新园线间隔.924开关由热备用转运行，28日03:40操作成功 28日03:42 联/配调许海珊令蔡俊军：海峡茗城#1开闭所兼#2配电室902开关由运行转冷备用，28日03:52操作成功 28日03:42 联/配调许海珊令蔡俊军：海峡茗城#1开闭所兼#2配电室900开关由热备用转运行，28日03:53操作成功 | 故障原因：10kV百宏642线#1H-2F电缆分支箱故障。 |  | 参内变10kV新园线924线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-28 02:31 | 2023-03-28 03:55 | 配调 | 2023-04-16 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 完全失地 | 292581 | 凤城镇供电所 | 2023-03-28 03:55 | 否 | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 11 | 12 | 1933 | 13DKX-36588 | 参内变10kV新园线924 | 归档 | 2023-03-31 15:33 | 是 | 是 | 否 | 是
182 | 0019BEE03643474AB7ED62D2C7D0C632421B | 漳州 | C062759F-5098-44F1-8B1C-6BB88D16A9B2 | GZ13565623030022 | 3523032700236846 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0e824e627b016101628ff4b36725b4,8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所,台商投资区客户服务分中心 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-27 21:23 | 2023-03-27 22:59 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 27日20:57 恒苍变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.82,B相电压为10.17,C相电压为1.31,零序电压为101.81,)。无接地选线装置，失地线路为10kV恒江Ⅰ回911线路。故障原因为：10kV恒江Ⅰ回钟铜支线#03杆避雷器击穿 | 27日20:57 DMS系统研判恒苍变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.82,B相电压为10.17,C相电压为1.31,零序电压为101.81,)。无接地选线装置 27日21:15联/配调杨进禄【顺控】遥控操作_：10kV江东开发区Ⅰ线（下层）吴宅支线#01杆K30430开关由运行转热备用，于27日21:15控分失败 27日21:20联/配调杨进禄【顺控】遥控操作_：恒苍变10kV恒江Ⅰ回911开关由运行转热备用，于27日21:20控分成功，接地信号消失 27日21:23 恒苍变Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.82,B相电压为10.17,C相电压为1.31,零序电压为101.81,)。无接地选线装置，失地线路为10kV恒江Ⅰ回911线路。即通知角美所苏俊杰巡视恒苍变10kV恒江Ⅰ回911开关及其之后的设备。21时54分巡视人苏俊杰、郭毅煌、王佳恒接受通知，开始巡线。 27日22:00 角美所苏俊杰汇报：10kV江东开发区Ⅰ线（下层）吴宅支线巡视无异常，申请断开江东开发区Ⅰ线棚户区环网柜10kV吴宅支线904开关，试送10kV恒美Ⅰ回新#25杆K30423开关； 27日22:00 联/配调杨进禄令苏俊杰：江东开发区Ⅰ线棚户区环网柜10kV吴宅支线904开关由运行转热备用，27日22:02操作成功 27日22:02 联/配调杨进禄令黄惠容：10kV恒美Ⅰ回新#25杆K30423开关由热备用转运行，27日22:03操作成功，线路运行正常 27日22:24 角美所苏俊杰汇报：九冬蘑菇产业园#1环网柜前段线路巡查无异常，申请断开九冬蘑菇产业园#1环网柜10kV恒江Ⅰ回#32杆出线903开关，试送恒苍变10kV恒江Ⅰ回911开关； 27日22:25 联/配调杨进禄令角美所苏俊杰：九冬蘑菇产业园#1环网柜10kV恒江Ⅰ回#32杆出线903开关由运行转热备用，27日22:30操作成功 27日22:31 联/配调杨进禄令黄惠容：恒苍变10kV恒江Ⅰ回911开关由热备用转运行，27日22:31操作成功，线路运行正常 27日22:55联/配调杨进禄收到角美所苏俊杰汇报：10kV恒江Ⅰ回钟铜支线#03杆避雷器击穿，申请断开10kV恒江Ⅰ回（下）#31杆B3566开关，并试送九冬蘑菇产业园#1环网柜10kV恒江Ⅰ回#32杆出线903开关； 27日22:56 联/配调杨进禄令角美所苏俊杰：10kV恒江Ⅰ回（下）#31杆B3566开关由运行转热备用27日22:56执行完毕 27日22:59 联/配调杨进禄令苏俊杰：九冬蘑菇产业园#1环网柜10kV恒江Ⅰ回#32杆出线903开关由热备用转运行，27日23:00操作成功，线路运行正常 | 10kV恒江Ⅰ回钟铜支线#03杆避雷器击穿 |  | 恒苍变10kV恒江Ⅰ回911线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 21:23 | 2023-03-27 22:55 | 配调 | 2023-04-01 00:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 287957 | 角美镇供电所 | 2023-03-27 22:55 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 用户内部故障 |  | 27 | 31 | 4835 | 0019BEE03643474AB7ED62D2C7D0C632421B | 恒苍变恒江Ⅰ回911 | 归档 | 2023-03-29 12:29 | 是 | 是 | 否 | 是
176 | EB04CC62D6EE49B49974794A519C6D2C421B | 南平 | 99381700-BF7F-4D05-98BD-818E6F578DF1 | LS13596223030026 | 3523032700223349 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03C9FBBE0508E0ACE062B7F | 茫荡营业所 |  |  | 2023-03-27 18:46 | 2023-03-28 11:40 | 分支线停电 | 母线失地 | 03月27日18:37 茫荡变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.09,B相电压为9.66,C相电压为10.50,零序电压为94.35,)无选线信号。故障原因为： 【10kV茂大线供水支线06杆悬瓶击穿】 | 27日18:34 南平监控张紫静汇报： 茫荡变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.09,B相电压为9.66,C相电压为10.50,零序电压为94.35,)无选线信号，转告茫荡所余青春。 27日18:40与茫荡操作余青春确认10kV茂大线际头支线23杆KE51开关无操作风险，具备操作条件，可以操作。18:41 联/配调廖长鸿令茫荡操作余青春：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关由运行转热备用，27日18:43操作成功，失地信号消失，转告服务调度班谢利长 27日18:45 联/配调廖长鸿令茫荡操作陈成军：10kV杜溪线黄科支线90杆K251开关由冷备用转运行，27日19:18操作成功 28日08:05 联/配调廖长鸿令茫荡操作陈有旺：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关由热备用转冷备用，28日08:09操作成功 28日08:12 申请配电故障抢修单NO：YP-QX-1700092，工作负责人：陈成军 ，工作内容：10kV茂大线供水支线03杆至09杆故障查找及登杆处理，安全措施：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关、GE503刀闸；，10kV茂大线供水支线16杆GE509刀闸。 28日08:15抢修许可：票号：YP-QX-1700092，抢修负责人：陈成军，抢修任务：10kV茂大线供水支线03杆至09杆故障查找及登杆处理，抢修安措：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关、GE503刀闸；，10kV茂大线供水支线16杆GE509刀闸。 28日10:26抢修终结：票号：YP-QX-1700092，抢修负责人：陈成军，抢修任务：10kV茂大线供水支线03杆至09杆故障查找及登杆处理，抢修安措：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关、GE503刀闸；，10kV茂大线供水支线16杆GE509刀闸 10:26茫荡所陈成军汇报：经检查发现10kV茂大线供水支线06杆悬瓶击穿，现已处理完毕，验收合格，具备送电条件。 送电票：NPBB23030352，28日10:28开始执行，28日12时15分执行完毕。 |  |  | 10kV茂大线际头支线23杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 18:45 |  | 配调 | 2023-03-28 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 45 | EB04CC62D6EE49B49974794A519C6D2C421B | 茫荡变10kV茂大线907 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
172 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 厦门 | 375F5943-08A8-4B3B-95E9-182C326F81E6 | GZ13525623030047 | 3523032700214090 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-27 17:50 | 2023-03-27 18:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3月27日17:45 系统研判：安防#4环网柜10kV安东线913开关跳闸，故障原因为：无异常 | 3月27日17:45 系统研判：安防#4环网柜10kV安东线913开关跳闸，通知翔南抢修吴志平。 18：11 吴志平汇报：安防#4环网柜10kV安东线913开关零序Ⅰ段动作跳闸，电流81.81A，故障指示器未动作。 18：23 吴志平汇报：10kV安东线查未发现故障点。 18：25 安防#4环网柜10kV安东线913开关由热备用转运行（遥控），18：25操作毕，正常，通知翔南运维陈鸿川特巡。 | 用户内部故障 |  | 安防#4环网柜10kV洪前变电站941线路安防#4环网柜安东线913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 17:49 |  | 配调 | 2023-03-27 22:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 2 | 3 | 27 | 6df4f64b-e52e-4872-af50-6b441f740f92 | 洪前变电站941 | 归档 | 2023-03-30 10:53 | 是 | 是 | 否 | 是
168 | 13DKX-21368 | 福州 | 2DAC8B88-404C-4CC0-80A3-2A36A36A982C | LS13516223030113 | 3523032700206858 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-27 17:14 | 2023-03-27 18:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日17:10 10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关过流Ⅱ段告警，FA动作成功（断10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关，合10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关），故障为10kV白鹤Ⅰ回西安次分线#021杆埕边村#2变上有异物，18：21故障处理完毕，恢复送电正常。 | 27日17:10 10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关跳闸；10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关过流Ⅱ段保护动作；10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关过流Ⅱ段告警； FA动作成功（断10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关，合10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关）即通知【三山所俞明太】巡视跳闸点10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关，及其之后的设备，重点关注10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关后面区域，10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#101牛南L开关前面区域，_17时17分巡视人三山所翁建忠,高珠华 接受通知，开始巡线。 27日17:12 FA遥控操作:10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关由运行转热备用，27日17:12操作成功 27日17:12 FA遥控操作:10kV白鹤Ⅰ回#034南卓一开关由热备用转运行，27日17:12操作成功 27日18:19 联/配调陈婷收到三山所陈东阳汇报：故障为10kV白鹤Ⅰ回西安次分线#021杆埕边村#2变上有异物，已清理，申请试送 27日18:22联/配调陈婷遥控操作：10kV白鹤Ⅰ回南卓分线#055南卓二开关由热备用转运行于27日18:22控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 华塘变10kV白鹤Ⅰ回632线路#034南卓一开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 17:13 |  | 配调 | 2023-04-01 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 5 | 0 | 505 | 13DKX-21368 | 10kV白鹤Ⅰ回632线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
167 | 5b6d59e4-e7f4-4d30-ab29-80e204b97871 | 泉州 | A1700B04-C401-4DDF-B775-EC6FD2911853 | GZ13555123030127 | 3523032700200421 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-27 17:06 | 2023-03-27 17:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 27日17:03IES监盘发现：湖美变电10kV新美线959开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：待分析 | 27日17:03IES监盘发现：湖美变电10kV新美线959开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功。南安县调孙怀平通知溪美所杨坤灿、，南安县调傅华荣通知溪美运检班洪彩婷17时13分巡视人黄喆接受通知，开始巡线。 27日17:05 联/配调孙怀平令杨坤灿：10kV新美线H003环网柜（至10kV新美线17#杆）913开关由运行转冷备用，27日17:10汇报南安县调吴素清操作成功 17：10 溪美街道供电所杨坤灿汇报南安县调吴素清：已隔离10kV新美线H003环网柜（至10kV新美线17#杆）913开关，其他线路巡无异常，具备送电条件，要求试送站内开关 27日17:11 联/配调吴素清令傅华荣：湖美变10kV新美线间隔.959开关由热备用转运行，27日17:11汇报南安县调孙孙平操作成功，线路运行正常 南安县调孙怀平通知溪美街道供电所杨坤灿 | 隔离10kV新美线H003环网柜913开关（待查） |  | 湖美变10kV新美线959线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 17:05 |  | 配调 | 2023-03-28 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 936039 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 17 | 7 | 3483 | 5b6d59e4-e7f4-4d30-ab29-80e204b97871 | 湖美变10kV新美线959 | 归档 | 2023-04-13 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
155 | CA71198432924E368581B4885E56D802XL00 | 南平 | 18942D34-9719-4341-8D27-8FA8A0861C62 | GZ13595423030016 | 3523032700149878 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1394 | 洋庄供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-27 14:21 | 2023-03-27 15:13 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023-03-27 14:00 洋庄变10kVⅡ段母线B相完全失地。原因：10kV洋峰线浆溪支线#120-1杆正袍配变（用户）跌落式熔断器上端B相针瓶炸裂（本质原因待分析） | 14:00 调控员林性尧汇报：14:00 洋庄变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.57kV,B相电压为0.64kV,C相电压为10.12kV,零序电压为101.13V)，无选线信号。14:05 查DMS系统，10kV洋峰线浆溪支线#070杆KY5060开关零序电流突升至13.033A。并通知洋庄供电所王祥松。 27日14:13联/配调叶艳芳【顺控】遥控操作_：10kV洋峰线浆溪支线#169杆KY5016开关由运行转热备用，于27日14:13控分失败 27日14:14联/配调叶艳芳【顺控】遥控操作_：10kV洋峰线浆溪支线#142杆KY5071开关由运行转热备用，于27日14:14控分失败 27日14:17联/配调叶艳芳【顺控】遥控操作_：10kV洋峰线浆溪支线#099-2杆KY5015开关由运行转热备用，于27日14:17控分成功 27日14:17联/配调叶艳芳【顺控】遥控操作_：10kV洋峰线浆溪支线#070杆KY5060开关由运行转热备用，于27日14:17控分成功接地信号消失，并通知洋庄供电所王祥松及服务调度班（武夷山）何晓微。 14:20 令调控员邱红：10kV程墩线#176杆KY3110开关由热备用转运行，遥控预令不成，转告星村供电所何旭、洋庄供电所韩占斌。 27日15:01 洋庄供电所韩占斌汇报：10kV洋峰线浆溪支线#120-1杆正袍配变（用户）跌落式熔断器上端B相针瓶炸裂（本质原因待分析），现用户已自行将10kV洋峰线浆溪支线#120-1杆正袍配变转空载运行。申请将10kV洋峰线浆溪支线#120杆D5348跌落式熔断器转分闸（产权分界），前端线路恢复送电。 15:02 令洋庄供电所韩占斌：10kV洋峰线浆溪支线#120杆D5348跌落式熔断器由合闸转分闸，于15:05执行完毕。 27日15:06 联/配调叶艳芳令调控员林性尧：10kV洋峰线浆溪支线#070杆KY5060开关由热备用转运行，27日15:07操作成功，正常。 27日15:07 联/配调叶艳芳令调控员林性尧：10kV洋峰线浆溪支线#099-2杆KY5015开关由分闸转合闸，27日15:09操作成功，正常。并通知洋庄供电所韩占斌及服务调度班（武夷山）何晓微。 | 10kV洋峰线#120-1杆正袍国茶专变高压刀闸下端B相瓷瓶老旧炸裂 |  | 10kV洋峰线浆溪支线#070杆至10kV程墩线#176杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 14:20 |  | 配调 | 2023-03-27 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 针式绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 用户内部故障 |  | 18 | 5 | 638 | CA71198432924E368581B4885E56D802XL00 | 洋庄变10kV洋峰线922 | 归档 | 2023-03-27 17:13 | 是 | 是 | 否 | 是
153 | bf5506ee-1086-41ed-96c4-106d8c0be032 | 福州 | A872B9A1-2848-48BF-B40E-6EE4253E98BE | GZ13516023030044 | 3523032700148649 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1313780356 | 配电运检班 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-27 14:02 | 2023-03-27 16:01 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 27日13:45 110kV管柄变10kVII段母线失地（2.94,10.437.88）失地选线管柄变10kV凤西线623线路，选线正确；, 故障原因为：10kV凤西线#1杆电缆终端头故障，故障隔离后于14：58送电正常，配电运检班汇报：待天晴安排带电工作 | 27日13:45 管柄变10kV.Ⅱ段母线A相电压为2.94,B相电压为10.43,C相电压为7.88,零序电压为12.01,)失地选线为管柄变10kV凤西线623线路。 13:47通知新亭电站林雪平：机组退出运行，13：56复 27日13:57联/配调卢锋【顺控】遥控操作_：10kV凤西线#3-5新亭水电站柱上开关由运行转热备用于27日13:57控分成功接地信号存在 27日13:57联/配调卢锋【顺控】遥控操作_：10kV凤西线#21水古柱上开关由运行转热备用于27日13:57控分成功接地信号存在 27日13:58联/配调卢锋【顺控】遥控操作_：10kV凤西线#3-1年检站柱上开关由运行转热备用于27日13:58控分成功接地信号存在 27日13:59联/配调卢锋【顺控】遥控操作_：福州.管柄变/10kV.凤西线623开关由运行转热备用于27日13:59控分成功接地信号消失 27日14:01联/配调卢锋遥控操作_：白塔#1环网柜10kV凤西912线路由热备用转运行于27日14:01控合成功 27日13:45 福州.管柄变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为2.94,B相电压为10.43,C相电压为7.88,零序电压为12.01,)隔离管柄变10kV凤西线623开关后失地消失,_14时19分巡视人于召南,康高锥 接受通知，开始巡线。_即通知于召南、康高锥 27日14:08联/配调卢锋遥控操作_：10kV凤西线#3-5新亭水电站柱上开关由热备用转运行于27日14:08控合成功 14：09至14：23之间一直遥控10kV岐阳线#8-1陈厝柱上开关返校超时 27日14:24联/配调卢锋遥控操作_：10kV岐阳线#8-1陈厝柱上开关由热备用转运行于27日14:24控合成功 27日14:43 联/配调肖丽英收到现场于召南汇报：故障现象：#1杆电缆终端头故障；故障点：凤西线#1杆 27日14:45 联/配调肖丽英收到现场于召南汇报：试送设备：白塔#31一5白塔村真空开关 27日14:46 联/配调肖丽英令于召南:10kV凤西线#1刀闸由合闸转分闸，27日14:46操作成功 27日14:47 联/配调肖丽英令于召南:10kV白塔线#31-5白塔村柱上开关由热备用转运行，27日14:58操作成功 14：58配电运检班于召南汇报：南洋花园配电室备投动作成功 27日14:59 联/配调卢锋令于召南:南洋花园配电室10kV凤西线921开关由热备用转合环运行，27日15:11操作成功 27日14:59 联/配调卢锋令于召南:南洋花园配电室10kV母分90M开关由合环运行转热备用，27日15:11操作成功 无需处置归档:#1杆刀闸电缆头故障，故障已隔离，线路已转电 | 10kV凤西线#1杆电缆终端头故障 |  | 福州.管柄变10kV凤西线623线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 14:02 | 2023-03-28 16:49 | 配调 | 2023-03-27 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 280698 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-03-28 16:49 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 2 | 9 | 306 | bf5506ee-1086-41ed-96c4-106d8c0be032 | 管柄变623凤西线 | 归档 | 2023-03-30 17:15 | 是 | 是 | 否 | 是
150 | ec4b7daa-2fe2-45cb-bc59-dd22e0e3d091 | 泉州 | A5523B71-9C44-4B3B-BCC4-EB813A420EAA | GZ13555723030134 | 3523032700139867 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31946 | 尚卿乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-27 13:18 | 2023-03-27 15:27 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月27日12:59 IES700报文：尚卿变10kVI、II段母线B相完全失地(A相电压为10.84,B相电压为0.98,C相电压为9.65,零序电压为10.08,)无选线信号。遥控：尚卿变10kV阳星线682开关由运行转热备用，失地解除，故障原因：10kV阳星682线#047-1杆后段用户内部故障 | 2023年3月27日12:59 IES700报文：尚卿变10kVI、II段母线B相完全失地(A相电压为10.84,B相电压为0.98,C相电压为9.65,零序电压为10.08,)无选线信号。遥控：尚卿所10kV阳星线682开关由运行转热备用，失地解除。13时19分巡视人林璞莹接受通知，开始巡线。13时48分巡视人廖文树、林璞莹、王江河、黄江山、李元森、陈刚毅接受通知，开始巡线。 27日13:53 尚卿所林璞莹汇报调度陈炳堃：10kV阳星682线#033甲杆前段线路巡视无异常，申请10kV阳星682线#033甲杆K003开关由运行转热备用，进行分段试送 27日13:53 联/配调陈炳堃令林璞莹：10kV阳星682线#033甲杆K003开关由运行转热备用，27日13:53操作成功 27日13:55联/配调陈炳堃遥控操作_：尚卿变电站.10kV.阳星线间隔.682开关由热备用转运行，于27日13:55控合成功， 27日13:55 尚卿所林璞莹汇报调度陈炳堃：10kV阳星682线#033甲杆前段线路送电正常 27日15:13 尚卿所林璞莹汇报调度陈炳堃：10kV阳星682线#033甲杆至#047-1杆线路巡视无异常，申请试送 27日15:13 联/配调陈炳堃令林璞莹：10kV阳星682线#047-1杆K018开关由运行转热备用，27日15:13操作成功，送电正常 27日15:14 联/配调陈炳堃令林璞莹：10kV阳星682线#033甲杆K003开关由热备用转运行，27日15:17操作成功 2023年3月27日:19:25尚卿所李元森汇报调度陈凯亮：10kV阳星682线#047-1杆K018开关后段用户内部故障已处理完毕，具备送电条件，申请送电。 19：31 调度陈凯亮下令尚卿所李元森：10kV阳星682线#047-1杆K018开关由热备用转运行。19:34汇报操作完毕，送电正常。 2023年03月28日07:51缘森农业综合开发有限公司（10kV阳星682线#047-1杆K018开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZAXYLYH20230327002 | 10kV阳星682线#047-1杆后段用户内部故障 |  | 尚卿变10kV阳星线682线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 13:18 |  | 配调 | 2023-03-27 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 34 | 12 | 3518 | ec4b7daa-2fe2-45cb-bc59-dd22e0e3d091 | 尚卿变10kV阳星线682 | 归档 | 2023-03-30 20:40 | 是 | 是 | 否 | 是
149 | 13DKX-22250 | 漳州 | 03CF2F4C-F355-442C-835B-CF4CEF7A016D | GZ13565423030113 | 3523032700139412 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-27 13:14 | 2023-03-27 17:42 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 27日13:10 南浦变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.16,B相电压为0.76,C相电压为9.81,零序电压为0.00)无选线信号。 失地线路：南浦变10kV朝阳线911线路。 故障原因为：10kV朝阳线#213杆B相绝缘子击穿 | 27日13:10 DMS系统研判：南浦变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.16,B相电压为0.76,C相电压为9.81,零序电压为0.00)无选线信号。 27日13:11联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV朝阳线#213杆B-Zy39开关由运行转热备用，于27日13:11控分成功，失地未消失 27日13:11联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV朝阳线#263杆B-Zy07开关由运行转热备用，于27日13:11控分成功，接地信号消失。 27日13:14 即通知石榴供电所林耀发、远程以上情况。14时05分巡视人陈志辉、周濠瑞接受通知，开始巡线。 27日15:07 联/配调朱宗博收到现场陈志辉汇报：10kV朝阳线#213杆B相绝缘子击穿，申请隔离 27日15:08 联/配调低压朱宗博令陈志辉：10kV朝阳线#263杆B-Zy07开关由热备用转冷备用，27日15:08操作成功 27日15:08 联/配调低压朱宗博令陈志辉：10kV朝阳线#189杆B-Zy38开关由热备用转冷备用，27日15:09操作成功 27日15:08 联/配调低压朱宗博令陈志辉：10kV朝阳线#190杆P-Zy076刀闸由合闸转分闸，27日15:09操作成功 27日15:08 联/配调低压朱宗博令陈志辉：10kV朝阳线仙洞支线#35杆P-Zy081刀闸由合闸转分闸，27日15:10操作成功 27日15:21 申请配电故障抢修单NO：GZ2023407，工作负责人：张惠强。 27日 15:21抢修许可配电故障抢修单NO：GZ2023407,抢修负责人：张惠强。 27日 16:59抢修终结配电故障抢修单NO：GZ2023407,抢修负责人：张惠强。 送电票：ZZZP23030491Z，27日17:00开始执行 | 10kV朝阳线#213杆B相绝缘子击穿 |  | 南浦变10kV朝阳线#263杆B-Zy07开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 13:12 | 2023-03-27 17:00 | 配调 | 2023-03-27 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-27 17:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 配网设备故障 |  | 4 | 5 | 477 | 13DKX-22250 | 南浦变朝阳线911 | 归档 | 2023-03-27 19:55 | 是 | 是 | 否 | 是
144 | 920CAF74-BB28-47E1-8279-D96D84EE4013 | 宁德 | C1BD197F-8575-4F40-9DC5-A371CD00E331 | GZ13535523030047 | 3523032700135480 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b31010 | 下白石镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-03-27 12:31 | 2023-03-27 15:55 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月27日12:31 DMS系统查看10kV狮尾线南浦分支线#001杆001开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因为：10kV狮尾线南浦分支线#007杆-#009杆山体滑坡导致B相导线断线 | 27日12:36 2023年03月27日12:31 DMS系统查看10kV狮尾线南浦分支线#001杆001开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，即通知下白石所汤兴旺吴良豪巡视跳闸点10kV狮尾线南浦分支线#023杆XB0056G-2跌落式熔断器及其之后的设备。12时48分巡视人吴良豪、王忠明接受通知，开始巡线。 27日13:40 联/配调林琦收到现场下白石所吴良豪汇报：10kV狮尾线南浦分支线#001杆001开关在热备用，故障点：10kV狮尾线南浦分支线#007杆-#009杆山体滑坡导致B相导线断线 27日13:42 联/配调林琦令下白石所吴良豪：10kV大获线南浦分支线#001杆001开关由热备用转冷备用，27日13:48操作成功 27日14:05 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0010，工作负责人：陈辉1，工作内容：在10kV大获线南浦分支线#007杆-#009杆，进行B相导线断线更换（抢修）；在10kV大获线南浦分支线#008杆，进行增补拉线；在10kV大获线南浦分支线#007杆-#009杆，进行清障，安全措施：10kV大获线南浦分支线#001杆0011刀闸，10kV大获线南浦分支线#010杆0101刀闸，10kV大获线南浦分支线#001杆001开关。 27日14:30 联/配调林琦令下白石所吴良豪：10kV大获线南浦分支线#010杆0101刀闸由合闸转分闸，27日14:35操作成功 27日 14:36抢修许可票号：ND-FA-PQ-2023-0010,抢修负责人：陈辉1,抢修任务：1、10kV大获线南浦分支线#007杆-#009杆，B相导线断线更换（抢修）；2、10kV大获线南浦分支线#008杆，增补拉线；3、10kV大获线南浦分支线#007杆-#009杆，清障,抢修安措:断开10kV大获线南浦分支线#001杆0011刀闸，断开10kV大获线南浦分支线#010杆0101刀闸，断开10kV大获线南浦分支线#001杆001开关 27日15:55 联/配调阮良收到现场下白石所王忠明汇报：10kV大获线南浦分支线#010杆后已用带电车发电 27日 18:02抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0010,抢修负责人：陈辉1,抢修任务：1、10kV大获线南浦分支线#007杆-#009杆B相导线断线更换（抢修）；2、10kV大获线南浦分支线#008杆增补拉线；3、10kV大获线南浦分支线#007杆-#009杆清障,抢修安措:断开10kV大获线南浦分支线#001杆0011刀闸，断开10kV大获线南浦分支线#010杆0101刀闸，断开10kV大获线南浦分支线#001杆001开关 送电票：NDAX23030551，27日18:06开始执行，27日18时14分执行完毕。 18:14 下白石所吴良豪报：确认10kV大获线南浦分支线#001杆001开关后用户均恢复供电 | 10kV狮尾线南浦分支线#007杆-#009杆山体滑坡导致B相导线断线 |  | 下白石变电站10kV大获线路南浦分支线#023杆XB0056G-2跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 12:31 | 2023-03-27 17:24 | 配调 | 2023-03-27 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 603693 | 下白石镇供电所 | 2023-03-27 17:24 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 恶劣天气 |  | 2 | 1 | 172 | 920CAF74-BB28-47E1-8279-D96D84EE4013 | 10kV大获线 | 归档 | 2023-03-27 16:56 | 是 | 是 | 否 | 是
139 | EB04CC62D6EE49B49974794A519C6D2C421B | 南平 | F8FA4F26-95D2-4165-A890-703F8E490779 | LS13596223030025 | 3523032700131020 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03C9FBBE0508E0ACE062B7F | 茫荡营业所 |  |  | 2023-03-27 11:55 | 2023-03-27 18:16 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年03月27日11:48 茫荡变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.13kV,B相电压为9.63kV,C相电压为10.54kV,零序电压为94.27V,)无选线信号。故障原因不明待查 | 27日11:51 监控郑航汇报：11:48 茫荡变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.13kV,B相电压为9.63kV,C相电压为10.54kV,零序电压为94.27V,)，无选线。 11:51通知百级二级站机组停机。 27日11:52联/配调孙涛遥控操作_：10kV茂大线际头支线01+1杆KY52开关由运行转热备用，于27日11:52控分失败 27日11:54联/配调孙涛遥控操作_：10kV茂大线际头支线01+1杆KY52开关由运行转热备用，于27日11:54控分成功接地信号消失，转告服务班何子君，茫荡所余青春。 27日13:08 联/配调孙涛令峡阳操作张智宇：查10kV杜溪线黄科支线90杆K251开关确处冷备用，27日14:12操作成功 27日14:25 峡阳所叶晓强汇报：申请10kV茂大线供水支线22杆GE508刀闸转分闸。 27日14:29 联/配调孙涛令峡阳操作叶晓强：10kV茂大线供水支线22杆GE508刀闸由合闸转分闸，27日14:31操作成功 27日14:35联/配调孙涛遥控操作_：10kV茂大线际头支线01+1杆KY52开关由热备用转运行，于27日14:35控合成功，正常，转告茫荡所陈成军。 14:36通知百际二级站机组开机并网。 27日15:15 联/配调孙涛令茫荡操作陈成军：查10kV茂大线供水支线18杆GE507刀闸确处分闸，27日15:16操作成功 27日15:17 联/配调孙涛令茫荡操作陈成军：10kV茂大线供水支线16杆GE509刀闸由合闸转分闸，27日15:19操作成功 27日15:35 茫荡所罗广钟汇报：申请10kV茂大线供水支线22杆GE508刀闸转合闸。 27日15:40 联/配调孙涛令茫荡操作罗广钟：10kV茂大线供水支线22杆GE508刀闸由分闸转合闸，27日15:50操作成功 16:25 茫荡所陈成军汇报：10kV茂大线供水支线016杆至10kV杜溪线黄科支线90杆检查无异常。 27日18:24 联/配调廖长鸿令茫荡操作陈成军：10kV茂大线供水支线18杆GE507刀闸由分闸转合闸，27日18:26操作成功 |  |  | 10kV茂大线际头支线01+1杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 11:54 |  | 配调 | 2023-03-27 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | [12 empty] | 其他 |  | 4 | 1 | 173 | EB04CC62D6EE49B49974794A519C6D2C421B | 茫荡变10kV茂大线907 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
125 | 7438ad09-8530-4b5d-b3a4-0a75bfafbaf4 | 南平 | D2ECD3C1-94C7-475B-A902-0A6F9AA80C5D | GZ13595523030044 | 3523032700073934 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fa | 莒口供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-27 10:04 | 2023-03-27 10:33 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月27日09:38.莒口变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.93,B相电压为2.94,C相电压为7.49,零序电压为77.64,) 故障原因为：用户内部故障 | 27日09:40建阳县调监控陈纲汇报：09:38南平.莒口变10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.93,B相电压为2.94,C相电压为7.49,零序电压为77.64,)。 27日09:53联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV茶布线285杆KY749开关由运行转热备用，于27日09:53控分成功接地信号存在 27日09:54联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV茶布线284杆KY735开关由运行转热备用，于27日09:54控分成功接地信号存在 27日09:57联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV茶布线176杆KY767开关由运行转热备用，于27日09:57控分成功接地信号消失 27日10:00 联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV茶布线284杆KY735开关由热备用转运行，27日10:01操作成功 27日10:02 联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV茶布线285杆KY749开关由热备用转运行，27日10:02操作成功 转告莒口所连伟亮及建阳服调度班徐美凤 27日10:28 联/配调罗晓伟令莒口操作周晓龙：10kV茶布线202甲杆K739开关由运行转热备用，27日10:29操作成功 27日10:29联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV茶布线176杆KY767开关由热备用转运行，于27日10:29控合成功 27日14:58金矿用户曾斌汇报：经巡线10kV茶布线202甲杆至金矿Ⅲ线001甲杆无异常，具备送电条件，15:00莒口所连伟亮确认上述汇报 27日15:01 联/配调罗晓伟令莒口操作连伟亮：10kV茶布线202甲杆K739开关由热备用转运行，27日15:16操作成功 正常 转告莒口所连伟亮 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 10kV茶布线176杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 10:03 |  | 配调 | 2023-03-27 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260701 | 建阳配电抢修班 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 1 | 2 | 16 | 7438ad09-8530-4b5d-b3a4-0a75bfafbaf4 | 莒口变10kV茶布线911 | 归档 | 2023-03-27 16:31 | 是 | 是 | 否 | 是
117 | 7b245982-54b6-4267-826e-5b72d3e78114 | 莆田 | D93B5D94-AADD-4238-A59A-2F18B481578A | GZ1354515423030050 | 3523032700058960 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-27 09:23 | 2023-03-27 09:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日9：12系统研判：城南变10kV沟口线947线路横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913开关跳闸（系统异常，手动发布），故障原因：查无异常 | 27日9：12系统研判：城南变10kV沟口线947线路横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913开关跳闸09时34分巡视人周炳坤接受通知，开始巡线。 27日09:36 联/配调吴志祥收到现场周炳坤汇报：现场确认跳闸开关为：横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913开关跳闸；横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913线路查线正常，线路具备送电条件，申请试送。 27日09:37 联/配调吴志祥令周炳坤：10kV横山线艺校环网柜913开关由热备用转运行，27日09:39操作成功 | 该故障查无故障点，因配合城南变I段母线检修，为避免城南变10kV横山线913线路负荷转到渠桥变10kV电视台线912线路供电时造成该线路发生重载，需将渠桥变10kV电视台912线路青垞支线#030杆至10kV双横#5变支线#003杆线路负荷转由城南变10kV沟口线947线路供电，当日在合解环倒闸操作后横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913开关跳闸，初步怀疑横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913开关定值或DTU自动装置存在问题造成该跳闸故障发生。 | 加强线路巡视维护 | 城南变10kV沟口线947线路横山线艺校环网柜10kV双横#5变支线913开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 09:23 | 2023-03-27 09:44 | 配调 | 2023-03-27 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 269197 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-27 09:44 |  | 否 | 否 |  |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 | 加强线路巡视维护 | 8 | 8 | 1057 | 7b245982-54b6-4267-826e-5b72d3e78114 | 沟口线947线路 | 归档 | 2023-03-28 08:47 | 是 | 是 | 否 | 是
115 | 13DKX-26687 | 漳州 | 29BB213F-7FF3-4A3F-8EE4-D52C7EFB6745 | GZ13565623030020 | 3523032700057077 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343df0aaa | 海澄镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-27 09:13 | 2023-03-27 09:46 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 27日9:9 山后变.10kV.山仕线间隔.936开关 跳闸；山后变.10kV.山仕线间隔.936开关山后变.10kV.山仕线间隔.936保护测控NSR3611.事故总；山后变.10kV.山仕线间隔.936开关山后变.10kV.山仕线间隔.936保护测控NSR3611.过流Ⅱ段动作；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 27日9:13 山后变.10kV.山仕线间隔.936开关 跳闸；山后变.10kV.山仕线间隔.936开关山后变.10kV.山仕线间隔.936保护测控NSR3611.事故总；山后变.10kV.山仕线间隔.936开关山后变.10kV.山仕线间隔.936保护测控NSR3611.过流Ⅱ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点山后变.10kV.山仕线间隔.936开关及其之后的设备，重点关注山后变.10kV.山仕线间隔.936开关至10kV山嘉线#57杆K20199开关之间区域。09时43分巡视人曾铭辉接受通知，开始巡线。 27日09:44 联/配调杨进禄收到现场曾铭辉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV山仕线936开关；保护动作：10kV山仕线936开关； 故障原因：无异常；故障现象：站房类其他其他 | 山嘉线故障放电拉弧引起 |  | 山后变10kV山仕线936线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 09:11 |  | 配调 | 2023-03-27 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: PT故障 | 柱上PT故障 | 无异常 |  | 15 | 19 | 2127 | 13DKX-26687 | 山后变山仕线936 | 归档 | 2023-03-28 19:21 | 是 | 是 | 否 | 是
105 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 龙岩 | C0899DD4-1E4A-45FB-AB11-F92F2596FA96 | GZ13575423030078 | 3523032700031327 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361790e18 | 溪口供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-27 08:06 | 2023-03-27 17:59 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 03月27日8:01监盘发现：溪口变电站溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.53,B相电压为1.49,C相电压为8.81,零序电压为81.41,)无选线信号。故障原因为：10kV樟成坑配变支线#01杆B相悬瓶击穿 | 27日8:01 溪口变电站失地(溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.53,B相电压为1.49,C相电压为8.81,零序电压为81.41,)。即通知抢修班组 27日08:04联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV溪石线#38杆K1开关由运行转热备用，于27日08:04控分成功 27日08:05联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV连石支线#52杆K1开关由热备用转运行，于27日08:05控合成功 27日08:05联/配调蓝泉【顺控】遥控操作_：10kV溪石线#19杆K1开关由运行转热备用，于27日08:05控分成功接地信号消失 27日8:6 溪口变电站失地(溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.53,B相电压为1.49,C相电压为8.81,零序电压为81.41,)。即通知溪口所江新曙巡视10kV溪石线#19杆K1开关及其之后的设备。09时00分巡视人郑志凯、罗东满、张忠华、罗国寿接受通知，开始巡线。 27日9:5 溪口所张忠华申请：因10kV溪石线#38杆K1开关、10kV溪石线#19杆K1开关试验申请10kV溪石线#38杆K1开关由热备用转冷备用、10kV溪石线#19开关由热备用转冷备用、 27日09:05 联/配调蓝泉收到现场张忠华汇报：_因10kV溪石线#38杆K1开关、10kV溪石线#19杆K1开关试验申请10kV溪石线#38杆K1开关由热备用转冷备用、10kV溪石线#19开关由热备用转冷备用、 27日09:06 联/配调蓝泉令张忠华：10kV溪石线#38杆K1开关由热备用转冷备用，27日09:14操作成功 27日09:06 联/配调蓝泉令张忠华：10kV溪石线#19杆K1开关由热备用转冷备用，27日09:14操作成功 27日09:17 联/配调蓝泉收到现场张忠华汇报：_因10kV溪石线#38杆K1开关、10kV溪石线#19杆K1开关试验申请10kV金灿矿业支线#01杆K1开关由运行转冷备用、10kV云山支线#02杆K1开关由运行转冷备用 27日09:19联/配调蓝泉遥控操作_：10kV云山支线#02杆K1开关由运行转热备用，于27日09:19控分成功 27日09:20 联/配调蓝泉令张忠华：10kV云山支线#02杆K1开关由热备用转冷备用，27日09:35操作成功 27日09:20 联/配调蓝泉令张忠华：10kV金灿矿业支线#01杆K1开关由运行转冷备用，27日09:35操作成功 27日09:34 联/配调蓝泉收到现场张忠华汇报：_因10kV溪石线#38杆K1开关、10kV溪石线#19杆K1开关试验申请10kV龙昇专变支线#01杆K1开关由运行转冷备用 27日09:37联/配调蓝泉遥控操作_：10kV龙昇专变支线#01杆K1开关由运行转热备用，于27日09:37控分成功 27日09:37 联/配调蓝泉令张忠华：10kV龙昇专变支线#01杆K1开关由热备用转冷备用，27日09:47操作成功 27日09:50 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0020，工作负责人：张忠华，工作内容：在10kV溪石线#19杆至#38杆，进行线路失地登杆检查；在10kV溪石线#19杆，进行K1开关本体试验；在10kV溪石线#38杆，进行K1开关本体试验，安全措施：10kV溪石线#19杆K1开关、G1刀闸，10kV溪石线#24杆K1开关、G2刀闸，10kV溪石线#38杆K1开关、G2刀闸，10kV云山支线#02杆K1开关、G2刀闸。 27日09:58 联/配调蓝泉令张忠华：10kV溪石线#24杆G2刀闸由合闸转分闸，27日09:59操作成功 27日 10:02抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0020,抢修负责人：张忠华,抢修任务：1、10kV溪石线#19杆至#38杆，线路失地登杆检查；2、10kV溪石线#19杆，K1开关本体试验；3、10kV溪石线#38杆，K1开关本体试验,抢修安措:断开10kV溪石线#19杆K1开关、G1刀闸，断开10kV溪石线#24杆K1开关、G2刀闸，断开10kV溪石线#38杆K1开关、G2刀闸，断开10kV云山支线#02杆K1开关、G2刀闸 27日14:44 溪口所江新曙汇报：故障点为10kV樟成坑配变支线#01杆B相悬瓶击穿 27日 16:34抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0020,抢修负责人：张忠华,抢修任务：1、10kV溪石线#19杆至#38杆，线路失地登杆检查；2、10kV溪石线#19杆，K1开关本体试验；3、10kV溪石线#38杆，K1开关本体试验,抢修安措:断开10kV溪石线#19杆K1开关、G1刀闸，断开10kV溪石线#24杆K1开关、G2刀闸，断开10kV溪石线#38杆K1开关、G2刀闸，断开10k | 10kV樟成坑配变支线#01杆A、B相悬瓶击穿 | 更换10kV樟成坑配变支线#01杆A、B相悬瓶 | 溪口变10kV溪石线935线路溪石线#19杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 08:05 | 2023-03-27 17:00 | 配调 | 2023-03-27 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 428010 | 溪口供电所 | 2023-03-27 17:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 | 更换10kV樟成坑配变支线#01杆A、B相悬瓶 | 2 | 6 | 3 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 溪口变10kV溪石线935线路 | 归档 | 2023-03-27 18:16 | 是 | 是 | 否 | 是
100 | 6AA0B9BECB521176E0437F00000111760000 | 福州 | 451191C7-C5BD-4139-8220-6CC7BF844486 | GZ13516123030093 | 3523032700023836 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1310e802f6 | 航城供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-27 05:29 | 2023-03-27 06:52 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日5:18 10kV华达线#2-924-1甲开关跳闸，故障原因：10kV华达线#2-924-4妇幼台区用户内部故障。隔离故障用户后6：43送电正常.用户故障处理后于27日19:07复电 | 27日5:18 收到5个配变上送停电事件；巡视跳闸点华达线913线路#2-924-1甲杆开关，及其之后的设备。_即通知_06时43分巡视人陈立 接受通知，开始巡线。 27日6：30 航城所王建华：10kV华达线#2-924-1甲开关跳闸，处热备用状态。巡视发现10kV华达线#2-924-4妇幼台变用户内部故障，其余线路巡视无异常，具备送电条件。 27日06:43 联/配调董超敏令陈立:10kV华达线#2-924-4刀闸由合闸转分闸，27日06:51操作成功 27日06:43 联/配调董超敏令陈立:10kV华达线#2-924-1甲开关由热备用转运行，27日06:51操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 27日 10:58抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0090,抢修负责人：陈勤川,抢修任务：1、10kV华达线#2-924-4，断空载刀闸下引线（电缆故障配合更换）；2、10kV华达线#2-924-4，拆除电缆抱箍及下放电缆,抢修安措:断开10kV华达线#2-924-4刀闸 27日 11:51抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0090,抢修负责人：陈勤川,抢修任务：1、10kV华达线#2-924-4，断空载刀闸下引线（电缆故障配合更换）；2、10kV华达线#2-924-4，拆除电缆抱箍及下放电缆,抢修安措:断开10kV华达线#2-924-4刀闸 27日 17:31抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0093,抢修负责人：陈勤川,抢修任务：1、10kV华达线#2-924-4，接空载刀闸下引线（电缆故障配合更换）；2、10kV华达线#2-924-4，安装电缆抱箍及电缆固定,抢修安措:断开10kV华达线#2-924-4刀闸 27日 18:41抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0093,抢修负责人：陈勤川,抢修任务：1、10kV华达线#2-924-4，接空载刀闸下引线（电缆故障配合更换）；2、10kV华达线#2-924-4，安装电缆抱箍及电缆固定,抢修安措:断开10kV华达线#2-924-4刀闸 详见送电票#长乐2023030572 2023年03月27日19:12妇幼台变（10kV华达线913线路#2-924-4刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZCLYLYH20230327002 | 10kV华达线#2-924-4妇幼台区用户内部故障 |  | 西区变10kV华达线913（10kV华达线913线路#2-924-1甲杆开关） | 否 |  |  |  | 2023-03-27 05:27 | 2023-03-27 06:50 | 配调 | 2023-03-30 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604355 | 航城供电所 | 2023-03-27 06:50 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 用户内部故障 |  | 2 | 3 | 484 | 6AA0B9BECB521176E0437F00000111760000 | 10kV华达线913 | 归档 | 2023-03-29 10:11 | 是 | 是 | 否 | 是
97 | ee37d0d9-1585-40dc-b13c-64a3ff4f553f | 泉州 | DC3ECB2E-D250-47ED-AD24-15238E832FB3 | GZ13555723030130 | 3523032700018209 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-27 03:04 | 2023-03-27 03:46 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年03月27日2:59IES700报文：员宅变10kVⅡ、IV母线A相失地(A相电压为1.31,B相电压为9.35,C相电压为10.55,零序电压为16.47),失地选线为员宅变10kV豪城线645,选线错误。03:01IES 700 报文：10kV百宏线642开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，失地解除，10kV百宏642线#4-1环网柜备自投动作，故障原因为：10百宏642线#3H-2-4-1甲杆火车站配电室计量烧毁 | 2023年03月27日2:59IES700报文：员宅变10kVⅡ、IV母线A相失地(A相电压为1.31,B相电压为9.35,C相电压为10.55,零序电压为16.47),失地选线为员宅变10kV豪城线645,选线错误。03:01IES 700 报文：10kV百宏线642开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，10kV百宏642线#4-1环网柜备自投动作，县调许海珊即通知城关运维班洪彬彬及凤城所林国荣 27日03:36 联/配调许海珊收到现场林国荣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV百宏线642开关；保护动作：； 故障原因：用户内部故障；故障现象：10百宏642线#3H-2-4-1甲杆火车站配电室计量烧毁； 故障点：10百宏642线#3H-2-4-1甲杆 03:36凤城所林国荣汇报县调许海珊：现场10kV百宏642线#3H-2-4-1甲K008开关也跳闸，已将10kV百宏642线#3H-2-4-1甲K008开关由热备用转冷备用，10百宏642线具备送电条件 27日03:38联/配调许海珊、马姑晓遥控操作_：员宅变电站.10kV.百宏线间隔.642开关由热备用转运行，于27日03:39控合成功 03:43县调许海珊、马姑晓遥控：10kV百宏642线#4-1环网柜（至10kV百宏642线#4环网柜）911开关由热备用转运行（合环），03:45操作完毕。 03:46县调许海珊、马姑晓遥控：10kV百宏642线#4-1环网柜（至10kV凤冠线#5-1环网柜）912开关由运行转热备用（解环）,03:48操作完毕 | 故障原因为：10百宏642线#3H-2-4-1甲杆火车站配电室计量烧毁 |  | 员宅变10kV百宏线642线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 03:04 | 2023-03-27 03:50 | 配调 | 2023-03-27 10:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 完全失地 | 282948 | 调控中心 | 2023-03-27 03:50 | 无 | 否 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 12 | 5 | 2729 | ee37d0d9-1585-40dc-b13c-64a3ff4f553f | 员宅变10kV百宏线642 | 归档 | 2023-03-31 14:56 | 是 | 是 | 否 | 是
96 | 13DKX-30442 | 福州 | F7B8F2B7-B5EB-4776-9DA6-A49AA1FD8C06 | LS1351515423030033 | 3523032700016305 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-27 01:59 | 2023-03-27 03:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日1:52 DMS弹窗，洪湾南路7#环网903开关跳闸，在热备用，故障原因：建新经济管理区（10kV高在5-87-15甲）用户内部因小动物短路，02：55 隔离故障用户后，其余线路送电正常，故障用户转用监姚奇伟处理。故障处理完毕后于21:04送电正常 | 27日1:52 DMS弹窗，洪湾南路7#环网903开关跳闸，在热备用，即通知【仓抢林炜】巡视跳闸点洪湾南路7#环网10kV冯宅903断路器，及其之后的设备。 02：41 仓抢王丰杰：10kV高在5-87-15甲用户跌落式掉两相，申请隔离后试送 27日02:43 联/配调杨波令王丰杰:高宅5.87.15甲柱上开关由运行转冷备用，27日02:55操作成功 27日02:56联/配调杨波遥控操作_：洪湾南路7#环网10kV冯宅903开关由热备用转运行于27日02:56控合成功，正常。 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月27日19:29 仓山用监姚奇伟汇报：建新经济管理区（10kV高宅5-87-15甲）验收合格并具备送电条件，故障原因：用户内部因小动物短路，已处理完毕 20:02 令仓抢黄光辉：10kV高宅5-87-15甲柱上开关由冷备用转运行21:04，即通知用监姚奇伟 2023年03月27日21:09建新经济管理区（10kV高宅5-87-15甲）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230327001 |  |  | 洋洽变925江边线（洪湾南路7#环网冯宅903） | 否 |  |  |  | 2023-03-27 01:59 |  | 配调 | 2023-03-27 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610550 | 仓山综合配电运维五班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 7 | 4 | 224 | 13DKX-30442 | 洋洽变925江边线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
94 | 13DKX-36769 | 福州 | C9AECD22-3808-4B72-B72D-5899E7989CE8 | GZ1351515723030016 | 3523032700014454 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13da2c982160 | 上街供电所_福州 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-27 00:44 | 2023-03-27 02:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月27日0:34 DMS弹窗，闽江花园二期CI-a区1#配电房911开关跳闸，巡视发现闽江花园二期CI-a区1#配电房911、912、闽江花园二期B区配电房914，一共三个开关同时跳闸，故障原因：闽江花园二期CI-a区1#配电房912开关局放超标，02：09 闽江花园二期CI-a区1#配电房一片配变转冷备用，低压负荷转至二片配变，其余线路送电正常，用户均有电，缺陷待日后消缺。 | 27日0:34 收到2个配变上送停电事件； 即通知【王成志】巡视跳闸点闽江花园二期CI-a区1#配电房10kVB区配911负荷开关，及其之后的设备。 01：30 上街所王成志：闽江花园二期CI-a区1#配电房911、912、闽江花园二期B区配电房914，一共三个开关同时跳闸，怀疑闽江花园二期CI-a区1#配电房1#变故障，申请试送闽江花园二期B区配电房914、闽江花园二期CI-a区1#配电房911 27日01:34 联/配调杨波令王成志:闽江花园二期B区配电房10kVA区一配914开关由热备用转运行，27日01:36操作成功 27日01:37 联/配调杨波令王成志:闽江花园二期CI-a区1#配电房10kVB区配911开关由热备用转运行，27日01:38操作成功 02：05 上街所王成志：闽江花园二期CI-a区1#配电房912开关局放超标，有异响，申请一片配变转冷备用 27日02:08 联/配调杨波令王成志:10kV闽江花园二期CI-a区1#配电房一片配变由运行转冷备用，27日02:09操作成功，低压负荷已转移至二片配变，用户都有电 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 闽江花园二期CI-a区1#配电房912开关局放超标 |  | 侯官变913都巡线 | 否 |  |  |  | 2023-03-27 00:43 | 2023-03-27 02:12 | 配调 | 2023-03-27 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-03-27 02:12 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 73 | 13DKX-36769 | 侯官变都巡线913 | 归档 | 2023-03-27 02:53 | 是 | 是 | 否 | 是
93 | 13DKX-46628 | 福州 | 684E1F97-C1F6-43F6-8E76-D0BF27931FF3 | GZ13516223030111 | 3523032700007002 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13373d06b8 | 江镜供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-27 00:03 | 2023-03-27 03:39 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 26日23:49 10kV江陈Ⅰ回#057江陈二开关过流I段保护动作开关跳闸；FA正确动作：断10kV江陈Ⅰ回#096江陈三L开关，合10kV江陈Ⅰ回#057江陈二开关，断10kV岸兜线江陈分线#035江陈四开关，合蓝谷海工#1环网10kV蓝江911开关，故障原因为：10kV岸兜线前西次分线#005杆前华村(学校边）配变高压跌落有异物，27日03：41异物清理完毕，恢复送电正常。 | 26日23:49 10kV江陈Ⅰ回#057江陈二开关#057江陈二开关过流Ⅰ段保护动作开关跳闸；10kV江陈Ⅰ回#096江陈三L开关#096江陈三L开关过流Ⅱ段告警；FA正确动作：断10kV江陈Ⅰ回#096江陈三L开关，合10kV江陈Ⅰ回#057江陈二开关，断10kV岸兜线江陈分线#035江陈四开关，合蓝谷海工#1环网10kV蓝江911开关，即通知江镜所陈亚贵巡视10kV江陈Ⅰ回#096江陈三L开关后面区域，10kV岸兜线江陈分线#035江陈四开关前面区域，_03时41分巡视人江镜所郭明华 接受通知，开始巡线。_即通知江镜所郭明华 27日01:14 联/配调杨晓艳收到江镜所黄必庆汇报：10kV岸兜线江陈分线#050刀闸之前线路查无故障，申请拉开刀闸后试送 27日01:16 联/配调杨晓艳令江镜所黄必庆:10kV岸兜线江陈分线#050刀闸由合闸转分闸，27日01:17操作成功 27日01:17 联/配调杨晓艳令杨晓艳:10kV江陈Ⅰ回#096江陈三L柱上开关由热备用转运行，27日01:17操作成功 27日02:21 联/配调杨晓艳收到江镜所张永贵汇报：现场查无故障,申请卸负荷送刀闸后一台台试送配变 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前西次分线#005杆前华村(学校边）配变由运行转空载运行，27日03:00操作成功 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前华十四次分支线#013杆前华村#14配变由运行转空载运行，27日03:00操作成功 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前华#8分支线#006杆前华村#8配变由运行转空载运行，27日03:00操作成功 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前陈支线#010杆前华村(西尾)配变由运行转空载运行，27日03:00操作成功 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前华十分线#002杆前华村#10配变由运行转空载运行，27日03:00操作成功 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线交工前国支线#001浙交二界柱上开关由运行转热备用，27日03:00操作成功 27日02:23 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线江陈分线#050刀闸由分闸转合闸，27日03:39操作成功 27日03:03 联/配调杨晓艳收到江镜所张永贵汇报：故障原因为：前华村（学校边）高压跌落有异物，已处理完毕，申请全部送电 27日03:05 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前华十分线#002杆前华村#10配变由空载运行转运行，27日03:41操作成功 27日03:05 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前陈支线#010杆前华村(西尾)配变由空载运行转运行，27日03:41操作成功 27日03:05 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前华十四次分支线#013杆前华村#14配变由空载运行转运行，27日03:41操作成功 27日03:05 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线交工前国支线#001浙交二界柱上开关由热备用转运行，27日03:41操作成功 27日03:05 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前华#8分支线#006杆前华村#8配变由空载运行转运行，27日03:41操作成功 27日03:05 联/配调杨晓艳令江镜所张永贵:10kV岸兜线前西次分线#005杆前华村(学校边）配变由空载运行转运行，27日03:41操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV岸兜线前西次分线#005杆前华村(学校边）配变高压跌落有异物短路过流跳闸 | 加强线路巡视力度，清楚鸟窝 | 前张变10kV江陈Ⅰ回#057江陈二开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 23:57 | 2023-03-27 03:49 | 配调 | 2023-03-27 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-27 03:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 加强线路巡视力度，清楚鸟窝 | 18 | 6 | 1673 | 13DKX-46628 | 10kV江陈Ⅰ回911线路 | 归档 | 2023-03-28 17:00 | 是 | 是 | 否 | 是
92 | 2B905BE3FAF3473E97814543C30AF103421B | 漳州 | 0EA6E387-2EF8-4C81-8F2E-B51241856AC3 | GZ13565623030018 | 3523032600183559 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-26 23:17 | 2023-03-27 02:16 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 26日23:9 10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关跳闸，开关保护内置；故障原因为：10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变击穿 | 26日23:09 DMS研判弹窗10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关跳闸； 即通知港尾所谢毅杰巡视跳闸点10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关及其之后的设备。23时55分巡视人陈如钊、蔡俊杰、王龙钦、方肖星接受通知，开始巡线。 27日02:10 联/配调杨进禄收到港尾所王龙钦汇报：10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关跳闸，开关保护内置；故障原因：10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变击穿，现用户已自行转热备用进行隔离，线路无其他异常，申请试送10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关； 27日02:12 联/配调杨进禄令港尾所王龙钦：10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关由热备用转运行，27日02:16操作成功，线路运行正常 27日19:10 港尾所谢毅杰汇报：10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变故障用户已自行处理完毕，验收合格，具备送电条件，申请试送； 27日 19:11 告其许可用户自行恢复送电； 27日 19:15 港尾所谢毅杰汇报：10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变用户已自行恢复送电； 2023年03月27日19:19龙海市天马山果蔬专业合作社2#变（10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆高压跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZLHYLYH20230327002 | 10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变异物短路 | 用绝缘板取下10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变异物 | 新安变10kV埯口Ⅱ线新厝支线#23杆K50068开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 23:15 | 2023-03-26 02:05 | 配调 | 2023-03-27 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-26 02:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 | 用绝缘板取下10kV埯口II线新厝天马山分支线#07杆龙海市天马山果蔬专业合作社2#变配变异物 | 1 | 1 | 9 | 2B905BE3FAF3473E97814543C30AF103421B | 新安变埯口Ⅱ线905 | 归档 | 2023-03-29 13:13 | 是 | 是 | 否 | 是
91 | 700b149d-defa-4e2c-be33-5259fd0304a5 | 漳州 | 130AF8BB-97FF-461C-BAD0-3FF9C9A7D369 | GZ13565623030017 | 3523032600180498 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-26 23:13 | 2023-03-26 23:28 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 26日23:8 10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流加速段动作跳闸，10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：小动物引起相间短路引起线路跳闸 | 26日23:08 DMS系统研判弹窗10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸未投，10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流加速段动作跳闸； 即通知港尾所谢毅杰巡视跳闸点10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关及其之后的设备，重点关注10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关之后区域。00时03分巡视人王龙钦、方肖星、高武坤、洪伟文接受通知，开始巡线。 26日23:26 10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关、10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关同时跳闸，判断故障点为10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆后段线路，经分管领导同意试送10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关； 26日23:27 联/配调杨进禄令黄惠容：10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关由热备用转运行，26日23:27操作成功，线路运行正常，以上通知港尾所谢毅杰； 27日00:24 联/配调杨进禄收到现场谢毅杰汇报：除盛威建材配电室用户专变外，其他用户均已带电，由于雨天夜黑巡线难度大，待天亮继续巡线； 27日19:47 联/配调杨进禄收到现场王龙钦汇报：10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流加速段动作跳闸，10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸未投； 故障原因：10kV岭口I线水管所支线#07杆K50368开关有放电痕迹，地上有发现小动物，疑是小动物引起相间短路引起，盛威建材配电室待用户检查完再行送电； 27日23:43 港尾所谢毅杰汇报：盛威建材配电室用户巡查无异常，经三方验收合格，申请试送10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关； 27日23:43 遥控10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关由热备用转运行——22:44执行毕，线路运行正常 2023年03月27日23:47盛威建材配电室（10kV岭口Ⅰ线水管所支线#07杆K50368开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZLHYLYH20230327004 | 10kV岭口I线水管所支线#07杆K50368开关有放电痕迹，地上有发现小动物，小动物引起相间短路引起 | 用绝缘棒取下10kV岭口I线水管所支线#07杆小动物夹带到杆上的小动物 | 港尾变10kV岭口Ⅰ线#22杆K50510开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 23:12 | 2023-03-26 23:26 | 配调 | 2023-03-27 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-26 23:26 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 异物引发故障 | 用绝缘棒取下10kV岭口I线水管所支线#07杆小动物夹带到杆上的小动物 | 19 | 26 | 2851 | 700b149d-defa-4e2c-be33-5259fd0304a5 | 港尾变岭口Ⅰ线907 | 归档 | 2023-03-29 13:20 | 是 | 是 | 否 | 是
90 | 13DKX-47888 | 福州 | 829A218C-E2AA-4FC7-A83D-8905BEC35A8A | GZ13516123030091 | 3523032600172025 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-26 21:50 | 2023-03-27 17:54 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月26日 21：42 百户变10kV百漳线931开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合闸加速段动作，重合不成功，FA无动作，故障原因：百漳#3环网柜故障，22：18隔离故障区间后，其余线路送电正常；百漳#3环网柜故障处理后于27日17：51复电 | 26日21:42 百户变10kV百漳线931开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合闸加速段动作，重合不成功。即通知巡视跳闸点福州.百户变/10kV.百漳线931开关，及其之后的设备。_21时52分巡视人池国炎,李长江 接受通知，开始巡线。_即通知池国炎、李长江 26日22：09 漳港所宋淇彬：百漳#3环网柜故障，申请隔离，其余线路巡视无异常，具备送电条件。 26日22:10 联/配调董超敏令李长江:百漳2#环网10kV百漳三环911开关由运行转冷备用，26日22:17操作成功 26日22:18联/配调董超敏遥控操作_：百户变10kV.百漳线931开关由热备用转运行于26日22:18控合成功 26日23：26 金峰运维钟凌云：21:42 百户变10kV百漳线931开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合闸加速段动作，重合不成功，故障相为AB相，故障电流为69.57A，现场一二次设备巡视无异常。 27日02：40漳港卫生服务二电工：漳港卫生服务二10kV备投动作成功（612分，611合） 27日02：41 配调董超敏令：漳港卫生服务二用户向10kV百户开闭所#1环网柜612线路由热备用转冷备用（2：45完成） 27日01:29 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0088，工作负责人：柯华俤 ，工作内容：在百漳3#环网，进行环网柜故障更换、制作电缆终端头、T接、试验；在百漳3#环网10kV百漳二环912开关至百漳2#环网10kV百漳三环911开关，进行间电缆试验；在百漳3#环网10kV利民支914线路，进行出线电缆试验；在百漳3#环网10kV泵站四915线路，进行出线电缆试验；在百漳3#环网10kV卫生二917线路，进行出线电缆试验；在百漳3#环网10kV环岛灯一918线路，进行出线电缆试验；在百漳3#环网10kV门楼支913线路，进行出线电缆试验；在百漳3#环网10kV百户一支916线路，进行出线电缆试验；在百漳3#环网10kV漳文911线路，进行出线电缆试验。，安全措施： 百漳2#环网 10kV百漳三环911线路转检修 10kV漳文线#09 文百开关转冷备用 10kV利民支#02-1 刀闸 滨海提升泵站四 向百漳3#环网10kV泵站四915线路侧用户内部0.4kV开关及刀闸 漳港卫生服务二 10kV百户开闭所#1环网柜612线路转冷备用 10kV百户一支#01 刀闸 10kV门楼支#01 刀闸。 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:10kV漳文线#09文百开关由热备用转冷备，27日03:04操作成功 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:查：滨海提升泵站四向10V泵站四915线路侧用户内部0.4kV开关及刀闸在断开位置，27日03:05操作成功 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:查：漳港卫生服务二用户向10kV百户开闭所#1环网柜612线路在冷备用状态，27日03:05操作成功 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:10kV利民支#02-1刀闸由合闸转分闸，27日03:05操作成功 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:10kV百户一支#01刀闸由合闸转分闸，27日03:05操作成功 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:10kV门楼支#01刀闸由合闸转分闸，27日03:06操作成功 27日02:48 联/配调董超敏令李长江:百漳2#环网10kV百漳三环911线路由热备用转检修，27日03:06操作成功 27日 03:09抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0088,抢修负责人：柯华俤,抢修任务：1、百漳3#环网，环网柜故障更换、制作电缆终端头、T接、试验；2、百漳3#环网10kV百漳二环912开关至百漳2#环网10kV百漳三环911开关，间电缆试验；3、百漳3#环网10kV利民支914线路，出线电缆试验；4、百漳3#环网10kV泵站四915线路，出线电缆试验；5、百漳3#环网10kV卫生二917线路，出线电缆试验；6、百漳3#环网10kV环岛灯一918线路，出线电缆试验；7、百漳3#环网10kV门楼支913线路，出线电缆试验；8、百漳3#环网10kV百户一支916线路，出线电缆试验；9、百漳3#环网10kV漳文911线路，出线电缆试验,抢修安措:百漳2#环网10kV百漳三环911线路转检修,断开10kV漳文线#09文百开关转冷备用，断开10kV利民支#02-1刀闸，断开滨海提升泵站四向百漳3#环网10kV泵站四915线路侧用户内部0.4kV开关及刀闸，漳港卫生服务二10kV百户开闭所#1环网柜612线路转冷备用，断开10kV百户一支#01刀闸，断开10kV门楼支#01刀闸 27日05:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0089，工作负 | 2023年03月26日 21：42 百户变10kV百漳线931开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作，重合闸加速段动作，重合不成功，FA无动作，故障原因：百漳#3环网柜故障，22：18隔离故障区间后，其余线路送电正常 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； | 百户变10kV百漳线931线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 21:47 |  | 配调 | 2023-04-10 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； | 15 | 45 | 1345 | 13DKX-47888 | 10kV百漳线931 | 归档 | 2023-03-29 09:08 | 是 | 是 | 否 | 是
88 |  | 南平 | 603450A3-5748-4649-B63B-7AE287BB4309 | GZ13595223030023 |  | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12d0 | 和平供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 21:18 | 2023-03-26 21:59 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年3月26日21:00 10kV黄家际线将石支18杆后端缺相，故障原因：10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器熔丝熔断一相，待分析 | 21:00DMS研判：10kV黄家际线将石支18杆后端缺相，通知和平所徐圣长，配抢班廖晶晶21时54分巡视人刘佳亮接受通知，开始巡线。21时55分巡视人徐圣长、李建明、刘佳亮接受通知，开始巡线。 21:20和平所徐圣长汇报：10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器熔丝熔断一相，需停电处理 26日21:20 联/配调张杰鑫令和平所徐圣长：10kV黄家际线解放支24甲杆解放村配变由运行转空载运行，26日21:23操作成功 26日21:26 联/配调张杰鑫令和平所徐圣长：10kV黄家际线保护区支02甲杆保护区配变由运行转空载运行，26日21:28操作成功 26日21:30 联/配调张杰鑫令和平所徐圣长：10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器由合闸转分闸，26日21:32操作成功 21:36和平所徐圣长汇报：10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器熔丝已更换完毕，验收合格，具备送电条件 26日21:36 联/配调张杰鑫令和平所徐圣长：10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器由分闸转合闸，26日21:38操作成功，正常，转告和平所徐圣长 26日21:43 联/配调张杰鑫令和平所徐圣长：10kV黄家际线保护区支02甲杆保护区配变由空载运行转运行，26日21:44操作成功，正常，转告和平所徐圣长 26日21:48 联/配调张杰鑫令和平所徐圣长：10kV黄家际线解放支24甲杆解放村配变由空载运行转运行，26日21:51操作成功，正常，转告和平所徐圣长 21:52通知配抢班廖晶晶 | 10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器熔丝熔断一相 | 更换10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器熔丝 | 10kV黄家际线将石支18杆至10kV黄家际线解放支24甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 21:16 | 2023-03-26 21:55 | 配调 | 2023-03-27 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 252743 | 调控运行班 | 2023-03-26 21:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 |  | 更换10kV黄家际线将石支18杆D51008跌落式熔断器熔丝 | 2 | 0 | 75 |  |  | 归档 | 2023-03-28 10:16 | 是 | 是 | 否 | 是
82 | e0a28593-bc67-4254-8e3b-2cbde77ad6b8 | 宁德 | CCFD9965-CDD1-4D28-A911-27D94042E3D6 | GZ13535223030044 | 3523032600164709 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a2410d4 | 黄田镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-26 19:44 | 2023-03-27 00:40 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年03月26日 DMS系统研判：10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关后缺相紧急停电 故障原因：10kV黄田线964线路双坑支线#03杆至04杆之间断线 | 26日19:43联/配调翁雷遥控操作_：10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关由运行转热备用，于26日19:43控分成功 故障通知巡视跳闸点10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关及其之后的设备，重点关注10kV村前线965线路#11+1杆、10kV村前线965线路#11+1杆、10kV村前线965线路#11+1杆至林场G0987变、双特G0988变、双特#2变G1079变之间区域。 26日21:36 申请配电故障抢修单NO：GTQXP1919，工作负责人：林作钦 ，工作内容：10kV黄田线964线路双坑支线#03杆-#04杆A相断线抢修，安全措施：1、10kV黄田线964线路双坑支线#01杆96401开关，2、10kV黄田线964线路双坑支线#01杆96401开关，3、10kV黄田线964线路双坑支线#01A杆964012刀闸，4、10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关，5、10kV村前线965线路#11+1杆96511+11刀闸，6、10kV黄田线964线路双坑支线#06杆964061刀闸。 26日21:34 古屏联调翁雷令黄田所魏书斌：10kV黄田线964线路双坑支线#03杆-#04杆A相断线抢修指令，指令票编NO：NDGP23030272 22:19 操作完毕汇报 26日22:25抢修许可：票号：GTQXP1919，抢修负责人：林作钦，抢修任务：10kV黄田线964线路双坑支线#03杆-#04杆A相断线抢修，抢修安措：1、10kV黄田线964线路双坑支线#01杆96401开关，2、10kV黄田线964线路双坑支线#01杆96401开关，3、10kV黄田线964线路双坑支线#01A杆964012刀闸，4、10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关，5、10kV村前线965线路#11+1杆96511+11刀闸，6、10kV黄田线964线路双坑支线#06杆964061刀闸。 26日23:39抢修终结：票号：GTQXP1919，抢修负责人：林作钦，抢修任务：10kV黄田线964线路双坑支线#03杆-#04杆A相断线抢修，抢修安措：1、10kV黄田线964线路双坑支线#01杆96401开关，2、10kV黄田线964线路双坑支线#01杆96401开关，3、10kV黄田线964线路双坑支线#01A杆964012刀闸，4、10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关，5、10kV村前线965线路#11+1杆96511+11刀闸，6、10kV黄田线964线路双坑支线#06杆964061刀闸。 送电票：NDGP23030274，26日23:39开始执行 | 因10kV黄田线964线路双坑支线#04杆耐张导线脱落接地环碰触横担造成导线烧断 | 线路、设备投运前运维人员应认真检查设备质量及施工工艺 | 10kV村前线965线路#11+1杆96511+1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 19:43 | 2023-03-27 00:24 | 配调 | 2023-03-27 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256326 | 国网宁德供电公司 | 2023-03-27 00:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 线路、设备投运前运维人员应认真检查设备质量及施工工艺 | 10 | 0 | 1348 | e0a28593-bc67-4254-8e3b-2cbde77ad6b8 | 村前线965线路 | 归档 | 2023-03-27 08:47 | 是 | 是 | 否 | 是
80 | 27f92d86-6653-43d1-b764-01439b09df5f | 漳州 | C4A1512C-DA69-436F-B088-4CC1F35BB7D5 | GZ13565523030048 | 3523032600161815 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1339310748 | 铜陵镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-03-26 19:06 | 2023-03-26 23:15 | 分支线停电 | 紧急停电 | 3月26日19:05 10kV苏峰线正兴支线#07杆P-3308刀闸后端两台配变C相缺相 故障原因： 10kV苏峰线正兴支线#07杆C相电缆头端子断裂 | 19:05 DMS系统研判：10kV苏峰线正兴支线#07杆P-3308刀闸后端两台配变C相缺相，即通知铜陵镇供电所黄志雄组织人员巡线。重点关注10kV苏峰线正兴支线#07杆至10kV苏峰线正兴#2分支#02杆之间区域。19时34分巡视人江福欣、崔培聪接受通知，开始巡线。19时49分巡视人李俊陵、江福欣、崔培聪接受通知，开始巡线。 26日19:51 联/配调张雪妹收到现场江福欣汇报： 10kV苏峰线正兴支线#07杆C相电缆头端子断裂 26日20:01 联/配调张雪妹令江福欣：10kV苏峰线正兴2#分支#02杆广宏配变由运行转热备用，26日20:23操作成功 26日20:01 联/配调张雪妹令江福欣：10kV苏峰线正兴2#分支#03杆正兴2#配变由运行转热备用，26日20:23操作成功 26日20:01 联/配调张雪妹令江福欣：10kV苏峰线正兴支线#07杆P-3308刀闸由合闸转分闸，26日20:23操作成功 26日21:18 申请配电故障抢修单NO：0000321，工作负责人：李学鑫，工作内容：_，安全措施：_。 26日21:21 联/配调张雪妹令江福欣：查10kV苏峰线正兴支线#07杆P-3308刀闸确在分闸位置，26日21:22操作成功 26日 21:23抢修许可票号：0000321,抢修负责人：李学鑫,抢修任务：,抢修安措: 26日 22:57抢修终结票号：0000321,抢修负责人：李学鑫,抢修任务：,抢修安措: 送电票：ZZDS23030156，26日22:57开始执行 | 10kV苏峰线正兴支线#07杆C相电缆头端子断裂 |  | 铜钵变苏峰线968线路苏峰线正兴支线#01P-3149刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 19:06 | 2023-03-26 23:15 | 配调 | 2023-03-27 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-03-26 23:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 电缆故障 |  | 2 | 0 | 198 | 27f92d86-6653-43d1-b764-01439b09df5f | 铜钵变苏峰线968 | 归档 | 2023-03-29 14:45 | 是 | 是 | 否 | 是
78 | 13DKX-19628 | 福州 | 3C7CE784-811F-42D1-930C-781891F74472 | LS13516123030089 | 3523032600161142 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-26 18:55 | 2023-03-26 21:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月26日 18:43 百户变10kV百岐线916开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段动作，重合不成功，FA无动作，故障原因：百户变10kV百岐线916线路出线电缆故障，21：24隔离故障区间后馈线送电正常.故障处理完毕于28日14：14恢复送电。 | 26日18:43 百户变10kV百岐线916开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段动作，重合不成功，通知供电所巡视福州.百户变/10kV.百岐线916开关，及其之后的设备。_18时57分巡视人池国炎,李长江 接受通知，开始巡线。_即通知池国炎、李长江 19:36 金峰运维何倩玲汇报：18:43 百户变10kV百岐线916开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段动作，重合不成功，故障相ABC，最大故障电流83.22A。现场一、二次设备检查无异常。 19：42 漳港所柯华弟：海悦天澜开闭所备投动作不成功（911合，921分），海悦天澜开闭所巡视无异常，申请转漳光Ⅱ线供电。 26日19:45 联/配调董超敏令李长江:海悦天澜开闭所10kV百岐线#51-2杆911开关由运行转热备用，26日19:50操作成功 26日19:45 联/配调董超敏令李长江:海悦天澜开闭所10kV海悦二921开关由热备用转运行，26日19:50操作成功 19：56漳港所柯华弟：华讯亚太国际开闭所备投动作不成功（911合，900分），华讯亚太国际开闭所巡视无异常，申请转漳光Ⅱ线供电。 26日19:58 联/配调陈泽人令李长江:华讯亚太国际开闭所10kV百岐线#47-2杆911开关由运行转热备用，26日20:03操作成功 26日19:58 联/配调陈泽人令李长江:华讯亚太国际开闭所10kV母分900开关由热备用转运行，26日20:04操作成功 26日21：05 漳港所李长江：10kV百岐线916线路出线电缆故障，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV百岐线#1后段负荷转仙岐线供电。 26日21:10 联/配调董超敏令李长江:10kV百岐线#1开关由运行转冷备用，26日21:13操作成功 26日21:24联/配调董超敏遥控操作_：10kV仙岐线927线路#78开关由热备用转运行于26日21:24控合成功 27日12:08 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0094，工作负责人：柯华俤 ，工作内容：在百户变10kV百岐线916线路，进行出线电缆中间接头故障更换、试验。，安全措施： 百户变 10kV百岐线916线路转检修 10kV百岐线#1 开关转冷备用。 27日16:41 联/配调张小凡令陈建林:查：10kV百岐线#1开关确在冷备用，27日16:43操作成功 27日16:46 联/配调张小凡令陈烨晶:百户变10kV百岐线916线路由热备用转检修，27日18:44操作成功 27日18:45抢修许可：票号：FZ-CL-PQ-2023-0094，抢修负责人：柯华俤，抢修任务：在百户变10kV百岐线916线路，进行出线电缆中间接头故障更换、试验。，抢修安措：百户变 10kV百岐线916线路转检修 10kV百岐线#1 开关转冷备用。 28日 10:03抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0094,抢修负责人：柯华俤,抢修任务：1、百户变10kV百岐线916线路，出线电缆中间接头故障更换、试验,抢修安措:百户变10kV百岐线916线路转检修,断开10kV百岐线#1开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：长乐2023030605# 送电成功，结束流程 | 2023年03月26日 18:43 百户变10kV百岐916开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段动作，重合不成功，FA无动作，10kV百岐916线路出线电缆故障。属于设备本体问题设备老化引起的故障。 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、加强电缆制作工艺管控 | 百户变10kV百岐线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 18:49 |  | 配调 | 2023-04-10 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、加强电缆制作工艺管控 | 11 | 12 | 1255 | 13DKX-19628 | 10kV百岐线916线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
76 | 67066DF29C2D5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | AC72EA33-C619-41AE-A85C-96491B456867 | GZ1354515223030014 | 3523032600153527 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136e4a1200 | 涵东综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-26 18:38 | 2023-03-26 19:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 26日18:36 莆田.涵江变10kV.镇江Ⅰ路619线路过流Ⅱ段保护动作 ，开关跳闸，重合闸未投，即通知荔城变电运维班王朝晖。10kV木兰都#3、#4配电室备投失败，故障原因：10kV雪津啤酒分线#001杆0011刀闸损坏 | 26日18:36 莆田.涵江变/10kV.镇江Ⅰ路619线路过流Ⅱ段保护动作 ，开关跳闸，重合闸未投； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.涵江变/10kV.镇江Ⅰ路619开关及其之后的设备，重点关注莆田.涵江变/10kV.镇江Ⅰ路619开关至镇江Ⅰ路#050杆050断路器、10kV木兰都开闭所90A断路器、镇江Ⅰ路#043A杆043A开关之间区域。19时10分巡视人韩辉、陈光宇接受通知，开始巡线。 26日18:49联/配调黄春瑶遥控操作_：镇江Ⅰ路#050杆050柱上开关由运行转热备用，于26日18:49控分成功 26日18:50联/配调黄春瑶遥控操作_：镇江Ⅰ路#070杆070柱上开关由热备用转运行，于26日18:50控合成功 26日19:11 联/配调黄秋月令孔德龙：10kV镇江Ⅰ路#045杆0451刀闸由合闸转分闸，26日19:22操作成功 26日19:11 联/配调黄秋月收到现场陈光宇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV镇江Ⅰ路619开关；故障原因：10kV雪津啤酒分线#001杆0011刀闸损坏，确认：10kV镇江Ⅰ路#050杆050开关已处热备用状态，10kV镇江Ⅰ路#050杆后负荷已转由白塘变10kV好运线917线路供电 隔离设备：10kV镇江Ⅰ路#045杆0451刀闸；隔离状态：热备用 26日19:27 联/配调黄秋月收到现场陈光宇汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类隔离刀闸刀片故障 26日19:29 联/配调黄秋月令陈光宇：10kV镇江Ⅰ路#001杆0011刀闸由合闸转分闸，26日19:43操作成功 26日19:42 联/配调黄秋月收到现场陈光宇汇报：涵江变10kV镇江Ⅰ路619线路过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，故相为AC两相，故障电流为51.9A，经检查后柜门发现绝缘热缩有烧焦痕迹，待检修班测试，暂不送电。 26日19:46联/配调黄秋月遥控操作_：10kV镇江Ⅰ路#050杆050柱上开关由热备用转运行，于26日19:46控合成功 26日20:20 荔城运维站王朝晖申请：涵江变10kV镇江Ⅰ路619线路转检修，即令其：涵江变10kV镇江Ⅰ路619线路由热备用转检修，（10kV镇江Ⅰ路#001杆0011刀闸已处分闸），于22:53王朝晖汇报联调黄秋月：涵江变10kV镇江Ⅰ路619线路由热备用转检修操作完毕，即告其自行许可站内电气票。 26日20:57联调黄秋月许可配电带电作业工作票编号：PT-BB-PD-2023-0371，工作内容：10kV镇江Ⅰ路619线路#045杆（右线）0451刀闸电源侧三相引线带电解除，安全措施：10kV镇江Ⅰ路619线路#045杆（右线）0451刀闸 26日21:41 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0069，工作负责人：韩辉，工作内容：在10kV雪津啤酒分线#001杆，进行001开关及0011刀闸烧毁更换；在10kV镇江Ⅰ路#045杆（右线），进行更换0451刀闸，安全措施：10kV雪津啤酒分线#001杆001开关及0011刀闸，10kV镇江Ⅰ路#045杆（右线）0451刀闸电源侧三相引线带电解除。 26日22:54联调黄秋月终结配电带电作业工作票编号：PT-BB-PD-2023-0371，工作内容：10kV镇江Ⅰ路619线路#045杆（右线）0451刀闸电源侧三相引线带电解除，安全措施：10kV镇江Ⅰ路619线路#045杆（右线）0451刀闸 送电票：PTDQ23031082，26日22:56开始执行，26日22时56分执行完毕。 26日 22:58抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0069,抢修负责人：韩辉,抢修任务：1、10kV雪津啤酒分线#001杆，001开关及0011刀闸烧毁更换；2、10kV镇江Ⅰ路#045杆（右线），更换0451刀闸,抢修安措:断开10kV雪津啤酒分线#001杆001开关及0011刀闸，断开10kV镇江Ⅰ路#045杆（右线）0451刀闸电源侧三相引线带电解除 送电票：PTDQ23031077，27日01:17开始执行，27日01时42分执行完毕。（站内抢修及送电） 27日 01:58抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0069,抢修负责人：韩辉,抢修任务：1、10kV雪津啤酒分线#001杆，001开关及0011刀闸烧毁更换；2、10kV镇江Ⅰ路#045杆（右线），更换0451刀闸,抢修安措:断开10kV雪津啤酒分线#001杆001开关及0011刀闸，断开10kV镇江Ⅰ路#045杆（右线）0451刀闸电源侧三相引线带电解除 停电详见指令票编号：PTDQ23031083 27日01:59联调黄春瑶许可配电带电作业工作票编号：PT-BB-PD-2023-0372，工作内容：10k | 10kV雪津啤酒分线#001杆0011刀闸损 | 加强巡视力度，了解设备运行情况，特别是检查设备有无破损、老化等情况，避免类似情况发生。 | 莆田.涵江变10kV镇江Ⅰ路619线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 18:38 | 2023-03-26 19:46 | 配调 | 2023-03-27 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 105637 | 涵东综合服务班 | 2023-03-26 19:46 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 加强巡视力度，了解设备运行情况，特别是检查设备有无破损、老化等情况，避免类似情况发生。 | 24 | 16 | 3542 | 67066DF29C2D5030E0430A8EA3EC50300000 | 镇江Ⅰ路619线路 | 归档 | 2023-03-28 14:49 | 是 | 是 | 否 | 是
73 | 03C1A0C8-7360-4253-9269-B4BA8811603A | 泉州 | 4276B3E0-9699-4798-B677-1A974FEB277A | GZ13555723030128 | 3523032600144976 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138731195a | 长卿镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-26 17:42 | 2023-03-26 22:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月26日17:40 IES报文：长坑变10kV三云线923开关 过流III段动作跳闸，重合闸不成功，故障原因为：10kV三云线云集支线#8杆至#9杆树障 | 2023年3月26日17:40 IES报文：长坑变10kV三云线923开关 过流III段动作跳闸，重合闸不成功，调度蔡巧敏即通知长卿所郑中华、城关运维班洪彬彬。17时50分巡视人徐才华、王坚镇、苏万本、刘长发接受通知，开始巡线。 26日18:20 联/配调吴夏瑜令徐才华：10kV三云线云集支线#5杆K009开关（三遥）由运行转热备用，26日18:54操作成功 26日18:56 长卿所徐才华汇报调度陈凯亮：10kV三云线云集支线#5杆前段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送站内开关。 26日19:01 联/配调陈凯亮、马姑晓遥控：长坑变10kV三云线923开关由热备用转运行，26日19:02操作成功 26日22:16 联/配调许海珊收到现场徐才华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV备用十三923开关；保护动作：； 故障原因：树线矛盾；故障现象：10kV三云线云集支线#8杆至#9杆树障，现场已经用绝缘棒处理完成。 26日21:53 联/配调陈凯亮令徐才华：10kV三云线云集支线#5杆K009（三遥）开关由热备用转运行，26日22:12长卿所徐才华汇报县调许海珊操作成功 | 因雨天山体滑坡造成10kV三云线云集支线#8杆至#9杆树障 |  | 长坑变10kV三云线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 17:41 |  | 配调 | 2023-03-27 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 30 | 6 | 3334 | 03C1A0C8-7360-4253-9269-B4BA8811603A | 长坑变10kV三云线923 | 归档 | 2023-03-29 09:13 | 是 | 是 | 否 | 是
65 | 4D689C1C0DA048338E1C25F58DC5C79A421B | 厦门 | 1A5DE317-1EFA-4541-9427-0B67D34E1DC0 | LS13525223030008 | 3523032600122852 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检一班 |  |  | 2023-03-26 16:08 | 2023-03-27 00:51 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 26日16:2 监控赵梦龙通知10kVⅡ、Ⅳ段母线瞬时失地，监盘发现寨上西路#2环网柜10kV寨上二七912开关跳闸。27日 0:49 抢修完毕恢复送电。故障原因：电缆本体故障 | 16:37苏熙报寨上西路#2环网柜10kV寨上二七912开关零序Ⅰ段 跳闸，电流：450A，故障指示器未动作，912柜无异常。 17:30 安兜抢修陈建南汇报10kV寨上线#21付杆故障指示器BC相翻牌，10kV寨上线#18杆往#18支1杆电缆头故障指示器BC相翻牌，10kV寨上线#16杆往支路故障指示器B相翻牌，支路设备 查无异常 17:35 安兜抢修苏熙汇报10kV寨上线#27杆故障指示器B相翻牌，#26杆往支路故障指示器B相翻牌，#24杆电缆头故障指示器三相翻牌 18:00 安兜抢修苏熙汇报10kV寨上线#26杆用户华润燃气设备检查正常，进线电缆现场无施工18:40 下令安兜抢修陈建南10kV寨上线#18杆高压刀闸由合闸转分闸，18:55操作完毕 18:58 （遥控）寨上西路#2环网柜10kV寨上二七912开关由热备用转运行，18:58 操作完毕 18:59 下令陈建南10kV寨上线#18支1杆配变由运行转热备用，19:04操作完毕 19:10 已通知抢修突击队蓝建春及设备运维曾建平 19:55下令陈建南操作：寨上#18配电站10kV寨上十八913线路由运行转冷备用，寨上#18配电站10kV寨上十八913线路由冷备用转检修，20:01操作毕 停电范围更新 26日20:28 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0149，工作负责人：陈明辉，工作内容：在10kV寨上线#18杆至10kV寨上线#18支1杆，进行电缆故障抢修；在10kV寨上线#18杆至寨上#18配电站10kV寨上十八913柜，进行电缆故障抢修，安全措施：寨上#18配电站10kV寨上十八913线路转检修，10kV寨上线#18杆高压刀闸，10kV寨上线#18支1杆配变跌落式熔断器，10kV寨上线#18支1杆配变低压综合配电箱0.4kV4101刀熔开关，10kV寨上线#18支1杆配变低压综合配电箱0.4kV4102刀熔开关。 26日 20:33抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0149,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、10kV寨上线#18杆至10kV寨上线#18支1杆，电缆故障抢修；2、10kV寨上线#18杆至寨上#18配电站10kV寨上十八913柜，电缆故障抢修,抢修安措:寨上#18配电站10kV寨上十八913线路转检修,断开10kV寨上线#18杆高压刀闸，10kV寨上线#18支1杆配变跌落式熔断器，断开10kV寨上线#18支1杆配变低压综合配电箱0.4kV4101刀熔开关，断开10kV寨上线#18支1杆配变低压综合配电箱0.4kV4102刀熔开关 26日 23:56 曾建平汇报系10kV寨上线#18杆至10kV寨上线#18支1杆电缆本体故障，23:59抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0149,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、10kV寨上线#18杆至10kV寨上线#18支1杆电缆故障抢修；2、10kV寨上线#18杆至寨上#18配电站10kV寨上十八913柜电缆故障抢修,抢修安措:寨上#18配电站10kV寨上十八913线路转检修,断开10kV寨上线#18杆高压刀闸，10kV寨上线#18支1杆配变跌落式熔断器，断开10kV寨上线#18支1杆配变低压综合配电箱0.4kV4101刀熔开关，断开10kV寨上线#18支1杆配变低压综合配电箱0.4kV4102刀熔开关 27日 0:49 执行送电指令票NO：ZLP-XM-23031291毕 |  |  | 寨上西路#2环网柜10kV保税变电站922线路寨上西路#2环网柜寨上二七912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 16:07 |  | 配调 | 2023-03-27 02:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 其它 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 12 | 5 | 581 | 4D689C1C0DA048338E1C25F58DC5C79A421B | 保税变电站922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
52 |  | 莆田 | EFB18BA6-C94D-424B-9C5F-B2BE0C24EFCD | GZ1354515423030048 |  | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-26 12:16 | 2023-03-26 12:23 | 分支线停电 | 紧急停电 | 于11:43系统研判10kV青垞支线#024杆T接侧配变缺相，即通知新度镇供电所余建锋，于12:13新度镇供电所周炳坤汇报联调黄秋月：10kV沟口分支线#003杆0031刀闸B相刀闸被风吹落。故障原因：10kV沟口分支线#003杆0031刀闸B相刀闸被风吹落 | 26日12:16联/配调黄秋月遥控操作_：10kV沟口分支线#003杆003柱上开关由运行转热备用，于26日12:16控分成功 于11:43系统研判10kV青垞支线#024杆T接侧配变缺相，即通知新度镇供电所余建锋，于12:13新度镇供电所周炳坤汇报联调黄秋月：10kV沟口分支线#003杆B相刀闸被风吹落一相。12时17分巡视人周炳坤接受通知，开始巡线。 26日12:18 联/配调黄秋月令周炳坤：10kV沟口分支线#003杆0031刀闸由分闸转合闸，26日12:21操作成功 26日12:22联/配调黄秋月遥控操作_：10kV沟口分支线#003杆003柱上开关由热备用转运行，于26日12:22控合成功 | 10kV沟口分支线#003杆0031刀闸B相刀闸刀片掉落 | 倒闸操作中加强监护，确保刀闸合到位 | 莆田.渠桥变10kV电视台线912线路沟口分支线#003杆0031刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 12:16 | 2023-03-26 12:26 | 配调 | 2023-03-26 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-26 12:26 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 |  | 倒闸操作中加强监护，确保刀闸合到位 | 5 | 0 | 561 |  |  | 归档 | 2023-03-31 10:21 | 是 | 是 | 否 | 是
51 | 15c11024-9fa1-4632-a717-8534a769e5aa | 莆田 | 6316B8A7-F8E3-4211-9383-4908F2ABD579 | GZ1354515323030043 | 3523032600103962 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41198 | 埭头中心供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-26 12:14 | 2023-03-26 15:05 | 分支线停电 | 紧急停电 | 26日12:14埭头所林文新汇报联调俞剑铭：树木压到10kV汀岐#4变分支线#010杆处导线，已紧急减荷后断开10kV汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸。故障原因：10kV汀岐#4变分支线#010杆树压线。 | 26日12:14埭头所林文新汇报联调俞剑铭：树木压到10kV汀岐#4变分支线#010杆导线处，已紧急减荷后断开10kV汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸。12时23分巡视人林文新、黄国亮接受通知，开始巡线。12时23分巡视人林文新、黄国亮接受通知，开始巡线。 26日12:25 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0067，工作负责人：李建福，工作内容：在10kV汀岐#4变分支线#010杆，进行大松树倒掉压在导线上，电杆倾斜严重，砍树及电杆扶正抢修，安全措施：10kV汀岐#4变分支线#012杆汀岐#14变高压跌落式、低压负荷总开关，10kV汀岐#4变分支线#009杆汀岐#4变高压跌落式、低压负荷总开关，10kV汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸。 26日12：27联调俞剑铭与现场林文新确认：10kV汀岐#4变分支线#012杆汀岐#14变、10kV汀岐#4变分支线#009杆汀岐#4变均处热备用，10kV汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸已断开。 26日 12:32抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0067,抢修负责人：李建福,抢修任务：1、10kV汀岐#4变分支线#010杆大松树倒掉压在导线上，电杆倾斜严重，砍树及电杆扶正抢修。,抢修安措:断开10kV汀岐#4变分支线#012杆汀岐#14变高压跌落式、低压负荷总开关，断开10kV汀岐#4变分支线#009杆汀岐#4变高压跌落式、低压负荷总开关，断开10kV汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸 26日 14:28抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0067,抢修负责人：李建福,抢修任务：1、10kV汀岐#4变分支线#010杆，大松树倒掉压在导线上，电杆倾斜严重，砍树及电杆扶正抢修。,抢修安措:断开10kV汀岐#4变分支线#012杆汀岐#14变高压跌落式、低压负荷总开关，断开10kV汀岐#4变分支线#009杆汀岐#4变高压跌落式、低压负荷总开关，断开10kV汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸 送电票：PTDQ23031066，26日14:29开始执行，26日15时03分执行完毕。 | 10kV汀岐#4变分支线#010杆树压线 |  | 莆田.埭头变10kV汀港Ⅱ路947线路汀岐机砖厂支线#007杆0071刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 12:14 | 2023-03-26 14:28 | 配调 | 2023-03-26 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-26 14:28 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 树线矛盾 |  | 2 | 0 | 345 | 15c11024-9fa1-4632-a717-8534a769e5aa | 汀港Ⅱ路947线路 | 归档 | 2023-03-27 08:16 | 是 | 是 | 否 | 是
50 | SBID0000008F9EDB17EC1F431489863F2C52EB42E8 | 福州 | A9FDA8BF-7F0A-4062-84FE-06AD9D430A64 | LS1351515423030032 | 3523032600103505 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-26 12:03 | 2023-03-26 17:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月26日12:00 110kV东岭变10kV潘宅线641开关零序过流I段动作跳闸，重合不成功，13:01隔离10kV潘宅5-125-34支甲潘宅-1柱上开关后，于13:04试送东岭路南1#环网902送电正常，故障原因：10kV潘宅5-125-34支12~潘宅5-125-34支12甲之间线路靠在用户违章搭盖铁皮上，经故障处理于17:28全线送电正常。 （全自动FA未动作） | 12:00 监控莫薇汇报：东岭变10kV潘宅线641开关零序过流I段动作跳闸，重合不成功，即通知建新运维徐阳、仓抢林炜 26日12:05 联/配调林荷钒令林荷钒:东岭路南1#环网10kV斗门二一902开关由运行转热备用（遥控）26日12:05操作成功 26日12:06 联/配调林荷钒令徐阳:福州.东岭变/10kV.潘宅线641开关由热备用转运行，26日12:09操作成功，送电正常 12:48 仓抢林炜汇报：东岭路南1#环网902后方线路巡线无异常，申请分段试送 26日13:01 联/配调林荷钒令林炜:10kV潘宅5.125.34支甲潘宅.1柱上开关由运行转热备用，26日13:03操作成功 26日13:04联/配调林荷钒遥控操作_：东岭路南1#环网10kV斗门二一902开关由热备用转运行（遥控）于26日13:04控合成功，送电正常 13:28 仓山用检严翔汇报：10kV潘宅5-125-34支甲后端11家用户未报异常 13:28 仓抢林炜汇报：10kV潘宅5-125-34支甲后端线路巡线无异常 26日13:29 联/配调林荷钒令林炜:10kV潘宅5-125-34支甲潘宅-1柱上开关由热备用转运行，26日13:29，开关合上后东岭变641跳闸，抢修班即将10kV潘宅5-125-34支甲潘宅-1柱上开关转至热备用 26日13:30 联/配调林荷钒令徐阳:福州.东岭变/10kV.潘宅线641开关由热备用转运行，26日13:34操作成功，送电正常 13:56 仓抢黄宇彬汇报：申请隔离10kV潘宅5.125.34支12刀闸，因线路在用户内部之前未进入 26日13:57 联/配调林荷钒令黄宇彬:10kV潘宅5.125.34支12刀闸由合闸转分闸，26日14:02操作成功 26日14:04 联/配调林荷钒令潘鸿峰:10kV潘宅5.125.34支甲潘宅.1柱上开关由热备用转运行，26日14:20操作成功，送电正常 14:11 仓抢林炜汇报：10kV潘宅5-125-34支12~潘宅5-125-34支12甲之间线路靠在用户违章搭盖铁皮上，需停电处理 26日14:21 联/配调林荷钒令潘鸿峰:10kV潘宅5.125.34支甲潘宅.1柱上开关由运行转冷备用并挂牌，26日14:25操作成功 20:00建新运维徐阳汇报：12:00:04东岭变10kV潘宅线641开关零序过流I段动作跳闸，重合不成功，3I0为15.2A。13:28:04东岭变10kV潘宅线641开关零序过流I段动作跳闸，重合不成功，3I0为15.1A。现场一二次设备检查正常。 26日15:01 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0295，工作负责人：陈良盛 26日15:01抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0295 26日 15:01抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0295 26日 17:15抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0295, 送电指令票详见指令票NO：福州2023031085# 送电成功，结束流程 |  |  | 东岭变641潘宅线 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 12:03 |  | 配调 | 2023-03-26 19:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 重合不成功 |  | 608586 | 仓山综合配电运维五班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 异物引发故障 |  | 4 | 13 | 257 | SBID0000008F9EDB17EC1F431489863F2C52EB42E8 | 东岭变641潘宅线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
48 | 13DKX-38892 | 泉州 | EF926367-7586-4DF5-B507-F62F263995EA | GZ1355525523030019 | 3523032600085793 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae | 峰尾镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-26 11:09 | 2023-03-26 12:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 26日11:08 监控陈巍汇报周江华：峰尾变10kV峰民线942开关过流II段动作，故障电流39.45A，重合闸未投入。故障原因：10kV峰民线工业区支线21-2#杆新文行灯饰用户内部施工碰到电缆头 | 26日11:08 监控陈巍汇报周江华：峰尾变10kV峰民线942开关过流II段动作，开关跳闸，重合闸未投入。联/配调周江华发布停电信息，发布设备为峰尾变电站.10kV.峰民线间隔.942开关，通知相关人员巡视峰尾变电站.10kV.峰民线间隔.942开关及其之后设备。站内故障情况：发生时间11：05：32 故障相ABC,故障电流39.45A 重合闸退出，一二次设备检查正常 26日11:08 查DMS：10kV峰民线恒大雅苑开闭所母联900开关备自投动作成功（921开关以下负荷已转由10kV广新线供电）10kV峰民线璀璨星城一期开闭所兼1#配电室母联900开关备自投未动作（911开关以下负荷召测无电压） 26日11:53 联/配调周江华收到现场庄园清汇报：_10kV峰民线工业区支线21-2#杆故障指示器C相翻牌。 26日11:53 联/配调周江华令庄园清：10kV峰民线工业区支线21-2#杆1295开关由运行转冷备用，26日11:59操作成功 26日12:23联/配调殷伟霖遥控操作_：峰尾变电站.10kV.峰民线间隔.942开关由热备用转运行，于26日12:23控合失败（实际遥控成功），送电正常 12:30郑敬清汇报吴子灵：10kV.峰民线工业区支线21-3#杆新文行灯饰用户内部检查无异常，具备送电条件。要求试送。 26日12:23 联/配调殷伟霖令殷伟霖：峰尾变电站.10kV.峰民线间隔.942开关由热备用转运行，26日12:23操作成功 26日12:33 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV.峰民线工业区支线21-2#开关由冷备用转运行，26日12:34操作成功 | 10kV峰民线工业区支线21-2#杆新文行灯饰用户内部施工碰到电缆头，造成三相短路。 | 1.尽快推进线路自动化改造工程施工建设。 2.加强用户侧管理。 | 峰尾变10kV峰民线942线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 11:08 | 2023-03-26 12:33 | 配调 | 2023-04-01 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 101722 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） | 2023-03-26 12:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 用户内部故障 | 1.尽快推进线路自动化改造工程施工建设。 2.加强用户侧管理。 | 10 | 31 | 2197 | 13DKX-38892 | 峰尾变10kV峰民线942 | 归档 | 2023-03-27 19:51 | 是 | 是 | 否 | 是
47 | 13DKX-19606 | 龙岩 | B7B02FD5-7C3E-43F4-9540-464C94967388 | GZ13575623030061 | 3523032600086112 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13468e0b7e | 莒溪供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-26 10:56 | 2023-03-26 20:30 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 26日10:27莒溪供电所张志毅汇报：10kV坪坑支线#007杆7K开关现场跳闸，DMS显示该开关离线，故障原因：10kV坪坑支线#006-#008杆导线断线 | 26日10:27莒溪供电所张志毅汇报：10kV坪坑支线#007杆7K开关现场跳闸，(保护无法查看)；10kV坪坑支线#007杆后段巡视无异常13时11分巡视人谢贤光、张志毅接受通知，开始巡线。 26日13:33莒溪供电所张志毅汇报：10kV坪坑支线#006-#008杆导线断线，钟罩式开关，无法查看报文 26日13:33 联/配调董桂军令张志毅：10kV坪坑支线#004杆0G刀闸由合闸转分闸，26日14:07操作成功 26日14:13 联/配调董桂军令张志毅：10kV坪坑支线#001G刀闸由合闸转分闸，26日14:20操作成功 26日15:08 联/配调董桂军令张志毅：10kV寨子洋支线#004杆杆4K开关由运行转冷备用，26日15:36操作成功 26日15:10 申请配电故障抢修单NO：LY-LC-PQ-2023-0006，工作负责人：张志毅，工作内容：10kV坪坑支线#006杆至#008杆，导线断线，刀闸断裂，避雷器断裂更换抢修，安全措施：10kV坪坑支线#001杆1G刀闸，10kV坪坑支线#004杆0G刀闸，10kV寨子洋支线#004杆4K开关，4G刀闸。 26日15:37抢修许可：票号：LY-LC-PQ-2023-0006，抢修负责人：张志毅，抢修任务：10kV坪坑支线#006杆至#008杆，导线断线，刀闸断裂，避雷器断裂更换抢修，抢修安措：10kV坪坑支线#001杆 1G刀闸，10kV坪坑支线#004杆 0G刀闸，10kV寨子洋支线#004杆 4K开关，4G刀闸。 26日 16:18抢修许可票号：LY-LC-PQ-2023-0006,抢修负责人：张志毅,抢修任务：1、10kV坪坑支线#006杆至#008杆，导线断线，刀闸断裂，避雷器断裂更换抢修,抢修安措:断开10kV坪坑支线#001杆1G刀闸，断开10kV坪坑支线#004杆0G刀闸，断开10kV寨子洋支线#004杆4K开关，4G刀闸 26日 19:29抢修终结票号：LY-LC-PQ-2023-0006,抢修负责人：张志毅,抢修任务：1、10kV坪坑支线#006杆至#008杆导线断线，刀闸断裂，避雷器断裂更换抢修,抢修安措:断开10kV坪坑支线#001杆1G刀闸，断开10kV坪坑支线#004杆0G刀闸，断开10kV寨子洋支线#004杆4K开关，4G刀闸 送电票：LC-ZLP-202303250，26日19:30开始执行，26日20时28分执行完毕。 | 10kV坪坑支线#007—#008杆因近期连续暴雨山体滑坡、古树倾倒压线导致断线短路跳闸 | 1、开展10kV坪坑支线故障后特巡、线路走路清理及接地电阻测量，2023年4月30日前完成 | 厦庄变10kV厦池线901线路坪坑支线#007杆7K开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 10:55 | 2023-03-26 08:25 | 配调 | 2023-03-26 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-03-26 08:25 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1、开展10kV坪坑支线故障后特巡、线路走路清理及接地电阻测量，2023年4月30日前完成 | 4 | 3 | 221 | 13DKX-19606 | 厦庄变10kV厦池线901线路 | 归档 | 2023-03-26 21:42 | 是 | 是 | 否 | 是
44 | 1a9e47ee-de30-4ee2-a2af-43e7b2114fda | 龙岩 | 57861D16-5773-4EBE-8CD3-0037871E619E | GZ13576023030063 | 3523032600081582 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4e | 拱桥供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-26 10:40 | 2023-03-26 14:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-03-26 10:40 DMS研判弹窗：拱桥变10kV岩高线913开关跳闸；重合闸失败；故障系：连续强降雨引发山体滑坡，树碰10kV上界线#27杆-#28杆架空裸导线。 | 26日10:40 拱桥变10kV岩高线913开关跳闸；重合闸失败；即通知抢修班组巡视跳闸点拱桥变10kV岩高线913开关及其之后的设备，重点关注10kV上界线#24杆24K开关至10kV罗山支线#01杆01K开关之间区域。11时58分巡视人陈开华、陈志梁、陈林标、黄玉奇接受通知，开始巡线。 查10kV罗山支线#01杆01K开关由过流信号 26日10:41联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV罗山支线#01杆01K开关由运行转热备用，于26日10:41控分成功 26日10:42联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：拱桥变10kV岩高线913开关由热备用转运行，于26日10:42控合成功，更新停电信息。 26日10:45联/配调黄如贤遥控操作_：10kV上界线#24杆24K开关由运行转热备用，于26日10:46控分成功 26日14:33 联/配调黄如贤收到现场陈志梁汇报：故障系：连续强降雨引发山体滑坡，树碰10kV上界线#27杆-10kV上界线#28杆架空裸导线造成短路。故障原因：恶劣天气； 26日17:20 联/配调黄如贤收到现场陈志梁汇报：已用绝缘棒处理触碰在10kV上界线#27杆-10kV上界线#28杆的树木；试送设备：10kV上界线#24杆24K开关 26日17:28联/配调黄如贤遥控操作_：10kV上界线#24杆24K开关由热备用转运行，于26日17:28控合成功，送电正常 26日17:29联/配调黄如贤遥控操作_：10kV罗山支线#01杆01K开关由热备用转运行，于26日17:29控合成功 26日17:30联/配调黄如贤遥控操作_：10kV中界线#95支2杆95支2K开关由运行转热备用，于26日17:30控分成功；恢复正常运行方式。 | 2023年3月23日以来，漳平地区连续多日强对流雷暴雨天气，10kV 上界线#26杆至#27杆山体滑坡，树压导线导致过流短路跳闸。 | 1.加强施工班组安全教育，提高安全意识，加强线路巡视。 2、加强廊道清理，重要杆段加装防绳缆索。？ | 拱桥变电站10kV岩高线#913线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 10:40 |  | 配调 | 2023-03-26 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1.加强施工班组安全教育，提高安全意识，加强线路巡视。 2、加强廊道清理，重要杆段加装防绳缆索。？ | 23 | 11 | 1233 | 1a9e47ee-de30-4ee2-a2af-43e7b2114fda | 拱桥变电站10kV岩高线#913 | 归档 | 2023-03-26 15:51 | 是 | 是 | 否 | 是
42 | 9e91ef08-ca1e-4ab8-9f5b-d90a2af62c00 | 龙岩 | 47D5A0BF-EFA1-4383-A57E-3054E6395AF4 | GZ13576023030062 | 3523032600080392 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4e | 拱桥供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 10:28 | 2023-03-26 14:35 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-03-26 10:25DMS研判弹窗：10kV上界线#04杆后端缺相。故障系：10kV上界线#06-#07架空裸导线C相导线跳线断线； | 26日 10:25DMS研判弹窗：10kV上界线#04杆后端缺相；故障通知巡视缺相点10kV上界线#01杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV上界线#04杆至10kV上界线#08之间区域。12时00分巡视人陈开华、陈志梁、陈林标、黄玉奇接受通知，开始巡线。 26日10:30联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV上界线#12杆12K开关由运行转热备用，于26日10:30控分成功 26日10:31联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV中界线#95支2杆95支2K开关由热备用转运行，于26日10:31控合成功 26日10:34联/配调黄如贤遥控操作_：10kV上界线#01杆K1开关由运行转热备用，于26日10:34控分成功；更新停电信息。 26日12:02 联/配调黄如贤收到现场陈志梁汇报：10kV上界线#06-10kV上界线#07架空类裸导线C相导线跳线断线；故障原因：雷害；故障点：10kV上界线#06杆-10kV上界线#07杆。 26日13:23 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0038，工作负责人：黄柏丰，工作内容：在10kV上界线#06杆，进行C相导线跳线雷击烧毁抢修，安全措施：10kV上界线#01杆K1开关、G1刀闸，10kV上界线#12杆12K开关、12G刀闸，10kV上界线#04杆拱桥#2配变低压综配箱401开关。 26日13:22 联/配调黄如贤令黄玉奇：10kV上界线#01杆K1开关由热备用转冷备用，26日13:24操作成功 26日13:27 联/配调黄如贤令黄玉奇：10kV上界线#04杆拱桥#2(光伏)配变由运行转空载运行，26日13:33操作成功 26日13:29 联/配调黄如贤令许金辉：10kV上界线#12杆12K开关由热备用转冷备用，26日13:39操作成功，已做好安措。 26日13:44抢修许可：票号：LY-ZP-PQ-2023-0038，抢修负责人：黄柏丰，抢修任务：在10kV上界线#06杆，进行C相导线跳线雷击烧毁抢修，抢修安措：10kV上界线#01杆 K1开关、G1刀闸，10kV上界线#12杆 12K开关、12G刀闸，10kV上界线#04杆 拱桥#2配变低压综配箱401开关。 26日 14:19抢修终结票号：LY-ZP-PQ-2023-0038,抢修负责人：黄柏丰,抢修任务：1、10kV上界线#06杆C相导线跳线雷击烧毁抢修,抢修安措:断开10kV上界线#01杆K1开关、G1刀闸，断开10kV上界线#12杆12K开关、12G刀闸，断开10kV上界线#04杆拱桥#2配变低压综配箱401开关 送电票：ZP-ZLP-202303181，26日14:20开始执行，26日14时33分执行完毕。送电正常。 | 恶劣天气，雷击烧毁。 | 1.加强施工班组安全教育，提高安全意识，加强线路巡视。 2、及时更换老旧设备，重要杆段加装或定期更换避雷器。？ | 拱桥变电站10kV上界线#915线路上界线#01杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 10:27 | 2023-03-26 14:20 | 配调 | 2023-03-26 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 13959049197 | 拱桥供电所 | 2023-03-26 14:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 1.加强施工班组安全教育，提高安全意识，加强线路巡视。 2、及时更换老旧设备，重要杆段加装或定期更换避雷器。？ | 12 | 5 | 525 | 9e91ef08-ca1e-4ab8-9f5b-d90a2af62c00 | 拱桥变电站10kV上界线#915 | 归档 | 2023-03-26 15:52 | 是 | 是 | 否 | 是
30 | 129c7473-0305-47df-b1b4-bcad1f9556d5 | 泉州 | 2F163A37-F046-4F1F-8584-6380A6C6354A | GZ13555123030123 | 3523032600053393 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d64c0d279016518f07c9b2583 | 省新镇供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-26 07:49 | 2023-03-26 10:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月26日7:48 DMS监盘发现：10kV内茂线梅岭支线1#塔573开关跳闸，实际为10kV内茂线H005环网柜（至10kV内茂线梅岭支线1#塔）914开关跳闸 故障原因：10kV内茂线梅岭支线33#-34#杆枯树倒下压到导线 | 2023年3月26日7:48 DMS监盘发现：10kV内茂线梅岭支线1#塔573开关跳闸 配调王玉玲通知省新所陈小军08时11分巡视人陈振发、沈志刚、陈秋明、黄金塔、李培坤、柯明枝、傅小榕、李振远、傅晓阳、王振宁、陈信勇、陈小军接受通知，开始巡线。 26日09:10 联/配调林珊珊收到省新所吕怀章汇报：10kV内茂线梅岭支线33#-34#杆枯树倒下压到导线，申请10kV内茂线梅岭支线30#杆6A1开关由运行转冷备用隔离处理 26日09:12 联/配调林珊珊令省新所吕怀章：10kV内茂线梅岭支线30#杆6A1开关由运行转冷备用9:15操作结束 26日09:19 联/配调林珊珊收到省新所吕怀章汇报：10kV内茂线梅岭支线1#塔573开关在运行，10kV内茂线H005环网柜（至10kV内茂线梅岭支线1#塔）914开关在热备用 26日09:20 联/配调林珊珊令省新所吕怀章：10kV内茂线H005环网柜（至10kV内茂线梅岭支线1#塔）914开关由热备用转运行，26日09:20操作成功,运行正常 26日10:27 联/配调林珊珊收到现场省新所吕怀章汇报：10kV内茂线梅岭支线33#-34#杆枯树倒下压到导线故障处理完毕，具备送电条件 26日10:27 联/配调林珊珊令省新所吕怀章：10kV内茂线梅岭支线30#杆6A1开关由冷备用转运行，26日10:32操作成功，运行正常 | 10kV内茂线梅岭支线33#-34#杆枯树倒下压到导线 |  | 美林变10kV内茂线622线路10kV内茂线H005环网柜（至10kV内茂线梅岭支线1#塔）914开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 07:48 | 2023-03-26 09:25 | 配调 | 2023-03-26 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 285354 | 省新镇供电所 | 2023-03-26 09:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 4 | 3 | 326 | 129c7473-0305-47df-b1b4-bcad1f9556d5 | 美林变10kV内茂线622 | 归档 | 2023-03-27 22:27 | 是 | 是 | 否 | 是
26 | 967CCE38B7144D4694EFD695BFDD62B3421B | 泉州 | 47CA9B58-8D00-42D6-A725-627765E62FB8 | GZ13555123030122 | 3523032600047120 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591840 | 英都镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 06:58 | 2023-03-26 07:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月26日6:54 IES监盘发现：英都变10kV龙江线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段闭锁重合闸 故障原因为：10kV龙江线1#杆高压电缆引线断线（雷击） | 2023年03月26日6:54 IES监盘发现：英都变10kV龙江线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段闭锁重合闸07时33分巡视人方晓瑜、陈清梅接受通知，开始巡线。 南安县调卢彩玲通知溪美运检班王丽芳 南安县调叶凌峰通知英都所陈清梅 07:15 英都所陈清梅汇报南安县调卢彩玲：10kV龙江线1#杆高压电缆引线断线（雷击），其余线路查无异常，申请隔离转电 26日07:15 联/配调卢彩玲令英都所陈清梅：10kV龙江线1#杆B57开关由运行转冷备用26日26日07:26操作成功汇报配调王玉玲 26日07:27 联/配调卢彩玲令叶凌峰：10kV恒坂线32+1#杆K016开关由热备用转运行，26日07:28操作成功 运行正常. 08:44溪美运维班郑泽林汇报南安县调吕小红：06：54英都变10kV龙江线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段闭锁重合闸，故障相：ABC,故障电流A：112.1A,B:105.9A，C：98.88A。开关间隔一、二次设备检查无异常。 | 10kV龙江线1#杆高压电缆引线断线（雷击） |  | 英都变10kV龙江线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 06:57 |  | 配调 | 2023-04-04 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 604020 | 英都镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 |  | 24 | 8 | 2078 | 967CCE38B7144D4694EFD695BFDD62B3421B | 英都变10kV龙江线912 | 归档 | 2023-03-27 15:47 | 是 | 是 | 否 | 是
25 | 5355b210-0769-44cf-82b7-0605cfb15d80 | 南平 | 57B9757D-377C-4F54-9702-0DE53FB377DA | GZ13595923030044 | 3523032600047097 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13780e14f6 | 石陂供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-26 06:47 | 2023-03-26 07:52 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-03-26 06:40蒋溪口变10kV.Ⅰ段母线C相完全失地。故障原因为：10kV毛濠线#019杆郑文彬配变跌落式熔断器三相熔断，具体原因待分析 | 06：40 调控员邱红汇报：06：40 蒋溪口变10kVⅠ段母线C相完全失地。A相电压为9.65kV,B相电压为10.42kV,C相电压为0.45kV,零序电压为99.01V。经查DMS系统为10kV毛濠线零序升至4.78A 06：44 令调控员邱红：蒋溪口变10kV毛濠线912开关由运行转热备用，于06：46执行完毕，失地消失，并通知服务调度班（浦城）章媛媛、石陂供电所吴华峰 07：44 石陂供电所吴华峰汇报：10kV毛濠线#019杆郑文彬配变跌落式熔断器三相熔断，具体原因待分析，现10kV毛濠线#019杆郑文彬配变处热备用，申请：试送蒋溪口变10kV毛濠线912开关 07：45 令调控员邱红：蒋溪口变10kV毛濠线912开关由热备用转运行，于07：46执行完毕，正常，并通知石陂供电所吴华峰、服务调度班（浦城）章媛媛 | 10kV毛濠线#019杆郑文彬配变跌落式熔断器三相熔断（用户变压器烧毁) | 1、加强专变用户设备检查工作，发现问题及时下发整改通知书并落实完成 2、结合停电在用产权分界点安装跌落式熔断器或真空 | 蒋溪口变10kV毛濠线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 06:47 | 2023-03-26 07:45 | 配调 | 2023-03-26 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 265725 | 石陂供电所 | 2023-03-26 07:45 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 其他 | 1、加强专变用户设备检查工作，发现问题及时下发整改通知书并落实完成 2、结合停电在用产权分界点安装跌落式熔断器或真空 | 2 | 5 | 58 | 5355b210-0769-44cf-82b7-0605cfb15d80 | 蒋溪口变10kV毛濠线912 | 归档 | 2023-04-03 09:45 | 是 | 是 | 否 | 是
22 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 漳州 | 832C6437-1FF6-47FC-A315-221ECBF80F86 | GZ13566023030022 | 3523032600038534 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340f109b6 | 桥东镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 06:32 | 2023-03-26 08:07 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 26日6:09 10kV宫田线#6杆Z-61B开关跳闸过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功.宫口变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.94,B相电压为1.07,C相电压为9.47,零序电压为88.89,)无选线信号。经试拉10kV宫田线#6杆Z-61B开关，接地消失。 故障原因：10kV宫田线#25杆D-6154跌落式熔断器引线断线； | DMS研判：26日6:11 宫口变完全失地(宫口变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.94,B相电压为1.07,C相电压为9.47,零序电压为88.89,)。 26日06:24联/配调薛桐桐【顺控】遥控操作_：10kV宫田线#28杆Z-61G开关由运行转热备用，于26日06:24控分成功 26日06:24联/配调薛桐桐【顺控】遥控操作_：宫田线#27杆Z-61F开关由运行转热备用，于26日06:24控分成功 26日06:25联/配调薛桐桐【顺控】遥控操作_：宫田线#88杆Z-61E开关由运行转热备 用，于26日06:25控分失败 26日06:26联/配调薛桐桐【顺控】遥控操作_：宫田线#52杆Z-61D开关由运行转热备 用，于26日06:26控分失败 26日06:29联/配调陈茂生【顺控】遥控操作_：宫田线#31杆Z-61C开关由运行转热备 用，于26日06:29控分失败 26日06:31联/配调陈茂生【顺控】遥控操作_：宫田线#6Z-61B开关由运行转热 备用，于26日06:31控分成功接地信号消失 26日6:38 10kV宫田线#6杆Z-61B开关跳闸过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功.宫口变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.94,B相电压为1.07,C相电压为9.47,零序电压为88.89,)无选线信号。经试拉10kV宫田线#6杆Z-61B开关，接地消失。 即通知抢修班组巡视宫田线#6Z-61B开关及其之后的设备。07时20分巡视人沈常泰、黄计惠接受通知，开始巡线。07时30分巡视人沈常泰、黄计惠、林旭明接受通知，开始巡线。 26日07:42 联/配调薛桐桐收到现场林旭明汇报： 隔离设备：10kV宫田线#25杆D-6154跌落式熔断器；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：宫田线#6Z-61B开关-后段线路；试送设备：宫田线#6Z-61B开关； 故障原因：10kV宫田线#25杆D-6154跌落式熔断器引线断线； 故障点：宫田线#25杆 26日07:43 联/配调薛桐桐令林旭明：10kV宫田线#25杆D-6154跌落式熔断 器由合闸转分闸，26日07:56操作成功 26日07:58联/配调薛桐桐遥控操作_：宫田线#6杆Z-61B开关由热备用转运 行，于26日07:58控合成功 26日08:01联/配调沈兆松遥控操作_：10kV宫田线#27杆Z-61F开关由热备用转 运行，于26日08:01控合成功 26日08:02联/配调沈兆松遥控操作_：10kV宫田线#28杆Z-61G开关由热备用转运行，于26日08:02控合成功 | 恶劣天气 |  | 10kV宫田线#6杆Z-61B开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 06:32 |  | 配调 | 2023-03-26 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 2 | 27 | 45 | 9285D33BD3F4424AAC8D67EEC9C8F7B1421B | 宫口变宫田线917 | 归档 | 2023-03-27 11:39 | 是 | 是 | 否 | 是
21 | 13DKX-34289 | 三明 | 2965F1A0-8F84-432C-A315-0DBF3C82206C | GZ13585323030050 | 3523032600038501 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bfa | 城瀚供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-26 06:31 | 2023-03-26 07:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月26日5:24 经DMS研判：10kV碧州线9N5#20杆分段开关跳闸。故障原因：10kV碧州线9N5#32-8杆大号侧竹子压线导致短路。 | 26日6:32 即通知抢修班组巡视跳闸点碧州线9N5#20杆分段开关及其之后的设备。 26日06:50 联/配调张旺收到现场黄兴文汇报：10kV碧州线9N5#32-8杆大号侧竹子压线导致短路，用户已自行清理完毕，经验收合格，具备送电条件，人员已撤离，申请试送10kV碧州线9N5#20杆分段开关。 26日06:52 联/配调张旺令黄兴文：碧州线9N5#20杆分段柱上开关由热备用转运行，26日06:58操作成功 | 2023.3.26日06:30 10kV碧州线9N5#32-8杆大号侧竹子压线导致短路跳闸，该设备属碧州沙场用户专线。 | 用户自行 | 梓口坊变电站10kV永溪线962线路碧州线9N5#20杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 06:31 |  | 配调 | 2023-03-26 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935559 | 国网明溪县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 用户自行 | 5 | 3 | 119 | 13DKX-34289 | 10kV永溪线962 | 归档 | 2023-03-31 16:48 | 是 | 是 | 否 | 是
20 | 6301A11FAA083064E0430A8E600230640000 | 三明 | 69C37201-CCE7-4A1B-800A-04EC5249877F | GZ135823030031 | 3523032600039137 |  | 三明 |  |  | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-26 05:40 | 2023-03-26 06:26 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月26日 5:30坝后电站王华汇报：坝后电站全站没电，电站内部无异常及跳闸情况，查看DMS系统显示：10kV#2富中线984-42分段开关在分闸位置（系统未研判跳闸，事项查看器显示5:0610kV#2富中线984-42分段开关B、C相过流告警，事故总告警，经判为正常拉闸，同时10kV#2富中线984-11分段开关有过流Ⅱ段告警信号） | 05时36分，联/配调杨雨雁发布停电信息，发布设备为10kV#2富中线984-42分段开关，通知中村所庄昌辉至10kV#2富中线984-42分段开关处查看开关状态。 26日5:55 中村所庄昌h 26日06:00联/配调方炜智遥控操作_：10kV#2富中线984-42分段开关由热备用转运行，于26日06:00控合失败 26日06:02联/配调杨雨雁遥控操作_：10kV#2富中线984-42分段开关由热备用转运行，于26日06:02控合失败 26日06:03 联/配调方炜智令庄昌辉：10kV#2富中线984-42分段开关由热备用转运行。，26日06:08操作成功 | 05时36分，联/配调杨雨雁发布停电信息，发布设备为10kV#2富中线984-42分段开关，通知中村所庄昌辉至10kV#2富中线984-42分段开关处查看开关状态。 26日5:55 中村所庄昌h 26日06:00联/配调方炜智遥控操作_：10kV#2富中线984-42分段开关由热备用转运行，于26日06:00控合失败 26日06:02联/配调杨雨雁遥控操作_：10kV#2富中线984-42分段开关由热备用转运行，于26日06:02控合失败 26日06:03 联/配调方炜智令庄昌辉：10kV#2富中线984-42分段开关由热备用转运行。，26日06:08操作成功 |  | 富兴变10kV#2富中线984线路#2富中线984-42分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 05:39 |  | 配调 | 2023-03-26 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 其他 |  | 3 | 3 | 201 | 6301A11FAA083064E0430A8E600230640000 | 富兴变10kV#2富中线984 | 归档 | 2023-03-26 09:10 | 是 | 是 | 否 | 是
19 | 13DKX-34289 | 三明 | D096DCC4-F4B5-4192-96A5-5A585EEC2E92 | GZ13585323030049 | 3523032600037880 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fec1bfa | 城瀚供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-26 05:21 | 2023-03-26 06:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月26日5:19 经DMS研判：10kV碧州线9N5#20杆分段开关跳闸，10kV永溪线9629N5#71杆分界开关。故障原因：用户内部故障。 | 26日5:21 9N5#71杆分界开关 跳闸；9N5#71杆分界开关9N5#71杆分界开关过压保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点碧州线9N5#20杆分段开关及其之后的设备，重点关注9N5#71杆分界开关之后区域。05时42分巡视人张凯林、刘德鑫接受通知，开始巡线。 26日06:06 联/配调张旺收到现场黄兴文汇报：对10kV碧州线9N5#20杆分段开关后端巡视无异常，申请试送10kV碧州线9N5#20杆分段开关，10kV碧州线9N5#71杆支线开关热备用转冷备用。 26日06:07 联/配调张旺令黄兴文：碧州线9N5#20杆分段柱上开关由热备用转运行，26日06:18操作成功 26日06:07 联/配调张旺令黄兴文：9N5#71杆分界柱上开关由热备用转冷备用，26日06:18操作成功 2023年3月26日7:09城瀚供电所黄兴文汇报：10kV碧州线9N5#71-4杆罗亭峰水电站巡视无异常，经验收合格，具备送电条件，人员已撤离，可以送电。申请试送10kV碧州线9N5#71杆分界开关。 2023年3月26日7:09宁清明联调陈奕令城瀚供电所黄兴文：10kV碧州线9N5#71杆分界开关由冷备用转运行。7:35操作完毕，线路运行正常。 2023年03月26日07:36罗亭峰水电站（10kV碧州线9N5#71杆分界开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMMXYLYH20230326002 | 2023.3.26日06:30 10kV碧州线9N5#32-8杆大号侧竹子压线导致短路跳闸，该设备属碧州沙场用户专线。 |  | 梓口坊变电站10kV永溪线962线路碧州线9N5#20杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 05:20 |  | 配调 | 2023-03-26 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 5 | 3 | 119 | 13DKX-34289 | 10kV永溪线962 | 归档 | 2023-03-31 16:31 | 是 | 是 | 否 | 是
18 | 654BC89743477068E0430A8E84B770680000 | 龙岩 | 20304067-E265-47C3-8F60-7527D014B7CF | GZ13576023030060 | 3523032600037457 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4e,8a0f688f46db11f00146db1348e00c2a | 城区供电服务中心,拱桥供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-26 04:58 | 2023-03-26 13:15 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023-03-26 04:55 DMS研判弹窗：漳平变10kVⅡ段母线A相不完全失地，04:56 DMS研判：10kV高山线#9A杆9K开关零序告警，相间过电流跳闸，失地消失；故障原因为：10kV高山线#084-4杆至圆福矿业配电室电缆因道路塌方导致电缆断掉；10kV高山线#086支7杆至#86支8A杆有树压导线。 | 2023-03-26 04:55 漳平变10kVⅡ段母线不完全失地，04:56 DMS研判：10kV高山线#9A杆9K开关零序告警，相间过电流跳闸；失地消失； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV高山线#9A杆9K开关及其之后的设备。07时54分巡视人杨恩泽、杨广、蒋时波接受通知，开始巡线。08时18分巡视人许金辉、陈林标、陈振华、杨恩泽、杨广、蒋时波接受通知，开始巡线。 26日07:54 联/配调林镇伟收到现场蒋时波汇报：10kV高山线#9A杆9K开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，10kV高山线#9杆至#28杆线路巡视无异常申请：断开10kV高山线#28B杆28K开关，试送10kV高山线#9A杆9K开关 26日08:10 联/配调林镇伟令蒋时波：10kV高山线#28B杆28K开关由运行转热备用，26日08:11操作成功 26日08:13联/配调林镇伟遥控操作_：10kV高山线#9A杆9K开关由热备用转运行，于26日08:13控合成功 26日08:22 联/配调林镇伟收到现场许金辉汇报：除10kV高山线#29杆至10kV高山线#030支10A杆外，10kV高山线#29杆至10kV高山线#28B杆至10kV高山线#088杆线路巡视无问题；申请：断开10kV高山线#29杆29K开关，试送设备：10kV高山线#28B杆28K开关 26日08:25 联/配调章德华令拱桥所许金辉：10kV高山线#29杆29K开关由运行转热备用，26日08:25操作成功 26日08:28 联/配调章德华令外勤班蒋时波：10kV高山线#28B杆28K开关由热备用转运行，26日08:29操作成功，08：29DMS弹窗10kV高山线#9A杆9K开关过流跳闸 26日08:30 联/配调林镇伟令蒋时波：10kV高山线#28B杆28K开关由运行转热备用，26日08:32操作成功 26日08:34联/配调章德华遥控操作_：10kV高山线#9A杆9K开关由热备用转运行，于26日08:34控合成功 26日08:34 拱桥所许金辉汇报：申请10kV高山线#28B杆28K开关由热备用转冷备用 26日08:36 联/配调林镇伟令蒋时波：10kV高山线#28B杆28K开关由热备用转冷备用，26日08:38操作成功 26日11:34 联/配调黄如贤收到现场外勤班林跃明汇报：10kV高山线#86支7杆至#86支8A杆有树压导线，已用绝缘棒处理；其余线路巡线无异常。申请隔离：10kV高山线#086杆K1开关、G1刀闸。试送10kV高山线#28B杆28K开关、10kV高山线#29杆29K开关。 26日11:40联/配调黄如贤遥控操作_：10kV高山线#086杆K1开关由运行转热备用，于26日11:40控分成功 26日11:44 联/配调黄如贤令林跃明：10kV高山线#086杆K1开关由热备用转冷备用，26日11:47操作成功 26日12:02 联/配调黄如贤令蒋时波：10kV高山线#28B杆28K开关由冷备用转运行，26日12:05操作成功；26日 12:05 10kV高山线#09A杆9K开关过流跳闸；26日 12:05 令蒋时波10kV高山线#28B杆28K开关由运行转冷备用，于26日12:10操作完毕。 26日12:11联/配调黄如贤遥控操作_：10kV高山线#9A杆9K开关由热备用转运行，于26日12:11控合成功 26日12:46 联/配调黄如贤收到现场蒋时波汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：10kV高山线#084-4杆至圆福矿业配电室电缆因道路塌方导致电缆断掉； 隔离设备：10kV高山线#084杆G1刀闸；试送10kV高山线#28B杆28K开关。 26日12:49 联/配调黄如贤令林跃明：10kV高山线#084杆G1刀闸由合闸转分闸，26日12:52操作成功；故障已隔离。 26日13:00 联/配调黄如贤令蒋时波：10kV高山线#28B杆28K开关由冷备用转运行，26日13:03操作成功；送电正常。 26日13:04 联/配调黄如贤令林跃明：10kV高山线#086杆K1开关由冷备用转热备用，26日13:08操作成功 26日13:09联/配调黄如贤遥控操作_：10kV高山线#086杆K1开关由热备用转运行，于26日13:09控合成功，送电正常。 26日13:12 联/配调黄如贤令蒋时波：10kV高山线#29杆29K开关由热备用转运行，26日13:12操作成功，送电正常。（用户抢修除外） | 山体滑坡 | 敦促用户加强线路运维。 加装分界四遥开关，。 | 漳平变电站10kV大菁洋线#912线路高山线#9A杆9K开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 04:57 |  | 配调 | 2023-03-26 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 用户内部故障 | 敦促用户加强线路运维。 加装分界四遥开关，。 | 13 | 14 | 471 | 654BC89743477068E0430A8E84B770680000 | 漳平变电站10kV大菁洋线#912 | 归档 | 2023-03-26 16:02 | 是 | 是 | 否 | 是
17 | FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 泉州 | 454A45A6-DB75-4177-BECB-D55B4ED2D79B | GZ13556023030080 | 3523032600031772 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531892 | 深沪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-26 04:17 | 2023-03-26 06:33 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月26日 03:52 监盘IES700发现深源变10kV运伙线931线路A相完全失地（Ua：0.56kV，Ub：9.82kV，Uc：9.84kV，3U0：16.67kV），选线错误；故障原因：10kV运伙线科任支线#8B杆福建省晋江市竞渡健美服饰有限公司配变高压刀闸引线一项击穿，线路其他负荷于6:27恢复。办理抢修单更换刀闸，并于11:34恢复送电。 | 26日03:52 调控张铭路：监盘IES700发现深源变10kVⅢ、Ⅳ段母线A相完全失地（Ua：0.56kV，Ub：9.82kV，Uc：9.84kV，3U0：16.67kV），选线10kV通亿线936线路。 26日03:55联/配调张铭路【顺控】遥控操作_：深源变10kV通亿线936开关由运行转热备用，失地未消失，选线错误。 03:57 调控张铭路遥控：深源变10kV通亿线936开关由热备用转运行。 26日04:10联/配调张铭路【顺控】遥控操作_：深源变10kV渔业线932开关由运行转热备用，于日控分成功，失地未消失。 26日04:10联/配调张铭路【顺控】遥控操作_：深源变10kV渔业线932开关由热备用转运行。 04:13 调控黄雨翔遥控：深源变10kV风电线935开关由运行转热备用，失地未消失。 04:14 调控黄雨翔遥控：深源变10kV风电线935开关由热备用转运行。 04:15 调控张铭路遥控：深源变10kV运伙线931开关由运行转热备用。失地消失。 26日04:20 调控黄雨翔通知深沪所洪建和：深源变10kV运伙线931线路A相完全失地，站内开关已转热备用。04时55分巡视人肖子南接受通知，开始巡线。 06:16 深沪所肖子南汇报调控黄雨翔：巡视发现10kV运伙线科任支线#8B杆福建省晋江市竞渡健美服饰有限公司配变高压刀闸引线一项击穿 26日06:17 联/配调黄雨翔令肖子南：10kV运伙线科任支线#8杆运伙线竞渡支线#07刀闸由合闸转分闸，26日06:25操作成功 26日06:27 联/配调黄雨翔令张铭路：深源变10kV.运伙线931开关由热备用转运行，26日06:27操作成功（运行正常，通知深沪所肖子南） 9:14 调控蔡凯丝下令深沪所肖子南：10kV运伙线科任支线#8A杆福建省晋江市竞渡健美服饰有限公司配变由运行转冷备用，并于9:27汇报操作成功。 9:14 调控蔡凯丝下令深沪所肖子南：10kV运伙线科任支线#8B杆福建省晋江市竞渡健美服饰有限公司配变由热备用转冷备用，并于9:27汇报操作成功。 9：30 调控吴少鹏与深沪所肖子南办理2201110#抢修单许可。 10:53 调控吴少鹏与深沪所肖子南办理2201110#抢修单终结。 10:59 调控吴少鹏下令深沪所肖子南执行QZJJ23030875#送电指令票，于11:34汇报操作完毕。 | 10kV运伙线科任支线#8B杆福建省晋江市竞渡健美服饰有限公司配变高压刀闸一相击穿 |  | 深源变10kV运伙线931线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 04:17 | 2023-03-26 10:53 | 配调 | 2023-03-26 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 266153 | 深沪镇供电所 | 2023-03-26 10:53 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 |  | 12 | 31 | 1812 | FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 深源变10kV运伙线931 | 归档 | 2023-03-28 17:52 | 是 | 是 | 否 | 是
15 | bc3e2b95-d1d0-43a4-b60f-2032cd4b0b9c | 泉州 | E4C75C9D-32BD-4839-A1AC-7ADB414D3D2D | GZ13555123030121 | 3523032600031582 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1834 | 罗东镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 04:11 | 2023-03-26 07:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月26日04:09 DMS监盘发现:10kV罗溪线振兴支线51+1#杆K32开关跳闸，站内10kV梅九线629开关有保护动作或开关偷跳信号，故障原因：无异常（待分析） | 2023年3月26日04:09 DMS监盘发现：10kV罗溪线振兴支线51+1#杆K32开跳闸，站内10kV梅九线629开关有保护动作或开关偷跳信号，南安县调叶凌峰通知罗东镇供电所郑伟鸿04时28分巡视人吴俊鹏接受通知，开始巡线。04:15南安县调叶凌峰通知洪濑运维站洪雪娥：10kV梅九线629开关有保护动作或开关偷跳信号 07：15罗东镇供电所郑伟鸿汇报南安县调卢彩玲：10kV罗溪线振兴支线51+1#杆K32开关后段全线巡无异常，要求试送。 26日07:25 联/配调吕小红令卢彩玲：10kV罗溪线振兴支线51+1#杆K32开关由热备用转运行，26日07:26操作成功。运行正常。南安县调吕小红通知罗东镇供电所刘小宝试送成功。 07：47洪濑运检班洪雪娥汇报南安县调吕小红：10kV梅九线629开关有保护动作或开关偷跳信号已复归，开关外观检查无异常。 | 10kV罗溪线振兴支线51+1#杆后段遭受雷击造成线路相间短路 |  | 新明变10kV罗溪线912线路振兴支线51+1#杆K32开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 04:09 |  | 配调 | 2023-03-26 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 3 | 1 | 82 | bc3e2b95-d1d0-43a4-b60f-2032cd4b0b9c | 梅山变10kV梅九线629 | 归档 | 2023-03-27 11:55 | 是 | 是 | 否 | 是
14 | 13DKX-51552 | 漳州 | CF51C52D-F639-4CC9-9C72-0E48F55FED50 | GZ13565623030016 | 3523032600029073 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343df0aa8 | 紫泥镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 04:03 | 2023-03-26 06:19 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 26日04:02 10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功（过流加速段）。故障原因为 | 26日04:02 DMS研判10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功（过流加速段）。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关及其之后的设备，重点关注10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关之后区域。05时48分巡视人朱剑南、陈跃能、陈智伟接受通知，开始巡线。 26日05:51 联/配调蔡舒弘收到现场陈跃能汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关；保护动作：； 故障原因：雷害；故障现象：站房类PT柜PT故障； 故障点：10kV金定线部队通信分支线#04杆B6054开关PT故障 26日06:07 联/配调蔡舒弘收到现场陈跃能汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关；保护动作：；试送设备：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关； 故障原因：雷害；故障现象：站房类PT柜PT故障； 故障点：10kV金定线部队通信分支线#04杆B6054开关PT故障 26日06:08 联/配调蔡舒弘收到现场陈跃能汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关；保护动作：；试送设备：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关； 故障原因：雷害；故障现象：站房类PT柜PT故障； 故障点：10kV金定线部队通信分支线#04杆B6054开关PT故障 26日06:10 联/配调蔡舒弘收到现场陈跃能汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关；保护动作：；试送设备：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关； 故障原因：雷害；故障现象：站房类PT柜PT故障； 故障点：10kV金定线部队通信分支线#04杆B6054开关PT故障(故障已隔离，不影响安全) 26日06:17联/配调蔡舒弘遥控操作_：10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关由热备用转运行，于26日06:17控合成功 | 故障原因：雷害；故障现象：站房类PT柜PT故障； 故障点：10kV金定线部队通信分支线#04杆B6054开关PT故障 |  | 10kV金定线军垦机砖分支线#01杆K60061开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 04:02 | 2023-03-26 06:19 | 配调 | 2023-03-26 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-26 06:19 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: PT故障 | 柱上PT故障 | 雷害 |  | 17 | 9 | 1605 | 13DKX-51552 | 紫泥变金定线916 | 归档 | 2023-03-29 19:48 | 是 | 是 | 否 | 是
13 | E5F997E9F0544207BED2BB16458ACE21421B | 泉州 | F65C5662-2FD8-4192-B2E3-5E93349FB027 | GZ13555723030127 | 3523032600022850 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31946 | 尚卿乡供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-03-26 03:55 | 2023-03-26 13:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月26日3:56 DMS弹窗：10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关跳闸，故障原因为：山体塌方大榕树倒下压到10kV青洋952线造成#007-11-1杆至#007-11-2杆三相高压导线断线，10kV青洋952线#007-11杆电杆倒杆 | 2023年3月26日3:56 DMS弹窗：10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关跳闸，调度刘怡亮即通知尚卿所林璞莹04时16分巡视人林璞莹、王江河、谢永坤接受通知，开始巡线。08时35分巡视人林璞莹、王江河、黄江山、谢永坤接受通知，开始巡线。 26日06:09 联/配调刘怡亮收到现场林璞莹汇报：现场确认跳闸开关为：10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关；申请将该开关转至冷备用继续排查线路 26日06:11 联/配调刘怡亮令林璞莹：10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关由热备用转冷备用，26日06:23操作成功 26日10:17 联/配调蔡巧敏收到现场林璞莹汇报：经巡视发现山体塌方大榕树倒下压到10kV青洋952线造成#007-11-1杆至#007-11-2杆三相高压导线断线，10kV青洋952线#007-11杆电杆倒杆，现场已将10kV银坑954线#009-7杆K005开关转至冷备用。 26日11:02 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2019598，工作负责人：黄江山 ，工作内容：_1、10kV青洋952线#007-11-1杆至#007-11-2杆三相高压导线断线抢修；2、10kV青洋952线#007-11杆电杆倒杆抢修，安全措施：_1、10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关由运行转冷备用，2、10kV银坑954线#009-7杆K005开关由热备用转冷备用。 26日11:39抢修许可：票号：PDQXD2019598，抢修负责人：黄江山，抢修任务：_1、10kV青洋952线#007-11-1杆至#007-11-2杆三相高压导线断线抢修；2、10kV青洋952线#007-11杆电杆倒杆抢修，抢修安措：_1、10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关由运行转冷备用，2、10kV银坑954线#009-7杆K005开关由热备用转冷备用。 26日12:50抢修终结：票号：PDQXD2019598，抢修负责人：黄江山，抢修任务：_1、10kV青洋952线#007-11-1杆至#007-11-2杆三相高压导线断线抢修；2、10kV青洋952线#007-11杆电杆倒杆抢修，抢修安措：_1、10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关由运行转冷备用，2、10kV银坑954线#009-7杆K005开关由热备用转冷备用。 送电票：QZAX23030341，26日12:51开始执行，26日13时28分执行完毕。 | 山体塌方大榕树倒下压到10kV青洋952线造成#007-11-1杆至#007-11-2杆三相高压导线断线，10kV青洋952线#007-11杆电杆倒杆 | 加强巡视 | 青洋大配变（简易变）10kV青洋952线#007-2甲杆K002开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-26 03:54 | 2023-03-26 13:32 | 配调 | 2023-03-26 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 其他 | 无 | 250826 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-26 13:32 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强巡视 | 7 | 0 | 513 | E5F997E9F0544207BED2BB16458ACE21421B | 青洋大配变（简易变）10kV青洋线952 | 归档 | 2023-03-30 20:39 | 是 | 是 | 否 | 是
12 | 9F408E8A0E934BA0A9962BA1EF049EE8421B | 漳州 | 71F6E25B-91C4-4E10-94C2-0254BA9663D5 | GZ13565523030047 | 3523032600021867 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a | 陈城镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-03-26 03:50 | 2023-03-26 13:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月26日03时50 10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关在热备用位置，故障原因：10kV宫前Ⅰ线#107杆P-6096刀闸C相击穿 | 03时50分，陈城供电所赖伟斌汇报：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关在热备用状态，联/配调林银梅发布停电信息，发布设备为10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关。03时51分巡视人赖伟斌、颜永强、余玉忠接受通知，开始巡线。 03:52 联/配调林银梅收到现场赖伟斌汇报：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关在热备用状态，10kV宫前Ⅰ线#恒鑫支线#01杆P-5220刀闸电源侧C相击穿，已拆除靠电源侧刀闸顺线，10kV宫前Ⅰ线#107杆P-6096刀闸C相击穿，申请断开10kV宫前Ⅰ线#107杆P-6096刀闸，试送10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关 04:03 联/配调林银梅令赖伟斌：10kV宫前Ⅰ线#107杆P-6096刀闸由合闸转分闸——04:13操作成功 04:17联/配调林银梅遥控操作_：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关由热备用转运行——04:17控合成功（正常） 26日10:01 申请配电故障抢修单NO：0001184东，工作负责人：雷韶光，工作内容：_，安全措施：_。 26日10:06联/配调朱晨帆遥控操作_：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关由运行转热备用，于26日10:06控分成功 26日10:08 联/配调朱晨帆令雷韶光：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关由热备用转冷备用，26日10:24操作成功 26日10:08 联/配调朱晨帆令雷韶光：查10kV宫前Ⅰ线恒鑫支线#01杆P-5220刀闸确在分闸位置，26日10:24操作成功 26日 10:26抢修许可票号：0001184东,抢修负责人：雷韶光,抢修任务：,抢修安措: 送电票：ZZDS23030150，26日12:38开始执行 26日 12:40抢修终结票号：0001184东,抢修负责人：雷韶光,抢修任务：,抢修安措: 送电票：ZZDS23030150，26日12:41开始执行 | 因天气原因导致刀闸击穿 | 更换刀闸 | 陈城变10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 03:50 | 2023-03-26 13:19 | 配调 | 2023-03-26 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-03-26 13:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 | 更换刀闸 | 1 | 8 | 86 | 9F408E8A0E934BA0A9962BA1EF049EE8421B | 陈城变宫前Ⅰ线944 | 归档 | 2023-03-26 16:06 | 是 | 是 | 否 | 是
11 | 13DKX-54052 | 漳州 | 6DB3D2FC-38F6-45D9-A6E3-00225A5F89B6 | GZ13566023030021 | 3523032600018055 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13411009b8 | 官陂镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 03:17 | 2023-03-26 12:26 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 26日3:1 官陂变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.59,B相电压为9.93,C相电压为9.95,零序电压为95.41,)无选线信号。试拉官陂变10kV官田线926开关，失地消失。故障原因为： 10kV官田线#2杆避雷器故障 | 26日3:1 DMS弹窗：官陂变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.59,B相电压为9.93,C相电压为9.95,零序电压为95.41,)无选线信号。即通知抢修班组 26日03:10 联/配调薛桐桐收到现场张坤燕汇报：确认小水电罗大田1电站、罗大田2电站停机解列 26日03:12联/配调沈兆松【顺控】遥控操作_：10kV官田线#70杆Z-030开关由运行转热备用，于26日03:12控分成功 26日03:12联/配调沈兆松【顺控】遥控操作_：10kV官田线#65杆Z-531开关由运行转热备用，于26日03:12控分成功 26日03:13联/配调沈兆松【顺控】遥控操作_：10kV官田线#56杆Z-566开关由运行转热备用，于26日03:13控分成功 26日03:13联/配调沈兆松【顺控】遥控操作_：10kV官田线#26杆Z-565开关由运行转热备用，于26日03:13控分成功 26日03:14联/配调沈兆松【顺控】遥控操作_：10kV官田线#08杆Z-024开关由运行转热备用，于26日03:14控分成功 26日03:14联/配调沈兆松【顺控】遥控操作_：官陂变10kV官田线926开关 由运行转热备用，于26日03:14控分成功接地信号消失 26日3:17 官陂变失地(官陂变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.59,B相电压为9.93,C相电压为9.95,零序电压为95.41,)。即通知抢修班组巡视官陂变10kV官田线间隔926开关至10kV官田线#26杆之间的设备。03时21分巡视人陈晓彬、张坤燕、张才全、张传双、江勇接受通知，开始巡线。 26日03:25 联/配调薛桐桐令陈晓彬：10kV官龙线#37杆Z-022开关由热备用转运行，26日03:59操作成功 26日04:01联/配调薛桐桐遥控操作_：10kV官田线#56杆Z-566开关由热备用转运行，于26日04:01控合成功 26日04:02联/配调薛桐桐遥控操作_：10kV官田线#65杆Z-531开关由热备用转运行，于26日04:02控合成功 26日04:03联/配调薛桐桐遥控操作_：10kV官田线#70杆Z-030开关由热备用转运行，于26日04:03控合成功 26日08:46 联/配调薛桐桐收到现场陈晓彬汇报： 隔离设备：10kV塘下支线#02杆Z-562开关；隔离状态：热备用；故障备注：经巡视查无异常，现申请隔离10kV塘下支线#02杆Z-562开关 26日08:49 联/配调薛桐桐令陈晓彬：10kV塘下支线#2杆Z-562开关由运行转热备用，26日08:51操作成功 26日08:54联/配调薛桐桐遥控操作_：官陂变10kV官田线926开关 由热备用转运行，于26日08:54控合成功 26日08:55联/配调薛桐桐遥控操作_：官陂变10kV官田线926开关 由运行转热备用，于26日08:55控分成功 26日09:50 联/配调许丽寿收到现场陈晓彬汇报：申请：10kV官田线线#01杆P-9263刀闸由合闸转分闸,官陂变10kV官田线926开关由热备用转运行 26日09:55 联/配调许丽寿令张才全：10kV官田线#01杆9263刀闸由合闸转分闸，26日10:03操作成功 26日10:04 联/配调许丽寿令许丽寿：官陂变10kV官田线926开关由热备用转运行26日10:04下令 26日10:06联/配调许丽寿遥控操作许丽寿：官陂变10kV官田线926开关由热备用转运行，于26日10:06控合成功 26日10:15 联/配调许丽寿令张才全：10kV官田线#07杆P-5344刀闸由合闸转分闸，26日10:21操作成功 26日10:24联/配调许丽寿遥控操作_：10kV官田线#26杆Z-565开关由热备用转运行，于26日10:24控合成功 26日10:29联/配调许丽寿遥控操作_：10kV官田线#08杆Z-024开关由热备用转运行，于26日10:29控合失败 26日10:31 联/配调许丽寿令张才全：10kV官田线#08杆Z-024开关由热备用转运行26日10:31下令 26日10:41联/配调许丽寿遥控操作张才全：10kV官田线#08杆Z-024开关由热备用转运行，于26日10:41控合失败 26日10:48 联/配调许丽寿令张才全：10kV官田线#06杆P-5345刀闸由合闸转分闸，26日10:56操作成功 26日10:57联/配调许丽寿遥控操作_：官陂变10kV官田线926开关由运行转热备用，于26日10:57控分成功 26日10:57 联/配调许丽寿令张才全：10kV官田线#01杆9263刀闸由分闸转合闸，26日11:49操作成功 26日11:45 联/配调许丽寿收到现场张才全汇报：官陂镇供电所张才全汇报：经巡查发现10kV官田线#2杆避雷器故障，现已处理完毕 | 雷击 | 更换 | 官陂变10kV官田线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 03:17 | 2023-03-26 12:26 | 配调 | 2023-03-26 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 255864 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-26 12:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 更换 | 35 | 4 | 4721 | 13DKX-54052 | 官陂变官田线926 | 归档 | 2023-03-26 16:14 | 是 | 是 | 否 | 是
9 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 龙岩 | 965E4EB3-3958-4CE9-804E-95868976ECF8 | GZ13575423030075 | 3523032600011158 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361790e18 | 溪口供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 02:51 | 2023-03-26 12:47 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 03月26日02:42 监盘发现：溪口变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为9.54,B相电压为1.14,C相电压为9.24,零序电压为85.09,)无选线信号。故障原因为：10kV溪石线#38A杆B相悬瓶击穿 | 26日2:45 溪口变电站失地(溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.54,B相电压为1.14,C相电压为9.24,零序电压为85.09,)。即通知抢修班组 26日02:50联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV溪石线#38杆K1开关由运行转热备用，于26日02:50控分成功 26日02:50联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV连石支线#52杆K1开关由热备用转运行，于26日02:50控合成功 26日02:50联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV溪石线#19杆K1开关由运行转热备用，于26日02:50控分成功接地信号消失 02:50分10kV溪石线#24杆K1开关过压保护动作跳闸 26日2:51 溪口变电站失地(溪口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.54,B相电压为1.14,C相电压为9.24,零序电压为85.09,)。即通知溪口所张忠华巡视10kV溪石线#19杆K1开关到#38杆间的设备。 26日04:28 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0019，工作负责人：张满凡，工作内容：在10kV溪石线#19杆至#38杆，进行线路失地登杆检查；在10kV樟成坑配变支线全线，进行线路失地登杆检查；在10kV溪石线#35杆至10kV云山支线#02杆，进行线路失地登杆检查；在10kV金灿矿业支线全线，进行线路失地登杆检查，安全措施：10kV溪石线#19杆K1开关、G1刀闸，10kV溪石线#24杆K1开关、G2刀闸，10kV溪石线#38杆K1开关、G2刀闸，10kV云山支线#02杆K1开关、G2刀闸。 26日04:54 联/配调何琼英令张忠华：查10kV溪石线#38杆K1开关确在热备用，26日04:55操作成功 26日04:55 联/配调何琼英令张忠华：10kV溪石线#38杆G2刀闸由合闸转分闸，26日04:57操作成功 26日04:59 联/配调何琼英令张忠华：查10kV溪石线#24杆K1开关确在热备用，26日05:00操作成功 26日05:00 联/配调何琼英令张忠华：10kV溪石线#24杆G2刀闸由合闸转分闸，26日05:03操作成功 26日05:04 联/配调何琼英令张忠华：查10kV溪石线#19杆K1开关确在热备用，26日05:06操作成功 26日05:06 联/配调何琼英令张忠华：10kV溪石线#19杆G1刀闸由合闸转分闸，26日05:07操作成功 26日05:09联/配调何琼英遥控操作_：10kV云山支线#02杆K1开关由运行转热备用，于26日05:09控分失败 26日05:19 联/配调何琼英令张忠华：10kV云山支线#02杆K1开关由运行转热备用，26日05:20操作成功 26日05:20 联/配调何琼英令张忠华：10kV云山支线#02杆G2刀闸由合闸转分闸，26日05:21操作成功 26日 05:24抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0019,抢修负责人：张满凡,抢修任务：1、10kV溪石线#19杆至#38杆，线路失地登杆检查；2、10kV樟成坑配变支线全线，线路失地登杆检查；3、10kV溪石线#35杆至10kV云山支线#02杆，线路失地登杆检查；4、10kV金灿矿业支线全线，线路失地登杆检查,抢修安措:断开10kV溪石线#19杆K1开关、G1刀闸，断开10kV溪石线#24杆K1开关、G2刀闸，断开10kV溪石线#38杆K1开关、G2刀闸，断开10kV云山支线#02杆K1开关、G2刀闸 26日11:21 联/配调雷秀花收到现场江新曙汇报：10kV溪石线#38A杆B相悬瓶击穿，10kV溪石线#38杆开关暂不送电，申请10kV溪石线#38杆K1开关转冷备用 26日11:25 联/配调雷秀花令张忠华：10kV溪石线#38杆G1刀闸由合闸转分闸，26日11:50操作成功 26日11:37 联/配调高晓春收到现场溪口所张忠华汇报：_10kV龙昇专变高压计量绝缘不合格，不具备送电条件，申请：10kV龙昇专变支线#01杆K1开关转热备用 26日11:37 联/配调雷秀花令张忠华：10kV龙昇专变支线#01杆K1开关由运行转热备用，26日11:38操作成功 26日 12:11抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0019,抢修负责人：张满凡,抢修任务：1、10kV溪石线#19杆至#38杆，线路失地登杆检查；2、10kV樟成坑配变支线全线，线路失地登杆检查；3、10kV溪石线#35杆至10kV云山支线#02杆，线路失地登杆检查；4、10kV金灿矿业支线全线，线路失地登杆检查,抢修安措:断开10kV溪石线#19杆K1开关、G1刀闸，断开10kV溪石线#24杆K1开关、G2刀闸，断开10kV溪石线#38杆K1开关、G2刀闸，断开10kV云山支线#02杆K1开关、G2刀闸 送电票： | 10kV溪石线#38A杆B相悬瓶击穿 | 10kV溪石线#38A杆B相悬瓶击穿更换 | 10kV溪石线#19杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 02:50 | 2023-03-26 13:00 | 配调 | 2023-03-26 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-03-26 13:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 雷害 | 10kV溪石线#38A杆B相悬瓶击穿更换 | 2 | 6 | 3 | c29a4e07-1470-4694-8f3c-314f882d3171 | 溪口变10kV溪石线935线路 | 归档 | 2023-03-26 13:41 | 是 | 是 | 否 | 是
7 | 13DKX-19567 | 龙岩 | 6F9994D3-F995-4565-9B15-0FF10B2BB314 | GZ13575623030060 | 3523032600010626 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346310b5e | 赖源供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-26 02:12 | 2023-03-26 02:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3月26日2:11 DMS研判：郑地变电站.10kV.河祠线间隔.991开关 过流III段动作，重合闸动作，后加速动作跳闸；10kV河祠线#092杆K016开关10kV河祠线#092杆K016开关过流Ⅱ段告警；故障原因为： | 26日2:11 DMS研判：郑地变电站.10kV.河祠线间隔.991开关 过流III段动作，重合闸动作，后加速动作跳闸；10kV河祠线#092杆K016开关10kV河祠线#092杆K016开关过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点郑地变电站.10kV.河祠线间隔.991开关及其之后的设备，重点关注10kV河祠线#092杆K016开关之后区域。02时32分巡视人傅明健、王鸿海、徐升、徐长兴接受通知，开始巡线。 26日02:16联/配调赖茂淮遥控操作_：10kV河祠线#092杆K016开关由运行转热备用，于26日02:16控分成功 26日02:17联/配调赖茂淮遥控操作_：郑地变电站.10kV.河祠线间隔.991开关由热备用转运行，于26日02:17控合成功 26日02:35 联/配调赖茂淮收到现场王鸿海汇报：现场确认跳闸开关为：10kV河祠线991开关；保护动作：10kV河祠线991开关过流Ⅲ段保护动作，故障电流xxA，； 巡视无异常范围：10KV河祠线#092杆-K016开关；试送设备：10KV河祠线#092杆开关 26日02:39联/配调赖茂淮遥控操作_：10kV河祠线#092杆K016开关由热备用转运行，于26日02:39控合成功 | 雷雨大风天气，线路落雷导致开关过流跳闸 |  | 郑地变10kV河祠线991线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 02:12 |  | 配调 | 2023-03-26 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 雷害 |  | 21 | 8 | 415 | 13DKX-19567 | 郑地变10kV河祠线991线路 | 归档 | 2023-03-26 09:10 | 是 | 是 | 否 | 是
3 | 9F408E8A0E934BA0A9962BA1EF049EE8421B | 漳州 | 46059F9F-B406-4C2A-A659-833E8E19DBA1 | GZ13565523030045 | 3523032600009679 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a | 陈城镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-26 01:32 | 2023-03-26 02:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月26日1:31 10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关零序Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV宫前Ⅰ线恒鑫支线#01杆P-5220刀闸C相击穿（用户产权） | 1:33 DMS系统弹窗：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关零序Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知陈城供电所余玉忠组织人员巡线。巡重点关注10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关之后区域。02时27分巡视人赖伟斌、雷韶光、颜永强、余玉忠接受通知，开始巡线。 02:30 联/配调林银梅收到现场赖伟斌汇报：经巡线发现10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关在热备用状态，10kV宫前Ⅰ线恒鑫支线#01杆P-5220刀闸C相击穿，其他线路无发现异常，申请断开10kV宫前Ⅰ线恒鑫支线#01杆P-5220刀闸，试送10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关 02:29 联/配调林银梅令赖伟斌：10kV宫前Ⅰ线恒鑫支线#01杆P-5220刀闸由合闸转分闸——02:31操作成功 02:36联/配调林银梅遥控操作_：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关由热备用转运行——02:36控合成功（正常） 送电指令票详见NO:ZZDS23030150 2023年03月26日13:16沈东欣配变（10kV宫前Ⅰ线恒鑫支线#01杆Z-075）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZDSYLYH20230326001 | 设备老化导致击穿 | 更换刀闸 | 陈城变10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-26 01:31 | 2023-03-26 02:43 | 配调 | 2023-03-26 08:00 | 全部送电 | [5 empty] | 无 | 无 | 255984 | 陈城镇供电所 | 2023-03-26 02:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 | 更换刀闸 | 1 | 8 | 86 | 9F408E8A0E934BA0A9962BA1EF049EE8421B | 陈城变宫前Ⅰ线944 | 归档 | 2023-03-26 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1509 | 7131f5c1-f6ca-4074-9d62-94fd39399704 | 漳州 | 39FEDE56-17B5-423E-8FB3-97D2E477D597 | LS13565423030052 | 3523032100205649 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 |  |  | 2023-03-21 22:33 | 2023-03-22 08:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日22:30 东埔变10kV南境线925开关过流Ⅰ段动作跳闸、大电流闭锁重合闸 故障原因为：10kV南境线#1杆AB相跳线断线 | 21日22:30 DMS系统研判：东埔变10kV南境线925开关过流Ⅰ段动作跳闸、大电流闭锁重合闸、通知长脚营运维班严春花、赤湖所陈伟秋以上情况，重点关注东埔变10kV南境线925开关至10kV南境线#57杆B-Dn01开关之间区域。23时08分巡视人陈宾富接受通知，开始巡线。23时08分巡视人陈宾富、郑碧文接受通知，开始巡线。 21日22:42联/配调朱宗博遥控操作_：10kV南境线#99杆B-Dn42开关由运行转热备用，于21日22:42控分成功 21日22:43联/配调朱宗博遥控操作_：10kV南境线#57杆B-Dn01开关由运行转热备用，于21日22:43控分成功 21日23:18联/配调朱宗博遥控操作_：10kV南境线#107+1杆B-Dn05开关由热备用转运行，于21日23:18控合成功、正常 21日23:20联/配调朱宗博遥控操作_：10kV南境线#99杆B-Dn42开关由热备用转运行，于21日23:20控合成功、正常 22日00:03 联/配调郑晨颖收到现场陈宾富汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南境线925开关；经巡线发现：10kV南境线#1杆AB相跳线断线 22日00:09 联/配调郑晨颖令陈宾富：10kV南境线#57杆B-Dn01开关由热备用转冷备用，22日00:16操作成功 22日00:09 联/配调郑晨颖令陈宾富：10kV南境线#31杆P-Dn113刀闸由合闸转分闸，22日00:26操作成功 22日00:23 联/配调朱宗博收到现场洪泽锋汇报：东埔变10kV南境线925开关间隔无异常，故障相AB相，故障电流10947.6A 22日00:40联/配调朱宗博遥控操作_：10kV南峰线#154杆B-Df57开关由热备用转 运行，于22日00:40控合成功 22日00:41 联/配调低压朱宗博令陈宾富：10kV南峰线#56杆B-Df01开关由运行转冷备用，22日00:45操作成功 22日00:53 联/配调低压朱宗博令黄智慧：东埔变10kV南境线925线路由热备用转检修，22日01:06操作成功 22日01:52联/配调朱宗博遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由运行转热备用，于22日01:52控分成功 22日01:53 联/配调低压朱宗博令陈宾富：10kV南峰线月示桥头支线#2杆P-Df1 37刀闸由合闸转分闸，22日02:34操作成功 22日02:04 申请配电故障抢修单NO：GZ2023063，工作负责人：陈宾富。 22日02:35 联/配调低压朱宗博令黄智慧：东埔变10kV南峰线904线路 由热备用转检修，22日02:47操作成功 22日 02:48抢修许可配电故障抢修单NO：GZ2023063,抢修负责人：陈宾富。 22日 07:09抢修终结配电故障抢修单NO：GZ2023063,抢修负责人：陈宾富。 送电票：ZZZP23030347Z，22日07:10开始执行 |  |  | 东埔变10kV南境线925线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 22:32 |  | 配调 | 2023-03-22 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 22 | 42 | 4514 | 7131f5c1-f6ca-4074-9d62-94fd39399704 | 东埔变南境线925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
1498 | 034a75d7-f97d-4b2e-ab59-5b30138504dd | 福州 | 8EC9EE4E-E17C-4D91-A4E5-A33F88E2FBF3 | LS1351515423030021 | 3523032100184943 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-21 18:26 | 2023-03-22 06:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月21日18:26 监控陈廷：南郊变10kV浚边线632开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投，全自动FA未动作，故障原因：10kV胪雷9-50-10-11甲倒杆，19：50 隔离故障区域，其余线路送电正常（影响两家用户），经抢修于06：52送电正常 原断点：火车南站广场3#环网904 | 21日18:21 胪雷9.50.1故障指示器过流动作； 【重合闸未投入】即通知【仓抢王奇贤】巡视跳闸点福州.南郊变/10kV.浚边线632开关，及其之后的设备，重点关注胪雷9.50.1故障指示器后面区域 18:34 遥控南谨公馆6#楼2#环网901、902均无法遥控（未收到成功事项） 18:35 用监严锦汇报：有居民报附近有倒杆 18:58 仓抢王功銮：南谨公馆6#楼2#环网901、902，南谨公馆2#楼2#环网901均无过流信号，另一组巡线人员在前端线路巡视倒杆点 21日19:02联/配调杨波遥控操作_：南谨公馆2#楼2#环网10kV六楼二环901开关由运行转热备用于21日19:03控分成功 21日19:02联/配调杨波遥控操作_：火车南站广场3#环网10kV胪西一环904开关由热备用转运行于21日19:03控合成功 21日19:06 联/配调杨波令王功銮:南谨公馆6#楼2#环网10kV胪雷十七901开关由运行转热备用，21日19:09操作成功 21日19:09联/配调杨波遥控操作_：南谨公馆2#楼2#环网10kV六楼二环901开关由热备用转运行于21日19:09控合成功 19：23 建新运维林霞汇报：南郊变10kV浚边线632开关零序过流I段动作跳闸，ABC故障，故障电流10.876A，一二次设备检查正常 19：33 仓抢王功銮：10kV胪雷9-50-10-11甲倒杆，需隔离抢修 21日19:34 联/配调杨波令王功銮:10kV胪雷9.50.1刀闸由合闸转分闸，21日19:39操作成功 21日19:35 联/配调杨波令王奇贤:10kV胪雷9.50.15刀闸由合闸转分闸，21日19:41操作成功 21日19:45 联/配调杨波令林霞:福州.南郊变/10kV.浚边线632开关由热备用转运行，21日19:47操作成功 21日19:45 联/配调杨波令林霞:南谨公馆6#楼2#环网10kV胪雷十七901开关由热备用转运行，21日19:50操作成功 备投动作情况：南谨公馆2#楼配电室、南谨公馆3#楼配电室、南谨公馆6#楼配电室、南谨公馆8#楼1#配电室、南谨公馆8#楼2#配电室动作成功 备投站转回： 20：06遥控南谨公馆3#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 南谨公馆3#楼配电室10kV二楼二环921开关由热备用转运行20：06 20：09遥控南谨公馆2#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 南谨公馆2#楼配电室10kV二楼二环921开关由热备用转运行20：09 20：13遥控南谨公馆6#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 南谨公馆6#楼配电室10kV二楼二环921开关由热备用转运行20：13 20：17令仓抢王功銮：南谨公馆8#楼2#配电室10KV母联900开关由运行转热备用 南谨公馆8#楼2#配电室10KV六楼二环921开关由热备用转运行20：17 20：20令仓抢王功銮：南谨公馆8#楼1#配电室10KV母联900开关由运行转热备用 南谨公馆8#楼1#配电室10KV六楼二环921开关由热备用转运行20：21 21日20：41 配调杨波许可：FZ-BB-PQ-2023-0253#抢修单 22日05：47 终结FZ-BB-PQ-2023-0253#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023030854 送电票：福州2023030854，送电成功，结束流程 | 交通车辆破坏 |  | 南郊变632浚边线 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 18:25 | 2023-03-22 06:55 | 配调 | 2023-03-22 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 701760 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-03-22 06:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 配网设备故障 |  | 2 | 10 | 185 | 034a75d7-f97d-4b2e-ab59-5b30138504dd | 南郊变632浚边线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1496 | ef5cba6a-47f1-41d9-88d3-2c7a146a4a6d | 三明 | 3E04B672-3FE5-4960-84A2-3076304BF1C8 | LS13586223030014 | 3523032100183347 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb1c3a050f8,8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修一班,配电运维检修二班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-21 18:07 | 2023-03-21 21:04 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023-03-21 17:48 莲花变电站.10kVⅡ、Ⅲ段母线失地（Ua=3.91kV,,Ub=10.11kV,Uc=7.32kV,零序电压为87.61,)无选线信号。故障原因为： | 21日17:48 莲花变电站失地(莲花变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为3.91,B相电压为10.11,C相电压为7.32,零序电压为87.61,莲花变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为2.66,B相电压为10.47,C相电压为8.58,零序电压为94.94,)。即通知配电运检一班陈海斌 17:50 亿源沙县分公司陈孝斌汇报：新城西路#1环网柜10kV新城西线911间隔冒烟 21日17:50联/配调林德灿遥控操作_：新城西路#1环网柜10kV新城西线911开关由运行转热备用，于21日17:50控分成功接地信号存在 21日17:53联/配调林德灿遥控操作_：西门开闭所10kV新城西线964开关由运行转热备用，于21日17:53控分失败 21日17:54 联/配调林德灿令陈海斌：西门开闭所10kV新城西线964开关由运行转热备用，21日17:55操作成功、失地消失（Ua=5.84kV,,Ub=5.87kV,Uc=5.87kV） 21日18:8 莲花变电站失地(莲花变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为3.91,B相电压为10.11,C相电压为7.32,零序电压为87.61,莲花变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为2.66,B相电压为10.47,C相电压为8.58,零序电压为94.94,)。即通知抢修班组巡视莲花变电站.10kV.西门Ⅱ路间隔.975开关及其之后的设备。 21日18:16 联/配调林德灿令陈海斌：西门开闭所10kV新城西线964线路由热备用转冷备用，21日18:19操作成功 21日18:19 联/配调林德灿令廖世勇：新城西路#1环网柜10kV新城西线911线路由热备用转检修，21日18:22操作成功 21日19:01 联/配调林德灿令廖世勇：新城西路#1环网柜10kV小吃节线912线路由运行转检修，21日19:03操作成功 21日19:18 联/配调吴秋红收到现场陈海斌汇报：新城西路#1环网柜10kV小吃节线912线路、10kV新城西线911线路在检修，新城西路#1环网柜10kV母线及其附属设备检查无异常，申请将新城西路#1环网柜10kV罗佛殿913线路、10kV大洲安置915线路转热备用，西门安置小区配电室10kV西门安置Ⅱ回921开关转运行，将新城西路#1环网柜10kV母线转由10kV金泉Ⅰ回958线路供电 21日19:21 联/配调吴秋红令陈海斌：新城西路#1环网柜10kV罗佛殿913线路由 运行转热备用，21日19:22操作成功 21日19:23 联/配调吴秋红令陈海斌：新城西路#1环网柜10kV大洲安置915线路 由运行转热备用，21日19:24操作成功 21日19:31 联/配调吴秋红令陈海斌：西门安置小区配电室10kV西门安置Ⅱ回9 21线路由冷备用转运行，21日19:35操作成功 21日19:41联/配调吴秋红遥控操作_：新城西路#1环网柜10kV罗佛殿913线路由热备用转运行，于21日19:41控合成功 21日19:42联/配调吴秋红遥控操作_：新城西路#1环网柜10kV大洲安置915线路由热备用转运行，于21日19:42控合成功 21日20:14 联/配调余晓钦令陈海斌：西门开闭所10kV新城西线964线路由冷备用转检修，21日20:17操作成功 21日20:18 联/配调余晓钦令廖世勇：新城西路#1环网柜10kV备用二916线路由冷备用转检修，21日20:22操作成功 21日20:44 联/配调吴秋红收到现场配电运维检修一班陈海斌汇报：新城西路#1环网柜10kV小吃节线912间隔及线路检查无异常，申请试送。 21日20:51 申请配电故障抢修单NO：SXGD0000191，工作负责人：林昌俊，工作内容：_，安全措施：_。 21日20:52 联/配调吴秋红令配电运维检修二班廖世勇：新城西路#1环网柜10kV小吃节线912线路由检修转热备用，21日20:55操作成功 21日 20:55抢修许可票号：SXGD0000191,抢修负责人：林昌俊,抢修任务：,抢修安措: 21日20:57联/配调吴秋红遥控操作_：新城西路#1环网柜10kV小吃节线912开关由热备用转运行，于21日20:57控合成功 |  |  | 莲花变10kV西门Ⅱ路975线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 18:06 |  | 配调 | 2023-03-22 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 428263 | 国网沙县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆终端头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 5 | 0 | 435 | ef5cba6a-47f1-41d9-88d3-2c7a146a4a6d | 莲花变10kV西门Ⅱ路975 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1494 | 69C6C3E2FA604F0DBB1411284E4DDE70421B | 宁德 | 74D79CC6-874A-43F8-8799-98793B577AF6 | GZ13535623030030 | 3523032100174497 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fbe | 白琳镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-21 17:34 | 2023-03-21 20:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月21日17：34 DMS研判：白琳变10kV翁江线914线路过流II段动作，重合闸不成功（故障原因：10kV下炉线#023杆瓷柱炸裂） | 2023年03月21日17：34 DMS研判：白琳变10kV翁江线914线路过流II段动作，重合闸不成功，随即通知白琳所林辉现场巡视 21日17：50 接白琳所林辉电告：巡视发现10kV下炉线#023杆瓷柱炸裂，其余部分巡视无异常，申请断开10kV下炉线#025杆开关后，将后端负荷转至直供线供电 21日17:55 联/配调陈式鑫令林辉：10kV下炉线#025杆025开关由运行转冷备用 21日17:57 联/配调陈式鑫令徐煜：10kV新倪家地支线#038杆038开关由热备用转运行，21日17:58操作成功 21日20:03 联/配调陈式鑫令徐煜：查白琳10kV翁江线914开关确在热备用，21日20:04操作成功 21日20:05 联/配调陈式鑫令林辉：10kV下炉线015杆0151刀闸由合闸转分闸，21日20:12操作成功 21日20:15 申请配电故障抢修单NO：2023-03-21-0003，工作负责人：谢建明，工作内容：10kV下炉线#019杆邻近带电拆除#019杆往#018杆耐张跳线。 21日20:19抢修许可：票号：2023-03-21-0003，抢修负责人：谢建明，抢修任务：10kV下炉线#019杆邻近带电拆除#019杆往#018杆耐张跳线。 21日20:29抢修终结：票号：2023-03-21-0003，抢修负责人：谢建明，抢修任务：10kV下炉线#019杆邻近带电拆除#019杆往#018杆耐张跳线。 21日20:31 下令送电操作，送电指令票详见指令票NO：NDDZ23030252，20:36汇报操作完毕，操作正常，全线恢复送电 | 10kV下炉线#023杆瓷柱炸裂 |  | 白琳变电站10kV翁江线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 17:34 | 2023-03-21 20:39 | 配调 | 2023-03-22 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-03-21 20:39 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 29 | 16 | 1746 | 69C6C3E2FA604F0DBB1411284E4DDE70421B | 翁江线914线路 | 归档 | 2023-03-24 09:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1491 | 7454361AEB2046B88D8F89A73403CC37421B | 泉州 | B151ECC5-4646-4875-89FD-948BB759BF9D | GZ13556023030057 | 3523032100155270 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-21 16:52 | 2023-03-21 17:11 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月21日 16:50 故障原因：供电所汇报：莲屿变10kV鹏青线932线路鹏青线#2环网柜923开关跳闸；查无异常，于17:03恢复送电。 | 16:50 陈埭所吴泽谈汇报调控张铭路：10kV鹏青线鹏青线#2环网柜923开关跳闸。16时59分巡视人许昭阳、林龙眼接受通知，开始巡线。16时59分巡视人许昭阳、吴泽谈、陈少源接受通知，开始巡线。 21日17:00 联/配调张铭路收到现场许昭阳汇报：巡视无异常。 21日17:02 联/配调张铭路令许昭阳：10kV鹏青线鹏青线#2环网柜(至鹏青线#4环网柜941开关)923开关由热备用转运行，21日17:03操作成功 | 查无异常 |  | 莲屿变10kV鹏青线932线路鹏青线#2环网柜923开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 16:51 |  | 配调 | 2023-03-21 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 0 | 157 | 7454361AEB2046B88D8F89A73403CC37421B | 莲屿变10kV鹏青线932 | 归档 | 2023-03-22 11:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1489 | 0547372c-cf44-41eb-82e3-e29012896d3c | 宁德 | F4988711-FB95-4ADB-97FE-3D1630FE7FA7 | GZ13535223030014 | 3523032100149122 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a3310d6 | 大桥镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-21 16:33 | 2023-03-21 16:50 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年03月21日 16:31 大桥所张炜申请紧急断开：大桥变10kV大桥线995开关 故障原因：10kV大桥线695线路#009杆-#010杆之间因村民砍树导致树压线 | 21日16:32 联/配调翁雷收到现场吉巷所张炜汇报：10kV大桥线695线路#009杆-#010杆之间树压线，现场已用绝缘棒挑开，人员全部撤离，线路具备送电条件，申请试送：大桥变10kV大桥线995开关 21日16:31 联/配调翁雷遥控操作：大桥变10kV大桥线995开关由运行转热备用，于21日16:31控合成功 16时32分，联/配调翁雷发布停电信息，发布设备为大桥变10kV大桥线995开关，通知相关人员巡视大桥变10kV大桥线995开关及其之后设备。16时35分巡视人黄祥贵接受通知，开始巡线。16时35分巡视人黄国强、江光、黄祥贵接受通知，开始巡线。 21日16:37联/配调翁雷遥控：大桥变10kV大桥线995开关由热备用转运行，于21日16:37控合成功，线路正常，已全部恢复正常供电 | 10kV大桥线695线路#009杆-#010杆之间因村民砍树导致树压线 | 对用户进行安全用电宣传，告知用户进行靠近电力线路砍伐树竹时应注意安全，提前通知我司 | 大桥变10kV大桥线995线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 16:32 | 2023-03-21 16:50 | 配调 | 2023-03-21 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 259720 | 大桥镇供电所 | 2023-03-21 16:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 对用户进行安全用电宣传，告知用户进行靠近电力线路砍伐树竹时应注意安全，提前通知我司 | 13 | 18 | 2471 | 0547372c-cf44-41eb-82e3-e29012896d3c | 大桥线995线路 | 归档 | 2023-03-21 17:23 | 是 | 是 | 否 | 是
1472 | 32f12aa8-5cad-48ae-ada3-6dcd131b90e7 | 三明 | BC275C65-FBE1-43C4-B117-2C518DD0DA1B | LS13585223030012 | 3523032100121185 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-03-21 14:04 | 2023-03-21 14:26 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 3月21日 13:58南口供电所廖祥荣汇报：10kV企业线907#12杆至#13杆树压导线需要紧急停电。故障原因：10kV企业线907#12杆至#13杆树压导线 | 14时02分，联/配调黄德华发布停电信息，发布设备为企业线907#2杆分段开关，通知相关人员巡视企业线907#2杆分段开关及其之后设备。14时09分巡视人廖祥荣、杜斌、吴先祥、傅杰接受通知，开始巡线。 13:58将建泰联调黄德华令南口供电所廖祥荣：10kV企业线907#2杆分段开关由运行转冷备用，14:02汇报操作完毕。 21日14:13 联/配调黄德华收到现场廖祥荣汇报：故障原因：树线矛盾；故障现象：树压架空类绝缘线；故障点：企业线907#12杆至#13杆段 21日14:13 联/配调黄德华收到现场廖祥荣汇报：10kV企业线907#12杆至#13杆树压导线现已处理完毕，经验收合格，具备送电条件，现申请送电。 21日14:18 联/配调黄德华令廖祥荣：10kV企业线907#2杆分段开关由冷备用转运行，21日14:21操作成功，送电正常。 |  |  | 10kV企业线907#2杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 14:02 |  | 配调 | 2023-03-23 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 900473 | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 树线矛盾 |  | 4 | 1 | 49 | 32f12aa8-5cad-48ae-ada3-6dcd131b90e7 | 白莲变10kV企业线907 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1471 | 6038aa9d-7100-4882-99d9-aa3adbc745fa | 宁德 | B89C2D23-43E6-47FC-92C7-F2CF3F35FCA0 | GZ13536023030012 | 3523032100117461 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363000e8e | 代溪镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-21 13:49 | 2023-03-21 14:46 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月21日13:49 DMS研判 10kV玉洋线洋头分线#009杆009开关跳闸（控制器异常） | 2023年3月21日13:49 DMS研判 10kV玉洋线洋头分线#009杆009开关跳闸 通知代溪所张林鸿巡线检查 14：43代溪所张林鸿汇报调度李智群：10kV玉洋线洋头分线#009杆009开关控制器异常，10kV玉洋线洋头分线#009杆以下巡线无异常，线路具备送电 14：44调度李智群令代溪所张林鸿：10kV玉洋线洋头分线#009杆009开关由热备用转运行 14：45操作完毕，正常 （全线已复电） | 开关控制器异常FTU误动造成10kV玉洋线洋头分线#009杆009开关跳闸 | 加强对开关调试人员技术培训、严格操作规范 | 10kV玉洋线洋头分线#009杆009开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 13:49 |  | 配调 | 2023-03-21 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: FTU（柱上开关）; 短路、接地: FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 配网设备故障 | 加强对开关调试人员技术培训、严格操作规范 | 8 | 0 | 795 | 6038aa9d-7100-4882-99d9-aa3adbc745fa | 玉洋线924线路 | 归档 | 2023-03-21 17:22 | 是 | 是 | 否 | 是
1470 | 64a30b81-77c9-46b9-a704-59e3ffbe062a | 南平 | B6833B24-EAD8-4D54-A901-A9456602CBCB | LS1359515223030007 | 3523032100118198 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db137668146a | 夏道供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-21 13:28 | 2023-03-21 19:39 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 03月21日 13:26 10kV#2大洲线030杆大洲工业园Ⅲ配变跌落式熔丝熔断一相且配变跌落式熔断器瓷柱断裂，故障原因：配变低压出线线夹断线造成配变跌落式熔断器熔丝熔断，设备老化造成跌落式熔断器瓷柱断裂。 | 21日13:26夏道所郭永福汇报：10kV#2大洲线030杆大洲工业园Ⅲ配变跌落式熔断一相造成配变缺相，且该配变低压线路有断线需抢修，现该配变可暂时保持运行，转告服务调度班洪恩德17时43分巡视人吴文昌接受通知，开始巡线。 17:40夏道所吴文昌汇报：10kV#2大洲线030杆大洲工业园Ⅲ配变跌落式熔断器瓷柱断裂，申请断开10kV#2大洲线028杆G3908刀闸。 21日17:45联/配调王贾正遥控操作_：10kV#2大洲线030-1杆KY3222开关由运行转热备用，于21日17:45控分成功 17:46夏道操作郭永福汇报：10kV#2大洲线030-1杆KY3222开关确处热备用，转告服务调度班洪恩德停电范围已扩大。 21日17:46 联/配调王贾正令夏道操作郭永福：10kV#2大洲线030杆大洲工业园Ⅲ配变由运行转热备用，21日17:52操作成功 21日17:56 联/配调王贾正令夏道操作郭永福：10kV#2大洲线028杆G3908刀闸由合闸转分闸，21日17:58操作成功 21日18:06 申请配电故障抢修单NO：XDQXD-20230321001，工作负责人：吴文昌 ，工作内容：详见附件，安全措施：详见附件。 21日18:05配调王贾正许可抢修许可：票号：XDQXD-20230321001，抢修负责人：吴文昌，抢修任务：详见附件，抢修安措：详见附件。 21日19:10抢修终结：票号：XDQXD-20230321001，抢修负责人：吴文昌，抢修任务：详见附件，抢修安措：详见附件。现10kV#2大洲线030杆大洲工业园Ⅲ配变确处热备用 送电票：NPBB23030261，21日19:11开始执行，21日19时41分执行完毕。 |  |  | 10kV#2大洲线028杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 13:27 |  | 配调 | 2023-03-21 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 608963 | 供电服务中心本部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 1 | 64a30b81-77c9-46b9-a704-59e3ffbe062a | 安济变10kV#2大洲线915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1462 | c203806c-8070-48d5-a7c0-92b5492e8a5b | 福州 | 6B20962A-7B90-4EC1-9700-E993BD6C5476 | LS1351515423030019 | 3523032100114369 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13324b0576 | 螺城供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-21 11:42 | 2023-03-21 12:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日11:39 监控郭琪彬汇报：白湖亭变10kV屿宅641开关过流Ⅰ段保护动作，大电流闭锁重合闸，同时DMS弹窗，后坂5.121.10甲支1断路器过流Ⅰ段保护动作跳闸，而后白湖亭IV段母线失地，故障原因为：故障系用户内部电缆外破。隔离隔离用户分界至热备用后于11点44分馈线送电正常。隔离用户分界至冷备用后于12：39转用监处理。13：25 转回原方式。用户故障处理完毕后于3月22日16：57送电正常 | 21日11:39 监控郭琪彬汇报：白湖亭变10kV屿宅641开关过流Ⅰ段保护动作，大电流闭锁重合闸，同时DMS弹窗，后坂5.121.10甲支1断路器过流Ⅰ段保护动作跳闸，即通知仓抢巡视跳闸点福州.白湖亭变/10kV.屿宅641开关，及其之后的设备，重点关注后坂5.121.10甲支1断路器后面区域， 因白湖亭IV段此时仍在失地，从对侧馈线试送 21日11:47 联/配调谢熙承令谢熙承:则徐大道6#环网10kV后坂一902开关由热备用转运行，21日11:48操作成功，馈线送电正常 21日12:29 联/配调谢熙承令王奇贤:后坂5.121.10甲支1柱上开关由热备用转冷备用，21日12:38操作成功，即通知用检郭敏 21日13:05 白湖变IV母线电压恢复正常，准备转电 21日13:17 联/配调谢熙承令林霞:福州.白湖亭变/10kV.屿宅641开关由热备用转合环运行，21日13:20操作成功 21日13:22联/配调谢熙承遥控操作_：则徐大道6#环网10kV后坂一902开关由合环运行转热备用于21日13:22控分成功 21日13:22 联/配调谢熙承收到现场建新运维林霞汇报：11:39 白湖亭变10kV屿宅641开关AC相过流Ⅰ段保护动作，故障电流65A 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月22日16:10 用检冉宇光汇报：海月龙峰B区（10kV后坂5-121-10甲支1）验收合格并具备送电条件，故障系用户内部电缆外破。 16:40 令仓抢许昌钊：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由冷备用转热备用 16:56 16:57 遥控操作：10kV后坂5-121-10甲支1柱上开关由热备用转运行16:57即通知用检冉宇光 2023年03月22日16:59海月龙峰B区（10kV后坂5-121-10甲支一）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230321003 |  |  | 白湖亭变641屿宅线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 11:41 |  | 配调 | 2023-03-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 623563 | 仓山综合配电运维八班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 13 | 16 | c203806c-8070-48d5-a7c0-92b5492e8a5b | 白湖亭变641屿宅 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1461 | 933090D1056343B79FFFF8FBE0FD34E1421B | 三明 | DED9D3F0-F396-4E04-A1AC-665DD3542093 | LS13585923030012 | 3523032100114271 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393281cd8 | 水茜供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-21 11:33 | 2023-03-21 14:20 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年03月21日08:15经DMS研判：10kV水付线961线路#63杆63G刀闸后段线路C相发生缺陷，故障原因：10kV水付线961线路#63杆63G刀闸C相下端引线设备线夹断裂。 | 21日08:16通知水茜供电所张龙昌：03月21日08:15经DMS研判：10kV水付线961线路#63杆63G刀闸后段线路C相发生缺陷，请对相关线路及设备进行巡视检查。 21日10:52水茜供电所张龙昌汇报：10kV水付线961线路#63杆63G刀闸C相下端引线设备线夹断裂。 21日10:52 联/配调廖志铮令张龙昌：10kV水付线961线路#63-13-1杆下高岭配变由运行转热备用，21日11:34操作成功 21日10:52 联/配调廖志铮令张龙昌：10kV水付线961线路#63-27杆上高岭配变由运行转热备用，21日11:34操作成功 21日10:52 联/配调廖志铮令张龙昌：10kV水付线961线路#63杆63G刀闸由合闸转分闸，21日11:34操作成功 21日12:04 申请配电故障抢修单NO：SM-NH-PQ-2023-0013，工作负责人：黄龙斌，工作内容：在10kV水付线961线路#63杆，进行63G刀闸C相设备线夹断裂带电更换，安全措施：水茜变10kV水付线961线路重合闸，10kV水付线961线路#63杆63G刀闸。 21日12:10 联/配调廖志铮令黄晨：解除水茜变10kV水付线961线路重合闸，21日12:11操作成功 21日 12:14抢修许可票号：SM-NH-PQ-2023-0013,抢修负责人：黄龙斌,抢修任务：1、10kV水付线961线路#63杆，63G刀闸C相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:水茜变10kV水付线961线路重合闸,断开10kV水付线961线路#63杆63G刀闸 21日 13:43抢修终结票号：SM-NH-PQ-2023-0013,抢修负责人：黄龙斌,抢修任务：1、10kV水付线961线路#63杆，63G刀闸C相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:水茜变10kV水付线961线路重合闸,断开10kV水付线961线路#63杆63G刀闸 送电票：SMNQM23030575，21日13:44开始执行，21日14时17分执行完毕。 |  |  | 水茜变10kV水付线961线路水付线961线路#63杆63G刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 11:32 |  | 配调 | 2023-03-21 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 80 | 933090D1056343B79FFFF8FBE0FD34E1421B | 水茜变10kV水付线961 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1458 | 6AA0B9BECA8B1176E0437F00000111760000 | 福州 | 4E425C73-479C-4758-A2EB-A2EE114F55AC | GZ13516123030054 | 3523032100100047 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-03-21 10:42 | 2023-03-21 11:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月21日10:39 湖滨变10kV四鹏线916开关过流II段动作跳闸，重合闸成功，FA无动作，故障原因： 21日10:39 10kV后团线#37后团一开关跳闸，现场汇报10kV四鹏支#16四鹏一开关在运行状态，无用户停电，原因待查 | 21日10:39 监控卓雯汇报：湖滨变10kV四鹏线916开关过流II段动作跳闸，重合闸动作成功 21日10:39 后团线#37后团一开关跳闸；后团线#37后团一开关#37杆开关过流Ⅰ段保护动作；即通知【金峰供电所高文焘、漳港供电所陈兴院】巡视跳闸点后团线#37后团一开关，及其之后的设备，重点关注后团线#37后团一开关后面区域，四鹏支#16四鹏一开关前面区域，四鹏支#67四鹏三开关前面区域，_即通知_10时56分巡视人高文焘 接受通知，开始巡线。_10时56分巡视人高文焘 接受通知，开始巡线。 21日11:18 漳港供电所陈兴院汇报：故障弹窗因合环转电引线，10kV四鹏线#16四鹏一开关已在运行状态，未造成用户停电 21日11:20 金峰运维李洪刚汇报：21日10:39:38:767 湖滨变10kV四鹏线916开关过流II段动作跳闸，重合闸动作成功,故障电流33.21A，故障相ABC三相，现场检查一二次设备无异常 | 2023年03月21日10:39 湖滨变10kV四鹏线916开关过流II段动作跳闸，重合闸成功，FA无动作，故障原因： 待查 21日10:39 10kV后团线#37后团一开关跳闸，现场汇报10kV四鹏支#16四鹏一开关在运行状态，无用户停电，原因待查； 属于运行维护不当责任原因不清的故障。 | 1、加强日常周期及夜间巡视，对设备进行全面检查； 2、开展故障后特殊巡视，对设备进行全面检查； 3、加强工程验收质量 | 金峰变10kV后团线917（10kV后团线#37后团一开关） | 否 |  |  |  | 2023-03-21 10:42 |  | 配调 | 2023-03-21 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 1、加强日常周期及夜间巡视，对设备进行全面检查； 2、开展故障后特殊巡视，对设备进行全面检查； 3、加强工程验收质量 | 13 | 9 | 1495 | 6AA0B9BECA8B1176E0437F00000111760000 | 10kV后团线917 | 归档 | 2023-03-22 07:49 | 是 | 是 | 否 | 是
1443 | 7131f5c1-f6ca-4074-9d62-94fd39399704 | 漳州 | 9D4B0A49-723E-451C-8845-6302C701B24E | LS13565423030049 | 3523032100030552 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-21 05:49 | 2023-03-21 15:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 21日5:47时10kV南境线#57杆B-Dn01开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、重合闸不成功 故障原因为：10kV南境线亭里小学变支线#2至#3杆导线断线、10kV南境线71杆P-Dn004刀闸引线断线 | 21日5:47时DMS系统研判10kV南境线#57杆B-Dn01开关过流Ⅰ段保护动作跳闸、重合闸不成功；东埔变10kV南境线925开关过流Ⅱ段动作跳闸、重合闸成功。 即通知赤湖所陈伟秋、长脚营运维班陈伟亮及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV南境线#57杆B-Dn01开关及其之后的设备，重点关注10kV南境线#57杆B-Dn01开关至10kV南境线#99杆B-Dn42开关之间区域。06时05分巡视人郑碧文、陈顺东、王连兴接受通知，开始巡线。 21日06:06 联/配调黄汉杰收到现场王连兴汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南境线#57B-Dn01开关；保护动作：过流Ⅰ段保护动作 21日06:29 联/配调黄汉杰收到现场王连兴汇报：经巡线发现10kV南境线亭里小学变支线#2至#3杆导线断线,10kV南境线71杆P-Dn004刀闸引线断线（待办理抢修），并报线路无其他异常 21日06:34 联/配调黄汉杰令王连兴：10kV南境线#82杆B-Dn66开关由运行转热备用，21日06:40操作成功 21日06:43联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV南境线#107+1杆B-Dn05开关由热备用转运行，于21日06:43控合成功，运行正常 21日06:45 联/配调黄汉杰令王连兴：10kV南境线#81杆P-Dn007刀闸由合闸转分闸，21日06:52操作成功 21日06:45 联/配调黄汉杰令王连兴：10kV南境线#57杆B-Dn01开关由热备用转冷备用，21日06:59操作成功 21日09:46 申请配电故障抢修单NO：GZ2023054，工作负责人：严孔裕。 21日 09:46抢修许可配电故障抢修单NO：GZ2023054,抢修负责人：严孔裕。 21日 13:53抢修终结配电故障抢修单NO：GZ2023054,抢修负责人：严孔裕。 送电票：ZZZP23030317Z，21日13:54开始执行，21日15时15分执行完毕。 |  |  | 东埔变10kV南境线#57杆B-Dn01开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 05:49 |  | 配调 | 2023-03-23 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 610761 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 17 | 40 | 3570 | 7131f5c1-f6ca-4074-9d62-94fd39399704 | 东埔变南境线925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1442 | EA6FA48D45D946DFB61DD9F923E906FE421B | 福州 | B2C7D31C-5DB5-4DF5-8D2B-B85BD2AC133A | LS1351515423030017 | 3523032100031265 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-21 05:37 | 2023-03-21 06:12 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月21日 05:28 会展变10kV濂江线611开关过流II段动作跳闸，FA未动作，05：53隔离故障区间后全线送电正常，部分负荷转移至对侧南郊变611供电。 故障原因：樟岚1#环网10kV樟岚十甲901开关至樟岚9-22-10甲之间电缆中间头故障，抢修后于22日01：42送电正常并转回原方式 【原断点：南郊变611，南江滨东大道南2#环网906】 | 21日5:28 DMS弹窗提示：会展变10kV濂江线611开关跳闸，故障区间为：樟岚1#环网10kV樟岚十甲901~樟岚郡7#楼1#环网10kV樟岚七902之间区域，即通知建新运维徐阳、仓抢周鹏程、快响、配抢。 备自投动作情况： 樟岚郡7#楼配电室911在断，900在合，备自投动作成功 三江岚隽6#楼配电室911在断，900在合，备自投动作成功 香樟南岸3#楼1#配电室911在断，900在合，备自投动作成功 香樟南岸3#楼2#配电室911在断，900在合，备自投动作成功 05：40 从FA模块进入遥控樟岚1#环网901开关操作失败 21日05:41联/配调谢晶遥控操作_：樟岚1#环网10kV樟岚十甲901断路器由运行转热备用于21日05:41控分成功 21日05:43 联/配调谢晶令徐阳:福州.会展变/10kV.濂江线611开关由热备用转运行，21日05:48操作成功，电压正常 21日05:50联/配调谢晶遥控操作_：樟岚郡7#楼1#环网10kV樟岚七902断路器由运行转热备用于21日05:50控分成功 21日05:51 联/配调谢晶令徐阳:福州.南郊变/10kV.白云线611开关由热备用转运行，21日05:53操作成功，电压正常 07：18 仓抢周鹏程汇报：樟岚1#环网10kV樟岚十甲901~樟岚郡7#楼1#环网10kV樟岚七902之间线路部分巡视无异常 樟岚1#环网901、樟岚郡7#楼1#环网902故障指示器均有翻牌动作，无法确认具体故障点，申请对区间的所有电缆进行抢修试验工作 21日07:20 联/配调谢晶令周鹏程:樟岚郡7#楼1#环网10kV樟岚七902开关由热备用转冷备用，21日07:29操作成功 21日07:30 联/配调谢晶令周鹏程:10kV樟岚9.22.7刀闸由合闸转分闸，21日07:34操作成功 21日07:52 联/配调陈石桢令周鹏程:10kV樟岚9.22.10甲刀闸由合闸转分闸，21日07:55操作成功 21日07:55 联/配调谢晶令林炜:樟岚1#环网10kV樟岚十甲901线路由热备用转检修，21日08:01操作成功 21日08:01 联/配调谢晶令周鹏程:10kV樟岚9.22.9支2刀闸由合闸转分闸，21日08:08操作成功 21日08:01 联/配调谢晶令周鹏程:10kV樟岚9.22.8戊支1刀闸由合闸转分闸，21日08:08操作成功 21日08:11 联/配调谢晶令周鹏程:樟岚郡7#楼1#环网10kV樟岚七902线路由冷备用转检修，21日08:14操作成功 备自投转回： 1：40遥控：樟岚郡7#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 樟岚郡7#楼配电室10kV樟岚郡一911开关由热备用转运行1：40 1：48三江岚隽6#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 三江岚隽6#楼配电室10kV岚隽一环911开关由热备用转运行1：48 22日1：14令仓抢王功銮：香樟南岸3#楼1#配电室10kV母联900开关由运行转热备用 香樟南岸3#楼1#配电室10kV一号环网911开关由热备用转运行1：15 1：18令仓抢王功銮：香樟南岸3#楼2#配电室10kV母联900开关由运行转热备用 香樟南岸3#楼2#配电室10kV一号环网911开关由热备用转运行1：18 22日00：36终结FZ-BB-PQ-2023-0247#抢修单 送电票：福州2023030808，送电成功，结束流程 | 樟岚1#环网10kV樟岚十甲901~樟岚9.22.10甲电缆中间接头故障 |  | 福州.会展变10kV会展变611濂江线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 05:34 | 2023-03-22 01:42 | 配调 | 2023-03-22 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 重合不成功 |  | 606873 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-03-22 01:42 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 5 | 31 | 180 | EA6FA48D45D946DFB61DD9F923E906FE421B | 会展变611濂江线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1432 | 5b6d59e4-e7f4-4d30-ab29-80e204b97871 | 泉州 | 8FD8F20C-9852-4071-A2EC-C193AB99F908 | LS13555123030076 | 3523032100012910 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-21 00:11 | 2023-03-21 01:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月21日00:00 IES监盘发现：湖美变10kV新美线959线路限时速断动跳闸.重合闸不成功（跳闸前有湖美变10kVⅢ段母线B相完全接地现象） 故障原因：隔离10kV新美线H003环网柜913开关（待查） | 21日 00：03南安县调陈中华通知溪美所黄永吉、溪美运维班陈春玲：2023年3月21日00:00 IES监盘发现：湖美变10kV新美线959线路限时速断动跳闸.重合闸不成功（跳闸前有湖美变10kVⅢ段母线B相完全接地现象）。（10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.69kV；B相电压为0.87kV；C相电压为10.41kV；零序电压为16.59kV,)。即通知抢修班组巡视湖美变电站.10kV.新美线间隔.959开关及其之后的设备。01时19分巡视人黄喆接受通知，开始巡线。 00：44溪美所黄喆汇报南安县调陈显思：10kV新美线H001环网柜（至10kV新美线16#杆）F11开关故指有动作，申请10kV新美线H001环网柜（至10kV新美线16#杆）F11开关转冷备用，试送站内开关 21日00:44 联/配调陈显思令溪美所黄喆：10kV新美线H001环网柜（至10kV新美线16#杆）F11线路由运行转冷备用，21日00:44汇报南安县调吴素清操作成功 21日00:47 联/配调陈显思令南安县调傅华荣遥控：湖美变10kV新美线959开关由热备用转运行，21日00:47操作成功，线路运行正常，南安县调陈显思通知溪美所黄喆 0:49 溪美运检班黄小茹汇报南安县调孙怀平：0:00:04.867 湖美变10kV新美线959开关限时电流速断保护动作跳闸，故障电流32.96A，故障相别AB相，0:00:06 重合闸动作，0.00:07 后加速保护动作跳闸，故障电流32.94A。现场一二次设备检查无异常，信号已复归。 00:56 溪美所黄喆汇报南安县调孙怀平：10kV新美线H003环网柜913开关故障灯亮，申请隔离10kV新美线H003环网柜913开关，试送前段。人员已撤离，具备送电条件。 21日00:57 联/配调孙怀平令溪美街道供电所黄喆：10kV新美线H003环网柜（至新美线17#杆）913线路由运行转冷备用，21日00:58汇报南安县调吴素清操作成功 21日01:08 联/配调孙怀平令溪美街道供电所黄喆：10kV新美线H001环网柜（至新美线16#杆）F11线路由冷备用转运行，21日01:09汇报南安县调吴素清操作成功，运行正常。 01：22溪美所黄喆汇报南安县调陈显思：10kV新美线南安溢源昌财富中心开闭所备自投正确动作（921分、900合） 21日02:45 溪美街道供电所黄喆汇报南安县调陈中华：对10kV新美线H003环网柜913开关至10kV大桥Ⅱ线H001环网柜F12开关间的线路巡视无异常，人员已经撤离，线路具备送电条件，申请10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12开关转运行， 21日02:46 联/配调陈中华令黄喆：10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12线路由冷备用转运行，21日02:51操作成功汇报南安县调吴素清 2：52 南安县调陈中华通知溪美所黄喆：10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12线转运行后溪美变10kVI段母线有瞬间接地现象 21日02:51 联/配调陈中华令黄喆：10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12线路由运行转冷备用，21日02:51操作成功汇报南安县调吴素清 8:59 城区供服中心刘威汇报南安县调孙怀平：10kV长安线双塘线市医院1#环网柜备自投正确动作（911开关在合，921开关分） |  |  | 湖美变10kV新美线959线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 00:09 |  | 配调 | 2023-03-21 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 934953 | 城区供电服务中心(溪美) |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 17 | 5 | 3483 | 5b6d59e4-e7f4-4d30-ab29-80e204b97871 | 湖美变10kV新美线959 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1429 | 6a5b0efa-340e-452b-9961-41454f3f96ae | 泉州 | 37667668-DEB7-4B49-8132-838BA52AC610 | GZ13555123030074 | 3523032100006002 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-21 00:06 | 2023-03-21 01:54 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月21日 0:01 DMS监盘发现：10kV长安线1#杆957开关零序Ⅰ段保护动作跳闸。 故障原因：隔离10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变）F13线路后段（待查） | 2023年3月21日 0:01 DMS监盘发现：10kV长安线1#杆957开关零序Ⅰ段保护动作跳闸。南安县调孙怀平通知溪美所黄永吉。01时20分巡视人黄喆接受通知，开始巡线。 01：12溪美街道供电所张两鑫汇报南安县调吴素清：要求10kV长安线H001环网柜（至10kV长安线16#杆）F11线路由运行转冷备用，试送前段线路 21日01:13 联/配调吴素清令溪美街道供电所张两鑫：10kV长安线H001环网柜（至10kV长安线16#杆）F11线路由运行转冷备用，21日01:14操作成功 01:18 溪美所张两鑫汇报南安县调孙怀平：10kV长安线1#杆957开关确在热备用，人员已撤离现场，具备送电条件。 21日01:19 联/配调孙怀平令吴素清遥控：10kV长安线1#杆957开关由热备用转运行，21日01:19操作成功，运行正常，通知溪美所张两鑫。 01：28溪美街道供电所张两鑫汇报南安县调吴素清：10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变）F13线路故障指示器动作，要求隔离10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变）F13线路试送前段线路 21日01:29 联/配调吴素清令溪美街道供电所张两鑫：10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变）F13线路由运行转冷备用，21日01:30操作成功 01:30溪美街道供电所张两鑫汇报南安县调吴素清：10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变）F13线路前段线路巡无异常，人员已撤离，具备送电条件 21日01:30 联/配调吴素清令溪美街道供电所张两鑫：10kV长安线H001环网柜（至10kV长安线16#杆）F11线路由冷备用转运行，21日01:34操作成功,，线路运行正常 汇报南安县调陈中华 01：35溪美街道供电所张两鑫汇报南安县调陈中华：要求10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变)F13线路由冷备用转检修 21日01:35 联/配调陈中华令张两鑫：10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变)F13线路由冷备用转检修，21日01:42操作成功汇报南安县调吴素清 21日02:45 溪美街道供电所黄喆汇报南安县调陈中华：对10kV新美线H003环网柜913开关至10kV大桥Ⅱ线H001环网柜F12开关间的线路巡视无异常，人员已经撤离，线路具备送电条件，申请10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12开关转运行， 21日02:46 联/配调陈中华令黄喆：10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12线路由冷备用转运行，21日02:51操作成功汇报南安县调吴素清 2：52 南安县调陈中华通知溪美所黄喆：10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12线转运行后溪美变10kVI段母线有瞬间接地现象 21日02:51 联/配调陈中华令黄喆：10kV大桥Ⅱ线H001环网柜（至10kV大桥Ⅱ线28#杆）F12线路由运行转冷备用，21日02:51操作成功汇报南安县调吴素清 8:59 城区供服中心刘威汇报南安县调孙怀平：10kV长安线双塘线市医院1#环网柜备自投正确动作（911开关在合，921开关分） | * 2023年3月21日 0:01 DMS监盘发现：10kV长安线1#杆957开关零序Ⅰ段保护动作跳闸。 故障原因：隔离10kV长安线H002环网柜（至10kV长安线白沙崎2#变）F13线路后段（待查） |  | 湖美变10kV长安线955线路1#杆957开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 00:05 |  | 配调 | 2023-03-21 11:00 | 处理完毕 | [5 empty] | 无 | 无 | 934953 | 城区供电服务中心(溪美) |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆终端头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 20 | 9 | 2915 | 6a5b0efa-340e-452b-9961-41454f3f96ae | 湖美变10kV长安线955 | 归档 | 2023-03-29 09:31 | 是 | 是 | 否 | 是
1430 | 6611bbb0-b837-41dc-bcc7-9b0e3cd4c632 | 泉州 | DF5F1CE5-4C68-4E45-BDB7-002CC93914D8 | GZ13555123030075 | 3523032100008102 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 城区供电服务中心(溪美) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-21 00:06 | 2023-03-21 01:50 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月21日 0:02 DMS监盘发现：10kV沃塘线成功支线4#杆029开关跳闸。故障原因：待分析 | 2023年3月21日 0:02 DMS监盘发现：10kV沃塘线成功支线4#杆029开关跳闸。南安县调孙怀平通知溪美所黄永吉。01时20分巡视人黄喆接受通知，开始巡线。 00：48溪美街道供电所杨鸿江汇报南安县调吴素清：10kV沃塘线世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室备自投没有动作，对10kV沃塘线世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室查无异常，人员已撤离，具备送电条件，要求转由10kV日昇线供电 21日00:50 联/配调吴素清令溪美街道供电所杨鸿江：10kV沃塘线世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室（至10kV沃塘线成功支线18#杆）921线路由运行转冷备用，21日00:52汇报南安县调陈中华操作成功 21日00:50 联/配调吴素清令溪美街道供电所杨鸿江：10kV沃塘线世茂璀璨天城开闭所兼1#配电室（至10kV日昇线世茂璀璨新新城1#环网柜）911线路由热备用转运行，21日00:52汇报南安县调陈中华操作成功，运行正常 01:32 溪美所林乾根汇报南安县调孙怀平：10kV沃塘线成功支线4#杆029开关确在热备用 01:38 溪美所林乾根汇报南安县调孙怀平：10kV沃塘线成功支线4#杆029开关后段线路巡视无发现异常，人员已撤离，具备送电条件。 21日01:39 联/配调孙怀平令林乾根：10kV沃塘线成功支线4#杆029开关由热备用转运行，21日01:40汇报南安县调吴素清操作成功，运行正常。 | 2023年3月21日 0:02 DMS监盘发现：10kV沃塘线成功支线4#杆029开关跳闸。故障原因：待分析 |  | 湖美变10kV沃塘线957线路成功支线4#杆029开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-21 00:06 |  | 配调 | 2023-03-21 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934953 | 城区供电服务中心(溪美) |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 13 | 11 | 1856 | 6611bbb0-b837-41dc-bcc7-9b0e3cd4c632 | 湖美变10kV沃塘线957 | 归档 | 2023-03-29 09:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1428 | 6e2d2422-ff25-4671-95a4-e34914026358 | 三明 | E75CA828-DEA8-47FD-9245-A89A68A9309A | LS13585623030011 | 3523032000215869 | 国网清流县供电公司 | 国网清流县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13ab531ece | 灵地镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-20 23:48 | 2023-03-21 03:44 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年03月20日23:23 灵地变电站10kV.Ⅰ段母线失地A相电压为2.03,B相电压为9.25,C相电压为8.30,零序电压为0.24,灵地变电站10kVⅡ段母线失地A相电压为2.19,B相电压为9.45,C相电压为8.14,零序电压为74.49,)无选线信号。故障原因为： 10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线3杆因小动物误碰导线造成B相导线断线。 | 20日23:23 灵地变电站失地(灵地变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.03,B相电压为9.25,C相电压为8.30,零序电压为0.24,灵地变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为2.19,B相电压为9.45,C相电压为8.14,零序电压为74.49,)。即通知抢修班组巡线检查。 20日23:31联/配调李华鋆遥控操作_：10kV吉龙线94G线路鱼龙支线#1杆开关由运行转热备用，于20日23:31控分成功；20日23:32联/配调李华鋆遥控操作_：10kV吉龙线94G线路#92杆分段开关由运行转热备用，于20日23:32控分成功；20日23:33联/配调李华鋆遥控操作_：10kV吉龙线94G线路#40杆分段开关由运行转热备用，于20日23:33控分成功；20日23:33联/配调李华鋆遥控操作_：灵地变10kV.吉龙线94G开关由运行转热备用，于20日23:33控分成功； 20日23:40联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943#105杆分段开关由运行转热备用，于20日23:40控分成功；20日23:40联/配调李华鋆遥控操作_：灵地变.10kV.赖坊线.943开关由热备用转运行，于20日23:40控合成功；20日23:42联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943#066杆分段开关由运行转热备用，于20日23:42控分成功；20日23:43联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943线路长灌支线#001杆分段开关由运行转热备用，于20日23:43控分成功； 20日23:44联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943#066杆分段开关由热备用转运行，于20日23:43控合成功；20日23:45联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943#105杆分段开关由热备用转运行，于20日23:45控合成功；20日23:46联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关由运行转热备用，于20日23:46控分成功 20日23:46联/配调李华鋆遥控操作_：10kV赖坊线943线路长灌支线#001杆分段开关由热备用转运行，于20日23:46控合成功 20日23:49 灵地变电站失地(灵地变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.03,B相电压为9.25,C相电压为8.30,零序电压为0.24,灵地变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为2.19,B相电压为9.45,C相电压为8.14,零序电压为74.49,)。即通知抢修班组巡视10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关及其之后的设备。01时20分巡视人阳崇稳、马俊勇、邓正文接受通知，开始巡线。 21日1:22 灵地供电所阳崇稳汇报：巡视10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线后段发现10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线3杆因小动物误碰导线造成B相导线断线。 21日01:29 联/配调阳圣杰收到现场邓正文汇报：现场确认跳闸开关为：10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关；保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV赖坊线943线路马地支线#3杆B相导线断线 21日01:30 联/配调阳圣杰令邓正文：10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关由热备用转冷备用，21日01:42操作成功 21日01:30 联/配调阳圣杰令邓正文：吴家配变由运行转热备用，21日01:45操作成功 21日01:30 联/配调阳圣杰令邓正文：吴家#2配变由运行转热备用，21日01:49操作成功 21日01:30 联/配调阳圣杰令邓正文：10kV马地支线#19杆分段开关由运行转冷备用，21日01:57操作成功 21日01:50 申请配电故障抢修单NO：SM-QL-PQ-2023-0008，工作负责人：林诗财，工作内容：在10kV赖坊线943线路马地支线#2杆至#4杆，进行B相导线断线处理，安全措施：10kV赖坊线943线路马地支线#08杆吴家配变跌落式熔断器，10kV赖坊线943线路马地支线#10-3杆吴家#2配变跌落式熔断器，10kV赖坊线943线路马地支线#19杆分段开关及刀闸，10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关及刀闸。 21日 01:59抢修许可票号：SM-QL-PQ-2023-0008,抢修负责人：林诗财,抢修任务：1、10kV赖坊线943线路马地支线#2杆至#4杆，B相导线断线处理,抢修安措:10kV赖坊线943线路马地支线#08杆吴家配变跌落式熔断器，10kV赖坊线943线路马地支线#10-3杆吴家#2配变跌落式熔断器，断开10kV赖坊线943线路马地支线#19杆分段开关及刀闸，断开10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关及刀闸 21日 0 | 1、小动物造成10kV赖坊线943线路马地支线#03杆中相瓷瓶对铁件放电，铁件烧穿，架空导线烧断。 | 1、加强巡视，2、10kV赖坊线943线路马地支线已列入2023年储备项目，对10kV赖坊线943线路马地支线新架电杆，绝缘化。 | 灵地变10kV赖坊线943线路长灌支线#57杆马地支线开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 23:47 | 2023-03-21 03:45 | 配调 | 2023-03-21 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 257745 | 乡镇供电所管理部 | 2023-03-21 03:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 异物引发故障 | 1、加强巡视，2、10kV赖坊线943线路马地支线已列入2023年储备项目，对10kV赖坊线943线路马地支线新架电杆，绝缘化。 | 4 | 1 | 321 | 6e2d2422-ff25-4671-95a4-e34914026358 | 灵地变10kV赖坊线943 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1423 | D744A3FF-4D2A-4B42-BADF-CA4C7284D66F | 莆田 | 7C2EEE86-C3FB-4C3D-BFAA-9D28B821B11E | GZ1354515223030011 | 3523032000209322 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c181168 | 大洋供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-20 20:45 | 2023-03-21 02:28 | 分支线停电 | 紧急停电 | 03-20 19:52 系统提示：10kV昆山村宫前分支线缺相，19:54大洋变10kVⅠ段母线A相不完全失地，无巡线，20:03失地复归；20:44 联调方宇程收到现场李敏汇报：10kV昆山村宫前分支线#006杆至#010杆火烧山导致三相线路烧毁断线，现已紧急操作：减荷后10kV昆山支线#039杆0391刀闸由合闸转分闸。 故障原因：10kV昆山村宫前分支线#006杆至#010杆火烧山导致三相线路烧毁断线 | 03-20 19:52 系统提示：10kV昆山村宫前分支线缺相，19:54大洋变10kVⅠ段母线A相不完全失地（Ua=2.66kV，Ub=7.9kV,Uc=9.66kV,3U0=71.17V）,无选线，20:03大洋变10kVⅠ段母线失地复归。即通知抢修班组带电巡视10kV昆山支线#055杆至10kV昆山村宫前分支线#011杆之间区域。 20日20:44 联/配调方宇程收到现场李敏汇报：10kV昆山村宫前分支线#006杆至#010杆火烧山导致三相线路烧毁断线，现已紧急操作：10kV昆山村宫前分支线#014杆昆山村宫前#4配变由运行转热备用、10kV清乾#7变次分支#005杆清乾#7变由运行转热备用、10kV昆山支线#055杆昆山村清乾#1配变由运行转热备用、10kV昆山支线#039杆0391刀闸由合闸转分闸。 20日22:53 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0058，工作负责人：李智芳，工作内容：在10kV昆山村宫前分支线#006杆至009杆，进行导线断线抢修，安全措施：10kV昆山支线#039杆0391刀闸，10kV昆山支线#055杆昆山村清乾#1配变低压负荷总开关，10kV清乾#7变次分支线#001杆清乾#7变低压负荷总开关，10kV昆山村宫前分支线#014杆昆山村宫前#4配变低压负荷总开关。 20日22:54 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0058，工作负责人：李智芳，工作内容：在10kV昆山村宫前分支线#006杆至009杆，进行导线断线抢修，安全措施：10kV昆山支线#039杆0391刀闸，10kV昆山支线#055杆昆山村清乾#1配变低压负荷总开关，10kV清乾#7变次分支线#001杆清乾#7变低压负荷总开关，10kV昆山村宫前分支线#014杆昆山村宫前#4配变低压负荷总开关。 20日 22:53抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0058,抢修负责人：李智芳,抢修任务：1、10kV昆山村宫前分支线#006杆至009杆，导线断线抢修,抢修安措:断开10kV昆山支线#039杆0391刀闸，断开10kV昆山支线#055杆昆山村清乾#1配变低压负荷总开关，断开10kV清乾#7变次分支线#001杆清乾#7变低压负荷总开关，断开10kV昆山村宫前分支线#014杆昆山村宫前#4配变低压负荷总开关 21日 02:06抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0058,抢修负责人：李智芳,抢修任务：1、10kV昆山村宫前分支线#006杆至009杆导线断线抢修,抢修安措:断开10kV昆山支线#039杆0391刀闸，断开10kV昆山支线#055杆昆山村清乾#1配变低压负荷总开关，断开10kV清乾#7变次分支线#001杆清乾#7变低压负荷总开关，断开10kV昆山村宫前分支线#014杆昆山村宫前#4配变低压负荷总开关 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23030791 | 故障原因：10kV昆山村宫前分支线#006杆至#009杆火烧山导致三相线路烧毁断线 | 加强巡视 | 莆田.大洋变10kV洋府线913线路昆山支线#039杆0391刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 20:44 | 2023-03-21 02:06 | 配调 | 2023-03-21 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 806551 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-21 02:06 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 加强巡视 | 3 | 0 | 113 | D744A3FF-4D2A-4B42-BADF-CA4C7284D66F | 洋府线913线路 | 归档 | 2023-03-21 14:40 | 是 | 是 | 否 | 是
1420 | AB989C8E-3B37-4B8C-A6BC-537555A6EA83 | 宁德 | BC78EFAC-1C95-426B-8785-567770880938 | GZ13535523030026 | 3523032000189164 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367450fec | 配电运维班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-20 18:40 | 2023-03-20 18:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月20日18:40 配电运维班阮惠华报：地税线#3环网柜10kV地税线#3-#2环网柜911开关跳闸（巡视无异常） | 18时40分，配电运维班阮惠华报：地税线#3环网柜10kV地税线#3-#2环网柜911开关跳闸。18时47分巡视人阮惠华接受通知，开始巡线。 20日18:48 联/配调林琦收到现场阮惠华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV地税线#3-#2环网柜911开关；保护动作：； 巡视无异常范围：地税#2环网柜-地税#3环网柜；试送设备：地税#3环网柜911开关 20日18:48 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV地税线#3-#2环网柜911开关后线路巡视无异常 20日18:51联/配调林琦遥控操作_：地税线#3环网柜10kV地税线#3-#2环网柜911开关由热备用转运行，于20日18:51控合失败 20日18:52联/配调林琦遥控操作_：地税线#3环网柜10kV地税线#3-#2环网柜911开关由热备用转运行，于20日18:52控合失败 20日18:53 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：地税线#3环网柜10kV地税线#3-#2环网柜911开关由热备用转运行，20日18:53操作成功并确认所有用户均已送电 | 巡视无异常 |  | 福安城南变电站10kV地税线964线路地税线#3-#2环网柜911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 18:40 | 2023-03-20 18:50 | 配调 | 2023-03-21 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 276662 | 配电运维班 | 2023-03-20 18:50 | 无异常 | 是 | 否 |  |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 8 | 9 | 900 | AB989C8E-3B37-4B8C-A6BC-537555A6EA83 | 10kV地税线964线路 | 归档 | 2023-03-24 20:30 | 是 | 是 | 否 | 是
1418 | B3607D86E15698F09F6BDDF1B9C02269451B | 龙岩 | C89720B1-39A8-4725-9FFD-CC94079E2664 | GZ13576023030015 | 3523032000182233 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13492e0c46 | 官田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-20 17:39 | 2023-03-20 18:59 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-3-20 17:32 （紧急）官田供电所邓俊隆汇报：10kV官梧Ⅱ回#52A杆K1开关在分闸位置，无法合闸 | 17时37分，联/配调林镇伟发布停电信息，发布设备为10kV官梧Ⅱ回#52A杆K1开关，通知相关人员巡视10kV官梧Ⅱ回#52A杆K1开关及其之后设备。 20日17:40 联/配调林镇伟令邓俊隆：10kV官梧Ⅱ回#52A杆K1开关由热备用转冷备用，20日17:43操作成功 20日18:20 联/配调林镇伟令邓俊隆：10kV官梧Ⅱ回#56A杆56G刀闸由合闸转分闸，20日18:20操作成功 20日18:26 联/配调林镇伟令邓俊隆：10kV官梧Ⅱ回#52A杆52G刀闸由合闸转分闸，20日18:29操作成功 20日18:42 联/配调林镇伟令邓俊隆：10kV官梧Ⅱ回#56A杆56G刀闸由分闸转合闸，20日18:49操作成功 20日18:44 联/配调黄越令吴伟艇：10kV官梧Ⅱ回#52A杆52G刀闸由分闸转合闸，20日18:46操作成功 20日18:52联/配调林镇伟遥控操作_：开关由热备用转运行，于20日18:52控合成功 | 10kV官梧II回#52A杆K1开关本体故障 |  | 官田变电站10kV官梧Ⅱ回#907线路官梧Ⅱ回#52A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 17:37 |  | 配调 | 2023-03-21 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 5 | 2 | 238 | B3607D86E15698F09F6BDDF1B9C02269451B | 官田变电站10kV官梧Ⅱ回#907 | 归档 | 2023-03-20 22:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1416 | 4EAACCBD701F4D158B1EDF12884E9B47421B | 福州 | 9ED8A71D-018A-42FB-A79F-D50404241766 | GZ13516223030067 | 3523032000156906 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-20 16:31 | 2023-03-20 16:57 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 20日15:54 梧店变I段母线C相完全失地（A10.05B 10.21C0.23），16：26 10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关跳闸后失地复归，故障原因：10kV石竹Ⅰ路#064杆至10kV周宏Ⅰ回#055杆与石竹II路#064杆至10kV周宏II回#055杆(两条线路同杆且电缆同沟)之间电缆被勾断， 20日16：47故障电缆已隔离，全线恢复送电正常（待核相和送电） 27日11:05 故障处理完毕，核相正确，恢复正常运行方式 | 20日16:26 梧店变I段母线C相完全失地（A10.05B 10.21C0.23），10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关跳闸后失地复归，即通知宏路所陈早明巡视跳闸点10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关，及其之后的设备。16时55分巡视人宏路所陈早明 接受通知，开始巡线。 20日16:33 联/配调林文婷收到现场宏路所薛必龙汇报：发现故障点：10kV石竹Ⅰ路#064杆至10kV周宏Ⅰ回#055杆与石竹II路#064杆至10kV周宏II回#055杆(两条线路同杆且电缆同沟)之间电缆被勾断 20日16:34 联/配调林文婷令宏路所钟兆友:10kV周宏Ⅰ回#055周石AL开关查开关确在热备用，20日16:47操作成功 20日16:34 联/配调林文婷令宏路所钟兆友:10kV周宏Ⅱ回#055周石BL开关查开关确在热备用，20日16:47操作成功 20日16:34 联/配调林文婷令宏路所钟兆友:10kV石竹Ⅰ路#064杆L0641刀闸由合闸转分闸，20日16:47操作成功 20日16:34 联/配调林文婷令宏路所钟兆友:10kV石竹Ⅱ路#064杆L064柱上开关由运行转冷备用，20日16:47操作成功 20日16:34 联/配调林文婷令宏路所钟兆友:10kV石竹Ⅰ路#058杆058柱上开关由热备用转运行，20日16:47操作成功,线路恢复送电正常 20日17:00 联/配调林文婷令宏路所薛必龙:10kV周宏Ⅰ回#055周石AL柱上开关由热备用转冷备用，20日17:10操作成功 20日17:00 联/配调林文婷令宏路所薛必龙:10kV周宏Ⅱ回#055周石BL柱上开关由热备用转冷备用，20日17:10操作成功 20日17:58 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0092，工作负责人：陈豪 ，工作内容：在10kV石竹II路#064杆（左线），进行断开关引线；在10kV石竹Ⅰ路#064杆（右线），进行断刀闸引线。，安全措施： 10kV石竹Ⅰ路#064杆 L0641刀闸 10kV周宏Ⅰ回#055杆 周石AL开关转冷备用 10kV石竹Ⅱ路#064杆 L064开关转冷备用。 20日 18:14抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0092,抢修负责人：陈豪,抢修任务：1、10kV石竹II路#064杆（左线），断开关引线；2、10kV石竹Ⅰ路#064杆（右线），断刀闸引线,抢修安措:断开10kV石竹Ⅰ路#064杆L0641刀闸，断开10kV周宏Ⅰ回#055杆周石AL开关转冷备用，断开10kV石竹Ⅱ路#064杆L064开关转冷备用 20日 18:42抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0092,抢修负责人：陈豪,抢修任务：1、10kV石竹II路#064杆（左线），断开关引线；2、10kV石竹Ⅰ路#064杆（右线），断刀闸引线,抢修安措:断开10kV石竹Ⅰ路#064杆L0641刀闸，断开10kV周宏Ⅰ回#055杆周石AL开关转冷备用，断开10kV石竹Ⅱ路#064杆L064开关转冷备用 20日18:04 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0093，工作负责人：薛必龙 工作内容：1、10kV周宏Ⅰ回（左线）#055杆至10kV石竹Ⅰ路（右线）#064杆之间电缆；10kV周宏Ⅱ回（右线）#055杆至10kV石竹Ⅱ路（左线）#064杆之间电缆； 安全措施：10kV周宏Ⅰ回（左线）#055周石AL开关转冷备用；；10kV石竹Ⅰ路（右线）#064杆L0641刀闸；10kV周宏Ⅱ回（右线）#055周石BL开关转冷备用；10kV石竹Ⅱ路（左线）#064杆L064开关转冷备用 20日 18:45抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0093,抢修负责人：薛必龙,抢修任务：10kV周宏Ⅰ回（左线）#055杆至10kV石竹Ⅰ路（右线）#064杆之间电缆电缆开断、制作电缆中间头、电缆试验,抢修安措:10kV周宏Ⅰ回（左线）#055周石AL开关转冷备用；10kV石竹Ⅰ路（右线）#064杆L0641刀闸；10kV周宏Ⅱ回（右线）#055周石BL开关转冷备用；10kV石竹Ⅱ路（左线）#064杆L064开关转冷备用。 20日 22:20抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0093,抢修负责人：薛必龙,抢修任务：10kV周宏Ⅰ回（左线）#055杆至10kV石竹Ⅰ路（右线）#064杆之间电缆电缆开断、制作电缆中间头、电缆试验,抢修安措:10kV周宏Ⅰ回（左线）#055周石AL开关转冷备用；10kV石竹Ⅰ路（右线）#064杆L0641刀闸；10kV周宏Ⅱ回（右线）#055周石BL开关转冷备用；10kV石竹Ⅱ路（左线）#064杆L064开关转冷备用。 21日11:21 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-009 | 10kV石竹I路611线路＃64杆电缆施工外破 |  | 福州.梧店变10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 16:30 | 2023-03-20 16:57 | 配调 | 2023-03-26 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-20 16:57 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 12 | 15 | 1505 | 4EAACCBD701F4D158B1EDF12884E9B47421B | 10kV石竹Ⅰ路611线路 | 归档 | 2023-03-20 19:58 | 是 | 是 | 否 | 是
1415 | 13DKX-43668 | 福州 | E0154DB4-16A9-4E99-81C6-36F55BBD25A0 | LS1351515423030016 | 3523032000150963 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 外力因素 | 盗窃改为盗窃、蓄意破坏 | 2023-03-20 16:00 | 2023-03-20 18:03 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月20日15：48监控陈廷汇报：义序变10KV I段母线电压异常（8.54，1.82，10、08），选线义序变10kV中亭线914，15：59拉停义序变914后失地消失，故障原因：10kV郭宅5-120-5拉线靠在刀闸上，现场处理后于18：00分试送成功，全部用户送电。 | 15时59分，联/配调应显瑜发布停电信息，发布设备为福州.义序变/10kV.中亭线914开关，通知仓抢林炜巡视福州.义序变/10kV.中亭线914开关及其之后设备。 16：09已通知仓山运维孔令一开展上三626、白湖亭643线路特巡 DMS失地未弹窗，无研判信号 20日15:57 联/配调应显瑜令徐阳:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，20日15:59操作成功，失地消失 16：32仓抢林炜：南台大道西6#环网901、906翻牌，南台大道东6#环网巡视无异常，901后端架空线还未巡视，申请隔离南台大道东6#环网901试送馈线前端 20日16:33 联/配调应显瑜令应显瑜:南台大道东6#环网10kV南台二六901开关由运行转热备用，20日16:33操作成功 20日16:34 联/配调应显瑜令徐阳:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，20日16:38操作成功，电压正常，仓抢林炜反馈继续巡视后端架空线 16：51仓抢林炜：南台大道东6#环网901~畔田村5.122.19，南台大道东6#环网901~南台大道西5#环网902之间线路巡视均无异常，申请隔离畔田村5.122.19试送前端 20日16:51 联/配调应显瑜令林炜:畔田村5.122.19畔田.1柱上开关由运行转热备用，20日16:52操作成功 20日16:53 联/配调应显瑜令应显瑜:南台大道东6#环网10kV南台二六901开关由热备用转运行，20日16:54操作成功 17：26 仓抢周鹏程：巡视发现10KV郭宅5-120-5吊线靠在刀闸上端，正在进一步现场查看 17：56仓抢周鹏程：现场处理后10KV郭宅5-120-5拉线已脱离，其余线路巡视无异常，可以试送 17：58 仓抢林炜：10KV郭宅5-120-5拉线已脱离，畔田村5.122.19后端其余线路？无异常，申请试送 20日17:58 联/配调应显瑜令林炜:畔田村5.122.19畔田.1柱上开关由热备用转运行，20日18:00操作成功，试送正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 人为恶意破坏拉线，导致线路失地故障 |  | 义序变914中亭线 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 15:59 | 2023-03-20 18:03 | 配调 | 2023-03-20 23:00 | 处理完毕 | [6 empty] | 不完全失地 | 601652 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-03-20 18:03 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 拉线损坏 | 拉线断裂或其他损坏现象 | 配网设备故障 |  | 20 | 41 | 1326 | 13DKX-43668 | 义序变914中亭线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1402 | 6ca84147-e928-48fd-b5c1-b4f79b557b2f | 南平 | 6C6E8DF5-5A9A-49BC-96DC-CF407CB7001D | GZ13595223030009 | 3523032000125129 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370db12c8 | 洪墩供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-20 13:40 | 2023-03-20 16:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 03月20日13:35 10kV张洋线072杆KY81810开关跳闸（重合闸未投）、10kV张洋线大坪电站支01杆KY81809开关跳闸，原因：10kV张洋线洋头支02杆洋头配变台架有小动物触碰 | 13:35 DMS研判:13:35 10kV张洋线072杆KY81810开关跳闸、10kV张洋线大坪电站支01杆KY81809开关跳闸 13:36 通知配抢班胡雨、洪墩供电所刘毅 13:50 确认大坪电站机组已停机 13:51 配调吴先岑遥控操作：10kV张洋线072杆KY81810开关由热备用转运行，于13:51控合后跳闸 13:52 通知洪墩供电所刘毅 14:40 洪墩供电所林永生汇报：10kV张洋线114杆95-114跌落式熔断器熔丝熔断一相，现10kV张洋线雄业养猪场支06杆雄业养猪场配变处空载运行 14:41 令洪墩供电所林永生：10kV张洋线114杆95-114跌落式熔断器由合闸转分闸，于14:57操作完毕14:58 洪墩供电所林永生汇报：10kV张洋线072杆至122杆之间其余线路巡视无异常，具备送电条件 14:58 配调吴先岑遥控操作：10kV张洋线072杆KY81810开关由热备用转运行，于14:58控合后跳闸 14:59 通知洪墩供电所林永生 20日15:55洪墩供电所林志强汇报：10kV张洋线洋头支02杆洋头配变台架有小动物触碰 16:02洪墩供电所林志强汇报：10kV张洋线洋头支02杆洋头配变台架小动物已处理，其余线路巡视无异常，具备送电条件 20日16:03联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV张洋线072杆KY81810开关由热备用转运行，于20日16:03控合成功，正常 16:04洪墩供电所林志强汇报：10kV张洋线114杆95-114跌落式熔断器熔丝已更换完毕，线路巡视无异常，具备送电条件，现10kV张洋线雄业养猪场支06杆雄业养猪场配变处空载运行 16:05令洪墩供电所林志强：10kV张洋线114杆95-114跌落式熔断器由分闸转合闸，于16:08操作完毕，正常 16:09通知洪墩供电所林志强 16:15洪墩供电所林志强汇报：10kV张洋线大坪电站支巡视无异常，具备送电条件 20日16:16联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV张洋线大坪电站支01杆KY81809开关由热备用转运行，于20日16:16控合成功，正常 16:17通知大坪电站肖厚勤：机组可开机 16:18通知配抢班谢雪金、洪墩供电所林志强 | 因小松鼠飞至10kV张洋线洋头支02杆洋头配变变压器上，导致短路故障 | 1、将小松鼠处理完毕后，已回复正常送电；2、加强线路巡视 | 10kV张洋线072杆至122杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 13:39 | 2023-03-20 16:04 | 配调 | 2023-03-20 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 601326 | 洪墩供电所 | 2023-03-20 16:04 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 1、将小松鼠处理完毕后，已回复正常送电；2、加强线路巡视 | 6 | 3 | 200 | 6ca84147-e928-48fd-b5c1-b4f79b557b2f | 张厝变10kV张洋线935 | 归档 | 2023-03-21 15:03 | 是 | 是 | 否 | 是
1400 |  | 漳州 | 73AC1F42-2E08-40BD-B97B-6804207D9190 | GZ13565723030035 |  | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-20 13:24 | 2023-03-20 17:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 20日13:23 10kV坝头线#08杆Z-2807开关跳闸，故障原因为：10kV坝头线#08杆Z-2807开关控制器故障 | 20日13:24 DMS系统研判：10kV坝头线#08杆Z-2807开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV坝头线#08杆Z-2807开关及其之后的设备。13时27分巡视人苏志容、罗宇坛、罗永福接受通知，开始巡线。 20日13:30 联/配调苏小彬收到现场苏志容汇报：申请隔离10kV三联支线#28A杆三联村治九配变，申请试送10kV坝头线#08杆Z-2807开关 20日13:31 联/配调苏小彬令苏志容：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变由运行转热备用，20日13:32操作成功 20日13:31 联/配调苏小彬令苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，20日13:33操作后跳闸 20日13:47 联/配调苏小彬收到现场苏志容汇报：申请隔离10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变、10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由运行转热备用，试送10kV坝头线#08杆Z-2807开关 20日13:48 联/配调苏小彬令苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由运行转热备用，20日14:10操作成功 20日13:48 联/配调苏小彬令苏志容：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由运行转热备用，20日14:10操作成功 20日14:13 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：申请试送10kV坝头线#08杆Z-2087开关 20日14:14 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，20日14:49操作成功，正常 20日14:53 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：申请试送10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变 20日14:54 联/配调杨金伟令苏志容：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由热备用转运行，20日15:01操作成功，正常 20日15:07 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：申请试送10kV三联支线#28A杆三联村治九配变 20日15:08 联/配调杨金伟令苏志容：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变由热备用转运行，20日15:26操作成功 20日15:37 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：申请试送10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变 20日15:38 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由热备用转运行，20日15:46操作成功 20日15:55 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：10kV坝头线#08杆Z-2807开关跳闸 20日16:08 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：申请隔离10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变，试送10kV坝头线#08杆Z-2087开关 20日16:09 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由运行转热备用，20日16:09操作成功 20日16:09 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，20日16:19操作成功，正常 20日17:16 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：10kV坝头线#08杆Z-2807开关控制器故障，现已退出控制器，申请将10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由热备用转运行 20日17:17 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由热备用转运行，20日17:22操作成功，正常 | 10kV坝头线#08杆Z-2807开关控制器故障 |  | 秀峰变10kV坝头线#08杆Z-2807开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 13:23 | 2023-03-20 17:26 | 配调 | 2023-03-20 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-03-20 17:26 |  | 是 | 否 |  |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 |  |  | 3 | 0 | 250 |  |  | 归档 | 2023-03-28 17:39 | 是 | 是 | 否 | 是
1399 | 0DD4BB45EF0249B095A6D693ED2FDF98421B | 三明 | 88ACCF88-EA27-4B67-B8BA-05202CD8D535 | GZ13585823030021 | 3523032000120464 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6e | 洋中镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-20 12:48 | 2023-03-20 15:00 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月20日12:21 宝亭变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.18,B相电压为8.87,C相电压为1.51,零序电压为5.03,)无选线信号。故障原因：10kV苦竹洋线905线路#34-9-4杆避雷器铜铝鼻子断裂搭在横担上 | 20日12:21 宝亭变电站失地(宝亭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.18,B相电压为8.87,C相电压为1.51,零序电压为5.03,)。即通知洋中镇供电所曾明 20日12:31联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：长岭线903#20开关由运行转热备用，于20日12:31控分失败 20日12:32联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：10kV长岭线903线路#6杆分段开关由运行转热备用，于20日12:32控分成功，失地未消失 20日12:33联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅱ回间隔.952开关由运行转热备用，于20日12:33控分成功，失地未消失 20日12:34联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅱ回间隔.952开关由热备用转运行，于20日12:34控合成功 20日12:34联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：10kV长岭线903线路#6杆分段开关由热备用转运行，于20日12:34控合成功 20日12:40联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：宝亭变电站.10kV.后楼线间隔.953开关由运行转热备用，于日控分成功，失地未消失 20日12:40联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：宝亭变电站.10kV.后楼线间隔.953开关由热备用转运行，于日控合成功 20日12:40联/配调林妙雯【顺控】遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅰ回间隔.955开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 20日12:42联/配调林妙雯遥控操作_：10kV苦竹洋线905线路#44-1杆分段开关由运行转热备用，于20日12:42控分成功 20日12:43联/配调林妙雯遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅰ回间隔.955开关由热备用转运行，于20日12:43控合成功接地信号存在 20日12:45联/配调林妙雯遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅰ回间隔.955开关由运行转热备用，于20日12:45控分失败 20日12:46联/配调吴涵静遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅰ回间隔.955开关由运行转热备用，于20日12:46控分成功接地信号消失 20日12:48 宝亭变电站失地(宝亭变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.18,B相电压为8.87,C相电压为1.51,零序电压为5.03,)。即通知抢修班组洋中镇供电所曾明巡视宝亭变电站.10kV.新湖Ⅰ回间隔.955开关及其之后的设备。14时57分巡视人林贇、曾明、李强接受通知，开始巡线。 20日13:02联/配调林妙雯遥控操作_：10kV苦竹洋线905线路#44-1杆分段开关由热备用转运行，于20日13:02控合成功 20日13:18 联/配调林妙雯令洋中镇供电所蔡叶萌：新湖#1环网柜10kV永朝阳线913开关由运行转热备用，20日13:20操作成功 20日13:22联/配调林妙雯遥控操作_：宝亭变电站.10kV.新湖Ⅰ回间隔.955开关由热备用转运行，于20日13:22控合成功，宝亭变10kVⅠ段母线C相失地失地 20日13:25 联/配调林妙雯令洋中镇供电所蔡叶萌：新湖#1环网柜10kV苦竹洋线915开关由运行转热备用，20日13:23操作成功，失地消失 20日13:24 联/配调林妙雯令洋中镇供电所蔡叶萌：新湖#1环网柜10kV永朝阳线913开关由热备用转运行，20日13:25操作成功 13:25通知10kV永朝阳线913线路永朝阳电站等小水电机组开机并网 20日13:49 联/配调林妙雯令洋中镇供电所林赟：10kV苦竹洋线905线路#34杆支线开关由运行转热备用，20日13:50操作成功 20日13:51 联/配调林妙雯令洋中镇供电所蔡叶萌：新湖#1环网柜10kV苦竹洋线915开关由热备用转运行，20日13:57操作成功 13:58通知10kV苦竹洋线905线路上塘电站等小水电机组开机并网 20日14:50 联/配调林妙雯收到现场洋中镇供电所林赟汇报：经巡视发现10kV苦竹洋线905线路#34-9-4杆避雷器铜铝鼻子断裂搭在横担上，申请断开10kV苦竹洋线905线路#34-9-1杆分段刀闸，试送10kV苦竹洋线905线路#34杆分段开关 20日14:51 联/配调林妙雯令洋中镇供电所林赟：10kV苦竹洋线905线路#34-9-1杆分段刀闸由合闸转分闸，20日14:52操作成功 20日14:53 联/配调林妙雯令洋中镇供电所林赟：10kV苦竹洋线905线路#34杆支线开关由热备用转运行，20日14:54操作成功 17:47洋中镇供电所曾明汇报：10kV苦竹洋线905线路#34-9-4杆避雷器铜铝鼻子断裂用户已处理，经验收合格，具备送电条件，本次工作无需核相 17:59送电完毕详见指 | 10kV苦竹洋线905线路#34-9-4杆避雷器铜铝鼻子断裂搭在横担上（设备老化） | 1、督促线路责任人对辖区内设备认真巡视发现隐患及时消缺，防止设备带病运行。 2、加强对老旧线路的风险评估，加强巡维工作，避免类似情况发生。 | 宝亭变10kV新湖Ⅰ回955线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 12:47 | 2023-03-20 17:01 | 配调 | 2023-03-20 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  | 洋中镇供电所 | 2023-03-20 17:01 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 用户内部故障 | 1、督促线路责任人对辖区内设备认真巡视发现隐患及时消缺，防止设备带病运行。 2、加强对老旧线路的风险评估，加强巡维工作，避免类似情况发生。 | 11 | 15 | 987 | 0DD4BB45EF0249B095A6D693ED2FDF98421B | 宝亭变10kV新湖Ⅰ回955 | 归档 | 2023-03-22 17:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1393 | 6d207d52-cf95-4e69-9a32-f855ae2ec395 | 龙岩 | DA5A6DD9-0AD4-4AAE-9D51-B6FE270BE856 | GZ13575723030016 | 3523032000114963 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a380c8a | 城郊供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-20 11:18 | 2023-03-20 16:58 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 20日11:17 DMS研判：10kV龙门线#69杆69K开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合不成功。原因：10kV龙门线#69杆69K开关B相跳线烧断、10kV龙门线#69杆69K开关及#74+2杆74+2K开关瓷柱烧坏。 | 20日11:17 DMS研判：10kV龙门线#69杆69K开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合不成功。即通知城郊供电所巡视跳闸点10kV龙门线#69杆69K开关及其之后的设备，重点关注10kV龙门线#69杆69K开关后面区域，10kV龙门线龙石支线#06杆6K开关前面区域，10kV龙门线#74+2杆74+2K开关前面区域。11时55分巡视人吴海华、李汉鹏、阮镇宏、江樊良、赖洪书、黄晓波、林元春、苏新标、苏玉华、郑万荣接受通知，开始巡线。 20日12:34 联/配调温日娥收到现场李汉鹏汇报：10kV龙门线#74+2杆有野鸡飞落造成短路）；故障现象：10kV龙门线#69杆69K开关B相跳线烧断。 20日13:10 联/配调江若薇令江樊良：10kV龙门线#69杆69K开关由热备用转冷备用，20日13:30操作成功 20日13:15分城郊供电所申报紧急申请GWLYSYDQGDGS2023030284535，工作内容：10kV龙门线#69杆,69K开关B相跳线烧断带电处理（无法办理带电抢修票，手工带电抢修同样无法办理），14:43分办理终结。 20日14:56 联/配调温日娥收到现场李汉鹏汇报：10kV龙门线#69杆69K开关及#74+2杆74+2K开关瓷柱烧坏。 20日15:22分城郊供电所申报紧急申请GWLYSYDQGDGS2023030284562，工作内容：10kV龙门线#69杆,带电拆除69K开关及T接69G刀闸负荷侧跳线；2、10kV龙门线#74+2杆,带电拆除74+2K开关及T接74+2G刀闸负荷侧跳线（无法办理带电抢修票，手工带电抢修同样无法办理），16:31分办理终结。 20日16:52联/配调江若薇遥控操作_：永定城关变10kV龙门线904开关由运行转热备用，于20日16:52控分成功 20日16:54联/配调江若薇遥控操作_：永定城关变10kV龙门线904开关由热备用转运行，于20日16:54控合成功 | 野鸡飞到10kV龙门线＃74 2杆74 2G刀闸A、B相短路跳闸，引起69杆69k开关中相跳线烧断，69杆69k开关，74 2k开关同时烧坏 | 野鸡飞到10kV龙门线＃74+2杆74+2G刀闸A、B相短路跳闸，引起69杆69k开关中相跳线烧断，69杆69k开关，74+2k开关同时烧坏 | 10kV龙门线#69杆69K开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 11:18 | 2023-03-20 16:50 | 配调 | 2023-03-20 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 256524 | 城郊供电所 | 2023-03-20 16:50 | 无 | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 异物引发故障 | 野鸡飞到10kV龙门线＃74+2杆74+2G刀闸A、B相短路跳闸，引起69杆69k开关中相跳线烧断，69杆69k开关，74+2k开关同时烧坏 | 12 | 16 | 810 | 6d207d52-cf95-4e69-9a32-f855ae2ec395 | 城关变10kV龙门线904线路 | 归档 | 2023-03-20 19:03 | 是 | 是 | 否 | 是
1385 | bf35136e-1c7d-4615-b266-95ccfe522662 | 厦门 | 8EA331C8-3B3C-4875-9720-6CDC59D74D1C | GZ13525523030039 | 3523032000096400 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180 | 高压用电检查一班(同安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-20 10:35 | 2023-03-20 11:26 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 20日10:35 监控通知塘边变10kVⅠ母瞬间失.地（ 未选线），同时监盘发现10kV下墩Ⅰ回#32杆高压开关跳闸，即通知同安抢修颜聪捷，故障原因：用户线路外破 | 20日11:13 颜聪捷报10kV下墩Ⅰ回#51支2甲杆被车撞断（用户产权）、导线断；即令其10kV下墩Ⅰ回#51支2杆高压刀闸由合闸转分闸，11:16操作毕 11:17（遥控）10kV下墩Ⅰ回#32杆高压开关由热备用转运行，正常 11:30通知同安用检蔡建交 | 架空线外破 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） 2.现场加立警示牌或限高标志 | 塘边变电站915线路下墩Ⅰ回#32杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 10:35 | 2023-03-22 17:19 | 配调 | 2023-03-20 15:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 不完全失地 | 118041 | 高压用电检查一班(同安) | 2023-03-22 17:19 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） 2.现场加立警示牌或限高标志 | 7 | 12 | 569 | bf35136e-1c7d-4615-b266-95ccfe522662 | 塘边变电站915 | 归档 | 2023-03-22 17:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1384 | 20f0bf79-4d9d-4dd0-85ff-a6f288010217 | 南平 | BE981E9D-8077-4FE5-B865-A70988833175 | GZ13595523030028 | 3523032000089911 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f8 | 水吉供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-20 10:28 | 2023-03-20 12:50 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月20日10:09 南平.水吉变/10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为10.86,B相电压为8.69,C相电压为2.29,零序电压为94.68,故障原因：10kV大梨线黄西溪支线004杆KY316开关出线侧避雷器引线断线搭在线路上 | 20日10:09建阳县调监控陈纲汇报：10:09.水吉变/10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为10.86,B相电压为8.69,C相电压为2.29,零序电压为94.68。即通知水吉所张礼建及建阳服务调度班胡晓清 20日10:10查看DMS10kV大梨线黄西溪支线004杆KY316开关零序电流突变至40A 20日10:15朱纯庙电站陈启明汇报：机组已解列停机 20日10:16联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV大梨线黄西溪支线029-6杆KY393开关由运行转热备用，于20日10:16控分失败 20日10:17联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV大梨线黄西溪支线004杆KY316开关由运行转热备用，于20日10:17控分失败 20日10:19联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV大梨线039杆KY359开关由运行转热备用，于20日10:19控分失败 20日10:25 联/配调罗晓伟遥控操作：10kV大梨线016甲杆KY704开关由运行转热备用，20日10:26操作成功（失地信号消失）通知水吉所张礼建前往10kV大梨线黄西溪支线004杆 20日10:45 联/配调罗晓伟令水吉操作张礼建：10kV大梨线黄西溪支线004杆KY316开关由运行转热备用，20日10:46操作成功 20日10:48联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV大梨线016甲杆KY704开关由热备用转运行（正常），于20日10:48执行成功 转告建阳服务调度班胡晓清停电信息已变更 转告水吉所张礼建继续巡线 20日12:33水吉所张礼建汇报：10kV大梨线黄西溪支线004杆KY316开关出线侧避雷器引线断线搭在线路上，已用令克棒挑开，具备送电条件 20日12:34 联/配调罗晓伟令水吉操作张礼建：10kV大梨线黄西溪支线004杆KY316开关由热备用转运行，20日12:35操作成功 转告建阳服务调度班胡晓清 转告朱纯庙电站陈启明：机组可以开机并网 | 雷击引线断线 |  | 10kV大梨线016甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 10:27 |  | 配调 | 2023-03-20 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 285408 | 水吉供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 36 | 13 | 3003 | 20f0bf79-4d9d-4dd0-85ff-a6f288010217 | 水吉变10kV大梨线953 | 归档 | 2023-03-20 18:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1382 | 13DKX-40727,43E1784E635748089C5586E9574BC178XL00 | 南平 | C440AC9B-007C-49C3-AB6E-28A28E3D2FAB | GZ13595623030015 | 3523032000081883 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13708c12b0 | 川石供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-20 10:09 | 2023-03-20 11:01 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月20日10:07 10kV慈墩线#061-07杆KY05开关跳闸，故障原因：不明待查 | 10:07 川石所叶学瀚汇报：10kV慈墩线#061-07杆KY05开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站张灵琦 10:08 查看DMS系统：10kV慈墩线钟厝支线#04-10杆KY0950开关处热备用，即通知川石所叶学瀚前往查看 10:18 川石所叶学瀚汇报：经现场查看10kV慈墩线钟厝支线#04-10杆KY0950开关处运行，即通知其对10kV慈墩线#061-07杆后端进行巡视 10:54 川石所叶学瀚汇报：对10kV慈墩线#061-07杆后端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 20日10:55 联/配调陈宜晶令川石所叶学瀚：10kV慈墩线#061-07杆KY05开关由热备用转运行，20日10:58操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 | 是受因当时恶劣天气（雷击）影响.导至10kV慈墩线#061-07杆KY05开关 | 1.相对雷击多发区域来说，线路上的防雷装置，按要求安装防雷保护装置。 2.运行班组巡视人员加强巡视力度，对线路防雷措施要足够重视，对安装防雷线夹情况的特别关注，线路老化更换绝缘导线 。 | 10kV慈墩线#061-07杆至钟厝支线#83杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 10:07 | 2023-03-20 10:55 | 配调 | 2023-03-20 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607605 | 配电运维班 | 2023-03-20 10:55 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 1.相对雷击多发区域来说，线路上的防雷装置，按要求安装防雷保护装置。 2.运行班组巡视人员加强巡视力度，对线路防雷措施要足够重视，对安装防雷线夹情况的特别关注，线路老化更换绝缘导线 。 | 4 | 2 | 139 | 13DKX-40727,43E1784E635748089C5586E9574BC178XL00 | 川石变10kV慈墩线921 | 归档 | 2023-03-21 17:05 | 是 | 是 | 否 | 是
1381 | b2efd2cc-44f4-41d6-a7c3-307e780066b4 | 漳州 | BF8D7309-88EE-4C1E-AF91-32BA63AA2FD5 | GZ13565423030045 | 3523032000078896 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-20 10:08 | 2023-03-20 14:28 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 20日10:1时深土变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.15,B相电压为9.39,C相电压为8.41,零序电压为0.00,)；无选线信号，失地线路：深土变10kV铝矿线907线路。 故障原因为：10kV铝矿线#60杆-#61杆线路A相断线 | 20日10:1时DMS系统研判深土变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.15,B相电压为9.39,C相电压为8.41,零序电压为0.00,)。即通知郑海达告知其以上情况 20日10:04联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关由运行转热备用，于20日10:03控分成功。接地信号消失 20日10:15DMS系统研判深土变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.15,深土变.10kV.Ⅰ段母线B相电压为9.39,深土变.10kV.Ⅰ段母线C相电压为8.41,深土变.10kV.Ⅰ段母线零序电压为0.00,)，10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关由运行转热备用，失地消失。即通知深土所郑海达及远程人员告知其以上情况。巡视10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关及其之后的设备。10时39分巡视人林韶笛、詹锋伟、徐文华、陈阿平、郑海达、陈国进、王荣宗、魏镇永、陈海民、林志辉接受通知，开始巡线。 20日10:51 深土供电所郑海达汇报：经巡线发现10kV铝矿线#60杆-#61杆线路A相断线，申请10kV铝矿线#54杆P-Sl025刀闸转分闸，巡线人员已撤离，具备送电条件 20日10:58 联/配调何艺军令郑海达：10kV铝矿线#54杆P-Sl025刀闸由合闸转分闸，20日11:00操作成功 20日11:09联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关由热备用转运行，于20日11:09控合成功 20日11:12 联/配调黄汉杰令郑海达：10kV铝矿线#58杆B-Sl25开关由运行转冷备用，20日11:21操作成功 20日11:12 联/配调黄汉杰令郑海达：10kV铝矿线建鸿支线#8杆P-Sl031刀闸由合闸转分闸，20日11:49操作成功 20日11:12 联/配调黄汉杰令郑海达：10kV铝矿线建鸿支线#10杆P-Sl032刀闸由合闸转分闸，20日11:49操作成功 20日11:12 联/配调黄汉杰令郑海达：10kV铝矿线建鸿支线#13杆B-Sl01开关由运行转冷备用，20日11:49操作成功 20日11:12 联/配调黄汉杰令郑海达：10kV铝矿线建鸿支线#14杆P-Sl034刀闸由合闸转分闸，20日11:50操作成功 20日11:12 联/配调黄汉杰令郑海达：10kV铝矿线#63杆P-Sl048刀闸由合闸转分闸，20日11:50操作成功，并报：10kV铝矿线文辉支线#7杆福海变已转热备用（配合停电；用户产权，用户电工操作） 20日11:28 申请配电故障抢修单NO：GZ2023455，工作负责人：李志艺， 20日 11:59抢修许可票号：GZ2023455,抢修负责人：李志艺,抢修任务： 20日 14:01抢修终结票号：GZ2023455,抢修负责人：李志艺,抢修任务： 送电票：ZZZP23030306Z，20日14:02开始执行，于20日14：23时执行完毕。 | 10kV铝矿线#60-#61杆断线 | 10kV铝矿#61杆由直线杆改为耐张杆 | 深土变10kV铝矿线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 10:08 |  | 配调 | 2023-03-23 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 281084 | 深土镇供电所 |  | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 10kV铝矿#61杆由直线杆改为耐张杆 | 7 | 58 | 1758 | b2efd2cc-44f4-41d6-a7c3-307e780066b4 | 深土变铝矿线907 | 归档 | 2023-03-20 13:11 | 是 | 是 | 否 | 是
1378 | 1b60af0d-fdb9-49cc-9e10-e5cba5f457bd | 宁德 | 6221B8F7-03E3-430E-A0BE-6435EAAFEB50 | GZ13535623030027 | 3523032000070893 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13669a0fb8 | 前岐镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-20 09:22 | 2023-03-20 09:49 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-3-20 9:19 DMS系统研判:10kV新能源分支线#00杆00开关跳闸，现场巡视无异常 | 20日9:23 通知前岐所陈志坚巡视跳闸点10kV新能源分支线#00杆00开关及其之后的设备，重点关注10kV新能源分支线#00杆00开关至10kV佳阳支线#031杆K01开关之间区域。 9:27 前岐所陈志坚电告:现场巡视无异常，申请试送 20日09:29 联/配调陈炜锵令陈志坚：10kV新能源分支线#00杆00开关由热备用转运行，20日09:30操作成功，全线恢复送电 | 10kV佳阳线新能源分支线#00杆00开关因定值原因导致跳闸 |  | 10kV佳阳线017线路新能源分支线#00杆00开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 09:21 | 2023-03-20 09:29 | 配调 | 2023-03-20 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-03-20 09:29 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 60 | 31 | 3799 | 1b60af0d-fdb9-49cc-9e10-e5cba5f457bd | 佳阳线017线路 | 归档 | 2023-03-20 18:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1376 | 1A1A074640CC4F059A46C5372F5EF13C421B | 南平 | 42EC9E8B-57CB-419E-A876-704FF6B95DB6 | GZ13595423030003 | 3523032000056029 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13737a138c,8a0f688f46db11f00146db13737a138a | 配电运维班,配电抢修班 | 二次设备缺陷 | 保护逻辑问题误动作 | 2023-03-20 08:58 | 2023-03-20 09:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-03-20 08：55 三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04开关跳闸于限时速断保护 ，重合闸未投，故障原因：无异常，待分析 | 08：55 调控员肖明汇报：08:55 DMS系统研判，三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04开关跳闸，未见保护信号。并通知服务调度班（武夷山）李腾、配电运维班（武夷山）范春峰。 09：10 配电运维班（武夷山）范春峰汇报：现场确认，三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04开关跳闸于限时速断保护 ，重合闸未投，现三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04开关处热备用；三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04间隔至精锐置业配电室10kV隐屏峰路#01线901间隔间线路巡线无异常，具备送电条件，申请：三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04开关由热备用转运行， 09：20 令配电运维班（武夷山）范春峰：三南线#10环网柜10kV三东#041线Z04开关由热备用转运行，于09:30执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）李腾。 | 开关定值未按定值单投入 | 重新投入整定定值 | 三南线#10环网柜三东#041线Z04线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 08:57 |  | 配调 | 2023-03-20 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 600052 | 技术计划室 |  |  | 否 | 否 |  |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 | 重新投入整定定值 | 8 | 32 | 1516 | 1A1A074640CC4F059A46C5372F5EF13C421B | 南源变10kV公馆线611 | 归档 | 2023-03-24 16:59 | 是 | 是 | 否 | 是
1366 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 三明 | D1621EC9-1726-4930-BFE5-1C9673934407 | GZ135823030014 | 3523032000035467 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e | 莘口供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-20 07:55 | 2023-03-20 08:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月20日7:48 荆东变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.30kV,B相电压为10.91kV,C相电压为1.79kV,零序电压为10.34V（二次值）)，失地选线为荆东变10kV莘口Ⅰ回937。故障原因为： 10kV莘口Ⅰ回937-1出线电缆刀闸下部与电缆引线鼻子断裂。 | 20日07:12 IES700系统上送荆东变10kV#1消弧线圈装置异常信号。荆东变电站.10kVⅠ段母线B相电压越上限，达6.53kV。查看DMS系统，10kV莘口Ⅰ回937-2杆后端所有变压器存在缺相，莘口开关站10kV#1电源进线913开关C相电流在7:35由62.3A突降至2.63A，初步判断0kV莘口Ⅰ回937-1杆至2杆存在断线故障 20日07:48 荆东变电站失地(荆东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.30kV,B相电压为10.91kV,C相电压为1.79kV,零序电压为10.34V（二次值）)。即通知抢修班组莘口所吴远洪 20日07:52联/配调陈绍烨遥控操作_：荆东变电站.10kV.莘口Ⅰ回间隔.937开关由运行转热备用，于20日07:52控分成功接地信号消失 20日7:56 荆东变电站失地，荆东变电站.10kV.Ⅰ段母线(A相电压为9.30kV,B相电压为10.91kV,C相电压为1.79kV,零序电压为10.34V（二次值）)。即通知抢修班组巡视荆东变电站.10kV.莘口Ⅰ回间隔.937开关及其之后的设备。 20日07:57联/配调陈绍烨遥控操作_：莘口I回937-17电缆分段开关由运行转热备用，于20日07:57控分成功 20日08:00联/配调陈绍烨遥控操作_：莘口开关站10kV#1电源进线913开关由热备用转运行，于20日08:00控合成功 20日08:01,莘口所吴远洪汇报：故障点为10kV莘口Ⅰ回937-1出线电缆刀闸下部与电缆引线鼻子断裂。断开10kV莘口Ⅰ回937-1刀闸，后端线路具备送电条件。 20日08:03 联/配调陈绍烨令莘口所吴远洪：10kV莘口I回937-1出线电缆刀闸由合闸转分闸，20日08:14操作成功 20日08:15联/配调陈绍烨遥控操作_：莘口I回937-17电缆分段开关由热备用转运行，于20日08:15控合成功，送电无异常，告知莘口所吴远洪，其复该故障点产权属配电大一次班，具体抢修方案需同配电大一次班协调。 20日09:40 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0012，工作负责人：胡国友，工作内容：在10kV莘口I回937-#1杆，进行出线电缆刀闸下部引线带电更换（抢修），安全措施：荆东变10kV莘口I回937线路转冷备用，断开10kV莘口I回937-#1杆出线电缆刀闸。 20日10:15 配调方炜智令安顺运维站庄兴勇：荆东变10kV莘口Ⅰ回937线路由热备用转冷备用。10:49 汇报执行完毕。 20日 10:50抢修许可票号：SM-BB-PQ-2023-0012,抢修负责人：胡国友,抢修任务：1、10kV莘口I回937-#1杆，出线电缆刀闸下部引线带电更换（抢修）,抢修安措:荆东变10kV莘口I回937线路转冷备用,断开10kV莘口I回937-#1杆出线电缆刀闸。 20日11:05 与莘口所吴远洪确认：10kV莘口Ⅰ回937-#1杆出线电缆刀闸下部引线带电更换（抢修）工作结束后无需核相。 与工作服装人胡国友确认：10kV莘口Ⅰ回937-#1杆出线电缆刀闸下部引线带电更换（抢修）工作结束后无需核相。 20日 12:23抢修终结票号：SM-BB-PQ-2023-0012,抢修负责人：胡国友,抢修任务：1、10kV莘口I回937-#1杆，出线电缆刀闸下部引线带电更换（抢修）,抢修安措:110kV荆东变10kV莘口I回937线路转冷备用,断开断开10kV莘口I回937-#1杆出线电缆刀闸 送电票：SMBB23030194，20日12:23开始执行，20日13时14分执行完毕。 | 设备老化导致莘口Ⅰ回937-1出线电缆刀闸下部与电缆引线鼻子断裂 |  | 荆东变10kV莘口I回937线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 07:54 | 2023-03-20 16:57 | 配调 | 2023-03-20 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 286014 | 国网三明供电公司 | 2023-03-20 16:57 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 6 | 40 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 荆东变10kV莘口I回937 | 归档 | 2023-03-24 17:00 | 是 | 是 | 否 | 是
1364 | 13DKX-34727 | 泉州 | 1D15E9A8-B097-446F-A588-D62ADCC20BBD | LS13555723030051 | 3523032000031095 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-20 07:17 | 2023-03-20 08:35 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月20日 07:13 DMS弹窗：10kV尚学领地开闭所921开关跳闸。故障原因：查无异常（待分析） | 2023年03月20日 07:13 DMS弹窗：10kV尚学领地开闭所921开关跳闸。07时24分巡视人许建能、黄春锋接受通知，开始巡线。 20日08:06 联/配调蔡巧敏收到现场黄春锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV尚学领地开闭所921开关，后段线路查无异常，申请送电。 20日08:07 联/配调蔡巧敏令黄春锋：10kV尚学领地开闭所921开关由热备用转运行，20日08:15操作成功 08:15 凤城所黄春锋汇报调度马姑晓：现场10kV尚学领地开闭所928开关跳闸。 2023年3月20日 10:59 凤城所陈少伟汇报调度刘怡亮：10kV尚学领地开闭所#1杆有小动物跑上去导致开关跳闸，现场已清理完毕，线路设备检查无异常，具备送电条件，申请试送，调度刘怡亮即令凤城所陈少伟：10kV尚学领地开闭所928开关由热备用转运行，11:17 汇报操作完毕 2023年03月20日11:21泉州润宇房地产#2专变（10kV尚学领地开闭所928开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZAXYLYH20230320001 | 用户侧设备引起配电室开关跳闸 | 加强用户设备巡视，对发现的隐患及时下发用料通知书，督促用户完成整改。同时，相关设备保护定值，确保降故障缩小在最小范围内。 | 古山变10kV尚学领地开闭所921开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 07:17 | 2023-03-20 11:25 | 配调 | 2023-03-20 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 | 2023-03-20 11:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强用户设备巡视，对发现的隐患及时下发用料通知书，督促用户完成整改。同时，相关设备保护定值，确保降故障缩小在最小范围内。 | 7 | 5 | 1271 | 13DKX-34727 | 古山变10kV尚学线921 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1363 | 7224f9d5-e0ec-49dd-89e6-6fdcf12cbd49 | 龙岩 | C485EA28-1E0B-4650-8761-4DBC444BA8FA | GZ13575123030010 | 3523032000078460 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-20 06:57 | 2023-03-20 11:29 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年3月20日 6:55 DMS弹窗 10kV商检配变缺相，原因：10kV商检支线#4-#5杆A相断线。 | 2023年3月20日 6:55 DMS弹窗 10kV商检配变缺相，即通知运维班王安龙 7:17 抢修班朱振烨汇报：10kV商检支线#4-#5杆断线申请紧急隔离 7:18 遥控溪畔路#1环网柜商检支线905开关由运行转热备用遥控失败 20日07:28 联/配调张锦旺令谢林桂：溪畔路#1环网柜商检支线905开关由运行转检修，20日07:30操作成功 7:55配电运维班王安龙要求溪畔路#1环网柜商检支线905开关由运行转检修处理故障 20日09:44 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-2023168，工作负责人：张家林 ，工作内容：10kV商检支线#4-#5杆断线抢修，安全措施：溪畔路#1环网柜10kV商检支线905线路转检修。 20日09:44抢修许可：票号：SG-QX-LY-2023168，抢修负责人：张家林，抢修任务：10kV商检支线#4-#5杆断线抢修，抢修安措：溪畔路#1环网柜10kV商检支线905线路转检修。 20日11:22抢修终结：票号：SG-QX-LY-2023168，抢修负责人：张家林，抢修任务：10kV商检支线#4-#5杆断线抢修，抢修安措：溪畔路#1环网柜10kV商检支线905线路转检修。 送电票：BB-ZLP-202303306，20日11:23开始执行，20日11时30分执行完毕。 | 10kV商检支线#05杆A相耐张线夹安装时导线固定螺丝锁不牢，导致导线脱出 | 导线重紧 | 城关变10kV城南Ⅰ线#618线路商检支线#06A杆R1跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 06:56 | 2023-03-20 11:22 | 配调 | 2023-03-20 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934976 | 配电运维班 | 2023-03-20 11:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 配网设备故障 | 导线重紧 | 4 | 2 | 331 | 7224f9d5-e0ec-49dd-89e6-6fdcf12cbd49 | 城关变10kV城南Ⅰ线#618 | 归档 | 2023-03-20 16:58 | 是 | 是 | 否 | 是
1362 | 13DKX-26789 | 漳州 | 6155F7B2-2249-42F7-85AC-50A8976FD6C9 | GZ13565623030004 | 3523032000024588 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343df0aaa | 海澄镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-20 06:31 | 2023-03-20 08:04 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3月20日6:29 10kV月港Ⅱ回港口支线#02杆B2421开关跳闸，开关保护内置，故障原因为：10kV海澄Ⅰ线#49杆至农贸市场环网柜进线电缆中间接头击穿 | 20日6:32 DMS系统研判10kV月港Ⅱ回港口支线#02杆B2421开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV月港Ⅱ回港口支线#02杆B2421开关及其之后的设备。07时15分巡视人曾铭辉接受通知，开始巡线。 20日07:16 联/配调黄坤煌收到现场海澄所曾铭辉汇报：10kV海澄Ⅰ线#49杆后段线路有用户报有爆炸声，要求断开10kV海澄Ⅰ线#49杆P2572刀闸 20日07:17 联/配调黄坤煌令曾铭辉：10kV海澄Ⅰ线#49杆P2572刀闸由合闸转分闸，20日07:46操作成功 20日07:48 联/配调黄坤煌收到现场曾铭辉汇报：10kV月港Ⅱ回港口支线#02杆B2421开关跳闸，开关保护内置，经检查故障点点为10kV海澄Ⅰ线#49杆至农贸市场环网柜进线电缆中间接头击穿，要求断开10kV海澄Ⅰ线#49杆P2572刀闸及农贸市场环网柜10kV海澄Ⅰ线#49杆进线901开关进行隔离，并试送线路 20日07:49联/配调黄坤煌遥控操作_：农贸市场环网柜10kV海澄Ⅰ线#49杆进线901开关由运行转热备用，于20日07:49控分成功 20日07:56联/配调黄坤煌遥控操作_：10kV海珠线#47杆K20109开关由热备用转运行，于20日07:56控合成功，线路运行正常，农贸市场环网柜及其后段线路已恢复正常供电，以上通知海澄所曾铭辉 20日07:56 联/配调黄坤煌令曾铭辉：10kV月港Ⅱ回港口支线#02杆B2421开关由热备用转运行，20日08:04操作成功，线路运行正常，用户已全部恢复供电 | 10kV海澄Ⅰ线#49杆至农贸市场环网柜进线电缆中间接头击穿 |  | 10kV月港Ⅱ回港口支线#02杆B2421开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 06:30 |  | 配调 | 2023-03-20 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 18 | 7 | 3615 | 13DKX-26789 | 山后变月港Ⅲ回925 | 归档 | 2023-03-27 08:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1357 | BD482EF8C48C4246BBBA33B597E41FD4421B | 宁德 | 175D3D6D-391A-4B9D-B07B-4E1A242C5259 | LS13535523030024 | 3523032000011045 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941008 | 潭头镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-20 02:21 | 2023-03-20 03:03 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月20日2:19 DMS研判10kV太逢线#046杆046开关跳闸，故障原因为：雷击 | 2023年03月20日2:2023年03月20 10kV太逢线#046杆046开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV太逢线#046杆046开关及其之后的设备。02时31分巡视人李富清、苏培容、范铃屏、林斌、阮成光接受通知，开始巡线。 20日2:56 配调陈玮收到潭头所范铃屏汇报：10kV太逢线#046杆046开关后线路巡线未发现异常，申请试送 20日02:57联/配调陈玮遥控操作_：10kV太逢线#046杆046开关由热备用转运行，于20日02:57控合成功，确认用户均已送电，查看DMS系统电压正常 |  |  | 上白石变电站10kV太逢线913线路太逢线#046杆046开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 02:20 |  | 配调 | 2023-03-20 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935634 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 46 | 5 | 2984 | BD482EF8C48C4246BBBA33B597E41FD4421B | 太逢线913线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1356 | 6758838437A9C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 4DAA27D0-3589-45F5-800C-3D9D42829A14 | LS13556023030050 | 3523032000003572 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-20 02:00 | 2023-03-20 02:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月20日 2:00 DMS研判高坑变10kV奄兜线928线路#15杆104开关跳闸。故障原因：10kV奄兜线#17-1甲杆联发鞋材2#配变两相熔丝熔断，C相高压刀闸引线断落。单台专变已隔离，其余线路于2:44恢复送电。（已办理工作票处理完毕，配变经试验合格于3.20 19:01恢复送电） | 2:00 调控陈俊鹏监盘DMS发现高坑变10kV奄兜线928线路#15杆104开关跳闸。 2:01 调控陈俊鹏通知池店所卓海山：DMS研判高坑变10kV奄兜线928线路#15杆104开关跳闸。02时07分巡视人卓海山接受通知，开始巡线。 2:02 池店所卓海山汇报调控陈俊鹏：用户反映10kV奄兜线#17-1甲杆联发鞋材2#配变故障，现场确认10kV奄兜线#17-1甲杆联发鞋材2#配变两相熔丝熔断，C相高压刀闸引线断落。 20日02:03 联/配调陈俊鹏令卓海山：10kV奄兜线#17-1甲杆联发鞋材2#配变由运行转冷备用，20日02:18操作成功 2:40 池店所卓海山汇报调控陈俊鹏：经巡视确认10kV奄兜线#15杆104开关跳闸，其余线路未发现异常。 20日02:41 联/配调陈俊鹏令卓海山：10kV奄兜线#15杆104开关由热备用转运行，20日02:43操作成功 | 10kV奄兜线#17-1甲杆联发鞋材2#配变两相熔丝熔断（用户设备） | 单台专变已隔离并通知用户整改，其余线路恢复送电。 | 高坑变10kV奄兜线928线路#15杆104开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 01:59 | 2023-03-20 02:45 | 配调 | 2023-03-20 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-20 02:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 | 单台专变已隔离并通知用户整改，其余线路恢复送电。 | 5 | 22 | 406 | 6758838437A9C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 高坑变10kV奄兜线928 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1355 | 094a1c02-ec9d-4b35-b91d-8448d1995e0b | 宁德 | 255BD9BC-9031-401E-A826-CFD06316E0EA | LS13535323030005 | 3523032000003143 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 00A7BEAE88CC6061E0508E0ACE0621A7 | 配电运检班 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-20 01:34 | 2023-03-20 03:01 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月20日1:30 监控（林小丰）汇报：DMS系统研判：10kV安章线912线路#031杆031开关 跳闸；故障原因为：10kV安章线912线路#067-1杆067-1开关上侧避雷器B相击穿 | 2023年03月20日1:30 监控（林小丰）汇报：DMS系统研判：10kV安章线912线路#031杆031开关跳闸 20日01:34联/配调张发玉遥控操作_：10kV安章线912线路#031杆031开关由热备用转运行，于20日01:34控合后跳闸 20日1:35即通知抢修班组巡视跳闸点10kV安章线912线路#031杆031开关及其之后的设备，重点关注10kV安章线912线路#031杆031开关之后区域。02时17分巡视人周良燏、郑清江、魏运春、郭雄、刘奶锦、叶登雄接受通知，开始巡线。 20日02:30 联/配调俞鸿健收到现场周良燏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV安章线912线路#031杆031开关； 20日02:52 联/配调俞鸿健收到现场周良燏汇报： 故障原因：雷害；故障现象：10kV安章线912线路#067-1杆067-1开关架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV安章线912线路#067-1杆067-1开关上侧避雷器B相击穿 20日02:54 联/配调俞鸿健收到现场周良燏汇报： 申请隔离设备：10kV安章线912线路#067-1杆067-1开关；隔离状态：冷备用 20日02:55 联/配调俞鸿健令周良燏：10kV安章线912线路#067-1杆067-1开关由运行转冷备用，20日02:56操作成功 20日02:58 联/配调俞鸿健收到现场周良燏汇报：除10kV安章线912线路#067-1杆后端其余线路无异常；申请试送设备：10kV安章线912线路#031杆031开关 20日03:00联/配调张发玉遥控操作_：10kV安章线912线路#031杆031开关由热备用转运行，于20日03:00控合成功（除垃圾场Z0136变外其余线路恢复正常供电） |  |  | 城关变10kV安章线912线路#031杆031开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-20 01:34 |  | 配调 | 2023-03-20 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 623669 | 运维检修部(检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 4 | 7 | 319 | 094a1c02-ec9d-4b35-b91d-8448d1995e0b | 安章线912线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1351 | 9c0f3aa5-e8b9-4837-8de2-c99de2358eee | 宁德 | F04B9FE2-425F-42B0-9E51-FBB4419D7BC3 | GZ13535423030035 | 3523031900101804 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1036 | 柏洋乡供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-19 22:07 | 2023-03-19 23:51 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 故障停电 | 22时06分，联/配调林韩彪发布停电信息，发布设备为10kV柏洋线645#23-1杆K23-1开关，通知相关人员巡视10kV柏洋线645#23-1杆K23-1开关及其之后设备。 19日22:51联/配调蔡凯遥控操作_：10kV柏洋线645#23-39杆K016开关由运行转热备用，于19日22:51控分成功 19日22:51联/配调蔡凯遥控操作_：10kV柏洋线645#23-1杆K23-1开关由热备用转运行，于19日22:51控合后跳闸 19日22:55联/配调蔡凯遥控操作_：10kV柏洋线645#23-39杆K016开关由热备用转运行，于19日22:55控合成功 19日23:50联/配调蔡凯遥控操作_：10kV柏洋线645#23-1杆K23-1开关由热备用转运行，于19日23:50控合成功 | 10kV柏洋线645#23-1杆K23-1开关跳闸 |  | 霞浦柏洋变电站10kV柏洋线645线路柏洋线645#23-1杆K23-1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 22:06 |  | 配调 | 2023-03-20 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 10 | 0 | 530 | 9c0f3aa5-e8b9-4837-8de2-c99de2358eee | 柏洋线645线路 | 归档 | 2023-03-20 08:33 | 是 | 是 | 否 | 是
1350 | 01d40eda-f7d5-416c-a162-665bd272f412 | 南平 | 1294C09B-46E6-4D59-A1A6-D229393C118B | GZ13595623030013 | 3523031900101391 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ac | 房道供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-19 22:06 | 2023-03-19 23:19 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月19日21:56 房道变10kVⅠ段母线A相失地。故障原因为： 10kV房际线#048-1B杆上庠石壁头采石场配变A相瓷瓶炸裂 | 19日21:56 联调监控邱铭洪汇报：.房道变10kVⅠ段母线A相失地，Ua=1.77kV，Ub=8.93kV，Uc=10.58kV，3U0=92.07V 19日22:03联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV房际线徐坑支线#03杆KY806开关由运行转热备用，于19日22:03控分成功，失地未消失 19日22:04联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV房际线#048A杆KY809开关由运行转热备用，于19日22:04控分成功，失地未消失 19日22:04联/配调曹浩楠遥控操作_：南平.房道变/10kV.房际线913开关由运行转热备用，于19日22:04控分成功，失地消失，即通知远程站何巍，以及房道供电所杨树兴 19日22:04：55联调监控邱铭洪汇报：房道变10kV房际线913开关事故分闸，即通知北门运维站刘永毅 19日22:24联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV房际线徐坑支线#03杆KY806开关由热备用转运行，于19日22:24控合成功 19日22:47房道所杨树兴汇报：10kV房际线#001杆前端线路巡线无异常，人员已撤离到安全地区，申请试送10kV房际线913开关 19日22:48 联/配调詹东伟令杨树兴：10kV房际线#001杆K813开关由运行转热备用，19日22:52操作成功 19日22:55联/配调詹东伟遥控操作_：南平.房道变/10kV.房际线913开关由热备用转运行，于19日22:55控合失败 19日22:56 联/配调詹东伟令联调监控邱铭洪：南平.房道变/10kV.房际线913开关由热备用转运行，19日22:56操作成功 19日23:06 房道所魏苑立汇报：10kV房际线#001杆至#048-1A杆巡线无异常，人员已撤离到安全地区，申请试送10kV房际线#001杆K813开关 19日23:07 联/配调詹东伟令房道所魏苑立：10kV房际线#048-1A杆K802开关由运行转热备用，19日23:09操作成功 19日23:14 联/配调詹东伟令杨树兴：10kV房际线#001杆K813开关由热备用转运行，19日23:18操作成功，正常 19日23:19联/配调詹东伟遥控操作_：10kV房际线#048A杆KY809开关由热备用转运行，于19日23:19控合成功，即通知远程站何巍，以及房道供电所杨树兴 20日08:52北门运维站刘永毅汇报：房道变10kV房际线913开关现场未跳闸，保护未动作，即通知自动化冯哲玮、继保王晨量 20日21:05房道所邓任超汇报江功炜：10kV房际线#048-1B杆上庠石壁头采石场配变A相瓷瓶炸裂，现用户已自行更换处理完毕，现场验收合格，具备送电条件，申请将10kV房际线#048-1A杆K802开关转运行，即与上庠石壁头采石场配变用户叶兴华确认以上汇报 20日21:06 令房道所邓任超：10kV房际线#048-1A杆K802开关由热备用转运行，于21:09执行完毕，送电正常，即通知上庠石壁头采石场配变用户叶兴华。 | 房道变10kVⅠ段母线A相失地问题为用户内部故障 |  | 10kV房际线 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 22:06 | 2023-03-19 23:19 | 配调 | 2023-03-20 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 266962 | 房道供电所 | 2023-03-19 23:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 用户内部故障 |  | 7 | 4 | 811 | 01d40eda-f7d5-416c-a162-665bd272f412 | 房道变10kV房际线913 | 归档 | 2023-03-21 08:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1348 | c9a0690a-603d-4a55-a083-2e5779ccbc01 | 福州 | 9AFD4CE8-F684-4465-99B5-E68D44EB3335 | GZ13515623030018 | 3523031900096828 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e4 | 黄岐镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-19 21:34 | 2023-03-20 03:15 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月19日20:18 黄岐变Ⅰ段母线电压异常（9.54、0.97、9.91）无选线，失地线路为10kV大建线614线路线，故障原因：10kV大建线#039刀闸引线断线；抢修处理完毕后于3月20日03：05全线恢复送电 | 19日20:18监控组兰聪汇报：黄岐变10kV茭南线624开关过流II段动作跳闸，重合成功，黄岐变10kV秀邦线过流II段动作跳闸，重合成功，后 黄岐变Ⅰ段母线电压异常（9.54、0.97、9.91）无选线，同时Ⅱ段母线电压异常（6.92、7.53、4.25）无选线。 19日20:22联/配调吴怡遥控操作_：东洛岛支线#001东洛一柱上开关由运行转热备用于19日20:22控分成功接地信号存在 19日20:25联/配调吴怡遥控操作_：北茭线#016以兴一柱上开关由运行转热备用于19日20:25控分成功接地信号存在 19日20:27联/配调吴怡遥控操作_：秀邦线（右）#107秀邦四柱上开关由运行转热备用于19日20:27控分成功接地信号存在 19日20:29联/配调吴怡遥控操作_：福州.黄岐变/10kV.秀邦线617开关由运行转热备用于19日20:29控分成功接地信号存在 19日20:42联/配调吴怡遥控操作_：福州.黄岐变/10kV.大建线614开关由运行转热备用于19日20:42控分成功接地信号消失 19日20:44联/配调吴怡遥控操作_：福州.黄岐变/10kV.秀邦线617开关由热备用转运行于19日20:44控合成功 19日20:44联/配调吴怡遥控操作_：秀邦线（右）#107秀邦四柱上开关由热备用转运行于19日20:44控合成功 19日20:49联/配调吴怡遥控操作_：秀邦线（右）#107秀邦四柱上开关由运行转热备用于19日20:49控分成功接地信号消失 19日20:52联/配调吴怡遥控操作_：北茭线#016以兴一柱上开关由热备用转运行于19日20:52控合成功 19日20:52联/配调吴怡遥控操作_：东洛岛支线#001东洛一柱上开关由热备用转运行于19日20:52控合成功 19日21:03联/配调吴怡遥控操作_：大建线#012大建二柱上开关由运行转热备用于19日21:03控分成功 19日21:04联/配调吴怡遥控操作_：福州.黄岐变/10kV.大建线614开关由热备用转运行于19日21:04控合成功 19日21:08联/配调吴怡遥控操作_：大建线#031大建三柱上开关由运行转热备用于19日21:08控分成功 19日21:09联/配调吴怡遥控操作_：大建线#012大建二柱上开关由热备用转运行于19日21:09控合成功 19日21:10通知官巷运维熊雯慧、黄岐所陈肇勇：20:18 黄岐变Ⅰ段母线电压异常（9.54、0.97、9.91）无选线，失地线路为10kV大建线614线路、10kV秀邦线617线路。_21时40分巡视人陈肇勇,吴安松 接受通知，开始巡线。 19日23:13 联/配调吴怡收到现场陈肇勇汇报：现场确认跳闸开关为：大建线#031大建三开关；保护动作：； 隔离设备：10kV大建线#031大建三开关转冷备用.10kV大建线#045大建四开关转冷备用；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV大建线#039隔离刀闸引线断线； 故障点：10kV大建线#039刀闸引线断线 19日23:18 联/配调吴怡令陈肇勇:大建线#031大建三柱上开关由热备用转冷备用，19日23:56操作成功 19日23:18 联/配调吴怡令陈肇勇:大建线#045大建四柱上开关由运行转冷备用，19日23:56操作成功 19日23:58 联/配调吴怡令吴远凌:大建线#053大建五柱上开关由热备用转运行，19日23:58操作成功 20日00:02 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0032，工作负责人：吴安松 ，工作内容：在10kV大建线#039，进行更换故障刀闸；在10kV大建线#039-3，进行更换避雷器。，安全措施： 10kV大建线#039-3 后仑村#1变转热备用 10kV大建线#031 大建三开关转冷备用 10kV大建线#045 大建四开关转冷备用 10kV大建线#034甲 宝龙一开关转冷备用 10kV大建线#035 友兴开关转冷备用。 20日00:08 联/配调吴怡令陈肇勇:大建线#034甲宝龙一柱上开关由运行转冷备用，20日00:29操作成功 20日00:08 联/配调吴怡令陈肇勇:大建线#035友兴柱上开关由运行转冷备用，20日00:29操作成功 20日00:08 联/配调吴怡令陈肇勇:10kV大建线#039-3杆后仑村#1配变由运行转热备用，20日00:29操作成功 20日 00:32抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0032,抢修负责人：吴安松,抢修任务：1、10kV大建线#039，更换故障刀闸；2、10kV大建线#039-3，更换避雷器,抢修安措:10kV大建线#039-3后仑村#1变转热备用，断开10kV大建线#031大建三开关转冷备用，断开10kV大 | 该刀闸跑线使用JKLYJ-10-50没带钢芯的绝缘导线，沿海地区盐雾腐蚀跑线严重造成断线，避雷器亦受盐雾腐蚀影响，老化击穿 | 1.向公司运检部建议将沿海地区所有的隔离刀闸上侧引流线全部换成带钢芯的绝缘线。2.加强日常巡视运维，及时发现线路、设备异常。 | 福州.黄岐变10kV大建线614线路大建线#031大建三开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 21:34 | 2023-03-20 03:15 | 配调 | 2023-03-21 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-20 03:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 1.向公司运检部建议将沿海地区所有的隔离刀闸上侧引流线全部换成带钢芯的绝缘线。2.加强日常巡视运维，及时发现线路、设备异常。 | 5 | 4 | 487 | c9a0690a-603d-4a55-a083-2e5779ccbc01 | 黄岐变614大建线 | 归档 | 2023-03-20 03:35 | 是 | 是 | 否 | 是
1347 | 13DKX-31585 | 宁德 | B2324C0F-9D4D-490D-8636-8717CE840672 | GZ13535523030021 | 3523031900094951 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | FD42A0FAE1534727E0408E0A3CC159CF | 甘棠镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-19 21:07 | 2023-03-19 23:19 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月19日20:54 10kV吴洋线#078杆078开关C相完全失地(A相电压为9.80,B相电压为9.40,C相电压为0.89,零序电压为91.07,)。故障原因为： 10kV吴洋线#084杆C相避雷器击穿 | 2023年03月19日20:54 山下变电站.10kV.Ⅱ段.Ⅲ段.Ⅳ段母线C相完全失地（A相电压为9.84,B相电压为9.28,C相电压为1.02,零序电压为90.49,)。即通知甘棠所陈龙辉 19日20:58联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线社洋分支线#005杆005开关由运行转热备用，于19日20:58控分成功接地信号存在 19日20:58联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#126杆126开关由运行转热备用，于19日20:58控分成功接地信号存在 19日20:59联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#112杆112开关由运行转热备用，于19日20:59控分成功接地信号存在 19日21:00联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#089-1杆089-1开关由运行转热备用，于19日21:00控分失败接地信号存在 19日21:05联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#078杆078开关由运行转热备用，于19日21:05控分成功接地信号消失 19日21:8山下变电站.10kV.Ⅱ段.Ⅲ段.Ⅳ段母线C相完全失地（A相电压为9.84,B相电压为9.28,C相电压为1.02,零序电压为90.49,)。即通知甘棠所陈龙辉巡视10kV吴洋线#078杆078开关及其后的设备。21时16分巡视人陈龙辉接受通知，开始巡线。 19日21:24 联/配调丁铃收到现场甘棠所陈龙辉汇报：除10kV吴洋线#086-1杆086-1开关后线路，其余线路巡线未发现异常 19日21:25 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#086-1杆086-1开关由运行转热备用，19日21:29操作成功 19日21:30联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#078杆078开关由热备用转运行，于19日21:30控合成功，出现失地信号。通知甘棠所陈龙辉 19日21:32联/配调丁铃收到现场甘棠所陈龙辉申请：10kV吴洋线#089-1杆089-1开关由运行转热备用 19日21:33 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#089-1杆089-1开关由运行转热备用，19日21:39操作成功失地信号未消失通知甘棠所陈龙辉 19日21:40联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#078杆078开关由运行转热备用，于19日21:40控分成功。失地信号消失 19日21:44联/配调丁铃收到现场甘棠所陈龙辉汇报：10kV吴洋线#078-#112杆除变台外，主干线巡线未发现异常申请隔离后试送 19日21:46 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#103-2杆何厝G6001变由运行转热备用，19日21:47操作成功 19日21:47 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#106-1杆何厝G6002变由运行转热备用，19日21:52操作成功 19日22:04 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#111-3杆小岭公变由运行转热备用，19日22:04操作成功 19日22:12联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#078杆078开关由热备用转运行，于19日22:12控合成功，出现失地信号。通知甘棠所陈龙辉 19日22:13联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#078杆078开关由运行转热备用，于19日22:13控分成功。失地信号消失 19日22:16 联/配调陈雄收到现场甘棠所陈龙辉汇报：10kV吴洋线#084杆C相避雷器击穿 19日22:17 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#084杆0841刀闸由合闸转分闸，19日22:26操作成功 19日22:29 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#083杆0831刀闸由合闸转分闸，19日22:32操作成功 19日22:40 联/配调丁铃收到现场甘棠所陈龙辉汇报：10kV吴洋线#084杆C相避雷器，已自行脱落，10kV吴洋线#78杆后线路巡线未发现异常，申请送电 19日22:40 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#084杆0841刀闸由分闸转合闸，19日22:41操作成功 19日22:41 联/配调丁铃令甘棠所陈龙辉：10kV吴洋线#083杆0831刀闸由分闸转合闸，19日22:42操作成功 19日22:44联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#078杆078开关由热备用转运行，于19日22:44控合成功，查正常 19日22:45联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#112杆112开关由热备用转运行，于19日22:45控合成功查正常 19日22:48联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线#126杆126开关由热备用转运行，于19日22:48控合成功查正常 19日22:49联/配调丁铃遥控操作_：10kV吴洋线社洋分支线#005杆005开关由 | 10kV吴洋线#084杆A相避雷器击穿。 |  | 山下变电站10kV吴洋线933线路#078杆078开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 21:06 | 2023-03-20 03:08 | 配调 | 2023-03-20 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 289379 | 甘棠镇供电所 | 2023-03-20 03:08 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 13 | 1 | 729 | 13DKX-31585 | 10kV吴洋线933线路 | 归档 | 2023-03-22 11:17 | 是 | 是 | 否 | 是
1343 | 9E981F00CBB546B9B1552AE153C6C632421B | 宁德 | A29B8A24-5525-4C08-BF17-FE5A126D7835 | GZ13536023030011 | 3523031900090204 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363000e90 | 双溪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-19 20:16 | 2023-03-20 00:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月19日20:15 DMS研判 10kV双尾线#029杆029开关跳闸，故障原因为：10kV前溪线鸳鸯湖支线#009杆0091刀闸边相出线电缆侧瓷瓶击穿、10kV前溪线鸳鸯湖支线#003杆绑扎线触碰横担 | 2023年3月19日20:15 DMS研判 10kV双尾线#029杆029开关跳闸， 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV双尾线#029杆029开关及其之后的设备。 19日21:27 联/配调郑国龙收到现场张贤柬汇报：_ 10kV双尾线#029杆至10kV前溪线鸳鸯湖支线#001杆巡线无异常，申请断开10kV前溪线鸳鸯湖支线#001杆001开关。 19日21:29 联/配调郑国龙令张贤柬：10kV前溪线鸳鸯湖支线#001杆001开关由运行转热备用，19日21:40操作成功 19日21:41 联/配调郑国龙令张贤柬：10kV双尾线#029杆029开关由热备用转运行，19日21:42操作成功 19日22:03 联/配调张书燕收到现场张贤柬汇报：_10kV前溪线鸳鸯湖支线#009杆0091刀闸边相出线电缆侧瓷瓶击穿，申请断开10kV前溪线鸳鸯湖支线#009杆0091刀闸。 19日22:04 联/配调郑国龙令张贤柬：10kV前溪线鸳鸯湖支线#009杆0091刀闸由合闸转分闸，19日22:05操作成功，故障已隔离，线路具备送电条件。 23：45 联/配调郑国龙收到现场张贤柬汇报：_10kV前溪线鸳鸯湖支线#003杆绑扎线触碰横担，安全距离够，已用绝缘棒挑开，故障已处理线路具备送电条件。 19日23:47 联/配调郑国龙令张贤柬：10kV前溪线鸳鸯湖支线#001杆001开关由热备用转运行，19日23:49操作成功，全线恢复（除10kV前溪线鸳鸯湖支线#009杆田园山庄专变外） | 10kV前溪线鸳鸯湖支线田园山庄专变010杆0101刀闸击穿导致10kV双尾线#029杆029开关跳闸 | 加强用户侧设备巡视 | 双溪变电站10kV双尾线#029杆029开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 20:16 |  | 配调 | 2023-03-20 03:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603859 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 | 加强用户侧设备巡视 | 1 | 3 | 12 | 9E981F00CBB546B9B1552AE153C6C632421B | 双岭线672线路 | 归档 | 2023-03-20 08:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1340 | EB04CC62D6EE49B49974794A519C6D2C421B | 南平 | 296F4251-871C-428A-8DE4-21027AC7AC54 | LS13596223030005 | 3523031900088926 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03C9FBBE0508E0ACE062B7F | 茫荡营业所 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-03-19 19:26 | 2023-03-19 22:19 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 03月19日19:19 茫荡变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.31,B相电压为7.05,C相电压为10.65,,零序电压为94.98,)无选线信号。故障原因为： 10kV茂大线供水支线18杆后端照溪供水公司内部故障 | 19日19:19 南平监控张紫静汇报：茫荡变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.31,B相电压为7.05,C相电压为10.65,,零序电压为94.98,。转告茫荡所陈有旺、通知百际二级站用户刘宇 19:24联/配调廖长鸿【顺控】遥控操作_：10kV茂大线际头支线01+1杆KY52开关由运行转热备用，于19日19:24控分成功接地信号消失，转告服务调度班谢利长 19日20:14 联/配调廖长鸿令茫荡所陈有旺：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关由运行转热备用，19日20:16操作成功 19日20:18联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV茂大线际头支线01+1杆KY52开关由热备用转运行，于19日20:18控合成功，正常，转告茫荡所陈有旺、服务调度班谢利长、转告百际二级站用户刘宇机组可以开机并网 19日21:56茫荡所陈有旺汇报：10kV茂大线际头支线23杆至茂大线供水支线18杆线路检查无异常，申请断开10kV茂大线际头支线18杆GE507刀闸，现10kV茂大线供水支线18-1B杆照溪供水公司配变处空载运行。21:57 联/配调廖长鸿令茫荡所陈有旺：10kV茂大线供水支线18杆GE507刀闸由合闸转分闸，19日21:59操作成功 19日22:02 联/配调廖长鸿令茫荡所陈成军：10kV茂大线际头支线23杆KE51开关由热备用转运行，19日22:09操作成功，正常，转告茫荡所陈有旺、服务调度班谢利长 20日09:38照溪供水公司用户叶贤飞汇报：10kV茂大线供水支线18-1B杆照溪供水公司配变摇绝缘正常，现10kV茂大线供水支线18杆至18-1B杆确无工作，具备送电条件，现10kV茂大线供水支线18-1B杆照溪供水公司配变确处冷备用，于09:43经茫荡所罗广钟确认以上汇报，并汇报现场检查无异常，验收合格，具备送电条件。 09:45配调连祥令茫荡操作陈有旺：10kV茂大线供水支线18杆GE507刀闸由分闸转合闸，于09:46执行完毕，正常，转告茫荡所陈有旺，照溪供水公司用户叶贤飞和。 | 因避雷器损坏击穿引起失地 |  | 10kV茂大线际头支线01+1杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 19:25 |  | 配调 | 2023-03-20 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 用户内部故障 |  | 4 | 2 | 173 | EB04CC62D6EE49B49974794A519C6D2C421B | 茫荡变10kV茂大线907 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1339 | 13DKX-26790 | 漳州 | B8C891F6-15FA-4B24-A2FB-48D8563DED42 | GZ13565623030003 | 3523031900089089 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343df0aaa | 海澄镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-19 19:08 | 2023-03-19 19:58 | 分支线停电 | 馈线开关跳闸 | 3月19日19:5 下尾街环网柜10kV大众路支线904开关速断保护动作跳闸，重合闸未投入，故障原因为：10kV海澄Ⅰ线大众路支线#26-1杆龙海瓷厂直供变上小动物引起故障 | 19日19:8 DMS系统研判下尾街环网柜10kV大众路支线904开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点下尾街环网柜10kV大众路支线904开关及其之后的设备。19时39分巡视人曾铭辉、苏先华接受通知，开始巡线。 19日19:42 联/配调黄坤煌收到现场曾铭辉汇报：经检查下尾街环网柜10kV大众路支线904开关速断保护动作跳闸，重合闸未投，10kV海澄Ⅰ线大众路支线#26-1杆龙海瓷厂直供变上有小动物，现已处理，要求断开10kV海珠线大众路支线#27杆B2415开关进行分段试送 19日19:42 联/配调黄坤煌令曾铭辉：10kV海珠线大众路支线#27杆B2415开关由运行转热备用，19日19:56操作成功 19日19:58联/配调黄坤煌遥控操作_：下尾街环网柜10kV大众路支线904开关由热备用转运行，于19日19:58控合成功，线路运行正常，以上通知海澄所曾铭辉 19日20:16 联/配调黄坤煌收到现场曾铭辉汇报：经检查10kV海珠线大众路支线#27杆后段线路经检查未发现明显异常，要求进行试送 19日20:16 联/配调黄坤煌令曾铭辉：10kV海珠线大众路支线#27杆B2415开关由热备用转运行，19日20:21操作成功，线路试送正常，用户已全部恢复供电 | 10kV海澄Ⅰ线大众路支线#26-1杆龙海瓷厂直供变上小动物引起故障 |  | 下尾街环网柜10kV大众路支线904开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 19:07 |  | 配调 | 2023-03-20 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 1 | 7 | 149 | 13DKX-26790 | 山后变月港Ⅳ回933 | 归档 | 2023-03-20 13:30 | 是 | 是 | 否 | 是
1337 | 99e1ff9d-1431-4862-8058-f9e836bd34c8 | 泉州 | BD478BB8-979A-4B86-BCB5-A0341485594E | GZ13555923030037 | 3523031900084470 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138b0a1a88 | 一都镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-19 18:06 | 2023-03-19 18:49 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月19日18:06 IES700系统监盘显示：仙都变10kV草洋线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，天气：阴，故障原因：有小松鼠掉在10kV草洋线#1杆760开关上引起站内开关跳闸 | 2023年3月19日18:06 IES700系统监盘显示：仙都变10kV草洋线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。 19日18:07调度尤一燕通知桃城运维站卢少松：仙都变10kV草洋线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，要求现场检查一、二次设备并复归信号。 19日18:07调度林巧彬通知一都镇供电所李嘉强：仙都变10kV草洋线914开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，线路在热备用状态，要求巡线。 配抢邓添艺研判：DMS显示线路无故障指示器，无法研判； 18时40分巡视人王群鸿接受通知，开始巡线。 19日18:43 调度尤一燕收到一都镇供电所李嘉强汇报：经巡线发现有小松鼠掉在10kV草洋线#1杆K760开关上引起站内开关跳闸，现已处理完毕，具备送电条件。 19日18:46 调度尤一燕监护林巧彬遥控操作：仙都变10kV草洋线914开关由热备用转运行，于19日18:46控合成功，送电正常。 | 有小松鼠掉在10kV草洋线#1杆760开关上引起站内开关跳闸 |  | 仙都变10kV草洋线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 18:06 | 2023-03-19 18:45 | 配调 | 2023-03-20 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 607566 | 一都镇供电所 | 2023-03-19 18:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 12 | 2 | 916 | 99e1ff9d-1431-4862-8058-f9e836bd34c8 | 仙都变10kV草洋线914 | 归档 | 2023-03-20 09:32 | 是 | 是 | 否 | 是
1333 | 61194C9B79E8418DB724D6DFA7437A77XL00 | 南平 | 82597ADA-4E97-48D2-BDC9-8DCD14C2AD5F | LS1359515323030004 | 3523031900079927 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139c | 运维抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-19 17:04 | 2023-03-19 18:24 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月19日16:39 10kV商贸线012杆后端配变缺相；故障原因：10kV商贸线013杆G8204刀闸设备线夹断线（待分析） | 19日16:39DMS研判：10kV商贸线012杆后端配变缺相，转告新区操作方辉及服务调度班吴芳 19日17:12 新区方辉汇报：10kV商贸线013杆G8204刀闸设备线夹断线 19日17:14 联/配调郑思思令新区操作方辉：10kV商贸线025杆KY8225开关由运行转热备用，19日17:16操作成功 19日17:17 联/配调郑思思令配调罗晓伟：商贸线93环网柜10kV#2进线912开关由热备用转运行，19日17:19操作成功，转告新区方辉及服务调度班吴芳 17:40新区供服方辉汇报：10kV商贸线013杆G8204刀闸设备线夹断线悬空，未搭任何物体上,申请:断开10kV商贸线013杆G8204刀闸 19日17:43联/配调林棋镕遥控操作_：南平.南林变/10kV.商贸线935开关由运行转热备用，于19日17:43控分成功，转告服务调度班翁洁 19日17:46 联/配调林棋镕令新区操作方辉：10kV商贸线013杆G8204刀闸由合闸转分闸，19日18:15执行成功（刀闸锈蚀，难操作，故操作时间长），现南林变10kV商贸线935间隔至10kV商贸线013杆、10kV商贸线013杆至025杆具备送电条件 19日18:16联/配调林棋镕遥控操作_：南平.南林变/10kV.商贸线935开关由热备用转运行，于19日18:16控合成功，正常，转告新区操作方辉 19日18:18 联/配调林棋镕令新区操作方辉：10kV商贸线025杆KY8225开关由热备用转运行，19日18:20操作成功，正常，转告服务调度班翁洁 18:20新区供服方辉汇报：10kV商贸线013杆G8204刀闸在马路边，待联系带电班进行带电处理 | 10kV商贸线013杆G8204刀闸设备线夹断线 | 带电更换设备线夹 | 10kV商贸线013杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 16:59 |  | 配调 | 2023-03-20 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 带电更换设备线夹 | 6 | 22 | 551 | 61194C9B79E8418DB724D6DFA7437A77XL00 | 南林变10kV商贸线935 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1332 | 79ed9575-64c3-43aa-a59e-181157ed5434 | 南平 | CD0721DC-D874-43FF-9B94-5F17F001649F | GZ13595923030021 | 3523031900075531 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-19 16:44 | 2023-03-19 20:53 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-03-19 16：16 古楼变10kVⅡ段母线B相不完全失地。故障原因为：10kV古上线#104-1杆留墩配变B相避雷器跳线烧断（设备老旧） | 16：16 调控员王维明汇报：16:16 古楼变10kVⅡ段母线B相不完全失地(A相电压为10.07kV,B相电压为2.44kV,C相电压为8.27kV,零序电压为80.21V,)无选线信号。B并通知永兴供电所严远群； 16:20 令调控员王维明：10kV古上线#234杆ZY323开关由运行转热备用（遥控），于16:22执行完毕，失地未消失； 16:23 令调控员王维明：10kV古上线洋高山支线#005杆ZY319开关由运行转热备用（遥控），于16:25执行完毕，失地未消失； 16:26 令调控员王维明：10kV古上线#151乙杆ZY328开关由运行转热备用（遥控），于16:28执行完毕，失地未消失； 16:29 令调控员王维明：10kV古上线#151甲杆ZY327开关由运行转热备用（遥控），于16:33执行完毕，失地未消失； 16:36 令调控员王维明：10kV古上线#097杆ZY321开关由运行转热备用（遥控），19日16:37操作成功，失地消失，并转告永兴供电所严远群及服务调度班（浦城）章媛媛。 17:16 永兴供电所严远群汇报：10kV古上线#097杆至#122杆巡视无异常，申请断开10kV古上线#122杆ZY322开关，断开10kV古上线岗里支线#002杆Z316开关，试送10kV古上线#097杆ZY321开关。 17:20 令永兴供电所严远群：10kV古上线#122杆ZY322开关由运行转热备用，于17:22执行完毕。 17:24令永兴供电所严远群：10kV古上线岗里支线#002杆Z316开关由运行转热备用，于17:26执行完毕。 17:28令调控员陈健：10kV古上线#097杆ZY321开关由热备用转运行（遥控），于17:30执行完毕，失地信号打出 17:31 令调控员陈健：10kV古上线#097杆ZY321开关由运行转热备用（遥控），于17:33执行完毕，失地信号消失，并转告永兴供电所严远群及服务调度班（浦城）章媛媛。 17:35令永兴供电所严远群：10kV古上线岩坑支线#010-8杆Z317开关由热备用转运行，于17:26执行完毕，正常。 20:20 永兴供电所严远群汇报：经巡线，10kV古上线#104-1杆留墩配变B相避雷器跳线烧断（设备老旧），已处理，具备送电条件，申请送电； 20:30 令调控员王维明：10kV古上线#097杆ZY321开关由热备用转运行（遥控），19日20:33执行完毕，正常，并通知永兴供电所严远群； 20:35 令永兴供电所严远群：10kV古上线#122杆ZY322开关由热备用转运行，于20:40执行完毕，正常； 20:41 令调控员王维明：10kV古上线#151甲杆ZY327开关由热备用转运行（遥控），19日20:42执行完毕，正常； 20:43 令调控员王维明：10kV古上线#151乙杆ZY328开关由热备用转运行（遥控），19日20:44执行完毕，正常； 20:45 令调控员王维明：10kV古上线洋高山支线#005杆ZY319开关由热备用转运行（遥控），19日20:46执行完毕，正常； 20:47令调控员王维明：10kV古上线#234杆ZY323开关由热备用转运行（遥控），于19日20:47控合成功，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛及永兴供电所严远群。 22:15 发令执行（10kV古上线运行方式调整操作，见指令票NPWP23030252，于19日22:43执行完毕。） | 10kV古上线#104-1杆留墩配变B相避雷器跳线烧断（设备老旧） | 加强线路设备巡视及红外测温 | 10kV古上线#097杆至#281杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 16:42 | 2023-03-19 22:43 | 配调 | 2023-03-19 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 258403 | 永兴供电所 | 2023-03-19 22:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 加强线路设备巡视及红外测温 | 35 | 15 | 1481 | 79ed9575-64c3-43aa-a59e-181157ed5434 | 古楼变10kV古上线925 | 归档 | 2023-03-20 17:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1330 | A1C905EFF36C444FB1E203A1B0DFF9BB421B | 南平 | A4D6B2E8-516D-4438-8DAB-C4A0B94FE46D | GZ13595723030007 | 3523031900072264 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-19 16:14 | 2023-03-19 17:18 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 3月19日16:06 寨里变10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.90kV,B相电压为9.92kV,C相电压为1.58kV,零序电压为13.41V,)无选线信号。故障原因为： 10kV山头线095杆悬瓶因雷击破裂 | 19日16:06 联调监控程丹汇报：寨里变10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.90kV,B相电压为9.92kV,C相电压为1.58kV,零序电压为13.41V,) 19日16:10联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：10kV山头线170杆8KY249开关由运行转热备用，于19日16:10控分失败 19日16:11联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：10kV山头线145杆8KY733开关由运行转热备用，于19日16:11控分成功 19日16:11联/配调龚鑫杰【顺控】遥控操作_：寨里变10kV.山头线917开关由运行转热备用，于19日16:11控分成功接地信号消失 16:11 遥控执行：10kV西溪线012-002杆8KY469开关由热备用转运行，16：12操作完毕，正常 16:13 通知配抢班韩非、寨里供电所邱永春 16:47寨里所邱永春汇报：10kV山头线095杆悬瓶因雷击破裂，其余线路巡视无异常，具备送电条件 19日16:49 联/配调张杰鑫令寨里所邱永春：10kV山头线102杆8K738开关由运行转冷备用，19日16:59操作成功 19日17:01联/配调张杰鑫遥控操作_：10kV山头线145杆8KY733开关由热备用转运行，于19日17:01控合成功 19日17:02 联/配调张杰鑫令寨里所邱永春：10kV山头线094杆8G741刀闸由合闸转分闸，19日17:04操作成功 19日17:06联/配调张杰鑫遥控操作_：寨里变10kV.山头线917开关由热备用转运行，于19日17:06控合成功，正常，转告寨里供电所邱永春，配抢班韩非 | 绝缘子运行年限偏长导致老化破裂 | 加强线路无人机巡视，更换老化瓷瓶 | 10kV山头线001杆至145杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 16:13 | 2023-03-19 17:06 | 配调 | 2023-03-19 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260269 | 寨里供电所 | 2023-03-19 17:06 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 雷害 | 加强线路无人机巡视，更换老化瓷瓶 | 4 | 4 | 248 | A1C905EFF36C444FB1E203A1B0DFF9BB421B | 寨里变10kV山头线917 | 归档 | 2023-03-19 20:43 | 是 | 是 | 否 | 是
1324 | 13DKX-38928 | 厦门 | E4F8E063-E4B5-490F-A827-0E4109E396DC | GZ13525523030038 | 3523031900061240 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-19 13:11 | 2023-03-19 14:05 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月19日13:11，系统研判：10kV西厝线#1杆高压开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸。故障原因：10kV西厝线#1杆向#7杆侧导线上有塑料袋缠绕 | 19日13:11，系统研判：10kV西厝线#1杆高压开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸。通知同南抢修柯志勇安排处理。 19日13:44同安抢修洪永发汇报 10kV西厝线#1杆向西丰线#7杆侧导线上有塑料袋缠绕，已经用绝缘棒挑下，其余线路检查无异常 13:45 10kV西丰线#2杆高压开关由运行转热备用（遥控），13:45操作完毕 13:46 10kV西丰线#8杆高压开关由运行转热备用（遥控），13:46操作完毕 13: 47 10kV西厝线#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），13:47操作完毕 13:48 10kV西丰线#8杆高压开关由热备用转运行（遥控），13:48操作完毕 13:50 10kV西丰线#2杆高压开关由热备用转运行（遥控），执行未成功 13:57 下令洪永发 10kV西丰线#2杆高压开关由热备用转运行，13:59操作完毕，送电正常 | 10kV西丰线#1杆向#7杆侧导线上有塑料袋缠绕 |  | 埭头变电站977线路西厝线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 13:11 | 2023-03-19 14:00 | 配调 | 2023-03-19 18:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-03-19 14:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 11 | 10 | 714 | 13DKX-38928 | 埭头变电站977 | 归档 | 2023-03-24 10:28 | 是 | 是 | 否 | 是
1309 | 33C569D4102944DE95EA65509D9AFB18421B | 南平 | BF0EE4C5-9C4D-413B-9566-4D86D0BA172D | GZ13596023030005 | 3523031900045101 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ac | 渭田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-19 10:32 | 2023-03-19 16:30 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年3月19日10:29 10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变缺相，故障原因：10kV新榉线115杆G3049刀闸C相铜铝接线端子断裂 | 2023年3月19日10:29 DMS系统研判10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变缺相，转告渭田供电所欧政标，配抢李文渊 10:32 渭田供电所欧政标申请：将10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变转空载运行检查 10:33令渭田供电所欧政：10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变由运行转空载运行 10:40渭田供电所欧正标汇报：因为部分居民反映还需要继续用电，故以上指令暂时未执行，稍后执行 10:51渭田供电所欧正标汇报：10kV新榉线115杆G3049刀闸C相铜铝接线端子断裂 11:20渭田供电所欧政标汇报：10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变由运行转空载运行于11:20执行完毕，转告配抢李文渊 14:10与古弄电站，古弄一级，古弄二级电站谢德明确认机组确已停机 14:12与西洋一级、西洋二级电站李洋确认机组确已停机 19日14:15 联/配调吴贵宾令渭田供电所欧政标：10kV新榉线091杆K2002开关由运行转冷备用，19日14:24操作成功 19日14:15 联/配调吴贵宾令渭田供电所欧政标：10kV新榉线110杆KY2029开关由运行转冷备用，19日14:37操作成功 19日14:15 联/配调吴贵宾令渭田供电所欧政标：10kV新榉线112-03A杆古弄村部2号公配变由运行转空载运行，19日14:37操作成功 19日14:15 联/配调吴贵宾令渭田供电所欧政标：10kV新榉线134杆KY589开关由运行转冷备用，19日14:37操作成功 19日14:57 申请配电故障抢修单NO：1501453，工作负责人：欧政标，工作内容：10kV新榉线115杆G3049刀闸C相铜铝接线端子断裂，安全措施：1、10kV新榉线091杆K2002开关、G933刀闸，2、10kV新榉线110杆KY2029开关、G813刀闸，3、10kV新榉线112-03A杆古弄村部2号公配变低压刀闸，4、10kV新榉线134杆KY589开关、G975刀闸，5、10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变低压刀闸 19日 14:58抢修许可：票号：1501453,抢修负责人:欧政标,抢修任务：10kV新榉线115杆G3049刀闸C相铜铝接线端子断裂，抢修安错：1、10kV新榉线091杆K2002开关、G933刀闸，2、10kV新榉线110杆KY2029开关、G813刀闸，3、10kV新榉线112-03A杆古弄村部2号公配变低压刀闸，4、10kV新榉线134杆KY589开关、G975刀闸，5、10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变低压刀闸 19日 15:56抢修终结票号：1501453,抢修负责人：欧政标,抢修任务：,10kV新榉线115杆G3049刀闸C相铜铝接线端子断裂抢修安措:1、10kV新榉线091杆K2002开关、G933刀闸，2、10kV新榉线110杆KY2029开关、G813刀闸，3、10kV新榉线112-03A杆古弄村部2号公配变低压刀闸，4、10kV新榉线134杆KY589开关、G975刀闸，5、10kV新榉线115-01A杆古弄村部1号公变低压刀闸 发令执行（10kV新榉线091杆至179杆修后送电操作，见指令票NPSZ23030080，于19日16:31执行完毕。） | 10kV新榉线115杆G3049刀闸C相接线端子发热断裂 |  | 10kV新榉线091杆至179杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 10:31 | 2023-03-20 15:56 | 配调 | 2023-03-19 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 609596 | 运维检修部(检修分公司) | 2023-03-20 15:56 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 9 | 5 | 768 | 33C569D4102944DE95EA65509D9AFB18421B | 新桥变10kV新榉线971 | 归档 | 2023-03-20 15:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1305 | 6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 福州 | 72E203FE-DB6A-41DF-B680-094352169119 | LS1351515623030017 | 3523031900037691 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-19 09:50 | 2023-03-19 11:07 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月19日9:45 秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸（半自动FA，大电流闭锁重合闸），故障原因：10kV战峰22-122-1乙（730电台）用户内部故障，10:51隔离故障用户后送电正常，故障用户转用监处理；2023年3月20日18:30 730电台验收合格并具备送电条件，故障原因：用户内部电缆外破，19:57送电正常 | 19日9:45 监控陈茹汇报：秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸_10时36分巡视人陈磊,陈飞,林彤,陈亮 接受通知，开始巡线。_即通知陈磊、陈飞、林彤、陈亮 以下根据FA策略进行遥控试送： 19日09:48 联/配调陈石桢令陈石桢:战峰22.122.1丙电台柱上开关由运行转热备用，19日09:48操作成功 19日09:48 联/配调陈石桢令陈石桢:坂中22.131.81坂中（二）柱上开关由热备用转运行，19日09:49执行失败，遥控失败，即通知晋抢陈磊 09：50查看DMS：10kV战峰22-122-30故障指示器翻牌，即通知晋抢陈磊，新店所 10:40 新店所梁超汇报：10kV战峰22-122-30甲新-战峰12#配变检查无异常； 19日10：41 晋抢陈飞：10kV战峰22-122-1乙（730电台）用户内部有异响，且用户内部三相跌落式熔断器掉落； 19日10:42 联/配调郑晓琴令陈飞:10kV战峰22-122-1乙刀闸由合闸转分闸，19日10:44操作成功； 19日10:45 联/配调郑晓琴令王章敏:福州.秀山变/10kV.电台线652开关由热备用转运行，19日10:49操作成功，送电正常； 10:48 晋抢陈磊汇报：10kV战峰22-122-30现场查看故障指示器未翻牌，其余巡线无异常； 19日10：50南门运维王章敏：09：45秀山变10kV电台线652过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障电流：78.43A，现场开关一二次设备检查正常； 19日10:51联/配调郑晓琴遥控操作_：战峰22.122.1丙电台柱上开关由热备用转运行于19日10:51控合成功，送电正常； 即通知晋安用监杨宁 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月20日 18:30晋安用监李煊赫：730电台验收合格并具备送电条件，且已断开向战峰22-122-1乙侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸（10kV战峰22-122-1乙），故障原因：用户内部电缆外破； 19:51令晋抢许维满： 1、查730电台已断开向战峰22-122-1乙侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸； 2、10kV战峰22-122-1乙刀闸由断开转合上并拆牌；19:57 即通知用监李煊赫 2023年03月20日20:0110kV战峰22-122-1乙（730电台）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230319001 | 用户设备故障 |  | 秀山变652电台线 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 09:49 |  | 配调 | 2023-03-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 610570 | 晋安综合配电运维七班 |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 18 | 26 | 1073 | 6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 秀山变652电台线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1293 | 86708506-47D3-4CB3-BB3C-F7BBBC66D467 | 泉州 | D19D6937-7FDB-4B16-A892-243D070446B3 | LS13555923030034 | 3523031900010232 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e0160771a30313fb7 | 石鼓镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-03-19 01:36 | 2023-03-19 10:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月19日01:33 DMS弹窗显示：10kV吾顶线#3杆273开关动作跳闸。故障原因：用户早期砍竹子未清理干净，风吹倒在10kV吾顶1#变支线14#杆至15#杆导线上 天气：小雨 | 2023年3月19日01:36 永春县调陈弘晖通知石鼓镇供电所黄敏生：10kV吾顶线#3杆273重合器开关动作跳闸，应对线路进行巡视01时55分巡视人黄敏生、潘文德接受通知，开始巡线。08时13分巡视人颜桂田、黄敏生、吴志峰、潘文德、陈伟烙接受通知，开始巡线。 配抢吴耀宏研判：2023年3月19日01:33DMS弹窗显示：吾峰变10kV吾顶线#3杆273重合器开关动作跳闸。查DMS系统：10kV吾顶线#20杆故指有动作，A相电流：9A，B相掉线，C相故障电流1791A，已通知石鼓镇供电所黄敏生巡线。 19日03:42 永春县调陈弘晖收到石鼓镇供电所黄敏生汇报：现场确认跳闸开关为：吾顶线#3杆273重合器开关；对10kV吾顶线#3杆273重合器开关后段线路进行巡视，无发现异常，具备送电条件；申请试送设备：吾顶线#3杆273重合器开关 19日03:51永春县调蔡若榕监护陈弘晖遥控操作_：10kV吾顶线高速集中站支线#1杆K476(三遥)开关由运行转热备用，于19日03:51控分成功 19日03:53 永春县调陈弘晖令石鼓镇供电所黄敏生：10kV吾顶线#3杆273重合器开关由热备用转运行，19日03:59开关转运行后立即跳开 19日08:13 联/配调陈佳钰收到现场陈伟烙汇报：保护动作：； 隔离设备：吾顶线#27杆1647刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV吾顶线＃3杆-至＃27杆；试送设备：10kV吾顶线＃3杆273开关 19日08:15 联/配调陈佳钰令陈伟烙：10kV吾顶线#27杆1647刀闸由合闸转分闸，19日08:18操作成功 19日08:15 联/配调陈佳钰令陈伟烙：吾顶线#3杆273重合器开关由热备用转运行，19日08:23操作成功 19日09:41 永春县调周锋收到石鼓镇供电所吴志峰汇报：巡线发现用户早期砍竹子未清理干净，风吹倒在10kV吾顶1#变支线14#杆至15#杆导线上，现竹子已清理完毕，对线路及设备检查无异常，验收合格，具备送电条件。 19日10:10 永春县调周锋令石鼓镇供电所吴志峰：10kV吾顶线#3杆273开关由运行转热备用，10kV吾顶线#27杆1647刀闸由分闸转合闸,10kV吾顶线#3杆273开关由热备用转运行，19日10:22操作成功，送电正常 19日10:30 永春县调李雅茹监护周锋遥控：10kV吾顶线高速集中站支线#1杆K476开关由热备用转运行，于19日10:30控合成功，送电正常 | 用户几天前砍竹竹子倒在10kV吾顶1#变支线14#杆至15#杆导线上，未清理且未上报供电所，引起的线路故障。 |  | 吾峰变10kV吾顶线#3杆273开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-19 01:35 |  | 配调 | 2023-03-19 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 16 | 4 | 1821 | 86708506-47D3-4CB3-BB3C-F7BBBC66D467 | 吾峰变10kV峰高线922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1287 | 7154c4e2-d637-450d-8c04-9b4352678ec2 | 漳州 | 8024DA8E-ED40-4700-B104-0B714C25F201 | GZ13565223030003 | 3523031800107288 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e8008f2 | 马铺乡供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-18 18:56 | 2023-03-19 01:45 | 分支线停电 | 紧急停电 | 18日18:56 紧急停电：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关由运行转热备用，故障原因为：10kV下城支线#6杆被车撞断 | 18日18:56 马铺所何江镇报：10kV下城支线#6杆被车撞断，申请：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关由运行转热备用，联/配调黄少淮发布停电信息，发布设备为10kV下城支线#2杆K-mp4910开关，通知马铺所何江镇巡视10kV下城支线#2杆K-mp4910开关及其之后设备。19时14分巡视人罗登云、何江镇、罗阿平接受通知，开始巡线。 18日18:58 联/配调黄少淮遥控：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关由运行转热备用，于18日18:58 遥控成功，即通知马铺所何江镇。 18日19:14 联/配调黄少淮令马铺所何江镇：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关由热备用转冷备用18日19:18操作成功 18日19:42 联/配调黄少淮令马铺所何江镇：10kV下城支线#10杆G-mp4921刀闸由合闸转分闸，18日19:55操作成功 18日19:42 联/配调黄少淮令马铺所何江镇：10kV宝石支线#5A杆宝石配变由运行转热备用，18日20:25操作成功 18日19:42 联/配调黄少淮令马铺所何江镇：10kV宝洞隧道出口支线#1杆K-mp4912开关由运行转冷备用，18日20:35操作成功 18日20:41 申请配电故障抢修单NO：2300302，工作负责人：朱泽伟，工作内容：10kV下城支线#4杆至#8杆更换水泥杆及导线，安全措施：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关、G-mp4910刀闸；10kV下城支线#10杆G-mp4921刀闸；10kV宝石支线#5A杆宝石配变跌落式熔断器、低压刀闸；10kV宝洞隧道出口支线#1杆K-mp4912开关、G-mp4912刀闸。 18日20:48抢修许可：票号：2300302，抢修负责人：朱泽伟，抢修任务：10kV下城支线#4杆至#8杆更换水泥杆及导线，抢修安措：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关、G-mp4910刀闸；10kV下城支线#10杆G-mp4921刀闸；10kV宝石支线#5A杆宝石配变跌落式熔断器、低压刀闸；10kV宝洞隧道出口支线#1杆K-mp4912开关、G-mp4912刀闸。 19日 01:27抢修终结票号：2300302,抢修负责人：朱泽伟,抢修任务：10kV下城支线#4杆至#8杆更换水泥杆及导线，抢修安措：10kV下城支线#2杆K-mp4910开关、G-mp4910刀闸；10kV下城支线#10杆G-mp4921刀闸；10kV宝石支线#5A杆宝石配变跌落式熔断器、低压刀闸；10kV宝洞隧道出口支线#1杆K-mp4912开关、G-mp4912刀闸。 送电票：ZZYX23030110，19日01:30开始执行--01:44 执行完毕，送电正常 | 汽车侧翻撞断电杆 | 加强线路防外破宣传。 | 马铺变10kV下城支线#2杆K-mp4910开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 18:56 | 2023-03-19 01:45 | 配调 | 2023-03-21 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-19 01:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倾斜 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倾斜 | 外破故障 | 加强线路防外破宣传。 | 3 | 1 | 301 | 7154c4e2-d637-450d-8c04-9b4352678ec2 | 马铺变福石线949 | 归档 | 2023-03-19 02:27 | 是 | 是 | 否 | 是
1275 | 13DKX-30482 | 福州 | ACD8FADC-C47A-4B62-8F48-1BA7BBB6A84B | GZ13516223030061 | 3523031800089515 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-18 15:54 | 2023-03-18 16:52 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日15:43 收到9个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 18日15:43 收到9个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点10kV虎区Ⅰ回阳三区一分线#001阳三区一L开关，及其之后的设备。 | 疑狮山隧道#1环网914间隔问题 | 准备更换备用间隔 | 福州.虎溪变10kV虎阳Ⅲ回913线路虎区Ⅰ回阳三区一分线#001阳三区一L开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 15:53 | 2023-03-18 16:58 | 配调 | 2023-03-18 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-18 16:58 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 | 准备更换备用间隔 | 14 | 11 | 817 | 13DKX-30482 | 10kV虎阳Ⅲ回913线路 | 归档 | 2023-03-20 11:02 | 是 | 是 | 否 | 是
1271 | 7D40090C8CF244A19212DFA1CA9C6827421B | 三明 | BB4F56B9-D704-476F-8B16-D5F5D1477B4C | GZ13585823030018 | 3523031800085202 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c9832145d304c | 新阳镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-18 15:12 | 2023-03-18 19:41 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 18日15:10:36 DMS系统显示新阳变10kVⅡ段母线电压A相失地（Ua=0.69，Ub=9.97，Uc=10.59），15:10:37 10kV下桥线921线路#15杆分段开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作。故障原因为：10kV下桥线921线路#44－26杆，高压计量箱A相避雷器击 | 18日15:13 通知抢修班组巡视跳闸点10kV下桥线921线路#15杆分段开关及其之后的设备。16时22分巡视人王兆柳、黄家钰、余育生、张宏熀、陈当钎、吴长森、朱秀聚、陈联炫、黄元福、吴宗竞、游洪荣、池毓垒、林达师、林兴智、王其辉、陈其祥接受通知，开始巡线。 18日17:08 联/配调蔡剑斌收到现场林兴智汇报：现场确认跳闸开关为：10kV下桥线921线路#15杆分段开关；保护动作：； 隔离设备：断开10kV下桥线921线路#44杆支线开关及刀闸；试送设备：合上10kV下桥线921线路#15杆分段开关； 故障原因：雷害；故障现象：架空类无间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV下桥线921线路#44－26杆高压计量箱A相避雷器击穿 18日17:10 联/配调蔡剑斌令王其辉：10kV下桥线921线路#44杆支线开关由运行转冷备用，18日17:25操作成功 18日17:28联/配调林炜遥控操作_：10kV下桥线921线路#15杆分段开关由热备用转运行，于18日17:28控合成功 18日18:00 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0014，工作负责人：王其辉，工作内容：在10kV下桥线921线路#44－26杆，进行高压计量箱A相避雷器击穿更换，安全措施：10kV下桥线921线路#44杆支线开关及支线刀闸，10kV下桥线921线路#44-27杆联网开关及联网刀闸1，10kV下桥线921线路#44-26杆登山登地配变跌落式熔断器及刀闸，10kV下桥线921线路#44-26杆登山登地配变0.4kV侧400开关。 18日18:10联/配调邓丽烨遥控操作_：10kV下桥线921线路#44-27杆联网开关由运行转热备用，于18日18:10控分成功 18日18:20 联/配调蔡剑斌令黄家钰：10kV下桥线921线路#44-27杆联网刀闸1由合闸转分闸，18日18:24操作成功 18日18:20 联/配调蔡剑斌令黄家钰：10kV下桥线921线路#44－26杆登山登地配变由运行转冷备用，18日18:26操作成功 18日 18:28抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0014,抢修负责人：王其辉,抢修任务：1、10kV下桥线921线路#44－26杆，高压计量箱A相避雷器击穿更换,抢修安措:断开10kV下桥线921线路#44杆支线开关及支线刀闸，断开10kV下桥线921线路#44-27杆联网开关及联网刀闸1，断开10kV下桥线921线路#44-26杆登山登地配变跌落式熔断器及刀闸，断开10kV下桥线921线路#44-26杆登山登地配变0.4kV侧400开关 18日 19:17抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0014,抢修负责人：王其辉,抢修任务：1、10kV下桥线921线路#44－26杆，高压计量箱A相避雷器击穿更换,抢修安措:断开10kV下桥线921线路#44杆支线开关及支线刀闸，断开10kV下桥线921线路#44-27杆联网开关及联网刀闸1，断开10kV下桥线921线路#44-26杆登山登地配变跌落式熔断器及刀闸，断开10kV下桥线921线路#44-26杆登山登地配变0.4kV侧400开关 送电票：SMSY23030297，18日19:17开始执行 | 10kV下桥线921线路#44－26杆高压计量箱A相避雷器击穿 |  | 新阳变10kV下桥线921线路下桥线921线路#15杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 15:12 | 2023-03-18 19:41 | 配调 | 2023-03-18 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256212 | 新阳镇供电所 | 2023-03-18 19:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 10 | 5 | 691 | 7D40090C8CF244A19212DFA1CA9C6827421B | 新阳变10kV下桥线921 | 归档 | 2023-03-20 09:43 | 是 | 是 | 否 | 是
1266 | 35489741-b018-458c-9375-3a073f70595d | 龙岩 | 067278BC-24F4-47C3-8A46-9A9BDD423679 | GZ13575123030008 | 3523031800082246 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E92595BE0408E0ACE066741 | 铁山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-18 14:43 | 2023-03-18 14:57 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月18日14:37 铁山变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.06,B相电压为10.34,C相电压为9.41)。故障原因为：10kV铁山收费站配电室内部故障 | 2023年3月18日14:37 铁山变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为1.06,B相电压为10.34,C相电压为9.41)。 18日14:42联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：铁石Ⅱ线#56开关由运行转热备用，于18日14:42控分成功接地信号消失 18日14:44 铁山变电站失地(铁山变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.06,B相电压为10.34,C相电压为9.41,零序电压为94.17,)。即通知抢修班组巡视铁石Ⅱ线#56断路器及其之后的设备。 18日14:47联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：铁山隔口村#2配变支线#6杆Z开关由运行转热备用，于18日14:47控分成功 18日14:47联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：铁石Ⅱ线#71+1杆Z开关由运行转热备用，于18日14:47控分成功 18日14:47联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：铁石Ⅱ线#56开关由热备用转运行，于18日14:47控合成功 18日14:49联/配调张锦旺遥控操作_：铁山隔口村#2配变支线#6杆Z开关由热备用转运行，于18日14:49控合成功 | 10kV铁石II线#71+1杆T接用户线路失地故障引起跳闸。(用户产权) | 加强监督用户对线路设备的日常维护。 | 铁山变10kV铁石Ⅱ线#661线路铁石Ⅱ线#56断路器 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 14:43 | 2023-03-18 14:45 | 配调 | 2023-03-18 21:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 350591 | 铁山镇供电所 | 2023-03-18 14:45 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 用户内部故障 | 加强监督用户对线路设备的日常维护。 | 2 | 8 | 205 | 35489741-b018-458c-9375-3a073f70595d | 铁山变10kV铁石Ⅱ线#661 | 归档 | 2023-03-20 11:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1264 | E2C72DD58AA44335A09362CB3C3E4C850000 | 泉州 | D9AE5130-EFC2-475D-8B51-0C65C4901A9E | LS13556023030047 | 3523031800078757 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 |  |  | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-18 14:35 | 2023-03-18 17:39 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月18日 14:31 IES监盘：新塘变10kV杏坂线622线路A相完全失地（Ua1.00kV，Ub11:37kV，Uc10.43kV，3U0 17.05kV），选线错误。故障原因：10kV杏坂线出线电缆故障。杏坂线负荷于17:34转由新塘变10kV优雅线635线路供电。 | 14时34分，联/配调吴少鹏发布停电信息，发布设备为新塘变电站.10kV.杏坂线间隔.622开关，通知相关人员巡视新塘变电站.10kV.杏坂线间隔.622开关及其之后设备。17时37分巡视人吴建嘉接受通知，开始巡线。 18日16:33 西滨所吴建嘉汇报调控龚思海：巡视发现10kV杏坂线村北支线#4+2杆G5605刀闸中相刀闸有鸟类触及，已将鸟类清除，其余线路查无异常。 16:35 调控洪剑锋遥控新塘变10kV杏坂线622开关由热备用转运行，后出现A相完全接地，将杏坂线622开关转至热备用，接地信号消失，即通知西滨所吴建嘉。 17:19 调控吴少鹏下令西滨所吴建嘉：10kV杏坂线#1杆K5748开关由运行工转热备用，于17:21汇报操作完毕。 17:22调控吴少鹏遥控：新塘变10kV杏坂线622开关由热备用转运行，失地信号出现。 17：23调控吴少鹏遥控：新塘变10kV杏坂线622开关由运行转热备用，失地信号消失。 18日17:32 联/配调吴少鹏令吴建嘉：10kV 杏坂线#1杆K5748开关由热备用转冷备用，18日17:33操作成功 18日17:34 联/配调吴少鹏遥控：10kV杏坂线优雅线#1环网柜优雅线与杏坂线联络9 11开关由热备用转运行，18日17:34操作成功，运行正常。 |  |  | 新塘变10kV杏坂线622线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 14:34 |  | 配调 | 2023-03-18 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 18 | 26 | 1319 | E2C72DD58AA44335A09362CB3C3E4C850000 | 新塘变10kV杏坂线622 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
1261 | 13DKX-53572 | 南平 | BC1D3253-358A-44CC-B6C3-F64E6910874A | GZ13595823030011 | 3523031800076951 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153e | 大历中心供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-18 13:58 | 2023-03-18 18:00 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月18日13:45 岚下变10kVⅡ段母线C相完全失地。故障原因：10kV钱墩线079杆至080杆之间边相导线被钩机钩断 | 13:46 联调监控张永虎汇报： 13:45 岚下变10kVⅡ段母线C相完全失地，A相电压为8.84kV,B相电压为10.03kV,C相电压为1.47kV,零序电压为87.85V 18日13:56联/配调许韶山【顺控】遥控操作_：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关由运行转热备用，于18日13:56控分成功接地信号消失，即通知大历所吴旺富、顺昌远程站郭雅琼 14:40 大历所吴旺富汇报：巡线发现10kV钱墩线079杆至080杆之间边相导线被钩机钩断，准备办理抢修，申请：10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变转热备用，10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变转热备用，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变转热备用，10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关转冷备用 18日14:44 联/配调许韶山令吴旺富：10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变由运行转热备用，18日14:52操作成功 18日14:53 联/配调许韶山令吴旺富：10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变由运行转热备用，18日14:54操作成功 18日14:57 联/配调许韶山令吴旺富：10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变由运行转热备用，18日14:59操作成功 18日15:04 联/配调许韶山令吴旺富：10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关由热备用转冷备用，18日15:14操作成功 15:16 询问大历所吴旺富办理抢修单情况，其告办理简易抢修单，即告其拍照上传后联系调度台 15:31 询问大历所吴旺富办理简易抢修单情况，其告还在办理中 16:11 审核简易抢修单错误回退，即通知大历所吴旺富 18日16:23 申请配电故障抢修单NO：20230318，工作负责人：吴旺富，工作内容：10kV钱墩线079杆至081杆边相导线被钩机钩断抢修。安全措施：10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变跌落式熔断器，10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变跌落式熔断器，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变跌落式熔断器，10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关、钱10G-23刀闸。 18日 16:24抢修许可票号：20230318,抢修负责人：吴旺富,抢修任务：10kV钱墩线079杆至081杆边相导线被钩机钩断抢修。抢修安措:10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变跌落式熔断器，10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变跌落式熔断器，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变跌落式熔断器，10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关、钱10G-23刀闸。 18日 17:25抢修终结票号：20230318,抢修负责人：吴旺富,抢修任务：10kV钱墩线079杆至081杆边相导线被钩机钩断抢修。抢修安措:10kV钱墩线081-1甲杆钱墩鳗场配变跌落式熔断器，10kV钱墩线068-1甲杆钱墩#1配变跌落式熔断器，10kV钱墩线064甲杆钱墩#2配变跌落式熔断器，10kV钱墩线062杆钱10KY-6开关、钱10G-23刀闸。 17:28 发令执行（10kV钱墩线062杆至143甲杆修后送电操作，见指令票NPSJ23030199，于18日18:00执行完毕。） | 10kV钱墩线079杆至080杆之间边相导线被钩机钩断 | 20230318,抢修负责人：吴旺富,抢修任务：10kV钱墩线079杆至081杆边相导线被钩机钩断抢修。 | 10kV钱墩线062杆至143甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 13:57 | 2023-03-18 18:00 | 配调 | 2023-03-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 290022 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-03-18 18:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 20230318,抢修负责人：吴旺富,抢修任务：10kV钱墩线079杆至081杆边相导线被钩机钩断抢修。 | 4 | 1 | 447 | 13DKX-53572 | 岚下变10kV钱墩线910 | 归档 | 2023-03-20 17:46 | 是 | 是 | 否 | 是
1256 | 36DD4A619D5C4DA3A4338599B2FAFCCEXL00 | 南平 | 8DD87D06-D939-4AE7-A890-491CC652AAF1 | GZ13596123030004 | 3523031800072913 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 00A71ED6CA4657CFE0508E0ACE061896 | 外屯乡供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-18 12:48 | 2023-03-18 17:31 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月18日12:41湖屯变10kVⅡ段母线B相完全失地(Ua=10.2kV，Ub=0.67kV，Uc=9.8kV，3U0=96.48V)。故障原因：10kV黄坑线#078杆线路间隙避雷器对线路距离过近 | 18日12:41 湖屯变10kVⅡ段母线B相完全失地(Ua=10.2kV，Ub=0.67kV，Uc=9.8kV，3U0=96.48V)无选线信号。即通知抢修班组 18日12:45联/配调章鸿泰遥控操作：10kV黄坑线#054杆KY011开关由运行转热备用，于18日12:45控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号消失，并转告外屯供电所毛方洪、配抢许丽丽 17:23外屯供电所李信华汇报：10kV黄坑线#078杆线路间隙避雷器对线路距离过近，已用绝缘棒挑开，线路其他无异常，具备送电条件，申请10kV黄坑线#054杆KY011开关由热备用转运行 18日17:24 联/配调郑远福遥控操作：10kV黄坑线#054杆KY011开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，18日17:26操作成功，送电正常通知外屯供电所李信华，配抢班许丽丽 | 安装工艺不良 |  | 10kV黄坑线#054杆至#110杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 12:47 | 2023-03-18 17:31 | 配调 | 2023-03-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 293217 | 国网政和县供电公司 | 2023-03-18 17:31 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 9 | 0 | 330 | 36DD4A619D5C4DA3A4338599B2FAFCCEXL00 | 湖屯变10kV黄坑线921 | 归档 | 2023-03-18 20:02 | 是 | 是 | 否 | 是
1251 | 13DKX-37309 | 福州 | E76D8BB9-458C-41C0-9F7E-D4475C2CB22A | LS13516223030056 | 3523031800057662 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13374c06be | 海口供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-18 10:44 | 2023-03-18 12:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日10:40 10kV龙发Ⅰ回#032龙发二开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作，FA动作不成功，故障原因为：车辆撞击10kV城宅II回坊里分线#108杆(与10kV龙发Ⅰ回#048杆同杆），11：35隔离故障至10kV龙发I回#032杆至#099杆之间，21:55抢修完毕送电正常 | 18日10:40 10kV龙发Ⅰ回#032龙发二开关跳闸；过流Ⅰ段保护动作；大电流闭锁重合闸，FA动作不成功，即通知海口所林云风巡视跳闸点10kV龙发Ⅰ回#032龙发二开关，及其之后的设备，重点关注10kV龙发Ⅰ回#032龙发二开关后面区域，10kV龙发Ⅰ回#099龙发三开关前面区域，10:42 海口所林云凤接受通知，开始巡线。 18日10:45 联/配调陈超令林梦杰:10kV龙发Ⅰ回#099龙发三柱上开关由运行转热备用，18日10:45 操作完毕 18日11:01 联/配调陈超令海口所张仁炜:10kV城元Ⅰ回#171杆171柱上开关由热备用转运行，18日11:35操作成功 18日11:05 联/配调陈超收到海口所林云凤汇报：_故障原因为车辆撞击10kV城宅II回坊里分线#108杆电塔（与10kV龙发Ⅰ回#048杆同杆，10kV龙发I回#032杆至#099杆需配合停电，具体安措以及抢修详见LS13516223030059故障记录） 18日21:55执行完毕送电指令票详见指令票：福清2023030341 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.龙山变10kV龙发Ⅰ回#032龙发二开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 10:43 |  | 配调 | 2023-03-19 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 铁塔断裂 | 铁塔局部断裂或整体折断 | 外破故障 |  | 13 | 38 | 1473 | 13DKX-37309 | 10kV龙发Ⅰ回632线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1245 | 246E826B476441BBB1C7CC646B417208421B | 三明 | 756767BE-C847-4C7E-B5BA-D254FD79159C | LS13585423030009 | 3523031800026533 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394031d22 | 配电运检班(泰宁) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-18 09:15 | 2023-03-18 11:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日8:43 新胜变10kV新西Ⅲ回952开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入。故障原因为：福缘开闭所10kVⅡ段母线避雷器C相击穿引起相间短路 | 18日9:19 新胜变电站.10kV.新西Ⅲ回间隔.952开关 跳闸；新胜变电站.10kV.新西Ⅲ回间隔.952开关新胜变电站.10kV.新西Ⅲ回.952RSC9611B.过流Ⅱ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点新胜变电站.10kV.新西Ⅲ回间隔.952开关及其之后的设备，重点关注新胜变电站.10kV.新西Ⅲ回间隔.952开关之后区域。11时10分巡视人邓琳接受通知，开始巡线。11时12分巡视人邓琳、唐文超、邓延陵、周懋蒲、肖毓斌、廖兴旺、廖六经接受通知，开始巡线。 9:20通知新胜运维站阮榕：新胜变10kV新西Ⅲ回952开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入，要求对站内间隔一、二次设备进行带电巡视。 09:34 新胜运维站阮榕汇报：08:42:15:527 新胜变10kV新西Ⅲ回952开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未动作。故障相：AC相，故障电流：52.19A。 现场一、二次设备检查正常。 18日11:25 联/配调陈景蔚收到现场邓琳汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新西Ⅲ回952开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：站房类PT柜避雷器故障； 故障点：福缘开闭所10kV2段母线BL手车刀闸故障 18日12:15 申请配电故障抢修单NO：SM-TNNLD2015032，工作负责人：邓延陵，工作内容：10kV新西Ⅲ回952线路福缘开闭所Ⅱ段母线及设备检修耐压试验，安全措施：福缘开闭所10kV福缘线972、10kV金福线978、10kV福电线979、10kV福文线97D、福西线97E、缘昌线97F、10kV母分970、#2站用变9J2、10kVⅡ段母线PT线路转冷备用。 18日 12:15抢修许可票号：SM-TNNLD2015032,抢修负责人：邓延陵,抢修任务：10kV新西Ⅲ回952线路福缘开闭所Ⅱ段母线及设备检修耐压试验,抢修安措:福缘开闭所10kV福缘线972、10kV金福线978、10kV福电线979、10kV福文线97D、福西线97E、缘昌线97F、10kV母分970、#2站用变9J2、10kVⅡ段母线PT线路转冷备用。 18日09:34 联/配调李乾伟令肖毓斌：杉戈#2环网柜10kV新杉线912开关由 运行转热备用，18日09:35操作成功 18日09:42 联/配调李乾伟令邓延陵：新胜变10kV新西Ⅲ回9 52开关由热备用转运行，18日09:43操作成功 18日10:22 联/配调李乾伟令邓延陵：福缘开闭所10kV西福线97 1开关由运行转热备用，18日10:23操作成功 18日10:25 联/配调李乾伟令邓延陵：杉戈#2环网柜10kV新杉线912开关由热备用 转运行，18日10:26操作成功 18日10:38 联/配调李乾伟令邓琳：福缘开闭所10kV母分970开 关由运行转热备用，18日10:38操作成功 18日10:39 联/配调李乾伟令邓琳：福缘开闭所10kV西福线97 1开关由热备用转运行，18日10:39操作成功 18日10:53 联/配调李乾伟令陈景蔚：丹霞美地#3配电室10kV福霞线921开关由运行转热备用，18日10:53操作成功 18日10:54 联/配调李乾伟令陈景蔚：丹霞美地#3配电室10kV丹霞美地#3配电室#1线911开关由热备用转运行，18日10:54操作成功 18日11:51 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV母分970开 关由热备用转冷备用，18日11:53操作成功 18日11:53 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV福缘线972开关由热备用转冷备用，18日11:54操作成功 18日11:54 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV金福线97 8联络开关由热备用转冷备用，18日11:54操作成功 18日11:55 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV福电线97 9开关由运行转冷备用，18日11:56操作成功 18日11:57 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV福文线97 D开关由运行转冷备用，18日11:57操作成功 18日11:57 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV福西线97E开关由运行转冷备用，18日11:58操作成功 18日11:58 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV缘昌线97F开关由运行转冷备用，18日11:58操作成功 18日11:59 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kV#2站用变9J2开关由运行转冷备用，18日11:59操作成功 18日12:00 联/配调陈景蔚令肖毓斌：福缘开闭所10kVⅡ段母线PT、BL由运行转冷备用，18日12:00操作成功 18日 15:06抢修终结票号：SM-TNNLD2015032,抢修负责人 | 福缘开闭所10kVII段母线BL手车，避雷器被击穿，造成跳闸。 |  | 新胜变10kV新西III回952线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 09:13 |  | 配调 | 2023-03-18 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 251523 | 运维检修部 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: PT柜; 短路、接地: 避雷器故障 | 避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 32 | 17 | 4137 | 246E826B476441BBB1C7CC646B417208421B | 新胜变10kV新西III回952线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1238 | 52769953-658c-47cf-a30e-a00f685b0084 | 南平 | B79DB518-DC45-459A-896F-6AD08570DFC1 | GZ13595723030006 | 3523031800018331 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a12159a | 华桥供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-18 08:19 | 2023-03-18 09:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 03月18日08:17 黄源变10kV鞋厂线922开关跳闸于过电流保护，重合不成，原因：10kV鞋厂线016杆至017杆有树木压线 | 08:17 联调监控胡雨汇报：08:17黄源变10kV鞋厂线922开关跳闸于过电流保护，重合不成，现黄源变10kV鞋厂线922开关处热备用09时18分巡视人管建平、邱建平接受通知，开始巡线。 18日08:18联/配调彭楚宁遥控操作：黄源变10kV鞋厂线922开关由热备用转运行，于18日08:18控合后跳闸 08:19 通知坪山变电运维班张振、华桥所管建平 08:20 通知配抢班韩非 09:05 华桥所管建平汇报：10kV鞋厂线016杆至017杆有树木压线 09:10 华桥所管建平汇报：10kV鞋厂线016杆至017杆有树木压线，现故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件 18日09:12联/配调李旭哲遥控操作_：黄源变10kV鞋厂线922开关由 热备用转运行，于18日09:12控合成功，正常 09:13 通知坪山变电运维班张振、华桥所管建平、配抢班韩非 | 农民砍树木倒在10kV鞋厂线016杆至017杆裸导线上 | 加强宣传 | 10kV鞋厂线 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 08:19 |  | 配调 | 2023-03-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 256921 |  |  | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强宣传 | 1 | 6 | 8 | 52769953-658c-47cf-a30e-a00f685b0084 | 黄源变10kV鞋厂线922 | 归档 | 2023-03-18 09:51 | 是 | 是 | 否 | 是
1235 | d205fed0-45f5-4afd-983b-f8cdffabe209 | 泉州 | AAEC7B85-9B21-4F3E-B68D-A67A4780800F | GZ13555123030065 | 3523031800011458 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-18 04:04 | 2023-03-18 07:27 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月18日 04:05 IES监盘发现：石丰变10kV鸿盛线630线路C相完全接地(A相电压为10.35kV,B相电压为10.3kV,C相电压为0.07kV,零序电压为17.81kV)。遥控转热备用，接地消失，选线正确 故障原因为：1、10kV鸿盛线17#杆Z461刀闸C相断裂；2、10kV鸿盛线4-2#主杆南安市石井百兴石材厂变避雷器击穿 | 2023年03月18日 04:05 IES监盘发现：石丰变10kVⅡ、Ⅳ段母线C相完全接地(A相电压为10.35kV,B相电压为10.3kV,C相电压为0.07kV,零序电压为17.81kV)选线10kV鸿盛线 南安县调卢彩玲通知南安县调吕小红04时19分巡视人陈文敬、黄志贤接受通知，开始巡线。 18日04:02 联/配调卢彩玲令吕小红：石丰变10kV鸿盛线630开关由运行转热备用，18日04:03操作成功 接地消失，选线正确 南安县调卢彩玲通知石井所陈剑伟 04:40 石井所谢辉煌汇报南安县调卢彩玲：申请隔离10kV鸿盛线18#杆Z89开关，试送站内 18日04:40 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线18#杆Z89开关由运行转热备用，18日04:40操作成功 18日04:44联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作：石丰变10kV鸿盛线630开关由热备用转运行，于18日04:44控合成功站内C相完全接地 18日04:45联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作：石丰变10kV鸿盛线630开关由运行转热备用，于18日04:45控分成功接地消失 18日04:47联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：10kV鸿盛线46#杆835开关由热备用转运行，于18日04:47控合成功 负荷转由三乡线，运行正常 04:56 石井所谢辉煌汇报南安县调卢彩玲：申请隔离10kV鸿盛线后宅支线2#杆837开关，试送站内 18日04:56 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线后宅支线2#杆837开关由运行转热备用，18日04:56操作成功 18日04:58联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变10kV鸿盛线630开关由热备用转运行，于18日04:58控合成功C相完全接地 18日04:59联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变10kV鸿盛线630开关由运行转热备用，于18日04:59控分成功接地消失 18日06:23 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线8#杆E32开关由运行转热备用，18日06:33石井所谢辉煌汇报南安县调卢彩玲10kV鸿盛线8#杆E32开关机构卡涩无法操作，不影响开关运行 06:33南安县调卢彩玲令石井所谢辉煌10kV鸿盛线8#杆E32开关由运行转热备用指令取消 06:34 石井所谢辉煌汇报南安县调卢彩玲：10kV鸿盛线17#杆Z461刀闸C相断裂 18日06:34 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线17#杆Z461刀闸由合闸转分闸，18日06:35操作成功 18日06:37联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变电站.10kV.鸿盛线间隔.630开关由热备用转运行，于18日06:37控合成功站内完全接地 18日06:38联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变电站.10kV.鸿盛线间隔.630开关由运行转热备用，于18日06:38控分成功接地消失 06:39 石井所谢辉煌汇报南安县调卢彩玲：申请隔离10kV鸿盛线8#杆Z302刀闸试送站内 18日06:39 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线8#杆Z302刀闸由合闸转分闸，18日06:41操作成功 18日06:47 联/配调卢彩玲、吕小红遥控：石丰变10kV鸿盛线630开关由热备用转运行，18日06:47操作成功站内完全接地 18日06:48联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变10kV鸿盛线630开关由运行转热备用，于18日06:48控分成功接地消失 18日06:51 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线1#杆Z103刀闸由合闸转分闸，18日06:54操作成功 18日06:57联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变电站.10kV.鸿盛线间隔.630开关由热备用转运行，于18日06:57控合成功运行正常 18日06:57联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：石丰变电站.10kV.鸿盛线间隔.630开关由运行转热备用，于18日06:57控分成功 18日06:58 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线1#杆Z103刀闸由分闸转合闸，18日07:07操作成功 07:06 石井所谢辉煌汇报南安县调卢彩玲：10kV鸿盛线4-2#主杆南安市石井百兴石材厂变避雷器击穿，申请将10kV鸿盛线4-2#主杆南安市石井百兴石材厂变转冷备用 18日07:06 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线4-2#主杆南安市石井百兴石材厂变由运行转冷备用，18日07:06操作成功 18日07:07 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV鸿盛线8#杆Z302刀闸由分闸转合闸，18日07:15操作成功 18日07:17 联/配调卢彩玲令吕小红：石丰变10kV鸿盛线630开关由热备用转运行，18日07:18操作成功 18日07:22 联/配调卢彩玲令石井所谢辉煌：10kV | 1、10kV鸿盛线17#杆Z461刀闸C相断裂；2、10kV鸿盛线4-2#主杆南安市石井百兴石材厂变避雷器击穿 |  | 石丰变10kV鸿盛线630线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 04:04 | 2023-03-18 08:34 | 配调 | 2023-03-18 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-18 08:34 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 54 | 270 | d205fed0-45f5-4afd-983b-f8cdffabe209 | 石丰变10kV鸿盛线630 | 归档 | 2023-03-18 08:37 | 是 | 是 | 否 | 是
1234 | CACAC3B7C6CF47529FB13A124BF44020421B | 宁德 | 4CEE8FDA-D6C7-48BF-85DC-AB5ADC591371 | GZ13536023030009 | 3523031800002476 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-18 03:27 | 2023-03-18 10:03 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月18日 03:22 IES700告警：甘浙变10kV会溪线921线路A相完全失地，选线正确（10kV城甘线会溪分线#064杆A相避雷器击穿） | 2023年3月18日 03:22 IES700告警：甘浙变10kVⅠ、Ⅱ段母线A相完全失地(A相电压为0.58,A相电压为0.62,B相电压为9.78,C相电压为10.38,C相电压为10.12,零序电压为95.90,零序电压为0.00,) 03:24 联调张长世【顺控】遥控操作：10kV会溪分线#065-2A杆065-2A开关由运行转热备用，于18日03:24控分成功 03:24 联调张长世【顺控】遥控操作：10kV会溪分线#039杆039开关由运行转热备用，于18日03:24控分成功接地信号消失，通知棠口所包章利巡线 05:05 棠口所包章利汇报联调张长世：申请隔离10kV会溪分线#053-3杆下山登机砖厂专变 05:07 联调张长世令包章利：10kV会溪分线#053-3杆053-3开关由运行转热备用，18日05:11操作成功，申请试送 05:12 联调张长世遥控操作：10kV会溪分线#039杆039开关由热备用转运行，于18日05:12控合成功，IES700告警母线A相完全失地 05:13 联调张长世遥控操作：10kV会溪分线#039杆039开关由运行转热备用，于18日05:13控分成功，失地消失，通知棠口所包章利巡线 09:55 棠口所包章利汇报联调兰黄健：10kV会溪分线#064杆A相避雷器击穿，安全距离足够，已用绝缘棒挑开，故障已处理，线路具备送电条件 09:58 联调吴玉芳遥控操作：10kV会溪分线#039杆039开关由热备用转运行，于18日09:58控合成功，正常 10:00 联调吴玉芳遥控操作：10kV会溪分线#065-2A杆065-2A开关由热备用转运行，于18日10:00控合成功，正常 10:00 联调兰黄健令包章利：10kV会溪分线#053-3杆053-3开关由热备用转运行，18日10:01操作成功，正常，全线复电。 | 10kV会溪分线#064杆间隙避雷器脱落触碰A相导致线路失地。 | 加强线路巡视工作及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺。 | 10kV会溪分线#039杆039开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-18 03:27 |  | 配调 | 2023-03-18 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 603859 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 | 加强线路巡视工作及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺。 | 7 | 3 | 398 | CACAC3B7C6CF47529FB13A124BF44020421B | 会溪线921线路 | 归档 | 2023-03-19 13:12 | 是 | 是 | 否 | 是
1232 | 67588384378FC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | CC03F7D7-7A63-4E5F-8A86-BA02F9D4F173 | GZ13555223030011 | 3523031800002005 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-18 00:22 | 2023-03-18 02:20 | 分支线停电 | 紧急停电 | 18日00：21清濛林顺世汇报：10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸C相引线断。故障原因：10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸C相引线断。 | 00时22分，联/配调林华琦发布停电信息，发布设备为布厝支线4#杆3733开关（四遥），通知相关人员巡视布厝支线4#杆3733开关（四遥）及其之后设备。00时38分巡视人洪松林接受通知，开始巡线。00时38分巡视人周大勇、林顺世、洪松林接受通知，开始巡线。00时43分巡视人周大勇、林顺世接受通知，开始巡线。 18日00：21清濛林顺世汇报林华琦：10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸C相引线断。 18日00:23 联/配调林华琦令林顺世：10kV岩前线布厝支线4#杆3733（四遥）开关由运行转冷备用18日00:23下令 18日00:37 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20180005851，工作负责人：林顺世 ，工作内容：_拆除10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸并重新搭接过线，安全措施：_10kV岩前线布厝支线4#杆3733开关转冷备用，挂4组接地线。 18日00:37抢修许可：票号：QZQXD20180005851，抢修负责人：林顺世，抢修任务：_拆除10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸并重新搭接过线，抢修安措：_10kV岩前线布厝支线4#杆3733开关转冷备用，挂4组接地线。 18日02:01抢修终结：票号：QZQXD20180005851，抢修负责人：林顺世，抢修任务：_拆除10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸并重新搭接过线，抢修安措：_10kV岩前线布厝支线4#杆3733开关转冷备用，挂4组接地线。 18日02:02 联/配调林华琦令林顺世：10kV岩前线布厝支线4#杆3733（四遥）开关由冷备用转运行，18日02:19操作成功 | 10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸C相引线断。 |  | 塘上变10kV岩前线643线路布厝支线4#杆3733开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-18 00:22 | 2023-03-18 02:19 | 配调 | 2023-03-18 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 900473 | 离退休工作部 | 2023-03-18 02:19 | 00时22分，联/配调林华琦发布停电信息，发布设备为布厝支线4#杆3733开关（四遥），通知相关人员巡视布厝支线4#杆3733开关（四遥）及其之后设备。00时38分巡视人洪松林接受通知，开始巡线。00时38分巡视人周大勇、林顺世、洪松林接受通知，开始巡线。00时43分巡视人周大勇、林顺世接受通知，开始巡线。 18日00：21清濛林顺世汇报林华琦：10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸C相引线断。 18日00:23 联/配调林华琦令林顺世：10kV岩前线布厝支线4#杆3733（四遥）开关由运行转冷备用18日00:23下令 18日00:37 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20180005851，工作负责人：林顺世 ，工作内容：_拆除10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸并重新搭接过线，安全措施：_10kV岩前线布厝支线4#杆3733开关转冷备用，挂4组接地线。 18日00:37抢修许可：票号：QZQXD20180005851，抢修负责人：林顺世，抢修任务：_拆除10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸并重新搭接过线，抢修安措：_10kV岩前线布厝支线4#杆3733开关转冷备用，挂4组接地线。 18日02:01抢修终结：票号：QZQXD20180005851，抢修负责人：林顺世，抢修任务：_拆除10kV岩前线220kV站支线10#杆1422刀闸并重新搭接过线，抢修安措：_10kV岩前线布厝支线4#杆3733开关转冷备用，挂4组接地线。 18日02:02 联/配调林华琦令林顺世：10kV岩前线布厝支线4#杆3733（四遥）开关由冷备用转运行，18日02:19操作成功 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 4 | 2 | 257 | 67588384378FC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 塘上变10kV岩前线643 | 归档 | 2023-03-18 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
1229 | 9B986A9C72534DA09107B4F59E5B885A421B | 宁德 | F5EF8A2F-8739-41F1-AAE0-9758218EA0EF | GZ13535423030033 | 3523031700230698 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13684f103a | 下浒镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-17 23:38 | 2023-03-18 12:57 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月17日23:33 IES700系统告警：东冲变10kV石湖II回916线路A相不完全失地,选线正确。故障原因为：10kV石湖¦¦回#151杆 G151刀闸烧毁 | 17日23:33 IES700系统告警：东冲变10kV.Ⅰ段母线A相不完全失地（A相电压为3.37,B相电压为9.99,C相电压为7.13,零序电压为75.32,)。 17日23:37联/配调吴小强【顺控】遥控操作_：10kV石湖II回#106杆K106开关由运行转热备用，于17日23:37控分成功接地信号消失 17日23:38 东冲变10kV石湖II回#106杆以下线路A相不完全失地，通知下浒所李海峰巡线检查，通知西关运维站张浩 巡视站内间隔检查 18日00:16 联/配调陈霄霄收到现场李海峰汇报：申请隔离设备：10kV石湖¦¦回#122杆K122开关由运行转热备用，试送10kV石湖II回#106杆K106开关 18日00:16 联/配调陈霄霄令李海峰：10kV石湖II回#122杆K122开关由运行转热备用，18日00:19操作成功 18日00:21联/配调陈霄霄遥控操作_：10kV石湖II回#106杆K106开关由热备用转运行，于18日00:21控合成功 18日02:05 联/配调陈霄霄收到现场下浒所李海峰汇报：_申请隔离设备：10kV石湖¦¦回#151杆K151开关 18日02:05 联/配调陈霄霄令下浒所李海峰：10kV石湖II回#151杆K151开关由运行转热备用，18日02:52操作成功 18日10:05 联/配调龚惠玲收到现场李海峰汇报：10kV石湖II回#151杆G151刀闸烧毁隔离设备：10kV石湖¦¦回#122杆K122开关转冷备用； 18日10:06 联/配调龚惠玲令李海峰：10kV石湖II回#122杆K122开关由热备用转冷备用，18日10:07操作成功 18日10:14 联/配调龚惠玲收到现场李海峰汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV石湖¦¦回#151杆K151开关由热备用转冷备用 18日10:14 联/配调龚惠玲令李海峰：10kV石湖II回#151杆K151开关由热备用转冷备用，18日10:17操作成功 18日10:20 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0026，工作负责人：林进，工作内容：在10kV石湖II回#151杆，进行G151刀闸烧毁紧急抢修更换，安全措施：10kV石湖II回#122杆K122开关，10kV石湖II回#122杆G122刀闸，10kV石湖II回#151杆K151开关，10kV石湖II回#151杆G151刀闸。 18日10:20 联/配调龚惠玲收到现场李海峰汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV石湖¦¦回#163杆国电霞浦延亭风力发电有限公司专变现场在热备用状态 18日 10:21抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0026,抢修负责人：林进,抢修任务：1、10kV石湖II回#151杆，G151刀闸烧毁紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV石湖II回#122杆K122开关，断开10kV石湖II回#122杆G122刀闸，断开10kV石湖II回#151杆K151开关，断开10kV石湖II回#151杆G151刀闸 18日 12:28抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0026,抢修负责人：林进,抢修任务：1、10kV石湖II回#151杆，G151刀闸烧毁紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV石湖II回#122杆K122开关，断开10kV石湖II回#122杆G122刀闸，断开10kV石湖II回#151杆K151开关，断开10kV石湖II回#151杆G151刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23030343，12:57汇报操作完毕，全线恢复送电 | 故障原因为：10kV石湖¦¦回#151杆 G151刀闸烧毁 | 1、加强辖区内线路巡视、线路走廊清障、防外破宣传。 2、加强日常巡视，结合停电对线路老旧瓷瓶、刀闸、引线隐患进行停电消缺。 | 霞浦东冲变电站10kV石湖Ⅱ回916线路石湖II回#106杆K106开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 23:38 | 2023-03-18 12:55 | 配调 | 2023-03-18 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 400828 | 下浒镇供电所 | 2023-03-18 12:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 1、加强辖区内线路巡视、线路走廊清障、防外破宣传。 2、加强日常巡视，结合停电对线路老旧瓷瓶、刀闸、引线隐患进行停电消缺。 | 6 | 1 | 511 | 9B986A9C72534DA09107B4F59E5B885A421B | 石湖Ⅱ回916线路 | 归档 | 2023-03-18 19:43 | 是 | 是 | 否 | 是
1222 | 8f293650-97d7-4242-ad0e-58d70cfc2c23 | 漳州 | B5E91298-3581-47AE-84B6-EF1B0A2E4FBD | GZ13565823030008 | 3523031700211198 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-17 20:44 | 2023-03-17 21:22 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月17日20:44 马山变10kV双明线925开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，故障原因：树木靠到10kV顺发支线#03杆永行专变 | 17日20:44 DMS系统研判：马山变10kV双明线925开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，通知山城运维站郑顺雨进站检查，通知龙山所张文亮进行巡线。 21:02 山城运维站郑顺雨汇报：马山变10kV双明线925开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，站内设备查无异常，故障电流2640A 17日21:07 联/配调王子明收到现场卢志敏汇报：树木靠到10kV顺发支线#03杆永行专变，申请：10kV双明线（左线）#06杆P-Ms003刀闸由合闸转分闸 17日21:11 联/配调王子明令卢志敏：10kV双明线（左线）#06杆P-Ms003刀闸由合闸转分闸，17日21:11操作成功 21：12 龙山卢志敏汇报：其余线路查无异常，申请试送马山变10kV双明线925开关，同意 17日21:16联/配调王子明遥控操作_：马山变10kV双明线925开关 由热备用转运行，于17日21:16控合成功 09：47龙山所黄艺平汇报：10kV双明线（左线）#02杆往#03杆跳线已拆除，10kV双明线（左线）#02杆顺发专变在热备用状态，申请：10kV双明线（左线）#06杆P-Ms003刀闸由分闸转合闸——09:50已转合闸——告其：通知顺发专变用户可以送电 2023年03月18日10:03永行等（10kV双明线（左线）#06杆P-Ms003刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZNJYLYH20230317003 | 用户影响 | 加强巡视 | 马山变10kV双明线925线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 20:44 | 2023-03-17 21:22 | 配调 | 2023-03-17 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-03-17 21:22 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 用户内部故障 | 加强巡视 | 26 | 13 | 2185 | 8f293650-97d7-4242-ad0e-58d70cfc2c23 | 马山变双明线925 | 归档 | 2023-03-21 22:45 | 是 | 是 | 否 | 是
1219 | 13DKX-47056 | 漳州 | 05507F59-72E1-4727-A370-84FDC68731ED | GZ13565823030007 | 3523031700194744 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-17 18:29 | 2023-03-17 21:31 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月17日18:29 马山变10kV马太线923开关过流Ⅱ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障原因为：无异常 | 17日18:29 DMS系统研判：马山变10kV马太线923开关过流Ⅱ段动作跳闸，通知山城运维站郑顺雨进站检查相关设备，通知龙山所卢志敏进线巡线。18时56分巡视人卢志敏、邹开通接受通知，开始巡线。 17日19:36 山城运维站郑顺雨汇报：马山变10kV马太线923开关过流Ⅱ段动作跳闸，闭锁重合闸，站内设备查无异常，故障电流2116.2A 17日20:03 联/配调王子明收到现场卢志敏汇报：10kV太保支线#9杆Z-Mt02开关前端线路巡线无异常，申请：10kV太保支线#9杆Z-Mt02开关由运行转热备用，试送马山变10kV马太线923开关，同意 17日20:03 联/配调王子明令卢志敏：10kV太保支线#9杆Z-Mt02开关由运行转热备用，17日20:06操作成功 17日20:11 遥控操作：马山变10kV马太线923开关 由热备用转运行，17日20:12操作成功 17日21:26 联/配调王子明收到现场卢志敏汇报：10kV太保支线#9杆Z-Mt02开关后端线路巡线无异常，申请试送10kV太保支线#9杆Z-Mt02开关，同意 17日21:27联/配调王子明遥控操作_：10kV太保支线#9杆Z-Mt02开关由热备用转运行，于17日21:27控合成功 | 无异常 | 加强巡视 | 马山变10kV马太线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 18:29 | 2023-03-17 21:31 | 配调 | 2023-03-18 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-03-17 21:31 | 无 | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 无异常 | 加强巡视 | 15 | 8 | 973 | 13DKX-47056 | 马山变马太线923 | 归档 | 2023-03-21 22:05 | 是 | 是 | 否 | 是
1216 | EC1CF6E3071A47AD89953C2033B49C30421B | 莆田 | B6C4C1DD-5EF0-48C9-BC05-A3D4206FDF17 | GZ13546123030021 | 3523031700180195 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f151244 | 钟山镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-03-17 17:26 | 2023-03-17 18:59 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 17日17时26分，联/配调黄爱艳收到钟山供黄嘉宏汇报：10kV石苍线#204杆至205杆树压线，申请10kV石苍线#183杆183开关转热备用 | 17日17时26分，联/配调黄爱艳收到钟山供黄嘉宏汇报：10kV石苍线#204杆至205杆树压线，申请10kV石苍线#183杆183开关转热备用18时53分巡视人蒋剑雄接受通知，开始巡线。 17日18:55 联/配调黄爱艳收到现场蒋剑雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV石苍线#183杆183开关（三遥）；保护动作：无保护；试送设备：石苍线183杆183开关； 故障原因：树线矛盾；故障现象：树木倒在线上，已处理 17日18:57联/配调黄爱艳遥控操作_：10kV石苍线#183杆183（三遥）柱上开关由热备用转运行，于17日18:57控合成功 | 树木倒在线上 |  | 莆田.钟山变10kV石苍线916线路石苍线#183杆183开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-17 17:26 | 2023-03-17 21:42 | 配调 | 2023-03-18 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-17 21:42 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 树线矛盾 |  | 6 | 1 | 209 | EC1CF6E3071A47AD89953C2033B49C30421B | 石苍线916线路 | 归档 | 2023-03-20 08:18 | 是 | 是 | 否 | 是
1214 | 5790403b-666b-4aef-a23a-32cd7b6fdd6c | 福州 | 6A0C2F00-95ED-471E-97A4-54CABA5B6E4B | GZ13515623030016 | 3523031700176038 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13379a06dc | 浦东供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-17 17:21 | 2023-03-17 20:13 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年03月17日16:29接汇报：1、10kV百胜村支线#026-1甲百胜#4变B相刀闸下侧引线断线需要紧急停电；2、10kV百胜村支线#026刀闸支持瓷瓶断裂需结合带电抢修，17:23隔离10kV百胜村支线#026刀闸停电抢修，18：58解除晓澳变10kV百胜线613开关重合闸带电抢修；两份抢修结束后于20:16送电正常。 | 17日16：26 浦东所蔡明晖汇报，10kV百胜村支线#026-1甲百胜#4变B相刀闸下侧引线断线需要紧急停电。 16时27分，联/配调余丽云发布停电信息，发布设备为百胜村支线#026-1甲百胜#4变高压刀闸，通知相关人员巡视百胜村支线#026-1甲百胜#4变高压刀闸及其之后设备。_16时29分巡视人陈登林,蔡明晖 接受通知，开始巡线。 17日16:46 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0030，工作负责人：陈登林 ，工作内容：在10kV百胜村支线#026-1甲，进行更换刀闸。安全措施： 10kV百胜村支线#026 刀闸。 17日16:48 联/配调林欢令蔡明晖:10kV百胜村支线#026-1杆百胜村支线#026-1甲百胜#4配变由运行转热备用，17日17:10操作成功 17日16:48 联/配调林欢令蔡明晖:10kV百胜村支线#026-1甲杆百胜村支线#026-1乙百胜#20配变由运行转热备用，17日17:13操作成功 17日16:48 联/配调林欢令蔡明晖:10kV百胜村支线#026刀闸由合闸转分闸，17日17:20操作成功 17日 17:23抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0030,抢修负责人：陈登林,抢修任务：1、10kV百胜村支线#026-1甲，更换刀闸,抢修安措:断开10kV百胜村支线#026刀闸 17日17：40 浦东所蔡明晖汇报，在执行安措时发现10kV百胜村支线#026刀闸支持瓷瓶断裂，需要带电更换刀闸。 17日18:15 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0031，工作负责人：陈昭伟 ，工作内容：在10kV百胜村支线#026，进行更换刀闸。，安全措施： 110kV晓澳变 解除10kV百胜线613开关重合闸保护。 17日18:20 联/配调王靖宇令李淋:解除晓澳变10kV百胜线613开关重合闸，17日18:24操作成功 17日 18:22抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0030,抢修负责人：陈登林,抢修任务：1、10kV百胜村支线#026-1甲，更换刀闸,抢修安措:断开10kV百胜村支线#026刀闸 17日 18:58抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0031,抢修负责人：陈昭伟,抢修任务：1、10kV百胜村支线#026，更换刀闸,抢修安措:110kV晓澳变解除10kV百胜线613开关重合闸保护 17日 19:56抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0031,抢修负责人：陈昭伟,抢修任务：1、10kV百胜村支线#026，更换刀闸,抢修安措:110kV晓澳变解除10kV百胜线613开关重合闸保护 送电票：连江2023030184，连江2023030183，送电成功，结束流程 | 10kV百胜村支线#026-1甲杆B相刀闸下侧引流线接触不良闪烙断线、10kV百胜村支线#026刀闸时A相刀闸支柱瓷瓶断裂（设备本体缺陷） | 线路责任人应结合日常线路周期巡视，加强线路设备测温工作，对发现的缺陷应及时开展消缺。 | 晓澳变10kV百胜线613线路百胜村支线#026刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 16:27 | 2023-03-17 20:15 | 配调 | 2023-03-21 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 288687 | 浦东供电所 | 2023-03-17 20:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 线路责任人应结合日常线路周期巡视，加强线路设备测温工作，对发现的缺陷应及时开展消缺。 | 2 | 0 | 372 | 5790403b-666b-4aef-a23a-32cd7b6fdd6c | 晓澳变613百胜线 | 归档 | 2023-03-17 20:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1209 | 13DKX-40699 | 厦门 | EABE1294-01B8-4E99-9AB4-B422958B09CE | GZ135223030046 | 3523031700142665 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b158da51726 | 集美政企客户一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-17 15:51 | 2023-03-17 16:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 17日15:51 监盘发现安仁#6环网柜10kV六七联络913开关跳闸，通知操作班蔡海滨。故障原因：客户内部故障 | 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：安仁#5环网柜施工箱变916高压开关由运行转热备用，于0日00:00控分失败 17日15:55 DMS研判故障区间为安仁#5环网柜施工箱变916高压开关后面区域，发生短路故障。 16:10下令操作班蔡海滨：安仁#5环网柜10kV施工箱变916开关由运行转热备用，16:12操作毕。 16：13安仁#6环网柜10kV六七联络913开关由热备用转运行（遥控），试送正常。 16:15蔡海滨报安仁#5环网柜10kV施工箱变916开关保护未动作，故障指示器未动作。即下令：安仁#5环网柜10kV施工箱变916线路由热备用转冷备用、安仁#5环网柜10kV施工箱变916线路由冷备用转检修，16:17操作毕。通知用检杨家祥 16:26蔡海滨报安仁#6环网柜10kV六七联络913柜保护未动作，故障指示器未动作，通知杨德星安排检查 17日21:49 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0138，工作负责人：谢超凡，工作内容：在安仁#5环网柜10kV施工箱变916间隔至天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）10kV进线901柜，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV安仁#5环网柜10kV施工箱变916线路转检修，10kV天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）10kV进线901线路转冷备用（由用户许可），10kV天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）断开10kV进线901线路PT二次侧电源（由用户许可）。 17日 21:51抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0138,抢修负责人：谢超凡,抢修任务：1、安仁#5环网柜10kV施工箱变916间隔至天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）10kV进线901柜，电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV安仁#5环网柜10kV施工箱变916线路转检修，10kV天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）10kV进线901线路转冷备用（由用户许可），10kV天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）断开10kV进线901线路PT二次侧电源（由用户许可） 18日 16:00抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0138,抢修负责人：谢超凡,抢修任务：1、安仁#5环网柜10kV施工箱变916间隔至天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）10kV进线901柜，电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV安仁#5环网柜10kV施工箱变916线路转检修，10kV天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）10kV进线901线路转冷备用（由用户许可），10kV天津第六市政公路工程有限公司（沈海高速杏林互通及接线工程#2施工箱变）断开10kV进线901线路PT二次侧电源（由用户许可）（故障未处理） | 外力破坏引起电缆受损 | 督促客户加强设备路径巡视及维护 | 安仁#6环网柜10kV仁安变电站916线路安仁#6环网柜六七联络913断路器 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 15:51 | 2023-03-17 16:20 | 配调 | 2023-03-18 18:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-03-17 16:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 督促客户加强设备路径巡视及维护 | 9 | 18 | 349 | 13DKX-40699 | 仁安变电站916 | 归档 | 2023-03-20 08:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1202 | f53187b1-56e7-4bdf-8f22-f259fb15f533 | 福州 | 89D1AACC-599E-4352-95DB-B999745C47DA | GZ13516023030020 | 3523031700129153 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312010336 | 西竹供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-17 14:12 | 2023-03-17 15:20 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月17日13:49 寿桥变10kVII段母线B相电失地(A相电压为9.99,B相电压为0.25,C相电压为10.11,零序电压为98.61,)选线信号寿桥变10kV亭后628线路 ，14:04 10kV亭后线#47许洋路柱上开关由运行转热备用，故障原因为：10kV亭后线#53-1融达石渣处理用户内部故障，隔离用户后于15：08送电正常。用户于2023年3月18日18:21送电正常。 | 2023年3月17日13:49 福州.寿桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.99,B相电压为0.25,C相电压为10.11,零序电压为98.61,)选线信号：亭后线 17日14:04联/配调余丽云遥控操作：10kV亭后线#47许洋路柱上开关由运行转热备用于17日14:04控分成功接地信号消失 17日13:49 福州.寿桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.99,B相电压为0.25,C相电压为10.11,零序电压为98.61,)选线信号 ：亭后线。10kV亭后628线#47许洋路开关转热备用后失地消失；_14时17分巡视人郑健,黄鸿飞,黄益碧,郑强 接受通知，开始巡线。 17日14:52 联/配调余丽云收到现场郑强汇报：申请隔离设备：10kV亭后线#53-1融达石渣长开关由运行转冷备用； 巡视无异常范围：10kV亭后线#47-10kV亭后线#85；申请试送设备：10kV亭后线#47许洋口路口开关 17日14:55 联/配调余丽云令郑健:10kV亭后线#53-1柱上开关由运行转冷备用，17日15:05操作成功 17日15:08 联/配调余丽云令余丽云:10kV亭后线#47许洋路柱上开关由热备用转运行17日15:09复线路正常 17日15:17 联/配调余丽云收到现场郑健汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：电缆类电缆本体外破； 故障点：融达石渣厂内部故障 2023年03月18日 17:29用电检查班林挺汇报：10kV亭后线#53-1杆（融达石渣处置）用户抢修完毕，验收合格，具备送电条件： 17:55下令西竹所郑强：10kV亭后线#53-1融达石渣开关由冷备用转运行；18:21复正常 | 因融达石渣处置有限公司电缆接台区地施工取土，车辆碾压导致故障引起寿桥变10kVII段母线B相电失地，经隔离10kV亭后线#53-1融达石渣开关后于15：08送电正常。 | 加强线路巡视巡查，发现问题立即要求整改，整改完毕后要验收合格并出示试验报告后，方可送电。 | 福州.寿桥变10kV亭后628线#47许洋路开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 14:10 | 2023-03-17 15:08 | 配调 | 2023-03-21 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-03-17 15:08 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 加强线路巡视巡查，发现问题立即要求整改，整改完毕后要验收合格并出示试验报告后，方可送电。 | 4 | 13 | 560 | f53187b1-56e7-4bdf-8f22-f259fb15f533 | 寿桥变628亭后线 | 归档 | 2023-03-17 16:46 | 是 | 是 | 否 | 是
1201 | 13DKX-46229 | 宁德 | EE9D8B2E-70FC-400B-B1F9-9C275FA6B5FF | GZ13535423030031 | 3523031700124686 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-17 14:03 | 2023-03-17 14:52 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 17日13:57 10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关 过流Ⅰ段保护动作跳闸,故障原因：10kV赤长Ⅰ回岭下边分线#003-2-1-1杆霞浦县丰海水产养殖场用户内部故障 | 17日13:57 10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组,巡视检查 17日14:42 黄国和汇报：10kV赤长Ⅰ回岭下边分线#003-2-1-1杆霞浦县丰海水产养殖场用户内部故障，申请隔离试送 17日14:43 联/配调庄培国令黄国和：10kV赤长Ⅰ回岭下边分线#003-2杆G003-2刀闸由合闸转分闸，17日14:48操作成功 17日14:51 联/配调庄培国令苏灵清：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关由热备用转运行，17日14:52操作成功，全线恢复送电 | 10kV赤长Ⅰ回岭下边分线#003-2-1杆至#003-2-1-1杆用户产权线路用户砍竹子碰线 |  | 赤岸变电站10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 14:03 |  | 配调 | 2023-03-17 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 277848 | 国网霞浦县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 18 | 24 | 1485 | 13DKX-46229 | 10kV赤长Ⅰ回925线路 | 归档 | 2023-03-17 16:56 | 是 | 是 | 否 | 是
1180 | 67066DF29BEC5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 011FE422-2B46-45AD-8DD8-74E978F2C18E | GZ1354515323030021 | 3523031700091681 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115c | 忠门中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-17 10:01 | 2023-03-17 13:39 | 分支线停电 | 紧急停电 | 17日10:00忠门供柳新鹏汇报：10kV蒋山线916线路蒋山分线#048杆B相电缆头设备线夹烧断。 | 17日10:00忠门供柳新鹏汇报：10kV蒋山线916线路蒋山分线#048杆B相电缆头设备线夹烧断。10时14分巡视人柳新朋接受通知，开始巡线。 17日11:37 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0057，工作负责人：柳新朋，工作内容：在10kV蒋山分线#048杆，进行B相电缆头设备线夹烧毁更换抢修，安全措施：10kV蒋山分线#048杆蒋山#6变转热备用，10kV蒋山分线#046杆0461刀闸。 17日 13:22抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0057,抢修负责人：柳新朋,抢修任务：1、10kV蒋山分线#048杆B相电缆头设备线夹烧毁更换抢修,抢修安措:10kV蒋山分线#048杆蒋山#6变转热备用，断开10kV蒋山分线#046杆0461刀闸 | 10kV蒋山线916线路蒋山分线#048杆B相电缆头设备线夹烧断 | 加大配电线路、设备的改造力度。针对配电线路运行年限长、老旧设备，按轻、重、缓、急，填报改造工程项目 | 莆田.忠门变10kV蒋山线916线路蒋山分线#036杆0361刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 10:00 | 2023-03-17 13:13 | 配调 | 2023-03-17 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-17 13:13 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加大配电线路、设备的改造力度。针对配电线路运行年限长、老旧设备，按轻、重、缓、急，填报改造工程项目 | 2 | 0 | 78 | 67066DF29BEC5030E0430A8EA3EC50300000 | 蒋山线916线路 | 归档 | 2023-03-20 16:11 | 是 | 是 | 否 | 是
1178 | 13DKX-37668 | 福州 | 12D24088-5A95-47AF-A639-93A0E08AE0BA | GZ13516223030055 | 3523031700090267 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-17 09:48 | 2023-03-17 11:47 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 17日9:41 虎溪变/10kV.虎区Ⅰ回931开关过流II段保护动作，开关跳闸；重合闸不成功 【重合成功后加速动作再次跳闸；】，10kV虎区I回#001虎区A一开关过流I段保护动作，开关拒跳。10kV虎区Ⅰ回#029河堤开关#029河堤开关过流Ⅱ段告警；10kV虎区Ⅰ回#021虎区A二开关过流Ⅱ段告警；FA动作成功（断10kV虎区Ⅰ回#029河堤开关，合虎溪变10kV.虎区Ⅰ回931开关），故障原因为：【狮山隧道#1环网10kV龙二虎区一联914开关本体故障】、【10kV虎区Ⅰ回#001刀闸打火花】，【17日10点36分】故障已隔离，已将10kV虎区Ⅰ回#001杆以下线路转由10kV虎阳III回913线路供电，送电正常，12：50 许可抢修，15：50 抢修完毕，因10kV虎区I回#001虎区A一开关缺陷，暂不恢复原方式【原断点：10kV虎阳Ⅲ回区一阳三分线#005油楼开关】18日15：46完成10kV虎区Ⅰ回#037杆-10kV狮山隧道#1环网龙二虎区一联914间隔，电缆耐压试验（抢修电缆），送电正常 | 17日9:41 虎溪变/10kV虎区Ⅰ回931开关过流II段保护动作，开关跳闸；重合闸不成功，【重合成功后加速动作再次跳闸】10kV虎区Ⅰ回#029河堤开关#029河堤开关过流Ⅱ段告警；10kV虎区Ⅰ回#021虎区A二开关过流Ⅱ段告警；10kV虎区Ⅰ回#002虎区A一开关过流Ⅰ段保护动作，开关拒跳； FA动作成功（断10kV虎区Ⅰ回#029河堤开关，合虎溪变10kV.虎区Ⅰ回931开关），即通知{阳下所林仕恩}巡视跳闸点虎溪变/10kV.虎区Ⅰ回931开关，及其之后的设备，重点关注10kV虎区Ⅰ回#029河堤开关后面区域， 17日09:45 FA动作遥控操作:10kV虎区Ⅰ回#029河堤柱上开关由运行转热备用，17日09:46操作成功 17日09:45 FA动作遥控操作:福州.虎溪变/10kV.虎区Ⅰ回931开关由热备用转运行，17日09:46操作成功 17日09:55 联/配调王垒收到现场林仕恩汇报：当日工程合解环操作：狮山隧道#1环网10kV龙二虎区一联914开关由冷备用转热备用时故障发生，怀疑狮山隧道#1环网10kV龙二虎区一联914开关本体故障 17日09:49 联/配调王垒令阳下所林仕恩:10kV虎区Ⅰ回#031虎区A三柱上开关由运行转热备用，17日10:19操作成功 17日10:21 联/配调陈婷令陈婷:10kV虎区Ⅰ回#002虎区A一柱上开关由运行转热备用17日10:21下令 17日10:21 联/配调陈婷令陈婷:10kV虎阳Ⅲ回区一阳三分线#005油楼柱上开关由热备用转运行，17日10:39执行失败 17日10:20 联/配调陈婷收到阳下所林仕恩汇报：_10kV虎区Ⅰ回#001刀闸打火花，申请先转电 17日10:25 联/配调陈婷遥控操作:10kV虎阳Ⅲ回区一阳三分线#005油楼柱上开关由热备用转运行，17日10:26操作成功 17日10:27 联/配调陈婷遥控操作:福腾油楼环网10kV虎区911开关由运行转热备用，17日10:30操作成功 17日10:35 联/配调陈婷遥控操作:10kV虎区Ⅰ回#029河堤柱上开关由热备用转运行，17日10:36操作成功 17日10:53 联/配调王垒收到周点运维王汉琦汇报：虎溪变10kV虎区I回931开关现场设备情况检查正常，过刘II段保护动作，重合闸动作，后加速保护动作，开关跳闸，故障相为三相短路故障，故障电流二次值为30.025A 17日11:04 联/配调陈婷令阳下所曾世强:10kV虎区Ⅰ回#002虎区A一柱上开关由运行转冷备用，17日11:12操作成功 17日11:13 联/配调陈婷令阳下所曾世强:10kV虎区Ⅰ回#001刀闸由合闸转分闸，17日11:17操作成功 17日12:41 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0081，工作负责人：陈强2 ，工作内容：在10kV虎区Ⅰ回#001杆，进行断刀闸引线；在10kV虎区Ⅰ回#001杆，进行更换刀闸；在10kV虎区Ⅰ回#001杆，进行搭接刀闸引线。，安全措施： 10kV虎区Ⅰ回#001杆 刀闸 福腾油楼环网 10kV虎区911开关转冷备用 10kV虎区Ⅰ回#002杆 虎区A一开关转冷备用。 17日12:48 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0081，工作负责人：陈强2 ，工作内容：在10kV虎区Ⅰ回#001杆，进行断刀闸引线；在10kV虎区Ⅰ回#001杆，进行更换刀闸；在10kV虎区Ⅰ回#001杆，进行搭接刀闸引线。，安全措施： 10kV虎区Ⅰ回#001杆 刀闸 10kV福腾油楼环网 虎区911开关转热备用 10kV虎区Ⅰ回#002杆 虎区A一开关转冷备用。 17日12：50许可故障抢修单：FZ-FQ-PQ-2023-0081# 17日 15：50 终结故障抢修单：FZ-FQ-PQ-2023-0081# 17日17:03 联/配调王垒令阳下所林仕恩:10kV虎区Ⅰ回#001刀闸由分闸转合闸，17日17:11操作成功 17日17:03 联/配调王垒令阳下所林仕恩:福腾油楼环网10kV虎区911开关由热备用转运行，17日17:11操作成功 18日11:39 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0082，工作负责人：林仕恩 ，工作内容：在10kV虎区Ⅰ回#037杆-10kV狮山隧道#1环网龙二虎区一联914间隔，进行电缆耐压试验（抢修电缆）。，安全措施： 10kV狮山隧道#1环网 10kV龙二虎区一联914线路转检修 10kV虎区Ⅰ回#031 虎区A三开关转冷备用 10kV虎区Ⅰ回#037 刀闸。 18日 11:41申请故障紧急抢修单NO:FZ-FQ-PQ-2023-0082 工作内容： 10kV虎区Ⅰ回#037杆-10kV狮山隧道#1环网龙二虎区一联914 | 疑开关本体问题 | 列入自动化环网柜改造项目 | 福州.虎溪变10kV虎区Ⅰ回931线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 09:47 | 2023-03-17 11:47 | 配调 | 2023-03-18 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-17 11:47 | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 配网设备故障 | 列入自动化环网柜改造项目 | 4 | 0 | 277 | 13DKX-37668 | 10kV虎区Ⅰ回931线路 | 归档 | 2023-03-17 15:47 | 是 | 是 | 否 | 是
1169 | 13DKX-45228 | 宁德 | F80D1DC3-2071-4D29-A983-4A261F0929CB | GZ13535223030010 | 3523031700064700 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310dc | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-17 08:41 | 2023-03-17 21:10 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月17日08:35 确认：凤都变10kV凤都线974线路A相完全失地，选线不正确。故障原因为：10kV凤都线674线路凤白石支线#03A杆FBS6740003A刀闸电源侧引线断线消缺 | 2023年03月17日08:33 凤都变10kV母线A相完全失地(凤都变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.73,B相电压为8.85,C相电压为10.19,零序电压为0.00,凤都变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为1.77,B相电压为8.85,C相电压为10.30,零序电压为90.20,)。即通知槐门运维林欢，城郊所陆戴宇 17日08:35联/配调汪东亮遥控操作_：凤都变10kV.凤都线974开关由运行转热备用，于17日08:35控分成功接地信号消失，通知城郊所陆戴宇、叶洋海 17日08:58联/配调汪东亮遥控操作_：凤都变10kV白水际线976开关由热备用转运行，于17日08:58控合成功 17日09:00 联/配调汪东亮令凤都所叶洋海：10kV凤都线674线路双珠支线#07杆SZ杆007开关由运行转热备用，17日09:01隔离操作成功，人员撤离，申请凤都变10kV.凤都线974开关转运行 17日09:02联/配调汪东亮遥控操作_：凤都变10kV.凤都线974开关由热备用转运行，于17日09:02控合成功，线路正常 17日08:36 联/配调汪东亮收到凤都叶洋海现场汇报：10kV白水际线五斗支线#05杆悬式瓶破裂，导线悬空，要求紧急停电 17日08:37联/配调汪东亮遥控操作_：凤都变10kV白水际线976开关由运行转热备用，于17日08:37控分成功，通知凤都所叶洋海 17日08:55 凤都所陆戴宇、叶洋海汇报：10kV白水际线已具备送电条件，人员撤离，要求送电 17日08:59 凤都所叶洋海汇报：10kV凤都线674线路双珠支线#07杆之前已巡视，未发现异常，要求10kV凤都线674线路双珠支线#07杆SZ674007开关转热备用 17日09:34 联/配调林迪彪收到现场城郊所陆戴宇汇报：10kV凤都线674线路凤白石支线前已巡线，未发现故障，申请隔离10kV凤都线674线路凤白石支线，试送10kV凤都线674线路双珠支线#07杆SZ674007开关 17日09:35 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路凤白石支线#04A杆FBS674004A开关由运行转热备用，17日09:36操作成功 17日09:37 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路凤白石支线#04FBS6740004刀闸由合闸转分闸，17日09:38操作成功 17日09:49 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路双珠支线#07杆SZ674007开关由 热备用转运行，17日09:50操作成功，线路A相完全失地，立即断开，申请试送10kV白水际线976线路#13杆976013开关 17日10:00联/配调林迪彪遥控操作_：10kV白水际线976线路#13杆976013开关由热备 用转运行，于17日10:00控合失败 17日10:06 联/配调林迪彪令陈文强：10kV白水际线976线路#13杆976013开关由热备 用转运行，17日10:08操作成功 17日10:20 联/配调林迪彪收到现场陆戴宇汇报：10kV凤都线674线路凤白石支线#03A杆FBS6740003A刀闸瓷瓶破裂，申请10kV凤都线674线路凤白石支线#03A杆FBS6740003A刀闸由合闸转分闸，试送10kV凤都线674线路石坑支线#07杆SK674007开关 17日10:16 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路凤白石支线#03A杆FBS6 740003A刀闸由合闸转分闸，17日10:26操作成功 17日10:28 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路凤白石支线#03-2杆FBS 6740003-2刀闸由合闸转分闸，17日10:28操作成功 17日12:02 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路双珠支线#07杆杆SZ674007开关 热备用转运行，17日12:03操作成功，线路正常，城郊所陆戴宇申请恢复转电线路的运行方式 17日12:09 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路双珠支线#07杆SZ674007开关由运行转热备用，17日12:11操作成功 17日12:12 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路凤白石支线#04杆FBS67 40004刀闸由分闸转合闸，17日12:19操作成功 17日12:20 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674线路双珠支线#07杆SZ674007开 关由热备用转运行，17日12:25操作成功 17日12:26 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV白水际线976线路#13杆976013开关由运行 转热备用，17日12:31操作成功 17日12:31 联/配调林迪彪令陆戴宇：10kV凤都线674 | 10kV凤都线674线路凤白石支线#03A杆FBS6740003A刀闸缺陷接地 | 加强线路巡视，排查同批次刀闸是否家族缺陷，发现缺陷及时整改 | 10kV凤都线674线路凤白石支线#03A杆FBS6740003A刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 08:39 | 2023-03-17 21:10 | 配调 | 2023-03-17 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 806268 | 配电运维班 | 2023-03-17 21:10 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，排查同批次刀闸是否家族缺陷，发现缺陷及时整改 | 39 | 7 | 4737 | 13DKX-45228 | 凤都线974线路 | 归档 | 2023-03-17 21:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1161 | CC6274FC4898493D8C3BADFAAA937DF0421B | 漳州 | 05DCDC7B-EF22-481E-A8E0-9FACD76905A8 | GZ13565723030028 | 3523031700036950 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b6 | 安厚镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-17 07:28 | 2023-03-17 15:24 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 17日7:9 安厚变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.76,B相电压为8.34,C相电压为9.90,零序电压为85.90,)，无选线装置。故障原因为：10kV长岭分支线#04杆瓷瓶击穿 | 17日7:9 安厚变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.76,B相电压为8.34,C相电压为9.90,零序电压为85.90,)，无选线装置。即通知抢修班组 17日07:15 通知并确认东川水库机组已停机 17日07:20联/配调林高祥【顺控】遥控操作_：10kV坑尾分支线#08杆Z-3471开关由运行转热备用，于17日07:20控分失败 17日07:21联/配调林高祥【顺控】遥控操作_：10kV坑尾分支线#08杆Z-3471开关由运行转热备用，于17日07:21控分失败 17日07:21联/配调林高祥【顺控】遥控操作_：10kV东川线大坑支线#130杆Z-6112开关由运行转热备用，于17日07:21控分成功，失地未解除 17日07:22联/配调林高祥【顺控】遥控操作_：10kV东川线#94杆Z-6103开关由运行转热备用，于17日07:22控分成功，失地未解除 17日07:22联/配调林高祥【顺控】遥控操作_：安厚变10kV东川线919开关由运行转热备用，于17日07:22控分成功，接地信号消失 17日07:24联/配调林高祥遥控操作_：10kV白叶线#121杆Z-3472开关由热备用转运行，于17日07:24控合成功，正常 17日7:29 安厚变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.76,B相电压为8.34,C相电压为9.90,零序电压为85.90,)，无选线装置。安厚变10kV东川线919开关转热备用后失地解除，即通知抢修班组巡视安厚变10kV东川线919开关及其之后的设备。08时02分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。08时03分巡视人张平原、张福辉、石平壤、苏志军、赖荣华接受通知，开始巡线。 17日08:13 安厚所苏志军汇报：10kV东川线大坑支线#34杆前段线路巡视无异常，申请断开10kV大坑支线#34杆Z-6106开关，试送前段线路。 17日08:13 联/配调林高祥令苏志军：10kV东川线大坑支线#34杆Z-6106开关由运行转热备用，17日08:22操作成功 17日08:23联/配调林高祥遥控操作_：安厚变10kV东川线919开关由热备用转运行，于17日08:23控合成功，正常 08:25 通知东川水库机组并网 17日08:36 安厚所苏志军汇报：10kV东川线大坑支线#51杆Z-6105开关前段线路巡视无异常 17日08:39 联/配调林高祥令苏志军：10kV东川线大坑支线#51杆Z-6105开关由运行转热备用，17日08:44操作成功 17日08:45 联/配调林高祥令苏志军：10kV东川线大坑支线#34杆Z-6106开关由热备用转运行，17日08:54操作成功，正常 17日08:57联/配调林高祥遥控操作_：10kV东川线#94杆Z-6103开关由热备用转运行，于17日08:57控合成功，正常 17日10:08 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV大坑支线#51杆后段线路巡视无异常，现申请将后段线路所有配变转热备用，试送主线路。 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV东川线大坑支线#55B杆大坑村红朱岭配变由运行转热备用，17日10:29操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV长岭分支线#07A杆大坑村长岭配变由运行转热备用，17日10:34操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV顺龙分支线#01A杆大坑村顺龙配变由运行转热备用，17日10:34操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV美厝岭分支线#06A杆大坑村美厝岭配变由运行转热备用，17日10:35操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV新楼分支线#02杆大坑村新楼配变由运行转热备用，17日10:35操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV吴坑分支线#04杆吴坑配变由运行转热备用，17日10:36操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV大坑尾分支线#01B杆大坑村大坑尾配变由运行转热备用，17日10:47操作成功 17日10:13 联/配调杨金伟令苏志军：10kV下际分支线#01B杆大坑村下配变由运行转热备用，17日10:47操作成功 17日10:55 联/配调杨金伟令苏志军：10kV东川线大坑支线#51杆Z-6105开关由热备用转运行，17日11:08操作成功，安厚变10kVⅠ段母线A相完全失地 17日11:09 联/配调杨金伟令苏志军：10kV东川线大坑支线#51杆Z-6105开关由运行转冷备用，17日12:13操作成功，失地解除 17日12:50 联/配调杨金伟收到现场苏志军汇报：经巡视发现10kV长岭分支线#04杆瓷瓶击穿 1 | 设备老旧，更换瓷瓶 |  | 安厚变10kV东川线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 07:28 | 2023-03-17 15:24 | 配调 | 2023-03-17 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-03-17 15:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 35 | 3 | 3772 | CC6274FC4898493D8C3BADFAAA937DF0421B | 安厚变东川线919 | 归档 | 2023-03-17 20:37 | 是 | 是 | 否 | 是
1160 | 13DKX-58074 | 南平 | 1711E761-DF5E-4E6A-B884-1CF3A767A667 | GZ13595823030010 | 3523031700033418 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153e | 大历中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-17 04:37 | 2023-03-17 06:45 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年03月17日02:21 10kV下店线026杆2KY-4开关后端配变缺相，故障原因：10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子烧断（具体原因：不明待查） | 02:21 DMS系统研判：10kV下店线026杆2KY-4开关后端配变缺相，查看DMS系统，发现10kV下店线小黄历支线06杆后端配变缺相，即通知大历所陈永富 03:13 大历所张国薪汇报：巡视发现10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子烧断，准备办理抢修 03:57 大历所张国薪汇报：10kV下店线026杆开关现场编号为2KY-4，10kV下店线小黄历支线01甲杆大历村#1配变所接低压用户有安装光伏，即通知其24小时内办理增补异动。 17日04:28 联/配调许韶山令张国薪：10kV下店线026杆2KY-4开关由运行转冷备用，17日04:35操作成功，即通知顺昌远程站林春芳 17日04:39 联/配调许韶山令张国薪：10kV下店线小黄历支线01甲杆大历村#1配变由运行转热备用，17日04:41操作成功 17日05:42 申请配电故障抢修单NO：20230317001，工作负责人：叶长彪，工作内容：10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子烧断，安全措施：10kV下店线026杆2KY-4开关、2G-2刀闸，10kV下店线小黄历支线01甲杆大历村#1配变跌落式熔断器。 17日05:45抢修许可：票号：20230317001，抢修负责人：叶长彪，抢修任务：10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子烧断，抢修安措：10kV下店线026杆2KY-4开关、2G-2刀闸，10kV下店线小黄历支线01甲杆大历村#1配变跌落式熔断器。 17日 06:08抢修终结票号：20230317001,抢修负责人：叶长彪，抢修任务：10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子烧断，抢修安措：10kV下店线026杆2KY-4开关、2G-2刀闸，10kV下店线小黄历支线01甲杆大历村#1配变跌落式熔断器。 送电票：NPSJ23030186，17日06:10开始执行，17日06时45分执行完毕。 | 10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子断裂 | 更换10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子 | 10kV下店线026杆至10kV下店线小黄历支线73甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 04:36 | 2023-03-17 06:45 | 配调 | 2023-03-17 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-03-17 06:45 | 10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子烧断 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 更换10kV下店线小黄历支线08杆2K-7开关B相出线侧铜铝鼻子 | 6 | 0 | 444 | 13DKX-58074 | 大历变10kV下店线921 | 归档 | 2023-03-20 17:13 | 是 | 是 | 否 | 是
1157 | 65c6d966-0204-41ce-bb45-93b55100e11f | 三明 | E8F44F2F-475B-47F5-8FE0-AE0E69E6359F | LS13586023030017 | 3523031700019773 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21dfc | 西洋镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-17 01:22 | 2023-03-17 02:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月17日 1:18 西洋变10kV西林线963开关跳闸，过流Ⅱ段动作，重合闸未动作；故障原因为：10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关至10kV福庄鑫恒达专变AB相避雷器炸毁。 | 17日1:23 西洋变10kV西林线963开关跳闸，过流Ⅱ段动作；10kV黄窠线#87杆XY0499开关过流Ⅱ段告警，过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点西洋变10kV.西林线963开关及其之后的设备，重点关注10kV黄窠线#87杆XY0499开关至10kV黄窠线#70杆XY0540开关之间区域。02时19分巡视人范祖威、罗志沂接受通知，开始巡线。 17日01:25联/配调廖尚誉遥控操作：10kV黄窠线#87杆XY0499开关由运行转热备用，于17日01:25控分成功。 17日1:51西洋供电所罗志沂汇报永田联调林韦斌：经巡视发现10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关至10kV福庄鑫恒达专变AB相避雷器炸毁，申请将10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关转冷备用。 17日01:51 联/配调林韦斌令西洋供电所罗志沂：10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关由运行转冷备用，17日01:54操作成功 17日1:59 西洋供电所罗志沂汇报永田联调廖尚誉：经巡视10kV黄窠线#70杆至#87杆线路无异常，用户故障已隔离，申请试送10kV黄窠线#70杆XY0540开关。 17日02:00联/配调林韦斌遥控操作：10kV黄窠线#70杆XY0540开关由热备用转运行，于17日02:00控合成功 17日2:11 埔岭运维站梁鹏汇报：17日1:18 西洋变10kV西林线963开关跳闸，限时电流速断保护动作，重合闸未动作，故障相别ABC相，故障电流26.59A，开关控制回路断线，经现场巡查初步认定西洋变10kV西林线963开关二次线圈故障。 17日02:19 联/配调廖尚誉收到现场范祖威汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西林线963开关；保护动作：； 隔离设备：10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：10kV西林线#1-10kV西林线#86甲；试送设备：10kV黄窠线#87杆XY0499开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：10kV福庄鑫恒达专变架空类间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV福庄鑫恒达专变 17日02:19 联/配调林韦斌收到现场范祖威汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西林线963开关；保护动作：； 隔离设备：10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：10kV西林线#1-10kV西林线#86甲；试送设备：10kV黄窠线#87杆XY0499开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：10kV福庄鑫恒达专变架空类间隙避雷器本体击穿； 故障点：10kV福庄鑫恒达专变 17日02:21联/配调廖尚誉遥控操作：10kV黄窠线#87杆XY0499开关由热备用转运行，于17日02:21控合成功 2023年03月17日09:10西洋供电所郑承勇汇报：经巡查，发现10kV西林线#3杆XY0431开关跳闸，线路未发现异常，要求试送，即令其：10kV西林线#3杆XY0431开关由热备用转运行，09:34汇报操作完毕。 2023年03月17日16:42西洋供电所郑承勇汇报：经巡查，发现10kV黄窠线#72-B1杆福庄鑫恒达专变避雷器炸毁，用户已处理完毕，经验收合格具备送电条件，即令其：10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关由冷备用转运行，16:45汇报操作完毕。 2023年03月17日16:47福庄鑫恒达专变（10kV黄窠线#72-B1杆YH0244开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单SMDTYLYH20230317001 |  |  | 西洋变10kV西林线963线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 01:21 |  | 配调 | 2023-03-17 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 935862 | 本部 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 27 | 27 | 1986 | 65c6d966-0204-41ce-bb45-93b55100e11f | 西洋变10kV西林线963 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1155 | 13DKX-37048 | 漳州 | 2AF62A38-8EE1-4D4D-9126-4C033118465B | GZ13565523030028 | 3523031700011903 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133950074c,8a0f688f46db11f00146db1338d30736 | 开发区供电所,不停电作业班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-17 00:51 | 2023-03-17 02:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3月17日0:48 10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功；故障原因为：岩雅#7环网柜10kV林喜钦分支#02杆林德文配变跌落式熔断器BC相击穿(用户产权 供电所待查) | 17日0:51 DMS系统研判：10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功； 即通知开发区供电所组织人员巡视跳闸点10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关及其之后的设备，重点关注10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关至环岛路#4环网柜10kV岩岛联络线904开关之间区域。01时17分巡视人张建聪、林祥勇、薛团进、张兴国接受通知，开始巡线。 01:59 联/配调朱旭婷收到现场张兴国汇报：经巡视，10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关确在断开位置。岩雅#7环网柜10kV林喜钦分支#02杆林德文配变跌落式熔断器BC相击穿，其他线路巡视无发现异常，申请隔离10kV林喜钦分支#02杆林德文配变，试送10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关 02:01 张兴国汇报：查10kV轧钢线林喜钦分支#02杆林德文配变确在热备用状态——02:05操作成功 02:07联/配调林银梅遥控操作_：10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关由热备用转运行——02:07控合成功（正常，已确认用户已有电） 2023年03月17日15:32林德文配变（林德文配变跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZDSYLYH20230317001 | 10KV轧钢线亚光分支林德文配变高压跌落式熔断二相脱落，疑是用户专变本体击穿，已通知用户组织测试 |  | 顶西坑变10kV轧钢线岩雅支线#09杆Z-661开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-17 00:50 |  | 配调 | 2023-03-17 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 283640 | 开发区供电所 |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 42 | 177 | 13DKX-37048 | 冬古变冬海线916 | 归档 | 2023-03-17 16:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1153 | 13DKX-59094 | 福州 | 94E13B16-D282-4825-BA8C-46F5B2B633D4 | GZ13516123030045 | 3523031600261788 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db131175031a | 文岭供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 23:56 | 2023-03-17 06:43 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 16日23:40 阜山变II段母线电压异常（9.79，0.76，9.91），无选线信号，失地线路为10kV东仿I线923线路，故障原因为10kV避风港支#21 B相电缆头故障，抢修后于06：46恢复送电。 | 16日23:40 福州.阜山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.79,B相电压为0.76,C相电压为9.91,零序电压为9.35,)无选线信号 16日23:49联/配调陈丹敏遥控操作_：10kV郑朱线#01阜郑开关由运行转热备用于16日23:49控分成功接地信号存在 16日23:50联/配调陈丹敏遥控操作_：.阜山变/10kV.郑朱线927开关由运行转热备用于16日23:50控分成功接地信号存在 16日23:51联/配调陈丹敏遥控操作_：.阜山变/10kV.郑朱线927开关由热备用转运行于16日23:51控合成功 16日23:52联/配调陈丹敏遥控操作_：10kV郑朱线#01阜郑开关由热备用转运行于16日23:52控合成功 16日23:53联/配调陈丹敏遥控操作_：阜山变/10kV.东仿Ⅰ线923开关由运行转热备用于16日23:53控分成功接地信号消失 16日23:40 福州.阜山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.79,B相电压为0.76,C相电压为9.91,零序电压为9.35,)无选线信号 ，巡视跳闸点福州.阜山变/10kV.东仿Ⅰ线923开关，及其之后的设备。_00时04分巡视人吴玉伟,孙少曦,林云忠,黄增荣 接受通知，开始巡线。 17日0：04文岭供电所吴玉伟：10kV梅花线#1至#85杆线路巡视无异常，申请转回梅花线供电 17日00:05 联/配调张永健令吴玉伟:10kV梅花线#85梅一环开关由运行转热备用，17日00:18操作成功 17日00:20 联/配调陈丹敏令潘晓华:福州.文岭变/10kV.梅花线919开关由热备用转运行17日00:21控分成功（电压正常） 17日01:09文岭供电所吴玉伟：申请隔离梅花线1#环网10kV避风港支914线路后试送，10kV东仿I线其余部分已巡视无异常。 17日01:10 联/配调张永健令吴玉伟:梅花1#环网10kV避风港支914开关由运行转热备用，17日01:13操作成功 17日01:10 联/配调张永健令吴玉伟:10kV梅花线#85梅一环柱上开关由热备用转运行，17日01:13操作成功（电压正常） 17日01:20文岭所吴玉伟：10kV避风港支#21 B相电缆头故障需办理抢修处理，其余线路巡视无异常 17日01:20 联/配调张永健令吴玉伟:10kV避风港支#18海丰柱上开关由运行转热备用，17日01:22操作成功 17日01:20 联/配调张永健令吴玉伟:梅花1#环网10kV避风港支914开关由热备用转运行，17日01:23操作成功 17日02:35 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0076，工作负责人：黄增荣 ，工作内容：在10kV避风港支#21，进行B相电缆头故障修复。，安全措施： 10kV避风港支#18 海丰开关转冷备用。 17日02:36 联/配调张永健令吴玉伟:避风港支#18海丰柱上开关由热备用转冷备用，17日02:46操作成功 17日03:20抢修许可：票号：FZ-CL-PQ-2023-0076，抢修负责人：黄增荣，抢修任务：在10kV避风港支#21，进行B相电缆头故障修复。，抢修安措：10kV避风港支#18 海丰开关转冷备用。 17日06:38抢修终结：票号：FZ-CL-PQ-2023-0076，抢修负责人：黄增荣，抢修任务：在10kV避风港支#21，进行B相电缆头故障修复。，抢修安措：10kV避风港支#18 海丰开关转冷备用。 送电指令票详见指令票NO：长乐2023030382# 送电成功，结束流程 17日08:32 文岭供电所吴玉伟汇报：吉美滨江配电室备投动作成功（921开关分，900开关合），并申请保持当前运行方式 | 10kV避风港支#21电缆头故障，造成线路失地。 |  | 阜山变10kV东仿Ⅰ线923线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 23:55 | 2023-03-17 06:40 | 配调 | 2023-03-25 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-03-17 06:40 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 18 | 19 | 3202 | 13DKX-59094 | 10kV东仿Ⅰ线923线路 | 归档 | 2023-03-17 08:29 | 是 | 是 | 否 | 是
1152 | cbc4234f-dac0-47d5-8003-67409a1689d0 | 泉州 | 67720062-503A-47DA-B3BD-1BD1D56B4F2F | GZ13556023030043 | 3523031600258748 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e5a1bc7cb015aeee8d8395dcc | 西滨镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-16 22:45 | 2023-03-17 00:18 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月16日22:36 IES700监盘发现：罗山变10kV后洋线645线路C相不完全失地(A相电压为5.27,B相电压为5.16,C相电压为8.36,零序电压为7.18)，选线正确。故障原因：10kV后洋线豪威支线#1-1A杆杨福荣配变高压跌落式熔断器一相熔丝熔断，已隔离。线路于3月17日00:07恢复供电。 | 16日22:36 IES700监盘发现：罗山变10kV Ⅱ、Ⅳ段母线C相不完全失地(A相电压为5.27,B相电压为5.16,C相电压为8.36,零序电压为7.18)，选线后洋线645线路。 16日22:40联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：崎顶支线#3杆K5751开关由运行转热备用，于16日22:40控分成功，失地信号未消失 16日22:40联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：冠科线#21+1杆冠科线与后洋线联络K5698开关由热备用转运行，于16日22:40控合成功 16日22:42联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：罗山变电站.10kV.后洋线间隔.645开关由运行转热备用，于16日22:42控分成功，失地信号消失 16日22:49 调控黄文远通知西滨所林诗典：罗山变10kV后洋线645线路C相不完全失地，已将站内开关及崎顶支线#3杆K5751开关转热备用，后洋线崎顶支线#3杆后段负荷转由冠科线供电。22时57分巡视人陈鸿恭接受通知，开始巡线。 16日23:06 联/配调许有吉收到现场林诗典汇报：已对罗山变10kV后洋线645线路#58杆前段线路巡查，未发现明显异常。 16日23:08 联/配调许有吉令林诗典：10kV后洋线#58杆清波支线08开关由运行转热备用，16日23:09操作成功 16日23:10 联/配调许有吉 遥控：罗山变10kV后洋线645开关由热备用转运行，16日23:10操作成功 16日23:34 联/配调黄文远收到现场林诗典汇报：10kV后洋线豪威支线#1-1A杆杨福荣配变高压跌落式熔断器一相熔丝熔断。 16日23:34 联/配调黄文远令林诗典：10kV后洋线豪威支线#1-1A杆杨福荣配变由运行转冷备用，16日23:42操作成功 17日00:05 联/配调许有吉收到现场林诗典汇报：10kV后洋线#58杆后段线路已查无其他异常。 17日00:06 联/配调许有吉令林诗典：10kV后洋线#58杆清波支线08开关由热备用转运行，17日00:07操作成功 17日00:10 联/配调叶聪斌令叶聪斌：10kV后洋线崎顶支线#3杆K5751开关由热备用转运行，17日00:10操作成功 17日00:11 联/配调叶聪斌令叶聪斌：10kV冠科线#21+1杆冠科线与后洋线联络K5698开 关由运行转热备用，17日00:11操作成功（并通知西滨所林诗典） | 罗山变10kV后洋线645线路C相不完全失地(A相电压为5.27,B相电压为5.16,C相电压为8.36,零序电压为7.18)，选线正确。故障原因：10kV后洋线豪威支线#1-1A杆杨福荣配变高压跌落式熔断器一相熔丝熔断，已隔离。线路于3月17日00:07恢复供电。 |  | 罗山变10kV后洋线645线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 22:44 | 2023-03-17 00:11 | 配调 | 2023-03-17 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-17 00:11 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 跌落式熔断器 | 跌落式熔断器 | 用户内部故障 |  | 7 | 22 | 679 | cbc4234f-dac0-47d5-8003-67409a1689d0 | 罗山变10kV后洋线645 | 归档 | 2023-03-17 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
1148 | 5e66f584-d733-4ad0-82f4-dab1e1d7676c | 福州 | C3D73EBE-B23C-4130-9EF8-9688096208F3 | GZ13516023030019 | 3523031600233524 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-16 19:01 | 2023-03-17 01:12 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月16日18:58 110kV松山变10kV迹头线622过流Ⅲ段动作，重合不成功，故障原因为：10kV迹头线#22杆至#23杆断线，经抢修于2023年3月17日01:10送电正常 | 2023年3月16日18:58 福州.松山变/10kV.迹头线622开关过流Ⅲ段动作跳闸；重合不成功；根据DMS系统研判故障区间为：松山变/10kV.迹头线622开关后面区域，迹头1#环网10kV二十六杆911前面区域（FA半自动，出隔离方案，判断正确），即通知管柄运维检查间隔，19时10分巡视人黄智统,官本,洪煜杰 接受通知，开始巡线。 16日19:03联/配调周俊友遥控操作_：迹头1#环网10kV二十六杆911由运行转热备用于16日19:03控分成功 16日19:04联/配调周俊友遥控操作_：10kV迹头6#环网柜10kV选屿912由热备用转运行于16日19:04控合成功 2023年03月16日19:16管柄运维余学飞汇报：迹头线622开关间隔检查无异常 16日19:40 联/配调周俊友收到现场洪煜杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV迹头线622断路器；申请隔离设备：10kV迹头线#19杆迹头一开关转冷备用；巡视无异常范围：10kV迹头线#1杆-10kV迹头线#19杆；申请试送设备：110松山变10kV迹头线622开关； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV迹头线#22杆至#23杆断线 16日19:44 联/配调周俊友令官本:10kV迹头线#19迹头一柱上开关由运行转冷备用，16日20:13操作成功 16日20:15联/配调林磊遥控操作_：福州.松山变/10kV.迹头线622开关由热备用转运行于16日20:15控合成功 16日20:42 联/配调周俊友令洪煜杰:10kV迹头线#12刀闸由合闸转分闸，16日20:56操作成功 16日20:42 联/配调周俊友令洪煜杰:迹头1#环网10kV二十六杆911线路由热备用转检修，16日21:02操作成功 16日20:43 收到配电故障抢修单NO：1550676，工作负责人：洪煜杰 ，工作内容：10kV迹头线#22杆至#23杆更换导线 10kV迹头线#19杆至#22杆调整横担，登杆检查，安全措施： 迹头1#环网10kV二十六杆911线路转检修；断开10kV迹头线#12刀闸；10kV迹头线#19迹头一开关转冷备用。 16日21:16抢修许可：票号：1550676，抢修负责人：洪煜杰，抢修任务：10kV迹头线#22杆至#23杆更换导线 10kV迹头线#19杆至#22杆调整横担，登杆检查，抢修安措：迹头1#环网10kV二十六杆911线路转检修；断开10kV迹头线#12刀闸；10kV迹头线#19迹头一开关转冷备用。 17日00:31抢修终结：票号：1550676，抢修负责人：洪煜杰，抢修任务：10kV迹头线#22杆至#23杆更换导线 10kV迹头线#19杆至#22杆调整横担，登杆检查，抢修安措：迹头1#环网10kV二十六杆911线路转检修；断开10kV迹头线#12刀闸；10kV迹头线#19迹头一开关转冷备用。 送电指令票详见指令票NO：罗源2023030084，于2023年3月17日1:10送电正常 送电票：罗源2023030084，送电成功，结束流程 | 2023年3月16日19:01分，因夜间翻斗车经过未将后斗放下，将我司10kV迹头线#22杆至#23杆导线刮断，造成停电。 |  | 福州.松山变10kV迹头622线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 19:00 | 2023-03-17 01:06 | 配调 | 2023-03-17 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-03-17 01:06 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 1 | 20 | 32 | 5e66f584-d733-4ad0-82f4-dab1e1d7676c | 松山变622迹头线 | 归档 | 2023-03-17 01:38 | 是 | 是 | 否 | 是
1147 | F31EA477833542F295B22177E3E9F327421B | 泉州 | 1FA937B9-542A-4BF7-BF0B-DF59EB0C0C0D | GZ13556023030042 | 3523031600226991 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384631896 | 城区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 17:58 | 2023-03-16 20:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月16日 17:52 DMS监盘发现美旗变10kV陈村Ⅳ回941线路陈村Ⅳ回#1环网柜911开关跳闸，故障原因：陈村Ⅳ回#1环网柜微机保护装置异常。（陈村安置小区A、B、C开闭所、金融区二区高供负荷已于19:48全部转出），现无用户停电。 | 16日17:58 调控许有吉通知城区所蔡景乐：DMS研判美旗变10kV陈村Ⅳ回941线路陈村Ⅳ回#1环网柜911开关跳闸。 18:00 调控许有吉通知配电运维班柯清波：DMS研判美旗变10kV陈村Ⅳ回941线路陈村Ⅳ回#1环网柜911开关跳闸，需对陈村安置小区B、C开闭所巡查，并做好负荷转移安排。 18:11 金融区二区高供孙建平汇报调控许有吉：金融区二区高供内部检查无异常，金融区二区高供负荷10kV陈村Ⅲ回901线路供电（金融区二区高供10kV陈村Ⅲ回901开关、母分900开关运行，10kV陈村Ⅳ回902开关冷备用） 18:15 调控许有吉通知陈村安置小区A高供陈国景：因线路故障，需对陈村安置小区A高供10kVⅡ段母线所辖设备检查，并做好负荷转移安排。18时34分巡视人蔡景乐接受通知，开始巡线。18时36分巡视人蔡景乐接受通知，开始巡线。 16日19:38 联/配调许有吉收到现场蔡景乐汇报：10kV陈村Ⅳ回#1环网柜（至陈村Ⅳ回#4环网柜942开关）911线路后段线路查无异常，陈村Ⅳ回#1环网柜微机保护异常。 16日18:37 电气班柯清波汇报调控黄文远：陈村安置小区C开闭所内部设备检查无异常。 16日18:36 联/配调黄文远遥控操作：陈村安置小区C开闭所10kV陈村Ⅳ回9C2开关由运行转热备用，16日18:37操作成功 16日18:36 联/配调黄文远遥控操作：陈村安置小区C开闭所10kV母分90C开关由热备用转运行，16日18:37操作成功 16日18:37 联/配调黄文远令柯清波：陈村安置小区C开闭所10kV陈村Ⅳ回9C2开关由热备用转冷备用，16日18:39操作成功 16日18:38 联/配调许有吉 遥控：10kV陈村Ⅳ回#2环网柜921开关由运行转冷备用，16日18:38操作成功 16日18:47 联/配调许有吉收到现场柯清波汇报：陈村安置小区B开闭所内部设备检查无异常。 16日18:48 联/配调许有吉 遥控：陈村安置小区B开闭所10kV陈村Ⅳ回9B1开关由运行转热备用，16日18:48操作成功 16日18:49 联/配调许有吉令柯清波：陈村安置小区B开闭所10kV陈村Ⅳ回9B1开关由热备用转冷备用，16日18:51操作成功 16日18:53 联/配调许有吉 遥控：陈村安置小区B开闭所10kV母分90B开关由热备用转运行，16日18:54操作成功 16日19:11 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜912开关由运行转冷备用，16日19:12操作成功 16日19:11 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜913开关由运行转冷备用，16日19:12操作成功 16日19:11 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜914开关由运行转冷备用，16日19:12操作成功 16日19:12 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜（至陈村Ⅳ回#4环网柜942）911开关由热备用转运行，16日19:14操作成功 16日19:15 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜912开关由冷备用转运行，16日19:16操作成功 16日19:16 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜913开关由冷备用转运行，16日19:16操作成功 16日19:16 联/配调许有吉令蔡景乐：陈村Ⅳ回#1环网柜914开关由冷备用转运行，16日19:17操作成功 16日19:29 陈村安置小区A高供许奋发汇报调控黄文远：陈村安置小区A高供内部设备检查无异常。 16日19:29 联/配调黄文远令许奋发：陈村安置小区A高供10kV陈村Ⅳ回9A2开关由运行转冷备用，16日19:48操作成功 16日19:29 联/配调黄文远令许奋发：陈村安置小区A高供10kV母分9A0开关由冷备用转运行，16日19:48操作成功 16日20:09联/配调黄文远遥控操作_：10kV陈村Ⅳ回陈村Ⅳ回#2环网柜922开关由 运行转冷备用，于16日20:09控分成功 16日20:12联/配调黄文远遥控操作_：10kV陈村Ⅳ回陈村Ⅳ回#2环网柜923开关由运行转热备用，于16日20:12控分成功 16日20:16 联/配调黄文远遥控操作_：10kV陈村Ⅳ回陈村Ⅳ回#2环网柜921开关由冷备用转运行，16日20:16操作成功 16日20:21 联/配调黄文远令蔡景乐：10kV陈村Ⅳ回陈村Ⅳ回#2环网柜922开关由冷备用转运行，16日20:23操作成功 16日20:21 联/配调黄文远令蔡景乐：10kV陈村Ⅳ回陈村Ⅳ回#2环网柜923开关由热备用转运行，16日20:23操作成功 | 陈村Ⅳ回#1环网柜微机保护装置异常 | 更换陈村Ⅳ回#1环网柜微机保护装置 | 美旗变10kV陈村Ⅳ回941线路陈村Ⅳ回#1环网柜（至陈村Ⅳ回#4环网柜942开关）911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 17:57 | 2023-03-16 20:20 | 配调 | 2023-03-17 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-16 20:20 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 保护室故障 | 二次侧故障 | 配网设备故障 | 更换陈村Ⅳ回#1环网柜微机保护装置 | 11 | 4 | 1805 | F31EA477833542F295B22177E3E9F327421B | 美旗变10kV陈村Ⅳ回941 | 归档 | 2023-03-20 07:47 | 是 | 是 | 否 | 是
1146 | 0b69edbf-d863-49ab-b902-727e45af37a9 | 龙岩 | 1BACF791-AB07-4CF9-8F69-DA09633AB54C | GZ13576023030014 | 3523031600223398 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-16 17:55 | 2023-03-16 21:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-03-16 16日17:54 DMS弹窗永福变10kV永和线687开关过流Ⅱ段动作，重合闸动作不成功，故障系：无异常（待分析） | 2023-03-16 16日17:54 DMS弹窗永福变10kV永和线687开关过流Ⅱ段动作，重合闸动作不成功，通知永福所陈洪文巡线21时34分巡视人吕荣鑫、郭永泉、陈洪文、陈德武、许志平接受通知，开始巡线。 16日17:56联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：10kV永和线#68杆68K开关由运行转热备用，于16日17:56控分成功 16日17:56联/配调邓伟烨【顺控】遥控操作_：永福变电站.10kV.永和线间隔.687开关由热备用转运行，于16日17:57控合成功 16日18:02 确认10kV水尾电站、10kV卓村电站、10kV新溪电站发电机组确已停电解列 16日21:37 联/配调黄越收到现场陈洪文汇报：现场确认跳闸开关为：10kV永和线687开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV永和线＃68杆-10kV永和线＃121A杆；试送设备：10kV永和线＃68杆68K开关 16日21:39联/配调黄越遥控操作_：10kV永和线#68杆68K开关由热备用转运行，于16日21:39控合成功 | DMS弹窗永福变10kV永和线687开关过流Ⅱ段动作，重合闸动作不成功，故障系：无异常（待分析） | 次日开展特巡特护 | 永福变电站10kV永和线#687线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 17:54 | 2023-03-16 21:50 | 配调 | 2023-03-17 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-16 21:50 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 次日开展特巡特护 | 19 | 7 | 1664 | 0b69edbf-d863-49ab-b902-727e45af37a9 | 永福变电站10kV永和线#687 | 归档 | 2023-03-16 22:29 | 是 | 是 | 否 | 是
1143 | 7521951C28EF47FCB85C8FF3CC17ED4BXL00 | 南平 | AE3AF057-4A1A-4BFA-A8B7-3170021D9CEE | GZ13595623030012 | 3523031600206844 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12a6 | 小桥供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-16 17:27 | 2023-03-16 19:00 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年03月16日16:47 小桥变10kVⅡ段母线B相完全失地，故障原因：10kV上屯线洽历支线#038-1A杆中相导线脱落搭在横担上（具体原因：不明待查） | 16日16:51 联调监控雷春玲汇报：16:47 小桥变10kVⅡ段母线B相完全失地(南平.小桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.18kV,B相电压为0.82kV,C相电压为9.76kV,零序电压为94.60V,)。 16:50 通知10kV高门线、10kV上屯线线路所接电站机组停机 17:10 确认10kV高门线所接电站机组已全部停机 16日17:14联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV高门线#175+1杆KY242开关由运行转热备用，于16日17:14控分成功 16日17:15联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV高门线#079杆KY251开关由运行转热备用，于16日17:15控分成功 16日17:16联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV高门线#047杆KY201开关由运行转热备用，于16日17:16控分成功 16日17:16联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：南平.小桥变/10kV.高门线923开关由运行转热备用，于16日17:16控分成功 16日17:17联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.小桥变/10kV.高门线923开关由热备用转运行，于16日17:17控合成功 16日17:18联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV高门线#047杆KY201开关由热备用转运行，于16日17:18控合失败 16日17:19联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV高门线#047杆KY201开关由热备用转运行，于16日17:19控合成功 16日17:20联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV高门线#079杆KY251开关由热备用转运行，于16日17:20控合成功 16日17:20联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV高门线#175+1杆KY242开关由热备用转运行，于16日17:20控合成功 17:20 通知10kV高门线线路所接电站机组：可以开机 17:21 确认10kV上屯线线路所接电站机组已全部停机 16日17:21联/配调陈伟东【顺控】遥控操作_：10kV上屯线洽历支线#002杆KY530开关由运行转热备用，于16日17:21控分成功接地信号消失 16日17:22联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV上屯线洽历支线#082杆KY572开关由运行转热备用，于16日17:22控分成功 16日17:23联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV上屯线洽历支线#002杆KY530开关由热备用转运行，于16日17:23控合成功，小桥变10kVⅡ段母线B相完全失地 16日17:25联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV上屯线洽历支线#002杆KY530开关由运行转热备用，于16日17:25控分成功，即通知建瓯远程站谢正亮、小桥所方兴来、玉山所余先安 17:26 通知际上电站吴由富：机组可以开机 . 18:28 小桥所李辉汇报：巡视发现10kV上屯线洽历支线#038-1A杆中相导线脱落搭在横担上，申请将10kV上屯线洽历支线#038杆K505开关转冷备用 16日18:30 联/配调江功炜1令小桥所李辉：10kV上屯线洽历支线#038杆K505开关由运行转冷备用，16日18:31操作成功 18:32 小桥所李辉汇报：对10kV上屯线洽历支线#038-1A杆前端线路巡视未发现异常，巡视人员已撤离，线路具备送电条件，申请试送前端线路 18:33 查DMS系统发现10kV上屯线洽历支线#002杆KY530开关通道显示离线，即通知小桥所李辉去现场操作 18:38 小桥所李辉汇报：去10kV上屯线洽历支线#002杆的路上，道路施工，需绕路 16日18:56 联/配调江功炜1令小桥所李辉：10kV上屯线洽历支线#002杆KY530开关由热备用转运行，16日18:57操作成功，送电正常，即通知小桥所李辉，玉山所余先安 18:59 通知西帮电站杨强电站机组可以开机 16日18:59联/配调江功炜遥控操作_：10kV上屯线洽历支线#082杆KY572开关由热备用转运行，于16日18:59控合成功，送电正常，即通知小桥所李辉，建瓯远程站叶李汉 | 10kV上屯线洽历支线#038-1A杆BC相导线脱落，搭在横担上 | 更换绝缘线 | 10kV上屯线洽历支线#002杆至10kV玉房线#216杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 17:26 | 2023-03-16 18:58 | 配调 | 2023-03-17 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 270984 | 配电运维班 | 2023-03-16 18:58 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 | 更换绝缘线 | 6 | 3 | 241 | 7521951C28EF47FCB85C8FF3CC17ED4BXL00 | 小桥变10kV上屯线922 | 归档 | 2023-03-16 20:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1139 | 6C9FE43C7D3030BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 640C0CE7-8EA5-4376-96AF-3C1754C29A47 | GZ13595223030007 | 3523031600172766 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370fa12d6 | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 16:19 | 2023-03-17 02:32 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 16日15:50 城区变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.56kV,B相电压为10.05kV,C相电压为9.78kV,零序电压为97.35V)，故障原因：10kV八一线国税支01杆至02杆之间电缆故障 | 16日15:50 联调监控胡雨汇报：城区变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.56kV,B相电压为10.05kV,C相电压为9.78kV,零序电压为97.35V) 16日15:51 通知水北运维站徐平香、配电抢修班黄学军、配抢班胡雨 16日15:52 查小电流接地选线系统选线为10kV八一线927线路 16日16:09 令配电抢修班熊智彪：供电大楼#12环网柜10kV供电局支9121开关由运行转热备用，于16:13操作完毕 16日16:14 令配电抢修班熊智彪：供电大楼#12环网柜10kV新化支9123开关由热备用转运行，于16:18操作完毕，正常 16:15 联调监控胡雨汇报：城区变10kV八一线927开关跳闸于过流Ⅰ段保护，大电流闭锁重合闸，现开关处热备用，转告水北运维站徐平香、配电抢修班黄学军 16:35水北运维站徐平香汇报：城区变10kV八一线927间隔一、二次设备巡视无异常，具备送电条件 16:40 配电抢修班黄学军汇报：10kV八一线国税支01杆15-33-01跌落式熔断器中相、边相熔丝熔断 16:41 令配电抢修班黄学军：10kV八一线国税支01杆15-33-01跌落式熔断器由合闸转分闸，于16:42操作完毕 16:42 水北运维站徐平香汇报：城区变10kV八一线927间隔一、二次设备巡视无异常，具备送电条件 16:43 遥控执行：城区变10kV八一线927开关由热备用转运行（分管副总同意），于16：43操作完毕，正常 18:32 令配电抢修班黄学军：国税支03箱变10kV进线911开关由运行转热备用，于18:33操作完毕，正常 18:33 令配电抢修班黄学军：10kV八一线国税支02杆国税支-02配变由运行转热备用，于18:34操作完毕，正常 16日18:44 申请配电故障抢修单NO：XLQXDAJB20230316001，工作负责人：聂健斌，工作内容：10kV八一线国税支01杆至03杆故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），10kV八一线国税支03杆至10kV国税支03箱变故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），10kV八一线国税支03杆至10kV国税配电室故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），安全措施：10kV八一线033塔至10kV八一线国税支路引线已解列。 18:37 邵光联调林显杰许可配电带电作业班吴军荣：在10kV八一线033塔，进行带电解除10kV八一线国税支路引线（抢修工作），配电带电作业工作票NP-SW-PD-2023-0067 19:25 配电带电作业班吴军荣汇报冯凯：在10kV八一线033塔，进行带电解除10kV八一线国税支路引线（抢修工作），工作已结束。（现场已按纸质异动单LS135202303160001异动单执行完毕，于19:21经配电运维班颜铭达确认以上汇报，并汇报验收合格，具备送电条件）配电带电作业工作票NP-SW-PD-2023-0067 16日19:31邵光联调林显杰许可配电抢修班聂健斌：10kV八一线国税支01杆至03杆故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），10kV八一线国税支03杆至10kV国税支03箱变故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），10kV八一线国税支03杆至10kV国税配电室故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），并汇报抢修需要4小时，故障紧急抢修单编号XLQXDAJB20230316001 17日 00:49配电抢修班聂健斌汇报冯凯：在10kV八一线国税支01杆至03杆故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），10kV八一线国税支03杆至10kV国税支03箱变故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接），10kV八一线国税支03杆至10kV国税配电室故障查找及处理（包括电缆头制作及电缆试验及T接）工作已结束，人员已全部撤离，接地线均已拆除，具备送电条件（并汇报故障原因：10kV八一线国税支01杆至02杆之间电缆故障，现已处理，具备送电条件）抢修终结票号：XLQXDAJB20230316001 17日00:52冯凯许可配电带电作业班吴军荣：在10kV八一线033塔，进行带电T接10kV八一线国税支引线（抢修工作），配电带电作业工作票NP-SW-PD-2023-0068 17日01:35配电带电作业班吴军荣汇报冯凯：在10kV八一线033塔，进行带电T接10kV八一线国税支引线（抢修工作），工作已结束。（现场已按纸质异动单LS135202303160002异动单执行完毕，于01:30经配电运维班高敏敏确认以上汇报，并汇报验收合格，具备送电条件）配电带电作业工作票NP-SW-PD-2023-0068 17日01:36发令执行（10kV八一线 | 10kV八一线国税支01杆至02杆之间电缆故障 |  | 10kV八一线 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 16:18 | 2023-03-17 00:49 | 配调 | 2023-03-17 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 完全失地 | 601822 | 配电抢修班 | 2023-03-17 00:49 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 27 | 4 | 4355 | 6C9FE43C7D3030BAE0430A8E47C930BA0000 | 城区变10kV八一线927 | 归档 | 2023-03-19 18:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1136 | 6C9FE43C7D0930BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 8487A406-5F71-4272-9E98-77FA9197FD7A | GZ13595223030006 | 3523031600168847 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13711912e0 | 配电抢修班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-16 16:02 | 2023-03-16 17:16 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 16日15:59 10kV古城线004杆K14903开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，原因：待分析 | 16日15:59 DMS系统研判10kV古城线004杆K14903开关跳闸 16:00 通知配抢班胡雨、配电抢修班聂健斌 16:25 配电抢修班何兴龙汇报：10kV古城线004杆K14903开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成 16:31 配电抢修班何兴龙汇报：10kV佳阳天玺配电室巡视无异常，具备送电条件 16日16:32 联/配调冯凯令配电抢修班何兴龙：10kV古城线004杆K14903开关由热备用转运行，16日16:37操作成功，正常 16:38通知配抢班胡雨、配电抢修班聂健斌 | 查无异常 |  | 10kV佳阳天玺配电室 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 16:01 |  | 配调 | 2023-03-16 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  | 配电运维班 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 4 | 0 | 220 | 6C9FE43C7D0930BAE0430A8E47C930BA0000 | 城区变10kV东桥Ⅰ回926 | 归档 | 2023-03-16 18:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1123 | b9b1618f-b34e-40c9-a8e9-b2e16d2af71c | 南平 | E764417E-DC0D-4F18-B1B1-EF85A810D30E | GZ13595923030018 | 3523031600134196 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-16 14:57 | 2023-03-16 16:32 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月16日14:54 古楼变10kV古石线926开关 跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，原因：10kV古石线王伯山支线#012-5杆至#012-6杆有农民砍树未清理完毕导致树木压导线 | 16日14:55调控员郑金鸿汇报：14:54 古楼变10kV古石线926开关 跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，现开关处热备用，通知服务调度班（浦城）刘丹，永兴供电所严远群。故障指示器提示故障位置：10kV古石线#024杆-10kV古石线王柏山支线#006杆-10kV古石线#041-1杆-10kV古石线#051杆之间；10kV古石线王柏山支线#012杆下游 15:05确认10kV古石线所属电站机组已停机 16日15:07 联/配调张礼嘉遥控操作：10kV古石线#022杆ZY402开关由运行转热备用，16日15:08操作成功 16日15:09 联/配调张礼嘉遥控操作：古楼变10kV古石线926开关由热备用转运行，16日15:10操作成功，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹，永兴供电所严远群 16日15:28 联/配调张礼嘉令永兴供电所严远群：10kV古石线王伯山支线#003杆ZY403开关由运行转热备用，16日15:29操作成功 16日15:29 联/配调张礼嘉遥控操作：10kV古石线#022杆ZY402开关由热备用转运行，16日15:30操作成功，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹，永兴供电所严远群 16:19永兴供电所严远群汇报：10kV古石线王伯山支线#012-5杆至#012-6杆有农民砍树未清理完毕导致树木压导线，现已处理完毕，具备送电条件 16日16:20 联/配调张礼嘉令永兴供电所严远群：10kV古石线王伯山支线#003杆ZY403开关由热备用转运行，16日16:22操作成功，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹 16:25通知10kV古石线所属电站机组可以开机并网 | 10kV古石线王伯山支线#012-5杆至#012-6杆有农民砍树未清理完毕导致树木压导线 | 加强线路巡视及清理工作 | 古楼变10kV古石线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 14:56 | 2023-03-16 16:22 | 配调 | 2023-03-16 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 935942 | 运维检修部 | 2023-03-16 16:22 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强线路巡视及清理工作 | 16 | 3 | 1200 | b9b1618f-b34e-40c9-a8e9-b2e16d2af71c | 古楼变10kV古石线926 | 归档 | 2023-03-16 17:23 | 是 | 是 | 否 | 是
1120 | 13DKX-34966 | 泉州 | 5C857E32-B2C7-4F83-8136-2008C9283906 | GZ13555623030006 | 3523031600127525 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 14:43 | 2023-03-16 19:37 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年03月16日14:11 IES700报：上曾变10kV洋井线934线路B相不完全失地(A相电压为9.43,B相电压为3.40,C相电压为6.91,零序电压为11.25,)，选线正确。故障原因为：10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆至#10-6杆裸导线单相断线 | 16日14:11 上曾变10kVⅢ段母线B相不完全失地 (上曾变10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.43,B相电压为3.40,C相电压为6.91,零序电压为11.25)消弧选线10kV洋井线934线路。县调彭伟明通知东园所陈国强。14时56分巡视人吴振强、谢进铭、陈国强接受通知，开始巡线。 14:34东园所陈国强向县调彭伟明汇报：10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆至10-6杆裸导线单相断线（相序待确认），申请隔离故障。 16日14:40 联/配调彭伟明令谢进铭：10kV谢厝线927线路上田支线#1杆F-232开关由运行转热备用，16日14:40操作成功，失地信号复归。 16日15:27 联/配调彭伟明令谢进铭：10kV谢厝线927线路上田支线#5杆8612刀闸由合闸转分闸16日15:27下令,15:36操作失败，东园所谢进铭向县调彭伟明汇报：10kV谢厝线927线路上田支线#5杆8612刀闸卡涩，无法操作。 16日15:44 联/配调彭伟明令谢进铭：10kV谢厝线927线路上田支线#1杆F-232开关由热备用 转冷备用，16日15:46操作成功 16日15:52 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0020，工作负责人：王昊，工作内容：在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆至#10-6杆，进行导线断线，抢修更换导线；在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆，进行调整横担；在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-6杆，进行调整横担，安全措施：10kV谢厝线927线路上田支线#1杆F-232开关、F-2321刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-3-2杆F-182开关、F-1821刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10杆7632刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-7甲杆王水龙石仔场配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）。 16日15:58 联/配调彭伟明令谢进铭：查10kV谢厝线927线路上田支线#1杆F-232开关确在冷备用，16日16:04操作成功 16日15:58 联/配调彭伟明令谢进铭：10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-3-2杆F-182开关由运 行转冷备用，16日16:10操作成功 16日15:58 联/配调彭伟明令谢进铭：10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10杆7632刀闸由合闸转分闸，16日16:39操作成功 16日15:58 联/配调彭伟明令谢进铭：10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-7甲杆王水龙石仔场配变由运行转热备用，16日16:44操作成功 16日16:47抢修许可：票号：QZ-HA-PQ-2023-0020，抢修负责人：王昊，抢修任务：在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆至#10-6杆，进行导线断线，抢修更换导线；在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆，进行调整横担；在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-6杆，进行调整横担，抢修安措：10kV谢厝线927线路上田支线#1杆 F-232开关、F-2321刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-3-2杆 F-182开关、F-1821刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#12杆 7632刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-7甲杆 王水龙石仔场配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）。 16日19:09抢修终结：票号：QZ-HA-PQ-2023-0020，抢修负责人：王昊，抢修任务：在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆至#10-6杆，进行导线断线，抢修更换导线；在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆，进行调整横担；在10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-6杆，进行调整横担，抢修安措：10kV谢厝线927线路上田支线#1杆 F-232开关、F-2321刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-3-2杆 F-182开关、F-1821刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#12杆 7632刀闸，10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-7甲杆 王水龙石仔场配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）。 送电票：QZHA23030286，16日19:10开始执行，16日19时33分执行完毕。 | 10kV谢厝线927线路上田支线石子场次支线#10-5杆至#10-6杆裸导线单相断线 |  | 洛阳变10kV谢厝线927线路上田支线#1杆F-232开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 14:43 | 2023-03-16 16:35 | 配调 | 2023-03-16 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 607084 | 东园镇供电所 | 2023-03-16 16:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 8 | 5 | 720 | 13DKX-34966 | 上曾变10kV洋井线934 | 归档 | 2023-03-21 09:40 | 是 | 是 | 否 | 是
1119 | 607AC36129484A9EA45AD2369A6E3B04421B | 宁德 | A1003B2B-6CB1-4A6A-BC9E-932CC90412FA | GZ13535323030003 | 3523031600127180 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | FF142F7679D49717E0408E0A3CC1381F | 南阳供电所 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-03-16 14:34 | 2023-03-16 17:31 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年03月16日 14:30南阳所叶超春汇报：群众反应10kV官路线964线路#021杆线路打火，申请紧急调停 | 2023年03月16日 14:南阳所叶超春汇报：群众反应10kV官路线964线路#021杆线路打火，申请紧急调停，重点关注10kV官路线964线路#031杆至10kV官路线964线路石鼓分线#002杆之间区域。14时42分巡视人叶朝春接受通知，开始巡线。14时43分巡视人柳瑞云、曾仕林、叶朝春、龚纯进、吴增龙接受通知，开始巡线。 16日14:51 联/配调陈叶超收到现场叶朝春汇报：故障原因：配网设备故障；故障现象：石鼓分线＃002杆0021刀闸引线断线 16日15:20 申请配电故障抢修单NO：ND-SN-PQ-2023-0002，工作负责人：叶朝春，工作内容：在10kV官路线964线路石鼓分线＃002杆，进行0021刀闸B相引线断线缺相故障抢修，安全措施：10kV官路线964线路＃031杆031开关，10kV官路线964线路＃031杆0312刀闸。 16日15:21 联/配调陈叶超令叶朝春：查10kV官路线964线路#031杆031开关 确在热备用，16日15:23操作成功 16日15:21 联/配调陈叶超令叶朝春：10kV官路线964线路#031杆0312刀闸由合闸转分闸，16日15:24操作成功 16日15:24抢修许可：票号：ND-SN-PQ-2023-0002，抢修负责人：叶朝春，抢修任务：在10kV官路线964线路石鼓分线＃002杆，进行0021刀闸B相引线断线缺相故障抢修，抢修安措：10kV官路线964线路＃031杆 031开关，10kV官路线964线路＃031杆 0312刀闸。 16日15:49抢修终结：票号：ND-SN-PQ-2023-0002，抢修负责人：叶朝春，抢修任务：在10kV官路线964线路石鼓分线＃002杆，进行0021刀闸B相引线断线缺相故障抢修，抢修安措：10kV官路线964线路＃031杆 031开关，10kV官路线964线路＃031杆 0312刀闸。 送电票：NDZS23030095，16日15:49开始执行，16日16时03分执行完毕。 | 根据现场故障指示器数据，对故障点后段线路巡视，发现10kV官路线964线路石鼓分线#008杆0081刀闸跳线处有异物烧焦，采用绝缘工具挑开后，线路运行正常 | 后续加强对线路设备防异物工作 | 渔溪变电站10kV官路线964线路#031杆031开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 14:33 | 2023-03-16 15:20 | 配调 | 2023-03-16 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 623669 | 运维检修部(检修（建设）工区） | 2023-03-16 15:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 后续加强对线路设备防异物工作 | 7 | 0 | 270 | 607AC36129484A9EA45AD2369A6E3B04421B | 官路线964线路 | 归档 | 2023-03-16 17:48 | 是 | 是 | 否 | 是
1108 |  | 南平 | 848B14F8-A5F0-48B4-9E3C-F74855F47704 | LS13595623030011 |  | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-16 12:24 | 2023-03-16 12:49 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月16日12:21 10kV石矿线#141杆KY75开关跳闸于过流保护，重合闸未动作；故障原因为：不明、待查 | 12:21 10kV石矿线#141杆KY75开关跳闸于过流保护，重合闸未动作，现开关处热备用， 即通知建瓯远程站谢正亮。顺阳所赵建兴 16日12：23 通知建瓯远程站谢正亮相关停电事宜 16日12:28联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV石矿线#141杆KY75开关由热备用转运行，显示遥控返校未收到成功事项，需要现场确认，即通知顺阳所赵建兴 12:33 dms系统10kV石矿线#141杆KY75开关由热备用变化为运行状态，即通知东峰所赵建兴核查现场情况，其告：后端用户均有电，即通知建瓯远程站谢正亮 | 走廊外村民砍树 | 加强线路巡视及安全用电宣传 | 10kV石矿线#141杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 12:23 |  | 配调 | 2023-03-16 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 |  | 加强线路巡视及安全用电宣传 | 12 | 2 | 614 |  |  | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1105 | 1364ffc1-1101-43c4-841f-e6930f75c5cc | 南平 | 5597D105-F828-4A81-A2CF-57EF323CA07F | GZ13595623030010 | 3523031600108870 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-16 12:04 | 2023-03-16 13:27 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年03月16日 11:49 10kV峰梅线#086-12杆K162开关跳闸，故障原因：不明待查 | 11:49 DMS系统研判：10kV峰梅线#086-12杆K162开关跳闸，即通知东峰所龚以明、建瓯远程站叶李瀚12时46分巡视人叶贵荣、龚以明接受通知，开始巡线。 12:20 东峰所龚以明汇报：用户私自操作10kV峰梅线#086-12杆K162开关，现开关处热备用，后端用户内部故障，不具备送电条件 13:20 东峰所龚以明汇报：用户内部故障：10kV峰梅线086-12+5杆处A相跳线铜铝鼻子断线，用户已自行处理完毕，经现场验收合格，人员已撤离，具备送电条件，即北苑服务区用户李信玉确认以上汇报 16日13:23 联/配调陈宜晶令东峰所龚以明：10kV峰梅线#086-12杆K162开关由热备用转运行，16日13:24操作成功，即通知建瓯远程站叶李瀚 | 用户内部故障：10kV峰梅线086-12+5杆处A相跳线铜铝鼻子断线，用户已自行处理、用户私自操作10kV峰梅线#086-12杆K162开关 | 持续开展加强安全用电破宣传，及属地服务电话粘贴，确保用户联系通道畅通。 | 10kV峰梅线#086-12杆至10kV北苑充电站B箱变 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 12:03 |  | 配调 | 2023-03-16 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 用户内部故障 | 持续开展加强安全用电破宣传，及属地服务电话粘贴，确保用户联系通道畅通。 | 2 | 2 | 2 | 1364ffc1-1101-43c4-841f-e6930f75c5cc | 井峰变10kV峰梅线915 | 归档 | 2023-03-16 16:36 | 是 | 是 | 否 | 是
1095 | 6758838437E3C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 04F0ADAC-E186-441F-8E51-5FEEEC2CBDF1 | GZ1355525523030012 | 3523031600094386 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ea41b90 | 涂岭镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-16 10:49 | 2023-03-16 12:22 | 分支线停电 | 紧急停电 | 16日10:35 泉港抢修刘琼斌汇报庄彬红：10kV前黄线都巡支线1#杆3321刀闸C相脱箍，现已紧急断开10kV前黄线都巡支线1#杆3392开关。故障原因：10kV前黄线都巡支线1#杆3321刀闸C相脱箍 | 16日10:35 泉港抢修刘琼斌汇报庄彬红：10kV前黄线都巡支线1#杆3321刀闸C相脱箍，现已紧急断开10kV前黄线都巡支线1#杆3392开关。11时30分巡视人柳惠祥、刘琼斌接受通知，开始巡线。 16日10:50 联/配调庄彬红令刘琼斌：10kV前黄线都巡支线1#3392（三遥）开关由热 备用转冷备用，16日10:56操作成功 11：13刘琼斌汇报陈志胜：10kV前黄线晶鑫华庭配电室911开关在分位，母联900开关在合位，备自投动作成功（DMS判断备自投动作失败） 16日11:43 申请配电故障抢修单NO：ＱＺＱＸＤ202205307，工作负责人：吴伟鹏 ，工作内容：10kV前黄线都巡支线1#杆3321刀闸Ｃ相脱箍抢修，安全措施：10kV前黄线都巡支线1#杆3392开关转冷备用。 16日11:45抢修许可：票号：ＱＺＱＸＤ202205307，抢修负责人：吴伟鹏，抢修任务：_10kV前黄线都巡支线1#杆3321刀闸Ｃ相脱箍抢修，抢修安措：_10kV前黄线都巡支线1#杆3392开关转冷备用。 16日12:15抢修终结：票号：ＱＺＱＸＤ202205307，抢修负责人：吴伟鹏。 16日12:17 联/配调陈志胜令柳惠祥：10kV前黄线都巡支线1#杆3392（三遥）开关由冷 备用转运行，16日12:20操作成功 | 10kV前黄线都巡支线1#杆3321刀闸质量不良，导致瓷瓶断裂刀闸脱箍 |  | 普安变10kV前黄线618线路都巡支线1#3392开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-16 10:48 | 2023-03-16 12:20 | 配调 | 2023-03-16 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 269266 | 涂岭镇供电所 | 2023-03-16 12:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 20 | 9 | 2485 | 6758838437E3C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 普安变10kV前黄线618 | 归档 | 2023-03-16 15:01 | 是 | 是 | 否 | 是
1087 | 83ade105-40e6-460e-bc7d-0567225a26d4 | 三明 | 4F512F9F-B8E9-4449-B9AF-8363064B54EF | GZ13585423030007 | 3523031600072996 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393c41d0a | 大田乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-16 10:18 | 2023-03-16 10:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月16日10:12 10kV隘门线933#13杆分段开关跳闸过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，后加速动作，重合不成功。故障原因为：有钩机钩到10kV隘门线933#30-15杆大田洋坑变A相导线。 | 16日10:13联/配调江加团遥控操作_：10kV隘门线933#13杆分段开关由热备用转运行，于16日10:13控合成功 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：10kV隘门线933#37杆分段开关由运行转热备用，于0日00:00控分失败 10:13 大田变10kVⅠ段母线失地。 16日10:14联/配调江加团遥控操作_：10kV隘门线933#13杆分段开关由运行转热备用，于16日10:14控分成功 16日10:19 10kV隘门线933#13杆分段开关 跳闸；隘门线933#13杆分段开关隘门线933#13杆分段开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点隘门线933#13杆分段开关及其之后的设备，重点关注隘门线933#13杆分段开关至10kV大田线932#32杆联络开关之间区域。10时38分巡视人江泽健、余兆文接受通知，开始巡线。 10:36大田乡供电江泽健汇报：有钩机钩到10kV隘门线933#30-15杆大田洋坑变A相导线。钩机已撤离现场，现场具备送电条件，可以送电。 16日10:39联/配调江加团遥控操作_：10kV隘门线933#13杆分段开关由热备用 转运行，于16日10:39控合成功，线路运行正常，线路已全部恢复送电。 16日10:50 联/配调江加团收到现场江泽健汇报：现场确认跳闸开关为：隘门线933#13杆分段开关；保护动作：；试送设备：10kv隘门线933#13杆分段开 | 施工外破，钩机将拉线钩断，拉线弹到跌落式上侧静触上，造成线路故障短路、接地 。 | 1、做好电力设施安全保护宣传；2、在施工地段拉线、电杆进行防撞标识张贴；3、交待施工负责人，在电力设施边施工时应通知供电所运维人员，现场旁站监督； | 10kV隘门线933#13杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 10:15 |  | 配调 | 2023-03-22 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 251523 | 运维检修部 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 1、做好电力设施安全保护宣传；2、在施工地段拉线、电杆进行防撞标识张贴；3、交待施工负责人，在电力设施边施工时应通知供电所运维人员，现场旁站监督； | 4 | 5 | 225 | 83ade105-40e6-460e-bc7d-0567225a26d4 | 大田变10kV隘门线933线路 | 归档 | 2023-03-16 17:09 | 是 | 是 | 否 | 是
1086 | 66169d1f-3d24-4224-8451-48945e2ee589 | 南平 | 3EF21521-61F9-4FCD-BC7C-8B5C5CC7C96B | GZ13595223030005 | 3523031600069565 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-16 10:08 | 2023-03-16 11:09 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 03月16日10:07 10kV吴庄线143杆143跌落式熔断器熔丝熔断一相，原因：待分析 | 10:07 DMS研判：10kV吴庄线143杆之后配变缺相 10:08 通知拿口所黄丽斌、配抢班胡雨 10:08 拿口所黄丽斌汇报： 10kV吴庄线143杆143跌落式熔断器熔丝熔断一相 10:08 联/配调高进发令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线167杆大源配变由运行转空载运行，16日10:09操作成功 10:10 联/配调高进发令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线159甲杆背上配变由运行转空载运行，16日10:12操作成功 10:13 联/配调高进发令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线144甲杆庄坛配变由运行转空载运行，16日10:14操作成功 10:15 联/配调高进发令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线143杆143跌落式熔断器由合闸转分闸，16日10:16操作成功 10:29 拿口所黄丽斌汇报：10kV吴庄线143杆143跌落式熔断器熔丝更换完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件 16日10:30 联/配调彭楚宁令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线143杆143跌落式熔断器由分闸转合闸，16日10:32操作成功，正常 10:33 联/配调彭楚宁令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线144甲杆庄坛配变由空载运行转运行，16日10:36操作成功，正常 10:37 联/配调彭楚宁令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线159甲杆背上配变由空载运行转运行，16日10:42操作成功，正常 10:43 联/配调彭楚宁令拿口所黄丽斌：10kV吴庄线167杆大源配变由空载运行转运行，16日10:48操作成功，正常 10:49 通知拿口所黄丽斌、配抢班胡雨 | 10kV吴庄线143杆跌落式熔断器熔丝熔断一相 |  | 10kV吴庄线143杆至167杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 10:07 |  | 配调 | 2023-03-16 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606248 | 拿口供电所 |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 163 | 66169d1f-3d24-4224-8451-48945e2ee589 | 吴家塘变10kV吴庄线915 | 归档 | 2023-03-19 16:58 | 是 | 是 | 否 | 是
1084 | 0e3caf6b-cecb-4865-8631-9cf0d0cc8058 | 福州 | 958CCB75-0100-4486-9C58-EB9162AD6398 | GZ13516223030053 | 3523031600069003 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06ae | 音西供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-16 10:04 | 2023-03-16 10:32 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 16日10:10 音西所李东沄汇报：东方云著开关站合解环调整方式时，10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001开关跳闸，零序过流I段，故障原因：开关现场零序Ⅰ段跳闸压板误投，10:13全部恢复送电正常（原断点：东方云著开关站90M，东方云著配电室90M） | 16日10时04分，联/配调林文婷发布停电信息，发布设备为10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001开关，通知相关人员巡视10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001开关及其之后设备。_10时34分巡视人音西所林江 接受通知，开始巡线。_即通知音西所林江 16日10:10 联/配调林昕洁收到现场音西所李东沄汇报：_东方云著开关站合解环跳闸方式时，10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001柱上开关跳闸处热备用，东方云著开关站现断点为东方云著开关站10kV融湾三网921开关，东方云著配电室现断点为：东方云著配电室10kV进一911开关 16日10:10 联/配调林昕洁令音西所李东沄:10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，16日10:13操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 16日15:26 音西所李东沄汇报：10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001开关现场零序Ⅰ段保护动作，现场保护定值压板投入，县调查该开关定值单该压板为退出 | 合环转电跳闸 |  | 福州.安民变10kV观南Ⅱ回时代广场分线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 10:04 | 2023-03-16 10:32 | 配调 | 2023-03-19 10:00 | 全部送电 | [5 empty] | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-16 10:32 |  | 是 | 否 | 是 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 10 | 0 | 1077 | 0e3caf6b-cecb-4865-8631-9cf0d0cc8058 | 10kV城侨Ⅱ回613线路 | 归档 | 2023-03-16 12:52 | 是 | 是 | 否 | 是
1072 | 3abef1bf-1b31-460c-8dc1-5a40603062b3 | 泉州 | 8E5040DC-12E3-443F-98E8-213FD4CBCE75 | GZ13555123030059 | 3523031600033731 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-16 07:51 | 2023-03-16 17:39 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月16日 7:37 IES监盘发现：内厝变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.12kV,B相电压为10.18kV,C相电压为0.16kV,零序电压为17.56kV)，7:42遥控10kV金厝线1#杆6N4开关转热备用，失地信号消失，选线正确 故障原因：10kV金厝线30#杆外破 | 2023年3月16日 7:37 IES监盘发现：内厝变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.12kV,B相电压为10.18kV,C相电压为0.16kV,零序电压为17.56kV)，选线10kV金厝线614线路 配调黄丽吉通知配调黄小明 16日07:42联/配调黄小明、配调黄丽吉【顺控】遥控操作_：10V金厝线1#杆6N4开关由运行转热备用，于16日07:42控分成功接地信号消失 2023年3月16日 7:37 IES监盘发现：内厝变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.12kV,B相电压为10.18kV,C相电压为0.16kV,零序电压为17.56kV)，7:42遥控10kV金厝线1#杆6N4开关转热备用，失地信号消失，选线正确 配调黄小明通知水头所郑俊明07时58分巡视人郑俊明接受通知，开始巡线。17时22分巡视人郑俊明、池传章接受通知，开始巡线。 16日08:33 水头所池传章汇报配调黄小明：10kV金厝线30#杆外破 16日08:54 水头所池传章汇报配调林珊珊：要求隔离10kV金厝线23#杆6N7开关后段 16日08:54 联/配调林珊珊令水头所池传章：10kV金厝线23#杆6N7开关由运行转冷备用16日09:35操作完毕汇报配调王玉玲 16日09:37 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV金厝线宏利支线5#杆4N1开关由运行转冷备用16日09:43操作完毕汇报配调吕小红 16日09:53 南安县调吕小红签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0191，工作负责人：颜海滨，工作内容：在10kV金厝线29#杆至33#杆，进行导线脱落重紧，10kV金厝线30#杆水泥杆断杆修复；在10kV溪文线35#杆，进行D957刀闸引线断线修复；在10kV溪文线35-1#主杆顶溪南2#变B0#杆至B2#杆，进行低压电缆修复，安全措施：1、10kV金厝线23#杆6N7开关、N582刀闸，2、10kV金厝线宏利支线5#杆4N1开关、L636刀闸，4、10kV溪文线36#杆R0351跌落式熔断器，5、10kV溪文线35-1#主杆顶溪南2#变综合配电箱4001低压总开关、跌落式熔断器，10、10kV溪文线29#杆D656刀闸，9、10kV溪文线37#杆722开关。 16日09:56 联/配调吕小红令水头镇供电所池传章：查10kV溪文线37#杆722开关确在热备用，16日10:43操作成功汇报配调王玉玲 16日09:56 联/配调吕小红令水头镇供电所池传章：10kV溪文线南安市水头镇蔡金镖瓷砖店配变由运行转空载运行，16日10:43操作成功汇报配调王玉玲 16日09:56 联/配调吕小红令水头镇供电所池传章：10kV溪文线36#杆R0351跌落式熔断器由合闸转分闸，16日10:43操作成功汇报配调王玉玲 16日09:56 联/配调吕小红令水头镇供电所池传章：10kV溪文线35-1#杆顶溪南2#配变由运行转热备用，16日10:43操作成功汇报配调王玉玲 16日09:56 联/配调吕小红令水头镇供电所池传章：10kV溪文线33-2#主杆南安县水头溪南汽修理厂配变由运行转热备用，16日10:43操作成功汇报配调王玉玲 16日09:56 联/配调吕小红令水头镇供电所池传章：10kV溪文线29#杆D656刀闸由合闸转分闸，16日10:43操作成功汇报配调王玉玲 16日10:01 水头镇供电所池传章汇报南安县调吕小红：10kV金厝线1#杆至23#杆无异常要求转运行。 16日10:04 联/配调吕小红令叶凌峰：10kV金厝线1#杆6N4开关由热备用转运 行，16日10:06操作成功。运行正常。南安县调吕小红通知水头镇供电所池传章 16日 10:45配调王玉玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0191,抢修负责人：颜海滨,抢修任务：1、10kV金厝线29#杆至33#杆导线脱落重紧，10kV金厝线30#杆水泥杆断杆修复；2、10kV溪文线35#杆D957刀闸引线断线修复；3、10kV溪文线35-1#主杆顶溪南2#变B0#杆至B2#杆低压电缆修复,抢修安措:断开1、10kV金厝线23#杆6N7开关、N582刀闸，断开2、10kV金厝线宏利支线5#杆4N1开关、L636刀闸，4、10kV溪文线36#杆R0351跌落式熔断器，断开5、10kV溪文线35-1#主杆顶溪南2#变综合配电箱4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10、10kV溪文线29#杆D656刀闸，断开9、10kV溪文线37#杆722开关 16日16:36南安县调吕小红办理抢修终结：票号：QZ-NA-PQ-2023-0191，抢修负责人：颜海滨，抢修任务：在10kV金厝线29#杆至33#杆，进行导线脱落重紧，10kV金厝线30#杆 | 车辆外破，10kV金厝线30#杆水泥杆断杆；10kV金厝线29#杆至33#杆导线脱落；10kV溪文线35#杆D957刀闸引线断线 |  | 内厝变10kV金厝线614线路1#杆6N4开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 07:48 | 2023-03-16 17:01 | 配调 | 2023-03-16 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607573 | 水头镇供电所 | 2023-03-16 17:01 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 1 | 31 | 93 | 3abef1bf-1b31-460c-8dc1-5a40603062b3 | 内厝变10kV金厝线614 | 归档 | 2023-03-17 12:06 | 是 | 是 | 否 | 是
1068 | D42D496E3CFF4258942F62BAE7202CB10000 | 泉州 | A4AD7395-684B-450B-B022-E7ED3A6EF7E9 | GZ13556023030039 | 3523031600017069 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 06:43 | 2023-03-16 12:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月16日 6:41 DMS研判新塘变10kV七一线611线路宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关跳闸，现场实际为10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关跳闸，故障原因：低压三相表箱故障，已处理完毕并于12:09恢复送电。 | 16日 6:41 调控洪剑锋监盘DMS研判：10kV七一线宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关跳闸（即通知陈埭所许昭阳）。09时56分巡视人许昭阳、林龙眼接受通知，开始巡线。 16日10:00 联/配调叶聪斌收到现场许昭阳汇报：10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关跳闸，已将10kV七一线宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关、912开关转热备用，并对其相关配变、线路进行巡视无异常。 16日10:03 联/配调黄文远令许昭阳：10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关由热备用转运行，16日10:11操作成功 16日10:15 联/配调黄文远令许昭阳：10kV七一线宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关由热备用转运行，16日10:15操作成功 16日11:41 联/配调黄文远收到现场许昭阳汇报：10kV七一线宫口村公用变24#低压三相表箱故障，已处理完毕具备送电条件。 16日11:41 联/配调黄文远令许昭阳：10kV七一线宫口村公用变34#（至宫口村公用变24#侧）912开关由热备用转运行，16日12:09操作成功 | 用户低压表箱击穿 |  | 新塘变10kV七一线611线路宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 06:42 |  | 配调 | 2023-03-16 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 电缆分支箱 | 内部电缆故障 | 绝缘下降、接触不良等原因造成分支箱烧毁故障 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 107 | D42D496E3CFF4258942F62BAE7202CB10000 | 新塘变10kV七一线611 | 归档 | 2023-03-16 15:10 | 是 | 是 | 否 | 是
1064 | 13DKX-52975 | 漳州 | C398C8DB-1C3A-411F-B02A-9DD5629D4C54 | GZ13565423030036 | 3523031600012279 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 05:23 | 2023-03-16 10:25 | 分支线停电 | 紧急停电 | 16日05:23 紧急将10kV丹山线塔底分支线#27杆B-Sd08开关转冷备用 故障原因：10kV丹山线埭头二变分支线#17杆-#18杆B相断线 | 16日5:23深土所徐文华汇报：10kV丹山线埭头二变分支线#17杆-#18杆B相断线，申请紧急隔离。06时58分巡视人林韶笛、詹锋伟、徐文华、魏镇永接受通知，开始巡线。 16日05:23 联/配调低压胡斌令徐文华：10kV丹山线塔底分支线#27杆B-Sd08开关 由运行转冷备用，16日05:23操作成功 16日07:01 联/配调低压朱宗博令徐文华：11kV丹山线埭头二变分支线#7杆后埭一配变由运行转热备用，16日07:05操作成功 16日07:01 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV丹山线魏阿明分支线#1杆P-Sd0 55刀闸由合闸转分闸，16日07:05操作成功 16日07:01 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV丹山线埭头二变分支线#22杆P- Sd079刀闸由合闸转分闸，16日07:05操作成功 16日07:04 申请配电故障抢修单NO：GZ2023454，工作负责人：李志艺。 16日07:07抢修许可配电故障抢修单NO：GZ2023454，抢修负责人：李志艺。 16日09:43抢修终结：票号：GZ2023454，抢修负责人：李志艺，抢修任务：_，抢修安措：_。 送电票：ZZZP23030216Z，16日09:44开始执行，16日10时16分执行完毕。 | 故障原因：10kV丹山线埭头二变分支线#17杆-#18杆B相断线 | 加强巡视 | 深土变10kV丹山线塔底分支线#27杆B-Sd08开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 05:23 | 2023-03-16 10:25 | 配调 | 2023-03-16 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281084 | 深土镇供电所 | 2023-03-16 10:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强巡视 | 7 | 4 | 1076 | 13DKX-52975 | 深土变丹山线906 | 归档 | 2023-03-16 20:53 | 是 | 是 | 否 | 是
1062 | EB3270C1F2AB4DB1B63A5D1AB6C18107421B | 福州 | B04894AF-7EBB-4F8C-9552-E82F2C1E9782 | GZ13515623030015 | 3523031600007087 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13381706f8,8a0f688f46db11f00146db1337ba06e2 | 城郊供电所,官巷变电运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-16 02:02 | 2023-03-16 03:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月16日1:46 琯头变10kV儒洋线622开关过流II段动作跳闸，重合闸动作成功，DMS研判：江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关跳闸，现场确认江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关跳闸，巡视无异常，于03：28送电正常 | 16日1:46 琯头变10kV儒洋线622开关过流II段动作跳闸，重合成功，DMS研判江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关跳闸；巡视跳闸点江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关，及其之后的设备。_即通知_03时04分巡视人林玮,郑景华,陈祖建 接受通知，开始巡线。 16日02:10 联/配调黄章巧通知蒋新银：琯头变10kV儒洋线622开关过流II动作跳闸，重合成功，安排人员检查站内设备情况 16日03:24 联/配调黄章巧收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关；保护动作：江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关；故障备注：巡视未发现异常 16日08：41官巷运维蒋新银汇报：01：46：51：487ms保护启动，01：46：51：873ms过流II段动作，故障相AC相，故障电流62.45A，01：46：53：960ms重合闸动作，重合闸成功，开关本体无异常 16日03:25 联/配调黄章巧令林玮:江左风华1#配电站10kV敖南3环911开关由热备用转运行，16日03:28操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV工业线#050杆用户侧高计PT击穿，造成线路重合闸，江左风华1#配电站敖南3环911开关定值装置异常。 |  | 福州.琯头变10kV儒洋线622线路江左风华1#配电站敖南3环911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 02:02 |  | 配调 | 2023-03-16 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 6 | 0 | 0 | EB3270C1F2AB4DB1B63A5D1AB6C18107421B | 琯头变622儒洋线 | 归档 | 2023-03-20 16:04 | 是 | 是 | 否 | 是
1061 | 73542f1e-8478-4e83-afca-6308a2457074 | 南平 | E91A8723-BD08-4409-8BD7-89FE62959F97 | LS13595623030009 | 3523031600006006 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-16 00:30 | 2023-03-16 01:18 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月16日 00:04 东安变10kVⅠ段母线C相失地。故障原因：10kV东竹Ⅱ线北水#09杆C相避雷器炸毁 | 16日00:06 东安变10kVⅠ段母线C相失地（Ua=10.47kV，Ub=10.02kV，Uc=0.80kV,3U0=102.42V），失地选线为东安变10kV东竹Ⅱ线905开关。即通知抢修班组 16日00:11联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV东源Ⅰ线建闽#01+1杆KY804开关由运行转热备用，于16日00:11控分成功接地信号存在 16日00:12联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV东源Ⅰ线建闽#01+1杆KY804开关由热备用转运行，于16日00:12控合成功 16日00:26联/配调曹浩楠遥控操作_：南平.东安变/10kV.东竹Ⅱ线905开关由运行转热备用，于16日00:26控分成功接地信号消失，即通知抢修班宣文健，建瓯远程站张灵琦 16日00:54 联/配调陈丁毅令配电抢修班宣文健：10kV东竹Ⅱ线北安#52杆K778开关由运行转热备用，16日00:55操作成功 16日00:58联/配调曹浩楠遥控操作_：南平.东安变/10kV.东竹Ⅱ线905开关由热备用转运行，于16日00:58控合成功，即通知建瓯远程站张灵琦缩小停电范围 16日01:11 配电抢修班宣文健汇报：10kV东竹Ⅱ线北水#09杆C相避雷器引线已挑开，具备送电条件，要求将10kV东竹Ⅱ线北安#52杆K778开关由热备用转运行 16日01:12 联/配调陈丁毅令配电抢修班宣文健：10kV东竹Ⅱ线北安#52杆K778开关由热备用转运行，16日01:14操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 |  |  | 10kV东竹Ⅱ线905线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-16 00:29 |  | 配调 | 2023-03-16 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 5 | 32 | 14 | 73542f1e-8478-4e83-afca-6308a2457074 | 东安变10kV东竹Ⅱ线905 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1056 | 13DKX-26169 | 福州 | 63B7F978-EB92-4FE6-A7C4-1191B53CF1BA | GZ13515923030013 | 3523031500182798 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a | 南区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-15 20:48 | 2023-03-16 05:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 03月15日20:40，110kV桥锦头变10kV南海Ⅱ回951线路塘屿3#环网10kV塘三进911开头跳闸，故障原因：塘屿4#环网10kV北楼914开关以后线路故障，已隔离，低压负荷转移后于16日05：55送电正常，10kV北楼分线#006杆瓷瓶故障，处理后线路于16日16:16送电正常。 | 15日20:40 10kV南海II回951线路塘屿3#环网10kV塘三进911开关跳闸，即通知南区所王荣巡视跳闸点塘屿3#环网10kV塘三进911开关跳闸，及其之后的设备。_22时09分巡视人黄耀邦,张元平 接受通知，开始巡线。_即通知黄耀邦、张元平 15日20:49 联/配调何惠通知南区所王荣：DMS弹窗：10kV南海II回951线路塘屿3#环网10kV塘三进911开关跳闸 15日21:26 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：巡线发现10kV南海线911线路塘屿3#环网10kV塘三进911开关跳闸 15日21:51 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：塘屿4#环网10kV北楼914开关以前线路巡线正常，申请试送 15日21:51 联/配调何惠令南区所林吓宁:塘屿4#环网10kV北楼914开关由运行转热备用，15日21:56操作成功 15日21:51 联/配调何惠令南区所林吓宁:塘屿3#环网10kV塘三进911开关由热备用转运行，15日21:56操作成功 16日05:55 联/配调高瞻远收到现场南区所林吓宁汇报：塘屿4#环网10kV北楼914开关以后低压负荷已转移 16日15:57 联/配调翁武仙令南区所林吓宁:塘屿4#环网10kV北楼914开关由热备用转运行，16日16:16操作成功 16日15:58 联/配调翁武仙收到现场南区所林吓宁汇报：10kV北楼分线#006杆瓷瓶故障，用令克棒涂硅脂处理，具备送电条件 | 第一阶段：03月15日20:40，110kV桥锦头变10kV南海Ⅱ回951线路塘屿3#环网10kV塘三进911开头跳闸，即对10kV南海Ⅱ回线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现塘屿4#环网10kV北楼914开关以后线路故障。 第二阶段：对塘屿4#环网10kV北楼914开关转冷备用，隔离后，送电正常。 | 1、强化巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施； 3、强化设备周期轮换制：对架空线路上线夹、刀闸、避雷器、绝缘子等建档管理，执行周期轮换制。 | 福州.桥锦头变10kV南海II回951线路塘屿3#环网塘三进911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 20:48 | 2023-03-16 05:54 | 配调 | 2023-03-16 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 254277 | 南区供电所 | 2023-03-16 05:54 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 | 1、强化巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施； 3、强化设备周期轮换制：对架空线路上线夹、刀闸、避雷器、绝缘子等建档管理，执行周期轮换制。 | 10 | 2 | 1421 | 13DKX-26169 | 10kV南海线911线路 | 归档 | 2023-03-17 13:25 | 是 | 是 | 否 | 是
1054 | 0c262525-633d-4066-b3b2-92c21ce80c45 | 泉州 | 032B9C99-3989-4102-AB9A-EE5520DCC9C3 | GZ13555123030056 | 3523031500175695 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183e | 石井镇供电所 | 二次设备缺陷 | 保护逻辑问题误动作 | 2023-03-15 19:57 | 2023-03-15 20:26 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月15日19:56供电所汇报：10kV下房线28#杆K572开关跳闸 故障原因：无异常 | 2023年3月15日19:56 石井所林吉祥汇报配调黄小明：10kV下房线28#杆K572开关跳闸20时25分巡视人颜明坤、陈文敬、陈嘉霖、林吉祥、戴铭坤接受通知，开始巡线。 19:59 石井所林吉祥汇报配调黄小明：10kV下房线28#杆K572开关跳闸，在热备用，线路巡视无异常，申请试送 15日20:00 联/配调黄小明令配调黄丽吉：龙风变10kV下房线621开关由热备用转运行，15日20:01操作成功，运行正常。配调黄小明通知石井陈文敬：要求排查10kV下房线28#杆K572开关保护装置类型 | 转电过程，解环时开关误动作分闸 |  | 龙风变10kV下房线621线路28#杆K572开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 19:56 | 2023-03-17 22:35 | 配调 | 2023-03-18 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430127 | 石井镇供电所 | 2023-03-17 22:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | FTU（柱上开关） | FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 1 | 7 | 43 | 0c262525-633d-4066-b3b2-92c21ce80c45 | 石丰变10kV埭头线611 | 归档 | 2023-03-17 22:37 | 是 | 是 | 否 | 是
1052 | 13DKX-42712 | 福州 | 91546C72-F551-4103-9F27-8FC9B707717E | GZ13516223030052 | 3523031500174405 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-15 19:48 | 2023-03-15 23:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日18:04 监控陈秋兴汇报：高山变10kVI段母线C相失地(A相电压为10.36,B相电压为9.14,C相电压为1.34,零序电压为0.46,)选线为高山变10kV院宫线632线路， 故障原因为：10kV院宫线#104杆104开关本体故障，19：52 隔离故障，高山变10kV母线电压恢复正常。23：39 10kV院宫线#104开关本体故障紧急开关短接工作结束，全部恢复送电正常 | 15日18:04 福州.高山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.36,B相电压为9.14,C相电压为1.34,零序电压为0.46,)。选线为高山变10kV院宫线632线路 15日18:50 联/配调王垒令高山所柯荣芳:10kV院宫线#096杆北坑分线T000柱上开关由运行转热备用，15日18:51操作成功 15日18:52 联/配调王垒遥控操作:10kV院宫线北陀养殖分线#012北坑L柱上开关由热备用转运行，15日18:53操作成功 15日19:37 联/配调王垒令高山所柯荣芳:10kV院宫线#104杆104柱上开关由运行转热备用，15日19:38操作成功，失地未消失 15日18:4 福州.高山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.36,B相电压为9.14,C相电压为1.34,零序电压为0.46,)，选线线路为10kV院宫线632线路，查事项窗：10kV院宫线#054A青山开关与10kV院宫线#073开关有小电流接地告警信号， 即通知【高山所柯荣芳】巡视10kV院宫线#073开关，及其之后的设备。 15日19:51 联/配调王垒收到高山所柯荣芳汇报：10kV院宫线632线路#104杆104开关有轻微冒烟，疑似故障，申请隔离 15日19:52 联/配调王垒令高山所柯荣芳:10kV院宫线#104杆104柱上开关由热备用转冷备用，15日19:53操作成功 15日19:53 联/配调王垒查高山变10kVI段母线电压恢复正常 15日20：40 因抢修需扩大停电范围，按领导要求改报紧急申请，后续处理过程详见紧急申请单：申福清23030214 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV院宫线632线路#104杆104开关本体故障 | 10kV院宫线632线路#104杆104开关本体故障 | 福州.高山变10kV院宫线632线路#104杆104开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 19:46 |  | 配调 | 2023-03-21 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 | 10kV院宫线632线路#104杆104开关本体故障 | 2 | 1 | 137 | 13DKX-42712 | 10kV院宫线632线路 | 归档 | 2023-03-16 11:19 | 是 | 是 | 否 | 是
1041 | A1E07971B6C24BD4916294CAE48518D9421B | 泉州 | 151DCA99-875C-4602-A389-BE0D643787A3 | GZ13555923030026 | 3523031500147449 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-15 16:41 | 2023-03-15 18:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月15日16:37 ies700系统显示：桃城变10kV上沙线919开关保护限时速断动作跳闸，重合闸未投入。故障原因为：无异常， 现场天气：晴 | 2023年3月15日16:37 ies700系统显示：桃城变10kV上沙线919开关保护限时速断动作跳闸，重合闸未投入。 16:38 永春县调周锋通知桃城运维站王振海：桃城变10kV上沙线919开关保护限时速断动作跳闸，重合闸未投入，需现场检查一二次设备并复归信号。 16:39 永春县调周锋通知五里街镇供电所杨维毅：桃城变10kV上沙线919开关保护限时速断动作跳闸，重合闸未投入，需对线路进行巡线，线路在热备用状态 配抢邓添艺研判：DMS显示10kV上沙线#29杆故障指示器动作，故障相ABC相电流1111A，初步研判故障范围可能在#29-#62杆之间；18时39分巡视人徐凯捷接受通知，开始巡线。18时39分巡视人徐凯捷、郑鹏峰接受通知，开始巡线。 15日16:55 永春县调李雅茹监护周锋遥控操作：10kV上沙线#66杆224开关由运行转热备用，于15日16:55控分成功 16:57 桃城运维站王振海汇报永春县调周锋：16:34:15 桃城变10kV上沙线919开关保护限时速断动作跳闸，重合闸未投入，故障相B相，故障电流23.75A，现场检查一二次设备正常。 15日17:03 永春县调李雅茹监护周锋遥控操作：10kV城郊线上沙支线#36杆K250开关由热备用转运行，于15日17:03控合成功，送电正常，10kV上沙线#66杆后段负荷转由10kV东平线供电。 15日18:42 联/配调潘佩华收到五里街镇供电所徐凯捷汇报：巡视10kV上沙线1#杆至#66杆线路，无发现异常，具备送电条件 15日18:44联/配调潘佩华遥控操作，林巧彬监护：桃城变10kV上沙线919开关由热备用转运行，于15日18:44控合成功，送电正常 | 16日安排无人机复巡，发现故障点为10kV上沙线天绿岩支线#6杆至#7甲杆附件施工砍树，导致树木坍塌碰到导线短路，无人机发现导线有损伤 | 加强外破管控 | 桃城变10kV上沙线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 16:40 |  | 配调 | 2023-03-15 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强外破管控 | 20 | 3 | 1074 | A1E07971B6C24BD4916294CAE48518D9421B | 桃城变10kV上沙线919 | 归档 | 2023-03-17 10:09 | 是 | 是 | 否 | 是
1024 | 6932B3BFB4EBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 1E5284B4-274A-40EA-9859-15E80A7FAC0E | LS135223030042 | 3523031500117126 | 思明 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db13087c0164,8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 高压用电检查一班（岛内）,思明配电运检一班 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-03-15 12:30 | 2023-03-15 12:53 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3月15日12:30，监控报：双涵变10kV Ⅳ段母线A相不完全失.地（2.5、9.7、8.9）。故障原因：异物悬挂 | 3月15日12:30，监控报：双涵变10kV Ⅳ段母线A相不完全失.地（2.5、9.7、8.9），依次试拉双涵变10kV国贸Ⅱ回945、金枫园线946线路，失.地未消失，即恢复送电。 12:33遥控双涵变10kV莲将线947开关由运行转热备用，失.地消失。通知抢修巡线。 12:48抢修王艺彬报：10kV东浦#27支5杆高压开关下端电缆头有异物悬挂(白鹭实业公司用户产权电缆)，已绝缘棒挑落处理。其余查无异常。 12:50遥控双涵变10kV莲将线947开关由热备用转运行，送电正常。 |  |  | 双涵变电站947 , | 否 |  |  |  | 2023-03-15 12:30 |  | 配调 | 2023-03-15 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 430573 | 带电作业室 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 异物引发故障 |  | 19 | 10 | 3200 | 6932B3BFB4EBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 双涵变电站947 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
1019 | 695D184D0E851030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 880AD2DB-9F53-4E01-BBEC-3A58E1794774 | GZ13525523030035 | 3523031500101219 | 同安 | 厦门 | 0581055D5FFBFD5EE0508E0ACE063F1A,8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同南配电班,同安配电运维一班（同南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-15 11:32 | 2023-03-15 13:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月15日11:32 系统研判：10kV禾宅线#20杆高压开关跳闸，故障原因为：电缆试验正常 | 3月15日11:32 系统研判：10kV禾宅线#20杆高压开关跳闸，通知同南抢修李伟志。 12：20 同南抢修洪作治汇报：10kV禾宅线#20杆高压开关跳闸，C相故障指示器动作。 12:41 洪作治汇报：10kV禾宅线#20杆至#7杆查未发现故障点，10kV禾宅线#7附近有施工。 12：41 下令洪作治：10kV禾宅线#7杆高压刀闸由合闸转分闸，12：44 操作毕。 12：45 洪作治汇报：10kV禾宅线#20杆附近土头堆得很高，进不去，通知同安运维郑朝晖。 12：58 下令洪作治：10kV禾宅线#20杆高压开关由热备用转运行，12：59操作毕。 13：10 下令洪作治：禾宅#2环网柜10kV禾宅线916线路由热备用转冷备用，禾宅#2环网柜10kV禾宅线916线路由冷备用转检修，13：13操作毕，通知洪作治组织抢修。 15日14:31 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0136，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV禾宅#2环网柜10kV禾宅线916柜至10kV禾宅线#7杆，进行电缆故障查找及抢修，安全措施：10kV禾宅#2环网柜10kV禾宅线916线路转检修，10kV禾宅线#7杆高压刀闸。 5日14:33 许可配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0136，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV禾宅#2环网柜10kV禾宅线916柜至10kV禾宅线#7杆，进行电缆故障查找及抢修，安全措施：10kV禾宅#2环网柜10kV禾宅线916线路转检修，10kV禾宅线#7杆高压刀闸。 15日 18:32抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0136,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV禾宅#2环网柜10kV禾宅线916柜至10kV禾宅线#7杆电缆故障查找及抢修,抢修安措:10kV禾宅#2环网柜10kV禾宅线916线路转检修,断开10kV禾宅线#7杆高压刀闸 19：20送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030732，通知运维王建立特巡。 | 10kV禾宅线#20杆高压开关跳闸 |  | 西柯变电站945线路禾宅线#20杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 11:32 | 2023-03-15 18:35 | 配调 | 2023-03-15 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118410 | 同安抢修班 | 2023-03-15 18:35 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 52 | 695D184D0E851030E0430A8EA81010300000 | 西柯变电站945 | 归档 | 2023-03-17 09:57 | 是 | 是 | 否 | 是
1013 | 13DKX-26395 | 福州 | 73ECA86A-10E3-4660-A5AE-8202BD895B6E | GZ13515823030009 | 3523031500084251 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c2 | 红星供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-15 10:26 | 2023-03-15 15:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月15日10:24 麟峰变10kV红星线912开关过流III段保护动作跳闸，重合闸不成功，FA未动作，10:35恢复部分复电；查线无异常于14:59全部送电。（原因待分析） | 15日10:24 监控温晓虹汇报:麟峰变10kV红星线912开关过流III段保护动作跳闸，重合闸不成功，FA未动作，即通知红星所张守洲、吴锥思、吴进传及永泰运维徐静。10时39分巡视人吴锥思,吴进传 接受通知，开始巡线。 根据DMS系统研判，故障点范围在10kV红星线#113杆之前，故10kV红星线#113杆之后线路具备转电条件，可以转电。 15日10:35联/配调温晓虹遥控操作：10kV红星线#113寨崙开关由运行转热备用于15日10:35控分成功 15日10:35联/配调温晓虹遥控操作：10kV红星线#157岩下开关由热备用转运行于15日10:35控合成功，正常 15日10:56 红星所张守洲汇报：10kV红星线#001至#084经查线未发现明显故障点，申请隔离10kV红星线#084王下山开关，其余线路具备送电条件。 15日11:19 令红星所张守洲:10kV红星线#084王下山开关由运行转热备用11:21已执行 15日11:23 联/配调温晓虹遥控操作：麟峰变10kV.红星线912开关由热备用转运行于15日11:23控合成功，正常 15日12:26 红星所张守洲汇报：10kV红星线#084至#113线路，除10kV荷峰分线外查线未发现明显故障点，其余线路具备送电条件。 15日12:28 联/配调温晓虹令吴锥思:10kV荷峰分线#001荷峰开关由运行转热备用，15日12:37操作成功 15日12:38 联/配调温晓虹令吴锥思:10kV红星线#084王下山开关由热备用转运行，15日12:43操作成功，正常 15日14:52 红星所张守洲汇报：10kV荷峰分线经查线未发现明显故障点，线路具备送电条件。 15日14:52 联/配调温晓虹令吴锥思:10kV荷峰分线#001荷峰开关由热备用转运行，15日14:59操作成功，正常 15日15:04 联/配调温晓虹遥控操作：10kV红星线#113寨崙开关由热备用转合环运行于15日15:04控合成功 15日15:05联/配调温晓虹遥控操作：10kV红星线#157岩下开关由运行转热备用（遥控解环）于15日15:05控分成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 对10kV红星线#085至#157、荷峰分线、石牌分线进行检查无异常 | 加强线路周围树木清理。 | 福州.麟峰变10kV红星线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 10:26 | 2023-03-15 12:42 | 配调 | 2023-03-19 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-15 12:42 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强线路周围树木清理。 | 34 | 3 | 2877 | 13DKX-26395 | 红星线912线路 | 归档 | 2023-03-15 19:26 | 是 | 是 | 否 | 是
1009 | 9caaaae8-42d9-4041-a942-73a8d43dac33 | 泉州 | 10DA0AA5-8903-4B8A-9753-B8EC58AC74A6 | GZ13555123030053 | 3523031500079454 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-15 10:09 | 2023-03-15 18:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月15日10:05 IES监盘发现：洪濑变10kV西林线626线路电流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因:10kV金鹿线建生变支线1#杆被吊车刮断 | 2023年03月15日10:05 IES监盘发现：洪濑变10kV西林线626线路电流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 南安县调傅华荣通知洪濑运检班潘耀彬 南安县调傅华荣通知洪濑镇供电所梁威魄 18时05分巡视人陈日斌接受通知，开始巡线。 10:18 洪濑运检班潘耀斌汇报南安县调孙怀平：9:56:58.486（保护装置上的时间，已要求通知检修处理） 洪濑变10kV西林线626线路过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，第一次故障电流42.837A，第二次故障电流42.966A。现场一二次设备检查无异常，信号已复归。 10:42 洪濑所陈日斌汇报南安县调孙怀平：10kV金鹿线建生变支线1#杆被吊车刮断，申请断开10kV金鹿线19#杆K793开关。 15日10:43 联/配调孙怀平令陈日斌：10kV金鹿线19#杆K793开关由运行转冷备用，15日10:46操作成功，汇报配调林珊珊 11:03 洪濑所黄荣昌汇报南安县调陈显思：对10kV西林线巡视无异常，人员已经撤离，线路具备送电条件 15日11:05 联/配调陈中华令傅华荣：遥控：110kV洪濑变10kV西林线626开关由热备用转运行，15日11:06操作成功 11:06 南安县调陈中华通知洪濑所黄荣昌：10kV西林线已转运行，线路运行正常 11：25洪濑所梁威魄汇报南安县调陈显思：要求10kV四都线转由东林线供电，10kV杨西线转由洪四线供电 15日11:34联/配调陈显思\孙怀平遥控操作_：10kV东林线104#杆G21开关由热备用转运行(合环），于15日11:34控合成功 15日11:34联/配调陈显思\孙怀平遥控操作_：洪濑变10kV四都线616开关由运行转热备用（解环），于15日11:34控分成功 15日11:36联/配调陈显思\孙怀平遥控操作_：10kV西林线助兴支线6#塔0V4开关由热备用转运行(合环），于15日11:36控合成功 15日11:37联/配调陈显思\孙怀平遥控操作_：洪濑变10kV杨西线628开关由运行转热备用（解环），于15日11:37控分成功 11：38南安县调陈显思通知洪濑所梁威魄：10kV四都线已转由东林线供电，10kV杨西线已转由洪四线供电，要求对相关线路特巡 15日12:47 南安县调陈中华签收配电故障抢修单：NO：QZ-NA-PQ-2023-0189，工作负责人：潘国富，工作内容：在10kV金鹿线建生变支线1#杆至1+1#杆，进行10kV金鹿线建生变支线1#杆电杆倒杆，拆除10kV金鹿线建生变支线1#杆至1+1#杆导线，从10kV四都线29#杆架设一回导线至10kV金鹿线建生变支线1+1#杆；在10kV金鹿线建生变支线1#至1-1#主付杆，进行10kV金鹿线建生变支线1#杆电杆倒杆，拆除10kV金鹿线建生变支线1#杆至1-1#主杆导线，从10kV杨西线29#杆架设一回导线至10kV金鹿线建生变支线1-1#主付杆；在10kV金鹿线建生变支线1#杆10kV金鹿线29#杆（与10kV四都线29#、10kV杨西线29#同杆架设），进行拆除10kV金鹿线建生变支线1#杆10kV金鹿线29#杆导线，安全措施：110kV洪濑变10kV四都线616线路转冷备用，110kV洪濑变10kV杨西线628线路转冷备用，110kV洪濑变10kV金鹿线619线路转冷备用，10kV金鹿线19#杆K793开关、D9147刀闸，10kV四都线3#杆K794开关、D9155刀闸，10kV四都线30#杆3329刀闸，10kV杨西线11-1#主杆西林中路变4001总开关、跌落式熔断器，10kV杨西线30#杆3330刀闸。 15日13:02 联/配调孙怀平令陈日斌：查10kV金鹿线19#杆K793开关确在冷备用，15日13:33操作成功 15日13:02 联/配调孙怀平令陈日斌：查10kV四都线3#杆K794开关确在冷备用，15日13:33操作成功 15日13:02 联/配调孙怀平令陈日斌：10kV四都线30#杆3329刀闸由合闸转分闸，15日13:33操作成功 15日13:02 联/配调孙怀平令陈日斌：10kV杨西线11-1#主杆西林中路变由运行转热备用，15日13:33操作成功 15日13:02 联/配调孙怀平令陈日斌：10kV杨西线30#杆3330刀闸由合闸转分闸，15日13:33操作成功，汇报配调林珊珊 15日13:11 联/配调孙怀平令潘耀斌：洪濑变10kV四都线616线路由热备用转冷备用，15日13:22操作成功 15日13:11 联/配调孙怀平令潘耀斌：洪濑变10kV杨西线628线路由热备用转冷备用，15日13:22操作成功 15日13:11 联/配调孙怀平令潘耀斌：洪濑变10kV金鹿线619线路由热备用转冷备用，15日13:22操作成功 | 10kV金鹿线建生变支线1#杆被吊车刮断 |  | 洪濑变10kV西林线626线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 10:09 |  | 配调 | 2023-03-15 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 9 | 12 | 1353 | 9caaaae8-42d9-4041-a942-73a8d43dac33 | 洪濑变10kV西林线626 | 归档 | 2023-03-16 20:31 | 是 | 是 | 否 | 是
1006 | 13DKX-29812 | 龙岩 | 1382AE68-D326-40DE-AF62-F1079DDD8661 | GZ13575923030004 | 3523031500072405 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348820c14 | 岩东供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-15 09:44 | 2023-03-15 10:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 15日9:44 星邦变10kV星坪线949开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸过流加速段动作，原因：全线巡视无异常，原因待查（新坪线#25、#41开关保护待供电所检查汇报）。 | 15日9:44 星邦变10kV星坪线949开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸过流加速段动作， 即通知岩东供电所黄淇泰巡视跳闸点，重点关注10kV星坪线主线至10kV黄庄支线#24A杆之间区域。 15日09:46遥控10kV黄庄支线#24A杆K1开关由运行转热备用，尚未执行时开关显示转分位，经查开关未上送过流信号。 15日09:46联/配调钟晓斌【顺控】遥控操作_：10kV北二级分支线#42杆K1开关由热备用转运行，于15日09:46控合成功 10：17岩东所饶艺铭汇报：10kV星坪线主线全线、10kV黄庄支线#24A杆前段线路巡视无异常，10kV鑫河电站机组已停机，申请试送。 15日10:19联/配调江雄遥控操作_：星邦变电站.10kV.星坪线间隔.949开关由热备用转运行，于15日10:19控合成功 15日11:03联/配调江雄遥控操作_：10kV黄庄支线#24A杆K1开关由热备用转运行，于15日11:03控合成功 15日11:04联/配调江雄遥控操作_：10kV北二级分支线#42杆K1开关由运行转热备用，于15日11:04控分成功 16日09:23 联/配调钟晓斌收到现场黄淇泰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV星坪线949开关；保护动作：10kV星坪线949开关过流Ⅲ段保护动作。； 隔离设备：无； 巡视无异常范围：10kV星坪线#01-10kV星坪线#25；试送设备：10kV星坪线949开关； 故障原因：无异常；故障现象：巡视无异常 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 星邦变10kV星坪线949线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 09:44 |  | 配调 | 2023-03-15 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 7 | 24 | 258 | 13DKX-29812 | 星邦变10kV星坪线949线路 | 归档 | 2023-03-16 19:21 | 是 | 是 | 否 | 是
1002 | 13DKX-45708 | 福州 | 7E325DDC-FE6B-4E63-81E9-40F32B31CBB7 | LS1351515223030006 | 3523031500050324 | 鼓楼辖区 | 福州 | FE38BD5DE7743EECE0408E0A3CC1683C | 鼓楼综合运维二班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-15 08:45 | 2023-03-15 14:07 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月15日8:30 铜盘变10kV Ⅱ、Ⅲ段母线失地（0.37，10.22，10.52），选线铜盘变10kV软五Ⅱ633；故障原因：天赐良园环网902~海景花园配电站911之间电缆外破故障；抢修结束后于13：59送电正常； | 2023年3月15日8:30 监控张玉宁汇报：铜盘变10kV Ⅱ段母线A相电压为0.37,B相电压为10.22,C相电压为10.52,；10kV Ⅲ段母线A相电压为0.32,B相电压为10.26,C相电压为10.52,零序电压为10.64,)失地选线铜盘变10kV软五Ⅱ636； 08:36 监控张玉宁汇报：失地选线变成铜盘变10kV白龙路633； 15日08：40 查看DMS：天赐良园1#环网901开关三相电流偏差较大，后端环网开关均离线； 15日08:42 联/配调郑晓琴遥控操作_：天赐良园1#环网10kV天赐环901开关由运行转热备用于15日08:42控分成功接地信号消失； 15日08：43 查看DMS：海景花园配电站911、912、913开关均在分位；即通知鼓抢叶则韶现场查看； 15日8:30 福州.铜盘变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.37,B相电压为10.22,C相电压为10.52,零序电压为10.67,福州.铜盘变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.32,B相电压为10.26,C相电压为10.52,零序电压为10.64,)失地选线为福州.铜盘变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.白龙路633接地(软报文), 即通知张森巡视跳闸点福州.铜盘变/10kV.白龙路633开关，及其之后的设备。 09:01 鼓抢叶则韶汇报：省高院环网902~天赐良园环网901之间电缆外破； 09：27 鼓抢张森：天赐良园环网902~海景花园配电站911之间电缆外破，其余线路巡视无明显异常； 09：30 鼓抢张森：省高院环网902~天赐良园环网901之间电缆没有外破，叶则韶之前是误报； 15日09:31 联/配调郑晓琴令张森:天赐良园环网10kV海景902开关由运行转冷备用，15日09:33操作成功 15日09：35 联/配调郑晓琴遥控操作：天赐良园1#环网10kV天赐环901开关由热备用转运行（09：36 查看DMS，开关由分位转合位，但未收到遥控成功事项，令鼓抢张森现场查看） 15日09：39 鼓抢张森：天赐良园1#环网10kV天赐环901开关在运行，送电正常； 15日09：49 鼓抢刘仕军：海景花园配电站911、912、913开关均在运行，无明显异常； 15日09:51 联/配调郑晓琴令刘仕军:海景花园配电站10kV天赐911线路由运行转检修，15日10:18操作成功 15日10:18 联/配调郑晓琴令张森:天赐良园环网10kV海景902线路由冷备用转检修，15日10:24操作成功 15日10:41 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0235，工作负责人：钱泠1，工作内容：在10kV天赐良园环网10kV海景902~海景花园配电站10kV天赐911，进行高压电缆故障抢修及试验。，安全措施： 天赐良园环网 10kV海景902线路转检修 海景花园配电站 10kV天赐911线路转检修。 15日10:49抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0235，抢修负责人：钱泠1，抢修任务：在10kV天赐良园环网10kV海景902~海景花园配电站10kV天赐911，进行高压电缆故障抢修及试验。，抢修安措：天赐良园环网 10kV海景902线路转检修 海景花园配电站 10kV天赐911线路转检修。 15日13:24抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0235，抢修负责人：钱泠1，抢修任务：在10kV天赐良园环网10kV海景902~海景花园配电站10kV天赐911，进行高压电缆故障抢修及试验。，抢修安措：天赐良园环网 10kV海景902线路转检修 海景花园配电站 10kV天赐911线路转检修。 送电指令票详见指令票NO：福州2023030607 送电成功，结束流程 | 煤气管道临时施工外破 | 加强外破管控，及时安全交底 | 铜盘变633白龙路线 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 08:43 | 2023-03-15 13:24 | 配调 | 2023-03-15 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 902547 | 鼓楼综合运维二班 | 2023-03-15 13:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 加强外破管控，及时安全交底 | 5 | 3 | 1093 | 13DKX-45708 | 铜盘变633白龙路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
1000 | 31CBF83A3FB14FE6B508D67000AFB737421B | 福州 | FB5AF3BB-DD65-4D11-B7D5-01D30E7090BA | LS13516223030048 | 3523031500026252 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336520674 | 城区供电服务中心 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-15 07:53 | 2023-03-15 09:07 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 15日07时09分龙山变/10kV.石井Ⅰ回613开关跳闸，过流I段保护动作，动作电流68A ，大电流闭锁重合闸,悦蓝山开关站、石井花园#1配电室备自投动作成功，FA未动作，故障原因：10kV石井Ⅰ回#007杆有小动物短路痕迹且地面有松鼠尸体，09：05故障已处理完毕，全线恢复送电正常（原断点：悦蓝山开关站900、悦蓝山#1配电室900、石井保障性住房配电室900-I、玫瑰园#6楼配电室90M、石井花园#1配电室90M） | 15日07时29分，联/配调林文婷发布停电信息，发布设备为福州.龙山变/10kV.石井Ⅰ回613开关，通知相关人员巡视福州.龙山变/10kV.石井Ⅰ回613开关及其之后设备。_08时06分巡视人城区所陈富兴 接受通知，开始巡线。_即通知城区所陈富兴 15日08:20 联/配调林文婷收到城区陈洁汇报：玫瑰园#6楼配电室查无故障，申请转电 15日08:21 联/配调林文婷令城区陈洁:玫瑰园#6楼配电室10kV#1进线901开关由运行转热备用，15日08:24操作成功 15日08:21 联/配调林文婷令城区陈洁:玫瑰园#6楼配电室10kV母联线90M开关由热备用转运行，15日08:24操作成功 15日08:26 联/配调林文婷收到现场城区陈洁汇报：石井保障性住房配电室查无故障，申请转电 15日08:26 联/配调林文婷令城区陈洁:石井保障性住房配电室II段母线902开关由运行转热备用，15日08:29操作成功 15日08:26 联/配调林文婷令城区陈洁:石井保障性住房配电室901开关由冷备用转运行，15日08:29操作成功 15日08:30 联/配调林文婷收到周店运维伍晓燕汇报：_珠山变10kV石井I回613间隔一二次设备查无异常，过流I段保护动作，动作电流68A 15日09:02 联/配调林文婷收到城区陈洁汇报：故障为：10kV石井Ⅰ回#007杆有小动物短路痕迹且地面有松鼠尸体，故障已处理完毕，申请全线试送 15日09:03 联/配调林文婷令监控陈泽旺:福州.龙山变/10kV.石井Ⅰ回613开关由热备用转运行，15日09:05操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.龙山变10kV石井Ⅰ回613开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 07:29 |  | 配调 | 2023-03-18 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 24 | 5 | 3862 | 31CBF83A3FB14FE6B508D67000AFB737421B | 10kV石井Ⅰ回613线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
998 | 13DKX-25931 | 漳州 | CE1CC702-D623-4A00-95D2-7C9531C49A01 | GZ13565723030024 | 3523031500018594 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-15 06:51 | 2023-03-15 15:14 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日6:44 山格变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.99,B相电压为9.55,C相电压为0.77,零序电压为9.40,)，失地选线为10kV科技园Ⅲ回917线路，正确。故障原因为：10kV宝丰支线#13杆P-1082刀闸B、C相刀闸瓷瓶击穿 | 15日6:44 DMS系统研判：山格变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.99,B相电压为9.55,C相电压为0.77,零序电压为9.40,)，700系统选线为10kV科技园Ⅲ回917线路。 15日06:49联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV科技园Ⅲ回#12杆Z-1271开关由运行转热备用，于15日06:49控分成功接地信号消失 15日6:51 山格变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.99,B相电压为9.55,C相电压为0.77,零序电压为9.40,)，选线为10kV科技园Ⅲ回917线路，试拉10kV科技园Ⅲ回#12杆Z-1271开关后失地解除。即通知山格所巡视10kV科技园Ⅲ回#12杆Z-1271开关及其之后的设备。07时51分巡视人杨智生、林国金、王其志、林建龙、孙伟雄、苏有民、张碧荣接受通知，开始巡线。 15日08:19 联/配调林高祥收到山格所林建龙汇报：10kV科技园Ⅲ回#12杆至10kV龙庆支线#01杆间线路巡视无异常，申请隔离10kV龙庆支线#01杆Z-1049开关；试送10kV科技园Ⅲ回#12杆Z-1271开关。 15日08:20 联/配调林高祥令林建龙：10kV龙庆支线#01杆Z-1049开关由运行转热备用，15日08:22操作成功 15日08:24联/配调林高祥遥控操作_：10kV科技园Ⅲ回#12杆Z-1271开关由热备用转运行，于15日08:24控合成功 15日08:50 联/配调林高祥收到山格所林建龙汇报：10kV龙庆支线#01杆至#24杆间线路巡视无异常，申请隔离10kV宝丰支线#01杆Z-1147开关；试送10kV龙庆支线#01杆1049开关。 15日08:51 联/配调林高祥令山格所林建龙：10kV宝丰支线#01杆Z-1147开关由运行转热备用，15日08:52操作成功 15日08:57 联/配调林高祥令林建龙：10kV龙庆支线#01杆Z-1049开关由热备用转运行，15日08:58操作成功 15日10:41 联/配调卢黄平收到现场林建龙汇报：10kV宝丰支线#13杆P-1082刀闸B、C相刀闸瓷瓶击穿，申请10kV宝丰支线#18杆Z-1339开关由运行转冷备用。 15日10:42 联/配调卢黄平令孙伟雄：10kV宝丰支线#18杆Z-1339开关由运行转冷备用，15日10:48操作成功 15日10:53 联/配调何振坚令卢黄平：10kV东三联络支线#01杆Z-1802开关由热备用转运行15日10:53下令 15日10:54联/配调卢黄平遥控操作卢黄平：10kV东三联络支线#01杆Z-1802开关由热备用转运行，于15日10:54控合成功 15日11:28 联/配调卢黄平收到现场林建龙汇报：申请10kV宝丰支线#01杆Z-1147开关由热备用转冷备用；10kV宝丰支线#22杆Z-1158开关由运行转冷备用；10kV宝丰支线#13-8杆隆庆上辽(新村)配变由运行转热备用；10kV上辽#2分支线#02B杆隆庆村上辽#2配变由运行转热备用 15日11:34 联/配调卢黄平令林建龙：10kV宝丰支线#01杆Z-1147开关由热备用转冷备用，15日11:38操作成功 15日11:34 联/配调卢黄平令林建龙：10kV宝丰支线#22杆Z-1158开关由运行转冷备用，15日11:45操作成功 15日11:34 联/配调卢黄平令林建龙：10kV宝丰支线#13-8杆隆庆上辽(新村)配变由运行转热备用，15日11:48操作成功 15日11:34 联/配调卢黄平令林建龙：10kV上辽#2分支线#02B杆隆庆村上辽#2配变由运行转热备用，15日11:50操作成功 15日13:36 申请配电故障抢修单NO：PHGD20230315，工作负责人：林茂新，工作内容：10kV宝丰支线#13杆P-1082刀闸更换，安全措施：断开10kV宝丰支线#01杆Z-1147开关、P-1916刀闸；10kV宝丰支线#18杆Z-1339开关、P-1917刀闸；10kV宝丰支线#22杆Z-1158开关、P-1483刀闸；10kV上辽#2分支线#02B杆隆庆村上辽#2配变杆上刀闸、高压跌落式熔断器及低压刀闸；10kV宝丰支线#13-8杆隆庆上辽(新村)配变杆上刀闸、高压跌落式熔断器及低压刀闸。 15日13:37 抢修许可票号NO：PHGD20230315，工作负责人：林茂新，工作内容：10kV宝丰支线#13杆P-1082刀闸更换，安全措施：断开10kV宝丰支线#01杆Z-1147开关、P-1916刀闸；10kV宝丰支线#18杆Z-1339开关、P-1917刀闸；10kV宝丰支线#22杆Z-1158开关、P-1483刀闸；10kV上辽#2分支线#02B杆隆庆村上辽#2配变杆上刀闸、 | 10kV宝丰支线#13杆P-1082刀闸B、C相刀闸瓷瓶击穿 |  | 山格变科技园Ⅲ回917线路科技园Ⅲ回#12杆Z-1271开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 06:50 | 2023-03-15 14:15 | 配调 | 2023-03-15 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 13806928522 | 林茂新班组 | 2023-03-15 14:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 16 | 4 | 3265 | 13DKX-25931 | 山格变科技园Ⅲ回917 | 归档 | 2023-03-15 18:44 | 是 | 是 | 否 | 是
996 | 6718E4E436443018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 8545D094-023B-4AF6-8E9D-73C1797CDFD4 | GZ1354515423030029 | 3523031500014782 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de,8a0f688f46db11f00146db136ca41194 | 西天尾中心供电所,运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-15 05:39 | 2023-03-15 08:03 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日5:4 莆田.城东变莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线B相失地(A相电压为9.79,B相电压为0.54,C相电压为10.02,零序电压为96.43,)失地选线为徒门线644线路,。经试拉10kV徒门支线#007杆007柱上开关后失地消失，如心开闭所10kV母分90A开关备投正确动作。故障原因：10kV国投置业（前后草）欧式变901负荷开关 | 15日5:4 莆田.城东变失地(莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为9.79,B相电压为0.54,C相电压为10.02,零序电压为96.43,)。即通知抢修班组 15日05:07联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV.林光辉分支线#015A杆015A开关由运行转热备用，于15日05:07控分成功 15日05:13联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV.林光辉分支线#005杆005开关由运行转热备用，于15日05:08控分失败 15日05:37联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV.徒门支线#007杆007开关由运行转热备用，于15日05:37控分成功接地信号消失 15日5:4 莆田.城东变莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线B相失地(A相电压为9.79,B相电压为0.54,C相电压为10.02,零序电压为96.43,)失地选线为徒门线644线路,。经试拉10kV徒门支线#007杆007柱上开关后失地消失，即通知抢修班组巡视徒门支线#007杆007开关至林光辉分支线#015A开关之间设备。05时54分巡视人曾卫东接受通知，开始巡线。 15日06:02 联/配调俞剑铭令曾卫东：10kV林光辉分支线#005杆005开关由运行转热备用，15日06:33操作成功 15日5:4 莆田.城东变莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线B相失地(A相电压为9.79,B相电压为0.54,C相电压为10.02,零序电压为96.43,)失地选线为徒门线644线路,。经试拉10kV徒门支线#007杆007柱上开关后失地消失，即通知抢修班组巡视徒门支线#007杆007开关至林光辉分支线#015A开关之间设备。 15日06:15 联/配调黄春瑶令黄俊峰：墩徒线建发玉湖壹号环网柜10kV徒门村#2变分支线902开关由冷备用转运行，15日06:46操作成功 15日06:34 联/配调黄春瑶令黄秋月：10kV徒门支线#007杆007开关由热备用转运行，15日06:35操作成功 15日06:43 联/配调黄春瑶收到现场曾卫东汇报：现场确认跳闸开关为：徒门支线#007杆007开关；10kV徒门线荔浦#3环网柜10kV林光辉分支线出线902开关故障指示器灯亮 隔离设备：申请断开10kV徒门线荔浦#3环网柜10kV林光辉分支线出线902开关由运行转热备用 15日07:05 联/配调俞剑铭令曾卫东：10kV林光辉分支线#005杆005开关由热备用转运行，15日07:13操作成功 15日07:46 联/配调俞剑铭收到现场曾卫东汇报：故障原因：10kV国投置业（前后草）用户内部故障。 隔离设备：10kv林光辉分支线#013杆0131刀闸由合闸转分闸 15日07:46 联/配调俞剑铭令曾卫东：10kV林光辉分支线#013杆0131刀闸由合闸转分闸，15日07:52操作成功 15日07:54 联/配调俞剑铭令曾卫东：徒门线荔浦#3环网柜10kV林光辉分支线出线902开关由热备用转运行，15日07:57操作成功 | 10kV国投置业（前后草）用户内部故障 | 一是建立用户侧设备验收相关标准机制，严格管控用户侧设备质量。二是提升运维质效，班组对辖区内未装设分界开关的高压用户积极开展项目储备，有效推进配网改造，有效降低因用户内部故障引发馈线停电。三是配电二次检修班应及时对不具备三遥功能开关进行分析穿透，及时消缺。 | 莆田.城东变10kV徒门线644线路徒门支线#007杆007开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 05:38 | 2023-03-15 08:00 | 配调 | 2023-03-15 12:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-15 08:00 |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 一是建立用户侧设备验收相关标准机制，严格管控用户侧设备质量。二是提升运维质效，班组对辖区内未装设分界开关的高压用户积极开展项目储备，有效推进配网改造，有效降低因用户内部故障引发馈线停电。三是配电二次检修班应及时对不具备三遥功能开关进行分析穿透，及时消缺。 | 14 | 37 | 879 | 6718E4E436443018E0430A8EA3EC30180000 | 徒门线644线路 | 归档 | 2023-03-17 10:13 | 是 | 是 | 否 | 是
995 | 9F408E8A0E934BA0A9962BA1EF049EE8421B | 漳州 | E415402D-78A0-4277-B4AD-91075088170D | GZ13565523030026 | 3523031500012188 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a | 陈城镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-15 04:32 | 2023-03-15 05:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月15日4:31 10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：无异常 | 15日4:32 DMS研判：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关及其之后的设备，重点关注10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关之后区域。 15日05:41 联/配调朱晨帆收到现场雷韶光汇报：经巡视，10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关在热备用状态，并经巡线后段无发现异常，申请试送 15日05:42联/配调朱晨帆遥控操作_：10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关由热备用转运行——05:42控合成功（正常） | 查无异常，试送成功 | 查无异常，试送成功 | 陈城变10kV宫前Ⅰ线#102杆Z-349开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 04:31 | 2023-03-15 05:48 | 配调 | 2023-03-15 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 623002 | 陈城镇供电所 | 2023-03-15 05:48 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 查无异常，试送成功 | 1 | 8 | 86 | 9F408E8A0E934BA0A9962BA1EF049EE8421B | 陈城变宫前Ⅰ线944 | 归档 | 2023-03-20 19:11 | 是 | 是 | 否 | 是
994 | A6DA9F6506504661BB1E9AE65BEF4861421B | 漳州 | 9578C0A2-1C6A-4C7E-BF0D-1A20224893BE | GZ13565523030025 | 3523031500007437 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a | 陈城镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-15 04:26 | 2023-03-15 13:35 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 3月15日04:16 10kV下安线#36杆后段配变B相缺相，故障原因：10kV下安线（下线）#12与#13杆间B相断线 | 15日04:16DMS系统研判：故障通知巡视跳闸点10kV下安线锦平分支#02Z-717开关及其之后的设备，重点关注上线10kV岐下线#77、下线10kV下安线#77、10kV下安线锦平分支#03、10kV下安线港口11#分支#05、左线10kV陈口线#132、右线10kV下安线#132、左线10kV陈口线#136、右线10kV下安线#136、左线10kV陈口线#139、右线10kV下安线#139至10kV下安线邱晚和支线#01、10kV下安线锦平分支#04、10kV下安线港口11#分支#06、10kV下安线和德支线#01、10kV下安线陈进发支线#01、左线10kV陈口线#145、右线10kV下安线#145之间区域。 15日04:33 联/配调张雪妹收到现场张雪妹汇报：经召测DMS系统台变数据，发现B相缺相 15日04:33联/配调张雪妹遥控操作_：陈城变.10kV.下安线间隔.942开关由运行转热备用，于15日04:33控分成功 15日05:11 联/配调朱晨帆收到现场雷韶光汇报：10kV下安线（下线）#12与#13杆间断线，后段线路未发现异常情况，申请隔离并试送 15日05:14联/配调朱晨帆遥控操作_：10kV下安线（下线）#69+1杆Z-705开关由运行转热备用，于15日05:14控分成功 15日09:02 联/配调张雪妹令朱晨帆：查陈城变10kV下安线942开关确在热备用15日09:02下令 15日09:00 联/配调朱晨帆令林超：1、查陈城变10kV下安线942开关确在热备用，2、查10kV下安线（下线）#69+1杆Z-705开关确在热备用状态，3、10kV下安线（下线）#48杆P-6024（下）刀闸由合闸转分闸15日09:00下令 15日09:08联/配调朱晨帆遥控操作_：10kV下安线（下线）#69+1杆Z-705开关由热备用转运行，于15日09:08控合成功 15日10:13联/配调陈志宏遥控操作_：10kV陈口线联络线#03杆Z-508联络开关由热备用转合环运行，于15日10:13控合成功 15日10:18 联/配调陈志宏令林超：1、10kV岐下线#34杆Z-687开关由运行转冷备用，2、10kV岐下线#33杆P-5380刀闸由合闸转分闸2、10kV岐下线#01杆P-5355刀闸由合闸转分闸，3、10kV下安线（右线）#01杆P-5481刀闸（右）由合闸转分闸，15日10:18下令 15日10:49 申请配电故障抢修单NO：0001180，工作负责人：余玉忠 ，工作内容：10kV岐下线（上线）、10kV下安线（下线）12#杆紧固导线及更换隔离刀闸，安全措施：断开10kV岐下线#34杆Z-687开关及#33杆P-5380刀闸，10kV岐下线#01杆P-5355刀闸，10kV下安线（右线）#01杆P-5481刀闸（右），10kV下安线（下线）#48杆P-6024（下）刀闸。 15日10:52 申请配电故障抢修单NO：0001180，工作负责人：余玉忠 ，工作内容：10kV岐下线（上线）、10kV下安线（下线）12#杆紧固导线及更换隔离刀闸， 15日12:32 申请配电故障抢修单NO：0001180，工作负责人：余玉忠 ，工作内容：10kV岐下线（上线）、10kV下安线（下线）12#杆紧固导线及更换隔离刀闸， 送电票：ZZDS23030065，15日12:33开始执行 | 因绝缘导线老化导致导线断线 | 更换绝缘导线 | 陈城变10kV下安线锦平分支#02杆Z-717开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 04:22 | 2023-03-15 11:50 | 配调 | 2023-03-15 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-03-15 11:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 更换绝缘导线 | 26 | 37 | 1407 | A6DA9F6506504661BB1E9AE65BEF4861421B | 陈城变下安线942 | 归档 | 2023-03-15 18:19 | 是 | 是 | 否 | 是
993 | 13DKX-19931 | 宁德 | 8B13017C-854E-4D07-B743-63A8EA07FCA1 | GZ13535423030024 | 3523031500007040 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136830102e | 溪南镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-15 01:31 | 2023-03-15 03:07 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 15日1:30 DMS研断显示：10kV东安线#150杆K150开关跳闸，故障原因：10kV东安线#163杆异物缠绕 | 15日1:31 即通知溪南供电所林胜棋巡视跳闸点10kV东安线#150杆K150开关及其之后的设备，重点关注10kV东安线#150杆K150开关之后区域。 15日02:30 联/配调苏灵清令陈霄霄：10kV东安线#168杆K168开关由运行转热备用，15日02:31操作成功 15日02:32 溪南供电所林胜棋汇报：10kV东安线#163杆异物缠绕，已处理，具备送电条件，联/配调苏灵清令陈霄霄：10kV东安线#150杆K150开关由热备用转运行，15日02:32操作成功 15日03:00 溪南供电所林胜棋汇报：10kV东安线#168杆以下线路巡线无异常，具备送电条件，联/配调苏灵清令陈霄霄：10kV东安线#168杆K168开关由热备用转运行，15日03:01操作成功，全线恢复送电 | 10kV东安线#203乙杆G203乙刀闸异物缠绕造成10kV东安线#150杆K150开关跳闸 |  | 霞浦长兴变电站10kV东安线913线路东安线#150杆K150开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 01:30 |  | 配调 | 2023-03-15 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 5 | 9 | 601 | 13DKX-19931 | 10kV东安线913线路 | 归档 | 2023-03-15 08:34 | 是 | 是 | 否 | 是
992 | 13DKX-32589 | 厦门 | 67440AB9-BE3F-41BA-BC11-76CBD26D3BEE | GZ13525523030032 | 3523031500007032 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-15 01:16 | 2023-03-15 05:43 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 3月15日0;:20同安抢修颜聪杰报：10kV垵厝线#31杆被车撞断。故障原因：外破 | 3月15日0;:20同安抢修颜聪杰报：10kV垵厝线#31杆被车撞断，需及时转电隔离处理（肇事车闽DG1657已报警处理） 15日0:33 闽果#1环网柜10kV陈前三环912开关由热备用转合环运行（遥控），0:33操作毕 0:34 10kV垵厝线#32杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环），0:34操作毕 0:35令颜聪杰：10kV垵厝线#32杆高压开关由热备用转冷备用，0:43操作毕 0:57城东中路#2环网柜10kV垵厝三二911开关由运行转热备用（遥控），0:57操作毕 01:03令颜聪杰：城东中路#2环网柜10kV垵厝三二911线路由热备用转冷备用、城东中路#2环网柜10kV垵厝三二911线路由冷备用转检修，1:07操作毕 01:16城东中路#1环网柜10kV垵厝二七913开关由运行转热备用（遥控），1:16操作毕 01:17令颜聪杰：城东中路#1环网柜10kV垵厝二七913线路由热备用转冷备用、城东中路#1环网柜10kV垵厝二七913线路由冷备用转检修，1:19操作毕 15日01:50 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0134，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV垵厝线#31杆，进行断杆，更换水泥，安全措施：城东中路#1环网柜10kV垵厝二七913线路转检修，城东中路#2环网柜10kV垵厝三二911线路转检修。 15日01:50抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0134，抢修负责人：于士保，抢修任务：在10kV垵厝线#31杆，进行断杆，更换水泥，抢修安措：城东中路#1环网柜 10kV垵厝二七913线路转检修，城东中路#2环网柜 10kV垵厝三二911线路转检修。 15日 05:30抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0134,抢修负责人：于士保,抢修任务：1、10kV垵厝线#31杆断杆，更换水泥,抢修安措:城东中路#1环网柜10kV垵厝二七913线路转检修，城东中路#2环网柜10kV垵厝三二911线路转检修 6:25送电.指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030682（5:43恢复全部客户供电） | 10kV垵厝线#31杆被车撞断 |  | 许垵变电站914 , 城东中路#1环网柜垵厝二七913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-15 01:16 |  | 配调 | 2023-03-15 12:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 1 | 5 | 1 | 13DKX-32589 | 许垵变电站914 | 归档 | 2023-03-15 16:35 | 是 | 是 | 否 | 是
987 | 13DKX-22325 | 福州 | CEC482BC-CA1B-48A5-A581-1982C1B3FE1E | GZ13515723030011 | 3523031400181406 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13179f03ea | 城区供电服务中心 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-14 21:36 | 2023-03-14 21:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月14日21：27 110kV渡口变10kV半渡线924线路，台山桥头1#环网10kV广二环903开关跳闸，负荷于21：38转由梅城变10kV防洪堤线612线路运行。故障原因：台山桥头#1环网10kV广二环903开关电缆头发热，抢修后于15日00：50恢复正常运行方式。 | 2023年03月14日21时35分，联/配调王丽芳1发布停电信息，发布设备为台山桥头1#环网桥闸一902开关，通知相关人员巡视台山桥头1#环网桥闸一902开关及其之后设备。 21：28城区供电服务中心林宇峰汇报：城区有用户反应停电 21：28通知城区供电服务中心吴克钢：检查台山桥头1#环网10kV桥闸一902开关、溪滨公园环网10kV防洪堤三901开关 21：30城区供电服务中心吴克钢汇报：现场检查台山桥头1#环网10kV桥闸一902开关在运行、溪滨公园环网10kV防洪堤三901开关在冷备用。令其：溪滨公园环网10kV防洪堤三901开关由冷备用转运行。 21：38操作完毕，正常 21：45询问城区供电服务中心林宇峰：用户已全部恢复送电 22：09城区供电服务中心林宇峰汇报：台山桥头1#环网10kV广二环903开关跳闸 23：15收到配电故障紧急抢修单NO：CQ20230314001，抢修工作负责人：陈士梁，抢修工作任务：台山桥头#1环网10kV广二环903开关电缆头发热抢修；安全措施：台山桥头#1环网10kV广二环903线路转检修、广宇2#环网10kV台桥环901线路转检修 14日23:28 联/配调王丽芳1令吴克钢:查台山桥头1#环网10kV广二环903开关确在热备用14日23:28下令 23:43操作成功 14日23:28 联/配调王丽芳1令吴克钢:台山桥头1#环网10kV广二环903线路由热备用转冷备用14日23:28下令 22：43操作成功 14日23:45 联/配调王丽芳1令吴克钢:广宇2#环网10kV台桥环901线路由运行转检修，14日23:49操作成功 14日23:50 联/配调王丽芳1令吴克钢:台山桥头1#环网10kV广二环903线路由冷备用转检修14日23:50下令 23：54操作成功 23：57许可配电故障紧急抢修单NO：CQ20230314001 15日00：32终结配电故障紧急抢修单NO：CQ20230314001 送电指令票详见指令票NO：闽清2023030101，抢修后于15日00：50恢复正常运行方式 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 无 |  | 渡口变924半渡线（台山桥头1#环网902） | 否 |  |  |  | 2023-03-14 21:35 |  | 配调 | 2023-03-19 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604228 | 带电作业班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 24 | 8 | 2753 | 13DKX-22325 | 渡口变924半渡线 | 归档 | 2023-03-14 23:45 | 是 | 是 | 否 | 是
986 | 8ee319b0-d390-4fc5-891a-82673fd4de0b | 南平 | 05246671-9B66-44C1-A68E-C999DC7B65EC | GZ13595623030008 | 3523031400180914 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13703e129e | 水源供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-14 21:28 | 2023-03-15 01:52 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月14日 19：56 10kV水桃线#026-2A杆水源后山仔配变缺相，故障原因：10kV水桃线#026杆G0301刀闸C相铜铝鼻子烧断（具体原因：不明待查） | 19:56 DMS研判：10kV水桃线#026-2A杆水源后山仔配变缺相，即通知水源所张家强，建瓯远程站何薇 21:27 水源所张家强汇报：10kV水桃线#026-2A杆水源后山仔配变缺相，正在巡视10kV水桃线#026杆至#026-2A杆之间区域，即通知建瓯远程站何薇 故障通知巡视10kV水桃线#026杆至10kV水桃线#026-2A杆之间区域。21时46分巡视人张家强接受通知，开始巡线。 21:45 询问水源所张家强巡线情况，其告：正在巡线 22:36 水源所张家强汇报：10kV水桃线#026杆G0301刀闸C相铜铝鼻子烧断，正在办理抢修 23:02 询问水源所张家强办票情况，其告：正在办理电子票 23:20 询问水源所张家强办票情况，其告：在办理电子票期间，手机进电话导致所有已填内容被清空，现在正在办理纸质抢修单 23:21 通知水源所张家强前往10kV水桃线#027杆KY0311开关处，准备转电 23:40 询问水源所张家强办票情况，其告：因安监部有要求巡线要有ORM流程，现在在补流程 23:43 水源所张家强提交纸质抢修单，有错误，回退 15日00:04联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV水桃线党桃支线#16杆KY0309开关由热备用转合环运行，于15日00:04控合成功 15日00:05 联/配调陈宜晶令水源所张家强：10kV水桃线#027杆KY0311开关由运行转冷备用，15日00:09操作成功 15日00:12 申请配电故障抢修单NO：JOSY2023031501，工作负责人：张家强 ，工作内容：10kV水桃线#026杆G0301刀闸C相铜铝鼻子烧断抢修，接地线共2组，安全措施：10kV水桃线#027杆KY0311开关、G0311刀闸，10kV水桃线#000杆K0305开关、G0305刀闸。 15日00:25 联/配调江功炜1令水源所张家强：10kV水桃线#000杆K0305开关由运行转冷备用，15日00:35操作成功，即通知建瓯远程站何薇 15日00:37抢修许可：票号：JOSY2023031501，抢修负责人：张家强，抢修任务：10kV水桃线#026杆G0301刀闸C相铜铝鼻子烧断抢修，接地线共2组，抢修安措：10kV水桃线#027杆KY0311开关、G0311刀闸，10kV水桃线#000杆K0305开关、G0305刀闸。 15日 01:37抢修终结票号：JOSY2023031501,抢修负责人：张家强，抢修任务：10kV水桃线#026杆G0301刀闸C相铜铝鼻子烧断抢修，接地线共2组，抢修安措：10kV水桃线#027杆KY0311开关、G0311刀闸，10kV水桃线#000杆K0305开关、G0305刀闸。 送电票：NPSJ23030159，15日01:38开始执行，15日02时11分执行完毕。 | 10kV水桃线#026杆G0301刀闸C相铜铝鼻子烧断 | 加强线路巡视及红外测温 | 10kV水桃线#026-2A杆水源后山仔配变 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 21:27 | 2023-03-15 01:30 | 配调 | 2023-03-15 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264747 | 水源供电所 | 2023-03-15 01:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及红外测温 | 1 | 1 | 63 | 8ee319b0-d390-4fc5-891a-82673fd4de0b | 水源变10kV水桃线903 | 归档 | 2023-03-16 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
960 | 99e1ff9d-1431-4862-8058-f9e836bd34c8 | 泉州 | 57418D05-23C0-4DA3-A7A3-6EECFC38DBDE | GZ13555923030025 | 3523031400121094 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138b0a1a88 | 一都镇供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-03-14 13:55 | 2023-03-14 17:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月14日13:47 IES700系统监盘显示：仙都变10kV草洋线914开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，天气：晴，故障原因：巡线无异常 | 2023年3月14日13:47 IES700系统监盘显示：仙都变10kV草洋线914开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。 14日13:50调度林巧彬通知一都镇供电所李嘉强：仙都变10kV草洋线914开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，线路在热备用状态，要求巡线。 14日13:52调度林巧彬通知桃城运维站卢少松：仙都变10kV草洋线914开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，要求现场检查一、二次设备并复归信号。 14日13:55 调度林巧彬发布停电设备：仙都变10kV草洋线914开关。 14时06分巡视人王群鸿接受通知，开始巡线。 配抢吴耀宏研判：2023年3月14日13:47 IES700系统监盘显示：仙都变10kV草洋线914开关过流I段动作跳闸，大电流闭锁重合闸。该线路无安装故指，无法研判。 16:15桃城运维站吴森茂向调度潘佩华汇报故障信息：故障电流53.12A，变比20，故障相：A。现场检查一二次设备未发现异常，已复归信号。 14日16:39 调度林巧彬收到一都镇供电所王群鸿汇报：经现场检查10kV草洋线#0杆至#20杆巡视无异常，具备送电条件。 14日16:39 调度林巧彬令一都镇供电所王群鸿：10kV草洋线#20杆K770开关由运行转热备用，14日16:45操作成功 14日16:50 调度黄巧兰监护潘佩华遥控操作：仙都变10kV草洋线914开关由热备用转运行，于14日16:50控合成功，送电正常 14日17:12 联/配调潘佩华收到现场王群鸿汇报：巡视10kV草洋线＃20杆K770开关后段线路无异常，具备送电条件 14日17:13 联/配调潘佩华令一都镇供电所王群鸿：10kV草洋线#20杆K770(三遥)开关由热备用转运行14日17:14一都镇供电所王群鸿汇报操作结束，送电正常 | 10kV草洋线914开关过流I段动作跳闸，查无异常 |  | 仙都变10kV草洋线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 13:54 | 2023-03-14 17:10 | 配调 | 2023-03-14 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 607566 | 一都镇供电所 | 2023-03-14 17:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 12 | 2 | 916 | 99e1ff9d-1431-4862-8058-f9e836bd34c8 | 仙都变10kV草洋线914 | 归档 | 2023-03-16 18:59 | 是 | 是 | 否 | 是
954 | 3AC3628BB22C41DF84828F764E55E2EE421B | 厦门 | 902B0D7C-107C-4769-8F1C-CE9FD53B4D01 | GZ13525523030031 | 3523031400109384 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-14 12:27 | 2023-03-14 12:57 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月14日12:27同安抢修周赞生报：滨海公寓开闭所10kV滨海Ⅰ回911开关跳.闸，故障原因：备自投误动 | 3月14日12:27同安抢修周赞生报：滨海公寓开闭所10kV滨海Ⅰ回911开关跳.闸，是否备自投不会看，即通知运维方加财 14日12:55周赞生查报：滨海公寓开闭所10kV滨海Ⅰ回911开关报备自投动作跳.闸， 现场滨海公寓开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关在分闸位置，余设备检查正常 3月14日12:55滨海公寓开闭所10kV滨海Ⅰ回911开关由热备用转运行（遥控），送电正常，即通知运维洪清科（今日官浔变10kVⅠ母备自投有动作,） | 备自投误动 |  | 官浔变电站915 , 滨海公寓开闭所滨海Ⅰ回911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 12:26 |  | 配调 | 2023-03-14 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 6 | 4 | 1407 | 3AC3628BB22C41DF84828F764E55E2EE421B | 官浔变电站915 | 归档 | 2023-03-15 11:04 | 是 | 是 | 否 | 是
952 | 6eeb5eee-1139-4bda-a3a2-51119ad6522f | 泉州 | 23A701E7-DDC0-4B42-8341-B9334AB528AF | GZ13555923030024 | 3523031400104117 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e0160771a80ea3fb8 | 岵山镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-14 12:12 | 2023-03-14 13:50 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月14日12:12 DMS监盘显示：10kV仙崆线#27杆K481开关、10kV仙崆线北溪旅游支线#1杆K536开关跳闸，故障原因：查无异常，天气：晴 | 2023年3月14日12:12 DMS监盘显示：10kV仙崆线#27杆K481开关、10kV仙崆线北溪旅游支线#1杆K536开关跳闸，调度潘佩华即通知岵山镇供电所姚如意巡线。12时22分巡视人蔡毓祥接受通知，开始巡线。 配抢吴耀宏研判：14日12:11 岵山变10kV仙崆线#27杆K481开关（三遥） 跳闸；仙崆线北溪旅游支线#1杆K536开关（三遥） 跳闸；查DMS系统：北溪旅游支线#31甲杆往文溪支线方向故指有动作，故障B相电流：1323A，初步判断故障范围：北溪旅游支线#31甲杆往文溪支线方向，已通知岵山镇供电所姚如意巡线。 14日12:26 调度林巧彬收到岵山镇供电所蔡毓祥汇报：对10kV仙崆线#27至10kV仙崆线北溪旅游支线#1杆之间的线路巡视无发现异常，验收合格，具备送电条件。 14日12:28 调度黄巧兰监护林巧彬遥控操作：10kV仙崆线#27杆K481开关由热备用转运行，于14日12:28控合成功，送电正常 14日13:43 调度林巧彬收到岵山镇供电所蔡毓祥汇报：对10kV仙崆线北溪旅游支线#1至线路终端巡视无异常，具备送电条件。 14日13:47 调度黄巧兰监护林巧彬遥控操作：10kV仙崆线北溪旅游支线#1杆K536开关由热备用转运行，于14日13:47控合成功，送电正常 | 查无异常 |  | 岵山变10kV仙崆线#27杆K481开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 12:12 |  | 配调 | 2023-03-14 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 |  | 22 | 16 | 1830 | 6eeb5eee-1139-4bda-a3a2-51119ad6522f | 岵山变10kV仙崆线915 | 归档 | 2023-03-16 08:56 | 是 | 是 | 否 | 是
947 | F5BD6609D2D747E698110BB5AF61C06F421B | 南平 | 16708778-4F32-4C61-92E0-3A6EF8E9F29F | GZ13595823030008 | 3523031400090522 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91540 | 仁寿中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-14 11:11 | 2023-03-14 12:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月14日11:09 10kV桂溪线北溪头支线07杆仁2K-1开关跳闸，故障原因：不明、待查 | 11:09 DMS系统研判：10kV桂溪线北溪头支线07杆仁2K-1开关跳闸，即通知仁寿所吴兴贵、顺昌远程站王张鑫 12:15 仁寿所吴兴贵汇报：现场查看10kV桂溪线北溪头支线07杆仁2K-1开关跳闸，现该开关处热备用，准备对后端线路进行巡线 12:25 仁寿所吴兴贵汇报：10kV桂溪线北溪头支线07杆后端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 14日12:26 联/配调陈宜晶令仁寿所吴兴贵：10kV桂溪线北溪头支线07杆仁2K-1开关由热备用转运行，14日12:31操作成功，送电正常，即通知顺昌远程站王张鑫 | 10kV桂溪线北溪头支线#21杆有挖机在现场工作， |  | 10kV桂溪线北溪头支线07杆至53甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 11:10 |  | 配调 | 2023-03-14 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 4 | 0 | 145 | F5BD6609D2D747E698110BB5AF61C06F421B | 仁寿变10kV桂溪线907 | 归档 | 2023-03-14 17:11 | 是 | 是 | 否 | 是
944 | 6932B3BFB4B1B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 5B3C8E4D-8F9A-40FA-87E2-7F25ADE74FF1 | LS135223030038 | 3523031400083892 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-14 10:24 | 2023-03-14 11:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月14日10:24系统研判：围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904开关跳闸；故障原因： | 10:24系统研判：围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904开关跳闸；即通知安兜抢修苏熙 14日11:0安兜抢修温贵东报：围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904开关报接.地故障，无故障指示器，故障电流439A 11:12温贵东报：源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ段母线设备均检查正常,保护均为动作 11:13令温贵东：源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901开关由运行转热备用，11:14操作毕 11:15令贵东：源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ段母联900开关由热备用转运行，11：:17操作毕，正常（转电） 11:18令温贵东：源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901线路由热备用转冷备用，11：20操作毕 11：21令苏熙：围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904线路由热备用转冷备用；围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904线路由冷备用转检修。11:23操作毕 11:23令温贵东：源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901线路由冷备用转检修。11:28操作毕 即通知突击队兰建春 14日13:15 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0132，工作负责人：陈明辉，工作内容：在围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904柜至源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901柜，进行电缆故障抢修，安全措施：围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904线路转检修，源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901线路转检修。 14日13:15抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0132，抢修负责人：陈明辉，抢修任务：在围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904柜至源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901柜，进行电缆故障抢修，抢修安措：围里#1环网柜 10kV源鑫Ⅰ回904线路转检修，源昌鑫海湾开闭所 10kVⅠ回进线901线路转检修。 14日 19:01抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0132,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904柜至源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901柜电缆故障抢修,抢修安措:围里#1环网柜10kV源鑫Ⅰ回904线路转检修，源昌鑫海湾开闭所10kVⅠ回进线901线路转检修（实际未抢修，先终结，改日处理） |  |  | 围里#1环网柜10kV围里变电站915线路围里#1环网柜源鑫Ⅰ回904高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 10:24 |  | 配调 | 2023-03-14 21:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 8 | 5 | 727 | 6932B3BFB4B1B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 围里变电站915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
943 |  | 莆田 | 9ECF74BB-0987-46AA-A5B8-B81820355684 | GZ1354515423030028 |  | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-14 10:12 | 2023-03-14 11:29 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 14日10:11 系统研判渠桥变10kV郑坂线#075杆075右开关跳闸，告其10kV梧塘分线#005杆故障指示器动作。故障原因：10kV步云线郑坂安置房分接箱T接至10kV郑坂安置房#3变分支线#001杆电缆被勾机挖断。 | 14日10:11 系统研判渠桥变10kV郑坂线#075杆075右开关跳闸，10kV新郑分线#020故障指示器过流动作；新郑分线#020故障指示器过流动作；梧塘分线#005杆005#开关-电缆头故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点郑坂线#075杆075右开关及其之后的设备，重点关注梧塘分线#005杆005#开关-电缆头故障指示器之后区域。10时45分巡视人郑国扬、陈拥民接受通知，开始巡线。 14日10:56 联/配调黄春瑶收到现场陈拥民汇报：现场确认跳闸开关为：郑坂线#075杆075右开关；隔离设备：10kV梧塘分线#005杆005开关转冷冷备用 14日10:58 联/配调黄春瑶令郑国扬：10kV梧塘分线#005杆005柱上开关由运行 转冷备用，14日11:04操作成功 14日11:08 联/配调黄秋月收到现场陈拥民汇报：故障为10kV步云线郑坂安置房分接箱T接至10kV郑坂安置房#3变分支线#001杆电缆被勾机挖断。 14日11:08 联/配调黄秋月令陈拥民：10kV郑坂线#075杆075右开关由热备用转运行，14日11:10操作成功 新度供电所许志敏汇报配调黄春瑶：10kV梧塘分线#005杆005开关后用户已拆迁，无用户。 | 10kV步云线郑坂安置房分接箱T接至10kV郑坂安置房#3变分支线#001杆电缆被勾机挖断造成渠桥变10kV郑坂线#075杆075右开关跳闸 | 为避免类似故障再次发生，供电所应加强对施工区域的线路进行安全隐患排查及外皮排查，对有发生外破风险区域应缩短巡视周期，必要时应及时发放安全隐患通知单。 | 莆田.渠桥变10kV郑坂线921线路#075杆075右开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 10:10 | 2023-03-14 11:29 | 配调 | 2023-03-14 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-14 11:29 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 |  | 为避免类似故障再次发生，供电所应加强对施工区域的线路进行安全隐患排查及外皮排查，对有发生外破风险区域应缩短巡视周期，必要时应及时发放安全隐患通知单。 | 32 | 5 | 2153 |  |  | 归档 | 2023-03-17 10:12 | 是 | 是 | 否 | 是
937 | 6758838437BFC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 99F62F1A-80AB-4734-BE10-64F3D97FB8B6 | GZ1355525223030009 | 3523031400060435 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dd81b4a | 配电运维一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-14 09:33 | 2023-03-14 16:18 | 分支线停电 | 紧急停电 | 14日09:35 查DMS配变电压：10kV塔后线霞美支线1#杆后段线路变压器缺相。故障原因：10kV塔后线霞美支线3#杆C相跳线脱落，5#杆至6#杆C相导线断线，霞美支线7#杆A相高压导线跳线断线，8#杆至9#杆AC相导线断线 | 14日09:35联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV塔后线霞美支线1#杆391开关由运行转热 备用，于14日09:35控分成功 14日10:03李东福汇报李友军：10kV塔后线霞美支线3#杆C相跳线脱落，5#杆至6#杆C相断线，8#杆至9#杆AC相断线 14日10:29 联/配调李友军令李东福：10kV塔后线霞美支线1#杆391开关由热备用转冷备用，14日10:41操作成功 14日10:54 联/配调吴子灵令李东福：10kV塔后线霞美支线9#杆霞美大村配变由运行转冷备用，14日10:58操作成功 09时33分，联/配调殷伟霖发布停电信息，发布设备为霞美支线1#杆391开关，通知相关人员巡视霞美支线1#杆391开关及其之后设备。 14日12:08 申请配电故障抢修单NO：QZ-BB-PQ-2023-0011，工作负责人：李东福，工作内容：在10kV塔后线霞美支线3# 杆，进行处理A相高压导线跳线脱落；在10kV塔后线霞美支线5# 杆至6#杆，进行处理C相高压导线断线；在10kV塔后线霞美支线7# 杆，进行处理A相高压导线跳线断线；在10kV塔后线霞美支线8# 杆至9#杆，进行处理A相、C相高压导线断线，安全措施：10kV塔后线霞美支线1#杆391高压开关;943高压刀闸，10kV塔后线霞美支线9#杆霞美大村配变低压刀闸，高压跌落式熔断器，高压刀闸。 14日12:09抢修许可：票号：QZ-BB-PQ-2023-0011，抢修负责人：李东福，抢修任务：在10kV塔后线霞美支线3# 杆，进行处理A相高压导线跳线脱落；在10kV塔后线霞美支线5# 杆至6#杆，进行处理C相高压导线断线；在10kV塔后线霞美支线7# 杆，进行处理A相高压导线跳线断线；在10kV塔后线霞美支线8# 杆至9#杆，进行处理A相、C相高压导线断线，抢修安措：10kV塔后线霞美支线1#杆 391高压开关;943高压刀闸，10kV塔后线霞美支线9#杆 霞美大村配变低压刀闸，高压跌落式熔断器，高压刀闸。 14日15:39抢修终结：票号：QZ-BB-PQ-2023-0011，抢修负责人：李东福，抢修任务：在10kV塔后线霞美支线3# 杆，进行处理A相高压导线跳线脱落；在10kV塔后线霞美支线5# 杆至6#杆，进行处理C相高压导线断线；在10kV塔后线霞美支线7# 杆，进行处理A相高压导线跳线断线；在10kV塔后线霞美支线8# 杆至9#杆，进行处理A相、C相高压导线断线，抢修安措：10kV塔后线霞美支线1#杆 391高压开关;943高压刀闸，10kV塔后线霞美支线9#杆 霞美大村配变低压刀闸，高压跌落式熔断器，高压刀闸。 送电票：QZBB23030378，14日15:54开始执行，14日16时16分执行完毕。 | 10kV塔后线霞美支线1#杆后段线路断线导致配变缺相 |  | 井山变10kV塔后线648线路霞美支线1#杆391开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 09:33 | 2023-03-14 18:18 | 配调 | 2023-03-18 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 国网泉州供电公司 | 2023-03-14 18:18 | 10kV塔后线霞美支线3#杆C相跳线脱落，5#杆至6#杆C相断线，8#杆至9#杆AC相断线 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 2 | 6758838437BFC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 井山变10kV塔后线648 | 归档 | 2023-03-15 18:32 | 是 | 是 | 否 | 是
935 | 13DKX-61700 | 漳州 | F9685764-CC3E-4011-9E8B-526D7BFDAE66 | GZ13565423030032 | 3523031400042848 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-14 09:05 | 2023-03-14 18:28 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 14日09:02 深土变10kV深岈Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：汽车撞到10kV丹山线龙美二变分支线#1杆电杆造成电杆倾斜及10kV丹山线龙美二变分支线#1杆-10kV丹山线龙美一变分支线#10杆导线断线 | 14日09:02 DMS研判：深土变10kV深岈Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，即通知天福运维班郑志祥、深土供电所郑元章组织巡线，巡视跳闸点深土变10kV深岈Ⅰ回916开关及其之后的设备，告知快响以上情况。09时30分巡视人詹锋伟接受通知，开始巡线。09时31分巡视人詹锋伟、陈惠东接受通知，开始巡线。 14日10:06 联/配调黄汉杰收到现场詹锋伟汇报：故障原因：外破故障；经巡线发现汽车撞到10kV丹山线龙美二变分支线#1杆电杆造成电杆倾斜及10kV丹山线龙美二变分支线#1杆-10kV丹山线龙美一变分支线#10杆导线断线（待办理抢修）。 14日10:08 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV丹山线龙美一变分支线#10杆P-Sd073刀闸由合闸转分闸，14日10:10操作成功 14日10:20 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV丹山线大店支线#64杆B-Sd24开关由运行转冷备用，14日10:23操作成功 14日10:20 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV丹山线大店支线#67杆B-Sd14开关由运行转冷备用，14日10:25操作成功，并申请10kV丹山线大店支线#67杆后段转由六鳌变10kV龙美线供电 14日10:45 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV龙美线#78杆B-Ll08开关由热备用转运行，14日10:56操作成功，运行正常 14日10:49 联/配调黄汉杰收到现场天福运维班郑志祥汇报：查看辅助监控系统深土变10kV开关室无冒烟及着火现场。 14日10:58联/配调黄汉杰遥控操作_：深土变10kV深岈Ⅰ回916开关由热备用转运行，于14日10:58控合成功，运行正常 14日12:07 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV丹山线龙美六变分支线#8杆龙美六变由运行转热备用，14日12:27操作成功 14日15:18时申请配电故障抢修单NO：2023452，工作负责人：李志艺， 14日15:22时抢修许可：票号：2023452，抢修负责人：李志艺， 14日17:45抢修终结：票号：2023452，抢修负责人：李志艺， 送电票：ZZZP23030186Z，14日17:45开始执行，14日18时27分执行完毕。 14日22:03 联/配调黄汉杰收到现场天福运维班李梅汇报：深土变10kV深岈Ⅰ回916开关外观检查无异常，故障相为ABC三相，故障电流：1914.12A | 经巡视发现汽车撞到10kV丹山线龙美二变分支线#1杆电杆造成电杆倾斜及10kV丹山线龙美二变分支线#1杆至10kV丹山线龙美一变分支线#10杆导线断线 |  | 深土变10kV深岈Ⅰ回916线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 09:04 | 2023-03-14 18:30 | 配调 | 2023-03-15 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-14 18:30 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倾斜 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倾斜 | 外破故障 |  | 14 | 16 | 3475 | 13DKX-61700 | 深土变深岈Ⅰ回916 | 归档 | 2023-03-14 20:53 | 是 | 是 | 否 | 是
934 | b8283fba-0b64-4f47-997f-a4b46c5611f7 | 南平 | 2FB2D2BE-DE9B-4026-AA6A-210E4A7870AA | GZ13595823030007 | 3523031400043464 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153c | 高阳供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-14 09:01 | 2023-03-14 09:17 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月14日 08:56 DMS研判10kV高阳#1箱变10kV高阳#1箱变线H05开关跳闸，故障原因：10kV高阳#1箱变10kV配变线高阳#1配变现场更换采集器 | 14日9:0 DMS研判: 10kV高阳#1箱变10kV高阳#1箱变线H05开关跳闸，即通知顺昌远程王张鑫和高阳供电所余立华 14日9:05 高阳供电所余立华汇报：现场为更换采集器（未告知调度）造成研判, 10kV高阳#1箱变10kV高阳#1箱变线H05开关现场未跳闸，现场没有停电，现采集器已更换完毕，即通知顺昌远程王张鑫 | 更换集中器未扫码，导致系统研判故障。 |  | 10kV高阳线高阳#1箱变 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 08:58 | 2023-03-14 09:17 | 配调 | 2023-03-14 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 261134 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-03-14 09:17 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 1 | 1 | 238 | b8283fba-0b64-4f47-997f-a4b46c5611f7 | 高阳变10kV高阳线909 | 归档 | 2023-03-14 17:19 | 是 | 是 | 否 | 是
929 | 30c5eed3-3f6d-41e7-9ca8-2a76ef36dbc8 | 南平 | C9361A56-DC20-4F7F-9CF3-C89919B00490 | GZ13595623030007 | 3523031400015854 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a2 | 玉山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-14 07:44 | 2023-03-14 09:09 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月14日07:37DMS系统研判10kV玉洋线#014杆后端线路缺相 故障原因：10kV玉洋线#014杆A相进线铜铝鼻子烧断 | 14日07:37DMS系统研判10kV玉洋线#014杆后端线路缺相；即通知玉山供电所林金栋及建瓯远程站吴陈芳，08时56分巡视人余先安、陈长炜接受通知，开始巡线。 14日08:07玉山供电所林金栋汇报：10kV玉洋线#014杆A相进线铜铝鼻子烧断,待抢修处理（因安全措施要求，无法转电） 14日08:57玉山供电所谢晓萌汇报：经领导同意，10kV玉洋线#014杆A相进线铜铝鼻子烧断暂不抢修，其后端线路负荷转至10kV玉房线供电 14日08:56 联/配调陈铭华令陈长炜：10kV玉洋线#028杆KY763开关由热备用转合环运行，14日08:58操作成功 14日09:01 联/配调魏继瑛令谢晓萌：10kV玉洋线#014杆K760开关由运行转冷备用，14日09:05操作成功 14日09:07通知建瓯远程站何巍：停电用户已恢复供电 | 10kV玉洋线#014杆A相进线铜铝鼻子烧断，KY760开关老旧，因设备老化所引起 |  | 10kV玉洋线#014杆至#028杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 07:41 | 2023-03-14 09:05 | 配调 | 2023-03-14 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-03-14 09:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 8 | 7 | 935 | 30c5eed3-3f6d-41e7-9ca8-2a76ef36dbc8 | 玉山变10kV玉洋线916 | 归档 | 2023-03-14 16:12 | 是 | 是 | 否 | 是
928 | b443a55a-7c05-4d9a-911e-8f6654cf719c | 福州 | 799A377E-B920-4032-ABC8-5A769A72599F | GZ13515823030007 | 3523031400014457 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316e303c0 | 清凉供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-14 07:36 | 2023-03-14 14:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 14日7:31 福州.35kV白云变/10kV丹云线604开关过电流保护动作，大电流闭锁重合闸；故障是10kV丹云线604线路#029杆因村民砍树压断边相导线引起，08：22部分恢复供电，经抢修后于13：56全部恢复供电 | 14日7:31 福州.白云变/10kV.丹云线604开关过电流保护动作，未启动重合闸；丹云线604线路丹云线#033赤岸二开关跳闸；丹云线604线路丹云线#001丹云开关跳闸；丹云线604线路丹云线#064北园开关跳闸；（线路保护为就地型FA）通知清凉所陈家华、永泰运维范家宇 07：49清凉所陈家华汇报：故障是10kV丹云线604线路#029杆因村民砍树压断边相导线引起，申请隔离故障点 14日07:54联/配调谢世勤遥控操作_：丹云线#064北园柱上开关由热备用转运行于14日07:54控合成功 14日07:52 联/配调谢世勤令陈家华:丹云线#022星联柱上开关由运行转冷备用，14日08:15操作成功 14日07:52 联/配调谢世勤令陈家华:丹云线#033赤岸二柱上开关由热备用转冷备用，14日08:05操作成功 14日08:22联/配调谢世勤遥控操作_：福州.白云变/10kV.丹云线604开关由热备用转运行于14日08:22控合成功 14日08:31联/配调谢世勤遥控操作_：丹溪联线#056次云一柱上开关由热备用转运行于14日08:31控合成功 14日08:35 联/配调林海云令陈家华:10kV帮义分线#001刀闸由合闸转分闸，14日08:55操作成功 14日09:10 申请配电故障抢修单NO：FZ-YT-PQ-2023-0003，工作负责人：王洪昌 ，工作内容：在10kV丹云线#029杆至#029支1杆，进行断线故障抢修。，安全措施： 10kV丹云线#022 星联开关转冷备用 10kV丹云线#033 赤岸二开关转冷备用 10kV帮义分线#001 高压刀闸 10kV丹云线#025 高压刀闸。 14日09:13 联/配调谢世勤令陈家华:10kV丹云线#025刀闸由合闸转分闸，14日09:26操作成功 14日09:23 联/配调谢世勤令陈康:丹溪联线#035次云二柱上开关由热备用转运行，14日09:24操作成功 14日09:44抢修许可：票号：FZ-YT-PQ-2023-0003，抢修负责人：王洪昌，抢修任务：在10kV丹云线#029杆至#029支1杆，进行断线故障抢修。，抢修安措：10kV丹云线#022 星联开关转冷备用 10kV丹云线#033 赤岸二开关转冷备用 10kV帮义分线#001 高压刀闸 10kV丹云线#025 高压刀闸。 14日12:51抢修终结：票号：FZ-YT-PQ-2023-0003，抢修负责人：王洪昌，抢修任务：在10kV丹云线#029杆至#029支1杆，进行断线故障抢修。，抢修安措：10kV丹云线#022 星联开关转冷备用 10kV丹云线#033 赤岸二开关转冷备用 10kV帮义分线#001 高压刀闸 10kV丹云线#025 高压刀闸。 送电指令票详见指令票NO：永泰2023030053（14：26已执行，正常） | 10kV丹云线#029杆至#029支1杆因村民砍枯树，树压断导线 | 更换导线 | 福州.白云变10kV丹云线604线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-14 07:33 | 2023-03-14 12:50 | 配调 | 2023-03-14 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 287470 | 清凉供电所 | 2023-03-14 12:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 | 更换导线 | 38 | 7 | 2221 | b443a55a-7c05-4d9a-911e-8f6654cf719c | 丹云线604线路 | 归档 | 2023-03-14 17:37 | 是 | 是 | 否 | 是
924 | cbc4234f-dac0-47d5-8003-67409a1689d0 | 泉州 | 247FF53C-5C00-43E7-8BE8-B28B2CFF3002 | GZ13556023030033 | 3523031300191933 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e5a1bc7cb015aeee8d8395dcc | 西滨镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-13 23:30 | 2023-03-14 01:24 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月13日23:29 DMS监盘：罗山变10kV后洋线645线路#41杆后洋线Ⅰ段01开关跳闸。故障原因：10kV后洋线建新支线#1-1A杆后洋社区杨建新配变跌落式熔断器熔断两相，故障已隔离，线路其他负荷于2023年03月14日01:22全部恢复送电。 | 13日 23:29 调控吴文佳通知西滨所吴联程：DMS监盘罗山变10kV后洋线645线路#41杆后洋线Ⅰ段01开关跳闸，10kV后洋线清波支线#4杆21刀闸-豪威支线#1故障指示器翻牌。23时39分巡视人王世金接受通知，开始巡线。23时40分巡视人吴联程、王世金接受通知，开始巡线。 14日00:31 联/配调黄雨翔收到现场吴建嘉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV后洋线#41杆后洋线Ⅰ段01开关；故障原因：用户内部故障；故障现象：10kV后洋线建新支线#1-1杆后洋社区杨建新配变高压跌落式熔丝断两相 14日00:26 联/配调黄雨翔令吴联程：10kV后洋线建新支线#1-1A杆后洋社区杨建新配变由运行转冷备用，14日00:31操作成功 14日00:32 联/配调黄雨翔令吴联程：10kV后洋线#41杆后洋线Ⅰ段01开关由热备用转运行，14日00:36操作成功（负荷未升至正常值，通知西滨所吴联程） 14日0:37磁灶所吴联程汇报调控黄雨翔：现场巡视确认10kV后洋线#58杆清波支线08开关跳闸。 14日1:12西滨所吴联程汇报掉落黄雨翔：对10kV后洋线豪威支线进线巡视，查无异常 14日01:15 联/配调黄雨翔令柯清波：10kV后洋线#58杆清波支线08开关由热备用转运行，14日01:22操作成功 | 罗山变10kV后洋线645线路#41杆后洋线Ⅰ段01开关跳闸。故障原因：10kV后洋线建新支线#1-1A杆后洋社区杨建新配变跌落式熔断器熔断两相，故障已隔离，线路其他负荷于2023年03月14日01:22全部恢复送电。 |  | 罗山变10kV后洋线645线路#41杆后洋线Ⅰ段01开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 23:29 | 2023-03-14 01:22 | 配调 | 2023-03-14 06:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-14 01:22 | 无 | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 23 | 586 | cbc4234f-dac0-47d5-8003-67409a1689d0 | 罗山变10kV后洋线645 | 归档 | 2023-03-17 15:22 | 是 | 是 | 否 | 是
923 | EEC41E3A244945189FE42640C1AF35130000 | 泉州 | FE7C491C-0CDF-4234-8518-D38D061DC95E | GZ13556023030032 | 3523031300184789 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384631896 | 城区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-13 22:47 | 2023-03-13 23:49 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月13日 22:23 IES700监盘：沟头变10kV下坂线918线路C相不完全失地（Ua：8.65、Ub：9.57、Uc：1.83、3U0：15.5），选线正确；故障原因：10kV下坂线出线电缆故障，已隔离，全线于23:43转由美旗变10kV梅岭Ⅰ回946线路供电。（2023年3月16日电缆故障修复完毕并恢复正常运行方式供电） | 22:23 调控吴文佳IES700监盘：沟头变10kVⅠ段母线C相不完全失地（Ua：8.65、Ub：9.57、Uc：1.83、3U0：15.5），22:26选线下坂线918线路。 22:28 调控张铭路通知石鼓片区A高供陈超：沟头变10kVⅠ段母线C相不完全失地，选线下坂线918线路，需对线路进行试拉。（多次联系后22:35接通） 22:30 调控蔡凯丝通知爱乐财富广场高供李三保：沟头变10kVⅠ段母线C相不完全失地，选线下坂线918线路。通知其到现场准备转电（找到故障点将线路转电后，高供实际未转电） 23时38分巡视人朱会、安贻炯接受通知，开始巡线。 22:32 调控吴文佳遥控：10kV下坂线下坂线#4环网柜（至下坂线#3环网柜931开关）942开关由运行转冷备用，未收到变位事项，站内负荷有下降，母线失地现象未消失。（通知城区供电所蔡迎宾） 22:42 调控张铭路遥控：10kV下坂线下坂线#5环网柜（至后塘支线#12杆）951开关由冷备用转运行，遥控失败，未收到变位动作。（根据青阳运维班周明珠及城区所朱会反映现场有停电判断10kV下坂线下坂线#4环网柜942开关遥控成功，开关在冷备用状态） 22:44 调控吴文佳遥控：10kV下坂线下坂线#7环网柜（至下坂线#3环网柜933开关）971开关由运行转热备用，母线失地现象未消失。（通知石鼓片区A高供陈超，对高供进行转供电） 22:45 调控吴文佳遥控：沟头变10kV下坂线918开关由运行转热备用，母线失地现象消失，选线正确。（通知城区所朱会） 23:08 城区所朱会汇报调控张铭路：10kV下坂线下坂线#4环网柜（至下坂线#3环网柜931开关）942开关在冷备用状态。 23:10 调控张铭路下令城区所朱会：10kV下坂线下坂线#5环网柜（至后塘支线#12杆）951开关由冷备用转运行。23:11操作完毕，将10kV下坂线下坂线#4环网柜942线路后段负荷转由美旗变10kV梅岭Ⅰ回946线路供电。 23:22 调控蔡凯丝许可石鼓片区A高供陈超：石鼓片区A高供10kV下坂线902开关由运行转冷备用，并于23:25汇报操作成功。 23:26 调控蔡凯丝许可石鼓片区A高供陈超：石鼓片区A高供10kV母分900开关由冷备用转运行，并于23:29汇报操作成功。（石鼓片区A高供转由沟景线单回供电） 23:33 城区所朱会汇报调控张铭路：全线巡视未发现异常。 23:33 调控张铭路下令城区所朱会：10kV下坂线下坂线#1环网柜（至沟头变10kV下坂线918开关侧）911开关由运行转冷备用。23:34操作完毕。 23:35 调控张铭路遥控：沟头变10kV下坂线918开关由热备用转运行。试送失败，母线失地。 23:36 调控张铭路遥控：沟头变10kV下坂线918开关由运行转热备用。失地消失，即通知城区所朱会。 23:42 调控张铭路下令城区所朱会：10kV下坂线下坂线#4环网柜（至下坂线#3环网柜931开关）942开关由冷备用转运行。23:43操作完毕。 23:44 调控张铭路遥控：10kV下坂线下坂线#7环网柜（至下坂线#3环网柜933开关）971开关由热备用转运行。 | 沟头变10kV下坂线918开关至10kV下坂线下坂线#1环网柜911开关电缆老化击穿故障 | 重新制作电缆头 | 沟头变10kV下坂线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 22:46 | 2023-03-16 16:30 | 配调 | 2023-03-14 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 282884 | 城区供电所 | 2023-03-16 16:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 重新制作电缆头 | 5 | 12 | 796 | EEC41E3A244945189FE42640C1AF35130000 | 沟头变10kV下坂线918 | 归档 | 2023-03-17 15:49 | 是 | 是 | 否 | 是
909 | 6718E4E4363F3018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | B2ECC7C9-476F-48A1-9C2D-16BD4434B78F | GZ1354515423030025 | 3523031300141347 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-13 16:08 | 2023-03-13 16:21 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 13日15:2 莆田.城东变莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线B相失地(A相电压为9.94,B相电压为0.55,C相电压为10.17,零序电压为97.98,)失地选线为香槟线647线路,。试拉为10kV香槟线647线路 故障原因为：城东变10kV香槟线647线路出线电缆故障 | 13日15:2 莆田.城东变失地(莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为9.94,B相电压为0.55,C相电压为10.17,零序电压为97.98,)。即通知抢修班组 13日15:58 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所914开关由运行转热备用，13日15:59操作成功 13日15:58 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所924开关由运行转热备用，13日15:59操作成功 13日16:02联/配调吴智星遥控操作_：莆田.城东变/10kV.香槟线647开关由运行转热备用，于13日16:02控分成功接地信号消失 13日16:03 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所902开关由运行转热备用，13日16:03操作成功 13日16:8 莆田.城东变失地(莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为9.94,B相电压为0.55,C相电压为10.17,零序电压为97.98,)。即通知抢修班组巡视10kV保利香槟国际开闭所902开关及其之后的设备。16时15分巡视人刘宜牧接受通知，开始巡线。 13日16:09联/配调吴智星遥控操作_：莆田.城东变/10kV.香槟线647开关由热备用转运行，于13日16:09控合成功 13日16:10联/配调吴智星遥控操作_：莆田.城东变/10kV.香槟线647开关由运行转热备用，于13日16:10控分成功 13日16:12 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所902开关由热备用转冷备用，13日16:12操作成功 13日16:13 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所901开关由冷备用转运行，13日16:13操作成功 13日16:15 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所914开关由热备用转运行，13日16:20操作成功 13日16:15 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所924开关由热备用转运行，13日16:20操作成功 | 城东变10kV香槟线647线路于2022年09月投运，投运时间不足半年，施工单位为盛隆电力，怀疑电缆施工工艺存在问题，具体原因待电缆故障点查实后进一步进行分析 | 强化入网设备投运前质量、试验把关，针对电缆应严格按照标准进行绝缘耐压试验，并提供完整的试验报告；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 10kV保利香槟国际开闭所10kV香槟线647线路保利香槟国际开闭所902开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 16:08 | 2023-03-13 16:21 | 配调 | 2023-03-13 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429607 | 运维抢修一班 | 2023-03-13 16:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 强化入网设备投运前质量、试验把关，针对电缆应严格按照标准进行绝缘耐压试验，并提供完整的试验报告；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 16 | 0 | 2204 | 6718E4E4363F3018E0430A8EA3EC30180000 | 香槟线647线路 | 归档 | 2023-03-14 22:43 | 是 | 是 | 否 | 是
906 | 13DKX-26868 | 宁德 | 20ED7027-F68D-4FCE-8A8E-7C52054B89DC | GZ13535423030022 | 3523031300119592 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-13 15:33 | 2023-03-14 17:55 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年3月13日15:25 IES700系统告警：小沙变10kV利埕线981开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功，故障原因为：10kV利埕线#057杆以下线路电缆故障，海玥云天环网柜10kV PT故障 | 13日15:33 IES700系统告警：小沙变10kV利埕线981开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功；； 即通知西关运维站温杨忠巡视检查，通知抢修班组巡视跳闸点小沙变电站.10kV.利埕线间隔.981开关及其之后的设备，重点关注小沙变电站.10kV.利埕线间隔.981开关至10kV利埕线#110杆K110开关之间区域。15时41分巡视人黄国和接受通知，开始巡线。 13日15:37 黄国和汇报：10kV利埕线#057杆以下线路电缆故障，海玥云天环网柜10kV PT故障，申请隔离10kV利埕线#057杆G057刀闸、海玥云天环网柜10kV PT，试送10kV利埕线981开关 13日15:38 联/配调庄培国令黄国和：10kV利埕线#057杆G057刀闸由合闸转分闸，13日15:42操作成功 13日15:39 联/配调庄培国令黄国和：海玥云天环网柜10kV PT9014由运行转冷备用，13日15:42操作成功 13日15:43 联/配调庄培国令郑炯：小沙变10kV利埕线间隔981开关由热备用转运行，13日15:44操作成功 13日19:15 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0019，工作负责人：顾荣华，工作内容：在10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆，进行电缆故障烧毁、紧急抢修，安全措施：10kV利埕线#057杆G057刀闸。 13日 19:17抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0019,抢修负责人：顾荣华,抢修任务：1、10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆故障烧毁、紧急抢修,抢修安措:断开10kV利埕线#057杆G057刀闸 13日 22:46抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0019,抢修负责人：顾荣华,抢修任务：1、10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆故障烧毁、紧急抢修,抢修安措:断开10kV利埕线#057杆G057刀闸 送电票：NDAX23030245，13日22:48开始执行，13日22时49分执行完毕。（验收不合格，不具备送电条件） 13日22:58 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0022，工作负责人：顾荣华，工作内容：在10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆，进行电缆故障烧毁、紧急抢修新立电杆2基、架设导线2档、电缆头制作、拉线制作，安全措施：10kV利埕线#057杆G057刀闸。 14日07:01抢修许可：票号：ND-XP-PQ-2023-0022，抢修负责人：顾荣华，抢修任务：在10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆，进行电缆故障烧毁、紧急抢修新立电杆2基、架设导线2档、电缆头制作、拉线制作，抢修安措：10kV利埕线#057杆 G057刀闸。 14日 15:52抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0022,抢修负责人：顾荣华,抢修任务：1、10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆故障烧毁、紧急抢修新立电杆2基、架设导线2档、电缆头制作、拉线制作,抢修安措:断开10kV利埕线#057杆G057刀闸 送电票：NDAX23030258，14日15:53开始执行，14日17时54分执行完毕，全线恢复送电 | 10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆中间接头烧毁 |  | 小沙变电站10kV利埕线981线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 15:31 |  | 配调 | 2023-03-14 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 完全失地 |  |  |  | 否 | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 34 | 43 | 4020 | 13DKX-26868 | 10kV利埕线981线路 | 归档 | 2023-03-13 21:20 | 是 | 是 | 否 | 是
905 | 4cce1f25-2633-4076-bd24-b7b1405cd368 | 宁德 | 50EEA39E-AFF0-40A7-8E1C-E2A21045B069 | GZ13535423030021 | 3523031300111531 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-13 15:31 | 2023-03-15 09:30 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月13日15:27IES700系统告警： 小沙变10kV山河路东线962开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功。故障原因：晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关以下线路电缆烧毁，东旭首府环网柜10kV东晨线905开关烧毁 | 2023年3月13日15:25IES700系统告警：小沙变10kVⅡ段母线A相完全失地，15:27 小沙变10kV山河路东线962开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功，随即10kVⅡ段母线失地信号消失，即通知城供中心黄国和巡视检查。15时43分巡视人黄国和接受通知，开始巡线。通知西关运维站温杨忠巡视检查 13日15:45 城供中心黄国和汇报：晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关以下线路电缆烧毁，申请隔离晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关试送馈线开关 13日15:46 联/配调庄培国令黄国和：晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关由运行转冷备用，13日15:47操作成功 13日15:48 联/配调庄培国令郑炯：小沙变电站.10kV.山河路东线间隔.962开关由热备用转运行，13日15:49操作成功，13日15:49 小沙变10kV山河路东线962开关电流加速段动作跳闸 13日16:04 城供中心黄国和汇报：东旭首府环网柜10kV东晨线905开关烧毁，锐思特环网柜10kV东锐线901开关至线路末端巡线未发现异常，具备送电条件，申请隔离转电 13日16:05 联/配调庄培国令黄国和：锐思特环网柜10kV东锐线901开关由运行转冷备用，13日16:05操作成功 13日16:15 联/配调庄培国令黄国和：长溪蓝庭环网柜10kV龙首路线902开关由热备用转运行，13日16:15操作成功 13日16:23 城供中心黄国和汇报：晨曦双电源切换柜故障已隔离具备送电条件，申请晨曦双电源切换柜10kV晨东线902开关转冷备用，晨曦双电源切换柜10kV刺晨线901开关转运行 13日16:24 联调庄培国令黄国和：晨曦双电源切换柜10kV晨东线902开关由运行转冷备用 16:24操作完毕 13日16:25 晨曦双电源切换柜10kV刺晨线901开关由热备用转运行，16:26操作完毕 13日16:27 城供中心黄国和汇报：长途汽车站环网柜10kV东长线902开关以下线路巡线未发现异常，具备送电条件，申请隔离转电 13日16:28 联/配调庄培国令黄国和：长途汽车站环网柜10kV东长线902开关由运行转冷备用，13日16:29操作成功 13日16:31 联/配调庄培国令黄国和：长途汽车站环网柜10kV尊长线901开关由热备用转运行，13日16:33操作成功 13日19:43 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0020，工作负责人：陈道炜，工作内容：在东旭首府环网柜，进行环网柜故障烧毁、紧急抢修更换环网柜、电缆头制作、电缆试验；在长途汽车站环网柜10kV东长线902间隔，进行电缆头拆装；在晨曦双电源切换柜10kV晨东线902间隔，进行电缆头拆装；在锐思特环网柜10kV东锐线901间隔，进行电缆头拆装 13日20:12 停电完毕（指令票NO:NDAX23030246） 13日20:13 联/配调陈霄霄令郑志敏：小沙变电站.10kV.山河路东线间隔.962开关由热备用转运行，13日20:14操作成功（恢复10kV山河路东线#01杆至#56杆之间用户供电） 13日20:36抢修许可：票号：ND-XP-PQ-2023-0020，抢修负责人：陈道炜，抢修任务：在东旭首府环网柜，进行环网柜故障烧毁、紧急抢修更换环网柜、电缆头制作、电缆试验；在长途汽车站环网柜10kV东长线902间隔，进行电缆头拆装；在晨曦双电源切换柜10kV晨东线902间隔，进行电缆头拆装；在锐思特环网柜10kV东锐线901间隔，进行电缆头拆装，。 13日20:49 联/配调陈霄霄收到现场城供中心黄国和汇报：现场需在晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903间隔进行电缆故障抢修，属用户内部故障，申请晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903线路转检修 13日20:49 联/配调郑志敏令城供中心黄国和：10kV晨曦双电源切换柜晨曦线903线路由冷备用转检修，13日20:52操作完毕，通知用户自行处理 13日21:10 联/配调陈霄霄收到现场城供中心黄国和汇报：除晨曦双电源切换柜10kV晨曦宾馆、10kV晨曦大酒店#2变外，其余变台（龙马新村#2公变、龙马新村#3公变、龙马新村#4公变）均已由低压发电车供电，全线恢复供电（用户抢修除外） 14日 01:23抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0020,抢修负责人：陈道炜,抢修任务：1、东旭首府环网柜环网柜故障烧毁、紧急抢修更换环网柜、电缆头制作、电缆试验；2、长途汽车站环网柜10kV东长线902间隔电缆头拆装；3、晨曦双电源切换柜10kV晨东线902间隔电缆头拆装；4、锐思特环网柜10kV东锐线901间隔电缆头拆装, 送电指令票详见指令票NO：NDAX23030254 14日3:00 城供中心黄国和汇报：晨曦双电源切换柜10kV晨 | 东旭首府环网柜烧毁 |  | 小沙变电站10kV山河路东线962线路山河路东线962#56杆K002开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 15:31 |  | 配调 | 2023-03-15 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 18 | 6 | 2123 | 4cce1f25-2633-4076-bd24-b7b1405cd368 | 山河路东线962线路 | 归档 | 2023-03-13 21:21 | 是 | 是 | 否 | 是
904 | 6718E4E436313018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 00307635-1359-45BB-8373-6CB03685CF46 | LS1354515423030024 |  |  | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c081162 | 黄石中心供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-13 14:56 | 2023-03-13 15:45 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-03-13 14:54:42 系统研判：10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关跳闸。故障原因：线路查无异常 | 13日14:56 即通知抢修班组巡视跳闸点黄山线#052杆052开关及其之后的设备。14时57分巡视人陈伟*接受通知，开始巡线。15时04分巡视人陈伟*、方仁斌、谢国清接受通知，开始巡线。 13日15:32 黄石所陈伟汇报：现场确认跳闸开关为10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关，10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关后端线路查无故障，申请10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关由热备用转运行 13日15:33 联/配调符冠鹏令陈伟*：10kV黄山线#052杆052开关由热备用转运行，13日15:40操作成功 | 经现场巡视排查，线路查无异常。怀疑用户修剪树枝碰到带电桥接后的裸露线夹处。 | 一是加快推进自动化馈线建设，供指中心对遥控操作失败设备应及时挂牌，并通知运维单位尽快消缺，避免无法转供电等情况发生。二是对查无异常的故障线路应及时开展特巡工作，避免线路带病运行；三是加强配网设备缺陷及网架改造力度，着重加快改造联络开关老旧、线径小影响转供电，联络线由同一变电站同一母线馈出等情况。 | 莆田.黄石变10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 14:55 | 2023-03-13 15:40 | 配调 | 2023-03-13 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262532 | 黄石中心供电所 | 2023-03-13 15:40 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 一是加快推进自动化馈线建设，供指中心对遥控操作失败设备应及时挂牌，并通知运维单位尽快消缺，避免无法转供电等情况发生。二是对查无异常的故障线路应及时开展特巡工作，避免线路带病运行；三是加强配网设备缺陷及网架改造力度，着重加快改造联络开关老旧、线径小影响转供电，联络线由同一变电站同一母线馈出等情况。 | 18 | 7 | 1327 | 6718E4E436313018E0430A8EA3EC30180000 | 惠洋线615线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
899 | 612832AB4406412680B399C124BD0064421B | 宁德 | 2D5F87F1-1A58-47F3-A670-5B4F55D890E0 | GZ13536023030006 | 3523031300096025 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363000e8e | 代溪镇供电所 | 外力因素 | 违章搭盖 | 2023-03-13 13:31 | 2023-03-13 13:46 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年3月13日 13:30 代溪所宋楠汇报联调李智群：申请紧急调停熙岭变10kV管洋线915线路（10kV管洋线#024杆管洋鳗厂专变用户内部故障） | 2023年3月13日 13:30 代溪所宋楠汇报联调李智群：申请紧急调停熙岭变10kV管洋线915线路 13:31 联调李智群令吴玉芳：熙岭变10kV管洋线915开关由运行转热备用，13日13:31操作成功 13:41 联调李智群令宋楠：10kV管洋线#024杆024开关由运行转冷备用，13日13:42操作成功，故障已隔离，10kV管洋线9115线路具备送电条件 13:40 代溪所宋楠汇报联调李智群：申请隔离10kV管洋线#024杆管洋鳗厂专变 13:42 联调李智群令吴玉芳：熙岭变10kV管洋线915开关由热备用转运行，13日13:43操作成功，管洋鳗厂专变故障待用户自行处理后申请送电 14:10 代溪所宋楠汇报联调李智群：用户内部故障已处理，具备送电条件 14:11 联调李智群令代溪所宋楠：10kV管洋线#024杆024开关由冷备用转运行 14:15操作完毕，正常，全线复电。 2023年03月13日17:18管洋鳗厂专变（10kV管洋线#024杆024开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NDPNYLYH20230313002 | 专变线路违章搭建造成事故 | 加强专线验收，发放整改通知书，并督促整改 | 熙岭变电站10kV管洋线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 13:31 |  | 配调 | 2023-03-13 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603859 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 用户内部故障 | 加强专线验收，发放整改通知书，并督促整改 | 14 | 3 | 722 | 612832AB4406412680B399C124BD0064421B | 管洋线915线路 | 归档 | 2023-03-13 19:05 | 是 | 是 | 否 | 是
879 | SBID000000548A1C483FC0463F9E330EE248B0BCD5 | 福州 | F73FECE3-0F9F-4743-8B3F-B3ACBE27BD2B | LS1351515423030008 | 3523031300014509 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-13 06:47 | 2023-03-13 10:55 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月13日6:36 DMS弹窗：环岛路南4#环网10kV龙江路902断路器跳闸；故障原因：10kV龙江9-23-32杆断线。经抢修后于10：55送电正常。 | 2023年3月13日6:36 DMS弹窗：环岛路南4#环网10kV龙江路902断路器跳闸； 07:02 螺城所邱宝镇汇报：10kV龙江9-23-32杆因火灾断线 07：15 仓抢王文彬汇报：环岛路南4#环网10kV龙江路902开关零序过流I段保护动作跳闸，开关在热备用 13日07:53 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0229，工作负责人：郑国鸣1 ，工作内容：在10kV龙江9.23.32-33，进行高压断线处理及杆上设备检查。 13日07:54 联/配调谢晶令王文彬:环岛路南4#环网10kV龙江路902开关由热备用转冷备用，13日07:54操作成功 07：56 仓抢王文彬汇报：已查10kV龙江9-23-33刀闸确在断开并挂牌 13日08:57抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0229，抢修负责人：郑国鸣1，抢修任务：在10kV龙江9.23.32-33，进行高压断线处理及杆上设备检查。 13日10:11抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0229，抢修负责人：郑国鸣1，抢修任务：在10kV龙江9.23.32-33，进行高压断线处理及杆上设备检查。 送电指令票详见指令票NO：福州2023030474 送电成功，结束流程 | 龙江一庙火灾导致龙江9.23.32-33高压断线故障 |  | 胪雷变911福峡I线路（环岛路南4#环网龙江路902断路器） | 否 |  |  |  | 2023-03-13 06:46 | 2023-03-13 10:55 | 配调 | 2023-03-13 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 701760 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-03-13 10:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 8 | 3 | 889 | SBID000000548A1C483FC0463F9E330EE248B0BCD5 | 胪雷变911福峡I | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
875 | 443DAAA848784949B747F5942A1F369A421B | 泉州 | F5A4D37C-CDC9-4D62-BFC9-F6659A08A5D9 | GZ13555923030021 | 3523031300008002 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e0160771bce623fbb | 坑仔口镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-13 01:05 | 2023-03-13 09:39 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年3月13日00:54 ies700系统显示：坑口变10kVI段母线B相不完全失地（Ua10.55、Ub1.87、Uc8.69、3UO16.28），小电流接地选线系统选10kV玉溪线610线路，调度经1次试拉分段开关确认失地线路为10kV玉溪线610线路。因DMS系统未弹窗，调度手动发布故障单。故障原因：用户内部故障 现场天气：晴 | 2023年3月13日00:54 ies700系统显示：坑口变10kVI段母线B相不完全失地（Ua10.55、Ub1.87、Uc8.69、3UO16.28），小电流接地选线系统选10kV玉溪线610线路。 00:56 永春县调周锋通知坑仔口镇供电所苏燕辉：坑口变10kVI段母线B相不完全失地（Ua10.55、Ub1.87、Uc8.69、3UO16.28），小电流接地选线系统选10kV玉溪线610线路，要试拉馈线。 01时12分巡视人陈勇坚、郑伟林接受通知，开始巡线。07时16分巡视人陈勇坚、李长水、郑伟林接受通知，开始巡线。 01:04 永春县调李雅茹监护周锋遥控：10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关由运行转热备用，01:04操作完毕，失地消失，永春县调周锋即通知坑仔口镇供电所苏燕辉：需对线路进行巡线。因DMS系统未弹窗，调度手动发布故障单。 13日01:54 永春县调周锋令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线880矿井支线#000杆K898开关由运行转热备用，10kV玉溪610线荷殊支线#015乙杆K611开关由运行转热备用，13日02:00汇报操作成功 02:01 坑仔口镇供电所郑伟林汇报永春县调周锋：除10kV玉溪610线880矿井支线#000杆、10kV玉溪610线荷殊支线#015乙杆后段，对10kV玉溪610线荷殊支线#001杆至终端巡线无异常，验收合格，具备送电条件 13日02:17 因10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关无法遥控，永春县调周锋令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关由热备用转运行，02:26 坑仔口镇供电所郑伟林汇报永春县调周锋：10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关无法储能，无法转运行，待第二天处理。 13日07:15 永春县调周锋令坑仔口镇供电所李长水：10kV玉溪610线#056-3杆G5044刀闸由合闸转分闸，并挂标示牌，13日07:22操作成功 13日07:44 坑仔口镇供电所李长水向永春县调周锋申请配电故障抢修单NO：QZ-YC-PQ-2023-0003，工作负责人：李长水，工作内容：在110kV坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆，进行K626开关短接，安全措施：10kV玉溪610线#056-3杆G5044刀闸。 13日08:30 永春县调蔡若榕令永春县调陈佳钰遥控：10kV玉溪610线西坪支线#015杆K603（三遥）开关由热备用转合环运行，13日08:30操作成功 13日08:32永春县调蔡若榕令陈佳钰陈佳钰遥控：10kV玉溪610线#056-5杆K672（三遥）开关由运行转热备用，于13日08:32控分成功 13日07:54永春县调林丽金抢修许可坑仔口镇供电所李长水：票号：QZ-YC-PQ-2023-0003，抢修负责人：李长水，抢修任务：在110kV坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆，进行K626开关短接，抢修安措：10kV玉溪610线#056-3杆 G5044刀闸。 13日08:37坑仔口镇供电所李长水向永春县调陈佳钰办理抢修终结：票号：QZ-YC-PQ-2023-0003，抢修负责人：李长水，抢修任务：在110kV坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆，进行K626开关短接，抢修安措：10kV玉溪610线#056-3杆 G5044刀闸。 13日08:54 永春县调陈佳钰令坑仔口镇供电所陈勇坚：10kV玉溪610线荷殊支线#016乙杆885开关由运行转热备用，13日08:58操作成功 13日09:15 永春县调陈弘晖收到坑仔口镇供电所陈勇坚汇报：10kV玉溪610线荷殊支线#016乙杆885开关后段线路经巡视后无发现异常，具备送电条件 13日09:15 永春县调陈弘晖令坑仔口镇供电所陈勇坚：10kV玉溪610线线荷殊支线#016乙杆885开关由热备用转运行，13日09:17操作成功 13日09:21 永春县调陈佳钰令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线荷殊支线#015乙杆K611（四遥）开关由热备用转运行，13日09:23操作成功 13日09:29 永春县调陈弘晖令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线880矿井支线#000杆K898开关由热备用转冷备用,并挂标示牌13日09:29下令 送电票：QZYC23030083，13日08:40开始执行，13日09时29分执行完毕。 | 10kV玉溪610线880#矿井支线#011乙杆永春县西萍煤矿有限责任公司荷殊煤矿880#井1#变B相避雷器击穿 | 加强用户设备管理，对用户侧设备进行检查，发放整改通知书；加快自动化馈线建设，用户分界开关更换为一二次融合开关，缩小故障范围和停电时间。 | 坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-13 01:05 | 2023-03-13 09:30 | 配调 | 2023-03-13 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-13 09:30 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强用户设备管理，对用户侧设备进行检查，发放整改通知书；加快自动化馈线建设，用户分界开关更换为一二次融合开关，缩小故障范围和停电时间。 | 9 | 2 | 334 | 443DAAA848784949B747F5942A1F369A421B | 坑口变10kV玉溪线610 | 归档 | 2023-03-15 10:37 | 是 | 是 | 否 | 是
873 | 6AA0B9BEC9A61176E0437F00000111760000 | 福州 | 01E02628-4432-464A-ACE8-6F22A3E3041C | LS1351515623030012 | 3523031200095253 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-12 21:33 | 2023-03-12 23:00 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月12日 21:09 温泉变10kV I段母线失地（8.32 2.88 7.66），选线温泉变952（正确），故障原因为：罗马花园环网904~时代景城配电站921之间电缆中间头故障，22：59隔离故障区间后全线送电正常，部分负荷转至对侧茶园变914线路供电。 因故障电缆位于马路中间抢修需破路，因此先终结FZ-BB-PQ-2023-0228#抢修单，待后期重新办理工作票处理 （原断点：鸿裕温泉花园配电站921） | 12日21:09 DMS弹窗提示：温泉变10kV I段母线失地（8.32 2.88 7.66） 21：32 监控陈茹汇报：失地选线温泉变952，即通知南门运维、晋抢、快响、配抢。 12日21:32 联/配调谢晶令叶前铖:福州.温泉变/10kV.洋下北线952开关由运行转热备用，12日21:32操作成功，失地消失，即通知晋抢林秉强前往巡视。 12日21:42 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站10kV电站911开关由运行转热备用，12日21:44操作成功 12日21:46 联/配调谢晶令叶前铖:福州.温泉变/10kV.洋下北线952开关由热备用转运行，12日21:50操作成功，电压正常 12日21:51 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站（高）罗马921开关由运行转热备用，12日21:52操作成功 12日21:52 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站10kV电站911开关由热备用转运行，12日21:54操作成功，电压正常 22:05 晋抢林秉强汇报：罗马花园配电站全站无异常，申请将该配电站转电恢复供电。 12日22:08 联/配调谢晶令谢晶:罗马花园配电站10kV罗马环912开关由运行转冷备用，12日22:11操作成功 12日22:08 联/配调谢晶令谢晶:罗马花园配电站10kV华八甲911开关由冷备用转运行，12日22:11操作成功，电压正常 12日22:13 联/配调谢晶令林秉强:罗马花园环网时代904开关由运行转热备用，12日22:14操作成功 12日22:15 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站（高）罗马921开关由热备用转运行，12日22:16操作成功，失地出现 12日22:16 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站（高）罗马921开关由运行转热备用，12日22:17操作成功，失地消失 12日22:17 联/配调谢晶令林秉强:罗马花园环网时代904开关由热备用转冷备用，12日22:23操作成功 12日22:29 联/配调谢晶令林秉强:时代景城配电站（高）罗马921线路由热备用转检修，12日23:22操作成功 12日22:57 联/配调谢晶令刘仕军:鸿裕温泉花园配电站10kV罗马921开关由冷备用转运行，12日22:59操作成功，电压正常 12日23:23 联/配调郑美珠令林秉强:罗马花园环网时代904线路由冷备用转检修，12日23:37操作成功 12日23:43 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0228，工作负责人：吴旋昊，工作内容：在10kV时代景城配电站921开关至罗马花园环网904开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。安全措施：时代景城配电站 10kV罗马921线路转检修罗马花园环网 10kV时代904线路转检修。 12日23:50抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0228，抢修负责人：吴旋昊，抢修任务：在10kV时代景城配电站921开关至罗马花园环网904开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。抢修安措：时代景城配电站 10kV罗马921线路转检修罗马花园环网 10kV时代904线路转检修。 2023年03月13日 04：29 负责人吴璇昊：时代景城配电站921至罗马花园环网904之间电缆判明为电缆中间头故障，因故障电缆位于马路中间抢修需破路，因此先终结FZ-BB-PQ-2023-0228#抢修单，待更换工作负责人重新办理工作票抢修 13日04:30抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0228，抢修负责人：吴旋昊，抢修任务：在10kV时代景城配电站921开关至罗马花园环网904开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。抢修安措：时代景城配电站 10kV罗马921线路转检修罗马花园环网 10kV时代904线路转检修。 （复电指令：福州2023030453#指令票） 送电成功，结束流程 | 时代景城至罗马花园环网之间电缆故障 |  | 温泉变952洋下北线 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 21:32 | 2023-03-13 22:33 | 配调 | 2023-03-13 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607241 | 晋安综合配电运维四班 | 2023-03-13 22:33 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 6 | 3 | 1896 | 6AA0B9BEC9A61176E0437F00000111760000 | 温泉变952洋下北线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
871 | 6AA0B9BECA451176E0437F00000111760000 | 福州 | D9A64302-58E5-448B-9FF9-0E4D7854E825 | LS1351515623030011 | 3523031200092831 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-12 21:17 | 2023-03-12 22:54 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月12日21:11 监控汇报：温泉变10kV车站954开关过流I段动作跳闸（全自动FA未动作），故障原因：兴宏达环网902~华林1#环网902之间电缆故障，隔离故障电缆22:01送电正常，抢修结束后于13日12：56全线送电正常 原断点：兴宏达环网901 | 2023年3月12日21:11 监控汇报：温泉变10kV车站954开关过流I段动作跳闸 DMS研判：第1次研判：文欣苑2#楼1#环网10KV华林二回902断路器后面区域,恒宇尊悦2#环网10kV温泉911断路器前面区域,华林1#环网10kV华林901三工位负荷开关前面区域,福州.温泉变/10kV.车站线954开关前面区域,发生短路故障; 备自投动作情况： 文欣苑3#楼2#配电室备自投动作成功，跳开911，合上900 恒宇尊悦配电室备自投动作成功，跳开921，合上900A 文欣苑2#楼1#配电室备自投动作成功，跳开911，合上900 12日21:41联/配调陈石桢遥控操作_：文欣苑2#楼1#环网10KV华林二回902断路器由运行转热备用于12日21:41控分成功 12日21:42 联/配调陈石桢令叶前铖:福州.温泉变/10kV.车站线954开关由热备用转运行，12日21:45操作成功 21:52 晋抢林立崧汇报：华林1#环网901、902开关有过流信号，初步判断兴宏达环网902~华林1#环网902之间电缆沟电缆故障 12日21:52 联/配调陈石桢令林立崧:华林1#环网10kV兴宏达902三工位开关由运行转冷备用，12日21:57操作成功 12日21:58联/配调陈石桢遥控操作_：文欣苑2#楼1#环网10KV华林二回902开关由热备用转运行于12日21:58控合成功，正常 12日21:59联/配调陈石桢遥控操作_：兴宏达环网10kV华林环902开关由运行转热备用于12日21:59控分成功 12日22:01联/配调陈石桢遥控操作_：兴宏达环网10kV站前环901开关由热备用转运行于12日22:01控合成功 12日22:03 联/配调陈石桢令林立崧:兴宏达环网10kV华林环902线路由热备用转检修，12日22:10操作成功 12日22:11 联/配调陈石桢令林立崧:华林1#环网10kV兴宏达902三工位线路由冷备用转检修，12日22:16操作成功 22:14 南门运维叶前铖汇报继电保护情况：过流I段跳闸，故障电流62.98A，重合闸未投入，一二次设备检查正常 22:28 通知维护班刘浩林：特巡对侧涧田变915 以下备自投方式转回： 12日22:38 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑2#楼1#配电室10kV母分900开关由运行转热备用，12日22:42操作成功 12日22:38 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑2#楼1#配电室10KV进一回911开关由热备用转运行，12日22:42操作成功 12日22:43 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑3#楼2#配电室10kV母分900开关由运行转热备用，12日22:54操作成功 12日22:43 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑3#楼2#配电室10KV进一回911开关由热备用转运行，12日22:54操作成功 12日22:56 联/配调陈石桢令林立崧:恒宇尊悦配电室10kV母分900A开关由运行转热备用，12日23:07操作成功 12日22:56 联/配调陈石桢令林立崧:恒宇尊悦配电室10kV恒宇二921开关由热备用转运行，12日23:07操作成功 12日23:41 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0227，工作负责人：赵明杰 ，工作内容：在10kV华林1#环网902开关至兴宏达环网902开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。，安全措施： 华林1#环网 10kV兴宏达902线路转检修 兴宏达环网 10kV华林环902线路转检修。 12日23:47抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0227，抢修负责人：赵明杰，抢修任务：在10kV华林1#环网902开关至兴宏达环网902开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。，抢修安措：华林1#环网 10kV兴宏达902线路转检修 兴宏达环网 10kV华林环902线路转检修。 13日12:00抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0227，抢修负责人：赵明杰，抢修任务：在10kV华林1#环网902开关至兴宏达环网902开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。，抢修安措：华林1#环网 10kV兴宏达902线路转检修 兴宏达环网 10kV华林环902线路转检修。 见指令票福州2023030452# 送电成功，结束流程 | 兴宏达环网902~华林1#环网902之间电缆故障 |  | 温泉变954车站线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 21:16 | 2023-03-13 12:00 | 配调 | 2023-03-13 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 701607 | 晋安综合配电运维七班 | 2023-03-13 12:00 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 5 | 15 | 417 | 6AA0B9BECA451176E0437F00000111760000 | 温泉变954车站线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
870 | 6AA0B9BECBBF1176E0437F00000111760000 | 福州 | 02AA67FE-32D6-458E-8F1F-1447AC160C70 | GZ13516123030030 | 3523031200092318 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-12 21:15 | 2023-03-12 22:41 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日21:07 10kV前塘线#47-2溪山一开关跳闸，线路巡视无异常，于22：43恢复送电。 | 12日21:07 收到6个配变上送停电事件，即通知巡视跳闸点前塘线#47-2溪山一开关，及其之后的设备。_21时18分巡视人陈辉,陈东华 接受通知，开始巡线 12日 22：40 江田供电所陈辉：10kV前塘线#47-2溪山一开关跳闸，10kV前塘线#47-2后段线路巡视无异常，具备送电条件。 12日22:43联/配调董超敏遥控操作_：10kV前塘线#47-2溪山一开关由热备用转运行于12日22:43控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 大风黄色预警天气，巡视无异常 |  | 江田变10kV前塘线611(10kV前塘线#47-2溪山一开关) | 否 |  |  |  | 2023-03-12 21:15 | 2023-03-12 22:39 | 配调 | 2023-03-13 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-03-12 22:39 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 7 | 2 | 1142 | 6AA0B9BECBBF1176E0437F00000111760000 | 10kV前塘线611 | 归档 | 2023-03-13 14:39 | 是 | 是 | 否 | 是
869 | 6AA0B9BEC98A1176E0437F00000111760000 | 福州 | D43434D6-A399-40A2-AC12-9708B31C3943 | LS1351515223030005 | 3523031200090900 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514 | 鼓楼综合运维一班 |  |  | 2023-03-12 21:15 | 2023-03-12 22:02 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年12日21:11 监控汇报：温泉变10kV邦辉线913开关过流I段动作跳闸；（全自动FA动作一半：金泉路3#环网903动作跳闸成功，温泉变913未合上）21：43隔离金泉路3#环网903（武警警卫队(双)）开关至冷备用后转用监处理； 原断点：省政协办公厅环网903、汇诚中心1#配电室900 | 2023年12日21:11 监控汇报：温泉变10kV邦辉线913开关过流I段动作跳闸；金泉路3#环网10kV警卫队903负荷开关603开关 A相过流；金泉路3#环网10kV警卫队903负荷开关603开关 B相过流；福州.温泉变/10kV.邦辉线913开关福州.温泉变/10kV.邦辉线913/CSC211A.过流Ⅰ段动作(软报文)；金泉路3#环网10kV馨泉901负荷开关601开关 A相过流；金泉路3#环网10kV馨泉901负荷开关601开关 C相过流；金泉路3#环网10kV馨泉901负荷开关601开关 B相过流； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.温泉变/10kV.邦辉线913开关，及其之后的设备，重点关注金泉路3#环网10kV警卫队903负荷开关后面区域，_21时37分巡视人林志,张森 接受通知，开始巡线。_即通知林志、张森 12日21：12 查看DMS，汇诚中心1#配电室全站开关离线，即通知鼓抢张森查看备自投动作情况； 12日21：12 查看全自动FA策略：全自动FA动作一半：金泉路3#环网903动作跳闸成功，温泉变913未合上； 12日21:37 联/配调郑晓琴令叶前铖:福州.温泉变/10kV.邦辉线913开关由热备用转运行，12日21:39操作成功，送电正常； 12日21：40鼓抢林志：金泉路3#环网10kV警卫队903开关跳闸，在热备用； 12日21:42 联/配调郑晓琴令林志:金泉路3#环网10kV警卫队903开关由热备用转冷备用，12日21:43操作成功，即通知鼓楼用监郭敏； 12日21：49 鼓抢张森：现场汇诚中心1#配电室备自投动作成功，现900在合，921在分； 12日21:50 联/配调郑晓琴令张森:汇诚中心1#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，12日21:52操作成功 12日21:50 联/配调郑晓琴令张森:汇诚中心1#配电室10kV汇诚二回921开关由热备用转运行，12日21:52操作成功，送电正常； 12日22:14 南门运维叶前铖：21:11温泉变913过流I段动作，重合闸未投入，故障电流102.6A，现场一二次设备检查正常； 12日23:08 鼓抢张森：温泉变913其余线路巡视无异常 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 15:56黄进发汇报：武警警卫队(双)（金泉路3#环网903）用户验收合格并具备送电条件，故障原因：用户进线柜负荷开关绝缘击穿，即通知鼓抢蔡理平 16:49令鼓抢任建成：金泉路3#环网10kV警卫队903开关由冷备用转运行，16:52操作完毕，即通知用监黄进发 2023年03月14日16:56武警警卫队(双)（金泉路3#环网903）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230312003 |  |  | 温泉变913邦辉线 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 21:13 |  | 配调 | 2023-03-13 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | [12 empty] | 用户内部故障 |  | 4 | 10 | 872 | 6AA0B9BEC98A1176E0437F00000111760000 | 温泉变913邦辉线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
868 | 6AA0B9BECAB81176E0437F00000111760000 | 福州 | 1CA6846B-B95E-429B-8E0D-3E94D15E75AA | GZ13516123030029 | 3523031200088979 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311550312 | 古槐供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-12 21:11 | 2023-03-12 22:05 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 12日20:53 220kV江田变10kV I段母线C相电失地(A相电压为8.91,B相电压为9.80,C相电压为0.17,零序电压为4.64,)失地选线为福州.江田变10kV青山线651接地, 故障原因为：10kV青山线#29至#31导线断线，故障隔离后，于22：02复电.13日19：58故障处理完毕，恢复送电 | 12日21:08联/配调黄剑东遥控操作_：福州.江田变/10kV.青山线651开关由运行转热备用于12日21:08控分成功接地信号消失 12日20:53 福州.江田变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.51,B相电压为4.99,C相电压为8.66,零序电压为4.64,)失地选线为福州.江田变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.青山线651接地（软报文）, 即通知巡视跳闸点福州.江田变/10kV.青山线651开关，及其之后的设备。_21时26分巡视人林剑辉 接受通知，开始巡线。_即通知林剑辉 12日 21：37 10kV青山线#29-#31导线断线，其余线路巡视无异常。 12日21:41 联/配调董超敏令林剑辉:10kV青山线#37三溪二开关由运行转冷备用，12日21:52操作成功 12日21:41 联/配调董超敏令林剑辉:10kV龙田Ⅰ线#89龙青开关由冷备用转运行，12日22:02操作成功 已结合紧急申请单#申长乐2303128处理完毕，送电指令票详见指令票NO：长乐2023030231 送电成功，结束流程 | 12日20:53 江田变10kV I段母线电压异常(A相电压为8.91,B相电压为9.80,C相电压为0.17,零序电压为4.64,)失地选线为江田变10kV青山线651接地，选线正确, 故障原因为：10kV青山线#29至#31导线断线，故障隔离后，于22：02复电 |  | 江田变10kV青山线651线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 21:09 |  | 配调 | 2023-03-13 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 10 | 8 | 1856 | 6AA0B9BECAB81176E0437F00000111760000 | 10kV青山线651 | 归档 | 2023-03-13 17:51 | 是 | 是 | 否 | 是
861 | 7ff9ceec-ccf8-4887-95af-affea56b90ea | 泉州 | 4E31C2CE-44D9-435A-AEED-4ED9C52640E0 | GZ13555123030042 | 3523031200073570 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-12 16:49 | 2023-03-12 17:40 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月12日16:47 DMS监盘发现:10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关跳闸 故障原因：待查 | 2023年03月12日16:47 DMS监盘发现:10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关跳闸。配调王玉玲通知美林所黄磊 16时51分巡视人苏振达、吴溪荣接受通知，开始巡线。 12日17:26 美林所杨鸿江汇报配调王玉玲：10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关现场在合闸，万星开闭所兼1#配电室912、913开关在分闸位置。对万星开闭所兼1#配电室1#、3#变查无异常，因万星开闭所兼1#配电室912、913开关气压低，考虑先将万星开闭所兼1#配电室1#、3#变从低压分路转由万星开闭所兼1#配电室2#、4#变供电 17:32美林所杨鸿江汇报配调王玉玲：10kV西美线万星开闭所兼1#配电室1#已从低压分路转由万星开闭所兼1#配电室2#变供电，运行正常 17:32美林所杨鸿江汇报配调王玉玲：10kV西美线万星开闭所兼1#配电室3#已从低压分路转由万星开闭所兼1#配电室4#变供电，运行正常 | 10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关现场在合闸，万星开闭所兼1#配电室912、913开关在分闸位置。对万星开闭所兼1#配电室1#、3#变查无异常 |  | 坵洋变10kV西美线621线路万星开闭所兼1#配电室911开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 16:48 |  | 配调 | 2023-03-12 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 320 | 7ff9ceec-ccf8-4887-95af-affea56b90ea | 坵洋变10kV西美线621 | 归档 | 2023-03-20 12:02 | 是 | 是 | 否 | 是
855 | 6CAAFDD3DC2E30F2E0430A8E47C930F20000 | 南平 | D50E2CAA-5588-4788-B63A-6AF7E6ADA799 | GZ1359515323030002 | 3523031200068611 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139c | 运维抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-12 15:59 | 2023-03-12 20:30 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月12日15:53 .南林变/10kV.南岸线909开关跳闸过流Ⅲ段保护，重合未投入， 故障原因为：10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线触碰横担引发短路 | 15：53南平监控罗田田汇报： 12日15:52南林变/10kV.南岸线909开关跳闸于过流Ⅲ段保护，未见重合闸信号。 15:52南林变/10kV.南铁线911开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合成功。告知南昌铁调高建祥 15:54查看DMS：南岸线#1环网柜10kV贵口线915开关高频保护动作，南岸线#1环网柜10kV贵口线915开关处热备用；商贸93环网柜10kV#1进线911开关、10kV新村线914开关过流I、II段保护告警 16时31分巡视人陈凯接受通知，开始巡线。 12日16:05联/配调罗晓伟遥控操作_：商贸线93环网柜10kV新村线914开关由运行转热备用，于12日16:05控分成功 12日16:09联/配调罗晓伟遥控操作_：.南林变/10kV.南岸线909开关由热备用转运行，于12日16:09控合成功 12日16:25新区所王世有汇报：10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线触碰横担引发短路，申请10kV商贸线047-3杆南林#2配变转冷备用 12日16:28 联/配调罗晓伟令新区操作王世有：10kV商贸线047-3杆南林#2配变由运行转冷备用，12日16:43操作成功 12日16:45联/配调罗晓伟遥控操作_：商贸线93环网柜10kV新村线914开关由热备用转运行，于12日16:45控合成功 12日16:52左岸电站罗慧娟汇报：机组已解列停机 12日16:53联/配调罗晓伟遥控操作_：南岸线#1环网柜10kV贵口线915开关由热备用转运行，于12日16:53控合成功 转告服务调度班何子君、转告左岸电站罗慧娟机组可以开机并网 12日17:49 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0007，工作负责人：陈凯，工作内容：在10kV商贸线047-3杆南林#2配变，进行跌落式熔断器引线断线抢修、跌落式熔断器检查及更换等工作，安全措施：10kV商贸线047-3杆南林#2配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 12日17:51抢修许可：票号：NP-BB-PQ-2023-0007，抢修负责人：陈凯，抢修任务：在10kV商贸线047-3杆南林#2配变，进行跌落式熔断器引线断线抢修、跌落式熔断器检查及更换等工作，抢修安措：10kV商贸线047-3杆南林#2配变 高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 12日 20:07抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0007,抢修负责人：陈凯,抢修任务：1、10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线抢修、跌落式熔断器检查及更换等工作,抢修安措:断开10kV商贸线047-3杆南林#2配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。现10kV商贸线047-3杆南林#2配变确处冷备用 12日20:10 联/配调汤淑瑶令陈凯：10kV商贸线047-3杆南林#2配变由冷备用转运行，12日20:29操作成功，转告服务调度班张欣 | 10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线 |  | 10kV南岸线 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 15:57 | 2023-03-12 20:07 | 配调 | 2023-03-13 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 606728 | 运维抢修班 | 2023-03-12 20:07 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 14 | 16 | 1950 | 6CAAFDD3DC2E30F2E0430A8E47C930F20000 | 南林变10kV南岸线909 | 归档 | 2023-03-12 23:45 | 是 | 是 | 否 | 是
854 | F8219865655B4C9488EB66DD4B1D9DB9421B | 泉州 | 83345B9B-A5E7-4E1E-9939-073F918149FB | GZ13555723030030 | 3523031200062849 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138712194e | 参内乡供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-12 15:29 | 2023-03-12 15:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月12日15:18 IES700报文：参内变10kV参潭线915开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障原因：10kV参潭915线#01杆K001开关B相引线断线 | 2023年3月12日15:18 IES700报文：参内变10kV参潭线915开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，调度陈炳堃即通知参内所蔡奇伟、城关运维班黄劲松巡视相关设备。 12日15:45 参内所蔡奇伟汇报调度刘怡亮：10kV参潭915线#01杆K001开关B相引线断线，已紧急将10kV参潭915线#01杆K001开关转至冷备用，10kV参潭915线#01杆后段巡视无异常，具备送电条件，申请试送参内变10kV参潭线915开关 12日15:45 联/配调刘怡亮令蔡奇伟：10kV参潭915线#040杆K003开关由热备用转运行，12日15:47操作成功，10kV参潭915线已转由10kV过溪612线供电 12日17:55 城关运维班黄劲松汇报调度陈炳堃：参内变10kV参潭线915开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障电流88.94A，故障相AB相，间隔巡视无异常 12日17:12 联/配调陈炳堃令刘伟霖：参内变10kV参潭线915开关由热备用转冷备用12日17:12下令 | 10kV参潭915线#01杆K001开关B相引线断线 |  | 参内变10kV参潭线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 15:23 | 2023-03-12 17:12 | 配调 | 2023-03-22 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 252856 | 参内乡供电所 | 2023-03-12 17:12 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 10 | 42 | 1636 | F8219865655B4C9488EB66DD4B1D9DB9421B | 参内变10kV参潭线915 | 归档 | 2023-03-13 11:36 | 是 | 是 | 否 | 是
851 | E87D1558CBD54D21800C967CBF20FDCB421B | 宁德 | FFA9BD7E-21EB-4CA9-8552-3E5C373D3313 | GZ13535423030018 | 3523031200062726 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13684f103a | 下浒镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-12 15:20 | 2023-03-12 19:31 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-03-12 15:20 DMS研判10kV三赤I回#049杆K049开关及其之后的设备缺相，原因：10kV三赤I回高山支线#008杆以后线路山火，#009杆断线 | 故障通知下浒所李海峰巡视跳闸点10kV三赤I回#049杆K049开关及其之后的设备，重点关注10kV三赤I回#086杆至10kV高山支线#014杆之间区域。15时44分巡视人李海峰接受通知，开始巡线。 12日15:30 联/配调龚惠玲令吴小强：10kV三赤I回#049杆K049开关由运行转热备用，12日15:32操作成功 12日15:47 联/配调吴小强收到现场李海峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三赤I回#049杆K049开关；隔离设备：10kV三赤¦回#094杆K094开关转热备用 12日15:48 联/配调吴小强令李海峰：10kV三赤I回#094杆K094开关由运行转热备用，12日15:51操作成功 12日15:53 联/配调吴小强收到现场李海峰汇报：巡视无异常范围：10kV三赤¦回#049杆-10kV三赤¦回#094杆；试送设备：10kV三赤¦回#049杆K049开关由热备用转运行 12日15:54联/配调吴小强遥控操作_：10kV三赤I回#049杆K049开关由热备用转运行，于12日15:54控合成功 12日16:13 下浒所李海峰汇报：10kV三赤I回高山支线#008杆以后线路山火，#009杆断线，申请：10kV三赤I回#094杆K094开关由热备用转冷备用，联/配调龚惠玲令李海峰：10kV三赤I回#094杆K094开关由热备用转冷备用，12日16:19操作成功 12日17:14 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0018，工作负责人：黄文鼎，工作内容：在10kV高山支线#008杆至#009杆，进行断线紧急抢修更换，安全措施：10kV三赤I回#094杆K094开关，10kV三赤I回#094杆G094刀闸。 12日17:17抢修许可：票号：ND-XP-PQ-2023-0018，抢修负责人：黄文鼎，抢修任务：在10kV高山支线#008杆至#009杆，进行断线紧急抢修更换，抢修安措：10kV三赤I回#094杆 K094开关，10kV三赤I回#094杆 G094刀闸。 12日19:06抢修终结：票号：ND-XP-PQ-2023-0018，抢修负责人：黄文鼎，抢修任务：在10kV高山支线#008杆至#009杆，进行断线紧急抢修更换，抢修安措：10kV三赤I回#094杆 K094开关，10kV三赤I回#094杆 G094刀闸。 送电指令票详见指令票NO：NDAX23030229，全线恢复送电 | 10kV三赤I回高山支线#008杆以后线路山火，造成10kV三赤I回高山支线#008杆至#009杆断线。 | 1、加强辖区内线路巡视、线路走廊清障、防外破宣传。 2、加强日常巡视，结合停电对线路老旧瓷瓶、刀闸、引线隐患进行停电消缺。 | 霞浦东冲变电站10kV三赤Ⅰ回914线路三赤I回#049杆K049开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 15:19 | 2023-03-12 19:30 | 配调 | 2023-03-12 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 255721 | 下浒镇供电所 | 2023-03-12 19:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 其他 | 1、加强辖区内线路巡视、线路走廊清障、防外破宣传。 2、加强日常巡视，结合停电对线路老旧瓷瓶、刀闸、引线隐患进行停电消缺。 | 3 | 1 | 79 | E87D1558CBD54D21800C967CBF20FDCB421B | 三赤Ⅰ回914线路 | 归档 | 2023-03-12 22:04 | 是 | 是 | 否 | 是
844 | 13DKX-34785 | 漳州 | 9EAC64D6-DEF4-4832-9DFE-511F9A5FCC39 | GZ13565423030026 | 3523031200044963 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac8 | 佛昙镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-12 10:39 | 2023-03-12 11:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 12日 10:38 10kV工业区线#20杆B-Fg01开关跳闸 故障原因为：10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关后段用户产权，待用户查找 | 12日 10:38 第1次研判：10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关跳闸，通知佛昙所杨泰民以上情况。 12日 10:45 第2次研判：10kV工业区线#20杆B-Fg01开关跳闸，通知佛昙所杨泰民以上情况。10时52分巡视人杨惠德接受通知，开始巡线。 12日10:58 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：现场确认10kV工业区线#20杆B-Fg01开关跳闸、10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关未跳闸。 12日11:35 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：申请10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关转热备用 12日11:35 联/配调低压朱宗博令杨惠德：10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关由 运行转热备用，12日11:42操作成功 12日11:44 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：其余线路无异常、人员已撤离、申请试送线路 12日11:44 联/配调低压朱宗博令杨惠德：10kV工业区线#20杆B-Fg01开关由热备用 转运行，12日11:47操作成功、正常 | 10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关后段用户产权 |  | 佛昙变10kV工业区线#20杆B-Fg01开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 10:39 |  | 配调 | 2023-03-12 17:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 11 | 15 | 1189 | 13DKX-34785 | 佛潭变工业区线913 | 归档 | 2023-03-12 12:11 | 是 | 是 | 否 | 是
836 | 67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 南平 | 3E5DB575-F40D-401F-BBB0-50A6681A0AF8 | GZ13595523030015 | 3523031200020251 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3D57CFE0508E0ACE061896 | 徐市供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-12 07:12 | 2023-03-12 10:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月12日07:07 10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未动作（检无压），故障原因：待查 | 12日07:07 DMS研判：10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，转告徐市所邱军及建阳服务调度班李文娟 12日07:09与五峰电站及五峰新电站邱元华确认：机组已全部停机 12日07:10徐市所郑其华汇报：有用户反映线路打火 12日09:50联/配调罗晓伟收到现场梁山汉汇报：经巡线10kV五峰线249+2杆后端巡视无异常，具备送电条件 12日09:52联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于12日09:52控合成功，正常， 转告徐市所梁山汉及建阳服务调度班何晓春 12日09:53告知五峰电站及五峰新电站邱元华：机组可以开机并网 | 无 | 加强线路巡视 | 10kV五峰线249+2杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-12 07:11 | 2023-03-12 10:05 | 配调 | 2023-03-12 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 607579 | 徐市供电所 | 2023-03-12 10:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视 | 3 | 3 | 112 | 67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 徐市变10kV五峰线965 | 归档 | 2023-03-22 20:46 | 是 | 是 | 否 | 是
823 | b21aaaf6-0e3d-495a-aecc-f1aaef282261 | 龙岩 | 50913D29-DEC6-4548-84EC-93A0BB5D267F | GZ13576023030009 | 3523031100092796 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13498c0c5a | 双洋供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-11 20:57 | 2023-03-12 00:43 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-03-11 20:53 DMS研判弹窗：双洋变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相失地(Ua：10.13,Ub：1.57 Uc:8.94，零序电压为39.64,零序电压为0.00,)无选线信号。11日20:56联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV双金线#044杆K1开关由运行转热备用，于11日20:56控分成功接地信号消失,故障系：10kV双金线#44杆悬瓶炸裂； | 03-11 20:53 DMS研判弹窗：双洋变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相失地查零序电流：10kV双金线#044杆K1开关零序：15.68A；10kV双金线#001杆K1开关零序:12.74A。11日20:56联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV双金线#044杆K1开关由运行转热备用，于11日20:56控分成功接地信号消失 11日20:57 双洋变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相失地(Ua：8.10,Ub：1.57 Uc:8.94,零序电压为39.64,零序电压为0.00,)无选线信号。即通知抢修班组巡视10kV双金线#044杆K1开关及其之后的设备。21时22分巡视人邓陈杰、李大健、罗炼城、余勇平、赖传辉接受通知，开始巡线。 11日21:35 联/配调黄如贤收到现场邓陈杰汇报：故障点：10kV双金线#044杆悬瓶炸裂。 申请隔离设备：10kV双金线#001杆K1开关转冷备用；10kV双金线#045杆G1刀闸转分闸； 11日21:50联/配调黄如贤遥控操作_：10kV徐溪线#95杆95K开关由热备用转运行，于11日21:50控合成功 11日21:51联/配调黄如贤遥控操作_：10kV双金线#001杆K1开关由运行转热备用，于11日21:51控分成功 11日21:51 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#001杆K1开关由热备用转冷备用，11日21:56操作成功 11日21:57 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#001支2A杆双洋户外站用配变由运行转热备用，11日22:14操作成功 11日22:14 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0017，工作负责人：赖国标，工作内容：在10kV双金线#044，进行悬瓶击穿抢修更换，安全措施：10kV双金线#001杆K1开关K1开关、G1刀闸，10kV双金线#001支1杆G1刀闸，10kV双金线#045杆G1刀闸，10kV东山后支线#036杆K1开关、G1刀闸。 11日22:15 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#001支1杆G1刀闸由合闸转分闸，11日22:19操作成功 11日22:20 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#045杆G1刀闸由合闸转分闸，11日22:27操作成功 11日22:29 联/配调黄如贤令李大健：10kV东山后支线#036杆K1开关由运行转冷备用，11日22:32操作成功；安措已做好； 11日22:42抢修许可：票号：LY-ZP-PQ-2023-0017，抢修负责人：赖国标，抢修任务：在10kV双金线#044，进行悬瓶击穿抢修更换，抢修安措：10kV双金线#001杆K1开关 K1开关、G1刀闸，10kV双金线#001支1杆 G1刀闸，10kV双金线#045杆 G1刀闸，10kV东山后支线#036杆 K1开关、G1刀闸。 12日00:00抢修终结：票号：LY-ZP-PQ-2023-0017，抢修负责人：赖国标，抢修任务：在10kV双金线#044，进行悬瓶击穿抢修更换，抢修安措：10kV双金线#001杆K1开关K1开关、G1刀闸，10kV双金线#001支1杆G1刀闸，10kV双金线#045杆G1刀闸，10kV东山后支线#036杆K1开关、G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202303067，12日00:00开始执行，12日00时41分执行完毕。送电正常 | 10kV双金线#044杆悬瓶炸裂，10kV双金线#044杆悬瓶为江西萍乡的，疑似产品家族缺陷 | 抓设备主人制，落实日常巡视、维护工作，针对江西萍乡的悬式绝缘子开展排查，制定倒排计划，及时进行更换 | 双洋变电站10kV双金线#673线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 20:56 | 2023-03-12 00:41 | 配调 | 2023-03-12 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 18359331787 | 双洋供电所 | 2023-03-12 00:41 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 | 抓设备主人制，落实日常巡视、维护工作，针对江西萍乡的悬式绝缘子开展排查，制定倒排计划，及时进行更换 | 2 | 2 | 13 | b21aaaf6-0e3d-495a-aecc-f1aaef282261 | 双洋变电站10kV双金线#673 | 归档 | 2023-03-23 16:10 | 是 | 是 | 否 | 是
822 |  | 龙岩 | F77B6F9E-0002-4670-9756-0C79530B0041 | GZ13576023030008 |  | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13495d0c52 | 新桥供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-11 20:06 | 2023-03-12 00:06 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-03-11 20:04 （紧急）新桥所陈旭彬汇报：有村民反映10kV武楼线#09杆后端有打火，需紧急停电，故障系：10kV武楼线#09杆G1刀闸后端边相悬瓶击穿放电 | 3月11日 20：05，联/配调黄如贤发布停电信息，发布设备为10kV武楼线#09杆G1刀闸，通知相关人员巡视10kV武楼线#09杆G1刀闸及其之后设备。20时27分巡视人陈旭彬接受通知，开始巡线 11日21:02 新桥所陈旭彬汇报：故障系10kV武楼线#09杆G1刀闸后端边相悬瓶击穿放电，因现场无法操作10kV武楼线#09杆G1刀闸，申请断开主线路开关。 11日21:04联/配调黄如贤遥控操作_：10kV武楼线#08杆08K开关由运行转热备用，于11日21:04控分成功，更新停电信息。 11日21:05 联/配调黄如贤令陈旭彬：10kV武楼线#09杆G1刀闸由合闸转分闸，11日21:07操作成功；故障已隔离。 11日21:07联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV武楼线#43杆K1开关由运行转热备用，于11日21:07控分成功 11日21:08联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV武楼线#97杆97K开关由热备用转运行，于11日21:08控合成功，恢复后端部分负荷 11日22:00联/配调黄如贤遥控操作_：10kV云墩支线#001杆K1开关由运行转热备用，于11日22:00控分成功 11日22:24 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0001707，工作负责人：王福财，工作内容：在10kV武楼线#08杆至#16杆，进行10kV武楼线#09杆C相悬瓶击穿更换抢修，安全措施：10kV云墩支线#001杆G1刀闸，10kV云墩支线#001杆K1开关，10kV武楼线#16杆16G刀闸，10kV武楼线#08杆08G刀闸，10kV武楼线#08杆08K开关。 11日22:26 联/配调黄如贤令陈旭彬：10kV武楼线#08杆08K开关由热备用转冷备用，11日22:30操作成功 11日22:30 联/配调黄如贤令陈旭彬：10kV武楼线#16杆16G刀闸由合闸转分闸，11日22:32操作成功 11日22:39 联/配调黄如贤令陈旭彬：10kV云墩支线#001杆K1开关由热备用转冷备用，11日22:40操作成功；安措已做好。 11日22:42联/配调黄如贤遥控操作_：10kV武楼线#43杆K1开关由热备用转运行，于11日22:42控合成功（恢复部分负荷，更新停电信息） 11日22:46抢修许可：票号：SG-QX-ZP-0001707，抢修负责人：王福财，抢修任务：在10kV武楼线#08杆至#16杆，进行10kV武楼线#09杆C相悬瓶击穿更换抢修，抢修安措：10kV云墩支线#001杆G1刀闸，10kV云墩支线#001杆K1开关，10kV武楼线#16杆16G刀闸，10kV武楼线#08杆08G刀闸，10kV武楼线#08杆08K开关。 11日23:39抢修终结：票号：SG-QX-ZP-0001707，抢修负责人：王福财，抢修任务：在10kV武楼线#08杆至#16杆，进行10kV武楼线#09杆C相悬瓶击穿更换抢修，抢修安措：10kV云墩支线#001杆G1刀闸，10kV云墩支线#001杆K1开关，10kV武楼线#16杆16G刀闸，10kV武楼线#08杆08G刀闸，10kV武楼线#08杆08K开关。 送电票：ZP-ZLP-202303066，11日23:39开始执行，12日00：06 执行完毕。送电正常 | 设备缺陷（江西萍乡缺陷悬瓶） | 结合停电更换问题悬瓶 | 漳平麦元变电站麦元变电站10kV武楼线#909线路武楼线#09杆G1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 20:05 | 2023-03-11 22:44 | 配调 | 2023-03-12 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 18120673880 | 国网漳平市供电公司 | 2023-03-11 22:44 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 |  | 结合停电更换问题悬瓶 | 17 | 11 | 1083 |  |  | 归档 | 2023-03-23 15:36 | 是 | 是 | 否 | 是
821 | 271F99F674A64032A687B4A507DACE98421B | 漳州 | 6E8E2E79-9B76-416E-A75F-7A2CD6C57FA9 | GZ13565523030020 | 3523031100092218 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a,8a0f688f46db11f00146db1338d30736 | 陈城镇供电所,不停电作业班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-11 19:57 | 2023-03-11 21:26 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 03月11日19:56 10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关跳闸，故障原因为：10kV陈金线白埕盐场支线#06杆-#07杆杆间B相断线 | 11日19:57 DMS研判：10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关及其之后的设备。20时00分巡视人林超、王发平接受通知，开始巡线。 11日20:50 联/配调朱晨帆收到现场余玉忠汇报：经巡视，10kV陈金线白埕盐场支线#06杆-#07杆杆间B相断线，申请隔离并试送 11日20:50 联/配调朱晨帆令余玉忠：1、查10kV陈金线#136杆Z-292开关确在热备用状态 2、10kV陈金线#130杆P-5120(上)刀闸由合闸转分闸——20:53操作成功 11日20:55 联/配调朱晨帆令余玉忠：10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关由热备用转运行——21:00操作成功（正常） 11日21:23 联/配调朱晨帆收到现场余玉忠汇报：10kV陈金线白埕盐场支线为用户产权，由用户自行负责抢修，已告知用户故障情况 12日11:49 陈城镇供电所余玉忠汇报：10kV陈金线白埕盐场支线#06杆-#07杆杆间B相断线用户故障已处理完毕经验收合格具备送电条件并经三方会签且用户侧均在热备用状态 12日11:51令陈城镇供电所余玉忠：10kV陈金线#130杆P-5120(上)刀闸由分闸转合闸——11:53已转正常并告其通知用户带上负荷。 | 用户产权的设备老化导致断线 | 现场隔离故障点 | 陈城变10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 19:57 | 2023-03-11 21:23 | 配调 | 2023-03-12 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） | 2023-03-11 21:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 现场隔离故障点 | 3 | 5 | 326 | 271F99F674A64032A687B4A507DACE98421B | 陈城变陈金线948 | 归档 | 2023-03-13 08:20 | 是 | 是 | 否 | 是
814 | 13DKX-31226 | 福州 | 90203755-4614-40FE-9CAB-3945140B01FF | GZ13515623030013 | 3523031100065134 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337ba06e2 | 城郊供电所 | 外力因素 | 盗窃改为盗窃、蓄意破坏 | 2023-03-11 15:28 | 2023-03-11 17:31 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月11日15:23 浦口变10kV幕浦线614开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投。故障原因：10kV慕浦线#032杆至慕浦#1环网柜911开关之间电缆故障;抢修结束后线路于12日4：20恢复正常运行方式。 | 11日15:23 浦口变10kV幕浦线614开关跳闸过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合未投。即通知巡视人林玮开始巡线。巡视跳闸点福州.浦口变/10kV.幕浦线614开关，及其之后的设备，重点关注幕浦线（右）#032幕浦二开关后面区域，幕浦2#环网10kV幕浦35杆912开关前面区域 15：30白花运维陈鸿检查间隔 11日15:46联/配调卢锋遥控操作_：幕浦线（右）#032幕浦二柱上开关由运行转热备用于11日15:46控分成功 11日16:27 联/配调李真真收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV幕浦线614开关；保护动作：； 隔离设备：隔离慕浦线614线路#032杆开关转冷备用；隔离状态：热备用 11日16:28 联/配调李真真收到现场林玮汇报：慕浦线614线路#001杆至#033杆巡视无异常 11日16:33联/配调李真真遥控操作_：福州.浦口变/10kV.幕浦线614开关由热备用转运行于11日16:33控合成功 11日16:55 联/配调卢锋收到现场林玮汇报：巡视发现慕浦#032杆至慕浦#1环网柜911开关之间电缆故障，要求隔离911开关转冷备用 11日16:57 联/配调卢锋令林玮:幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关由运行转冷备用，11日16:58操作成功 11日16:59联/配调卢锋遥控操作_：幕浦2#环网10kV幕浦35杆912开关由热备用转运行于11日16:59控合成功 11日17:00 联/配调卢锋令林玮:幕浦线（右）#032幕浦二柱上开关由热备用转冷备用，11日20:14操作成功 17：30白花运维陈鸿汇报：15:24浦口变10kV幕浦线614开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障相：BC相，故障电流：4.134A,间隔检查无异常 18:12城郊所林玮确认：世茂运锦配电室、世茂运锦1#配电室、世茂运锦2#配电室备投成功，转敖江线623供电。 11日19:59 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0029，工作负责人：兰振扬 ，工作内容：在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行拆除电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行拆除电缆；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处至10kV幕浦线(右)#032，进行之间电缆开断、制作电缆井、敷设电缆、制作电缆中间头并试验；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行接入电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行接入电缆。，安全措施： 幕浦1#环网 10kV幕浦32杆911线路转检修 10kV幕浦线(右)#032 幕浦二开关转冷备用。 11日20:10 联/配调林超令林玮:10kV幕浦线（右）#032幕浦二开关由热备用转冷备用，11日20:14操作成功 11日20:14 联/配调林超令林玮:10kV幕浦1#环网10kV幕浦32杆911线路由冷备用转检修，11日20:39操作成功 11日20:40抢修许可：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0029，抢修负责人：兰振扬，抢修任务：在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行拆除电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行拆除电缆；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处至10kV幕浦线(右)#032，进行之间电缆开断、制作电缆井、敷设电缆、制作电缆中间头并试验；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行接入电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行接入电缆。，抢修安措：幕浦1#环网 10kV幕浦32杆911线路转检修 10kV幕浦线(右)#032 幕浦二开关转冷备用。 12日04:03抢修终结：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0029，抢修负责人：兰振扬，抢修任务：在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行拆除电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行拆除电缆；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处至10kV幕浦线(右)#032，进行之间电缆开断、制作电缆井、敷设电缆、制作电缆中间头并试验；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行接入电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行接入电缆。，抢修安措：幕浦1#环网 10kV幕浦32杆911线路转检修 10kV幕浦线(右)#032 幕浦二开关转冷备用。 送电票：连江2023030125，送电成功，结束流程 | 认为烧杂草造成，电缆本体被火烧坏 |  | 福州.浦口变10kV浦口变614幕浦线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 15:27 |  | 配调 | 2023-03-12 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 28 | 5 | 3498 | 13DKX-31226 | 浦口变614幕浦线 | 归档 | 2023-03-12 05:20 | 是 | 是 | 否 | 是
812 | 13DKX-28916 | 泉州 | F0E506CD-4A70-47FA-8985-7DF3AB8966C4 | GZ1355525323030008 | 3523031100058080 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-11 14:40 | 2023-03-11 21:54 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 11日14:30 监控姚江艺汇报郑海山：江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.25,B相电压为10.02,C相电压为9.99,零序电压为17.22)选线海汽线941。故障原因：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 | 11日14:30 监控姚江艺汇报郑海山：江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.25,B相电压为10.02,C相电压为9.99,零序电压为17.22)选线海汽线941。 11日14:39联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由运行转热备用，于11日14:39控分成功接地信号消失 11日14:40 江南变电站失地(江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.25,江南变电站.10kV.Ⅱ段母线B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅱ段母线C相电压为9.98,零序电压为17.22,A相电压为0.24,B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅲ段母线C相电压为9.99,零序电压为17.28,A相电压为0.24,B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅳ段母线C相电压为9.99,零序电压为17.28,)。即通知抢修班组巡视延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关及其之后的设备。15时32分巡视人洪松林接受通知，开始巡线。15时33分巡视人吴俊艺、黄招旺接受通知，开始巡线。 11日14:45联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜（至金浦支线14#杆）916开关由运行转热备用，于11日14:45控分失败 11日14:48联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线金浦支线25#杆3533（四遥）开关由运行转热备用，于11日14:48控分成功。 11日14:48联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线延陵社区环网柜（至滨江国际环网柜)916开关由热备用转运行，于11日14:48控合成功，失地出线。 11日14:51联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至金浦支线14#杆)916开关由运行转热备用，于11日14:51控分失败 11日14:52联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至泉州江滨新能源汽车有限公司)915开关由运行转热备用，于11日14:52控分成功，失地还在。 11日14:53联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至延陵江南里箱式变)914开关由运行转热备用，于11日14:53控分成功，失地还在。 11日14:53联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至新步顶埔箱变)913开关由运行转热备用，于11日14:53控分成功，失地还在。 11日14:54联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至泉州兆翔置业有限公司1#箱式变)912开关由运行转热备用，于11日14:54控分成功，失地还在。 11日14:55联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至延陵社区环网柜)911开关由运行转热备用，于11日14:55控分失败 11日14:57联/配调郑海山遥控操作_：延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由运行转热备用，于11日14:57控分成功，失地复归。 11日15:17联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线金浦支线45#杆011（四遥）开关由热备用转运行，于11日15:17控合成功 11日15:28 联/配调黄金城收到现场吴俊艺汇报：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 11日15:29 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室跌落式熔断器由合闸转分闸，11日15:33操作成功 11日15:35联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由热备用转运行，于11日15:35控合成功，送电正常 11日15:36联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至泉州兆翔置业有限公司1#箱式变912开关由热备用转运行，于11日15:36控合成功 11日15:37联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至新步顶埔箱变913开关由热备用转运行，于11日15:37控合成功 11日15:38联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至延陵江南里箱式变914开关由热备用转运行，于11日15:38控合成功 11日15:39联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至泉州江滨新能源汽车有限公司915开关由热备用转运行，于11日15:39控合成功 | 10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 |  | 延陵社区环网柜江南变10kV海汽线941线路延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 14:39 | 2023-03-11 15:39 | 配调 | 2023-03-11 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-11 15:39 | 11日14:30 监控姚江艺汇报郑海山：江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.25,B相电压为10.02,C相电压为9.99,零序电压为17.22)选线海汽线941。 11日14:39联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由运行转热备用，于11日14:39控分成功接地信号消失 11日14:40 江南变电站失地(江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.25,江南变电站.10kV.Ⅱ段母线B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅱ段母线C相电压为9.98,零序电压为17.22,A相电压为0.24,B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅲ段母线C相电压为9.99,零序电压为17.28,A相电压为0.24,B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅳ段母线C相电压为9.99,零序电压为17.28,)，无选线。即通知抢修班组巡视延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关及其之后的设备。15时32分巡视人洪松林接受通知，开始巡线。15时33分巡视人吴俊艺、黄招旺接受通知，开始巡线。 11日14:45联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜（至金浦支线14#杆）916开关由运行转热备用，于11日14:45控分失败 11日14:48联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线金浦支线25#杆3533（四遥）开关由运行转热备用，于11日14:48控分成功。 11日14:48联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线延陵社区环网柜（至滨江国际环网柜)916开关由热备用转运行，于11日14:48控合成功，失地出线。 11日14:51联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至金浦支线14#杆)916开关由运行转热备用，于11日14:51控分失败 11日14:52联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至泉州江滨新能源汽车有限公司)915开关由运行转热备用，于11日14:52控分成功，失地还在。 11日14:53联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至延陵江南里箱式变)914开关由运行转热备用，于11日14:53控分成功，失地还在。 11日14:53联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至新步顶埔箱变)913开关由运行转热备用，于11日14:53控分成功，失地还在。 11日14:54联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至泉州兆翔置业有限公司1#箱式变)912开关由运行转热备用，于11日14:54控分成功，失地还在。 11日14:55联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至延陵社区环网柜)911开关由运行转热备用，于11日14:55控分失败 11日14:57联/配调郑海山遥控操作_：延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由运行转热备用，于11日14:57控分成功，失地复归。 11日15:17联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线金浦支线45#杆011（四遥）开关由热备用转运行，于11日15:17控合成功 11日15:28 联/配调黄金城收到现场吴俊艺汇报：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 11日15:29 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室跌落式熔断器由合闸转分闸，11日15:33操作成功 11日15:35联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由热备用转运行，于11日15:35控合成功，送电正常 11日15:36联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至泉州兆翔置业有限公司1#箱式变912开关由热备用转运行，于11日15:36控合成功 11日15:37联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至新步顶埔箱变913开关由热备用转运行，于11日15:37控合成功 11日15:38联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至延陵江南里箱式变914开关由热备用转运行，于11日15:38控合成功 11日15:39联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至泉州江滨新能源汽车有限公司915开关由热备用转运行，于11日15:39控合成功 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 |  | 11 | 12 | 1074 | 13DKX-28916 | 江南变10kV海汽线941 | 归档 | 2023-03-12 20:53 | 是 | 是 | 否 | 是
808 | 4325afcf-b392-461e-a4c0-b3765e75b452 | 宁德 | 15747CB0-B851-4D2E-9FC9-C5C968916D5B | GZ13535523030014 | 3523031100052385 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941006 | 赛岐镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-11 13:35 | 2023-03-11 14:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月11日13:35 赛岐所高旭辉报：10kV湾坞线#051杆051开关跳闸，故障原因：巡线未发现异常 | 13时34分，联/配调王贵松发布停电信息，发布设备为10kV湾坞线#051杆051开关，通知赛岐所高旭辉相关人员巡视10kV湾坞线#051杆051开关及其之后设备。13时46分巡视人薛东晖、杨建岩、高旭辉接受通知，开始巡线。 11日14:00 联/配调阮良收到现场赛岐所高旭辉汇报：10kV湾坞线#051杆051开关跳闸在热备用，10kV湾坞线#064杆064开关跳闸在热备用，10kV湾坞线#051杆至#064杆线路巡线未发现异常 11日14:02 联/配调阮良令高旭辉：10kV湾坞线#051杆051开关查确在热备用，11日14:05操作成功 11日14:02 联/配调阮良令高旭辉：10kV湾坞线#064杆064开关查确在热备用，11日14:05操作成功 11日14:07联/配调阮良遥控操作_：10kV湾坞线#051杆051开关由热备用转运行，于11日14:07控合失败 11日14:07联/配调阮良遥控操作_：10kV湾坞线#051杆051开关由热备用转运行，于11日14:07控合成功 11日14:44 联/配调阮良收到现场赛岐所薛东辉汇报：10kV湾坞线#064杆064开关后线路巡视未发现异常 11日14:46 联/配调阮良令薛东辉：10kV湾坞线#064杆064开关由热备用转运行，11日14:51操作成功，查看象环变母线电压正常、查DMS数据正常 | 现场巡视未发现异常 |  | 象环变电站10kV湾坞线#051杆051开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 13:34 | 2023-03-11 14:35 | 配调 | 2023-03-11 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-03-11 14:35 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 6 | 4 | 682 | 4325afcf-b392-461e-a4c0-b3765e75b452 | 湾坞线986线路 | 归档 | 2023-03-11 17:04 | 是 | 是 | 否 | 是
805 | 8d35bbd9-6ab9-4e76-ae02-8bb3c53bec9c | 福州 | 83237487-5DA7-4E1A-8C74-9467A831F677 | GZ13516023030011 | 3523031100047572 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13126f033c | 步洋供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-11 12:16 | 2023-03-11 18:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 11日12:8 DMS弹窗：10kV秋岭线#37石塘桥开关跳闸，故障原因：火烧山导致10kV秋岭线#60-2-8至#60-2-9断线，经抢修于18:07线路送电正常 | 2023年3月11日12:8 DMS弹窗：10kV秋岭线#37石塘桥开关跳闸。即通知_12时20分巡视人陈学杰 接受通知，开始巡线。 11日13:09 联/配调卢锋收到现场陈学杰汇报：申请隔离设备：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二真空开关；试送设备：10kV秋岭线#37石塘桥开关； 故障原因：10kV秋岭线#60-2-5杆后段山林火灾。 11日13:15 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由运行转热备用，11日13:20操作成功 11日13:24 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#37柱上开关由热备用转运行，11日13:41操作成功 11日14:21 联/配调卢锋收到现场步洋所申友栋汇报：10kV秋岭线#60-2-5杆后端火已灭,线路巡视正常；申请试送10kV秋岭线#60-2-2 杆秋岭二柱上开关 11日14:25 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由热备用转运行，11日14:34操作成功 14:36查看DMS发现10kV秋岭线#18曹营东山柱上开关跳闸 11日14:37 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由运行转热备用，11日14:39操作成功 11日14:40 联/配调卢锋令卢锋:10kV秋岭线#18曹营东山柱上开关由热备用转运行，11日14:40操作成功送电正常 11日16:38 收到配电故障抢修单NO：1550606#，工作负责人：申友栋 ，工作内容：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二开关转冷备用、10kV秋岭线#60-2-12洋里二开关转冷备用，安全措施：10kV秋岭线#60-2-6安装刀闸隔离故障 11日16:42 联/配调李真真令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由热备用转冷备用，11日16:44操作成功 11日16:42 联/配调李真真令申友栋:10kV秋岭线#60-2-12洋里二柱上开关由热备用转冷备用，11日16:45操作成功 11日16:48抢修许可：票号：1550606#，抢修负责人：申友栋，工作内容：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二开关转冷备用、10kV秋岭线#60-2-12洋里二开关转冷备用，安全措施：10kV秋岭线#60-2-6安装刀闸隔离故障 11日18:02抢修终结：票号：1550606#，抢修负责人：申友栋，工作内容：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二开关转冷备用、10kV秋岭线#60-2-12洋里二开关转冷备用，安全措施：10kV秋岭线#60-2-6安装刀闸隔离故障 18：04 送电指令票详见指令票NO：罗源2023030046，18：07已复线路送电正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 火烧山造成导线断 | 加强巡线 | 福州.洪洋变10kV秋岭945线#37石塘桥开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 12:16 |  | 配调 | 2023-03-13 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262790 | 步洋供电所 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 | 加强巡线 | 12 | 1 | 844 | 8d35bbd9-6ab9-4e76-ae02-8bb3c53bec9c | 洪洋变945秋岭线 | 归档 | 2023-03-11 18:33 | 是 | 是 | 否 | 是
799 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 厦门 | C8EB597B-A7B6-4E79-9089-3D4D21E3D9DC | GZ13525623030025 | 3523031100033807 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-11 10:17 | 2023-03-11 12:37 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月11日10:17，翔安抢修许辉彬报：10kV下许线线路没电。查看系统显示：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关跳.闸。故障原因：电缆中间接头本体故障 | 11日10:17，翔安抢修许辉彬报：10kV下许线线路没电。查看系统显示：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关跳闸。 10:30，抢修人员许辉彬汇报：新码头#1环网柜10kV一二联络912线路零序Ⅰ段保护动作跳闸，未显示故障相，故障电流210A。（通知维护人员陈东耀检查保护情况） 10:40许辉彬汇报：新码头#2环网柜全站设备检查正常。 10:48许辉彬汇报：新码头#3环网柜全站设备检查正常。 10:50遥控：新码头#3环网柜10kV三四联络912开关由运行转热备用，遥控成功。 10：52遥控：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，开关转运行后即发生跳，零序Ⅰ段保护动作，故障电流253.74A。 11:05遥控：新码头#5环网柜10kV四五联络911开关由热备用转运行，遥控成功。（转电）通知许辉彬继续检查设备。 停电范围更新（1） 12:10许辉彬汇报：新码头#2环网柜、新码头#3环网柜全站设备再次检查无异常。 12:11遥控：新码头#2环网柜10kV一二联络911开关由运行转热备用，遥控成功。 12:12遥控：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，开关合上后即跳。（零序Ⅰ段保护动作，故障电流230.28A）。 12:15遥控：新码头#3环网柜10kV三四联络912开关由热备用转运行，遥控成功（转电）。 12:18下令许辉彬：新码头#1环网柜10kV一二联络912线路由热备用转冷备用，12:22操作完毕。 12:30下令许辉彬：新码头#2环网柜10kV一二联络911线路由热备用转冷备用，新码头#2环网柜10kV一二联络911线路由冷备用转检修。12:33操作完毕。 12:37下令许辉彬：新码头#1环网柜10kV一二联络912线路由冷备用转检修，12:38操作完毕，通知其组织抢修。 11日12:46 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0124，工作负责人：陈晓东，工作内容：在10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912柜至10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911柜，进行电缆故障点查找及抢修，安全措施：10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912线路转检修，10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911线路转检修。 11日12:49抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0124，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：在10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912柜至10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911柜，进行电缆故障点查找及抢修，抢修安措：10kV新码头#1环网柜 10kV一二联络912线路转检修，10kV新码头#2环网柜 10kV一二联络911线路转检修。 11日 19:27抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0124,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912柜至10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911柜电缆故障点查找及抢修,抢修安措:10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912线路转检修，10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911线路转检修 20:23恢复送电。送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030531 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 |  | 彭厝变电站983 , 新码头#1环网柜一二联络912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 10:16 | 2023-03-11 20:25 | 配调 | 2023-03-11 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-03-11 20:25 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 14 | 16 | 1123 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 彭厝变电站983 | 归档 | 2023-03-14 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
798 | 6A94C29605E0425191F3841E1DF7AB2A421B | 漳州 | B3F0AFC6-8488-4A0C-8066-F7909A6B4403 | GZ13565723030020 | 3523031100034125 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-03-11 09:58 | 2023-03-11 11:23 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 11日9:58 10kV南峰支线#01杆Z-2811开关过流加速段动作跳闸，故障原因为：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变线路弧垂偏大，风偏碰线引起跳闸 | 11日9:59 DMS研判：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关过流加速段动作跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV南峰支线#01杆Z-2811开关及其之后的设备，重点关注10kV南峰支线#01杆Z-2811开关之后区域。10时02分巡视人苏志容、李松林、罗宇坛、罗永福接受通知，开始巡线。 11日10:52 联/配调林高祥收到现场苏志容汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关；故障备注：申请将10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由运行转热备用，试送10kV南峰支线#01杆Z-2811开关 11日10:53 联/配调林高祥令苏志容：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由运行转热备用，11日10:56操作成功 11日10:57联/配调林雅仪遥控操作_：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关由热备用转运行，于11日10:57控合成功 11日11:13 联/配调何振坚收到现场李松林汇报：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变线路弧垂偏大，风偏碰线引起跳闸，现已处理，申请将10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由热备用转运行 11日11:18 联/配调林雅仪令李松林：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由热备用转运行，11日11:22操作成功，线路运行正常 | 11日9:58 10kV南峰支线#01杆Z-2811开关过流加速段动作跳闸，故障原因为：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变线路弧垂偏大，风偏碰线引起跳闸 |  | 35kV秀峰变10kV长乐变秀峰线911线路南峰支线#01杆Z-2811开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 09:58 | 2023-03-11 11:23 | 配调 | 2023-03-11 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流加速段 | 无 | 无 | 610820 | 九峰镇供电所 | 2023-03-11 11:23 |  | 是 | 否 |  | Ⅰ级 | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 恶劣天气 |  | 3 | 0 | 72 | 6A94C29605E0425191F3841E1DF7AB2A421B | 长乐变秀峰线911 | 归档 | 2023-03-11 15:05 | 是 | 是 | 否 | 是
796 | 1C873E4A20194D05959B9CDF259E0C7E421B | 龙岩 | 625BA217-AB33-46F8-A735-AF09271F3067 | GZ13576023030007 | 3523031100031937 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348e00c2a | 城区供电服务中心 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-11 09:48 | 2023-03-11 17:29 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023-03-11 9:46 DMS系统弹窗:10kV隔头内支线#014A杆瑞都Ⅵ配变，10kV隔头内支线#029A杆现代农业配变停电，10:05桂林变10kVⅠ段母线失地A相失地(A相电压为2.37,B相电压为8.19,C相电压为10.07)，10:07联/配调林镇伟遥控操作_：10kV瑞都线#014杆K1开关由运行转热备用，于11日10:07控分成功，失地消失，故障原因为：10kV隔头内支线#013杆电杆被大车撞断，三相导线断裂 | 11日9:48 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV隔头内支线#003杆K1开关及其之后的设备。10时28分巡视人杨广接受通知，开始巡线。10时29分巡视人杨广、郑海滨接受通知，开始巡线。 11日 10:05桂林变10kVⅠ段母线失地A相失地(A相电压为2.37,B相电压为8.19,C相电压为10.07)，10kV瑞都线#014杆K1开关零序突增24A 10:07联/配调林镇伟遥控操作_：10kV瑞都线#014杆K1开关由运行转热备用，于11日10:07控分成功，失地消失 11日10:22 联/配调林镇伟收到现场杨广汇报：10kV隔头内支线#013杆电杆被大车撞断，10kV隔头内支线#003杆K1开关在运行位置，申请：隔离10kV隔头内支线#003杆K1开关、G1刀闸，试送：10kV瑞都线#014杆K1开关 11日10:23 联/配调林镇伟令杨广：10kV隔头内支线#003杆K1开关由运行转冷备用，11日10:26操作成功 11日10:30 瑞都电站陈日财汇报：瑞都电站发电机组确已停机解列 11日10:34联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV瑞都线#014杆K1开关由热备用转运行，于11日10:34控合成功，试送正常 11日11:11 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0015，工作负责人：郑露迅，工作内容：在10kV隔头内支线＃013杆至＃015杆，进行导线拆除，重新放紧线；在10kV隔头内支线＃014杆，进行电杆断裂重新立杆，安全措施：10kV隔头内支线＃003杆K1开关、G1刀闸。 11日11:28抢修许可：票号：LY-ZP-PQ-2023-0015，抢修负责人：郑露迅，抢修任务：在10kV隔头内支线＃013杆至＃015杆，进行导线拆除，重新放紧线；在10kV隔头内支线＃014杆，进行电杆断裂重新立杆，抢修安措：10kV隔头内支线＃003杆 K1开关、G1刀闸。 11日16:47抢修终结：票号：LY-ZP-PQ-2023-0015，抢修负责人：郑露迅，抢修任务：在10kV隔头内支线＃013杆至＃015杆，进行导线拆除，重新放紧线；在10kV隔头内支线＃014杆，进行电杆断裂重新立杆，抢修安措：10kV隔头内支线＃003杆 K1开关、G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202303062，11日16:47开始执行，11日17时27分执行完毕。 | 10kV隔头内支线#013杆电杆被大车撞断 | 加强电力设施保护宣传 | 桂林变电站10kV桂杞Ⅰ线#955线路隔头内支线#003杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 09:47 | 2023-03-11 16:47 | 配调 | 2023-03-11 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-11 16:47 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 | 加强电力设施保护宣传 | 5 | 2 | 453 | 1C873E4A20194D05959B9CDF259E0C7E421B | 桂林变电站10kV桂杞Ⅰ线#955 | 归档 | 2023-03-11 18:19 | 是 | 是 | 否 | 是
787 | 675883843791C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | D9F2EBBE-D337-41F4-9749-832FEE796B0E | GZ1355525323030007 | 3523031100013682 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-11 08:07 | 2023-03-11 11:27 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 11日8:3 DMS研判10kV官林线坂头店仔口环网柜916开关跳闸，现场实际为仙景满中环网柜（至坂头店仔口环网柜）911开关跳闸。故障原因：：10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被外破挖断。 | 11日8:7 DMS研判10kV官林线坂头店仔口环网柜916开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点坂头村口环网柜至官林线54+2#杆916开关及其之后的设备。 11日7:55 监控黄胜通知孙凤红：江南变10kV II、III、IV段母线A相失地(A相电压为0.20,B相电压为10.21,C相电压为10.24,零序电压为17.75)，选线10kV官林线651线路。 11日10:47 联/配调黄金城收到现场吴俊艺汇报：10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被挖断，引起仙景满中环网柜（至坂头店仔口环网柜）911开关跳闸。 11日10:51联/配调黄金城遥控操作_：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911开关由运行转热备用，于11日10:51控分成功 11日10:52 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911线路由热备用转冷备用，11日10:55操作成功 11日10:57 联/配调徐勰令吴俊艺：10kV官林线仙景满中环网柜至坂头店仔口环网柜911开关由热备用转运行，11日10:58操作成功 11日11:06 联/配调徐勰令吴俊艺：10kV官林线坂头中兴环网柜（至坂头店仔口环网柜）916线路由运行转检修，11日11:08操作成功 11日11:18 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线金安美术环网柜（至新港路口环网柜）916开关由热备用转运行，11日11:18操作成功 11日11:27 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911线路由冷备用转检修，11日11:31操作成功 | 10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被外破挖断。 |  | 坂头村口环网柜江南变10kV官林线624线路坂头村口环网柜至官林线54+2#杆916开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-11 08:06 | 2023-03-11 11:31 | 配调 | 2023-03-18 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 284269 | 清濛供电所 | 2023-03-11 11:31 | 11日8:7 即通知抢修班组巡视跳闸点坂头村口环网柜至官林线54+2#杆916开关及其之后的设备。 11日7:55 监控黄胜通知孙凤红：江南变10kV II、III、IV段母线A相失地(A相电压为0.20,B相电压为10.21,C相电压为10.24,零序电压为17.75)，选线10kV官林线651线路。 11日10:47 联/配调黄金城收到现场吴俊艺汇报：10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被挖断，引起仙景满中环网柜（至坂头店仔口环网柜）911开关跳闸。 11日10:51联/配调黄金城遥控操作_：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911开关由运行转热备用，于11日10:51控分成功 11日10:52 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911线路由热备用转冷备用，11日10:55操作成功 11日10:57 联/配调徐勰令吴俊艺：10kV官林线仙景满中环网柜至坂头店仔口环网柜911开关由热备用转运行，11日10:58操作成功 11日11:06 联/配调徐勰令吴俊艺：10kV官林线坂头中兴环网柜（至坂头店仔口环网柜）916线路由运行转检修，11日11:08操作成功 11日11:18 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线金安美术环网柜（至新港路口环网柜）916开关由热备用转运行，11日11:18操作成功 11日11:27 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911线路由冷备用转检修，11日11:31操作成功 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 7 | 5 | 460 | 675883843791C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 江南变10kV官林线624 | 归档 | 2023-03-18 08:32 | 是 | 是 | 否 | 是
780 | 29573488969B4E55852273B662E13FD1421B | 宁德 | 5B07AE60-C63B-41AE-A473-11F0395E0CBA | GZ13535223030005 | 3523031000203496 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310de | 大甲镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-10 21:32 | 2023-03-11 06:35 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年3月10日21:30 10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变紧急停电，故障原因10kV茶洋线936线路川前分线火烧山 | 10日21:30 联/配调林迪彪收到现场大甲所郑臣林汇报：10kV茶洋线936线路川前分线火烧山，申请隔离10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变 10日21:30 联/配调林迪彪令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变由运行转热备用，10日21:36操作成功 10日21:39 联/配调卓主见令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#47杆0471刀闸由合闸转分闸，10日21:59操作成功 2023年3月11日 00:49 联/配调卓主见收到大甲所郑臣林汇报：10kV茶洋线936线路川前分线火势蔓延，申请隔离10kV茶洋线936线路川前分线#01杆001开关由 11日00:51联/配调卓主见遥控操作_：10kV茶洋线936线路川前分线#01杆001开关由运行转热备用，于11日00:51控分成功 11日06:06 联/配调林迪彪令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#47杆0471刀闸由分闸转合闸，11日06:15操作成功 11日06:17 联/配调林迪彪令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变由热备用转运行，11日06:25操作成功 11日06:26联/配调林迪彪遥控操作_：10kV茶洋线936线路川前分线#01杆001开关由热备用转运行，于11日06:26控合成功，线路全线恢复供电 | 火烧山危及线路紧急拉停 | 加强线路巡视，加强防山火宣传 | 10kV茶洋线936线路川前分线#54杆054M2跌落 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 21:31 | 2023-03-11 06:30 | 配调 | 2023-03-11 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806280 | 大甲镇供电所 | 2023-03-11 06:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 主网故障 | 加强线路巡视，加强防山火宣传 | 6 | 1 | 450 | 29573488969B4E55852273B662E13FD1421B | 茶洋线936线路 | 归档 | 2023-03-11 07:40 | 是 | 是 | 否 | 是
775 | EB1A889AE6F9453B87CB44DD6C31E02D421B | 泉州 | 451D2E73-5F49-40B8-B507-1F02DFF284F4 | LS13555123030037 | 3523031000182389 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a183a | 仑苍镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-10 18:41 | 2023-03-10 19:39 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月10日 18:35 DMS监盘发现：10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障原因：10kV水暖线水厂支线11-2-A4#主仑苍村28台区配变变压器击穿 | 2023年3月10日 18:35 DMS监盘发现：10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关零序Ⅰ段动作跳闸，配调林珊珊通知仑苍供电所黄进辉19时35分巡视人洪德辉接受通知，开始巡线。 10日18:57仑苍所傅键鹏汇报南安县调刘伟强：查10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关在热备用，10kV水暖线水厂支线11-2-A4#主仑苍村28台区配变变压器击穿，申请转冷备用隔离，线路无其他异常，申请试送 10日19:00 联/配调刘伟强令傅健鹏：10kV水暖线水厂支线11-2-A4#主仑苍村28台区配变由运行转冷备用，10日19:02操作完毕 10日19:03 联/配调刘伟强令配调黄小明：10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关由热备用转运行，10日19:04操作成功，运行正常，南安县调刘伟强通知仑苍所傅键鹏 22:36 送电完毕 详见故障单LS13555123030038 南安县调郑明凤 |  |  | 仑苍变10kV水暖线617线路水厂支线11#杆B87开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 18:41 |  | 配调 | 2023-03-11 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 14 | 6 | 1630 | EB1A889AE6F9453B87CB44DD6C31E02D421B | 仑苍变10kV水暖线617 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
760 | 077de9a1-0ed6-4a5e-b7dd-9371f0059ffe | 漳州 | A1DA1105-C773-44E3-90D2-0021CDEF3235 | GZ13565423030022 | 3523031000123778 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-10 15:20 | 2023-03-10 15:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 10日15:17 10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关跳闸。故障原因： | 10日15:17 DMS研判：10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关跳闸，即通知绥安供电所蔡少杰组织巡线，巡视跳闸点10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关及其之后的设备，告知快响以上情况。15时24分巡视人杨志友、蔡少杰、徐志荣、徐鹏飞、李贵周接受通知，开始巡线。 | 10kV西仙线故障点后端线路转由10kV城枕Ⅰ线供电时，由于负载较大，合闸瞬间励磁涌流突增，造成#21杆B-Zc01开关保护动作，现场并无故障 |  | 枕头山变10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 15:19 |  | 配调 | 2023-03-10 22:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  |  | 8 | 31 | 1119 | 077de9a1-0ed6-4a5e-b7dd-9371f0059ffe | 枕头山变城枕Ⅰ线933 | 归档 | 2023-03-11 11:17 | 是 | 是 | 否 | 是
753 | 13DKX-25627,A5A93FD3BDFF4128A6E15C48017DC3D7XL00 | 南平 | F0DE1455-BFCA-40B0-8C70-1235BB38FD37 | LS13595923030010 | 3523031000098510 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13780e14f6 | 石陂供电所 |  |  | 2023-03-10 14:25 | 2023-03-10 19:40 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-03-10 1、14:24紧急隔离10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关 2、14:42紧急隔离10kV高速线高门支线#061杆Z621开关，故障原因：10kV高速线白洋支线#022杆大号侧线路附近有火烧山 | 14:24 石陂供电所危志华汇报：10kV高速线白洋支线#022杆大号侧线路附近有火烧山，情况紧急，申请：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关转热备用 19时31分巡视人危志华、江树敏接受通知，开始巡线。 14:25 令调控员陈颖初：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关由运行转热备用（遥控），于14:26执行完毕，转告 石陂供电所危志华、服务调度班（浦城）黄丽珍 14:42 石陂供电所危志华汇报：火烧山有蔓延趋势，情况紧急，申请：10kV高速线高门支线#061杆Z621开关转热备用 14:43 令石陂供电所危志华汇报：10kV高速线高门支线#061杆Z621开关由运行转热备用，于14:50执行完毕，转告服务调度班（浦城）黄丽珍 19:35石陂供电所邹锦滔汇报：10kV高速线白洋支线#022杆大号侧线路附近山火已经熄灭，巡视无异常，具备送电条件；申请：1、10kV高速线高门支线#061杆Z621开关转运行，2、10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关转运行 19:44联/配调郑金鸿令石陂供电所邹锦滔：10kV高速线高门支线#061杆Z621开关由热备用转运行，于19:56执行完毕，正常 19:56联/配调郑金鸿令调度员薛章：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关由热备用转运行，于19:：57执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）王洪英及石陂供电所邹锦滔 19:40发令执行（10kV高速线高门支线#061杆至10kV高速线白洋支线#052杆修后送电操作）见指令票NPWP23030104，于10日20:00执行完毕 |  |  | 10kV高速线高门支线#061杆至10kV高速线白洋支线#052杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 14:24 |  | 配调 | 2023-03-10 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 其他 |  | 4 | 0 | 110 | 13DKX-25627,A5A93FD3BDFF4128A6E15C48017DC3D7XL00 | 石陂变电站10kV高速线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
741 | E7BAC0AC4340460288BA82D7698963D0421B | 莆田 | D724F7A9-4874-4355-BEC0-7AE8094BEA63 | GZ1354515223030005 | 3523031000091816 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca114e | 白塘供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-10 12:46 | 2023-03-10 18:55 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 于12:13系统研判涵东变10kV上梧Ⅱ路924线路洋尾线#053杆T接侧缺相，通知白塘供电所林凤武现场核实汇报。于12:33林凤武汇报联调黄秋月：10kV洋尾线#053杆0531刀闸A相断线。万嘉湖畔雅居配电室10kV母联90A开关备投失败，故障原因：10kV洋尾线#053杆0531刀闸A相断线。 | 10日12:42 联/配调黄秋月收到现场林凤武汇报联调黄秋月：10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关由运行转冷备用操作完毕，其余线路查无异常，具备转电条件。 10日12:43 联/配调黄秋月令林凤武：万嘉湖畔雅居开闭所10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅰ路分线901开关由冷备用转运行，10日13:42操作成功 10日15:28 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-20230278，工作负责人：许其伟 ，工作内容：10kV洋尾线#053杆0531刀闸损坏带电更换抢修，安全措施：10kV洋尾线#053杆0531刀闸，查10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关、0011刀闸。 10日15:30开始执行停电指令票NO.PTDQ23030371，16:31执行完毕。 10日16:32抢修许可：票号：PT-BB-PD-20230278，抢修负责人：许其伟，抢修任务：10kV洋尾线#053杆0531刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV洋尾线#053杆0531刀闸，查10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关、0011刀闸。 10日18:34抢修终结：票号：PT-BB-PD-20230278，抢修负责人：许其伟，抢修任务：10kV洋尾线#053杆0531刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV洋尾线#053杆0531刀闸，查10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关、0011刀闸。 送电票：PTDQ23030374，10日18:34开始执行，10日18时56分执行完毕。 | 设备老化引起断裂 | 更换刀闸 | 10kV万嘉湖畔雅居开闭所10kV上梧Ⅱ路924线路万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线902开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 12:46 | 2023-03-10 18:55 | 配调 | 2023-03-10 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261167 | 白塘供电所 | 2023-03-10 18:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 更换刀闸 | 2 | 0 | 297 | E7BAC0AC4340460288BA82D7698963D0421B | 上梧Ⅱ路924线路 | 归档 | 2023-03-13 14:52 | 是 | 是 | 否 | 是
739 | 13DKX-24868 | 龙岩 | EDBC7F64-B2B1-48A1-8E50-73554CE5F3BB | GZ13575923030003 | 3523031000090587 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c18 | 白沙供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-10 12:22 | 2023-03-10 22:20 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月10日12:17 美山变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.23,B相电压为1.73,C相电压为8.74)。原因:10kV产坑分支线#01-#02杆有山火烧到线路，B相绝缘皮烧破，绑扎线搭横担 | 2023年3月10日12:17 美山变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.23,B相电压为1.73,C相电压为8.74)，即通知白沙所林建聪 10日12:20联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV半岭支线#01杆K1开关由运行转热备用，于10日12:20控分失败 10日12:21联/配调张锦旺遥控操作_：10kV杨捷线#31杆K1开关由运行转热备用，于10日12:21控分成功接地信号消失 12:53 白沙所林建聪汇报：10kV杨捷线#31杆至#39杆主线巡视无异常、具备送电条件 10日12:55 联/配调张锦旺令林建聪：10kV半岭支线#01杆K1开关由运行转热备用，10日12:57操作成功 10日12:58联/配调张锦旺遥控操作_：10kV杨捷线#31杆K1开关由热备用转运行，于10日12:58控合成功，电压正常 13：35白沙所贺鹏汇报：10kV产坑分支线#01-#02杆有山火烧到线路，申请隔离 10日13:38 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸由合闸转分闸，10日13:40操作成功 10日13:45 联/配调林焕华令林健聪：10kV半岭支线#01杆K1开关由热备用转运行，10日13:47操作成功 10日14:52 联/配调洪昕帆令林建聪：10kV产坑村#1配变分支线#01A杆产坑村#1配变由运行 转热备用，10日14:55操作成功 10日14:57 联/配调洪昕帆令林建聪：10kV产坑村#2配变分支线#01A杆产坑村#2配变由运行 转热备用，10日14:59操作成功 10日15:03 联/配调张锦旺令林健聪：10kV百日隔鸡场分支线#01杆K1开关由运行转热备用，10日15:05操作成功 10日15:05 联/配调林焕华令林健聪：10kV产坑分支线#37杆G1刀闸由合闸转分闸，10日15:06操作成功 10日15:22 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-BSS-PQ-0003，工作负责人：邱庆水 ，工作内容：10kV产坑分支线#03杆至#04杆抢修更换横担，清理大树，安全措施：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸，10kV产坑村#1配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑村#2配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑分支线#37杆G1刀闸。 10日15:20抢修许可：票号：（手）XL-BSS-PQ-0003，抢修负责人：邱庆水，抢修任务：10kV产坑分支线#03杆至#04杆抢修更换横担，清理大树，抢修安措：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸，10kV产坑村#1配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑村#2配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑分支线#37杆G1刀闸。 10日17:27抢修终结：票号：（手）XL-BSS-PQ-0003，抢修负责人：邱庆水，抢修任务：10kV产坑分支线#03杆至#04杆抢修更换横担，清理大树，抢修安措：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸，10kV产坑村#1配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑村#2配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑分支线#37杆G1刀闸。 送电票：BB-ZLP-202303128，10日17:28开始执行，10日17时45分执行完毕。 | 山火影响 |  | 美山变10kV美捷Ⅰ线974线路杨捷线#31杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 12:21 | 2023-03-10 17:47 | 配调 | 2023-03-10 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250646 | 白沙供电所 | 2023-03-10 17:47 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 横担损坏 | 横担断裂或其他损坏现象 | 其他 |  | 13 | 4 | 391 | 13DKX-24868 | 美山变10kV美捷Ⅰ线974线路 | 归档 | 2023-03-13 09:19 | 是 | 是 | 否 | 是
733 | 6ef9a387-1c81-4e47-8090-75d599f32207 | 福州 | F344A1C6-8ECA-478F-A4B9-4685EB80C07B | GZ13515923030010 | 3523031000064690 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0e824d5f9e890e016076a43e4f3e68 | 澳前供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-10 10:43 | 2023-03-10 11:17 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 10日10:11，110kV前进变10kV东航线615线路B相全失地(A=10.17,B=0.28,C=10.05,零序=100.19,失地选线正确)属10kV I段母线，故障原因为：东航1#环网10kV东丽914开关以后用户内部故障，11：20隔离后送电正常，故障用户已转用监处理，处理后于27日17:00送电正常。 | 10日10:11，前进变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.17,B相电压为0.28,C相电压为10.05,零序电压为100.19,)失地选线为福州.前进变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.东航线615线路接地（软报文） 10日10:37 联/配调郑德强遥控操作:东航4#环网10kV东航911开关由运行转热备用，10日10:37操作成功，失地恢复，即通知澳前所林剑、北厝运维王君玲 10日10:11 福州.前进变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.17,B相电压为0.28,C相电压为10.05,零序电压为100.19,)失地选线为福州.前进变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.东航线615线路接地（软报文）, 即通知巡视东航4#环网10kV东航911开关，及其之后的设备。_15时06分巡视人刘雄,杨洋 接受通知，开始巡线。 10日10:55 联/配调郑德强收到现场澳前所郑豪杰汇报：东航1#环网10kV东一进911开关以前线路巡视正常，申请分段试送 10日10:55 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东一进911开关由运行转冷备用，10日11:07操作成功 10日10:55 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航4#环网10kV东航911开关由热备用转运行，10日11:07操作成功 10日11:16 联/配调郑德强收到现场澳前所郑豪杰汇报：东航1#环网10kV东丽914开关故障灯亮，申请隔离试送 10日11:16 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东丽914开关由运行转冷备用，10日11:20操作成功 10日11:16 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东一进911开关由冷备用转运行，10日11:20操作成功 10日15:19 联/配调郑德强收到现场北厝运维王君玲汇报：前进变10kV东航线615开关间隔一二次设备检查正常 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 10日11:16 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东丽914开关由运行转冷备用，10日11:20操作成功 澳前所刘雄报：东航1#环网10kV东丽914开关以后用户内部故障已处理，具备送电条件，即令其：东航1#环网10kV东丽914开关由冷备用转运行，17:02完成 2023年03月27日17:03丽景大酒店（东航1#环网10kV东丽914）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZPTYLYH20230310001 | 丽晶酒店专变内部故障 |  | 福州.前进变10kV东航615线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 10:42 |  | 配调 | 2023-03-10 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 400141 | 南区供电所 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 13 | 14 | 2406 | 6ef9a387-1c81-4e47-8090-75d599f32207 | 10kV东航615线路 | 归档 | 2023-03-10 15:08 | 是 | 是 | 否 | 是
732 | 13DKX-59376 | 莆田 | 4D6A0071-9E4A-4F7B-A1B3-4B8507CC3965 | GZ1354515423030016 | 3523031000061102 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ca41194 | 西天尾中心供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-10 10:34 | 2023-03-10 17:42 | 分支线停电 | 紧急停电 | 于10:03系统研判井头变10kV龙山线921线路汀渚支线#021杆线路缺相，即通知西天尾中心供电所曾卫东。故障原因：10kV汀渚支线#021杆小号侧C相断线 | 10日10:27 联/配调黄秋月收到现场曾卫东汇报：10kV汀渚支线#021杆小号侧C相断线 10日10:28联/配调黄秋月遥控操作_：10kV汀渚支线#002杆002开关由运行转热备用，于10日10:28控分成功 故障通知巡视跳闸点汀渚支线#030杆030断路器及其之后的设备，重点关注汀渚支线#021杆、汀渚支线#028、汀渚支线#024杆、汀渚支线#036杆、汀渚支线#039杆、汀渚支线#038杆、汀渚支线#043付杆至砼强建材分支线#001杆、汀渚村#1变分支线#003杆、精艺五金塑胶分支线#001杆、汀渚#11变分支线#001、维特斯分支线#001杆、汀渚村#7变分支线#003杆、汀渚支线#044杆之间区域。10时36分巡视人曾卫东接受通知，开始巡线。 10日14:18 申请配电故障抢修单NO：1403188，工作负责人：张寿忠 ，工作内容：10kV汀渚支线#020杆至#021杆C相架空绝缘导线断线抢修，安全措施：10kV汀渚支线#004杆004开关、0041刀闸，10kV汀渚支线#002杆002开关、0021刀闸，10kV汀渚支线#030杆030开关、0301刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001B杆001B开关、001B1刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001杆立足鞋厂#1变转空载运行，10kV立足鞋厂分支线#002杆立足鞋厂#2变转空载运行，10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变转空载运行。 停电操作票详见指令票：PTDQ23030368，14:51执行完毕。 10日14:52 联/配调黄春瑶令曾卫东：10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变由运行转空载运行，10日14:54操作成功 10日14:58抢修许可：票号：1403188，抢修负责人：张寿忠，抢修任务：10kV汀渚支线#020杆至#021杆C相架空绝缘导线断线抢修，抢修安措：10kV汀渚支线#004杆004开关、0041刀闸，10kV汀渚支线#002杆002开关、0021刀闸，10kV汀渚支线#030杆030开关、0301刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001B杆001B开关、001B1刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001杆立足鞋厂#1变转空载运行，10kV立足鞋厂分支线#002杆立足鞋厂#2变转空载运行，10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变转空载运行。 送电票：PTDQ23030369，10日16:50开始执行，10日17时40分执行完毕。 10日16:47抢修终结：票号：1403188，抢修负责人：张寿忠，抢修任务：10kV汀渚支线#020杆至#021杆C相架空绝缘导线断线抢修，抢修安措：10kV汀渚支线#004杆004开关、0041刀闸，10kV汀渚支线#002杆002开关、0021刀闸，10kV汀渚支线#030杆030开关、0301刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001B杆001B开关、001B1刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001杆立足鞋厂#1变转空载运行，10kV立足鞋厂分支线#002杆立足鞋厂#2变转空载运行，10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变转空载运行。 | 10kV汀渚支线#021杆C相C型线夹处断线，经研判该故障点源头系施工质量不良引起。 | 一是强化施工工艺管控，工程公司加强队伍技能培训，提高队伍人员技能水平。二是提升运维质效，班组对辖区内线路开展监察性巡检，推行“机巡+人巡”模式，对后卓洋西联线、南少线、龙山线等3条华明队施工的线路开展全线逐杆精益化巡检，并调整工单巡检调整，调整为2个月/周期；三是加强推进对该线路网架优化储备，利用一线一方案改造契机将大分支线串入主干线，线路末端增设联络开关后与不同变电站馈线形成标准N-1线路。 | 莆田.井头变10kV龙山线921线路汀渚支线#002杆002开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 10:33 | 2023-03-10 17:40 | 配调 | 2023-03-10 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-10 17:40 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 一是强化施工工艺管控，工程公司加强队伍技能培训，提高队伍人员技能水平。二是提升运维质效，班组对辖区内线路开展监察性巡检，推行“机巡+人巡”模式，对后卓洋西联线、南少线、龙山线等3条华明队施工的线路开展全线逐杆精益化巡检，并调整工单巡检调整，调整为2个月/周期；三是加强推进对该线路网架优化储备，利用一线一方案改造契机将大分支线串入主干线，线路末端增设联络开关后与不同变电站馈线形成标准N-1线路。 | 15 | 17 | 1748 | 13DKX-59376 | 龙山线921线路 | 归档 | 2023-03-15 17:51 | 是 | 是 | 否 | 是
728 | 6946F036065480E2E0430A8EA81080E20000 | 厦门 | 3EC167D4-0EC9-4C6A-86AB-37DE3E99066C | GZ135223030028 | 3523031000047450 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711 | 海沧配电运检二班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-10 09:59 | 2023-03-10 13:07 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 3月10日 09:57 鼎美变10kVⅡ段母线B相全失.地，09:58 鼎美变10kV林埭Ⅱ回922开关跳闸，失.地消失。故障原因：设备老化（北京ABB高压开关厂，SASE环网柜，投运日期:2017年2月） | 10:18 执行FA方案：（遥控）孚莲#5环网柜10kV四五联络911开关由运行转热备用，10:18 操作完毕 10:19 （遥控）鼎美变10kV林埭Ⅱ回922开关由热备用转运行，10:19 操作完毕，正常 10:38 钟山张水新汇报鼎美变10kV林埭Ⅱ回922开关过流Ⅱ段保护跳闸，重合闸不成功，电流分别为6195.6A、6114A 11:30 海沧陈志毅汇报10kV孚莲#3环网柜母线PT冒烟 12:10 海沧陈志毅报孚莲#3环网柜10kV大布箱变913柜电缆改接至孚莲#4环网柜10kV备用一915 12:15 下令海沧操作林进煌孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路由运行转冷备用、孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路由冷备用转检修，12:18操作完毕 12:19 下令林进煌孚莲#3环网柜10kV二三联络911线路由热备用转冷备用，12:20 操作完毕 12:21 下令林进煌孚莲#4环网柜10kV三四联络911线路由运行转冷备用，12:23 操作完毕 12:23 下令林进煌孚莲#4环网柜10kV备用一915线路由冷备用转检修，12:27 操作完毕 12:28（遥控）孚莲#5环网柜10kV四五联络911开关由热备用转运行，12:29 操作完毕 12:50 下令海沧配电班黄明文（15880272764）大布箱式变站0.4kV站变线401开关由运行转冷备用，12:53操作完毕 12:54 通知：黄明文10kV大布箱式变站#1变低压发电车可以接入，并确认已执行，13:05 操作完毕 10日13:20 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0122，工作负责人：邱永祥，工作内容：在孚莲#3环网柜10kV大布箱变913间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆拆除；在孚莲#4环网柜10kV备用一915间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆施工、试验及接线，安全措施：10kV孚莲#4环网柜10kV备用一915线路转检修，10kV孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路转检修，10kV大布箱式变0.4kV站变线401开关转冷备用。 10日13:20抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0122，抢修负责人：邱永祥，抢修任务：在孚莲#3环网柜10kV大布箱变913间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆拆除；在孚莲#4环网柜10kV备用一915间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆施工、试验及接线，抢修安措：10kV孚莲#4环网柜 10kV备用一915线路转检修，10kV孚莲#3环网柜 10kV大布箱变913线路转检修，10kV大布箱式变 0.4kV站变线401开关转冷备用。 10日 15:46抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0122,抢修负责人：邱永祥,抢修任务：1、孚莲#3环网柜10kV大布箱变913间隔至大布箱式变10kV#1变911开关电缆拆除；2、孚莲#4环网柜10kV备用一915间隔至大布箱式变10kV#1变911开关电缆施工、试验及接线,抢修安措:10kV孚莲#4环网柜10kV备用一915线路转检修，10kV孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路转检修，10kV大布箱式变0.4kV站变线401开关转冷备用 16:50 恢复送电详见指令票NO：ZLP-XM-23030521 | PT本体故障 | 加强运维 | 鼎美变电站922线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 09:59 | 2023-03-10 13:05 | 配调 | 2023-03-13 12:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 完全失地 | 271403 | 综合管理室 | 2023-03-10 13:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | PT柜 | PT故障 | PT本体故障 | 配网设备故障 | 加强运维 | 4 | 21 | 231 | 6946F036065480E2E0430A8EA81080E20000 | 鼎美变电站922 | 归档 | 2023-03-13 09:05 | 是 | 是 | 否 | 是
727 | 13DKX-22306 | 福州 | A063D639-668C-4095-A657-7B5690530A9B | LS13516023030006 | 3523031000045300 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1313780356 | 配电运检班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-10 09:53 | 2023-03-10 10:17 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 10日10:04 下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关跳闸,巡线无发现异常（合环转电引起），于10：18恢复送电 | 2023年3月10日10：00 配电运检班于召南汇报：香蜜湖开闭所合环转电后失压（故障详见LS13516023030005） 10日10:04 联/配调吴艳平收到现场官本汇报：_现场检查下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关跳闸 10日10:11 联/配调吴艳平收到现场于召南汇报：_香蜜湖开闭所现场检查正常，具备送电条件 10日10:10 联/配调吴艳平令于召南:香蜜湖小区开闭所10kV母联900开关由运行转热备用，10日10:12操作成功 10日10:10 联/配调吴艳平令于召南:香蜜湖开闭所10kV渡头四环925开关由热备用转运行，10日10:12操作成功 10日10:14 联/配调吴艳平令官本:下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关由热备用转运行，10日10:18操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无异常，试送电正常 |  | 福州.东区变10kV下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 09:52 |  | 配调 | 2023-03-13 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 0 | 966 | 13DKX-22306 | 东区变965下埭线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
724 | 7B08B04CA5FB49889FF27F8067D30552421B | 漳州 | ADF920B7-6B24-4707-8451-FC337AA94EEF | GZ13565723030017 | 3523031000042721 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-10 09:48 | 2023-03-10 15:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 10日9:26 长乐变长乐变.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.65,B相电压为10.13,C相电压为1.03,零序电压为91.44,)失地选线为长乐变南庭线917,故障原因为：10kV良坝支线联胜配变C相高压刀闸断裂脱落。 | 10日9:26 长乐变失地(长乐变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.65,B相电压为10.13,C相电压为1.03,零序电压为91.44,)。即通知抢修班组 9:35 确认良坝#3机组、联胜水电站、乐南水电站机组已停机 10日09:34联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV长乐收费站分支线#01杆Z-2021开关由运行转热备用，于10日09:34控分失败 10日09:35联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV狮仔岽分支线#08杆Z-2018开关由运行转热备用，于10日09:35控分成功 10日09:35联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV南庭线#96杆Z-2089开关由运行转热备用，于10日09:35控分成功 10日09:36联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV南庭线#62杆Z-2486开关由运行转热备用，于10日09:36控分成功。 10日09:36联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：长乐变.10kV.南庭线间隔.917开关由运行转热备用，于10日09:36控分成功接地信号消失 10日09:37联/配调卢黄平遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由热备用转运行，于10日09:37控合成功 10日09:39联/配调卢黄平遥控操作_：10kV南庭线#96杆Z-2089开关由热备用转运行，于10日09:39控合成功 10日09:41联/配调卢黄平遥控操作_：10kV狮仔岽分支线#08杆Z-2018开关由热备用转运行，于10日09:41控合成功，正常 9:42 通知乐南水电站机组并网 10日9:48 长乐变失地(长乐变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.65,B相电压为10.13,C相电压为1.03,零序电压为91.44,)。即通知抢修班组巡视长乐变.10kV.南庭线间隔.917开关及其之后的设备。09时52分巡视人苏志容、李松林、罗宇坛接受通知，开始巡线。 10日09:56 联/配调苏小彬收到现场苏志容汇报：隔离设备：10kV良坝支线#01杆Z-2088开关；隔离状态：冷备用；故障备注：10kV良坝支线联胜配变C相高压刀闸断裂脱落 10日09:57 联/配调苏小彬令苏志容：10kV良坝支线#01杆Z-2088开关由运行转冷备用，10日10:01操作成功 10日10:04联/配调苏小彬遥控操作_：长乐变10kV南庭线917开关由热备用转运行，于10日10:04控合成功 10日10:06联/配调苏小彬遥控操作_：10kV南庭线#62杆Z-2486开关由热备用转运行，于10日10:06控合成功 10日10:07联/配调苏小彬遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由运行转热备用，于10日10:07控分成功 10日13:06 联/配调林高祥令苏志容：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变由运行转热备用，10日13:24操作成功 10日13:19 申请配电故障抢修单NO：ZZ-PH-PD-2023-0310，工作负责人：叶宇宙，工作内容：10kV朴树下分支线#01A杆更换高压刀闸，安全措施：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变高压跌落式熔断器。 10日13:26抢修许可：票号：ZZ-PH-PD-2023-0310，抢修负责人：叶宇宙，抢修任务：10kV朴树下分支线#01A杆更换高压刀闸，抢修安措：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变高压跌落式熔断器。 10日14:34抢修终结：票号：ZZ-PH-PD-2023-0310，抢修负责人：叶宇宙，抢修任务：10kV朴树下分支线#01A杆更换高压刀闸，抢修安措：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变高压跌落式熔断器。 送电票：ZZPH23030055，10日14时42分执行完毕。电话通知良坝#3机组、联胜水电站机组可以并网发电。 | 故障原因10kV良坝支线联胜配变C相高压刀闸断裂脱落。 |  | 长乐变南庭线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 09:47 | 2023-03-10 15:46 | 配调 | 2023-03-10 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610820 | 九峰镇供电所 | 2023-03-10 15:46 |  | 是 | 否 |  | Ⅰ级 | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 14 | 4 | 1901 | 7B08B04CA5FB49889FF27F8067D30552421B | 长乐变南庭线917 | 归档 | 2023-03-11 15:02 | 是 | 是 | 否 | 是
718 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 厦门 | EF401212-B8BF-4D2D-B622-25AEA6AF7833 | GZ13525323030003 | 3523031000036110 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711 | 海沧配电运检二班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-10 08:48 | 2023-03-10 13:08 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 10日8:44 监控余伟民报：新垵变10kVⅠ段母线B相全失地（选线971，准），故障原因为：工井倒塌压到电缆 | 10日8:44 新垵变电站失地(新垵变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.41,B相电压为0.53,C相电压为9.88,零序电压为10.14,)。即通知抢修班组 10日08:46 联/配调李剑斌令陈延昌：10kV后祥线#18杆高压开关由运行转热备用，10日08:47操作成功，失地消失，通知抢修东孚抢修林少辉 09:30 海沧抢修胡一佳汇报10kV后祥线#18杆后查无故障点，要求试送 09:31 （遥控）10kV坛柯线#1杆高压开关由运行转热备用，09:32 操作成功 09:33 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由热备用转运行，09:33 操作成功，新垵变10kVⅠ段母线B相全失地 09:33 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由运行转热备用，09:34 操作完毕，失地消失 09:34（遥控）10kV坛后#1杆高压开关由热备用转运行（遥控、转电），09:34 操作完毕 09:45 海沧抢修胡一佳汇报10kV祥线#18杆杆上设备查无异常 09:46 下令胡一佳10kV后祥线#16支2杆高压开关、#16支4杆高压开关由运行转热备用，09:52操作完毕 09:54 （遥控）10kV坛柯线#1支1杆高压开关由运行转热备用（遥控），09:55 操作完毕 09:57 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由热备用转运行，09:57 操作完毕，新垵变10kVⅠ段母线B相全失地， 09:58 10kV后祥线#18杆高压开关高压开关跳.闸，新垵变10kVⅠ段母线电压恢复正常 10:50 陈冬柏汇报10kV后祥线#13杆至#14杆现场工井倒塌压到电缆，现场无同管沟设备 10:54 下令胡一佳10kV后祥线#13杆高压刀闸、后祥线#14杆高压刀闸由由合闸转分闸，11:04 操作完毕 11:05 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由热备用转运行，11;06 操作完毕 11:09 下令胡一佳10kV后祥线#16支2杆高压开关、#16支4杆高压开关由热备用转运行，11:14操作完毕 11:12 （遥控）10kV坛柯#1杆高压开关由热备用转运行，11:12 操作完毕 11:13 （遥控）10kV坛柯线#1支1杆高压开关由热备用转运行，11:14 操作完毕 停电范围更新 10日11:41 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0121，工作负责人：姚国军，工作内容：在10kV后祥线#13杆至#14杆，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV后祥线#13杆高压刀闸，10kV后祥线#14杆高压刀闸。 10日 11:41抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0121,抢修负责人：姚国军,抢修任务：1、10kV后祥线#13杆至#14杆电缆故障查找及处理,抢修安措:断开10kV后祥线#13杆高压刀闸，断开10kV后祥线#14杆高压刀闸 14日 15:25抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0121,抢修负责人：姚国军,抢修任务：1、10kV后祥线#13杆至#14杆电缆故障查找及处理,抢修安措:断开10kV后祥线#13杆高压刀闸，断开10kV后祥线#14杆高压刀闸 3月14日15:25送电指令票详见指令票ZLP-XM-23030516 | 电缆沟塌方 | 加强运维 | 新垵变电站971线路后祥线#18杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 08:47 | 2023-03-10 15:17 | 配调 | 2023-03-14 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271403 | 综合管理室 | 2023-03-10 15:17 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 加强运维 | 5 | 4 | 169 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 新垵变电站971 | 归档 | 2023-03-13 09:05 | 是 | 是 | 否 | 是
713 | F8F2DAF21F7D422BAB8950F8225C43FE421B | 福州 | DFAA266D-7A9E-4867-BCCB-FB96F1AE101B | GZ13516023030005 | 3523031000019565 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-10 08:25 | 2023-03-10 09:12 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月10日08时20分 松山变10kV松泥线627开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：渡头6#环网10kV福万塑胶二用户变压器故障，于9:02隔离用户送电正常，16:33用户故障处理完毕送电正常 | 2023年3月10日08时20分 松山变10kV松泥线627开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，通知管柄运维检查开关间隔，并通知配电运检班检查润福佳园，香蜜湖，香缇半岛备投动作情况，通知松山供电所官本巡线（网络化故障，无法设置巡线人） 8:48管柄运维卢彼德汇报：松山变10kV松泥线627开关间隔检查无异常，具备送电条件 8：55松山供电所官本汇报：渡头6#环网10kV福万塑胶二用户变压器故障，申请隔离，其他线路巡线无异常具备送电条件 9:00 配电运检班于召南汇报：香缇半岛配电室备投动作，待后续转回，润福佳园备投未动作（通知其排查原因） 10日08:57 联/配调郑丹令官本:渡头6#环网10kV福万二916开关由运行转冷备用，10日09:01操作成功 10日09:02联/配调郑丹遥控操作_：福州.松山变/10kV.松泥线627开关由热备用转运行于10日09:02控合成功 9:25配电运检班于召南汇报香蜜湖小区备投动作，申请恢复 9:28下令配电运行班于召南：香蜜湖开闭所10kV渡头四环925开关由热备用转合环运行，香蜜湖开闭所10kV母联900开关由合环运行转热备用，9:30复 9:40配电运检班于召南汇报：香蜜湖小区汇报没电，申请转电 9：41下令配电运检班于召南：香蜜湖开闭所10kV渡头四环925开关由运行转热备用，香蜜湖开闭所10kV母联900开关由热备用转运行，复还是失压，后续处理详见：故障单LS13516023030006 11:30配电运检班于召南汇报：香缇半岛配电室备投动作（LS13516023030005故障引起备投二次动作），已恢复原运行方式 17：30用电检查班林廷汇报：福万塑胶二用户内部故障验收完毕，具备送电条件 17：31松山所洪煜杰汇报：福万塑胶二用户内部故障验收完毕，具备送电条件，人员已撤离，线路具备送电条件，申请 渡头6#环网10kV福万二916开关由冷备用转运行 即令;16:33复正常 2023年03月10日18:35福万塑胶二（渡头6#环网10kV福万二916）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZLYYLYH20230310001 | 用户设备故障 |  | 福州.松山变10kV松泥627线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-10 08:23 | 2023-03-10 10:18 | 配调 | 2023-03-13 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-03-10 10:18 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 14 | 19 | 1917 | F8F2DAF21F7D422BAB8950F8225C43FE421B | 松山变627松泥线 | 归档 | 2023-03-10 20:36 | 是 | 是 | 否 | 是
707 | edac6663-c5dc-486b-997d-d229f518e046 | 漳州 | 12511005-08DD-479D-9125-D0547A3E7522 | GZ13565723030015 | 3523030900148408 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607be | 小溪镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-09 21:15 | 2023-03-09 23:19 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日21:14 10kV天马支线#06杆Z-0168开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：小动物碰到10kV天马支线#92B杆线路引起跳闸。 | 9日21:15 DMS研判：10kV天马支线#06杆Z-0168开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV天马支线#06杆Z-0168开关及其之后的设备，重点关注10kV天马支线#06杆Z-0168开关之后区域。21时23分巡视人占镇洪接受通知，开始巡线。 09日22:01 联/配调苏小彬收到现场占镇洪汇报：10kV天马支线#06杆Z-0168开关后断线路查无异常，申请试送10kV天马支线#06杆Z-0168开关 9日22:04联/配调苏小彬遥控操作_：10kV天马支线#06杆Z-0168开关由热备用转运行，9日22:04操作完成，线路运行正常 9日23:12 小溪所占镇洪汇报：经巡线，发现小动物碰到10kV天马支线#92B杆线路引起跳闸。 | 小动物碰到10kV天马支线#92B杆线路引起跳闸。 |  | 小溪变湖田线910线路天马支线#06杆Z-0168开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 21:15 | 2023-03-09 23:19 | 配调 | 2023-03-10 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 284647 | 小溪镇供电所 | 2023-03-09 23:19 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 7 | 0 | 770 | edac6663-c5dc-486b-997d-d229f518e046 | 小溪变湖田线910 | 归档 | 2023-03-10 08:01 | 是 | 是 | 否 | 是
691 | E047CEE99DC342D783202108AA5B3EEC421B | 龙岩 | 6B516CE6-09C8-4D92-81EA-053E1266D72F | GZ13575123030005 | 3523030900097949 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E98595BE0408E0ACE066741 | 万安供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-09 15:12 | 2023-03-09 22:29 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月9日15:01 万安变10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相0.76,B相9.77,C相9.95)，原因：10kV梅村线#22杆边相避雷器损坏，10kV龙岩市新罗区红光水电有限公司配变支线#1杆-#2杆树压边相导线 | 9日15:01 万安变电站失地(万安变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.76,B相电压为9.77,C相电压为9.95,零序电压为95.20,)。即通知抢修班组万安供电所林雄 9日15:06联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：华贝支线#2杆Z开关由运行转热备用，于09日15:06控分成功 9日15:07联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：华贝支线#11-1杆Z开关由热备用转运行，于9日15:07控合失败 9日15:08联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#37杆Z开关由运行转热备用，于09日15:08控分成功接地信号存在 9日15:09联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：皮寮支线#2杆Z开关由热备用转运行，于09日15:09控合成功 9日15:10联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：华贝支线#2杆Z开关由热备用转运行，于09日15:10控合成功 9日15:11联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#1A杆Z开关由运行转热备用，于09日15:11控分成功接地信号消失 09日15:29 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，09日15:30操作成功 9日15:32联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#1A杆Z开关由热备用转运行，于09日15:32控合成功 9日16:42 万安变黄志文汇报：10kV龙岩市新罗区红光水电有限公司配变支线#1杆-#2杆树压导线，现场已清理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件。 09日16:48 联/配调钟晓斌令温建平：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，09日16:48操作成功，万安变10kV.Ⅱ段母线A相失地 09日16:50 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，09日16:51操作成功 09日16:52 联/配调陈家浅令黄志文：梅花山矿泉水公司支线#1杆Z开关由运行转热备用，09日16:53操作成功 09日17:01 联/配调杨启士令黄志文：梅村线#18B杆Z开关由运行转热备用，09日17:02操作成功 09日17:08 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，09日17:09操作成功，万安变10kV.Ⅱ段母线A相失地仍失地 09日17:09 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，09日17:09操作成功 09日17:26 联/配调袁耀旺令黄志文：梅村线#18B杆Z开关由热备用转运行，09日17:58操作成功 17:56万安所黄志文汇报：10kV梅村线#26A杆至#37杆段巡视无异常，具备送电条件 09日17:59 联/配调郑林令罗坤荣：10kV梅村线#26A杆G1刀闸由合闸转分闸，09日18:00操作成功 9日18:01联/配调袁耀旺遥控操作_：梅村线#37杆Z开关由热备用转运行，于09日18:01控合成功 18:10万安所黄志文汇报：10kV梅村线#15A杆至#26A杆主线巡视无异常，要求断开10kV梅村线#15A杆至#26A杆段所有支线，申请再次试送主线，09日18:18 联/配调袁耀旺令黄志文：10kV高厦新村配变支线#1杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，09日18:30操作成功 09日18:21 联/配调郑林令杨永才：梅花山矿泉水公司支线#1杆Z开关由热备用转冷备用，09日18:25操作成功 18:27令万安所黄志文：10kV梅村线#18B杆Z开关由运行转热备用（18:40） 18:56令万安所温建平：10kV梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行（18：57），万安变10kVⅡ段出现A相完全失地， 18:58令万安所温建平：10kV梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用（18:59） 19:10令万安所黄志文：10kV梅村线#18B杆Z开关由热备用转运行（19:20） 19:40令万安所温建平：10kV高厦新村配变支线#1杆R1跌落式熔断器由分闸转合闸（19:51） 22:01万安所温建平汇报：故障系10kV梅村线#22杆避雷器损坏，已用绝缘棒钩离，现已具备送电条件 09日22:05 联/配调郑林令袁耀旺：梅村线#37杆Z开关由运行转热备用，09日22:06操作成功 09日22:08 联/配调郑林令黄志文：10kV梅村线#26A杆G1刀闸由分闸转合闸，09日22:10操作成功 09日22:12 联/配调郑林令郭文杰：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，09日22:19操作成功 09日22:20 联/配调郑林令袁耀旺：梅村线#37杆Z开关由热备用转运行，09日22:21操作成功 09日22:23 联/配调郑林令袁耀旺：皮寮支线#2杆Z开关由运行转热备用，09日22:23操作成功 09日22:26 联/配调郑林令杨永才：梅花山矿泉水公司支线#1杆Z开关由冷备用转运行，09日22:27操作成功，恢复送电 | 10kV梅村线#22A杆线路避雷器损坏 |  | 万安变10kV梅村线#612线路梅村线#1A杆Z开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 15:11 |  | 配调 | 2023-03-10 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 350517 | 市供服安全生产部 |  | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 12 | 7 | 346 | E047CEE99DC342D783202108AA5B3EEC421B | 万安变10kV梅村线#612 | 归档 | 2023-03-09 22:54 | 是 | 是 | 否 | 是
689 | 13DKX-36611 | 宁德 | 7ABD78DD-FB08-4411-9990-D4D11371B9A1 | GZ13535523030012 | 3523030900093155 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367450fec | 配电运维班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-09 14:53 | 2023-03-09 15:20 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月9日14:53 DMS研判：龙成锦江#1变、龙成锦江#2变无电压；故障原因：10kV龙成锦江#1变低压分支447开关后电缆被钩车勾断 | 2023年3月9日14:53 DMS研判：龙成锦江#1变、龙成锦江#2变无电压，即通知配电运维班阮惠华巡视跳闸点911及其之后的设备。 09日15:16 联/配调卢友辉收到现场配电运维班陈希全汇报：故障为：10kV龙成锦江#1变低压分支447开关后电缆被钩车勾断，10kV龙成锦江#1变低压总开跳闸，在空载运行，现低压故障已隔离，申请变台转运行（龙成锦江#2变负荷在#1变） 09日15:17 联/配调卢友辉令配电运维班陈希全：10kV龙成锦江#1变由空载运行转运行，09日15:18操作成功，确认用户已复电 | 10kV龙成锦江#1变低压分支447开关后电缆被钩车勾断 |  | 锦江花园配电房10kV911线路 | 是 |  |  |  | 2023-03-09 14:52 | 2023-03-09 15:20 | 配调 | 2023-03-09 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 276662 | 配电运维班 | 2023-03-09 15:20 | 无遗留 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 2 | 0 | 500 | 13DKX-36611 | 10kV阳头Ⅱ线953线路 | 归档 | 2023-03-10 21:42 | 是 | 是 | 否 | 是
685 | d17874a8-0b88-4cc8-aaf5-16a121f3016a | 龙岩 | 8E8A0F31-C996-4180-B9BA-DDC83BD70610 | GZ13575723030004 | 3523030900088642 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a190c86 | 龙潭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-09 14:04 | 2023-03-09 16:06 | 分支线停电 | 母线失地 | 09日13:57DMS研判：龙潭变10kVⅠ段母线B相失地（A9.41、B3.80、C6.55、零序电压为62.64），无选线信号。14：0310kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用后接地信号消失。原因：10k∨龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆抛线搭在横担上。 | 09日14:03联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用，于09日14:03控分成功接地信号消失。 09日13:57DMS研判：龙潭变10kVⅠ段母线B相失地（A9.41、B3.80、C6.55、零序电压为62.64），无选线信号。10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用后接地信号消失。即通知抢修班组巡视10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关及其之后的设备。14时32分巡视人严郁华、卢新金、卢达胜、卢春荣、张国光接受通知，开始巡线。 9日14:07联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV龙潭镇线小吴坑支线#01杆1K开关由运行转热备用（经召测零序电流有突变），于09日14:07控分成功 9日14:14联/配调熊赣龄遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由热备用转运行，于09日14:14控合成功，送电正常。 09日14:40 联/配调熊赣龄收到现场卢达胜汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类针式绝缘子爬电闪络；故障备注：10k∨龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆抛线搭在横担上。 09日14:42 联/配调曾秋艳令卢达胜：10kV龙潭镇线小吴坑支线#14杆14G刀闸由合闸转分闸09日14:42下令，14:49操作完成。 9日14:50联/配调曾秋艳遥控操作_：10kV龙潭镇线小吴坑支线#01杆1K开关由热备用转运行，于09日14:50控合成功，送电正常。 15：42龙潭供电所卢达盛汇报：10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆边相抛线搭在横担上故障已绝缘处理完毕，其余线路经巡线无异常，具备送电条件。10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#03杆3K开关确在冷备用。 15；43令龙潭供电所卢达：10kV龙潭镇线小吴坑支线#14杆14G刀闸由分闸转合闸，15：45执行完毕，恢复正常供电。 15：54龙潭供电所卢达盛汇报：10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#03杆3K开关已转运行。 15：56电告电站并网发电。 2023年03月09日16:04小吴坑电站专变（10kV龙潭镇线小吴坑支线#14杆14G刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYYDYLYH20230309001 | 10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆抛线搭在横担上引起失地 | 加强用户检查 | 10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 14:03 | 2023-03-09 15:45 | 配调 | 2023-03-09 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 286794 | 龙潭供电所 | 2023-03-09 15:45 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 | 加强用户检查 | 8 | 4 | 617 | d17874a8-0b88-4cc8-aaf5-16a121f3016a | 龙潭变10kV龙潭镇线903线路 | 归档 | 2023-03-09 16:49 | 是 | 是 | 否 | 是
683 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 厦门 | 4B80A566-090D-4985-8C37-E9E3B944EBFB | GZ13525323030002 | 3523030900085435 | 海沧 | 厦门 | 0581055D5F8FFD5EE0508E0ACE063F1A | 海沧配电班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-09 12:53 | 2023-03-09 18:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日12:53 系统研判：后祥#2箱式变10kV#1变失压、祥露#6箱式变10kV#1变失压；故障原因：电缆本体故障(10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧) | 09日12:53 系统研判后祥#2箱式变10kV#1变失压、祥露#6箱式变10kV#1变失压；即通知东孚抢修张永阳 13:34 东孚抢修张永阳汇报：10kV后祥线#16支4杆高压开关在热备用状态，故障指示器未动作，通知其巡视后端线路及设备 14:05 张永阳汇报：10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧、后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关电缆无开挖，有压路机施工，通知运维张和国 14:35 张永阳汇报：10kV后祥线#16支2杆高压开关在运行状态，10kV后祥线#16支2杆至#16支3杆故障指示器C相动作 14:54下令张永阳：10kV后祥线#16支4杆高压开关由热备用转冷备用；15:01操作毕 9日14:55 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0119，工作负责人：姚国军，工作内容：在10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧，进行电缆故障查找及处理；在后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关，进行电缆试验，安全措施：10kV后祥线#16支4杆高压刀闸。 09日15:02抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0119，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧，进行电缆故障查找及处理；在后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关，进行电缆试验，抢修安措：10kV后祥线#16支4杆 高压刀闸。 18:41 潘力汇报：10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧、后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911柜电缆验收合格，相序正确，具备送电条件 09日18:49抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0119，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧，进行电缆故障查找及处理；在后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关，进行电缆试验，抢修安措：10kV后祥线#16支4杆 高压刀闸。 18:51下令海沧吴少伟：10kV后祥线#16支4杆高压开关由冷备用转运行,18:58,操作毕，送电正常 | 电缆本体故障 | 加强管理 | 后祥#2箱式变10kV新垵变电站971线路后祥#2箱式变#1变911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 12:53 | 2023-03-09 18:50 | 配调 | 2023-03-09 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 271403 | 综合管理室 | 2023-03-09 18:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 加强管理 | 2 | 0 | 134 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 新垵变电站971 | 归档 | 2023-03-10 09:47 | 是 | 是 | 否 | 是
673 | ea6c2ebf-85c9-4022-ab1a-da36692f90ef | 南平 | 255045AA-96BC-47F5-BBAE-3DB661C69A5B | LS13596223030003 | 3523030900060317 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372bf1356 | 樟湖供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-09 10:41 | 2023-03-09 16:17 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3月9日10:12丹山变10kVⅡ段母线B相完全失地（A相电压为9.93，B相电压为0.57，C相电压为9.70，零序电压为95.18）无选线信号。故障原因为：10kV高州线092-2杆处瓷瓶炸毁（用户产权） | 09日10:12南平监控曾晨阳汇报： 丹山变10kVⅡ段母线B相完全失地(南平.丹山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.93,B相电压为0.57,C相电压为9.70,零序电压为95.18,)。即通知抢修班组 9日10:24联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线53杆KY5N6开关由运行转热备用，于09日10:24控分成功接地信号存在 9日10:25联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线38杆KY5N8开关由运行转热备用，于09日10:25控分成功接地信号存在 10:25查看DMS系统：10kV水厂线38杆KY5N8开关在10:25:13遥控断开后，10:25:25开关自动合上。 9日10:26联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线20杆KY5N7开关由运行转热备用，于09日10:26控分成功接地信号存在 9日10:26联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.水厂线923开关由运行转热备用，于09日10:26控分成功接地信号存在 9日10:28联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.水厂线923开关由热备用转运行，于9日10:28控合失败 9日10:28联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.水厂线923开关由热备用转运行，于09日10:28控合成功 9日10:30联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线20杆KY5N7开关由热备用转运行，于9日10:30控合失败（返校超时） 9日10:32联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV武园线112杆KY6C4开关由热备用转运行，于09日10:32控合成功 9日10:34联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线53杆KY5N6开关由热备用转运行，于9日10:34控合失败 9日10:34联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线53杆KY5N6开关由热备用转运行，于09日10:34控合成功 9日10:36联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线108杆KY5F16开关由运行转热备用，于09日10:36控分成功接地信号存在 9日10:37联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由运行转热备用，于09日10:37控分成功接地信号消失 9日10:38联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线88杆KY5F15开关由运行转热备用，于9日10:38控分失败（返校超时） 9日10:44联系古田县调林迪彪：与其确认10kV高州线108杆后端负荷可以转至古田县调湾口线供电 9日10:46联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线257-14杆KY5F25开关由热备用转运行，于09日10:46控合成功，转告古田县调林迪彪、服务调度班洪恩德 09日10:47 联/配调廖长鸿令陈霄航：10kV高州线后洋山支线10-2杆KY5F20开关由运行转热备用，09日10:47操作成功 09日10:48 联/配调廖长鸿令陈霄航：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由热备用转运行，09日10:48操作成功，接地信号出现 09日10:50 联/配调廖长鸿令陈霄航：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由运行转热备用，09日10:50操作成功，接地信号消失 09日11:33 联/配调廖长鸿令樟湖所游永锋：10kV高州线88杆KY5F15开关由运行转热备用，09日11:34操作成功 9日11:36联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由热备用转运行，于09日11:36控合成功，信号正常，转告樟湖所游永锋 9日11:38联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线后洋山支线10-2杆KY5F20开关由热备用转运行，于09日11:38控合成功，转告服务调度班洪恩德 9日12:02联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线20杆KY5N7开关由热备用转合环运行，于09日12:02控合成功 9日12:03联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV武园线112杆KY6C4开关由运行转热备用，于09日12:03控分成功 9日13:52樟湖所游永锋汇报：10kV高州线92-2杆瓷瓶炸毁（用户产权），现申请将10kV高州线92-1A杆K5F13开关转热备用 09日14:08 联/配调廖长鸿令樟湖所游永锋：10kV高州线92-1A杆K5F13开关由运行转热备用，09日14:09操作成功 9日14:13联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线88杆KY5F15开关由热备用转运行，于09日14:13控合成功，转告樟湖所游永锋、服务调度班洪恩德 9日14:33与地调林硕申请进行九越变、槐门变合解环操作，同意 9日14:37联系古田县调林迪彪：告其10kV高州线故障已隔离，10kV高州线108杆后端负荷将转回高州线供电，同意 | 根据现场情况判断可能是10kV高州线92-2杆针瓶老化，针瓶脱落造成扎线靠近针瓶支柱，引起线路失地故障。 | 通知客户及时更换老旧配件 | 10kV高州线 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 10:40 |  | 配调 | 2023-03-09 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 通知客户及时更换老旧配件 | 26 | 12 | 1293 | ea6c2ebf-85c9-4022-ab1a-da36692f90ef | 丹山变10kV高州线924 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
670 | 13DKX-54414 | 莆田 | 85F7919D-1029-4FBF-8927-DD11969B4573 | GZ13546123030011 | 3523030900042271 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f06123a | 盖尾供电所 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-03-09 09:50 | 2023-03-09 11:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-03-09 09:49 系统研判：昌山变10kV后山线936线路后井分支线#008杆008开关跳闸；故障原因：10kV后井分支线#008杆008开关控制器故障 | 9日9:50 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV后井分支线#008杆008开关（三遥）及其之后的设备。09时56分巡视人许航接受通知，开始巡线。 09日10:05 联/配调陈智涵收到现场许航汇报：现场确认跳闸开关为：10kV后井分支线#008杆008开关（三遥）；保护动作： 09日10:11 联/配调吴智星收到现场许航汇报：现场查无故障，具备送电条件 09日10:12 联/配调吴智星令许航：10kV后井分支线#008杆008（三遥）柱上开关由热备用转运行，09日10:37无法操作 09日10:38 联/配调陈智涵令许航：10kV集礼#1变次分支线#002A杆002A1刀闸由合闸转分闸，09日10:39操作成功 09日11:01 联/配调吴智星令许航：10kV集礼#1变次分支线#002A杆002A1刀闸由分闸转合闸，09日11:01操作成功 09日11:01 联/配调吴智星收到现场许航汇报：_10kV后井分支线#008杆008开关控制器线路故障，已解除 09日11:03 联/配调吴智星令许航：10kV后井分支线#008杆008（三遥）柱上开关由热备用转运行，09日11:04操作成功 | FTU误动造成开关跳闸 | 加强开关验收 | 莆田.昌山变10kV后山线936线路后井分支线#008杆008开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-09 09:49 | 2023-03-09 11:03 | 配调 | 2023-03-09 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-09 11:03 |  | 是 | 否 |  |  | 二次设备类 | FTU（柱上开关） | FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 其他 | 加强开关验收 | 10 | 1 | 845 | 13DKX-54414 | 后山线936线路 | 归档 | 2023-03-09 18:24 | 是 | 是 | 否 | 是
658 | 13DKX-26352 | 漳州 | 5ACC3F16-C250-4137-8909-3AF23D5C2987 | GZ13565323030004 | 3523030900033064 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a00 | 坂里乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-09 08:48 | 2023-03-09 14:43 | 分支线停电 | 紧急停电 | 3月9日08:48 紧急断开10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关，故障原因：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线 | 3月9日07:14 DMS系统研判：10kV新坂线高层支线#008杆后段配变缺相。通知坂里所汤华武组织巡视。 08:48 坂里所杨贵海汇报：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线。调度发布故障。通知巡视跳闸点10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关及其之后的设备，重点关注10kV新坂线高层支线#020至10kV新坂线高层村部支线#007-#007A之间区域。08时57分巡视人汤华武、杨贵海接受通知，开始巡线。09时11分巡视人汤华武、杨贵海、谢美强接受通知，开始巡线。 9日08:55联/配调黄刚毅遥控操作_：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关由运行转热备用，于09日08:55控分成功 09日09:14 联/配调黄刚毅令谢美强：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关由热备用转冷备用09日09:14下令 9日12:21 申请配电故障抢修单NO：2207007，工作负责人：易文杰，工作内容：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线，安全措施：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关、G2804刀闸、G2805刀闸：10kV新坂线高层支线#023杆K0752开关、G2055刀闸；10kV新坂线高层支线#020杆G2053刀闸 09日12:25抢修许可：票号：2207007，抢修负责人：易文杰，抢修任务：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线，抢修安措：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关、G2804刀闸、G2805刀闸：10kV新坂线高层支线#023杆K0752开关、G2055刀闸；10kV新坂线高层支线#020杆G2053刀。 09日14:25抢修终结：票号：2207007，抢修负责人：易文杰，抢修任务：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线，抢修安措：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关、G2804刀闸、G2805刀闸：10kV新坂线高层支线#023杆K0752开关、G2055刀闸；10kV新坂线高层支线#020杆G2053刀。 送电票：ZZCT23030030，09日14:43 执行完成 | 【外破】受林业工区砍树外破影响，工区砍树施工队人员野蛮施工，砍剪可能倒向带电线路的树木时，未做好安全措施，在10kV新坂线高层支线#017-#017A至#018-#018A杆段带电线路周围作业，且未通知本所人员到场，导致砍倒的树木倒向带电线路，引起10kV新坂线高层支线#017-#017A至#018-#018A杆段带电导线断线，致使10kV新坂线高层支线#008杆后段配变缺相。 | 1、报警，并现场对工区砍树施工人员进行安全教育，并约谈砍树相关责任人。 2、加强线路监察，特别对线路周围有在施工的加强防外破影响。 | 坂里变10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 08:48 | 2023-03-09 15:26 | 配调 | 2023-03-09 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 254803 | 国网长泰县供电公司 | 2023-03-09 15:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1、报警，并现场对工区砍树施工人员进行安全教育，并约谈砍树相关责任人。 2、加强线路监察，特别对线路周围有在施工的加强防外破影响。 | 9 | 1 | 694 | 13DKX-26352 | 坂里变新坂线915 | 归档 | 2023-03-09 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
657 | 8fc6d341-2574-4271-8e0d-9f49b16c9778 | 宁德 | CB2831FF-66E7-47C6-A60B-E6BF10F8E2C5 | GZ13535623030013 | 3523030900018701 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366c80fc0 | 太姥山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-09 08:28 | 2023-03-09 09:07 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月09日08:24 DMS研判：10kV金洋线#61杆后端缺相（故障原因：10kV金洋线#61杆611刀闸B相脱落） | 2023年03月09日08:24 DMS研判：10kV金洋线#61杆后端缺相，随即通知秦屿所陈友勤巡视 8:26 接秦屿所陈友勤电告：疑似10kV金洋线#61杆611刀闸一相掉落，需前往现场查看 08:34 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV金洋线#34杆34开关由运行转热备用，09日08:35操作成功 09日09:02 联/配调陈嵩收到现场陈友勤汇报：巡视发现，故障原因为10kV金洋线#61杆611刀闸B相脱落，申请将该刀闸转合闸 09日09:03 联/配调陈嵩令陈友勤：10kV金洋线#61杆611刀闸由分闸转合闸，09日09:03操作成功 09日09:04 联/配调陈嵩收到现场陈友勤汇报：线路巡视完毕，无其他故障，具备送电条件 09日09:04 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV金洋线#34杆34开关由热备用转运行，09日09:05操作成功。线路全线复电 | 金洋线61杆刀闸脱落 |  | 硖门变电站10kV金洋线011线路金洋线#61杆611刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 08:27 | 2023-03-09 09:05 | 配调 | 2023-03-09 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-03-09 09:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 14 | 4 | 722 | 8fc6d341-2574-4271-8e0d-9f49b16c9778 | 金洋线011线路 | 归档 | 2023-03-12 17:01 | 是 | 是 | 否 | 是
652 | 70ab0240-5a80-418e-8295-39a20b916649 | 福州 | F18DDD60-5705-4E89-8409-7BFC470BDA51 | GZ13516223030025 | 3523030900012074 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06ac | 城头供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-09 06:11 | 2023-03-09 06:37 | 分支线停电 | 母线失地 | 9日4:34 福州.城头变/10kV.Ⅱ段母线完全失地A相电压为9.51,B相电压为1.05,C相电压为9.18,零序电压为8.58,)接地选线为：10kV城海II回629线路，故障点为：城海II回南冲分线#089杆刀闸损坏，09：06已抢修完毕，恢复送电正常 | 9日4:34 福州.城头变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.51,B相电压为1.05,C相电压为9.18,零序电压为8.58,)接地选线为：10kV城海II回629线路 09日06:00 联/配调林梦杰令王长璋:10kV城海Ⅱ回南冲分线#099杆099柱上开关由运行转热备用，09日06:02操作成功，失地未复归 09日06:03 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆045柱上开关由运行转热备用，09日06:05操作成功，失地复归 09日06:07 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV城海Ⅱ回南冲分线#099杆099柱上开关由热备用转运行，09日06:09操作成功 9日07:36 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0076，工作负责人：王长璋 ，工作内容：在10kV城海Ⅱ回南冲分线#089杆，进行更换刀闸。，安全措施： 10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆 045开关转冷备用。 09日08:05 联/配调陈超令王长璋:10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆045柱上开关由热备用转冷备用，09日08:15操作成功 09日08:16抢修许可：票号：FZ-FQ-PQ-2023-0076，抢修负责人：王长璋，抢修任务：在10kV城海Ⅱ回南冲分线#089杆，进行更换刀闸。，抢修安措：10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆 045开关转冷备用。 09日09:00抢修终结：票号：FZ-FQ-PQ-2023-0076，抢修负责人：王长璋，抢修任务：在10kV城海Ⅱ回南冲分线#089杆，进行更换刀闸。，抢修安措：10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆 045开关转冷备用。 09日09:03 联/配调林梦杰令彭寿达:10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆045柱上开关由冷备用转运行，09日09:05操作成功 送电成功，结束流程 | 刀闸故障导致线路失地 | 加强线路巡视及测温工作 | 福州.城头变10kV城海Ⅱ回629线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 06:10 | 2023-03-09 06:37 | 配调 | 2023-03-18 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273317 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-09 06:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及测温工作 | 16 | 12 | 1045 | 70ab0240-5a80-418e-8295-39a20b916649 | 10kV城海Ⅱ回629线路 | 归档 | 2023-03-09 16:11 | 是 | 是 | 否 | 是
651 | 6932B3BFB53CB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 314E37F3-5F42-417F-9ABD-D61F46556012 | LS135223030026 | 3523030900010129 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检一班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-09 06:08 | 2023-03-09 06:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日6:8 系统研判10kV园山线线路没电，即通知郑淋辉。故障原因：查无故障点 | 9日6:30 郑淋辉报10kV园山线#3付杆高压开关跳闸（指示器未动作），即令10kV园山线#3付杆高压开关由热备用转运行，6:31操作毕，正常，通知运维核查园山线#3付杆保护（定值单整定退出），16:30运维曾建平报开关保护控制面板故障，现已断开二次电源开关 |  |  | 安兜变电站10kV西郭变电站917线路园山线#3付杆负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 06:08 |  | 配调 | 2023-03-09 11:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 601870 | 湖里配电运检一班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 5 | 21 | 1394 | 6932B3BFB53CB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 西郭变电站917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
645 | 03366094-5757-4d53-b9a6-33b4ab250489 | 福州 | DB99EEF7-C920-42D0-947F-968336B908EA | LS13516223030021 | 3523030900002094 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336520674 | 城区供电服务中心 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-09 04:02 | 2023-03-09 08:09 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 9日3:55 安民变10kV城北Ⅱ回621开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸；FA动作成功；10kV城北II回621线路现场故障相为A相，故障电流为26.636A， 09日05:09 隔离故障范围：10kV城北Ⅱ回#056污水二开关至黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关之间，故障原因为：铁丝横穿10kV城北Ⅱ回融建分线#002刀闸，09日07：10故障处理完毕，恢复送电正常 | 9日3:55 10kV城北Ⅱ回621开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸；10kV城北Ⅱ回#056污水二开关#056污水二开关过流Ⅱ段告警；黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关911开关过流Ⅱ段告警； 收到11个配变上送停电事件；即通知郑朝辉巡视跳闸点安民变10kV城北Ⅱ回621开关及其之后的设备，重点关注黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关后面区域，黎阳门口#2环网10kV喜盈门西二912开关前面区域，3：59城区所郑朝辉接到通知，即开始巡线 09日04:01 FA动作成功：10kV城北Ⅱ回#056污水二开关由运行转热备用，10kV城北Ⅱ回621开关由热备用转运行 09日04:31 联/配调陈超令林梦杰:黎阳门口#2环网10kV喜盈门西二912开关由运行转热备用，09日04:33操作成功 09日05:01 联/配调陈超令城区所郑朝辉:龙山#2环网10kV城北二L911开关由热备用转运行，09日05:11操作成功 09日05:08 城区所郑朝辉汇报：黎阳门口#2环网无异常可以送电 09日05:09 联/配调陈超令林梦杰:黎阳门口#2环网10kV喜盈门西二912开关由热备用转运行，09日05:15操作成功 09日05:09 联/配调陈超令林梦杰:黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关由运行转热备用，09日05:15操作成功 09日06：55 城区所郑朝辉汇报：故障原因为铁丝横穿10kV城北Ⅱ回融建分线#002刀闸，现已处理完毕，申请送电 09日07:08 联/配调林梦杰令陈超:10kV城北Ⅱ回#056污水二柱上开关由热备用转运行，09日07:10操作成功 09日 09:18 令抢修班刘必生：1、嘉鑫配电室10kV价鑫902开关由热备用转合环运行，2、嘉鑫配电室10kV母联90M开关由运行转热备用 10:18 汇报操作完毕 09日11:06周店运维游清煌汇报：安民变10kV城北II回621线路现场故障相为A相，故障电流为26.636A |  |  | 福州.安民变10kV城北Ⅱ回621线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-09 03:59 |  | 配调 | 2023-03-26 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 13 | 8 | 1350 | 03366094-5757-4d53-b9a6-33b4ab250489 | 10kV城北Ⅱ回621线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
636 | 1723fd06-d3ab-4f20-8856-c7af8d130cd4 | 泉州 | 35C2E9E4-A5E5-48A5-90C9-A0586FDECEB0 | GZ13555723030024 | 3523030800145569 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076edc4ba3fb3 | 城厢镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-08 18:23 | 2023-03-08 18:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023.03.08 18:20 DMS弹窗：10kV上场632线#31杆K011开关跳闸，故障原因为：10kV安溪县民政局配电室912开关C相过流保护动作，引起10kV上场632线#31杆K011开关跳闸 | 8日18:23 即通知抢修班组巡视跳闸点上场632线#31K011开关及其之后的设备。18时41分巡视人林文学接受通知，开始巡线。 08日18:43 城厢所林文学汇报调度黄志坚：10kV安溪县民政局配电室912开关C相过流保护动作，已转至热备用，联/配调黄志坚令林文学：10kV上场632线#31杆K011开关由热备用转运行，08日18:45操作成功 08日18:43 联/配调黄志坚收到现场林文学汇报：现场确认跳闸开关为：上场632线#31K011开关；保护动作： | 10kV安溪县民政局配电室912开关C相过流保护动作，引起10kV上场632线#31杆K011开关跳闸 |  | 安溪变10kV上场线632线路上场632线#31杆K011开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 18:22 |  | 配调 | 2023-03-09 01:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 2 | 839 | 1723fd06-d3ab-4f20-8856-c7af8d130cd4 | 安溪变10kV上场线632 | 归档 | 2023-03-11 20:32 | 是 | 是 | 否 | 是
634 | 524D64FAD7714E09B07832FFE2383347421B | 漳州 | E72401AF-345E-4B5B-9C17-34F534F94649 | GZ13565723030014 | 3523030800139322 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607be | 小溪镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-08 17:56 | 2023-03-08 20:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 08日17:56 宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关跳闸，故障原因：无异常（待查） | 17时56分，联/配调杨金伟发布停电信息，发布设备为宸洲尚品府开闭所915进线开关，通知相关人员巡视宸洲尚品府开闭所915进线开关及其之后设备。20时01分巡视人林振闽接受通知，开始巡线。 08日17:56 联/配调杨金伟收到现场小溪所林振闽汇报：用户报10kV御龙湾#2配电室、御龙湾#3配电室四个配变均无电压 08日20:04 联/配调杨金伟收到现场占镇洪汇报：宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关，开关遥信不正确，10kV御龙湾#2配电室，御龙湾#3配电室查无异常，申请由热备用转运行 08日20:05 联/配调杨金伟令林振闽：宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关由热备用转运行，08日20:08操作成功，正常 | 小动物短路 |  | 北塘变宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 17:56 | 2023-03-08 20:10 | 配调 | 2023-03-09 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281168 | 小溪镇供电所 | 2023-03-08 20:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 无异常 |  | 4 | 0 | 674 | 524D64FAD7714E09B07832FFE2383347421B | 北塘变万商汇Ⅰ回905 | 归档 | 2023-03-10 17:02 | 是 | 是 | 否 | 是
632 | 13DKX-46991 | 泉州 | B73BEAF8-03A1-4A3D-B78C-F18ED98F6175 | GZ1355525223030006 | 3523030800126012 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b46,8a0e824e4f1aa780014f3e9ebf677dca,8a0f688f46db11f00146db138dc91b48,8a0f688f46db11f00146db138dd81b4a,8a0f688f46db11f00146db138de81b50 | 配电线路运维班,配电运检中心,配电运维二班,配电运维一班,配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-08 17:09 | 2023-03-08 18:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 8日17:8 DMS研判10kV北竹线河市支线13+1#杆K8692开关跳闸。故障原因：10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己的电缆。 | 8日17:9 即通知抢修班组巡视跳闸点河市支线13+1#杆K8692开关（四遥）及其之后的设备。17时20分巡视人黄俊鸿、李东福接受通知，开始巡线。 08日18：01配电抢修班李东福汇报陈志胜：10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己的电缆。 08日18:02 联/配调陈志胜令李东福：10kV北竹线河市支线21+1#杆K8501开关由运行 转冷备用，08日18:04操作成功 8日18:06联/配调陈志胜遥控操作_：10kV北竹线河市支线13+1#杆K8692（四遥）开 关由热备用转运行，于08日18:06控合成功 | 10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己产权的进线电缆 |  | 北峰变10kV北竹线945线路河市支线13+1#杆K8692开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-08 17:08 | 2023-03-08 18:08 | 配调 | 2023-03-09 00:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 910111 | 配电抢修班 | 2023-03-08 18:08 | 10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己的电缆。 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 10 | 13 | 479 | 13DKX-46991 | 北峰变10kV北竹线945 | 归档 | 2023-03-13 08:44 | 是 | 是 | 否 | 是
619 | 6AA0B9BEC97D1176E0437F00000111760000 | 福州 | 015DC6A0-1519-463A-9205-78075F4044BD | LS1351515623030005 | 3523030800096137 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-08 14:38 | 2023-03-08 15:18 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月08日14：25 监控汇报：鼎屿变10kV I段母线电压异常（0、10、10），无选线，14：37鼎屿变611开关转热备用，失地消失，故障原因：工程移民学校（二化D区宿舍配电室912）用户内部故障，15：12 隔离用户，馈线送电正常，故障用户转用检处理；19:42 用监吕棋鸿汇报：工程移民学校验收合格具备送电条件，故障原因：市政施工挖到用户电缆，20:14送电正常 | 8日14:24 福州.鼎屿变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.68,B相电压为9.82,C相电压为9.86,零序电压为9.15,)无选线信号 即通知【王志宏】巡视跳闸点福州.鼎屿变/10kV.水厂线611开关，及其之后的设备。 14：25 监控汇报：鼎屿变10kV I段母线电压异常（0、10、10），无选线 08日14:33 联/配调刘凯靖令凤坂运维杨亮:福州.鼎屿变/10kV.水厂线611开关由运行转热备用，08日14:37操作成功，失地消失 二化A区宿舍配电站924开关遥控失败 半山千叶配电室911开关遥控失败 08日14:39 联/配调刘凯靖令刘凯靖:二化A区宿舍配电站10kV鼎屿911开关由运行转热备用，08日14:40操作成功 08日14:51 联/配调刘凯靖令杨亮:福州.鼎屿变/10kV.水厂线611开关由热备用转运行，08日14:49操作成功，正常 15:10 晋抢王志宏汇报：工程移民学校（二化D区宿舍配电室912）用户内部有明显故障，申请隔离 08日15:11 联/配调刘凯靖令刘凯靖:二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由运行转热备用，08日15:12操作成功 08日15:12 联/配调刘凯靖令刘凯靖:二化A区宿舍配电站10kV鼎屿911开关由热备用转运行，08日15:12操作成功，正常 08日15:13 联/配调刘凯靖令王志宏:二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由热备用转冷备用，08日15:25操作成功，即通知晋安用检杨宁 15：33 晋抢王志宏汇报：恒宇尊璟公馆配电室备投动作成功，911开关在断，900开关在合 08日15:34 联/配调刘凯靖令王志宏:恒宇尊璟公馆配电室10kV母联900开关由运行转热备用，08日15:35操作成功 08日15:34 联/配调刘凯靖令王志宏:恒宇尊璟公馆配电室10kV恒宇一911开关由热备用转运行，08日15:35操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月8日19:42 用监吕棋鸿汇报：工程移民学校验收合格具备送电条件，故障原因：市政施工挖到用户电缆 20:12 令晋抢林杰：二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由冷备用转热备用 20:13 20:14 遥控：二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由热备用转运行 20:14 即通知用监吕棋鸿 2023年03月08日20:16工程移民学校（二化D区宿舍配电室912）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230308002 | 用户内部故障，分界为负荷开关 |  | 鼎屿变611水厂线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 14:37 |  | 配调 | 2023-03-08 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 623517 | 晋安综合配电运维四班 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 13 | 1 | 2301 | 6AA0B9BEC97D1176E0437F00000111760000 | 鼎屿变611水厂线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
618 | aeb270c4-040d-42ec-a144-26e1893cd919 | 泉州 | 6F08CE7B-AC74-44E4-9E03-7F95C4C6206B | GZ13555623030005 | 3523030800090344 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-03-08 13:53 | 2023-03-08 15:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月08日13:50 DMS系统报：涂寨变10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关跳闸,实际为10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关跳闸，故障原因为：查无异常（待分析） | 2023年03月08日13:50 DMS系统报：涂寨变10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关跳闸，县调彭伟明即通知园区所刘振嘉巡视跳闸点翔豪新城911开关及其之后的设备。14时02分巡视人庄卫红、刘振嘉、康惠远接受通知，开始巡线。 8日14:37 联/配调吴晓东收到现场刘振嘉汇报：10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关跳闸，10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关未跳闸，线路设备查无异常。 08日14:37 联/配调吴晓东令刘振嘉：10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关由运行转热备用，08日14:40操作成功 08日14:58 联/配调曾志钦收到现场刘振嘉汇报：10kV翔豪线924线路2#环网柜914开关至10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室911开关间隔巡视无异常，具备送电条件。 08日14:59 联/配调曾志钦令刘振嘉：10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室）914线路由热备用转运行，15:09操作完毕，试送正常。 08日15:11 联/配调吴晓东收到现场刘振嘉汇报：10kV翔豪线924线路查无其它开关跳闸 08日15:11 联/配调吴晓东令刘振嘉：10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关由热备用转运行，08日15:20操作成功，试送正常，已通知特巡。 09日17:27园区所刘振嘉向联/配调苏秋玲汇报：10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关跳闸后特巡正常。 | 查无异常（待分析） |  | 涂寨变10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 13:53 |  | 配调 | 2023-03-12 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 2 | 439 | aeb270c4-040d-42ec-a144-26e1893cd919 | 涂寨变10kV翔豪线924 | 归档 | 2023-03-14 08:25 | 是 | 是 | 否 | 是
617 | d5dde564-250c-4574-a9fa-447a7223831a | 厦门 | 982E243B-43BA-420E-AE2C-459947A22C50 | GZ13525623030020 | 3523030800091129 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c,8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 高压用电检查二班(翔安),翔安配电运维二班（翔南） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-08 13:44 | 2023-03-08 14:24 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月8日14：30 监盘发现祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关、湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关跳.闸，故障原因：用户内部故障 | 08日14:10 翔南抢修张俊伟报：湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关过流Ⅰ段保护动作（AC相，故障电流4452A），湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜故障指示器动作，祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关过流Ⅰ段动作，故障电流4200A 14:16下令张俊伟：湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路由运行转冷备用，14:17操作毕 14:18遥控：祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关由热备用转运行，14:18操作毕 14:19下令张俊伟：湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关由热备用转运行，14:19操作毕，送电正常，即通知用检李霖 15:30下令电工谢东青13959247044：厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路转冷备用，厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路有冷备转检修，厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路PT由冷备用转检修，15:42操作完毕 15:43下令张俊伟：湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路由冷备用转检修，15:58操作完毕 8日15:52 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0118，工作负责人：陈晓东，工作内容：在湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜至厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901柜，进行电缆故障点查找及抢修，安全措施：10kV湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路转检修，10kV厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路（含线路PT）转检修。 08日15:52抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0118，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：在湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜至厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901柜，进行电缆故障点查找及抢修，抢修安措：10kV湾东#3环网柜 10kV水务Ⅰ回915线路转检修，10kV厦门水务集团有限公司 10kV水务Ⅰ回901线路（含线路PT）转检修。 08日 17:50抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0118,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜至厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901柜电缆故障点查找及抢修,抢修安措:10kV湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路转检修，10kV厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路（含线路PT）转检修 8日18:25送电毕，送电指令票：ZLP-XM-23030405 | 3月8日14：30 监盘发现祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关、湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关跳.闸，故障原因：用户内部故障 |  | 洪前变电站922 , 湾东#3环网柜祥湾四环911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 13:43 | 2023-03-08 18:25 | 配调 | 2023-03-09 03:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-03-08 18:25 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 用户内部故障 |  | 14 | 19 | 451 | d5dde564-250c-4574-a9fa-447a7223831a | 洪前变电站922 | 归档 | 2023-03-09 16:06 | 是 | 是 | 否 | 是
616 | 8e581910-eac9-49b1-825a-59817900e842 | 厦门 | CD2C6183-D940-4DA7-9C56-3EE58822ACEE | GZ13525623030019 | 3523030800089947 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-08 13:32 | 2023-03-08 15:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3月8日13:32 监盘发现洪百线#2环网柜10kV洪铁线913开关跳闸，即通知翔南抢修许辉彬，故障原因：无异常 | 08日14:29 翔安抢修许慧斌报： 洪百线#2环网柜10kV洪铁线913开关零序动作跳闸，故障电流1075A 15:30翔安抢修许辉斌报查10kV新铁线#4杆至5杆线路查无异常，#4杆故障指示器C相动作 15：32遥控洪百线#2环网柜10kV洪铁线913开关由热备用转运行，15:33操作毕，通知运维部陈鸿川特巡 | 用户设备损坏 |  | 洪百线#2环网柜10kV洪前变电站925线路洪百线#2环网柜洪铁线913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 13:32 | 2023-03-14 15:34 | 配调 | 2023-03-08 18:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-03-14 15:34 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 1 | 3 | 109 | 8e581910-eac9-49b1-825a-59817900e842 | 洪前变电站925 | 归档 | 2023-03-14 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
613 | 84afbc90-73e7-4f62-97ba-879311eab849 | 漳州 | 2290970A-4AA7-4EB5-A32D-0F318DF1CED0 | GZ13565323030003 | 3523030800078042 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341db09fa | 陈巷镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-08 12:02 | 2023-03-08 12:28 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 8日11:51 陈巷变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.92,B相电压为9.47,C相电压为1.24,零序电压为89.35),无接地选线。失地线路为陈巷变10kV平洋线912线路。故障原因为：10kV平洋线#23杆间隙避雷器与接地挂环距离过近引起失地。 | 8日11:51 DMS系统研判：陈巷变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.92,B相电压为9.47,C相电压为1.24,零序电压为89.35)，无接地选线。根据零序电流变化进行试拉 8日11:59 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：10kV平洋线#30A-#30B门杆K1078开关由运行转热备用，于08日11:59控分成功，接地信号未消失 8日11:59 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：陈巷变10kV平洋线912开关由运行转热备用，于08日11:59控分成功，接地信号消失 8日12:2 陈巷变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.92,B相电压为9.47,C相电压为1.24,零序电压为89.35)，失地线路为陈巷变10kV平洋线912线路。即通知抢修班组巡视陈巷变10kV平洋线912开关及其之后的设备。12时17分巡视人王文国、史逸炜、杨聪杰接受通知，开始巡线。 08日12:18 联/配调黄刚毅收到现场史逸炜汇报：10kV平洋线#23杆间隙避雷器与接地挂环距离过近引起失地。 08日12:23 联/配调黄刚毅收到现场史逸炜汇报：故障已处理，验收合格，具备送电条件，申请试送 8日12:25 联/配调黄刚毅遥控操作：陈巷变10kV平洋线912开关由热备用转运行，于08日12:25控合成功，正常 8日12:26 联/配调黄刚毅遥控操作：10kV平洋线#30A-#30B门杆K1078开关由热备用转运行，于08日12:26控合成功，正常 | 10kV平洋线#23杆间隙避雷器与接地挂环距离过近引起失地 |  | 陈巷变10kV平洋线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 12:01 |  | 配调 | 2023-03-09 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 短路、接地 | 避雷器位置处（包括本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 26 | 14 | 3743 | 84afbc90-73e7-4f62-97ba-879311eab849 | 长泰陈巷变平洋线912 | 归档 | 2023-03-10 18:45 | 是 | 是 | 否 | 是
612 | 117e09af-eb05-4637-b554-da9c35728633 | 南平 | BE605F8B-3D3C-49C9-B59C-71DE197A8429 | GZ13596123030003 | 3523030800075026 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-08 11:55 | 2023-03-08 13:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月08日 10:47 10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关跳闸于过流保护，重合不成，故障原因：10kV岭锦线二坑支线#16-6杆至#16-7杆用户清砍毛竹靠线 | 2023年03月08日 10:47 根椐DMS系统研判：10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关跳闸于过流保护，重合不成，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 2023年03月08日 11:47铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关确已跳闸，10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关现处热备用，10kV岭锦线二坑支线#02杆之后线路巡线无异常（除10kV岭锦线二坑支线#16杆至#16-7杆外），具备送电条件，申请10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器转分闸 11:48联/配调郑远福令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器由合闸转分闸，于12:00执行完毕 08日12:00 联/配调张旺遥控操作：10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，08日12:01操作成功，送电正常，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 2023年03月08日 13:11铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线二坑支线#16-6杆至#16-7杆用户清砍毛竹靠线，已清理完毕，其余巡线无异常，具备送电条件，申请：1、10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变转空载运行；2、10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器转合闸；3、10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变转运行 08日13:10 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变由运行转空载运行，08日13:12操作成功 08日13:12 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器由分闸转合闸，08日13:14操作成功， 08日13:14 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变由空载运行转运行，08日13:16操作成功，送电正常，转告配抢许丽丽、铁山供电所吴金贵 | 10kV岭锦线二坑支线#16-6杆至#16-7杆用户清砍毛竹靠线，毛竹已掉落，其它线路巡视无异常 | 加强线路及设备巡视，并做好树竹区域的宣传工作，发现隐患及时处理 | 10kV岭锦线二坑支线#02杆至#24杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 11:54 | 2023-03-08 13:10 | 配调 | 2023-03-08 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 263584 | 国网政和县供电公司 | 2023-03-08 13:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强线路及设备巡视，并做好树竹区域的宣传工作，发现隐患及时处理 | 3 | 0 | 57 | 117e09af-eb05-4637-b554-da9c35728633 | 岭腰变10kV岭锦线692 | 归档 | 2023-03-09 09:09 | 是 | 是 | 否 | 是
611 | BF5807C0FF6446188AB8BE71403DDD23421B | 漳州 | D4E672D0-1C11-4782-88A2-6F1C78C784DA | GZ13565423030017 | 3523030800062765 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033dafcac4a55 | 前亭镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-08 11:54 | 2023-03-08 13:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 8日11:52时DMS系统研判梅园变10kV后蔡线919开关过流Ⅱ段动作.重合闸不成功 故障原因为：10kV后蔡线杨惠中支线4+1杆杨尚变B相避雷器击穿 | 8日11:54时DMS系统研判梅园变10kV后蔡线919开关过流Ⅱ段动作.重合闸不成功。即通知和平运维班庄志明、前亭所陈朝阳及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点梅园变10kV后蔡线919开关及其之后的设备，重点关注梅园变10kV后蔡线919开关至10kV梅滨Ⅰ回#64杆B-MbⅠ02开关之间区域。12时02分巡视人杨克强接受通知，开始巡线。12时03分巡视人黄志雄、魏新春、陈朝阳、杨建芬、杨克强接受通知，开始巡线。 08日12:34 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：经巡线发现10kV后蔡线杨惠中支线4+1杆杨尚变B相避雷器击穿，现己用绝缘棒挑开避雷器，人员已撤离，具备送电条件 08日13:04 联/配调黄汉杰收到现场漳浦监控李贤汇报：查辅助监控系统查看梅园变10kV开关室无冒烟及其他异常，具备送电条件。 8日13:07联/配调黄汉杰遥控操作_：梅园变10kV后蔡线919开关由热备用转运行，于08日13:07控合成功，运行正常 08日13:35 联/配调黄汉杰收到现场和平运维班庄志明汇报：梅园变10kV后蔡线919开关外观检查无异常，开关跳闸次数在允许范围内。具备送电条件，故障相为C相，故障电流：4011.24A | 杨惠中支线#4 1杆避雷器击穿 |  | 梅园变10kV后蔡线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 11:54 | 2023-03-08 13:33 | 配调 | 2023-03-08 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-08 13:33 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 |  | 11 | 55 | 2145 | BF5807C0FF6446188AB8BE71403DDD23421B | 梅园变后蔡线919 | 归档 | 2023-03-09 08:04 | 是 | 是 | 否 | 是
609 | A53D317353EA4FDC893387D73C025071421B | 漳州 | 912AC130-3486-43ED-8C3D-ADFB13255549 | GZ13566323030003 | 3523030800060060 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133dd408b6 | 九湖镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-08 11:35 | 2023-03-08 12:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月8日11:25 DMS弹窗：武房线Ⅳ环网柜10kV大房联络线901开关跳闸，故障原因为：10kV东湖支线#1杆Z-056开关上端避雷器故障。 | 08日12:34 联/配调韩伟聪收到现场九湖所张伟松汇报：10kV东湖支线#1杆Z-056开关上端避雷器故障，故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，申请试送。 08日12:34 联/配调韩伟聪令九湖所张伟松：武房线Ⅳ环网柜10kV大房联络线901开关由热备用转运行，08日12:37操作成功，送电正常。 | 10kV东湖支线#1避雷器本体击穿造成避雷器引线烧毁掉落 | 1、提高施工区域内电力设备巡视频率，将巡视周期缩减至两周一次。 4、加强高故障线路的检修及巡视测温，及时掌握线路设备的运行情况，以便在电力设备运行环境发生改变时采取相应防护措施。 | 武房线Ⅳ环网柜10kV武林变武房线919线路武房线Ⅳ环网柜大房联络线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 11:34 | 2023-03-08 12:37 | 配调 | 2023-03-08 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 900473 | 离退休工作部 | 2023-03-08 12:37 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 1、提高施工区域内电力设备巡视频率，将巡视周期缩减至两周一次。 4、加强高故障线路的检修及巡视测温，及时掌握线路设备的运行情况，以便在电力设备运行环境发生改变时采取相应防护措施。 | 20 | 16 | 1702 | A53D317353EA4FDC893387D73C025071421B | 武林变武房线919 | 归档 | 2023-03-10 16:12 | 是 | 是 | 否 | 是
591 | 4D57A86A489045088165D5031F956ECC421B | 三明 | 578909D6-0210-44AC-A4F1-2E68A9FC9C6A | GZ13586223030002 | 3523030800010033 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391d01c78 | 青州镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-08 04:52 | 2023-03-08 07:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3月8日4:48 调控运行班邓丽烨汇报：DMS系统研判10kV青河线954#005K001开关跳闸。故障原因：10kV溪坪支线#009杆K011开关进线侧飞狐爬跃短路 | 8日4:51即通知抢修班组巡视跳闸点10kV青河线954#005K001开关及其之后的设备。 08日06:10青州镇供电所庄晨汇报：10kV青河线954#005至10kV溪坪支线#066杆申请将10kV溪坪支线#066杆K007开关由运行转热备用。 08日06:12 联/配调邓丽烨令庄晨：10kV溪坪支线#066杆K007开关由运行转热备 用，08日06:14操作成功 08日06:29 联/配调邓丽烨令庄晨：10kV青河线954#005K001开关由热备用转运行，08日06:30操作成功 08日07:48 青州镇供电所庄晨汇报：10kV溪坪支线#066杆后段巡视无异常，申请试送。 08日07:49 联/配调蔡剑斌令庄晨：10kV溪坪支线#066K007开关由热备用转运行，08日07:50操作成功 08日08:46 联/配调蔡剑斌收到现场庄晨汇报：现场确认跳闸开关为：10kV青河线954#005K001开关；保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类柱上开关端子短路； 故障点：10kV溪坪支线#009杆K011开关进线侧飞狐爬跃短路 | 10kV溪坪支线#009杆K011开关进线侧飞狐爬跃短路 |  | 青州变10kV青河线954线路青河线954#005K001开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 04:51 |  | 配调 | 2023-03-08 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 428263 | 国网沙县供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 8 | 6 | 546 | 4D57A86A489045088165D5031F956ECC421B | 青州变10kV青河线954 | 归档 | 2023-03-08 17:19 | 是 | 是 | 否 | 是
590 | 6C9FE43C7DCA30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | F54F83A4-B1F9-438C-B8CA-1FD0B9BF11ED | GZ1359515223030002 | 3523030800001193 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376a71480 | 西芹供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-08 04:44 | 2023-03-08 04:50 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 03月08日04:10，10kV电机线027杆G161刀闸引线烧断导致后端配变缺相，故障原因：10kV电机线027杆G161刀闸引线烧断 | 03月8日04:10，DMS研判西芹变10kVⅡ段母线B相电压由6kV突降至5.6kV，查看DMS系统：10kVⅡ段母线3U0由3V突增至8V。 04:14DMS研判10kV电机线027杆后端配变缺相，通知西芹所吴远海、服务调度班张欣。 03月8日04:44，西芹所吴远海汇报：10kV电机线027杆G161刀闸引线烧断（具备合解环转电条件） 8日04:46联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV电机线043杆KY110开关由热备用转合环运行，于08日04:46控合成功，转告西芹所吴远海 08日04:47 联/配调廖长鸿令西芹所吴远海：10kV电机线027杆K040开关由运行转冷备用，08日04:49操作成功，转告服务调度班张欣 8日16:02 申请配电故障抢修单NO：NP-DD-2023-04，工作负责人：曹坤，详见系统 08日 16：05陈铭许可配电带电作业班曹坤：配电故障紧急抢修单 编号:NP-DD-2023-04 08日 17:51黄婧媛抢修终结票号：NP-DD-2023-04,抢修负责人：曹坤,详见系统 送电票：NPBB23030081，08日17:52开始执行，08日18时14分执行完毕。 | 10kV电机线027杆G161刀闸设备线夹施工工艺不当导致引线烧断 |  | 10kV电机线027杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-08 04:43 | 2023-03-08 17:45 | 配调 | 2023-03-08 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256161 | 供电服务中心本部 | 2023-03-08 17:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 6 | 7 | 830 | 6C9FE43C7DCA30BAE0430A8E47C930BA0000 | 西芹变10kV电机线925 | 归档 | 2023-03-08 20:37 | 是 | 是 | 否 | 是
581 | 6758838437E6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | A53903F6-A31C-4F04-B895-7C4109D98996 | GZ1355525523030006 | 3523030700172272 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae | 峰尾镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-07 20:59 | 2023-03-07 21:24 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 7日20时59分泉港抢修刘鹏腾汇报：10kV凤翔线7#杆0390开关跳闸，故障原因：查无异常，试送正常。 | 20时59分，联/配调殷伟霖发布停电信息，发布设备为凤翔线7#0390开关，通知相关人员巡视凤翔线7#0390开关及其之后设备。 21:10抢修刘鹏腾汇报吴子灵：10kV凤翔线7#杆0390开关跳闸。巡视线路无异常，要求试送。 07日21:11 联/配调吴子灵令刘鹏腾：凤翔线7#0390开关由热备用转运行，07日21:12操作成功 | 10kV凤翔线7#杆0390开关跳闸;故障原因：查无异常，试送正常。 |  | 仙境变10kV凤翔线627线路凤翔线7#0390开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 20:59 | 2023-03-07 21:24 | 配调 | 2023-03-08 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-07 21:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 19 | 35 | 1990 | 6758838437E6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 仙境变10kV凤翔线627 | 归档 | 2023-03-10 15:15 | 是 | 是 | 否 | 是
578 | f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 厦门 | 5FB2D4DF-8A5C-4409-8E48-0BADDD2285AF | GZ135223030023 | 3523030700166810 | 集美 | 厦门 | 0581055D608EFD5EE0508E0ACE063F1A,0581055D608BFD5EE0508E0ACE063F1A,8a0e938a811e2d6001833b1554ca1725,8a0e938a811e2d6001833b158da51726 | 集海高压用电检查二班,集海高压用电检查一班,集美政企客户二班,集美政企客户一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-07 18:48 | 2023-03-07 20:44 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月7日18:47 系统研判：10kV源田#1杆高压开关跳闸，故障原因为： | 3月7日18:47 系统研判：10kV源田#1杆高压开关跳闸，通知侨英抢修吴志成。 19：46 侨英抢修陈志明汇报：10kV源田#1杆高压开关跳闸，故障指示器未动作，10kV北五#1杆故障指示器未动作。 20：08 陈志明汇报：10kV源田、北武线路查未发现故障点。 20：25 抢修突击队吴国龙汇报：停保#1环网柜一二设备检查正常，10kV停保线911、怡鹭环网915故障指示器均未动作。 20：37 吴国龙汇报：10kV北五#13支1杆电缆被挖。 20：37 下令吴国龙：10kV北五#13支1杆高压开关由运行转冷备用，20：39操作毕。 20：40 10kV源田#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），20：40操作毕，正常。 | 10KV北五＃13支1杆至珩丰路灯箱变进线901电缆外破引起 | 督促客户加强电缆路径巡视及其设备维护 | 岩内变电站918线路源田#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 18:47 | 2023-03-07 20:45 | 配调 | 2023-03-07 23:00 | 恢复供电（客户抢修除外） | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-03-07 20:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 督促客户加强电缆路径巡视及其设备维护 | 4 | 15 | 48 | f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 岩内变电站918 | 归档 | 2023-03-08 10:25 | 是 | 是 | 否 | 是
569 | 13DKX-25785 | 莆田 | DBA74611-CE39-421E-8F15-A88C4D462AD1 | GZ1354515323030012 | 3523030700138978 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115c | 忠门中心供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-07 17:44 | 2023-03-07 17:44 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 7日17:39 系统研判：莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关 跳闸；10kV世茂国风湄洲#3配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#1配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#2配电室901断路器 跳闸；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.过流Ⅱ段动作；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.事故总。17:32监控班通知忠门变10kVⅠ段母线失地，BC相电压降低，10kV.东仙线914线路接地选线告警，17:37监控班通知10kV.东仙线914线路过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，重合闸动作，重合闸不成功。 | 7日17:44 系统研判莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关 跳闸；10kV世茂国风湄洲#3配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#1配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#2配电室901断路器 跳闸；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.过流Ⅱ段动作；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.事故总； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关及其之后的设备，重点关注莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关至10kV东仙线#1环网柜911断路器、10kV文甲线#3环网柜文蒋联线911负荷开关、10kV东仙线#3环网柜902负荷开关、10kV蒋山线#6环网柜文蒋联线911负荷开关之间区域。17时53分巡视人柳新朋接受通知，开始巡线。 | 当天晚上经值班人员巡视隔离10kV妈祖城#4环网柜10kV大爱之旅#2景观变分线914线路后，线路送电成功，初步判断是该段用户产权线路存在问题，即通知对应产权者，要求进行对设备进行查找故障点，3月8日经用户及供电所人员现场查找，发现10kV大爱之旅#2景观变整体泡水，根据肉眼观察到的初步判断是变压器烧毁故障，具体待用户对变压器及所属电缆段进行测试结果确定。 | 1、加强客户侧设备巡视检查，定期对客户侧线路、设备进行检查，排查线路设备安全隐患、缺陷。 2、班组针对本次故障，沿途站房开关未能正确及时保护动作，已通知配电专业二次班组协助进行现场核实缺陷情况，目前其协助检查后反馈结果如下所示，班组将针对其反馈的10kV东仙线#3环网柜911开关机构卡涩导致开关无法分闸、10kV妈祖城#2环网柜4个出线间隔微机均已损坏导致开关拒动缺陷问题，将进行上报项目储备，统一更换处理。 | 莆田.忠门变10kV东仙线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 17:43 |  | 配调 | 2023-03-08 00:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 站内变; 短路、接地: 本体烧毁 | 站内变出现烧毁情况 |  | 1、加强客户侧设备巡视检查，定期对客户侧线路、设备进行检查，排查线路设备安全隐患、缺陷。 2、班组针对本次故障，沿途站房开关未能正确及时保护动作，已通知配电专业二次班组协助进行现场核实缺陷情况，目前其协助检查后反馈结果如下所示，班组将针对其反馈的10kV东仙线#3环网柜911开关机构卡涩导致开关无法分闸、10kV妈祖城#2环网柜4个出线间隔微机均已损坏导致开关拒动缺陷问题，将进行上报项目储备，统一更换处理。 | 27 | 17 | 3097 | 13DKX-25785 | 东仙线914线路 | 归档 | 2023-03-10 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
564 | da62b71e-4edf-42d6-99b8-d5aa466b6a27 | 南平 | 98D3450C-5F35-433F-B4F4-93DA8EAD29A7 | GZ13596123030002 | 3523030700117260 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-07 16:40 | 2023-03-07 17:40 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月07日 16:40 10kV铁高线#043杆至#104杆紧急停电，故障原因：10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断 | 2023年03月07日 14:07 DMS研判：10kV铁高线#043杆至#104杆B相缺相，转告铁山供电所吴金贵 2023年03月07日16:22 铁山供电所吴金贵汇报：经巡线发现10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断，其余线路巡视无异常 2023年03月07日16:31 松政联调徐晨璐令铁山供电所吴金贵：10kV铁高线#043杆KY038开关由运行转冷备用，于16:40执行完毕，转告配抢吴宴 7日17:01 申请配电故障抢修单NO：NP-ZH-PQ-2023-0006，工作负责人：陈礼兴，工作内容：在10kV铁高线#043杆，进行KY038开关B相出线引线烧断抢修，安全措施：10kV铁高线#043杆KY038开关、G094刀闸。 07日17:07抢修许可：票号：NP-ZH-PQ-2023-0006，抢修负责人：陈礼兴，抢修任务：在10kV铁高线#043杆，进行KY038开关B相出线引线烧断抢修，抢修安措：10kV铁高线#043杆 KY038开关、G094刀闸。 07日 17:33抢修终结票号：NP-ZH-PQ-2023-0006,抢修负责人：陈礼兴,抢修任务：1、10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断抢修,抢修安措:断开10kV铁高线#043杆KY038开关、G094刀闸 07日17:34 联/配调吴贵宾令铁山供电所陈礼兴：10kV铁高线#043杆KY038开关由冷备用转运行，07日17:39操作成功，转告配抢项婷 | 10kV铁高线#043杆至#104杆紧急停电，故障原因：10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断 | 加强线路及设备巡视、测温，加强无人机巡视，发现隐患及时处理 | 10kV铁高线#043杆至#104杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 16:39 | 2023-03-07 17:34 | 配调 | 2023-03-07 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263584 | 铁山镇供电所 | 2023-03-07 17:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 加强线路及设备巡视、测温，加强无人机巡视，发现隐患及时处理 | 12 | 0 | 736 | da62b71e-4edf-42d6-99b8-d5aa466b6a27 | 铁山变10kV铁高线603 | 归档 | 2023-03-07 18:10 | 是 | 是 | 否 | 是
556 | 13DKX-29543 | 南平 | 829F2E22-298E-4E74-B836-05ABA14ECF24 | GZ13595723030002 | 3523030700109095 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31592 | 崇仁供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-07 15:48 | 2023-03-07 17:38 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 7日14:13 金岭变10kV Ⅱ/Ⅲ段母线C相全失地(A相电压为9.11kV,B相电压为10.16kV,C相电压为1.33kV,零序电压为89.28V),原因：10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关故障 | 7日14:13 联调监控谢雪金汇报：金岭变10kV Ⅱ/Ⅲ段母线C相全失地(A相电压为9.11kV,B相电压为10.16kV,C相电压为1.33kV,零序电压为89.28V) 7日14:15经查DMS系统：10kV洋塘线100杆5KY952开关零序突变为8.72A 7日14:58确认10kV洋塘线所接小水电均已停机 7日15:00联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线100杆5KY952开关由运行转热备用，于07日15:00控分失败，现开关处运行 7日15:01联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线儒堂支线015杆KY451开关由运行转热备用，于07日15:01控分成功，失地未消失 7日15:02联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线074+3杆5KY944开关由运行转热备用，于07日15:02控分成功，失地相由C相完全失地变为B相完全失地(金岭变10kV Ⅱ/Ⅲ段母线A相电压为9.14kV,B相电压为10.16kV,C相电压为1.33kV,零序电压为89.63V) 7日15:16联/配调冯凯【顺控】遥控操作_：10kV金陵线078杆5KY696开关由运行转热备用，于07日15:16控分成功，失地未消失 7日15:17联/配调冯凯【顺控】遥控操作_：金岭变10kV金陵线922开关由运行转热备用，于7日15:17控分成功，失地消失 15:17遥控执行：10kV洋塘线碗厂支线002-008杆5KY963开关由热备用转运行，控合失败 7日15:18通知崇仁供电所吴礼勇、配抢班韩非、坪山变电运维班蔡建明 7日15:32令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线119杆5K531开关由热备用转运行，15:35执行完毕，正常 15:37令崇仁供电所吴礼勇：10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关由运行转热备用，15:39执行完毕 15:42令崇仁供电所邱继敏：10kV金陵线052杆5W695开关由运行转热备用，15:43执行完毕 15:44令联调监控谢雪金：金岭变10kV金陵线922开关由热备用转运行，于15:45执行完毕，出现失地，随即转热备用 15:46遥控执行：10kV金陵线078杆5KY696开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，15:47执行完毕，正常 15:49通知崇仁供电所邱继敏 15:52崇仁供电所吴礼勇汇报：10kV洋塘线128-005杆B相断线，申请隔离10kV洋塘线126杆K759开关 15:55令崇仁供电所吴礼勇：10kV洋塘线126杆K759开关由运行转冷备用，15:57执行完毕 7日15:58联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV洋塘线074+3杆5KY944开关由热备用转运行，于07日16:00控合成功，正常 16:01令崇仁供电所吴礼勇：10kV洋塘线儒堂支线015杆KY451开关由热备用转运行，16：04执行完毕，正常 16:05通知10kV洋塘线所接小水电可开机 16:07通知崇仁供电所邱继敏 07日16:37 联/配调黄璐瑶令邱继敏：10kV金陵线001杆5KY902开关由运行转热备用，07日16:38操作成功 16:39 令联调监控程丹：金岭变10kV金陵线922开关由热备用转运行，于16:40执行完毕，正常 07日16:42 联/配调张秋菊令吴礼勇：10kV洋塘线123-001杆K476开关由热备用转运行，07日16:44操作成功 07日 16:52 崇仁供电所邱继敏汇报：10kV金陵线001杆至052杆巡视无异常，具备送电条件 07日17:01 联/配调张秋菊令邱继敏：10kV金陵线038杆5G533刀闸由合闸转分闸，07日17:04操作成功 07日17:08 联/配调张秋菊令邱继敏：10kV金陵线001杆5KY902开关由热备用转运行，07日17:10操作成功，正常 07日18:37 崇仁供电所吴礼勇汇报：10kV洋塘线128-005杆B相断线故障已处理完毕，具备送电条件，已接用户白总（电话：13547854681）确认以上汇报 07日18:38 联/配调龚鑫杰令崇仁供电所吴礼勇：10kV洋塘线128杆K759开关由冷备用转运行，07日18:41操作成功，正常 07日19:58 联/配调张秋菊令邱继敏：10kV金陵线垃圾中转站支线005-001乙杆东盛农业配变由运行转热备用，07日20:16操作成功 07日20:26 张秋菊许可崇仁供电所邱继敏：10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关故障拆除工作可以开始，抢修单编号：GZQX202300702 07日 21:03崇仁供电所邱继敏汇报张秋菊：在10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关故障拆除工作已结束，人员已撤离，接地线共3组均已拆除，具备送电条件，异动单20230307001已执行到位， | 10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关本体故障 |  | 10kV金陵线 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 15:47 | 2023-03-07 21:22 | 配调 | 2023-03-07 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607585 | 崇仁供电所 | 2023-03-07 21:22 | 无 | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 用户内部故障 |  | 9 | 21 | 265 | 13DKX-29543 | 金岭变10kV金陵线922线路 | 归档 | 2023-03-07 21:50 | 是 | 是 | 否 | 是
541 | 13DKX-36469 | 宁德 | FDD64487-1DB3-4EF9-B17A-2954020DA006 | GZ13536023030004 | 3523030700074451 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-07 12:31 | 2023-03-07 14:36 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年3月7日12：31分棠口所包章利汇报古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282附近着火 | 07日12:31 棠口所包章利汇报古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282附近着火申请调停 07日12:36 联/配调兰黄健令古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#023杆023开关由运行转热备用 12时42分，联/配调兰黄健发布停电信息，发布设备为10kV际头线大章分线#023杆023开关，通知相关人员巡视10kV际头线大章分线#023杆023开关及其之后设备。 07日12:47 联/配调魏晃令棠口所包章利：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282配变由运行转空载运行，07日12:48操作成功.故障已隔离，线路具备送电条件 07日12:49 联/配调兰黄健令古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#023杆023开关由热备用转运行 07日14:30 棠口所包章利汇报古屏联调兰黄健：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282低压故障已处理完毕，具备送电条件 07日14:36 联/配调兰黄健令棠口所包章利：10kV际头线大章分线#055-2杆小章G282配变由空载运行转运行，07日14:36操作成功，全线复电 | 主网配合停电，用户起火 | 加强线路维护工作。认真按配电规程要求，组织开展线路巡视，对发现隐患及时安排整治消缺，发放隐患通知书，并加强宣传电力安全。 | 10kV际头线大章分线#023杆023开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 12:31 | 2023-03-07 14:35 | 配调 | 2023-03-07 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-03-07 14:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 其他 | 加强线路维护工作。认真按配电规程要求，组织开展线路巡视，对发现隐患及时安排整治消缺，发放隐患通知书，并加强宣传电力安全。 | 9 | 8 | 270 | 13DKX-36469 | 大章线927线路 | 归档 | 2023-03-28 16:47 | 是 | 是 | 否 | 是
534 | 6f94291b-fac4-4e68-ba71-fbeea2fe1422 | 南平 | 6F26B570-6217-4BF5-B8DD-A991EB221FF8 | GZ1359515323030001 | 3523030700063460 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373d813a2 | 将口供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-07 10:41 | 2023-03-07 12:05 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月07日10:39 10kV东田线049杆KY9059开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；故障原因：东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆损坏 | 07日10:39 DMS研判：10kV东田线049杆KY9059开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，转告将口所王可量及服务调度班陈思11时40分巡视人王可量、詹彦高接受通知，开始巡线。 11:22将口所王可量汇报：光坑山配电室10kV#2进线902线路确处冷备用，用户告知暂时无需转电 11:28将口所王可量汇报：10kV东田线049杆至050杆巡视无异常，申请将10kV东田线050杆G9329刀闸转分闸，试送10kV东田线049杆KY9059开关 07日11:29 联/配调林棋镕令将口操作王可量：查10kV东田线073杆KY9194开关确处热备用，07日11:39操作成功 07日11:39 联/配调林棋镕令将口操作王可量：10kV东田线050杆G9329刀闸由合闸转分闸，07日11:41操作成功 07日11:41 联/配调林棋镕遥控操作_：10kV东田线049杆KY9059开关由热备用转运行，07日11:52执行成功，随即10kV东田线049杆KY9059开关跳闸于过流加速段保护，转告将口所王可量 7日11:52联/配调林棋镕遥控操作_：10kV东田线073杆KY9194开关由热备用转运行，于07日11:56控合成功，转告将口所王可量及服务调度班吴芳及新区供服刘祖彬 07日13:17 联/配调林棋镕令王可量：10kV东田线049杆KY9059开关由热备用转冷备用，07日13:25操作成功 15:13 光坑山黄斗辉汇报：光坑山配电室检查无异常，申请将光坑山配电室10kV#2进线902线路转运行。于15:14经将口所杨志敏确认上述汇报 15:14告知光坑山黄斗辉：将光坑山配电室10kV#1进线901线路转冷备用，于15：15执行成功 15:15告知光坑山黄斗辉：将光坑山配电室10kV#2进线902线路转运行，于15：16执行成功，正常 07日17:01 联/配调林棋镕令王可量：10kV东田线邵部支线009杆KY9117开关由运行转冷备用，07日17:09操作成功 8日10:42 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0006，工作负责人：邹文瑞，工作内容：在10kV东田线049杆至050杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）；在10kV东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷），安全措施：10kV东田线邵部支线009杆G9445刀闸、KY9117开关，10kV东田线049杆G9236刀闸、KY9059开关，10kV东田线050杆G9329刀闸。 08日10:42 联/配调林棋镕令将口操作杨志敏：查10kV东田线049杆KY9059开关 确处冷备用，08日10:46操作成功 08日10:42 联/配调林棋镕令将口操作杨志敏：查10kV东田线邵部支线009杆KY911 7开关确处冷备用，08日10:46操作成功 08日10:42 联/配调林棋镕令将口操作杨志敏：查10kV东田线050杆G9329刀闸确处分闸，08日10:46操作成功 08日10:47抢修许可：票号：NP-BB-PQ-2023-0006，抢修负责人：邹文瑞，抢修任务：在10kV东田线049杆至050杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）；在10kV东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷），抢修安措：10kV东田线邵部支线009杆 G9445刀闸、KY9117开关，10kV东田线049杆 G9236刀闸、KY9059开关，10kV东田线050杆 G9329刀闸。 08日 11:44抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0006,抢修负责人：邹文瑞,抢修任务：1、10kV东田线049杆至050杆电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）；2、10kV东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）,抢修安措:断开10kV东田线邵部支线009杆G9445刀闸、KY9117开关，断开10kV东田线049杆G9236刀闸、KY9059开关，断开10kV东田线050杆G9329刀闸；10kV东田线049杆至050杆（除东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆）电缆摇绝缘正常；东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆摇绝缘为0，因此段电缆较深，暂时无法开挖，现东田线#01电缆分接箱10kV邵部出线电缆头已开断（已告知其24小时内提交图实不符）。 送电票：NPBB23030073，08日13:23开始执行，08日13时54分执行完毕。 | 东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆摇绝缘为0，因土地下沉，造成电缆破损击穿 | 加强巡视 | 10kV东田线049杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 10:41 | 2023-03-08 11:44 | 配调 | 2023-03-08 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 402707 | 将口供电所 | 2023-03-08 11:44 |  | 是 | 是 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 加强巡视 | 2 | 8 | 84 | 6f94291b-fac4-4e68-ba71-fbeea2fe1422 | 芹口变10kV东田线907 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
530 | 13DKX-26087 | 三明 | 07B36926-8879-4C57-B5CE-2E7B40ECD137 | GZ13585923030002 | 3523030700047517 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393371ce0 | 翠江供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-07 10:04 | 2023-03-07 10:04 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月07日9:52 瓦庄变10kVⅠ段母线B相完全失地(Ua=9.77kV,Ub=0.68kV,Uc=9.67kV,3U0=54.27V)无失地选线装置。10:02试拉10kV城环线931线路#13杆13D开关失地消失。故障原因为： | 2023年03月07日9:52 瓦庄变10kVⅠ段母线B相完全失地(Ua=9.77kV,Ub=0.68kV,Uc=9.67kV,3U0=54.27V)无失地选线装置。 7日09:59联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路北路支线#54杆54D开关由运行转热备用，于07日09:59控分成功 7日10:00联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路北路支线#29-3杆29-3D开关由运行转热备用，于07日10:00控分成功 7日10:01联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路北路支线#4杆4D开关由运行转热备用，于07日10:01控分成功 7日10:02联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路#13杆13D开关由运行转热备用，于07日10:02控分成功，接地信号消失 7日10:4 瓦庄变电站失地(瓦庄变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.77,B相电压为0.68,C相电压为9.67,零序电压为54.27,)。即通知抢修班组巡视10kV城环线931线路#13杆13D开关及其之后的设备。 | 1、10kV城环线931线路#42杆避雷器接线端子为铜铝过渡接线端子未使用全铜接线端子是造成本次故障的直接原因。 2、10kV城环线931线路为架空线路，且该线路上线路避雷器选型错误，该线路上还安装多组型号为（HY5WS1-17/50）直接式设备避雷器。对线路运行及故障排查存在及大的隐患。 |  | 10kV城环线931线路#13杆13D开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 10:03 | 2023-03-07 11:00 | 配调 | 2023-03-07 17:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 | 2023-03-07 11:00 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 |  |  | 23 | 4 | 1050 | 13DKX-26087 | 瓦庄变10kV瓦环线931 | 归档 | 2023-03-07 16:32 | 是 | 是 | 否 | 是
525 | 13DKX-19705 | 宁德 | 533D458B-0E96-4D68-9575-E202D407516B | GZ13535523030006 | 3523030700039117 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367450fec | 配电运维班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-07 09:18 | 2023-03-07 14:58 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月07日9:18 DMS系统研判城南变10kV天马Ⅱ线954开关过流Ⅱ段动作；故障原因为：天马线#3环网柜10kV904开关线路电缆被钩机钩断 | 2023年03月07日9:18 DMS系统研判城南变10kV天马Ⅱ线954开关过流Ⅱ段动作 即通知配电运维班阮惠华巡视跳闸点福安城南变电站.10kV.天马Ⅱ线间隔.954开关及其之后的设备，重点关注福安城南变电站.10kV.天马Ⅱ线间隔.954开关至10kV天马线#016+1杆016+1开关之间区域。09时47分巡视人阮惠华、张潮阳、陈希全接受通知，开始巡线。 07日09:31 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：天马线#3环网柜10kV904开关线路电缆被钩机钩断 07日09:33 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：10kV天马线#3环网柜904开关由运行转冷备用，07日09:34操作成功 07日09:37 联/配调林琦令安霞联调阮良：福安城南变电站.10kV.天马Ⅱ线间隔.954开关由热备用转运行，07日09:38操作成功 07日10:22 联/配调林琦收到现场配电运维班何瑞针汇报：10kV凯兴小区#1环网柜备投成功（凯兴小区#1环网柜10kV凯兴Ⅰ线912开关在运行；10kV凯兴Ⅱ线911开关在热备用） 07日10:25 联/配调林琦令配电运维班何瑞针：凯兴小区#1环网柜10kV凯兴Ⅰ线911开关由热备用转合环运行，07日10:26操作成功 07日10:26 联/配调林琦令配电运维班何瑞针：凯兴小区#1环网柜10kV凯兴Ⅱ线912开关由合环运行转热备用，07日10:27操作成功 7日11:49 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0008，工作负责人：缪绍坤，工作内容：在天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904开关至10kV南湖安置地电缆分接箱，进行电缆故障抢修及检修（市政施工电缆勾机挖断），安全措施：天马线#3环网柜10kV904线路转检修，南湖安置地#4变0.4kV总刀闸，南湖安置地#3箱式变0.4kV总刀闸。 07日11:51 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：10kV南湖安置地#4变由运行转空载运行，07日11:57操作成功 07日11:58 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：10kV南湖安置地#3箱式变由运行转空载运行，07日11:58操作成功 07日11:59 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：天马线#3环网柜10kV904线路由冷备用转检修，07日12:06操作成功 07日12:08抢修许可：票号：ND-FA-PQ-2023-0008，抢修负责人：缪绍坤，抢修任务：在天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904开关至10kV南湖安置地电缆分接箱，进行电缆故障抢修及检修（市政施工电缆勾机挖断），抢修安措：天马线#3环网柜 10kV904线路转检修，南湖安置地#4变 0.4kV总刀闸，南湖安置地#3箱式变 0.4kV总刀闸。 07日14:57 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV南湖安置地#4变、南湖安置地#3箱式变已由发电机发电，并确认所有用户均已送电 07日 16:04抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0008,抢修负责人：缪绍坤,抢修任务：1、天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904开关至10kV南湖安置地电缆分接箱电缆故障抢修及检修（市政施工电缆勾机挖断）,抢修安措:天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904线路转检修,断开南湖安置地#4变0.4kV总刀闸，断开南湖安置地#3箱式变0.4kV总刀闸 送电票：NDAX23030115，07日16:06开始执行，07日17时03分执行完毕。 17:04 配电运维班阮惠华确认所有用户均已送电 | 无遗留 |  | 福安城南变电站10kV天马Ⅱ线954线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 09:18 | 2023-03-07 14:55 | 配调 | 2023-03-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 935634 | 配电运维班 | 2023-03-07 14:55 | 无遗留 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 14 | 9 | 1411 | 13DKX-19705 | 天马Ⅱ线954线路 | 归档 | 2023-03-10 21:27 | 是 | 是 | 否 | 是
522 | 13DKX-30933 | 莆田 | 9CB5DD28-F58D-4AB3-82A9-C0FEA28F9F79 | GZ13546123030008 | 3523030700018145 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d6da964b7016df17a2bfb5c1c | 鲤南综合服务班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-07 08:21 | 2023-03-07 10:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 7日8:17 系统研判110kV下楼变10kV瑞园Ⅳ线915线路10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）跳闸；故障原因：查无异常。 | 7日8:17 系统研判110kV下楼变10kV瑞园Ⅳ线915线路10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）跳闸；影响配变2个， 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）及其之后的设备。09时06分巡视人陈进接受通知，开始巡线。 07日09:09 联/配调陈冠珠收到现场陈进汇报：现场确认跳闸开关为：10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）； 巡视无异常范围：10kV下楼#5变分线#053-10kV下楼#5变分线#068； 试送设备：10kV下楼#5变分线#053杆053开关由热备用转运行； 故障现象：查无异常，申请试送 07日09:10 联/配调陈冠珠令陈进：10kV下楼#5变分线#053杆053开关由热备用转运行，07日10:13操作成功 | 10kV下楼#5变分线#053杆至#068杆（终端杆）线路巡视查无异常，通过将10kV下楼#5变分线#053杆053开关控制器航空拔插头拔掉后，送电正常，初步判断是该开关控制器问题 |  | 莆田.下楼变10kV瑞园Ⅳ线915线路下楼#5变分线#053杆053开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-07 08:21 | 2023-03-07 10:13 | 配调 | 2023-03-07 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-07 10:13 | 否: 否; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: FTU（柱上开关）; 短路、接地: FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 2 | 0 | 392 | 13DKX-30933 | 瑞园Ⅳ线915线路 | 归档 | 2023-03-07 14:46 | 是 | 是 | 否 | 是
520 | 0c30f12f-e639-4540-b8c2-0e4d86d14d87 | 泉州 | 262E416C-436C-489D-9D64-3FB12D75CDFA | GZ13556023030015 | 3523030700011807 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e5a1bc7cb015aeee8d8395dcc | 西滨镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-03-07 07:36 | 2023-03-07 09:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月7日 7:35 DMS监盘发现：新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸（跳闸前站内失地），跃进线#7杆故指动作，故障原因：10kV跃进线#7杆华银支线01开关电源侧引线卡到横担。故障点已隔离，10kV跃进线华银支线负荷经由联络开关转由西滨变10kV镇海线626线路供电。（已结合2023年3月23日镇海线故障一并处理完毕） | 7:36 调控赖文龙通知西滨所林诗典：新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸、10kV恒溢线615线路#18杆恒溢线后段10开关（跳闸前站内瞬时失地），要求对线路进行巡视。 7:48 西滨所林诗典汇报调控赖文龙：巡视发现10kV跃进线#7杆华银支线01开关跳闸，A、B两相故指翻牌，线路正在巡视。08时20分巡视人林诗典接受通知，开始巡线。 9:35 西滨所林诗典汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV跃进线#7杆华银支线01开关电源侧引线卡到横担，无法在地面借助绝缘棒处理。其余线路经巡视未发现异常。 07日09:39 联/配调陈俊鹏令林诗典：10kV跃进线#7杆华银支线01开关由热备用转冷备用，07日09:42操作成功 07日09:48 联/配调陈俊鹏令林诗典：10kV跃进线华银支线#12杆跃进线镇海线03联络开关由热备用转运行，07日09:50操作成功 | 新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸（跳闸前站内失地），跃进线#7杆故指动作，故障原因：10kV跃进线#7杆华银支线01开关电源侧引线卡到横担。故障点已隔离，10kV跃进线华银支线负荷经由联络开关转由西滨变10kV镇海线626线路供电。 |  | 新塘变10kV跃进线614线路跃进线#7杆华银支线01开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 07:36 | 2023-03-07 09:50 | 配调 | 2023-03-07 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 266717 | 西滨镇供电所 | 2023-03-07 09:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 1 | 11 | 64 | 0c30f12f-e639-4540-b8c2-0e4d86d14d87 | 新塘变10kV跃进线614 | 归档 | 2023-03-13 10:54 | 是 | 是 | 否 | 是
517 | 2f6d6919-2465-4162-8704-1511b394bae6 | 泉州 | 6D6A15F2-3304-449A-BA6A-162B00C3293C | GZ13556023030014 | 3523030700010533 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e5a1bc7cb015aeee8d8395dcc | 西滨镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-07 07:33 | 2023-03-07 08:21 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月7日 7:30 DMS监盘发现：新塘变10kV恒溢线615线路#18杆恒溢线后段10开关跳闸，恒溢线#18杆故指动作，故障原因：10kV恒溢线#20杆梅青支线故障，故障点待查，已隔离。其余线路于8:06恢复送电。 | 7:36 调控赖文龙通知西滨所林诗典：新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸、10kV恒溢线615线路#18杆恒溢线后段10开关跳闸（跳闸前站内瞬时失地），要求对线路进行巡视。。07时38分巡视人林诗典接受通知，开始巡线。 7:55 西滨所林诗典汇报调控赖文龙：巡视发现10kV恒溢线#18杆恒溢线后段10开关跳闸，10kV恒溢线#20杆梅青支线K5509开关跳闸，线路巡视中。 8:03 西滨所林诗典汇报调控赖文龙：处10kV恒溢线#18杆、#20杆开关跳闸外，其余线路巡视无异常。 07日08:04 联/配调赖文龙令林诗典：10kV恒溢线#18杆恒溢线后段10开关由热备用转运 行，07日08:06操作成功 07日08:06 联/配调赖文龙令林诗典：10kV恒溢线#20杆恒溢线梅青支线K5509开关由热备用转冷备用，07日08:19操作成功 | 恒溢线梅青支线#1A银龙鞋塑内部故障，造成恒溢线#20杆K5509分界开关跳闸，恒溢线#18杆后段10开关跳闸 | 隔离恒溢线#20杆K5509分界开关，线路跳闸 | 新塘变10kV恒溢线615线路恒溢线#18杆恒溢线后段10开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 07:32 |  | 配调 | 2023-03-07 14:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 隔离恒溢线#20杆K5509分界开关，线路跳闸 | 1 | 13 | 88 | 2f6d6919-2465-4162-8704-1511b394bae6 | 新塘变10kV恒溢线615 | 归档 | 2023-03-13 10:14 | 是 | 是 | 否 | 是
515 | 6932B3BFB655B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | A10BA104-4249-455C-A307-DD16026ED244 | GZ135223030020 | 3523030700004592 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 思明配电运检一班 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-07 06:42 | 2023-03-07 07:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月7日6:42系统研判：育青#1环网柜10kV育青一环901开关跳闸。故障原因：小动物触电 | 7日7:14 将军祠抢修洪忠旭报：育青#1环网柜10kV育青一环901开关在热备用状态，保护屏失电无法查看保护动作情况，电缆头故障指示器无法看到，其余间隔查无异常 7:32将军祠洪忠旭报：10kV育青#10杆柱开下方发现电死小松鼠，其余线路查无异常，要求试送 7:39下令洪忠旭：育青#1环网柜10kV育青一环901开关由热备用转运行，试送正常，液晶屏黑屏保护无法查看 | 小松鼠爬上10kV育青#10柱开引起育青#1环网柜901开关跳闸 |  | 育青#1环网柜10kV将军祠变电站918线路育青#1环网柜育青一环901开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-07 06:42 |  | 配调 | 2023-03-07 11:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 |  | 5 | 5 | 594 | 6932B3BFB655B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 将军祠变电站918 | 归档 | 2023-03-16 09:11 | 是 | 是 | 否 | 是
509 | 13DKX-52574 | 厦门 | 7055CC0D-AE5F-4F54-A6E4-4C65EA124545 | GZ13525523030015 | 3523030600212150 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-06 22:48 | 2023-03-07 03:37 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 3月6日 22:40 同北抢修陈志强报10kV双浔线#15杆高压刀闸发热，需更换。故障原因：接触不良 | 22时47分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为交警#1环网柜10kV石交线901高压开关，通知相关人员巡视交警#1环网柜10kV石交线901高压开关及其之后设备。 22:41 （遥控）石浔#2环网柜10kV石浔五一912开关由热备用转合环运行，22:41 操作完毕 22:42 （遥控）双浔#1环网柜10kV双浔六杆912开关由运行转热备用（解环），22:42操作完毕 22:45 下令陈志强双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路由热备用转冷备用，22:49 操作完毕 22:56 陈志强下令交警#1环网柜10kV石交线901线路由运行转冷备用、交警#1环网柜10kV石交线901线路由冷备用转检修，22: 23:00 下令陈志强双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路由冷备用转检修，23:10操作完毕 23:34 下令同北 黄朝增10kV双浔线#9支1杆配变由运行转热备用，23:37操作完毕 23:37 通知黄朝增10kV双浔线#9支1杆配变低压发电车可以接入，并确认已执行，23:43 操作完毕 6日23:40 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0113，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV双浔线#15杆，进行更换高压刀闸及引线，安全措施：交警#1环网柜10kV石交线901线路转检修，双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路转检修，10kV双浔线#9支1杆配变跌落式熔断器。 6日23:46 许可配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0113，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV双浔线#15杆，进行更换高压刀闸及引线，安全措施：交警#1环网柜10kV石交线901线路转检修，双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路转检修，10kV双浔线#9支1杆配变跌落式熔断器。 07日 02:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0113,抢修负责人：于士保,抢修任务：1、10kV双浔线#15杆更换高压刀闸及引线,抢修安措:交警#1环网柜10kV石交线901线路转检修，双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路转检修,10kV双浔线#9支1杆配变跌落式熔断器 7日3:35送电完毕，正常，详见指令票ZLP-XM-23030306 | 10kV双浔线#15杆高压刀闸发热 |  | 东宅变电站922 , 交警#1环网柜石交线901高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 22:47 | 2023-03-07 02:40 | 配调 | 2023-03-07 05:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安抢修班 | 2023-03-07 02:40 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 |  | 1 | 3 | 116 | 13DKX-52574 | 东宅变电站922 | 归档 | 2023-03-10 15:01 | 是 | 是 | 否 | 是
506 | SBID000000B2F15E3444084C689B92F014664A0A4B | 厦门 | 1D12615A-82EB-4CCC-A666-89A07270EF7E | GZ13525523030014 | 3523030600204351 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-06 21:49 | 2023-03-07 04:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月6日 21:48 同北抢修陈志强报龙西#1环网柜10kV下龙线911开关零序跳.闸，电流65.4A，故障指示器未装。故障原因：待分析 | 21时48分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为龙西#1环网柜10kV下龙线911高压开关，通知相关人员巡视龙西#1环网柜10kV下龙线911高压开关及其之后设备。 06日22:14 同北抢修陈志强龙西#4箱式变10kV#1变911开关进线电缆头烧掉 22:15 下令陈志强10kV下墩Ⅱ回#65支1杆高压开关由运行转冷备用，22:17 操作完毕 22:22 下令陈志强龙西#1环网柜10kV下龙线911开关由热备用转运行，22:23 操作完毕，正常 停电范围更新 6日23:57 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0114，工作负责人：于士建，工作内容：在10kV下墩Ⅱ回#65支1杆至龙西#4箱式变10kV#1变911柜，进行重新制作电缆头，电缆试验并重新引接，安全措施：10kV下墩Ⅱ回#65支1杆高压刀闸。 06日23:57抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0114，抢修负责人：于士建，抢修任务：在10kV下墩Ⅱ回#65支1杆至龙西#4箱式变10kV#1变911柜，进行重新制作电缆头，电缆试验并重新引接，抢修安措：10kV下墩Ⅱ回#65支1杆 高压刀闸。 07日 04:23抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0114,抢修负责人：于士建,抢修任务：1、10kV下墩Ⅱ回#65支1杆至龙西#4箱式变10kV#1变911柜重新制作电缆头，电缆试验并重新引接,抢修安措:断开10kV下墩Ⅱ回#65支1杆高压刀闸 7日4:38送电完毕。送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030308 | 龙西#4箱式变10kV#1变911开关进线电缆头烧掉 |  | 龙东变电站926 , 龙西#1环网柜下龙线911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 21:48 |  | 配调 | 2023-03-07 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆终端头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 15 | 2 | 1078 | SBID000000B2F15E3444084C689B92F014664A0A4B | 龙东变电站926 | 归档 | 2023-03-08 08:51 | 是 | 是 | 否 | 是
504 | 67588384388BC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 5F2CFF21-611C-42F5-9EEB-3B4329C00BDA | GZ1355525223030004 | 3523030600195834 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138de81b50 | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-06 20:06 | 2023-03-06 21:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 6日20:4 DMS显示10kV糖厂线21#杆4139开关跳闸。故障原因：10kV糖厂线东门支线3-1#杆松德铝材内部故障 | 6日20:6 即通知抢修班组巡视跳闸点糖厂线21#4139开关及其之后的设备。20时14分巡视人施军接受通知，开始巡线。20时15分巡视人王理民、陈志欣、万贻平、施军接受通知，开始巡线。 06日20:42 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线邦溪支线10+1#杆4258开关由运行转热备用，06日20:48操作成功 06日20:42 联/配调蔡镇图收到现场抢修班王理民汇报：10kV糖厂线21#杆4139开关跳闸，10kV糖厂线邦溪支线10+1#杆至糖厂线21#杆巡视无异常，要求分段试送。 06日20:48 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线21杆#4139开关由热备用转运行，06日20:49操作成功 06日20:56 联/配调蔡镇图收到现场王理民汇报：10kV糖厂线东门支线3－1#杆跌落式熔丝断两相。 06日20:57 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线东门支线3-1#跌落式熔断器由合闸转分闸，06日21:01操作成功 06日21:02 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线邦溪支线10+1#杆4258开关由热备用转运行，06日21:08操作成功，送电正常 12：02城区供服用检杨辉龙汇报陈志胜：10kV糖厂线东门支线3-1#杆松德铝材高压电缆故障已处理完毕，验收合格，具备送电条件。 16：24陈志胜下令城区抢修李东福：10kV糖厂线东门支线3-1#杆（至松德铝材）跌落式熔断器由分闸转合闸。16：27操作完毕。 2023年03月08日16:28松德铝材（10kV糖厂线东门支线3-1#甲杆跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZBBYLYH20230306002 | 10kV糖厂线东门支线3-1#杆松德铝材用户内部故障（跌落式熔断器） |  | 井山变10kV糖厂线635线路糖厂线21#4139开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 20:06 | 2023-03-08 16:28 | 配调 | 2023-03-09 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610058 | 配电抢修班 | 2023-03-08 16:28 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 7 | 32 | 695 | 67588384388BC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 井山变10kV糖厂线635 | 归档 | 2023-03-13 08:44 | 是 | 是 | 否 | 是
497 | A58D5D5076A94A7987B66715D022E29E421B | 泉州 | A34CBE37-CC35-4511-B6F9-1BB635150FD2 | GZ1355525523030005 | 3523030600172471 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f4f1bc2 | 南埔镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-06 16:59 | 2023-03-06 21:44 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 其他-福海线故障受累停电。故障原因待查。 | 16时58分，联/配调吴子灵发布停电信息，发布设备为右线南化线19#4485开关，通知相关人员巡视右线南化线19#4485开关及其之后设备。17时28分巡视人肖锦聪、张庆明、王阿文接受通知，开始巡线。 | 福海线故障受累停电，10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线（挖路） |  | 港区变10kV南化线952线路右线南化线19#4485开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 16:58 | 2023-03-06 21:00 | 配调 | 2023-03-06 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-03-06 21:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 无异常 |  | 2 | 17 | 23 | A58D5D5076A94A7987B66715D022E29E421B | 港区变10kV南化线952 | 归档 | 2023-03-07 17:44 | 是 | 是 | 否 | 是
496 | 6932B3BFB419B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 44171AA2-8778-4F4A-93F4-6A396B34ABE2 | GZ135223030019 | 3523030600162795 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 思明配电运检一班 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-03-06 16:31 | 2023-03-06 19:37 | 分支线停电 | 紧急停电 | 3月6日16：30将军祠抢修周远超报：10kV太清宫#2杆配变变压器漏油严重，螺杆冒烟，现场有安全风险，需紧急停电处理。故障原因：设备老化 | 16:31遥控黄厝白石#2环网柜10kV太清宫904开关由运行转热备用 17:36令林伟平：10kV太清宫#2杆配变由运行转空载运行，17:39操作毕 17:48令林伟平：黄厝白石#2环网柜10kV太清宫904线路由热备用转冷备用，黄厝白石#2环网柜10kV太清宫904线路由冷备用转检修，17:53操作毕 6日17:43 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0112，工作负责人：高求，工作内容：在10kV太清宫#2杆，进行配变故障抢修，安全措施：10kV黄厝白石＃2环网柜10kV太清宫904线路转检修，10kV太清宫#2杆配变0.4kV低压综合箱401开关。 06日17:43抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0112，抢修负责人：高求，抢修任务：在10kV太清宫#2杆，进行配变故障抢修，抢修安措：10kV黄厝白石＃2环网柜 10kV太清宫904线路转检修，10kV太清宫#2杆 配变0.4kV低压综合箱401开关。 06日 19:11抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0112,抢修负责人：高求,抢修任务：1、10kV太清宫#2杆配变故障抢修,抢修安措:10kV黄厝白石＃2环网柜10kV太清宫904线路转检修,断开10kV太清宫#2杆配变0.4kV低压综合箱401开关 19:30送电完毕，详见指令票ZLP-XM-23030301 | 设备老化 |  | 曾厝垵变电站948 , 黄厝白石#2环网柜太清宫904负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 16:31 | 2023-03-06 19:11 | 配调 | 2023-03-07 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 911104 | 抢修突击队 | 2023-03-06 19:11 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 变压器 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 33 | 6932B3BFB419B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 曾厝垵变电站948 | 归档 | 2023-03-27 10:58 | 是 | 是 | 否 | 是
483 | 7e3f123d-6507-4140-a827-df0c343e1da1 | 三明 | 9E328F27-107B-42ED-AA80-5C558B5BFEB6 | GZ13585623030004 | 3523030600131918 | 国网清流县供电公司 | 国网清流县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13ab441eca | 龙津镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-06 14:35 | 2023-03-06 14:52 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月06日14:35 10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关跳闸。故障原因：无异常。 | 2023年3月06日14时35分，联/配调阳圣杰发布停电信息，发布设备为10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关，通知相关人员巡视10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关及其之后设备。 6日14:44联/配调阳圣杰遥控操作_：10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关由热备用转运行，于06日14:44控合成功，线路运行正常。 | 10kV雷公埔线911线路#68杆分支刀闸因飞鸟造成短路跳闸 | 规范设备验收规范，确保柱上开关类设备绝缘护套安装到位，保证设备安全可靠运行 | 龙津变10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 14:20 | 2023-03-06 14:44 | 配调 | 2023-03-06 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257745 | 乡镇供电所管理部 | 2023-03-06 14:44 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 | 规范设备验收规范，确保柱上开关类设备绝缘护套安装到位，保证设备安全可靠运行 | 27 | 10 | 1349 | 7e3f123d-6507-4140-a827-df0c343e1da1 | 龙津变10kV雷公埔线911 | 归档 | 2023-03-06 18:15 | 是 | 是 | 否 | 是
480 | 675883843779C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 2070F43D-72F8-44F0-B9A9-8EF1ADEA325F | GZ1355525523030003 | 3523030600122050 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f4f1bc2 | 南埔镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-06 13:56 | 2023-03-06 21:00 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 6日13:26 仙境变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.45,B相电压为4.14,C相电压为11.50,零序电压为3.70,)，选线华星线651、福海线631线路。故障原因为：10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线、10kV华星线94#杆至福建泉昇新材料有限责任公司配电室用户设备故障 。 | 6日13:56 仙境变电站失地(仙境变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.45,B相电压为4.14,C相电压为11.50,零序电压为3.70,)。即通知抢修班组巡视仙境变电站.10kV.福海线间隔.631开关及其之后的设备。17时29分巡视人肖锦聪、张庆明、王阿文接受通知，开始巡线。 6日14:17联/配调李友军遥控操作_：10kV华星线67#杆K5020（四遥）开关由运行转热备用，于06日14:17控分成功 6日14:20联/配调李友军遥控操作_：仙境变电站.10kV.华星线间隔.651开关由热备用转运行，于06日14:20控合成功，送电正常 06日14:27 联/配调李友军令王进祥：10kV华星线115#杆K1091（四遥）开关由运行转热备用，06日14:28操作成功 6日14:29联/配调李友军遥控操作_：10kV左线华星线67#杆K5020（四遥）开关由热备用转运行，于06日14:29控合成功，失地出现 6日14:30联/配调李友军遥控操作_：10kV左线华星线67#杆K5020（四遥）开关由运行转热备用，于06日14:30控分成功，送电正常。 6日14:32联/配调李友军遥控操作_：10kV港后线87#杆K1695（四遥）开关由热备用转运行，于06日14:32控合成功，送电正常。 06日14:36 抢修王阿文汇报吴子灵：巡视10kV福海线发现10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线（挖路），要求10kV福海线南埔路支线1#杆4235开关转冷备用。 06日14:39 联/配调吴子灵令王阿文：10kV福海线南埔路支线1#4235开关由运行转冷备用06日14:39下令14:41操作完成。 15:48王阿文汇报吴子灵：10kV福海线巡视前段无异常，要求试送。 15:48吴子灵遥控仙境变10kV福海线631开关由热备用转运行。15:49操作完成，送电正常。 06日15:38 联/配调李友军令王进祥：左线华星线94#杆4286开关由运行转热备用，06日15:38操作成功 6日15:40联/配调李友军遥控操作_：左线华星线67#杆K5020（四遥）开关由热备用转运行，于06日15:40控合成功 06日15:42 联/配调李友军令王进祥：左线华星线94#杆4286开关由热备用转冷备用，06日15:43操作成功 06日15:50 联/配调李友军令王进祥：左线华星线115#杆K1091（四遥）开关由热备用转运行，06日15:50操作成功 6日15:52联/配调李友军遥控操作_：港后线87#杆K1695（四遥）开关由运行转热备用，于06日15:52控分成功 06日15:57 联/配调吴子灵令王阿文：右线嘉诚支线4#4320开关由运行转冷备用，06日15:58操作成功 06日16:09 联/配调吴子灵令王阿文：南山2#开闭所900开关由热备用转运行，06日16:22执行失败（南山2#开闭所900开关无法操作，更改转电方案，本条指令作废） 06日16:25 联/配调吴子灵令王阿文：立亚化工环网柜至左线西海支线11#杆912开关由热备用转运行，06日16:26操作成功 06日16:29 联/配调吴子灵令王阿文：南渠路2#环网柜(四遥）至南埔路支线38-1#杆912开关由热备用转冷备用，06日16:29操作成功 06日16:37 联/配调吴子灵令王阿文：左线南埔路支线49#杆K5013（四遥）开关由热备用转冷备用，06日16:39操作成功 06日16:47 联/配调吴子灵令王阿文：右线沿海支线3#杆K4189(四遥）开关由热备用转运行，06日16:47操作成功 06日16:49 联/配调吴子灵遥控操作：南化线36#杆K4270（四遥）开关由运行转热备用，06日16:49操作成功 06日16:53 联/配调吴子灵令王阿文：南化线36#杆K4270（四遥）开关由热备用转冷备用，06日16:53操作成功 06日17:11 联/配调吴子灵令王阿文：右线南化线19#4485开关由运行转冷备用，06日17:12操作成功 06日17:18 联/配调吴子灵令王阿文：北网支线2#杆K5050(四遥）开关由运行转冷备用，06日17:19操作成功 6日18:09 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200003290，工作负责人：陈新辉 ，工作内容：_10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线抢修，安全措施：_1、10kV南渠路2#环网柜（至南埔路支线38-1#杆）912开关冷备用；，2、10kV福海线南埔路支线49#杆K5013开关转冷备用；，3、10kV福海线嘉诚支线4#杆4320开关转冷备用；，4、10kV福海线南埔路支线1#杆4235开关转冷备用；，5、10kV南化线19#杆4485开关转冷备用；，6、10kV南化线36#杆K4270开关转冷备用；，7、 | 10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线（挖路） |  | 仙境变10kV福海线631线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 13:55 | 2023-03-06 21:00 | 配调 | 2023-03-11 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 266793 | 南埔镇供电所 | 2023-03-06 21:00 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 |  | 5 | 38 | 220 | 675883843779C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 仙境变10kV福海线631 | 归档 | 2023-03-07 17:42 | 是 | 是 | 否 | 是
478 | 79678DEF73F14729BC69C441FF067951421B | 漳州 | 19A11AF4-28F8-4B25-8472-185CBBD41618 | GZ13565723030008 | 3523030600110912 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b6 | 安厚镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-06 13:32 | 2023-03-06 14:21 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 06日13:32 紧急隔离：大溪变10kV云中线914开关由运行转热备用，故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） | 06日13:32 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路），现申请紧急隔离大溪变10kV云中线912开关 06日13:32 联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV云中线912开关由运行转热备用，于06日13:33控分成功 13时32分，联/配调林雅仪发布停电信息，发布设备为大溪变.10kV.云中线间隔.912开关，通知相关人员巡视大溪变.10kV.云中线间隔.912开关及其之后设备。13时37分巡视人赖伟风、李群、石平壤、苏志军接受通知，开始巡线。13时39分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。 06日14:20 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路）已灭，现申请将大溪变10kV云中线912开关由热备用转运行 6日14:21联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV云中线912开关由热备用转运行，于06日14:21控合成功 后续处理过程详见故障单LS13565723030006 | 故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） |  | 大溪变云中线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 13:32 | 2023-03-06 14:20 | 配调 | 2023-03-06 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-03-06 14:20 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 7 | 0 | 1046 | 79678DEF73F14729BC69C441FF067951421B | 大溪变云中线912 | 归档 | 2023-03-06 16:53 | 是 | 是 | 否 | 是
477 | 13DKX-50513 | 漳州 | A61C74F3-21FC-4540-96B5-6369665034A5 | GZ13565723030007 | 3523030600108874 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b6 | 安厚镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-06 13:31 | 2023-03-06 14:23 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 06日13:31 紧急隔离：大溪变10kV灵通线924开关，故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） | 06日13:31 联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由运行转热备用，于06日13:31控分成功 06日13:31 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路），现申请紧急隔离大溪变10kV灵通线924开关 13时31分，联/配调林雅仪发布停电信息，发布设备为大溪变.10kV.灵通线间隔.924开关，通知相关人员巡视大溪变.10kV.灵通线间隔.924开关及其之后设备。13时36分巡视人赖伟风、李群、石平壤、苏志军接受通知，开始巡线。通知新荣水库电站机组停机解列13时44分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。 06日14:22 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV灵通线#08-#09杆线路下方火势已灭，现申请将大溪变10kV灵通线924开关由热备用转运行 6日14:23联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由热备用转运行，于06日14:23控合成功，通知新荣水库电站机组可以并网发电 后续处理过程详见故障单LS13565723030006 | 故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） |  | 大溪变灵通线924线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 13:31 | 2023-03-06 14:23 | 配调 | 2023-03-06 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-03-06 14:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 22 | 14 | 1967 | 13DKX-50513 | 大溪变灵通线924 | 归档 | 2023-03-06 16:53 | 是 | 是 | 否 | 是
476 | b323de08-a95c-4534-8fc8-2125be7f69a9 | 漳州 | FCCB082B-38AC-450C-9A3B-B5816992F26C | GZ13565723030006 | 3523030600105028 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b6 | 安厚镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-06 13:30 | 2023-03-06 18:55 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 06日13:29 紧急隔离：大溪变10kV长岭线919开关由运行转热备用，故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火引起10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障 | 13时29分，联/配调林雅仪发布停电信息，发布设备为大溪变10kV长岭线919开关，通知相关人员巡视大溪变10kV长岭线919开关及其之后设备。通知长灵一二级电站、后溪电站机组停机解列。13时47分巡视人赖伟风、李群、石平壤、苏志军接受通知，开始巡线。 06日13:48 联/配调林雅仪令苏志军：10kV长岭线#49杆Z-6512开关由运行转 冷备用，06日14:07操作成功 06日13:49 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火，申请紧急隔离：大溪变10kV长岭线919开关由运行转热备用，10kV长岭线#49杆Z-6512开关由运行转冷备用，10kV长岭线#16杆Z-6511开关由运 行转冷备用 06日14:07 联/配调林雅仪令苏志军：10kV长岭线#16杆Z-6511开关由运行转 冷备用，06日14:14操作成功 06日14:29 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：申请10kV长岭线#49杆后端线路负荷转由10kV灵通线供电，现申请将10kV长岭线#109杆Z-6518开关由热备用转运行 6日14:30联/配调林雅仪遥控操作_：10kV长岭线#109杆Z-6518开关由热备用转合环运行，于06日14:30控合成功，通知长灵一二级电站、后溪电站机组可以并网发电。 6日15:12 申请配电故障抢修单NO：PHGD20161856，工作负责人：卢鑫坤，工作内容：10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障更换，安全措施：大溪变10kV长岭线919线路转检修；断开10kV长岭线#49杆Z-6512开关及P-6525刀闸，断开10kV长岭线#16杆Z-6511开关及P-6522刀闸。 06日15:33 联/配调苏小彬令林荣珺：大溪变10kV长岭线919线路由热备用转检修，06日16:05操作成功 06日16:06抢修许可：票号：PHGD20161856，抢修负责人：卢鑫坤，抢修任务：10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障更换，抢修安措：大溪变10kV长岭线919线路转检修；断开10kV长岭线#49杆Z-6512开关及P-6525刀闸，断开10kV长岭线#16杆Z-6511开关及P-6522刀闸。 06日18:22抢修终结：票号：PHGD20161856，抢修负责人：卢鑫坤，抢修任务：10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障更换，抢修安措：大溪变10kV长岭线919线路转检修；断开10kV长岭线#49杆Z-6512开关及P-6525刀闸，断开10kV长岭线#16杆Z-6511开关及P-6522刀闸。 送电票：ZZPH23030012，06日18:23开始执行，06日19时01分执行完毕。 | 故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火引起10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障 |  | 大溪变长岭线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 13:29 | 2023-03-06 18:55 | 配调 | 2023-03-06 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | zhou_zongming | 安厚镇供电所 | 2023-03-06 18:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 其他 |  | 33 | 4 | 4452 | b323de08-a95c-4534-8fc8-2125be7f69a9 | 大溪变长岭线919 | 归档 | 2023-03-06 19:22 | 是 | 是 | 否 | 是
472 | 13DKX-40702,E4E8CD98CE2F4827A0B6E4B41651692DXL00 | 南平 | B29B2605-300D-47FC-A41C-E99E0F219106 | GZ13595623030004 | 3523030600100673 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13708c12b0 | 川石供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-06 12:15 | 2023-03-06 20:26 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月06日 12:01 川石变10kVⅡ段母线C相失地，故障原因：10kV墩洋线#099杆至#100杆倒杆（具体原因：用户使用机器拖网拉拽到电杆） | 12:03 联调监控郑梦薇汇报：12:01 川石变10kVⅡ段母线C相失地，A相电压为9.76kV、B相电压为10.35kV、C相电压为0.75kV、零序电压为97.15V，即查看DMS系统10kV墩洋线#005杆KY18开关零序电流突变至3.8A 12:09 与墩阳电站陈和兴、川洋电站刘坤建确认电站机组已停机 12:10 查看DMS系统10kV墩洋线#083杆K144开关后端配变缺相 6日12:13联/配调许韶山【顺控】遥控操作_：10kV墩洋线#005杆KY18开关由运行转热备用，于06日12:13控分成功接地信号消失，即通知建瓯远程站张灵琦、川石所陈绍辉并告其前往10kV墩洋线#083杆K144开关处 13:04 川石所陈绍辉申请：10kV墩洋线#083杆K144开关转冷备用 06日13:05 联/配调李杰令陈绍辉：10kV墩洋线#083杆K144开关由运行转冷备用，06日13:08操作成功，即汇报人员已撤离，线路具备送电条件，申请送电 06日13:09 联/配调李杰令许韶山：10kV墩洋线#005杆KY18开关由热备用转运行，06日13:10操作成功，送电正常，即通知建瓯远程站张灵琦、川石所陈绍辉 06日13:35 川石所陈绍辉汇报：巡视发现10kV墩洋线#099杆至#100杆倒杆（用户使用机器拖网拉拽到电杆） 06日13:36 联/配调李杰令陈绍辉：10kV墩洋线#129A杆K36开关由运行转冷备用，06日13:40操作成功 06日14:00 联/配调许韶山令陈绍辉：10kV墩洋线#096杆K20开关由运行转冷备用，06日14:03操作成功 6日14:55 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0007，工作负责人：陈绍辉，工作内容：在10kV墩洋线#099杆至#100杆，进行倒杆抢修，安全措施：10kV墩洋线#083杆G144刀闸，K144开关，10kV墩洋线#096杆G20刀闸，K20开关，10kV墩洋线#129A杆G36刀闸，K36开关。 06日15:00 抢修许可：票号：NP-JO-PQ-2023-0007，抢修负责人：陈绍辉，抢修任务：在10kV墩洋线#099杆至#100杆，进行倒杆抢修，抢修安措：10kV墩洋线#083杆 G144刀闸，K144开关，10kV墩洋线#096杆 G20刀闸，K20开关，10kV墩洋线#129A杆 G36刀闸，K36开关。 06日 19:56抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0007,抢修负责人：陈绍辉,抢修任务：1、10kV墩洋线#099杆至#100杆倒杆抢修,抢修安措:断开10kV墩洋线#083杆G144刀闸，K144开关，断开10kV墩洋线#096杆G20刀闸，K20开关，断开10kV墩洋线#129A杆G36刀闸，K36开关 19:58 发令执行（10kV墩洋线#083杆至#130A杆修后送电操作，见指令票NPSJ23030054，于06日20:25执行完毕。） | 10kV墩洋线#99杆至100杆原是农田后来用户改成鱼塘，所以引起电杆倒杆 | 运行班组巡视人员加强巡视和清障力度，对线路防雷措施要足够重视。 | 10kV墩洋线#005杆至#130A杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 12:13 | 2023-03-06 20:25 | 配调 | 2023-03-06 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 259727 | 外协施工队 | 2023-03-06 20:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 | 运行班组巡视人员加强巡视和清障力度，对线路防雷措施要足够重视。 | 5 | 3 | 314 | 13DKX-40702,E4E8CD98CE2F4827A0B6E4B41651692DXL00 | 川石变10kV墩洋线924 | 归档 | 2023-03-06 20:52 | 是 | 是 | 否 | 是
462 | 77E085B9FA80420A8C03DE0B4C1738CB421B | 泉州 | AAC951AF-06F5-4D32-AF05-9B20EE5CDC3C | GZ13556123030009 | 3523030600078724 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-06 10:36 | 2023-03-06 11:59 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月6日10:31 上浦变电站上浦变电站.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.72,B相电压为9.18,C相电压为1.17,零序电压为4.88,)失地选线为上浦变10kV港塘线649,选线正确。试拉10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关后接地复归，故障原因为：10kV港塘线金具厂支路#03甲杆瓷瓶破裂（带本线运行） | 6日10:31 上浦变电站失地(上浦变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.72,B相电压为9.18,C相电压为1.17,零序电压为4.88,)。即通知抢修班组许聪晓 6日10:34联/配调王良标【顺控】遥控操作_：10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关由运行转热备用，于6日10:34控分成功，接地信号复归 6日10:36 上浦变电站失地(上浦变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.72,B相电压为9.18,C相电压为1.17,零序电压为4.88,)。试拉10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关后接地复归，即通知抢修班组巡视10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关及其之后的设备。10时46分巡视人林炯胜、刘国沅接受通知，开始巡线。 06日11:10 联/配调王良标收到现场刘国沅汇报：现场发现10kV港塘线金具厂支路#03甲杆瓷瓶破裂，要求隔离 06日11:12 联/配调王良标令刘国沅：10kV港塘线#03杆金具厂支路K975开关由运行转冷备用，06日11:17操作成功 06日11:21 联/配调庄瑞锋令刘国沅：10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关由热备用转运 行，06日11:26操作成功 | 10kV港塘线金具厂支路#03甲杆瓷瓶破裂 |  | 上浦变10kV港塘线649线路港塘线分段K977开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 10:35 |  | 配调 | 2023-03-06 17:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 6 | 7 | 600 | 77E085B9FA80420A8C03DE0B4C1738CB421B | 上浦变10kV港塘线649 | 归档 | 2023-03-06 17:07 | 是 | 是 | 否 | 是
460 | 13DKX-22266 | 宁德 | CD796335-EAEE-4DC4-A21C-9E0C7C3E9AF1 | GZ13535623030007 | 3523030600070912 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-06 10:11 | 2023-03-06 15:26 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-03-06 10:04 IES700显示：10kV茶塘线623开关过流III段动作开关跳闸，重合闸不成功（故障原因：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿） | 2023-03-06 10:04 IES700显示：10kV茶塘线623开关过流III段动作开关跳闸，重合闸不成功，通知店下所邱振旺安排巡视 06日10:35 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：巡视发现，故障原因为：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿 06日10:42 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV树元支线#042杆0421刀闸由合闸转分闸，06日10:43操作成功 06日11:44 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV树元支线#116杆至线路末端巡线完毕，申请断开10kV树元支线#116杆开关，并将后端负荷转移溪美线供电 06日11:44 联/配调陈嵩令苏昱：10kV树元支线#116杆116开关由运行转热备用（遥控），06日11:44操作成功 06日11:45 联/配调苏昱令邱开峰：10kV交椅坪支线#061杆061开关由冷备用转热备用，06日11:48操作成功 06日11:49 联/配调苏昱令陈嵩：10kV交椅坪支线#061杆061开关由热备用转运行（遥控），06日11:50操作成功 06日12:05 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV茶塘线#001杆至10kV树元支线#116杆之间巡线无异常，申请将负荷转移秦屿变10kV冷城线供电 06日12:07 联/配调陈嵩令苏昱：10kV茶塘线#050杆050开关由热备用转运行（遥控），06日12:07操作成功 6日13:14 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0001508，工作负责人：王恒 ，工作内容：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿更换，安全措施：10kV树元支线#042杆0421刀闸。 06日13:43抢修许可：票号：PDQXD0001508，抢修负责人：王恒，抢修任务：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿更换，抢修安措：10kV树元支线#042杆0421刀闸。 06日14:22抢修终结：票号：PDQXD0001508，抢修负责人：王恒，抢修任务：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿更换，抢修安措：10kV树元支线#042杆0421刀闸。 送电票：NDDZ23030058，06日14:23开始执行，06日15时22分执行完毕。 线路全线复电 | 10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿 |  | 树兜变电站10kV茶塘线632线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 10:11 | 2023-03-06 15:22 | 配调 | 2023-03-06 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-03-06 15:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 35 | 16 | 2227 | 13DKX-22266 | 茶塘线632线路 | 归档 | 2023-03-06 16:50 | 是 | 是 | 否 | 是
459 | 13DKX-22267 | 宁德 | 78F62543-0550-4CCB-917F-733521F8E551 | GZ13535623030006 | 3523030600059477 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-06 10:10 | 2023-03-06 15:14 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年3月06日9:49 IES700系统：树兜变10kVⅡ段母线B相完全失地（融合法选线10kV茶塘线，选线错误），故障原因为：10kV溪美支线#014杆隔离刀闸击穿 | 2023年3月06日9:49 IES700系统：树兜变.10kVⅡ段母线B相完全失地（融合法选线10kV茶塘线，选线错误） 6日09:55联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV浮岐支线#001杆001开关由运行转热备用，于06日09:55控分成功，母线电压异常，接地信号未消失 6日09:56联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV新元当支线#063杆063开关由运行转热备用，于06日09:56控分成功，母线电压异常，接地信号未消失 6日09:57联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV交椅坪支线#010杆010开关由运行转热备用，于6日09:57控分失败 6日10:00联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV溪美支线#032杆032开关由运行转热备用，于6日10:00控分失败 6日10:01联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV石雕厂支线#001A杆001A开关由运行转热备用，于06日10:01控分成功，母线电压异常，接地信号未消失 6日10:02联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV涵头支线#034杆034开关由运行转热备用，于6日10:02控分失败 6日10:03联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV溪美支线#011杆011开关由运行转热备用，于6日10:03控分失败 06日10:05 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由运行转热备用（遥控），06日10:06操作成功，接地信号消失 06日10:07 调度陈嵩通知店下所邱振旺巡线 06日11:04 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：巡视发现，故障点为10kV总家洋支线#005-1杆疑似瓷瓶击穿，申请隔离 06日11:05 联/配调苏昱令邱振旺：10kV总家洋支线#005杆0051刀闸由合闸转分闸，06日11:06操作成功 06日11:07 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：申请试送10kV东岐线#148杆148开关 06日11:08 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由热备用转运行（遥控），06日11:10操作成功，树兜变10kVⅡ段母线B相完全接地 06日11:11 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由运行转热备用（遥控），06日11:11操作成功，接地信号消失，通知邱振旺继续巡线 06日11:13 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#032杆032开关由运行转热备用，06日11:25操作成功 06日11:39 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#011杆011开关由运行转冷备用，06日11:40操作成功 06日11:44 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：巡视发现，故障点为10kV溪美支线#014杆隔离刀闸击穿 06日11:45 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#032杆032开关由热备用转冷备用，06日11:45操作成功 06日11:46 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV溪美支线#032杆至#067杆之间巡视完毕，未发现异常，申请将后端负荷转移10kV溪美线供电 06日11:47 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#067杆067开关由冷备用转运行，06日11:50操作成功 06日11:51 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV溪美支线#011杆至线路末端巡线完毕，未发现异常，申请将后端负荷转移金洋线供电 06日11:52 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV金竹919线#034A杆034A开关由冷备用转运行，06日11:52操作成功 06日13:05 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由热备用转冷备用，06日13:07操作成功 6日13:09 申请配电故障抢修单NO：PDQXD1000035，工作负责人：邱振旺 ，工作内容：10kV溪美支线#014更换隔离刀闸击穿抢修更换，安全措施：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由转冷备用，10kV溪美支线#032杆032开关转冷备用，10kV溪美支线#011杆011开关冷备用。 06日13:22抢修许可：票号：PDQXD1000035，抢修负责人：邱振旺，抢修任务：10kV溪美支线#014更换隔离刀闸击穿抢修更换，抢修安措：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由转冷备用，10kV溪美支线#032杆032开关转冷备用，10kV溪美支线#011杆011开关冷备用。 06日14:24抢修终结：票号：PDQXD1000035，抢修负责人：邱振旺，抢修任务：10kV溪美支线#014更换隔离刀闸击穿抢修更换，抢修安措：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由转冷备用，10kV溪美支线#0 | 10kV溪美支线#014杆隔离刀闸击穿 |  | 树兜变电站10kV东岐线633线路东岐603线(左)#148杆148开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 10:09 | 2023-03-06 14:51 | 配调 | 2023-03-06 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 289526 | 店下镇供电所 | 2023-03-06 14:51 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 38 | 12 | 2738 | 13DKX-22267 | 东岐线633线路 | 归档 | 2023-03-06 16:48 | 是 | 是 | 否 | 是
451 | D302E2F3618E4D3FA5B952E9914A8454421B | 三明 | CD26C208-8150-4FE1-978D-26158EE46F93 | GZ13585323030001 | 3523030600045337 | 国网明溪县供电公司 | 国网明溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138fdc1bf6 | 夏坊乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-06 08:54 | 2023-03-06 14:42 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月06日8:50夏坊变10kV夏枫线9K6开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，重合不成功，后加速动作。故障原因：10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆架空类绝缘导线应村民砍树压线断线断股 | 2023年03月06日8:50夏坊变10kV夏枫线9K6开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，重合不成功，后加速动作。8:51强送不成功。08时52分，联/配调竺佳璐发布停电信息，发布设备为夏坊变电站.10kV.夏枫线间隔.9K6开关，通知相关人员巡视夏坊变电站.10kV.夏枫线间隔.9K6开关及其之后设备。08时59分巡视人吴振世、李荣根、苏其达、张恩德接受通知，开始巡线。 06日09:26 联/配调阳圣杰收到现场吴振世汇报：现场确认跳闸开关为：10kV夏枫线9K6开关；保护动作：； 隔离设备：10kV雷箭培支线9Q2#14杆支线刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：外破故障；故障现象：10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆架空类绝缘导线应村民砍树压线断线断股； 故障点：10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆 06日09:27 联/配调阳圣杰令吴振世：10kV雷箭培支线9Q2#14支线刀闸由合闸转分闸，06日09:37操作成功 6日09:38联/配调黄晨遥控操作_：夏坊变电站.10kV.夏枫线间隔.9K6开关由热备用转运行，于06日09:38控合成功 6日10:46 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0005，工作负责人：邱林，工作内容：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，安全措施：10kV雷箭培支线9Q2#14杆#14杆支线刀闸。 6日11:17 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0005，工作负责人：邱林，工作内容：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，安全措施：10kV雷箭培支线9Q2#14杆支线刀闸。 06日11:17抢修许可：票号：SM-MX-PQ-2023-0005，抢修负责人：邱林，抢修任务：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，抢修安措：10kV雷箭培支线9Q2#14杆 支线刀闸。 06日13:37抢修终结：票号：SM-MX-PQ-2023-0005，抢修负责人：邱林，抢修任务：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，抢修安措：10kV雷箭培支线9Q2#14杆 支线刀闸。 送电指令票详见指令票NO：SMNQM23030119,06日13:38开始执行，06日14时22分执行完毕 | 10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆，因外部施工砍伐临近高压线路树木；树木压至导线导致断线 | 1.加强辖区内线路保护宣传教育，积极与乡镇林业部门沟通，了解线路保护区域内的砍伐情况。2.6月30日前，完成10kV雷箭培支线9Q2线路无人机巡飞及线路廊道清理。 | 夏坊变10kV夏枫线9K6线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 08:52 | 2023-03-06 13:37 | 配调 | 2023-03-06 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 268486 | 国网明溪县供电公司 | 2023-03-06 13:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 | 1.加强辖区内线路保护宣传教育，积极与乡镇林业部门沟通，了解线路保护区域内的砍伐情况。2.6月30日前，完成10kV雷箭培支线9Q2线路无人机巡飞及线路廊道清理。 | 51 | 9 | 2013 | D302E2F3618E4D3FA5B952E9914A8454421B | 夏坊变10kV夏枫线9K6 | 归档 | 2023-03-07 11:41 | 是 | 是 | 否 | 是
447 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 宁德 | 501761F7-6DB2-497B-AB78-6509A0BAA7F7 | GZ13535523030005 | 3523030600019921 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100c | 西部供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-06 07:45 | 2023-03-06 08:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月6日7:44 DMS系统研判：10kV岭尾线#053A杆053A开关过流I段动作跳闸，重合闸动作不成功；故障原因为：10kV穆云线#045杆至#052杆之间村民砍树 | 6日7:45 MDS研判10kV岭尾线#053A杆053A开关 跳闸；10kV岭尾线#053A杆053A开关10kV岭尾线#053A杆053A开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知西部所许广宇巡视跳闸点10kV岭尾线#053A杆053A开关及其之后的设备，重点关注10kV岭尾线#053A杆053A开关至10kV林场线616线路#027杆027开关之间区域。07时50分巡视人许广宇、林小华接受通知，开始巡线。 06日07:53 联/配调雷伏锋收到现场西部所许广宇汇报：10kV穆云线#045杆至#052杆之间村民砍树 06日07:52 联/配调雷伏锋令西部所许广宇：10kV穆云线黄如支线#012杆012开关由运行转热备用，06日07:52操作成功 6日07:54联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV岭尾线#053A杆053A开关由热备用转运行，于06日07:54控合成功、查DMS数据正常，全线恢复送电 | 村民砍树 |  | 苏坂变电站10kV岭尾线#053A杆053A开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-06 07:44 | 2023-03-06 08:00 | 配调 | 2023-03-06 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 285861 | 西部供电所 | 2023-03-06 08:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 树线矛盾 |  | 35 | 15 | 2614 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 岭尾线958线路 | 归档 | 2023-03-20 08:44 | 是 | 是 | 否 | 是
438 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 三明 | 31C4CBBF-0D96-4613-901E-09B6E8680798 | GZ135823030005 | 3523030500102129 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e | 莘口供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-05 19:43 | 2023-03-05 23:03 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年3月5日19:34 IES700系统显示：荆东变10kVⅠ段母线电压异常（A相5.29kV，B相5.16kV，C相7.78kV，零序电压3.35V），无接地选线。故障原因为：10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变跌落式熔断器一相掉落。 | 19时42分，配调方炜智发布停电信息，发布设备为10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关，通知莘口所戴海南：巡视10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关及其之后设备。20时14分巡视人邓建安、戴海南接受通知，开始巡线。 05日19:34 DMS系统研判：10kV莘口Ⅰ回937-17电缆分段开关发小电流接地告警信号，10kV莘口Ⅰ回937-17电缆分段开关、10kV龙泉线911#033 K8003开关、10kV龙泉线911#059 K8012开关、10kV龙泉线911#077-1 K8017开关、10kV龙泉线911#079 K8021开关有零序电流值。 05日19:41 配调方炜智遥控操作：10kV龙泉线911#079 K8021开关由运行转热备用。19:41 遥控成功，荆东变10kVⅠ段母线接地信号未消失。 05日19:41 配调方炜智遥控操作：10kV龙泉线911#077-1 K8017开关由运行转热备用。19:41 遥控成功，荆东变10kVⅠ段母线接地信号消失，电压恢复正常。 05日19:42 配调方炜智遥控操作：10kV龙泉线911#079 K8021开关由热备用转运行。19:42 遥控成功。通知莘口所戴海南：对10kV龙泉线911#077-1杆以后线路巡线。 05日19:53 通知顺坑电站余荣集：线路有故障，机组不得开机。 05日19:54 通知炉中（一级）电站、炉中（二级）电站、石圳电站余荣集、华溪电站张发达、蓬坑电站何财荣：线路已送电，机组开机并并网。 05日21:13 询问莘口所戴海南：巡线情况，其复：现在正在徒步进山，人员未到现场，巡线情况待汇报。 05日21:21 莘口所邓建安汇报：已对10kV龙泉线911#077-#1杆至77-#39杆段线路巡视无异常，申请断开10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关，试送10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关。 05日21:22 配调方炜智令莘口所邓建安：10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关由运行转热备用，05日21:23操作成功 5日21:28配调方炜智遥控操作_：10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关由热备用转运行，于05日21:28控合成功，荆东变10kVⅠ段母线出现瞬时C相电压异常，后电压恢复正常，通知莘口所邓建安继续巡线。 05日22:33 莘口所邓建安汇报：已对10kV龙泉线911#077-#39杆至77-#73杆段线路巡视无异常，申请试送10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关。 05日22:34 配调方炜智令莘口所邓建安：10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关由热备用转运行，05日22:35操作成功。 05日22:49 莘口所邓建安汇报：10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变跌落式熔断器边相有一相掉落，熔丝没有熔断，10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变有漏油，设备比较老旧。 05日22:50 配调方炜智令莘口所邓建安： 10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变跌落式熔断器由合闸转分闸。23:00 汇报执行完毕。告知莘口所邓建安：通知用户检查现场设备，查明故障原因后汇报配调。 5日23:07 通知顺坑电站余荣集：机组可以开机。 | 龙泉采育场内部故障 |  | 10kV龙泉线911#077-1支线线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 19:42 | 2023-03-05 22:40 | 配调 | 2023-03-06 02:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-03-05 22:40 |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 2 | 279 | ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 荆东变10kV莘口I回937 | 归档 | 2023-03-09 10:07 | 是 | 是 | 否 | 是
435 | f0cdd74d-8110-4367-bef9-1b5254813d14 | 泉州 | 5E3A64B8-C3FD-43EC-93B6-0855787E271C | GZ13555823030004 | 3523030500087138 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386181906 | 浔中镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-05 16:40 | 2023-03-06 15:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 03月05日16:33 ies700系统弹窗显示：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸；故障原因：10kV裕正937线#1环网柜912线路电缆中间接头绝缘击穿。 | 03月05日16:33 ies700系统弹窗显示：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸 16:33 调控班蔡震泽通知龙浔运维班蔡旭：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸，令其现场检查确认 16:35 调控班蔡震泽通知浔中镇涂建增：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸，站内开关处热备用，令其现场检查确认 16:39 调控班蔡震泽通知浔中镇涂建增：瓷城变10kV城南Ⅵ回623线美的云玺台开闭所924开关跳闸 16:47 龙浔运维班陈琦兰汇报调控班蔡震泽：16:31:56 瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障相别ABC，最大故障电流92.99A，站内一二次设备外观检查正常，重合闸退出 5日17:10浔中供电所涂建增汇报调控班陈诚：10kV裕正937线嘉盛花苑配电室及后段设备检查正常具备送电条件 5日17:11调控班陈诚、蔡震泽遥控：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜921开关由运行转热备用，于05日17:11控分成功 5日17:14调控班陈诚、蔡震泽遥控：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，于5日17:14控合失败 5日17:15调控班陈诚、蔡震泽遥控：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，于5日17:15控合失败，通知浔中供电所王永坚到现场操作 5日17:10浔中供电所涂建增汇报调控班蔡震泽：10kV裕正937线裕正城市花园#1配电室及后段设备检查正常具备送电条件 05日17:14 调控班蔡震泽令浔中镇供电所涂建增：10kV裕正937线裕正城市花园#1配电室921开关由运行转热备用，05日17:16操作成功 05日17:17 调控班蔡震泽令浔中镇供电所涂建增：10kV裕正937线裕正城市花园#1配电室900开关由热备用转运行，05日17:18操作成功，17:19汇报裕正城市花园用户已有电 05日17:26 调控班蔡震泽令涂建增：10kV裕正937线裕正633线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行05日17:26下令，17：28 汇报因闭锁无法操作 5日17:46调控班陈诚令涂建增：10kV裕正937线裕正633线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，于5日17:46操作失败，10kV裕正937线裕正633线嘉盛花苑#002环网柜922、923开关同时跳闸 18:04调控班陈诚令浔中供电所涂建增：10kV嘉盛花苑配电室614959开关、614969开关、614979开关、614989开关由运行转热备用18:04操作完毕 05日18:07 调控班蔡震泽令涂建增：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，05日18:08操作成功 05日18:08 调控班蔡震泽令涂建增：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜923开关由热备用转运行，05日18:09操作成功 05日18:13 调控班陈诚令浔中供电所王永坚：10kV嘉盛花苑配电室614959、614969、614979、614989开关由热备 用转运行，05日18:19操作成功 18:28 浔中供电所王永坚汇报调控班林丽敏：经现场检查确认，10kV裕正937线#1环网柜912开关至10kV裕正937线#2环网柜922开关间电缆绝缘击穿。 05日18:35 调控班林丽敏令王永坚：10kV裕正937线#1环网柜912开关由运行转热备用，05日18:37操作成功 05日18:40 调控班连腾腾令王永坚：10kV裕正937线#2环网柜922开关由运行转热备用，05日18:41操作成功 05日18:44 调控班连腾腾令杨国钦：10kV金西632线金锁支线#014杆K1497（四遥）开关由热备用转运行，05日18:44操作成功 05日19:15 调控班林丽敏令赖育斌：10kV美的云玺台开闭所921开关由运行转冷备用，05日19:19操作成功 05日19:15 调控班林丽敏令赖育斌：10kV美的云玺台开闭所922开关由运行转冷备用，05日19:19操作成功 5日20:48 申请配电故障抢修单NO：DHQXD1704867，工作负责人：涂建增 ，工作内容：10kV裕正937线#1环网柜912线路电缆中间接头绝缘击穿抢修，安全措施：10kV裕正937线#1环网柜912（至10kV美的云玺台开闭所Ⅱ段母线921开关）线路转检修；10kV美的云玺台开闭所Ⅱ段母线921（至10kV裕正937线#1环网柜912开关）线路转检修。 05日21:01 调控班连腾腾令涂建增：10kV裕正937线#1环网柜912线路由热备用转检修，05日21:19操作成功 05日21:02 调控班连腾腾令赖育斌：10k | 10kV裕正937线#1环网柜912线路电缆中间接头绝缘击穿 |  | 10kV美的云玺台开闭所瓷城变10kV城南Ⅵ回623线路美的云玺台开闭所924开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 16:39 | 2023-03-06 05:30 | 配调 | 2023-03-08 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 909378 | 浔中镇供电所 | 2023-03-06 05:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 11 | 0 | 1538 | f0cdd74d-8110-4367-bef9-1b5254813d14 | 瓷城变10kV城南Ⅵ回623 | 归档 | 2023-03-13 08:09 | 是 | 是 | 否 | 是
425 | 641b8f42-6cd8-4750-a794-3fd64485c73e | 宁德 | A08D7FD5-B35E-43A7-B259-BAE87067FFEF | GZ13535223030001 | 3523030500080249 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a2410d4 | 黄田镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-05 15:18 | 2023-03-05 15:37 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月05日 15:17 10kV文后线966线路#16杆96616开关紧急拉停，故障原因：10kV文后线966线路#19杆村民砍树碰线 | 2023年03月05日 15:17 10kV文后线966线路#16杆96616开关 05日15:31 联/配调林迪彪收到现场黄田所林忠德汇报：10kV文后线966线路#19杆树木已用绝缘棒挑开，现场已处理完毕，线路具备送电条件 5日15:34联/配调林迪彪遥控操作_：10kV文后线966线路#16杆96616开关由热备用转运行，于05日15:34控合成功，线路正常，恢复供电 05日15:37 DMS未研判出可能的故障区间。 | 10kV文后线966线路#19杆村民砍伐松树碰线紧急拉停 | 加强线路巡视及线路两旁距离远的树、竹清障工作，针对近期砍伐松树施工人员做好宣传 | 横山变电站10kV文后线966线路文后线966线路#16杆96616开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 15:17 | 2023-03-05 15:37 | 配调 | 2023-03-05 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256326 | 黄田镇供电所 | 2023-03-05 15:37 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强线路巡视及线路两旁距离远的树、竹清障工作，针对近期砍伐松树施工人员做好宣传 | 8 | 3 | 523 | 641b8f42-6cd8-4750-a794-3fd64485c73e | 文后线966线路 | 归档 | 2023-03-05 17:09 | 是 | 是 | 否 | 是
424 | 13DKX-21026 | 宁德 | 4B440331-B744-4BB0-A985-94537AB18D63 | GZ13535623030005 | 3523030500076551 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-05 14:50 | 2023-03-05 18:25 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年03月05日14:35 DMS研判树兜变10kV溪美线625线路B相不完全接地，接地选线正确（故障原因：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿） | 2023年03月05日14:35 DMS研判树兜变10kV溪美线625线路B相不完全接地，接地选线正确 05日14:40联/配调陈式鑫【顺控】遥控操作：10kV黄岐支线#049甲杆049甲开关由运行转热备用，于05日14:40控分失败 05日14:41联/配调陈式鑫【顺控】遥控操作：10kV黄岐支线#024杆024开关由运行转热备用，于05日14:41控分成功接地信号消失 05日15:45 联/配调陈式鑫令邱振旺：10kV黄岐支线#046杆0461刀闸由合闸转分闸，05日15:47操作成功 05日15:48 联/配调陈式鑫令徐煜：10kV黄岐支线#024杆024开关由热备用转运行，05日15:49操作成功 05日14:42 通知店下所邱振旺对10kV黄岐支线#024杆后端设备进行巡视。 05日15:44 接店下所邱振旺电告：现场巡视发现10kV敏灶支线#002杆避雷器击穿，其余线路巡视无异常，申请断开10kV黄岐支线#046杆0461刀闸后试送10kV黄岐支线#024杆024开关 05日17:05 申请配电故障抢修单NO：PDQXD1000005，工作负责人：倪发明，工作内容：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿抢修。 05日17:10 联/配调陈式鑫令邱振旺：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045由运行转热备用，05日17:39操作成功 05日17:41抢修许可：票号：PDQXD1000005，抢修负责人：倪发明，抢修任务：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿抢修。 05日18:00抢修终结：票号：PDQXD1000005，抢修负责人：倪发明，抢修任务：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿抢修。 05日18:01下令店下所邱振旺送电操作，送电指令详见指令票NO：NDDZ23030044，18:18汇报操作完毕，操作正常，全线恢复送电 | 10kV敏灶支线#002杆配变B相避雷器击穿 |  | 10kV黄岐支线#024杆024开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 14:50 | 2023-03-05 18:18 | 配调 | 2023-03-05 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 289526 | 店下镇供电所 | 2023-03-05 18:18 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 13 | 4 | 1466 | 13DKX-21026 | 溪美线625线路 | 归档 | 2023-03-06 16:14 | 是 | 是 | 否 | 是
421 | B20F987EF5D6417691E5276534EB9A83421B | 厦门 | 76485A5A-B018-44AE-9FC2-D9BF5B24BD6F | GZ135223030016 | 3523030500075890 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-03-05 14:20 | 2023-03-05 15:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日14:19 监盘发现洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911及苑亭开闭所10kV洪厝一环911、三环914开关跳闸，故障原因：电缆本体故障 | 05日14:28 执行FA方案 洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911及苑亭开闭所10kV洪厝一环911开关由热备用转运行（遥控），送电正常 14:52操作班黄田曲报：苑亭开闭所10kV洪厝一环911，苑亭开闭所10kV三环914开关速断保护动作，故障电流2684A，故障相别C相 15:05黄田曲报：10kV三环配电站站内查无异常，故障指示器均未动作 15:06下令黄田曲：三环配电站10kV苑亭902线路由运行转冷备用、三环配电站10kV三南七环901线路由冷备用转运行（转电），15:08操作毕，送电正常 15:17下令黄田曲：苑亭开闭所10kV三环914线路由热备用转冷备用、苑亭开闭所10kV三环914线路由冷备用转检修,15:19操作毕 15:28下令黄田曲：三环配电站10kV苑亭902线路由冷备用转检修，15:32操作毕，即通知运维陈龙俊 5日16:51 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0109，工作负责人：罗长华，工作内容：在苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902柜，进行电缆故障抢修，安全措施：苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修。 05日17:06抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0109，抢修负责人：罗长华，抢修任务：在苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902柜，进行电缆故障抢修，抢修安措：苑亭开闭所 10kV三环914线路转检修，三环配电站 10kV苑亭902线路转检修。 05日 22:51抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0109,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902柜电缆故障抢修,抢修安措:苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修 23:41恢复送电，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030221 | 洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911及苑亭开闭所10kV洪厝一环911、三环914开关跳闸，故障原因：电缆本体故障 | 加强巡视维护 | 洪厝#1环网柜10kV锦园变电站917线路洪厝#1环网柜苑亭911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 14:19 | 2023-03-05 15:08 | 配调 | 2023-03-06 07:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-03-05 15:08 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 加强巡视维护 | 3 | 3 | 493 | B20F987EF5D6417691E5276534EB9A83421B | 锦园变电站917 | 归档 | 2023-03-07 15:02 | 是 | 是 | 否 | 是
420 | 020B1A842459402980FF5A9C05812725421B | 漳州 | B64A74EF-D9DE-4311-A5A5-E3EBEEFF946D | GZ13565323030002 | 3523030500075794 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13420a0a06 | 兴泰开发区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-05 14:04 | 2023-03-05 14:38 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日14:3 10kV花亭线#077杆K1006开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因为：10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关至天柱山隧道#2配电室进线电缆故障（用户内部故障） | 5日14:3 DMS系统研判：10kV花亭线#077杆K1006开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV花亭线#077杆K1006开关及其之后的设备，重点关注10kV花亭线#077杆K1006开关之后区域。14时08分巡视人陈德鑫、戴炳耀接受通知，开始巡线。通知天柱山隧道蔡鹏辉组织巡视并确认供电电源情况。 05日14:45 联/配调李洲鹏收到现场陈德鑫汇报：现场确认跳闸开关为：10kV花亭线#077杆K1006开关；保护动作：过流Ⅰ段保护动作；故障现象：电网侧无故障，故障为用户内部故障，具体原因待查 05日18:12 联/配调黄刚毅收到漳州高速连妙昌汇报：天柱山隧道#2配电室10kV 901开关在热备用状态，天柱山隧道#2配电室10kV 902开关在运行状态。故障点在10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关至天柱山隧道#2配电室进线电缆处。现场10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关在热备用状态。其余线路巡视未发现异常，申请试送。 5日18:14 联/配调黄刚毅遥控操作：10kV花亭线#077杆K1006开关由热备用转运行，于05日18:14控合后跳闸。即通知兴泰所戴炳耀、漳州高速连妙昌跳闸情况，令其组织巡视 05日18:23 联/配调黄刚毅收到现场陈德鑫汇报：10kV花亭线#077杆K1006开关、10kV花亭线018杆K0032开关跳闸，公网线路巡视未发现异常，申请试送10kV花亭线018杆K0032开关 05日18:23 联/配调黄刚毅令陈德鑫：10kV花亭线#018杆K0032开关由热备用转运行，05日18:25操作成功。正常 05日18:26 联/配调黄刚毅令陈德鑫：确认保利和院里开闭所10kV保利和院里Ⅱ线902开关、10kV母联900开关状态，核实母分备自投是否动作 05日21:00 兴泰所戴炳耀汇报：保利和院里开闭所10kV保利和院里Ⅱ线902开关在热备用状态，保利和院里开闭所10kV保利和院里Ⅰ线901开关、10kV母联900开关在运行状态状态，母分备自投正确动作 | 10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关至天柱山隧道#2配电室进线电缆故障（用户内部故障） |  | 花坊变10kV花亭线#077杆K1006开关、10kV花亭线#018杆K0032开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 14:04 |  | 配调 | 2023-03-05 21:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 用户内部故障 |  | 11 | 26 | 1061 | 020B1A842459402980FF5A9C05812725421B | 花坊变花亭线954 | 归档 | 2023-03-08 16:41 | 是 | 是 | 否 | 是
419 | 13DKX-30491 | 龙岩 | 6EDF1EE2-2BB7-4C31-B461-9D8401F07DCF | GZ13575823030009 | 3523030500075601 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347c70bd6 | 新桥供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-05 14:01 | 2023-03-05 15:52 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日 13:4810kV新庵线#131杆#131K开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作成功，同时13:56 10kV新庵线#112杆#112K开关跳闸故障原因：10kV清华支线#14杆至#15杆有人砍树，碰触导线造成相间短路故障 | 故障通知巡视10kV新庵线#131杆#131K开关之后区域。14时05分巡视人廖炳长、邱建生、陈希泉接受通知，开始巡线。 5日14:03联/配调岳锋【顺控】遥控操作_：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用，于5日14:03控分失败 5日14:06联/配调岳锋遥控操作_：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用，于5日14:06控分失败 05日14:52 联/配调杜华兴令陈希泉：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用05日14:52下令 05日14:52 联/配调岳锋收到现场陈希泉汇报：10kV新庵线#112杆至131杆巡视无异常，10kV新庵线#112杆112K开关在热备用,10kV新庵线#131杆#131K开关在运行 5日14:56联/配调杜华兴遥控操作陈希泉：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用，于5日14:56控分成功 5日14:56联/配调岳锋遥控操作_：10kV庵铁联络线#35杆#35K开关由热备用转运行，于05日14:56控合成功 05日15:46 联/配调杜华兴收到现场陈希泉汇报：_巡线汇报：经巡线发现10kV清华支线#14杆至#15杆有人砍树，碰触导线造成相间短路故障，现已清理，申请送电 5日15:51联/配调杜华兴遥控操作_：10kV新庵线#131杆#131K开关由热备用转运行，于05日15:51控合成功 | 10kV新庵线#112杆#112K开关跳闸故障原因：10kV清华支线#14杆至#15杆有人砍树，碰触导线造成相间短路故障 |  | 长汀新桥变10kV庵集线905线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 13:50 |  | 配调 | 2023-03-05 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 7 | 0 | 313 | 13DKX-30491 | 长汀新桥变10kV庵集线905线路 | 归档 | 2023-03-05 17:03 | 是 | 是 | 否 | 是
416 | 675883843861C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | D970A9D2-CC5F-4C5E-BC18-3511F15F18BD | LS13556023030008 | 3523030500070173 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-03-05 13:10 | 2023-03-05 19:02 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月5日 13:05 监盘IES700发现池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线被车刮断。已办理抢修单处理完毕，并于19:00恢复送电。 | 13:05 调控陈俊鹏监盘IES700发现池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。 13:08 调控陈俊鹏通知池店所吴海潜：池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。线路上故指未动作。 13:11 调控陈俊鹏通知清濛运维班郭国明：池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。 13:36 清濛运维班郭国明汇报调控陈俊鹏：13:05池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障电流为6.07kA，设备外观检查未发现异常。 14:06 池店所吴海潜汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线被车刮断。14时11分巡视人吴永璨、吴海潜接受通知，开始巡线。 05日14:14 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜922开关由运行转冷备用，05日14:15操作成功 5日14:16联/配调陈俊鹏遥控操作_：池店变10kV下桥线611开关由热备用转运行，于05日14:16控合成功 05日14:31 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线58#杆415开关由热备用转冷备用，05日14:33操作成功 05日15:18 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜922线路由冷备用转检修，05日15:18操作成功 05日15:24 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线三好支线#3杆K1868开关由运行转冷备用，05日15:26操作成功 5日15:31 申请配电故障抢修单NO：2200602，工作负责人：吴海潜 ，工作内容：10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线断裂修复，安全措施：1、10kV唐厝大道#2环网柜922线路转检修，2、10kV下桥线#58杆415开关、1000刀闸，3、10kV下桥线邮电支线#3杆K1868开关、G1868刀闸。 05日15:40 调控吴文佳办理抢修许可：票号：2200602，抢修负责人：吴海潜。 05日18:30 调控吴文佳办理抢修终结：票号：2200602，抢修负责人：吴海潜。 18:31 调控吴文佳下令池店所吴海潜执行送电票：QZJJ23030211，并于19:00汇报操作完毕。 | 10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线被车刮断 | 已办理抢修票处理完毕，线路恢复正常运行 | 池店变10kV下桥线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 13:08 | 2023-03-05 19:02 | 配调 | 2023-03-05 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-05 19:02 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 已办理抢修票处理完毕，线路恢复正常运行 | 21 | 11 | 1305 | 675883843861C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 池店变10kV下桥线611 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
415 | 23DD19A8BF604F08AB5D966CF6263766421B | 漳州 | 65918347-D7EE-42F4-A88A-C07E2B43AB63 | GZ13565823030002 | 3523030500061935 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f6a0934 | 书洋镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-03-05 12:07 | 2023-03-05 12:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 5日10:19 书洋变书洋变.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为7.79,B相电压为10.22,C相电压为2.68,零序电压为82.94,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 5日12:7 书洋变失地(书洋变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.79,B相电压为10.22,C相电压为2.68,零序电压为82.94,)。即通知抢修班组巡视书洋变.10kV.枫林线间隔.919开关及其之后的设备。12时09分巡视人林锦伟、邹楚雄、郭志林、余智勇接受通知，开始巡线。 05日12:26 联/配调钟海滩令邹楚雄：10kV高溪支线#4杆Z-Sf02开关由运行转热备用，05日12:29操作成功 5日12:31联/配调龚庆源遥控操作_：书洋变.10kV.枫林线间隔.919开关由热备用转运行，于05日12:31控合后跳闸 05日12:35 联/配调钟海滩令邹楚雄：10kV高溪支线#4杆Z-Sf02开关由热备用转 运行，05日12:40操作成功 05日12:58 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV枫林线#50杆Z-Sf01开关由运行转热备用，05日13:02操作成功 5日13:04联/配调龚庆源遥控操作_：书洋变10kV枫林线919开关由热备用转运行，于05日13:04控合成功 05日14:43 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV高溪支线#4杆Z-Sf02开关由运行转热 备用，05日14:44操作成功 05日14:43 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV枫林线#55杆Z-Sf05开关由运行 转热备用，05日14:46操作成功 05日14:50 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV枫林线#50杆Z-Sf01开关由热备用转运行，05日14:51操作成功 05日14:55 联/配调龚庆源收到现场郭志林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV枫林线919开关；保护动作：10kV枫林线919开关； 故障原因：其他；故障现象：山火导致拉线受热下垂靠到导线引起失地； 故障点：10kV高溪支线＃21杆 | 10kV高溪支线#21杆山火导致拉线受热下垂靠到导线引起失地 | 加强电力设施保护宣传、加强馈线清障 | 10kV枫林线919开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 12:06 | 2023-03-05 14:55 | 配调 | 2023-03-05 19:00 | 部分复电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-03-05 14:55 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 加强电力设施保护宣传、加强馈线清障 | 19 | 2 | 1727 | 23DD19A8BF604F08AB5D966CF6263766421B | 书洋变枫林线919 | 归档 | 2023-03-06 10:38 | 是 | 是 | 否 | 是
413 | 13DKX-32589 | 厦门 | 2B10F043-8C47-4F85-B66F-ECE25C224456 | GZ13525523030010 | 3523030500061786 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180,8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 高压用电检查一班(同安),同安配电运维二班（同北） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-05 11:48 | 2023-03-05 12:40 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日11:48 系统监盘：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关跳闸，闽果#1环网柜10kV农贸线915开关、10kV农贸线#5杆高压开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障原因：用户内部故障 | 5日11:48 系统监盘：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关跳闸，闽果#1环网柜10kV农贸线915开关、10kV农贸线#5杆高压开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸； 即通知抢修班组颜聪捷 05日12:00 执行FA方案：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关由热备用转运行（遥控），12:00操作完毕 12:01 遥控闽果#1环网柜10kV农贸线915开关由热备用转运行，遥控执行不成功 12:18下令抢修颜聪捷 10kV农贸线#5杆高压开关由热备用转冷备用（挂牌），12:22操作毕 12:20通知同安用检洪建来 12:30 颜聪捷汇报：10kV农贸线#1杆至#5杆线路查无异常，闽果#1环网柜10kV农贸线915开关在热备用状态，开关保护信息为相电流故障，电流二次值1.3A，电缆头故障指示器未动作，随即通知设备主人郑朝晖（故障电流不匹配） 12:31 下令颜聪捷 闽果#1环网柜10kV农贸线915开关由热备用转运行，12:32操作完毕 13:04 颜聪捷汇报：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关保护为过流Ⅰ段保护动作，电流3465.96A | 避雷器损坏 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 闽果#1环网柜10kV许垵变电站914线路闽果#1环网柜农贸线915高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 11:48 |  | 配调 | 2023-03-05 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 1 | 2 | 1 | 13DKX-32589 | 许垵变电站914 | 归档 | 2023-03-16 09:38 | 是 | 是 | 否 | 是
404 | 5F59237BE07B48DEB73616ADB2EF3E16421B | 宁德 | E165EA04-2BF9-4A38-AAEC-AE8878003CDD | GZ13535523030004 | 3523030500026196 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367841000 | 社口镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-05 08:05 | 2023-03-05 11:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月05日8:5 DMS研判：秀峰变10kV沙溪线651开关过流Ⅱ段动作跳闸；重合闸不成功(跳闸前有失地信号)；故障原因为：因村民砍树致10kV沙溪线#052杆至#053杆导线A、B相断线 | 2023年03月05日8:5 DMS研判：秀峰变10kV沙溪线651开关过流Ⅱ段动作跳闸；重合闸不成功(跳闸前有失地信号)； 即通知城南运维站俞海宁、社口所陈华、城郊所钟神明巡视跳闸点秀峰变10kV沙溪线651开关及其之后的设备，重点关注秀峰变10kV沙溪线间隔651开关至10kV沙溪线#057杆057开关之间区域。 05日08:12 联/配调林琦收到现场城郊所钟神明汇报：10kV沙溪线#057杆后线路巡线未发现异常 5日08:13联/配调林琦遥控操作：10kV沙溪线#057杆057开关由运行转热备用，于05日08:13控分成功 5日08:13联/配调林琦遥控操作：10kV白塔线湖塘坂分线#084杆084开关由热备用转运行，于05日08:13控合成功（正常） 05日09:03 联/配调林琦收到现场社口所陈华汇报：因村民砍树致10kV沙溪线#052杆至#053杆导线A、B相断线 05日09:59 联/配调罗助强收到现场城南运维站俞海宁汇报：10kV沙溪线651开关过流Ⅱ段动作，动作电流2943.6A，重合闸不成功，后加速动作，电流2922.0A，相关设备检查无异常。 05日10:09 联/配调卢友辉令社口所陈华：10kV沙溪线#057杆057开关由热备用转冷备用，05日10:28操作成功 5日10:34 申请配电故障抢修单NO：0305003-2023，工作负责人：郭武鑫 ，工作内容：10kV沙溪线#051杆带电拆除小号侧连接线（抢修），安全措施：10kV沙溪线#057杆057开关，10kV沙溪线#057杆0571刀闸，秀峰变10kV沙溪线657线路重合闸。 05日10:36 联/配调卢友辉令监控郭英：退出秀峰变10kV沙溪线651线路重合闸，05日10:36操作成功 05日10:36抢修许可：票号：0305003-2023，抢修负责人：郭武鑫，抢修任务：10kV沙溪线#051杆带电拆除小号侧连接线（抢修），抢修安措：10kV沙溪线#057杆057开关，10kV沙溪线#057杆0571刀闸，秀峰变10kV沙溪线657线路重合闸。 05日11:15抢修终结：票号：0305003-2023，抢修负责人：郭武鑫，抢修任务：10kV沙溪线#051杆带电拆除小号侧连接线（抢修），抢修安措：10kV沙溪线#057杆057开关，10kV沙溪线#057杆0571刀闸，秀峰变10kV沙溪线657线路重合闸。 送电票：NDAX23030062，05日11:16开始执行，05日11时19分执行完毕。确认用户已复电 | 因村民砍树致10kV沙溪线#052杆至#053杆导线A、B相断线 |  | 秀峰变电站10kV沙溪线651线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-05 08:05 | 2023-03-05 11:20 | 配调 | 2023-03-05 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 271045 | 社口镇供电所 | 2023-03-05 11:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 树线矛盾 |  | 14 | 18 | 1153 | 5F59237BE07B48DEB73616ADB2EF3E16421B | 沙溪线651线路 | 归档 | 2023-03-05 15:32 | 是 | 是 | 否 | 是
399 | 88ee6adf-354e-4db5-a327-1143820dd517 | 宁德 | F4777318-996E-432A-8213-58BB8F3DA7DD | GZ13535623030004 | 3523030400096570 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13669a0fb8 | 前岐镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-04 22:26 | 2023-03-04 23:37 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年3月4日22:14:23 DMS系统研判：10kV流岐支线#048杆K01开关后端设备缺相（故障原因：10kV流岐支线#045杆M1刀闸单相脱落） | 22:15 故障通知前岐所陈志坚巡视跳闸点10kV流岐支线#048杆K01开关及其之后的设备，重点关注10kV岩流支线#045杆至10kV岩流支线#028-2甲杆之间区域。 23:30 前岐所陈志坚电告：10kV流岐支线#045杆M1刀闸单相脱落，10kV流岐支线#045杆M1刀闸在分闸，申请隔离后试送。 04日23:32 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV岩流支线#045开关由运行转热备用，04日23:33操作成功 04日23:32 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV观音寺支线#001杆001开关由运行转热备用，04日23:33操作成功 04日23:34 联/配调陈炜锵令陈志坚：流岐G027配变由运行转热备用，04日23:34操作成功 04日23:35 联/配调陈炜锵令陈志坚：10kV岩流支线#045杆M1刀闸由分闸转合闸，04日23:35操作成功 04日23:36 联/配调陈炜锵令陈志坚：流岐G027配变由热备用转运行，04日23:37操作成功 04日23:37 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV岩流支线#045开关由热备用转运行，04日23:38操作成功 04日23:37 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV观音寺支线#001杆001开关由热备用转运行，04日23:38操作成功，全线恢复运行，电压正常。 | 10kV流岐支线#045杆M1刀闸B相脱落 |  | 10kV流岐支线#045杆M1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 22:25 |  | 配调 | 2023-03-05 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 2 | 7 | 307 | 88ee6adf-354e-4db5-a327-1143820dd517 | 旧城线002线路 | 归档 | 2023-03-06 08:58 | 是 | 是 | 否 | 是
388 | 027D47744C4C407A81539F915ADC68A60000 | 泉州 | FD99271F-8B66-4DFB-B9F1-6DA231365F29 | GZ13556123030007 | 3523030400076841 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-04 17:11 | 2023-03-05 01:28 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年03月04日16:58 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.07kV,B相电压为10.57kV,C相电压为10.56kV,零序电压为12.00kV)，失地选线为灵秀变10kV群英线626线路（选线正确），运行方式：10kV群英线带本线运行。故障原因：10kV群英线对山支路#04乙杆~#05杆段电缆故障 | 4日17:05联/配调李永强【顺控】遥控操作_：10kV群英线#2环网柜工行支路922开关由运行转热备用，于4日17:05控分失败 4日17:06联/配调李永强【顺控】遥控操作_：10kV群英线#2环网柜工行支路922开关由运行转热备用，于04日17:06控分成功，接地复归。 4日17:07联/配调李永强【顺控】遥控操作_：灵秀变10kV群英线626开关由运行转热备用，于4日17:07控分失败（顺控程序自动执行，实际控分成功） 4日17:11 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.07kV,B相电压为10.57kV,C相电压为10.56kV,零序电压为12.00kV)，失地选线为灵秀变10kV群英线626线路，试拉10kV群英线#2环网柜工行支路922开关后接地消失，即通知配电抢修班林光正巡视10kV群英线#2环网柜工行支路922开关及其之后的设备，远程站戴琪晗，17时44分巡视人曾辉煌接受通知，开始巡线。 04日17:19 联/配调吴为森遥控：灵秀变10kV群英线626开关由热备用转运行，17:19控合成功，运行正常 04日17:49 联/配调张清波收到现场曾辉煌汇报：现场巡视发现挺进路#3变支路#02杆及#02甲杆（已拆除电气连接）倒杆搭接到10kV群英线对山支路#04乙杆电缆头连接处引起接地故障，线路查无其他异常 04日17:56 联/配调张清波令曾辉煌：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由运行转热备用，04日18:01操作成功 4日18:04联/配调张清波遥控操作_：10kV群英线#2环网柜工行支路922开关由热备用转运行，于04日18:04控合成功，运行正常 04日18:26 配电抢修班曾辉煌汇报张清波：有客户报10kV群英线石狮大厦#2公用变配电室石狮大厦#2公用变没电，现场检查发现是10kV群英线石狮大厦#2公用变配电室石狮大厦#2公用变0.4kV401开关失压脱扣装置动作，开关跳闸，申请试送。即令其：10kV群英线石狮大厦#2公用变配电室石狮大厦#2公用变由空载运行转运行，18:26操作完毕，运行正常。 04日19:23 联/配调吴为森令刘国沅：10kV群英线仑峰车场#2公用变由运行转空载运行，04日19:47操作成功 04日19:51 联/配调张清波令刘国沅：10kV群英线工行支路#01杆K202开关控制方式由"远方"切换至“就地”位置，04日20:09操作成功 4日20:10 申请配电故障抢修单NO：SS2022751，工作负责人：刘国沅 ，工作内容：10kV群英线对山支路#04乙杆~10kV群英线挺进路3#变支路#01杆架空导线拆除及电缆头修复，安全措施：1、断开10kV群英线工行支路#01杆K202开关、G0531刀闸；2、断开10kV群英线仑峰车场#2公用变0.4kV401开关。 04日20:09 联/配调张清波令刘国沅：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由热备用转冷备用，04日20:12操作成功 04日20:13抢修许可：票号：SS2022751，抢修负责人：刘国沅，抢修任务：10kV群英线对山支路#04乙杆~10kV群英线挺进路3#变支路#01杆架空导线拆除及电缆头修复，安全措施：1、断开10kV群英线工行支路#01杆K202开关、G0531刀闸；2、断开10kV群英线仑峰车场#2公用变0.4kV401开关。 04日21:12抢修终结：票号：SS2022751，抢修负责人：刘国沅，抢修任务：10kV群英线对山支路#04乙杆~10kV群英线挺进路3#变支路#01杆架空导线拆除及电缆头修复，安全措施：1、断开10kV群英线工行支路#01杆K202开关、G0531刀闸；2、断开10kV群英线仑峰车场#2公用变0.4kV401开关。 04日21:25 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线A相完全失地，与刘国沅现场确认其刚将10kV群英线工行支路#01杆K202开关转运行，怀疑后段还有故障点，即令其：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由运行转冷备用，21:29汇报操作完毕，接地信号复归。 4日21:50 配电抢修班李启新汇报张清波：10kV群英线工行支路#01杆后段线路查无明显故障点，申请分段试送 4日21:52联/配调张清波遥控操作_：10kV群英线对山支路#05杆K069开关由运行转热备用，于04日21:52控分成功 04日21:56 联/配调张清波令李启新：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由冷备用转运行，04日21:56操作成功，接地信号出现 04日22:02 联/配调张清波令李启新：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由运行转热备用，04日22:02操作成功，接地信号复归 04日22 | 10kV群英线对山支路#04乙杆~#05杆段电缆故障 |  | 灵秀变10kV群英线#2环网柜工行支路922开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 17:10 | 2023-03-05 01:28 | 配调 | 2023-03-05 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 804439 | 配电抢修班 | 2023-03-05 01:28 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 12 | 11 | 930 | 027D47744C4C407A81539F915ADC68A60000 | 灵秀变10kV群英线626 | 归档 | 2023-03-07 16:10 | 是 | 是 | 否 | 是
385 | 2d46e7a3-4949-4fed-bc55-9d48083f5440 | 泉州 | C96AE179-C113-46A9-A747-9E5992F55CE5 | GZ13555123030014 | 3523030400071443 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-04 15:10 | 2023-03-04 16:21 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月4日 15:10 DMS监盘发现：10kV美林线11#杆39A开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因：10kV美林线25-26#杆电缆故障 | 2023年03月4日 15:10 DMS监盘发现：10kV美林线11#杆39A开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。南安县调吕小红通知美林街道供电所黄书艺15时25分巡视人李琪锋、黄金乐接受通知，开始巡线。 15：22南安县调吕小红通知美林街道供电所黄书艺：10kV美林线11#杆39A开关确在热备用，研判故障点在10kV美林线25#杆40A开关后段要试送。 15：25美林街道供电所刘威汇报南安县调吕小红：10kV美林线11#杆至10kV美林线25#杆可以试送。 4日15:27联/配调吕小红、卢彩玲遥控操作_：10kV美林线25#杆40A开关由运行转热备用，于04日15:27控分成功 4日15:28联/配调吕小红、卢彩玲操作_：10kV美林线11#杆39A开关由热备用转运行，于04日15:28控合成功，运行正常。南安县调吕小红通知美林街道供电所刘威试送成功。 16:10美林所刘威汇报配调王玉玲：10kV美林线线路查无异常，25-26#杆故指有翻牌，要求10kV美林线26#杆Y030刀闸转分闸，试送10kV茶林线 04日16:11 联/配调王玉玲令美林所刘威：10kV美林线26#杆Y030刀闸由合闸转分闸，04日16:13操作成功汇报配调吕小红 4日16:14联/配调王玉玲、吕小红遥控：坵洋变10kV茶林线643开关由热备用转运行，于04日16:14控合成功，运行正常 配调王玉玲通知美林所刘威 7日20:00 送电完毕送电指令票详见指令票NO：QZNA23030135（紧急申请GWNASGDGS2023030277424，工作内容;1、10kV美林线26#杆,10kV美林线25#-26#杆电缆故障，根据Q/GW745-2012 表B.11电缆缺陷库，属于危急缺陷；需紧急消缺，在10kV美林线26#杆在安装横担，重新制作引线、安装接地挂环等（方便后续测试、修复电缆）） 美林所王建华汇报配调黄小明：10kV美林线25#杆-26#杆电缆未修复 | 10kV美林线25#杆至26#杆之间电缆故障排查 |  | 美林变10kV美林线617线路11#杆39A开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 15:09 |  | 配调 | 2023-03-04 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 电缆故障 |  | 6 | 20 | 662 | 2d46e7a3-4949-4fed-bc55-9d48083f5440 | 美林变10kV美林线617 | 归档 | 2023-03-20 10:09 | 是 | 是 | 否 | 是
383 | 13DKX-57494 | 福州 | FECF536C-17CE-4F86-8980-11559530C645 | GZ13516223030015 | 3523030400069509 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-04 15:04 | 2023-03-04 15:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4日14:59 10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；FA正确动作：10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关由运行转热备用，10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关由热备用转运行，故障原因：10kV沙城I回坑北C支线#001刀闸上有异物缠绕，15：50处理成功，恢复送电正常 | 4日14:59 10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关、#011沙锦B1开关#011沙锦B1开关过流Ⅱ段告警，即通知高山所杨贞秋巡视跳闸点10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关，及其之后的设备，重点关注10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关后面区域、10kV沙城Ⅰ回东陈次分线#042东陈二开关前面区域，_15时23分巡视人陈徽煌 接受通知，开始巡线。_即通知陈徽煌 04 日15:00 FA动作成功10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关由运行转热备用，10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关由热备用转运行 04日15:49 联/配调陈婷收到现场 杨贞秋汇报：_10kV沙城I回坑北C支线#001刀闸上有异物缠绕，已处理完毕，申请试送 04日15:50 联/配调杨晓艳令杨晓艳:10kV沙锦Ⅱ回#122东城一柱上开关由热备用转运行，04日15:50操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV沙城I回坑北C支线#001刀闸上有异物缠绕 |  | 福州.沙埔变10kV沙锦Ⅱ回926线路#056沙锦B2开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 15:03 |  | 配调 | 2023-03-04 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 26 | 8 | 1732 | 13DKX-57494 | 10kV沙锦Ⅱ回926线路 | 归档 | 2023-03-06 09:29 | 是 | 是 | 否 | 是
382 | be3f9048-61cb-4321-93ea-ac852cc954f6 | 泉州 | 30538F91-2C77-4B89-80BE-F54E820252B2 | GZ13555123030013 | 3523030400061820 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-04 14:05 | 2023-03-04 15:08 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月4日13:58 IES监盘发现：水头变10kV百宏线641线路C相完全失地(A相电压为9.50kV,B相电压为10.10kV,C相电压为1.32kV,零序电压为17.97kV,)，遥控水头变10kV百宏线641开关转热备用。失地选线正确。故障原因为：水头变10kV百宏线641线路至10kV百宏线家博园1#环网柜911开关间电缆故障 | 2023年3月4日13:58 IES监盘发现：水头变10kVⅢ段母线C相完全失地(A相电压为9.50kV,B相电压为10.10kV,C相电压为1.32kV,零序电压为17.97kV,)失地选线为水头变10kV百宏线641线路。南安县调叶凌峰通知南安县调吕小红。 4日14:01联/配调吕小红、叶凌峰【顺控】遥控操作：10kV百宏线8#杆T40开关由运行转热备用，于04日14:01控分成功 4日14:01联/配调吕小红、叶凌峰【顺控】遥控操作：水头变电站.10kV.百宏线间隔.641开关由运行转热备用，于04日14:01控分成功接地信号消失 4日14:02联/配调吕小红、叶凌峰遥控操作_：10kV百宏线8#杆T40开关由热备用转运行，于04日14:02控合成功。 14：03南安县调吕小红通知水头镇供电所郑俊明：对10kV百宏线线路进行巡线，有百宏小区没有备自投要求优先排查转电：南安县调吕小红通知龙风运维班张婉彬复归相关信号。 2023年3月4日13:58 IES监盘发现：水头变10kV百宏线641线路C相完全失地(A相电压为9.50kV,B相电压为10.10kV,C相电压为1.32kV,零序电压为17.97kV,)，遥控水头变10kV百宏线641开关转热备用。失地选线正确。15时05分巡视人林剑鸿、池传章接受通知，开始巡线。 14：27水头镇供电所王标辉汇报南安县调吕小红：初步检查百宏小区无故障要求转由林前线供电。 04日14:28 联/配调吕小红令水头镇供电所王标辉：10kV百宏线百宏小区开闭所兼2#配电室901开关由运行转热备用，04日14:31操作完毕。 04日14:28 联/配调吕小红令水头镇供电所王标辉：10kV百宏线百宏小区开闭所兼2#配电室902开关由冷备用转运行，04日14:31操作完毕。运行正常。 14:50水头所池传章汇报配调王玉玲：对10kV百宏线线路查无异常，先隔离家博园1#环网柜（至10kV百宏线3#杆）911开关，试送前段线路 04日14:51 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV百宏线家博园1#环网柜（至10kV百宏线3#杆）911开关由运行转冷备用，04日14:53操作成功汇报配调卢彩玲 04日14:53 联/配调王玉玲令叶凌峰：水头变10kV百宏线641开关由热备用转运行，04日14:54操作成功后10kVⅢ段母线C相完全失地 14:54配调王玉玲令叶凌峰：水头变10kV百宏线641开关由运行转热备用，10kVⅢ段母线接地信号消失 配调王玉玲通知水头所池传章 14:55配调王玉玲通知水头所池传章：10kV百宏线故障已隔离现将10kV百宏线家博园1#环网柜911开关后段负荷转由10kV厦盛线供电 4日14:57联/配调王玉玲、卢彩玲遥控：10kV厦盛线17#塔D01开关由热备用转运行，于4日14:57遥控成功 运行正常 15:10水头所池传章汇报配调王玉玲：10kV百宏线确认一下故障范围，需10kV百宏线3#杆L448刀闸转分闸，试送主线开关 04日15:10 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV百宏线3#杆L448刀闸由合闸转分闸，04日15:12操作成功 15:11水头所池传章汇报配调王玉玲：10kV百宏线3#杆至10kV百宏线家博园1#环网柜电缆故障 04日15:12 联/配调王玉玲令叶凌峰：水头变10kV百宏线641开关由热备用转运行，04日15:13操作成功，运行正常 配调王玉玲通知水头所池传章 4日16:10 南安县调吕小红签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0162，工作负责人：王标辉，工作内容：在10kV百宏线3#塔至10kV百宏线家博园1#环网柜911开关，进行电缆故障查找、修复、试验（10kV东南线3#塔与10kV百宏线3#塔同杆架设，安全距离不足，配合停电），安全措施：10kV百宏线家博园1#环网柜（10kV百宏线3#塔）911线路转检修，10kV百宏线3#塔L448刀闸，10kV东南线5#塔1D7开关、N016刀闸，10kV东南线3#塔7138刀闸。 4日16:20联/配调吕小红、王玉玲遥控操作_：10kV力嘉线17#杆D00开关由热备用转合环运行，于04日16:20控合成功，查确在合环电流。 4日16:21联/配调吕小红、王玉玲遥控操作_：10kV东南线5#塔1D7开关由运行转热备用，于04日16:21控分成功。 16：22南安县调吕小红通知水头镇供电所池传章：10kV东南线5#塔后段负荷已转由10kV力嘉线供电。 04日16:42 联/配调王玉玲令水头所王标辉：10kV东南线5#塔1D7开关由热备用转冷备用，04日17:31操作成功汇报配调卢彩玲 04日16:42 联/配调王玉玲令水头所王标辉：10 | 水头变10kV百宏线641线路至10kV百宏线家博园1#环网柜911开关间电缆故障 |  | 水头变10kV百宏线641线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 14:03 | 2023-03-13 11:20 | 配调 | 2023-03-08 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273735 | 水头镇供电所 | 2023-03-13 11:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 9 | 12 | 2357 | be3f9048-61cb-4321-93ea-ac852cc954f6 | 水头变10kV百宏线641 | 归档 | 2023-03-13 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
380 | 6AA0B9BECACB1176E0437F00000111760000 | 福州 | 45DA1673-B955-444A-867A-9BF4A399BFA9 | LS1351515323030001 | 3523030400059027 | 台江辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133151052e | 台江综合运维三班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-04 12:54 | 2023-03-04 13:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月04日12:51 监控汇报：南门变10kV高桥613开关过流I段动作跳闸，故障原因：土地局（土地局环网902）用户内部故障，故障原因：用户内部变压器烧毁；13：21 隔离用户，转用检处理；故障处理完毕后于21:57送电正常 全自动FA失败，策略有两个故障点，全自动FA转半自动FA | 2023年03月04日12:51 监控汇报：南门变10kV高桥613开关过流I段动作跳闸 04 日12:45DMS研判故障区间为土地局环网10kV土地局902负荷开关后面区域,土地局环网10kV省体901负荷开关前面区域,省体校环网10kV土地局901负荷开关前面区域,发生短路故障. 因研判多点故障，全自动FA转半自动 04日12:54 联/配调刘凯靖令刘凯靖:土地局环网10kV土地局902负荷开关由运行转热备用，04日12:54操作成功 04日12:54 联/配调刘凯靖令刘凯靖:土地局环网10kV省体901负荷开关由运行转热备用，04日12:54操作成功 04日12:55 联/配调刘凯靖令刘凯靖:省体校环网10kV土地局901开关由运行转热备用，04日12:55操作成功 因南门变613过流I段跳闸，南门运维需现场检查开关状态再进行操作 13：04 南门运维王章敏汇报：南门变0kV高桥613开关过流I段动作跳闸，故障电流116.92A，一二次设备检查正常 04日13:04 联/配调刘凯靖令王章敏:福州.南门变/10kV.高桥613开关由热备用转运行，04日13:06操作成功，正常 因对侧福建省中医药大学附属人民医院（御园小区2#楼配电站926）为保电用户，负荷不转至对侧，故障点待现场巡线。 13：19 台抢黄剑恒汇报：土地局（土地局环网902）用户内部有明显故障，申请隔离 04日13:19 联/配调刘凯靖令刘凯靖:土地局环网10kV省体901开关由热备用转运行，04日13:19操作成功，正常 04日13:19 联/配调刘凯靖令刘凯靖:省体校环网10kV土地局901开关由热备用转运行，04日13:19操作成功，正常 04日13:20 联/配调刘凯靖令黄剑恒:土地局环网10kV土地局902开关由热备用转冷备用，04日13:21操作成功，即通知台江用检吴德义 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月4日 21:30 台江用监金飞峰：土地局验收合格并具备送电条件（土地局环网902），故障原因：用户内部变压器烧毁； 21:52 令台抢郑翰：土地局环网10kV土地局902开关由冷备用转热备用 21:56； 21:57 配调：土地局环网10kV土地局902开关由热备用转运行（遥控）21:57，即通知台江用监金飞峰 2023年03月04日21:59土地局（土地局环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230304002 | 用户故障 |  | 南门变613高桥线 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 12:53 |  | 配调 | 2023-03-04 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 606913 | 台江综合运维三班 |  |  | 否 |  |  | Ⅱ级 | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 9 | 10 | 1707 | 6AA0B9BECACB1176E0437F00000111760000 | 南门变613高桥 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
378 | 13DKX-63516 | 龙岩 | F9C29E37-451C-46D4-97DD-FC4910F66B4C | GZ13575423030003 | 3523030400055389 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-04 12:20 | 2023-03-04 13:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | (紧急)2023年03月04日12:19分 郊区所罗福民汇报：10kV城北线#36A杆K1开关过流Ⅰ段动作跳闸，（未弹窗）故障原因：10kV城北线#36A杆A相避雷器击穿 | 12时19分，联/配调雷秀花发布停电信息，发布设备为10kV城北线#36A杆K1开关，通知相关人员巡视10kV城北线#36A杆K1开关及其之后设备。 04日12:34 联/配调雷秀花收到现场罗福民汇报：10kV城北线#36A杆A相避雷器击穿，现场已隔离具备送电条件 4日12:51联/配调雷秀花遥控操作_：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，于4日12:51控合失败 04日13:01 联/配调雷秀花令罗福民：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，04日13:03操作成功 | 避雷器炸裂 |  | 临城变10kV临黄线937线路城北线#36A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 12:19 |  | 配调 | 2023-03-04 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 3 | 3 | 308 | 13DKX-63516 | 临城变10kV临黄线937线路 | 归档 | 2023-03-09 15:24 | 是 | 是 | 否 | 是
376 | b2efd2cc-44f4-41d6-a7c3-307e780066b4 | 漳州 | 6BFD3065-0E22-4626-A084-59695DC2C111 | GZ13565423030007 | 3523030400048223 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-04 11:31 | 2023-03-04 11:31 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4日11:28 深土变10kV铝矿线907开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因为：10kV铝矿线#62杆至#63杆BC相断线10kV铝矿线文辉支线#3杆至#4杆BC相断线 | 4日11:28 DMS研判：深土变10kV铝矿线907开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关铝矿线#46杆B-Sl27开关过流Ⅰ段告警， 即通知天福运维班陈思思、深土供电所陈海民组织巡线，巡视跳闸点深土变10kV铝矿线907开关及其之后的设备，重点关注10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关至10kV将军沃线#82杆B-Dj47开关之间区域，并告知快响以上情况。 04日11:37 联/配调黄辉明收到深土供电所陈海民汇报：确认深土变10kV铝矿线907开关跳闸，巡线发现10kV铝矿线文辉支线#3杆至#4杆BC相断线，申请隔离 04日11:39 联/配调黄辉明令深土供电所陈海民：10kV铝矿线#62杆B-Sl26开关由运行转冷备用，04日12:02操作成功 04日12:02 联/配调黄辉明收到现场深土供电所陈海民汇报：巡线发现10kV铝矿线#62杆至#63杆BC相断线、申请隔离 04日12:03 联/配调黄辉明令深土供电所陈海民：10kV铝矿线#54杆P-Sl025刀闸由合闸转分闸，04日12:23操作成功 04日12:24 联/配调黄辉明收到现场陈海民汇报：除以上已隔离的故障外，其余巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 04日12:28 联/配调黄辉明收到现场陈思思汇报：通过辅助监控系统检查深土变10kV铝矿线907间隔无异常，人员已撤离，具备送电条件 4日12:33联/配调黄辉明遥控操作_：深土变10kV铝矿线907开关由热备用转运行，于04日12:33控合成功，运行正常 | 10kV铝矿线#62杆至#63杆BC相断线10kV铝矿线文辉支线#3杆至#4杆BC相断线 | 更换导线 | 深土变10kV铝矿线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 11:30 | 2023-03-04 17:30 | 配调 | 2023-03-04 18:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 281084 | 深土镇供电所 | 2023-03-04 17:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 更换导线 | 7 | 58 | 1758 | b2efd2cc-44f4-41d6-a7c3-307e780066b4 | 深土变铝矿线907 | 归档 | 2023-03-04 16:26 | 是 | 是 | 否 | 是
372 | 13DKX-26113,69B1E2D0EF6B4114869FBEC9D40B818BXL00 | 南平 | 046DAEB8-AAA0-43BB-A4B1-754927225722 | LS13595923030005 | 3523030400043021 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-04 09:18 | 2023-03-04 09:43 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-03-04 09:18 阳光国际建材城配电室10kV#2进线921开关跳闸，未见保护信号，故障原因：无异常(待分析） | 09时18分 莲塘供电所张羽汇报：阳光国际建材城配电室10kV#2进线921开关跳闸，未见保护信号，现开关处热备用，并通知服务调度班（浦城）刘丹 09时18分 莲塘供电所张羽汇报：现场巡视发现阳光国际建材城配电室10kV#2出线923开关、10kV#4出线922开关跳闸，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请阳光国际建材城配电室10kV#2进线921线路转运行 04日09:18 令莲塘供电所张羽：阳光国际建材城配电室10kV#2进线921线路由热备用转运行，于09:20执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）刘丹 09：24 莲塘供电所张羽汇报：阳光国际建材城配电室10kV阳光国际建材城#2、10kV阳光国际建材城#3配变巡视无异常，具备送电条件，申请阳光国际建材城配电室10kV#2出线923线路、10kV#4出线922线路转运行 09:25 令莲塘供电所张羽：阳光国际建材城配电室10kV#2出线923线路由热备用转运行，于09:26执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）刘丹 09:26 令莲塘供电所张羽：阳光国际建材城配电室10kV#4出线922线路由热备用转运行，于09:27执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）刘丹 | 2023年03月04日09点18分阳光国际建材城配电室10kV#2进线921开关跳闸，未见保护信号，故障原因：无异常(待分析） | 加强配电站房线路巡视及红外测温。 | 阳光国际建材城配电室10kV#2进线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 09:17 | 2023-03-04 09:43 | 配调 | 2023-03-04 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935942 | 运维检修部 | 2023-03-04 09:43 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强配电站房线路巡视及红外测温。 | 4 | 0 | 617 | 13DKX-26113,69B1E2D0EF6B4114869FBEC9D40B818BXL00 | 工业园变10kV新城线924 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
360 | D4923D4BFB6E4E50B542A866AACA4330421B | 龙岩 | F26627F1-CC32-48C4-819E-2F654DA655EF | GZ13575123030004 | 3523030400022024 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E92595BE0408E0ACE066741 | 铁山镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-04 08:42 | 2023-03-04 09:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 4日8:36 东宝变10kV东陶线949开关定时限过流保护动作跳闸，重合闸动作不成功，原因：10kV东陶线#34杆Z开关炸毁。 | 4日08:37联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：牛坪线#78A杆Z开关由运行转热备用，于4日08:37控分失败 4日08:38联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：牛坪线#78A杆Z开关由运行转热备用，于04日08:38控分成功 4日08:39联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：铁石Ⅱ线#72杆Z开关由热备用转运行，于4日08:39控合失败 4日8:42 东宝变10kV东陶线949开关定时限过流动作，开关跳闸；三相一次重合闸动作不成功，东陶线#01杆Z开关过流Ⅰ、Ⅱ段告警；即通知铁山所赖青见巡视东宝变10kV东陶线949开关及其之后的设备，重点关注东陶线#01杆Z开关至牛坪线#32杆Z开关、谢家邦支线#05杆Z开关之间区域。9:15铁山所林文川汇报故障为：10kV东陶线#34塔Z开关炸毁； 04日09:15 联/配调杨启士令林文川：10kV东陶线#34塔G1刀闸由合闸转分闸，04日09:22操作成功 04日09:15 联/配调杨启士令林文川：10kV东陶线#34塔G2刀闸由合闸转分闸，04日09:22操作成功 4日09:23联/配调黄林发【顺控】遥控操作_：东宝变电站.10kV.东陶线间隔.949开关由热备用转运行，于04日09:23控合成功 4日09:24联/配调黄林发【顺控】遥控操作_：谢家邦支线#05杆Z开关由热备用转运行，于04日09:24控合成功 4日09:24联/配调黄林发【顺控】遥控操作_：牛坪线#78A杆Z开关由热备用转运行，于04日09:24控合成功 4日11:19 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-JKQ-20230001，工作负责人：龚明 ，工作内容：10kV东陶线#34塔真空开关故障抢修更换，安全措施：10kV东陶线#34塔G1刀闸、G2刀闸。 04日12:25抢修许可：票号：SG-QX-LY-JKQ-20230001，抢修负责人：龚明，抢修任务：10kV东陶线#34塔真空开关故障抢修更换，抢修安措：10kV东陶线#34塔G1刀闸、G2刀闸。 送电票：BB-ZLP-202303048，04日17:43开始执行，04日18时00分执行完毕。 | 10kV东陶线#34杆真空开关炸坏故障引起跳闸。 | 加强物资采购时质量管控，加强线路设备日常维护。 | 东宝变10kV东陶线#949线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 08:42 | 2023-03-04 10:21 | 配调 | 2023-03-04 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 350592 | 铁山镇供电所 | 2023-03-04 10:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 加强物资采购时质量管控，加强线路设备日常维护。 | 25 | 38 | 1788 | D4923D4BFB6E4E50B542A866AACA4330421B | 东宝变10kV东陶线#949 | 归档 | 2023-03-04 10:30 | 是 | 是 | 否 | 是
356 | 13DKX-48751 | 南平 | 12594C03-DBE3-4286-8F22-33CF718FB239 | LS13595923030004 | 3523030400015323 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-04 08:20 | 2023-03-04 10:01 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023-03-04 07：18 工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地，故障原因：无异常 | 07：18 调控员肖明汇报：07：18 工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地，A相电压为9.85,B相电压为9.41,C相电压为0.96,零序电压为89.65,无接地选线，经查DMS系统为10kV新城线#002杆ZY355开关零序电流突增为5.3A 4日07:50联/配调杨旭红遥控操作：10kV莲中线#091杆ZY248开关由运行转热备用，于04日07:52控分成功，失地未消失 4日07:54联/配调杨旭红遥控操作：10kV新城线#011杆ZY350开关由运行转热备用，于4日07:54控分失败 4日08:02联/配调杨旭红遥控操作：10kV新城线#002杆ZY355开关由运行转热备用，于04日08:02控分成功，失地未消失 04日08:08 联/配调杨旭红遥控操作：工业园变10kV新城线924开关由运行转热备用，04日08:08操作成功，失地未消失 04日08:10 联/配调杨旭红令遥控操作：工业园变10kV新城线924开关由热备用转运行，04日08:10操作成功 4日08:13联/配调杨旭红遥控操作：10kV新城线#002杆ZY355开关由热备用转运行，于04日08:13控合成功； 4日08:13联/配调杨旭红遥控操作：10kV莲中线#091杆ZY248开关由热备用转运行，于04日08:13控合成功 4日08:15联/配调李虹遥控操作：10kV东风线#066甲杆ZY780开关由运行转热备用，于04日08:15控分成功，失地消失，并通知莲塘供电所张克君、服务调度班（浦城）章媛媛 09:15 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线#066甲杆至#100杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请隔离10kV东风线#100杆Z919开关，试送10kV东风线#066甲杆ZY780开关。 04日09:16 联/配调薛章令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由运行转热备用，04日09:17操作成功 04日09:17 联/配调薛章令莲塘供电所黄星驰：10kV东风线#066甲杆ZY780开关由热备用转运行，04日09:18操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）章媛媛。 09:29 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线#100杆至#164杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送10kV东风线#100杆Z919开关。 04日09:29 联/配调薛章令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由热备用转运行，04日09:31操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 2023-03-04日07点18分，工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地，故障原因：无异常 | 利用无人机加强线路巡视及线路走廊清理 | 10kV东风线#066甲杆至#164杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 08:19 | 2023-03-04 10:01 | 配调 | 2023-03-04 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2023-03-04 10:01 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 利用无人机加强线路巡视及线路走廊清理 | 10 | 0 | 534 | 13DKX-48751 | 工业园变10kV园西线923 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
355 | 6301A11FAA573064E0430A8E600230640000 | 三明 | F733B7C7-A788-48CB-A5E5-56AE455CD2EE | GZ135823030003 | 3523030400014035 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-04 08:19 | 2023-03-04 11:03 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月4日8:18 DMS系统研判：新市南路#8环网柜10kV新田线984开关过流Ⅰ段动作，开关跳闸；新市南路#8环网柜10kV新田线984开关重合闸退出。故障原因：新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔出线电缆外破。 | 4日8:19 即通知抢修班组配电电气陈青云巡视跳闸点新市南路#8环网柜10kV新田线984开关及其之后的设备，重点关注新市南路#8环网柜10kV新田线984开关之后区域。 4日8:52 配电电气陈青云汇报：新市南路#8环网柜10kV新田线984开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障电流63.07A，故障相ABC，该间隔一二次设备无异常。 04日10:07 配电大一次班王二浩汇报：新市南路#8环网柜10kV新田线984开关跳闸故障点为：新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔出线电缆外破，申请抢修安全措施为：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修；2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器；3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 04日10:12 配调方炜智令配电电气陈青云：新市南路#8环网柜10kV新田线984线路由热备用转检修，04日10:17操作成功 04日10:14 配调方炜智令配电线路陈武艺：1、10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变由运行转冷备用；2、10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关由运行转冷备用，04日10:26操作成功 04日10:25 配电大一次班王二浩汇报：10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变负荷已由低压发电车供电。 04日11:20 因新市南路#8环网柜10kV新田线984线路后端用户已由发电车供电，故障记录已维护，电子票无法关联故障单，抢修工作票无法进行网络许可，改用人工许可方式许可工作。 4日11:23 申请配电故障抢修单NO：A33031，工作负责人：薛勤 ，工作内容：10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修，安全措施：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修；2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器；3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 04日11:24抢修许可：票号：A33031，抢修负责人：薛勤，抢修任务：10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修，抢修安措：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修，2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器，3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 04日11:50 与配电大一次班王二浩确认：工作结束后，在10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变0.4kV侧核相，在配电线路人员执行10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变由冷备用转运行操作过程中，由现场自行负责发电车退出。 04日15:25 配电大一次班王二浩汇报： 10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修工作结束，现场无异动，验收合格，具备送电条件。 04日15:35抢修终结：票号：A33031，抢修负责人：薛勤，抢修任务：10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修，抢修安措：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修；2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器；3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 送电票：SMBB23030022，04日15:35开始执行，04日16时29分执行完毕。 | 新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔出线电缆外破。 |  | 新市南路#8环网柜10kV新田线984开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 08:18 | 2023-03-04 16:14 | 配调 | 2023-03-06 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 429822 | 配电大一次班 | 2023-03-04 16:14 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 1 | 3 | 60 | 6301A11FAA573064E0430A8E600230640000 | 下洋变10kV#1三元线993 | 归档 | 2023-03-08 16:30 | 是 | 是 | 否 | 是
354 | 13DKX-27956 | 福州 | 1A7DA1A8-E88F-441D-8E79-F2E10A65FC70 | GZ13516223030012 | 3523030400013645 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-03-04 08:15 | 2023-03-04 08:46 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 04日7:12 10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关过流I段保护动作，开关跳闸,重合闸未动作，故障为10kV莲峰I回文关分线#014杆上有异物，08：37故障处理完毕，恢复送电正常。 | 4日7:12 10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关跳闸；10kV莲峰Ⅰ回#067莲峰三开关#067莲峰三开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#001杆001开关#001杆001开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#049莲峰二开关#049莲峰二开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#067莲峰三开关#067莲峰三开关过流Ⅱ段告警；10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关文关分线#002文关一开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#079莲峰四开关#079莲峰四开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#079莲峰四开关#079莲峰四开关过流Ⅱ段告警；10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关文关分线#002文关一开关过流Ⅰ段保护动作；10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关文关分线#002文关一开关过流Ⅰ段告警； 收到1个配变上送停电事件； 【重合不成功】即通知【高山所柯荣芳】巡视跳闸点10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关，及其之后的设备，重点关注10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关后面区域， 04日08:37 联/配调陈婷收到现场柯荣芳汇报：_10kV莲峰I回文关分线#014杆上有异物，已清理，申请试送 4日08:37联/配调陈婷遥控操作_：10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一柱上开关由热备用转运行于04日08:37控合成功 9日 11:00 高山所柯荣芳汇报未查出重合闸未动作原因，已挂牌报缺 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 异物 |  | 福州.东瀚变10kV莲峰Ⅰ回913线路莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 08:14 |  | 配调 | 2023-03-09 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 横担损坏 | 横担断裂或其他损坏现象 | 配网设备故障 |  | 5 | 8 | 408 | 13DKX-27956 | 10kV莲峰Ⅰ回913线路 | 归档 | 2023-03-09 16:46 | 是 | 是 | 否 | 是
353 | 13DKX-30570 | 厦门 | 903E6086-E845-4DB2-848F-289DBFBCB046 | GZ13525623030004 | 3523030400012367 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-04 08:14 | 2023-03-04 09:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3月4日8:14监控赵梦龙通知：8:13东园变10kV机建Ⅱ回944开关Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。8：14东园变10kV机场建设914开关间隔保护动作跳闸，重合闸成功、东园变10kV901开关高低后备动作跳闸，10kVⅠ段母线失压。故障原因为：电缆外破 | 4日8:14监控赵梦龙通知：8:13东园变10kV机建Ⅱ回944开关Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。8：14东园变10kV机场建设914开关间隔保护动作跳闸，重合闸成功、东园变10kV901开关高低后备动作跳闸，10kVⅠ段母线失压，通知翔南抢修黄少炎 04日08:37 下令梧侣李安娜：东园变10kV机场建设914开关由运行转热备用，8:38操作毕即通知地调李自清 8:44李自清报：东园变10kV#1主变10kV侧901开关已转运行恢复东园变10kVⅠ段母线供电 9:50梧侣运行所吕清洁报8:13东园变10kV机建Ⅱ回944开关Ⅱ段动作跳闸，故障电流3871.04A，重合闸不成功，后加速动作，故障电流4740.8A，8：14东园变10kV机场建设914开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障电流4113.6A，重合闸成功 9:38翔安抢修叶再兴报10kV机建Ⅰ回#45至#46、机建Ⅱ回#45杆至#46杆电缆外破（福建电工集团公司：东山变进出线工程） 9:39令叶再兴10kV机建Ⅰ回#45、机建Ⅱ回#45、机建Ⅰ回#46、机建Ⅱ回#46杆高压刀闸由合闸转分闸，9:50操作毕、 9:51遥控操作嶝东#2环网柜10kV嶝东三九914开关由热备用转运行（转电），小嶝#8环网柜10kV嶝东线911开关由热备用转运行（转电），操作毕，送电正常 10:10令梧侣运行所吕清洁东园变10kV机建Ⅱ回944开关由热备用转运行，10:12操作毕 10:31令吕清洁东园变10kV机场建设914开关由热备用转检修，10:51操作毕 4日10:25 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0107，工作负责人：罗开文，工作内容：在10kV机建Ⅰ回#45杆至10kV机建Ⅰ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修；在10kV机建Ⅱ回#45杆至10kV机建Ⅱ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修，安全措施：10kV机建Ⅰ回#45杆高压刀闸，10kV机建Ⅰ回#46杆高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#45杆高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#46杆高压刀闸。 04日10:25抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0107，抢修负责人：罗开文，抢修任务：在10kV机建Ⅰ回#45杆至10kV机建Ⅰ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修；在10kV机建Ⅱ回#45杆至10kV机建Ⅱ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修，抢修安措：10kV机建Ⅰ回#45杆 高压刀闸，10kV机建Ⅰ回#46杆 高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#45杆 高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#46杆 高压刀闸。 4日10:42 申请配电故障抢修单NO：2023030401，工作负责人：吕清洁 ，工作内容：东园变10kV机场建设914开关检查，安全措施：东园变10kV机场建设914开关转检修。 04日10:52抢修许可：票号：2023030401，抢修负责人：吕清洁，抢修任务：东园变10kV机场建设914开关检查，抢修安措：东园变10kV机场建设914开关转检修。 04日13:41抢修终结：票号：2023030401，抢修负责人：吕清洁，抢修任务：东园变10kV机场建设914开关检查，抢修安措：东园变10kV机场建设914开关转检修。 13:41分，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030184 04日 16:53抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0107,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV机建Ⅰ回#45杆至10kV机建Ⅰ回#46杆电缆故障点查找及抢修；2、10kV机建Ⅱ回#45杆至10kV机建Ⅱ回#46杆电缆故障点查找及抢修,抢修安措:断开10kV机建Ⅰ回#45杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅰ回#46杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#45杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#46杆高压刀闸 17:43送电正常ZLP-XM-23030185 | 外力破坏引起电缆受损 |  | 东园变电站944线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 08:14 | 2023-03-04 17:17 | 配调 | 2023-03-06 13:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-03-04 17:17 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 6 | 30 | 634 | 13DKX-30570 | 东园变电站944 | 归档 | 2023-03-07 10:17 | 是 | 是 | 否 | 是
350 | 6CAAFDD3DC3130F2E0430A8E47C930F20000 | 南平 | 420DD856-8F09-4B7F-BBE3-FF4A6A48DF48 | GZ13595223030003 | 3523030400010514 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13711912e0 | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-04 07:48 | 2023-03-04 12:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 03月04日 07:45 10kV紫金Ⅰ路043杆之后线路用户缺相，原因：10kV紫金Ⅰ路047杆跑线烧断 | 07:45 DMS系统研判：10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆KY11007开关跳闸、10kV紫金Ⅰ路043杆之后线路用户缺相 07:47 通知用电检查王鹏、配抢班廖晶晶、配电抢修班熊智彪 04日07:50 遥控执行：10kV香铺线邵武经济区支05杆KY1 0509开关由热备用转合环运行，04日07:53操作成功，正常 04日07:55 联/配调李旭哲令配电抢修班熊智彪：10kV紫金Ⅰ路双溪支01塔KY11003开关由运行转冷备用，04日07:58操作成功 07:59 配电抢修班熊智彪汇报：10kV紫金Ⅰ路047杆跑线烧断，10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆KY11007开关处热备用 04日09:15 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路055杆KY11015开关由热备用转冷备用，04日09:19操作成功 04日09:23 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：查10kV紫金Ⅰ路双溪支01塔KY11003开关确处冷备用，04日09:24操作成功 04日09:24 用电检查王鹏汇报：天一广告配电室10kV天一广告配变确处空载运行 于09:26操作完毕 04日09:33 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路052杆46-52跌落式熔断器由合闸转分闸，04日09:37操作成功 04日09:43 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路城郊物流园支05杆K11020开关由运行转冷备用，04日09:46操作成功 04日09:50 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路043杆G11009刀闸由合闸转分闸，04日09:52操作成功 09：59 转配电带电抢修工作票：编号：NP-SW-PD-2023-0044处理，于12:00抢修完毕送电正常 11:55 配电抢修班聂健斌汇报：10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆后端巡视无异常，具备送电条件 11:58联/配调彭楚宁遥控操作：10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆KY11007开关由热备用转运行，于04日1158控合成功，正常 11:59 通知配电抢修班聂健斌、配抢班胡雨 | 10kV紫金Ⅰ路047杆跑线烧断 |  | 10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆至10kV紫金Ⅰ路城心竹制品厂支02甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 07:47 | 2023-03-04 12:00 | 配调 | 2023-03-04 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601822 | 国网邵武市供电公司 | 2023-03-04 12:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 8 | 28 | 1345 | 6CAAFDD3DC3130F2E0430A8E47C930F20000 | 安平变10kV紫金Ⅰ路946 | 归档 | 2023-03-06 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
348 | 258f1212-a377-4459-9cc2-00429935a841 | 泉州 | A95765AC-68E9-470B-A243-B0260F294BAD | GZ13555723030011 | 3523030400007529 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31940 | 西坪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-04 06:50 | 2023-03-04 08:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月04日6:20 DMS弹窗：10kV宝山914线#013甲杆K011开关跳闸。故障原因：10kV宝山914线#013甲杆K011开关机构故障 | 4日6:51 即通知抢修班组巡视跳闸点宝山914线#013甲杆K011开关（三遥）及其之后的设备。06时54分巡视人白艺强、叶志新、潘国文接受通知，开始巡线。 07:35 西坪所叶志新汇报调度蔡巧敏：10kV宝山914线#013甲杆K011开关跳闸，经巡视10kV宝山914线#013甲杆至#033甲杆线路查无异常，申请断开10kV宝山914线#033甲杆K012开关后试送10kV宝山914线#013甲杆K011开关。 4日07:36联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV宝山914线#033甲杆K012（三遥）开关由运行转热备用，于04日07:36控分成功 4日07:38联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV宝山914线#013甲杆K011（三遥）开关由热备用转运行，于4日07:38控合失败 04日07:44 联/配调蔡巧敏令白艺强：10kV宝山914线#013甲杆K011（三遥）开关由热备用转运行，04日07:55操作成功 4日08:00联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV宝山914线#033甲杆K012（三遥）开关由热备用转运行，于04日08:00控合成功 04日07:56 联/配调蔡巧敏收到现场白艺强汇报：10kV宝山914线#033甲杆后段线路查无异常，申请送电。 08:46 西坪所洪伟彬汇报调度蔡巧敏：10kV宝山914线#013甲杆K011开关机构有问题，申请转电 2023年03月04日 08:46 调度蔡巧敏令西坪所洪伟彬：10kV宝山914线#037甲杆K005开关由热备用转运行，并拆标示牌（合环）。08:48汇报操作完毕 08:48 调度蔡巧敏令西坪所洪伟彬：10kV宝山914线#013甲杆K011开关由运行转冷备用，并挂标示牌。（解环）09:12汇报操作完毕 | 10kV宝山914线#013甲杆K011开关机构故障 |  | 西坪变10kV宝山914线#013甲杆K011开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-04 06:50 |  | 配调 | 2023-03-04 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 配网设备故障 |  | 14 | 1 | 1184 | 258f1212-a377-4459-9cc2-00429935a841 | 西坪变10kV宝山线914 | 归档 | 2023-03-06 09:08 | 是 | 是 | 否 | 是
347 | 13DKX-38372 | 漳州 | 830BC70F-0632-47BB-A0CB-6F78AE86AED0 | GZ13565723030003 | 3523030400007080 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-03-04 06:23 | 2023-03-04 09:31 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4日6:22 10kV淞山线#172杆Z-1322开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；故障原因为：小动物误碰10kV淞山线#183杆P-1248刀闸引起开关跳闸 | 4日6:23 DMS研判：10kV淞山线#172杆Z-1322开关过流Ⅰ段保护动作，大电流闭锁重合闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV淞山线#172杆Z-1322开关及其之后的设备，重点关注10kV淞山线#172杆Z-1322开关之后区域。通知淞山电站、凇河电站机组停机解列08时04分巡视人周坤鑫、林建龙、廖建源、孙伟雄接受通知，开始巡线。 04日08:33 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：现场确认跳闸开关为：10kV淞山线#172杆Z-1322开关，申请隔离设备：10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV淞山线#172杆Z-1322开关；故障备注：10kV淞山线#172杆-219杆间线路巡视无异常。 4日08:34联/配调林雅仪遥控操作_：10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关由运行转热备用，于04日08:34控分成功 4日08:36联/配调林雅仪遥控操作_：10kV淞山线#172杆Z-1322开关由热备用转运行，于4日08:36控合失败 04日08:40 联/配调林雅仪令林建龙：10kV淞山线#172杆Z-1322开关由热备用转运行，04日08:56操作成功。通知凇河电站机组可以并网发电 04日09:13 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：10kV土田新村支线#01杆后端线路巡视无异常，发现小动物误碰10kV淞山线#183杆P-1248刀闸引起开关跳闸，无其他异常，申请试送10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关 4日09:19联/配调林雅仪遥控操作_：10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关由热备用转运行，于04日09:19控合成功。通知凇山电站机组可以并网发电 | 小动物误碰10kV淞山线#183杆P-1248刀闸引起开关跳闸 |  | 山格变淞山线918线路淞山线#172杆Z-1322开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-04 06:23 |  | 配调 | 2023-03-04 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  | 山格镇供电所 |  |  | 否 |  |  | Ⅰ级 | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 6 | 3 | 398 | 13DKX-38372 | 山格变淞山线918 | 归档 | 2023-03-06 08:52 | 是 | 是 | 否 | 是
343 | D950175CA2F24F719CD2ECBD07F757D5421B | 福州 | CBC52B5D-34A1-4415-B45D-720D0683CB36 | LS1351515523030001 | 3523030300191562 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331410528 | 马尾线路小区配电运维六班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-03 21:27 | 2023-03-03 21:49 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年3月3日21:21 110kV罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：君竹路2#路灯电缆分接箱（10kV沿山路9-31甲）用户内部故障，隔离该用户后，于21：51试送罗星变622成功，全线送电正常，22：03线路转回原运行方式，转用监处理 3月5日15:53 送电正常 （全自动FA动作成功：21:22 10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由运行转热备用、马江变10kV马尾线622开关由热备用转运行） | 21:21 监控林丽汇报：110kV罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，重合闸未投入,即通知马抢陈锦、凤坂运维林维森 21:22 全自动FA动作：10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由运行转热备用、马江变10kV马尾线622开关由热备用转运行 21:36 马抢陈锦汇报：有用户报修 君竹路2#路灯电缆分接箱有故障，申请将其分界刀闸断开 03日21:37 联/配调林荷钒令陈锦:10kV沿山路9-31甲刀闸由合上转断开，03日21:49操作成功 03日21:49 联/配调林荷钒令林维森:福州.罗星变/10kV.沿山线622开关由热备用转运行，03日21:51操作成功，馈线送电正常，即通知马尾用检张弸晟 21:58 向地调林溥原申请：罗星变II段、马江变II段10kV系统准备合解环 3日21:59联/配调林荷钒遥控操作_：10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由热备用转合环运行（遥控）于03日21:59控合成功 03日22:01 联/配调林荷钒令林维森:福州.马江变/10kV.马尾线622开关由合环运行转热备用，03日22:03操作成功 22:47 凤坂运维林维森汇报：21:21 罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，故障电流46.34A，现场一二次设备检查正常 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月5日13:55 马尾用检张弸晟汇报：君竹路灯箱式变、君竹路灯箱式变（三）、君竹路灯箱式变（四）均已断开向君竹路灯箱式变君竹路2#路灯电缆分接箱侧用户内部电源进线开关及刀闸，验收合格具备送电条件，用户内部无异常。 15:00 令马抢：查君竹路灯箱式变、君竹路灯箱式变（三）、君竹路灯箱式变（四）均已断开向君竹路2#路灯电缆分接箱侧用户内部电源进线开关及刀闸 10kV沿山路9-31甲刀闸由断开转合上15:53，送电正常，即通知用检 2023年03月05日15:55君竹路2#路灯电缆分接箱（10kV沿山路9-31甲）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230303002 | 2023年3月3日21:21 110kV罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：君竹路2#路灯电缆分接箱（10kV沿山路9-31甲）用户内部故障，隔离该用户后，于21：51试送罗星变622成功，全线送电正常，22：03线路转回原运行方式，转用监处理 3月5日15:53 送电正常 （全自动FA动作成功：21:22 10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由运行转热备用、马江变10kV马尾线622开关由热备用转运行） |  | 罗星变622沿山线 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 21:26 | 2023-03-03 21:49 | 配调 | 2023-03-04 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 |  |  |  | 2023-03-03 21:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 10 | 17 | 1316 | D950175CA2F24F719CD2ECBD07F757D5421B | 罗星变622沿山线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
337 | 67588384374BC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 4B943969-63B8-4108-BA09-648FBBCFF71A | GZ1355525423030001 | 3523030300142441 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ee21ba4 | 河市镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-03 16:23 | 2023-03-03 17:09 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3日15:27 城东变电站城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)选线东宅线。故障原因为： 查无异常，待分析 | 3日15:21监控陈晓雯通知郑海山：城东变电站城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)选线东宅线。 3日15:27 城东变电站失地(城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)。即通知抢修班组 3日15:37联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：东宅线46#杆4128开关(四遥)由运行转热备用，于03日15:37控分成功 3日15:38联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：城东变电站.10kV.东宅线间隔.915开关由运行转热备用，于03日15:38控分成功接地信号消失(阳江春晓一期2#配电室、阳江春晓一期4#配电室、阳江春晓一期1#配电室、阳江春晓二期3#配电室、南益清源春晓2#配电室、南益清源春晓2#配电室、力高悦峰臺开闭所兼1#配电室备自投正确动作。阳江春晓一期3#配电室备自投未动作。阳江春晓二期1#配电室备自投动作后遥信错误显示,921开关现场跳开后遥信显示在合闸、阳江春晓二期2#配电室备自投动作后遥信错误显示，900开关现场合闸遥信却是分闸，921开关现场分闸，遥信却显示合闸） 3日15:40 城东变电站失地(城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)。即通知抢修班组巡视城东变电站.10kV.东宅线间隔.915开关及其之后的设备。 3日15:44联/配调黄金城遥控操作_：10kV塘江线利德电子1#环网柜至东宅线55#杆912开关由热备用转运行，于03日15:44控合成功 03日16:41 联/配调郑海山收到现场连建君汇报：_10kV塘西工业支线13#杆禾伦织造箱变户外A箱电缆头有彩带异物，现已挑开，验收合格，具备送电条件 3日16:46联/配调郑海山遥控操作_：城东变电站.10kV.东宅线间隔.915开关由热备用转运行，于03日16:46控合成功 03日16:48 联/配调郑海山令连建君：10kV东宅线塘西工业区支线2#杆3249（四遥）开关由运行转热备用，03日16:53执行失败 03日16:49IES-700显示，城东变10kV.Ⅰ段母线A相电压复归，查无异常。 | 查无异常 |  | 城东变10kV东宅线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 15:39 |  | 配调 | 2023-03-03 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 31 | 64 | 2331 | 67588384374BC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 城东变10kV东宅线915 | 归档 | 2023-03-13 09:47 | 是 | 是 | 否 | 是
334 | 13DKX-19706 | 福州 | C47244BD-CB9F-4423-A7AB-6AE901878D2D | LS1351515623030002 | 3523030300131463 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-03 16:05 | 2023-03-03 17:26 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年3月3日 15：40 监控汇报：得贵变10kV I段母线电压异常（10.1，1.1，9.2），选线得贵变655浦下线，15：53 经试拉判断，选线不正确。16：03 得贵变10kV桂香线615开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入，得贵变10kV I段母线电压恢复正常。16：11 隔离桂香小区配电站914开关，馈线送电正常。故障原因：地铁四号线岳峰镇北站（岳后环网906）用户故障，隔离用户分界开关至冷备用，全线于17：26送电正常。 用户故障原因：地铁四号线岳峰镇北站用户内部高压电缆故障。用户故障处理完毕后于3月4日21:55送电正常。 【原断点：晋安区委环网903】 | 2023年3月3日 15：40 监控陈茹汇报：得贵变10kV I段母线电压异常（10.1，1.1，9.2），无选线 15：45 监控陈茹汇报：刚收到选线信号，选线得贵变655浦下线 15：47 令南门运维叶前铖：得贵变10kV浦下线655开关由运行转热备用，若失地未消失则转回运行。 15：53 南门运维叶前铖汇报：试拉得贵变10kV浦下线655后失地仍在，现已转回运行。即通知其前往现场检查。 15：55 通知晋抢林秉强：查看备投站动作情况（得贵变655馈线） 备投动作成功： 桂榕雅居配电室（911开关在分，900开关在合）、中海繁华里7#楼配电室（911开关在分，90M、921开关在合）、中海繁华里14#楼配电室（911开关在分，90M、921开关在合）、 备投未动作： 中海繁华里9#楼配电室（911、921开关在合，90M开关在分） 16：03 监控陈茹：得贵变10kV桂香线615开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入, 得贵变10kV I段母线电压恢复正常。 即通知【林秉强】巡视跳闸点福州.得贵变/10kV.桂香线615开关，及其之后的设备。 根据半自动FA策略 16:11联/配调夏跃洲遥控操作_：桂香小区配电站10kV锅炉914开关由运行转热备用于03日16:11控分成功 03日16:12 联/配调夏跃洲令南门运维叶前铖:得贵变10kV桂香线615开关由热备用转运行，03日16:15操作成功，正常。 16：28 南门运维叶前铖汇报：16：03得贵变10kV桂香线615开关过流II段动作跳闸，AC相，故障电流63.58A，现场一二次设备检查正常。 16：28 晋抢林秉强汇报：岳后环网901开关故障指示器翻牌，且岳后环网附近有电缆烧焦，怀疑为岳后环网906用户（地铁四号线岳峰镇北站）故障，申请隔离。 16:28 联/配调夏跃洲令林秉强:岳后环网10kV地铁906三工位开关由运行转冷备用，03日17:09操作成功 16：35 用检吕棋鸿：双电源用户电信福州分公司反馈两路电源均无电，即通知晋抢林秉强安排人查看瑞城花园配电站914开关状态。 17：25 晋抢林秉强汇报：福州锅炉厂宿舍配电室911、913、921开关故障指示器均有翻牌，瑞城花园配电站914开关在运行，是电信福州分公司用户内部电房另一路开关未送电。 3日17:26联/配调夏跃洲遥控操作_：桂香小区配电站10kV锅炉914开关由热备用转运行于03日17:26控合成功，正常。 17：30 晋抢康融威汇报：已与中海繁华里小区物业沟通，同意短时停电。 以下为得贵655备投站方式转回： 3日17:32联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里14#楼配电室10kV母分90M开关由运行转热备用于03日17:32控分成功 3日17:32联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里14#楼配电室10kV中海一911开关由热备用转运行于03日17:32控合成功 3日17:36联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里7#楼配电室10kV母分90M开关由运行转热备用于03日17:36控分成功 3日17:36联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里7#楼配电室10kV中海一911开关由热备用转运行于03日17:36控合成功 03日17:44 联/配调夏跃洲令康融威:桂榕雅居配电室10kV母联900开关由运行转热备用，03日17:46操作成功 03日17:44 联/配调夏跃洲令康融威:桂榕雅居配电室10kV桂榕一911开关由热备用转运行，03日17:46操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月4日21:33 晋安用检吕棋鸿汇报：地铁四号线岳峰镇北站验收合格具备送电条件（岳后环网906），故障原因：用户内部高压电缆故障。 21:53 令晋抢陈磊：岳后环网10kV地铁906开关由冷备用转运行21:55操作完毕，即通知用检吕棋鸿。 2023年03月04日21:59地铁四号线岳峰镇北站（岳后环网906）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230303001 | 用户（地铁）内部设备故障，分界为岳后环网906负荷开关 |  | 得贵变615桂香线 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 16:04 |  | 配调 | 2023-03-03 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 623517 | 晋安综合配电运维四班 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 12 | 7 | 1907 | 13DKX-19706 | 得贵变615桂香线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
328 | 150a9ed4-42a0-4da9-8ea8-3cd25b854192 | 宁德 | EDC0D896-338F-485E-AC38-139B0AB13958 | GZ135323030002 | 3523030300104200 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1365030f3a,8a0f688f46db11f00146db1365030f3e | 配电大一次二班,配电抢修班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-03 14:30 | 2023-03-03 23:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月3日14:30 DMS 研判： 10kV金光寺分支线#006杆006开关过流I段跳闸。故障原因为：10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障 | 2023年03月3日14:30 DMS 研判： 10kV金光寺分支线#006杆006开关 过流I段跳闸。 即通知抢修班组巡线。巡视人雷明建接受通知，开始巡线。 03日16:00 联/配调林凯收到现场配电大一次二班郑启帆汇报：_因10kV金光寺分支线#006杆至#008杆现场有施工，需查找电缆故障 3日16:03 申请配电故障抢修单NO：ND-BB-PQ-2023-0002，工作负责人：孙作城 ，工作内容：_10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修，安全措施：_断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 03日16:16 联/配调陈语令抢修班林斌：10kV金光寺分支线#006杆006开关由热备用转冷备用，03日16:26操作成功 03日16:27 联/配调陈语令抢修班林斌：10kV金光寺分支线#006杆006开关由分闸转合闸，03日16:28操作成功 03日16:45抢修许可：票号：ND-BB-PQ-2023-0002，抢修负责人：孙作城，抢修任务：_10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修，抢修安措：_断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 03日22:41抢修终结：票号：ND-BB-PQ-2023-0002，抢修负责人：孙作城，抢修任务：_10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修，抢修安措：_断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 送电票：NDBB23030035，03日22:42开始执行，03日23时06分执行完毕。查无异常，全线恢复供电 | 金光寺分支线#006杆至#008杆电缆中间接头仅有一端受力，下方大部分悬空，由于现场施工挖路，地面为软质泥土，质地疏松，挖掘机压过导致电缆中间接头受力不均，发生故障 |  | 烟亭变10kV金光寺分支线#006杆006开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 14:30 | 2023-03-03 22:40 | 配调 | 2023-03-04 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 429892 | 配电抢修班 | 2023-03-03 22:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 4 | 150a9ed4-42a0-4da9-8ea8-3cd25b854192 | 环城Ⅱ线024线路 | 归档 | 2023-03-03 23:23 | 是 | 是 | 否 | 是
311 | 2DBF4C1826FA4E4A990D35E773B4EDCD421B | 福州 | A24340F8-819B-44DA-806A-1735F540BFA6 | GZ13515823030004 | 3523030300069577 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c4 | 嵩口供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-03-03 10:07 | 2023-03-03 10:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 03日10:07 嵩口变10kV嵩口线925线路芦洋村民住宅小区配电室嵩口线901开关跳闸，查线无异常于10:13恢复送电。 | 03日10:07 查DMS系统:10kV嵩口线芦洋村民住宅小区配电室嵩口线901开关处分闸，即通知嵩口所柯廷灿。_10时11分巡视人柯廷灿,林上发,蔡璋冰 接受通知，开始巡线。 03日10:11 嵩口所柯廷灿汇报：经查线，芦洋村民住宅小区配电室10kV嵩口线901开关确实跳闸，线路无异常具备送电条件。 03日10:13 联/配调温晓虹遥控操作_：芦洋村民住宅小区配电室10kV嵩口线901开关由热备用转运行于03日10:13控合成功 | 与2023-03-03嵩口线同一时间跳闸，属同一故障 | 与2023-03-03嵩口线同一时间跳闸，属同一故障 | 福州.嵩口变10kV梧埕线916线路芦洋村民住宅小区配电室嵩口线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 10:07 |  | 配调 | 2023-03-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: PT柜; 短路、接地: 开关故障 | 熔断器或隔离开关故障 | 无异常 | 与2023-03-03嵩口线同一时间跳闸，属同一故障 | 2 | 0 | 77 | 2DBF4C1826FA4E4A990D35E773B4EDCD421B | 梧埕线916线路 | 归档 | 2023-03-08 15:18 | 是 | 是 | 否 | 是
310 | bf6548b5-3138-433a-84aa-555c81d7cd2a | 泉州 | 83CDCFB4-D073-402E-A2E9-6C0754DD6F45 | LS13555623030001 | 3523030300055750 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-03 09:29 | 2023-03-03 10:16 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月3日9:26 iES700报：松村变10kV墩中线629线路A相完全失地（A相电压为0.06,B相电压为10.40,C相电压为10.41,零序电压为18.17），选线正确。故障原因为：10kV墩中线629线路#19-1杆新筑鸟窝中铁丝引起A相失地 | 3日9:26 IES700报：松村变10kVⅡ、 Ⅳ段母线A相完全失地（A相电压为0.06,B相电压为10.40,C相电压为10.41,零序电压为18.17），选线10kV墩中线629线路，即通知抢修班组巡视松村变10kV墩中线629开关及其之后的设备。10时00分巡视人杜少杰、张金斌、王振川、陈江平接受通知，开始巡线。 3日09:28联/配调翁燕霞遥控操作_：松村变10kV墩中线629开关由运行转热备用，于03日09:28控分成功接地信号消失 3日9:35县调陈杰遥遥控：10kV墩中线629线路墩北支线#21杆S-150开关由运行转热备用，9:35操作完毕 3日9:40泉惠所张金斌向县调陈杰遥汇报：10kV墩中线629线路#11杆前段巡线正常，具备送电条件 9:41县调陈杰遥令泉惠所张金斌：10kV墩中线629线路#11杆E-06开关由运行转热备用，并挂标示牌，9:41操作完毕 9:43县调陈杰遥遥控：松村变10kV墩中线629开关由热备用转运行，9:43操作完毕送电正常 9:44县调陈杰遥遥控：10kV墩中线629线路墩北支线#21杆S-150开关由热备用转运行，9:44操作完毕，送电正常 3日10:11泉惠所张金斌向县调陈杰遥汇报：10kV墩中线629线路#019-1杆鸟窝处理完毕，#11杆后段线路巡视正常，具备送电条件 03日10:12 联/配调陈杰遥令陈江平：10kV墩中线629线路#011杆E-06开关由热备用转运行，03日10:13操作成功 | 10kv 墩中线629线路#19-1杆有新筑鸟窝中铁丝引起A相失地。 |  | 松村变10kV墩中线629线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 09:29 | 2023-03-03 09:42 | 配调 | 2023-03-03 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-03 09:42 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 12 | 12 | 2234 | bf6548b5-3138-433a-84aa-555c81d7cd2a | 松村变10kV墩中线629 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
308 | 117e09af-eb05-4637-b554-da9c35728633 | 南平 | CC6FF573-3F3E-48F4-9C83-B3B97BE7BEC4 | GZ13596123030001 | 3523030300043556 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-03 08:49 | 2023-03-03 10:19 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年03月03日8:23 岭腰变10kVⅡ段母线B相完全失地(Ua=10.25kV,Ub=0.50kV,Uc=9.96kV,3U0=99.08V,)，故障原因：1、10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变漏油；2.10kV岭锦线前溪支线#29-1-1杆前溪一级电站高压刀闸至跌落式熔断器引线烧坏、瓷瓶破裂 | 2023年03月03日8:24 联调监控张燕汇报：08:23 岭腰变10kVⅡ段母线B相完全失地(Ua=10.25kV,Ub=0.50kV,Uc=9.96kV,3U0=99.08V,)，转告铁山供电所吴金贵、飞凤运维站杨政武 03日08:25铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变，变压器有异响，查看DMS系统发现10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变缺相 03日08:26联/配调郑远福遥控操作_：10kV岭后线#035杆KY100开关由运行转热备用，查遥信遥测确已变化，于3日08:26控分成功，失地信号未消失，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 03日 08:27查DMS系统：10kV岭锦线#127杆KY006开关零序电流突变至4.8A 08:30通知前溪一级电站、前溪坝后电站：机组停机 3日08:35联/配调魏炜哲遥控操作_：10kV岭锦线#127杆KY006开关由运行转热备用，查遥信遥测确已变化，于03日08:41控分成功,接地信号消失,转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 03日09:04铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变漏油严重，已自行将10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变转冷备用 03日09:08 联/配调张旺遥控操作_：10kV岭后线#035杆KY100开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，送电正常，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 10:14铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线#127杆至10kV岭锦线前溪支线#29杆巡视无异常，具备送电条件，申请10kV岭锦线前溪支线#29杆K010开关转冷备用 03日10:15 联/配调吴贵宾令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线前溪支线#29杆K010开关由运行转冷备用，03日10:18操作成功 03日10:19 联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV岭锦线#127杆KY006开关由热备用转运行，03日10:19操作成功，送电正常，转告配抢许丽丽 10:25铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线前溪支线#29-1-1杆前溪一级电站高压刀闸至跌落式熔断器引线烧坏、瓷瓶破裂，已通知用户自行处理 | 10kV岭锦线前溪支线#29-1-1杆前溪一级电站高压刀闸至跌落式熔断器引线烧坏、瓷瓶破裂 |  | 10kV岭后线#035杆至#038杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 08:46 | 2023-03-03 10:15 | 配调 | 2023-03-03 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) | 2023-03-03 10:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 5 | 180 | 117e09af-eb05-4637-b554-da9c35728633 | 岭腰变10kV岭锦线692 | 归档 | 2023-03-03 15:16 | 是 | 是 | 否 | 是
304 | 13DKX-21947 | 宁德 | 894A0293-8ABF-466D-A2BF-DF47A2652747 | GZ13535623030002 | 3523030300036172 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fbc | 管阳镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-03 08:30 | 2023-03-03 09:09 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年3月3日08:25 DMS系统研判：10kV大定支线#025杆至018杆线路缺相（故障原因：10kV大定支线#021杆0211刀闸B相松动脱落） | 2023年3月3日08:25 DMS系统研判：10kV大定支线#025杆至018杆线路缺相即故障通知管阳所丁宗权巡视10kV大定支线#025杆至018杆线路 2023年3月03日08:34 管阳所丁宗权申请调停10kV亭边线#079杆079Z1开关 03日08:35 联/配调徐煜令陈嵩：10kV亭边线#079杆079Z1开关由运行转热备用（遥控），03日08:36操作成功 03日09:05 联/配调陈嵩收到现场丁宗泉汇报：巡视发现，10kV大定支线#021杆0211刀闸B相松动脱落，经现场检查，刀闸未损坏能够正常使用具备送电条件，申请将10kV大定支线#021杆0211刀闸转合闸 03日09:06 联/配调陈嵩令丁宗泉：10kV大定支线#021刀闸由分闸转合闸，03日09:07操作成功 03日09:07 联/配调陈嵩令徐煜：10kV亭边线#079杆079Z1开关由热备用转运行（遥控），03日09:08操作成功 线路全线复电 | 10kV大定支线#021杆0211刀闸B相松动脱落 |  | 10kV亭边线#079杆079Z1开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 08:28 |  | 配调 | 2023-03-03 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 18 | 5 | 1090 | 13DKX-21947 | 亭边线648线路 | 归档 | 2023-03-03 11:00 | 是 | 是 | 否 | 是
301 | ed0f5290-8d99-462a-bf98-c338ee6c6f10 | 福州 | DD8EE1C2-641D-4DA5-B9E3-60E5157D3706 | GZ13515823030003 | 3523030300017981 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c4 | 嵩口供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-03 07:23 | 2023-03-03 07:30 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 03日07:16 嵩口变10kV嵩口线925开关瞬时速断保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，FA未动作，查线无异常于07:22全部送电。同时DMS研判嵩口变10kV嵩口线925线路嵩阳2#环网龙口柜924开关跳闸，实际现场未停电。 | 3日07:16 监控叶韶灿汇报:嵩口变10kV嵩口线925开关瞬时速断保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，FA未动作，DMS研判:嵩口变10kV嵩口线925线路嵩阳2#环网龙口柜924开关跳闸，即通知嵩口所柯廷灿、永泰运维徐静。即通知嵩口所柯廷灿_07时25分巡视人柯廷灿,林上发,蔡璋冰 接受通知，开始巡线。_即通知柯廷灿、林上发、蔡璋冰 03日07:22 嵩口所柯廷灿汇报:查：嵩阳2#环网龙口柜924开关确在运行，03日07:22操作成功 07:22 嵩口所柯廷灿汇报:经查线，10kV嵩口线925线路查线无异常，具备送电条件。 07:22 令监控叶韶灿:嵩口变10kV嵩口线925开关由热备用转运行（遥控）（07:22已执行，正常） | 1、故障后即开展特巡，发现龙口4#环网10kV嵩阳柜941开关间隔内，设备老化严重，生锈腐蚀，封堵泥脱落，柜内有老鼠被电击现象，进一步检查发现电缆肘头有松动打火现场。 | 提速设备改造升级，嵩口线925线路2023年下达有3项工程环网升级改造计划、1项分线改造计划，在建项目4项，计划3月底完成“福州永泰110kV嵩口变10kV嵩口线嵩阳2#环网柜改造工程、福州永泰110kV嵩口变10kV嵩口线龙口4#环网柜改造工程、福州永泰110kV嵩口变10kV嵩口线中山3#环网柜改造工程”，进一步提高供电可靠性，有效提高居民供电可靠性。 | 福州.嵩口变10kV嵩口线925线路嵩阳2#环网龙口柜924开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 07:23 | 2023-03-03 07:39 | 配调 | 2023-03-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250652 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-03-03 07:39 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 其他 | 提速设备改造升级，嵩口线925线路2023年下达有3项工程环网升级改造计划、1项分线改造计划，在建项目4项，计划3月底完成“福州永泰110kV嵩口变10kV嵩口线嵩阳2#环网柜改造工程、福州永泰110kV嵩口变10kV嵩口线龙口4#环网柜改造工程、福州永泰110kV嵩口变10kV嵩口线中山3#环网柜改造工程”，进一步提高供电可靠性，有效提高居民供电可靠性。 | 16 | 2 | 2668 | ed0f5290-8d99-462a-bf98-c338ee6c6f10 | 嵩口线925线路 | 归档 | 2023-03-08 15:18 | 是 | 是 | 否 | 是
299 | 6932B3BFB443B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 6B86B1D8-A631-4F2B-9877-9099CE5BE430 | GZ135223030008 | 3523030300015832 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1eb8a4173e | 思明配电运检二班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-03 06:38 | 2023-03-03 09:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月3日 06:38 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸，电流176A | 06:00 江头抢修杨志伟汇报万科金域蓝湾开关站10kVⅠ段母线失压，站内设备检查正常，故障指示器均未动作，即下令万科金域蓝湾开关站10kV万科Ⅰ回901开关由运行转热备用，06:04 操作完毕 06:38 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸，电流176A，故障指示器均未动作 06:45 下令杨志伟希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关由热备用转运行，06:45 操作完毕，正常 06:52 下令江头抢修许天成万科金域蓝湾开关站10kV#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905、吕万线907、万景Ⅰ回909开关由运行转热备用，6:55 操作完毕 06:59 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV万科Ⅰ回901、#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905开关由热备用转运行，07:01 操作完毕，正常 07:02 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907开关由热备用转运行，万科金域蓝湾开关站10kVⅠ段母线失压，即下令万科金域蓝湾开关站10kV#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905、吕万线907开关由运行转热备用，07:04操作完毕 07:10 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸 07:18 下令杨志伟希平学校开闭所10kV恒兴Ⅰ回913开关由运行转热备用，07:18 操作完毕 07:19 下令杨志伟希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关由热备用转运行，07:20 操作完毕 07:30 （遥控）吕岭路#1环网柜10kV吕吕线901、燃气Ⅰ回904、液化站906开关由运行转热备用，07:35 操作完毕 07:36 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907开关由热备用转运行，万科金域蓝湾开关站10kVⅠ段母线失压，即下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907开关由运行转热备用 07:37 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸 07:38 下令杨志伟希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911、恒兴Ⅰ回913开关由热备用转运行，07：40 操作完毕 07:41 下令万科金域蓝湾开关站10kV#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905、万景Ⅰ回909开关，07:42操作完毕 08:00 江头杨志伟汇报吕岭路#1环网柜设备检查正常，故障指示器均未动作 08:01 下令杨志伟吕岭路#1环网柜10kV吕万线902线路由运行转冷备用，08:06 操作完毕 08:04 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907线路由热备用转冷备用，08:07 操作完毕 08:08 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907线路由冷备用转检修，09:09操作完毕 08:09 下令杨志伟吕岭路#1环网柜10kV吕万线902线路由冷备用转检修，08:11 操作完毕 08:22 下令杨志伟吕岭路#3环网柜10kV吕吕线902线路由冷备用转运行，08:27操作完毕（转电） 08:30（遥控）吕岭路#1环网柜10kV吕吕线901、燃气Ⅰ回904开关由运行转热备用，08:31操作完毕 08:32 （遥控）吕岭路#1环网柜10kV液化站906开关由热备用转运行，08:32操作完毕，万科金域蓝湾开关站10kVⅡ段母线失压，10kV蓝吕线908开关速断跳闸，电流7055A 08:33 （遥控）吕岭路#1环网柜10kV液化站906开关由运行转热备用，08:33 操作完毕 08：59 江头杨志伟汇报希平学校开闭所10kV万科Ⅱ回922开关过流Ⅱ段跳闸，电流：3696SA，故障指示器AC相翻牌 09:05 下令杨志伟希平学校开闭所10kV万科Ⅱ回922开关由热备用转运行，09:05操作完毕 09:08 下令许天成成万科金域蓝湾开关站10kV蓝吕线908开关由热备用转运行，09:09 操作完毕，正常 | 吕岭路#1环网柜906用户内部故障引起万科金域蓝湾开关站908开关速断跳闸 |  | 半兰山变电站934 , 希平学校开闭所希平Ⅰ回911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 06:38 |  | 配调 | 2023-03-03 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 7 | 11 | 956 | 6932B3BFB443B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 半兰山变电站934 | 归档 | 2023-03-09 16:47 | 是 | 是 | 否 | 是
298 | A78FD1FF-50E4-4EE7-9A8D-774A993E0DB2 | 龙岩 | CF5972EC-79A9-43D5-A272-296FA9288D5B | GZ13575123030003 | 3523030300016508 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-03 06:30 | 2023-03-03 15:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年3月3日6:25 DMS弹窗：研判10kV后铁线#28杆Z开关跳闸，故障原因为：10kV后铁线#08杆G1刀闸B相放电，10kV后铁线#28杆Z开关A、B相上端引线断线（松鼠引起短路）。 | 3日6:30 即通知抢修班组王安龙、操作班李三洲巡视跳闸点后铁线#28杆Z开关及其之后的设备。7:15配电运维班王安龙汇报：10kV后铁线#08杆G1刀闸B相放电，申请10kV后铁线#08杆Z开关转冷备用。07:33操作班李三洲汇报：10kV后铁线#28杆Z开关在合位，未跳闸。08:08配电运维班王安龙汇报：10kV后铁线#28杆Z开关A、B相上端引线断线。 3日07:15联/配调陈家浅遥控操作_：铁山线#43杆Z开关由热备用转运行，于03日07:15控合成功 3日07:15联/配调陈家浅遥控操作_：后铁线#08杆Z开关由运行转热备用，于03日07:15控分成功 03日07:39 联/配调陈家浅令李三洲：后铁线#08杆Z开关由热备用转冷备用，03日07:43操作成功 03日08:19 联/配调陈家浅令李三洲：后铁线#28杆Z开关由运行转冷备用03日08:19下令；08:24操作成功 9:35解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线648线路重合闸 3日09:40 申请配电故障抢修单NO：SG-DD-LY-GCGS-2023018，工作负责人：周德翼 ，工作内容：10kV后铁线#08杆带电更换G1刀闸，安全措施：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线686线路重合闸，断开10kV后铁线#08杆Z开关、G1刀闸。 9:40 园田运维班丁盛辉汇报：3月3日6:14 后盂变10kV后铁线648开关过流I段保护动作跳闸，重合闸动作成功，二次故障电流58.27A（一次值6.99kA），为#2主变低压侧额定电流的2.54倍，最大允许短路电流的26.7%，一二次设备检查无异常 03日09:59抢修许可：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023018，抢修负责人：周德翼，抢修任务：10kV后铁线#08杆带电更换G1刀闸，抢修安措：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线686线路重合闸，断开10kV后铁线#08杆Z开关、G1刀闸。 10:01配电运维班王安龙申请安措：断开10kV后铁线#26塔Z开关，G2刀闸，断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸 03日12:03抢修终结：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023018，抢修负责人：周德翼，抢修任务：10kV后铁线#08杆带电更换G1刀闸，抢修安措：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线686线路重合闸，断开10kV后铁线#08杆Z开关、G1刀闸。 03日12:41 联/配调江雄令廖文声：铁山线#43杆Z开关由热备用转冷备用，03日12:47操作成功 03日12:40 联/配调江雄遥控操作：后铁线#26塔Z开关由运行转热备用，03日12:40操作成功 03日12:42 联/配调江雄令李三洲：后铁线#26塔Z开关由热备用转冷备用，03日12:52操作成功 3日12:50 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-2023167，工作负责人：张家林 ，工作内容：10kV后铁线#28杆刀闸、引线更换，安全措施：断开10kV后铁线#26塔Z开关、G1刀闸；断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸。 03日13:04抢修许可：票号：SG-QX-LY-2023167，抢修负责人：张家林，抢修任务：10kV后铁线#28杆刀闸、引线更换，抢修安措：断开10kV后铁线#26塔Z开关、G1刀闸；断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸。 03日15:25抢修终结：票号：SG-QX-LY-2023167，抢修负责人：张家林，抢修任务：10kV后铁线#28杆刀闸、引线更换，抢修安措：断开10kV后铁线#26塔Z开关、G1刀闸；断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸。 03日15:56恢复送电，送电指令票BB-ZLP-202303040 | 松鼠爬到10kV后铁线#28杆Z开关设备线夹裸露点处，产生冲击电流，导致10kV后铁线#08杆G1刀闸动触头松动放电，10kV后铁线#28杆G1刀闸A、C相上端引线也同时烧断。 | 带电更换10kV后铁线#08杆G1刀闸后，停电对10kV后铁线#28杆G1刀闸A、C相上端引线进行修复 | 后盂变10kV后铁线#648线路后铁线#28杆Z开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 06:29 | 2023-03-03 15:50 | 配调 | 2023-03-03 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-03-03 15:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 带电更换10kV后铁线#08杆G1刀闸后，停电对10kV后铁线#28杆G1刀闸A、C相上端引线进行修复 | 3 | 4 | 210 | A78FD1FF-50E4-4EE7-9A8D-774A993E0DB2 | 后盂变10kV后铁线#648 | 归档 | 2023-03-03 17:26 | 是 | 是 | 否 | 是
293 | 13DKX-32591 | 厦门 | FEF86B93-CBAD-49B0-B671-16B12D554DBF | GZ13525523030009 | 3523030300009197 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180 | 高压用电检查一班(同安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-03 00:54 | 2023-03-03 02:30 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月3日0:54 监盘发现10kV垵辽Ⅱ回#21杆高压开关跳闸（无方案）。故障原因：用户内部故障 | 3日1:7 垵辽Ⅱ回#21杆高压开关 跳闸；垵辽Ⅱ回#21杆高压开关垵辽Ⅱ回#21杆高压开关过流Ⅰ段保护动作；垵辽Ⅱ回#21杆高压开关垵辽Ⅱ回#21杆高压开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点垵辽Ⅱ回#21杆高压开关及其之后的设备，重点关注垵辽Ⅱ回#21杆高压开关至垵辽Ⅱ回#35杆高压开关、棋盘厝线#2杆高压开关、垵辽Ⅱ回#34丙杆高压开关之间区域。 03日01:12 10kV溪西线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控），03日01:12操作成功 03日01:17 10kV同新线#6杆高压开关由热备用转运行（遥控），03日01:18操作成功 02:10 同北抢修颜聪杰汇报10kV垵辽Ⅱ回#31支2杆配变跌落式熔断器三相熔丝断，三相熔断器掉落，其余设备查无异常 02:15下令颜聪杰10kV垵辽Ⅱ回#31杆高压刀闸由由合闸转分闸，02:17 操作完毕 02:18 10kV垵辽Ⅱ回#21杆高压开关由热备用转运行（遥控），02:19 操作成功 02:20 10kV溪西线#1杆高压开关由热备用转 合环运行（遥控），02:20 操作成功 02:21 10kV同新线#6杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环）02:22 操作成功 02:30 通知同安用检洪建来 14:12许可吴兹给外单位停电申请，编号 GWXMGDGS2023030276386 ，工作内容：10kV垵辽Ⅱ回#31支2杆配变跌落式熔断器更换；10kV垵辽Ⅱ回#31支2杆配变变压器试验；10kV垵辽Ⅱ回#31支2付杆配变变压器试验 17:10终结申请GWXMGDGS2023030276386 18:03送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030173 | 变压器老化 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 许垵变电站921线路垵辽Ⅱ回#21杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-03 00:54 | 2023-03-03 18:03 | 配调 | 2023-03-03 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118154 | 高压用电检查一班(同安) | 2023-03-03 18:03 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 32 | 25 | 3767 | 13DKX-32591 | 许垵变电站921 | 归档 | 2023-03-03 18:42 | 是 | 是 | 否 | 是
283 | 0893D81D8EED4000902805071B341FB3421B | 泉州 | F9542486-ACCE-41B2-BFD2-0A715BF369BA | GZ13555723030008 | 3523030200127951 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311956 | 龙门镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-03-02 18:02 | 2023-03-02 19:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023.03.02 17:54DMS弹窗：山头变10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关跳闸，故障原因：10kV龙山615线龙门支线#015-1杆有鸟害 | 2023.03.02 17:54DMS弹窗：山头变10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关跳闸，县调许海珊即通知龙门所肖伟劲18时37分巡视人白圣权、肖伟劲、白泽艺接受通知，开始巡线。 02日19:03 联/配调刘怡亮收到现场肖伟劲汇报：现场确认跳闸开关为：龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关（三遥）；保护动作：； 故障原因：外破故障；故障现象：龙山615线龙门支线#015-1杆K021开关（三遥）架空类柱上开关端子短路； 故障点：龙山615线龙门支线#015-1杆K021开关有鸟害 现场已清理完毕，检查无异常，具备送电条件 02日19:03 联/配调刘怡亮遥控：10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关由热备用转运行，02日19:05控合成功，送电正常 | 龙山615线龙门支线#015-1杆K021开关PT端子未绝缘化，导致鸟害短路 |  | 山头变10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-03-02 18:02 |  | 配调 | 2023-03-03 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 18 | 4 | 2515 | 0893D81D8EED4000902805071B341FB3421B | 和平变10kV四仙线921 | 归档 | 2023-03-06 15:50 | 是 | 是 | 否 | 是
279 | 13DKX-25295,E1ACCF24A5FD403DAC011155B5703B64XL00 | 南平 | D4147AA0-8DFA-4FB4-B41A-03A81E381C35 | LS13595523030003 | 3523030200100924 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137aed15da,8a0e824d70f5c40e0171574fa5e45665 | 建阳配电抢修班,建阳电气运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-02 16:41 | 2023-03-02 17:54 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年03月02日 16:17 城关变10kV Ⅱ段母线C相失地（Ua=9.89kV Ub=10.17kV Uc=0.93kV 3U0=100.4V）故障选线为10kV建平Ⅱ线 故障原因:用户电缆被钩机挖断 | 03月02日 16:18 建阳县调监控陈纲汇报：16:17 城关变10kV Ⅱ段母线C相失地，Ua=9.89kV Ub=10.17kV Uc=0.93kV 3U0=100.4V。故障选线为10kV建平Ⅱ线 02日16:18 DMS显示10kV水泥厂线梁布支线068甲杆KY0159开关零序突变至2.6A 02日16:20联/配调黄秀卿遥控操作：10kV水泥厂线梁布支线068甲杆KY0159开关由合闸转分闸，失地信号未消失 02日16:25联/配调黄秀卿遥控操作：考亭书院环网柜10kV考亭线0601线H901开关由运行转热备用，失地信号未消失 02日16:37联/配调罗晓伟遥控操作： 城关变10kV建平Ⅱ线948开关由运行转热备用 失地信号消失 转告建阳服务调度班杨思佳及建阳电气运维班潘李华 02日 16:38联/配调罗晓伟遥控操作：考亭书院环网柜10kV考亭线0601线H901开关由热备用转运行 正常 02日 16:42联/配调罗晓伟遥控操作：10kV水泥厂线梁布支线068甲杆KY0159开关由分闸转合闸 正常 02日 16：45通知建阳电气运维班潘李华：前往央著Ⅱ环网柜进行分段试拉 02日16:56 联/配调罗晓伟令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV建Ⅱ央著Ⅱ线H911线路由运行转热备用，02日17:00操作成功 02日17:04联/配调罗晓伟遥控操作_：南平.城关变/10kV.建平Ⅱ线948开关由热备用转运行，于02日17:04执行完毕，正常 转告建阳服务调度班杨思佳 02日17:05 联/配调罗晓伟令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路由运行转热备用，02日17:06操作成功 02日17:07 联/配调罗晓伟令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV建Ⅱ央著Ⅱ线H911线路由热备用转运行，02日17:10操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及建阳用电检查颜志凌 02日18:40 兆盛施工箱变用户袁志强汇报：央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路至兆盛施工#1箱变间电缆被钩机挖断，申请将央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路转检修； 02日19:02令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路由热备用转检修，于19;10执行完毕，转告兆盛施工箱变用户袁志强 2日21:29 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0007，工作负责人：邱志洺，工作内容：在10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916间隔，进行因电缆故障，配合电缆试验解除电缆头（试验结束后恢复），安全措施：10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路转检修，10kV兆盛施工#1箱变（用户）10kV央著兆盛线901线路转检修。 02日21:31 联/配调郑思思令兆盛施工箱变用户袁志强：兆盛施工#1箱变10kV央著兆盛线901线路由运行转检修，02日22:13操作成功，于22:00建阳用电检查程扬闽确认兆盛施工#1箱变10kV央著兆盛线901线路确处检修 02日22:48 联/配调郑思思抢修许可：票号：NP-JY-PQ-2023-0007，抢修负责人：邱志洺，抢修任务：在10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916间隔，进行因电缆故障，配合电缆试验解除电缆头（试验结束后恢复），抢修安措：10kV央著Ⅱ环网柜 10kV央著兆盛线916线路转检修，10kV兆盛施工#1箱变（用户） 10kV央著兆盛线901线路转检修。 03日 02:20抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0007,抢修负责人：邱志洺,抢修任务：1、10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916间隔因电缆故障，配合电缆试验解除电缆头（试验结束后恢复）,抢修安措:10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路转检修，10kV兆盛施工#1箱变（用户）10kV央著兆盛线901线路转检修 02:21 建阳用电检查程扬闽汇报：因电缆试验报告未盖章，用户要求安措保留，待报告盖章后安排送电 送电票：NPBB23030016，03日11:05开始执行，03日11时18分执行完毕。 |  |  | 10kV建平Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 2023-03-02 16:39 |  | 配调 | 2023-03-03 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 17 | 4 | 2408 | 13DKX-25295,E1ACCF24A5FD403DAC011155B5703B64XL00 | 城关变10kV建平Ⅱ线948 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
271 | 43e62e26-6752-4252-8965-3d291af8e0d1 | 三明 | 08345B45-67DF-475A-8F1B-3F66E794B986 | GZ135823030002 | 3523030200081802 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-02 14:34 | 2023-03-02 18:50 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年3月2日14:28，DMS系统研判双江变电站10kV Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线B相失地，A相电压为6.52kV,B相电压为2.84kV,C相电压为11.08kV,零序电压为0.48V（二次值），无选线信号。 14:29，双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流Ⅱ段保护动作跳闸。接地消失。重合闸未投（电缆线路） | 2日14时34分，通知安顺运维站庄兴勇巡视所辖设备并汇报保护信号。 15:50 安顺运维站庄兴勇汇报故障信息：3月2日14:28:53:876 双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入；14:50:26:030 双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流加速段保护动作，开关跳闸；14:53:22:881 双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流加速段保护动作，开关跳闸。因该间隔保护装置型号老旧，无法查看故障相及故障电流。现场一二次设备检查无异常，但多次冲击存在设备受损风险。 2日14:49，配调遥控：南站D环网柜10kV南站C联线9D1开关由运行转热备用。 14:50，配调遥控：双江变10kV双南Ⅱ回943开关由热备用转运行。控合后跳闸。 14,52，配调遥控：南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1开关由运行转热备用。 联/配调黄毅遥控操作_：双江变电站.10kV.双南Ⅱ回间隔.943开关由热备用转运行，于02日14:53控合后跳闸。 14:58 配电电气黄灿辉汇报：白板路配电室10kV备自投动作，现10kV南板Ⅰ回911开关，母分900开关在运行，南板Ⅱ回921开关在热备用，用户供电正常。 14：56，配调遥控：南站D环网柜10kV南站C联线9D1开关由热备用转运行。(遥控成功） 14:57，配调遥控：南站F环网柜10kV南白联线9F2开关由热备用转运行。(遥控成功）接地未出现。 15:00 告知大一次班王二浩：对南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1以前线路巡线后汇报配调（故障杆段范围）。 15:06 配电电气黄灿辉汇报：山水别居配电室10kV备自投动作，现10kV#2电源进线921开关在热备用，母分900开关及#1电源进线911开关在运行，用户供电正常。 15:09 台江医院配电室电工庄建鹏汇报：台江医院配电室10kV#1电源进线911开关在运行，母分900开关及#2电源进线921开关在热备用，内部设备已全部通过低压转电恢复供电。 台江医院配电室备自投动作存在问题，已通知用检杨峰。 2日16:40 配电大一次班王二浩汇报：10kV双南Ⅱ回943间隔出现电缆、10kV双南Ⅱ回943#001至#017杆段主干线路、10kV双南Ⅱ回943#002杆支线侧设备、10kV双南Ⅱ回943#015甲杆支线侧设备巡视无异常，要求断开10kV双南Ⅱ回943#017 G1744刀闸试送前端线路 02日16:49 联/配调陈绍烨令配电线路姜栋诚：10kV双南Ⅱ回943#011杆台江医院配电室#2电源进线K0645开关由运行转热备用，02日17:04操作成功 02日16:49 联/配调陈绍烨令配电线路姜栋诚：10kV双南Ⅱ回943#012杆山水别居配电室#2电源进线K0646开关由运行转热备用，02日17:04操作成功 02日16:49 联/配调陈绍烨令配电线路姜栋诚：10kV双南Ⅱ回943#017杆G1744刀闸由合闸转分闸，02日17:04操作成功 02日17:09 联/配调陈绍烨遥控：双江变电站.10kV.双南Ⅱ回间隔.943开关由热备用转运行，02日17:09操作成功 17:10，告知配电线路姜栋诚、配电大一次班王二浩：对10kV双南Ⅱ回943#017杆至南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1以前线路巡线后汇报配调。 17:53 配电大一次班王二浩汇报：需对10kV双南Ⅱ回943#017杆至#18杆段电缆线路及10kV双南Ⅱ回943#019杆至南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1间隔电缆进行试验，安全措施为1、断开10kV双南Ⅱ回943#017 G1744刀闸；2、断开10kV双南Ⅱ回943#018 K0647开关及G1745刀闸；3、断开10kV双南Ⅱ回943#019南站A环网柜K0650开关及G1750刀闸；4、南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1线路转检修。 | 双南Ⅱ回943线路#17至18杆段之间电缆两相击穿 |  | 双江变10kV双南Ⅱ回943线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-02 14:34 | 2023-03-04 10:15 | 配调 | 2023-03-02 19:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 不完全失地 | 18259770776 | 国网三明供电公司 | 2023-03-04 10:15 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 其他 |  | 6 | 42 | 465 | 43e62e26-6752-4252-8965-3d291af8e0d1 | 双江变10kV双南Ⅱ回943 | 归档 | 2023-03-08 17:50 | 是 | 是 | 否 | 是
263 | 13DKX-24649 | 南平 | 75DD9C37-0111-42B8-B02A-8B429C12CC07 | GZ13595523030002 | 3523030200073779 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3D57CFE0508E0ACE061896 | 徐市供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-02 11:57 | 2023-03-02 12:52 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3月2日11:53 10kV南槎线207杆K34开关跳闸（ 10kV南槎线207杆K34开关保护退出），故障原因：无异常待查 | 3月2日11:53dms研判： 10kV南槎线207杆K34开关跳闸（ 10kV南槎线207杆K34开关保护退出），转告徐市所梁山汉及建阳服务调度班杨思佳 02日12:25 徐市所梁山汉汇报：10kV南槎线207杆后端巡视无异常，具备送电条件 12:25联/配调黄秀卿令梁山汉：10kV南槎线207杆K34开关由热备用转运行，02日12:28操作成功，告其检查10kV南槎线207杆K34开关保护投退情况，转告建阳服务调度班杨思佳 | 无 |  | 10kV南槎线207杆至280甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-02 11:56 | 2023-03-02 12:52 | 配调 | 2023-03-02 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 607579 | 徐市供电所 | 2023-03-02 12:52 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 8 | 5 | 474 | 13DKX-24649 | 徐市变10kV南槎线924 | 归档 | 2023-03-10 08:19 | 是 | 是 | 否 | 是
257 | e0833812-c90e-41ef-9f43-97ddcb292aa5 | 南平 | F564AEFF-931A-4DF3-980F-2AB8BDFB23CB | GZ13595523030001 | 3523030200058543 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f4 | 麻沙供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-02 10:13 | 2023-03-02 14:29 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年03月02日10:06 10kV长坪线159杆至10kV长坪线159-15甲杆缺相 故障原因：10kV长坪线159-1杆G754刀闸B相瓷柱断裂 | 03月02日10:06 dms研判：10kV长坪线159杆至10kV长坪线159-15甲杆缺相，转告麻沙所蓝贵松及建阳服务调度班杨思佳 02日10:38麻沙所蓝贵松汇报：10kV长坪线159-1杆G754刀闸B相瓷柱断裂，暂时具备运行条件，待带电班处理 2日12:36 申请配电故障抢修单NO：NPJY-2023-0302-0001，工作负责人：卢毅斌，工作内容：_，安全措施：_。 02日12:51 联/配调罗晓伟令蓝贵松：10kV长坪线159杆KY870开关由运行转冷备用，02日13:06操作成功 02日13:10抢修许可：票号：NPJY-2023-0302-0001，抢修负责人：卢毅斌，抢修任务：_，抢修安措：_。 02日 14:18抢修终结票号：NPJY-2023-0302-0001,抢修负责人：卢毅斌,抢修任务：,抢修安措:14:17麻沙所蓝贵松汇报：现场验收合格，具备送电条件，10kV长坪线159-1杆G754刀闸处合闸 02日14:21 联/配调罗晓伟令蓝贵松：10kV长坪线159杆KY870开关由冷备用转运行，02日14:26操作成功 转告建阳服务调度班杨思佳 | 10kV长坪线159-1杆G754刀闸B相瓷柱断裂 设备本体质量不良造成。 |  | 10kV长坪线159杆至159-15甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-02 10:11 | 2023-03-02 14:17 | 配调 | 2023-03-02 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429361 | 建阳配电抢修班 | 2023-03-02 14:17 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 36 | e0833812-c90e-41ef-9f43-97ddcb292aa5 | 麻沙变10kV长坪线932 | 归档 | 2023-03-02 18:13 | 是 | 是 | 否 | 是
254 | 67066DF29BFA5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 119BDFE2-00BF-4FA8-84F2-2C25F7BC6A46 | GZ1354515323030004 | 3523030200050731 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-02 09:57 | 2023-03-02 15:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2日9:54 DMS系统研判：笏石变10kV开关站Ⅰ路614线路西田开关站10kV东梁线913开关跳闸。故障原因：10kV人民法院分线#004杆至#005杆高压线路断线。 | 2日9:54 DMS系统研判：笏石变10kV开关站Ⅰ路614线路西田开关站10kV东梁线913开关跳闸；10时34分巡视人许国阳接受通知，开始巡线。10时38分巡视人许国阳、方益晗接受通知，开始巡线。 02日10:28 联/配调任雨澄收到现场高锵源汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西田开关站东梁线913开关；故障原因：10kV人民法院分线#004杆至#005杆高压线路断线 02日10:31 联/配调任雨澄收到现场高锵源汇报： 隔离设备：人民法院分线#001杆001开关转冷备用 02日10:33 联/配调任雨澄收到现场高锵源汇报：其余线路查无异常，试送设备：东梁线913开关 02日10:34 联/配调任雨澄令许国阳：10kV人民法院分线#001杆001开关由 运行转冷备用，02日11:00操作成功 02日10:34 联/配调任雨澄令许国阳：西田开关站10kV东梁线913开关由热备用 转运行，02日11:01操作成功 02日10:55 联/配调俞剑铭收到现场方益晗汇报：保护动作：； 故障点：西田开关站10kV东梁线913开关确认已跳闸。 02日11:13 联/配调任雨澄收到现场方益晗汇报：确认：西田开关站10kV东梁线913开关确在运行状态 2日12:59 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0049，工作负责人：陈宗松，工作内容：在笏石变10kV开关站I路614线路东梁线人民法院分线#004杆至#005杆，进行高压线路A相、B相断线抢修，安全措施：10kV人民法院分线#001杆001开关、0011刀闸。，10kV人民法院分线#003杆003开关、0031刀闸。，10kV人民法院分线#004杆004开关、0041刀闸。，10kV公检法分线#010杆010开关、0101刀闸。。 停电操作见指令票：PTDQ23030084 02日13:39抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0049，抢修负责人：陈宗松，抢修任务：在笏石变10kV开关站I路614线路东梁线人民法院分线#004杆至#005杆，进行高压线路A相、B相断线抢修，抢修安措：10kV人民法院分线#001杆 001开关、0011刀闸。，10kV人民法院分线#003杆 003开关、0031刀闸。，10kV人民法院分线#004杆 004开关、0041刀闸。，10kV公检法分线#010杆 010开关、0101刀闸。。 02日15:31抢修终结：票号：PT-BB-PQ-2023-0049，抢修负责人：陈宗松，抢修任务：在笏石变10kV开关站I路614线路东梁线人民法院分线#004杆至#005杆，进行高压线路A相、B相断线抢修，抢修安措：10kV人民法院分线#001杆 001开关、0011刀闸。，10kV人民法院分线#003杆 003开关、0031刀闸。，10kV人民法院分线#004杆 004开关、0041刀闸。，10kV公检法分线#010杆 010开关、0101刀闸。。 送电票：PTDQ23030086，02日15:31开始执行，02日15时48分执行完毕。 | 设备质量问题 |  | 10kV西田开关站10kV开关站Ⅰ路614线路西田开关站东梁线913开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-02 09:56 | 2023-03-02 15:30 | 配调 | 2023-03-02 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-02 15:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 29 | 9 | 4121 | 67066DF29BFA5030E0430A8EA3EC50300000 | 开关站Ⅰ路614线路 | 归档 | 2023-03-04 12:37 | 是 | 是 | 否 | 是
246 | 8DE9D05703C341C4ABC7AD48A4D4C69E421B | 福州 | C47A97A7-6BAE-4619-86AB-6D716E5E3AEB | GZ13515623030003 | 3523030200019676 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337d906ea | 坑园供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-02 07:38 | 2023-03-02 09:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2日07:30：01可门变10kV 坑里线911开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，07:30:02 颜岐五支线#18查验路一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；07:30:02第1次FA动作成功：可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行，07：31:31可门变10kV坑里线911开关过流加速段动作跳闸；07：31:31第2次FA动作成功：10kV颜岐支线#07颜岐支一开关由运行转热备用，可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行；故障原因：颜岐五支线#18查验中心路灯用户内部故障，于8：59送电正常 | 2日07:30：01可门变10kV 坑里线911开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，07:30:02 颜岐五支线#18查验路一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；07:30:02第1次FA动作成功：可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行，07：31:31可门变10kV坑里线911开关过流加速段动作跳闸；07：31:31第2次FA动作成功：10kV颜岐支线#07颜岐支一开关由运行转热备用，可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行；即通知_07时42分巡视人吴华曦 接受通知，开始巡线。_07时44分巡视人邱盛,王纬修,张立德 接受通知，开始巡线。 02日08:04 联/配调周俊友令王纬修:颜岐五支线#18查验路一柱上开关由热备用转冷备用，02日08:09操作成功 02日08:55 联/配调周俊友收到现场吴华曦汇报：现场确认跳闸开关为：颜岐支线#07颜岐支一开关；保护动作：颜岐支线#07颜岐支一开关； 隔离设备：颜岐五支线#18杆；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：颜岐支线#07杆-颜岐支线#54杆；试送设备：颜岐支线#07颜岐支一开关；故障备注：巡视无异常，申请试送 2日08:58联/配调周俊友遥控操作_：颜岐支线#07颜岐支一柱上开关由热备用转运行于02日08:58控合成功 9:05官巷运维蒋新银汇报：现场开关间隔检查正常，故障相AB，故障电流22.16 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 2023年3月02日7:30 可门变10kV坑里线911开关过流Ⅱ段动作重合成功后10kV颜岐支线#07颜岐支一开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；8:04巡视发现10kV颜岐五支线#18查验路一开关跳闸，申请隔离颜岐五支线#18查验路一开关；8:55巡视10kV颜岐支线#07至#54杆，巡视无异常，申请试送10kV颜岐支线#07颜岐支一开关，送电正常。 |  | 福州.可门变10kV可门变911坑里线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-02 07:35 |  | 配调 | 2023-03-06 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 12 | 17 | 1719 | 8DE9D05703C341C4ABC7AD48A4D4C69E421B | 可门变911坑里线 | 归档 | 2023-03-02 10:44 | 是 | 是 | 否 | 是
240 | 29419C2A68324119ABA375AFEA5028C9421B | 莆田 | B0856AC7-32D7-43DD-B01E-82B0F73150EB | GZ13546123030004 | 3523030100165958 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f06123e | 榜头供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 23:43 | 2023-03-02 01:57 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-3-1 23:43榜头供陈勉汇报：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911出线电缆故障；紧急将10kV溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911开关转热备用。故障原因：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911出线电缆故障 | 23时43分，联/配调陈智涵发布停电信息，发布设备为溪东线921线路#5电缆分支箱911负荷开关，通知相关人员巡视溪东线921线路#5电缆分支箱911负荷开关及其之后设备。 01日23:47 联/配调陈智涵令陈勉：10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸由合闸转分闸，01日23:47操作成功 1日23:50 申请配电故障抢修单NO：PT-XY-PD-2023 -0113，工作负责人：佘雄峰 ，工作内容：_10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相搭接，安全措施：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日00:01抢修许可：票号：PT-XY-PD-2023 -0113，抢修负责人：佘雄峰，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相搭接，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日00:57抢修终结：票号：PT-XY-PD-2023 -0113，抢修负责人：佘雄峰，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相搭接，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 2日01:01 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0237，工作负责人：柯金豪 ，工作内容：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间利用中压发电车发电（供电范围：10kV溪尾#7变分线#001杆大号侧后端线路），安全措施：10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日00:59抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0237，抢修负责人：柯金豪，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间利用中压发电车发电（供电范围：10kV溪尾#7变分线#001杆大号侧后端线路），抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日01:54抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0237，抢修负责人：柯金豪，抢修任务：抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间利用中压发电车发电（供电范围：10kV溪尾#7变分线#001杆大号侧后端线路），抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日18：54开始停电，18:59停电完毕，检修停电详见指令票NO: PTDQ23030115。 03日19:50抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0238，抢修负责人：柯金豪，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间中压发电车退出发电，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日19:50抢修许可：票号：PT-XY-PD-2023-0121，抢修负责人：杨清烽，抢修任务：10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相拆除，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日20:25抢修终结：票号：PT-XY-PD-2023-0121，抢修负责人：杨清烽，抢修任务：10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相拆除，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日20：26开始停电，20:31停电完毕，检修停电详见指令票NO: PTDQ23030119 03日20:27抢修许可：票号：PT-XY-P1-2023-0028，抢修负责人：林明焰，抢修任务：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路至10kV溪尾#7变分线#001杆更换电缆、电缆试验；10kV溪尾#7变分线#001杆电缆上杆、更换0011上刀闸，抢修安措：溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路转检修、10kV溪尾#7变分线#001杆浩艺古典专变低压刀闸、10kV溪尾#7变分线#002杆溪尾#2配变低压综合配电箱401开关。 03日21:29抢修终结：票号：PT-XY-P1-2023-0028，抢修负责人：林明焰，抢修任务：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路至10kV溪尾#7变分线#001杆更换电缆、电缆试验；10kV溪尾#7变分线#001杆电缆上杆、更换0011上刀闸，抢修安措：溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路转检修、10kV溪尾#7变分线#001杆浩艺古典专变低压刀闸、10kV溪尾#7变分线#002杆溪尾#2配变低压综合配电箱401开关。 送电票：PTDQ23030118，03日21:30开始执行 | 直埋电缆巡视困难 | 通过技术手段进行巡视或对投运年限久的直埋电缆统一更换 | 莆田.榜头变10kV溪东线921线路溪东线921线路#5电缆分支箱911负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 23:43 |  | 配调 | 2023-03-03 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 通过技术手段进行巡视或对投运年限久的直埋电缆统一更换 | 3 | 1 | 607 | 29419C2A68324119ABA375AFEA5028C9421B | 溪东线921线路 | 归档 | 2023-03-06 11:00 | 是 | 是 | 否 | 是
233 | 7ebf5926-6cdc-4eb8-9860-1b08293f6fa2 | 龙岩 | 83E3D29D-E4C6-4B44-9A03-2949586D4B4F | GZ13575423030001 | 3523030100163757 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361690e16 | 稔田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 21:25 | 2023-03-02 01:42 | 分支线停电 | 紧急停电 | 03月01日21：17DMS监盘发现：10kV山下#2配变、官田寨上配变（光伏）发生缺相（Ua=116.4 Ub=117.7 Uc＝225），故障原因：10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸B相铜铝鼻子断裂 | 01日21：19故障通知稔田所邱启银巡视跳闸点10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸及其之后的设备，重点关注10kV梅蔡支线#06杆至10kV山下#2配变支线#06之间区域。21时37分巡视人李永华、陈应贤、许超、丘明祯接受通知，开始巡线。 01日22:16 联/配调何琼英收到现场稔田所邱启银汇报：_10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸B相铜铝鼻子断裂 1日23:34 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0006，工作负责人：陈应贤，工作内容：在10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸，进行B相铜铝鼻子断裂抢修，安全措施：无，10kV梅蔡支线#16杆K1开关、G1刀闸，10kV稔梅线#03杆K1开关，10kV稔梅线#18+1杆G1刀闸，10kV稔梅线#18+6杆G1刀闸，10kV山下#2配变支线#13杆G1刀闸，10kV山下#2配变支线#06杆山下#2配变跌落式熔断器。 01日23:53 联/配调何琼英令邱明祯：查10kV梅蔡支线#16杆K1开关确在热备用，01日23:54操作成功 01日23:54 联/配调何琼英令邱明祯：10kV梅蔡支线#16杆G1刀闸由合闸转分闸，01日23:57操作成功 1日23:59联/配调何琼英遥控操作_：10kV稔梅线#03杆K1开关由运行转热备用，于01日23:59控分成功 02日00:00 联/配调何琼英令陈应贤：10kV稔梅线#18+1杆G1刀闸由合闸转分闸，02日00:01操作成功 02日00:10 联/配调何琼英令李永华：10kV稔梅线#18+6杆G1刀闸由合闸转分闸，02日00:11操作成功 02日00:34 联/配调何琼英令李永华：10kV山下#2配变支线#06杆山下#2（光伏）配变由运行转热备用，02日00:35操作成功 02日00:36 联/配调何琼英令邱明祯：10kV山下#2配变支线#13杆G1刀闸由合闸转分闸，02日00:37操作成功 02日00:42抢修许可：票号：LY-SH-PQ-2023-0006，抢修负责人：陈应贤，抢修任务：在10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸，进行B相铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：无 ，10kV梅蔡支线#16杆 K1开关、G1刀闸，10kV稔梅线#03杆 K1开关，10kV稔梅线#18+1杆 G1刀闸，10kV稔梅线#18+6杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#13杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#06杆 山下#2配变跌落式熔断器。 送电票：SH-ZLP-202303006，02日01:22开始执行，02日01时44分执行完毕。 02日01:21抢修终结：票号：LY-SH-PQ-2023-0006，抢修负责人：陈应贤，抢修任务：在10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸，进行B相铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：无 ，10kV梅蔡支线#16杆 K1开关、G1刀闸，10kV稔梅线#03杆 K1开关，10kV稔梅线#18+1杆 G1刀闸，10kV稔梅线#18+6杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#13杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#06杆 山下#2配变跌落式熔断器。 送电票：SH-ZLP-202303006，02日01：22开始执行,02月01时44分执行完毕 | 质量问题或外力作用造成断裂 |  | 10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 21:25 |  | 配调 | 2023-03-02 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250592 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 15 | 3 | 1117 | 7ebf5926-6cdc-4eb8-9860-1b08293f6fa2 | 稔田变10kV稔梅线924线路 | 归档 | 2023-03-02 01:56 | 是 | 是 | 否 | 是
230 | 094e38aa-fc87-414c-a592-699a47c0994e | 南平 | 6A5B5BDF-0B38-46A2-BBE3-2E7B329339D1 | GZ13595623030001 | 3523030100160409 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a4 | 吉阳供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-03-01 20:41 | 2023-03-01 22:41 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年 03月01日 20:34吉阳变10kV张坑线603开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成（强送不成），故障原因：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕 | 01日20:34联调监控罗敏健汇报： 20:34吉阳变10kV张坑线603开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，开关处热备用，即通知吉阳供电所巫建洪和建瓯远程站何巍。21时00分巡视人葛桂华接受通知，开始巡线。 01日20:36顺建联调遥控操作：吉阳变10kV张坑线603开关由热备用转运行，控合不成，即通知自动化班组 01日20:38令联调监控罗敏健：吉阳变10kV张坑线603开关由热备用转运行，于20：39汇报强送不成，开关跳闸于电流加速断保护，开关处热备用 01日20:50联/配调詹东伟遥控操作_：10kV张坑线#143杆KY115开关由运行转热备用(二遥指示故障点在10kV张坑线#34杆前端，10kV张坑线#094杆KY103开关未跳闸，终端离线)，于01日20:50控分成功 01日20:51联/配调詹东伟遥控操作_：10kV张坑线#143-1杆KY114开关由热备用转运行，控合不成（转电不成功），即通知吉阳供电所巫建洪 01日20:55 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV张坑线#143杆KY115开关由热备用转运行，01日20:56操作成功 01日21:21 联/配调詹东伟令巫建洪：10kV张坑线#094杆KY103开关由运行转热备用，01日21:27操作成功 01日21:28 联/配调詹东伟令巫建洪：10kV张坑线#143-1杆KY114开关由热备用转运行，01日21:35操作成功，即通知建瓯远程站何巍停电范围已缩小 22:35 吉阳所巫建洪汇报：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕，现场已用绝缘棒处理完毕，线路具备送电条件 01日22:38 联/配调詹东伟令罗敏健：南平.吉阳变/10kV.张坑线603线路由热备用转运行，01日22:39操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍线路已全部送电 01日23:00 联/配调詹东伟令巫建洪：10kV张坑线#094杆KY103开关由热备用转合环运行，01日23:01操作成功 01日23:01 顺建联调遥控操作：10kV张坑线#143-1杆KY114开关由运行转热备用，01日23:03操作成功 | 故障原因：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕 | 故障原因：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕 | 10kV张坑线 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 20:40 | 2023-03-01 22:41 | 配调 | 2023-03-02 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 253598 | 吉阳供电所 | 2023-03-01 22:41 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 配网设备故障 | 故障原因：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕 | 16 | 8 | 1692 | 094e38aa-fc87-414c-a592-699a47c0994e | 吉阳变10kV张坑线603 | 归档 | 2023-03-06 09:36 | 是 | 是 | 否 | 是
227 | 29419C2A68324119ABA375AFEA5028C9421B | 莆田 | EC30E723-B1A6-4F64-BBD1-75E2E2772B6B | GZ13546123030003 | 3523030100134496 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f06123e | 榜头供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 17:11 | 2023-03-01 23:07 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 1日16:26 系统研判：榜头变10kV Ⅱ、III段母线C相失地（Ua=10.23,Ub=10.20,Uc=0.11,3Uo=102.78），经试拉为10kV溪东线921线路失地复归；故障原因：溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911开关出线电缆故障 | 1日17:02联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV洋山支线#017杆017柱上开关（三遥）由运行转热备用，于01日17:02控分成功 1日17:03联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV后堡分线#001杆001柱上开关（三遥）由运行转热备用，于1日17:03控分失败 1日17:04联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV仙水线#054杆054柱上开关（三遥）由运行转热备用，于1日17:04控分失败 01日17:05 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV后堡分线#001杆001（三遥）柱上开关由运行转热备用，01日17:06操作成功 1日17:08联/配调吴智星遥控操作_：10kV紫洋分线#002杆002柱上开关由运行转热备用，于01日17:08控分成功接地信号存在 1日17:09联/配调吴智星遥控操作_：莆田.榜头变/10kV.溪东线921开关由运行转热备用，于01日17:09控分成功接地信号消失 01日17:07 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV仙水线#054杆054（三遥）柱上开关由运行转热备用，01日17:08操作成功 01日17:08 联/配调陈智涵令黄爱艳：莆田.榜头变/10kV.仙水线925开关由运行转热备用，01日17:09操作成功 1日17:12 莆田.榜头变失地(莆田.榜头变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.19,B相电压为10.18,C相电压为0.14,零序电压为102.77,莆田.榜头变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.23,B相电压为10.20,C相电压为0.11,零序电压为102.78,)。即通知抢修班组巡视莆田.榜头变/10kV.溪东线921开关及其之后的设备。17时35分巡视人陈勉接受通知，开始巡线。17时35分巡视人陈勉、陈健接受通知，开始巡线。 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：莆田.榜头变/10kV.仙水线925开关由热备用转运行，01日17:13操作成功 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV仙水线#054杆054（三遥）柱上开关由热备用转运行，01日17:13操作成功 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV后堡分线#001杆001（三遥）柱上开关由热备用转运行，01日17:13操作成功 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV洋山支线#017杆017（三遥）柱上开关由热备用转运行，01日17:22操作成功 1日17:19联/配调陈智涵遥控操作_：10kV紫洋分线#030杆030柱上开关由热备用转运行，于01日17:19控合成功 01日17:39 联/配调陈智涵收到现场陈勉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV溪东线921开关；保护动作：10kV溪东线921开关； 隔离设备：溪东线047杆047开关；隔离状态：热备用 01日17:39 联/配调陈智涵令陈健：10kV溪东线921线路#047杆047柱上开关由运行转热备用，01日17:41操作成功 01日17:44 榜头供陈健汇报：申请试送10kV溪东线921开关 1日17:45联/配调黄爱艳遥控操作_：莆田.榜头变/10kV.溪东线921开关由热备用转运行，于01日17:45控合成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#2电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:12操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#3电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:13操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#3电缆分支箱912开关由运行转热备用，01日18:13操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#3电缆分支箱913开关由运行转热备用，01日18:13操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#4电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#4电缆分支箱913开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#5电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#6电缆分支箱912开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#6电缆分支箱913开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：10kV溪东线921线路#074杆0741刀闸由合闸转分闸，01日18:19操作成功 01日18:22 联/配调黄爱艳收到现场陈勉汇 | 直埋电缆巡视困难 | 通过技术手段进行巡视或对投运年限久的直埋电缆统一更换 | 莆田.榜头变10kV溪东线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 17:10 |  | 配调 | 2023-03-02 00:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 通过技术手段进行巡视或对投运年限久的直埋电缆统一更换 | 61 | 14 | 9957 | 29419C2A68324119ABA375AFEA5028C9421B | 溪东线921线路 | 归档 | 2023-03-06 11:01 | 是 | 是 | 否 | 是
225 | 13DKX-34248 | 三明 | C7FE38E3-4915-4FD4-9F1C-EA5188EC3AB5 | GZ135823030001 | 3523030100131247 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13adb51f6e | 莘口供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-01 16:52 | 2023-03-02 03:52 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023.03.01 16:39 DMS系统研判：黄砂变10kVⅡ段母线A相失地,A相电压:1.51kV,B相电压:9.94kV,C相电压：8.96kV,零序电压：88.37V，失地选线为黄砂变10kV#2黄园线943。故障原因为：10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变本体故障，10kV楼源线922#038-1杆黄砂村（二）配变B相跌落式熔断器上部引线铜铝鼻子断裂，10kV楼源线922#038杆至#039杆之间电缆故障。 | 1日16:43联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#032 K8111开关由运行转热备用（遥控3次，均返校超时），遥控失败。 16:47 王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由运行转热备用，16:48 遥控成功，接地消失。 1日16:50 即通知莘口所吴远洪，通知其巡视10kV楼源线922#058杆及小号侧线路设备。 16:51，通知安顺运维站林源：通知其查看黄砂变10kVⅡ段母线一二次设备情况。 17:00 莘口所吴远洪要求断开10kV楼源线922#025-4 K8106开关开关对10kV楼源线922#058 8121开关进行试送。 17:02，配调遥控：10kV楼源线922#025-4 K8106开关由运行转热备用。17:06，遥控三次均失败。 01日17:08 联/配调王欢令张龙华：10kV楼源线922#025-4 K8106开关由运行转热备用。17:10 汇报执行完毕。 1日17:12联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由热备用转运行，于01日17:12控合成功,黄砂变10kVⅠ段母线A相接地信号出现。 01日17:17 联/配调王欢令张龙华：10kV楼源线922#032 K8111开关由运行转热备用，01日17:18汇报执行完毕，接地信号未消失。 1日17:20联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由运行转热备用，17：21 遥控成功，接地信号消失。 17:22，通知莘口所余作华前往巡视：10kV楼源线922#032杆至#058杆段线路。 01日17:22 联/配调王欢遥控：莘口开关站10kV楼源线922开关由热备用转运行。遥控3次不成功。 01日17:24 联/配调王欢令张龙华：10kV楼源线922#025-4杆K8106开关由热备用转运行，01日17:25操作成功 01日17:25 联/配调王欢令朱鸿悦：10kV楼源线922#007 K8102开关由热备用转运行，01日17:27操作成功。 17:59，莘口所余作华汇报：10kV楼源线922#032杆至52杆主干线路一二次设备巡视无异常，申请断开10kV楼源线922#054-1莆炎黄砂隧道出口配电室K8116开关、10kV楼源线922#042-1 K8113开关、10kV楼源线922#052 K8163开关之后，对10kV楼源线922#058 K8121开关进行试送。 1日18:05联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#042-1 K8113开关由运行转热备用，于1日18:05控分失败。 01日18:06 联/配调杨舒颖令莘口所余作华：10kV楼源线922#042-1 K8113开关由运行转热备用，01日18:09操作成功 01日18:12 联/配调杨舒颖令莘口所江祖和：10kV楼源线922#052 K8163开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:13 联/配调王欢令余作华：10kV楼源线922#054-1莆炎黄砂隧道出口配电室K8116开关由运行转热备用，01日18:15操作成功 1日18:17联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由热备用转运行，于01日18:17控合成功，黄砂变10kVⅡ段母线A相接地信号出现。 01日18:27 联/配调王欢令江祖和：10kV楼源线922#042黄砂村配变由运行转热备用，01日18:34操作成功,接地信号未消失。 1日18:36联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058杆K8121开关由运行转热备用，于01日18:36控分成功,接地信号消失。 01日18:47 联/配调杨舒颖令莘口所余作华：10kV楼源线922#039 G8237刀闸由合闸转分闸，01日18:52操作成功 01日18:59 联/配调杨舒颖令莘口所江祖和：10kV楼源线922#048 黄砂新村（一）配变由运行转热备用。，01日19:01操作成功 1日19:03联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由热备用转运行，于01日19:03控合成功，接地信号未出现。 01日19:10 联/配调杨舒颖令莘口所邓源坤：10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变由热备用转运行。01日19:14莘口所吴远洪汇报：10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变由热备用转运行的过程中，10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变跌落式熔断器熔断两相，配变低压综合箱冒烟，初步判断10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变本体故障，要求将10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变转冷备用进行隔离。 01日19:19 联/配调杨舒颖令莘口所吴远洪：10kV楼源线922#048黄砂新 | 10kV楼源线922#038杆至#039杆段电缆线路外破损坏。 |  | 10kV楼源线922#058杆K8121开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 16:51 | 2023-03-03 16:44 | 配调 | 2023-03-02 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 18350853226 | 三明市水利水电工程有限公司 | 2023-03-03 16:44 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 配网设备故障 |  | 10 | 20 | 571 | 13DKX-34248 | 黄砂变10kV#2黄园线943 | 归档 | 2023-03-14 11:33 | 是 | 是 | 否 | 是
212 | 695D184D0FC51030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 95B04F70-CBE4-4B44-908F-346BD3409DDD | GZ13525523030007 | 3523030100097799 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-03-01 14:54 | 2023-03-01 16:23 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3月1日14:06，监控廖航悦报：田洋变10kVⅣ段母线C相失地，选线装置未报。故障原因： 外破（施工外破单位为中铁十二局） | 1日14:06，监控廖航悦报：田洋变10kVⅣ段母线C相失地，选线装置未报。 1日14:15联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅰ回间隔.946开关由运行转热备用，于01日14:15控分成功 1日14:16联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅰ回间隔.946开关由热备用转运行，于01日14:16控合成功 1日14:18联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.古庄线间隔.922开关由运行转热备用，于01日14:18控分成功 1日14:19联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.古庄线间隔.922开关由热备用转运行，于01日14:19控合成功 1日14:21联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅱ回间隔.923开关由运行转热备用，于01日14:21控分成功 1日14:22联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅱ回间隔.923开关由热备用转运行，于01日14:22控合成功 1日14:24联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.西池线间隔.924开关由运行转热备用，于01日14:24控分成功 1日14:25联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.西池线间隔.924开关由热备用转运行，于01日14:25控合成功 1日14:27联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.环芸一环间隔.921开关由运行转热备用，于01日14:27控分成功 1日14:28联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.环芸一环间隔.921开关由热备用转运行，于01日14:28控合成功 1日14:29联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.高时石业间隔.947开关由运行转热备用，于01日14:29控分成功 1日14:30联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.高时石业间隔.947开关由热备用转运行，于01日14:30控合成功 1日14:33联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.环城Ⅱ回间隔.945开关由运行转热备用，于01日14:33控分成功 14:10先后试拉田洋变10kV东山Ⅰ回946、古庄线922、东山Ⅱ回923、西池线924、环芸一环921、高时石业947开关，失地信号均未消失，已转运行。 14:33遥控：田洋变10kV环城Ⅱ回945开关由运行转热备用，遥控成功，失地信号消失。 14:40遥控：环城Ⅱ回#1环网柜10kV小西门环912开关由运行转热备用，遥控成功。 14:42遥控：田洋变10kV环城Ⅱ回945开关由热备用转运行，遥控成功，电压正常。 停电范围更新（1） 16:00下令同安抢修谢友忠：农械线#2环网柜10kV小西门环902线路由运行转冷备用，16:02操作完毕。 16:04遥控：环城Ⅱ回#1环网柜10kV小西门环912开关由热备用转运行，遥控成功后，田洋变10kVⅣ段母线C相全失地。 16:07下令抢修张剑波：小西门环网柜10kV农械二环913线路由运行转冷备用，16:09操作完毕后失地信号消失。 16:11下令谢友忠：农械线#1环网柜10kV农械线903线路由冷备用转运行，16:13操作完毕，正常。（转电） 16:15下令张剑波：小西门环网柜10kV农械二环913线路由冷备用转检修，16:17操作完毕。 16:18下令谢友忠：农械线#2环网柜10kV小西门环902线路由冷备用转检修，16:20操作完毕。通知其组织抢修。 1日17:57 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0102，工作负责人：曹维金，工作内容：在10kV小西门环网柜10kV农械二环913柜至10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902柜，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV小西门环网柜10kV农械二环913线路转检修，10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902线路转检修。 01日18:02抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0102，抢修负责人：曹维金，抢修任务：在10kV小西门环网柜10kV农械二环913柜至10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902柜，进行电缆故障抢修，抢修安措：10kV小西门环网柜 10kV农械二环913线路转检修，10kV农械线#2环网柜 10kV小西门环902线路转检修。 02日 02:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0102,抢修负责人：曹维金,抢修任务：1、10kV小西门环网柜10kV农械二环913柜至10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902柜电缆故障抢修,抢修安措:10kV小西门环网柜10kV农械二环913线路转检修，10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902线路转检修 3:46送电正常，送电指令票详见指令 | 田洋变945馈线10kV小西门环网柜913至农械#2环网柜902电缆故障（2010年投运） |  | 田洋变电站945 , | 否 |  |  |  | 2023-03-01 14:54 | 2023-03-02 02:45 | 配调 | 2023-03-02 04:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-03-02 02:45 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 27 | 9 | 5260 | 695D184D0FC51030E0430A8EA81010300000 | 田洋变电站945 | 归档 | 2023-03-03 17:16 | 是 | 是 | 否 | 是
204 | 67066DF29C175030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 0465B4B6-5939-4992-A07F-186292FB9811 | GZ1354515223030001 | 3523030100082978 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bd91154 | 梧塘中心供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-01 14:21 | 2023-03-01 15:23 | 分支线停电 | 母线失地 | 1日14:17 莆田.梧塘变10kVⅠ段母线A相失地失地选线为南坛线912线路，经试拉南坛线#053杆053开关，失地消失。故障原因：夕阳红#1配电室进线柜避雷器烧毁 | 1日14:17 莆田.梧塘变失地(莆田.梧塘变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.77,B相电压为9.80,C相电压为9.52,零序电压为90.63,)。即通知抢修班组 1日14:20联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：南坛线#053杆053柱上开关由运行转热备用，于01日14:20控分成功接地信号消失 1日14:24 莆田.梧塘变失地(莆田.梧塘变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.77,B相电压为9.80,C相电压为9.52,零序电压为90.63,)。即通知抢修班组巡视南坛线#053杆053断路器及其之后的设备。14时24分巡视人黄领、邱良超、官国扬、李宇接受通知，开始巡线。14时29分巡视人黄领、邱良超、官国扬、李宇、许力群接受通知，开始巡线。 01日15:08 联/配调符冠鹏收到现场许力群汇报：现场确认跳闸开关为：南坛线#053杆053断路器；现场巡线正常，申请隔离设备：10kV夕阳红支线#001杆001开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV南坛线#53杆053开关 01日15:09 联/配调符冠鹏令许力群：10kV夕阳红支线#001杆001开关由运行转热备用，01日15:10操作成功 1日15:12联/配调符冠鹏遥控操作_：10kV南坛线#053杆053开关由热备用转运行，于01日15:12控合成功 01日15:17 联/配调符冠鹏收到现场许力群汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：站房类开关柜(环网柜)电缆室故障；故障点：夕阳红#1配电室进线柜避雷器烧毁 01日15:18 联/配调符冠鹏令许力群：10kV夕阳红支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，01日15:19操作成功 2日1:23梧塘所李宇汇报：10kV夕阳#1配电室故障处理完毕，申请送电。即令其：10kV夕阳红支线#001杆001开关由冷备用转运行。1:28梧塘所李宇汇报送电正常。 | 夕阳红#1配电室进线柜避雷器烧毁 | 加强用户设备特别是老旧开关柜的差异化巡视力度，督促用户做好自维护，确保设备健康运行 | 莆田.梧塘变10kV南坛线912线路南坛线#053杆053断路器 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 14:21 | 2023-03-01 15:23 | 配调 | 2023-03-01 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-03-01 15:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强用户设备特别是老旧开关柜的差异化巡视力度，督促用户做好自维护，确保设备健康运行 | 5 | 3 | 359 | 67066DF29C175030E0430A8EA3EC50300000 | 南坛线912线路 | 归档 | 2023-03-01 16:07 | 是 | 是 | 否 | 是
202 | SBID0000004A78D2388A0C4B7789D88697B715A0B9 | 漳州 | F83C1794-ACF6-4924-99FA-EA41D65DF8D6 | GZ13565623030001 | 3523030100082472 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-01 14:05 | 2023-03-01 16:20 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3月1日13:47 丁厝变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地（A相电压为9.77,B相电压为9.06,C相电压为1.18,10kVⅡ段母线零序电压为0，10kVⅢ段母线零序电压为88.30)失地选线为丁厝变10kV杨厝Ⅱ回908线路，选线错误实际故障线路为丁厝变10kV内丁Ⅰ回941线路。故障原因为：10kV内丁Ⅰ回永得利支线线路故障引起失地，线路属于用户产权，已通知用户进行排查 | 1日13:47 DMS系统研判丁厝变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地（A相电压为9.77,B相电压为9.06,C相电压为1.18,10kVⅡ段母线零序电压为0，10kVⅢ段母线零序电压为88.30)失地选线为丁厝变10kV杨厝Ⅱ回908线路。即通知角美所李少强 1日14:02联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：丁厝变10kV内丁Ⅰ回941开关由运行转热备用，于1日14:02控分成功接地信号消失 1日14:5 丁厝变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地（A相电压为9.77,B相电压为9.06,C相电压为1.18,10kVⅡ段母线零序电压为0，10kVⅢ段母线零序电压为88.30)，经试拉为10kV内丁Ⅰ回941线路。即通知抢修班组巡视丁厝变10kV内丁Ⅰ回941开关及其之后的设备。14时45分巡视人胡佳斌、江伟、李少强接受通知，开始巡线。 01日14:48 联/配调黄坤煌收到现场江伟汇报：咏基建材环网柜10kV内丁Ⅰ回#01杆出线903开关前段经经检查未发现明显异常，要求进行分段试送 01日14:49 联/配调黄坤煌令江伟：咏基建材环网柜10kV内丁Ⅰ回#01杆出线903开关由运行转热备用，01日14:51操作成功 1日14:53联/配调黄坤煌遥控操作_：丁厝变10kV内丁Ⅰ回941开关由热备用转运行，于01日14:53控合成功，母线电压正常，以上通知角美所江伟 01日15:55 联/配调黄坤煌收到现场江伟汇报：10kV内丁Ⅰ回线路经检查未发现明显异常，要求断开10kV内丁Ⅰ回#03杆B3121开关进行试送线路 01日16:00 联/配调黄坤煌令江伟：10kV内丁Ⅰ回（右）#03杆B3121开关由运行转热备用，01日16:03操作成功 01日16:04 联/配调黄坤煌令江伟：咏基建材环网柜10kV内丁Ⅰ回#01杆出线903开关由热备用转运行，01日16:05操作成功，母线电压正常，以上通知角美所江伟，其汇报10kV内丁Ⅰ回永得利支线线路故障引起失地，线路属于用户产权，已通知用户进行排查 | 10kV内丁Ⅰ回永得利支线线路故障引起失地，线路属于用户产权，已通知用户进行排查 |  | 丁厝变10kV内丁Ⅰ回941线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 14:04 | 2023-03-01 16:15 | 配调 | 2023-03-01 21:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 257247 | 角美镇供电所 | 2023-03-01 16:15 | 无 | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 37 | 67 | SBID0000004A78D2388A0C4B7789D88697B715A0B9 | 丁厝变内丁Ⅰ回941 | 归档 | 2023-03-02 09:44 | 是 | 是 | 否 | 是
200 | 79ed9575-64c3-43aa-a59e-181157ed5434 | 南平 | 3D357A66-6CF6-4173-ADDB-9A72B4647554 | GZ13595923030002 | 3523030100083391 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 14:04 | 2023-03-01 16:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-03-01 12:06古楼变10kVⅡ段母线三相电压不平衡，原因：10kV古上线#026杆B相跳线烧断（设备老旧） | 12:06 调控员林性尧汇报：12:06 古楼变10kVⅡ段母线三相电压不平衡，(A相电压为5.66,B相电压为7.40,C相电压为5.42,零序电压为23.19,)无选线信号。并通知永兴供电所严远群。 12:10 查DMS系统，10kV古上线#026杆后端设备缺相，并通知永兴供电所严远群。 12:20 永兴供电所严远群汇报：10kV古上线#026杆B相跳线烧断（设备老旧），申请10kV古上线#056杆ZY320开关由运行转冷备用，10kV古上线#001塔ZY301开关由运行转冷备用，稍后办理抢修； 01日12:29 联/配调杨旭红令永兴供电所严远群：10kV古上线#056杆ZY320开关由运行转冷备用，01日12:38操作成功 01日12:43 联/配调杨旭红令永兴供电所严远群：10kV古上线岩坑支线#010-8杆Z317开关由热备用转运行，01日12:53操作成功 01日13:20 联/配调杨旭红令永兴供电所严远群：10kV古上线#001塔ZY301开关由运行转冷备用，01日13:30操作成功，并通知服务调度班（浦城）章媛媛。 1日14：35 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0002790，抢修负责人：永兴供电所朱金山,抢修任务：10kV古上线#026杆修复跳线（跳线烧断已达Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV古上线#001塔ZY301开关、G3011刀闸；10kV古上线#056杆ZY320开关、G3201刀闸。 01日14:42抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0002790,抢修负责人：永兴供电所朱金山,抢修任务：10kV古上线#026杆修复跳线（跳线烧断已达Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV古上线#001塔ZY301开关、G3011刀闸；10kV古上线#056杆ZY320开关、G3201刀闸，预计送电时间：2023-03-01 18:00 01日 15:28抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0002790,抢修负责人：永兴供电所朱金山,抢修任务：10kV古上线#026杆修复跳线（跳线烧断已达Ⅰ类缺陷）,抢修安措断开10kV古上线#001塔ZY301开关、G3011刀闸；10kV古上线#056杆ZY320开关、G3201刀闸 送电指令票详见指令票NO：NPWP23030005 | 设备老旧 | 加强线路巡视工作 | 10kV古上线#001塔至#056杆 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 14:03 | 2023-03-01 15:28 | 配调 | 2023-03-01 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 258403 | 永兴供电所 | 2023-03-01 15:28 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路巡视工作 | 5 | 1 | 212 | 79ed9575-64c3-43aa-a59e-181157ed5434 | 古楼变10kV古上线925 | 归档 | 2023-03-07 11:11 | 是 | 是 | 否 | 是
201 | 13DKX-23193 | 龙岩 | 6314D53B-6D91-4F67-994B-B234E406B9DA | GZ13575823030001 | 3523030100083499 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-03-01 14:04 | 2023-03-01 14:51 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1日14:2 DMSt弹窗：鑫源嘉华住宅小区配电室10kV鑫源嘉华#2、#3变停电（0,0,0），故障原因为：巡视无异常 | 1日14:4 即通知抢修班组巡视跳闸点鑫源嘉华住宅小区配电室和鑫线902开关及其之后的设备。14时11分巡视人程亮接受通知，开始巡线。 01日14:38 联/配调江炳兴收到现场程亮汇报：现场确认跳闸开关为：鑫源嘉华住宅小区配电室出线913间隔手车开关；保护动作：鑫源嘉华住宅小区配电室出线913间隔手车开关；试送设备：10kV鑫源嘉华#3变913线路转运行；故障现象：经现场巡视，无故障，申请试送 01日14:42 联/配调江炳兴令程亮：鑫源嘉华住宅小区配电室鑫源嘉华#3变913开关由热备用转运行，01日14:48操作成功 | 查无异常试送成功 | 查无异常试送成功 | 鑫源嘉华住宅小区配电室策武变10kV策和Ⅱ线608线路鑫源嘉华住宅小区配电室和鑫线902开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 14:02 | 2023-03-01 14:45 | 配调 | 2023-03-01 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-03-01 14:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 查无异常试送成功 | 2 | 0 | 92 | 13DKX-23193 | 策武变10kV策和Ⅱ线608线路 | 归档 | 2023-03-01 17:31 | 是 | 是 | 否 | 是
198 | 6AA0B9BECB631176E0437F00000111760000 | 福州 | 965C6FD7-6D91-4F9C-90E7-BBC7D2C610BC | GZ13516123030001 | 3523030100078646 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1310e802f6 | 航城供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 13:35 | 2023-03-01 14:56 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 1日9:57 长乐变10kV II段母线B相失地(A相电压为8.84,B相电压为1.63,C相电压为8.88,零序电压为128.64,)，西区椿萱乐环网10kV西区911开关转热备用后电压恢复正常，故障原因：10kV码头支#11甲至#12之间电缆故障，隔离后于14:55恢复线路供电，故障处理完毕后于3日17：57恢复正常运行方式 | 1日9:57 福州.长乐变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.84,B相电压为1.63,C相电压为8.88,零序电压为128.64,)无选线信号，已通知航城供电所陈立、金峰运维站蒋菲及试拉线路双电源用户 1日10:16联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV塔山线940开关由运行转热备用于01日10:16控分成功接地信号存在 1日10:17联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV塔山线940开关由热备用转运行于01日10:18控合成功 1日10:17 航城供电所刘天国汇报：10kV上湖支#05-3-1殡仪馆开关跳闸，原因待查 1日10:36联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：10kV南区Ⅱ线#60丁拥军开关由运行转热备用于01日10:36控分成功接地信号存在 1日10:36联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：首占预制厂环网10kV上湖支912开关由运行转热备用于01日10:36控分成功接地信号存在 1日10:38联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：长乐变10kV首占线924开关由运行转热备用于01日10:38控分成功接地信号存在 1日10:39联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV首占线924开关由热备用转运行于01日10:39控合成功 01日10:46 联/配调罗诗怡令刘天国:首占预制厂环网10kV上湖支912开关由热备用转运行，01日10:48操作成功 1日10:48联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV南区Ⅱ线#60丁拥军开关由热备用转运行于01日10:48控合成功 1日11:13联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV岭沙线925开关由运行转热备用于01日11:13控分成功接地信号存在 01日11:15 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV岭沙线925开关由热备用转运行01日11:15下令，01日11:16操作成功 1日11:17联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV长鹤线922开关由运行转热备用于01日11:17控分成功接地信号存在 01日11:19 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV长鹤线922开关由热备用转运行，01日11:20操作成功 01日11:22 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV南区Ⅱ线928开关由运行转热备用，01日11:23操作成功接地信号存在 01日11:23 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV南区Ⅱ线928开关由热备用转运行，01日11:24操作成功 1日11:26联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV解放Ⅱ线927开关由运行转热备用于01日11:26控分成功接地信号存在 01日11:27 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV解放Ⅱ线927开关由热备用转运行，01日11:28操作成功 1日11:30联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV十洋线921开关由运行转热备用于01日11:30控分成功接地信号存在 01日11:31 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV十洋线921开关由热备用转运行，01日11:33操作成功 1日11:41联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV岱边线923开关由运行转热备用于01日11:41控分成功接地信号存在 01日11:43 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV岱边线923开关由热备用转运行，01日11:44操作成功 1日11:45联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV郑和Ⅱ线929开关由运行转热备用于01日11:45控分成功接地信号存在 01日11:46 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV郑和Ⅱ线929开关由热备用转运行，01日11:47操作成功 1日12:52联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV环岛支#01城关一开关由运行转热备用于01日12:52控分成功接地信号存在 01日12:52 联/配调罗诗怡令刘天国:城关高级中学环网10kV环岛环912开关由热备用转运行，01日12:54操作成功 01日13:13 联/配调罗诗怡令刘天国:西区西关桥环网10kV停车场环912开关由运行转热备用，01日13:14操作成功 1日13:15联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV西滨线#9甲开关由热备用转运行于01日13:15控合成功 01日13:19 联/配调罗诗怡令王建华:10kV码头支#12物资局开关由运行转热备用，01日13:22操作成功 01日13:22 联/配调罗诗怡令刘天国:西区西关桥环网10kV停车场环912开关由热备用转运行，01日13:24操作成功 01日13:26 联/配调罗诗怡令王建华:西区椿萱乐环网10kV西区911开关由运行转热备用，01日13:30操作成功，接地信号消失 1日9:57 福州.长乐变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.84,B相电压为1.63,C相电压为8.88,零序电压为128.64,)无选线信号 即通知【航城供电所 | 码头支#11甲至#12杆电缆中间接头故障 |  | 长乐变10kV西区线926（西区椿萱乐环网10kV西区911开关） | 否 |  |  |  | 2023-03-01 13:34 | 2023-03-01 14:55 | 配调 | 2023-03-08 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-03-01 14:55 | 否 | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 4 | 4 | 350 | 6AA0B9BECB631176E0437F00000111760000 | 10kV西区线926 | 归档 | 2023-03-04 20:58 | 是 | 是 | 否 | 是
186 | 675883843872C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 0438F03A-9393-49BB-BD77-590D76FA3AE6 | GZ1355525523030001 | 3523030100058318 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ea41b90 | 涂岭镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 10:38 | 2023-03-01 13:51 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 1日10:32 监控李健通知：惠安变10kVⅠ、Ⅲ段母线不完全失地，(A相电压为2.79,B相电压为7.54,C相电压为8.10,零序电压为9.79)失地选线为惠安变10kV惠路线651。故障原因是10kV惠路线40#杆A相引线线夹脱落。 | 1日10:32 惠安变电站失地(惠安变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.78,惠安变电站.10kV.Ⅰ段母线B相电压为7.61,惠安变电站.10kV.Ⅰ段母线C相电压为8.26,零序电压为9.66,A相电压为2.89,B相电压为7.54,惠安变电站.10kV.Ⅲ段母线C相电压为8.37,零序电压为9.64,)。即通知抢修班组 1日10:32 监控李健通知孙凤红：10:30惠安变10kVⅠ、Ⅲ段母线不完全失地，(A相电压为2.79,B相电压为7.54,C相电压为8.10,零序电压为9.79)失地选线为惠安变10kV惠路线651。 1日10:33惠安变10kV惠路线651线路负荷由87A降至3.5A。 1日10:34联/配调孙凤红遥控操作_：惠安变电站.10kV.惠路线间隔.651开关由运行转热备用，于01日10:34控分成功接地信号消失 01日10:50 10kV惠路线香蜜小区配电室备自投动作成功，转电至普安变10kV普欧线644线路；10kV惠路线先锋嘉园配电室备自投动作失败。 01日10:50 查DMS 10kV惠路线64#杆后段配变缺相，判断故障点位于10kV惠路线30#杆至64#杆间。 01日11:11 联/配调孙凤红令柳惠祥：10kV惠路线90#杆4709开关由运行转热备用，01日11:12操作成功 1日11:15联/配调陈一楠遥控操作_：10kV普驿线五里松支线103#杆K4542（四遥）开关由热备用转运行，于01日11:15控合成功，电压正常 01日12:14现场刘琼斌汇报孙凤红；10kV惠路线40#杆A相引线线夹脱落，需隔离抢修。 01日12:21 联/配调蔡镇图令刘琼斌：10kV惠路线90#杆4709（三遥）开关由热备用转冷备用01日12:29操作成功 01日12:32 联/配调孙凤红令刘琼斌：10kV惠路线30#杆2790开关由运行转冷备用，01日12:35操作成功 01日12:32 现场柳惠祥汇报孙凤红：10kV惠路线先锋嘉园配电室911开关跳闸。 01日12:32 孙凤红令柳惠祥：10kV惠路线先锋嘉园配电室（至惠路线119#杆）911开关由热备用转运行。01日12:51操作成功，送电正常。 1日12:38联/配调蔡镇图遥控操作_：惠安变电站.10kV.惠路线间隔.651开关由热备用转运行，于1日12:38控合成功 1日13:16 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200002967，工作负责人：吴伟鹏 ，工作内容：_10kV惠路线40#杆A相引线重新搭接，安全措施：_断开10kV惠路线90#杆4709开关、2715刀闸；断开10kV惠路线30#杆2790开关、2702刀闸。。 01日13:15抢修许可：票号：QZQXD20200002967，抢修负责人：吴伟鹏，抢修任务：_10kV惠路线40#杆A相引线重新搭接，抢修安措：_断开10kV惠路线90#杆4709开关、2715刀闸；断开10kV惠路线30#杆2790开关、2702刀闸。。 01日13:45抢修终结：票号：QZQXD20200002967，抢修负责人：吴伟鹏，抢修任务：_10kV惠路线40#杆A相引线重新搭接，抢修安措：_断开10kV惠路线90#杆4709开关、2715刀闸；断开10kV惠路线30#杆2790开关、2702刀闸。。 01日13:46 联/配调孙凤红令刘琼斌：10kV惠路线30#杆2790开关由冷备用转运行，01日13:49操作成功 | 10kV右线惠路线40#杆A相过线线夹脱落，造成缺相 |  | 惠安变10kV惠路线651线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 10:37 | 2023-03-01 12:30 | 配调 | 2023-03-01 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-03-01 12:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 32 | 29 | 3411 | 675883843872C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 惠安变10kV惠路线651 | 归档 | 2023-03-01 15:15 | 是 | 是 | 否 | 是
183 | c0fb6f24-1b1a-4e6c-9c75-285f4f20b52b | 漳州 | A8B567E0-B4CC-4B3F-B614-70997EDDF584 | GZ13566223030001 | 3523030100049871 | 芗城供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bc1080c | 配电运检二班（芗城） | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-03-01 10:24 | 2023-03-01 11:38 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年3月1日10:10 DMS研判：谢溪头变10kVⅠ段母线B相失地(A相11.9,B相3.68,C相11.19)，接地选线信号为10kV谢金Ⅱ线903线路与10kV谢西Ⅱ线929线路，接地选线正确。故障原因为：1.10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸断裂；2.10kV斯力特配电室用户配变击穿（用户产权）。 | 01日10:10 监控班洪少芳：谢溪头变10kVⅠ段母线B相失地(A相11.9,B相3.68,C相11.19)，接地选线信号为10kV谢金Ⅱ线903线路与10kV谢西Ⅱ线929线路 01日10:22 联/配调欧逸哲遥控操作_：谢溪头变10kV谢西Ⅱ线929开关由运行转热备用，于01日10:22控分成功接地信号消失，通知芗城二班洪杰安排人员巡视 01日11:03 联/配调欧逸哲收到现场洪杰汇报：10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸断裂 01日11:03 联/配调欧逸哲令洪杰：10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸由合闸转分闸，01日11:16操作成功 01日11:18 联/配调欧逸哲收到现场洪杰汇报：10kV斯力特配电室用户配变击穿，要求隔离 01日11:23 联/配调欧逸哲收到现场洪杰汇报：10kV谢西Ⅱ线其他线路巡视无异常，要求试送 01日11:24 联/配调欧逸哲遥控操作_：10kV谢西Ⅱ线#62杆Z-01423开关由热备用转运行，于01日11:24控合成功，试送正常 01日11:19 联/配调欧逸哲令洪杰：10kV谢西Ⅱ线#16杆Z-00737开关由运行转冷备用，01日11:19操作成功 01日14:59 申请配电故障抢修单NO：PDDDSGP20230301001，工作负责人：黄洁苹 01日15:00 抢修许可：票号:PDDDSGP20230301001，抢修负责人：黄洁苹 01日18:07 抢修终结：票号:PDDDSGP20230301001，抢修负责人：黄洁苹 01日18:07 联/配调欧逸哲令刘思议：10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸由分闸转合闸，01日18:11操作成功 01日18:18 联/配调欧逸哲收到现场黄李威汇报：10kV斯力特配电室用户内部故障处理完毕，验收合格，具备送电条件，且10kV进线开关在冷备用状态 01日18:19 联/配调欧逸哲令刘思议：10kV谢西Ⅱ线#16杆Z-00737开关由冷备用转运行，01日18:24操作成功 01日18:22 联/配调欧逸哲遥控操作_：谢溪头变10kV谢西Ⅱ线929开关由热备用转运行，于01日18:22控合成功 01日18:23 联/配调欧逸哲遥控操作_：10kV谢西Ⅱ线#62杆Z-01423开关由运行转热备用，于01日18:23控分成功 | 10kV谢西Ⅱ线#2杆9293刀闸操作机构紧固螺栓生锈造成握紧力下降发热，引发弧光接地。 | 1.带点更换刀闸。 2.对谢溪头变电站3刀闸、谢西Ⅱ线群属馈线全线开展特巡测温。 3.谢溪头变电站排查同类型刀闸，带电计划更换。 | 谢溪头变谢西Ⅱ线929线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 10:24 | 2023-03-01 11:38 | 配调 | 2023-03-01 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 谐振 | 428201 | 配电运检二班（芗城） | 2023-03-01 11:38 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 用户内部故障 | 1.带点更换刀闸。 2.对谢溪头变电站3刀闸、谢西Ⅱ线群属馈线全线开展特巡测温。 3.谢溪头变电站排查同类型刀闸，带电计划更换。 | 6 | 30 | 658 | c0fb6f24-1b1a-4e6c-9c75-285f4f20b52b | 谢溪头变谢西Ⅱ线929 | 归档 | 2023-03-02 11:23 | 是 | 是 | 否 | 是
178 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 厦门 | F5138FCB-FA4F-46B3-80B6-717307C216C4 | GZ135223030001 | 3523030100038586 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711,8a0e938a811e2d6001833afb54f21712,8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检二班,海沧配电运检三班,海沧配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 09:57 | 2023-03-01 12:27 | 分支线停电 | 紧急停电 | 3月1日9:57,海沧运维唐群义汇报：10kV后祥线#26杆C相导线脱落，需扩停停电处理（辛佳永同意），故障原因：扎线老化 | 9:57 遥控：10kV后祥线#21杆高压开关由运行转热备用，9：57操作毕 10:04 下令胡玉焦：10kV中铁#1支1杆高压开关由运行转冷备用，10kV10kV后祥线#21杆高压开关由热备用转冷备用，10:20操作毕 1日10:35 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0101，工作负责人：姚国军，工作内容：在10kV后祥线#26杆，进行C相导线脱离故障处理，安全措施：10kV后祥线#21杆高压刀闸，10kV中铁线#1支1杆高压刀闸。 01日10:42抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#26杆，进行C相导线脱离故障处理，抢修安措：10kV后祥线#21杆 高压刀闸，10kV中铁线#1支1杆 高压刀闸。 01日11:41抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#26杆，进行C相导线脱离故障处理，抢修安措：10kV后祥线#21杆 高压刀闸，10kV中铁线#1支1杆 高压刀闸。 12:22恢复送电。送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030020 | 扎线老化 | 加强老旧设备改造 | 新垵变电站971 , 后祥线#21杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 09:57 | 2023-03-01 11:41 | 配调 | 2023-03-01 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271403 | 综合管理室 | 2023-03-01 11:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 配网设备故障 | 加强老旧设备改造 | 4 | 6 | 34 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 新垵变电站971 | 归档 | 2023-03-03 08:45 | 是 | 是 | 否 | 是
175 | E47F66CE26F1401C8E49C7B2C442A29C421B | 福州 | EBCC1F0A-90E4-4F32-811E-1F3728CEAEF7 | GZ13515623030001 | 3523030100034044 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337d906ea | 坑园供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-03-01 09:12 | 2023-03-01 10:38 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 1日8:56 港区变10kV颜岐线615线路C相全失地，故障原因为：10kV颜岐线#62俊诚纺织用户内部故障，已处理，于2日11:34送电正常 | 1日8:56 福州.港区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.26,B相电压为10.25,C相电压为0.09,零序电压为0.00,)失地选线为福州.港区变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.颜岐线615接地(软报文), 1日09:03联/配调林超遥控操作_：弥勒寺支线#01弥勒寺柱上开关由运行转热备用于01日09:03控分成功接地信号存在 1日09:05联/配调林超【顺控】遥控操作_：纺织支线#01-1东禾晟柱上开关由运行转热备用于01日09:05控分成功接地信号存在 1日09:05联/配调林超【顺控】遥控操作_：上园线（左）#01上园一柱上开关由运行转热备用于01日09:05控分成功接地信号存在 1日09:07联/配调林超遥控操作_：上园线（左）#01上园一柱上开关由热备用转运行于01日09:07控合成功 1日09:07联/配调林超遥控操作_：纺织支线#01-1东禾晟柱上开关由热备用转运行于01日09:07控合成功 1日09:08联/配调林超遥控操作_：弥勒寺支线#01弥勒寺柱上开关由热备用转运行于01日09:08控合成功 1日09:09联/配调林超遥控操作_：福州.港区变/10kV.颜岐线615开关由运行转热备用于01日09:09控分成功接地信号消失 港区变/10kV.颜岐线615线路C相全失地_09时20分巡视人张立德,吴华曦 接受通知，开始巡线。_即通知张立德、吴华曦 01日09:57 联/配调林超收到现场吴华曦汇报：隔离设备：颜岐线#62俊诚开天；隔离状态：冷备用；试送设备：港区变10kv颜岐615开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股；故障备注：俊城#01杆c相导线断线 01日09:59 联/配调林超令吴华曦:颜岐线#62俊诚开天柱上开关由运行转冷备用，01日10:00操作成功 1日10:03联/配调黄章巧遥控操作_：福州.港区变/10kV.颜岐线615开关由热备用转运行于01日10:03控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月2日08:20 下令坑园所邱盛：查：10kV颜岐线#62俊诚开关确在冷备用；俊诚纺织已断开向10kV颜岐线#62杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸；8:21复 2日8:22许可谢忠帅：FZ-LJ-PQ-2023-0020抢修单（安措：10kV颜岐线#62俊诚开关转冷备用；俊诚纺织断开向10kV颜岐线#62杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸） 2日9:13终结抢修单FZ-LJ-PQ-2023-0020 供电所邱盛汇报：用户内部故障未处理，不具备送电条件 2日11:32 坑园供电所邱盛汇报：俊诚纺织用户内部故障已处理，验收合格，具备送电条件 11:32 下令坑园供电所邱盛：1、查俊诚纺织已断开向10kV颜岐线#62侧用户内部进线开关及刀闸；2、10kV颜岐线#62俊诚开关由冷备用转运行，11:34 2023年03月02日11:35俊诚纺织（颜岐线#62俊诚开天柱上开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZLJYLYH20230301001 | 2023年3月01日8:56港区变10kV颜岐线615线路C相全失地；09:57巡视发现10kV颜岐线#62俊诚开天后用户一号杆导线断线，10:03隔离10kV颜岐线#62俊诚开天，颜岐线615开关由热备用转运行，送电成功。 |  | 福州.港区变10kV港区变615颜岐线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 09:10 |  | 配调 | 2023-03-02 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 8 | 13 | 1055 | E47F66CE26F1401C8E49C7B2C442A29C421B | 港区变615颜岐线 | 归档 | 2023-03-01 11:18 | 是 | 是 | 否 | 是
168 | 4cce1f25-2633-4076-bd24-b7b1405cd368 | 宁德 | 5C0B7225-6D74-47BA-92DC-6C39535F89FD | GZ13535423030001 | 3523030100017687 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-03-01 08:20 | 2023-03-01 09:13 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年03月01日08:15 小沙变电站10kVII段母线A相失地无选线信号，10kV山河路东线962开关过流三段动作跳闸，失地信号消失，故障原因为： 小沙变10kV山河路东线#56杆K002开关烧毁，10kV山河路东线#03杆K001开关烧毁 | 01日08:15 小沙变10kV山河路东线962开关过流三段动作跳闸。即通知抢修班组符炜灿、黄国和巡视线路 1日9:00 城供中心符炜灿汇报： 小沙变10kV山河路东线#56杆K002开关烧毁，10kV山河路东线#03杆K001开关烧毁 01日09:03 联/配调庄培国令符炜灿：10kV东旭首府环网柜山河路东线901开关由运行转热备用，01日09:03操作成功 01日09:04 联/配调庄培国令符炜灿：10kV长溪蓝庭环网柜龙首路线902开关由热备用转运行，01日09:09操作成功，全线恢复送电 1日23:21 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0017，工作负责人：雷知乐，工作内容：在10kV东吾路线978#01杆，进行K001开关设备线夹烧毁、紧急抢修更换，安全措施：110kV小沙变10kV东吾路线978线路转检修，110kV小沙变10kV目海路线977线路转检修，10kV东吾路线978#07杆#01刀闸，10kV目海路线977#43杆#02刀闸。 | 山河路东线#003杆开关烧毁、#056杆开关烧毁 |  | 小沙变电站10kV山河路东线962线路 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 08:19 | 2023-03-01 09:10 | 配调 | 2023-03-01 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-03-01 09:10 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 15 | 6 | 1977 | 4cce1f25-2633-4076-bd24-b7b1405cd368 | 山河路东线962线路 | 归档 | 2023-03-03 10:11 | 是 | 是 | 否 | 是
165 | 5C35A2AAC2624319991016A3A76CEE6F421B | 泉州 | 92A906BF-1E27-469F-ACB0-B5C7FC69A1EE | GZ13556123030001 | 3523030100004165 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-03-01 02:41 | 2023-03-01 03:32 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年03月01日 01:54 10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关跳闸，运行方式：10kV迪娜线带本线运行，故障原因：查无异常，试送成功 | 01日01时54分，DMS系统报：10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关跳闸。吴为森即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站洪宝岚。02时57分巡视人刘国沅接受通知，开始巡线。 01日03:15 联/配调吴为森收到现场刘国沅汇报：现场检查发现10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关跳闸，无保护动作信号，故障指示灯均未亮，巡视后段线路未发现异常 01日03:19 联/配调吴为森令刘国沅：10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关由热备用转运行，01日03:28操作成功，运行正常 | 查无异常，试送成功 |  | 塘边变10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关 | 否 |  |  |  | 2023-03-01 02:40 |  | 配调 | 2023-03-01 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 5 | 156 | 5C35A2AAC2624319991016A3A76CEE6F421B | 塘边变10kV迪娜线941 | 归档 | 2023-03-06 17:09 | 是 | 是 | 否 | 是
164 | 4f473858-920a-4dcc-849b-91755aa4543e | 漳州 | 590E72AB-3AC7-4D3A-BEBC-4C3F7531317C | GZ13565423020076 | 3523022800178115 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac8 | 佛昙镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-28 23:55 | 2023-03-01 01:26 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 28日23:53 佛昙变10kV和坑线909开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸 故障原因为：小动物触碰盛达石材配电室10kV和坑线盛达石材支线901开关进线电缆 | 28日23:55 DMS系统研判：佛昙变10kV和坑线909开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知佛昙所杨惠德、长桥所王顺平、长脚营运维班杨天煌，远程以上情况，23时58分巡视人杨惠德接受通知，开始巡线。 1日00:02联/配调朱宗博遥控操作_：10kV和坑线#26杆B-Fhk02开关由运行转热备用，于01日00:02控分成功 1日00:05长桥所王顺平汇报：10kV赤岭Ⅱ回#310杆-#379杆之间线路无异常、人员已撤离、具备送电条件 1日00:05佛昙所杨惠德汇报：10kV赤岭Ⅱ回#379杆-10kV和坑线#26杆之间线路无异常、人员已撤离、具备送电条件 1日00:07联/配调朱宗博遥控操作_：10kV赤岭Ⅱ回#310杆B-DlⅡ13开关由热备用转运行，于01日00:07控合成功、正常，并告知佛昙所杨惠德、长桥所王顺平以上情况。 01日01:12 联/配调朱宗博收到现场蓝丰盛汇报：佛昙变10kV和坑线909开关间隔无异常、故障相AC，故障电流6669.6A 01日01:19 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：小动物触碰盛达石材配电室10kV和坑线盛达石材支线901开关进线电缆，申请隔离 01日01:20 联/配调低压朱宗博令杨惠德：10kV和坑线#20杆B-Fhk42开关由运行转冷 备用，01日01:21操作成功、并汇报其余设备无异常、人员已撤离 1日01:22联/配调朱宗博遥控操作_：佛昙变10kV和坑线909开关由热备用转运行，于01日01:22控合成功、正常 1日01:24联/配调朱宗博遥控操作_：10kV和坑线#26杆B-Fhk02开关由热备用转运行，于01日01:24控合成功 1日01:24联/配调朱宗博遥控操作_：10kV赤岭Ⅱ回#310杆B-DlⅡ13开关由运行转热备用，于01日01:24控分成功 | 小动物触碰盛达石材配电室10kV和坑线盛达石材支线901开关进线电缆 |  | 佛昙变10kV和坑线909线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 23:55 | 2023-03-01 01:26 | 配调 | 2023-03-01 06:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 264793 | 佛昙镇供电所 | 2023-03-01 01:26 |  | 否 |  | 否 |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 异物引发故障 |  | 15 | 46 | 1978 | 4f473858-920a-4dcc-849b-91755aa4543e | 佛潭变和坑线909 | 归档 | 2023-03-01 08:21 | 是 | 是 | 否 | 是
154 | D66CECEB69334F95B87BF21F89140AB8421B | 漳州 | 1C408029-58F1-45D5-8736-A91B67563FD0 | GZ13565323020016 | 3523022800172037 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341fb0a02 | 岩溪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-28 19:59 | 2023-03-01 01:57 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 28日19:40 岩溪变.10kV Ⅱ段母线B相不完全失地(A相电压为7.22,B相电压为4.51,C相电压为5.98,零序电压为28.17,)接地选线正确，为岩溪变10kV岩白线934线路,。故障原因为： 10kV岩白线白石支线＃007——＃008杆导线B相断线 | 2月28日19:53联/配调蔡建源遥控操作：岩溪变.10kV.岩白线934开关由运行转热备用，于28日19:53控分成功接地信号消失 2月28日19:59 岩溪变10kV Ⅱ段母线B相不完全失地(岩溪变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为7.22,B相为4.51,C相为5.98,岩溪变.10kV.Ⅱ段母线零序电压为28.17,)。即通知抢修班组巡视岩溪变.10kV.岩白线934线路。20时03分巡视人杨艺滔接受通知，开始巡线。 28日20:05 联/配调杨腾收到现场杨艺滔汇报：10kV岩白线白石支线＃005杆前段巡视正常，申请隔离后试送站内开关 隔离设备：10kV岩白线白石支线＃005杆K0163开关 28日20:06 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线白石支线#005杆K0163开关由运行转热备用，28日20:09执行完毕 28日20:12联/配调杨腾遥控操作_：岩溪变.10kV岩白线934开关由热备用转运行，于28日20:12控合成功，正常 28日20:14 联/配调杨腾收到现场杨艺滔汇报：10kV岩白线白石支线＃007——＃008杆断线架空类绝缘导线B相断线断股 28日20:16 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸由合闸转分闸，28日20:35操作成功 28日20:38联/配调陈心用遥控操作_：10kV岩白线白石支线#083塔LK1188开关由热备用转运行，于28日20:38控合成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线白石支线#005K0163开关由热备用转冷备用，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线高濑#4支线#001-#001A门杆高濑#4公变由运行转热备用，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线白石支线#020-#020A门杆岩前#4公变由运行转热备用，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：查10kV岩白线高胜支线#005-#005A门杆高胜专变确在热备用状态，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：查10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸确在分闸位置，28日23:27操作成功 28日23:24 申请配电故障抢修单NO：2305008，工作负责人：杨艺滔，工作内容：10kV岩白线白石支线#007杆至#010杆更换导线及绝缘子（断线抢修），安全措施：1、10kV岩白线白石支线#005杆K0163开关、G0476刀闸，2、10kV岩白线高濑#4支线#001-#001A门杆高濑#4公变高压跌落式熔断器，3、4、10kV岩白线白石支线#020-#020A门杆岩前#4公变高压跌落式熔断器，5、10kV岩白线高胜支线#005-#005A门杆高胜专变高压跌落式熔断器，6、10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸 28日23:24 许可配电故障抢修单NO：2305008，工作负责人：杨艺滔，工作内容：10kV岩白线白石支线#007杆至#010杆更换导线及绝缘子（断线抢修），安全措施：1、10kV岩白线白石支线#005杆K0163开关、G0476刀闸，2、10kV岩白线高濑#4支线#001-#001A门杆高濑#4公变高压跌落式熔断器，3、10kV岩白线白石支线#020-#020A门杆岩前#4公变高压跌落式熔断器，4、10kV岩白线高胜支线#005-#005A门杆高胜专变高压跌落式熔断器，5、10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸 3月1日01:43 配电故障抢修单NO：2305008，工作负责人：杨艺滔，工作内容：10kV岩白线白石支线#007杆至#010杆更换导线及绝缘子（断线抢修）工作终结并验收合格办理终结手续，线路具备送电条件 送电票：ZZCT23020155，01日01:45开始执行，01日01时56分执行完毕。 | 设备老化导致10kV岩白线白石支线＃008—＃009杆断线架空类绝缘导线B相断线 | 加强日常设备运维，全面加强设备巡视。 | 岩溪变10kV岩白线934线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 19:58 | 2023-03-01 01:45 | 配调 | 2023-03-01 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 603900 | 国网长泰县供电公司 | 2023-03-01 01:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强日常设备运维，全面加强设备巡视。 | 22 | 22 | 1461 | D66CECEB69334F95B87BF21F89140AB8421B | 岩溪变岩白线934 | 归档 | 2023-03-01 15:42 | 是 | 是 | 否 | 是
148 | B3973EAB7091456083D389E3D5BA9967421B | 厦门 | 8888AA2A-BCF7-4D69-8510-D8F955DEAD25 | LS135223020052 | 3523022800155436 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检一班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-28 17:29 | 2023-02-28 18:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 28日17:29 监盘发现湖里街#6环网柜10kV人民一杆915开关跳闸，即通知湖里抢修.故障原因：异物短路 | 28日18:23陈天雄报湖里街#6环网柜10kV人民一杆915零序动作开关跳闸（165A）； 18:29报查无异常（反映现场有人说看到异物碰到#2杆后就没电） 18:30遥控湖里街#6环网柜10kV人民一杆915开关由热备用转运行，正常 18:42通知运维 佘振轩特巡 |  |  | 湖里街#6环网柜10kV保税变电站917线路湖里街#6环网柜人民一杆915高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 17:29 |  | 配调 | 2023-02-28 22:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  |  | 无 | 无 | 601870 | 湖里配电运检一班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 5 | 0 | 419 | B3973EAB7091456083D389E3D5BA9967421B | 保税变电站917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
147 | 36938e66-e074-4952-bad6-f19372f7c615 | 漳州 | 7C753CCD-03A0-483A-BBDA-2253A06B9E10 | GZ13566123020009 | 3523022800149839 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 8a0e824e5bad85d2015cab6747444078 | 华丰镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-28 17:04 | 2023-02-28 17:49 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 28日17:2 10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，故障原因为：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路 | 28日17:4 DMS系统弹窗显示：10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV罗溪线#38杆K0029开关及其之后的设备。 17:05 确认大陂口电站所有机组确已停机解列 17时14分巡视人林聪敏、邹俊亮接受通知，开始巡线。 28日17:16 联/配调汤腾凯收到现场林聪敏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV罗溪线#38杆K0029开关在热备用状态 28日17:39 联/配调汤腾凯收到现场林聪敏汇报：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路导致跳闸，现处理完毕，其他线路巡视无异常，申请试送，故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类柱上开关端子短路；故障点：10kV罗溪线＃42杆。试送设备：10kV罗溪线＃38杆K0029开关由热备用转运行 28日17:40 联/配调汤腾凯令林聪敏：10kV罗溪线#38杆K0029开关由热备用转运行，28日17:41操作成功——线路运行正常 17:45 通知大陂口电站所有机组可并网发电 | 28日17:2 10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，故障原因为：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路 | 28日17:2 10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，故障原因为：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路 | 华安城关变10kV罗溪线#38杆K0029开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 17:03 |  | 配调 | 2023-03-01 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 936120 | 华丰镇供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 28日17:2 10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，故障原因为：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路 | 10 | 6 | 1364 | 36938e66-e074-4952-bad6-f19372f7c615 | 华安城关变罗溪线910 | 归档 | 2023-03-10 11:26 | 是 | 是 | 否 | 是
145 | 13DKX-42550 | 三明 | BED2892D-0B1E-43DD-8CE8-B42E771948EB | GZ13585723020035 | 3523022800142659 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13950c1d7a | 桃源镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-28 16:50 | 2023-02-28 18:07 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月28日16:48 DMS系统研判：10kV东风支线#18杆K009TY开关跳闸。故障原因:10kV东风支线#60-8杆至#60-9杆，挖机清理枯木误碰电杆造成线路瞬间短路。 | 28日16:51 10kV东风支线#18杆K009TY开关 跳闸；10kV东风支线#18杆K009TY开关10kV东风支线#18杆K009TY开关过流加速段动作；10kV东风支线#18杆K009TY开关10kV东风支线#18杆K009TY开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东风支线#18杆K009TY开关及其之后的设备，重点关注10kV东风支线#18杆K009TY开关之后区域。17时27分巡视人林开发、翁章炳接受通知，开始巡线。 28日16:53 永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：三门支线#2杆K011TY开关由运行转热备用，28日16:56操作成功 28日16:53 永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：10kV桃东线972#104杆K036TY开关由热备用转运行，28日16:56操作成功 28日17:00 永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：10kV东风支线#68杆K010TY开关由运行转热备用，28日17:01操作成功 17:3 28日18:04 联/配调张清秀收到现场林开发汇报：保护动作：； 故障原因：外破故障；故障现象：挖机清理枯木误碰电杆造成线路瞬间短路； 故障点：10kV东风支线#60-8杆至#60－9杆 28日18:04 联/配调张清秀收到现场林开发汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东风支线#18杆K009TY开关；保护动作：10kV东风支线#18杆K009TY开关过流Ⅰ段保护动作，故障电流xxA， 28日17:41永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：10kV东风支线#18杆K009TY开关由热备用转运行，于28日17:41控合成功 28日17:43永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：10kV东风支线#68杆K010TY开关由热备用转运行，于28日17:43控合失败 28日17:44永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：10kV东风支线#68杆K010TY开关由热备用转运行，于28日17:44控合失败 28日17:45永田联调邓嘉嘉令桃源供电所林开发：10kV东风支线#68杆K010TY开关由热备用转运行，28日17:49操作成功 28日17:50永田联调邓嘉嘉与永田联调赖德健确认：谷口变10kV东风线975线路与谷口变10kV桃东线972线路具备合环/解环条件，可以进行合环/解环操作。 28日17:51永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：三门支线#2杆K011TY开关由热备用转运行，于28日17:51控合成功 28日17:52永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：10kV桃东线972#104杆K036TY开关由运行转热备用，于28日17:52控分成功 | 10kV东风支线#60-8杆至#60-9杆段用户（野猪穴采石场专变）清理枯树碰到导线，造成相间短路引起线路跳闸（产权分界为隔离刀闸） |  | 10kV东风支线#18杆K009TY开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 16:50 | 2023-02-28 17:50 | 配调 | 2023-02-28 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935850 | 国网大田县供电公司 | 2023-02-28 17:50 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 20 | 5 | 1011 | 13DKX-42550 | 谷口变10kV东风线975 | 归档 | 2023-03-01 17:30 | 是 | 是 | 否 | 是
135 | 97915019-4c4d-4471-b5ba-6ca1820b31a0 | 三明 | B4E36C88-5A66-46F5-B721-C70217E36E4F | GZ13585523020056 | 3523022800108760 | 国网建宁县供电公司 | 国网建宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391051c34 | 溪口供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-28 14:11 | 2023-02-28 17:43 | 分支线停电 | 母线失地 | 28日13:29 黄舟变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.22kV,B相电压为9.00kV,C相电压为1.40kV,零序电压为92.22V,)。故障原因为： 10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线 | 28日13:29 黄舟变电站失地(黄舟变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.22,B相电压为9.00,C相电压为1.40,零序电压为92.22,)。即通知抢修班组 28日13:31联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，于28日13:31控分失败 28日13:33联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，于28日13:33控分失败 28日13:38联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，于28日13:38控分失败 28日13:50联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#59分段开关由运行转热备用，于28日13:50控分失败 13:50通知新胜运维站周坤：黄舟变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.22kV,B相电压为9.00kV,C相电压为1.40kV,零序电压为92.22V,要求现场检查。 28日14:03 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，28日14:07操作成功，失地消失。 28日14:08 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-31分段刀闸由合闸转分闸，28日14:14操作成功 28日14:15 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-3分段开关由热备用转运行，28日14:18操作成功 14时21分巡视人卢胜华、熊小钦接受通知，开始巡线。 28日14:34 联/配调黄姗收到现场卢胜华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城溪线994断路器；保护动作：； 隔离设备：10kV雷溪线901＃49-31分段刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线 28日14:34 联/配调揭明宗收到现场卢胜华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城溪线994断路器；保护动作：； 隔离设备：10kV雷溪线901＃49-31分段刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线 28日14:50 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸由合闸转分闸，28日14:57操作成功 28日14:59 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-34-2杆用户分界开关由运行转冷备用，28日15:01操作成功 28日15:36 申请配电故障抢修单NO：0001076，工作负责人：刘景万，工作内容：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线抢修，安全措施：断开10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸、#49-34-2杆分段刀闸、49-31分段刀闸。 28日16:13抢修许可：票号：0001076，抢修负责人：刘景万，抢修任务：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线抢修，安全措施：断开10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸、#49-34-2杆分段刀闸、49-31分段刀闸。 28日17:07抢修终结：票号：0001076，抢修负责人：刘景万，抢修任务10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线抢修，安全措施：断开10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸、#49-34-2杆分段刀闸、49-31分段刀闸。 送电票：SMJJT23020523，28日17:07开始执行 | 10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线引起黄舟变10kVⅠ段母线C相失地 |  | 黄舟变10KV城溪线994线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 14:10 | 2023-02-28 17:07 | 配调 | 2023-02-28 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 282780 | 溪口供电所 | 2023-02-28 17:07 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 6 | 3 | 306 | 97915019-4c4d-4471-b5ba-6ca1820b31a0 | 黄舟变10KV城溪线994 | 归档 | 2023-02-28 20:49 | 是 | 是 | 否 | 是
127 | 0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 宁德 | 2EB441B8-EEAD-46C0-A13D-A360A4A3281A | GZ13535423020022 | 3523022800098884 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1036 | 柏洋乡供电所 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-02-28 11:57 | 2023-02-28 12:02 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 11:06 DMS研判：10kV溪西线643#017乙杆以下线路B相缺相，原因：10kV溪西线643#017乙杆G017刀闸脱落 | 11:06 DMS研判：10kV溪西线643#017乙杆以下线路B相缺相，即通知柏洋所郑立柳巡视检查 28日11:48 柏洋所郑立柳汇报：10kV溪西线643#017乙杆G017B相刀闸脱落，申请10kV.溪西线间隔.643开关转热备用 28日11:49 联/配调庄培国令陈霄霄：霞浦柏洋变电站.10kV.溪西线间隔.643开关由运行转热备用，28日11:50操作成功 28日11:51 联/配调陈霄霄令郑立柳合上10kV溪西线643#017乙杆G017B相刀闸 28日11:59 联/配调庄培国令陈霄霄：霞浦柏洋变电站.10kV.溪西线间隔.643开关由热备用转运行，28日12:00操作成功，恢复正常运行方式 | 10kV溪西线643#017乙杆G017刀闸脱落 |  | 霞浦柏洋变电站10kV溪西线643#017乙杆G017乙刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 11:55 |  | 配调 | 2023-02-28 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 配网设备故障 |  | 40 | 7 | 2961 | 0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 溪西线643线路 | 归档 | 2023-03-01 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
124 | 13DKX-25791 | 福州 | 8D92B1A7-D89D-4CA7-B610-0DF9DE7EF382 | LS1351515623020017 | 3523022800079484 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-28 11:29 | 2023-02-28 13:08 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月28日 10:58 公园变10kVⅡ段母线（0、10、10) 零序电压为5.79,失地选线为公园变645，选线正确。11:20断香缇郡一区2#环网902后母线电压恢复正常。故障原因：正荣悦山居13#楼2#环网901~香缇郡二区2#环网902之间电缆中间头故障。隔离故障电缆后，负荷于12:40转至对侧馈线公园变934供电正常。抢修结束后于21：19送电正常并转回原方式。 【原断点：正荣悦山居5#楼1#环网10kV正荣二回902开关，备投站均已转回原供电方式】 | 2023年02月28日 10:58 监控张鲁盛汇报：公园变10kVⅡ段母线（0、10、10) 零序电压为5.79,失地选线为公园变645，即通知南门运维叶前铖 28日11:10 联/配调陈冉令陈冉:正荣悦山居5#楼2#环网10kV正荣二回902断路器由运行转热备用，28日11:15执行失败 28日11:18 正荣悦山居5#楼2#环网、正荣悦山居5#楼1#环网、正荣悦山居8#楼2#环网、正荣悦山居13#楼2#环网离线 28日11:19 遥控操作：香缇郡二区2#环网10kV正荣902开关由运行转热备用，遥控失败 28日11:20 联/配调陈冉令陈冉:香缇郡一区2#环网10kV香缇二902开关由运行转热备用，28日11:20操作成功，母线电压正常，即通知晋抢林秉强 28日11:22 联/配调陈冉令陈冉:香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由运行转热备用，28日11:23操作成功 28日11:23 联/配调陈冉令陈冉:香缇郡一区2#环网10kV香缇二902开关由热备用转运行，28日11:23操作成功，母线电压正常，即通知晋抢林秉强 备投动作情况： 正荣悦山居5#配电室、正荣悦山居8#配电室、正荣悦山居7#配电室、正荣悦山居15#配电室、正荣悦山居12#配电室、香缇郡二区1#配电室离线，无法查看备投动作情况 备投动作情况： 28日12:10 晋抢林立崧汇报：香缇郡二区1#配电室10kV香缇二921开关在运行，香缇郡二区1#配电室10kV母分90M开关在热备用，备投未动作。 28日12:11 联/配调肖丹令林立崧:香缇郡二区1#配电室10kV香缇二921开关由运行转热备用，28日12:14操作成功 28日12:11 联/配调肖丹令林立崧:香缇郡二区1#配电室10kV母分90M开关由热备用转运行，28日12:14操作成功 （待12:30隔离香缇郡二区2#环网10kV正荣二902隔离，901开关送电正常后，<见处理过程第6条>） 28日12:35 配调肖丹遥控：香缇郡二区1#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用，12:35操作成功 28日12:35 配调肖丹遥控：香缇郡二区1#配电室10kV香缇二921开关由热备用转运行，12:35操作成功 13:04 晋抢林秉强汇报：正荣悦山居5#配电室、正荣悦山居8#配电室、正荣悦山居7#配电室、正荣悦山居15#配电室均为911、921开关在运行，900开关在热备用（备投未动作，缺陷牌已挂）；正荣悦山居12#配电室911、900开关在运行，9212开关在热备用（备投动作成功） 13:05 令晋抢林秉强：正荣悦山居12#配电室10kV母联900开关由运行转热备用 正荣悦山居12#配电室10kV正荣二回921开关由热备用转运行13：06 12：15晋抢林秉强汇报：现场巡视怀疑：正荣悦山居13#楼2#环网901~香缇郡二区2#环网902之间电缆故障。 12：16 令晋抢林秉强：正荣悦山居13#楼2#环网10kV香缇郡901开关由运行转热备用12：17 12：18 遥控：香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由热备用转运行 12：19失地出线。 12：19遥控：香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由运行转热备用12：19失地消失。 12：22令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV正荣二902开关由运行转热备用12：22 D2000所有机器均卡死，无法操作（厂家反馈：连接图模型中心断开，网络掉线）。 12:29 令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由热备用转运行 12：30正常 12:32 令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV正荣二902开关由热备用转冷备用12：45 12：39令晋抢林秉强：正荣悦山居5#楼1#环网10kV正荣二回902开关由热备用转运行12：40正常（转电）。 12：49 令晋抢林秉强：正荣悦山居13#楼2#环网10kV香缇郡901线路由热备用转检修12：51（安措） 12：51令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV正荣902线路由冷备用转检修12：56（安措） 28日12:12 监控张鲁盛：公园变II段母线电压异常，电压（A相：7，B相：5，C相：5），选线923. 怀疑谐振。 12:51 地调林溥原：申请试合分公园变10kV I、II段母联97M开关 12:52 令南门运维叶前铖：公园变10kV I、II段母联97M开关由热备用转合环运行；公园变10kV I、II段母联97M开关由合环运行转热备用； 12：57操作成功，公园变II段母线电压恢复正常。 28日13:26 申请配电故障抢修单NO：FZ | 香缇郡二区2#环网正荣902至正荣悦山居13#楼2#环网901之间电缆故障 |  | 公园变945康桥II线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 11:27 | 2023-02-28 20:21 | 配调 | 2023-02-28 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610570 | 晋安综合配电运维七班 | 2023-02-28 20:21 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 7 | 0 | 1699 | 13DKX-25791 | 公园变945康桥II线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
111 | 43416EA6707C4CD081486D70BD1A8DEFXL00 | 南平 | 5EB3CF79-98F5-4E19-B8B7-521304D7DC6C | GZ13595623020043 | 3523022800019447 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ae | 东游供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-28 07:24 | 2023-02-28 11:53 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月28日 07:21 10kV胡墩线#001杆后段配变缺相，故障原因：10kV胡墩线#011杆至#012杆A相导线断线（具体原因：不明待查） | 28日07:21 DMS研判10kV胡墩线#001杆后段配变缺相，即通知东游供电所晋涛转电操作、建瓯远程站严雯07时50分巡视人陆长兴、严土旺接受通知，开始巡线。 28日08:07 联/配调杨东令晋涛：10kV胡墩线#039杆KY118开关由热备用转合环运行，28日08:08操作成功 28日08:10联/配调杨东遥控操作_：10kV胡墩线#024-8杆KY136开关由运行转热备用，于28日08:10控分成功，并通知建瓯远程站严雯已修改停电范围 08:22 东游供电所晋涛汇报：10kV胡墩线#011杆至#012杆A相导线断线 28日09:19 联/配调江功炜1令东游所晋涛：10kV胡墩线#005杆K102开关由运行转冷备用，28日09:20操作成功 28日11:17 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-MY-2023-0004，工作负责人：卢笃坤 ，工作内容：10kV胡墩线#016杆靠#015杆间耐张引线带电拆除，安全措施：10kV胡墩线#005杆K102开关、G102刀闸，10kV胡墩线#024-8杆KY136开关。（因手机系统无法提交抢修票，经建瓯调度领导同意其未使用网络化） 28日11:19抢修许可：票号：NP-JO-MY-2023-0004，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV胡墩线#016杆靠#015杆间耐张引线带电拆除，抢修安措：10kV胡墩线#005杆K102开关、G102刀闸，10kV胡墩线#024-8杆KY136开关。 28日11:45抢修终结：票号：NP-JO-MY-2023-0004，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV胡墩线#016杆靠#015杆间耐张引线带电拆除，抢修安措：10kV胡墩线#005杆K102开关、G102刀闸，10kV胡墩线#024-8杆KY136开关，全部工作结束，人员已撤离，具备送电条件，现场已按LS20230228001纸质异动单异动单到位，并告其24小时内提交系统异动单，于11:45与东游所晋涛确认以上汇报 送电票：NPSJ23020180，28日11:47开始执行，28日11时53分执行完毕。 | 10kV胡墩线#011杆至#012杆A相导线断线 | 加强线路巡视 | 10kV胡墩线#001杆至#039杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 07:21 | 2023-02-28 11:45 | 配调 | 2023-02-28 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-02-28 11:45 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 10 | 5 | 1141 | 43416EA6707C4CD081486D70BD1A8DEFXL00 | 东游变10kV胡墩线911 | 归档 | 2023-03-20 15:59 | 是 | 是 | 否 | 是
104 | 13DKX-59693 | 福州 | A7CD9414-751F-410D-A767-1103979583B7 | LS1351515723020017 | 3523022800010250 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13da2c982160 | 上街供电所_福州 |  |  | 2023-02-28 02:17 | 2023-02-28 03:30 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月28日01:54 上街变10kVI段母线B相失地(A相电压为9.52,B相电压为1.36,C相电压为9.38,零序电压为8.47,)无选线信号，故障原因为：兰顿1#（轩辉房地产环网903）用户内部故障，03:14隔离故障用户后馈线送电正常，用户故障处理后于2023年3月10日11:24送电正常 | 28日1:54 监控林丽：上街变10kVⅠ段母线A相电压为9.52,B相电压为1.36,C相电压为9.38,零序电压为8.47,无选线信号 01:57 令甘蔗运维林旗斌：试拉上街变10kV国宾馆917开关02:10汇报：失地未消失，开关已转运行 02:10 令甘蔗运维林旗斌：试拉上街变10kV金桥线911开关02:16汇报：失地消失 主干线所有开关均遥控失败 02:53 高抢范文强汇报：国金1#环网901、902故障指示器失地信号B相翻牌，工贸路3#环网901、903开关有失地信号 28日02:57 联/配调詹布衡令高抢范文强:工贸路3#环网10kV惠好903开关由运行转热备用，28日02:58操作成功 28日02:59 联/配调詹布衡令甘蔗运维林旗斌:福州.上街变/10kV.金桥线911开关由热备用转运行，28日03:03操作成功，失地出线 28日03:05 联/配调詹布衡令高抢范文强:工贸路3#环网10kV工贸二环901三工位开关由运行转热备用，28日03:06操作成功，失地还在 28日03:07 联/配调詹布衡令高抢范文强:工贸路3#环网10kV惠好903开关由热备用转运行，28日03:08操作成功 28日03:12 联/配调詹布衡令高抢范文强:工贸路6#环网10kV新尚路906三工位开关由热备用转运行，28日03:14操作成功 轩辉房地产环网903开关B相负荷电流偏高 28日03:14 联/配调詹布衡令配调:轩辉房地产环网10kV兰顿一903开关由运行转热备用，28日03:15操作成功，失地消失 28日03:18 联/配调詹布衡令高抢范文强:工贸路3#环网10kV工贸二环901三工位开关由热备用转运行，28日03:22操作成功 28日03:18 联/配调詹布衡令高抢范文强:工贸路6#环网10kV新尚路906三工位开关由运行转热备用，28日03:22操作成功 28日03:23 联/配调詹布衡令高抢范文强:轩辉房地产环网10kV兰顿一903开关由热备用转冷备用，28日03:32操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月10日09:31 用监聂翔：用户内部变压器故障，兰顿1#验收合格具备送电条件 11:22 令高抢肖正强：轩辉房地产环网10kV兰顿一903开关由冷备用转热备用11:23 11:24 配调：轩辉房地产环网10kV兰顿一903开关由热备用转运行（遥控）11:24 2023年03月10日11:25兰顿1#（轩辉房地产环网903）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230228001 |  |  | 上街变911金桥线 | 否 |  |  |  | 2023-02-28 02:16 |  | 配调 | 2023-02-28 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | [12 empty] | 用户内部故障 |  | 7 | 7 | 806 | 13DKX-59693 | 上街变911金桥线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
99 | 6E749ECF4AFB4A34849D9FD14CD30698XL00 | 南平 | 39716930-358F-4EDE-B284-DAC542FF2844 | GZ13595723020012 | 3523022700155500 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-02-27 20:03 | 2023-02-28 01:55 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2022年2月27日20:02 10kV保险线002杆至008-A003杆紧急停电，故障原因 | 27日20:02联/配调张杰鑫遥控操作_：10kV保险线002杆KY579开关由运行转热备用，于27日20:02控分成功，转告配电抢修班曾新辉、配抢班韩非 20:01配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV保险线002杆后端附近着火，申请10kV保险线002杆KY579开关转热备用20时57分巡视人曾新辉、席长青、李群锋、黄光庆接受通知，开始巡线。 21:00配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV保险线007杆至008杆断线，需抢修 27日21:10 联/配调张杰鑫令配电运检抢修班曾新辉：圣农酒店环网柜10kV保险线H267线路由运行转检修，21:13操作完毕，转告配电抢修班曾新辉、配抢班韩非 27日21:15 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0004，工作负责人：席长青，工作内容：在10kV保险线007杆至008杆，进行断线故障抢修，安全措施：10kV圣农酒店环网柜10kV保险线H267线路转检修。 27日21:38 龚鑫杰许可配电运检抢修班席长青，抢修任务：在10kV保险线007杆至008杆，进行断线故障抢修，票号：NP-GZ-PQ-2023-0004 28日 01:43配电运检抢修班席长青汇报张杰鑫：在10kV保险线007杆至008杆，进行断线故障抢修等抢修工作已结束，人员已全部撤离，接地线7组均已拆除，具备送电条件。票号：NP-GZ-PQ-2023-0004 送电票：NPSG23020114，28日01:45开始执行，28日01时51分执行完毕。 28日01:53 联/配调张杰鑫收到现场李群锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV保险线001杆G562刀闸；保护动作： | 10kV保险线007杆至008杆因民房火灾断线 | 加强日常运维巡视 | 10kV保险线002杆至008-A003杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 20:02 | 2023-02-28 01:55 | 配调 | 2023-02-28 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806305 | 配电运检抢修班 | 2023-02-28 01:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 加强日常运维巡视 | 5 | 0 | 657 | 6E749ECF4AFB4A34849D9FD14CD30698XL00 | 鼎盛变10kV昌西Ⅱ线915 | 归档 | 2023-02-28 02:04 | 是 | 是 | 否 | 是
96 | AA723771CC984254A7C53CD2167E5E97421B | 南平 | 57C08EDA-257D-4325-9483-C4A86D7B0487 | GZ13596123020008 | 3523022700146752 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-27 19:12 | 2023-02-27 19:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年02月27日18:11 10kV铁东线060杆KY033开关跳闸（无相关保护信号）故障原因：无异常 | 18:11铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁东线060杆KY033开关跳闸（无相关保护信号），转告配抢徐丽丽 27日18:12查看DMS无相关保护跳闸信号，转告铁山供电所吴金贵， 18:12铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁东线001杆至060杆巡线无异常，具备送电条件 18:12松政联调徐晨璐遥控操作：10kV铁东线060杆KY033开关由热备用转运行，于18:13执行完毕，信号正常。转告配抢徐丽丽，铁山供电所吴金贵 | 10kV铁东线#060杆KY033开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，故障停电，故障原因：巡线无异常，送电正常 | 加强线路及设备巡视，加强无人机巡视，发现隐患及时处理 | 10kV铁东线#060杆至001杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 19:11 | 2023-02-27 18:13 | 配调 | 2023-02-28 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 272387 | 国网政和县供电公司 | 2023-02-27 18:13 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路及设备巡视，加强无人机巡视，发现隐患及时处理 | 9 | 4 | 726 | AA723771CC984254A7C53CD2167E5E97421B | 鹤岭变10kV东峰线915 | 归档 | 2023-02-27 20:45 | 是 | 是 | 否 | 是
84 | 13DKX-32589 | 厦门 | A86CC596-360D-4AA0-B1D9-880F65A04255 | GZ13525523020049 | 3523022700110074 | 同安 | 厦门 | 0581055D5FCDFD5EE0508E0ACE063F1A,8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同北配电班,同安配电运维二班（同北） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-27 15:14 | 2023-02-27 15:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日15:14，系统显示：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关速断保护动作，跳闸。闽果#1环网柜10kV农贸线915开关速断保护动作，跳闸。10kV农贸线#5杆高压开关速断保护动作，跳闸。故障原因：避雷器设备故障 | 27日15:19 联/配调吴文彦令黄飞翔：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916高压开关由热备用转运行，27日15:19操作成功 27日15:19 联/配调吴文彦令黄飞翔：闽果#1环网柜10kV农贸线915高压开关由热备用转运行，27日15:19操作成功。通知同北抢修颜聪捷安排处理。 15:47 同北抢修颜文炳汇报 10kV农贸线#5杆高压开关在热备用状态，故障指示器未动作，现场设备正常 15:47下令同北抢修颜文炳 10kV农贸线#5杆高压开关由热备用转冷备用，15:50操作完毕 15:52通知同安用检洪建来 17:37许可厦门百双新型材料环保材料有限公司张海龙抢修 (外单位停电故障申请单GWXMGDGS20230202739070),工作任务：10kV农贸线#6杆至#19杆故障查找及抢修；厦门百双新型材料环保材料有限公司箱变故障查找及抢修，安措：断开 10kV农贸线#5杆高压刀闸 19:27用检洪建来汇报10kV农贸线#6杆至#19杆线路及杆上设备验收合格，厦门百双新型材料环保材料有限公司10kV进线901柜一二次设备验收合格，设备在冷备用状态，具备送电条件 19:34终结 (外单位停电故障申请单GWXMGDGS20230202739070) 19:47下令同安操作班叶志超 10kV农贸线#5杆高压开关由冷备用转运行，19:58操作完毕 | 27日15:14，系统显示：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关速断保护动作，跳闸。闽果#1环网柜10kV农贸线915开关速断保护动作，跳闸。10kV农贸线#5杆高压开关速断保护动作，跳闸。故障原因：避雷器设备故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 闽果#1环网柜10kV许垵变电站914线路闽果#1环网柜农贸线915高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 15:14 | 2023-02-27 18:12 | 配调 | 2023-02-27 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-02-27 18:12 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 1 | 2 | 1 | 13DKX-32589 | 许垵变电站914 | 归档 | 2023-02-28 16:59 | 是 | 是 | 否 | 是
83 | f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 厦门 | 2E4EC64C-8F03-47DA-8462-7080F02C3839 | GZ135223020048 | 3523022700102348 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1554ca1725,8a0e938a811e2d6001833b158da51726,0581055D608EFD5EE0508E0ACE063F1A,0581055D608BFD5EE0508E0ACE063F1A | 集海高压用电检查二班,集海高压用电检查一班,集美政企客户二班,集美政企客户一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-27 14:54 | 2023-02-27 16:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2月27日14:54 系统研判：10kV北五#1杆高压开关跳闸。故障原因为：用户电缆被挖到 | 2月27日14:54 系统研判：10kV北五#1杆高压开关跳闸，通知侨英抢修黄顺良。 15：22 侨英张磊汇报：10kV北五#1杆高压开关跳闸，故障指示器未动作。 16：03 张磊汇报：10kV北五#8支3丙杆高压开关跳闸，故障指示器未动作。 16：06 下令张磊：10kV北五#8支3丙杆高压开关由热备用转冷备用，16：08 操作毕。 16：09 10kV北五#1杆高压开关由热备用转运行(遥控），16：09操作毕，正常。 16：10 通知集美用检杨佳祥。 16：14运维杨德星汇报：10kV北五#1杆高压开关重合闸未动作，未越级跳。 27日21:30 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0099，工作负责人：吴国龙，工作内容：在10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1＋615路灯箱变），进行箱变整体试验，安全措施：10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1+615路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K0+560路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV北五#8支3丙杆高压刀闸。 27日21:32抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0099，抢修负责人：吴国龙，抢修任务：在10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1＋615路灯箱变），进行箱变整体试验，抢修安措：10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1+615路灯箱变） 0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K0+560路灯箱变） 0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV北五#8支3丙杆 高压刀闸。 28日 15:54抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0099,抢修负责人：吴国龙,抢修任务：1、10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1＋615路灯箱变）箱变整体试验,抢修安措:10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1+615路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K0+560路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可）,断开10kV北五#8支3丙杆高压刀闸 15:55下令操作班林慧海：10kV北五#8支3丙杆高压开关由冷备用转运行，16:00操作完毕 | 电缆路径施工导致电缆外破故障 | 督促客户加强设备路径巡视及其设备维护 | 岩内变电站918线路北五#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 14:54 | 2023-02-27 16:15 | 配调 | 2023-02-28 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 重合闸未动作 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-02-27 16:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 督促客户加强设备路径巡视及其设备维护 | 1 | 4 | 1 | f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 岩内变电站918 | 归档 | 2023-02-28 10:22 | 是 | 是 | 否 | 是
79 | 6932B3BFB650B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | B91A057B-0A38-454F-B150-237A3A2F7BE8 | LS135223020047 | 3523022700097710 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-27 14:25 | 2023-02-27 15:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2月27日14:25 殿高#8环网柜10kV一八联络911开关零序Ⅰ段保护动作、开关故障跳闸，故障原因：避雷器设备质量问题（击穿） | 2月27日14:25 殿高#8环网柜10kV一八联络911开关零序Ⅰ段保护动作、开关跳闸，FA动作： 27日14:25联/配调系统自动遥控操作_：高崎立交#1环网柜神山一环901开关由运行转热备用，于27日14:25控分成功 27日14:25联/配调系统自动遥控操作_：殿高#8环网柜一八联络911高压开关由热备用转运行，于27日14:25控合成功 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：神山#1环网柜立交一环916负荷开关由运行转热备用，于0日00:00控分失败 14:26通知安兜抢修苏熙安排处理。 15:35苏熙汇报：10kV神山线#5甲杆C相避雷器烧毁，附近居民反映有冒火花情况。通知运维陈建平 15:37下令苏熙：10kV神山线#5甲杆跌落式熔断器由合闸转分闸，15:43操作完毕。 15:44遥控：高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关由热备用转运行，遥控成功。通知湖里用检黄龙安排处理。 27日19:12 申请配电故障抢修单NO：20150257，工作负责人：张世国 ，工作内容：带电更换10kV神山线#5甲杆避雷器，安全措施：解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置、解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。 27日19:16 吕骞：确认解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置已解除、19:16已确认 19:17令曾建平：解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。19:52操作毕 27日19:54抢修许可：票号：20150257，抢修负责人：张世国，抢修任务：带电更换10kV神山线#5甲杆避雷器，抢修安措：解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置、解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。 27日20:11抢修终结：票号：20150257，抢修负责人：张世国，抢修任务：带电更换10kV神山线#5甲杆避雷器，抢修安措：解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置、解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。 27日21:37送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020914 |  |  | 殿高#8环网柜10kV寨上变电站912线路殿高#8环网柜一八联络911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 14:25 |  | 配调 | 2023-02-27 22:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118924 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 9 | 17 | 274 | 6932B3BFB650B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 寨上变电站912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
77 | 13DKX-36071 | 泉州 | 987F6139-A420-40E2-A773-657F6A24C31F | GZ13555123020080 | 3523022700089817 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d64c0d279016518f07c9b2583 | 省新镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-27 13:34 | 2023-02-27 14:16 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月27日 13:33 IES监盘发现：扶茂变10kV源昌Ⅰ回953线路B相不完全接地（扶茂变10kVⅠ段母线A相电压为7.49kV,B相电压为3.62kV,C相电压为9.54kV,零序电压为3.82kV)，遥控转热备用（选线不正确）.故障原因：扶茂变10kV源昌I线953开关至源昌中央公园开闭所兼1#配电室912开关电缆中间头击穿 | 2023年2月27日11：55南安县调陈中华通知南安县调陈显思：扶茂变10kVⅠ段母线B相不完全接地（扶茂变10kVⅠ段母线A相电压为7.49kV,B相电压为3.62kV,C相电压为9.54kV,零序电压为3.82kV)（选线为10kV陶瓷I线954开关）13时51分巡视人李振远接受通知，开始巡线。13时51分巡视人陈振发、沈志刚、李培坤、李振远、傅晓阳接受通知，开始巡线。 11：55南安县调傅华荣通知省新镇供电所李振远：扶茂变10kVⅠ段母线B相不完全接地，选线为10kV陶瓷I线954开关，要求通知用户停产试拉 12：15南安县调陈显思、陈中华遥控：扶茂变10kV陶瓷I线954开关，遥控失败，发现全站在就地，南安县调陈中华通知溪美运维班黄育珠到现场 12:56溪美运检班黄育珠汇报南安县调傅华荣：切远方要重启远动机 12:57南安县调傅华荣下令溪美运检班黄育珠：扶茂变10kV陶瓷I线954开关由运行转热备用13:04操作完毕，接地未消失 13:04南安县调傅华荣下令溪美运检班黄育珠：扶茂变10kV巷头线91开关由运行转热备用，13：08操作完毕，接地未消失 13：08南安县调陈显思令溪美运维班黄育珠：扶茂变10kV茂盛线951开关由运行转热备用。13：11溪美运维班黄育汇报南安县调陈显思：扶茂变已部切远方，要求全部由调度接手遥控，此项指令取消 13：13南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV茂盛线951开关由运行转热备用13：14操作完毕，接地未消失 13:14南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV茂盛线951开关由热备用转运行13：15操作完毕 13：15南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV巷头线91开关由热备用转运行13：15操作完毕 13;16南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV陶瓷I线954开关由热备用转运行13：16操作完毕 13:17南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV福飞线919开关由运行转热备用13：18操作完毕，接地未消失 13：18南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV福飞线919开关由热备用转运行13：18操作完毕 13：18南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后垵线916开关由运行转热备用13：19操作完毕，接地未消失 13：19南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后垵线916开关由热备用转运行13：19操作完毕 13：19南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV开元线914开关由运行转热备用13：20操作完毕，接地未消失 13：20南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV开元线914开关由热备用转运行13：20操作完毕 13：21南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后畲线910开关由运行转热备用13：21操作完毕，接地未消失 13：22南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后畲线910开关由热备用转运行13：22操作完毕 13：22南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV美埔线917开关由运行转热备用13：22操作完毕，接地未消失 13：22南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV美埔线917开关由热备用转运行13：23操作完毕 13：23南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV源昌Ⅰ回953开关由运行转热备用13：23操作完毕，接地消失， 13：26南安县调陈显思通知省新镇供电所李振远：10kV源昌中央公园开闭所备自投未动作成功。 13:41 省新所李振远汇报南安县调孙怀平：10kV源昌中央公园开闭所及配电室巡视无发现异常，10kV源昌中央公园开闭所兼1#配电室（至扶茂变10kV源昌Ⅰ回953开关）912开关确在热备用 13:42 南安县调孙怀平令省新所李振远：10kV源昌中央公园开闭所兼1#配电室（至10kV福昌线13#杆）922开关由热备用转运行 13:43 操作完毕，运行正常，汇报南安县调傅华荣 13:50南安县调傅华荣通知溪美运检班黄育珠：扶茂变10kV陶瓷I线954开关有装置告警信号，要求检查 13:58溪美运检班黄育珠汇报南安县调傅华荣：扶茂变10kV陶瓷I线954开关装置告警信号已复归，间隔查无异常 27日16:27 南安县调陈显思签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0150，工作负责人：邱国荣，工作内容：在110kV扶茂变10kV源昌I线953站内开关至源昌中央公园开闭所兼1#配电室912开关，进行电缆故障查找、修复，安全措施：110kV扶茂变10kV源昌Ⅰ线953线路转检修，10kV源昌Ⅰ线源昌中央公园开闭所兼1#配电室（至10kV源昌Ⅰ线953站内开关）912开关转冷备用。 27日17:54 联/配调陈中华令省新镇供电所邱国荣：10kV源昌I线源昌 | 扶茂变10kV源昌I线953开关至源昌中央公园开闭所兼1#配电室912开关电缆中间头击穿 |  | 扶茂变10kV源昌I线953线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 13:34 | 2023-02-27 13:50 | 配调 | 2023-02-28 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 268939 | 省新镇供电所 | 2023-02-27 13:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 15 | 2 | 1884 | 13DKX-36071 | 扶茂变10kV源昌I线953 | 归档 | 2023-03-01 16:47 | 是 | 是 | 否 | 是
76 | d98acef9-5d5c-42db-870e-a9fc3978737d | 南平 | 714A478E-5BDD-40DF-81F3-BA8E2119AD3C | GZ13596123020007 | 3523022700086901 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137213132e | 杨源乡供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-27 13:07 | 2023-02-27 13:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月27日12:48 10kV洞宫线#088杆KY003开关跳闸于过流Ⅱ段保护,大电流闭锁重合闸,故障原因：无异常 | 27日12:48 10kV洞宫线#088杆KY003开关跳闸于过流Ⅱ段保护,大电流闭锁重合闸,转告配抢吴宴，杨源乡供电所叶胜堂 13:55杨源乡供电所叶胜堂汇报：对10kV洞宫线#088杆后端巡视无异常，具备送电条件 13:56令杨源乡供电所叶胜堂：10kV洞宫线#088杆KY003开关由热备用转运行，于13:58执行完毕，送电正常，转告配抢吴宴 | 10kV洞宫线#088杆后端巡视无异常 |  | 10kV洞宫线#088杆至10kV洞宫线西门支线#039杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 13:06 | 2023-03-27 13:50 | 配调 | 2023-02-27 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 601572 | 国网政和县供电公司 | 2023-03-27 13:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 265 | d98acef9-5d5c-42db-870e-a9fc3978737d | 楼下变10kV洞宫线961 | 归档 | 2023-03-01 15:34 | 是 | 是 | 否 | 是
67 | 007576CE14EF4077951AB879A65F08F1XL00,13DKX-33367 | 南平 | EE7950B9-6F53-426C-B434-0C1AC7FFD6B3 | GZ13595923020034 | 3523022700076073 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-27 11:07 | 2023-02-27 12:50 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-27 11:06 10kV永前线#055塔ZY555开关跳闸于过流Ⅱ段保护，未见重合闸动作情况；故障原因：10kV前墩线兴龙支线#014杆至10kV兴胜沙石#2配电室之间电缆因用户施工被挖断。 | 11：06 调控员邱红汇报：11:06DMS研判10kV永前线#055塔ZY555开关跳闸于过流Ⅱ段保护，未见重合闸动作情况，已通知永兴供电所严远群、服务调度班（武夷山）王雨洁。 11:10 确认所属线路上电站确已停机。 12:40 永兴供电所严远群汇报：巡视发现，10kV前墩线兴龙支线#014杆至10kV兴胜沙石#2配电室之间电缆因用户施工被挖断。。10kV永前线#055塔至10kV前墩线兴龙支线#014杆巡线无异常，兴胜沙石用户已断开10kV前墩线兴龙支线#014杆G499刀闸，试送10kV永前线#055塔ZY555开关。 12:42 兴胜沙石用户曹华林汇报：10kV前墩线兴龙支线#014杆G499刀闸确处分闸 12:45令调控员邱红：10kV永前线#055塔ZY555开关由热备用转运行（遥控），于12:47执行完毕，正常，并转告永兴供电所严远群、服务调度班（武夷山）王雨洁。 12:48 通知所属线路上电站可以开机并网。 | 10kV前墩线兴龙支线#014杆至10kV兴胜沙石#2配电室之间电缆因用户施工被挖断 | 加强用户侧设备管理 | 10kV永前线#055至#097-8杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 11:07 | 2023-02-27 12:48 | 配调 | 2023-02-27 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 258403 | 永兴供电所 | 2023-02-27 12:48 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 加强用户侧设备管理 | 4 | 10 | 151 | 007576CE14EF4077951AB879A65F08F1XL00,13DKX-33367 | 永兴变10kV永前线922 | 归档 | 2023-03-07 11:11 | 是 | 是 | 否 | 是
66 | AB0A9B4D77914EB3BDF64B6AEF2A7C77421B | 漳州 | D53E342C-1180-4211-829D-DA5AB6BD7E87 | GZ13565823020017 | 3523022700074495 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-27 11:01 | 2023-02-27 11:01 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月27日10:58 10kV荆都支线#55杆Z-La23开关跳闸，故障原因为：村民砍竹子靠到10kV荆都村ⅩⅢ配变支线#06荊都Ⅻ配变引起 | 2023年2月27日10:58 DMS研判：10kV荆都支线#55杆Z-La23开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV荆都支线#55Z-La23开关及其之后的设备。11时05分巡视人萧福环接受通知，开始巡线。 27日12:18 联/配调钟海滩收到现场萧福环汇报：村民砍竹子靠到10kV荆都村ⅩⅢ配变支线#06荊都Ⅻ配变引起，现场故障已处理，申请试送10kV荆都支线#55杆Z-La23开关，同意。 27日12:20 联/配调钟海滩令萧福环：10kV荆都支线#55杆Z-La23开关由热 备用转运行27日12:20下令 | 村民砍竹子靠到10kV荆都村ⅩⅢ配变支线#06荊都Ⅻ配变引起 | 加强巡视 | 龙山变庵后线914线路荆都支线#55Z-La23开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 11:01 | 2023-02-27 11:35 | 配调 | 2023-02-27 18:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290835 | 国网南靖县供电公司 | 2023-02-27 11:35 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 加强巡视 | 2 | 0 | 81 | AB0A9B4D77914EB3BDF64B6AEF2A7C77421B | 龙山变庵后线914 | 归档 | 2023-03-02 22:52 | 是 | 是 | 否 | 是
57 | dee8342d-b8d1-4ccc-8c2c-1d2f6240b12d | 南平 | B01807A3-3FD2-42FC-B9DB-0BA8F3141712 | GZ13596123020006 | 3523022700019785 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-27 07:44 | 2023-02-27 13:01 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年02月27日6:19 铁山变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.66kV，Ub=0.57kV，Uc=10.31kV，3U0=101.19V）；故障原因:10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变漏油 | 2023年02月27日6:19 联调监控刘祖兴汇报:铁山变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.66kV，Ub=0.57kV，Uc=10.31kV，3U0=101.19V），转告铁山供电所吴金贵、飞凤运维站林培煜 27日06:25DMS研判：10kV铁岭线#122杆KY046开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，失地复归，转告铁山供电所吴金贵，配抢班吴宴 27日7:49铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变漏油，申请10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变由运行转冷备用，其余线路巡线无异常，具备送电条件 27日07:50 联/配调郑远福令陈友贵：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变由运行转冷备用，27日08:00操作成功 27日08:00 联/配调郑远福令魏炜哲：10kV铁岭线#122杆KY046开关由热备用转运行，27日08:01操作成功，信号正常，转告铁山供电所吴金贵，配抢班吴宴 27日11:50 申请配电故障抢修单NO：NP-ZH-PQ-2023-0005，工作负责人：李敏超，工作内容：在10kV铁岭线大林源支线#32杆，进行更换张屯#05配变（变压器漏油故障抢修，变压器为S9-80kVA更换为S13-100kVA），安全措施：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 27日12:07抢修许可：票号：NP-ZH-PQ-2023-0005，抢修负责人：李敏超，抢修任务：在10kV铁岭线大林源支线#32杆，进行更换张屯#05配变（变压器漏油故障抢修，变压器为S9-80kVA更换为S13-100kVA），抢修安措：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 27日12:51抢修终结：票号：NP-ZH-PQ-2023-0005，抢修负责人：李敏超，抢修任务：在10kV铁岭线大林源支线#32杆，进行更换张屯#05配变（变压器漏油故障抢修，变压器为S9-80kVA更换为S13-100kVA），抢修安措：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸，现场已按纸质异动单LS135960123753159执行完毕 27日12:56 联/配调吴贵宾令铁山供电所李敏超：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变由冷备用转运行，27日13:00操作成功，转告配抢班吴宴，通知铁山供电所吴金贵24小时内提交异动单 | 10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变变压器漏油 | 加强线路、设备特巡，及时对老旧（运行超过20年）变压器进行更换。 | 10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 07:43 | 2023-02-27 12:56 | 配调 | 2023-02-27 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604761 | 国网政和县供电公司 | 2023-02-27 12:56 |  | 是 | 是 |  |  | 架空类 | 变压器 | 基础损坏 | 变压器散热片或台架等机械损坏或受外部火灾影响 | 配网设备故障 | 加强线路、设备特巡，及时对老旧（运行超过20年）变压器进行更换。 | 2 | 1 | 98 | dee8342d-b8d1-4ccc-8c2c-1d2f6240b12d | 铁山变10kV铁岭线601 | 归档 | 2023-02-27 14:16 | 是 | 是 | 否 | 是
54 | 0314270C01854D78A7219E71D51386EF421B | 漳州 | 76451843-E1D0-4EB2-B9F4-2C98ABA28DCD | GZ13565423020066 | 3523022700015605 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac8 | 佛昙镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-27 06:50 | 2023-02-27 08:03 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日6:48 10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关跳闸 故障原因为：鸭子触碰10kV联创Ⅱ回港头支线#25杆港头四变高压接线柱 | 27日6:51 DMS系统研判：10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关跳闸、即通知佛潭供电所庄辉鸿、远程以上情况、巡视跳闸点10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关及其之后的设备。 27日07:45 联/配调魏宇鹏收到现场杨惠德汇报：现场确认10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关跳闸，巡线发现鸭子触碰10kV联创Ⅱ回港头支线#25杆港头四变高压接线柱，现场已处理，其余巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 27日07:47 联/配调低压魏宇鹏令杨惠德：10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关由热备用转运行，27日08:00操作成功、运行正常 | 鸭子触碰10kV联创Ⅱ回港头支线#25杆港头四变高压接线柱 |  | 佛昙变10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 06:49 | 2023-02-27 08:03 | 配调 | 2023-02-27 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281406 | 佛昙镇供电所 | 2023-02-27 08:03 |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 9 | 8 | 1153 | 0314270C01854D78A7219E71D51386EF421B | 佛潭变联创Ⅱ回912 | 归档 | 2023-02-27 08:39 | 是 | 是 | 否 | 是
51 | c566282e-eefe-4ac5-8231-0f04fb059848 | 厦门 | 1C797444-87C4-4C91-A297-DB72B3EE206D | GZ13525623020042 | 3523022700004323 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-02-27 03:52 | 2023-02-27 07:25 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2月27日3:37监控报林尾变10kVⅠ段母线C相全失地(A相电压为10.03,B相电压为10.46,C相电压为0.48)，无选线,；故障原因：大风引起 | 03:39【顺控】遥控操作_：林尾变10kV保沣线916开关由运行转热备用，失地未消失即控合 03:44 10kV马新Ⅰ回#48杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失； 03:47【顺控】遥控操作_：林尾变10kV武峰线917开关由运行转热备用，失地消失； 04:37翔北抢修蔡国烟报10kV武翔线#1杆至#11杆线路及武峰#1环网柜一二次设备查无异常 04:38下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV武翔线902开关由运行转热备用，04:39操作毕； 04:40 林尾变10kV武峰线917开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 04:41 10kV马新Ⅰ回#48杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 04:42下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV上宅线901、武联线903开关由运行转热备用，04:59操作毕，汇报武峰#1环网柜10kV武联线903开关断不开，现场保持运行状态 05:00 10kV古大线#38杆高压开关由运行转热备用（遥控） 05:03下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV武翔线902开关由热备用转运行，05:04操作毕，林尾变10kVⅠ段母线即报C相全失地 05:05 10kV古阳线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失； 05:18下令蔡国烟10kV古浦线#14支5杆高压开关由运行转热备用，05:19操作毕，失地消失 05:29下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV上宅线901开关由热备用转运行，05:29操作毕，送电正常； 07:05蔡国烟报10kV古阳线#1杆撑铁掉落搭在C相高压刀闸上，其余线路巡视未发现故障点 07:06下令蔡国烟10kV古阳线#1杆C相高压刀闸由合闸转分闸，07:08操作毕，撑铁掉落； 07:09下令蔡国烟10kV古阳线#1杆C相高压刀闸由分闸转合闸，07:10操作毕； 07:22下令蔡国烟10kV古浦线#14支5杆高压开关由热备用转运行，07:22操作毕，送电正常；07:24 10kV古大线#38杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常 07:25 10kV古阳线#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常 | 大风引起 |  | 林尾变电站917线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-27 03:52 | 2023-02-27 07:25 | 配调 | 2023-02-27 12:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 802993 | 翔安客户服务分中心 | 2023-02-27 07:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 恶劣天气 |  | 53 | 62 | 6117 | c566282e-eefe-4ac5-8231-0f04fb059848 | 林尾变电站917 | 归档 | 2023-02-27 08:37 | 是 | 是 | 否 | 是
48 | 14f96522-c4cf-476a-8bb2-1ffc5fcc34db | 龙岩 | 0F13F70C-C2A3-4F34-BA88-BFCCFFAB9183 | GZ13575623020021 | 3523022600089683 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346600b70 | 文亨供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 20:39 | 2023-02-26 20:39 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 02-26 20:37:34 DMS研判：文亨变10kV龙田线906线路10kV园鱼坝配变支线#003杆园鱼坝配变跌落式熔断器发生缺相；故障原因：10kV龙田线#152杆G139刀闸A相铜铝鼻子断裂 | 故障通知巡视跳闸点10kV园鱼坝配变支线#003杆园鱼坝配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV龙田线#152至10kV园鱼坝配变支线#003之间区域。已通知文亨供电所周兴南 2月26日 22:39 文亨供电所官强汇报：10kV龙田线#152杆G139刀闸A相铜铝鼻子断裂 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：园鱼坝配变由运行转热备用，27日00:05操作成功 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：南坑#2配变由运行转热备用，27日00:05操作成功 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：南坑联通专配变由运行转热备用，27日00:05操作成功 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：10kV龙田线#125杆G077刀闸由合闸转分闸，27日00:05操作成功 26日23:51 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1900807，工作负责人：饶祯雄 ，工作内容：10kV龙田线#152杆G139刀闸线夹断裂更换抢修，安全措施：10kV龙田线#125杆G077刀闸由合闸转分闸。 27日00:16抢修许可：票号：SG-QX-LC-1900807，抢修负责人：饶祯雄，抢修任务：10kV龙田线#152杆G139刀闸线夹断裂更换抢修，抢修安措：10kV龙田线#125杆G077刀闸由合闸转分闸。 | 10kV龙田线#152杆G139刀闸A相铜铝鼻子断裂 |  | 文亨变10kV龙田线906线路园鱼坝配变支线#003杆园鱼坝配变跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 20:39 | 2023-02-27 01:10 | 配调 | 2023-02-27 05:00 | 正在抢修 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256925 | 文亨供电所 | 2023-02-27 01:10 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 60 | 14f96522-c4cf-476a-8bb2-1ffc5fcc34db | 文亨变10kV龙田线906线路 | 归档 | 2023-02-27 02:38 | 是 | 是 | 否 | 是
47 | 13DKX-29664 | 厦门 | 9355EF31-31C0-412A-B13C-86046885C477 | GZ13525623020041 | 3523022600088633 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 18:43 | 2023-02-26 23:25 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2月26日18:32翔安抢修吴志平报10kV莲河Ⅱ回#135杆高压刀闸A相静触头冒火花；故障原因：静触头螺丝松 | 18:44下令吴志平10kV莲清线#2杆配变由运行转热备用，18:52操作毕； 18:56下令吴志平10kV莲清线#1支1杆配变由运行转热备用，19:03操作毕； 19:18下令吴志平茂林#1箱式变10kV#1变901开关由运行转冷备用，19:26操作毕； 19：54吴志平确认：莲东#1环网柜10kV莲河Ⅱ回914开关在热备用状态 20:00下令吴志平10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸由合闸转分闸，20:02操作毕； 20:12下令吴志平10kV莲河Ⅱ回#134支1杆配变由运行转热备用，20：21操作毕； 20:24下令吴志平10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸由合闸转分闸，20:30操作毕； 26日20:48 申请配电故障抢修单NO：20181499，工作负责人：陈晓东 ，工作内容：断开10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸故障抢修，安全措施：1、断开10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸；2、断开10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸。 26日20:43抢修许可：票号：20181499，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：断开10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸故障抢修，抢修安措：1、断开10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸；2、断开10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸。 21:36陈东耀汇报：10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸抢修毕，验收合格，相序正确相位不变，高压刀闸在合闸位置，具备送电条件 26日21:40抢修终结：票号：20181499，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：断开10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸故障抢修，抢修安措：1、断开10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸；2、断开10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸。 23:25送电正常（ZLP-XM-23020864） | 静触头螺丝松 |  | 东园变电站921 , 莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 18:43 | 2023-02-26 21:45 | 配调 | 2023-02-27 00:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 608432 | 翔安抢修班 | 2023-02-26 21:45 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 343 | 13DKX-29664 | 东园变电站921 | 归档 | 2023-02-27 08:52 | 是 | 是 | 否 | 是
36 | 72866C0B-D8B5-49BB-A4DB-BA6EC03D8246 | 莆田 | 9BBBA14A-5FDD-4333-9B71-8AB0765BD051 | GZ1354515323020031 | 3523022600075105 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942271153c1 | 平海镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 16:09 | 2023-02-26 20:23 | 分支线停电 | 紧急停电 | 26日15:23DMS系统研判山星变10kV山海线933线路平海#18变分支线#001杆后缺相，即通知平海镇供电所陈建华。于16:00陈建华汇报联调俞剑铭：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸引线烧断 | 26日15:23DMS系统研判山星变10kV山海线933线路平海#18变分支线#001杆后缺相，即通知平海镇供电所陈建华。于16:00陈建华汇报联调俞剑铭：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸引线烧断 26日16:10 联/配调黄秋月令陈建华：10kV平海#18变分支线#010杆平海#18变由运行转热备用，26日17:12操作成功 26日17:12 联/配调俞剑铭令陈建华：10kV石井#14变次分支线#020杆石井#14变由运行转热备用，26日17:39操作成功 26日17:12 联/配调俞剑铭令陈建华：查10kV鑫发水产次分支线#003杆鑫发水产配变确在热备用状态，26日17:40操作成功 26日17:12 联/配调俞剑铭令陈建华：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，26日17:40操作成功 26日17:22 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0217，工作负责人：郑伯涛 ，工作内容：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸损坏带电更换抢修，安全措施：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸。 26日17:42抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0217，抢修负责人：郑伯涛，抢修任务：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸。 26日19:55抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0217，抢修负责人：郑伯涛，抢修任务：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸。 送电票：PTDQ23020660，26日19:55开始执行，26日20时21分执行完毕。 | 铜铝鼻子老化腐蚀断裂 | 立即报带电抢修更换铜铝鼻子，对同类型的产品进行普查并跟踪运行情况并上报改造方案。 | 莆田.山星变10kV山海线933线路平海#18变分支线#001杆0011刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 16:00 | 2023-02-26 20:37 | 配调 | 2023-02-26 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105848 | 平海镇供电所 | 2023-02-26 20:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 配网设备故障 | 立即报带电抢修更换铜铝鼻子，对同类型的产品进行普查并跟踪运行情况并上报改造方案。 | 2 | 1 | 241 | 72866C0B-D8B5-49BB-A4DB-BA6EC03D8246 | 山海线933线路 | 归档 | 2023-02-27 08:27 | 是 | 是 | 否 | 是
30 | 52fb1391-0797-4b72-b67f-acd8a238258a | 三明 | 7971FD1E-3DFC-4408-A055-B1D7A68E4723 | GZ13585923020014 | 3523022600066204 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393371cde | 石壁供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 14:23 | 2023-02-26 14:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023日02月26日14:14 DMS系统研判10kV禾口线911线路#77杆77D开关跳闸，14:17强送不成功。 | 2023日02月26日14:14 DMS系统研判10kV禾口线911线路#77杆77D开关跳闸，14:17强送不成功，联调刘盛强即通知石壁供电所张文华相关故障信息并组织人员对10kV禾口线911线路#77杆及后段线路进行带电巡视。 | 10kV禾口线911线路#83-5杆茶林厂变压器内部绕组绝缘即穿造成相间短路喷油 |  | 石壁变10kV禾口线911线路禾口线911线路#77杆77D开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 14:21 | 2023-02-28 16:30 | 配调 | 2023-02-26 21:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268069 | 石壁供电所 | 2023-02-28 16:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 其他 |  | 6 | 0 | 392 | 52fb1391-0797-4b72-b67f-acd8a238258a | 石壁变10kV禾口线911 | 归档 | 2023-03-01 15:52 | 是 | 是 | 否 | 是
29 | SBID0000008C02DB840CAB421E970FA5C2355B0516 | 福州 | A5D14C33-73FA-46B4-B65E-460738155BBA | GZ13515623020016 | 3523022600063139 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e8 | 贵安供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-02-26 14:16 | 2023-02-26 14:34 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月26日13:5810kV贵安线#142杆贵安五开关断开，故障原因：未发现，于2023年2月26日14:32送电正常（该故障为故障单NO：LS13515623020015副单，处理过程详见主单故障单NO：LS13515623020015） | 2023年2月26日13:5810kV贵安线#142杆贵安五开关断开 26日14:24 联/配调余丽云收到现场刘昌接汇报：_汇报10kV贵安线#35杆至#142杆巡线无异常，具备送电条件 26日14:30 联/配调余丽云令余丽云:贵安线(左）#035贵安二柱上开关由热备用转运行，26日14:30操作成功 无需处置归档:试送成功 | 系统误报，线路未停电。 | 系统误报，线路未停电。 | 福州.东雁变10kV东雁变913仁山线路汀棠苑2#开闭所贵安线902开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 14:13 |  | 配调 | 2023-02-26 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 系统误报，线路未停电。 | 9 | 12 | 1302 | SBID0000008C02DB840CAB421E970FA5C2355B0516 | 东雁变913仁山线 | 归档 | 2023-02-26 20:14 | 是 | 是 | 否 | 是
28 | SBID000000F22B4712CE244ED393B1BEC96761C97D | 福州 | 85698FB8-5DA0-4F7B-BD06-360A8BD03949 | GZ13515623020015 | 3523022600057187 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e8 | 贵安供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-02-26 13:59 | 2023-02-26 15:56 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 26日13:51 福州.东雁变/10kV.坡西线912开关跳闸；过流Ⅱ段动作(软报文)；重合闸未投入】故障原因为：火烧山引起变电站出线至10kV.坡西线#1杆电缆故障，2023年2月26日15:57所有负荷转由乾头变10kV贵安线912线路供电。 | 26日13:51 福州.东雁变/10kV.坡西线912开关跳闸；福州.东雁变/10kV.坡西线912开关福州.东雁变/10kV.坡西线912/PCS-9611D.过流Ⅱ段动作(软报文)；福州.东雁变/10kV.坡西线912开关福州.东雁变/10kV.坡西线912/PCS-9611D.事故总信号(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知贵安所刘昌接巡视跳闸点福州.东雁变/10kV.坡西线912开关，及其之后的设备，重点关注福州.东雁变/10kV.坡西线912开关后面区域，贵安线#142贵安五开关前面区域， 26日13:51 汀棠苑#2开闭所备投动作（902断，901合） 26日13:51 贵安供电所刘昌接汇报：10kV坡西线#24至贵安线#142巡线无异常，线路具备送电条件 26日15:12 联/配调林欢令刘昌接:坡西线#024坡西二柱上开关由运行转热备用，26日15:15操作成功 26日15:17联/配调林欢遥控操作_：贵安线#142贵安五柱上开关由热备用转运行于26日15:17控合成功，线路正常 26日15:53 联/配调余丽云收到现场刘昌接汇报：_汇报：10kV坡西#3杆至#23杆巡线无异常，具备送电条件 26日15:54 联/配调余丽云令刘昌接:坡西线#003坡西一柱上开关由运行转热备用，26日15:55操作成功 26日15:57 联/配调余丽云令余丽云:坡西线#024坡西二柱上开关由热备用转运行，26日15:57操作成功 | 坡西线#001杆旁树丛起火，导致短路 | 加强巡视 | 福州.东雁变10kV东雁变912坡西线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 13:56 |  | 配调 | 2023-02-26 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 电缆故障 | 加强巡视 | 4 | 6 | 360 | SBID000000F22B4712CE244ED393B1BEC96761C97D | 东雁变912坡西线 | 归档 | 2023-02-26 20:13 | 是 | 是 | 否 | 是
27 | AE1B8669DE5F4E94BE5C3C619AF36D660000 | 泉州 | D35230D5-E712-4A73-911A-7A2A144BC195 | GZ13556023020076 | 3523022600055920 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-26 13:54 | 2023-02-26 17:01 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月26日 13:52 DMS监盘发现：岸兜变10kV宏玮线924线路#35-1杆宏玮线后段01开关跳闸，#35-1杆故指动作，故障原因：无异常。10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室（至花厅口村委会箱式变）912开关在试送过程中跳闸，经试验合格，于19:18恢复送电。 | 13:54 调控吴少鹏通知陈埭所彭逢祥：DMS研判岸兜变10kV宏玮线924线路#35-1杆宏玮线后段01开关跳闸，#35-1杆故指动作，要求对线路进行巡视。15时57分巡视人彭逢祥、李天恩接受通知，开始巡线。 15:45 陈埭所彭逢祥汇报调控张晓迎：巡线发现：10kV宏玮线#35-1杆宏玮线后段#01开关跳闸，开关有击穿痕迹，10kV宏玮线宏玮线#1环网柜后段线路检查无异常，申请隔离10kV宏玮线#35-1杆至宏玮线#1环网柜911开关电缆。 26日15:45 联/配调张晓迎令彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜(至宏玮线#35-1杆)911开关由运行转冷备用，26日15:54操作成功 26日15:56 联/配调张晓迎令吴少鹏：遥控：岸兜变10kV宏玮线924开关由运行转热备用，26日15:56操作成功 26日15:56 联/配调张晓迎令彭逢祥：10kV宏玮线#35-1杆宏玮线后段#01开关由热备用转运行，26日16:00操作成功 26日16:09 联/配调张晓迎令吴少鹏：遥控：岸兜变10kV宏玮线924开关由热备用转运行，26日16:09操作成功，并通知陈埭所彭逢祥。 16:18 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜912开关由运行转冷备用，于16:26汇报操作完毕。 16:27 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜913、914开关由运行转冷备用，于16:28汇报操作完毕。 16:32 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜921、922、923、924开关由运行转冷备用，于16:33汇报操作完毕。 16：36调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜911开关由冷备用转运行，于16:37汇报操作完毕。 16:37调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜912开关由冷备用转运行，于16:37汇报操作完毕。 16:38调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜913开关由冷备用转运行，于16:38汇报操作完毕。 16:38调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜914开关由冷备用转运行，于16:38汇报操作完毕。 16:38调控吴少鹏DMS监盘：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜914线路花厅口村公用变42#配电室912开关过流Ⅰ段动作跳闸，影响单户。即通知陈埭所彭逢祥。 16:43调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜921由冷备用转运行，于16:44汇报操作完毕。 16:45调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜923由冷备用转运行，于16:45汇报操作完毕。 16:45调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜924由冷备用转运行，于16:45汇报操作完毕。 16:46 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜922由冷备用转运行，于16:46汇报操作完毕。 19:13 陈埭所彭逢祥汇报调控赖文龙：对10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室912开关控制电缆及设备进行试验合格（具备相应资质的单位试验合格），验收合格，具备送电条件。申请对线路试送。 19:14 调控赖文龙下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室912开关合上控制电源，控制方式由“就地”切换至“远方”位置，并于19:14汇报操作完毕。 19:18 调控赖文龙遥控：10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室912开关由冷备用转运行，线路运行正常，并通知陈埭所彭逢祥。 19:23 调控赖文龙通知青阳运维班苏丽清：对岸兜变10kV宏玮线924开关保护进行检查。 20:28 青阳运维班苏丽清汇报调控赖文龙：对岸兜变10kV宏玮线924开关检查13:48报整组启动。 | 35-1#杆电缆接线处两相有电弧烧伤痕迹，开关处异物缠绕 |  | 岸兜变10kV宏玮线924线路#35-1杆宏玮线后段01开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 13:54 |  | 配调 | 2023-02-26 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 其他 |  | 8 | 19 | 394 | AE1B8669DE5F4E94BE5C3C619AF36D660000 | 岸兜变10kV宏玮线924 | 归档 | 2023-02-27 16:00 | 是 | 是 | 否 | 是
23 | 13DKX-32591 | 厦门 | FB780904-4DB1-4CA6-83CE-38E49FBA5F18 | GZ13525523020047 | 3523022600051567 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 12:30 | 2023-02-26 16:04 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2月26日 12:00 同北黄朝增汇报10kV店仔线#3杆高压刀闸B相瓷瓶破裂，10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸B相瓷瓶断裂，16:32 抢修完毕恢复送电。故障原因：设备老化（厂家：浙江登高，型号：GW9/15W | 12时29分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为店仔线#1杆高压开关，通知相关人员巡视店仔线#1杆高压开关及其之后设备。 26日12:29 10kV店仔线#1杆高压开关由运行转冷备用（遥控），12:30 操作完毕 12:30 下令王志坚10kV店仔线#1杆高压开关由热备用转冷备用，12:31 操作完毕 26日12:44 申请配电故障抢修单NO：14006708，工作负责人：于士保 ，工作内容：_更换10kV店仔线#3杆高压刀闸、更换10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸，安全措施：_断开10kV店仔线#1杆高压刀闸、10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸。 26日12:45抢修许可：票号：14006708，抢修负责人：于士保，抢修任务：_更换10kV店仔线#3杆高压刀闸、更换10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸，抢修安措：_断开10kV店仔线#1杆高压刀闸、10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸。 26日15:01抢修终结：票号：14006708，抢修负责人：于士保，抢修任务：_更换10kV店仔线#3杆高压刀闸、更换10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸，抢修安措：_断开10kV店仔线#1杆高压刀闸、10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸。 15:32 执行送电指令票NO：ZLP-XM-23020832毕 | 10kV店仔线#3杆高压刀闸瓷柱老化断裂（2010年投运）申请紧急停电检修 |  | 许垵变电站921 , 店仔线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 12:29 |  | 配调 | 2023-02-26 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 3 | 1 | 387 | 13DKX-32591 | 许垵变电站921 | 归档 | 2023-02-27 09:44 | 是 | 是 | 否 | 是
20 | 13DKX-46309 | 泉州 | BD90392B-6FA9-4CB7-913F-B671561282E5 | GZ1355525423020006 | 3523022600045513 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ee21ba4 | 河市镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-26 11:31 | 2023-02-26 13:51 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 26日11:29 DMS研判显示：10kV后车线后车支线16#杆997开关跳闸；故障原因为：无异常 | 26日11:32 后车支线16#杆997开关（三遥） 跳闸；后车支线16#杆997开关（三遥）后车支线16#杆997开关C相过流告警；后车支线16#杆997开关（三遥）后车支线16#杆997开关相间过流保护动作；后车支线16#杆997开关（三遥）后车支线16#杆997开关事故总告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点后车支线16#杆997开关（三遥）及其之后的设备，重点关注后车支线16#杆997开关（三遥）之后区域。 26日12:02 连建君汇报李友军：10kV后车线后车支线16#杆至44#甲杆巡视无异常，申请试送 26日12:03 联/配调李友军令连建君：10kV后车线后车支线44#甲杆3165开关（三遥）由运行转热备用，26日12:03操作成功 26日12:05联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线后车支线16#杆997（三遥）开关由热备用转运行，于26日12:05控合成功 26日12:25联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线厝斗支线2#杆3536开关由运行转热备用，于26日12:25控分成功 26日12:25联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线后车支线48#杆3430（三遥）开关由 运行转热备用，于26日12:25控分成功 26日12:02 连建君汇报李友军：10kV后车线后车支线44#甲杆后段巡视无异常，申请试送 26日12:26 联/配调李友军令连建君：10kV后车线后车支线44#甲杆3165（三遥）开关由热备用转运行，26日12:30操作成功，送电正常 26日13:17联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线后车支线48#杆3430（三遥）开关由 热备用转运行，于26日13:17控合成功 26日12:02 连建君汇报李友军：10kV后车线厝斗支线2#杆至终端杆巡视无异常，申请试送 26日13:45联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线厝斗支线2#杆3536开关由热备用转运行，于26日13:45控合成功，送电正常 | 查无故障 |  | 田边变10kV后车线933线路后车支线16#997开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-02-26 11:30 |  | 配调 | 2023-02-26 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 19 | 3 | 1409 | 13DKX-46309 | 田边变10kV后车线933 | 归档 | 2023-03-28 19:00 | 是 | 是 | 否 | 是
16 | 1e54176e-ad43-4cc4-bd8c-9e4cc5b9c904 | 泉州 | 46D97590-14CE-496E-8547-6C51BB23AB2B | GZ13555123020072 | 3523022600040775 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 10:44 | 2023-02-26 20:13 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月26日10:42 IES监盘发现：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段动作闭锁重合闸 故障原因：树倒在引起10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆 西美西宅片7#变上，引起10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸负荷侧引线断线，华鸿支线4#杆-4-1#主杆引线断线 | 2023年2月26日10:42 IES监盘发现：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段动作闭锁重合闸 配调黄明妮通知溪美运检班李立研，配调郑明凤通知城区供服刘威 10:46 配调黄明妮通知城区供服刘威：研判10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆大号侧故障 11:10 溪美运检班洪彩婷汇报配调郑明凤：2023年02月26日 10:41:12 ：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段动作闭锁重合闸，故障电流88.69A，故障相C相，开关间隔检查无异常并复归信号。 12:14 美林所李琪峰汇报配调黄小明：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸负荷侧引线断线，华鸿支线4#杆-4-1#主杆引线断线，线路无其他异常，申请断开10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸进行试送 26日12:14 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸由合闸转分闸，26日12:25操作成功 26日12:27 联/配调黄小明令配调林珊珊：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关由热备用转运行，26日12:29操作成功，运行正常，配调黄小明通知美林所李琪峰 26日12:31 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆火车站1#变由运行转热备用，26日13:27操作成功，汇报南安县调黄丽吉 26日12:31 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变由运行转热备用，26日13:27操作成功，汇报南安县调黄丽吉 26日12：31 联/配调黄小明令李琪峰：查10kV自来水Ⅲ线华鸿支线5#主杆泉州华鸿塑胶有限公司确在热备用，26日13:27操作成功，汇报南安县调黄丽吉 26日13:27 联/配调黄丽吉令李琪峰：查10kV自来水Ⅲ线南昌铁路局福州供电段变确在空载运行，26日13:27操作成功 26日13:27 联/配调黄丽吉令李琪峰：查10kV自来水Ⅲ线南安市鑫煌废品回收有限公司配变由运行转空载运行，26日13:27操作成功 26日13:28 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆R1149跌落式熔断器由合闸转分闸，26日13:33操作成功 26日13:47 配调黄小明签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0144，工作负责人：李琪锋，工作内容：在10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4#杆-4-1#主杆，进行修复10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4#杆-4-1#主杆导线（断线）、10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变高压刀闸及老旧引线更换、绝缘护套加装、树障清理，安全措施：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆火车站1#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆R1149跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸。 26日13:58 配调黄小明签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0145，工作负责人：陈俊华1，工作内容：在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆5553刀闸引线断线；在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆，进行带电安装110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆大号侧接地挂环，安全措施：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆火车站1#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆R1149跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸。 26日14:23配调黄小明抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0145，抢修负责人：陈俊华1，抢修任务：在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆5553刀闸引线断线；在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆，进行带电安装110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆大号侧接地挂环，抢修安措：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆 火车站1#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆 西美西宅片7#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆 R1149跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆 5553刀闸。 26日1 | 10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4#杆-4-1#主杆导线（断线）、 |  | 坵洋变10kV自来水Ⅲ线641线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 10:43 | 2023-02-26 20:13 | 配调 | 2023-02-26 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 267226 | 城区供电服务中心(美林) | 2023-02-26 20:13 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 5 | 11 | 322 | 1e54176e-ad43-4cc4-bd8c-9e4cc5b9c904 | 坵洋变10kV自来水Ⅲ线641 | 归档 | 2023-03-28 08:33 | 是 | 是 | 否 | 是
13 | f94bf85f-cca1-44f0-b518-dde95efb96be | 福州 | 917F31C5-78D0-4450-8A78-C33A73AE0E07 | GZ13516223020057 | 3523022600033657 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-26 09:41 | 2023-02-26 10:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 26日9:26 溪头变10kVII段母线B相电失地(A相电压为9.98,B相电压为1.28,C相电压为10.64接地选线为：10kV洪溪I路621线路， 9:28 10kV洪溪Ⅰ路#038洪溪A四开关跳闸，失地复归，10:04 联/配调陈超收到现场倪志海汇报：龙腾伟业机电用户电缆挖断，申请隔离，10：06用户内部故障隔离完毕，其余用户恢复送电正常17:06用户内部处理完毕，恢复送电正常 | 26日9:28 收到2个配变上送停电事件； 巡视跳闸点10kV洪溪Ⅰ路#038洪溪A四开关，及其之后的设备。通知阳下所倪志海巡线 26日10:04 联/配调陈超收到现场倪志海汇报：龙腾伟业机电用户电缆挖断，申请隔离 26日10:04 联/配调陈超令倪志海:10kV洪溪Ⅰ路龙腾次分线#001龙腾界柱上开关由运行转冷备用，26日10:06操作成功 26日10:06 联/配调陈超令倪志海:10kV洪溪Ⅰ路#038洪溪A四柱上开关由热备用转运行，26日10:10操作成功 16:43 运检部柳鸿清汇报：龙腾伟业机电用户内部故障处理完毕，具备送电条件 16:53 营销部周贤盛汇报：龙腾伟业机电用户内部故障处理完毕，具备送电条件 16:55 联/配调陈超令倪志海:10kV洪溪Ⅰ路龙腾次分线#001龙腾界柱上开关由冷备用转运行17;06执行完毕 | 用户侧电缆开挖破坏 | 加强防外破宣传 | 福州.溪头变10kV洪溪Ⅰ路621线路洪溪Ⅰ路#038洪溪A四开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 09:40 | 2023-02-26 10:18 | 配调 | 2023-02-26 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 300142 | 外勤班 | 2023-02-26 10:18 | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 | 加强防外破宣传 | 6 | 16 | 539 | f94bf85f-cca1-44f0-b518-dde95efb96be | 10kV洪溪Ⅰ路621线路 | 归档 | 2023-02-28 09:50 | 是 | 是 | 否 | 是
7 | e5d8e79e-107d-4fbe-a10e-879199d643b9 | 南平 | CD8743FD-3DFE-41C2-BD29-FA2C58A83370 | GZ13595623020034 | 3523022600018097 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12aa | 南雅供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-26 08:00 | 2023-02-26 12:03 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月26日08:00 10kV南梅线#015杆至065杆缺相，故障原因：10KV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断（具体原因：不明待查） | 8:00 南雅供电所卢人灿汇报：10KV南梅线#015杆高压引线烧断，即通知建瓯远程站严雯 26日08:13联/配调邱玲敏遥控操作_：10kV南梅线#065杆KY377开关由热备用转运行，于26日08:13控合成功 26日08:14联/配调邱玲敏遥控操作_：10kV南梅线#040杆KY311开关由运行转热备用，于26日08:14控分成功,即通知建瓯远程站严雯 26日09:16 申请配电故障抢修单NO：JONY2023022601，工作负责人：叶荣姑 ，工作内容：10kV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断抢修，安全措施：10kV南梅线#001A杆G301刀闸，10kV南梅线#040杆G311刀闸、KY311开关，接地线3线。 26日09:21 南雅所叶荣姑汇报：因需在10kV南梅线#014B杆挂接地，安全措施申请断开10kV南梅线#001A杆G301刀闸 26日09:33 联/配调李杰令林华杰：南平.南雅变/10kV.南梅线603开关由运行转热备用，26日09:33操作成功。即通知建瓯叶李汉 26日09:34 联/配调李杰令卢人灿：10kV南梅线#001A杆G301刀闸由合闸转分闸，26日09:37操作成功 26日09:44 联/配调李杰令卢人灿：10kV南梅线#040杆KY311开关由热备用转冷备用，26日10:05操作成功 26日10:09抢修许可：票号：JONY2023022601，抢修负责人：叶荣姑，抢修任务：10kV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断抢修，抢修安措：10kV南梅线#001A杆G301刀闸，10kV南梅线#040杆G311刀闸、KY311开关，接地线3组。 26日11:38抢修终结：票号：JONY2023022601，抢修负责人：叶荣姑，抢修任务：10kV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断抢修，抢修安措：10kV南梅线#001A杆G301刀闸，10kV南梅线#040杆G311刀闸、KY311开关，接地线3组。 11:39 发令执行（10kV南梅线#001A杆至#040杆修后送电操作，见指令票NPSJ23020165，于26日12：19执行完毕） | 10KV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断 |  | 10kV南梅线015杆至065杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 07:58 | 2023-02-26 12:00 | 配调 | 2023-02-26 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283967 | 南雅供电所 | 2023-02-26 12:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 6 | 3 | 643 | e5d8e79e-107d-4fbe-a10e-879199d643b9 | 南雅变10kV南梅线603 | 归档 | 2023-02-27 08:58 | 是 | 是 | 否 | 是
6 | 13DKX-45093 | 宁德 | 7CAC0468-2044-4A4A-8AC2-6719C6BC15D1 | GZ13535523020014 | 3523022600013733 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | FD42A0FAE14D4727E0408E0A3CC159CF | 坂中乡供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-26 07:55 | 2023-02-26 09:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月26日7:55 DMS研判10kV井口线#035杆035开关过流I段动作 跳闸；故障原因为：政府砍树碰到导线上 | 26日7:56 DMS研判10kV井口线#035杆035开关 跳闸；10kV井口线#035杆035开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知坂中所林松金巡视跳闸点10kV井口线#035杆035开关及其之后的设备，重点关注10kV井口线#035杆035开关至10kV炉洋线#026-11杆026-11开关之间区域。08时33分巡视人林松金、赵毓华接受通知，开始巡线。 26日08:43 联/配调张琳收到现场赵毓华汇报：10kV井口线#035杆035开关跳闸，10kV井口线#052-1杆至#052-2杆政府砍树碰到导线上，已用绝缘棒处理，线路巡线无异常，具备送电条件 26日08:46联/配调张琳遥控操作_：10kV井口线#035杆035开关由热备用转运行，于26日08:46控合成功、查DMS数据正常 | 10kV井口线#052-1杆至#052-2杆政府砍树碰到导线上 | 10kV井口线#052-1杆至#052-2杆政府砍树碰到导线上，已用绝缘棒处理，线路巡线无异常具备送电条件 | 福安城西变电站10kV井口线#035杆035开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 07:55 | 2023-02-26 09:00 | 配调 | 2023-02-26 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 258948 | 坂中乡供电所 | 2023-02-26 09:00 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 10kV井口线#052-1杆至#052-2杆政府砍树碰到导线上，已用绝缘棒处理，线路巡线无异常具备送电条件 | 22 | 8 | 1127 | 13DKX-45093 | 10kV井口线913线路 | 归档 | 2023-03-20 11:40 | 是 | 是 | 否 | 是
2 | 4AFC5CC9001A44DE98CCC9EA803845B4421B | 宁德 | 58797886-7F00-48D3-8094-2D6EF08F874E | GZ13535223020016 | 3523022600007573 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a6210e0 | 平湖镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-26 05:39 | 2023-02-26 07:34 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年02月26日 05：53 DMS研判10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关之后缺相，故障原因：10kV前洋线631线路中院分支线#11杆至#12杆之间断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关及其之后的设备，重点关注10kV前洋线631线路中院分支线#14杆、10kV前洋线631线路中院分支线#24杆至10kV前洋线631线路中院分支线#14-2A杆、10kV前洋线631线路中院分支线#26杆之间区域。 26日06:42 联/配调林迪彪收到现场平湖所林嫩汇报：10kV前洋线631线路中院分支线#11杆至#12杆之间断线，申请断开10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关，合上10kV前洋线631线路中院分支线#118杆118开关 26日06:45联/配调林迪彪遥控操作_：10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关由运行转热备用，于26日06:45控分失败 26日06:46 联/配调林迪彪令刘林贤：10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关由运行转热备用，26日06:46操作成功。10kV前洋线631线路中院分支线#118杆118开关终端离线无法遥控。 26日06:49 联/配调林迪彪收到现场平湖所林嫩汇报：申请断开10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关 26日06:51联/配调林迪彪遥控操作_：10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关由运行转热备用，于26日06:51控分成功 26日07:17 联/配调刘林贤收到现场平湖所林嫩汇报：10kV前洋线631线路中院分支线#11杆杆至#12杆之间断线故障故障已处理完毕，人员撤离，10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关已具备送电条件。 26日07:22联/配调刘林贤遥控操作_：10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关由热备用转运行，于26日07:22控合成功 26日07:27 联/配调刘林贤令平湖所程国雄：10kV前洋线631线路中院分支线#118杆118开关由热备用转运行，26日07:29操作成功,线路恢复送电 | 10kV前洋线631线路中院分支线#11杆至#12杆之间引线断线，引起线路故障 | 1、加强线路走廊巡视，排查清理线路通道及周边超高树木及易飘浮物隐患； 2、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话 | 10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-26 05:38 | 2023-02-26 07:34 | 配调 | 2023-02-26 12:00 | 处理完毕 |  | 晴 |  |  | 无 | 无 | 无 | 806272 | 平湖镇供电所 | 2023-02-26 07:34 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 1、加强线路走廊巡视，排查清理线路通道及周边超高树木及易飘浮物隐患； 2、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话 | 15 | 28 | 1743 | 4AFC5CC9001A44DE98CCC9EA803845B4421B | 前洋线931线路 | 归档 | 2023-02-27 08:18 | 是 | 是 | 否 | 是
177 | cd2d53b6-f76b-4d06-9beb-f6792df435e7 | 宁德 | 79D842D1-8B0A-4D2A-89AA-6111E6616566 | GZ13535223020015 | 3523022500139805 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a6210e2 | 鹤塘镇供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-02-25 20:15 | 2023-02-25 22:58 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年02月25日 20:15 鹤塘所王友平汇报:因线路故障申请鹤塘变10kV田杉线916线路由运行转热备用 故障原因：10kV田杉线#009-1杆下鸡棚着火 | 20时15分，联/配调刘林贤发布停电信息，发布设备为鹤塘变10kV田杉线916开关，通知鹤塘所王友平巡视鹤塘变10kV田杉线916开关及其之后设备 25日21:03 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：10kV田杉线#009-1杆下鸡棚着火，其余线路无异常，申请断开10kV田杉线#009甲杆0091刀闸，试送鹤塘变10kV田杉线916开关。 25日20:57 联/配调刘林贤令鹤塘所王友平：10kV田杉线#009甲杆0091刀闸由合闸转分闸，25日20:58操作成功 25日20:58 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：人员撤离，已具备送电条件，申请试送鹤塘变10kV田杉线916开关。 25日21:06联/配调刘林贤遥控操作_：鹤塘变10kV田杉线916开关由热备用转运行，于25日21:06控合成功 25日22:09 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：现场因鸡棚着火引发线路着火，现场火已扑灭，线路皮有烧损不影响线路送电，申请鹤塘变10kV田杉线916开关由运行转热备用 25日22:16联/配调刘林贤遥控操作_：鹤塘变10kV田杉线916开关由运行转热备用，于25日22:16控分成功 25日22:16 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：人员撤离，已具备送电条件，申请试送10kV田杉线916线路#009甲杆0091刀闸，鹤塘变10kV田杉线916开关。 25日22:17 联/配调刘林贤令鹤塘所王友平：10kV田杉线#009甲杆0091刀闸由分闸转合闸，25日22:49操作成功 25日22:50 联/配调刘林贤令林迪彪：鹤塘变10kV田杉线916开关由热备用转运行，25日22:50操作成功，现场全部送电 | 10kV田杉线#009-1杆下鸡棚着火紧急停电 | 加强线路防火宣传及线路旁廊道清理 | 鹤塘变10kV田杉线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 20:15 | 2023-02-25 22:58 | 配调 | 2023-02-26 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806279 | 鹤塘镇供电所 | 2023-02-25 22:58 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 主网故障 | 加强线路防火宣传及线路旁廊道清理 | 3 | 4 | 93 | cd2d53b6-f76b-4d06-9beb-f6792df435e7 | 田杉线916线路 | 归档 | 2023-02-26 09:00 | 是 | 是 | 否 | 是
172 | FD2E3792F04A477EB907262C202D78240000 | 泉州 | 946FE5C8-1BE4-4C8C-82BF-B81983DCC214 | LS13556023020075 | 3523022500134745 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384821898 | 永和镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-25 18:56 | 2023-02-25 19:48 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月25日 18:52 监盘DMS发现永和变10kV上宅线924线路#9杆上宅线Ⅰ段04开关跳闸，10kV上宅线#23+3杆故指动作；故障原因：10KV上宅线恒盛支线1#杆恒盛支线11开关至恒盛支线111刀闸间引线断两相，故障点已隔离（隔离单台专变），线路其他负荷于19:44全部恢复送电。26日 办理紧急申请GWJJSGDGS2023020273443处理恒盛支线1#缺陷，并于16:03恢复送电 | 25日18:57 调控张铭路通知永和所王培荣：永和变10kV上宅线924线路#9杆上宅线Ⅰ段04开关跳闸，10kV上宅线#23+3杆故指动作。19时14分巡视人王培荣接受通知，开始巡线。 25日19:21 联/配调张铭路收到现场王培荣汇报：巡视发现10kV上宅线#9杆上宅线Ⅰ段04开关跳闸，10KV上宅线恒盛支线1#杆恒盛支线11开关至恒盛支线111刀闸间引线断两相，其余无异常。 25日19:23 联/配调张铭路令王培荣：10kV上宅线恒盛支线#1杆恒盛支线11开关由运行转冷备用，25日19:42操作成功 25日19:43 联/配调黄雨翔令王培荣：10kV上宅线#9杆上宅线Ⅰ段04开关由热备用转运行，25日19:44操作成功 26日 办理紧急申请GWJJSGDGS2023020273443处理完毕，并于16:03恢复送电。 |  |  | 永和变10kV上宅线924线路#9杆上宅线I段04开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 18:55 |  | 配调 | 2023-02-26 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 9 | 27 | 1075 | FD2E3792F04A477EB907262C202D78240000 | 永和变10kV上宅线924 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
163 | 9061E20A1783409388A2AE9306327B7A0000 | 泉州 | D3FD3AC0-E883-4CC6-883B-C1C00CC7836C | GZ13556023020074 | 3523022500112483 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531894 | 罗山街道供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-25 16:26 | 2023-02-25 17:54 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月25日 16:24 监盘DMS发现内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关跳闸；10kV樟井线#58杆故指动作，站内有故障录波启动信号，线路查无故障点和异常点，故障原因：初判异物引发线路瞬间故障（现场刮大风），线路于17:52全部恢复送电。 | 25日16:27 调控张铭路通知罗山所陈峰：内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关跳闸，10kV樟井线#58杆故指动作。16时29分巡视人陈峰接受通知，开始巡线。 17:01罗山所陈峰汇报调控黄雨翔：对10kV樟井线#50杆后段线路进行巡视，查无故障点和异常点。 25日17:02 联/配调黄雨翔令陈峰：10kV樟井线#58杆樟井线Ⅱ段04开关由运行转冷备用，25日17:06操作成功 25日17:07 联/配调黄雨翔令张铭路：10kV樟井线#50杆K4146开关由热备用转运行，25日17:08操作成功 25日17:45罗山所陈峰汇报调控黄雨翔：对10kV樟井线#58杆后段线路进行巡视，查无故障点和异常点，初判异物引发线路瞬间故障（现场刮大风），线路具备送电条件，申请试送10kV樟井线#58杆樟井线Ⅱ段04开关。 25日17:46 联/配调黄雨翔令陈峰：10kV樟井线#58杆樟井线Ⅱ段04开关由冷备用转运行，25日17:52操作成功 | 异物引发线路瞬间故障 | 加强巡视 | 内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 16:25 |  | 配调 | 2023-02-25 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 无 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 | 加强巡视 | 11 | 14 | 1257 | 9061E20A1783409388A2AE9306327B7A0000 | 内江变10kV樟井线621 | 归档 | 2023-02-28 15:23 | 是 | 是 | 否 | 是
142 | 7c0687b8-ad7a-4c9c-be9f-809972e53649 | 漳州 | FD1B8576-361C-4EA6-9D12-925080F4F8DE | GZ13565423020060 | 3523022500055515 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-25 12:55 | 2023-02-25 12:55 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 25日12:50 枕头山变枕头山变.10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为10.58,A相电压为10.07,B相电压为0.18,B相电压为0.60,C相电压为10.51,C相电压为10.53,零序电压为0.00,零序电压为100.45,)失地选线为枕头山变草潭线934,。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 25日12:55 枕头山变失地(枕头山变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.58,B相电压为0.18,C相电压为10.51,零序电压为0.00,枕头山变.10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.07,B相电压为0.60,C相电压为10.53,零序电压为100.45,)。即通知抢修班组巡视枕头山变.10kV.草潭线间隔.934开关及其之后的设备。 | 百合纺织配电室10kV百合纺织#2变故障（用户产权） |  | 枕头山变10kV草潭线934线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 12:54 |  | 配调 | 2023-02-25 19:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 |  |  | 10 | 32 | 1459 | 7c0687b8-ad7a-4c9c-be9f-809972e53649 | 枕头山变草潭线934 | 归档 | 2023-02-26 16:00 | 是 | 是 | 否 | 是
138 | 6932B3BFB5BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 2D7FB125-9F2F-4D47-B00D-277E81E4E5DF | GZ13525523020044 | 3523022500049582 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180 | 高压用电检查一班(同安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-25 12:06 | 2023-02-25 15:24 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 25日10:49 监控傅景发汇报：洪塘头变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.66,B相电压为10.13,C相电压为0.50,零序电压为10.42,)无选线信号。故障原因为：用户内部故障 | 25日10:56联/配调谢文廷【顺控】遥控操作_：洪塘头变电站.10kV.集潘一环间隔.915开关由运行转热备用，于日控分成功 25日10:57联/配调谢文廷【顺控】遥控操作_：洪塘头变电站.10kV.集潘一环间隔.915开关由热备用转运行，于日控合成功 11:00~11:30试控洪塘头变电站10kV东纶线912、金沙Ⅰ回913开关，失地未消失即转运行 25日 11:30 （遥控）海尚国际南区开闭所10kV南区Ⅰ回911开关由运行转热备用，11:30操作毕失地未消失 11:35 下令抢修洪作志：海尚国际南区开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，11:35操作毕（转电） 11:36 （遥控）海尚国际北区开闭所10kV海尚Ⅰ回911开关由由运行转热备用，11:37操作毕失地未消失 11：45下令抢修洪作志：海尚国际北区开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，11:46操作毕（转电） 12:04 联/配调李剑斌令陈天：洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由运行转热备用，25日12:04操作成功（失地消失） 12:35 下令抢修洪作志：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911、潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913开关由运行转热备用，12:36操作毕 12:37 （遥控）洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，12:37操作毕，正常 12:39下令 洪作志：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关由热备用转运行，12：40洪作志汇报：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关机构有缺陷，合不上，通知运行方加财 13:19 （遥控）洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由运行转热备用，12:37操作毕， 13:21 方加财汇报：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关缺陷处理完毕，开关在运行状态 13:22 （遥控）洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，12:37操作毕，正常 13:25 下令洪作志：洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913开关由热备用转运行，13:25操作毕，正常 13:38 下令洪作志：潘涂#1环网柜10kV金都一环912开关由运行转热备用，13:38操作毕 14：00 下令洪作志：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由热备用转冷备用，操作毕 14:01 下令洪作志：洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912开关由热备用转运行，14:08操作毕，正常 14:14 下令方加财：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关由运行转热备用，14:15操作毕 14:28下令洪作志：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由冷备用转运行，14:28操作毕，正常 14:41 下令洪作志：金都#1环网柜10kV后田一环912、海尚Ⅰ回913、南区Ⅰ回914、一配Ⅰ回915开关由运行转热备用，14:42操作毕 14：43 下令洪作志：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关由热备用转运行，14:49 方加财汇报：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关机构缺陷，合不上， 15:07 下令方加财：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由运行转冷备用，15:08操作毕 15:08 方加财汇报：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关机构缺陷处理毕，开关在运行状态 15:16 下令方加财：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由冷备用转运行，15:16操作毕，失地 15:16 下令方加财：金都#1环网柜10kV科小施工916线路由运行转冷备用，15:17操作毕，失地消失 15:18 下令方加财：金都#1环网柜10kV后田一环912、海尚Ⅰ回913、南区Ⅰ回914、一配Ⅰ回915开关由热备用转运行，15:19操作毕，正常 15:20 下令方加财：金都#1环网柜10kV科小施工916线路由冷备用转检修，15:50操作毕 15:23 海尚国际北区开闭所、海尚国际南区开闭所恢复原运行方式。通知同安用检施祝福 25日19:36 申请配电故障抢修单NO：20182771，工作负责人：陈勇 ，工作内容：金都#1环网柜10kV科小施工916柜至厦门市同安区教育局（环东海域新城科创小学施工箱变 ）10kV进线911柜电缆故障查找及抢修，安全措施：金都#1环网柜10kV科小施工916线路转检修。 25日19:38抢修许可：票号：20182771，抢修负责人：陈勇，抢修任务：金都#1环网柜10kV科小施工916柜至厦门市同安区教育局（环东海域新城科创小学施工箱变 ）10kV进线911柜电缆故障查找及抢修 ，抢修安措：金都#1环网柜10kV科小施工916线路转检修。 27日12:47抢修终结：票号：20182771，抢修负责人：陈勇，抢修任务：金都#1环网柜10kV科小施工 | 电缆中间接头故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 洪塘头变电站914线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 12:06 | 2023-02-27 10:33 | 配调 | 2023-02-27 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118273 | 高压用电检查一班(同安) | 2023-02-27 10:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.督促用户加强设备巡视（要求用户每月至少一次检查线路通道及配设备） | 11 | 18 | 723 | 6932B3BFB5BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 洪塘头变电站914 | 归档 | 2023-02-27 17:35 | 是 | 是 | 否 | 是
133 | 3161ADB0791547B69E9DBCA341EA092D421B | 南平 | 7083FC5C-06C6-45B8-BDC2-2A9EBDE2833F | GZ13596023020007 | 3523022500038748 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ac | 渭田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-25 10:11 | 2023-02-25 12:18 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月25日 10:12 10kV新山线048杆至061A杆紧急停电。故障原因：0kV新山线048杆G3100刀闸 | 2023年02月25日 06:25 DMS系统研判：10kV新山线036杆KY2008开关发生缺相，转告渭田供电所朱荣杰 2023年02月25日 08:53 渭田供电所朱荣杰汇报：10kV新山线048杆G3100刀闸B相接线端子断裂，需等带电班抵达后开始工作 2023年02月25日 10:08 松政联调徐晨璐令渭田供电所朱荣杰:1、10kV新山线060-1杆K2032开关由运行转冷备用，2、10kV新山线061A杆烤烟房公变由运行转冷备用，3、10kV新山线048杆G3100刀闸由合闸转分闸，于10:32执行完毕，转告配抢李珊 25日10:57 申请配电故障抢修单NO：NP-SX-PD-2023-0023，工作负责人：杨敬忠 ，工作内容：10kV新山线048杆带电T接引线（G3100刀闸B相接线端子断裂，急需抢修），安全措施：1、10kV新山线060-1杆K2032开关、G3108刀闸，2、10kV新山线061A杆烤烟房公变跌落式熔断器、低压刀闸，3、10kV新山线048杆G3100刀闸。 25日11:15抢修许可：票号：NP-SX-PD-2023-0023，抢修负责人：杨敬忠，抢修任务：10kV新山线048杆带电T接引线（G3100刀闸B相接线端子断裂，急需抢修），抢修安措：1、10kV新山线060-1杆K2032开关、G3108刀闸，2、10kV新山线061A杆烤烟房公变跌落式熔断器、低压刀闸，3、10kV新山线048杆G3100刀闸。 | 10kV新山线048杆G3100刀闸B相接线端子断裂 |  | 10kV新山线048杆至061A杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 10:09 | 2023-02-27 12:18 | 配调 | 2023-02-25 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 609599 | 配电运维班 | 2023-02-27 12:18 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 6 | 3161ADB0791547B69E9DBCA341EA092D421B | 新桥变10kV新山线965 | 归档 | 2023-02-27 20:09 | 是 | 是 | 否 | 是
131 | 13DKX-26435 | 漳州 | CF40ABC7-4C1B-4EC5-AA74-ADEBA669CFA7 | GZ13565723020035 | 3523022500029290 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607c0 | 霞寨镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-25 09:34 | 2023-02-25 10:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 25日9:33 10kV官峰线#117杆Z-5902开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功；故障原因为：五美水电站用户砍树碰触线路（用户产权） | 25日9:34 DMS系统研判：10kV官峰线#117杆Z-5902开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功；即通知梨坑正辉水电站、五美水电站机组停机，通知霞寨所黄耿波组织人员巡视跳闸点10kV官峰线#117杆Z-5902开关及其之后的设备。 25日09:46联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#201杆Z-5911开关由运行转热备用，于25日09:46控分失败 25日09:47联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#269杆Z-5912开关由运行转热备用，于25日09:47控分成功 25日09:47联/配调程舒渊遥控操作_：10kV双峰线#38杆Z-8102开关由热备用转运行，于25日09:47控合成功，正常 通知梨坑正辉水电站可并网发电 25日10:01 联/配调程舒渊收到霞寨所黄耿波汇报：五美水电站用户砍树碰触线路（用户产权），现用户专变已在热备用，申请隔离10kV五美支线#21杆P-5925刀闸，试送主线路 25日10:02 联/配调程舒渊令霞寨所黄耿波：10kV五美支线#21杆P-5925刀闸由合闸转分闸，25日10:10操作成功 25日10:11联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#117杆Z-5902开关由热备用转运行，于25日10:11控合成功，正常 25日10:13联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#269杆Z-5912开关由热备用转合环运行，于25日10:13控分成功 25日10:15联/配调程舒渊遥控操作_：10kV双峰线#38杆Z-8102开关由运行转热备用（解环），于25日10:15控合成功 | 由于村民砍树倒在10kV五美电站分支线#02杆-#03杆裸导线上(用户专变线路) | 加强专变巡视 | 霞寨变官峰线915线路官峰线#117杆Z-5902开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 09:34 | 2023-02-25 10:15 | 配调 | 2023-02-25 15:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 807187 | 霞寨镇供电所 | 2023-02-25 10:15 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 | 加强专变巡视 | 22 | 8 | 2141 | 13DKX-26435 | 霞寨变官峰线915 | 归档 | 2023-02-28 11:17 | 是 | 是 | 否 | 是
130 | 13DKX-48292 | 漳州 | 69FA8428-DDAE-4981-A873-20E2A8E8003C | GZ13565723020034 | 3523022500020043 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-02-25 09:31 | 2023-02-25 10:52 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 25日9:31 系统误报 | 25日9:31 DMS系统研判：10kV西蝉线(右)#21杆Z-1012开关跳闸，即通知山格所蔡云辉巡视跳闸点10kV西蝉线(右)#21杆Z-1012开关及其之后的设备。 25日10:52 联/配调程舒渊收到山格所蔡云辉汇报：现场检查10kV西蝉线（右）#21杆Z-1012开关在运行状态，后端用户均有电 | 系统误报 |  | 西蝉变作业区I回918线路西蝉线(右)#21杆Z-1012开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 09:31 |  | 配调 | 2023-02-25 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 主网故障 |  | 3 | 0 | 606 | 13DKX-48292 | 西蝉变作业区I回918 | 归档 | 2023-02-25 12:35 | 是 | 是 | 否 | 是
126 | 5E9F4C9FC8E548AD8A51F3A2FE526B050000 | 泉州 | 2D913A6E-A403-438A-917A-86B77C754BCE | GZ13556023020073 | 3523022500014769 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188e | 金井镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-25 08:37 | 2023-02-25 12:10 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年2月25日 8:36 故障原因：供电所汇报金井所10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关负荷侧B相引线断线，已办理抢修单处理完毕，线路于12:07恢复送电。 | 8:36 金井所王建设汇报调控许有吉：10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关负荷侧B相引线断线。 25日08:36 调控许有吉 遥控：10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关由运行转热备用。 25日08:36 联/配调许有吉令王建设：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关由热备用转冷备用，25日08:39操作成功 9:40调控黄雨翔查10kV石圳线联通支线#15杆确由金井所10kV石圳线623线路供电。 9:42调控黄雨翔下令龙湖运维站姚坤源：退出金井变10kV石圳线623线路重合闸，并于9:45汇报操作完毕。 25日11:09 申请配电故障抢修单NO：2201253，工作负责人：朱志远 ，工作内容：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关负荷侧B相引线断落紧急带电处理，A、C相引线带电检查处理，安全措施：1、退出金井所10kV石圳线623线路重合闸，2、断开10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关、G3088刀闸。 25日11:06调控黄雨翔抢修许可：票号：2201253，抢修负责人：朱志远。 12:01 金井所蔡达理汇报调控张铭路：2201253#抢修单工程施工结束，验收合格，具备送电条件。 25日12:02 调控张铭路抢修终结：票号：2201253，抢修负责人：朱志远。 25日12:05 联/配调黄雨翔令王建设：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关由冷备用转热备用，25日12:06操作成功（切远方体现在综合令内） 25日12:07 联/配调黄雨翔令许嘉豪：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关由热备用转运行，25日12:07操作成功 12:08调控黄雨翔下令龙湖运维站姚坤源：投入金井变10kV石圳线623线路重合闸，并于15:58汇报操作完毕。 | 怀疑引线及铜铝鼻子未按照标准工艺施工，造成连接受力，在强风作用下铜铝处断裂。 | 对铜铝鼻子进行修复，同步检查其它相引线。 | 金井变10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-25 08:36 | 2023-02-25 12:08 | 配调 | 2023-02-25 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-02-25 12:08 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 对铜铝鼻子进行修复，同步检查其它相引线。 | 1 | 1 | 57 | 5E9F4C9FC8E548AD8A51F3A2FE526B050000 | 金井变10kV石圳线623 | 归档 | 2023-02-28 09:42 | 是 | 是 | 否 | 是
119 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 厦门 | 85552A8F-18E6-4C91-A819-613849E2E929 | GZ135223020041 | 3523022400156312 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711 | 海沧配电运检二班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-24 21:35 | 2023-02-25 00:48 | 分支线停电 | 紧急停电 | 24日21:15东孚供电所苏忠义报10kV后祥线#25杆至#26杆C相导线外破断线（电力集团管廊施工）； 故障原因：外破 | 24日21:35 用户许先生（海沧马鸾污水泵站）10kV污水Ⅰ回901线路同意停电 21:36遥控10kV后祥线#21杆高压开关由运行转热备用； 21:38令苏忠义10kV后祥线#24杆高压刀闸由合闸转分闸；21:41操作毕 21：47令苏忠义10kV后祥线#21杆高压开关由热备用转冷备用，21:53操作毕 24日22:35 申请配电故障抢修单NO：20230224001，工作负责人：杨国军 ，工作内容：10kV后祥线#25杆至#26杆C相导线断线抢修，安全措施：断开10kV后祥线#24杆高压刀闸、10kV后祥线#21杆高压刀闸。 24日22:38抢修许可：票号：20230224001，抢修负责人：杨国军，抢修任务：10kV后祥线#25杆至#26杆C相导线断线抢修，抢修安措：断开10kV后祥线#24杆高压刀闸、10kV后祥线#21杆高压刀闸。 0:21抢修单终结 0:47送电正常ZLP-XM-23020828 | 管廊施工外破 | 加强施工管理 | 新垵变电站971 , 后祥线#21杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-24 21:35 | 2023-02-24 12:21 | 配调 | 2023-02-25 02:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 119705 | 海沧配电运检二班 | 2023-02-24 12:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 加强施工管理 | 4 | 6 | 61 | F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 新垵变电站971 | 归档 | 2023-02-27 09:19 | 是 | 是 | 否 | 是
113 | 13DKX-52593 | 厦门 | 598886F6-F078-4B26-BD05-98B84376325B | GZ13525523020041 | 3523022400141056 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-24 19:22 | 2023-02-24 22:55 | 分支线停电 | 紧急停电 | 24日19:15同安抢修颜聪捷报10kV东宅线#7杆、#8杆A相抛头脱落，故障原因：抛头老化 | 24日19:21 令颜聪捷10kV东宅线#3杆高压刀闸由合闸转分闸19:23操作毕 19:25令颜聪捷埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路由运行转冷备用、埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路由冷备用转检修；19:29操作毕 20:29令颜聪捷10kV双浔线#19杆高压开关由热备用转合环运行（转电），20:31操作毕 20:38令颜聪捷埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路由运行转冷备用（解环 转电）20:40操作毕 20:47令颜聪捷10kV石浔线#3杆高压刀闸由合闸转分闸；20:49操作毕 20:53令颜聪捷埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路由冷备用转检修；***操作毕 24日20:58 申请配电故障抢修单NO：14006707，工作负责人：于士建 ，工作内容：10kV东宅线#7杆A相抛头脱落 10kV东宅线#7杆至#8杆A相导线脱落 ，安全措施：断开10kV东宅线#3杆高压刀闸，断开10kV石浔线#3杆高压刀闸，埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路转检修，埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路转检修，。 24日20:57抢修许可：票号：14006707，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV东宅线#7杆A相抛头脱落 10kV东宅线#7杆至#8杆A相导线脱落 ，抢修安措：断开10kV东宅线#3杆高压刀闸，断开10kV石浔线#3杆高压刀闸，埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路转检修，埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路转检修，。 24日21:51抢修终结：票号：14006707，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV东宅线#7杆A相抛头脱落 10kV东宅线#7杆至#8杆A相导线脱落 ，抢修安措：断开10kV东宅线#3杆高压刀闸，断开10kV石浔线#3杆高压刀闸，埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路转检修，埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路转检修，。 23:00送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020826 | 10kV东宅线#7杆、#8杆A相抛头脱落 |  | 东宅变电站942 , 埔下里#1环网柜东宅九杆913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-24 19:22 |  | 配调 | 2023-02-25 00:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 203 | 13DKX-52593 | 东宅变电站942 | 归档 | 2023-02-27 09:47 | 是 | 是 | 否 | 是
112 | 58b12cf8-d241-42a7-90c0-e8ce23e973d6 | 泉州 | 15D3729A-2A95-4099-A129-1CD88D89DCAC | GZ1355525323020008 | 3523022400135669 | 清濛供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138eb31b98 | 清濛供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-24 18:49 | 2023-02-24 23:51 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 24日18:46 监控许佳友通知陈志胜：清濛变10kV美泰线655开关过流I段跳闸。故障原因:飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障. | 24日18:46 监控许佳友通知陈志胜：清濛变10kV美泰线655开关过流I段跳闸。 24日19:22清濛抢修吴俊艺汇报黄金城：10kV美泰线2－4#杆2665开关出线端引线断两相，5082刀闸上端引线断一相，10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修故障原因是飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障。线路无其它异常，申请试送美泰线3#杆后段负荷 24日19:23联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：美泰线3#杆2034开关（四遥）由运行转热备用，于24日19:23控分成功 24日19:23联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：美泰线15#杆410开关（四遥）由热备用转运行，于24日19:23控合成功 24日20:03 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线3#杆2034（四遥）开关由热备用转冷备用，24日20:12操作成功 24日20:13 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线1#杆2065开关由运行转冷备用，24日20:14操作成功 24日20:15 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线1-1#杆1085开关由热备用转冷备用，24日20:23操作成功 24日20:25 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线2-4#杆2665开关由运行转冷备用24日20:25下令 24日21:28 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20180005849，工作负责人：吴俊艺 ，工作内容：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接。安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用，共挂4组接地线。 24日21:31抢修许可：票号：QZQXD20180005849，抢修负责人：吴俊艺，抢修任务：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接，抢修安措：安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用。共挂4组接地线。。 24日23:26抢修终结：票号：QZQXD20180005849，抢修负责人：吴俊艺，抢修任务：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接，抢修安措：安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用。共挂4组接地线。 送电票：QZBB23020454，24日23:33开始执行，24日23时49分执行完毕。 | 飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障. |  | 清濛变10kV美泰线655线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-24 18:48 | 2023-02-24 23:49 | 配调 | 2023-02-25 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-02-24 23:49 | 24日18:46 监控许佳友通知陈志胜：清濛变10kV美泰线655开关过流I段跳闸。 24日19:22清濛抢修吴俊艺汇报黄金城：10kV美泰线2－4#杆2665开关出线端引线断两相，5082刀闸上端引线断一相，10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修故障原因是飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障。线路无其它异常，申请试送美泰线3#杆后段负荷 24日19:23联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：美泰线3#杆2034开关（四遥）由运行转热备用，于24日19:23控分成功 24日19:23联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：美泰线15#杆410开关（四遥）由热备用转运行，于24日19:23控合成功 24日20:03 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线3#杆2034（四遥）开关由热备用转冷备用，24日20:12操作成功 24日20:13 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线1#杆2065开关由运行转冷备用，24日20:14操作成功 24日20:15 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线1-1#杆1085开关由热备用转冷备用，24日20:23操作成功 24日20:25 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线2-4#杆2665开关由运行转冷备用24日20:25下令 24日21:28 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20180005849，工作负责人：吴俊艺 ，工作内容：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接。安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用，共挂4组接地线。 24日21:31抢修许可：票号：QZQXD20180005849，抢修负责人：吴俊艺，抢修任务：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接，抢修安措：安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用。共挂4组接地线。。 24日23:26抢修终结：票号：QZQXD20180005849，抢修负责人：吴俊艺，抢修任务：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接，抢修安措：安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用。共挂4组接地线。 送电票：QZBB23020454，24日23:33开始执行，24日23时49分执行完毕。 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 26 | 367 | 58b12cf8-d241-42a7-90c0-e8ce23e973d6 | 清濛变10kV美泰线655 | 归档 | 2023-02-26 19:57 | 是 | 是 | 否 | 是
98 | A5FA927685934951B5DC7B7A61D544520000 | 泉州 | 5D327830-0EBC-4B69-A520-3EFD646717EF | GZ13556023020070 | 3523022400090817 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-24 14:58 | 2023-02-24 19:57 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月24日14:41 IES700监盘发现沟头变10kV 前沟线942线路A相不完全失地（Ua：8.64、Ub：5.26、Uc：5.04、3U0:8.24），选线正确，故障原因：10kV前沟线#9杆至#11杆导线对树木放电，已处理完毕并于19:53恢复送电。（抢修单：2200853；2月25日双龙湾花苑开闭所恢复正常运行方式供电） | 14:41 IES700监盘发现沟头变10kV Ⅳ段母线A相不完全失地（Ua：8.64、Ub：5.26、Uc：5.04、3U0:8.24），选线前沟线942线路。 24日14:54 联/配调黄文远令许有吉：双龙湾花苑开闭所10kV前沟线902开关由运行转热备用，24日14:55操作成功 24日14:54 联/配调黄文远令许有吉：双龙湾花苑开闭所10kV母分900开关由热备用转运行，24日14:55操作成功 24日14:56 联/配调黄文远令许有吉：沟头变电站.10kV.前沟线间隔.942开关由运行转热备用，24日14:56操作成功 24日15:00 调控黄文远通知陈埭所吴泽淡：沟头变10kV 前沟线942线路A相不完全失地，已将站内开关转热备用，已将双龙湾花苑开闭所负荷转由紫峰线供电。 24日16:02 陈埭所吴泽淡汇报调控黄文远：巡视发现10kV前沟线#9杆至#11杆导线对树木放电。 24日16:02 联/配调黄文远令吴泽淡：10kV前沟线#5-1杆前沟线分段01开关由运行转冷备用，24日16:07操作成功 24日16:08联/配调黄文远遥控操作_：沟头变电站.10kV.前沟线间隔.942开关由热备用转运行，于24日16:08控合成功 24日17:51 联/配调黄文远令许昭阳：10kV前沟线#5A杆苏厝华惠手袋公司配变由运行转热备用，24日18:09操作成功 24日18:10 联/配调蔡健健令许昭阳：10kV前沟线#9B杆晋江宏溢织造有限公司配变由运行转热备用，24日18:15操作成功 24日18:10 联/配调蔡健健令许昭阳：苏厝村公用03#配变由运行转热备用24日18:10下令 24日18:10 联/配调蔡健健令许昭阳：前沟线#16杆前沟线与群德线联络K0684（四遥）开关由热备用转冷备用24日18:10下令 送电票：QZJJ23020657，24日19:36开始执行，24日19时53分执行完毕。 | 10kV前沟线#9杆至#11杆导线对树木放电 |  | 沟头变10kV前沟线942线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-24 14:57 | 2023-02-24 19:30 | 配调 | 2023-02-24 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 278525 | 陈埭镇供电所 | 2023-02-24 19:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 7 | 19 | 408 | A5FA927685934951B5DC7B7A61D544520000 | 沟头变10kV前沟线942 | 归档 | 2023-02-27 15:57 | 是 | 是 | 否 | 是
84 | d2c01022-bce2-450e-8f43-5200cc41045c | 泉州 | D9D6AFA8-5518-4B7D-A21F-8549EB4BD754 | GZ13555123020067 | 3523022400070663 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-24 11:56 | 2023-02-24 15:33 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月24日 11:56 IES监盘发现：下邦变10kV后房线616线路A相完全接地（A相电压为0.91kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.40kV,零序电压为17.07kV)，遥控10kV后房线1#杆749开关转热备用，接地消失，选线正确。故障原因为：10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸后段故障（用户设备） | 2023年02月24日 11:56 IES监盘发现：下邦变10kVⅠ段母线A相完全失地（A相电压为0.91kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.40kV,零序电压为17.07kV)，选线10kV下房线616线路，南安县调王玉玲通知南安县调卢彩玲 2023年02月24日 11:56 IES监盘发现：下邦变10kV后房线616线路A相完全接地（A相电压为0.91kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.40kV,零序电压为17.07kV)，遥控后房线1#杆749开关转热备用，接地消失，选线正确 24日11:48联/配调卢彩玲、王玉玲【顺控】遥控操作：10kV后房线1#杆749开关由运行转热备用，于24日11:48控分成功接地信号消失 南安县调卢彩玲通知水头所刘宝水 12:43水头所池传章汇报配调王玉玲：已对10kV后房线1-19#杆段线路查无异常，要求19#杆736开关转热备用，试送前段线路 24日12:43 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV后房线19#杆736开关由运行转热备用，24日12:46操作成功汇报配调吕小红 24日12:48联/配调王玉玲、吕小红遥控操作：10kV后房线1#杆749开关由热备用转运行，12:48操作完毕，线路运行正常配调王玉玲通知水头所池传章 13:15 水头所池传章汇报南安县调卢彩玲：对10kV后房线19#杆至10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关巡无异常，申请试送 24日13:15 联/配调卢彩玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关由运行转热备用，24日13:18操作成功汇报王玉玲 24日13:19 联/配调卢彩玲令水头所池传章：10kV后房线19#杆736开关由热备用转运行，24日13:28操作成功汇报配调王玉玲，线路运行正常。配调王玉玲通知水头所池传章 14:04 水头所池传章汇报配调王玉玲：对10kV鹏新线达丰分支线12#杆后段线路巡无异常，要求10kV鹏新线达丰分支线9#杆7030刀闸转分闸，试送前段线路 24日14:05 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线9#杆7030刀闸由合闸转分闸，24日14:08操作成功 24日14:08 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关由热备用转运行，24日14:09操作成功后10kVⅠ段母线A相完全失地即转热备用，接地信号消失 配调王玉玲通知水头所池传章 24日14:10 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线9#杆7030刀闸由分闸转合闸，24日14:17操作成功汇报配调卢彩玲 14:17水头所池传章汇报配调王玉玲：要求10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸转分闸，试送前段线路 24日14:18 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸由合闸转分闸，24日14:23操作成功汇报南安县调吕小红 24日14:23 联/配调吕小红令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关由热备用转运行，24日14:24操作成功汇报配调王玉玲，运行正常。 2023年2月26日9:55 水头所陈晓斌汇报南安县调郑明凤：用户委托施工单位对高压电缆进行修复以及测试，试验合格，具备送电条件。 9:59 水头所陈晓斌汇报南安县调郑明凤：1、10kV鹏新线东升分支线3#杆东升石材变确在热备用；2、10kV鹏新线东升分支线4#主杆福建省南安市水头东升石材厂确在热备用；3、10kV鹏新线东升分支线4#付杆福建省南安市水头东升石材厂确在热备用；4、10kV福建省南安市来发石材厂变（至10kV鹏新线东升分支线1-1#杆）911开关确在冷备用。 10:01 南安县调郑明凤令水头所陈晓斌：10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸由分闸转合闸 10:19汇报操作完毕 10:19 南安县调郑明凤通知水头所陈晓斌：10kV福建省南安市来发石材厂变电网侧已送电，可以对用户侧设备送电。 2023年02月26日10:22来发石材厂变（10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230224001 | 10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆至东升分支线1#杆电缆中间头击穿（用户设备） |  | 下邦变10kV后房线616线路1#杆749开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-24 11:55 |  | 配调 | 2023-02-24 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 其他 |  | 1 | 39 | 96 | d2c01022-bce2-450e-8f43-5200cc41045c | 下邦变10kV后房线616 | 归档 | 2023-02-27 08:49 | 是 | 是 | 否 | 是
59 | 13DKX-63516 | 龙岩 | B86C54C9-DE75-4E21-82D1-8EDDF7AD15E5 | GZ13575423020027 | 3523022400012866 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-24 07:14 | 2023-02-24 12:25 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 02月24日07:10DMS监盘发现：10kV城北线#36A杆K1开关 跳闸；10kV顺发机砖支线#01杆K1开关相间过流保护动作跳闸；故障原因为：10kV汤屋支线#02杆B相瓷瓶炸裂 | 24日7:15 10kV城北线#36A杆K1开关 跳闸；10kV顺发机砖支线#01杆K1开关 跳闸；相间过流保护动作； 即通知郊区所邱华蔚巡视跳闸点10kV城北线#36A杆K1开关设备，重点关注10kV顺发机砖支线#01杆K1开关之后区域。 24日07:18联/配调何琼英遥控操作_：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，于24日07:18控合失败，出现临城变10kVⅠ段母线B相完全失地 24日07:55 联/配调何琼英收到现场郊区所罗福民汇报：_10kV城北线#36杆-汤屋支线#1杆间有人伐木倒下碰到线路，现树木已滑落，具备送电条件 24日07:59联/配调何琼英遥控操作_：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，于24日07:59控合失败 24日09:14 联/配调蓝泉收到现场罗福民汇报：10kV汤屋支线#02杆B相瓷瓶炸裂，正在组织抢修 24日10:10 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0005，工作负责人：罗福民，工作内容：在10kV汤屋支线#02杆，进行更换B相绝缘子（绝缘子炸裂抢修更换），安全措施：10kV城北线#36A杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，10kV顺发机砖支线#01杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸。 24日09:33 联/配调肖建锋令罗福民：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转冷备用，24日10:19操作成功 24日09:33 联/配调肖建锋令罗福民：10kV顺发机砖支线#01杆K1开关由热备用转冷备用，24日10:19操作成功 24日 10:20抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0005,抢修负责人：罗福民,抢修任务：1、10kV汤屋支线#02杆更换B相绝缘子（绝缘子炸裂抢修更换）,抢修安措:断开10kV城北线#36A杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，断开10kV顺发机砖支线#01杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸 送电票：SH-ZLP-202302129，24日12:04开始执行 送电票：SH-ZLP-202302129，24日12:10开始执行，24日12时45分执行完毕。 02月25日09:10郊区所罗福民申请合上10kV顺发机砖支线#01杆G1刀闸（为查看开关保护），即令其操作：10kV顺发机砖支线#01杆G1刀闸由分闸转合闸，09：28操作完毕。 17：10郊区所罗福民汇报：10kV顺发机砖厂用户已更换避雷器、跌落开关，计量装置及变压器，现工作结束经验收合格，具备送电条件（10kV顺发机砖支线#01杆K1开关、G2刀闸在分闸位置）。17：25用检蔡全富汇报：10kV顺发机砖支线#01杆K1开关具备送电条件。17：30令郊区所罗福民10kV顺发机砖支线#01杆G2刀闸由分闸转合闸，17：32操作完毕。17：33遥控10kV顺发机砖支线#01杆K1开关由热备用转运行，送电正常。 2023年02月25日17:51顺发机砖厂专变（10kV顺发机砖支线#01杆K1开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYSHYLYH20230224004 | 10kV城北线#36A杆B相避雷器烧毁 |  | 10kV城北线#36A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-24 07:14 |  | 配调 | 2023-02-24 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 配电运检班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 3 | 3 | 308 | 13DKX-63516 | 临城变10kV临黄线937线路 | 归档 | 2023-02-24 08:47 | 是 | 是 | 否 | 是
45 | 675883843758C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 55246847-421E-4948-9ABF-5721873A6F4E | GZ1355525423020005 | 3523022300129555 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ee21ba4 | 河市镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-23 18:31 | 2023-02-23 19:48 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 23日18:29 DMS系统弹窗：城东变10kV草邦线后路支线1#杆3433开关跳闸，故障原因：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸A相脱出 | 23日18:32 即通知抢修班组巡视跳闸点后路支线1#3433开关及其之后的设备。 18:29 洛江抢修吴章北汇报：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸上端冒火，紧急将10kV草邦线后路支线1#杆3433开关转热备用。 23日19:42 洛江抢修吴章北汇报李友军：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸A相脱出，引起刀闸冒火花，现刀闸已重新合上。 23日19:43 联/配调李友军令吴章北：10kV草邦线后路支线1#3433开关由热备用转运行，23日19:45操作成功 | 23日18:29 DMS系统弹窗：城东变10kV草邦线后路支线1#杆3433开关跳闸，故障原因：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸A相脱出 |  | 华大变电站城东变10kV草邦线926线路后路支线1#3433开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 18:31 | 2023-02-23 20:34 | 配调 | 2023-02-24 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250362 | 高压配电一班 | 2023-02-23 20:34 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 1 | 7 | 107 | 675883843758C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 城东变10kV草邦线926 | 归档 | 2023-02-23 20:40 | 是 | 是 | 否 | 是
44 | 4ba410ee-43b4-4022-81c5-64dde184e51b | 漳州 | 99E11BBC-D37F-4318-B863-437ADD5F65E0 | GZ13565723020030 | 3523022300129446 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ab707b4 | 芦溪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-23 18:30 | 2023-02-23 18:30 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 23日18:29 10kV畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸。故障原因为： | 23日18:30 DMS系统研判：10kV畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸。确认畲坑口一级、畲坑口二级电站机组已停机。即通知芦溪所叶庚荣巡视跳闸点东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关及其之后的设备。 | 用户设备损坏 | 隔离用户线路，恢复主线运行 | 10kV畬坑支线#5杆Z-8210开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 18:30 |  | 配调 | 2023-02-24 01:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 |  | 隔离用户线路，恢复主线运行 | 2 | 2 | 206 | 4ba410ee-43b4-4022-81c5-64dde184e51b | 芦溪变东槐线910 | 归档 | 2023-03-01 10:02 | 是 | 是 | 否 | 是
35 | 321341B2133C43A68D614C220E478743421B | 三明 | 72ACEE51-B8EF-40DB-A590-97132BD68C69 | GZ13586023020013 | 3523022300093750 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-23 15:10 | 2023-02-23 20:16 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2月23日15:08贡川供电所董剑敏汇报：贡川变贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关因10kV岩下支线#9杆断杆紧急调停。 | 15时09分，联/配调林幸发布停电信息，发布设备为贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5负荷开关，通知相关人员巡视贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5负荷开关及其之后设备。 23日15:13 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关由运行转热备用，23日15:27操作成功 。15:27贡川所董剑敏汇报：申请断开10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸，合上贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关。 23日15:27 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸由合闸转分闸，23日15:30操作成功 23日15:30 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关由热备用转运行，23日15:33操作成功 23日15:42 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV攀贡Ⅱ回#15杆GC0274刀闸由合闸转分闸，23日15:58操作成功 23日15:42 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV贡川服务区分线#01杆GC0208开关由运行转冷备用，23日15:58操作成功 23日15:42 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关由运行转冷备用，23日15:58操作成功 23日15:44 申请配电故障抢修单NO：SM-YA-PQ-2023-0202301，工作负责人：邓作平 ，工作内容：1、10kV岩下支线#9杆断杆修复（Ⅰ类缺陷） 2、10kV岩下支线#8杆至#9甲杆弧垂调整（Ⅰ类缺陷），安全措施：1、断开10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸，2、断开10kV攀贡Ⅱ回#15杆GC0274刀闸，3、断开10kV贡川服务区分线#01杆GC0208开关及GC0209刀闸，4、断开10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关及GC0023刀闸。 23日16:12抢修许可：票号：SM-YA-PQ-2023-0202301，抢修负责人：邓作平，抢修任务：1、10kV岩下支线#9杆断杆修复（Ⅰ类缺陷） 2、10kV岩下支线#8杆至#9甲杆弧垂调整（Ⅰ类缺陷），抢修安措：1、断开10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸，2、断开10kV攀贡Ⅱ回#15杆GC0274刀闸，3、断开10kV贡川服务区分线#01杆GC0208开关及GC0209刀闸，4、断开10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关及GC0023刀闸。 2023年2月23日19:38配电故障抢修单NO：SM-YA-PQ-2023-0202301工作已结束，所挂工作接地线及个人保安线已全部拆除，现场清理完毕，人员已撤离现场，本次工作无需核相，具备送电条件，可以送电。 23日20:08送电完毕，详见指令票编号：SMYT23020509。 | 10kV岩下支线#9杆因挖机施工碰撞断杆 |  | 贡川变10kV攀贡Ⅰ回973线路贡川所大楼环网柜福川园支线#1塔出线9G5负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 15:09 | 2023-02-23 20:08 | 配调 | 2023-02-23 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268127 | 国禹公司永安队 | 2023-02-23 20:08 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 4 | 9 | 128 | 321341B2133C43A68D614C220E478743421B | 贡川变10kV攀贡Ⅰ回973 | 归档 | 2023-02-24 20:11 | 是 | 是 | 否 | 是
33 | 6932B3BFB610B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 116E86B9-5234-44E1-B305-73E84196F422 | LS135223020039 | 3523022300086700 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b125f1e1722,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724,06131E957A89525FE0508E0ACE063799 | 侨英配电班,集美配电运检二班,集美配电运检三班,集美配电运检一班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-23 14:30 | 2023-02-23 19:30 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2月23日14:30 系统研判：海凤环网柜10kV侨万一环914高压开关跳闸。故障原因：待分析 | 2月23日14:30 系统研判：海凤环网柜10kV侨万一环914高压开关跳闸，通知侨英抢修吴志成。 15：34 抢修突出队吴国龙汇报 ：海凤环网柜10kV侨万一环914开关未跳闸，海凤环网柜10kV侨万一环914故障指示器B相动作，海凤环网柜10kV凤职912故障指示器B相动作。 15：35 吴国龙汇报 ：凤职环网柜10kV海凤904故障指示器C相动作，凤职环网柜10kV凤职线901故障指示器BC相动作。 15：38 下令吴国龙：凤职环网柜10kV凤职线901开关由运行转热备用，15：41操作毕。 15：42吴志成汇报：侨万#1环网柜10kV海凤902接地保护动作跳闸，故障指示器A相动作，电流未报。 15：43 下令吴志成：侨万#1环网柜10kV海凤902开关由热备用转运行，15：44操作毕，正常。 停电范围更新1 16:20 吴国龙汇报：10kV集安Ⅱ回#88支1杆故障指示器A相动作，附近村民反映有听到响声，其余线路查未发现故障点。 16：21 下令吴国龙：10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器由合闸转分闸，16：31操作毕。 16:42下令吴国龙：凤职环网柜10kV凤职线901开关由热备用转运行，16:44操作完毕，送电正常。 16：46 通知运维刘怀德检查侨万#1环网柜10kV海凤902保护及重合闸。 17:44 下令陈建苗：凤林#4箱式变0.4kV凤林#4 401开关由运行转冷备用，17：46操作毕。 停电范围更新2 23日17:48 申请配电故障抢修单NO：20182505，工作负责人：潘红全 ，工作内容：_10kV集安Ⅱ回#88支1杆至凤林#4箱式变10kV进线901电缆抢修，安全措施：_断开10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器，凤林#4箱式变0.4kV凤林#4变 401开关转冷备用。 23日17:48抢修许可：票号：20182505，抢修负责人：潘红全，抢修任务：_10kV集安Ⅱ回#88支1杆至凤林#4箱式变10kV进线901电缆抢修，抢修安措：_断开10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器，凤林#4箱式变0.4kV凤林#4变 401开关转冷备用。 23日18:33抢修终结：票号：20182505，抢修负责人：潘红全，抢修任务：_10kV集安Ⅱ回#88支1杆至凤林#4箱式变10kV进线901电缆抢修，抢修安措：_断开10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器，凤林#4箱式变0.4kV凤林#4变 401开关转冷备用。 19：27送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020765 |  |  | 海凤环网柜10kV侨英变电站921线路海凤环网柜侨万一环914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 14:30 |  | 配调 | 2023-02-23 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 16 | 8 | 544 | 6932B3BFB610B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 侨英变电站921 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
32 | 13DKX-31564 | 莆田 | 5189C67C-9872-4699-B83A-0CE1178C85F3 | LS1354515423020020 | 3523022300086580 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-23 14:23 | 2023-02-23 18:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 23日14:19 系统研判：兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关跳闸；故障原因：10kV第一水厂分线#001杆高压导线被勾机挖断 | 23日14:23 系统研判：兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关跳闸 23日15:04 运维抢修一班曾智鹏汇报：10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关未跳闸，10kV第一水厂分线#001杆高压导线被勾机挖断，申请隔离10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关； 23日15:04 联/配调姚钟武令曾智鹏：兴安线少年宫环网柜兴安出线902线路由运行转热备用，23日15:23操作成功 23日15:56 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0046，工作负责人：曾智鹏，工作内容：在南湖变10kV兴安线945线路#011杆至南湖变10kV兴安线945线路第一水厂分线#001杆，进行架空导线断线抢修，安全措施：10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902线路转检修。 23日16：29停电完毕，检修停电详见指令票NO: PTDQ23020578 。 23日 16:33抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0046,抢修负责人：曾智鹏,抢修任务：1、南湖变10kV兴安线945线路#011杆至南湖变10kV兴安线945线路第一水厂分线#001杆架空导线断线抢修,抢修安措:10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902线路转检修 23日 18:39抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0046,抢修负责人：曾智鹏,抢修任务：1、南湖变10kV兴安线945线路#011杆至南湖变10kV兴安线945线路第一水厂分线#001杆架空导线断线抢修,抢修安措:10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902线路转检修 送电票：PTDQ23020579，23日18:41开始执行，23日18时44分执行完毕。 | 10kV第一水厂分线#001杆高压导线被勾机挖断引起高压故障，用户野蛮施工，现场未注意与高压电气设备保持足够的安全距离 | 1.加强电力设施保护宣传，禁止在线路设备、电缆周围搭盖或拆除可能危及线路运行安全的建筑，如要在线路周边合理施工，应注意好安全距离。 2.对中建五局施工单位发放电力安全隐患通知书 | 南湖变10kV兴安线945线路兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 14:22 | 2023-02-23 18:44 | 配调 | 2023-02-23 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105586 | 运维抢修一班 | 2023-02-23 18:44 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 外破故障 | 1.加强电力设施保护宣传，禁止在线路设备、电缆周围搭盖或拆除可能危及线路运行安全的建筑，如要在线路周边合理施工，应注意好安全距离。 2.对中建五局施工单位发放电力安全隐患通知书 | 1 | 0 | 84 | 13DKX-31564 | 兴安线945线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
30 | C85CE176C8A3475DAA982F6CB7A0563D421B | 福州 | 1E6C4132-D047-42D1-87F7-736F5E1D5FC0 | GZ1351515623020011 | 3523022300077662 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13325b0578 | 寿山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-23 13:54 | 2023-02-23 17:03 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月23日12：30寿山所：10kV万洋3刀闸线夹接线处严重发热需紧急消缺（更换刀闸、线夹等）；故障原因：10kV万洋3刀闸线夹接线处严重发热；14：20抢修许可；16：40抢修终结；于16：56送电正常并转回原方式 原断点：10kV点洋128风波亭（一）柱上开关 | 2023年02月23日12：30寿山所杨金霖：10kV万洋3刀闸线夹接线处严重发热需紧急消缺（更换刀闸、线夹等）；13时51分，联/配调郑晓琴发布停电信息，发布设备为万洋7万洋（三）开关，通知相关人员巡视万洋7万洋（三）开关及其之后设备。 23日12:53 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0188，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV万洋3，进行刀闸线夹接线处严重发热紧急消缺（更换刀闸、线夹等）。，安全措施： 10kV万洋7 万洋（三）柱上开关转冷备用 10kV万洋1 万洋（一）柱上开关转冷备用 10kV日溪1-1乙 日溪（五）柱上开关转冷备用。 详见停电指令票：福州2023020834#指令票 23日14：20 许可配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0188 23日16：40 终结配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0188 送电指令票详见指令票NO：福州2023020835#指令票 送电成功，结束流程 | 刀闸线夹接线处严重发热 | 安排转电后紧急消缺处理 | 寿山变913桂湖线(10kV万洋7万洋（三）) | 否 |  |  |  | 2023-02-23 13:51 | 2023-02-23 16:40 | 配调 | 2023-02-23 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 961902 | 寿山供电所 | 2023-02-23 16:40 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 发热 | 需有红外测温或熔断痕迹佐证（包括因发热而紧急停电消缺情况） | 配网设备故障 | 安排转电后紧急消缺处理 | 19 | 8 | 947 | C85CE176C8A3475DAA982F6CB7A0563D421B | 寿山变913桂湖线 | 归档 | 2023-02-24 14:58 | 是 | 是 | 否 | 是
20 | 7f8217f7-f12f-4d8b-ab93-14e2ff650ba1 | 漳州 | D4F2B674-4B11-40C8-AEE9-AD325541DD5A | GZ13566323020007 | 3523022300047266 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0e824e7196e3ff0171f88a66401188 | 高压用电检查班（龙文） | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-23 10:20 | 2023-02-23 11:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 23日10:14 白云变白云变.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.32,B相电压为10.21,C相电压为9.95,零序电压为100.96,)白云变.10kV.云塘Ⅰ线间隔.901开关。故障原因为： 10kV陈金龙支线#1陈金龙配变刀闸引线断裂，搭在横担上 | 23日10:16联/配调欧阳奕欣【顺控】遥控操作_：上洋Ⅰ线#105+Z-01866开关由运行转热备用，于23日10:16控分成功 23日10:17联/配调欧阳奕欣【顺控】遥控操作_：上洋Ⅰ线#95Z-04102开关由热备用转运行，于23日10:17控合成功 23日10:17联/配调欧阳奕欣【顺控】遥控操作_：白云变.10kV.云塘Ⅰ线间隔.901开关由运行转热备用，于23日10:17控分成功接地信号消失 23日10:18 白云变失地(白云变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.32,B相电压为10.21,C相电压为9.95,零序电压为100.96,)。即通知抢修班组巡视及其之后的设备。 23日10:55 联/配调欧阳奕欣收到现场龙文一班洪超汇报：巡视发现10kV陈金龙支线#1陈金龙配变刀闸引线断裂，搭在横担上，其余线路巡视无异常，申请试送白云变10kV云塘Ⅰ线901开关 23日10:59联/配调欧阳奕欣遥控操作_：白云变.10kV.云塘Ⅰ线间隔.901开关由热备用转运行，于23日10:59控合成功--试送成功，无失地信号 23日11:04联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV上洋Ⅰ线#105+杆Z-01866开关由热备用转运行，于23日11:04控合成功 23日11:06联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV上洋Ⅰ线#95杆Z-04102开关由运行转热备用，于23日11:06控分成功 | 10kV陈金龙支线#1陈金龙配变刀闸引线断裂，搭在横担上， | 更换新刀闸和接线端子。加强巡视。 | 白云变云塘Ⅰ线901线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 10:19 |  | 配调 | 2023-02-23 17:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 用户内部故障 | 更换新刀闸和接线端子。加强巡视。 | 12 | 23 | 513 | 7f8217f7-f12f-4d8b-ab93-14e2ff650ba1 | 白云变云塘Ⅰ线901 | 归档 | 2023-02-23 17:02 | 是 | 是 | 否 | 是
6 | 13DKX-25103 | 福州 | E89D2D0A-2553-4B7F-BCED-C1424FCE18DD | GZ13515923020021 | 3523022300010110 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a | 南区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-23 06:05 | 2023-02-23 12:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 23日5:48 220kV娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，重合闸未投，故障原因：金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障，隔离后线路于12：01送电正常 | 23日5:48 福州.娘宫变/10kV.娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，重合闸未投入；巡视跳闸点福州.娘宫变/10kV.娘宫Ⅱ回926开关，及其之后的设备，重点关注福州.娘宫变/10kV.娘宫Ⅱ回926开关后面区域，西尾6#环网10kV西娘联络912开关前面区域，金井湾大道4#环网10kV金四出913开关前面区域，_12时48分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。__ 23日05:48 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：娘宫变10kV娘宫II回926开关过流I段跳闸，重合闸未投，即通知南区所戴剑汉，林中运维何建安 23日08:29 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：金井湾大道4#环网10kV上沃914开关故障指示灯亮，申请隔离后试送 23日08:29 联/配调何惠令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV上沃914开关由运行转热备用，23日08:30操作成功 23日08:30 联/配调何惠令南区所林吓宁:娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关由热备用转运行，23日08:31操作成功 23日08:31 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：娘宫变10kV娘宫II回926开关过流I段跳闸 23日08:31 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：金井湾大道5#环网10kV金五进911开关跳闸，故障灯亮，之前线路巡视无异常，申请试送 23日08:32 联/配调何惠令高瞻远:娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关由热备用转运行，23日08:33操作成功 23日11:51 联/配调郑德强收到现场林中运维何建安汇报：林中运维何建安报：23日05：48.娘宫变10kV娘宫II回926线路过流I段动作跳闸，故障相为C相，故障电流11.32A 23日11:40 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障，申请隔离试送 23日11:41 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV金四出913开关由运行转热备用，23日11:58操作成功 23日12:00 联/配调郑德强令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV金四进911开关由热备用转运行，23日12:01操作成功 23日12:00 联/配调郑德强令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV上沃914开关由热备用转运行，23日12:01操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 第一阶段：第一阶段：02月23日5:48 220kV娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，重合闸未投，即对10kV娘宫Ⅱ回线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障。 第二阶段：对金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障，隔离后，10kV娘宫Ⅱ回试送正常。 暴露问题： 金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障；引起了10kV娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，隔离后，10kV娘宫Ⅱ回试送正常。 | 1、强化巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆线路局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施。 | 福州.娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 06:03 | 2023-02-23 12:25 | 配调 | 2023-02-23 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 254277 | 南区供电所 | 2023-02-23 12:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 1、强化巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆线路局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施。 | 3 | 7 | 125 | 13DKX-25103 | 10kV娘宫Ⅱ回926线路 | 归档 | 2023-02-23 18:02 | 是 | 是 | 否 | 是
7 | D1F92C6C749E4FC19306E6AAFCD57CDE421B | 福州 | A19C8D7E-E7BE-4EAC-90E7-4301FDADC2A3 | GZ13515923020022 | 3523022300010147 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a | 南区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-23 06:05 | 2023-02-23 09:17 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 23日05:38，220kV竹屿变10kV竹运I回981线路B相全失地（A=11.38，B=0.98，C=10.00）后过流III段跳闸，重合闸未投，故障原因：竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关以后线路故障，故障隔离后于07：01送电正常 | 23日5:38 福州.竹屿变/10kV.竹运Ⅰ回981开关过流III段跳闸，重合闸未投入，重点关注福州.竹屿变/10kV.竹运Ⅰ回981开关后面区域，竹运二回2#环网10kV竹运二进911开关前面区域，___12时48分巡视人林吓宁 接受通知，开始巡线。_12时49分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。 23日05:38 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：竹屿变10kV竹运I回981线路B相全失地（A=11.38，B=0.98，C=10.00）后过流III段跳闸，重合闸未投，即通知南区所戴剑汉，林中运维何建安 23日06:58 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：巡线发现竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关以后线路故障，其余线路巡线正常，申请试送，正荣润海开闭所备投动作，正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关在热备用，正荣润海开闭所10kV母分900开关在运行 23日06:58 联/配调何惠令南区所林吓宁:竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关由运行转冷备用，23日07:00操作成功 23日07:00 联/配调何惠令高瞻远:竹屿变10kV竹运Ⅰ回981开关由热备用转运行，23日07:01操作成功 23日11:03 联/配调孙而诚收到现场林中运维何建安汇报：竹屿变10kV竹运I回981开关现场一二次设备检查无异常，故障相C相，故障电流1.69A 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 第一阶段：02月23日5:38 竹屿变10kV竹运Ⅰ回981开关跳闸，即对10kV竹运Ⅰ回线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关至正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关之间电缆故障。 第二阶段：对竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关至正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关之间电缆故障，隔离后，10kV竹运Ⅰ回试送正常。 暴露问题： 竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关至正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关之间电缆故障；引起了10kV竹运Ⅰ回981开关跳闸，隔离后，10kV竹运Ⅰ回试送正常。 | 1、强化巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆线路局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施。 | 福州.竹屿变10kV竹运Ⅰ回981线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 05:58 | 2023-02-23 09:17 | 配调 | 2023-02-27 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 254277 | 南区供电所 | 2023-02-23 09:17 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 1、强化巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆线路局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施。 | 4 | 2 | 612 | D1F92C6C749E4FC19306E6AAFCD57CDE421B | 10kV竹运Ⅰ回981线路 | 归档 | 2023-02-23 18:20 | 是 | 是 | 否 | 是
4 | 13DKX-30570 | 厦门 | E169AB8A-C30A-4E2F-B983-62C97BF45359 | GZ13525623020033 | 3523022300011125 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-23 05:45 | 2023-02-23 05:58 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 10kV机建Ⅰ回、机建Ⅱ回#166杆修后送电短停，详见指令票：ZLP-XM-23020702 |  | 机建II回#166杆被交通车辆撞断 |  | 东园变电站944 , 机建Ⅱ回#88杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 05:45 | 2023-02-23 05:55 | 配调 | 2023-02-23 10:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-02-23 05:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 无异常 |  | 1 | 4 | 57 | 13DKX-30570 | 东园变电站944 | 归档 | 2023-02-27 09:35 | 是 | 是 | 否 | 是
2 | 70406BC2A2104AD2BF82451D867CB892421B | 福州 | E8769BC7-F355-4791-ABD4-1A1C6F05256C | GZ13515923020019 | 3523022300004888 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a | 南区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-23 05:42 | 2023-02-23 09:52 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 23日05:35，110kV北厝变10kV吉钓线642线路B相全失地后过流I段跳闸，重合闸不成功，故障原因：吉钓2#环网10kV金新夜景916开关以后用户内部故障，吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关以前线路缺相，故障隔离后于09：50送电正常 | 23日5:35 北厝变/10kV.吉钓线642/RCS9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)；巡视跳闸点福州.北厝变/10kV.吉钓线642开关，及其之后的设备，重点关注吉钓线#026吉钓贰六开关后面区域，吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关前面区域， 23日5:35 福州北厝变/10kV.吉钓线642/RCS9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)；巡视跳闸点福州.北厝变/10kV.吉钓线642开关，及其之后的设备，重点关注吉钓线#026吉钓贰六开关后面区域，吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关前面区域，___12时51分巡视人林吓宁 接受通知，开始巡线。_12时51分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。 23日05:35 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：北厝变10kV吉钓线642线路B相全失地（A=C=10，B=0）后过流I段跳闸，重合闸不成功，即通知北厝运维施云芳、南区所戴剑汉 23日06:59 联/配调何惠收到现场南区所高文星汇报：吉钓1#环网10kV吉钓一出913开关以前线路巡线正常，申请试送 23日06:59 联/配调何惠令南区所高文星:吉钓1#环网10kV吉钓一出913开关由运行转热备用，23日07:00操作成功 23日07:01 联/配调何惠令高瞻远:福州.北厝变/10kV.吉钓线642开关由热备用转运行，23日07:02操作成功 23日07:19 联/配调何惠收到现场南区所高文星汇报：吉钓2#环网10kV金新夜景916开关故障指示灯亮，申请隔离后试送 23日07:19 联/配调何惠令南区所高文星:吉钓2#环网10kV金新夜景916开关由运行转热备用，23日07:23操作成功 23日07:19 联/配调何惠令南区所高文星:吉钓1#环网10kV吉钓一出913开关由热备用转运行，23日07:23操作成功 23日07:25 联/配调何惠通知南区所高文星：10kV吉钓线642线路三相电压正常，开口电压升高，判断前端线路缺相 23日09:17 联/配调何惠收到现场北厝运维郑勤汇报：北厝变10kV吉钓线642开关一、二次设备检查正常，故障相AB，故障电流27.83A 23日09:19 联/配调何惠令南区所林吓宁:吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关由运行转热备用，23日09:48操作成功 23日09:19 联/配调何惠令南区所林吓宁:吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关由热备用转运行，23日09:48操作成功 23日09:50 联/配调何惠通知南区所林吓宁：吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关以后线路转电正常 23日14:07 联/配调翁武仙令南区所林吓宁:吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关由热备用转合环运行，23日14:16操作成功 23日14:07 联/配调翁武仙令南区所林吓宁:吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关由运行转冷备用（解环），23日14:16操作成功 | 第一阶段：02月23日05:35，110kV北厝变10kV吉钓线642线路B相全失地后过流I段跳闸，重合闸不成功，即对10kV吉钓线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现10kV吉工分线#015抛线打火花。 第二阶段：对吉钓2#环网10kV金新夜景916开关以后用户内部故障，10kV吉钓线#013抛线打火花，用令克棒处理后，10kV吉钓线试送正常。 第三阶段：对吉钓2#环网10kV金新夜景用户，发放隐患通知书； | 1、强化用户线路、设备巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆线路局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施。 | 福州.北厝变10kV吉钓642线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-23 05:39 | 2023-02-23 09:52 | 配调 | 2023-02-23 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 254277 | 南区供电所 | 2023-02-23 09:52 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 1、强化用户线路、设备巡视方案，建立巡视运维机制，开展周期性巡视，对隐患有针对性开展特巡特护工作； 2、常态化开展电缆线路局放检测工作：提前发现缺陷、隐患，针对缺陷和隐患情况开展故障和缺陷分析会，制定方案及整改措施。 | 2 | 15 | 410 | 70406BC2A2104AD2BF82451D867CB892421B | 10kV吉钓642线路 | 归档 | 2023-02-23 17:39 | 是 | 是 | 否 | 是
410 | 13DKX-30570 | 厦门 | CC695277-BFE2-4F95-BEEE-4D0D7086778D | LS13525623020031 | 3523022200168895 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） |  |  | 2023-02-22 23:51 | 2023-02-23 06:00 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 停电信息发布，故障详见LS13525623020030 | 22日23:54 联/配调洪继文令黄玉建：10kV机建Ⅱ回#125杆高压刀闸由合闸转分闸，23日00:03操作成功 23日00:07 联/配调洪继文令王艺力：机建Ⅱ回#88杆高压开关由热备用转运行，23日00:08操作成功 |  |  | 东园变电站944 , 机建Ⅱ回#88杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 23:51 |  | 配调 | 2023-02-23 08:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 1 | 23 | 57 | 13DKX-30570 | 东园变电站944 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
409 | SBID00000058FE8C711F624ECCBD7C7E953821987B | 厦门 | 4350A391-8B50-4D73-AFB1-17C2FDED0DFE | LS13525623020030 | 3523022200168862 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） |  |  | 2023-02-22 23:50 | 2023-02-23 06:01 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2月22日23:50翔安抢修黄玉建报10kV机建Ⅰ回、机建Ⅱ回#166杆杆被车撞断；故障原因：外破 | 23时50分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为机建Ⅰ回#88杆高压开关，通知相关人员巡视机建Ⅰ回#88杆高压开关及其之后设备。 23:14嶝东#2环网柜10kV嶝东三九914开关由热备用转合环运行（遥控） 23:18下令黄玉建10kV机建Ⅱ回#110杆高压开关由运行转热备用（解环），23:20操作毕； 23:29下令黄玉建小嶝#8环网柜10kV嶝东线911开关由热备用转合环运行，23:32操作毕； 23:40下令黄玉建10kV嶝坝线#38杆高压开关由运行转冷备用（解环），23:44操作毕； 23:52 10kV机建Ⅰ回#88杆高压开关由运行转热备用（遥控） 23:53 10kV机建Ⅱ回#88杆高压开关由运行转热备用（遥控） 23:54下令黄玉建10kV机建Ⅰ回#125杆高压刀闸由合闸转分闸，10kV机建Ⅱ回#125杆高压刀闸由合闸转分闸，23日00：03操作毕； 00:04 10kV机建Ⅰ回#88杆高压开关由热备用转运行（遥控） 00:05 10kV机建Ⅱ回#88杆高压开关由热备用转运行（遥控） 23日00:27 申请配电故障抢修单NO：20181472，工作负责人：罗开文 ，工作内容：10kV机建Ⅰ回、机建Ⅱ回#166杆断杆抢修，安全措施：断开10kV机建Ⅰ回#125杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#125杆高压刀闸，断开10kV嶝坝线#38杆高压刀闸。 23日00:28抢修许可：票号：20181472，抢修负责人：罗开文，抢修任务：10kV机建Ⅰ回、机建Ⅱ回#166杆断杆抢修，抢修安措：断开10kV机建Ⅰ回#125杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#125杆高压刀闸，断开10kV嶝坝线#38杆高压刀闸。 05:07 抢修终结：票号：20181472，抢修负责人：罗开文，抢修任务：10kV机建Ⅰ回、机建Ⅱ回#166杆断杆抢修，抢修安措：断开10kV机建Ⅰ回#125杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#125杆高压刀闸，断开10kV嶝坝线#38杆高压刀闸。 06:19 恢复送电：ZLP-XM-23020702 |  |  | 东园变电站914 , 机建Ⅰ回#88杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 23:50 |  | 配调 | 2023-02-23 07:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 外破故障 |  | 1 | 29 | 48 | SBID00000058FE8C711F624ECCBD7C7E953821987B | 东园变电站914 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
407 | EA8569B042DF4367A826E97AD696E4220000 | 泉州 | 15662851-F84F-4637-BABE-E5A56F7F25CB | LS13556023020067 | 3523022200167715 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384821898 | 永和镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-22 22:39 | 2023-02-23 00:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月22日 22:35 IES700监盘发现：永和变10kV联安线926线路过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸闭锁。文化支线#12杆故指动作，故障原因：10kV联安线#7+2杆联安线Ⅰ段01开关与电缆连接处铜铝鼻子烧毁。2月23日 已提交申请单处理完毕，线路于18:23恢复正常运行方式供电。 | 22:35 调控张晓迎IES700监盘：永和变10kV联安线926线路过流Ⅰ段动作跳闸，联安线#1杆、文化支线#3杆、#12杆故指动作。调控龚思海通知永和所李建春对线路进行巡视，调控吴少鹏通知永和运维班杨毓勇对站内设备进行检查。 23:01 永和运维班杨毓勇汇报调控张晓迎：永和变10kV联安线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸闭锁，动作电流Ia ：11.1kA， Ib：13.4kA，开关间隔及母线上设备检查无异常。 23：38 永和所李建春汇报调控吴少鹏：巡视发现10kV联安线#7+2杆联安线Ⅰ段01开关与电缆连接处铜铝鼻子烧毁。联安线#7+2杆联安线Ⅰ段01开关、联安线#1杆9269开关未跳闸。 22日23:38 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线#7+2杆联安线I段01开关由运行转冷备用，22日23:42操作成功 23日00:09 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线联安线#1环网柜（联安线#7+2杆联安线I段0 1）911开关由运行转冷备用，23日00:10操作成功 23日00:18 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#12杆文化支线后段10开关由运行转 热备用，23日00:19操作成功 23日00:22 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#3杆文化支线06开关由运行转热备 用，23日00:23操作成功 23日00:32 联/配调吴少鹏令李建春：10kV坝头线#74杆坝头线与联安线联络K0218（四 遥）开关由热备用转运行，23日00:35操作成功 23日00:38 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#3杆文化支线06开关由热备用转运 行，23日00:39操作成功 23日00:43 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#12杆文化支线后段10开关由热备用 转运行，23日00:44操作成功 0：48 调控龚思海通知安海所洪基炜：永和变10kV联安线926线路负荷已转由山后变10kV坝头线632线路供电。 07:49 调控龚思海遥控永和变10kV联安线926线路由热备用转运行，线路运行正常。 2月23日 已提交申请单处理完毕，线路于18:23恢复正常运行方式供电。 |  |  | 永和变10kV联安线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 22:38 |  | 配调 | 2023-02-23 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 发热 | 需有红外测温或熔断痕迹佐证（包括因发热而紧急停电消缺情况） | 配网设备故障 |  | 2 | 29 | 185 | EA8569B042DF4367A826E97AD696E4220000 | 永和变10kV联安线926 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
402 | 13DKX-37907 | 三明 | FE0D02E3-D0B5-44D3-B9C8-A920D9E0D2E9 | LS13586023020012 | 3523022200150751 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-22 18:44 | 2023-02-22 19:49 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年2月22日18:19 上坪变失地(上坪变10kVⅠ段母线A相电压为0.76kV，B相电压为9.7kV，C相电压为9.90kV，零序电压为93.81V)。故障原因为： 10kV东坪Ⅱ线#11杆P077刀闸下端B相避雷器引线断裂搭住横担。 | 22日18:26联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV东坪II线#34杆P123开关由运行转热备用，于22日18:26控分成功接地信号消失 2023年2月22日18:18 上坪变失地(上坪变10kVⅠ段母线A相电压为0.76kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.90kV,零序电压为93.81V)。即通知抢修班组巡视10kV东坪II线#34杆P123开关及其之后的设备。19:37贡川供电所戴李涛汇报：10kV东坪Ⅱ线#11杆P077刀闸下端B相避雷器引线断裂搭住横担，现场已将引线挑开，已隔离故障设备，申请试送电。 22日19:43联/配调乐赞同遥控操作_：10kV东坪II线#34杆P123开关由热备用转运行，于22日19:43控合成功。 |  |  | 上坪变10kV坪岭线9A3线路东坪II线#34杆P123开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 18:44 |  | 配调 | 2023-02-23 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 用户内部故障 |  | 1 | 4 | 2 | 13DKX-37907 | 上坪变10kV坪岭线9A3 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
393 | fa9a5a00-c741-4186-ad19-0266a8258534 | 漳州 | 7983EB6D-8162-4C6E-A99A-2A214DA84997 | GZ13565823020009 | 3523022200103585 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-22 15:02 | 2023-02-22 15:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年2月22日14:49 10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关过流Ⅰ段保护动作跳闸故障原因为：无异常 | 22日15:2 即通知龙山所赖智鹏巡视跳闸点10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关及其之后的设备。 22日15:12 联/配调王佳俊收到现场龙山所赖智鹏汇报：10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关现场确在热备用状态，后端线路巡视无异常，申请试送10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关 22日15:13联/配调王佳俊遥控操作_：10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关由热备用转运行，于22日15:13控合成功，赖智鹏报线路运行正常 | 用户设备故障影响 | 用户设备故障，隔离后送电 | 龙山变新圩线911线路金溪支线#17杆Z-Lx05开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 15:01 |  | 配调 | 2023-02-22 22:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 253499 | 龙山镇供电所 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 | 用户设备故障，隔离后送电 | 12 | 4 | 325 | fa9a5a00-c741-4186-ad19-0266a8258534 | 龙山变新圩线911 | 归档 | 2023-02-23 17:27 | 是 | 是 | 否 | 是
391 | 13DKX-26444 | 泉州 | 9D3BFE03-7798-4829-9460-AF9B8ED921CF | LS13555923020058 | 3523022200095818 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-02-22 14:48 | 2023-02-22 15:48 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年2月22日14:41 DMS系统监盘显示：10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关跳闸，天气：晴，故障原因：现场检查发现10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关没有跳闸，现场确认是失压脱扣引起10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变及4#变、桃源华庭2#配电室桃源华庭6#变、8#变低压综合配电箱总空开跳闸 | 2023年2月22日14:41 DMS系统监盘显示：10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关跳闸，调度林巧彬即通知五里街镇供电所许耿鑫巡线。 22日15:08 调度林巧彬收到现场五里街镇供电所郑鹏峰汇报：经现场检查发现10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关没有跳闸，现场确认是失压脱扣引起10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变及4#变、桃源华庭2#配电室桃源华庭6#变、8#变低压综合配电箱总空开跳闸。 22日15:24 配抢吴耀宏研判。故指无动作，无法研判。 22日15:35 调度林巧彬收到现场五里街镇供电所郑鹏峰汇报：物业已自行将10kV桃源华庭2#配电室桃源华庭6#变、8#变转运行，现场已将10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变及4#变失压脱扣已解除、桃源华庭2#变及4#变现场检查无异常，可以送电。 22日15:36 调度林巧彬令五里街镇供电所郑鹏峰：10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变由空载运行转运行，22日15:38操作成功，送电正常 22日15:39 调度潘佩华令五里街镇供电所郑鹏峰：10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭4#变由空载运行转运行，22日15:41操作成功，送电正常 |  |  | 桃城变10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 14:48 |  | 配调 | 2023-02-22 21:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: 其他保护装置; 短路、接地: 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 其他 |  | 4 | 0 | 0 | 13DKX-26444 | 桃城变10kV桃源华庭线927 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
390 | DA96A5F169074C9AB19B9B8AD9138CAC421B | 泉州 | B84388E0-D1C3-4E7F-AD2A-B746000D0976 | LS13555823020020 | 3523022200091657 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386181906 | 浔中镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-22 14:18 | 2023-02-22 15:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月22日14：08 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作、重合闸动作后过流加速动作。故障原因：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有短路痕迹（用户内部故障） | 2023年2月22日14：08 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作、重合闸动作后过流加速动作。配调陈毅钦通知龙浔运维班陈忠鸿、浔中所赖育斌检查相关设备 14:52 浔中所赖育斌汇报配调李金旭：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有短路痕迹（T接两台专变），已将10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关转到冷备用，其余线路经巡视无异常具备送电条件 14:52配调李金旭遥控：诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关由热备用转运行，运行正常 14:56 龙浔运维班陈琦兰汇报配调李金旭：14:08:50 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作，A相电流37:171，B相电流35.683，C相电流32.976；14:08:52 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关重合闸动作，过流加速动作，A相电流83.847，B相电流0.790，C相电流84.348 因14：08 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关跳闸时10kV鑫泓顺瓷都度假山庄C区开闭所备自投有动作，900开关合上、921开关断开。 22日15:56 配调李金旭遥控：10kV鑫泓顺瓷都度假山庄C区开闭所921开关由热备用转运行（10kV嘉德Ⅰ回916线与10kV诗东Ⅳ回941线合环） 15:57配调李金旭遥控：10kV鑫泓顺瓷都度假山庄C区开闭所900开关由运行转热备用（10kV嘉德Ⅰ回916线与10kV诗东Ⅳ回941线解环）恢复原运行方式。 转遗留用户单 14:52 浔中所赖育斌汇报配调李金旭：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有短路痕迹（T接两台专变），已将10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关隔离至冷备用 2023年2月22日17:40调控班郑文伟许可工作负责人：叶建德。故障紧急抢修单NO:DHQXD1701083，抢修工作任务：1、110kV诗墩变10kV陶西I回615线C支线#001-2杆更换614649高压刀闸；2、110kV诗墩变10kV陶西I回615线C支线#001-2杆更换避雷器，安全措施：断开110kV诗墩变10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649高压刀闸18：47工作负责人叶建德向调控班连荣建办理抢修单工作终结 19：44用电检查班郭汉霖汇报调控班连荣建：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆后段线路及设备经验收合格，具备送电条件 ，10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关保护定值正确，调控班连荣建即令其通知用户可以自行恢复送电 20：05用电检查班郭汉霖汇报调控班连荣建：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关由冷备用转运行（拆牌），运行正常 2023年02月22日20:12同鑫包装#2专用#1465配变（61464开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZDHYLYH20230222001 | 10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有避雷器短路故障 |  | 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 14:17 |  | 配调 | 2023-02-22 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流加速段 | 重合不成功 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 9 | 30 | 1514 | DA96A5F169074C9AB19B9B8AD9138CAC421B | 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
387 | DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 福州 | 8F7A5587-06AB-49BC-9B10-CC43C11A38F6 | GZ13515923020018 | 3523022200085325 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e15044c | 北区供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-02-22 13:47 | 2023-02-22 15:23 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 02月22日13：46，110kV官树下变10kV大练线914线路C相不完全失地（A=6.69，B=7.21，C=4.36，选线正确），属10kVⅠ段母线，之后苏沃村环网10kV顺鹰913开关跳闸，故障原因：10kV大练线#168上有漂浮物，处理后于15：15送电正常。 | 13时46分，联/配调高瞻远发布停电信息，发布设备为苏沃村环网10kV顺鹰913开关，通知相关人员巡视苏沃村环网10kV顺鹰913开关及其之后设备。_14时22分巡视人林斯康,王鹏,陈鸿福 接受通知，开始巡线。_即通知林斯康、王鹏、陈鸿福 22日13:46 联/配调何惠通知北区所郑海平：10kV大练线914线路C相不完全失地后苏沃村环网10kV顺鹰913开关跳闸，要求对以后线路进行巡线 22日13:56 联/配调何惠通知长乐县调董超敏：10kV大练线914线路分段开关跳闸，涉及长屿岛停电 22日15:01 联/配调何惠收到现场北区所郑海平汇报：渔限环网10kV小练912开关以前线路巡线正常，申请试送 22日15:01 联/配调何惠令北区所郑海平:渔限环网10kV小练912开关由运行转冷备用，22日15:08操作成功 22日15:01 联/配调何惠令北区所郑海平:苏沃村环网10kV顺鹰913开关由热备用转运行，22日15:08操作成功 22日15:10 联/配调高瞻远收到现场北区所郑海平汇报：10kV大练线#168杆上有漂浮物，现已处理，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请送电 22日15:10 联/配调高瞻远令北区所郑海平:渔限环网10kV小练912开关由冷备用转运行，22日15:15操作成功 22日15:16 联/配调高瞻远通知长乐县调董超敏：10kV大练线914线路已全部送电，长屿岛已送电正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV大练线#168异物缠绕110kV官树下变10kV大练线914线路C相不完全失地。 | 加强配电线路巡视，及时清除配电线路附近漂浮物。 | 福州.官树下变10kV大练914线路苏沃村环网顺鹰913开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 13:46 | 2023-02-22 15:23 | 配调 | 2023-02-22 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 430477 | 运维检修部 | 2023-02-22 15:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 加强配电线路巡视，及时清除配电线路附近漂浮物。 | 18 | 37 | 1884 | DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 10kV大练914线路 | 归档 | 2023-02-22 16:57 | 是 | 是 | 否 | 是
384 | 5AC20E8298FE4EB38DAA4FFB14C7362E421B | 南平 | 8AB1633C-B768-4D70-AA0C-1D107762F4A3 | LS13596223020005 | 3523022200083685 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03B9FBBE0508E0ACE062B7F | 赤门营业所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-22 13:24 | 2023-02-22 15:59 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 02月22日13:18：10kV赤尤线99杆后端紧急停电，故障原因：10kV赤尤线170杆后端火烧山 | 02月22日13:18赤门所游锦芳汇报：10kV赤尤线170杆后端火烧山，情况紧急，现申请将10kV赤尤线99杆KH36开关转冷备用，转告服务调度班陈思 22日13:20 联/配调廖长鸿令赤门操作游锦芳：10kV赤尤线99杆KH36开关由运行转冷备用，22日13:37操作成功 22日15:52赤门所游锦芳汇报：10kV赤尤线170杆后端火烧山现场火已扑灭，线路检查无异常，具备送电条件。15:53 联/配调廖长鸿令赤门操作游锦芳：10kV赤尤线99杆KH36开关由冷备用转运行，22日15:57操作成功，正常，转告服务调度班陈思。 | 10kV赤尤线170杆后端火烧山，巡视查无设备故障，试送成功 |  | 10kV赤尤线99杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 13:23 |  | 配调 | 2023-02-22 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 运维检修部(检修分公司) |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 5 | 3 | 298 | 5AC20E8298FE4EB38DAA4FFB14C7362E421B | 赤门变10kV赤尤线912 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
375 | 13DKX-26806 | 莆田 | 90A6EBC5-1DA9-422F-ACEA-4534373E41B7 | LS1354515423020019 | 3523022200073042 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41196 | 华亭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-22 11:55 | 2023-02-22 13:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 22日11:53 系统研判：10kV木城线936线路木兰村次分支线#001杆001开关跳闸。故障原因：怀疑用户电缆有问题 | 22日11:53 系统研判：10kV木城线936线路木兰村次分支线#001杆001开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点木兰村次分支线#001杆001断路器及其之后的设备。 22日12:48 联/配调黄秋月收到现场曾荣力汇报：10kV木兰村次分支线#001杆001开关跳闸 22日12:58 联/配调黄秋月令曾荣力：10kV大格局次次次分支线#001杆001刀闸由合闸转分闸，22日12:59操作成功 22日13:00 联/配调黄秋月令曾荣力：10kV木兰村次分支线#001杆001开关由热备用转运行，22日13:13操作成功 |  |  | 莆田.木兰变10kV木城线936线路木兰村次分支线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 11:54 |  | 配调 | 2023-02-22 18:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 7 | 9 | 235 | 13DKX-26806 | 木城线936线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
372 | 13DKX-25145 | 福州 | 0DFD8A10-F49C-4F52-A2A9-B970EB41A05F | LS1351515423020023 | 3523022200064970 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C,8a0f688f46db11f00146db13324b0576 | 螺城供电所,仓山综合配电运维八班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-22 11:14 | 2023-02-22 14:37 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 配合南郊变612故障处理，发布停电信息 |  | 配合南郊变612故障处理，发布停电信息 |  | 胪雷变916永南线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 11:13 |  | 配调 | 2023-02-22 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 其他 |  | 2 | 7 | 20 | 13DKX-25145 | 胪雷变916永南线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
371 | 6AA0B9BEC8E81176E0437F00000111760000 | 福州 | 601690BD-1B66-4DE0-ABED-38EBDC848AC8 | LS1351515423020022 | 3523022200066021 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C,8a0f688f46db11f00146db13324b0576 | 螺城供电所,仓山综合配电运维八班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-22 11:13 | 2023-02-22 15:19 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年02月22日09：29 接汇报：10kV永南路9-1-42至10kV永南路9-1-44树倒压高压线，需要停电抢修，11：12停电抢修，抢修结束后于14：44送电正常 | 22日09:29 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0182，工作负责人：卢贤荣 ，工作内容：在10kV永南路9.1.42至10kV永南路9.1.44，进行树倒压高压线配合园林局砍树及杆上受损设备处理及检查。，安全措施： 10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸 10kV永南路9.1.27 永南路.2柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.47 高压刀闸。 2023年02月22日09：29 维护班卢贤龙汇报：10kV永南路9-1-42至10kV永南路9-1-44树倒压高压线，需要停电抢修 09：56地调林竞翔：胪雷变I段、城门变I段10kV系统准备合解环 10：42令建新运维林霞：胪雷变10kV#1小电阻接地变970开关由运行转热备用10：47 10：55令仓抢王文彬：永南路1#环网10kV二十三甲903开关由热备用转合环运行 10kV永南路9-1-39甲永南路-4柱上开关由合环运行转冷备用并挂牌11：07 11：08建新运维林贤麟：胪雷变10kV#1小电阻接地变970开关由热备用转运行11：11 09：56地调林竞翔：南郊变I段、城门变III段10kV系统准备合解环 10：08令建新运维林霞：南郊变10kV#1小电阻接地变630开关由运行转热备用10：11 10：13令仓抢王奇贤：上城国际1#开闭所10kV永南路921开关由冷备用转合环运行 10kV永南路9-1-27永南路-2柱上开关由合环运行转冷备用并挂牌10：41 10：42令建新运维林霞：南郊变10kV#1小电阻接地变630开关由热备用转运行10：47 11：12令建新运维林霞：南郊变10kV永南线612开关由运行转热备用 胪雷变10kV永南线916开关由运行转热备用11：17 11：18令仓抢王奇贤：10kV永南路9-1-47刀闸由合上转断开并挂牌11：24 11：25令建新运维林霞：南郊变10kV永南线612开关由热备用转运行11：27 11：18令仓抢王文彬：10kV永南路9-1-41甲支2胪雷变916出线刀闸由合上转断开并挂牌11：21 22日11:36抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0182，抢修负责人：卢贤荣，抢修任务：在10kV永南路9.1.42至10kV永南路9.1.44，进行树倒压高压线配合园林局砍树及杆上受损设备处理及检查。，抢修安措：10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸 10kV永南路9.1.27 永南路.2柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.47 高压刀闸。 22日14:26抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0182，抢修负责人：卢贤荣，抢修任务：在10kV永南路9.1.42至10kV永南路9.1.44，进行树倒压高压线配合园林局砍树及杆上受损设备处理及检查。，抢修安措：10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸 10kV永南路9.1.27 永南路.2柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.47 高压刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023020774 22日15:42 联/配调詹布衡令林霞:福州.南郊变/10kV.永南线612开关由热备用转运行，22日15:42操作成功 送电成功，结束流程 | 异物短路 |  | 南郊变612永南线 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 11:13 | 2023-02-22 15:19 | 配调 | 2023-02-22 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 967066 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-02-22 15:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 树线矛盾 |  | 4 | 14 | 210 | 6AA0B9BEC8E81176E0437F00000111760000 | 南郊变612永南线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
364 | 0268cd0b-84e0-4c77-9619-5b30c991de42 | 福州 | 9CEC1225-E4C6-4C6D-B57C-B1DCE6CF57AF | GZ13515623020012 | 3523022200047742 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337ba06e2 | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-22 09:19 | 2023-02-22 15:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 22日9:11 江南1#环网10kV城西915开关跳闸，故障原因：10kV梅洋支线#001梅洋开关故障，抢修结束后，于15：16恢复送电 | 22日9:11 收到7个配变上送停电事件； 江南1#环网10kV城西915开关，及其之后的设备。 22日10:23 联/配调黄章巧收到现场林玮汇报：_10kV梅洋支线001梅洋开关设备线夹击穿，申请梅洋开关转热备用，城西#31刀闸由合闸转分闸 22日10:23 联/配调黄章巧令林玮:梅洋支线#001梅洋柱上开关由运行转热备用，22日10:26操作成功 22日10:23 联/配调黄章巧令林玮:10kV城西线#031刀闸由合闸转分闸，22日10:26操作成功 22日10:33 联/配调黄章巧令庄颖:江南1#环网江南1#环网10kV城西9156接地刀闸915开关由热备用转运行，22日10:34操作成功 22日10:35 联/配调黄章巧令林玮:10kV梅洋支线#004乙刀闸由合闸转分闸，22日11:02操作成功 22日11:03 联/配调黄章巧令林玮:竹梅支线#023竹梅二柱上开关由热备用转运行，22日11:03操作成功 22日12:15 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0017，工作负责人：陈祖建 ，工作内容：在10kV梅洋支线#001，进行更换开关。，安全措施： 10kV城西线#031 刀闸 10kV梅洋支线#004乙 刀闸 10kV梅洋支线#003 刀闸。 22日12:23 联/配调黄章巧令陈祖建:10kV梅洋支线#003刀闸由合闸转分闸，22日12:45操作成功 22日 12:46抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0017,抢修负责人：陈祖建,抢修任务：1、10kV梅洋支线#001更换开关,抢修安措:断开10kV城西线#031刀闸，断开10kV梅洋支线#004乙刀闸，断开10kV梅洋支线#003刀闸 22日 14:03抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0017,抢修负责人：陈祖建,抢修任务：1、10kV梅洋支线#001更换开关,抢修安措:断开10kV城西线#031刀闸，断开10kV梅洋支线#004乙刀闸，断开10kV梅洋支线#003刀闸 22日15:19 联/配调黄章巧收到现场黄章巧汇报：_复电详见指令票连江2023020141 送电成功，结束流程 | 真空开关出线侧设备线夹击穿，发生短路故障 |  | 江南1#环网10kV城西915开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 09:18 |  | 配调 | 2023-02-22 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 发热 | 需有红外测温或熔断痕迹佐证（包括因发热而紧急停电消缺情况） | 配网设备故障 |  | 2 | 12 | 69 | 0268cd0b-84e0-4c77-9619-5b30c991de42 | 琯头变613江南线 | 归档 | 2023-02-22 18:56 | 是 | 是 | 否 | 是
361 | 50173810-1ca5-46b8-82fc-69952b6cfa97 | 宁德 | FE0D9A3E-01DA-488D-9BE0-80B7326DF36F | GZ13535723020004 | 3523022200045109 | 柘荣供电公司 | 柘荣供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1369591092 | 南区供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-22 09:02 | 2023-02-22 11:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-2-22日8:57 DMS研判：10kV王家山分线#006杆006开关跳闸，故障原因：10kV马坑支线#013杆树木靠线 | 22日9:2 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV王家山分线#006杆006开关及其之后的设备。09时07分巡视人缪兴勇接受通知，开始巡线。 22日 11:17 南区所徐荣龙汇报：10kV马坑支线#013杆树木靠线，已处理。申请试送 22日11:19 联/配调郑益鹏令徐荣龙：10kV王家山分线#006杆006开关由热备用转运行，22日11:21操作成功，全部恢复送电 | 因用户砍伐树木导致10kV马坑支线#013杆远处树木倒压靠线 | 故障后对线路进行特殊巡视，并结合电力执法办对王家山及马坑用户进行宣传临近电力线路砍伐树木的相关安全措施及注意事项 | 东源变电站10kV东源线901线路王家山分线#006杆006开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 09:02 | 2023-02-22 11:10 | 配调 | 2023-02-22 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 263061 | 南区供电所 | 2023-02-22 11:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 故障后对线路进行特殊巡视，并结合电力执法办对王家山及马坑用户进行宣传临近电力线路砍伐树木的相关安全措施及注意事项 | 3 | 0 | 52 | 50173810-1ca5-46b8-82fc-69952b6cfa97 | 东源线901线路 | 归档 | 2023-02-23 15:02 | 是 | 是 | 否 | 是
356 | 13DKX-37295 | 福州 | 92A54C54-5E1C-489B-9AD5-A105DEE68E44 | LS13516223020038 | 3523022200024205 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336520674 | 城区供电服务中心 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-22 07:33 | 2023-02-22 08:48 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 22日7:22 龙山变10kV石井Ⅱ回623开关过流Ⅰ段动作(软报文)，大电流闭重动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】 8：34 故障为10kV石井II回#024杆异物短路，已处理完毕，恢复送电正常 | 22日7:22 龙山变10kV石井Ⅱ回623开关过流Ⅰ段动作(软报文)，大电流闭重动作，经研判为10kV石井II回#018环球开关之前线路故障，即通知配电运检二班陈洁，周店运维游清煌 22日07:25 联/配调陈超群令陈超群:10kV石井Ⅱ回#018环球前柱上开关由运行转热备用，22日07:27操作成功 22日07:28 联/配调陈超群令陈超群:10kV洪宽Ⅰ路#090洪宽L柱上开关由热备用转运行，22日07:35操作成功 22日08:33 联/配调陈超群令杨晓艳:福州.龙山变/10kV.石井Ⅱ回623开关由热备用转运行，22日08:34操作成功 22日08:53 联/配调陈超群收到现场游清煌汇报：故障电流61.421A 22日08:56 联/配调陈超群收到现场陈洁汇报：_故障为10kV石井II回#024杆异物短路，其余线路查无故障，具备送电条件 22日08:58联/配调陈超群遥控操作_：10kV石井Ⅱ回#018环球前柱上开关由热备用转合环运行于22日08:58控合成功 22日08:58联/配调陈超群遥控操作_：10kV洪宽Ⅰ路#090洪宽L柱上开关由运行转热备用于22日08:58控分成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.龙山变10kV石井Ⅱ回623线路石井花园#1配电室石井花园主用线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 07:31 |  | 配调 | 2023-02-22 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 |  | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 2 | 4 | 99 | 13DKX-37295 | 10kV石井Ⅱ回623线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
352 | 03dfa37c-40f0-435c-997b-0ea99ed249ba | 南平 | 13E00D4A-72B0-40FE-B026-5713C91B9C5B | LS13595623020026 | 3523022200017907 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-22 04:14 | 2023-02-22 07:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月22日4:11 水西变10kV水西Ⅱ路617开关 跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投；故障原因：建州大景城配电房10kV大景城V配变电流互感器烧毁 | 22日4:11联调监控罗敏健汇报：4:11水西变10kV水西Ⅱ路617开关 跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，开关处热备用； 查DMS研判城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关过流I段告警； 即通知抢修班组陈小雄、配电运维班张振武、建瓯远程站何巍07时05分巡视人陈小雄接受通知，开始巡线。 22日04:39 联/配调邱玲敏令江铭：城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关由运行转热备用，22日04:44操作成功 22日04:39 联/配调邱玲敏令江铭：南平.水西变/10kV.水西Ⅱ路617开关由热备用转运行，22日04:28操作成功，正常。即通知抢修班组陈小雄、配电运维班张振武、建瓯远程站何巍停电信息已更新 22日 05:55 配电运维班张振武汇报：城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关至龙山口环网柜巡线无异常，人员撤离现场，具备送电条件，申请将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转热备用，城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关由热备用转运行 22日06:01 联/配调邱玲敏令配电抢修班陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由运行转热备用，22日06:03操作成功 22日06:07联/配调邱玲敏遥控操作_：城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关由热备用转运行，于22日06:07控合成功，即通知建瓯远程站何巍 22日 06:15 配电运维班李振楠汇报：建州大景城配电房10kV大景城V配变电流互感器烧毁，建州大景城配电房10kVK432开关由运行转冷备用 22日06:19 联/配调邱玲敏令配电抢修班陈小雄：建州大景城配电房10kVK432开关由运行转冷备用，22日06:20操作成功 22日06:23 联/配调邱玲敏令配电抢修班陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由热备用转运行，22日06:25操作成功，即通知建瓯远程站何巍 07:25配电运维班张振武汇报：建州大景城配电房10kV大景城V配变电流互感器烧毁，因无备品，无法更换，要求将建州大景城配电房10kV大景城V配变转空载运行，低压负荷转至建州大景城配电房10kV大景城Ⅳ配变供电，即通知建瓯远程站何巍 7:28令配电运维班张振武：建州大景城配电房10kV大景城V配变由运行转空载运行，于7：30执行完毕，建州大景城配电房10kV大景城V配变低压负荷已转至建州大景城配电房10kV大景城Ⅳ配变供电，即通知建瓯远程站何巍 |  |  | 10kV水西Ⅱ路 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 04:13 |  | 配调 | 2023-02-22 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 21 | 12 | 2886 | 03dfa37c-40f0-435c-997b-0ea99ed249ba | 水西变10kV水西Ⅱ路617 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
350 | b4a58df0-b207-49d1-b2c4-1258cdb73b21 | 南平 | BA1E6058-74F4-49D1-A550-1D7BCC18B1A6 | LS13595523020021 | 3523022200008325 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f4 | 麻沙供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-22 00:56 | 2023-02-22 02:50 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月22日0:33 麻沙变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为10.64,B相电压为9.85,C相电压为0.81,零序电压为101.18,)失地选线为麻沙变10kV界首线939线路。故障原因：10kV界首线037-2杆移动基站配变（用户专变）C相引流线靠近拉线放电 | 22日0:34 建阳县调监控关灏汇报：00:33 麻沙变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为10.64,B相电压为9.85,C相电压为0.81,零序电压为101.18,)失地选线为麻沙变10kV界首线939线路 22日00:40大白电站雷华明汇报：机组已停机，即告其线路有人工作，设备状态变更需经调度同意 22日00:44联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线194杆KY94开关由运行转热备用，于22日00:44控分成功 失地信号未消失 22日00:45联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线124杆KY93开关由运行转热备用，于22日00:45控分成功 失地信号未消失 22日00:46联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线109-2杆KY878开关由运行转热备用，于22日00:46控分成功 失地信号未消失 22日00:47联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线043杆KY840开关由运行转热备用，于22日00:47控分成功 失地信号未消失 22日00:48联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线029杆KY839开关由运行转热备用，于22日00:48控分成功 失地信号未消失 22日00:48联/配调林永强【顺控】遥控操作_：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由运行转热备用，于22日00:48控分成功接地信号消失 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日 00:49 联/配调黄潮超向邵光联调高进发申请：10kV界首线241杆KY817开关转运行，10kV界首线124杆后端负荷转至10kV勋村线供电，转电负荷33A，无机组 22日00:52联/配调林永强遥控操作：10kV界首线241杆KY817开关由热备用转运行，无法操作（提示责任区无此设备权限） 22日 00:55 转告邵光联调高进发：因10kV界首线241杆KY817开关无法遥控，10kV界首线124杆后端负荷暂不转移 22日01:20 麻沙所潘建武汇报：10kV界首线056杆至124杆巡视无异常，具备送电条件 22日01:21 联/配调黄潮超令麻沙操作潘建武：10kV界首线056杆K811开关由运行转热备用，22日01:24操作成功，并汇报10kV界首线000杆至056杆巡视未发现异常，申请麻沙变10kV界首线939开关转运行 22日01:25 联/配调林永强遥控操作：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由热备用转运行，22日01:26操作成功 出现失地信号 22日01:27 联/配调林永强遥控操作：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由运行转热备用，22日01:27操作成功 失地信号消失 22日01:28 联/配调林永强遥控操作：10kV叶坊线038杆KY804开关由热备用转运行，22日01:29操作成功 正常。转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日01:30 转告大白电站雷华明：机组可以开机并网 22日01:30 联/配调林永强遥控操作：10kV界首线109-2杆KY878开关由热备用转运行，22日01:31操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日01:32 联/配调林永强遥控操作：10kV界首线124杆KY93开关由热备用转运行，22日01:33操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日01:34 联/配调林永强遥控操作：10kV界首线194杆KY94开关由热备用转运行，22日01:35操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日02:05 麻沙所潘建武汇报：经巡视，10kV界首线037-2杆移动基站配变C相引流线靠近拉线放电。现故障已处理完毕，10kV界首线056杆前端巡视无异常，具备送电条件。申请试送麻沙变10kV界首线939开关 02:08 联/配调黄潮超遥控操作：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由热备用转运行，于02:10执行完毕。正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 02:11联/配调林永强遥控操作_：10kV界首线043杆KY840开关由热备用转运行，于02:13执行完毕。正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 02:26联/配调林永强遥控操作_：10kV界首线029杆KY839开关由热备用转运行，执行失败 02:48联/配调林永强令麻沙操作潘建武：10kV界首线029杆KY839开关由热备用转运行，于02:50执行完毕，正常。转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日03:15 联/配调黄潮超令麻沙操作潘建武：10kV界首线056杆K811开关由热备用转合环运行，于03:17 执行完毕 03:18 联/配调黄潮超遥控操作：10kV叶坊线038杆KY804开关由运行转热备用，于03: | 引流线靠拉线放电 |  | 麻沙变10kV界首线 | 否 |  |  |  | 2023-02-22 00:55 |  | 配调 | 2023-02-22 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 用户内部故障 |  | 47 | 15 | 3606 | b4a58df0-b207-49d1-b2c4-1258cdb73b21 | 麻沙变10kV界首线939 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
344 | 13DKX-52892 | 福州 | E1EACC7A-30CA-4CFA-AC2B-21CEBA0C948A | LS13516223020037 | 3523022100272497 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0 | 龙田供电所 |  |  | 2023-02-21 23:29 | 2023-02-22 01:28 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 21日23：28 龙田所陈全美汇报：10kV苍亭Ⅰ回#065-#066杆之间居民火灾，申请停电 22日1：27 火灾处理完毕，恢复送电正常 | 23时28分，联/配调林忠峰发布停电信息，发布设备为10kV苍亭Ⅰ回#043苍亭A2开关，通知相关人员巡视10kV苍亭Ⅰ回#043苍亭A2开关及其之后设备。 21日23:30联/配调林忠峰遥控操作_：10kV苍亭Ⅰ回#043苍亭A2柱上开关由运行转热备用于21日23:30控分成功 22日01:29 联/配调陈超群收到现场陈全美汇报：现场火灾处理完毕，具备送电条件 22日01:25 联/配调陈超群令陈超群:10kV苍亭Ⅰ回#043苍亭A2柱上开关由热备用转运行，22日01:27操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.苍底变10kV苍亭Ⅰ回923线路苍亭Ⅰ回#043苍亭A2开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 23:28 |  | 配调 | 2023-02-22 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 其他 |  | 2 | 6 | 163 | 13DKX-52892 | 10kV苍亭Ⅰ回923线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
342 | 6C306BE63D334C46904649C4507389C3421B | 漳州 | 02E5B75C-83D7-4CDF-B9C7-3F4B2AC5FCC1 | LS13565623020013 | 3523022100269970 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 21:24 | 2023-02-21 23:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 21日21:21 东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关跳闸；故障原因为：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关控制器故障（因系统检修未进行互动化抢修） | 21日21:21 DMS研判：丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关跳闸，即通知角美抢修班组巡视跳闸点丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关之后的设备。21时23分巡视人王松全、洪炎森接受通知，开始巡线 21:24 通知海澄运维站林志伟巡视跳闸点丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关间隔 21日22:35 联/配调蔡高乐收到海澄运维站林志伟汇报：丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关未跳闸，保护未动作 21日22:55 联/配调蔡高乐收到角美所王松全汇报：现场确认跳闸开关为：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关；保护动作：负荷开关无保护；故障原因：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关控制器故障，现已断开二次侧电源，其他线路检查无发现明显异常申请试送 21日22:58 联/配调蔡高乐令王松全：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关由热备用转运行，21日22:59操作成功，设备运行正常，所有用户均恢复供电 | 东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关控制器故障 |  | 丁厝变东山Ⅱ线909线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 21:23 | 2023-02-21 23:05 | 配调 | 2023-02-22 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258523 | 角美镇供电所 | 2023-02-21 23:05 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 配网设备故障 |  | 7 | 6 | 1460 | 6C306BE63D334C46904649C4507389C3421B | 丁厝变东山Ⅱ线909 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
341 | 31A276775D1746F2B174357C8E31A4750000 | 泉州 | CA3ECFAB-3105-4584-BFEF-10B9EA5A3ACD | GZ13556023020062 | 3523022100264309 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-21 20:54 | 2023-02-21 23:01 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月21日 20:50 监盘IES700发现陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸；故障原因：10kV四境线#16杆四境线花厅口线03联络开关负荷侧（靠花厅口侧）有异物造成短路；已清理完毕，于22:49恢复送电。 | 20:51 调控许嘉豪通知青阳运维班周明珠：陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。 20:53 调控许嘉豪通知陈埭所吴泽谈：陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。 21:19 青阳运维班黄宝喻汇报调控张铭路：陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流A相：9.43kA，B相：9.01kA，C相：8.77kA，现场一二次设备检查无异常。 21:32 陈埭所易志龙汇报调控吴文佳：巡视发现10kV四境线#16杆四境线花厅口线03联络开关负荷侧（靠花厅口侧）有异物造成短路。 22:12 陈埭所易志龙汇报调控张铭路：巡视未发现其他异常，联络开关异物已清理完毕。 21日22:12 联/配调张铭路令易志龙：10kV花厅口线#1杆K0809开关由运行转热备用，21日22:17操作成功 21日22:19联/配调张铭路遥控操作_：陈埭变10kV花厅口线613开关由热备用转运行，于21日22:19控合成功。即通知陈埭所易志龙。 21日22:25 联/配调张铭路令易志龙：10kV花厅口线花厅口线#1环网柜（至花厅口线#10杆）911开关由运行转冷备用，21日22:36操作成功 21日22:36 联/配调张铭路令易志龙：10kV花厅口线#1杆K0809开关由热备用转运行，21日22:45操作成功 21日22:45 联/配调吴文佳令易志龙：10kV花厅口线花厅口线#1环网柜（至花厅口线#10杆）911开关由冷备用转运行，21日22:49操作成功 | 10kV四境线#16杆四境线花厅口线03联络开关负荷侧（靠花厅口侧）有异物造成短路 |  | 陈埭变10kV花厅口线613线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 20:54 |  | 配调 | 2023-02-22 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 |  | 19 | 20 | 1066 | 31A276775D1746F2B174357C8E31A4750000 | 陈埭变10kV花厅口线613 | 归档 | 2023-02-23 12:04 | 是 | 是 | 否 | 是
339 | 4ba410ee-43b4-4022-81c5-64dde184e51b | 漳州 | D17EA703-A594-4024-86B7-6A8BC76328F2 | GZ13565723020028 | 3523022100262261 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ab707b4 | 芦溪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-21 20:07 | 2023-02-21 20:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 21日20:7 10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸，故障原因为：无异常（待查） | 21日20:7 DMS系统研判：10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸，即通知叶建戟组织人员巡视跳闸点10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关后线路，通知畲坑口一级、二级水电站停机解列。 21日20:33 联/配调程舒渊收到芦溪所叶庚荣汇报：10kV东槐线畬坑支线#5杆后端线路巡视无异常 21日20:33 联/配调程舒渊令芦溪所叶庚荣：10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关由热备用转运行，21日20:36操作成功，正常 21日20:37 通知畲坑口一级、二级水电站机组并网发电 | 无异常（待查） |  | 芦溪变10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 20:07 |  | 配调 | 2023-02-22 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 2 | 2 | 206 | 4ba410ee-43b4-4022-81c5-64dde184e51b | 芦溪变东槐线910 | 归档 | 2023-02-22 15:45 | 是 | 是 | 否 | 是
336 | 13DKX-25625 | 福州 | E60F9159-2B3D-4E4C-8618-AFBAEE883825 | GZ13516123020029 | 3523022100230568 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311750318,8a0f688f46db11f00146db1310e802f6 | 航城供电所,营前供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-21 18:23 | 2023-02-21 23:43 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日18:15 龙津变10kV佑林线954开关跳闸，过流I段动作，大电流闭锁重合闸，故障原因：10kV岱边线#71杆中相引流线断线，抢修完毕于23:43恢复供电 | 21日18:14 龙津变10kV.佑林线954开关跳闸.过流Ⅰ段动作，即通知航城供电所陈新武，营前供电所廖红英，金峰运维站邓小龙，巡视跳闸点大名城配电站10kV大名城二921开关，及其之后的设备，重点关注中南樾府2#配电室10kV8#变924开关后面区域，_19时13分巡视人林剑锋,吴伟伟 接受通知，开始巡线。_即通知林剑锋、吴伟伟 21日19:10 航城供电所王建华汇报：除佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69 912开关外其余线路巡视无异常，申请隔离后试送 21日19:10 联/配调罗诗怡令王建华:佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69 912开关由运行转冷备用，21日19:12操作成功 19:17营前供电所廖红英汇报： 备投动作情况： 东方华城配电室备投动作不成功（911合，921、900分） 中天恒基配电站、中南樾府配电站备投成功（921分，911、900合） 19：18金峰运维站许泉：18：15：02龙津变10kV佑林线954开关跳闸,过流I段动作，故障相ABC三相，故障电流81.143A，大电流闭锁重合闸，现场一二次设备检查无异常 19：20航城供电所刘天国： 备投动作情况： 珑璟台配电站、乐信花园1#配电站备投成功（900合、921合、911分） 21日19:18联/配调罗诗怡遥控操作_：龙津变10kV佑林线954开关由热备用转运行于21日19:18控合成功 送电指令票详见指令票NO： 21日19:17 联/配调罗诗怡令廖红英:东方华城配电室10kV母分900开关由热备用转运行，21日19:22操作成功 21日19:25 营前供电所廖红英汇报：10kV岱边线#83A岱边一开关后段巡视无异常，申请转至10kV珠湖线936线路供电 21日19:25 联/配调罗诗怡令廖红英:10kV岱边线#83A岱边一开关由运行转冷备用，21日19:39操作成功 21日19:25 联/配调罗诗怡令廖红英:10kV岱边线#129甲岱珠开关由热备用转运行，21日19:39操作成功 21日19:39 联/配调张小凡令廖红英:中南樾府配电站10kV樾府二921开关由热备用转运行，21日19:57操作成功 21日19:39 联/配调张小凡令廖红英:中南樾府配电站10kV母联900开关由运行转热备用，21日19:57操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:大名城配电站10kV大名城二921开关由热备用转运行，21日21:00操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:大名城配电站10kV母联900开关由运行转热备用，21日21:00操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:东方华城配电室10kV华城二921开关由热备用转运行，21日21:00操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:东方华城配电室10kV母分900开关由运行转热备用，21日21:00操作成功 21日18:12 航城供电所王建华汇报：10kV岱边线#71杆中相引流线断线 21日20:47 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0037，工作负责人：王建华1 ，工作内容：在10kV岱边线#71向#71-1侧，进行引流线断线抢修。，安全措施： 佑林线#1环网柜 10kV至岱边线#69杆912线路转冷备用 10kV岱边线#83A 岱边一开关转冷备用 10kV岱边线#79 刀闸。 21日20:51 联/配调罗诗怡令陈新武:查：佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69杆912线路在冷备用状态，21日20:54操作成功 21日20:52 联/配调罗诗怡令廖红英:查：10kV岱边线#83A岱边一开关在冷备用状态，21日20:56操作成功 21日20:56 联/配调张小凡令陈新武:10kV岱边线#79刀闸由合闸转分闸，21日21:06操作成功 21日21:00 联/配调罗诗怡令廖红英:中天恒基配电站10kV中天二921开关由热备用转运行，21日21:17操作成功 21日21:00 联/配调罗诗怡令廖红英:中天恒基配电站10kV中天一911开关由运行转热备用，21日21:17操作成功 21日 21:07抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0037,抢修负责人：王建华1,抢修任务：1、10kV岱边线#71向#71-1侧引流线断线抢修,抢修安措:佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69杆912线路转冷备用,断开10kV岱边线#83A岱边一开关转冷备用，断开10kV岱边线#79刀闸 21日21:33 联/配调张小凡令廖红英:铭实书苑配电站10kV铭实二921开关由热备用转运行，21日21:35操作成功 21日21:33 联/配调张小凡令 | 10kV岱边线#71杆中相引流线断线 |  | 福州.龙津变10kV佑林线954线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 18:16 | 2023-02-21 23:40 | 配调 | 2023-02-22 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 601913 | 航城供电所 | 2023-02-21 23:40 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 31 | 53 | 3925 | 13DKX-25625 | 10kV佑林线954线路 | 归档 | 2023-02-24 08:12 | 是 | 是 | 否 | 是
335 | 9759B90A3018403E9CB56629DAD743C6421B | 宁德 | 837FF54D-3BAF-45D9-A115-B37708D1A1C3 | GZ13535523020013 | 3523022100226745 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367841000 | 社口镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-21 17:40 | 2023-02-21 17:46 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月21日17:39 DMS研判：秀峰变10kV社口Ⅱ线953开关过流II段动作跳闸，重合闸不成功；故障原因：10kV社口II线岩下分支线#003-2杆AB两相异物短路 | 21日17:40 DMS研判：秀峰变10kV社口Ⅱ线953开关过流II段动作跳闸，重合闸不成功； 即通知社口所陈华、处理运维站孙朝阳巡视跳闸点秀峰变电站.10kV.社口Ⅱ线间隔.953开关及其之后的设备，重点关注秀峰变电站.10kV.社口Ⅱ线间隔.953开关至10kV社口线#1环网柜915开关之间区域。 21日17:41 联/配调卢友辉收到现场社口所陈华汇报：故障原因为10kV社口II线岩下分支线#003-2杆AB两相异物短路，已用绝缘棒处理，具备送电条件 21日17:45联/配调卢友辉遥控操作：秀峰变电站.10kV.社口Ⅱ线间隔.953开关由热备用转运行，于21日17:45控合成功；确认用户已复电 | 10kV社口II线岩下分支线#003-2杆AB两相异物短路 |  | 秀峰变电站10kV社口Ⅱ线953线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 17:39 | 2023-02-21 17:46 | 配调 | 2023-02-22 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 271045 | 社口镇供电所 | 2023-02-21 17:46 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 4 | 3 | 7 | 9759B90A3018403E9CB56629DAD743C6421B | 社口Ⅱ线953线路 | 归档 | 2023-02-23 09:37 | 是 | 是 | 否 | 是
333 | 24d1138b-2d2f-4292-8213-c74b10524e6d | 漳州 | AD840E0C-81BD-48FF-BA1A-F5591664A867 | GZ13565723020027 | 3523022100216312 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ab707b4 | 芦溪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-21 17:27 | 2023-02-21 20:13 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日17:25 芦溪变10kV芦丰线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因为：待查（用户产权线路） | 21日17:30 DMS系统研判：芦溪变10kV芦丰线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知芦溪所叶建戟组织人员巡线，通知小溪运维班赖美兰进站检查，并告其以上情况，通知并确认连新电站、席坑水电站、顶楼水电站、连益电站、双连电站机组停机解列 21日17:36联/配调程舒渊遥控操作_：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关由运行转热备用，于21日17:36控分失败 21日18:16 联/配调杨金伟收到现场叶建戟汇报：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关后端线路无异常，申请后端负荷转对侧线路供电 21日18:16 联/配调杨金伟令叶建戟：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关由运行转热备用，21日18:17操作成功 21日18:19联/配调杨金伟遥控操作_：10kV东芦联络支线#03杆Z-8201开关由热备用转运行，于21日18:19控合成功，正常 21日18:47 联/配调杨金伟收到小溪运维班周伟汇报：芦溪变10kV芦丰线912开关间隔巡视无异常 21日20:12 联/配调杨金伟收到芦溪所叶建戟汇报：申请隔离10kV席坑水电站支线#1杆P-8059刀闸、10kV顶楼水电站分支线#1杆P-8062刀闸，试送主干线 21日19:20 联/配调杨金伟令芦溪所叶建戟：10kV席坑水电站支线#1杆P-8059刀闸由合闸转分闸，21日19:35操作成功 21日19:20 联/配调杨金伟令芦溪所叶建戟：10kV顶楼水电站分支线#1杆P-8062刀闸由合闸转分闸，21日19:35操作成功 21日20:05 联/配调程舒渊遥控操作_：芦溪变10kV芦丰线912开关由热备用转运行，21日20:06操作成功，正常 20:09 通知并确认连新电站、连益电站、双连电站机组并网发电 21日20:53 联/配调程舒渊令芦溪所叶庚荣：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关由热备用转运行，21日20:55操作成功 21日20:56联/配调程舒渊遥控操作_：10kV东芦联络支线#03杆Z-8201开关由运行转热备用，于21日20:56控分成功，正常 | 待查（用户产权线路） |  | 芦溪变芦丰线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 17:27 | 2023-02-21 20:56 | 配调 | 2023-02-22 00:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-02-21 20:56 |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 36 | 11 | 4470 | 24d1138b-2d2f-4292-8213-c74b10524e6d | 芦溪变芦丰线912 | 归档 | 2023-02-22 15:32 | 是 | 是 | 否 | 是
329 | SBID00000053EBF9E98B644263BC4B0A34C43CE682 | 福州 | 1F8471A5-9FD4-4A43-97D9-20F4801D4CAE | GZ13515723020008 | 3523022100203153 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103dc,8a0f688f46db11f00146db13177003e0 | 白樟供电所,东桥供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 16:31 | 2023-02-21 18:48 | 分支线停电 | 紧急停电 | 21日16：30 35kV下祝变10kV下祝线911线路，10kV下祝#053-49至#053-50杆C相断线，经抢修于18：49恢复送电.属东桥所。 | 16时31分，联/配调王家辉发布停电信息，发布设备为下祝#053-1刀闸，通知相关人员巡视下祝#053-1刀闸及其之后设备。 16：35收到故障 21日16:30收到配电故障紧急抢修单NO：1900036，工作负责人：谢能鑫 ，工作内容：10kV下祝#053-49至#053-50杆C相断线抢修，安全措施： 1.10kV下祝#053-1刀闸转分闸 2.10kV下祝#053-56梧洋一变由运行转冷备用 3.翁山现代农业已断开向下祝#053-43-9杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸 16：38东桥所谢能鑫汇报：翁山现代农业已断开向下祝#053-43-9杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸，令：1、10kV下祝#053-56梧洋一变由运行转冷备用，2、10kV下祝#053-1刀闸由合闸转分闸 17：05操作完毕，正常 21日17：12许可配电故障紧急抢修单NO：1900036 21日18：22许可配电故障紧急抢修单NO：1900036 送电指令票详见指令票NO：闽清2023020100，于18：49恢复送电 无需抢修类型归档:抢修后恢复送电 | 线路巡视不到位 |  | 福州.下祝变10kV下祝变911下祝线路下祝#053-1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 16:31 | 2023-02-21 18:49 | 配调 | 2023-02-21 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 609449 | 外勤班 | 2023-02-21 18:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 其他 |  | 1 | 1 | 61 | SBID00000053EBF9E98B644263BC4B0A34C43CE682 | 下祝变911下祝线 | 归档 | 2023-02-21 21:56 | 是 | 是 | 否 | 是
328 | c1ecc72a-7528-4474-84a2-b505652e1506 | 福州 | DEE721FC-8093-4CA0-B4F2-43D9BD70B5D9 | GZ13516223020035 | 3523022100202810 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-21 16:28 | 2023-02-21 17:03 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 21日16:24 10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，征云公馆开关站备投动作成功，故障为：10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕 18：34 故障处理完毕，恢复送电正常 | 21日16:24 征云公馆开关站10kV征云二921开关跳闸；10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关跳闸；10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知高山所方仁强巡视跳闸点征云公馆开关站10kV征云二921开关，及其之后的设备，重点关注10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关后面区域， 21日16:25 联/配调陈婷令陈婷:10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由运行转热备用，21日16:25操作成功 21日16:25 联/配调陈婷令陈婷:10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L柱上开关由热备用转运行，21日16:25操作成功 21日16:57 联/配调陈婷收到现场柯荣芳汇报：_故障为：10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕，申请隔离后试送 21日16:59 联/配调陈婷令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#012杆家具支线T0001刀闸由合闸转分闸，21日16:59操作成功 21日17:01联/配调陈婷遥控操作_：10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一柱上开关由热备用转运行于21日17:01控合成功 21日17:08 联/配调陈婷收到现场柯荣芳汇报：_10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸异物清理完毕，且乐恒家具用户内部0.4kV侧低压总开及刀闸确在断开 21日17:10 联/配调陈婷令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#012杆家具支线T0001刀闸由分闸转合闸，21日18:34操作成功 21日17:17 联/配调陈超群令柯荣芳:10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L柱上开关由运行转热备用，21日17:18操作成功 21日17:17 联/配调陈超群令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由热备用转运行，21日17:18操作成功 | 10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕 | 10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕 | 福州.高山变10kV北宅线622线路征云公馆开关站征云二921开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 16:27 |  | 配调 | 2023-02-21 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 | 10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕 | 2 | 9 | 130 | c1ecc72a-7528-4474-84a2-b505652e1506 | 10kV北宅线622线路 | 归档 | 2023-02-23 09:08 | 是 | 是 | 否 | 是
326 | 094e38aa-fc87-414c-a592-699a47c0994e | 南平 | F3F9D920-EBD3-480B-9CD5-374CBBF554A5 | LS13595623020025 | 3523022100188347 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a4 | 吉阳供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-21 16:11 | 2023-02-21 17:54 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年02月21日15:38 吉阳变10kV Ⅰ段母线C相失地，故障原因：广电线路掉落搭在10kV张坑线新村支线#19至杆新村支线#20杆高压线上 | 21日15:39 联调监控邱铭洪汇报：15:38 吉阳变10kV Ⅰ段母线C相失地（A相电压为9.29KV,B相电压为10.14KV,C相电压为1.19KV,零序电压为90.33V,) 21日15:49联/配调曹浩楠【顺控】遥控操作_：10kV张坑线黄莲坑支线#87杆KY117开关由运行转热备用，于21日15:49控分成功 21日15:50联/配调曹浩楠【顺控】遥控操作_：10kV张坑线新村支线#03杆KY116开关由运行转热备用，于21日15:50控分成功 21日15:50联/配调曹浩楠【顺控】遥控操作_：10kV张坑线#143杆KY115开关由运行转热备用，于21日15:50控分失败（于15:58DMS系统显示该开关处热备用） 15:50 联调监控邱铭洪汇报：吉阳变10kV Ⅰ段母线C相失地信号消失 16时10分，联/配调曹浩楠发布停电信息，发布设备为10kV张坑线#143杆KY115开关，通知相关人员巡视10kV张坑线#143杆KY115开关及其之后设备。并通知建瓯远程严雯及吉阳供电所巫建洪 16:15 吉阳供电所巫建洪汇报：10kV张坑线#143杆至黄莲坑支线#87杆巡线无异常，申请10kV张坑线#143杆KY115开关转运行 21日16:17 联/配调魏继瑛令曹浩楠：10kV张坑线#143杆KY115开关由热备用转运行，21日16:18操作成功，正常 16:20 吉阳供电所巫建洪汇报：10kV张坑线黄莲坑支线#87杆至黄莲坑支线#116杆巡线无异常，申请10kV张坑线黄莲坑支线#87杆KY117开关转运行 21日16:21联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV张坑线黄莲坑支线#87杆KY117开关由热备用转运行，于21日16:21控合成功，正常 16:25 通知建瓯远程严雯已修改停电范围 17:45 吉阳供电所朱氏韬汇报：广电线路掉落搭在10kV张坑线新村支线#19至杆新村支线#20杆高压线上，已经用绝缘棒处理完毕，人员撤离，线路具备送电条件 21日17:47联/配调杨东遥控操作_：10kV张坑线新村支线#03杆KY116开关由热备用转运行，于21日17:47控合成功，并通知建瓯远程严雯 |  |  | 10kV张坑线#143杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 16:10 |  | 配调 | 2023-02-21 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 8 | 1 | 937 | 094e38aa-fc87-414c-a592-699a47c0994e | 吉阳变10kV张坑线603 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
322 | 13DKX-50352 | 莆田 | 1398D23E-3E8F-4FD3-B961-169F4F387A14 | GZ1354515323020022 | 3523022100172775 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-21 15:05 | 2023-02-21 17:06 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 21日15:5 系统研判：10kV定固线932线路10kV国投城市广场#2配电室II路线902开关跳闸。 故障原因：现场查无故障，疑似10kV白塔线故障引起跳闸 | 21日15:5 系统研判：10kV定固线932线路10kV国投城市广场#2配电室II路线902开关跳闸。 21日16:55 联/配调吴智星收到现场陈荔洲汇报：_现场查无故障，疑似10kV白塔线故障引起跳闸 21日16:57 联/配调吴智星令陈荔洲：10kV国投城市广场#2配电室902开关由热备用转运行，21日17:05操作成功 | 现场查无故障，疑似10kV白塔线故障引起跳闸 |  | 10kV国投城市广场#2配电室10kV定固线932线路国投城市广场#2配电室902断路器 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 15:04 | 2023-02-21 18:05 | 配调 | 2023-02-21 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-21 18:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 167 | 13DKX-50352 | 定固线932线路 | 归档 | 2023-02-23 09:21 | 是 | 是 | 否 | 是
320 | 13DKX-37767 | 莆田 | 05C1F8D5-DD68-4B66-9E7C-337DF955A141 | GZ1354515323020021 | 3523022100171036 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 15:03 | 2023-02-21 18:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 21日15:4 系统研判：10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。故障原因：10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁 | 21日15:4 系统研判：10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 21日16:11 联/配调吴智星收到现场陈荔洲汇报：_10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁 21日16:12 联/配调吴智星令陈荔洲：五马山安置区分支线#019杆019柱上开关由热备用转冷备用，21日16:17操作成功 21日16:37 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0045，工作负责人：蒋南京，工作内容：在10kV岭美安置房次分支线#008杆，进行008开关烧毁短接，安全措施：_。 21日16:56 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0045，工作负责人：蒋南京，工作内容：在10kV岭美安置房次分支线#008杆，进行008开关烧毁短接，安全措施：10kV五马山安置区分支线#019杆019开关、0191刀闸。 21日 17:21抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：蒋南京,抢修任务：1、10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁短接,抢修安措:断开10kV五马山安置区分支线#019杆019开关、0191刀闸 21日 17:50抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：蒋南京,抢修任务：1、10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁短接,抢修安措:断开10kV五马山安置区分支线#019杆019开关、0191刀闸 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23020512, 18:01汇报操作完毕送电正常 | 10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁 |  | 莆田.杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 15:03 | 2023-02-21 18:05 | 配调 | 2023-02-21 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105812 | 配电运维二班 | 2023-02-21 18:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 5 | 2 | 486 | 13DKX-37767 | 白塔线921线路 | 归档 | 2023-02-23 09:20 | 是 | 是 | 否 | 是
318 | 13DKX-61275 | 漳州 | 70B6A3FA-34E8-48AF-93F2-3C5CD7A79027 | GZ13565423020051 | 3523022100157631 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-21 14:36 | 2023-02-21 14:36 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 21日14:14时东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(A相电压为1.48,A相电压为1.54,B相电压为9.27,B相电压为9.28,C相电压为9.22,C相电压为9.18,零序电压为80.55,零序电压为79.67,)；无选线信号，失地线路：东埔变10kV工业区Ⅱ线914线路 故障原因为： | 21日14:14DMS系统研判东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(东埔变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为1.48,B相电压为9.27,C相电压为9.22,零序电压为79.67,东埔变.10kV.Ⅲ段母线A相电压为1.54,B相电压为9.28,C相电压为9.18,零序电压为80.55,)。即通知赤湖所陈成金，告知其以上情况 21日14:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线（左）#68杆B-DwⅠ05开关由运行转热备用，于21日14:19控分成功 21日14:18联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV五金Ⅰ线912开关由运行转热备用，于21日14:18控分成功 21日14:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV五金Ⅰ线912开关由热备用转运行，于21日14:19控合成功，运行正常 21日14:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线（左）#68杆B-DwⅠ05开关由热备用转运行，于21日14:19控合成功 21日14:23联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV皮革Ⅰ线937开关由运行转热备用，于21日14:23控分成功 21日14:23联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV皮革Ⅰ线937开关由热备用转运行，于21日14:23控合成功，运行正常 21日14:24联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由运行转热备用，于21日14:24控分成功 21日14:24联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由热备用转运行，于21日14:24控合成功，运行正常 21日14:24联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV东盛线908开关由运行转热备用，于21日14:24控分成功 21日14:25联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV东盛线908开关由热备用转运行，于21日14:25控合成功，运行正常 21日14:25联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV工业区Ⅱ线914开关由运行转热备用，于21日14:25:20控分成功接地信号消失 21日14:37 东埔变10kVⅡ、Ⅲ段母线A相完全失地(东埔变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为1.48,B相电压为9.27,C相电压为9.22,零序电压为79.67,东埔变.10kV.Ⅲ段母线A相电压为1.54,B相电压为9.28,C相电压为9.18,零序电压为80.55,)。即通知赤湖所陈成金，告其以上情况。接地选为东埔变10kV五金Ⅰ线912线路14时53分巡视人王荣有接受通知，开始巡线。14时54分巡视人陈文东、王荣有、陈传飞接受通知，开始巡线。 21日15:44 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：10kV工业区Ⅱ线#87杆前端巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV工业区Ⅱ线#87杆B-Dg56开关转热备用。申请10kV工业区Ⅱ线914开关转运行 21日15:45 联/配调黄汉杰令王荣有：10kV工业区Ⅱ线#87杆B-DgⅡ56开关由运行转热备用，21日15:47操作成功 21日15:52联/配调黄汉杰遥控操作_：东埔变10kV工业区Ⅱ线914开关由热备用转运行，于21日15:52控合成功，运行正常，并通知赤湖所王荣有告知其以上情况 21日16:43 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：10kV工业区Ⅱ线#87杆-10kV工业区Ⅱ线#104杆线路巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV工业区Ⅱ线#104杆P-DgⅡ050刀闸转分闸；申请10kV工业区Ⅱ线#87杆B-DgⅡ56开关转运行 21日16:44 联/配调黄汉杰令王荣有：10kV工业区Ⅱ线#104杆P-DgⅡ050刀闸由合闸转分闸，21日16:49操作成功 21日16:51 联/配调黄汉杰令王荣有：10kV工业区Ⅱ线#87杆B-DgⅡ56开关由热备用转运行，21日16:53操作成功，运行正常 21日18:28 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：10kV工业区Ⅱ线永金分支线#3杆陈永金配变已由运行转热备用（业主电工操作）2.10kV工业区Ⅱ线允治分支线陈允治配变已由运行转热备用（业主电工操作）3.10kV工业区Ⅱ陈福城分支线陈福城配变已由运行转热备用（业主电工操作） 21日19:15 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：故障原因：；故障现象：架空类绝缘导线断线断股；故障点：10kV工业区Ⅱ线允治支线#1杆高压引线断线 | 受强风影响造成10kV工业过去II线允治分支线#3杆允治配变高压引线断线触碰横担 |  | 东埔变10kV工业区Ⅱ线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 14:36 |  | 配调 | 2023-02-21 21:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 2 | 43 | 196 | 13DKX-61275 | 东埔变工业区Ⅱ线914 | 归档 | 2023-02-23 08:25 | 是 | 是 | 否 | 是
317 | 57a83e8d-bbee-4f95-8885-5a516a554a09 | 宁德 | 60A3FAD7-17E8-41C4-BF4B-A24FEE5F196E | GZ13535223020013 | 3523022100153332 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a6210e0 | 平湖镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-21 14:21 | 2023-02-21 15:32 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月21日14:20 DMS系统研判：10kV定居坂线#015杆015开关跳闸 故障原因：10kV定居坂线#035杆至#036杆村民砍树树碰线 | 21日14:21 10kV定居坂线#015杆015开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV定居坂线#015杆015开关及其之后的设备，重点关注10kV定居坂线#015杆015开关之后区域。 21日14:32 联/配调翁雷收到现场平湖所林嫩汇报：10kV定居坂线#035杆至#036杆村民砍树树碰线，申请隔离10kV定居坂线#035杆035开关 21日14:33联/配调翁雷遥控操作：10kV定居坂线#035杆035开关由运行转热备用，于21日14:33控分成功 21日14:34 联/配调翁雷收到现场平湖所林嫩汇报：10kV定居坂线#015杆至#035杆之间巡线无异常，人员全部撤离，线路具备送电条件，申请试送：10kV定居坂线#015杆015开关 21日14:36联/配调翁雷遥控操作_：10kV定居坂线#015杆015开关由热备用转运行，于21日14:36控合失败 21日15:02 联/配调林迪彪令平湖所林万猛：10kV定居坂线#015杆015开关由热备用转运行，21日15:03操作成功 | 10kV定居坂线#036杆村民砍树碰线引起10kV定居坂线#015杆015开关跳闸 | 1、加强线路走廊巡视，加强线路施工区域特巡特护；排查施工外破隐患； 2、加强线路施工点巡视维护，建立健全配电线路可能受外破、施工点隐患明细表，切实做好防外破防护措施；； 3、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话95598 | 10kV定居坂线#015杆015开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 14:20 |  | 配调 | 2023-02-21 21:00 | 处理完毕 |  | 晴 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 平湖镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1、加强线路走廊巡视，加强线路施工区域特巡特护；排查施工外破隐患； 2、加强线路施工点巡视维护，建立健全配电线路可能受外破、施工点隐患明细表，切实做好防外破防护措施；； 3、对沿线群众进行保护线路宣传，提高用群众保护电力线路安全意识，一旦发现电力线路及设施有安全隐患，及时报告电力报修电话95598 | 1 | 7 | 29 | 57a83e8d-bbee-4f95-8885-5a516a554a09 | 定居坂线934线路 | 归档 | 2023-02-21 18:23 | 是 | 是 | 否 | 是
313 | 95339c38-01e0-4163-9ebb-c96042ace916 | 泉州 | EFE117A0-CC46-44AD-A54E-2B7C034F342C | LS13555623020020 | 3523022100123387 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-21 13:10 | 2023-02-21 15:34 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月21日13:05 DMS报赤湖变10kV镇西Ⅱ回线625线路10kV镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜931开关跳闸，负荷突降120A，人工研判10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914开关跳闸；故障原因：查无异常。 | 21日13:05 DMS报赤湖变10kV镇西Ⅱ回线62510kV镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜931开关跳闸，负荷突降120A，人工研判10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914开关跳闸，县调苏秋玲通知崇武所陈敬忠 13:50崇武所陈敬忠向县调许世兴汇报：10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914开关跳闸 21日13:52 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV港乾线617线路半月湾1#环网 柜（至10kV镇西II回625线路半月湾2#环网柜）915线路由运行转热备用21日13:52下令，13:50操作完毕 21日14:00 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV港乾线617线路半月湾支线#1 杆C-020开关由热备用转运行，21日14:01操作成功 14:30崇武所陈敬忠向县调许世兴汇报：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭 所1#环网柜前段查无异常，申请隔离试送 21日14:31 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭 所1#环网柜（至10kV镇西II回625线路环城路1#环网柜）913线路由运行转冷备用，21日14:32操作成功 21日14:36 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914线路由热备用 转运行，21日14:36操作成功 21日15:25崇武所陈敬忠向县调苏秋玲汇报：：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭所1#环网柜（至10kV镇西II回625线路环城路1#环网柜）913开关后段线路查无异常，申请试送，15:26 联/配调苏秋玲令崇武所陈敬忠：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭所1#环网柜（至10kV镇西II回625线路环城路1#环网柜）913线路由冷备用转运行，15:27操作成功，试送正常。15:27县调苏秋玲通知崇武所陈敬忠特巡。 |  |  | 10kV镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜赤湖变10kV镇西Ⅱ回线625镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜931开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 13:09 |  | 配调 | 2023-02-21 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 31 | 9 | 6092 | 95339c38-01e0-4163-9ebb-c96042ace916 | 赤湖变10kV镇西Ⅱ回线625 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
312 | C05350A8-B6E9-4BB4-8589-51018327587F | 福州 | AC557515-F280-4C07-A983-1E7C7E8A59F9 | LS1351515423020017 | 3523022100123292 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 |  |  | 2023-02-21 13:09 | 2023-02-21 15:23 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月21日13:6 监控汇报：福州.妙峰变/10kV.金林线951开关零序过流I段动作跳闸，根据半自动FA策略：13：11转移聚龙路5#环网901后端负荷至金山变627供电正常。15：01分段试送妙峰变951全线无异常 FA策略正确 （原断点：金山变627） | 2023年2月21日13:6 监控汇报：福州.妙峰变/10kV.金林线951开关零序过流I段动作跳闸 半自动FZ车螺正确 开关事故总；巡视跳闸点福州.妙峰变/10kV.金林线951开关，及其之后的设备，重点关注福州.妙峰变/10kV.金林线951开关后面区域，聚龙路5#环网10kV金阵路901负荷开关前面区域， 21日13:09联/配调廖珠胜遥控操作_：聚龙路5#环网10kV金阵路901负荷开关由运行转热备用于21日13:09控分成功 21日13:10 联/配调廖珠胜令徐阳:福州.金山变/10kV.金工线627开关由热备用转运行，21日13:11操作成功，正常 14：09仓抢陈帆汇报：两组人在巡线，要求分段试送，先试送出线电缆判断故障 21日14:09 联/配调廖珠胜令陈繁:10kV金林路5.178.86柱上隔离开关由合闸转分闸，21日14:19操作成功 14：20甘蔗运维郭恒汇报：妙峰变/10kV.金林线951现场一二次设备检查正常 21日14:20 联/配调廖珠胜令郭恒:福州.妙峰变/10kV.金林线951开关由热备用转运行，21日14:28操作成功，正常 21日14:28 联/配调廖珠胜令郭恒:福州.妙峰变/10kV.金林线951开关由运行转热备用，21日14:32操作成功 21日14:33 联/配调廖珠胜令陈帆:10kV金林路5.178.86柱上隔离开关由分闸转合闸，21日14:39操作成功 14：54仓抢周鹏程汇报：现场巡线未异常，要求试送 14：55甘蔗运维林旗斌汇报：13:6 福州.妙峰变/10kV.金林线951开关零序过流I段动作跳闸，故障电流二 次为1.681A，一次为252.15A 21日14:57 联/配调廖珠胜令林旗斌:福州.妙峰变/10kV.金林线951开关由热备用转运行，21日15:01操作成功，正常 15：06地调王郭欣：金山变II段、妙峰变I段10kV系统准备合解环 15；07建新运维徐阳：金山变10kV 2#小电阻接地变640开关由运行转热备用15：17 15：18遥控：聚龙路5#环网10kV金阵路901开关由热备用转合环运行15：18 15：19建新运维徐阳：1、金山变/10kV.金工线627开关由合环运行转热备用 2、金山变10kV 2#小电阻接地变640开关由热备用转运行15：26 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 妙峰变951金林线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 13:08 |  | 配调 | 2023-02-21 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 6 | 19 | 152 | C05350A8-B6E9-4BB4-8589-51018327587F | 妙峰变951金林线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
311 | 9d809210-a6e9-4ac6-bfaf-b9555e9e64be | 龙岩 | 64F591FC-B9C0-4827-B7E1-ED5DE49C0733 | GZ13575723020020 | 3523022100123076 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a860ca4 | 湖雷供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 13:08 | 2023-02-21 14:05 | 分支线停电 | 紧急停电 | 21日13:06DMS研判：10kV湖寨线雷屋支线#05A杆后段线路缺相（A110.4、B115.8、C225.2）。原因：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸B相掉落。 | 21日13:06DMS研判：10kV湖寨线雷屋支线#05A杆后段线路缺相（A110.4、B115.8、C225.2）。故障通知巡视跳闸点10kV湖寨线雷屋支线#01A杆1K开关及其之后的设备，重点关注10kV湖寨线雷屋支线#05A至10kV湖寨线雷屋支线#06A之间区域。 13:22湖雷供电所张健新汇报：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸B相掉落。 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：雷屋#2（光伏）配变由运行转热备用，21日13:43操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：雷屋（光伏）配变由运行转热备用，21日13:45操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场#2（光伏）配变由运行转热备用，21日13:45操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场（光伏）配变由运行转热备用，21日13:45操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸由合闸转分闸，21日13:46操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸由分闸转合闸，21日14:04操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场#2（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：雷屋（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：雷屋#2（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 | 设备老化导致刀闸脱落 |  | 湖雷变10kV湖寨线903线路湖寨线雷屋支线#01A杆1K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 13:08 |  | 配调 | 2023-02-21 20:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261281 | 湖雷供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 414 | 9d809210-a6e9-4ac6-bfaf-b9555e9e64be | 湖雷变10kV湖寨线903线路 | 归档 | 2023-02-21 15:27 | 是 | 是 | 否 | 是
310 | 697b8ac4-81a8-4349-8bec-c8e36fc8c167 | 福州 | 862200AA-E840-4176-AAF3-3D586AC12BE8 | GZ13515823020007 | 3523022100119947 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c2,8a0f688f46db11f00146db13168603b2 | 配电运检班,红星供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 13:06 | 2023-02-21 13:06 | 分支线停电 | 紧急停电 | 21日12:54 接工单：35kV大洋变10kV盘谷线913线路大墘头分线#009大墘头变A相高压刀闸设备线夹断裂，需进行抢修，故障线路于13:13停电 | 13时05分，联/配调王家辉发布停电信息，发布设备为盘谷线#068大墘头开关，通知相关人员巡视盘谷线#068大墘头开关及其之后设备。 21日13:13联/配调王家辉遥控操作_：龙盘联线#001蚬下厝柱上开关由运行转热备用于21日13:13控分成功 21日13:14联/配调王家辉遥控操作_：盘谷线#068大墘头柱上开关由运行转热备用于21日13:14控分成功 21日13:17 联/配调王家辉令张守洲:盘谷线#068大墘头柱上开关由热备用转冷备用21日13:17下令 21日13:17 联/配调王家辉令张守洲:10kV大墘头分线#006支1刀闸由合闸转分闸21日13:17下令 21日13:17 联/配调王家辉令张守洲:龙盘联线#001蚬下厝柱上开关由热备用转冷备用21日13:17下令 | 大墘头变高压刀闸A相铜铝鼻子因使用年限已久断裂 |  | 福州.大洋变10kV盘谷线913线路盘谷线#068大墘头开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 13:05 | 2023-02-21 14:57 | 配调 | 2023-02-21 20:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264433 | 福建广榕电力工程有限公司 | 2023-02-21 14:57 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 338 | 697b8ac4-81a8-4349-8bec-c8e36fc8c167 | 盘谷线913线路 | 归档 | 2023-02-21 18:32 | 是 | 是 | 否 | 是
309 | 65858f22-b862-47d9-b090-668a90a88bf7 | 三明 | 903E99EF-F2C3-4B3E-B6F5-85DC499DCBE0 | GZ13585823020017 |  | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391c01c74 | 高桥镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-21 12:39 | 2023-02-21 12:42 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-21 12:39 ，10kV高地线961线路#029杆K002开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸动作，过流加速动作，重合不成功。故障原因：10kV高地线961线路#059杆B、C相刀闸因鸟类引起故障 |  | 10kV高地线961线路#059杆刀闸 | 10kV高地线961线路#059杆刀闸安装防护套，防止鸟类等小动物引发故障。 | 10kV高地线961线路#029杆K002开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 12:39 |  | 配调 | 2023-02-21 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 10kV高地线961线路#059杆刀闸安装防护套，防止鸟类等小动物引发故障。 | 14 | 6 | 680 | 65858f22-b862-47d9-b090-668a90a88bf7 | 高桥变10kV高地线961 | 归档 | 2023-02-22 23:58 | 是 | 是 | 否 | 是
308 | 8e70fa74-404c-4f8c-83d2-343e73b3b0be | 南平 | 726B041F-27B7-41DA-A3FB-BE48469C422C | GZ13595623020024 | 3523022100105253 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12aa | 南雅供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-21 12:32 | 2023-02-21 14:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月21日 12:27 10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关跳闸；故障原因：10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关故障 | 21日 12:27 DMS研判10kV南鲁线鲁口#045+1杆KY910开关跳闸；信号显示10kV南鲁线鲁口#045+1杆KY910开关保护过流Ⅰ段告警，未见到跳闸信号；即通知南雅供电所张游旺即建瓯远程严雯 12:33 九曲电站魏文进汇报：机组确已停机 21日 13:20 南雅供电所张游旺汇报：现场检查10kV南鲁线鲁口#045+1杆KY910开关未跳闸，10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关跳闸，现10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关处热备用 21日 13:22 南雅供电所张游旺汇报：有村民反映10kV南鲁线鲁口#049A杆后段有很大声响，申请10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关转热备用 21日13:23 联/配调杨东令张游旺：10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关由运行转热备用，21日13:43执行失败，现场汇报：10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关故障，无法操作 21日13:42 联/配调杨东令张游旺：查10kV南鲁线鲁恩#041杆KY947开关确处热备用，21日13:43操作成功 21日13:44 联/配调杨东令张游旺：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸由合闸转分闸，21日13:48操作成功 21日13:49 联/配调杨东令张游旺：10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关由热备用转运行，21日13:54操作成功，并通知建瓯远程严雯 13:58 通知九曲电站魏文进：机组开机 18：11 配电班陆盛华汇报：NP-JO-PD-2023-02-21配电带电工作票，工作班组：配电班，工作负责人：卢笃坤，工作线路名称：10kV南鲁线鲁口#049杆，工作任务：10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆高压引线带电拆除，安全措施：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸，核对无误 21日18:15抢修许可：票号：NP-JO-PD-2023-02-21，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆高压引线带电拆除，抢修安措：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸。 21日18:38抢修终结：票号：NP-JO-PD-2023-02-21，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆高压引线带电拆除，抢修安措：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸。 21日19:01 申请配电故障抢修单NO：JONY2023022101，工作负责人：符元林 ，抢修线路：10kV南鲁线鲁口#049A杆至鲁口#049-16A杆，工作内容：_10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关损坏更换，安全措施：_查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线确已解列，接地线：3组 19:20令南雅所符元林：查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线确已解列，于19:21执行完毕。 21日19:23抢修许可：票号：JONY2023022101，抢修负责人：符元林，抢修任务：_10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关损坏更换，抢修安措：_查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线已解列（抢修时长3小时） 21日21:41抢修终结：票号：JONY2023022101，抢修负责人：符元林，抢修任务：_10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关损坏更换，抢修安措：_查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线已解列。现场已按LS13595623020000191 异动单执行完毕，10kV南鲁线鲁口#049A杆K913开关处冷备用 21日21:59 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PD-2023-02-22，工作负责人：卢笃坤 ，工作内容：_10kV南鲁线鲁口#049杆至10kV南鲁线鲁口#049A杆高压引线搭接，安全措施：_10kV南鲁线鲁口#049A杆K913开关、G913刀闸。 22:00令南雅所符元林：查10kV南鲁线鲁口#049A杆K913开关确处冷备用，于22:01执行完毕 | 10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关故障 |  | 10kV南鲁线鲁口#045+1杆至九曲#021A杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 12:31 | 2023-02-21 23:23 | 配调 | 2023-02-21 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 259672 | 南雅供电所 | 2023-02-21 23:23 |  | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 23 | 15 | 1618 | 8e70fa74-404c-4f8c-83d2-343e73b3b0be | 南雅变10kV南鲁线609 | 归档 | 2023-02-22 08:34 | 是 | 是 | 否 | 是
306 | f7ac54dc-baaa-4f17-83fa-0fad9b15b0e3 | 南平 | 3C520228-07D7-46FF-9E5A-B1F43AFB0B40 | GZ13596023020006 | 3523022100099924 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13772414a8 | 郑墩供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-02-21 12:13 | 2023-02-21 13:30 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月21日09:56 DMS系统研判：10kV双源线环城路支线01杆后端区域缺相，故障原因：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落 | 09:56 DMS系统研判：10kV双源线环城路支线01杆后端区域缺相，转告郑墩供电所吴元初，转告远程李珊。 故障通知巡视跳闸点10kV双源线025杆K1403开关及其之后的设备，重点关注10kV双源线028杆至10kV双源线环城路支线02杆之间区域。 12:00郑墩供电所吴元初汇报：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换 12:10令郑墩供电所吴元初：1、10kV双源线025杆K1403开关由运行转冷备用，2、10kV双源线041杆KY1413开关由热备用转冷备用，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变由运行转空载运行，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变由运行转空载运行，5、10kV双源线040-04杆K376开关由热备用转冷备用，于12:40执行完毕，转告远程李珊。 21日12:45 申请配电故障抢修单NO：1501324，工作负责人：王朝亮 ，工作内容：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换，安全措施：_1、10kV双源线025杆G2405刀闸、K1403开关，2、10kV双源线041杆G2431刀闸、KY1413开关，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变低压刀闸，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变低压刀闸,5、10kV双源线040-04杆G693刀闸、K376开关。 21日12:49抢修许可：票号：1501324，抢修负责人：王朝亮，抢修任务：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换，抢修安措：_1、10kV双源线025杆G2405刀闸、K1403开关，2、10kV双源线041杆G2431刀闸、KY1413开关，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变低压刀闸，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变低压刀闸,5、10kV双源线040-04杆G693刀闸、K376开关。 21日13:04抢修终结：票号：1501324，抢修负责人：王朝亮，抢修任务：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换，抢修安措：_1、10kV双源线025杆G2405刀闸、K1403开关，2、10kV双源线041杆G2431刀闸、KY1413开关，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变低压刀闸，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变低压刀闸,5、10kV双源线040-04杆G693刀闸、K376开关。 | 故障原因：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落 |  | 10kV双源线025杆至041杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 12:12 | 2023-02-21 13:10 | 配调 | 2023-02-21 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 607609 | 郑墩供电所 | 2023-02-21 13:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 8 | 0 | 952 | f7ac54dc-baaa-4f17-83fa-0fad9b15b0e3 | 郑墩变10kV双源线981 | 归档 | 2023-02-21 16:04 | 是 | 是 | 否 | 是
303 | 13DKX-26061,FA3C67EFA07945229EDECB0AE18574C5XL00 | 南平 | 91FAAC32-F871-4EDC-9170-A54BF61E0AA7 | GZ13595423020015 | 3523022100086469 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373c9139e | 兴田供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-02-21 11:16 | 2023-02-21 11:30 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-21 11:12 DMS研判，南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关跳闸，未见保护动作情况，原因：现场检查南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关未跳闸，实际为CNS系统检修现场同时更换南源岭新村#3箱变10kV南源岭新村#3配变及南源岭新村#6箱变10kV南源岭新村#6配变集中器引起 | 11:12 调控员肖明汇报：11:12 DMS研判，南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关跳闸，未见保护动作情况，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）王星。 11:22 兴田供电所李良旺汇报：现场检查南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关未跳闸，无用户停电，实际为CNS系统检修现场同时更换南源岭新村#3箱变10kV南源岭新村#3配变及南源岭新村#6箱变10kV南源岭新村#6配变集中器引起，并转告服务调度班（武夷山）王星。 | 更换南源岭新村#3箱变10kV南源岭新村#3配变及南源岭新村#6箱变10kV南源岭新村#6配变集中器引起 |  | 南源岭线#02环网柜电缆分支箱柜H04线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 11:15 |  | 配调 | 2023-02-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  |  | 是 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 59 | 13DKX-26061,FA3C67EFA07945229EDECB0AE18574C5XL00 | 南源变10kV双门Ⅰ线912 | 归档 | 2023-02-21 14:40 | 是 | 是 | 否 | 是
300 | 13DKX-50493 | 宁德 | 60BB1247-3DF3-4A6B-A787-0E6761FB3C30 | GZ13535223020012 | 3523022100077251 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a2410d4 | 黄田镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-21 10:40 | 2023-02-21 14:29 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月21日10:40 确认：黄田变10kV江滨线942开关B相全失，失地选线正确 故障原因：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸支持柱断裂 | 2023年02月21日10:38 IES700告警：黄田变10kV Ⅰ段母线B相全失(黄田变10kV Ⅰ段母线A相电压为9.58,B相电压为1.02,C相电压为9.59,零序电压为88.86,)。即通知黄田所胡永书、槐门运维李文忠 21日10:40 联/配调翁雷遥控操作：黄田变10kV江滨线.942开关由运行转热备用，于21日10:40控分成功，接地信号消失，并通知黄田所胡永书巡线 21日10:41 黄田变B相全失地(黄田变10kV Ⅰ段母线A相电压为9.58,B相电压为1.02,C相电压为9.59,零序电压为88.86,)。即通知抢修班组巡视黄田变10kV江滨线942开关及其之后的设备。 21日10:55 联/配调林迪彪收到现场黄田所胡永书汇报：10kV江滨线924线路#47杆故障，申请隔离：10kV江滨线924线路#26杆924261刀闸 21日10:56 联/配调林迪彪令黄田所胡永书：10kV江滨线942线路#26杆942261刀闸由合闸转分闸，21日11:03 操作成功 21日11:04 联/配调林迪彪收到现场黄田所胡永书汇报：现场人员已全部撤离线路，申请试送：10kV江滨线942线路 21日11:06 联/配调林迪彪令联/配调翁雷：黄田变10kV.江滨线942开关由热备用转运行，21日11:06操作成功，线路正常 21日11:08 联/配调林迪彪收到现场黄田所胡永书汇报：申请隔离10kV黄田线964线路#34杆964341刀闸，试送10kV黄田线964线路#24杆96424开关 21日11:09 联/配调林迪彪令黄田所胡永书：10kV黄田线964线路#34杆964341刀闸由合闸转分闸，21日11:11操作成功 21日11:12 联/配调林迪彪令翁雷：10kV黄田线964线路#24杆96424开关由热备用转运行，21日11:11操作成功，线路正常 21日12:43 申请配电故障抢修单NO：GT-PDDD-2023-0006，工作负责人：陈爱州 ，工作内容：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸（刀闸支持柱断裂消缺），安全措施：10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸。 21日 12：53 古屏联调曾小花令黄田所胡永书：10kV黄田线964线路#47A杆带电抢修前停电指令，指令票编号NO：NDGP23020155 12:57 操作完毕 21日12:59抢修许可：票号：GT-PDDD-2023-0006，抢修负责人：陈爱州，抢修任务：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸（刀闸支持柱断裂消缺），抢修安措：10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸。 21日13:58抢修终结：票号：GT-PDDD-2023-0006，抢修负责人：陈爱州，抢修任务：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸（刀闸支持柱断裂消缺），抢修安措：10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸。 送电票：NDGP23020158，21日14:00开始执行，21日14时15分执行完毕，线路正常 | 10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸支持柱断裂碰到电杆放电造成10kV江滨线942线路B相完全失地 | 线路、设备投运前运维人员应认真检查设备质量 | 黄田变10kV江滨线942线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 10:40 | 2023-02-21 14:15 | 配调 | 2023-02-21 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935608 | 配网不停电作业班 | 2023-02-21 14:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 | 线路、设备投运前运维人员应认真检查设备质量 | 17 | 1 | 2046 | 13DKX-50493 | 江滨线942线路 | 归档 | 2023-02-21 15:55 | 是 | 是 | 否 | 是
295 | 13DKX-48328 | 莆田 | E0555267-A227-4888-AF42-3DDE675AAB96 | GZ1354515323020018 | 3523022100062792 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 10:14 | 2023-02-21 15:59 | 分支线停电 | 紧急停电 | 10时13分，运维二班陈荔洲汇报：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热 | 10时13分，运维二班陈荔洲汇报：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热 21日11:15 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0192，工作负责人：陈鑫 ，工作内容：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热带电更换抢修，安全措施：1、10kV笏立线#109杆109开关、1091刀闸；2、10kV笏立线#118杆1181刀闸。 21日10:36抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0192，抢修负责人：陈鑫，抢修任务：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热带电更换抢修，抢修安措：1、10kV笏立线#109杆109开关、1091刀闸；2、10kV笏立线#118杆1181刀闸。 21日13:52抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0192，抢修负责人：陈鑫，抢修任务：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热带电更换抢修，抢修安措：1、10kV笏立线#109杆109开关、1091刀闸；2、10kV笏立线#118杆1181刀闸。 2023-2-21 14:33送电完毕，送电指令票详见指令票NO：PTDQ23020487 | 杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热 |  | 莆田.杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 10:13 | 2023-02-21 14:35 | 配调 | 2023-02-21 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-21 14:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 418 | 13DKX-48328 | 黄林线933线路 | 归档 | 2023-02-23 09:20 | 是 | 是 | 否 | 是
291 | 13DKX-54772 | 厦门 | 69508CB6-E707-4B56-894A-A3A7B90F978C | GZ13525523020035 | 3523022100050640 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 09:13 | 2023-02-21 11:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 21日 9:12 同安抢修颜文炳汇报：墩后#2环网柜10kV半岭线912开关速断动作跳闸，故障电流无法查看，故障原因：设备老化 | 21日10:46 颜文炳汇报：10kV半岭线#1杆C相避雷器炸毁， 10:44 遥控：10kV半岭线#23杆高压开关由运行转热备用，10:44操作毕 10:45 下令颜文炳：10kV半岭线#23杆高压开关由热备用转冷备用，10:45操作毕 10:46 下令颜文炳：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路由热备用转冷备用，墩后#2环网柜10kV半岭线912线路冷备用转检修，10:54操作毕 11:17 （遥控）10kV半林线#1杆高压开关由热备用转运行，11:19操作毕（转电）运方交代：后续有计划工作，将常开点放置在墩后#2环网柜10kV半岭线912。 14：45抢修颜文炳报：10kV半前线#23杆高压开关在热备用状态，线路巡线无异常 14:45下令颜文炳：10kV半前线#23杆高压开关由热备用转运行，10:47操作毕，送电正常 21日11:49 申请配电故障抢修单NO：14006706，工作负责人：于士建 ，工作内容：10kV半岭线#1杆至#23杆登杆检查及消缺，安全措施：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路转检修，断开10kV半岭线#23杆高压刀闸。 21日11:50抢修许可：票号：14006706，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV半岭线#1杆至#23杆登杆检查及消缺，抢修安措：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路转检修，断开10kV半岭线#23杆高压刀闸。 21日14:48抢修终结：票号：14006706，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV半岭线#1杆至#23杆登杆检查及消缺，抢修安措：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路转检修，断开10kV半岭线#23杆高压刀闸。 15:10送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020605 | 10kV半岭线#1杆B相避雷器故障击穿 |  | 墩后升压站901 , 墩后#2环网柜半岭线912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 09:12 |  | 配调 | 2023-02-21 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 13 | 4 | 525 | 13DKX-54772 | 墩后升压站901 | 归档 | 2023-02-22 09:03 | 是 | 是 | 否 | 是
290 | 2A35B3C83725474A8456ED54E4BEC927421B | 南平 | 42CCC3CD-4667-44F4-87F6-B9E3367B2AF8 | GZ13595723020006 | 3523022100046015 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379e31590 | 寨里供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-21 08:52 | 2023-02-21 09:51 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月21日8:50 官桥变10kV企业线911开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，原因：待分析 | 8:50联调监控陈桂玲汇报：8:50 官桥变10kV.企业线911开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，现开关处热备用 08:50通知配抢班韩非、寨里供电所罗瑞祥、坪山变电运维班李志 08:51确认10kV.企业线所接小水电均已停机 09:33寨里所邱永春汇报：10kV企业线001杆至10kV企业线山头电站支线001杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关转热备用 21日09:33 联/配调张杰鑫令寨里所邱永春：10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关由运行转热备用，21日09:35操作成功 21日09:41联/配调张杰鑫遥控操作：官桥变10kV企业线911开关由热备用转运行，于21日09:41控合成功，正常，转告寨里所邱永春，配抢班韩非 | 经巡视，10kV企业线001杆至047杆未发现异常，10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关隔离后，试送主干线正常。判断为用户线路影响导致线路越级跳闸。 | 核对10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关定值是否与调度下达的定值单定值一致。督促用户加强线路巡视维护。 | 10kV企业线 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 08:52 | 2023-02-21 09:41 | 配调 | 2023-02-21 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 260269 | 寨里供电所 | 2023-02-21 09:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 核对10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关定值是否与调度下达的定值单定值一致。督促用户加强线路巡视维护。 | 2 | 2 | 47 | 2A35B3C83725474A8456ED54E4BEC927421B | 官桥变10kV企业线911 | 归档 | 2023-02-21 14:21 | 是 | 是 | 否 | 是
283 | 13DKX-24725 | 莆田 | 09602A4F-1C7E-4C4F-96B7-83BBF7C75797 | GZ1354515323020017 | 3523022100017577 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942d57a53c3 | 北高镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-21 03:47 | 2023-02-21 07:00 | 分支线停电 | 紧急停电 | 02-21 03:44DMS研判：10kV美兰线922线路美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸发生缺相；影响配变2个；故障原因为：10kV美兰#3变支线#014杆B相跳线断线。 | 02-21 03:44DMS研判：10kV美兰线922线路美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸发生缺相；影响配变2个；故障通知巡视跳闸点美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸及其之后的设备，重点关注美兰#3变支线#009杆至美兰#3变支线#014之间区域。 21日05:20 联/配调邱荣柔收到现场林剑飞汇报：故障原因为：10kV美兰#3变支线#014杆B相跳线断线 21日05:28 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0042，工作负责人：郑文强 ，工作内容：在10kV美兰#3变支线#014杆，进行B相跳线断线抢修，安全措施：10kV路美兰#3变支线#010杆 0101刀闸，10kV路美兰#3变支线#014杆 美兰#3变低压负荷总开关。 21日05:33 联/配调邱荣柔令林剑飞：10kV美兰#3变支线#014杆美兰#3变由 运行转热备用，21日06:07操作成功 21日05:33 联/配调邱荣柔令林剑飞：10kV美兰#17变分支线#002杆美兰#17 变由运行转热备用，21日06:07操作成功 21日05:33 联/配调邱荣柔令林剑飞：10kV美兰#3变支线#010杆0101刀闸由合闸转分闸，21日06:07操作成功 21日06:08抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0042，抢修负责人：郑文强，抢修任务：在10kV美兰#3变支线#014杆，进行B相跳线断线抢修，抢修安措：10kV美兰#3变支线#010杆 0101刀闸，10kV美兰#3变支线#014杆 美兰#3变低压负荷总开关。 21日06:45抢修终结：票号：PT-BB-PQ-2023-0042，抢修负责人：郑文强，抢修任务：在10kV美兰#3变支线#014杆，进行B相跳线断线抢修，抢修安措：10kV路美兰#3变支线#010杆 0101刀闸，10kV路美兰#3变支线#014杆 美兰#3变低压负荷总开关。 送电票：PTDQ23020478，21日06:47开始执行，21日06时57分执行完毕。 | 沿海大风导致10kV美兰#3变支线#014杆B相安普线夹脱落 | 加强对海边高压线路、变压器、隔离刀闸、电缆头及引线等附属设备的专项测温及无人机巡视，排查后对存在隐患的高压设备进行建档，结合停电计划逐步进行消缺。 | 莆田.上庄变10kV美兰线922线路美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 03:46 | 2023-02-21 06:41 | 配调 | 2023-02-21 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256938 | 北高镇供电所 | 2023-02-21 06:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强对海边高压线路、变压器、隔离刀闸、电缆头及引线等附属设备的专项测温及无人机巡视，排查后对存在隐患的高压设备进行建档，结合停电计划逐步进行消缺。 | 2 | 0 | 231 | 13DKX-24725 | 美兰线922线路 | 归档 | 2023-02-23 17:48 | 是 | 是 | 否 | 是
282 | 13DKX-26072 | 泉州 | 3FEA8573-409F-4DC3-BD71-BA65E8894F7B | GZ13556023020055 | 3523022100015633 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531894 | 罗山街道供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-21 03:36 | 2023-02-21 09:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月21日3:25 IES700监盘发现洪山变10kV双拥线638线路过流Ⅱ段保护动作，重合闸不成功。 10kV双拥线雷达支线#2+1杆-#2杆故指，基地支线#1杆故指动作。故障原因：10kV双拥线基地支线#4杆基地支线051刀闸至05开关A、B、C相引线断线，已处理完毕，9:50全部负荷于恢复送电。 | 21日3:25 IES700监盘发现洪山变10kV双拥线638线路过流Ⅱ段保护动作，重合闸不成功。 10kV双拥线雷达支线#2+1杆-#2杆故指，基地支线#1杆故指动作。其中世纪春天A、C高供负荷已转由洪山变10kV泉安线617线路供电，中南雍锦院开闭所负荷已洪山变10kV罗裳线619线路供电。 即通知抢修班组巡视跳闸点洪山变电站.10kV.双拥线间隔.638开关及其之后的设备，重点关注双拥线雷达支线#2之后区域。03时59分巡视人陈国灿、柯联丰接受通知，开始巡线。（通知罗山所柯联丰、配电运维班颜才斌、青阳运维班李华央、档案馆高供罗长江、世纪食品城周元兵。 通知配电运维班颜才斌：需对中南禧院开闭所（#1配电室）、百宏雅苑开闭所、世纪春天B高供、仓边新苑开闭所、罗裳华苑开闭所检查以及负荷转移（其中世纪春天B高供备自投动作不成功；中南禧院开闭所（#1配电室）离线状态，备自投动作情况需查确。） 21日04:19 联/配调许有吉收到现场档案馆高供罗长江汇报：04:19 已对档案馆高供内部检查，未发现明显异常（由于一个人无法操作，负荷暂时不转供） 04:31 世纪食品城高供周元兵汇报调控许有吉：已对世纪食品城高供内部检查，无发现异常。 04:33 罗山所柯联丰汇报调控许有吉：10kV双拥线基地支线#4杆基地支线051刀闸至05开关A、B相引线断线。 10kV双拥线雷达支线#2+1杆-#2杆故指，基地支线#1杆故指动作。 04:34 配电运维班颜才斌汇报调控许有吉：已对百宏雅苑开闭所内部检查，未发现明显异常点 。 04:39 青阳运维班李华央汇报调控许有吉：洪山变10kV双拥线过流Ⅱ段保护动作，重合闸不成功，故障相为C、A相，故障电流3.82kA，一二次设备检查无异常。 21日04:43 联/配调许有吉令柯联丰：10kV双拥线#1环网柜913开关由运行转冷备用，21日04:38操作成功 21日04:42 联/配调许有吉 遥控：洪山变电站.10kV.双拥线间隔.638开关由热备用转运行，21日04:43操作成功（通知罗山所柯联丰、青阳运维班李华阳、配电运维班颜才斌、世纪食品城周元兵。） 21日05:32 联/配调许有吉收到现场柯联丰汇报：10kV双拥线基地支线#4杆051刀闸至05开关A、B、C三相引线均断线（树木原因引起） 21日06:01 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0011，工作负责人：陈国灿，工作内容：在10kV双拥线基地支线4#杆，进行基地支线05开关引线断线抢修，安全措施：10kV双拥线#1环网柜10kV（至10kV双拥线雷达支线#1杆侧）913线路转检修，10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关、111刀闸。 21日06:20 联/配调黄文远令柯联丰：10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关由运行转冷备用，21日06:32操作成功 21日06:32 联/配调许有吉令柯联丰：10kV双拥线双拥线#1环网柜（至雷达支线#1杆侧）913线路由冷备用转检修，21日06:36操作成功 21日 06:38抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0011,抢修负责人：陈国灿,抢修任务：1、10kV双拥线基地支线4#杆基地支线05开关引线断线抢修,抢修安措:10kV双拥线#1环网柜10kV（至10kV双拥线雷达支线#1杆侧）913线路转检修,断开10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关、111刀闸 21日 07:12 调控许有吉许可档案馆高供罗长江：档案馆高供10kV双拥线901开关由运行转冷备用，10kV行政Ⅱ回902开关由冷备用转运行，并于07:14汇报操作完毕。（补充汇报10kV行政Ⅱ回902开关无法转运行，高供内部问题，线路已查明运行正常） 7:32 罗山所柯联丰汇报调控蔡健健：登杆后发现10kV双拥线基地支线4#杆基地支线051刀闸有损伤，需增加工作内容：更换10kV双拥线基地支线4#杆基地支线051刀闸，抢修单的安全措施不变。 21日 09:07抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0011,抢修负责人：陈国灿,抢修任务：1、10kV双拥线基地支线4#杆基地支线05开关引线断线抢修,抢修安措:10kV双拥线#1环网柜10kV（至10kV双拥线雷达支线#1杆侧）913线路转检修,断开10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关、111刀闸 送电票：QZJJ23020570，21日09:08开始执行，21日09时21分执行完毕。 21日09:23 联/配调黄文远令罗长江：档案馆高供10kV双拥线901开关由冷备用转运行，21日09:50操作成功 | 10kV双拥线基地支线#4杆基地支线051刀闸至05开关A、B、C相引线断线 | 加强巡视 | 洪山变10kV双拥线638线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 03:35 | 2023-02-21 09:32 | 配调 | 2023-02-21 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-21 09:32 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强巡视 | 15 | 16 | 1757 | 13DKX-26072 | 洪山变10kV双拥线638 | 归档 | 2023-02-24 09:26 | 是 | 是 | 否 | 是
281 | 675883843779C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 346728B6-8554-46E2-9656-08F9751691C7 | GZ1355525523020010 | 3523022100015231 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f4f1bc2 | 南埔镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-21 02:14 | 2023-02-21 07:16 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2022.2.20 22:43 故障原因：泉港庄江祥汇报：10kV南化线27#杆至北网支线1#杆引出线c相引线断线。10kV南化线27#杆与10kV福海线南埔路支线12#杆同杆，故障处理详见LS1355525523020011 | 02时13分，联/配调徐勰发布停电信息，发布设备为左线南埔路支线1#4235开关，通知相关人员巡视左线南埔路支线1#4235开关及其之后设备。 21日02:17 联/配调徐勰令庄江祥：10kV福海线南埔路支线1#杆4235开关由运行转冷备用，并挂标示牌。，21日02:23操作成功 21日02:35 联/配调徐勰令庄江祥：10kV垄滨线南渠路2#环网柜(至南埔路支线38-1#杆）912开关由热备用转冷备用，并挂标示牌。，21日02:39操作成功 21日02:54 联/配调徐勰令庄江祥：10kV福海线南埔路支线49#杆K5013开关由热备用转冷备用，并挂标示牌。，21日03:03操作成功 送电操作详见送电票：QZBB23020321，21日06:56开始执行 8:09汇报操作完毕，送电正常 | 挖掘机钩到拉线导致10kV南化线27#杆至北网支线1#杆引出线c相引线断线 |  | 仙境变10kV福海线631线路左线南埔路支线1#4235开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 02:13 | 2023-02-21 02:32 | 配调 | 2023-02-21 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429969 | 国网泉州供电公司 | 2023-02-21 02:32 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 3 | 9 | 675883843779C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 仙境变10kV福海线631 | 归档 | 2023-02-23 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
275 | 4EAACCBD701F4D158B1EDF12884E9B47421B | 福州 | 55963D6E-345B-4BB2-B57F-88145ADAE060 | GZ13516223020033 | 3523022100009393 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-21 00:19 | 2023-02-21 01:38 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 21日0:13 10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关跳闸，现场查看开关汇报：为老式开关无保护定值，01：30宏路所薛必龙汇报：现场查无故障，申请送电，01：38恢复送电正常 | 21日0:13 10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关跳闸_01时32分巡视人薛必龙 接受通知，开始巡线。 21日01:30 联/配调林梦杰收到现场薛必龙汇报：_现场线路查无故障，申请送电 21日01:31 联/配调林梦杰令薛必龙:10kV石竹Ⅰ路#058杆058柱上开关由热备用转运行，21日01:39操作成功 | 现场查无故障 |  | 福州.梧店变10kV石竹Ⅰ路611线路石竹Ⅰ路#058杆058开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-21 00:18 | 2023-02-21 01:38 | 配调 | 2023-02-21 07:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-21 01:38 | 无 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 12 | 15 | 1505 | 4EAACCBD701F4D158B1EDF12884E9B47421B | 10kV石竹Ⅰ路611线路 | 归档 | 2023-02-21 08:20 | 是 | 是 | 否 | 是
254 | 66143D3B2909D072E0430A8E932FD0720000 | 漳州 | 2C5D29BE-73C5-4F17-A842-D4FA06763F22 | LS13565623020012 | 3523022000165530 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-20 16:57 | 2023-02-20 20:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 20日16:55 10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；故障原因为：动车站环网柜10kV母线PT击穿 | 20日16:55 DMS第1次研判：交警大队环网柜10kV654台区支线904开关跳闸； 即通知角美所抢修班组巡视跳闸点交警大队环网柜10kV654台区支线904开关及其之后的设备，16时15分巡视人苏俊杰、洪炎森、郑伟强接受通知，开始巡线 18:03 DMS第2次研判：10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；即通知角美所抢修班组巡视跳闸点10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关及其之后的设备 20日19:48 联/配调蔡高乐收到现场苏俊杰汇报：现场确认：交警大队环网柜10kV654台区支线904开关未跳闸，现场在合位。10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；保护动作：10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；故障原因：动车站环网柜10kV母线PT击穿 ；现PT已脱离电气连接,其他线路设备检查无异常申请试送 20日19:59 联/配调蔡高乐令陈文蕙：10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342柱上开关由热备用转运行，20日20:00操作成功，设备运行正常，所有用户均恢复供电 | 10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；故障原因为：动车站环网柜10kV母线PT击穿 |  | 10kV角开Ⅱ回#14杆K30342开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 16:56 | 2023-02-20 20:00 | 配调 | 2023-02-20 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 287957 | 角美镇供电所 | 2023-02-20 20:00 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | PT柜 | PT故障 | PT本体故障 | 用户内部故障 |  | 4 | 28 | 508 | 66143D3B2909D072E0430A8E932FD0720000 | 角美变角开Ⅱ回908 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
250 | 8A18035709BF4F70A15EB08EC55E7158XL00,A63F8A3886F845BBB0F0C75C3A6C71E8XL00 | 南平 | 26A28CEC-DC9F-49EF-9956-7091FD94F2EA | LS13595423020014 | 3523022000161772 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1396 | 星村供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-20 16:22 | 2023-02-20 17:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-20 16:17 星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07开关跳闸于过流Ⅱ段，未见重合闸动作，故障原因：无异常 | 16:17 调控员周芬汇报： 16:17 dms研判星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07开关跳闸，未见保护信号，通知星村供电所彭伟及服务调度班（武夷山）何晓微。 17:15 星村供电所陈厚辉汇报：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07开关跳闸于过流Ⅱ段，未见重合闸动作，星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路后端巡视无异常，具备送电条件，申请星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路转运行。 20日17:17 联/配调薛章令星村供电所陈厚辉：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路由热备用转运行，20日17:28操作成功，正常，通知服务调度班（武夷山）何晓微。 |  |  | 星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 16:20 |  | 配调 | 2023-02-20 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 3 | 2 | 87 | 8A18035709BF4F70A15EB08EC55E7158XL00,A63F8A3886F845BBB0F0C75C3A6C71E8XL00 | 星村变10kV前兰线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
240 | FF5FF9C24FA44E8092BDF81D037E7166421B | 漳州 | B6AEE49A-168B-400C-A802-9586178E7D96 | GZ13565223020006 | 3523022000113845 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e7008ee | 陈岱镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-20 13:40 | 2023-02-20 14:39 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 20日13:40 DMS系统研判：列屿变10kV青径Ⅱ回953开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁。故障原因为：10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿 | 20日13:41 DMS系统研判：列屿变10kV青径Ⅱ回953开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁； 即通知抢修班组陈岱所陈春敏及变电运检班杨建祥巡视跳闸点列屿变10kV青径Ⅱ回953开关及其之后的设备，重点关注列屿变10kV青径Ⅱ回953开关至青径Ⅰ线#41杆K-qj01开关之间区域。 20日14:02 联/配调方溢森收到现场杨建祥汇报：已对列屿变10kV青径Ⅱ回953开关故障相为C相，故障二次电流81.2A，另外三相电缆有灼烧的痕迹。其余设备正常 20日14:40 联/配调方溢森收到现场陈春敏汇报：经巡视发现10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿 20日14:30 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV青径Ⅱ线#25杆K-ly5302开关由运行转冷备用，20日14:36操作成功 20日14:37 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV青径Ⅰ线#41杆K-qj01开关由热备用转运行，20日14:39操作成功 20日15:39 联/配调低压方溢森令杨建祥：列屿变10kV青径Ⅱ回953线路由热备用转检修，20日16:31操作成功 16:36许可陈岱镇供电所陈耀辉配电故障紧急抢修单NO：2300274工作开工 17:44陈岱镇供电所陈耀辉：配电故障紧急抢修单NO：2300274办理工作终结 详见指令票：ZZYX23020089 | 20日13:40 DMS系统研判：列屿变10kV青径Ⅱ回953开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁。巡视跳闸点列屿变10kV青径Ⅱ回953开关及其之后的设备，重点关注列屿变10kV青径Ⅱ回953开关至青径Ⅰ线#41杆K-qj01开关之间区域。经巡视发现10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿。故障原因为：10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿 | 办理配电故障紧急抢修单NO：2300274更换10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头。 | 列屿变10kV青径Ⅱ回953线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 13:40 | 2023-02-20 14:39 | 配调 | 2023-02-20 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 288143 | 陈岱镇供电所 | 2023-02-20 14:39 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 | 办理配电故障紧急抢修单NO：2300274更换10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头。 | 16 | 13 | 2546 | FF5FF9C24FA44E8092BDF81D037E7166421B | 列屿变青径Ⅱ回953 | 归档 | 2023-02-20 20:52 | 是 | 是 | 否 | 是
229 | 13DKX-52253 | 厦门 | A265B80D-9A68-465C-A8D5-4CAA7216B2EF | GZ13525523020033 | 3523022000061032 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-20 10:07 | 2023-02-20 11:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 20日10:7系统研判温馨佳苑配电站10kV城南Ⅰ回901开关跳闸，通知抢修柯志勇。故障原因：待分析 | 20日11:2 张建坡现场查报10kV城南Ⅰ回#39杆高压开关跳闸（#39支2杆高压开关未跳闸），已通知运维到现场核实温馨佳苑配电站设备情况 11:18张建坡报现场设备均查无异常，即令温馨佳苑配电站10kV#1变903、#2变904开关由运行转热备用，11:22操作毕 11:27令张建坡10kV城南Ⅰ回#39杆高压开关由热备用转运行，操作毕正常 11:33令张建坡温馨佳苑配电站10kV#1变903、#2变904开关由热备用转运行，11:35正常 11:36通知运维朱志拓 | 查无设备故障 |  | 温馨佳苑配电站10kV祥平变电站932线路温馨佳苑配电站城南Ⅰ回901高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 10:07 |  | 配调 | 2023-02-20 15:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 199 | 13DKX-52253 | 祥平变电站932 | 归档 | 2023-02-20 15:38 | 是 | 是 | 否 | 是
227 | 13DKX-23605 | 泉州 | 8A4E95CA-E0C4-4754-9A5C-F4392C2DE3B9 | GZ13555923020032 | 3523022000053262 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138aea1a7e | 达埔镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-02-20 09:40 | 2023-02-20 10:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月20日 09:39 IES700系统监盘发现：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功；故障原因：用户砍树碰到10kV达德线#21至21-1杆导线上。天气：晴转阴 | 2023年2月20日 09:39 IES700系统监盘发现：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 09:41永春县调谢玉菊通知桃城运维站王振海：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 ，要现场检查一、二次设备并复归信号 09:42 永春县调颜慧君通知达埔镇供电所林伟宏：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 ，线路在热备用，要安排人员巡线。配抢苏盈莹研判：查DMS，10kV达德线#16杆故障指示器有翻牌动作，初步研判故障区域为：10kV达德线#16杆至#26杆之间。 10:31达埔镇供电所林伟宏汇报永春县调谢玉菊：经巡线发现用户砍树碰到10kV达德线#21至21-1杆导线上，现已将故障处理完毕，验收合格，具备送电条件。 现场APP无法网络化操作。 20日10:34永春县尤一燕令谢玉菊遥控操作：埔香变10kV达德线91 1开关由热备用转运行，于20日10:34控合成功。送电正常 | 1.运维清障不到位，存在超高树障；2.日常监察性巡视不到位； | 1、全面清除该处超高树障隐患；2、利用人机结合全面开展线路超高树障隐患排查；3、有效组织开展清障工作；4、申报立项进行整改变更走廊通道。 | 埔香变10kV达德线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 09:40 |  | 配调 | 2023-02-20 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 1、全面清除该处超高树障隐患；2、利用人机结合全面开展线路超高树障隐患排查；3、有效组织开展清障工作；4、申报立项进行整改变更走廊通道。 | 18 | 2 | 1959 | 13DKX-23605 | 埔香变10kV达德线911 | 归档 | 2023-02-21 12:41 | 是 | 是 | 否 | 是
226 | 2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 泉州 | CC38DD91-7D0F-4675-AE05-2D6DEB2F3B55 | GZ13555623020015 | 3523022000044669 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-20 09:16 | 2023-02-20 12:18 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月20日8:56 IES700报： 洛阳变10kV森裕线918线路C相不完全失地(A相电压为10.43,B相电压为9.34,C相电压为1.21,零序电压为16.48,)，消弧选线10kV洛沙线913线路，选线错误。故障原因为：10kV森裕线918线路泰兴支线#1杆5363刀闸、泰兴支线#2杆5364刀闸上均有广告布缠绕、10kV森裕线918线路#042杆跳线与拉线互碰 | 08:56 iES700报：洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.43,B相电压为9.34,C相电压为1.21,零序电压为16.48)，消弧选线10kV洛沙线913线路，县调施清衍通知东园所谢进铭 09:03县调叶家其试拉10kV湖滨花园（西区）1#开闭所915、919开关、10kV洛沙线913线路1#环网柜914开关、洛阳变10kV洛沙线913开关、10kV洛阳西线915线路#062+1杆F-264开关、10kV洛阳西线915开关后，失地信号未复归； 09:15县调叶家其试拉洛阳变10kV森裕线918开关后，失地信号复归，即通知东园所谢进铭； 20日09:59 东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV森裕线918线路#030杆前段线路查无异常，具备送电条件，申请试送。 20日09:59 联/配调彭伟明令孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由运行转 热备用，20日10:00操作成功 10:01县调彭伟明遥控：洛阳变10kV森裕线918开关由热备用转运行，10:01操作完毕，试送正常。 10:34东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV森裕线918线路泰兴支线#1杆5363刀闸、泰兴支线#2杆5364刀闸上均有广告布缠绕，现场已将广告布清理完毕，其余线路查无异常，具备送电条件，申请试送。 10:35县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由热备用转运行，10:35操作完毕后，洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.43,B相电压为9.34,C相电压为1.25,零序电压为16.48) 10:35县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由运行转热备用，10:35操作完毕，失地信号复归。 10:45县调彭伟明令东园所张伟阳：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由运行转热备用，10:45操作完毕。 10:56东园所孙建明向县调翁燕霞汇报：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关前段线路查无异常。10:56县调翁燕霞令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由热备用转运行。10：56操作完毕，试送正常。 11:11东园所张伟阳向县调彭伟明汇报：申请隔离10kV森裕线918线路6#环网柜（至10kV森裕线918线路7#环网柜）912线路，试送前段。 11:12县调彭伟明令东园所张伟阳：10kV森裕线918线路6#环网柜（至10kV森裕线918线路7#环网柜）912线路由运行转热备用，11:12操作完毕。 20日11:18东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV森裕线918线路7#环网柜前段至10kV森裕线918线路#041杆查无异常，申请试送。 11:18县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由热备用转运行。11:19操作完毕后，洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.43,B相电压为9.33,C相电压为1.25,零序电压为16.59) 11:19县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由运行转热备用，11:19操作完毕，失地信号复归。 20日11:31县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041杆）911线路由运行转热备用，11:32操作完毕。 20日11:33县调彭伟明令东园所张伟阳：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由热备用转运行，11:34操作完毕，试送正常。 11:38县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041+1杆）913、（至10kV森裕线918线路6#环网柜）914、（至景顺支线#01甲杆）915线路由运行转热备用，11:41操作完毕。 11:42县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041杆）911线路由热备用转运行，11:42操作完毕，试送正常。11:43县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041+1杆）913线路由热备用转运行，11:45操作完毕后，洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.56,B相电压为9.14,C相电压为1.37,零序电压为16.60) 11:43县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041+1杆）913线路由运行转热备用，11:43操作完毕，失地信号复归。 11:48县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至景顺 | 10kV森裕线918线路泰兴支线#1杆5363刀闸、泰兴支线#2杆5364刀闸上均有广告布缠绕、10kV森裕线918线路#042杆跳线与拉线互碰 |  | 洛阳变10kV森裕线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 09:16 | 2023-02-20 17:30 | 配调 | 2023-02-20 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 285704 | 东园镇供电所 | 2023-02-20 17:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 7 | 27 | 631 | 2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 洛阳变10kV森裕线918 | 归档 | 2023-02-21 11:00 | 是 | 是 | 否 | 是
224 | 250842d1-7f78-43ee-ab83-11e19106789d | 泉州 | 4CF4B5BB-F42D-4267-BB4C-EDEE06B9F228 | GZ13555123020052 | 3523022000030150 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 08:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月20日8:37 DMS监盘发现：10kV厦盛线H001环网柜（至10kV厦盛线1号分支箱）F12开关跳闸 故障原因：巡无异常（待分析） | 2023年2月20日8:37 DMS监盘发现：10kV厦盛线H001环网柜（至10kV厦盛线1号分支箱）F12开关跳闸 配调黄小明通知水头所王青泉 20日08:44 水头所王青泉汇报配调郑明凤：10kV厦盛线H001环网柜（至厦盛线1号分接箱）F12开关跳闸，线路巡无异常，具备送电条件 20日08:44 联/配调郑明凤令水头所王青泉：10kV厦盛线H001环网柜（至厦盛线1号分接箱）F12开关由热备用转运行，20日08:45操作成功，汇报南安县调黄明妮 08:46南安县调黄明妮通知水头所王青泉：10kV厦盛线运行正常 | 巡无异常 |  | 下邦变10kV厦盛线632线路H001环网柜F12开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 08:36 |  | 配调 | 2023-02-20 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 保护室故障 | 二次侧故障 | 无异常 |  | 4 | 3 | 631 | 250842d1-7f78-43ee-ab83-11e19106789d | 下邦变10kV厦盛线632 | 归档 | 2023-02-20 10:28 | 是 | 是 | 否 | 是
222 | F21CA32290D54AA180D652C4DDBA7B60XL00 | 泉州 | 3B76F7F0-8047-4892-9BAD-4F85438CFD3A | GZ13555623020014 | 3523022000010968 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-02-20 07:19 | 2023-02-20 12:45 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月20日06:54 DMS报：10kV南天线922线路北礁支线#22杆后段缺相,07:16紧急将10kV南天线922线路#038杆D-315开关由运行转热备用；故障原因为：10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆导线断线 | 06:54 DMS报：10kV南天线922线路北礁支线#22杆后段缺相，请东园镇供电所对10kV南天线922线路北礁支线#22杆至北礁支线东峰分支线#10杆间线路进行巡线。 07:15东园镇供电所江景辉向县调朱惠波汇报：有用户反应10kV南天线922线路北礁支线#22杆至北礁支线东峰分支线#1杆间线路断线，导线掉落至地上，申请紧急隔离。07:16县调朱惠波遥控：10kV南天线922线路#038杆D-315开关由运行转热备用。07:19操作完毕。 07:40东园所供电所江景辉向县调施清衍汇报：经查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至北礁支线东峰分支线#7杆边相（无法判断相序）断线（导线为绝缘导线，断线两端均掉落至地面），申请将10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关转热备用隔离。07:40县调施清衍遥控：10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关由运行转热备用。07：40操完毕。07:42东园所江景辉向县调施清衍申请试送10kV南天线922线路#038杆D-315开关。07：42县调施清衍遥控：10kV南天线922线路#038杆D-315开关由热备用转运行。07:42操作完毕，试送正常。 08:25东园所张伟阳向县调施清衍汇报：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911开关、母分900开关均在热备用，（921开关运行）现场检查配电室I段母线设备正常，申请试送。08:29县调施清衍令东园所张伟阳：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911线路由热备用转运行。08:39东园所张伟阳向县调施清衍汇报：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911开关二次电源故障，无法电动操作，手动操作现场无专用工具，申请由母分900送电。08:59东园所张伟阳向县调施清衍汇报：经查10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室母分900开关事项为进线I跳闸，911开关无法查看事项，现场已有工具申请由911开关送电。08:59县调施清衍令东园所张伟阳：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911线路由热备用转运行。08:59操作完毕，试送正常。 09:39县调叶家其令东园所谢进铭：1、10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关由热备用转冷备用，并挂标示牌；2、10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变由运行转热备用，并挂标示牌09:57操作完毕 09:58县调曾志钦令东园所谢进铭：10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#24-5杆张坂镇浮山村09#变由运行转热备用，并挂标示牌 10:05操作完毕。 20日10:04 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0012，工作负责人：林茂林，工作内容：在10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆，进行导线断线，导线重新架设抢修，安全措施：10kV浮山村东岸道路照明路灯1#箱式变（至10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#10+1杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430（四遥）开关、K-4301刀闸；10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）；10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#24-5杆张坂镇浮山村09#变跌落式熔断器、低压刀闸 10:07县调曾志钦令东园所谢进铭：1、查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关确在冷备用，并挂标示牌；2、查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变确在热备用，并挂标示牌；3、查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#24-5杆张坂镇浮山村09#变确在热备用，并挂标示牌10:08操作完毕 20日 10:13抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0012,抢修负责人：林茂林,抢修任务：1、10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆导线断线，导线重新架设抢修,抢修安措:10kV浮山村东岸道路照明路灯1#箱式变（至10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#10+1杆）901开关转冷备用（用户产权）,断开10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430（四遥）开关、K-4301刀闸；10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）；10kV南天线922线 | 10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆导线断线 |  | 110kV张坂变10kV南天线922线路#038杆D-315开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-20 07:18 | 2023-02-20 12:45 | 配调 | 2023-02-20 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273800 | 东园镇供电所 | 2023-02-20 12:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 18 | 11 | 2519 | F21CA32290D54AA180D652C4DDBA7B60XL00 | 张坂变10kV南天线922 | 归档 | 2023-02-21 11:14 | 是 | 是 | 否 | 是
218 | 13DKX-51493 | 厦门 | 30925686-901F-439F-A8D9-541A18BD094A | GZ13525623020024 | 3523021900121407 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-19 22:29 | 2023-02-19 23:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2月19日22：05 监控赵梦龙通知：晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：异物引发故障 | 2月19日22：05 监控赵梦龙通知：晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功，FA方案未执行（晓莲Ⅱ回#12杆高压开关分，莲宙线#20支1杆高压开关分，垵莲线#1杆高压开关合） 22：40 执行FA方案：10kV晓莲Ⅱ回#12杆高压开关由运行转热备用（遥控）、10kV莲宙线#20支1杆高压开关由运行转热备用（遥控），10kV垵莲线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控），22：42操作毕，晓路变10kVⅠ段母线A相全地。 22：44 10kV前莲线#144杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失。 22：46 10kV前莲线#132杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失。 22：48 10kV前莲线#99杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地消失，通知翔安抢修郭经商。 22：50 晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关由热备用转运行（遥控），正常 23：20 郭经商汇报：10kV小光山#1杆故障指示器AB相动作，10kV小光山#1杆至#4杆、10kv前莲线#99杆至132杆查未发现故障点 23：23 10kV小光山#4杆高压开关由运行转热备用（遥控）， 10kV前莲线#99杆高压开关由热备用转运行（遥控），22：24操作毕，正常。 23：2510kV前莲线#132杆高压开关由热备用转运行（遥控），10kV前莲线#144杆高压开关由热备用转运行（遥控），10kV莲宙线#20支1杆高压开关由热备用转运行（遥控），23：28操作毕，正常。 23：40 梧侣运维高绍锋汇报：晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关零序Ⅰ段动作跳闸，电流324.6A，重合闸不成功，零序加速段动作，电流336A，一二次设备检查正常。 23：51 郭经商汇报：10kV小光山#10杆有扁铁碰到A相高压刀闸，已用绝缘棒挑开，具备送电条件。 23：52 3 10kV小光山#4杆高压开关由热备用转运行（遥控），23：52操作毕，正常。 23：55 10kV晓莲Ⅱ回#12杆高压开关由热备用转合环运行（遥控），10kV垵莲线#1杆高压开关由热备用转运行（遥控、解环、恢复原运行方式），23：56操作毕 | 异物短路 |  | 晓路变电站941线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 22:29 | 2023-02-19 23:57 | 配调 | 2023-02-20 03:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 803003 | 翔安配电运维一班（翔北） | 2023-02-19 23:57 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 27 | 37 | 2412 | 13DKX-51493 | 晓路变电站941 | 归档 | 2023-02-20 08:27 | 是 | 是 | 否 | 是
203 | SBID0000008E102BAE6922454BBC25F7D36788F9F5 | 福州 | A668F1D5-D6B5-4289-ADD7-2FCC1F7AC289 | LS1351515623020007 | 3523021900091779 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-19 16:41 | 2023-02-19 17:49 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月19日16:29 晋连变10kV连江912线路失地（半自动FA线路），故障原因：晋连变912~国货东2#环网901之间电缆中间头故障，隔离故障电缆后负荷转移远洋变633，17:48送电正常；20日20:17凤坂运维郑师圣汇报：晋连变912开关绝缘件脱落，无法转运行，今日无法送电，已通知变电检修处理，待排工程消缺；21：53故障抢修终结后无法转回原运行方式，无法核相，断点放在晋连变912，其余线路送电正常。 原断点：金色丽景配电站911 | 2023年2月19日16:29 监控陈茹：晋连变10kV I、II段母线电压异常（9.3，9.6，1.3），失地选线晋连变916；_17时26分巡视人郑立星,林鑫泉,林秉强,林立崧 接受通知，开始巡线。_即通知郑立星、林鑫泉、林秉强、林立崧 查看DMS晋连变10kV连江912开关三相电流偏差大（20 19 54），且国货东2#环网901开关三相电流正常（20 19 18），怀疑晋连变912出线电缆故障 19日16:38 联/配调陈石桢令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由运行转热备用，19日16:40操作成功，失地消失 19日16:45 联/配调陈石桢令陈石桢:国货东2#环网10kV晋连901开关由运行转热备用，19日16:45执行失败，无法遥控断开 19日16:47 联/配调陈石桢令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由热备用转运行，19日16:49操作成功 16:49 遥控隔离判断：试遥控国货东2#环网901、905开关由运行转热备用，均无法遥控成功，连江路13#环网全站离线 19日16:53 联/配调陈石桢令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由运行转热备用，19日16:53操作成功，即通知晋抢林秉强 16:53 查看DMS金色丽景配电站全站离线，无法遥控转电 17：31 晋抢林立崧汇报：国货东2#环网检查无异常 19日17:31 联/配调陈石桢令林立崧:国货东2#环网10kV晋连901开关由运行转热备用，19日17:32操作成功 19日17:34 联/配调郑晓琴令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由热备用转运行，19日17:35操作成功，失地出现 19日17:35 联/配调郑晓琴令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由运行转热备用，19日17:38操作成功，失地消失 19日17:38 联/配调陈石桢令林立崧:国货东2#环网10kV晋连901开关由热备用转冷备用，19日17:40操作成功 19日17:44 联/配调陈石桢令林秉强:金色丽景配电站10kV连江路911开关由热备用转运行，19日17:48操作成功 19日17:45 联/配调郑晓琴令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912线路由热备用转检修，19日18:29操作成功 19日18:30 联/配调蔡景伟令林立崧:国货东2#环网10kV晋连901线路由冷备用转检修，19日19:03操作成功 19日19:17 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0174，工作负责人：陈凯1 ，工作内容：在晋连变10kV连江线912开关至10kV国货东2#环网晋连901开关之间电缆，进行1、电缆耐压试验、绝缘电阻测量；2、电缆寻踪、故障查找、定位、判别；3、电缆更换、制作电缆终端头、中间接头。 19日19:18抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0174，抢修负责人：陈凯1，抢修任务：在晋连变10kV连江线912开关至10kV国货东2#环网晋连901开关之间电缆，进行1、电缆耐压试验、绝缘电阻测量；2、电缆寻踪、故障查找、定位、判别；3、电缆更换、制作电缆终端头、中间接头。 19：22 维护班陈凯：申请晋连变10kV连江线912线路转冷备用 19：23 令凤坂运维朱久安：晋连变10kV连江线912线路由检修转冷备用20：07 2023年02月20日 09:14 工作负责人陈凯汇报：抢修需时间长，需终结抢修单另行办理工作票继续抢修。晋连变612线路可以恢复检修，即通知凤坂运维郑师圣 09:45 令凤坂运维郑师圣：晋连变10kV连江线912线路由冷备用转检修10:05 09:59 收到FZ-BB-P1-2023-0317#工作票 20日10:07抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0174。 2023年02月20日 10:15 许可FZ-BB-P1-2023-0317#工作票 10:16 工作负责人方开忠:申请晋连变912线路转冷备用 10:17 令凤坂运维郑师圣：晋连变10kV连江线912线路由检修转冷备用10：59即通知工作负责人方开忠 2023年02月20日15:08晋安南维护班朱伟业汇报：晋连变912对侧馈线远洋变633巡视正常，未发现异常。 20日20:17凤坂运维郑师圣汇报：晋连变912开关绝缘件脱落，无法转运行，今日无法送电，已通知变电检修处理，待排工程消缺；无法转回原运行方式，断点放在晋连变912. 20日21：54 终结FZ-BB-P1-2023-0317#工作票 送电指令票详见指令票NO：福州2023020688#指令票 送电成功，结束流程 | 出线电缆故障 |  | 晋连变912连江线 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 16:40 |  | 配调 | 2023-02-21 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 623517 | 晋安综合配电运维四班 |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 4 | 8 | 525 | SBID0000008E102BAE6922454BBC25F7D36788F9F5 | 晋连变912连江线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
189 | 13DKX-48751 | 南平 | 27EBAEF0-9F98-45A5-BDA4-941F301B3501 | GZ13595923020022 | 3523021900067976 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-02-19 11:32 | 2023-02-19 13:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-19 11:26 10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关跳闸，未见保护动作情况，故障原因为：10kV东风线#164杆线路下方用户烧田埂，造成邻近裸导线相间短路。 | 11:26 调控员邱红汇报：11:26 DMS研判10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关跳闸，未见保护动作情况。已通知莲塘供电所张克君及服务调度班（浦城）章媛媛。 12:40莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线山桥支线#004杆至10kV东风线#100杆线路巡视无异常，申请10kV东风线#100杆Z919开关转热备用，10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关转运行。 19日12:50 联/配调王维明令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由运行转热备用，19日12:50操作成功 19日12:50 联/配调王维明令莲塘供电所张克君：10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关由热备用转运行，19日12:51操作成功，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 13：50 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线#164杆线路下方用户烧田埂，造成邻近裸导线相间短路。现故障已处理完毕，申请试送10kV东风线#100杆Z919开关。 13:52令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由热备用转运行，于13：55操作成功，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 2023年02月19日11点26分，10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关跳闸。故障原因：10kV东风线#164杆线路下方用户烧田埂，造成邻近裸导线相间短路，故障已排除，现场已恢复送电。 |  | 10kV东风线山桥支线#004杆至10kV东风线#164杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 11:31 | 2023-02-19 13:54 | 配调 | 2023-02-19 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 252340 | 莲塘供电所 | 2023-02-19 13:54 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 13 | 2 | 679 | 13DKX-48751 | 工业园变10kV园西线923 | 归档 | 2023-02-19 19:56 | 是 | 是 | 否 | 是
186 | 13DKX-45348 | 福州 | A43160B3-F5E5-45CB-9952-C1D41D763123 | GZ13515823020005 | 3523021900067026 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13168603b2 | 配电运检班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-19 10:46 | 2023-02-19 11:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日10:45 永泰变10kV日出东方II线951线路#001日出二线开关跳闸，查线无异常后于10:55全部送电。 | 19日10:26 快响反映:10kV日出东方II线951线路大部分用户没电，即通知配电运检班李鑫现场查看。 10:45 配电运检班林连镇汇报:10kV日出东方II线#001日出二线开关确在分闸，经查线未发现明显故障点，线路具备送电条件。 10:45 令配电运检班林连镇:10kV日出东方II线#001日出二线开关由热备用转运行。（10:55已执行，正常） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 高压进线柜老鼠爬入，导致避雷器相间短路。 |  | 福州.永泰变10kV日出东方Ⅱ线951线路日出东方II线#001日出二线开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 10:45 |  | 配调 | 2023-02-19 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 无异常 |  | 4 | 1 | 1309 | 13DKX-45348 | 10kV日出东方Ⅱ线951开关单元 | 归档 | 2023-02-19 21:57 | 是 | 是 | 否 | 是
185 | 136e768d-0dec-49d8-b346-7d022352ae1f | 厦门 | 38E9B068-312A-458E-8F4A-93E524F77E18 | GZ135223020027 | 3523021900050616 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b125f1e1722,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检二班,集美配电运检三班,集美配电运检一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-19 10:12 | 2023-02-19 14:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2月19日10:11 系统研判：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关跳闸，FA启动未执行成功（10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关分，岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关合）。故障原因：电缆外破 | 2月19日10:11 系统研判：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关跳闸 19日10:11联/配调系统自动遥控操作：珩山Ⅰ回#95杆高压开关由运行转热备用，于19日10:11控分失败（FA启动未执行成功：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关分，岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关合），通知侨英抢修杨志新。 10：18 高浦运维所范诚毅汇报：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 10：52 杨志新汇报：10kV珩山Ⅰ回#95杆故障指示器BC相动作。 10：52 下令杨志新：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关由运行转热备用，11：03 杨志新汇报10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关断不开。 10：55 高浦运维所范诚汇报：：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作跳闸，电流7840A，故障相AC相，重合闸不成功，过流加速段运作，电流7881.6A，故障相AC相，一二次设备检查正常。 11：04 下令杨志新：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压刀闸由合闸转分闸，11：08 操作毕。 11：10 岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关由热备用转运行（遥控），11：10操作毕，正常。 11：14 通知集美运维杨德星检查10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关越级跳原因及断不开原因。 停电信息更新 11：20 杨志新汇报：10kV山尾#8支1杆电缆被厦门市雅景致环境艺术工程有限公司勾机挖到，其余线路查未发现故障点。 11：21 下令杨志新：10kV山尾#8支1杆高压刀闸由合闸转分闸，11：27操作毕。 11：28 10kV山尾#23杆高压开关由热备用转运行（遥控），11：28 10kV山尾#23杆高压开关转运行后跳闸。 12：00 杨志新汇报：10kV山尾#8杆电缆头故障指示器BC相动作。 12：20 杨志新汇报：10kV山尾#8杆至#23杆线设备查未发现故障点。 12：22 下令杨志新：10kV山尾#8杆高压刀闸由合闸转分闸，12：27 操作毕。 12：27 10kV山尾#23杆高压开关由热备用转运行（遥控、转电），12：28操作毕，正常，通知杨志新组织抢修。 13：50 陈建苗汇报：10kV山尾#8支3杆配变低压需接入发电车。 13：52 下令杨志新：10kV山尾#8支2杆高压刀闸由合闸转分闸，13：57 操作毕。 14：10 下令陈建苗：10kV山尾#8支3杆配变低压刀闸由合闸转分闸，14：13操作毕。 14：31 陈建苗汇报：10kV山尾#8支3杆配变低压已接入发电车 停电信息更新 | 岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关跳闸，FA启动未执行成功（10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关分，岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关合）。故障原因：电缆外破 | 加强巡视维护 | 岩内变电站913线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 10:11 | 2023-02-19 14:33 | 配调 | 2023-02-19 19:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-02-19 14:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 加强巡视维护 | 29 | 36 | 2108 | 136e768d-0dec-49d8-b346-7d022352ae1f | 岩内变电站913 | 归档 | 2023-02-23 15:24 | 是 | 是 | 否 | 是
178 | 6C9FE43C7D8B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 496BCA48-69EB-41B7-847E-E43302452E2E | LS1359515123020001 | 3523021900028980 | 城区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1374f11400,8a0f688f46db11f00146db1374d213f8 | 配电运检一班,配电抢修班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-19 08:49 | 2023-02-19 09:43 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 02月19日08:45 南平.长沙变10kV长昼线617开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：华庭环网柜10kV#2进线M738间隔至华中环网柜10kV#1进线N508间隔间电缆因污水公司改造外破故障 | 02月19日08:46南平监控张紫静汇报： 08:45南平.长沙变10kV长昼线617开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，转告城供张勰、服务班张欣、用检吴国防、武夷名仕园张木旺，抢修班刘传斌。09时27分巡视人程国顺接受通知，开始巡线。09时54分巡视人程国顺、茅龙俊接受通知，开始巡线。 19日09:30城供林蕾蕾汇报：华庭环网柜10kV#2进线M738间隔至华中环网柜10kV#1进线N508间隔间电缆因污水公司改造外破故障，申请将华庭环网柜10kV#2进线M738线路转热备用，其余线路及设备检查无异常，具备送电条件，可以送电。 09:38 联/配调陈固炜令程国顺：华庭环网柜10kV#2进线M738线路由运行转热备用，19日09:40操作成功 09:41城区供服冯原汇报：申请将华庭环网柜10kV#2进线M738线路、华中环网柜10kV#1进线N508线路转检修 19日09:43联/配调陈固炜遥控操作_：南平.长沙变/10kV.长昼线617开关由热备用转运行，于19日09:43控合成功，正常。转告城供黄福善、用检吴国防、服务班张容 19日09:55 联/配调陈固炜令程国顺：查华中环网柜10kV#1进线N508线路确处热备用，19日10:00操作成功。 19日10:00 联/配调陈固炜令程国顺：华中环网柜10kV#1进线N508线路由热备用转检修，19日10:10操作成功 10:05城供冯原汇报：因电缆沟需要开挖铺设电缆，前期施工准备工作未完成。何时抢修待通知 19日10:13 联/配调陈固炜令茅龙俊：华庭环网柜10kV#2进线M738线路由热备用转检修，19日10:19操作成功。 | 华庭环网柜10kV#2进线M738间隔至华中环网柜10kV#1进线N508间隔间电缆因污水公司改造外破故障 |  | 10kV长昼线617线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 08:46 |  | 配调 | 2023-02-19 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 23 | 7 | 2616 | 6C9FE43C7D8B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 长沙变10kV长昼线617 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
174 | 6AA0B9BECB511176E0437F00000111760000 | 福州 | F9F122EC-A06D-4D90-8A10-39018F99339E | GZ13516123020027 | 3523021900017141 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-19 07:02 | 2023-02-19 12:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV盛伟支914线路#10杆BC两相导线断线,抢修完毕于13：19送电 | 19日6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，即通知通知江田供电所陈云飞，金峰运维站王小豪，双电源用户佳亿化纤林工，巡视跳闸点福州.首祉变/10kV.寨下线912开关，及其之后的设备，重点关注福州.首祉变/10kV.寨下线912开关后面区域，寨下线#01寨下开关前面区域，_即通知_07时03分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。_07时04分巡视人陈建伟,陈燕禹,林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。_08时26分巡视人陈建伟,陈燕禹,陈辉,林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 19日07:09联/配调董超敏遥控操作_：10kV寨下线#01寨下开关由运行转热备用于19日07:09控分成功 19日07:12 联/配调董超敏令林正福:寨下线#34寨寨柱上开关由热备用转运行，19日08:18无法操作 19日08:20 联/配调董超敏令陈云飞:10kV寨下1#环网10kV盛伟支914线路由运行转冷备用，19日08:25操作成功 19日8：20 金峰运维田一峰：6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障相为BC相，故障电流110.8A，现场设备巡视无异常。 19日8:20 江田所陈云飞：巡视发现10kV寨下1#环网10kV盛伟支914线路#10杆BC两相导线断线，其余线路巡视无异常，申请试送 19日08:33 联/配调董超敏令陈辉:10kV寨下线#34寨寨开关由热备用转运行，19日08:39操作成功 19日09:01 联/配调张永健令林正福:查寨下1#环网10kV盛伟支914线路查线路确在冷备用，19日09:06操作成功 19日09:01 联/配调张永健令林正福:10kV盛伟支#06-2闽凯柱上开关由运行转热备用，19日09:59操作成功 19日09:01 联/配调张永健令林正福:10kV盛伟支#06-1刀闸由合闸转分闸，19日10:19操作成功 19日 10:19抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0032,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV盛伟支#10BC相导线断线更换抢修；2、10kV盛伟支#09南寨下1配变跌落式熔断器及AC相引流线更换,抢修安措:寨下1#环网10kV盛伟支914线路转冷备用,断开10kV盛伟支#06-2闽凯开关转热备用，断开10kV盛伟支#06-1刀闸 19日11:10 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0033，工作负责人：陈东华 ，工作内容：在首祉变10kV寨下线912线路，进行出线电缆故障查找、修复及试验。，安全措施： 首祉变 10kV寨下线912线路转检修 首祉变 10kV珠山线911线路转冷备用 10kV寨下线#01 寨下开关转冷备用 10kV珠山线#01 刀闸。 19日 12:32抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0032,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV盛伟支#10BC相导线断线更换抢修；2、10kV盛伟支#09南寨下1配变跌落式熔断器及AC相引流线更换,抢修安措:寨下1#环网10kV盛伟支914线路转冷备用,断开10kV盛伟支#06-2闽凯开关转热备用，断开10kV盛伟支#06-1刀闸 12：34送电指令票详见指令票NO：长乐2023020239 | 19日6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV盛伟支914线路#10杆BC两相导线断线,抢修完毕于13：19送电 |  | 首祉变10kV寨下线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 07:01 | 2023-02-19 12:55 | 配调 | 2023-02-19 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-02-19 12:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 6 | 15 | 267 | 6AA0B9BECB511176E0437F00000111760000 | 10kV寨下线912 | 归档 | 2023-02-19 18:31 | 是 | 是 | 否 | 是
172 | 13DKX-41167 | 莆田 | 716550BE-5846-421D-A409-D78229B73D66 | GZ1354515323020015 | 3523021900014919 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41198 | 埭头中心供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-19 06:44 | 2023-02-19 07:36 | 分支线停电 | 紧急停电 | 19日6:43 系统研判：埭头变10kV埭武线924线路田柄安置区箱式变10kV田柄安置区配变支线911负荷开关跳闸。现场为10kV田柄安置区分线#001杆001开关跳闸，故障原因：查无异常 | 19日6:45 即通知抢修班组巡视跳闸点田柄安置区配电室田柄安置区配变支线911负荷开关及其之后的设备。06时48分巡视人林文新接受通知，开始巡线。06时48分巡视人陈桂荣、林文新接受通知，开始巡线。 19日07:25 联/配调黄秋月收到现场林文新汇报：田柄安置区箱式变10kV田柄安置区配变支线911负荷开关跳闸：10kV田柄安置房分线#001杆001开关跳闸，试送设备：10kV田柄安置房分线#001杆001开关；故障原因：无异常； 19日07:28 联/配调黄秋月令林文新：10kV田柄安置区分线#001杆001开关由热备用转运行，19日07:35操作成功 | 开关内部设备老化、定值问题引起分支开关跳闸。 | 该线路开关在2022年已报线路运行可靠性提升技改大修项目，项目已通过审批，预计于2023年2月底完成施工改造。 | 埭头变10kV埭武线924线路田柄安置区箱式变田柄安置区配变支线911负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 06:44 | 2023-02-19 07:35 | 配调 | 2023-02-19 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 259463 | 埭头中心供电所 | 2023-02-19 07:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 | 该线路开关在2022年已报线路运行可靠性提升技改大修项目，项目已通过审批，预计于2023年2月底完成施工改造。 | 1 | 0 | 169 | 13DKX-41167 | 埭武线924线路 | 归档 | 2023-02-20 18:21 | 是 | 是 | 否 | 是
171 | 101bb568-dc32-4b50-af4c-54712182b683 | 福州 | 4A36A685-BF0B-4DE9-A589-08139B1F38B5 | GZ13515823020004 | 3523021900014431 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13170303c8 | 长庆供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-19 06:23 | 2023-02-19 10:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 19日06:21 盖洋变10kV湖头线912开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，查线无异常于10:05全部送电。（原因待分析） | 19日06:21 DMS研判:盖洋变10kV湖头线912开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，即通知永泰运维汪义津和长庆所郑晋国。06时31分巡视人郑尔烽,陈忠锋,林振安,郑晋国,陈子厚 接受通知，开始巡线。_即通知郑尔烽、陈忠锋、林振安、郑晋国、陈子厚 19日10:04 长庆所陈忠锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV湖头线912开关；保护动作：过流II段保护动作；试送设备：10kⅤ湖头线； 故障原因：无异常。 19日10:05 令监控叶韶灿:盖洋变10kV.湖头线912开关由热备用转运行（遥控），19日10:05操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无异常 |  | 福州.盖洋变10kV湖头线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 06:22 |  | 配调 | 2023-02-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 |  |  | 是 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 4 | 242 | 101bb568-dc32-4b50-af4c-54712182b683 | 湖头线912线路 | 归档 | 2023-02-19 10:32 | 是 | 是 | 否 | 是
166 | 13DKX19488 | 福州 | F24D5747-55D2-4055-BF1B-C84357B0F526 | LS13516223020029 | 3523021900005584 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0 | 龙田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-19 00:43 | 2023-02-19 04:49 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 19日0:28 10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；城东变10kV龙营Ⅱ回632开关过流Ⅱ段动作跳闸； 故障原因为：10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关绝缘击穿，04：40抢修结束，恢复送电正常 | 19日0:28 10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；城东变10kV龙营Ⅱ回632开关过流Ⅱ段动作跳闸；重点关注福州.城东变/10kV.龙营Ⅱ回632开关后面区域，1号公馆开关站10kV环东三911开关前面区域，10kV龙营Ⅱ回#021龙营B二开关前面区域，_02时37分巡视人陈德慧 接受通知，开始巡线。_即通知陈德慧 19日00:50 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV龙营Ⅱ回#021龙营B二柱上开关由运行转热备用，19日00:50操作成功 19日00:50 联/配调林昕洁令林昕洁:110kV安前Ⅱ路#198营前L开关由热备用转运行，遥控失败 19日00:51 联/配调林昕洁令林昕洁:福州.城东变/10kV.龙营Ⅱ回632开关由热备用转运行，19日00:55执行失败，开关过滤II段保护跳闸 19日00:56 联/配调林昕洁令刘加华:10kV安前Ⅱ路#198营前L柱上开关由热备用转运行，19日01:09操作成功 19日01:10 联/配调林昕洁通知刘加华：_查珑府天玺及1号公馆备投是否成功 19日01:19 联/配调林昕洁令刘加华:环城东营路#1环网10kV龙营二出913开关由运行转热备用，19日01:19操作成功 19日01:20 联/配调林昕洁令林昕洁:福州.城东变/10kV.龙营Ⅱ回632开关由热备用转运行，19日01:20操作成功 19日01:41 联/配调林昕洁收到现场刘加华汇报：_故故障点为：10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关绝缘击穿，已转冷备用，准备抢修 19日01:41 联/配调林昕洁令刘加华:10kV龙营Ⅱ回#021龙营B二柱上开关由热备用转冷备用，19日01:57操作成功 19日01:41 联/配调林昕洁令刘加华:环城东营路#1环网10kV龙营二出913开关由热备用转检修，19日01:57操作成功 19日02:26 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0058，工作负责人：陈德慧 ，工作内容：在10kV龙营II回珺达分线#001，进行制作引流线（珺达开关绝缘击穿，现场短接）。，安全措施： 10kV环城东营路#1环网 10kV龙营II出913开关转检修 10kV龙营II回#021 龙营B二开关转冷备用。 19日 02:26抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0058,抢修负责人：陈德慧,抢修任务：1、10kV龙营II回珺达分线#001制作引流线（珺达开关绝缘击穿，现场短接）,抢修安措:10kV环城东营路#1环网10kV龙营II出913开关转检修,断开10kV龙营II回#021龙营B二开关转冷备用 珑府天玺、1号公馆开关站，滨海1号院开关站，祥昱悦湖湾均备投成功 19日03:17 联/配调林昕洁收到现场何辉汇报：_现场二次测故障电流为36.15,故障相AC相 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#1配电室10kV进二921开关由热备用转运行，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#1配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#2配电室10kV进二921开关由热备用转运行，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#2配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:滨海1号院#1配电室10kV进一911开关由热备用转运行，19日03:23操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:滨海1号院#1配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:23操作成功 19日03:24 联/配调林昕洁令林昕洁:滨海1号院#2配电室10kV进一911开关由热备用转运行，19日03:24操作成功 19日03:24 联/配调林昕洁令林昕洁:滨海1号院#2配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:24操作成功 19日03:32 联/配调林昕洁令林昕洁:祥昱悦湖湾站10kV环城四网921开关由热备用转运行，19日03:33操作成功 19日03:32 联/配调林昕洁令林昕洁:祥昱悦湖湾站10kV母联900开关由运行转热备用，19日03:33操作成功 19日03:55 联/配调林昕洁令刘加华:1号公馆站10kV环东三911开关由热备用转运行，19日03:56操作成功 19日03:55 联/配调林昕洁令刘加华:1号公馆站10kV母联900开关由运行转热备用，19日03:56操作成功 19日 04:28抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0058,抢修负责人：陈德慧,抢修任务：1、10kV龙营II回珺达分 |  |  | 福州.城东变10kV龙营Ⅱ回632线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 00:41 |  | 配调 | 2023-02-19 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 25 | 25 | 3057 | 13DKX19488 | 10kV龙营Ⅱ回632线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
161 | 13DKX-20105 | 漳州 | 960AE270-212F-479F-B7C6-C58F7703681E | GZ13565423020043 | 3523021900003003 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-19 00:04 | 2023-02-19 02:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日0:2时10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸 故障原因为：10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变低压JP柜刀闸故障 | 19日0:4时DMS系统研判10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸，即通知古雷所洪庆云及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关及其之后的设备。00时52分巡视人刘泰波、占艺杰、李文镇、李朝晖、蔡建斌、吴武疆接受通知，开始巡线。 19日01:13 联/配调黄汉杰收到现场陈岳滨汇报：现场确认跳闸开关为：10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关；保护动作：保护无查看 19日02:30 联/配调黄汉杰收到现场刘泰波汇报：10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变低压JP柜刀闸故障，10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变用户已将配变转热备用，其余线路无异常、巡线人员已撤离，申请试送线路 19日02:30 联/配调黄汉杰令刘泰波：10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关由热备用转运行，19日02:34操作成功，运行正常 20日11:50古雷供电所占艺杰报：10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变用户故障已处理、经验收合格具备送点条件-----12：00报用户已恢复运行、运行正常 2023年02月20日12:3610kV宝宏渔配变（10kV北江线宝宏渔分支线#2杆跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZZPYLYH20230219001 | 10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变低压JP柜刀闸故障 |  | 金源变10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-19 00:04 |  | 配调 | 2023-02-19 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 8 | 15 | 305 | 13DKX-20105 | 金源变北江线918 | 归档 | 2023-02-20 22:43 | 是 | 是 | 否 | 是
160 | 22153051-f3a9-4173-84b8-4546cd93e55f | 泉州 | FC3AC1F6-0CC8-4D4F-8E24-2D20587090EE | GZ13555823020018 | 3523021800106085 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386281908 | 南埕镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-02-18 23:21 | 2023-02-19 05:19 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月18日23:20 DMS弹窗：雷峰升压站10kV雷芹线610开关跳闸。故障原因为：村民砍树碰到线路 | 2023年2月18日23:20 DMS弹窗：雷峰升压站10kV雷芹线610开关跳闸，配调王晓君通知南埕所郑文展巡线检查。23时43分巡视人方雄吉、郑文展、许永富接受通知，开始巡线。 23:58南埕所郑文展汇报配调李金旭：雷峰升压站10kV雷芹线610开关站内检查无异常，设备正常。10KV雷芹610线#000杆至#025杆巡视无异常具备送电条件 18日23:59 配调李金旭令南埕所郑文展：10KV雷芹610线#025杆63016开关由运行转热备用，19日00:01操作成功 19日00:02 配调李金旭令南埕所郑文展：雷峰升压站10kV雷芹线610开关由热备用转运行19日00:08操作成功 05：02南埕所郑文展汇报配调陈毅钦：经巡视发现10kV雷芹610线#032杆有村民砍树碰到线路，现树木已掉落在地。线路已无其他问题，10kV雷芹610线#025杆63016开关具备送电条件 05:02 配调陈毅钦令南埕所郑文展：10kV雷芹610线#025杆63016开关由热备用转运行，19日05:08操作成功 | 村民盗伐树木碰到线路,砍划时树木倒在另一颗树枝上没有落地，碰到线路跳闸时才落地。 | 扩宽线路走廊 | 雷峰升压站（简易变）10kV雷芹线610线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 23:20 |  | 配调 | 2023-02-19 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 扩宽线路走廊 | 6 | 3 | 409 | 22153051-f3a9-4173-84b8-4546cd93e55f | 雷峰升压站（简易变）10kV雷芹线610 | 归档 | 2023-02-20 07:17 | 是 | 是 | 否 | 是
158 | 13DKX-31567 | 莆田 | 63C12907-A86E-4CD8-BFD5-9112D0D16053 | LS1354515423020018 | 3523021800103805 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-18 21:34 | 2023-02-18 23:45 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 18日21:32 系统研判：莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投。故障原因：糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902出线电缆故障，沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线出线902线路后段用户高压计量柜烧毁。 | 18日21:32 系统研判：莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投。即通知巡线人员带电巡线。21时49分巡视人肖华振接受通知，开始巡线。22时10分巡视人肖华振、汤威涛、车畅、刘宜牧接受通知，开始巡线。 18日22:0 莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关.过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投； 即通知荔城运维班翁明辉。22:55荔城运维站关琳汇报：现场间隔检查正常，二次动作电流58.76A，故障相ABC 18日22:15 联/配调黄秋月收到现场刘宜牧汇报：现场确认跳闸开关为：10kV糖厂线911开关；保护动作：； 隔离设备：糖厂线沟头圆圈环网柜902转冷备用 18日22:17 联/配调黄秋月令刘宜牧：糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902开关由运行转热备用，18日22:22操作成功 18日22:23 联/配调俞剑铭收到现场刘宜牧汇报：10kV.糖厂线911出线至糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902开关查无异常，试送设备：南湖变10kV糖厂线911开关 18日22:26联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关由热备用转运行，于18日22:26控合成功 18日22:34 联/配调俞剑铭收到现场刘宜牧汇报：糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902出线电缆故障，沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线出线902线路后段用户高压计量柜烧毁 隔离设备：沟头温泉环网柜901， 902转冷备用 18日22:36 联/配调俞剑铭令刘宜牧：沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线进线901开关由运行转冷备用，18日22:37操作成功 18日22:36 联/配调俞剑铭令刘宜牧：沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线出线902开关由运行转冷备用，18日22:40操作成功 18日22:44 联/配调俞剑铭收到现场刘宜牧汇报：沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线进线901线路至棠坡线糖厂环网柜10kV糖厂线进线902线路查无异常；试送设备：棠坡线糖厂环网柜10kV糖厂线进线902开关 18日22:46 联/配调俞剑铭令刘宜牧：棠坡线糖厂环网柜10kV糖厂线进线902开关由热备用转运行，18日23:41操作成功 | 10kV兆隽置业计量环网柜（用户产权）故障，引起线路过流保护动作，该环网柜于2021年07月份投运，厂家是珠海许继电气有限公司，设备型号为Ingenious-w-6k/12/24，怀疑用户设备本体质量存在问题，具体原因待用户联系厂家进一步分析 | 1.用检专责人员按周期开展用户侧用电设施的安全检查，对于存在隐患的要为客户整改提供技术指导，并以《电力设施安全隐患整改通知书》或《用电检查结果通知书》书面告知客户，指导督促客户及时整改 2.运维班组应严格按照验收标准加强入网设备投运前质量、试验把关 | 莆田.南湖变10kV糖厂线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 21:33 | 2023-02-18 23:45 | 配调 | 2023-02-19 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 604487 | 运维抢修一班 | 2023-02-18 23:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 | 1.用检专责人员按周期开展用户侧用电设施的安全检查，对于存在隐患的要为客户整改提供技术指导，并以《电力设施安全隐患整改通知书》或《用电检查结果通知书》书面告知客户，指导督促客户及时整改 2.运维班组应严格按照验收标准加强入网设备投运前质量、试验把关 | 2 | 14 | 34 | 13DKX-31567 | 糖厂线911线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
145 | 1635A3A84ED3406CB4C45C088303BF5F421B | 三明 | A87BC01F-0E09-4832-ACFF-0A5CE3C7CAC5 | GZ13585923020007 | 3523021800085014 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393281cda | 中沙供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-18 16:13 | 2023-02-18 16:52 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 02月18 日16:09:39中沙变10kV武昌线957开关跳闸，过流Ⅱ段动作，重合闸动作，重合不成功。故障原因为：10kV武昌线957线路#27-6杆四中矿山变变压器故障（属于用户专变） | 18日16:37 联/配调吴方镜收到现场雷斌汇报：10kV武昌线957线路#27-6杆四中矿山变变压器ba 隔离设备：10kV武昌线955线路27-5#杆27.-5 D开关；隔离状态：冷备用 18日16:41 联/配调吴方镜令黄宜金：10kV武昌线957线路#27-5杆27-5D开关由运行转冷备用，18日16:42操作成功 18日16:44联/配调吴方镜遥控操作_：中沙变电站.10kV.武昌线间隔.957开关由热备用转运行，于18日16:44控合成功 | 设备老旧烧毁 |  | 中沙变10kV武昌线957线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 16:12 | 2023-02-18 16:40 | 配调 | 2023-02-18 23:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 | 2023-02-18 16:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 |  | 11 | 3 | 721 | 1635A3A84ED3406CB4C45C088303BF5F421B | 中沙变10kV武昌线957 | 归档 | 2023-02-20 11:34 | 是 | 是 | 否 | 是
143 | 6301A11FAA203064E0430A8E600230640000 | 三明 | A08A6225-4B8F-44E5-B7AC-28A6EBD6AE4A | LS135823020011 | 3523021800075320 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-18 15:15 | 2023-02-18 20:47 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月18日15:08，DMS系统研判： 10kV#1富城线979-27-4-1富兴堡公用（七）配变，10kV#1富城线979-27-7-1富兴堡公用（五）配变，永利厨具配电室，富兴路三十一号配电站#1配变停电，经现场查看： 10kV#1富城线979-27-1支线分段开关跳闸。故障原因：10kV#1富城线979-27-#4杆至27-7-#1杆段线路断线。 | 18日15:10，通知配电线路陈君至10kV#1富城线979-27-1杆查看。15时36分巡视人陈君接受通知，开始巡线。 18日15:54，配电线路陈君汇报：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关跳闸，故障点：10kV#1富城线979-27-4~4-1杆段线路断线。 15:55，令配电线路陈君：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关由热备用转冷备用。15:59汇报已执行。 18日16:05 通知配电电气黄灿辉：检查昌盛佳园配电室设备状态。 18日16:07 通知东霞小学配电室李天发：检查东霞小学配电室设备状态。 18日16：18 通知自动化花海滨：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关跳闸，DMS系统设备状态与现场不一致，已启缺陷流程。 18日16:38 配电电气黄灿辉汇报：经检查，昌盛佳园配电室10kV备自投动作，昌盛佳园配电室10kV#1电源进线911开关在热备用，10kV#2电源进线921开关、母分900开关在运行。 18日16:41 配电线路陈君汇报：故障点为：10kV#1富城线979-27-#4杆至27-7-#1杆段线路断线。 18日17:09 东霞小学配电室李天发汇报：东霞小学配电室10kV备自投动作，现东霞小学配电室10kV#东小Ⅰ回911开关在热备用，10kV东小Ⅱ回921开关、母分900开关在运行。 18日17:17 配电大一次班王逸涔汇报：抢修安全措施：1、断开10kV#1富城线979-27-1支线分段开关及刀闸；2、昌盛佳园配电室10kV#1电源进线911线路转检修；3、东霞小学配电室10kV东小Ⅰ回911线路转检修；4、断开10kV#2富城线986-21支线电缆开关及刀闸。 18日17:20 配电大一次班王逸涔汇报：抢修工作不具备带电作业条件。 18日17:40 配调方炜智令配电线路陈君：10kV#1富城线979-27-4-A1东霞小学配电室进线电缆开关由运行转冷备用，18日17:45操作成功。 18日17:48 配调方炜智令东霞小学配电室李天发：东霞小学配电室10kV东小Ⅰ回911线路由热备用转检修。18:26 汇报执行完毕。 18日17:50 配调方炜智令配电线路陈君：10kV#1富城线979-27-3甲昌盛佳园配电室#1电源进线电缆开关由运行转冷备用，18日17:52操作成功。 18日18:02 配调方炜智令配电电气黄灿辉：昌盛佳园配电室10kV#1电源进线911线路由热备用转检修18日18:10 操作成功。 18日18:26 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0004，工作负责人：雷志森，工作内容：在10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路，进行1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路断线抢修；2、10kV#1富城线979-27-7-#1杆富兴堡公用（五）配变跌落式熔断器更换，安全措施：10kV昌盛家园配电室10kV#1电源进线911线路转检修，10kV东霞小学配电室10KV东小Ⅰ回911线路转检修，10kV#1富城线979-27-#1杆支线分段开关及刀闸，10#2富城线986-#21杆支线电缆开关及刀闸。 18日18:28 配调方炜智令配电线路陈君：10kV#2富城线986-21支线电缆开关由运行转冷备用。18:33 汇报执行完毕。 18日18:34 配电线路陈君汇报：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关确在冷备用。 18日 18:36抢修许可票号：SM-BB-PQ-2023-0004,抢修负责人：雷志森,抢修任务：1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路断线抢修；2、10kV#1富城线979-27-7-#1杆富兴堡公用（五）配变跌落式熔断器更换。,抢修安措:10kV昌盛家园配电室10kV#1电源进线911线路转检修，10kV东霞小学配电室10KV东小Ⅰ回911线路转检修,断开10kV#1富城线979-27-#1杆支线分段开关及刀闸，断开10#2富城线986-#21杆支线电缆开关及刀闸 18日 20:13抢修终结票号：SM-BB-PQ-2023-0004,抢修负责人：雷志森,抢修任务：1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路断线抢修；2、10kV#1富城线979-27-7-#1杆富兴堡公用（五）配变跌落式熔断器更换工作结束，人员已撤离，工作地线已拆除，现场无异动，具备送电条件。 送电票：SMBB23020153，18日20:14开始执行，18日21时28分执行完毕。 |  |  | 富兴变10kV#1富城线979线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 15:15 |  | 配调 | 2023-02-19 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 3 | 1 | 258 | 6301A11FAA203064E0430A8E600230640000 | 富兴变10kV#1富城线979 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
140 | c8fc6275-a1b4-476b-b848-4f2e2a81777d | 泉州 | 316E3ACF-4324-42E5-B2B9-5C4FB47E144F | GZ13556023020042 | 3523021800068270 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384341888 | 安海镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-18 14:26 | 2023-02-18 15:09 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月18日14:13 IES700监盘：湖池变10kV 梧兜线921线路A相接地，选线正确。（A相电压为5.16,B相电压为6.26,C相电压为6.49,零序电压为2.38,)故障原因为：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变高压跌落式熔断一相，已将该配变转热备用隔离，其余线路于 14:33 恢复送电。10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变熔丝现场更换完毕，配变于15:06恢复送电。 | 18日14:13 湖池变电站失地(湖池变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.16,B相电压为6.26,C相电压为6.49,零序电压为2.38,)。 14:23 调控吴少鹏遥控： 10kV梧兜线#5杆K0129开关由运行转热备用，失地未消失。 14:24 调控吴少鹏遥控：湖池变10kV 梧兜线921开关由运行转热备用，失地消失，即通知抢修班组巡视。14时34分巡视人郑志勇接受通知，开始巡线。 14:29 安海所蔡清然汇报调控张晓迎：现场查看10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变高压跌落式熔断一相，申请转热备用隔离。 18日14:30 联/配调张晓迎令蔡清然：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变由运行转热备用，18日14:31操作成功 18日14:33 联/配调张晓迎令吴少鹏：湖池变10kV梧兜线921开关由热备用转运行，18日14:33操作成功 14:34 调控吴少鹏遥控： 10kV梧兜线#5杆K0129开关由热备用转运行，母线电压正常。 15:00 安海所郑志勇汇报调控吴少鹏：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变跌落式熔断已更换完毕，配变具备送电条件。 18日15:00 联/配调张晓迎令郑志勇：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变由热备用转运行，18日15:06操作成功 | 跌落式熔断熔管端子腐蚀或外力作用断裂导致掉落至配变本体上导致失地 | 定期巡视及时更换老旧设备 | 湖池变10kV梧兜线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 14:25 | 2023-02-18 15:09 | 配调 | 2023-02-18 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 280771 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-18 15:09 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 定期巡视及时更换老旧设备 | 9 | 18 | 850 | c8fc6275-a1b4-476b-b848-4f2e2a81777d | 湖池变10kV梧兜线921 | 归档 | 2023-02-21 09:05 | 是 | 是 | 否 | 是
133 | C72EFE08D87D4AF1A612C7F4514DEB06421B | 宁德 | 9688C541-FE05-4311-BC80-C95EED47266C | GZ13535523020011 | 3523021800057699 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941006 | 赛岐镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-02-18 12:59 | 2023-02-18 13:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月18日12:49 联/配调丁铃收到监控员赖一红汇报：山下变10kV双江线951开关限时速断，重合闸不成功。故障原因：10kV双江线#38杆-#039杆导线缠绕 | 2023年02月18日12:49 联/配调丁铃收到监控员赖一红汇报：山下变10kV双江线951开关限时速断，重合闸不成功。通知赛江所高旭辉 2023年02月18日12:55 联/配调丁铃收到现场赛江所高旭辉汇报：10kV双江线#38杆-#039杆导线缠绕，10kV双江线#32杆前巡线未发现异常，申请隔离后试送 18日12:56 联/配调丁铃遥控操作：10kV双江线#032杆032开关由运行转热备用，于18日12:56控分成功 18日12:57 联/配调丁铃遥控操作：山下变电站.10kV双江线951开关由热备用转运行，18日12:57控合成功，查正常 2023年02月18日12时58分，联/配调丁铃发布停电信息，发布设备为10kV双江线#032杆032开关，通知赛江所高旭辉巡视10kV双江线#032杆032开关及其之后设备。12时59分巡视人薛东晖、高旭辉接受通知，开始巡线。 18日13:41 联/配调丁铃收到现场赛江所高旭辉汇报：10kV双江线#38杆-#039杆导线缠绕，已用绝缘棒处理，具备送电条件.申请送电 18日13:45联/配调丁铃遥控操作：10kV双江线#032杆032开关由热备用转运行，于18日13:45控合成功。查看DMS数据正常 | 大货车经过碰到导线，引起导线缠绕 |  | 山下变电站10kV双江线 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 12:58 | 2023-02-18 13:40 | 配调 | 2023-02-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 270656 | 配电运维班 | 2023-02-18 13:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 7 | 20 | 560 | C72EFE08D87D4AF1A612C7F4514DEB06421B | 双江线951线路 | 归档 | 2023-02-22 08:21 | 是 | 是 | 否 | 是
130 | 13DKX-61433 | 三明 | 5461D5EB-DF59-42F8-900B-8E79583E77D4 | LS13585723020012 | 3523021800048965 | 国网大田县供电公司 | 国网大田县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394ed1d70 | 石牌镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-18 11:36 | 2023-02-18 11:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月18日11:37 10kV坑谢线965#47杆K009XY跳闸（DMS系统研判） | 2023年2月18日11:37 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV坑谢线965#47杆K009XY开关及其之后的设备。 18日11:54 联/配调李英蓉令石牌供电所林加仪：10kV坑谢线965#47杆K009XY开关由热备用转运行，18日11:55操作成功 |  |  | 35kV坑一变谢洋变10kV怀德线913线路坑谢线965#47杆K009XY开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 11:35 |  | 配调 | 2023-02-18 18:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935850 | 国网大田县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 其他 |  | 22 | 3 | 1042 | 13DKX-61433 | 谢洋变10kV怀德线913线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
129 | 13DKX-40744 | 厦门 | 8E7F8A0A-1FB1-4F8E-977A-2B98CEA28940 | GZ135223020026 | 3523021800049029 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1554ca1725,8a0e938a811e2d6001833b158da51726 | 集美政企客户二班,集美政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-18 11:27 | 2023-02-18 12:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2月18日11:27 监盘发现10kV双龙#14杆高压开关、双龙#2杆高压开关、田头#47杆高压开关跳闸，10kV双龙#2杆高压开关重合闸动作，重合成功。故障原因：用户自己挖到电缆 | 11时28分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为田头#47杆高压开关，通知相关人员巡视田头#47杆高压开关及其之后设备。 18日11:28 10kV双龙#2杆高压开关由运行转热备用（遥控），11：28 操作完毕 11：29 10kV田头#47杆高压开关由热备用转运行（遥控），11:29 操作完毕。 11:30 10kV双龙#2杆高压开关由热备用转运行（遥控），11:30操作完毕，正常 11:33 已通知灌口抢修林辰斌 11:52 灌口抢修罗庆汇报10kV双龙#14杆高压开关跳闸，故障指示器A相翻牌 11:52 下令罗庆10kV双龙#14杆高压开关由热备用转冷备用，11:55 操作完毕，已通知集美用检抢修杨家祥 19日18:30 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-P1-2023-0295，工作负责人：姚海军 ，工作内容：_10kV双龙#14杆至厦门市政百城建设投资有限公司（新324国道坂头立交以西段#1施工箱变）10kV进线901柜电缆故障查找及处理，安全措施：_断开10kV双龙#14杆高压刀闸。 19日18:30抢修许可：票号：XM-BB-P1-2023-0295，抢修负责人：姚海军，抢修任务：_10kV双龙#14杆至厦门市政百城建设投资有限公司（新324国道坂头立交以西段#1施工箱变）10kV进线901柜电缆故障查找及处理，抢修安措：_断开10kV双龙#14杆高压刀闸。 20日10:25送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-23020521 | 客户内部故障 | 督促客户加强设备路径巡视及其电缆路径维护 | 仁安变电站912 , 田头#47杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 11:27 | 2023-02-18 12:20 | 配调 | 2023-02-20 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-02-18 12:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 督促客户加强设备路径巡视及其电缆路径维护 | 10 | 4 | 686 | 13DKX-40744 | 仁安变电站912 | 归档 | 2023-02-20 10:02 | 是 | 是 | 否 | 是
117 | 13DKX-40744 | 厦门 | 1E09F225-1802-4D78-96F6-994A27A94868 | LS135223020025 | 3523021800030600 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724,0581055D608EFD5EE0508E0ACE063F1A,0581055D608BFD5EE0508E0ACE063F1A | 集海高压用电检查二班,集海高压用电检查一班,集美配电运检一班 |  |  | 2023-02-18 09:29 | 2023-02-18 11:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2月18日9:29 监盘发现10kV双龙#2杆高压开关、田头#47杆高压开关跳闸，10kV双龙#2杆高压开关重合闸动作，重合成功。故障原因：查无故障点 | 18日9:30 即通知抢修班组巡视跳闸点田头#47杆高压开关及其之后的设备。 18日09:35 10kV双龙#2杆高压开关由运行转热备用（遥控），09:35 操作完毕 09:36 10kV田头#47杆高压开关由热备用转运行（遥控），09:37 操作完毕。已通知灌口抢修林辰斌 停电范围更新 10:58 灌口抢修罗庆汇报10kV双龙#2杆杆后设备查无故障点 10:59 10:58 10kV双龙#2杆高压开关由热备用转运行 （遥控），10:59 操作完毕，正常。已通知杨德星组织特巡 |  |  | 仁安变电站912线路田头#47杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 09:29 |  | 配调 | 2023-02-18 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 12 | 16 | 972 | 13DKX-40744 | 仁安变电站912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
114 | D42D496E3CFF4258942F62BAE7202CB10000 | 泉州 | 155A6E2E-5870-4048-A2BD-A54C31712369 | GZ13556023020040 | 3523021800019625 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-18 08:46 | 2023-02-18 11:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月18日8:45 DMS监盘：新塘变10kV七一线611线路宫口村#24变支线宫口村#34箱式变、宫口村#24箱式变停电，故障原因：10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压出线电缆故障，配变转空载运行隔离，宫口村#34箱式变于10:04恢复送电。10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压电缆故障修复完毕，配变于11:24恢复送电。 | 18日8:47 调控黄雨翔通知陈埭所叶勇士：DMS监盘 新塘变10kV七一线611线路宫口村#24变支线宫口村#34箱式变、宫口村#24箱式变停电，即通知其巡视跳闸点宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关及其之后的设备。09时59分巡视人翁喜进、吴泽谈、叶勇士接受通知，开始巡线。 9:50 陈埭所叶勇士汇报调控吴少鹏：巡视发现10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关跳闸，10kV七一线宫口村24#变支线宫口村24#箱式变低压出线电缆故障。 18日09:50 联/配调吴少鹏令叶勇士：10kV七一线宫口村公用24#由运行转空载运行，18日09:52操作成功 18日09:53 联/配调吴少鹏令叶勇士：10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关由热备 用转运行，18日10:04操作成功 11:46 陈埭所叶勇士汇报调控吴少鹏：10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压电缆已修复，配变具备送电条件。 11:46 调控吴少鹏下令陈埭所叶勇士：10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变由空载运行转运行，于11:54汇报操作完毕。 | 10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压出线电缆故障 |  | 新塘变10kV七一线611线路宫口村#24变支线 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 08:45 |  | 配调 | 2023-02-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 107 | D42D496E3CFF4258942F62BAE7202CB10000 | 新塘变10kV七一线611 | 归档 | 2023-02-20 09:04 | 是 | 是 | 否 | 是
112 | 6DD5EFD88C0746EDB16368D61782F629421B | 龙岩 | 24C109DB-5070-4DBC-A52D-70BB220B4EF5 | GZ13575923020009 | 3523021800016721 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348820c14 | 岩东供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-18 08:05 | 2023-02-18 08:21 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2022年2月18日 7:57 DMS弹窗苏坂变10kV新苏线线路上配变缺相，原因：当日工作转方式后 联络点10kV新苏线#63A杆K1开关控合后故障缺相。10kV新苏线#63A杆G1刀闸下端设备线夹铜铝过渡部分断裂 | 判断为当日工作转方式后 联络点10kV新苏线#63A杆K1开关附近存在缺相 18日08:04联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV新苏线#63A杆K1开关由运行转热备用，于18日08:04控分成功 18日08:04联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV吉美联线#20杆K1开关由热备用转运行，于18日08:04控合成功，召测电压正常 2022年2月18日 7:57 DMS弹窗苏坂变10kV新苏线线路上配变缺相，即通知岩东所陈炼 18日10:39 岩东所陈炼汇报：10kV新苏线#63A杆G1刀闸下端设备线夹铜铝过渡部分断裂。 18日14:09 申请配电故障抢修单NO：SG-DD-LY-GCGS-2023067，工作负责人：张荣瑞 ，工作内容：10kV新苏线#63A杆带电更换G1刀闸设备线夹（线夹断裂抢修处理），安全措施：1、解除110kV美山变10kV美岐线994线路重合闸；，2、解除35kV苏坂变10kV新苏线917线路重合闸；，3、断开10kV新苏线#63A杆K1开关。 18日14:45抢修许可：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023067，抢修负责人：张荣瑞，抢修任务：10kV新苏线#63A杆带电更换G1刀闸设备线夹（线夹断裂抢修处理），抢修安措：1、解除110kV美山变10kV美岐线994线路重合闸；，2、解除35kV苏坂变10kV新苏线917线路重合闸；，3、断开10kV新苏线#63A杆K1开关。 18日15:51抢修终结：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023067，抢修负责人：张荣瑞，抢修任务：10kV新苏线#63A杆带电更换G1刀闸设备线夹（线夹断裂抢修处理），抢修安措：1、解除110kV美山变10kV美岐线994线路重合闸；，2、解除35kV苏坂变10kV新苏线917线路重合闸；，3、断开10kV新苏线#63A杆K1开关。 送电票：BB-ZLP-202302140，18日15:52开始执行 | 10kV新苏线#63A杆设备线夹断裂； | 更换10kV新苏线#63A杆设备线夹； | 苏坂变10kV新苏线917线路新苏线#65A杆G1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 08:05 |  | 配调 | 2023-02-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 其他 | 更换10kV新苏线#63A杆设备线夹； | 12 | 22 | 344 | 6DD5EFD88C0746EDB16368D61782F629421B | 苏坂变10kV新苏线917线路 | 归档 | 2023-02-18 20:50 | 是 | 是 | 否 | 是
111 | EDDC1AF4BBC24BDAB61907113ACE72EC421B | 泉州 | 154CA7CE-43F7-4928-8E40-3A58C2D3A32D | LS13555923020029 | 3523021800012420 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e0160771a80ea3fb8 | 岵山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-18 03:08 | 2023-02-18 03:08 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月18日03:07 DMS系统弹窗显示：10kV水凤凰线#1杆K484开关跳闸，现场巡视汇报10kV水凤凰线#22杆K628开关也跳闸，故障原因为：溪尾电站用户内部故障；现场天气：晴 | 2023年2月18日03:07 DMS系统弹窗显示：10kV水凤凰线#1杆K484开关跳闸，永春县调颜慧君通知岵山镇供电所陈金旋：10kV水凤凰线#1杆K484开关跳闸，要对后段线路进行巡视。03时28分巡视人陈金旋、巫永建接受通知，开始巡线。 配抢林俊琪研判：查看DMS系统故指无动作，无法研判。 18日08:27 调度谢雅丽收到岵山镇供电所陈金旋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV水凤凰线#1杆K484开关、10kV水凤凰线#22杆K628开关。10kV水凤凰线#1杆后段线路查无异常，10kV水凤凰线#22杆K628开关后段属于用户产权，由用户自行维护 18日08:27 调度谢雅丽令岵山镇供电所陈金旋：仙夹变10kV水凤凰线#1杆K484开关由热备用转运行，18日08:30操作成功 |  |  | 仙夹变10kV水凤凰线#1杆K484开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 03:08 |  | 配调 | 2023-02-18 10:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 3 | 307 | EDDC1AF4BBC24BDAB61907113ACE72EC421B | 仙夹变（简易变）10kV水凤凰线3572 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
109 | C36E949E6EF34ADF985E366632B749FD0000 | 泉州 | 1294A6FF-C4FE-4DDF-90D3-7E92A9E64FD4 | GZ13556123020005 | 3523021800011146 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-18 01:01 | 2023-02-18 02:04 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年2月18日00:14 监控机报永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路（选线错误），试拉10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关后接地信号消失，运行方式：10kV共富Ⅰ回带本线运行。故障原因为：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关~10kV共富Ⅰ回福狮#1箱式变福狮#1箱式变进线911开关段电缆中间电缆头击穿 | 2023年2月18日00:14 监控机报永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路（选线错误），00:52试拉10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关后接地信号消失，即通知配电抢修班陈清辉、远程站周桂玲 18日01:45 联/配调蔡振辉收到现场配电抢修班曾辉煌汇报：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜宝盖山停车场支路911负荷开关、福狮#1箱式变支路912负荷开关故障指示器接地和L1灯亮，线路查无其他异常，申请断开10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关。 18日01:48 联/配调蔡振辉令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关由运行转热备用，18日01:50操作成功 18日01:52联/配调蔡振辉遥控操作_：10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关由热备用转运行，于18日01:52控合失败（10kV共富Ⅰ回电流39A上升至63A，实际控合成功，开关未变位。） 01:55 配电抢修班汤绸峰汇报蔡振辉：10kV共富Ⅰ回福狮#1、#2箱式变客户联系不上，无法查看客户设备情况，待联系上后再查看汇报 02:03 配电抢修班曾辉煌汇报蔡振辉：10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关确在运行状态，现场运行正常 18日02:15 联/配调蔡振辉令配电抢修班汤绸峰：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，18日02:15操作成功18日02:16 联/配调蔡振辉令汤绸峰：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由热备用转检修，18日02:16操作成功 18日02:47 蔡振辉通知永宁镇供电所郭延超跟进福狮#1、#2箱式变用户故障处理。 19日16:13 永宁镇供电所邱重庆汇报章时铭：用户对10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆做电缆预防性试验，申请断开该间隔接地刀闸 19日16:14 章时铭令配电抢修班刘荣玉：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由检修转热备用，16:17操作完毕 20日12:33 永宁镇供电所蔡凌琳汇报蔡振辉： 用户对10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆做电缆预防性试验结束，申请合上10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路9126接地刀闸。 12:52 蔡振辉令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由热备用转检修，12:53汇报操作完毕。即通知永宁镇供电所蔡凌琳 17:46 配电抢修班曾辉煌汇报章时铭：用户对10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆做电缆预防性试验，申请断开该间隔接地刀闸 17:47 章时铭令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由检修转热备用，17:49操作完毕 20:10 永宁镇供电所陈辉琳汇报章时铭：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆故障查找及修复并作预防性试验工作结束，10kV共富Ⅰ回福狮#1箱式变福狮#1箱式变进线911线路在冷备用状态，验收合格，可以送电 20:12 章时铭令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关控制方式由“就地”切换至“远方”位置,20:13操作完毕 20:14 吴为森令章时铭遥控：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关由热备用转运行，20:15操作完毕，运行正常，即通知永宁镇供电所陈辉琳 20:26 永宁镇供电所陈辉琳汇报章时铭：10kV共富Ⅰ回福狮#1箱式变、福狮#2箱式变运行正常 | 10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关 |  | 10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 00:59 | 2023-02-18 02:04 | 配调 | 2023-02-21 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-18 02:04 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 25 | 178 | C36E949E6EF34ADF985E366632B749FD0000 | 永宁变10kV共富Ⅰ回645 | 归档 | 2023-02-24 08:32 | 是 | 是 | 否 | 是
108 | EBFBE6E5A01640DDA69F4B22AFE901F6421B | 泉州 | 13E9E122-9F8A-4BFE-87F7-E49ABF2DC852 | GZ13556123020004 | 3523021800003223 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-18 00:46 | 2023-02-18 01:09 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年2月18日00:14 永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76,B相电压为9.96,C相电压为10.47,零序电压为5.77)失地选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633（选线错误），试拉后信号未消失。故障原因：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关、新月湾支路915开关无法遥控合闸，即通知配电抢修班陈清辉至现场操作。 | 2023年2月18日00:14 监控机报永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路（选线错误） 18日00:25联/配调蔡振辉【顺控】遥控操作_：10kV中骏Ⅱ回新月湾支路#1环网柜黄金支路914开关由运行转热备用，于18日00:25控分失败 18日00:35联/配调蔡振辉【顺控】遥控操作_：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜新月湾支路915开关由运行转热备用，于18日00:35控分成功，失地信号未复归。 18日00:36联/配调蔡振辉【顺控】遥控操作_：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关由运行转热备用，于18日00:36控分成功，失地信号未复归。 18日00:39 李建全令蔡振辉：遥控：永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关由运行转热备用，00:40控分成功，失地信号未复归 18日00:41 李建全令蔡振辉：遥控：永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关由热备用转运行，00:42控合成功，运行正常。 00:42 蔡振辉要遥控 10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关、10kV中骏Ⅱ回#1环网柜新月湾支路915开关均显示离线，无法遥控。 00:45 联/配调蔡振辉发布停电信息，发布设备为永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关，通知远程站周桂玲、配电抢修班陈清辉巡视永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关及其之后设备。01时06分巡视人曾辉煌接受通知，开始巡线。 18日01:06 联/配调蔡振辉令配电抢修班曾辉煌：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关由热备用转运行，18日01:07操作成功，运行正常 18日01:08 联/配调蔡振辉令曾辉煌：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜新月湾支路915开关由热备用转运行，18日01:09操作成功，运行正常 01:09 李建全通知山兜运维站罗永兴：永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路，选线错误，实际为永宁变10kV共富Ⅰ回645线路，要求其现场检查设备情况，其答复将上报缺陷。 | 10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关 |  | 永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-18 00:45 | 2023-02-18 01:09 | 配调 | 2023-02-18 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-18 01:09 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 保护室故障 | 二次侧故障 | 无异常 |  | 6 | 9 | 1287 | EBFBE6E5A01640DDA69F4B22AFE901F6421B | 永宁变10kV中骏Ⅱ回633 | 归档 | 2023-02-24 08:41 | 是 | 是 | 否 | 是
104 | D088C3DAA34B4BB28BA796E4C15DF132421B | 宁德 | BC43A18F-832C-4480-BE35-80B821FEC9A2 | GZ13535523020009 | 3523021700180016 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100c | 西部供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-17 22:50 | 2023-02-18 02:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月17日22:50 DMS研判10kV洋溪线#033杆033开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变小动物短路 | 2023年2月17日22:50 DMS研判10kV洋溪线#033杆033开关过流Ⅰ段动作跳闸，即通知西部所许广宇巡视跳闸点10kV洋溪线#033杆033开关及其之后的设备 17日22:51 即通知西部所许广宇巡视跳闸点10kV洋溪线#033杆033开关及其之后的设备。23时16分巡视人谢徐宇、雷雪云、林光雄、许广宇、林小华、缪建东、林文熹接受通知，开始巡线。 17日23:06 联/配调王贵松收到现场西部所许广宇汇报：10kV洋溪线#033杆033开关跳闸、在热备用 17日23:24 联/配调王贵松收到现场西部所许广宇汇报：10kV洋溪线#033杆至10kV洋溪线凤洋支线#004杆段巡线未发现异常 17日23:25 联/配调王贵松令西部所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#004杆0041刀闸由合闸转分闸，17日23:27操作成功 17日23:29联/配调王贵松遥控操作_：10kV洋溪线#033杆033开关由热备用转运行，于17日23:29控合成功、查DMS数据正常 02月18日01:26 西部供电所许广宇汇报：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变小动物短路已用绝缘棒处理，具备送电条件。 18日01:27 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变由运行转热备用，18日01:30操作成功 18日01:30 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#011杆凤洋公变由运行转热备用，18日01:35操作成功 18日01:36 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#038杆凤洋#2公变由运行转热备用，18日01:39操作成功 18日01:39 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#004杆0041刀闸由分闸转合闸，18日01:44操作成功 18日01:44 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#038杆凤洋#2公变由热备用转运行，18日01:46操作成功 18日01:46 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#011杆凤洋公变由热备用转运行，18日01:52操作成功 18日01:52 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变由热备用转运行，18日02:02操作成功，确认所有用户恢复供电，查看DMS系统数据正常。 | 接线端子无绝缘罩，接线端子松鼠爬动间距不足，造成异物短路。 |  | 桂林变电站10kV洋溪线#033杆033开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-17 22:50 | 2023-02-17 01:52 | 配调 | 2023-02-18 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-02-17 01:52 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 12 | 2 | 812 | D088C3DAA34B4BB28BA796E4C15DF132421B | 洋溪线917线路 | 归档 | 2023-02-18 15:25 | 是 | 是 | 否 | 是
89 | 4142b118-53a9-4ddd-ac5f-7c5d6539d525 | 漳州 | B4501412-9B60-4DB2-9735-0E31F0A3AF99 | GZ13565423020042 | 3523021700103827 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac8 | 佛昙镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-17 15:46 | 2023-02-17 17:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 17日15:44 佛昙变10kV二中线910开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功。故障原因：吊机触碰10kV二中线下苏支线#50杆至#51杆导线 | 17日15:44 DMS研判：佛昙变10kV二中线910开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功， 即通知佛昙供电所杨耀武、长脚营运维班刘泰珊现场检查，告知远程以上情况，巡视跳闸点佛昙变10kV二中线910开关及其之后的设备。15时57分巡视人杨惠德接受通知，开始巡线。 17日16:05 联/配调周志坚收到佛昙供电所杨惠德汇报：确认佛昙变10kV二中线910开关跳闸，10kV二中线下苏支线#31杆前段线路巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 17日16:05 联/配调黄辉明令佛昙供电所杨惠德：10kV二中线下苏支线#31杆B-Fe15开关由运行转热备用，17日16:10操作成功 17日16:16 联/配调黄辉明收到长脚营运维班刘泰珊汇报：10kV二中线910开关跳闸次数未达限值、具备送电条件 17日16:20联/配调黄辉明遥控操作_：佛昙变10kV二中线910开关由热备用转运行，于17日16:20控合成功，运行正常 17日17:01 联/配调黄辉明收到佛昙供电所杨惠德汇报：故障原因为吊机触碰10kV二中线下苏支线#50杆至#51杆导线，经检查导线无异常，人员已撤离，具备送电条件 17日17:02 联/配调周志坚令佛昙供电所杨惠德：10kV二中线下苏支线#31杆B-Fe15开关由热备用转运行，17日17:04操作成功，运行正常 | 吊机触碰10kV二中线下苏支线#50杆至#51杆导线 |  | 佛昙变10kV佛潭变二中线910线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-17 15:46 | 2023-02-17 17:06 | 配调 | 2023-02-17 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 282237 | 佛昙镇供电所 | 2023-02-17 17:06 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 36 | 17 | 6693 | 4142b118-53a9-4ddd-ac5f-7c5d6539d525 | 佛潭变二中线910 | 归档 | 2023-02-17 17:46 | 是 | 是 | 否 | 是
86 | 407CD2745A0B41808D295FDD30ABA1BE421B | 宁德 | 55031FB5-6052-4791-ABCD-A64A31BAF7EC | GZ13536023020005 | 3523021700096340 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-17 15:14 | 2023-02-17 15:42 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年2月17日15:7 溪坪变10kV梨坪线912线路过流I段动作 重合闸不成功，故障原因：10kV梨坪线#010杆至#011杆钩机碰线 | 2022年2月17日15:7 溪坪变10kV梨坪线912线路过流I段动作 重合闸不成功 通知棠口所包章利，通知运维站陆德志对溪坪变10kV梨坪线912开关及 一次设备保护范围巡线检查 15：25棠口所包章利汇报调度吴少霞：10kV梨坪线#010杆至#011杆钩机碰线，安全距离已足够，故障已处理，线路具备送电条件 17日15:33联/配调吴少霞遥控操作_：溪坪变电站.10kV.梨坪线间隔.912开关由热备用转运行，于17日15:33控合成功（全线已复电） | 外破原因，挖土机碰电线 | 加强线路维护工作。认真按配电规程要求，组织开展线路巡视，对发现隐患及时安排整治消缺，发放隐患通知书，并加强宣传电力安全。 | 溪坪变电站10kV梨坪线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-17 15:13 | 2023-02-17 15:35 | 配调 | 2023-02-17 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 603859 | 配电运维班 | 2023-02-17 15:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路维护工作。认真按配电规程要求，组织开展线路巡视，对发现隐患及时安排整治消缺，发放隐患通知书，并加强宣传电力安全。 | 16 | 28 | 452 | 407CD2745A0B41808D295FDD30ABA1BE421B | 梨坪线912线路 | 归档 | 2023-02-17 16:33 | 是 | 是 | 否 | 是
79 | 13DKX-26409 | 龙岩 | 6BD3C1CB-BC54-4B50-80B5-3C9B8C016CF8 | GZ13575823020016 | 3523021700067917 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-17 11:53 | 2023-02-17 17:18 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 17日11:49 长汀西郊变.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为5.10,B相电压为8.22,C相电压为5.62,零序电压为20.24,)无选线信号。故障原因为： 10KV汀西线#69杆悬瓶击穿 | 17日11:49 长汀西郊变电站失地(长汀西郊变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.10,B相电压为8.22,C相电压为5.62,零序电压为20.24,)。即通知抢修班组 17日11:51联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV汀西线#50杆#50K开关由运行转热备用，于17日11:51控分成功接地信号消失 17日11:53 长汀西郊变电站失地(长汀西郊变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.10,B相电压为8.22,C相电压为5.62,零序电压为20.24,)。即通知抢修班组巡视10kV汀西线#50杆#50K开关及其之后的设备。12时07分巡视人李文辉、彭启魁接受通知，开始巡线。12时18分巡视人李文辉、彭启魁、李桂连接受通知，开始巡线。 17日12:17 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：上水寨电站已停机 17日12:20 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：现场确认跳闸开关为：10kV汀西线#50杆#50K开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障； 故障点：10KV汀西线#69杆悬瓶击穿 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：10kV近区线#37杆#37K开关由热备用转冷备用，17日13:31操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：10kV汀西线#61杆#61G刀闸由合闸转分闸，17日13:32操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：冷水井（光伏发电）配变由运行转热备用，17日13:33操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：山角下配变由运行转热备用，17日13:34操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：10kV荷树下#2变支线#01G刀闸由合闸转分闸，17日13:34操作成功 17日13:35 联/配调江炳兴令李桂连：10kV汀西线#113杆#113G刀闸由合闸转分闸，17日13:38操作成功 17日13:21 申请配电故障抢修单NO：CT-XQ-0001909，工作负责人：林金华 ，工作内容：10kV汀西线#69杆悬瓶击穿后抢修，安全措施：10kV近区线#37杆#37K开关转冷备用 ，10kV汀西线#61杆#61G刀闸转分闸 ，冷水井（光伏发电）配变转热备用 ，山角下配变转热备用 ，10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸 ，10kV汀西线#113杆#113G刀闸转分闸。 17日13:48抢修许可：票号：CT-XQ-0001909，抢修负责人：林金华，抢修任务：10kV汀西线#69杆悬瓶击穿后抢修，抢修安措：10kV近区线#37杆#37K开关转冷备用 ，10kV汀西线#61杆#61G刀闸转分闸 ，冷水井（光伏发电）配变转热备用 ，山角下配变转热备用 ，10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸 ，10kV汀西线#113杆#113G刀闸转分闸。 17日16:51抢修终结：票号：CT-XQ-0001909，抢修负责人：林金华，抢修任务：10kV汀西线#69杆悬瓶击穿后抢修，抢修安措：10kV近区线#37杆#37K开关转冷备用 ，10kV汀西线#61杆#61G刀闸转分闸 ，冷水井（光伏发电）配变转热备用 ，山角下配变转热备用 ，10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸 ，10kV汀西线#113杆#113G刀闸转分闸。 送电票：CT-ZLP-202302083，17日16:51开始执行，17日17时19分执行完毕。 | 江西萍乡悬瓶家族性缺陷 | 有计划开展江西萍乡悬瓶的更换，确保在雷雨季节来临前全部更换完毕。 | 长汀西郊变10kV汀西线946线路汀西线#50杆#50K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-17 11:52 | 2023-02-17 17:15 | 配调 | 2023-02-17 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-02-17 17:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 | 有计划开展江西萍乡悬瓶的更换，确保在雷雨季节来临前全部更换完毕。 | 25 | 7 | 858 | 13DKX-26409 | 长汀西郊变10kV汀西线946线路 | 归档 | 2023-02-18 17:02 | 是 | 是 | 否 | 是
72 | 6444fa5d-88d1-4944-aacb-6dc4ba57a625 | 泉州 | 31BCDD89-E81F-4AF4-AA3B-8707D6FA2C5C | GZ13555723020017 | 3523021700039175 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311956 | 龙门镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-02-17 09:31 | 2023-02-17 10:37 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月17日9:9 DMS弹窗：10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关跳闸，故障原因：用户砍树压到10kV溪坂622线炙坑支线#6杆至＃7杆导线 | 17日9:31 溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥） 跳闸；溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关(三遥)过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）及其之后的设备，重点关注溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）之后区域。09时33分巡视人白圣权接受通知，开始巡线。09时51分巡视人白圣权、陈泽熙、刘建华、白泽艺接受通知，开始巡线。 17日10:22 联/配调刘怡亮收到现场白圣权汇报：现场确认跳闸开关为：10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）；保护动作：；故障现象：用户砍树压到10kV溪坂622线炙坑支线#6杆至＃7杆导线，造成开关跳闸 现场已处理完毕，线路巡视无异常，具备送电条件 17日10:24 联/配调刘怡亮令白圣权：10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关由热备用转运行，17日10:33操作成功 | 用户砍树压到10kV溪坂622线炙坑支线#6杆至＃7杆导线引起 |  | 山头变10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-02-17 09:30 |  | 配调 | 2023-02-17 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 282948 | 调控中心 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 4 | 0 | 242 | 6444fa5d-88d1-4944-aacb-6dc4ba57a625 | 山头变10kV溪坂线622 | 归档 | 2023-02-21 14:50 | 是 | 是 | 否 | 是
64 | 19AD8188767D43A3B749B33C84E705540000 | 泉州 | 8C8DCFD6-2D91-441A-979D-8923FAC54F62 | GZ13556123020003 | 3523021700016046 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-17 07:51 | 2023-02-17 09:09 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月17日07:33 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线B相完全接地，消弧线圈选线10kV钞坑线645线路，故障原因为：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关-10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障 | 17日7:33 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线B相完全接地（A相电压为10.43kV,B相电压为0.08kV,C相电压为10.45kV,零序电压为12.00kV,)，消弧线圈选线10kV钞坑线645线路。即通知抢修班组 17日07:39联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：10kV钞坑线百荣#1环网柜百荣支路911开关由运行转热备用，于17日07:39控分失败 17日07:41联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：10kV钞坑线百荣#1环网柜百荣支路911开关由运行转热备用，于17日07:41控分失败 17日07:42联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：10kV钞坑线#0环网柜钞坑线#0环网柜分段902开关由运行转热备用，于17日07:42控分失败 17日07:46联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：灵秀变10kV钞坑线645开关由运行转热备用，于17日07:46控分成功，接地信号消失。 17日7:51 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线B相完全接地（A相电压为10.43kV,B相电压为0.08kV,C相电压为10.45kV,零序电压为12.00kV,)即通知抢修班组巡视灵秀变电站.10kV.钞坑线间隔.645开关及其之后的设备。08时05分巡视人高杰林、林炯胜接受通知，开始巡线。 17日08:34 联/配调吴为森令林炯胜：加安#1开闭所10kV加安Ⅰ回901开关由运行转热备用，17日08:36操作成功 17日08:37 联/配调吴为森令林炯胜：加安#1开闭所10kV母分900开关由热备用转运行，17日08:38操作成功 17日08:51 联/配调蔡健宝收到现场林炯胜汇报：现场检查发现10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关L2故障指示灯亮，线路查无其他异常。 17日08:51 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，17日08:52操作成功 17日08:52 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关由运行转热备用，17日08:53操作成功 17日08:57联/配调蔡健宝遥控操作_：灵秀变10kV钞坑线645开关由热备用转运行，于17日08:57控合失败 17日08:57 联/配调骆明峰令蔡健宝：灵秀变10kV钞坑线645开关由热备用转运行，17日08:57操作成功，运行正常。 17日08:59 配电抢修班高杰林汇报蔡健宝：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关接地故障灯亮。 17日09:01 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，17日09:01操作成功 17日09:01 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关由运行转热备用，17日09:02操作成功 17日09:02 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关由热备用转运行，17日09:03操作成功，运行正常。 17日09:04 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关控制方式由“就地”切换至“远方”位置，17日09:01操作成功 17日09:26 配电抢修班高杰林汇报蔡健宝：经现场排查怀疑是10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关~10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障。 17日09:27 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925线路由热备用转检修，17日09:27操作成功，即通知灵秀镇供电所罗其彬。 14:02 灵秀镇供电所王火忠汇报骆明峰：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关-10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障已修复，验收合格，可以送电。 14:46 配电抢修班王苗稳汇报蔡振辉：10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜内所有接地线及接地刀闸均已拆除或断开。 14:47 蔡振辉令配电抢修班王苗稳：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925线路由检修转运行，14:49汇报操作完毕，运行正常。 14:49 蔡振辉令配电抢修班王苗稳：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关控制方式由“就地”切换至“远方”位置，14:50汇报操作完毕。 | 10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关-10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障 |  | 灵秀变10kV钞坑线645线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-17 07:50 | 2023-02-17 09:09 | 配调 | 2023-02-17 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-17 09:09 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 14 | 532 | 19AD8188767D43A3B749B33C84E705540000 | 灵秀变10kV钞坑线645 | 归档 | 2023-02-17 16:30 | 是 | 是 | 否 | 是
56 | 26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 南平 | ED3202C2-2B98-481D-905E-4AB008685B6E | GZ13595623020020 | 3523021600176453 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a4 | 吉阳供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-16 21:41 | 2023-02-16 23:59 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月16日21:32 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，线路接小水电重合闸未动作，故障原因：不明待查 | 21:32 DMS系统显示： 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，线路接小水电重合闸未动作，即通知吉阳所陈鑫、建瓯远程站叶李瀚（系统未研判，手动发布故障单，已在全研判群报备） 21:38 与小夫电站王水新确认机组已停机 21:57 无法联系到下历电站值班人员 23:55 吉阳所朱仕韬汇报：巡视发现10kV圭历线#116杆K116开关跳闸，现该开关处热备用(后端属用户线路)，对10kV圭历线#094杆后端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送：10kV圭历线#094杆KY31开关 16日23:56 联/配调许韶山令林华杰：10kV圭历线#094杆KY31开关由热备用转运行，16日23:57操作成功，送电正常，即通知建瓯远程站叶李瀚、继保专责王晨量 23:58 通知小夫电站王水新电站机组可以开机 | 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，线路接小水电重合闸未动作，故障原因：不明待查 |  | 10kV圭历线#094杆至#246A杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 21:40 | 2023-02-16 23:59 | 配调 | 2023-02-17 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 无 | 609555 | 吉阳供电所 | 2023-02-16 23:59 |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 12 | 4 | 1475 | 26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 吉阳变10kV圭历线605 | 归档 | 2023-02-20 08:24 | 是 | 是 | 否 | 是
47 | BD00A0C9469D438DB170C5E47DF1EE28421B | 福州 | 1833735A-1DAA-4FA8-8AFF-B40A75DC2B86 | GZ13516223020026 | 3523021600149155 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b4 | 港头供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-16 16:42 | 2023-02-16 21:02 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 16日16:37 华塘变10kV.抽水Ⅱ路634线路过流I段保护动作，开关跳闸；大电流闭锁重合闸，FA动作成功，故障点为：融华分线#001杆断线21：02抢修完毕，恢复送电正常，故障电流为12.4A（原断点：10kV抽水Ⅱ路江水支线#003江水L开关） | 16日16:37 福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关跳闸；巡视跳闸点福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关，及其之后的设备，重点关注福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关后面区域，10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关前面区域，10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L开关前面区域，_18时33分巡视人叶贻挺,韩明 接受通知，开始巡线。_即通知叶贻挺、韩明 FA正确动作：10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1柱上开关由运行转热备用，10kV抽水Ⅱ路江水支线#003江水L柱上开关由热备用转运行 16日16:57 联/配调杨晓艳收到现场叶贻挺汇报：巡线发现10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一开关跳闸，在热备用 16日17:01 联/配调杨晓艳令陈泽旺:福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关由热备用转运行，16日17:02操作成功 16日18:58 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0057，工作负责人：韩明 ，工作内容：在10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆，进行导线修复（断线抢修）。，安全措施： 10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001 陈芦一开关装冷备用 10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059 陈芦L开关转冷备用 10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047 刀闸。 16日19:04 联/配调陈超令韩明:10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一柱上开关由热备用转冷备用，16日19:17操作成功 16日19:04 联/配调陈超令韩明:10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L柱上开关由热备用转冷备用，16日19:17操作成功 16日19:04 联/配调陈超令韩明:10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047刀闸由合闸转分闸，16日19:17操作成功 16日 19:17抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0057,抢修负责人：韩明,抢修任务：1、10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆导线修复（断线抢修）,抢修安措:断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一开关装冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L开关转冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047刀闸 16日 20:15抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0057,抢修负责人：韩明,抢修任务：1、10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆导线修复（断线抢修）,抢修安措:断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一开关装冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L开关转冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047刀闸 送电指令票详见指令票NO：福清2023020120 | 10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆导线老化断股 | 加强运维巡查，制定整改计划 | 福州.华塘变10kV抽水Ⅱ路634线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 16:41 | 2023-02-16 20:15 | 配调 | 2023-02-16 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 268560 | 港头供电所 | 2023-02-16 20:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强运维巡查，制定整改计划 | 14 | 6 | 1113 | BD00A0C9469D438DB170C5E47DF1EE28421B | 10kV抽水Ⅱ路634线路 | 归档 | 2023-02-17 08:36 | 是 | 是 | 否 | 是
41 | D0BFE517ADA0407EA85D5F0C93264CFD421B | 南平 | 40F68E39-AC7B-4C2E-AE46-AB6C4AAD2E03 | GZ13596023020004 | 3523021600128671 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13777214c4,8a0f688f46db11f00146db13778214c8 | 松溪配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-16 15:12 | 2023-02-17 00:28 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年02月16日14:51 松源变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.65kV，Ub=0.67kV，Uc=10.33kV，3U0=122.19V）；故障原因： 东大路环网柜着火 | 14:52联调监控张燕汇报：14:51 松源变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.65kV，Ub=0.67kV，Uc=10.33kV，3U0=122.19V）；并转告松源运维站吴秀明，配电运维班胡子凌 14:56 联调监控张燕汇报：松源变全站通讯中断，转告松源运维站吴秀明 15:02 联调监控张燕汇报：松源变全站通讯中断复归，失地信号消失，转告松源运维站吴秀明 15:05配电运维班胡子凌汇报：东大路环网柜着火，申请10kV民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修 16日15:06 联/配调魏炜哲令配电运维班胡子凌：民政局环网柜10kV民东线H1388线路由运行转检修，16日15:12操作成功，转告配抢李文渊 16日16:00 申请配电故障抢修单NO：1501444，,抢修负责人：胡子凌,抢修任务：东大路环网柜烧毁急需更换,抢修安措:民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修， 16日 16:01抢修许可票号：1501444,抢修负责人：胡子凌,抢修任务：东大路环网柜烧毁急需更换,抢修安措:民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修， 16日 23:01抢修终结票号：1501444,抢修负责人：胡子凌,抢修任务：东大路环网柜烧毁急需更换,抢修安措:民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修，全部工作已结束，所更换的环网柜型号一致，无需异动，现场验收合格，具备送电条件 23:06发令执行（民政局环网柜10kV民东线H1388线路由检修转运行操作，见指令票NPSZ23020039，于17日00:21执行完毕） | 10kV东大路环网柜PT间隔内10kV母线与PT之间的连接头发热引起打火，最终导致环网柜本体烧毁。 | 一是加强设备工艺把关。对新投运的设备加强一、二次设备检查与试验，对检测异常的设备及时报送上级单位督促厂家立即整改。 | 民政局环网柜10kV民东线H1388线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 15:10 | 2023-02-16 23:10 | 配调 | 2023-02-17 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 601190 | 配电运维班 | 2023-02-16 23:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 | 一是加强设备工艺把关。对新投运的设备加强一、二次设备检查与试验，对检测异常的设备及时报送上级单位督促厂家立即整改。 | 4 | 0 | 664 | D0BFE517ADA0407EA85D5F0C93264CFD421B | 松源变10kV工农线911 | 归档 | 2023-02-19 21:33 | 是 | 是 | 否 | 是
33 | ad17af77-f596-4399-9416-2a0acd6c4058 | 三明 | C6B8ABA9-6234-4182-838E-EDDCA22B9F91 | GZ13586223020006 | 3523021600103051 | 国网沙县供电公司 | 国网沙县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014dddb25c2a50f9 | 配电运维检修二班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-16 12:11 | 2023-02-16 13:38 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月16日12:10 洋坊变10kV琅口线932开关 跳闸；过流Ⅰ段动作，重合闸未动作。故障原因：10kV琅口线932线路#022+1杆K041开关进线侧BC相有异物 | 12:12通知配电运维检修二班姚子凌：组织巡线 12:13通知变电运维班余燕：检查间隔 12时40分巡视人修永财、姚子凌、朱黔嘉、罗翔灏接受通知，开始巡线。 16日12:40 变电运维班汤国昌汇报：2023年2月16日12:08：44:778洋坊变10kV琅口线932开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未动作，故障相别AB相，故障电流45.99A。大电流闭锁重合闸，一二次间隔检查无异常。 12:42通知市场班林丞：检查10kV琅口线932#022+1杆林木大楼配电室备投是否正确动作。 13:28配电二班修永财汇报：10kV琅口线932线路#022+1杆K041开关进线侧BC相有异物，现异物已清理完毕，其他设备检查无异常，具备送电条件，可以送电。 16日13:30联/配调林炜遥控操作_：洋坊变电站.10kV.琅口线间隔.932开关由热备用转运行，于16日13:30控合成功 | 10kV琅口线932线路#022+1杆K041开关进线侧BC相有异物导致短路跳闸 | 对线路设备上的异物进行清理，恢复正常送电，对城区未加装绝缘罩的开关开展逐步安装 | 洋坊变10kV琅口线932线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 12:10 |  | 配调 | 2023-02-16 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 428263 | 国网沙县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 对线路设备上的异物进行清理，恢复正常送电，对城区未加装绝缘罩的开关开展逐步安装 | 5 | 17 | 255 | ad17af77-f596-4399-9416-2a0acd6c4058 | 洋坊变10kV琅口线932 | 归档 | 2023-02-16 15:23 | 是 | 是 | 否 | 是
30 | 695D184D0F401030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | D5AF9A95-1854-4098-8C86-7ED601E9BE5D | GZ13525523020025 | 3523021600097441 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-16 11:17 | 2023-02-16 12:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2月16日 11:15 同北抢修陈志强汇报10kV宏城线#1杆后用户没电。12:20 恢复送电。故障原因：查无故障点 | 11:18 陈志强汇报10kV宏城线#1杆高压开关跳闸 12：18 陈志强汇报10kV宏城线#1杆后设备查无故障点，即下令陈志强10kV宏城线#1杆高压开关由热备用转运行，12:20 操作完毕。 已通知洪继闽特巡 | 宏城线#1杆高压开关跳闸 |  | 田洋变电站932 , 宏城线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 11:17 |  | 配调 | 2023-02-16 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 3 | 70 | 695D184D0F401030E0430A8EA81010300000 | 田洋变电站932 | 归档 | 2023-02-20 16:33 | 是 | 是 | 否 | 是
25 | 13DKX-34930 | 泉州 | EE6ADC14-4275-43F5-A59F-9EC0E2E56EAF | GZ13555623020012 | 3523021600077670 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-16 10:34 | 2023-02-16 10:52 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月16日10:44 东园所张伟阳汇报：10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关分闸，故障原因：10kV陈埭头线932线路#079杆至#080杆（与10kV黄塘线921线路#087杆至#088杆同杆架设）下裸导线被车辆刮到 | 16日10：33东园所张伟阳向县调吴晓东汇报：10kV陈埭头线932线路#079杆至#080杆（与10kV黄塘线921线路#087杆至#088杆同杆架设）下裸导线被车辆刮到，导线受损，不影响运行，具体跳闸开关待确认 10时34分，联/配调曾志钦发布停电信息，发布设备为10kV陈埭头线932线路#072断路器，通知相关人员巡视10kV陈埭头线932线路#072断路器及其之后设备。10时42分巡视人张伟阳、苏国平、陈宏接受通知，开始巡线。 16日10:44 联/配调曾志钦收到现场张伟阳汇报：10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关跳闸，现场处热备用，后段线路及设备巡视无异常，具备受电条件。 16日10:45 联/配调曾志钦令张伟阳：10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关由 热备用转运行，16日10:46操作成功，试送正常 | 10kV陈埭头线932线路#079杆至#080杆（与10kV黄塘线921线路#087杆至#088杆同杆架设）下裸导线被车辆刮到 |  | 上曾变10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 10:34 |  | 配调 | 2023-02-16 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 2 | 0 | 230 | 13DKX-34930 | 上曾变10kV陈埭头线932 | 归档 | 2023-02-21 09:59 | 是 | 是 | 否 | 是
22 | EEEF0D73E56847FBB5A2193B96B969C1421B | 泉州 | 74EB5EBA-7E35-41EC-9670-A1EAB428A9A0 | LS13555923020024 | 3523021600060987 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e0160771a30313fb7 | 石鼓镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-16 10:03 | 2023-02-16 10:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月16日10:01 iES700系统弹窗显示：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入；故障原因为：10kV高峰线枣岭#5变支线#006杆至#007杆间用户砍竹子压到导线；现场天气：晴天 | 2023年2月16日10:01 iES700系统弹窗显示：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入。永春县调颜慧君通知石鼓镇供电所吴志峰：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入，线路在热备用，对线路进行巡视。永春县调谢玉菊通知金锁运维班罗维焰：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入；现场检查一二次设备并复归信号。 配抢苏盈莹研判：查看DMS系统故指无动作，无法研判。10时08分巡视人颜星明、吴志峰接受通知，开始巡线。 16日10:24 永春县调颜慧君收到现场石鼓镇供电所吴志峰汇报：巡视发现10kV高峰线枣岭#5变支线#006杆至#007杆间用户砍竹子压到导线，现竹子已处理完毕，其余线路及设备巡视无异常，线路及设备具备送电条件。 10:27 金锁运维班罗维焰汇报永春县调谢玉菊：现场检查高垄变10kV高峰线612开关一二次设备无异常，故障发生时间：10:00:51:063，故障相：ABC，故障电流：17.29，过流Ⅲ段。 16日10:28 永春县调谢玉菊令颜慧君遥控操作：高垄变10kV高峰线612开关由热备用转运行，于16日10:28控合成功，送电正常 | 10kV高峰线枣岭#5变支线#006杆至#007杆间用户砍竹子压到导线 | 1、加强线路特巡特护及清障工作，发现树障及时清理；2、加强安全用电宣传及线路保护区域宣传，发放隐患告知书； | 高垄变10kV高峰线612线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 10:03 |  | 配调 | 2023-02-16 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1、加强线路特巡特护及清障工作，发现树障及时清理；2、加强安全用电宣传及线路保护区域宣传，发放隐患告知书； | 38 | 13 | 4178 | EEEF0D73E56847FBB5A2193B96B969C1421B | 高垄变10kV高峰线612 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
13 | 6AA0B9BEC8391176E0437F00000111760000 | 福州 | B104EB2F-1BC6-4092-835F-CE24DE59E7D1 | LS1351515423020013 | 3523021600052464 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-16 09:09 | 2023-02-16 10:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月16日09:04 白湖亭变10kV名星616开关零序I段动作跳闸。故障原因：福盛塑胶制品厂（10kV胪厦9-58-6支）用户内部避雷器故障。隔离用户分界后09:55全线送电正常。经用检验收合格，于19:41送电正常 半自动FA,无策略 | 2023年2月16日 09:04 监控张鲁盛汇报：白湖亭变10kV名星616开关零序I段动作跳闸；即通知建新运维林霞 2023年2月16日 09:05 DMS2000分析故障区域：第1次研判：白湖亭变616开关后面区域,福峡9#环网901开关前面区域发生短路故障;福峡9#环网、福峡西1#环网离线、10kV胪厦9-58-11胪厦-5柱上开关非三遥开关，即通知仓抢黄光辉、 09:12:DMS2000分析故障区域：胪厦9.58.11后面区域,胪厦9.58.6支2前面区域,胪厦9.58.7甲前面区域,胪厦9.58.8甲前面区域,发生短路故障;福峡9#环网、福峡西1#环网在线 16日09:15 联/配调陈冉令陈冉:福峡西1#环网10kV胪厦905开关由运行转热备用，16日09:48执行失败 16日09:18 联/配调陈冉令陈冉:福峡9#环网10kV福峡西902开关由运行转热备用，16日09:19操作成功 16日09:19 联/配调陈冉令林霞:福州.白湖亭变/10kV.名星616开关由热备用转运行，16日09:23操作成功 16日09:24 查看福峡西1#环网10kV胪厦905返回分位信号 16日09:25 联/配调陈冉令陈冉:福峡9#环网10kV福峡西902开关由热备用转运行，16日09:26操作成功，即通知仓抢黄光辉 16日09:42 建新运维林霞汇报：09:04:45 白湖亭变10kV名星线616零流I段动作跳闸，故障电流9.50A，现场一二次设备巡视正常。 16日09:50 仓抢黄光辉汇报：巡线发现10kV胪厦9-58-6支避雷器掉一相，附近群众反馈，此处之前有异响，其余线路巡视未发现明显故障，申请隔离试送。 16日09:50 联/配调陈冉令黄光辉:10kV胪厦9.58.6支刀闸由合闸转分闸，16日09:53操作成功 16日09:54 联/配调陈冉令陈冉:福峡西1#环网10kV胪厦905开关由热备用转运行，16日09:55操作成功即通知仓抢黄光辉 10:08 仓抢黄光辉汇报：经询问该避雷器属用户产权，即通知用检张必查 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年2月16日 19:06 仓山用监张必查汇报：福盛塑胶制品厂验收合格并具备送电条件，且向胪厦9-58-6支侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸确在断开，故障原因：用户内部避雷器故障 19:35 令仓抢黄光辉：查福盛塑胶制品厂已断开向胪厦9-58-6支侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸 10kV胪厦9-58-6支刀闸由断开转合上19:41即通知仓山用检张必查 2023年02月16日19:41福盛塑胶制品厂（10kV胪厦9-58-6支）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230216002 | 用户内部避雷器故障 |  | 白湖亭变616名星线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 09:09 |  | 配调 | 2023-02-16 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 12 | 29 | 629 | 6AA0B9BEC8391176E0437F00000111760000 | 白湖亭变616名星 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
5 | 8f0c89c8-5f1f-40ef-b1d2-4eb585d49233 | 厦门 | E1F29813-3178-4AD8-BFCC-639A05990BD2 | GZ13525323020001 | 3523021600021719 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711 | 海沧配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-16 04:29 | 2023-02-16 21:19 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2月16日3:34 ，监控赵梦龙报：天竺变10kVⅠ段母线A相全失地(A相电压为0.62,B相电压为9.71,C相电压为9.65,零序电压为9.24,)失地选线为天竺变电站972（准）。21:18 恢复送电。故障原因为： 电缆头故障引起环网柜气体泄露 | 16日3:34 ，监控赵梦龙报：天竺变10kVⅠ段母线A相全失地(A相电压为0.62,B相电压为9.71,C相电压为9.65,零序电压为9.24,)失地选线为天竺变电站972（准）。通知海沧抢修柳进顺安排处理。 16日03:44电话通知重点保障用户华夏电力龚先生，确认未使用东水线一侧电源。 03:54联/配调吴文彦遥控操作_：大坛#1环网柜广播线912开关由运行转热备用，于16日03:54控分成功接地信号存在 16日03:56联/配调吴文彦遥控操作_：东瑶安居房开闭所东瑶Ⅰ回911高压开关由运行转热备用，于16日03:56控分成功接地信号存在 16日03:58联/配调吴文彦遥控操作_：大坛#1环网柜一二联络916负荷开关由运行转热备用，于16日03:58控分失败 16日04:02联/配调吴文彦遥控操作_：天竺变电站.10kV.大坛Ⅰ回间隔.972开关由运行转热备用，于16日04:02控分成功接地信号消失 16日04:06联/配调吴文彦遥控操作_：大坛#5环网柜三五联络914高压开关由运行转热备用，于16日04:06控分成功 16日04:28联/配调吴文彦遥控操作_：东瑶安居房开闭所Ⅰ段母联900-Ⅰ高压开关由热备用转运行，于16日04:28控合成功（转电） 4:45令钟山杨政权：天竺变电站.10kV.大坛Ⅰ回.972开关由热备用转运行，5:05操作毕，正常 5:06遥控：大坛#1环网柜10kV广播线912开关由热备用转运行，遥控成功，正常。 5:08 东瑶安居房开闭所10kV东瑶Ⅰ回911开关由热备用转合环运行，5:08操作毕 5:09东瑶安居房开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由运行转热备用（解环），5:10操作毕（转电） 5:15令海沧操作李伟强：海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913开关由运行转热备用，5:15操作毕 5:16大坛#5环网柜10kV三五联络914开关由热备用转运行（遥控），5:16操作毕，正常 5:26李伟强报：海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911柜有烧焦，暂无法判断海沧孚莲#2环网柜母线是否可带电，即通知运维陈冬柏。 6:00东孚供电所苏忠毅汇报：10kV水头线全线查无异常。 8:05海沧运维陈志毅报：海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911柜有烧焦，且环网柜气体泄漏 8:10下令 李伟强 海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911线路、水头线912线路、货运照明913、泵站Ⅱ回915线路、二三联络916线路由运行转冷备用，海沧孚莲#2环网柜10kV一二联络914线路由热备用转冷备用，8:17操作完毕 8:39下令 李伟强 孚莲#1环网柜10kV一二联络916线路由运行转冷备用，孚莲#1环网柜10kV一二联络916线路由冷备用转检修，8:42操作完毕 8:44下令 李伟强 海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913线路由热备用转冷备用，海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913线路由冷备用转检修，8:46操作完毕 8:49下令 李伟强 孚莲#3环网柜10kV二三联络911线路热备用转冷备用，孚莲#3环网柜10kV二三联络911线路由冷备用转检修，8:52操作完毕 8:59下令 王电工 厦门海沧土地开发有限公司10kV泵站Ⅱ回902线路由运行转冷备用，厦门海沧土地开发有限公司10kV泵站Ⅱ回902线路及线路PT由冷备用转检修，9:03操作完毕 9:04下令 李伟强 10kV水头#1杆高压刀闸由合闸转分闸（挂牌），9:06操作完毕 9:12下令 李伟强 海沧孚莲#2环网柜10kV母线各馈线线路由冷备用转检修，9:20操作完毕 停电用户更新 16日08:57 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0086，工作负责人：姚国军，工作内容：在海沧大坛3环网柜10kV孚莲二环913间隔至海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911间隔，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV水头线912间隔至10kV水头#1杆，进行电缆试验；在10kV海沧孚莲#2环网柜，进行检修更换；在海沧孚莲#2环网柜10kV货运照明913间隔至厦门百城建设投资有限公司10kV进线901柜，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV一二联络914间隔至孚莲#1环网柜10kV一二联络916间隔，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV泵站Ⅱ回915间隔至厦门海沧土地开发有限公司10kV泵站Ⅱ回902柜，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV二三联络916间隔至孚莲#3环网柜10kV二三联络911间隔，进行电缆试验，安全措施：10kV海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913线路转检修，10kV孚莲#1环网柜10kV一二联络916线路转检修，10kV孚莲#3环网柜10kV二三联络 | 电缆头故障引起环网柜气体泄露 | 加强老旧设备更换力度 | 大坛#5环网柜10kV天竺变电站972线路大坛#5环网柜三五联络914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 04:29 | 2023-02-16 21:18 | 配调 | 2023-02-16 22:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 700910 | 海沧配电运检二班 | 2023-02-16 21:18 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 加强老旧设备更换力度 | 4 | 50 | 93 | 8f0c89c8-5f1f-40ef-b1d2-4eb585d49233 | 天竺变电站972 | 归档 | 2023-02-17 15:45 | 是 | 是 | 否 | 是
4 | 67066DF29C385030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | B7172C32-E604-49D8-8870-CF04AFB6B6A3 | GZ1354515223020008 | 3523021600013042 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115a | 江口供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-16 03:32 | 2023-02-16 09:21 | 分支线停电 | 紧急停电 | 16日03:14DMS系统研判：锦江变10kV五星线615线路东蔡分线#002杆后线路AC相缺相，重点关注：10kV五星线615线路#037杆至T接侧10kV东蔡分线#002杆之间区域。故障原因：10kV东蔡分线#001杆至001A杆A相导线断线 | 2023-02-16 03:14:52 第1次研判： 五星线#035杆 杆后面区域，东蔡分线#007杆前面区域， 五星线#035杆 杆后面区域，赤港场部支线#002前面区域，发生缺相03时44分巡视人陈宇接受通知，开始巡线。 16日04:32 联/配调唐丽红收到现场陈宇汇报：跳闸开关确认错误：无；保护动作：无保护； 隔离设备：东蔡分线#001杆001开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：东蔡分线#001杆至001A杆A相导线断线 16日04:35 联/配调唐丽红令陈宇：10kV东蔡分线#001杆001柱上开关由运行 转冷备用，16日04:42操作成功 16日6:21许可配电带电作业工作票PT-BB-PD-2023-0171，工作负责人：许其伟，工作任务：10kV五星线615线路#037杆所T接侧10kV东蔡分线侧三相引线带电解除，安全措施：10kV东蔡分线#001杆001开关转冷备用 16日06:36 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0040，工作负责人：黄世伟，工作内容：在10kV东蔡分线#001杆至#001A杆，进行A相导线断线抢修，安全措施：10kV东蔡分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV五星线#037杆T接侧三相引线已带电解除。 16日07:40终结配电带电作业工作票PT-BB-PD-2023-0171，工作负责人：许其伟，工作任务：10kV五星线615线路#037杆所T接侧10kV东蔡分线侧三相引线带电解除，安全措施：10kV东蔡分线#001杆001开关转冷备用 16日 07:42抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：黄世伟,抢修任务：1、10kV东蔡分线#001杆至#001A杆A相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV东蔡分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV五星线#037杆T接侧三相引线已带电解除 16日 08:58抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：黄世伟,抢修任务：1、10kV东蔡分线#001杆至#001A杆A相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV东蔡分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV五星线#037杆T接侧三相引线已带电解除 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23020351 | 现场为赤港农场盖安置房工地挖掘机经过挂断10kV东蔡分线#001杆至001A杆A相导线引起故障 | 加强线路存在外破隐患点巡视，发现存在外破可能的线路设备因立即与施工方取得联系同时送达隐患通知单并与施工方进行现场交代清楚，避免因外破引起线路故障造成停电。 | 莆田.锦江变10kV五星线615线路东蔡分线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 03:31 | 2023-02-16 09:20 | 配调 | 2023-02-16 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-16 09:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 加强线路存在外破隐患点巡视，发现存在外破可能的线路设备因立即与施工方取得联系同时送达隐患通知单并与施工方进行现场交代清楚，避免因外破引起线路故障造成停电。 | 16 | 22 | 2317 | 67066DF29C385030E0430A8EA3EC50300000 | 五星线615线路 | 归档 | 2023-02-16 14:41 | 是 | 是 | 否 | 是
3 | 316756ae-c378-4f72-942c-3ebfd1899ecd | 泉州 | 47054347-2183-43CE-9ADA-6A2E6F59C9C6 | GZ13555123020035 | 3523021600008275 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591842 | 霞美镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-16 02:32 | 2023-02-16 04:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月16日02:24 DMS监盘发现：10kV溪丰二回29#塔A03开关跳闸 故障原因：10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关后段故障（用户产权）福建清秀园林建筑喷泉有限公司1#变变压器故障 | 2023年02月16日02:24 DMS监盘发现：10kV溪丰二回新兴分支线16#杆2X1开关跳闸 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁03时02分巡视人傅栋梁、黄小艺、黄剑芳接受通知，开始巡线。 16日02:48 召测判断10kV溪丰二回29#塔A03开关跳闸 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁 16日03:14霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场巡视10kV溪丰二回29#塔A03开关在热备用 16日03:19 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁：研判10kV溪丰二回新兴分支线8#塔后段故障 03:54霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：10kV溪丰二回新兴分支线8#小号侧巡无异常，申请10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关转热备用，试送10kV溪丰二回29#塔A03开关 16日03:55 联/配调黄明妮令霞美所傅栋梁：10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关由运行转热备用，16日03:56操作成功 03:58霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场巡视10kV溪丰二回新兴分支线16#杆2X1开关在运行 16日04:09 联/配调黄明妮令霞美所傅栋梁：10kV溪丰二回29#塔A03开关由热备用转运行，16日04:11操作成功，试送正常 04:16南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁：召测10kV溪丰二回配变运行正常 2023年2月20日 11:37霞美所叶育瑜汇报南安县调卢彩玲：福建清秀园林建筑喷泉有限公司1#变变压器故障，用户已整改，验收并试验合格，具备送电条件 2023年2月20日 11:37 联/配调卢彩玲令霞美所叶育瑜：10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关由热备用转运行。11:41操作完毕汇报南安县调吕小红，运行正常 2023年02月20日12:2710kV溪丰二回清秀园林配电室（10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230216001 | 10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关后段故障（用户产权）福建清秀园林建筑喷泉有限公司1#变变压器故障 |  | 长福变10kV溪丰二回623线路29#塔A03开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 02:28 |  | 配调 | 2023-02-16 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 15 | 12 | 1907 | 316756ae-c378-4f72-942c-3ebfd1899ecd | 长福变10kV溪丰二回623 | 归档 | 2023-02-20 15:50 | 是 | 是 | 否 | 是
1 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 宁德 | 4D0FF486-69C3-4629-A17E-B2A90FE9E966 | GZ13535523020007 | 3523021600007141 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367a3100c | 西部供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-16 01:51 | 2023-02-16 02:42 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月16日1:46 DMS研判10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关跳闸，故障原因为：巡线未发现异常 | 2023年02月16日1:52 DMS研判10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关跳闸， 即通知西部所许广宇，巡视跳闸点10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关及其之后的设备。02时35分巡视人林光雄、许广宇、林小华、林文熹、郭石唐接受通知，开始巡线。 16日02:38 联/配调陈玮收到现场西部所许广宇汇报：10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关后线路巡线未发现异常，申请试送 16日02:38 联/配调陈玮令西部所许广宇：10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关由热备用转运行，16日02:41操作成功，确认用户均已送电，查看DMS系统电压正常 | 10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关后线路风偏放电 |  | 苏坂变电站10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-16 01:51 | 2023-02-16 02:40 | 配调 | 2023-02-16 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-02-16 02:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 无异常 |  | 2 | 1 | 35 | 5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 岭尾线958线路 | 归档 | 2023-02-16 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
363 | 573B17112DA94B4C8D27ABB352232C8E421B | 南平 | 5380AEA5-0ADF-4EB7-8472-04FB6AD17BEC | GZ13595723020003 | 3523021500089687 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31594 | 李坊供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-15 13:04 | 2023-02-15 16:43 | 分支线停电 | 母线失地 | 2月15日12:56 .李坊变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.27kV,B相电压为10.17kV,,C相电压为8.11kV,,零序电压为86.11V)原因：10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-10杆村民砍树导致树木压断导线 | 15日12:56 联调监控谢雪金汇报：李坊变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.27kV,B相电压为10.17kV,,C相电压为8.11kV,,零序电压为86.11V 15日13:01 经查DMS系统：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关零序电流突变至5A 15日13:01联/配调冯凯【顺控】遥控操作_：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关由运行转热备用，于15日13:01控分成功接地信号消失 15日13:02 通知配抢班韩非、李坊供电所曾炳星 15日13:50李坊供电所吴丁旺汇报： 10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-10杆村民砍树导致树木压断导线 15日13:56 联/配调林显杰令李坊供电所吴丁旺：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关由热备用转冷备用，15日13:57操作成功 15日15:09 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0003，工作负责人：曾炳星，工作内容：在10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆，进行断线抢修工作，安全措施：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关、1G363刀闸。 15日 15:30邵光联调林显杰许可李坊供电所曾炳星：1、10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆断线抢修工作，配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0003 15日 16:20李坊供电所曾炳星汇报邵光联调李旭哲：1、10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆断线抢修工作已结束，人员已全部撤离，接地线已拆除，具备送电条件，配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0003 15日16:28 联/配调李旭哲令李坊供电所吴丁旺：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关由冷备用转运行，15日16:39操作成功，并转告配抢班韩非 | 因村民砍树导致树木压到10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆导线，导致导线断裂接地 |  | 10kV管密线神山支线053杆至10kV管密线彭家边支线027杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-15 13:01 | 2023-02-15 17:17 | 配调 | 2023-02-15 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 258182 | 李坊供电所 | 2023-02-15 17:17 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 |  | 2 | 0 | 61 | 573B17112DA94B4C8D27ABB352232C8E421B | 李坊变10kV管密线907 | 归档 | 2023-02-15 17:23 | 是 | 是 | 否 | 是
350 | A477B44287E345CF8B350E69CFDFDD72421B | 龙岩 | C1B47FF7-9CE1-4C88-BCF1-3E11E709D535 | GZ13575823020015 | 3523021500057256 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347d70bde | 红山供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-15 09:53 | 2023-02-15 14:35 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日9:50 腊口变电站腊口变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.34,B相电压为5.32,C相电压为4.96,零序电压为4.03,)。故障原因为：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线 | 15日09:52联/配调杜华兴【顺控】遥控操作_：10kV腊圭线#67杆#67K开关由运行转热备用，于15日09:52控分成功接地信号消失 15日9:53 腊口变电站失地(腊口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.34,B相电压为5.32,腊口变电站.10kV.Ⅰ段母线C相电压为4.96,零序电压为4.03,)。即通知抢修班组巡视10kV腊圭线#86杆至#132杆及其之后的设备。10时15分巡视人刘德铭、刘德森、杨仲华、杨斌长、钟荣金接受通知，开始巡线。 15日10:45 刘德森汇报：10kV腊圭线#120-#121杆断线，联/配调钟沐华令刘德森：10kV腊圭线#190杆#190G刀闸由合闸转分闸，15日10:47操作成功 15日10:49联/配调钟沐华遥控操作_：10kV红山线#063杆#063K开关由热备用转运行，于15日10:49控合成功 15日10:58联/配调岳锋遥控操作_：10kV网子丘电站支线#00+1杆#00+1K开关由热备用转运行，于15日10:58控合失败 15日10:59联/配调钟沐华遥控操作_：10kV网子丘电站支线#00+1杆#00+1K开关由热备用转运行，于15日10:59控合失败 15日11:40 联/配调钟沐华令刘德森：10kV腊圭线#93杆#93K开关由运行转冷备用，15日11:42操作成功 15日11:54 申请配电故障抢修单NO：CT-XQ-0002274，工作负责人：刘德森 ，工作内容：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线抢修，安全措施：断开10kV腊圭线#93杆#93G刀闸，断开10kV腊圭线#190杆#190G刀闸。 15日11:49抢修许可：票号：CT-XQ-0002274，抢修负责人：刘德森，抢修任务：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线抢修，抢修安措：断开10kV腊圭线#93杆#93G刀闸，断开10kV腊圭线#190杆#190G刀闸。 15日14:25抢修终结：票号：CT-XQ-0002274，抢修负责人：刘德森，抢修任务：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线抢修，抢修安措：断开10kV腊圭线#93杆#93G刀闸，断开10kV腊圭线#190杆#190G刀闸。 送电票：CT-ZLP-202302069，15日14:30开始执行，15日14时36分执行完毕。 | 1：长汀县红山乡上坪村民委员会道路扩建工程在10kV腊圭线#115杆至#121杆进行土方开挖时盲目施工，无人指挥，造成树压导线是此次故障的直接原因；2：红山供电所早于2023年01月12日对施工单位进行送达安全告知书。 | 1：要求施工单位立即停止施工，待线路上方树木先行砍伐完成并经供电所验收后方可施工；2：对此次停电造成的停电损失对项目施工单位进行追补 | 腊口变10kV腊圭线903线路腊圭线#67杆#67K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-15 09:52 | 2023-02-15 16:10 | 配调 | 2023-02-15 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 266616 | 国网长汀县供电公司 | 2023-02-15 16:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 1：要求施工单位立即停止施工，待线路上方树木先行砍伐完成并经供电所验收后方可施工；2：对此次停电造成的停电损失对项目施工单位进行追补 | 4 | 3 | 28 | A477B44287E345CF8B350E69CFDFDD72421B | 腊口变10kV腊圭线903 | 归档 | 2023-02-15 16:10 | 是 | 是 | 否 | 是
349 | 13DKX-34705 | 福州 | 1885D5CF-8551-416A-8EBD-8B858BBB3E91 | GZ13516123020023 | 3523021500053857 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db131194031e | 鹤上供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-15 09:44 | 2023-02-15 10:11 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 15日9:25 荷叶垱1#环网10kV天梭913开关跳闸，巡视无异常，于10：07恢复送电。 | 15日9:25 收到14个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点天梭线#45天元里开关，及其之后的设备。_10时09分巡视人王光明,陈扬 接受通知，开始巡线。 15日9:25 收到14个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点天梭线#45天元里开关，及其之后的设备。 15日09:47 鹤上所王光明汇报：荷叶垱1#环网10kV天梭913开关跳闸。 15日9：57 鹤上所王光明汇报：荷叶垱1#环网10kV天梭913后段及天梭线全线巡视无异常，申请将荷叶垱线及天梭线负荷转回天梭线632开关供电。 15日09:58 联/配调董超敏令王光明:10kV天梭线#01旗天开关由冷备用转运行，15日10:07操作成功 | 保护定值太小导致跳闸 | 加强线路巡视，加大力度对老旧设备进行测温，更换。 | 路北变10kV荷叶垱925（荷叶垱1#环网10kV天梭913开关） | 否 |  |  |  | 2023-02-15 09:42 |  | 配调 | 2023-02-15 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视，加大力度对老旧设备进行测温，更换。 | 4 | 19 | 355 | 13DKX-34705 | 10kV荷叶垱925线路 | 归档 | 2023-02-16 10:19 | 是 | 是 | 否 | 是
346 | c8b9b15a-7035-4476-8f94-5fda5b36caf5 | 南平 | C4F64F2B-8911-4FE4-A81A-A2A8E4F8A507 | LS13596223020004 | 3523021500047792 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf135c | 峡阳供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-15 09:14 | 2023-02-15 12:36 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日9:05峡阳变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为10.31,B相电压为0.27,C相电压为10.00,零序电压为100.92,)无选线信号。故障原因为：10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变B相避雷器雷击炸毁 | 15日9:06南平监控邓清宇汇报：09：05峡阳变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地（A相电压为10.31,B相电压为0.27,C相电压为10.00,零序电压为100.92,)。 15日查dms10kV照溪线107杆KY27R开关零序电流突增至4A，09:12联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线140A杆KY272开关由运行转热备用，于15日09:12控分成功接地信号存在 15日09:13联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线107杆KY27R开关由运行转热备用，于15日09:13控分成功接地信号消失，转告服务班张容、峡阳所张智宇。09:15峡阳所张智宇汇报10kV照溪线153A杆有1小时路程且和故障线路不同方向。 15日9:15 南平.峡阳变失地(南平.峡阳变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.31,B相电压为0.27,C相电压为10.00,零序电压为100.92,)。即通知峡阳所张智宇故障区域在10kV照溪线107杆至140A杆间。09时54分巡视人张智宇、应燕金接受通知，开始巡线。 09:54配调查10kV照溪线140A杆KY272开关确处热备用（遥信正常，遥测为0）15日09:55 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线139-1杆G2761刀闸由合闸转分闸，15日10:03操作成功 15日10:03 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线127杆G2705刀闸由合闸转分闸，15日10:06操作成功 15日10:07 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线123-2-1杆K27D开关由运行转热备用，15日10:09操作成功 15日10:11联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线107杆KY27R开关由热备用转运行，于15日10:11控合成功，正常； 15日10:13联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线140A杆KY272开关由热备用转运行，于15日10:13控合失败 10:15 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线123-2-1杆K27D开关由热备用转运行，15日10:17操作成功，正常； 15日10:28 联/配调陈固炜令应燕金：10kV照溪线140A杆KY272开关由热备用转运行，15日10:29操作成功 15日11:52峡阳所伍世邦汇报：故障点为10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变B相避雷器雷击炸毁，现10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变处热备用（避雷器位于跌落式熔断器至配变之间），其余线路具备送电条件。于11:54经海建畜牧用户应建华确认以上汇报 15日11:56 联/配调陈固炜令伍世邦：10kV照溪线139-7杆K27E开关由运行转热备用，15日11:57操作成功 15日11:58 联/配调陈固炜令伍世邦：10kV照溪线139-1杆G2761刀闸由分闸转合闸，15日12:03操作成功 15日12:04 联/配调陈固炜令伍世邦：10kV照溪线139-7杆K27E开关由热备用转运行，15日12:05操作成功 15日12:28峡阳所伍世邦汇报：海建畜牧#2（室内）配变处空载运行，且经海建畜牧用户电工林依第确认以上汇报。12:31 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线127杆G2705刀闸由分闸转合闸，15日12:35操作成功。转告服务班张容 | 10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变B相避雷器（用户产权）雷击炸毁。 | 强化用户线路巡视运行工作。结合停电产权分界点安装三遥开关。 | 10kV照溪线107杆至140A杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-15 09:13 |  | 配调 | 2023-02-15 16:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429033 | 峡阳供电所 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 雷害 | 强化用户线路巡视运行工作。结合停电产权分界点安装三遥开关。 | 2 | 5 | 27 | c8b9b15a-7035-4476-8f94-5fda5b36caf5 | 峡阳变10kV照溪线914 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
345 | 13DKX-45093 | 宁德 | 5BE72E5E-DA91-476C-B498-0BD26BC5656C | GZ13535523020006 | 3523021500047298 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | FD42A0FAE14D4727E0408E0A3CC159CF | 坂中乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-15 09:14 | 2023-02-15 14:03 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月15日9:12 DMS系统研判10kV井口线#040杆040开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：10kV井口线#052-3至#052-4杆政府砍树，树木倒在导线 | 2023年02月15日9:12 DMS系统研判10kV井口线#040杆040开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知坂中所林松金巡视跳闸点10kV井口线#040杆040开关及其之后的设备，重点关注10kV井口线#040杆040开关之后区域。09时41分巡视人刘志斌、赵毓华接受通知，开始巡线。 15日09:43 联/配调阮良收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV井口线#040杆040开关在热备用；故障点为10kV井口线#052-3至#052-4杆政府砍树，树木倒在导线 15日09:44 联/配调阮良令赵毓华：10kV井口线#052杆0521刀闸由合闸转分闸，15日09:46操作成功 15日09:47 联/配调阮良令赵毓华：10kV井口线#040杆040开关由热备用转运行，15日11:50执行失败 15日11:51 联/配调林琦收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV井口线#040杆040开关无法转运行，10kV井口线#052-3杆至#052-4杆树木压在导线上已处理完毕，线路备件送电条件 15日12:18 联/配调林琦令坂中所赵毓华：查10kV炉洋线#026-11杆026-11开关确在冷备用，15日12:38操作成功 12:18 令坂中所赵毓华：10kV井口线#044杆0441刀闸由合闸转分闸 12:38操作完毕 15日12:50 申请配电故障抢修单NO：2100686，工作负责人：刘用松 ，工作内容：10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修），安全措施：10kV井口线#038杆0381刀闸，10kV井口线#044杆0441刀闸，10kV炉洋线#026-11杆026-11开关，10kV炉洋线#026-11杆BZ00181刀闸。 15日13:07 联/配调林琦令坂中所赵毓华：10kV井口线#039杆039开关由运行转热备用，15日13:08操作成功 13:08 令坂中所赵毓华：10kV井口线#038杆0381刀闸由合闸转分闸 13:09操作完毕 15日13:14抢修许可：票号：2100686，抢修负责人：刘用松，抢修任务：10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修），抢修安措：10kV井口线#038杆0381刀闸，10kV井口线#044杆0441刀闸，10kV炉洋线#026-11杆026-11开关，10kV炉洋线#026-11杆BZ00181刀闸。 15日13:40抢修终结：票号：2100686，抢修负责人：刘用松，抢修任务：10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修），抢修安措：10kV井口线#038杆0381刀闸，10kV井口线#044杆0441刀闸，10kV炉洋线#026-11杆026-11开关，10kV炉洋线#026-11杆BZ00181刀闸。 送电票：NDAX23020143，15日13:42开始执行，15日13时59分执行完毕。 14:03 坂中赵毓华确认所有用户均已送电 | 10kV井口线#052-3至#052-4杆政府砍树，树木倒在导线 | 10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修） | 福安城西变电站10kV井口线#040杆040开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-15 09:14 | 2023-02-15 14:03 | 配调 | 2023-02-15 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935634 | 配电运维班 | 2023-02-15 14:03 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修） | 20 | 3 | 1060 | 13DKX-45093 | 10kV井口线913线路 | 归档 | 2023-02-16 09:02 | 是 | 是 | 否 | 是
342 | a4b34825-00ec-43ae-96ef-6d7aa30c9349 | 宁德 | 5C1904F6-765C-48E0-9318-A1946F0F0EF6 | GZ13535623020012 | 3523021500018073 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366c80fc2 | 点头镇供电所 | 运行维护不当 | 过负荷 | 2023-02-15 07:54 | 2023-02-15 13:33 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-2-15日7:39 DMS研判：点头变10kV II段母线三相电压不平衡，选线10kV马冠线（故障原因：10kV马冠线#005杆B相断线） | 2023-2-15日7:39 DMS研判：点头变10kV II段母线三相电压不平衡，选线10kV马冠线，查DMS发现10kV马冠线#006杆前端断线。即通知抢修班组 15日08:03联/配调林翔令陈嵩：10kV马冠线003线路#015杆03015D65开关由运行转热备用 08：05操作完毕，操作正常 15日08:06 联/配调林翔令陈嵩：点头变10kV马冠线003开关由运行转热备用，08:07操作完毕，操作正常。 15日8:15 联/配调林翔令陈嵩：白琳变10kV翠郊线916开关由热 备用转运行，15日08:16操作成功 15日08:40 联/配调林翔收到现场项秉文汇报：巡视发现故障原因：10kV马冠线#005杆B相断线，申请将马冠线负荷转农电线 15日08:41 联/配调林翔令苏忠泉：10kV后梁支线#017杆03017D50开关由冷备用转运行，15日08:43操作成功 15日09:08 联/配调林翔令庄明峰：10kV九斗支线#04003040D10开关由运行转冷备用，15日09:08操作成功 15日09:09 联/配调林翔收到现场林辉汇报：申请翠郊线负荷转移棠园线供电 15日09:10 联/配调林翔令陈嵩：10kV长岗支线#014杆014开关由热备用转运行，15日09:10操作成功 15日09:10 联/配调林翔令陈嵩：白琳变10kV翠郊线916开关由运行转热备用，15日09:10操作成功 15日09:22 联/配调林翔收到现场苏忠泉汇报：申请将10kV马冠线003线路#015杆03015D65开关由热备用转冷备用 15日09:23 联/配调林翔令苏忠泉：10kV马冠线003线路#015杆03015D65开关由热备用转冷备用，15日09:24操作成功 15日09:40 联/配调苏昱令苏忠泉：10kV马冠线003线路#00103001D53开关由运行转冷备用，15日09:53操作成功 15日09:55 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0000176，工作负责人：梁辉生 ，工作内容：10kV马冠线#005杆断线抢修 15日10:08抢修许可：票号：PDQXD0000176，抢修负责人：梁辉生，抢修任务：10kV马冠线#005杆断线抢修 15日13:23抢修终结：票号：PDQXD0000176，抢修负责人：梁辉生，抢修任务：10kV马冠线#005杆断线抢修 送电票：NDDZ23020071，15日13:23开始执行，15日14时04分执行完毕。全线恢复送电 | 故障点10kV马冠线#005杆至#006杆为大跨越档距376米，导线10kV马冠线#005杆B相大号侧防震锤安装时未包扎铝包带，长期受风偏震动致使导线与防震锤摩擦造成导线受损，转电时受大电流冲击造成受损导线发热断线。 | 1. 对10kV马冠线开展故障后特巡 2.安排问题线路综合检修计划并实施。 3.提高人员查找缺陷及工程质量监督管控水平 4.马冠线长线路、配变超40台、用户超2000户，加快10kV点白Ⅱ回双回线路出线项目实施 5.加快10kV马冠线主干线导线截面积小、10kV后梁支线#001杆至#053杆导线小线径改造实施 | 点头变电站10kV马冠线003线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-15 07:53 | 2023-02-15 13:23 | 配调 | 2023-02-15 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 13738295875 | 宁德市昌达输变电工程有限公司 | 2023-02-15 13:23 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 1. 对10kV马冠线开展故障后特巡 2.安排问题线路综合检修计划并实施。 3.提高人员查找缺陷及工程质量监督管控水平 4.马冠线长线路、配变超40台、用户超2000户，加快10kV点白Ⅱ回双回线路出线项目实施 5.加快10kV马冠线主干线导线截面积小、10kV后梁支线#001杆至#053杆导线小线径改造实施 | 112 | 37 | 5361 | a4b34825-00ec-43ae-96ef-6d7aa30c9349 | 马冠线003线路 | 归档 | 2023-02-15 16:42 | 是 | 是 | 否 | 是
339 | e2e48392-2607-4756-9d92-4d88ac8c2c17 | 厦门 | E85A9564-AC6A-45FB-82B6-1B6A9CF43FA4 | LS13525223020005 | 3523021500015336 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-02-15 07:40 | 2023-02-15 09:15 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2月15日7:36围里变10kV围宸Ⅱ回917开关跳闸；故障原因：围里#10环网柜901开关绝缘柱击穿 | 7:59安兜运维站姚俊毓报围里变10kV围宸Ⅱ回917开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障相A相，电流396.3A，站内设备查无异常。 8:47安兜抢修陈建南报围里#10环网柜站内一二次设备查无异常，线路无故障指示器。 8:48下令陈建南操作：围里#10环网柜10kV进线901开关由运行转热备用，8：48操作毕 8:49围里变10kV围宸Ⅱ回917开关由热备用转运行（遥控），即跳闸（零序Ⅰ段动作，动作电流） 8:55下令姚俊毓围里变10kV围宸Ⅱ回917线路由热备用转冷备用，9:27操作毕 9:09陈建南汇报中央湾区#1开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关备自投动作（湾区Ⅰ回911开关在热备用状态，Ⅰ段母联900-Ⅰ开关在运行状态） 9:11下令陈建南中央湾区#1开闭所10kV湾区Ⅰ回911开关由热备用转运行，9:13操作毕，送电正常（负荷转移） 9:20 姚俊毓汇报 围里变10kV围宸Ⅱ回917开关零序保护动作，电流426.9A，重合闸退出，现场一二次设备检查正常 9:30 下令陈建南围里#10环网柜10kV进线901线路由热备用转冷备用，围里#10环网柜10kV进线901线路由冷备用转检修，9:44操作完毕 9:47令吕骞：围里变10kV围宸Ⅱ回917线路由冷备用转检修，10:10操作毕（即通知：安兜突击队陈志乐） 13:01下令安兜抢修王玉坤：围里#10环网柜10kV备用四904线路由冷备用转检修，13:04操作完毕 15日13:39 申请配电故障抢修单NO：20201798，工作负责人：曾令君 ，工作内容：围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV进线901柜电缆拆除、回抽；围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV备用四904柜电缆施工、试验及接线，安全措施：110kV围里变10kV围宸Ⅱ回917线路转检修、围里#10环网柜10kV进线901线路转检修、围里#10环网柜10kV备用四904线路转检修。 15日13:43抢修许可：票号：20201798，抢修负责人：曾令君，抢修任务：围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV进线901柜电缆拆除、回抽；围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV备用四904柜电缆施工、试验及接线，抢修安措：110kV围里变10kV围宸Ⅱ回917线路转检修、围里#10环网柜10kV进线901线路转检修、围里#10环网柜10kV备用四904线路转检修。 15日21:19抢修终结：票号：20201798，抢修负责人：曾令君，抢修任务：围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV进线901柜电缆拆除、回抽；围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV备用四904柜电缆施工、试验及接线，抢修安措：110kV围里变10kV围宸Ⅱ回917线路转检修、围里#10环网柜10kV进线901线路转检修、围里#10环网柜10kV备用四904线路转检修。（围里#10环网柜10kV进线901开关A相靠电缆头侧绝缘柱击穿，电缆正常,901电缆改接至904）（缺异动） 23:03送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020387 |  |  | 围里变电站917 , | 否 |  |  |  | 2023-02-15 07:39 |  | 配调 | 2023-02-16 00:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 电缆故障 |  | 8 | 18 | 1133 | e2e48392-2607-4756-9d92-4d88ac8c2c17 | 围里变电站917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
338 | b58ef773-07dc-4cbc-bb3b-387e5d565eaf | 泉州 | 3C0532A6-CD8F-4631-81C2-DE8C0B969536 | GZ13555623020010 | 3523021500011222 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-15 06:37 | 2023-02-15 07:41 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月15日15日6:32IES700报：加坑变10kV玉埕线615开关过流I段动作，重合闸动作后加速度段动作，故障原因：10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变烧毁 | 15日6:32IES700报：加坑变10kV玉埕线615开关过流I段动作，重合闸动作后加速度段动作，县调许世兴通知东园所谢进铭，溪东运维站章喜首07时21分巡视人孙建明、吴振强、许永忠、谢进铭接受通知，开始巡线。 07:26溪东运维站章喜首向县调苏秋玲汇报：10kV玉埕线615开关过流I段动作跳闸，重合成功后加速动作跳闸，最大短路电流65.936A，开关及电缆头外观检查正常，信号已复归，具备送电条件。 15日7:30东园所孙建明汇报县调陈建平：10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变烧毁，申请隔离10kV玉埕线615线路#3环网柜934开关 15日07:31 联/配调陈建平令孙建明：10kV玉埕线615线路#3环网柜（10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变） 934线路由运行转冷备用，15日07:32操作成功 15日07:33 联/配调陈建平遥控：加坑变10kV玉埕线61 5开关由热备用转运行，15日07:34操作成功 | 10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变911进线柜击穿烧毁 |  | 加坑变10kV玉埕线615线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-15 06:36 | 2023-01-15 07:35 | 配调 | 2023-02-15 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 935740 | 电网建设一班 | 2023-01-15 07:35 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 10 | 314 | b58ef773-07dc-4cbc-bb3b-387e5d565eaf | 加坑变10kV玉埕线615 | 归档 | 2023-02-15 17:08 | 是 | 是 | 否 | 是
334 | 5DCEC415B2414974AF6A328B802C5E4AXL00 | 南平 | 1EE76217-550F-4349-9D55-B2E8792E8920 | GZ13596123020002 | 3523021400135478 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372321336,8a0f688f46db11f00146db137242133c | 配电抢修班,配电运维班（配电运检班、配电带电作业班） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-14 23:44 | 2023-02-15 01:53 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月14日 23:38 同心变10kV兴业Ⅰ路917开关跳闸于过流Ⅱ段保护，大电流闭锁重合闸；故障原因：10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线引线烧断 | 2023年02月14日 23:39 联调监控张燕汇报： 23:38同心变10kV兴业Ⅰ路917开关跳闸于过流Ⅱ段保护，大电流闭锁重合闸，转告马站运维站周金华、配电运维班叶维，配抢吴宴 2023年02月15日1:32 配电运维班叶维汇报：巡视发现10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线引线烧断，政农食品公变有限公司#01箱变用户、石政山海配电室用户均反映内部变压器停电前有异响，待用户检查后申请送电，10kV兴业Ⅰ路#006杆后端线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV兴业Ⅰ路#006杆之后用户转10kV工业Ⅱ路供电 15日01:33 联/配调张旺令配电抢修班张毅军：10kV兴业Ⅰ路#006杆K093开关由运行转冷备用，15日01:35操作成功 15日01:39 联/配调张旺遥控操作：10kV工业Ⅱ路#032杆KY177开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，15日01:40操作成功，转告配抢吴宴 01:41配电运维班叶维汇报：10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线引线烧断需等带电班提交带电票抢修 | 10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线跳线太短，长期超应力运行导致断线 |  | 同心变10kV兴业Ⅰ路 | 否 |  |  |  | 2023-02-14 23:41 | 2023-02-15 10:23 | 配调 | 2023-02-15 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 601572 | 配电运维班（配电运检班、配电带电作业班） | 2023-02-15 10:23 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 1 | 14 | 6 | 5DCEC415B2414974AF6A328B802C5E4AXL00 | 同心变10kV兴业Ⅰ路917线路 | 归档 | 2023-02-15 12:27 | 是 | 是 | 否 | 是
331 | 2b50d302-3e4c-411e-a3b0-be7a3ea6b132 | 泉州 | 5A89F1A7-CEA2-4C91-9C40-D58A039AFA07 | GZ13555723020014 | 3523021400125469 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386f31946 | 尚卿乡供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-14 18:45 | 2023-02-14 20:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023.02.14 18:43 DMS弹窗：10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关跳闸，故障原因为：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变C相熔丝熔断。 | 14日18:46 科阳674线中山支线#001至科阳674线中山支线#002故障指示器过流动作；科阳674线中山支线#001至科阳674线中山支线#002故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点科阳674线中山支线#009杆K014开关及其之后的设备，重点关注科阳674线中山支线#001甲之后区域。18时53分巡视人林璞莹接受通知，开始巡线。 14日19:15 尚卿所林璞莹汇报调度黄志坚：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变C相跌落式熔断器掉落，联/配调黄志坚令林璞莹：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变由运行转冷备用，14日19:16操作成功 14日19:16 联/配调黄志坚收到现场林璞莹汇报：现场确认跳闸开关为：科阳674线中山支线#009杆K014开关；保护动作：无保护 14日19:18 尚卿所林璞莹汇报调度黄志坚：10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关在热备用，经现场巡视，未发现异常，申请试送，联/配调黄志坚令林璞莹：10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关由热备用转运行，14日19:24操作成功 14日19:54 尚卿所林璞莹汇报调度黄志坚：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变C相熔丝已更换完毕，具备送电条件，联/配调黄志坚令林璞莹：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变由冷备用转运行，14日20:03操作成功 | 运行年限久，设备老化 |  | 尚卿变10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-14 18:44 |  | 配调 | 2023-02-15 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 |  | 10 | 0 | 806 | 2b50d302-3e4c-411e-a3b0-be7a3ea6b132 | 尚卿变10kV科阳线674 | 归档 | 2023-02-17 09:40 | 是 | 是 | 否 | 是
319 | 195F2BB92EEF483EA7ACC5F8649E3BC5421B | 厦门 | CCB98B88-191B-4F23-B2AA-9C158AACA65B | LS135223020018 | 3523021400088734 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 运行维护不当 | 消缺不及时 | 2023-02-14 14:48 | 2023-02-14 15:56 | 分支线停电 | 紧急停电 | 14日10:00运维二班杨一波报五缘湾钟海#3环网柜10kV母线PT熔丝断，需紧急处理;故障原因：熔丝不匹配 | 15:05执行停电ZLP-XM-23020344 14日14:56 申请配电故障抢修单NO：20230079，工作负责人：蔡晓东 ，工作内容：_五缘湾钟海#3环网柜10kVPT故障抢修，安全措施：_五缘湾钟海#2环网柜10kV二三联络903线路转冷备用；五缘湾钟海#3环网柜10kV钟海三变911、钟海四变913、备用一六916、备用一四914、备用一五915、二三联络912线路转检修。 14日15:06抢修许可：票号：20230079，抢修负责人：蔡晓东，抢修任务：_五缘湾钟海#3环网柜10kVPT故障抢修，抢修安措：_五缘湾钟海#2环网柜10kV二三联络903线路转冷备用；五缘湾钟海#3环网柜10kV钟海三变911、钟海四变913、备用一六916、备用一四914、备用一五915、二三联络912线路转检修。 14日15:31抢修终结：票号：20230079，抢修负责人：蔡晓东，抢修任务：_五缘湾钟海#3环网柜10kVPT故障抢修，抢修安措：_五缘湾钟海#2环网柜10kV二三联络903线路转冷备用；五缘湾钟海#3环网柜10kV钟海三变911、钟海四变913、备用一六916、备用一四914、备用一五915、二三联络912线路转检修。 15:52送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020345 |  |  | 钟宅变电站911 , 五缘湾钟海#2环网柜二三联络903负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-14 14:48 |  | 配调 | 2023-02-14 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: PT柜; 短路、接地: PT故障 | PT本体故障 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 12 | 195F2BB92EEF483EA7ACC5F8649E3BC5421B | 钟宅变电站911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
306 | 13DKX-35089 | 莆田 | 48730E37-913F-4A94-A3F1-765C00FF01E6 | LS1354515423020012 | 3523021400042532 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ca41194 | 西天尾中心供电所 |  |  | 2023-02-14 09:40 | 2023-02-14 09:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 14日9:38 DMS系统研判：张镇变10kV西洙线911线路张镇安置房配电室张镇安置房次分支线901开关跳闸。故障原因：更换终端采集器，现场实际未停电。 | 14日9:38 DMS系统研判：张镇变10kV西洙线911线路张镇安置房配电室张镇安置房次分支线901开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV张镇安置房配电室张镇安置房次分支线901开关及其之后的设备。09时47分巡视人余建锋接受通知，开始巡线。 14日09:50 联/配调陈冠珠收到现场余建锋汇报：10kV张镇安置房配电室张镇安置房次分支线901开关实际未跳闸；故障原因：更换终端采集器 |  |  | 张镇安置房配电室10kV西洙线911线路张镇安置房配电室张镇安置房次分支线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-14 09:40 |  | 配调 | 2023-02-14 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 2 | 0 | 351 | 13DKX-35089 | 西洙线911线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
295 | c7b75a41-9c89-446a-9d87-c031f57bb552 | 龙岩 | 11D0D0AC-CCD3-4CA7-B02B-C937EF09CBB3 | GZ13575623020017 | 3523021400013634 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346310b62 | 朋口供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-14 03:59 | 2023-02-14 10:31 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2月14日，DMS研判：10kV沈坑线#028 杆后面区域，10kV百花支线#003前面区域，发生缺相；影响配变3个；故障原因：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸引线断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV沈坑线#022杆G509刀闸及其之后的设备，重点关注10kV沈坑线#028至10kV百花支线#003之间区域。04时39分巡视人林文发、项和章接受通知，开始巡线。 14日08:54 联/配调赖茂淮收到现场林文发汇报：现场确认跳闸开关为：10kV沈坑线#022杆G509刀闸；保护动作：； 隔离设备：10kV朋口百花支线#002杆K214开关； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线； 故障点：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸 14日09:00 联/配调林秀丽令林文发：10kV朋口百花支线#002杆K214开关由运行转冷备用，14日09:29操作成功 14日09:44 申请配电故障抢修单NO：SG-LC-PD-2023011，工作负责人：黄敏林 ，工作内容：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线（抢修），安全措施：断开10kV朋口百花支线#002杆K214开关。 14日09:46抢修许可：票号：SG-LC-PD-2023011，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线（抢修），抢修安措：断开10kV朋口百花支线#002杆K214开关。 14日10:15抢修终结：票号：SG-LC-PD-2023011，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线（抢修），抢修安措：断开10kV朋口百花支线#002杆K214开关。 送电票：LC-ZLP-202302106，14日10:18开始执行，14日10时29分执行完毕。 | 10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸铜铝鼻子断裂引起10kV朋口百花支线#002杆后段缺相 | 加强线路巡视发现有铜铝鼻子的设备列入计划进行消缺整改 | 朋口变10kV沈坑线967线路沈坑线#022杆G509刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-14 03:58 | 2023-02-14 10:29 | 配调 | 2023-02-14 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277002 | 朋口供电所 | 2023-02-14 10:29 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视发现有铜铝鼻子的设备列入计划进行消缺整改 | 2 | 1 | 49 | c7b75a41-9c89-446a-9d87-c031f57bb552 | 朋口变10kV沈坑线967线路 | 归档 | 2023-02-14 11:28 | 是 | 是 | 否 | 是
291 | 13DKX-28751 | 漳州 | 71A9A046-46CB-43AA-9FAB-9688BA170ABC | GZ13566123020003 | 3523021400013081 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 06AE555AD23B8D9AE0508E0ACE06151E | 沙建镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-14 03:24 | 2023-02-14 03:24 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 14日2:55 大洲变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.27,C相电压为9.96,零序电压为0.00)失地选线为10kV大樟Ⅱ回933，选线正确。故障原因为： | 14日2:55 大洲变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.27,C相电压为9.96,零序电压为0.00)失地选线为10kV大樟Ⅱ回933，选线正确。试拉10kV大樟Ⅱ回933开关，失地消失。即通知抢修班组组织巡线 14日03:00联/配调陈祖琨【顺控】遥控操作_：10kV大樟Ⅱ回#31杆K5158开关由运行转热备用，于14日03:00控分成功，失地未消失 14日03:01联/配调陈祖琨【顺控】遥控操作_：10kV大樟Ⅱ回#23杆K5063开关由运行转热备用，于14日03:01控分成功，失地未消失 14日03:01联/配调陈祖琨【顺控】遥控操作_：大洲变10kV大樟Ⅱ回933开关由运行转热备用，于14日03:01控分成功接地信号消失 14日03:05经长泰县调杨腾同意转电 14日03:06联/配调陈祖琨遥控操作_：10kV洋坨口支线#19杆K5086开关由热备用转运行，于14日03:06控合成功，电压正常 14日03:09联/配调陈祖琨遥控操作_：10kV大樟Ⅱ回#31杆K5158开关由热备用转运行，于14日03:09控合成功，电压正常 14日03:10 DMS研判：10kV大樟Ⅱ回#56杆K5085开关跳闸 14日03:11联/配调黄星星遥控操作_：10kV洋坨口支线#19杆K5086开关由运行转热备用，于14日03:11控分成功 14日3:24 大洲变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.27,C相电压为9.96,零序电压为0.00)失地选线为10kV大樟Ⅱ回933，选线正确。试拉10kV大樟Ⅱ回933开关，失地消失。即通知抢修班组巡视，并告知线路在热备用状态03时44分巡视人陈江河、郭荣和、邹跃强接受通知，开始巡线。04时26分巡视人王朝来、邹辉杰、郭永福、陈志坚接受通知，开始巡线。 14日04:25 联/配调汤腾凯收到现场陈江河汇报：10kV大樟Ⅱ回#23杆后端线路巡视无异常，10kV大樟Ⅱ回#56杆K5085开关现场无跳闸，确在合位，申请转电 14日04:33经长泰县调杨腾同意转电 14日04:34联/配调汤腾凯遥控操作_：10kv大樟Ⅱ回#31杆K5158开关由运行转热备用，于14日04:34控分成功 14日04:35联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV洋坨口支线#19杆K5086开关由热备用转运行，于14日04:35控合成功，线路运行正常 | 设备老化 | 加强设备巡视及测温 | 大洲变10kV大樟Ⅱ回933线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-14 03:20 |  | 配调 | 2023-02-14 10:00 | 部分复电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 936120 | 华丰镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 |  | 加强设备巡视及测温 | 5 | 7 | 426 | 13DKX-28751 | 大洲变大樟Ⅱ回933 | 归档 | 2023-02-15 11:15 | 是 | 是 | 否 | 是
283 | SBID000000F14E125E476F4B1A9A09485009BEDA7C | 漳州 | AF54B6F6-C390-49C7-9C2A-E76854480430 | GZ13565223020003 | 3523021300219521 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e7008ee | 陈岱镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-13 22:29 | 2023-02-14 01:33 | 分支线停电 | 紧急停电 | 13日22:25 10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸发生缺相；故障原因为：10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线 | 13日22:25 DMS系统研判：10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸发生缺相，即通知陈岱所陈春敏22时46分巡视跳闸点10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸及其之后的设备，重点关注10kV坑内支线#015杆至10kV下曾塑料支线#1杆之间区域。巡视人陈春敏、陈文海、陈溪发、陈秋敏、施群平、陈民生接受通知，开始巡线。 13日23:00 联/配调方溢森收到现场陈春敏汇报：经巡视，发现10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线，申请开关转冷备用。 13日23:05 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关由运行转冷备用，13日23:34操作成功 13日23:45 申请配电故障抢修单NO：2300267，工作负责人：陈春敏，工作内容：10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线，安全措施：10kV坑内支线#001杆G-cd1714开关转冷备用。 13日23:46 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV坑内支线#001杆K-cd1714开关由运行转冷备用，14日00:09操作成功 14日 00:13抢修许可票号：2300267,抢修负责人：陈春敏,抢修任务：10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线,抢修安措:10kV坑内支线#001杆G-cd1714开关转冷备用。 14日 01:09抢修终结票号：2300267,抢修负责人：陈春敏,抢修任务：10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线 送电票：ZZYX23020043，14日01:09开始执行，14日01时33分执行完毕。 | 13日22:25 10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸发生缺相；巡视10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸及其之后的设备，经巡视，发现10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线，故障原因为：10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线。 | 办理配电故障抢修单NO：2300267，10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线。 | 10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 22:29 | 2023-02-14 01:38 | 配调 | 2023-02-14 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-14 01:38 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 办理配电故障抢修单NO：2300267，10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线。 | 7 | 10 | 897 | SBID000000F14E125E476F4B1A9A09485009BEDA7C | 陈岱变列屿线917 | 归档 | 2023-02-14 09:05 | 是 | 是 | 否 | 是
281 | 93d8bbf0-0865-4097-966e-7e5693a95894 | 福州 | 89862256-396D-4ABA-A098-E9EC11C7EE23 | GZ13516423020017 | 3523021300207514 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1334cc061c | 尚干供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-13 21:23 | 2023-02-14 01:30 | 分支线停电 | 母线失地 | 02月13日 20:21 兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地, 21：19将10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转热备用后，失地消失。故障原因：1、10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线，2、10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户内部故障，故障隔离后，主线路于01:32恢复送电。 | 02月13日 20:21 兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地, 通知巡线。 13日20:26 联/配调郑萍1通知鄢汉勇：兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地。 13日20:28 联/配调郑萍1通知李国建：兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地，令其检查母线及母线上设备。 13日20:46 联/配调郑萍1通知鄢汉勇：经查看系统，10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户缺相，即令其现场检查确认。 21：00询问尚干供电所林清俤还要多久到达现场，其回复还需20分钟左右。 13日21:04联/配调郑萍1遥控操作_：福州.兰圃变/10kV.五虎线626开关由运行转热备用于13日21:04控分成功接地信号存在 13日21:05 联/配调郑萍1令刘沁鸣:福州.兰圃变/10kV.五虎线626开关由热备用转运行，13日21:06操作成功 13日21:10 联/配调郑萍1收到现场林清俤汇报：经初步查看，10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸处有打火现象。 13日21:16 联/配调郑萍1令林清俤:10kV泮洋线10-1801-26枕峰村柱上开关由运行转热备用13日21:19执行完毕（失地消失） 13日20:21 福州.兰圃变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.76,B相电压为0.54,C相电压为10.11,零序电压为96.34,)失地选线为福州.兰圃变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.10kV五虎线626线路接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关，及其之后的设备。_00时31分巡视人林清俤 接受通知，开始巡线。_即通知林清俤 13日21:47 联/配调郑萍1收到现场林清俤汇报：经检查确认故障原因是10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线 13日23:08 联/配调林妍1令林清俤:10kV泮洋线10-1801-26枕峰村柱上开关由热备用转冷备用，13日23:18操作成功 13日23:46 申请配电故障抢修单NO：FZ-MH-QXD-0000674，工作负责人：林清俤，工作内容：10kV泮洋线10-1801-26支7甲刀闸上端引流线打火、断线、更换刀闸，安全措施：10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转冷备用。 13日23:48抢修许可：票号：FZ-MH-QXD-0000674，抢修负责人：林清俤，工作内容：10kV泮洋线10-1801-26支7甲刀闸上端引流线打火、断线、更换刀闸，安全措施：10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转冷备用。 14日01:15 收到现场鄢汉勇汇报：10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线，怀疑是枕峰村委二用户内部故障引起，更换后的刀闸暂不送电，对用户进行协助查找故障和试验后再送电。 14日01:22抢修终结：票号：FZ-MH-QXD-0000674，抢修负责人：林清俤，工作内容：10kV泮洋线10-1801-26支7甲刀闸上端引流线打火、断线、更换刀闸，安全措施：10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转冷备用。 14日01:32 恢复主线送电，详见指令票闽侯2023020123# 14日08:15 通知营销部张凯铭：疑似10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户内部故障，现分界刀闸处分闸，做好送电前的验收工作 14日08:50 联/配调郑萍1收到现场林清俤汇报：保护动作： 送电成功，结束流程 | 1、10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线，2、10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户内部故障，故障隔离后，主线路于01:32恢复送电。 | 1、更换引流线，隔离故障点，主线恢复供电；2、加强线路巡视、及时消缺；3、客户试验合格后方可复电。 | 兰圃变10kV泮洋线623线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 21:20 | 2023-02-14 01:35 | 配调 | 2023-02-14 11:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934666 | 国网福州供电公司 | 2023-02-14 01:35 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 用户内部故障 | 1、更换引流线，隔离故障点，主线恢复供电；2、加强线路巡视、及时消缺；3、客户试验合格后方可复电。 | 3 | 1 | 528 | 93d8bbf0-0865-4097-966e-7e5693a95894 | 兰圃变10kV泮洋线623 | 归档 | 2023-02-14 11:33 | 是 | 是 | 否 | 是
277 | 13DKX18323 | 漳州 | 36226EBB-19C2-4CA5-8532-A462F0F05169 | GZ13565823020003 | 3523021300202360 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f6a0936 | 山城镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-13 20:03 | 2023-02-13 20:03 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月13日20:1 10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为： | 13日20:3 DMS系统研判：10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知山城所庄泽琛巡视跳闸点10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关及其之后的设备，重点关注10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关之后区域。20时08分巡视人庄泽琛、刘彭灵接受通知，开始巡线。 | 异物引起10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关短路跳闸 |  | 丰田变10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 20:02 |  | 配调 | 2023-02-14 03:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 |  |  | 5 | 7 | 745 | 13DKX18323 | 丰田变丰雁Ⅰ回963 | 归档 | 2023-02-15 10:51 | 是 | 是 | 否 | 是
276 | 13DKX-56354 | 南平 | 1CE1D745-4676-4B5D-82CA-9A844C7F252B | GZ13596023020003 | 3523021300199517 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ae | 茶平供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-02-13 19:53 | 2023-02-13 21:27 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月13日19:44 茶平变10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为10.17kV,B相电压为10.47kV,C相电压为0.79kV,零序电压为101.51V,)故障原因：1.10kV刘屯线009杆K35开关引线至悬瓶段接线端子烧毁 2.10kV湛卢线028杆悬瓶扎线脱落搭在横杆上 | 13日19:45联调监控吴钊润汇报：19：44 茶平变10kVⅡ段母线C相失地（A相电压为10.17kV,B相电压为10.47kV,C相电压为0.79kV,零序电压为101.51V)。即通知茶平供电所陆海 13日19:46 查DMS系统：茶平变10kV湛卢线962开关零序电流突变为4.8A。 13日19:47联/配调吴贵宾遥控操作：10kV湛卢线030杆KY60开关由运行转热备用，于13日19:47控分成功接地信号存在 13日19:49联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由运行转热备用，于13日19:49控分成功接地信号消失，转告茶平供电所陆海，转告配抢陈颖 13日19:50 查看10kV刘屯线037杆KY61开关离线，发起缺陷流程，转告茶平供电所陆海 13日20：04 令茶平供电所陆海：10kV刘屯线037杆KY61开关由热备用转运行，于20:11执行完毕，转告配抢陈颖 20:15茶平供电所陆海汇报：巡视发现10kV湛卢线028杆悬瓶扎线脱落搭在横杆上，申请10kV湛卢线012杆G2002刀闸由合闸转分闸 20:16令茶平供电所陆海：查10kV湛卢线030杆KY60开关确处热备用，10kV湛卢线012杆G2002刀闸由合闸转分闸，于20:19执行完毕 20:20联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由热备用转运行，于20：20执行完毕，查遥信遥测确已变化，失地告警，转告茶平供电所陆海 20:21联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由运行转热备用，于13日19:49控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号消失 20:59茶平供电所陆海汇报：巡视发现10kV刘屯线009杆K35开关引线至悬瓶段接线端子烧毁 21:03令茶平供电所陆海：查10kV刘屯线009杆K35开关确处冷备用，10kV湛卢线大洋支线02杆G91刀闸由合闸转分闸，于21:06执行完毕 21:07联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，送电正常，转告配抢陈颖 | 1.10kV刘屯线009杆K35开关引线至悬瓶段接线端子烧毁 |  | 10kV湛卢线962 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 19:53 | 2023-02-14 11:43 | 配调 | 2023-02-14 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 282575 | 配网带电班 | 2023-02-14 11:43 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 19 | 2 | 1076 | 13DKX-56354 | 10kV湛卢线962单元 | 归档 | 2023-02-14 17:25 | 是 | 是 | 否 | 是
255 | 95caa323-6c58-4eaa-981a-a0f0470e3e51 | 福州 | 90184DF9-37AC-4BA1-A250-D95E6E8D1DAE | LS1351515623020004 | 3523021300142464 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-13 15:13 | 2023-02-13 15:13 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月13日 14：43监控汇报：新店变/10kV.Ⅰ段母线异常（10.8，1.8，9），选线新店变611（选线正确）。故障原因：10kV过溪22.149.11杆顶部分倒杆。隔离故障点后部分负荷于15：33转至福飞变632供电. （原断点：新店村环网10kV古城901开关） 停电信息更新失败，重新发布一条停电信息，LS1351515623020005# | 2023年02月13日 14：43监控汇报：新店变/10kV.Ⅰ段母线异常（10.8，1.8，9），选线新店变611.即通知指挥长，凤坂运维，晋抢 13日14:43 福州.新店变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.81,B相电压为1.96,C相电压为8.97,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新店变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.南平线611线路接地(软报文), 14：49监控汇报：新店变/10kV.南平线611开关过流II段动作，重合成功，失地仍在。 查看DMS从后往前拉策略 13日14:56 联/配调蔡景伟令蔡景伟:崇安佳园1#楼2#环网10kV健康912开关由运行转热备用，13日14:56操作成功，失地仍在 13日14:57 联/配调蔡景伟令蔡景伟:新店村环网10kV古城901开关由热备用转运行，13日15:00执行失败，遥控失败，即通知晋抢林秉强 停电信息发布 13日14:43 福州.新店变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.81,B相电压为1.96,C相电压为8.97,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新店变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.南平线611线路接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新店变/10kV.南平线611开关，及其之后的设备。 13日15:16 联/配调蔡景伟令蔡景伟:过溪22.149.8丙过溪（一）柱上开关由运行转热备用，13日15:20操作成功，失地仍在 13日15:20 联/配调蔡景伟令蔡景伟:过溪22.149.12过溪（二）柱上开关由运行转热备用，13日15:21操作成功，失地仍在 13日15:23 联/配调蔡景伟令叶前铖:福州.新店变/10kV.南平线611开关由运行转热备用，13日15:28操作成功，失地消失，母线电压恢复正常 15：23南门运维叶前铖汇报：14：49新店变/10kV.南平线611开关过流II段动作，重合成功，故障电流10.46A，现场一二次设备检查正常 13日15:22 联/配调蔡景伟令吴永智:新店村环网10kV古城901开关由热备用转运行，13日15:23操作成功，正常 13日15:32 联/配调蔡景伟令吴永智:崇安佳园1#楼2#环网10kV健康912开关由热备用转运行，13日15:33操作成功，正常 15：58晋抢吴永智：主干线巡视无异常，申请隔离分支试送 13日15:59 联/配调蔡景伟令吴永智:过溪22.150.3过溪柱上开关由运行转热备用，13日16:43操作成功 16：27晋抢吴永智汇报：发现10kV过溪22.149.11杆顶部分倒杆。杆在山上，不好运送，要抢修长时间。维护班方案是先解除过溪22.150.3引线，前端送电。解除过溪22.150.12引线，带电车接入。 13日16:45 联/配调蔡景伟令吴永智:过溪22.150.3过溪柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，13日17:29操作成功 13日16:45 联/配调蔡景伟令吴永智:10kV过溪22.149.10刀闸由合上转断开并挂牌，13日17:29操作成功 13日16:50 联/配调蔡景伟令吴永智:过溪22.149.12过溪（二）柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，13日17:29操作成功 13日16:47 联/配调蔡景伟令叶前铖:福州.新店变/10kV.南平线611开关由热备用转冷备用，13日17:01操作成功 13日17:34 联/配调蔡景伟令林秉强:过溪22.149.8丙过溪（一）柱上开关由热备用转运行，13日17:40操作成功 13日18:13 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0151，工作负责人：朱康杰 ，工作内容：在10kV过溪22.150.3向过溪22.150.2侧，进行解除引流线。，安全措施： 新店变 10kV南平线611开关转冷备用 10kV过溪22.150.3 过溪柱上开关转冷备用 10kV过溪22.149.10 高压刀闸 10kV过溪22.149.12 过溪（二）柱上开关转冷备用。 13日18:14抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0151，抢修负责人：朱康杰，抢修任务：在10kV过溪22.150.3向过溪22.150.2侧，进行解除引流线。，抢修安措：新店变 10kV南平线611开关转冷备用 10kV过溪22.150.3 过溪柱上开关转冷备用 10kV过溪22.149.10 高压刀闸 10kV过溪22.149.12 过溪（二）柱上开关转冷备用。 | 10kV过溪22.149.11杆顶断裂故障 |  | 新店变611南平线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 15:11 | 2023-02-14 03:11 | 配调 | 2023-02-13 22:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610570 | 晋安综合配电运维七班 | 2023-02-14 03:11 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 配网设备故障 |  | 5 | 3 | 371 | 95caa323-6c58-4eaa-981a-a0f0470e3e51 | 新店变611南平线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
249 | 13DKX-38193 | 漳州 | 82E29476-A566-45F7-8D7A-B41D1CDA3E47 | GZ13565723020011 | 3523021300122668 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-13 13:41 | 2023-02-13 22:21 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 13日13:40 10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关跳闸，故障原因为：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变互感器击穿短路 | 13日13:41 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关及其之后的设备。通知石鸡母电站、山前二级电站停机解列。13时47分巡视人林建龙、陈宗元接受通知，开始巡线。 13日14:18 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：现场确认10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关在热备用状态，10kV下塘支线#01杆Z-1301开关在运行状态，因配变互感器击穿短路现场紧急将10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变转冷备用，申请试送10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关 13日14:22 联/配调林雅仪令林建龙：10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关由热备用转运行，13日14:25操作成功，通知石鸡母电站、山前二级电站可以并网发电 13日18:44 申请配电故障抢修单NO：PHGD-0690-1，工作负责人：林源盛，工作内容：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变更换变压器，安全措施：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变高压跌落式熔断器及杆上刀闸。 13日 18:45抢修许可票号：PHGD-0690-1,抢修负责人：林源盛,抢修任务：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变更换变压器,抢修安措:10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变高压跌落式熔断器及杆上刀闸。 13日21:49 联/配调卢黄平收到现场林建龙汇报：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变变压器本体烧坏，已抢修更换完成，符合送电条件。 13日 21:55抢修终结票号：PHGD-0690-1,抢修负责人：林源盛,抢修任务：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变更换变压器,抢修安措:10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变高压跌落式熔断器及杆上刀闸。 13日21:55 联/配调林雅仪令林建龙：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变由冷备用转运行，13日22:20操作成功 | 10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变互感器击穿短路 |  | 文峰变10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 13:40 | 2023-02-13 21:55 | 配调 | 2023-02-13 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 936053 | 国网漳州供电公司 | 2023-02-13 21:55 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 25 | 31 | 2893 | 13DKX-38193 | 文峰变文洋线912 | 归档 | 2023-02-13 22:48 | 是 | 是 | 否 | 是
234 | 2520A2394E854D3DB43B517CDC47E754421B | 泉州 | 8A61B2B6-AD8D-4592-A910-59601256534E | GZ13555123020029 | 3523021300098712 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1834 | 罗东镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-13 11:07 | 2023-02-13 12:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月13日 11:06DMS监盘发现：10kV郭田线28#杆W73开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：村民砍树，倒在10kV郭田线旗星支线14#杆上。 | 2023年2月13日 11:06DMS监盘发现：10kV郭田线28#杆W73开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功。南安县调张珊珊通知罗东所潘海宏11时17分巡视人吴嘉鑫接受通知，开始巡线。 12:22罗东所沈晖虎汇报南安县调张珊珊：10kV郭田线28#杆W73开关确在热备用。村民砍树，倒在10kV郭田线旗星支线14#杆上，已处理，不影响线路运行。10kV郭田线28#杆至旗星支线终端杆巡视无其他异常，人员已撤离，具备送电条件。 13日12:25联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV郭田线28#杆W73开关由热备用转运行，于13日12:25控合成功，线路运行正常。南安县调张珊珊通知罗东所沈晖虎。 | 村民砍树，倒在10kV郭田线旗星支线14#杆上 |  | 向阳变10kV郭田线922线路28#杆W73开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 11:07 |  | 配调 | 2023-02-13 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 934954 | 罗东镇供电所 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 7 | 1 | 409 | 2520A2394E854D3DB43B517CDC47E754421B | 向阳变10kV郭田线922 | 归档 | 2023-02-13 17:14 | 是 | 是 | 否 | 是
228 | 13DKX-25440 | 厦门 | 87DA365A-F482-4D34-B20A-F1716A0460EC | LS135223020014 | 3523021300085977 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 思明配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-13 10:20 | 2023-02-13 12:26 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 13日10:20 监盘发现瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关零序动作跳闸，故障原因： | 13日10:21联/配调系统自动遥控操作_：瑞景#3配电站华瑞花园913负荷开关由运行转热备用，于13日10:21控分成功 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：瑞景#3配电站一三联络911高压开关由热备用转运行，于0日00:00控合失败 13日11:00 江头抢修潘维美报：瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关零序保护动作，故障电流391.8A，故障指示器未装 11:20抢修潘维美报华瑞花园配电站全站查无异常，即下令潘维美华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路由运行转冷备用，11:22操作毕 11:25瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关由热备用转运行（遥控）后，莲前文兴路开关站10kV瑞景Ⅱ回905开关、瑞景新村开闭所10kV瑞景Ⅱ回921开关零序动作跳闸（156.6A)， 11:27瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关由运行转热备用（遥控） 11:28莲前文兴路开关站10kV瑞景Ⅱ回905开关由热备用转运行（遥控） 11:29瑞景新村开闭所10kV瑞景Ⅱ回921开关由热备用转运行（遥控） 11：30下令李陪乐1、瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路由热备用转冷备用，2、瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路由冷备用转检修，11：50操作毕 11：51下令潘维美华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路由冷备用转检修，11:52操作毕 11:53下令李陪乐瑞景#3配电站10kV一三联络911开关由热备用转运行，12:27操作毕 12:28下令李陪乐瑞景#3配电站10kV华瑞花园913开关由热备用转运行，12:29操作毕，通知突击队林军 13日13:07 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0077，工作负责人：邵斌，工作内容：在瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922柜至华瑞花园配电站10kV瑞景新村901柜，进行电缆故障抢修，安全措施：瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路转检修，华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路转检修。 13日 14:00抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0077,抢修负责人：邵斌,抢修任务：1、瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922柜至华瑞花园配电站10kV瑞景新村901柜电缆故障抢修,抢修安措:瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路转检修，华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路转检修 |  |  | 瑞景新村开闭所10kV半兰山变电站983线路瑞景新村开闭所华瑞花园922开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 10:20 |  | 配调 | 2023-02-14 00:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 9 | 13 | 1594 | 13DKX-25440 | 半兰山变电站983 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
220 | 26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 南平 | 42E6557F-0D8C-4BFB-848F-25C0AC8BAAE3 | GZ13595623020015 | 3523021300042322 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a4 | 吉阳供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-13 08:26 | 2023-02-13 08:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月13日08:23 吉阳变10kV圭历线605开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，08:23 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，未见重合闸动作信号，故障原因：不明待查 | 08:24 联调监控郑梦薇汇报：08:23 吉阳变10kV圭历线605开关 跳闸跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 08:23 DMS系统研判： 10kV圭历线#094杆KY31开关 跳闸于限时速断保护，未见重合闸动作信号，即通知建瓯远程站谢正亮、吉阳所葛桂华 08:25 与小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏确认电站机组已停机 08:26 遥控执行：吉阳变10kV圭历线605开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，送电正常，DMS显示10kV圭历线#094杆KY31开关 处合闸，查看D5000系统，显示10kV圭历线负荷已恢复，即通知建瓯远程站谢正亮、吉阳所葛桂华、建瓯继保专责王晨量 08:28 通知小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏电站机组可以开机 | 吉阳变10kV圭历线605开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，08:23 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，未见重合闸动作信号 |  | 10kV圭历线 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 08:25 | 2023-02-13 08:35 | 配调 | 2023-02-13 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 258650 | 吉阳供电所 | 2023-02-13 08:35 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 12 | 4 | 1475 | 26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 吉阳变10kV圭历线605 | 归档 | 2023-02-15 17:12 | 是 | 是 | 否 | 是
213 | 955474a9-02eb-468b-a4d7-a6d753bdb563 | 漳州 | 750B5AB7-52C2-47B9-9735-F1307AF30C57 | GZ13565723020010 | 3523021300023928 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607be | 小溪镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-13 06:53 | 2023-02-13 06:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 13日6:52 10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关跳闸，故障原因为：10kV政府线（平和）#17A杆至#18杆被车撞倒 | 13日6:53 DMS系统研判：10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关，即通知小溪所赖剑峰、林振闽巡视跳闸点10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关及其之后的设备，07时33分巡视人赖剑峰、林振闽、黄能贱接受通知，开始巡线。 13日7:02 通知并确认平和县医院转由10kV湖田线供电。 13日07:39 联/配调杨金伟收到现场林振闽汇报：10kV政府线（平和）#17A杆至#18杆被车撞倒，申请隔离10kV政府线#37杆P-0343刀闸，后端线路转电 13日07:40 联/配调杨金伟令苏小彬：查10kV吉祥支线#03杆Z-0182开关确在热备用，13日07:41操作成功 13日07:40 联/配调杨金伟令苏小彬：查10kV政府线（平和）#57杆Z-0311开关确在热备用，13日07:41操作成功 13日07:41 联/配调杨金伟令林振闽：10kV政府线（平和）#37杆P-0343刀闸由合闸转分闸，13日07:49操作成功 13日07:52 联/配调杨金伟遥控操作_：10kV吉祥支线#03杆Z-0182开关由热备用转运行，于13日07:52控合成功 13日07:56 通知并确认平和县医院恢复由10kV政府线供电 13日10:49 联/配调卢黄平收到现场赖剑锋汇报：现场安全措施不足，抢修需断开10kV政府线#00杆9113刀闸 13日10:55 联/配调卢黄平令林振闽：10kV政府线（平和）#07A杆旧县村新店配变由运行转热备用，13日11:50操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变由运行转热备用，13日11:55操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV政府线（平和）#17A杆旧县村新区配变由运行转热备用，13日11:58操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV政府线（平和）#22A杆小溪镇旧县村开发区配变由运行转 热备用，13日12:04操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV政府线（平和）#30B杆小溪镇福环前配变由运行转热备用，13日12:10操作成功 13日12:25 联/配调卢黄平令林雅仪：小溪变10kV政府线911开关由运行转热备用，13日11:54操作成功 13日11:54 联/配调卢黄平令赖美兰：小溪变10kV政府线911线路由热备 用转检修，13日12:25操作成功 13日12:50 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV旧县开发区支线#02B杆旧县村开发区#2配变由运行转热备用，13日12:59操作成功 13日13:41 申请配电故障抢修单NO：phgd-0994，工作负责人：李木辉，工作内容：10kV政府线#17A杆至#18杆外破断杆抢修；10kV政府线#12杆至#18杆抛线绑扎。安全措施：断开10kV政府线（平和）#37杆P-0343刀闸、10kV政府线（平和）#07A杆旧县村新店配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线（平和）#17A杆旧县村新区配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线（平和）#22A杆小溪镇旧县村开发区配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线（平和）#30B杆小溪镇福环前配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸 13日 13:42抢修许可票号：phgd-0994,抢修负责人：李木辉,工作内容：10kV政府线#17A杆至#18杆外破断杆抢修；10kV政府线#12杆至#18杆抛线绑扎。安全措施：断开10kV政府线#37杆P-0343刀闸、10kV政府线#07A杆旧县村新店配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#17A杆旧县村新区配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#22A杆小溪镇旧县村开发区配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#30B杆小溪镇福环前配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸 14日 03:16抢修终结票号：phgd-0994,抢修负责人：李木辉,抢修任务：10kV政府线#17A杆至#18杆外破断杆抢修；10kV政府线#12杆至#18杆抛线绑扎,抢修安措:断开10kV政府线#37杆P-0343刀闸、10kV政府线#07A杆旧县村新店配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#17A杆旧县村新区配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#22A杆小溪镇旧县村开 | 10kV政府线（平和）#17A杆至#18杆被车撞倒 |  | 小溪变10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 06:53 |  | 配调 | 2023-02-14 06:00 | 部分复电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 28 | 7 | 4527 | 955474a9-02eb-468b-a4d7-a6d753bdb563 | 小溪变政府线911 | 归档 | 2023-02-14 18:37 | 是 | 是 | 否 | 是
211 | f5a2ac02-a182-4762-96b9-5a4ccdbdf500 | 漳州 | 0FEA8FA0-D5C1-4A73-9427-BABB7FF961EF | GZ13565323020010 | 3523021300020574 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13420a0a06 | 兴泰开发区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-13 06:23 | 2023-02-13 06:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 13日6:23 10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关跳闸。故障原因为：发现之旅配电室用户内部故障 | 13日6:24 DMS系统研判：10kV里洋Ⅰ回#56杆Z-221003开关跳闸。即通知兴泰所杨铸巡视跳闸点10kV里洋Ⅰ回#56杆Z-221003开关及其之后的设备。告其该开关投入重合闸。07时02分巡视人薛云剑、杨铸接受通知，开始巡线。 13日07:22 联/配调黄刚毅收到现场杨铸汇报：10kV里洋Ⅰ回#56杆Z-221003开关未跳闸。10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关跳闸。 故障原因：发现之旅配电室用户内部故障。 申请隔离设备：10kV里洋Ⅰ回桂印联线#1环网柜10kV发现之旅支线903开关 13日08:00 联/配调黄刚毅令杨铸：10kV里洋Ⅰ回桂印联线#1环网柜10kV发现之旅支线903开关由运行转热备用，13日08:13操作成功 13日08:27 联/配调黄刚毅令杨铸：10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关由热备用转运行，13日08:33操作成功，正常 | 发现之旅配电室用户内部故障 |  | 10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 06:23 |  | 配调 | 2023-02-13 13:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 重合不成功 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 8 | 443 | f5a2ac02-a182-4762-96b9-5a4ccdbdf500 | 十里变里洋Ⅰ回921 | 归档 | 2023-02-13 22:22 | 是 | 是 | 否 | 是
210 | 13DKX-33666 | 龙岩 | 111E56C2-7A85-470F-B904-5BDE8AD6D59F | GZ13575623020016 | 3523021300019604 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346310b62 | 朋口供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-13 05:49 | 2023-02-13 10:26 | 分支线停电 | 紧急停电 | 05:45:25 DMS研判：10kV天马烤烟支线#001杆后面区域，10kV天马烤烟支线#005前面区域，发生缺相，故障原因：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂 | 05:45:25 DMS研判：10kV天马烤烟支线#001杆后面区域，10kV天马烤烟支线#005前面区域，发生缺相，通知朋口供电所王烜07时00分巡视人王烜接受通知，开始巡线。07时01分巡视人王烜、李金华接受通知，开始巡线。 13日06:04联/配调蔡毅辉遥控操作_：10kV天马烤烟支线#003杆K247开关由运行转热备用，于13日06:04控分成功 13日07:21 联/配调蔡毅辉收到现场李金华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV天马烤烟支线#003杆K247开关；保护动作：； 隔离设备：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸引线断线； 故障点：天马烤烟支线#003杆G443刀闸 13日08:27 联/配调马航宇令李金华：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸，13日08:33操作成功 13日08:35 申请配电故障抢修单NO：SG-XQ-LC-1901056，工作负责人：傅庆茂 ，工作内容：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂更换抢修，安全措施：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸。 13日08:46抢修许可：票号：SG-XQ-LC-1901056，抢修负责人：傅庆茂，抢修任务：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂更换抢修，抢修安措：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸。 13日10:06抢修终结：票号：SG-XQ-LC-1901056，抢修负责人：傅庆茂，抢修任务：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂更换抢修，抢修安措：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸。 送电票：LC-ZLP-202302087，13日10:08开始执行，13日10时25分执行完毕。 | 10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸铜铝鼻子断裂引起10kV天马烤烟支线#005杆后段缺相 | 加强线路巡视发现有铜铝鼻子的设备列入计划进行消缺整改 | 朋口变10kV朋塘线968线路天马烤烟支线#003杆K247开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 05:49 | 2023-02-13 10:08 | 配调 | 2023-02-13 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-02-13 10:08 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视发现有铜铝鼻子的设备列入计划进行消缺整改 | 3 | 0 | 84 | 13DKX-33666 | 朋口变10kV朋塘线968线路 | 归档 | 2023-02-13 11:26 | 是 | 是 | 否 | 是
205 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 9904DF0B-C558-491E-96BE-15F0221AEB87 | GZ13525623020019 | 3523021300016517 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-13 04:00 | 2023-02-13 06:14 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 13日4:0 监盘发现10kV镇郊线#95杆高压开关跳闸，通知翔安抢修周有志，故障原因：无异常 | 13日5：00周有志报10kV镇郊线#95杆至#86杆线路查无异常，#92、#91、#86杆故障指示器AC相动作 5:10令周有志10kV镇郊线#86杆高压开关由运行转热备用，5:20操作毕 5:21遥控操作10kV镇郊线#95杆高压开关由热备用转运行，操作毕，送电正常 6:08周有志报10kV镇郊线#86杆至#61杆线路查无异常，故障指示器均未动作 6:08令周有志10kV镇郊线#86杆高压开关由热备用转运行，6:11操作毕，送电正常 6:12通知运维班谢建强安排特巡 16:55谢建强报巡线查无异常 | 查无异常 |  | 翔安变电站923线路镇郊线#095杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 04:00 | 2023-02-13 06:14 | 配调 | 2023-02-13 09:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 803013 | 翔安配电运维一班（翔北） | 2023-02-13 06:14 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 13 | 24 | 796 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 翔安变电站923 | 归档 | 2023-02-13 08:49 | 是 | 是 | 否 | 是
204 | 13DKX-22006 | 福州 | D08C93F5-7453-433F-9712-E7FAA679458D | LS135123020004 | 3523021300011599 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c,8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班,晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-13 01:23 | 2023-02-13 06:53 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月13日 00:02 公园变 10kV II段母线失地（10.24 0.34 10.58 ），选线公园变921，选线正确。故障原因：10kV 红星21-182-10支5跌落式熔断器断裂造成导体直接接触横担造成失地，02:09隔离故障区间后公园变921线路其余部分送电正常，部分负荷由对侧温泉变942供电，06:56故障抢修结束并送电正常。（原断点：新澳福3#环网901） | 2023年2月13日00:02 DMS弹窗提示及监控何晶汇报;公园变 10kV II段母线失地（10.24 0.34 10.58 ），选线公园变921. 查看DMS2000，未见任何自动化研判提示。 0:10 令南门运维陈云：公园变10kV二环线921开关由运行转热备用 0:15，失地消失，即通知晋抢王志宏、快响、配抢。 0:15 全流程研判发布停电信息不成功，手动发布停电信息不成功,GOMS系统创建空故障单成功，但添加停电用户失败（系统卡顿问题、webgis无法识别停电范围问题等），即通知配抢、快响、黄忠。 0:25 通知自动化工作人员，工作人员反馈暂无法解决处理。 0:45 晋抢王志宏汇报：香槟北路1#环网、香槟北路2#环网及其支路环网均无故障翻牌指示，怀疑出线电缆故障，申请隔离试送出线电缆 0:48 令晋抢王志宏：香槟北路2#环网10kV公园变901开关由运行转热备用 0:49 0:49 令南门陈云：公园变10kV二环线921开关由热备用转运行 0:56 电压正常 1：00 晋抢王志宏：申请隔离香槟北路1#环网903开关进行试送 1:02 遥控：香槟北路1#环网10kV红星903开关由运行转热备用 1:04 1:09 令晋抢王志宏：香槟北路2#环网10kV公园变901开关由热备用转运行 1:11，电压正常 1:11 王志宏汇报此时现场出现环网开关故障指示器翻牌信号，具体为：香槟北路2#环网901、香槟北路2#环网902、香槟北路1#环网901开关均有翻牌信号（信号指示错误） 1:20 利用GOMS系统创建故障单并成功生成95598停电编号。 1:31 晋抢王志宏汇报：香槟北路1#环网903~电建路1#环网906之间巡视无异常，申请试送该段线路 即令其：电建路1#环网10kV红星906开关由运行转热备用 1:32 1:33 遥控：香槟北路1#环网10kV红星903开关由热备用转运行 1:34 失地出现，随即遥控断开香槟北路1#环网903，失地消失，即通知晋抢高明辉前往新澳福3#环网901开关进行转电操作 1:49 令晋抢高明辉：新澳福3#环网10kV澳福二901开关由热备用转运行 1:51 电压正常。 02:04 晋抢王志宏汇报：10kV红星21-182-10支2电杆后端线路被铁门锁住，现场多次敲门无人回应，且铁门内部有公安厅单位，操作人员翻过围墙听到多只警犬叫声，未敢继续前进，申请隔离该支路后试送 02:04 令晋抢王志宏：10kV红星21-182-10支2刀闸由合上转断开并挂牌 02:09 02:09 遥控：香槟北路1#环网10kV红星903开关由热备用转运行 02:11 电压正常 03:08 许可：FZ-BB-PQ-2023-0148抢修单 03:45 晋线路林旻威汇报：已查明故障原因，10kV 红星21-182-10支5跌落式熔断器断裂造成导体直接接触横担造成失地。 05:58 终结：FZ-BB-PQ-2023-0148抢修单 详见福州2023020353#复电指令票 | 10kV 红星21-182-10支5跌落式熔断器断裂造成导体直接接触横担造成失地 |  | 公园变921二环线 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 01:21 | 2023-02-14 06:53 | 配调 | 2023-02-13 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 604454 | 晋安综合配电运维七班 | 2023-02-14 06:53 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 9 | 19 | 1985 | 13DKX-22006 | 公园变921二环线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
203 | 13DKX-56313 | 宁德 | F0431CA8-16F1-4E50-B6D1-3F7D39550BBA | GZ13535523020003 | 3523021300006011 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b31010 | 下白石镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-13 00:17 | 2023-02-13 03:03 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月12日23:41 DMS系统研判下白石变电站10kVⅡ/Ⅲ段母线B相失地(A相电压为9.46,B相电压为0.96,,C相电压为9.87,零序电压为95.55,)选线正常。10kV狮尾线B相完全失地。故障原因为：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关本体故障 | 12日23:47联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV白马线外宅支线#014-3杆014-3开关由热备用转运行，于12日23:47控合失败 12日23:51联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV白马线外宅支线#014-3杆014-3开关由热备用转运行，于12日23:51控合失败 12日23:58联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV狮尾线大获支线#151杆151开关由运行转热备用，于12日23:58控分成功（失地信号未消失） 12日23:59联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关由运行转热备用，于12日23:59控分成功（失地信号未消失） 12日23:59联/配调林琦【顺控】遥控操作_：下白石变电站.10kV.狮尾线间隔.951开关由运行转热备用，于12日23:59控分成功接地信号消失 13日00:01联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线洋获分支线#010杆010开关由热备用转运行，于13日00:01控合成功（失地信号出现） 13日00:02联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线洋获分支线#010杆010开关由运行转热备用，于13日00:02控分成功接地信号消失 13日0:18 10kV狮尾线B相完全失地。即通知下白石所王忠明巡视下白石变电站.10kV.狮尾线间隔.951开关及其之后的设备。01时31分巡视人王忠明、李文明接受通知，开始巡线。 13日00:54 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#101杆101开关由运行转热备用，13日00:55操作成功 13日00:55 联/配调林琦收到现场下白石所王忠明汇报：10kV狮尾线#001杆至10kV狮尾线打火支线#101杆巡线未发现异常 13日00:57联/配调林琦遥控操作_：下白石变电站.10kV.狮尾线间隔.951开关由热备用转运行，于13日00:57控合成功（正常） 13日01:10 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关由热备用转冷备用，13日01:12操作成功 13日01:12 联/配调林琦收到现场下白石所王忠明汇报：10kV狮尾线大获支线#149杆至线路末端巡线未发现异常 13日01:15联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线大获分支线#010杆010开关由热备用转运行，于13日01:15控合成功（正常） 13日01:15 联/配调林琦收到现场下白石所王忠明汇报：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关本体故障 13日01:18联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线大获支线#151杆151开关由热备用转运行，于13日01:18控合成功 13日01:27 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#124杆124开关由运行转冷备用，13日01:35操作成功 13日01:36 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#101杆101开关由热备用转运行，13日01:39操作成功 13日02:01 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0003，工作负责人：陈辉，工作内容：在10kV狮尾线大获支线#148杆，进行抢修拆除引线（隔离10kV狮尾线大获支线#149杆149开关），安全措施：10kV狮尾线大获支线#124杆124开关，10kV狮尾线大获支线#124杆1241刀闸，10kV狮尾线大获支线#149杆149开关，10kV狮尾线大获支线#149杆1491刀闸。 13日 02:02抢修许可票号：ND-FA-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈辉,抢修任务：1、10kV狮尾线大获支线#148杆抢修拆除引线（隔离10kV狮尾线大获支线#149杆149开关）,抢修安措:断开10kV狮尾线大获支线#124杆124开关，断开10kV狮尾线大获支线#124杆1241刀闸，断开10kV狮尾线大获支线#149杆149开关，断开10kV狮尾线大获支线#149杆1491刀闸 13日 02:56抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈辉,抢修任务：1、10kV狮尾线大获支线#148杆抢修拆除引线（隔离10kV狮尾线大获支线#149杆149开关）,抢修安措:断开10kV狮尾线大获支线#124杆124开关，断开10kV狮尾线大获支线#124杆1241刀闸，断开10kV狮尾线大获支线#149杆149开关，断开10kV狮尾线大获支线#149杆1491刀闸 送电票：NDAX23020095，13日02:57开始执行，13日03时03分执行完毕。 03:03 下白石所王忠明确认所有用户均已送电 | 10kV狮尾线大获支线#149杆149开关内部击穿 |  | 下白石变电站10kV狮尾线951线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-13 00:16 | 2023-02-13 02:57 | 配调 | 2023-02-13 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273651 | 下白石镇供电所 | 2023-02-13 02:57 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 17 | 9 | 1624 | 13DKX-56313 | 10kV狮尾线951线路 | 归档 | 2023-02-13 08:29 | 是 | 是 | 否 | 是
200 | 6d767177-be33-44ff-a3d5-b4c459c19759 | 南平 | CD24857B-AC8F-42FF-803A-A8F59F0D86A3 | LS13595923020012 | 3523021200118269 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f2 | 富岭供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 21:54 | 2023-02-12 23:55 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-02-12 21:45 紧急隔离 10kV山路线#044杆至#050杆，故障原因：10kV山路线#048杆G329刀闸底座断裂（已达Ⅰ类缺陷）（设备老化） | 2023-02-12 21:45 富岭供电所练继伟汇报： 10kV山路线#048杆G329刀闸底座断裂（已达Ⅰ类缺陷），申请：10kV山路线#044杆ZY314开关由运行转冷备用，稍后办理抢修 21:50 令富岭供电所练继伟：10kV山路线#044杆ZY314开关由运行转冷备用，于21:54执行完毕，通知服务调度班（浦城）刘丹 22:00 令富岭供电所练继伟：10kV山路线#050杆ZY331开关由热备用转冷备用，于22:03执行完毕 22:07 令富岭供电所练继伟：10kV山路线#048-1杆ZY344开关由运行转冷备用，于22:10执行完毕 12日22:45 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0004371，工作负责人：富岭供电吴敬武，工作内容： 10kV山路线#048杆更换G329刀闸（刀闸底座断裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV山路线#044杆ZY314开关、G3141刀闸，10kV山路线#050杆ZY331开关、G331刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。 12日 22:46调控员陈洁抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0004371,抢修负责人：富岭供电吴敬武，抢修任务：10kV山路线#048杆更换G329刀闸（刀闸底座断裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV山路线#044杆ZY314开关、G3141刀闸，10kV山路线#050杆ZY331开关、G331刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。预计恢复送电时间：2023-02-13 01 :00 12日 23:27调控员陈洁抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0004371,抢修负责人：富岭供电吴敬武，抢修任务：10kV山路线#048杆更换G329刀闸（刀闸底座断裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV山路线#044杆ZY314开关、G3141刀闸，10kV山路线#050杆ZY331开关、G331刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。富岭供电吴敬武汇报：全部工作已结束，人员已全部撤离、接地线均已拆除，经现场验收合格，具备送电条件，10kV山路线#048杆G329刀闸确处合闸。 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020048 |  |  | 10kV山路线#044杆至#050杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 21:53 |  | 配调 | 2023-02-13 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 61 | 6d767177-be33-44ff-a3d5-b4c459c19759 | 富岭变10kV山路线903 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
194 | 4046410D87B943919D1A06ABA368D449421B | 厦门 | 28F14EDC-7A96-4598-BAC2-93D4F53D884A | GZ135223020012 | 3523021200113196 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检一班 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-02-12 20:14 | 2023-02-12 21:28 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 12日20:10禹州尊海开闭所10kV尊海Ⅱ回921开关跳闸，即通知海沧抢修柳进顺。故障原因：查无故障点 | 20:56李伟强现场查报禹州尊海开闭所10kV尊海Ⅱ回921零序接地保护动作开关跳.闸（ 动作电流0.02A,21:52运维林文龙报怀疑保护有问题，待联系厂家查，已将零序保护退出），一二次设备查无异常；即令10kV#2变922、二号Ⅱ回923、五号Ⅱ回924、六号Ⅱ回925、正元Ⅰ回927开关由运行转热备用；21:12操作毕 21:13遥控禹州尊海开闭所10kV尊海Ⅱ回921、二号Ⅱ回923、正元Ⅰ回927开关由热备用转运行 21:22令李伟强禹州尊海开闭所10kV#2变922、五号Ⅱ回924、六号Ⅱ回925开关由热备用转运行；21:26操作毕 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 |  | 贞庵变电站910 , 禹州尊海开闭所尊海Ⅱ回921高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 20:14 |  | 配调 | 2023-02-13 01:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 271403 | 综合管理室 |  | 否: 否; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: 其他保护装置; 短路、接地: 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 无异常 |  | 7 | 8 | 1439 | 4046410D87B943919D1A06ABA368D449421B | 贞庵变电站910 | 归档 | 2023-02-14 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
190 | C8FF965233AB41D6B97427569ECF729C421B | 泉州 | D474FFF4-1153-419A-B1F2-16912602D0B5 | GZ13555123020028 | 3523021200108748 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 城区供电服务中心(美林) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 19:01 | 2023-02-12 19:19 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月12日 18:32 IES监盘发现：坵洋变10kV愉景线611线路C相完全接地（A相电压为8.86kV,B相电压为9.99kV,C相电压为1.68kV,零序电压为20.76kV)选线10kV凤凰线，选线错误。故障原因为： | 2023年02月12日 18:32 IES监盘发现：坵洋变10kVⅠ母线C相完全接地（A相电压为8.86kV,B相电压为9.99kV,C相电压为1.68kV,零序电压为20.76kV) 。南安县调叶凌峰通知南安县调吕小红 12日18:12联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV江滨线26#杆A86开关由运行转热备用，于12日18:12控分成功 12日18:12联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：坵洋变10kV江滨线613开关由运行转热备用 接地未消失。即遥控转运行 12日18:15联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV梅亭线34#杆Y32开关由运行转热备用，于12日18:15控分失败 12日18:16联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV梅亭线41+1#杆9A2开关由运行转热备用，于12日18:16控分成功接地未消失，即遥控转运行 12日18:17联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：坵洋变10kV凤凰线间隔.616开关由运行转热备用，于12日18:17控分成功接地信号存在，即遥控转运行 12日18:18联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：坵洋变10kV江北线615开关由运行转热备用，于12日18:17控分成功接地信号存在，即遥控转运行 12日18:31 联/配调卢彩玲令叶凌峰：遥控:坵洋变10kV愉景线间隔611开关由运行转热备用，12日18:31操作成功 接地消失。配调王玉玲通知美林所王建华 2023年02月12日 18:32 IES监盘发现：坵洋变10kVⅠ母线C相完全接地（A相电压为8.86,B相电压为9.99,C相电压为1.68,零序电压为20.76)。19时07分巡视人黄争荣、王建华接受通知，开始巡线。 19:05美林所刘威与南安县调吕小红确认：10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室900开关备自投有动作在运行，10kV凤凰线中骏柏景湾1#配电室（至10kV凤凰线H005环网柜）921开关在热备用 19:14：美林所杨鸿江汇报联/配调傅华荣：要求10kV愉景线负荷转由10kV凤凰线供电 12日19:14 联/配调傅华荣令美林所杨鸿江：10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室（至10kV愉景线湖滨西路1#环网柜）911开关由运行转冷备用，12日19:15操作成功，汇报南安县调陈显思 12日19:15 联/配调傅华荣令美林所杨鸿江：10kV凤凰线中骏柏景湾1#配电室（至10kV凤凰线H005环网柜）921间隔开关由热备用转运行，12日19:16操作成功，汇报南安县调陈显思，运行正常 19:53美林所杨鸿江汇报联/配调傅华荣：要求10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室）913开关转冷备用，试送站内开关 12日19:54 傅华荣令美林所杨鸿江：10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室）913开关由运行转冷备用，12日19:55操作成功 12日19:58 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站10kV愉景线间隔611开关由热备用转运行，12日19:58操作成功,站内C相完全接地 12日19:59 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站10kV愉景线间隔611开关由运行转热备用，12日20:00操作成功，接地消失 20:01美林所杨鸿江汇报联/配调傅华荣：要求10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV中骏世界城开闭所）912开关由转冷备用，试送站内开关 12日20:02 联/配调傅华荣令陈中华：10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV中骏世界城开闭所）912开关由运行转冷备用，12日20:03操作成功 12日20:05 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站10kV愉景线611开关由热备用转运行，12日20:06操作成功,站内C相完全接地 12日20:07 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站.10kV愉景线611开关由运行转热备用，12日20:08操作成功，接地消失 14日08:48 南安县调卢彩玲签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0109，工作负责人：陈厚宇，工作内容：在10kV愉景线湖滨西路1#环网柜，进行电气设备故障排查、修复、试验；在10kV愉景线湖滨西路1#环网柜911开关至110kV坵洋变10kV愉景线611开关，进行电缆故障排查、修复、试验，安全措施：1、10kV中骏世界城开闭所（至10kV愉景线湖滨西路1#环网柜）921线路转冷备用，2、10kV中骏柏景湾1#配电室（至10kV愉景线湖滨西路1#环网柜913）911线路转冷备用，3、10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至110kV坵洋变10kV愉景线611线路）911线路转检修，4、10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV中骏 | 坵洋变10kVⅠ母线C相完全接地 |  | 坵洋变10kV愉景线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 19:01 | 2023-02-12 19:19 | 配调 | 2023-02-13 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 272971 | 城区供电服务中心(美林) | 2023-02-12 19:19 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 其他 |  | 5 | 0 | 1265 | C8FF965233AB41D6B97427569ECF729C421B | 坵洋变10kV愉景线611 | 归档 | 2023-02-15 10:48 | 是 | 是 | 否 | 是
189 | 6AA0B9BEC8AA1176E0437F00000111760000 | 福州 | C6F242A3-BD1C-4B3A-8D46-183C0D8110DC | LS1351515523020009 | 3523021200107491 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331410528 | 马尾线路小区配电运维六班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 18:57 | 2023-02-12 21:02 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月12日12日18:46 监控汇报：快安变10kV II段母线失地，之后快安变10kV脞头线624开关过流II段动作跳闸，重合闸动作不成功，具体故障详见罗星变621故障记录LS135151552302000 | 2023年2月12日12日18:46 监控汇报：快安变10kV II段母线失地，之后快安变10kV脞头线624开关过流II段动作跳闸，重合闸动作不成功，具体故障详见罗星变621故障记录LS135151552302000 无需处置归档:其他-需填写原因。试送正常 |  |  | 快安变624脞头线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 18:54 |  | 配调 | 2023-02-13 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 268361 | 配电运检室 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 无异常 |  | 9 | 28 | 396 | 6AA0B9BEC8AA1176E0437F00000111760000 | 快安变624脞头线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
188 | 206EB9BD7DAC4F91A2E6A3C70F1B9DCC421B | 福州 | FB18DD45-81EA-47D3-9A9E-0ADFA54CCB7E | LS1351515523020008 | 3523021200100345 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331410528 | 马尾线路小区配电运维六班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 18:03 | 2023-02-12 23:39 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月12日17:46 罗星变622跳闸后罗星变10kV II、III段母线电压异常（1.0、10.1、9.3），17：58试拉判断为罗星变621，故障原因：沿山路2#环网901~沿山路3#环网904之间电缆中间头故障，23：17隔离故障后送电正常。故障电缆抢修结束后于13日18:51送电正常，并转回原方式。 原断点：旺岐路1#环网901 | 2023年02月12日 17:46 监控陈茹汇报：罗星变622跳闸后罗星变10kV II、III段母线电压异常（1.0、10.1、9.3）无选线，即通知凤坂运维杨亮 2023年02月12日 故障研判：DMS32000故障分析选线为罗星变632 17:50 令凤坂运维杨亮：罗星变10kV地铁线632开关由运行转热备用17:54母线失地仍在。 17:51 监控陈茹汇报：罗星变10kV II、III母线失地选线621 17:54 令凤坂运维杨亮：罗星变10kV地铁线632开关由热备用转运行 罗星变10kV船厂线621开关由运行转热备用17:58 母线电压正常，即通知马抢林灿。 18:23 马抢游茂金汇报：罗星变621出线电缆被挖断，现场有电缆被挖断的照片，其余线路巡视无明显异常，申请隔离出线电缆； 12日18:30 联/配调郑晓琴令游茂金:沿山路10#环网10kV罗星905开关由运行转冷备用，12日18:34操作成功 18：31 查看DMS：旺岐路1#环网901离线，无法遥控进行转电，即通知游茂金； 12日18:45 联/配调郑晓琴令游茂金:旺岐路1#环网10kV腓四环901开关由热备用转运行，12日18:47操作成功 18：46 查看D5000快安变10kV II段母线失地（0.2，10.01，9.9），失地后快安变624跳闸，跳闸后快安变II段母线电压恢复正常； 18:46 监控汇报：快安变10kV II段母线失地，之后快安变10kV脞头线624开关过流II段动作跳闸，重合闸动作不成功，跳闸后电压恢复正常； 12日18:48 联/配调郑晓琴令游茂金:旺岐路1#环网10kV腓四环901开关由运行转热备用，12日18:48执行失败； 18：48 游茂金汇报：旺岐路1#环网10kV腓四环901开关柜子有响动，无法由运行转热备用，申请断上一级开关腓头4#环网10kV旺岐一环905，令游茂金通知维护班前往旺岐路1#环网查看； 18：48查看DMS：旺岐路1#环网前端开关均非三遥开关，通知游茂金现场操作； 12日18:54 联/配调郑晓琴令游茂金:腓头4#环网10kV旺岐一环905开关由运行转冷备用，12日18:59操作成功 12日19:00 联/配调郑晓琴令杨亮:福州.快安变/10kV.脞头线624开关由热备用转运行，12日19:06执行失败 19:06凤坂运维杨亮：快安变站内接地变冒烟，不敢冒然试送； 12日19:52 联/配调陈石桢令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线621开关由热备用转运行，12日20:31操作成功，送电正常，即令其转回热备用 20:27 凤坂运维杨亮汇报：快安变10kV#2接地变分接开关柜有黑灰痕迹，申请转热备用 20:29 令凤坂运维杨亮：快安变10kV#2接地变640开关由运行转热备用 20：35 20：37 凤坂运维杨亮：申请快安变10kV#2接地变转检修进行检查 20：38 令凤坂运维杨亮：快安变10kV#2接地变由热备用转检修 21：15 20：30 马抢林灿汇报：沿山路3#环网904、沿山路2#环网901开关故障翻牌，其余环网开关无故障指示器 20：39 马抢潘祥昌汇报：之前旺岐路1#环网有异响，其余线路检查正常 12日20:42 联/配调陈石桢令潘祥昌:沿山路3#环网10kV旺岐一环905开关由运行转冷备用，12日20:44操作成功 12日20:45 联/配调陈石桢令杨亮:福州.快安变/10kV.脞头线624开关由热备用转运行，12日20:51操作成功,送电正常 12日21:20 联/配调陈石桢令潘祥昌:沿山路10#环网10kV罗星905开关由冷备用转运行，12日21:22操作成功 21:30 马抢林灿汇报：后台数据推送沿山路10#环网~沿山路9#环网之间电缆故障，申请试送判断 12日21:30 联/配调陈石桢令林灿:沿山路9#环网10kV沿山十环905开关由运行转冷备用，12日21:32操作成功 12日21:34 联/配调陈石桢令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线621开关由热备用转运行，12日21:38操作成功，送电正常 12日21:51 联/配调陈石桢令潘祥昌:沿山路8#环网10kV沿山五环905开关由运行转冷备用，12日21:55操作成功 21:52 马尾运维张育宁汇报：旺岐路1#环网异响是过流导致，可以送电 12日21:59 联/配调郑晓琴令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线621开关由运行转热备用，12日22:00操作成功 12日22:01 联/配调郑晓琴令林灿:沿山路9#环网10kV沿山十环905开关由冷备用转运行，12日22:02操作成功 12日22:02 联/配调郑晓琴令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线62 |  |  | 罗星变621船厂线 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 18:01 |  | 配调 | 2023-02-13 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 608598 | 马尾线路小区配电运维六班 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 15 | 22 | 830 | 206EB9BD7DAC4F91A2E6A3C70F1B9DCC421B | 罗星变621船厂线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
185 | 6932B3BFB567B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 9A857611-03A4-414B-ADB2-2806FAAEB487 | GZ135223020011 | 3523021200086237 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 16:25 | 2023-02-12 16:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日16:25海沧抢修谢永生报水云湾#3配电站10kV#1变911开关跳闸，现场一二次设备检查未发现异常，故障原因：无异常 | 16:25海沧抢修谢永生报水云湾#3配电站10kV#1变911开关跳.闸，现场一二次设备检查未发现异常 16:28遥控操作水云湾#3配电站10kV#1变911开关由热备用转运行，遥控成功，通知海沧配电班黄明文 16:36令谢永生拔掉水云湾#3配电站10kV#1变911开关二次航空插头 | DTU误动造成开关跳闸 | 加强巡视 | 贞庵变电站914 , 水云湾#3配电站#1变911负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 16:25 |  | 配调 | 2023-02-12 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: DTU(环网柜、站房); 短路、接地: DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 | 加强巡视 | 1 | 0 | 207 | 6932B3BFB567B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 贞庵变电站914 | 归档 | 2023-02-14 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
182 | 3703F417A7774AB49336DEC9456D69F4421B | 莆田 | CA538CA2-ADDE-44EA-A810-87FB073314E2 | GZ1354515223020007 | 3523021200081530 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c181168 | 大洋供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-02-12 15:44 | 2023-02-12 16:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日15:45 系统研判：10kV吉云线918线路咸溪支线#001杆001开关跳闸；影响配变14个，故障原因：10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 12日15:45 研判：吉云线918线路咸溪支线#001杆001开关跳闸；影响配变14个 即通知抢修班组巡视跳闸点咸溪支线#001杆001开关及其之后的设备。15时55分巡视人李敏、詹文富接受通知，开始巡线。 12日16:07 联/配调姚建峰收到现场李敏汇报：10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 莆田.大洋变10kV吉云线918线路咸溪支线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 15:44 |  | 配调 | 2023-02-12 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 13 | 1 | 575 | 3703F417A7774AB49336DEC9456D69F4421B | 吉云线918线路 | 归档 | 2023-02-16 14:37 | 是 | 是 | 否 | 是
179 | 9211C6576FD04367AC4D8AC8FEACAF96421B | 福州 | 18D037AA-7149-480C-B4C7-0B372B49857A | GZ13515923020007 | 3523021200075762 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e15044c | 北区供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-02-12 14:53 | 2023-02-12 16:30 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12日14:32 ，110kV官树下变10kV苏沃线921线路C相电失地(A相电压为8.15,B相电压为9.59,C相电压为2.26,无选线信号)，属10kVII段母线，故障原因：10kV苏沃线#082避雷线引线靠在横担上，处理后于16：32送电正常 | 12日14:32 福州.官树下变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.15,B相电压为9.59,C相电压为2.26,零序电压为85.88,福州.官树下变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.43,B相电压为11.04,C相电压为1.70,零序电压为103.92,)无选线信号 12日14:52联/配调施烨遥控操作_：10kV苏沃线#043赤梧柱上开关由运行转热备用于12日14:52控分成功接地信号消失 12日14:32 福州.官树下变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.15,B相电压为9.59,C相电压为2.26,零序电压为85.88,福州.官树下变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.43,B相电压为11.04,C相电压为1.70,零序电压为103.92,)无选线信号 即通知巡视跳闸点苏沃线#043赤梧开关，及其之后的设备。_15时02分巡视人林斯康,王鹏 接受通知，开始巡线。 12日15:07 联/配调施烨令郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由运行转热备用，12日15:08操作成功 12日15:09联/配调施烨遥控操作_：10kV苏沃线#043赤梧柱上开关由热备用转运行于12日15:09控合成功 12日15:31 联/配调孙而诚收到现场北区所郑海平汇报：除10kV京山分线未巡视，其余线路巡视无异常，申请断开10kV京山分线#002京中开关，试送线路 12日15:30 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV京山分线#002京中柱上开关由运行转热备用，12日15:41操作成功 12日15:30 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由热备用转运行，12日15:41执行失败，C相全失地 12日15：42 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由运行转热备用，12日15:44操作成功 12日16:26 联/配调孙而诚收到现场北区所郑海平汇报：10kV苏沃线#082避雷线引线靠在横担上，已用绝缘棒处理，申请试送 12日16:29 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由热备用转运行，12日16:32操作成功 12日16:29 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV京山分线#002京中柱上开关由热备用转运行，12日16:32操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV苏沃线#082避雷线引线靠在横担上引起10kV苏沃线#043赤梧开关跳闸 | 加强线路巡视，发现缺陷及时消缺 | 福州.官树下变10kV苏沃921线路苏沃线#043赤梧开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 14:52 | 2023-02-12 16:51 | 配调 | 2023-02-12 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 276313 | 北区供电所 | 2023-02-12 16:51 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，发现缺陷及时消缺 | 12 | 14 | 1502 | 9211C6576FD04367AC4D8AC8FEACAF96421B | 10kV苏沃921线路 | 归档 | 2023-02-13 09:05 | 是 | 是 | 否 | 是
176 | 6d767177-be33-44ff-a3d5-b4c459c19759 | 南平 | E13A2D1C-01C1-45EA-B81E-050F084511BD | GZ13595923020010 | 3523021200065863 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f2 | 富岭供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 13:41 | 2023-02-12 17:59 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023-02-12 1、13:36 富岭变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，2、13:40 10kV山路线#026杆ZY321开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，故障原因：10kV山路线#045杆G304刀闸设备线夹断裂（本质原因待分析） | 13:40 调控员薛章汇报： 1、13:36 富岭变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，A相电压为6.13kV，B相电压为4.33kV，C相电压为7.79kV，零序电压为37.93V；2、10kV山路线#026杆ZY321开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，开关处热备用，富岭变10kVⅠ段母线三相电压恢复正常。转告富岭供电所练继伟、服务调度班（浦城）刘丹 13:45 令调控员薛章：10kV山路线#116杆ZY365开关由运行转热备用（遥控），于13:46执行完毕 13:46 令调控员薛章：10kV靖坑线#223杆ZY522开关由运行转热备用（遥控），于13:48执行完毕 13:50 令调控员薛章：10kV山路线#026杆ZY321开关由热备用转运行（遥控），于13:52执行完毕，正常，转告富岭供电所练继伟、服务调度班（浦城）刘丹 13:54 令调控员薛章：10kV山路线#116杆ZY365开关由热备用转运行（遥控），于13:55执行完毕，富岭变10kVⅠ段母线三相电压不平衡 13:57 令调控员薛章：10kV山路线#116杆ZY365开关由运行转热备用（遥控），于14:00执行完毕，富岭变10kVⅠ段母线三相电压恢复正常 14:01 令调控员薛章：10kV靖坑线#222杆ZY521开关由热备用转运行（遥控），遥控执行不成，通知富岭供电所练继伟到现场操作 14:05 查DMS系统发现10kV山路线#048杆后端线路配变有缺相，转告富岭供电所练继伟 14:20 令富岭供电所练继伟：10kV靖坑线#222杆ZY521开关由热备用转运行，于14:23执行成功，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 14:30 富岭供电所练继伟汇报：10kV山路线#045杆G304刀闸设备线夹断裂，稍后办理抢修 12日14:27 联/配调张礼嘉令1：10kV山路线#116杆ZY365开关由运行转热备用，12日14:27操作成功 12日15:59 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PQ-2023-0005，工作负责人：富岭供电所吴敬武，工作内容：在10kV山路线#045杆，进行更换G304刀闸设备线夹（线夹断裂已达｜类缺陷），安全措施：10kV山路线#026杆ZY321开关、G3211刀闸，10kV山路线#049杆Z363开关、G3631刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。 12日16:02 联/配调周芬令富岭供电所娄宏启：10kV山路线#026杆ZY321开关由运行转冷备用，12日16:08操作成功，转告服务调度班（浦城）刘丹 12日16:09 联/配调周芬令富岭供电所娄宏启：10kV山路线#048-1杆ZY344开关由运行转冷备用，12日16:16操作成功 12日16:17 联/配调周芬令富岭供电所娄宏启：10kV山路线#049杆Z363开关由运行转冷备用，12日16:23操作成功 12日 16:24调控员周芬抢修许可票号：NP-PC-PQ-2023-0005,抢修负责人：富岭供电所吴敬武,抢修任务：1、10kV山路线#045杆更换G304刀闸设备线夹（线夹断裂已达｜类缺陷）,抢修安措:断开10kV山路线#026杆ZY321开关、G3211刀闸，断开10kV山路线#049杆Z363开关、G3631刀闸，断开10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。预计恢复送电时间：2023-02-12 19:00 12日 17:26调控员周芬抢修终结票号：NP-PC-PQ-2023-0005,抢修负责人：富岭供电所吴敬武,抢修任务：1、10kV山路线#045杆更换G304刀闸设备线夹（线夹断裂已达｜类缺陷）,抢修安措:断开10kV山路线#026杆ZY321开关、G3211刀闸，断开10kV山路线#049杆Z363开关、G3631刀闸，断开10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020046 17:56 富岭供电所练继伟汇报：10kV山路线#116杆至10kV靖坑线#223杆之间线路巡视无异常，具备送电条件，可以送电，申请试送10kV山路线#116杆ZY365开关 17:57 令调控员陈茂:10kV山路线#116杆ZY365开关由热备转运行(遥控），于17:58执行完毕，正常，通知富岭供电所练继伟、服务调度班（浦城）刘丹 | 10kV山路线#045杆B相G361刀闸上端设备线夹断裂，造成后段缺相。 |  | 10kV山路线#026杆至10kV靖坑线#304杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 13:40 | 2023-02-12 17:25 | 配调 | 2023-02-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 不完全失地 | 282527 | 富岭供电所 | 2023-02-12 17:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 37 | 20 | 2312 | 6d767177-be33-44ff-a3d5-b4c459c19759 | 富岭变10kV山路线903 | 归档 | 2023-02-12 19:44 | 是 | 是 | 否 | 是
174 | 13DKX-40756 | 福州 | 5DCD273F-8CA0-4B71-BEC0-D3E79775F299 | GZ13516423020015 | 3523021200061866 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db133549062c | 雪峰供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-12 13:24 | 2023-02-12 14:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 02月12日11:50 新塘变10kV后井线911线路C相失地(A：9.82kV,B：9.85kV,C：0.58kV)，12：56 将10kV大湖线15-0401-33马乾开关转热备用后母线电压恢复正常，故障原因：10kV大湖线15-0408-14马乾移动基站用户内部避雷器损坏，隔离故障点后于14：03恢复送电 | 12日11:50 福州.新塘变/10kV.Ⅰ母母线A相电压为9.82,B相电压为9.85,C相电压为0.58,零序电压为74.32,)失地选线为福州.新塘变/10kV.公用信号/小电流接地选线装置.10kV后井线911接地告警(软报文), 12日12:35 联/配调郑航1令黄旭辉:10kV雪峰线15-2503-31大洋柱上开关由运行转热备用，12日12:35操作成功（失地未消失） 12日12:36联/配调郑航1遥控操作_：10kV洋里线13-0102-19甲仙门柱上开关由热备用转运行于12日12:36控合成功（负荷转由雪峰变10kV洋里线614线路供电） 12日12:40联/配调郑航1遥控操作_：10kV雪峰线15-2501-42支1大坪联络柱上开关由运行转热备用于12日12:40控分成功接地信号存在 12日12:40联/配调郑航1遥控操作_：10kV雪峰线15-2503-31大洋柱上开关由热备用转运行于12日12:40控合成功（负荷转由雪峰变10kV洋里线614线路供电） 12日12:44 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-103后井桥柱上开关由运行转热备用，12日12:54操作成功（失地未消失） 12日12:56联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由运行转热备用于12日12:56控分成功接地信号消失 12日12:57 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-87刀闸由合闸转分闸，12日13:14操作成功 12日13:15联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由热备用转运行于12日13:15控合成功 12日13:16 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-103后井桥柱上开关由热备用转运行，12日13:22操作成功 13:17 将10kV雪峰线15-2501-42支1大坪联络开关之后负荷转回，详见闽侯2023020091#指令票 13时23分，联/配调沈晞发布停电信息，发布设备为大湖线15-0401-33马乾开关，通知相关人员巡视大湖线15-0401-33马乾开关及其之后设备。_13时26分巡视人王道追,林治春,陈端开,谢道平 接受通知，开始巡线。_即通知王道追、林治春、陈端开、谢道平 12 日13:11DMS未研判出可能的故障区间。 12日12:57 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-87刀闸由合闸转分闸，12日13:14操作成功 12日13:15 联/配调郑航1令黄旭辉:10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由热备用转运行，12日13:15操作成功 14：47 雪峰供电所陈端开汇报：巡视发现故障为10kV大湖线15-0408-14刀闸马乾移动基站用户内部避雷器损坏 12日13:49 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0408-14刀闸由合闸转分闸，12日13:57操作成功 12日13:59联/配调郑航1遥控操作_：10kV洋里线13-0102-19甲仙门柱上开关由热备用转合环运行于12日13:59控合成功 12日14:00联/配调郑航1遥控操作_：10kV雪峰线15-2501-42支1大坪联络柱上开关由运行转热备用于12日14:00控分成功（负荷转由雪峰变10kV洋里线614线路供电） 12日14:01联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由运行转热备用于12日14:01控分成功 12日14:01 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-87刀闸由分闸转合闸，12日14:02操作成功 12日14:03联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由热备用转运行于12日14:03控合成功 14：08 通知营销部张凯铭：10kV大湖线15-0408-14马乾移动基站用户内部避雷器损坏，做好送电前验收工作 14：11 负荷转回，详见闽侯2023020092#指令票 12日14:07 联/配调郑航1收到现场谢道平汇报：现场确认跳闸开关为：大湖线15-0401-33马乾开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV大湖线15-0408-14刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：用户内部故障；故障现象：用户内部避雷器本体击穿； 故障点：10kV大湖线15-0408-14马乾移动基站 12 日14:09DMS未研判出可能的故障区间。 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 10kV大湖线15-0408-14刀闸马乾移动基站用户内部避雷器损坏 | 加强线路巡视和用户侧管理，组织开展设备避雷器接地电阻测量，发现问题及时督促整改；请营销部加强用户内部故障管控工作；按照榕工信能源〔2022〕100 号《福州市工业和信息化局关于加强用户侧电力设施安全管理的通知》，强化用户产权供用电安全隐患全过程管控，加大高故障用户整理力度，遏制各类电力用户用电设备故障危及公共电网安全运行。 | 新塘变10kV后井线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 13:23 |  | 配调 | 2023-02-12 20:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强线路巡视和用户侧管理，组织开展设备避雷器接地电阻测量，发现问题及时督促整改；请营销部加强用户内部故障管控工作；按照榕工信能源〔2022〕100 号《福州市工业和信息化局关于加强用户侧电力设施安全管理的通知》，强化用户产权供用电安全隐患全过程管控，加大高故障用户整理力度，遏制各类电力用户用电设备故障危及公共电网安全运行。 | 15 | 4 | 1184 | 13DKX-40756 | 新塘变10kV后井线911 | 归档 | 2023-02-12 15:27 | 是 | 是 | 否 | 是
173 | 6AA0B9BECA201176E0437F00000111760000 | 福州 | 7B17C14F-0C62-4C30-9D1B-E361505CA320 | LS1351515223020002 | 3523021200061291 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514 | 鼓楼综合运维一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-12 13:00 | 2023-02-12 19:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日12:58 DMS弹窗：福新路1#环网10kV出版社905开关 过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因：10kV新洋巷11-100-1支1农行（专）配变因小动物引起跌落式断两相，跌落式上端引流线断一相，15：12许可抢修，18：35抢修终结，19：01停电线路恢复送电 | 12日12:58 福新路1#环网10kV出版社905断路器跳闸；福新路1#环网10kV出版社905断路器905开关 过流Ⅰ段保护动作；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 B相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 B相过流； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福新路1#环网10kV出版社905断路器，及其之后的设备，重点关注福新路1#环网10kV出版社905断路器后面区域， 12日12:58 福新路1#环网10kV出版社905断路器跳闸；福新路1#环网10kV出版社905断路器905开关 过流Ⅰ段保护动作；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 B相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 B相过流； 即通知【蔡理平】巡视跳闸点福新路1#环网10kV出版社905断路器，及其之后的设备，重点关注福新路1#环网10kV出版社905断路器后面区域，_13时05分巡视人任建成,蔡理平 接受通知，开始巡线。_即通知任建成、蔡理平 12日13：43 蔡理平汇报：10kV新洋巷11-100-1支1农行（专）配变因小动物引起跌落式断两相，跌落式上端引流线断一相，需抢修处理。 12 日14:10 蔡理平汇报：农行（专）已断开向新洋巷11-100-1支1侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸。 12日14:13 联/配调王武令蔡理平:福新路1#环网10kV出版社905线路由热备用转检修，12日14:20操作成功 14：20 蔡理平汇报：10kV新洋巷11-100-1支1农行（专）配变跌落式熔断器无法断开最后一相。 15：11 鼓楼用检黄进发汇报：农行（专）已断开向新洋巷11-100-1支1侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸。 12日14:25 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0144，工作负责人：黄建华 ，工作内容：在10kV新洋巷11.100.1支1，进行高压引下线断线故障抢修。，安全措施： 福新路1#环网 10kV出版社905线路转检修 农行（专） 断开向10kV新洋巷11.100.1支1侧电源进线开关及刀闸。 12日15:12抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0144，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV新洋巷11.100.1支1，进行高压引下线断线故障抢修。，抢修安措：福新路1#环网 10kV出版社905线路转检修 农行（专） 断开向10kV新洋巷11.100.1支1侧电源进线开关及刀闸。 12日18:35抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0144，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV新洋巷11.100.1支1，进行高压引下线断线故障抢修。，抢修安措：福新路1#环网 10kV出版社905线路转检修 农行（专） 断开向10kV新洋巷11.100.1支1侧电源进线开关及刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023020349# 送电成功，结束流程 |  |  | 福州.泮洋变10kV泮洋变926华盛线路福新路1#环网出版社905断路器 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 13:00 |  | 配调 | 2023-02-12 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 604461 | 鼓楼综合运维一班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 |  | 1 | 1 | 86 | 6AA0B9BECA201176E0437F00000111760000 | 泮洋变926华盛线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
167 | 13DKX-25845,883031AE42204B1DA435256354AB4B87XL00 | 南平 | 22B99BB3-9E9B-4809-8F0E-49C577E95EB5 | GZ13595423020010 | 3523021200045875 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139a | 武夷供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-12 10:00 | 2023-02-12 10:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-12 10:00 10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关跳闸，未见保护信号。故障原因：10kV吴齐线#025-4杆后段线路上有漂浮物。（已在全研判群向市公司自动化反馈报备） | 10:00 武夷供电所吴鼎汇报： 10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关跳闸，未见保护信号，通知服务调度班（武夷山）李腾。 10:09 武夷供电所吴鼎汇报：巡线发现10kV吴齐线#025-4杆后段线路上有漂浮物，现已处理完毕，具备送电条件，申请10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关转运行。 12日10:10 联/配调薛章令武夷供电所吴鼎：10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关由热备用转运行，12日10:12操作成功，正常，转告服务调度班（武夷山）李腾。 | 异物 |  | 10kV吴齐线#025-4杆至10kV吴齐线古溪支线#037杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 09:59 |  | 配调 | 2023-02-12 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250649 | 武夷供电所 |  |  | 是 |  |  | Ⅰ级 | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 2 | 0 | 47 | 13DKX-25845,883031AE42204B1DA435256354AB4B87XL00 | 上梅变10kV吴齐线923 | 归档 | 2023-02-13 15:33 | 是 | 是 | 否 | 是
162 | 695D184D0DED1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 2A5A9FDE-ECD5-4EB6-9E95-BBC5356F6E1D | GZ13525523020022 | 3523021200023609 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 08:14 | 2023-02-12 19:38 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12日8:11监控薛晨通知： 梅山变10kVⅠ段母线A相全失地，选线为梅山变10kV农械线911（准）。故障原因：城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至10kV东溪线#1杆电缆中间接头BC相绝缘击穿，原因待分析 | 12日8:11监控薛晨通知： 梅山变10kVⅠ段母线A相全失地，选线为梅山变10kV农械线911。即通知抢修班组柯志勇 12日08:12 联/配调陈雄伟令黄飞翔：10kV农械线#5杆高压开关由运行转热备用（遥控），12日08:12操作成功，失地消失，即通知抢修班组柯志勇 10:00叶清水报城郊线#1环网站10kV城郊线904柜下有冒烟（农械线903柜故障指示器动作）即令叶清水城郊线#1环网站10kV城郊线904线路由运行转冷备用，10:03操作毕 10:03（遥控）10kV农械线#5杆高压开关由热备用转运行，正常 10:24 李芳阔报城郊线#2环网站一二次设备查无异常，即令叶清水报城郊线#2环网站10kV进线901线路由运行转冷备用，10kV进线901线路由冷备用转检修；10:27操作毕 10:28（遥控）莲花线#5环网柜10kV城郊线913开关由热备用转运行，正常 11:00令叶清水城郊线#1环网站10kV城郊线904线路由冷备用转检修，11:01操作毕 11:22叶清水报10kV东溪线#1杆后线路查无异常 14:08欧阳明阳报10kV东溪线#5杆配变发电车要接入即令10kV东溪线#5杆配变由运行转热备用，15:50操作毕（发电车已接入） 12日11:35 申请配电故障抢修单NO：20182026，工作负责人：纪良旭 ，工作内容：城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至城郊线#2环网站10kV进线901柜电缆故障查找及抢修，城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至10kV东溪线#1杆电缆故障查找及抢修，安全措施：城郊线#1环网站10kV城郊线904线路转检修，城郊线#2环网站10kV进线901线路转检修，。 12日11:33抢修许可：票号：20182026，抢修负责人：纪良旭，抢修任务：城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至城郊线#2环网站10kV进线901柜电缆故障查找及抢修，城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至10kV东溪线#1杆电缆故障查找及抢修，抢修安措：城郊线#1环网站10kV城郊线904线路转检修，城郊线#2环网站10kV进线901线路转检修，。 17:53 抢修终结 19:38 送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020270、ZLP-XM-23020270 | 城郊线#1环网柜904至东溪线#1杆电缆中间接头老化故障 |  | 梅山变电站911线路农械线#5杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 08:13 | 2023-02-12 17:50 | 配调 | 2023-02-12 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-02-12 17:50 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 11 | 21 | 1895 | 695D184D0DED1030E0430A8EA81010300000 | 梅山变电站911 | 归档 | 2023-02-13 09:39 | 是 | 是 | 否 | 是
156 | 0e9025e7-287d-4f8a-b688-2610c6693d71 | 宁德 | 7FB597E1-D43A-4771-9B7D-43A62B19F9ED | GZ13535223020006 | 3523021200010499 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310dc | 城郊供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-12 05:36 | 2023-02-12 06:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月12日 05:02 DMS研判：10kV长岭线986线路#061杆986061开关跳闸（因DMS系统发布故障无法同步至GOMS，手动发布该条故障），故障原因：无异常 | 2023年02月12日 05:02 DMS研判：10kV长岭线986线路#061杆986061开关跳闸，通知城郊所陆戴宇 06:00 城郊所陆戴宇汇报：10kV长岭线986线路#061杆至末端巡视无异常，人员已撤离，申请试送电 06:01 联调卓主见令城郊所陆戴宇：10kV长岭线986线路#061杆986061开关由热备用转运行，06:03 操作完毕，线路正常，恢复供电 | 10kV长岭线986线路#062杆小动物短路造成10kV长岭线986线路#061杆开关跳闸 | 加强线路巡视，对山区易小动物短路的地区加强巡视，对设备裸露部位进行绝缘封包。 | 10kV长岭线986线路#061杆986061开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 05:36 | 2023-02-12 06:12 | 配调 | 2023-02-12 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-02-12 06:12 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 一二次成套断路器，保护投入 | 一二次成套断路器，保护投入 | 无异常 | 加强线路巡视，对山区易小动物短路的地区加强巡视，对设备裸露部位进行绝缘封包。 | 5 | 6 | 260 | 0e9025e7-287d-4f8a-b688-2610c6693d71 | 长岭线986线路 | 归档 | 2023-02-12 07:00 | 是 | 是 | 否 | 是
155 | 13DKX-25845,883031AE42204B1DA435256354AB4B87XL00 | 南平 | 9722D52D-90D6-4AE9-9BC9-137D5DB872E4 | GZ13595423020009 | 3523021200005775 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139a | 武夷供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-12 03:01 | 2023-02-12 15:51 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-02-12 02:50 上梅变10kVⅡ段母线B相不完全失地。故障原因为：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂 | 12日02:50 调控员李虹汇报：02:50 上梅变10kVⅡ段母线B相不完全失地，A相电压为10.13kV,B相电压为1.90kV,C相电压为8.53kV,零序电压为85.32V。查DMS系统吴齐线三遥开关零序电流数据有突变。即通知武夷所张海靓。 12日02:54联/配调黄驰峰令调控员李虹：10kV吴齐线#166杆KY7079开关由合闸转分闸（遥控），于12日02:55控分成功，失地未消失。 02:55 联/配调黄驰峰令调控员李虹： 10kV吴齐线#163杆KY7009开关由运行热备用转（遥控），预置不成。 12日02:57联/配调黄驰峰令调控员李虹：10kV吴齐线#089杆KY7032开关由运行转热备用（遥控），于12日02:58控分成功接地信号消失，转告武夷所张海靓。 03:00 令调控员李虹：10kV吴齐线#189杆KY7066开关由热备用转运行（遥控），03:01执行完毕，正常，转告武夷供电所张海靓，服务调度班（武夷山）王雨洁。 03:43 武夷供电所吴裕林汇报：已对10kV吴齐线#089杆至#166杆主干线巡视无异常，具备送电条件，申请断开10kV吴齐线#163杆KY7009开关，试送主干线。 12日03:45 联/配调黄驰峰1令武夷供电所吴裕林：10kV吴齐线#163杆KY7009开关由运行转热备用，12日03:46操作成功 12日03:46 联/配调黄驰峰1令调控员李虹：10kV吴齐线#089杆KY7032开关由热备用转运行（遥控），12日03：47操作成功，正常，转告武夷供电所吴裕林，服务调度班（武夷山）王雨洁。 09:23武夷供电所吴裕林汇报：10kV吴齐线#163杆至10kV吴齐线山后支线#018杆线路巡视无异常，具备送电条件，10kV吴齐线山后支线#018杆至#048杆线路在山上，不好巡视，申请断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸，试送10kV吴齐线#163杆KY7009开关 12日09:24 联/配调张礼嘉令武夷供电所吴裕林：10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸由合闸转分闸，12日09:26操作成功 12日09:27 联/配调张礼嘉令武夷供电所吴裕林：10kV吴齐线#163杆KY7009开关由热备用转运行，12日09:28操作成功，正常，通知武夷供电所吴裕林，服务调度班（武夷山）王雨洁 11:45武夷供电所吴裕林汇报：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂，稍后办理抢修 12日11:53 申请配电故障抢修单NO：20230212001，工作负责人：杨乐海，工作内容：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂更换抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸。 12日 13:28张礼嘉抢修许可票号：20230212001,抢修负责人：杨乐海,抢修任务：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂更换抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸。，预计送电时间2023-02-12 17:00 12日 15:16张礼嘉抢修终结票号：20230212001,抢修负责人：杨乐海,抢修任务：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂更换抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸。 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020045 | 无 |  | 10kV吴齐线#089杆至#166杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-12 03:00 | 2023-02-12 15:16 | 配调 | 2023-02-12 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935911 | 技术计划室 | 2023-02-12 15:16 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 雷害 |  | 8 | 1 | 271 | 13DKX-25845,883031AE42204B1DA435256354AB4B87XL00 | 上梅变10kV吴齐线923 | 归档 | 2023-02-13 15:33 | 是 | 是 | 否 | 是
149 | 13DKX-35705 | 三明 | 0B25E3FD-6680-473A-87BD-58D9764972D9 | LS13585223020005 | 3523021100091133 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 |  |  | 2023-02-11 17:03 | 2023-02-11 17:03 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 11日16:57 10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关跳闸 故障原因为：10kV莲花线903#13杆分段刀闸小号侧A相导线脱落。 | 11日17:3 即通知抢修班组巡视跳闸点莲花Ⅱ回904#22杆联络开关及其之后的设备。18时13分巡视人廖祥荣接受通知，开始巡线。 11日16:26 通知南口供电所廖祥荣：10kV莲花线903#13杆分段开关后侧有存在AC相缺相，请组织人员对10kV莲花线903#13杆分段开关后侧进行带电巡线。 11日16:34 南口供电所廖祥荣汇报： 10kV莲花线903#13杆分段刀闸小号侧A相导线脱落，不影响合解环，申请10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关转合环运行，10kV莲花线903#13杆分段开关解环热备用，已请示相关领导确定可以操作。 11日16:36 联/配调陈景蔚令廖祥荣：10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关由热备 用转合环运行，11日16:41操作成功 11日16:48 联/配调陈景蔚令廖祥荣：10kV莲花线903#13杆分段开关由运 行转解环热备用，11日16:50操作成功 11日16:52 通知南口供电所廖祥荣：10kV莲花线903#13杆分段开关后侧电压还是存在AC相缺相，组织人员对10kV莲花线903#13杆分段开关后侧进行带电巡线。 11日16:57 10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关跳闸。 11日16:59通知南口供电所廖祥荣：10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关跳闸，组织人员对10kV莲花线903#13杆分段开关后侧进行带电巡线。 11日17:36 南口供电所廖祥荣：对10kV莲花线903#13杆分段开关后侧巡视均无异常，申请试送10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关。 11日17:36 联/配调陈景蔚令廖祥荣：10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关由热备 用转运行，11日17:37操作成功 11日17:50 通知南口供电所廖祥荣：10kV莲花线903#13杆分段开关后侧台变召测无电压，与现场核对10kV莲花线903#13杆分段开关后侧台变确无电压。 11日17:57 联/配调陈景蔚令廖祥荣：10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关由运行 转热备用，11日18:08操作成功 11日18:27 申请配电故障抢修单NO：0000973，工作负责人：廖祥荣，工作内容：10kV莲花线903#13杆分段刀闸小号侧A相导线脱落修复，安全措施：10kV莲花线903#4杆分段开关、刀闸，10kV莲花线903#29杆分段开关、刀闸。 11日18:28 联/配调陈景蔚令廖祥荣：10kV莲花线903#29杆分段开关由运行转 冷备用，11日18:31操作成功 11日18:32 联/配调陈景蔚令廖祥荣：10kV莲花线903#4杆分段开关由运行转冷 备用，11日18:38操作成功 11日 18:50抢修许可票号：0000973,抢修负责人：廖祥荣,抢修任务：10kV莲花线903#13杆分段刀闸小号侧A相导线脱落修复,抢修安措:10kV莲花线903#4杆分段开关、刀闸，10kV莲花线903#29杆分段开关、刀闸。 11日 19:20抢修终结票号：0000973,抢修负责人：廖祥荣,抢修任务：10kV莲花线903#13杆分段刀闸小号侧A相导线脱落修复,抢修安措:10kV莲花线903#4杆分段开关、刀闸，10kV莲花线903#29杆分段开关、刀闸。 |  |  | 10kV莲花Ⅱ回904#22杆联络开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 17:00 |  | 配调 | 2023-02-11 21:00 | 故障隔离 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 11 | 5 | 1193 | 13DKX-35705 | 白莲变10kV莲花Ⅱ回904 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
146 | 4ddb1bd4-4da9-4786-92b3-ea2c994e5f7e | 宁德 | 6DC0DD07-DC7B-45D2-A773-D4DFC26D4D8F | GZ13535423020011 | 3523021100075285 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-11 16:12 | 2023-02-11 16:27 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年02月11日16:02 东关变10kVⅠ段母线C相失地，选线结果正确。故障原因为： 10kV城北线#018-3甲杆避雷器异物干扰。 | 02月11日16:03 东关变10kVⅠ段母线C相失地。即通知城供中心符炜灿、黄国和巡线。通知西关运维吴润宇巡视站内设备。 02月11日16:04 东关变10kV城北线608开关过流Ⅱ段动作跳闸，失地信号消失。 02月11日16:18 联/配调郑炯收到城供中心符炜灿汇报：10kV城北线#018-3甲杆避雷器异物干扰，已处理完毕，10kV城北线全线具备送电条件，申请试送 02月11日16:19 联/配调郑炯令蔡凯：东关变10kV城北线608开关由热备用转运行，16:20操作完毕，全线恢复送电 11日16:19 联/配调郑炯令蔡凯：霞浦东关变电站.10kV.城北线间隔.608开关由热备用转运行，11日16:20操作成功 | 10kV城北线#018-3甲杆避雷器老化击穿、引线断线 |  | 霞浦东关变电站10kV城北线608线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 16:10 | 2023-02-11 16:27 | 配调 | 2023-02-11 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未动作 | 完全失地 | 273814 | 城区供电服务中心 | 2023-02-11 16:27 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 17 | 8 | 1972 | 4ddb1bd4-4da9-4786-92b3-ea2c994e5f7e | 城北线608线路 | 归档 | 2023-02-11 20:40 | 是 | 是 | 否 | 是
143 | 71DC6ADC585E463DAC91AD87A7A82AE5421B | 南平 | 74ED22E4-60BE-4ACE-96A9-9C3870DF7E9A | GZ13595623020013 | 3523021100071940 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13708c12b2 | 徐墩供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-11 15:44 | 2023-02-11 17:42 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月11日15:43世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关跳闸，故障原因：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变高压绕组烧毁 | 11日14:45 DMS研判世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关跳闸，查世茂云城#4配电房10kV世茂云城#13配变有电压，世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关处运行，即通知徐墩供电所张生茂立即前往现场查看 15:43徐墩供电所张生茂汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍 16:12徐墩供电所谢备生：世茂云城#4配电房10kVⅠ段母线及所接间隔检查无异常，要求试送世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关 11日16:15 联/配调陈丁毅令徐墩供电所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关由热备用转运行，11日16:46操作成功 16:46徐墩供电所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变904开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍停电用户已更新 17:25徐墩供电所谢备生汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变高压绕组烧毁，不具备运行条件，要求将世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变低压负荷转至世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变供电 11日17:25 联/配调邱玲敏令徐墩所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变924开关由热备用转运行，11日17:28操作成功，正常 17:29徐墩供电所谢备生汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变处空载运行，世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变具备带世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变、10kV世茂云城#12配变低压负荷 11日17:29 联/配调邱玲敏令徐墩所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变由运行转空载运行，11日17:30操作成功 11日17:30 联/配调邱玲敏令徐墩所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变由空载运行转运行，11日17:31操作成功 17:31通知徐墩供电所谢备生：自行将世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变负荷转至世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变 17:33徐墩供电所谢备生汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变负荷已转至世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变，现场用户已全部恢复供电，即通知建瓯远程站何薇 | 世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变高压绕组烧毁 |  | 世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 15:43 | 2023-02-11 15:50 | 配调 | 2023-02-11 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-02-11 15:50 |  | 否 |  | 否 |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 529 | 71DC6ADC585E463DAC91AD87A7A82AE5421B | 水西变10kV福源线606 | 归档 | 2023-02-15 10:27 | 是 | 是 | 否 | 是
137 | 9F675305C3704A60A53207598F4AE479421B | 南平 | 4D5A0902-CE73-4A7E-A491-08DE192EC10F | LS13595623020012 | 3523021100067097 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-11 14:39 | 2023-02-11 15:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月11日14:32 水西变10kV市政线602开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投；故障原因：10kV政府办公配电房高压柜进线短路故障 | 14:32联调监控罗敏健汇报：14:32 水西变10kV市政线602开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，开关现处热备用，即通知建瓯远程站何巍，配电运维班张振武、配电抢修班宣文健15时21分巡视人宣文健接受通知，开始巡线。 11日15:28 配电运维班张振武汇报：10kV政府办公配电房高压柜进线短路故障，要求将市政府#005分接箱10kV政府办公F713开关由运行转热备用，水西变10kV市政线602开关由热备用转运行 11日15:30 联/配调陈丁毅令配电抢修班宣文健：市政府#005分接箱10kV政府办公F713开关由运行转热备用，11日15:31操作成功 11日15:33联/配调江铭遥控操作_：南平.水西变/10kV.市政线602开关由热备用转运行，于11日15:33控合成功，即通知用电检查江越丰，建瓯远程站何巍 |  |  | 10kV市政线 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 14:37 |  | 配调 | 2023-02-11 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 2 | 750 | 9F675305C3704A60A53207598F4AE479421B | 水西变10kV市政线602 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
136 | 684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 泉州 | D2489F12-38B0-44DA-BFFD-76B278754E64 | GZ13555823020012 | 3523021100064216 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1385f918fc | 上涌镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-11 13:59 | 2023-02-11 15:12 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月11日13:58桂阳变10kV洪田线913开关电流Ⅰ段动作跳闸，故障原因：李田变10kV洪田611线#041杆至#042杆线路有村民砍毛竹碰到导线（由桂阳变10kV洪田913线供电） | 2023年2月11日13:58桂阳变10kV洪田线913开关电流Ⅰ段动作跳闸，调控班连荣建即令上涌供电所郑进奏对线路巡线、令龙浔运维班徐建阳现场检查，并通知远程工作站。14时22分巡视人王林繁、郑进奏接受通知，开始巡线。 11日15:05上涌供电所王琳繁汇报调控班连荣建：10kV洪田611线#041杆至#042杆线路有村民砍毛竹碰到导线（由桂阳变10kV洪田913线供电），现竹子已掉落，线路无故障，具备送电条件15:11龙浔运维班庄思莹汇报调控班连荣建：13：56;13桂阳变10kV洪田线913开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障相AC相，最大电流38.33A，重合闸闭锁，现场检查一、二次设备正常，具备送电条件 11日15:11调控班连荣建、郑文伟遥控操作：桂阳变10kV洪田线913开关由热备用转运行，于11日15:11控合成功，线路全线复电 | 村民砍伐毛竹，安全意识不足，在砍伐毛竹时未做好安全措施，毛竹压倒在李田变10kV洪田611线#041杆至#042杆，导致线路跳闸。 |  | 桂阳变10kV洪田线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 13:58 |  | 配调 | 2023-02-11 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 604057 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 18 | 7 | 957 | 684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 桂阳变10kV洪田线913 | 归档 | 2023-02-13 14:39 | 是 | 是 | 否 | 是
133 | 6932B3BFB500B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 62E50752-E1EE-4B1C-B280-777539200A04 | GZ135223020010 | 3523021100059908 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1eb8a4173e | 思明配电运检二班 | 二次设备缺陷 | 保护逻辑问题误动作 | 2023-02-11 13:15 | 2023-02-11 14:21 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2月11日13:15 系统研判:龙盛#1环网柜10kV合展天玺911、总配Ⅱ回912、龙山913开关跳闸。故障原因：DTU故障 | 2月11日13:15 系统研判:龙盛#1环网柜10kV合展天玺911、总配Ⅱ回912、龙山913开关跳闸，通知江头抢修王育斌。 13：35 王育斌汇报:龙盛#1环网柜10kV合展天玺911、总配Ⅱ回912、龙山913开关跳闸，故障指示器未动作，现场无保护屏，一二次设备检查正常，龙盛#1环网柜附近有施工情况。 13：40 龙盛#1环网柜10kV龙山913开关由热备用转运行（遥控），13：40操作毕，正常。 14：00 王育斌汇报:合展天玺配电站10kV龙盛一环901开关保护未动作，故障指示器未装，合展天玺配电站10kV龙盛花园902故障指示器未动作。 14：02 合展天玺配电站10kV龙盛一环901开关由运行转热备用（遥控），14：02操作毕。 14：03 莲二开关站10kV莲谊线912开关由热备用转运行（遥控、转电），14：03操作毕。 14：04 下令王育斌：合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路由热备用转冷备用，15：17操作毕。 14：05 通知思明用检梁亚威、抢修突击队吴晓琳。 15:18下令公路局电工方先生15359028213：厦门市公路局配电室10kV进线Ⅱ回902线路由运行转冷备用，15:19操作完毕。 15:20电工方先生确认：内部已完成负荷转移（ 低压400开关转电） 15：23 下令王育斌：龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路由热备用转冷备用，龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路由冷备用转检修，15：30操作毕。 15：30 下令王育斌：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路由热备用转冷备用，龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路由冷备用转检修，15：35 操作毕。 15：35 下令王育斌：合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路由冷备用转检修，15：44操作毕。 18:10江头抢修王育斌汇报：再次巡视一遍，现场未发现施工情况。 停电信息更新 11日15:50 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0074，工作负责人：邵斌 ，工作内容：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911柜至合展天玺配电站10kV龙盛一环901柜电缆故障抢修，安全措施：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路转检修、合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路转检修。 11日15:53抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0074，抢修负责人：邵斌，抢修任务：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911柜至合展天玺配电站10kV龙盛一环901柜电缆故障抢修，抢修安措：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路转检修、合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路转检修。 11日18:29抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0074，抢修负责人：邵斌，抢修任务：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911柜至合展天玺配电站10kV龙盛一环901柜电缆故障抢修，抢修安措：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路转检修、合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路转检修。（18:26肖健汇报：电缆试验正常，系环网柜DTU故障，已解除全站保护，预计周一前消缺完毕。厂家：北京四方） 19：32送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020268 2月12日，运维梁承锋报：龙盛#1环网柜保护已全部投入 2月14日10:44做好安措并许可抢修；票号：XM-BB-P1-2023-0228，抢修负责人：许英春，抢修任务：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912柜至福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障查找及处理，抢修安措：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路转检修，福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902线路（含线路PT）转检修 17:10抢修终结票号：XM-BB-P1-2023-0228，抢修负责人：许英春，抢修任务：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912柜至福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障查找及处理，抢修安措：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路转检修，福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902线路（含线路PT）转检修 17:24送电正常（ZLP-XM-23020311） | 环网柜dtu故障引起开关误动作 |  | 龙盛#1环网柜10kV龙山变电站924线路龙盛#1环网柜合展天玺911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 13:15 | 2023-02-16 10:37 | 配调 | 2023-02-14 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 934506 | 思明配电运检二班 | 2023-02-16 10:37 |  | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 配网设备故障 |  | 4 | 15 | 248 | 6932B3BFB500B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 龙山变电站924 | 归档 | 2023-02-16 10:35 | 是 | 是 | 否 | 是
126 | c445528a-e9c2-43f4-8137-664792464c51 | 宁德 | 8B357428-4886-4524-8E11-3D7D0BBAAC20 | GZ13536023020004 | 3523021100051234 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363000e90 | 双溪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-11 10:57 | 2023-02-11 16:03 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年2月11日 10:37 双溪所薛志明汇报古屏联调康杭：10kV白水洋线岩后分线#025杆0251刀闸松动 | 10时57分，联/配调康杭发布停电信息，发布设备为10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关，通知相关人员巡视10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关及其之后设备。 11日10:39 联/配调康杭令薛志明：10kV白水洋线岩后分线#025杆025开关由运行转热备用，11日10:44操作成功 11日13:37 联/配调康杭令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关由运行转冷备用，11日13:55操作成功 11日13:37 联/配调康杭令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸由合闸转分闸，11日13:55操作成功 11日13:37 联/配调康杭令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸由合闸转分闸，11日13:55操作成功 11日13:36 申请配电故障抢修单NO：PNQXP160，工作负责人：陈细光 ，工作内容：10kV白水洋线岩后分线#025杆0251刀闸松动抢修，安全措施：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关转冷备用 ，10kV白水洋线岩后分线#002杆0021刀闸转分闸 ，10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸转分闸。 11日14:08抢修许可：票号：PNQXP160，抢修负责人：陈细光，抢修任务：_，抢修安措：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关转冷备用 ，10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸转分闸 ，10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸转分闸。 11日15:40抢修终结：票号：PNQXP160，抢修负责人：陈细光，抢修任务：_，抢修安措：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关转冷备用 ，10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸转分闸 ，10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸转分闸。 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#025杆025开关由热备用转运行，11日16:03操作成功 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸由分闸转合闸，11日16:03操作成功 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸由分闸转合闸，11日16:03操作成功 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关由冷备用转运行，11日16:03操作成功 | 10kV白水洋线岩后分线#025杆0251刀闸跑位打火 | 加强设备巡视 | 10kV白水洋线岩后分线#025杆025开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 10:57 | 2023-02-11 16:05 | 配调 | 2023-02-11 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 256291 | 双溪镇供电所 | 2023-02-11 16:05 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 | 加强设备巡视 | 3 | 1 | 94 | c445528a-e9c2-43f4-8137-664792464c51 | 白水洋线677线路 | 归档 | 2023-02-11 16:48 | 是 | 是 | 否 | 是
125 | 66ED777D08F14FF99373613A5DB073F4421B | 泉州 | 17D52047-042F-4F2B-8B53-ECC089F5AC4A | GZ13555823020011 | 3523021100044660 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386181906,8a0f688f46db11f00146db1386281908 | 浔中镇供电所,南埕镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-11 10:27 | 2023-02-11 12:10 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月11日10:26 诗墩变10kV蕉溪线920开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障原因：10kV蕉溪920线#026杆60565刀闸绝缘击穿 | 2023年2月11日10:26 诗墩变10kV蕉溪线920开关过流Ⅱ段动作跳闸，调控班连荣建即令浔中供电所徐玉楼、南埕供电方雄吉对线路巡线；龙浔运维班涂建阳现场检查，并通知远程工作站 2月11日10:56龙浔运维班庄淑莹汇报调控班郑文伟：10:24:56诗墩变10kV蕉溪线920开关过流Ⅱ段动作跳闸，动作电流35.95A，重合闸退出，一、二次设备检查正常，具备送电条件 11日10：59浔中供电所徐玉楼汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#001杆至#044杆线路巡线无故障，具备送电条件 11日11:00调控班连荣建、郑文伟遥控操作：10kV蕉溪920线#044杆60116开关由运行转热备用，于11日11:00控分成功 11日11:07调控班连荣建、郑文伟遥控操作：诗墩变10kV蕉溪线920开关由热备用转运行，于11日11:07控合成功 11日11：07南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#026杆60565刀闸绝缘击宽穿，申请紧急停电 11日11：07调控班连荣建、郑文伟遥控：10kV蕉溪920线#001环网柜913开关由运行转热备用隔离故障点，11日11:07操作成功 11日11：18南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#044杆至#117杆线路经巡视无故障，具备送电条件 11日11：19调控班连荣建、郑文伟遥控：雷峰升压站10kV蕉溪线614开关由热备用转运行，11日11:19操作成功 11日12：06南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#044杆至#026杆线路巡线无故障，具备送电条件 11日12：06调控班连荣建、郑文伟遥控：10kV蕉溪920线#044杆60116开关由热备用转运行，于11日12:06控合成功 11日12：10南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#001环网柜至#044杆线路巡视无故障，具备送电条件 11日12：10调控班连荣建、郑文伟遥控：10kV蕉溪920线#001环网柜913开关由热备用转运行，于11日12:10控合成功，线路全线复电 | 10kV蕉溪920线#26杆60565刀闸绝缘击穿 | 更换10kV蕉溪920线#26杆60565刀闸 | 诗墩变10kV蕉溪线920线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 10:26 | 2023-02-11 12:10 | 配调 | 2023-02-11 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 267968 | 南埕镇供电所 | 2023-02-11 12:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 | 更换10kV蕉溪920线#26杆60565刀闸 | 28 | 66 | 1693 | 66ED777D08F14FF99373613A5DB073F4421B | 诗墩变10kV蕉溪线920 | 归档 | 2023-02-13 14:01 | 是 | 是 | 否 | 是
123 | E80A8F2E24B54EA4AC9429C0ED940A1F421B | 宁德 | 0586F1F7-4DFF-42CD-9AFB-BFA7BAEBCA55 | GZ13535623020007 | 3523021100040990 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13667a0fae | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-11 09:53 | 2023-02-11 10:18 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-2-11日7:56 配电抢修班江绍移电告：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电，申请调停 | 2023-2-11日7:56 配电抢修班江绍移电告：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电，申请调停， 7:58 调度林翔令配电抢修班江绍移：10kV南洋牛楼次分支线#015杆牛楼南洋G1330配变由运行转冷备用，08:12操作完毕 9:15 调度苏昱令配电抢修班江绍移：10kV南洋牛楼次分支线#024杆中岗G0596由运行转空载运行，09:37操作完毕 09:37 调度苏昱令配电抢修班江绍移：10kV松洋分支线#014杆014G1刀闸由合闸转分闸，9:40操作完毕 11日09:45 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0020489，工作负责人：苏炳富 ，工作内容：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电更换抢修。 11日09:50调度苏昱抢修许可：票号：PDQXD0020489，抢修负责人：苏炳富，抢修任务：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电更换抢修。 11日10:06调度苏昱抢修终结：票号：PDQXD0020489，抢修负责人：苏炳富，抢修任务：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电更换抢修。 送电指令票详见指令票NO：NDDZ23020034,10:17操作完毕，全线恢复送电 | 刀闸故障 |  | 10kV松洋分支线#014杆014G1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 09:53 | 2023-02-11 10:50 | 配调 | 2023-02-11 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-02-11 10:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 119 | E80A8F2E24B54EA4AC9429C0ED940A1F421B | 城东线917线路 | 归档 | 2023-02-13 12:02 | 是 | 是 | 否 | 是
120 | 340c75af-c377-4c8c-8414-96b7ff6121ac | 泉州 | 4F1DE313-3C47-4380-B764-3942249B37F9 | GZ13556023020022 | 3523021100027950 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-11 09:04 | 2023-02-11 10:13 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2022年2月11日 9:00 监盘IES700发现：岸兜变10kV排洪线945线路B相完全失地(A相电压为10.27，B相电压为0.11，C相电压为10.17，零序电压为17.85)，选线正确。故障原因：出线电缆故障。线路于10:08转由岸兜变10kV佳迪线916线路供电。遗留故障于2022年2月12日走紧急申请GWJJSGDGS2023020268064处理完毕，线路已恢复正常运行方式。 | 9:00 调控洪剑锋监盘IES700发现：岸兜变10kV Ⅱ、Ⅳ段母线B相完全失地(A相电压为10.27，B相电压为0.11，C相电压为10.17，零序电压为17.85)，选线：排洪线945线路。 11日09:02联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：岸兜变电站.10kV.排洪线间隔.945开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 9:04 调控洪剑锋通知陈埭所吴泽淡：岸兜变10kV排洪线945线路B相完全失地(A相电压为10.27，B相电压为0.11，C相电压为10.17，零序电压为17.85)。09时23分巡视人翁喜进、陈毓智接受通知，开始巡线。09时23分巡视人翁喜进、陈毓智、叶勇士接受通知，开始巡线。09时46分巡视人翁喜进、吴泽谈、陈毓智、叶勇士、叶勇士接受通知，开始巡线。 11日09:46 联/配调陈俊鹏令吴泽谈：10kV排洪线#1杆K0704开关由运行转热备用，11日09:50操作成功 11日09:51联/配调陈俊鹏遥控操作_：岸兜变10kV排洪线945开关由热备用转运行，于11日09:51控合,站内失地信号出现。 9:52 调控陈俊鹏即通知陈埭所吴泽谈：试送确认10kV排洪线出线电缆故障。 11日09:53联/配调陈俊鹏遥控操作_：岸兜变10kV排洪线945开关由运行转热备用，于11日09:53控分成功，失地信号复归。即通知陈埭所吴泽谈。 11日09:53 联/配调陈俊鹏令吴泽谈：10kV排洪线#1杆K0704开关由热备用转冷备用，11日09:59操作成功 11日10:04 联/配调洪剑锋令吴泽谈：10kV排洪线#7杆排洪线佳迪线#03开关由热备用转运行，11日10:08操作成功（岸兜变10kV排洪线945线路负荷转由岸兜变10kV佳迪线916线路供电） | 10kV排洪线出线电缆故障 |  | 岸兜变10kV排洪线945线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 09:03 | 2023-02-12 11:33 | 配调 | 2023-02-11 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 284194 | 陈埭镇供电所 | 2023-02-12 11:33 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 6 | 37 | 145 | 340c75af-c377-4c8c-8414-96b7ff6121ac | 岸兜变10kV排洪线945 | 归档 | 2023-02-14 15:21 | 是 | 是 | 否 | 是
114 | 478F9BA50EF249B4AC091BD01E682EE8421B | 南平 | 3BD0B81E-4528-4566-A940-9DC1E29D3654 | GZ1359515223020007 | 3523021100020449 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376881476 | 塔前供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-11 07:14 | 2023-02-11 09:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2月11日07：05，10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV塔石线菖硅支线007杆小号侧有居民挖路导致树木倒靠导线上。 | 2月11日07：05，DMS研判：07：05，10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，即了解塔前所魏春理未接到用户反映有故障的信息。 11日07:09 联/配调陈铭令配调方星：10kV塔石线菖硅支线028杆KY4012开关由运行转热备用，11日07:10操作成功 11日07:10联/配调陈铭令配调方星：10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关由热备用转运行，11日07:11执行失败，开关转运行后即跳闸于过流Ⅱ段保护，现开关处热备用，转告塔前所魏春理、服务调度班李丽真。 07:54塔前所魏春理汇报：对10kV塔石线菖硅支线005杆027-1杆之间线路检查无异常，具备送电条件 11日07:55 联/配调王贾正令塔前操作魏春理：10kV塔石线菖硅支线027-1杆K4034开关由运行转热备用，11日07:59操作成功。 11日08:01联/配调王贾正遥控操作_：10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关由热备用转运行，于11日08:01控合后跳闸，转告塔前所魏春理。 11日08:03联/配调王贾正遥控操作_：10kV塔石线耀隆支线019杆KY4075开关由热备用转运行，于11日08:03控合成功，转告塔前所魏春理，转告服务调度班洪恩德。 09::09塔前所魏春理汇报：经巡线发现10kV塔石线菖硅支线007杆小号侧有居民挖路导致树木倒靠导线上，在到达现场前村民已自行处理完毕，现10kV塔石线菖硅支线005杆至028杆未发现其它异常，具备送电条件。 11日09:18联/配调孙涛遥控操作_：10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关由热备用转运行，于11日09:18控合成功，转告塔前所魏春理。 11日09:21联/配调孙涛遥控操作_：10kV塔石线菖硅支线028杆KY4012开关由热备用转运行，于11日09:21控合成功，转告服务班侯芳。 11日09:43 联/配调孙涛令塔前操作魏春理：10kV塔石线菖硅支线027-1杆K4034开关由热备用转合环运行，11日09:46操作成功 11日09:48联/配调孙涛遥控操作_：10kV塔石线耀隆支线019杆KY4075开关由运行转热备用，于11日09:48控分成功 | 菖硅支线007杆小号侧因村民挖路造成树木靠线，村民自行处理 | 加强线路保护区宣传工作 | 10kV塔石线菖硅支线005杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 07:13 | 2023-02-11 09:20 | 配调 | 2023-02-11 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) | 2023-02-11 09:20 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路保护区宣传工作 | 6 | 7 | 601 | 478F9BA50EF249B4AC091BD01E682EE8421B | 塔前变10kV塔石线912 | 归档 | 2023-02-11 10:38 | 是 | 是 | 否 | 是
113 | 3388b8f3-7d7f-44f9-8d00-713f116bd416 | 宁德 | F415E1A6-75BB-468B-9E2A-EF558E185901 | GZ13535423020010 | 3523021100012942 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-11 04:17 | 2023-02-11 06:18 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 11日3:58 小沙变.10kV古县线973线路A相完全失地，选线不正确。故障原因：恶劣天气 | 11日04:15联/配调庄培国遥控操作_：小沙变电站.10kV.古县线间隔.973开关由运行转热备用，于11日04:15控分成功接地信号消失 11日4:19 小沙变.10kV古县线973线路A相完全失地，即通知抢修班符炜灿巡视小沙变10kV.古县线.973开关及其之后的设备。 即通知西关运维站吴润宇检查站内相关设备 11日05:00 城供中心符炜灿汇报：10kV古县线#078杆以上线路巡视无异常，申请试送 11日05:00 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#078杆K078开关由运行转热备用，11日05:03操作成功 11日05:05联/配调苏灵清遥控操作_：小沙变.10kV古县线973开关由热备用转运行，于11日05:05控合成功 11日05:15 城供中心符炜灿汇报：10kV古县线#078杆至10kV古县线#102乙杆线路巡视无异常，申请试送 11日05:15 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#102乙杆K102乙开关由运行转热备用，11日05:33操作成功 11日05:34 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#078杆K078开关由热备用转运行，11日05:36操作成功 11日05:44城供中心符炜灿汇报：10kV古县线#102乙杆至10kV古县线#148杆线路巡视无异常，申请试送 11日05:44 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#148杆K148开关由运行转热备用，11日06:03操作成功 11日06:04 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#102乙杆K102乙开关由热备用转运行，11日06:10操作成功 11日06:08 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#148杆K148开关由热备用转运行，11日06:12操作成功，全线恢复送电 | 10kV古县线#107-5杆长沙移动专变设备故障 |  | 小沙变电站10kV古县线973线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 04:17 |  | 配调 | 2023-02-11 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 恶劣天气 |  | 27 | 40 | 2705 | 3388b8f3-7d7f-44f9-8d00-713f116bd416 | 古县线973线路 | 归档 | 2023-02-11 12:31 | 是 | 是 | 否 | 是
112 | E8AE2AA1DE8542C8B2807BBE4C234D28421B | 三明 | 18092DA7-E20B-40E1-8073-2019F59378BB | LS13585923020002 | 3523021100010040 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1392da1ccc | 配电运检班(宁化) | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-11 03:32 | 2023-02-11 03:32 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月11日3:29DMS系统研判闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关跳闸。故障原因： | 2023年02月11日3:29DMS系统研判闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关跳闸，即通知配电运检班张烨组织人员对故障线路进行带电巡视。04时01分巡视人张烨接受通知，开始巡线。04时02分巡视人张烨、蒋新海接受通知，开始巡线。 11日04:21 联/配调刘盛强收到配电运检班张烨汇报：经巡视发现闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901线路PT故障，闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关确有跳闸，现处热备用，现申请将闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关转冷备用，10kV斑竹线953线路#99-1杆99-1G刀闸转分闸隔离故障点。 11日04:22 联/配调刘盛强令配电运检班张烨：闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关由热备用转冷备用，11日04:24操作成功 11日04:22 联/配调刘盛强令配电运检班张烨：10kV斑竹线953线路#99-1杆99-1G刀闸由合 闸转分闸，11日04:28操作成功 11日04:30 配电运检班张烨汇报：经巡视闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关后段线路未发现异常，现申请转至10kV美食Ⅱ回964线路供电，联调刘盛强即令张烨：永利花园配电室10kV永利花园线908开关由热备用转运行，11日04:35操作成功。 04:43配电运检班张烨汇报：现场运行正常。 |  |  | 闽赣建材市场配电室青塘变10kV斑竹线953线路闽赣建材市场配电室闽赣线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-11 03:31 |  | 配调 | 2023-02-11 10:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: PT柜; 短路、接地: PT故障 | PT本体故障 | 恶劣天气 |  | 6 | 0 | 1234 | E8AE2AA1DE8542C8B2807BBE4C234D28421B | 青塘变10kV斑竹线953 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
106 | A028925A1F0E4CD5B3B6A8BF50FEDB57421B | 南平 | CF96E5CA-E74C-4E41-B075-491F48D54BC1 | LS13595923020007 | 3523021000162129 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13781e14fc | 仙阳供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-10 20:51 | 2023-02-11 00:04 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-02-10 20:06 管厝变10kV Ⅰ段母线B相完全失地。故障原因为： 10kV东坑线#063杆针瓶破裂（本质原因待分析） | 20:06 调控员薛章汇报：20:06 管厝变10kV Ⅰ段母线B相完全失地，A相电压为10.05kV,B相电压为0.73kV,C相电压为9.74kV,零序电压为96.64V。即通知仙阳供电所范桂茂。 20:45确认水口电站机组已停机 10日20:50联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关由运行转热备用，于10日20:50控分成功 10日20:50联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：管厝变10kV东坑线914开关由运行转热备用，于10日20:50控分成功接地信号消失，转告仙阳供电所范桂茂及服务调度班（浦城）卢燕。 10日21:08 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线祖村支线#038-23杆ZY190开关由热备用转运行，10日21:15操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕。 21:16 通知水口电站机组可以开机并网。 21:25 仙阳供电所吴成明汇报:巡线发现10kV东坑线#063杆针瓶破裂，稍后办理抢修。 10日22:00 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0004458，工作负责人：仙阳供电所范桂茂，工作内容：10kV东坑线#062更换针瓶（针瓶破裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV东坑线#062杆Z611开关、G001刀闸，10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关、G075刀闸，10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器，10kV东坑线#096杆Z468开关、G468刀闸。 10日22:07 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关由热备用转冷备用，10日22:08操作成功 10日22:11 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器由合闸转分闸，10日22:12操作成功 10日22:15 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线#062杆Z611开关由运行转冷备用，10日22:20操作成功 10日22:25 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：查10kV东坑线#096杆Z468开关 确处冷备用，10日22:26操作成功 10日 22:32抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0004458,抢修负责人：仙阳供电所范桂茂,抢修任务：10kV东坑线#062更换针瓶（针瓶破裂已达Ⅰ类缺陷），抢修安措：10kV东坑线#062杆Z611开关、G001刀闸，10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关、G075刀闸，10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器，10kV东坑线#096杆Z468开关、G468刀闸。预计恢复送电时间：2023-02-11 01:00 10日 23:39抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0004458,抢修负责人：仙阳供电所范桂茂,抢修任务：10kV东坑线#062更换针瓶（针瓶破裂已达Ⅰ类缺陷），抢修安措：10kV东坑线#062杆Z611开关、G001刀闸，10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关、G075刀闸，10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器，10kV东坑线#096杆Z468开关、G468刀闸。 送电票：NPWP23020038，10日23:41开始执行，11日00时17分执行完毕。 |  |  | 管厝变10kV东坑线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-10 20:50 |  | 配调 | 2023-02-11 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 17 | 12 | 1622 | A028925A1F0E4CD5B3B6A8BF50FEDB57421B | 管厝变10kV东坑线914 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
92 | e0833812-c90e-41ef-9f43-97ddcb292aa5 | 南平 | B2D9C0A1-8454-4DEB-AA03-7DCCB632B6BE | GZ13595523020005 | 3523021000112300 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f4 | 麻沙供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-10 15:08 | 2023-02-10 23:27 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月10日14:40 南平.麻沙变/10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.50,B相电压为9.33,C相电压为1.27,零序电压为97.32,)。故障原因为：10kV长坪线147-7杆至147-8杆村民砍树导致树枝压断导线，10kV长坪线147杆KY873开关本体故障 | 查看DMS系统，麻沙变10kV镇区线940开关零序电流突变为57.44A 10日14:47联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV镇区线024-5杆KY876开关由运行转热备用，于10日14:47控分成功，接地信号存在 10日14:47联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线改装厂箱变支线936开关由运行转热备用，于10日14:47控分成功，接地信号存在 10日14:49联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线中心街Ⅱ支线934开关由运行转热备用，于10日14:49控分成功，接地信号存在 10日14:52 麻沙所蓝贵松汇报：10kV长坪线147-7杆至147-8杆村民砍树导致树枝压断导线，申请将10kV长坪线147杆KY873开关转热备用 10日14:53联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线改装厂箱变支线936开关由热备用转运行，于10日14:53控合成功 10日14:54联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线中心街Ⅱ支线934开关由热备用转运行，于10日14:54控合成功 10日14:55联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV镇区线024-5杆KY876开关由热备用转运行，于10日14:55控合失败 10日14:57联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV长坪线147杆KY873开关由运行转热备用，于10日14:57控分成功接地信号存在 10日15:02联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV长坪线184杆KY820开关由运行转热备用，于10日15:02控分成功接地信号存在 10日15:03联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV长坪线129杆KY809开关由运行转热备用，于10日15:03控分成功接地信号消失，转告麻沙所蓝贵松及建阳服务调度班杨思佳 10日15:22麻沙所蓝贵松汇报：10kV长坪线147杆KY873开关本体故障，申请将10kV长坪线147杆KY873开关转冷备用 10日15:23联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV长坪线147杆KY873开关由热备用转冷备用，于15:24执行完毕 10日 15:24 麻沙所蓝贵松申请试送10kV长坪线129杆KY809开关 10日15:25 联/配调林永强令汤淑瑶：10kV长坪线129杆KY809开关由热备用转运行，10日15:26操作成功，正常 10日15:28 联/配调林永强令汤淑瑶：10kV长坪线184杆KY820开关由热备用转运行，10日15:29操作成功，正常，转告麻沙所蓝贵松及建阳服务调度班杨思佳 10日16:09 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV镇区线024-5杆KY876开关由热备用转运行，10日16:15操作成功，转告建阳服务调度班杨思佳 10日17:23 申请配电故障抢修单NO：MS202000061，工作负责人：潘建武，工作内容：_，安全措施：_。 10日19:24 联/配调郑思思令麻沙操作潘建武：10kV长坪线147-2-1甲杆清荣养殖配变由运行转热备用，10日19:30操作成功 10日19:24 联/配调郑思思令麻沙操作潘建武：10kV长坪线147-2-1丙杆淡水养殖配变由运行转热备用，10日19:32操作成功 10日19:33 联/配调郑思思令麻沙操作潘建武：10kV长坪线129杆KY809开关由运行转冷备用，10日19:42操作成功，转告建阳服务调度班杨思佳 10日 19:44配调郑思思许可抢修票号：MS202000061,抢修负责人：潘建武,抢修任务：,抢修安措: 10日 22:41配调郑思思终结抢修票号：MS202000061,抢修负责人：潘建武,抢修任务：,抢修安措:现10kV长坪线147杆KY873开关确处冷备用 送电票：NPBB23020123，10日22:43开始执行，10日23时26分执行完毕，正常，转告建阳服务调度班杨思佳 | 10kV长坪线147-7杆至147-8杆村民砍树导致树枝压断导线 | 加强线路巡视及用电安全宣传 | 10kV长坪线129杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-10 15:06 | 2023-02-10 22:41 | 配调 | 2023-02-11 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260415 | 麻沙供电所 | 2023-02-10 22:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及用电安全宣传 | 12 | 3 | 707 | e0833812-c90e-41ef-9f43-97ddcb292aa5 | 麻沙变10kV长坪线932 | 归档 | 2023-02-13 17:28 | 是 | 是 | 否 | 是
90 | B80489EA58AE4D02A8882028DF58F18DXL00 | 福州 | BA0443E3-E96F-4DB0-AFD1-1DFF84B572CD | GZ13516423020013 | 3523021000107158 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161 | 配电运维班_高新区 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-10 14:53 | 2023-02-10 18:20 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 系统问题，重复发布停电信息。详见LS13516423020011。 |  | 用户内部电缆工作 |  | 福州.建平变10kV建平变马保线631线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-10 14:53 |  | 配调 | 2023-02-10 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 站内负荷开关 | 站内负荷开关 | 用户内部故障 |  | 10 | 28 | 888 | B80489EA58AE4D02A8882028DF58F18DXL00 | 建平变马保线631 | 归档 | 2023-02-11 15:21 | 是 | 是 | 否 | 是
88 | B80489EA58AE4D02A8882028DF58F18DXL00 | 福州 | A9DC0623-630D-4FF5-97DC-C49C93F03122 | GZ13516423020011 | 3523021000105554 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161 | 配电运维班_高新区 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-10 14:46 | 2023-02-10 18:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月10日14:29 福州.建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。故障原因：1、上街西客站充电站环网（10kV西客站05-1303-12）用户内部故障，故障原因：低压设备故障，于2023年2月12日17:45送电正常；2、福建省汽车运输总公司（科技路3#环网903）用户内部故障，用户试验正常，未发现异常，于2月11日13:29送电正常；3、大学城电信枢纽大楼（科技路3#环网904）用户内部电缆被挖，于2023年2月12日01:19送电正常。15:43隔离科技路1#环网901后端线路由对侧高岐变611送电正常。 【原断点：学府南路1#环网10kV广贤路902】 | 10日14:29 福州.建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。10kV西客站05-1303-12充电站柱上开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.建平变/10kV.马保线631开关，及其之后的设备，重点关注西客站05-1303-12充电站断路器后面区域。 14:30 监控林丽汇报：建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。即通知高抢黄浚、甘蔗运维杨海清。 15:13 高抢范文强汇报：科技路3#环网901、906，科技路1#环网901、902故障指示器翻牌。其他检查无异常。 10日15:15 联/配调孟凯凯令范文强:科技路1#环网10kV科技三环901负荷开关由运行转热备用，10日15:17操作成功（遥控失败） 15:17 高抢黄浚汇报：10kV西客站05-1303-12充电站柱上开关现场在热备用，开关无异常。 10日15:18 联/配调孟凯凯令黄浚:10kV西客站05-1303-12充电站柱上开关由热备用转冷备用，10日15:34操作成功 即通知用检聂翔 15:18甘蔗运维杨海清汇报：14:29建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，故障相B相，故障电流83.37A，重合不成功，故障相BC相，故障电流83.03A。 10日15:19 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由热备用转运行，10日15:22执行失败 15:22 监控林丽汇报：建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸。 10日15:41 联/配调孟凯凯令黄浚:学府南路1#环网10kV广贤路902开关由热备用转运行，10日15:43操作成功 15:50 高抢范文强汇报：科技路3#环网901开关故障指示器全亮，903、906开关接地故障指示器亮。 10日15:52 联/配调孟凯凯令范文强:科技路3#环网10kV马科901开关由运行转冷备用，10日15:52操作成功 10日15:53 联/配调孟凯凯令孟凯凯:科技路1#环网10kV科技三环901开关热备用转运行，10日15:53操作成功 15：54 监控林丽汇报：高岐变10kV蔗洲线611开关过流II段保护动作跳闸。 10日15:53 联/配调孟凯凯令范文强:科技路1#环网10kV科技三环901开关由运行转冷备用，10日15:55操作成功（遥控失败） 10日15:56 联/配调孟凯凯令林霞:福州.高岐变/10kV.蔗洲线611开关由热备用转运行，10日16:00操作成功 16:00 询问用检聂翔反馈：科技路3#环网903、904两家用户内部无异常。 10日16:01 联/配调孟凯凯令范文强:科技路3#环网10kV科技一环906开关由运行转冷备用， 10日16:02操作成功 10日16:03 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由热备用转运行，10日16:06操作成功 10日16:08 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由运行转热备用，10日16:11操作成功 10日16:12 联/配调孟凯凯令范文强:科技路3#环网10kV马科901开关由冷备用转运行，10日16:13操作成功 10日16:15 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由热备用转运行，10日16:16操作成功 16：16 监控林丽汇报：建平变10kV马保线631开关瞬时电流速断保护动作。 备投动作情况： 备投动作不成功：无 备投动作成功：荷塘名郡1#、2#、3#、4#、5#配电室、荷塘名苑1#、2#、3#、4#配电室 16：35 令黄浚：荷塘名郡2#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡2#配电室10kV一环911开关由热备用转运行16：36 16：37 令黄浚：荷塘名郡1#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡1#配电室10kV一环911开关由热备用转运行16：37 16：41 令黄浚：荷塘名郡3#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡3#配电室10kV一环911开关由热备用转运行16：41 16：47 令黄浚：荷塘名郡4#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡4#配电室10kV三环911开关由热备用转运行16：48 16：54 遥控：荷塘名郡5#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡5#配电室10kV三环911开关由热备用转运行16：48 17：07遥控：荷塘名苑1#配电室10kV母联900开关由运行转热备用， | 用户内部问题 |  | 建平变631马保线 | 否 |  |  |  | 2023-02-10 14:38 |  | 配调 | 2023-02-10 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 108054 | 配电运维班_高新区 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 28 | 11 | B80489EA58AE4D02A8882028DF58F18DXL00 | 建平变马保线631 | 归档 | 2023-02-13 09:46 | 是 | 是 | 否 | 是
81 | 7AEBA2071D3E46DE89172F628CCDE6B1421B | 漳州 | 2B245CD9-2042-4F82-ABC7-453B76450607 | GZ13566323020004 | 3523021000083407 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133bc1080a | 配电运检二班（龙文） | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-10 12:35 | 2023-02-10 13:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月10日12:16 阳光美地开闭所10kV中森线901开关跳闸。故障原因为：阳光美地开闭所10kV本区#1变绝缘击穿 | 12:59 龙文二班陈赫报：巡视确认阳光美地开闭所10kV中森线901开关跳闸，开关处热备用。阳光美地开闭所10kV本区#1变绝缘击穿，其余线路设备巡视无异常，申请将阳光美地开闭所10kV本区#1变903线路转检修后试送。 13:02 配调韩悠洋令龙文二班陈赫：1、阳光美地开闭所10kV本区#1变903线路由运行转检修，2、阳光美地开闭所10kV中森线901开关由热备用转运行——13:08操作完毕，试送成功。 13:09 龙文二班陈赫报：阳光美地开闭所10kV本区#1变低压侧负荷已转供。 2023年02月10日12:16 DMS研判：阳光美地开闭所10kV中森线901开关跳闸。即通知龙文二班朱俊强巡视阳光美地开闭所10kV中森线901开关及其后段线路设备，并告其运行方式。 | 故障原因为：阳光美地开闭所10kV本区#1变绝缘击穿 |  | 阳光美地开闭所10kV蓝田变中森线911线路阳光美地开闭所中森线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-10 12:34 | 2023-02-10 13:10 | 配调 | 2023-02-10 19:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 |  |  | 2023-02-10 13:10 | 无 | 否 |  | 否 |  | 站房箱柜类 | 站内变 | 本体烧毁 | 站内变出现烧毁情况 | 用户内部故障 |  | 6 | 0 | 1164 | 7AEBA2071D3E46DE89172F628CCDE6B1421B | 蓝田变中森线911 | 归档 | 2023-02-13 16:01 | 是 | 是 | 否 | 是
71 | 13DKX-32591 | 厦门 | 8DDBF99C-1F7A-40F2-B77F-B9D56A07CEC0 | GZ13525523020020 | 3523021000034961 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-10 10:03 | 2023-02-10 11:10 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 10日10:3 许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关过流Ⅱ段保护跳闸，重合闸不成功，FA动作：溪西线#1杆高压开关由运行转热备、溪西线#15杆高压开关由运行转热备用、辽竹线#36杆高压开关由热备用转运行，许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关转运行跳闸，FA动作 ：垵辽Ⅱ回#21杆高压开关转热备用、垵辽Ⅱ回#1杆高压开关转热备用，棋盘厝线#2杆高压开关转运行。16:48 抢修完毕恢复送电。故障原因：车辆外破 | 10日10:30 同北抢修陈志强汇报10kV垵辽Ⅱ回#20杆被车撞断（闽C9XW97），即下令陈志强10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸由合闸转分闸，10:36 操作完毕 10:45 陈志强汇报10kV垵辽Ⅱ回#1至#19杆设备检查正常 10:50 下令梧侣周晓蓉许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关由热备用转运行，10:52 操作完毕 10:53 10kV垵辽Ⅱ回#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），10:53 操作完毕 10:55 下令陈志强10kV垵辽Ⅱ回#21杆高压开关由热备用转冷备用，11:04操作完毕 11:07 10kV同新线#6杆高压开关由热备用转运行（遥控），11:08 操作完毕 11:10 10kV溪西线#15杆高压开关高压开关由热备用转合环运行（遥控），10kV辽竹线#36杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环） 11：15 10kV溪西线#1杆高压开关高压开关由热备用转合环运行（遥控），10kV棋盘厝线#2杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环） 11:20 梧侣周晓蓉汇报许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关过流Ⅱ段保护跳闸，重合闸不成功，报AC相故障，电流分别为6697.76A、7755.84A,站内设备正常 10日11:34 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0068，工作负责人：于士建，工作内容：在10kV垵辽Ⅱ回#20杆至#21杆，进行更换导线；在10kV垵辽Ⅱ回#19杆至#20杆，进行电缆试验；在10kV垵辽Ⅱ回#20杆，进行更换水泥杆，安全措施：10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸，10kV垵辽Ⅱ回#21付杆高压刀闸。 10日 11:35抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0068,抢修负责人：于士建,抢修任务：1、10kV垵辽Ⅱ回#20杆至#21杆更换导线；2、10kV垵辽Ⅱ回#19杆至#20杆电缆试验；3、10kV垵辽Ⅱ回#20杆更换水泥杆,抢修安措:断开10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸，断开10kV垵辽Ⅱ回#21付杆高压刀闸 10日 16:20抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0068,抢修负责人：于士建,抢修任务：1、10kV垵辽Ⅱ回#20杆至#21杆更换导线；2、10kV垵辽Ⅱ回#19杆至#20杆电缆试验；3、10kV垵辽Ⅱ回#20杆更换水泥杆,抢修安措:断开10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸，断开10kV垵辽Ⅱ回#21付杆高压刀闸 16:48 执行送电指令票NO：ZLP-XM-23020216毕 | 交通车辆破坏导致10kV垵辽Ⅱ回#20杆断杆 |  | 许垵变电站921线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-10 10:03 | 2023-02-10 17:47 | 配调 | 2023-02-10 18:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 | 2023-02-10 17:47 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 41 | 26 | 4437 | 13DKX-32591 | 许垵变电站921 | 归档 | 2023-02-10 17:41 | 是 | 是 | 否 | 是
57 | c30c8d04-f71d-42fb-a4e3-d3490f221fb0 | 南平 | D14B2789-2290-4567-9996-25EFFE4495E4 | GZ13595923020005 | 3523020900168537 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 21:21 | 2023-02-10 09:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-02-09 21:15 古楼变10kV Ⅰ段母线C相不完全失地。故障原因为： 10kV古前线叶山支线#018-2杆圣云茶业配变（用户）高压刀闸铜铝鼻子断裂（原因待分析） | 21:15 调控员邱红汇报：21:15古楼变10kV Ⅰ段母线C相不完全失地，A相电压为7.84kV,B相电压为10.30kV,C相电压为2.94kV,零序电压为83.06V。即通知永兴供电所刘礼标。 21:16 确认10kV古前线所属电站机组已停机 9日21:18联/配调王维明【顺控】遥控操作_：10kV古前线#043杆ZY204开关由运行转热备用，于09日21:18控分成功 9日21:18联/配调王维明【顺控】遥控操作_：古楼变10kV古前线907开关由运行转热备用，于09日21:18控分成功，接地信号消失，并转告服务调度班（浦城）黄丽珍及永兴供电所刘礼标。 9日21:20联/配调王维明遥控操作_：10kV永兴线#133杆ZY303开关由热备用转运行，于9日21:20控合失败，并转告永兴供电所刘礼标。 09日22:54 联/配调王维明令永兴供电所刘礼标：10kV永兴线#133杆ZY303开关由热备用转运行，09日22:54操作成功 23:00 永兴供电所刘礼标汇报：10kV古前线#042杆前端线路巡视无异常，申请试送10kV古前线#042杆前端线路。 09日23:06 联/配调王维明令永兴供电所刘礼标：10kV古前线#042杆ZY203开关由运行转热备用，09日23:06操作成功 09日23:06 联/配调王维明遥控操作：古楼变10kV古前线907开关由热备用转运行，09日23:06操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）黄丽珍及永兴供电所刘礼标。 23:08 通知10kV古前线所属电站机组可以开机并网 2023-02-10 08：50 永兴供电所刘礼标汇报：巡线发现，10kV古前线叶山支线#018-2杆圣云茶业配变高压刀闸铜铝鼻子断裂，申请10kV古前线叶山支线#018-1杆G202刀闸转分闸，10kV古前线#042杆ZY203开关转运行。10kV古前线叶山支线#018-2杆圣云茶业配变高压刀闸为用户设备，由用户自行维护。 2023-02-10 08：55 令永兴供电所刘礼标：10kV古前线叶山支线#018-1杆G202刀闸由合闸转分闸，于08:57执行完毕。 2023-02-10 08：58 令永兴供电所刘礼标：10kV古前线#042杆ZY203开关由热备用转运行，于09:00执行完毕。正常。转告服务调度班（浦城）黄丽珍及永兴供电所刘礼标。 | 刀闸铜铝鼻子老旧断裂 | 加强用户设备隐患排查，督查用户整改带隐患设备 | 古楼变10kV古前线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 21:21 | 2023-02-10 09:30 | 配调 | 2023-02-10 10:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 277791 | 永兴供电所 | 2023-02-10 09:30 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 用户内部故障 | 加强用户设备隐患排查，督查用户整改带隐患设备 | 14 | 6 | 568 | c30c8d04-f71d-42fb-a4e3-d3490f221fb0 | 古楼变10kV古前线907 | 归档 | 2023-02-10 10:35 | 是 | 是 | 否 | 是
55 | SBID0000001ECEF310434B4D428AAA8B26EC937497 | 厦门 | 1DEFA351-1EF5-454E-813C-62C2BCE2651D | LS13525223020001 | 3523020900164412 | 湖里 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db13088b0168,8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d,8a0e938a811e2d6001833b1a1a86172e,8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 高压用电检查二班（岛内）,湖里配电运检二班,湖里配电运检三班,湖里配电运检一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 20:05 | 2023-02-10 15:57 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2月9日19:38系统研判高崎变10kV高后线912开关过流Ⅱ段动作，重合成功。召测配变发现10kV高北线#1杆后端配变缺相，通知安兜抢修苏熙。故障原因：用户内部PT短路故障 | 09日20:05苏熙报：10kV高北线#1杆高压刀闸A相刀闸掉落，其余查无异常。 20:10遥控：高崎变10kV高后线912开关由运行转热备用，20:10操作毕 20:12下令苏熙：10kV高北线#1杆高压刀闸由分闸转合闸，20:22苏熙报10kV高北线#1杆高压刀闸A相无法合闸，即下令：10kV高北线#1杆高压刀闸由合闸转分闸，20:22操作毕。 20:23安兜吕莲花报：19:38高崎变10kV高后线912开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合成功。故障电流B相6097A，C相5744A，故障指示器C相动作，B相看不到，A相未动作。 20:25配电班孙再生报10kV高北线#1杆高压刀闸现场具备带电抢修作业条件，拟10日安排带电班抢修更换 20:29遥控高崎变10kV高后线912开关由热备用转运行，正常 20:43抢修苏熙报：10kV高北线#16支1杆跌落式熔断器AB相熔管掉落，B相熔丝断，通知湖里用检黄龙。 20:44下令苏熙：10kV高北线#16支1杆跌落式熔断器由合闸转分闸；20：55操作毕 21:00下令苏熙：10kV高北线#17杆高压开关由热备用转运行；21:06操作毕，送电正常 10日 13:18 许可抢修更换10kV高北线#1杆高压刀闸（XM-BB-PD-2023-0188) 15:24 10kV高北线#1杆恢复送电：ZLP-XM-23020217 21:48许可抢修 XM-BB-P1-2023-0215（10kV高北线#16支1杆下层至厦门市湖里区殿前街道高殿居民委员会10kV进线901柜,电缆故障查找及处理） 11日17:22 终结工作票XM-BB-P1-2023-0215（客户暂不修，未抢修，跌落熔丝未更换，先终结） |  |  | 高崎变电站912 , | 否 |  |  |  | 2023-02-09 20:04 |  | 配调 | 2023-02-11 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 10 | 11 | 255 | SBID0000001ECEF310434B4D428AAA8B26EC937497 | 高崎变电站912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
46 | 6932B3BFB4BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | E5B9AAF5-AE08-43FC-84E7-D3104BF41676 | GZ13525123020002 | 3523020900137868 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-09 16:31 | 2023-02-10 00:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2月9日 16:30配维颜志伟报锦园#3环网柜10kV董任五变913开关过流后加速动作跳闸：故障原因：董任#6箱式变变压器本体老化 | 09日17:45颜志伟报董任#6箱式变有异响，要求停电检测 17:46蔡海滨报：锦园#3环网柜10kV董任五变913开关过流Ⅱ段保护动作，故障电流249A，故障指示器未动作，即下令蔡海滨1、锦园#3环网柜10kV董任五变913线路由热备用转冷备用，2、锦园#3环网柜10kV董任五变913由冷备用转检修，17：53操作毕 9日19:03 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0065，工作负责人：杨佳祥，工作内容：在10kV董任#6箱式变，进行箱变试验及故障处理，安全措施：锦园#3环网柜10kV董任五变913线路转检修。 09日 19:05抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：杨佳祥,抢修任务：1、10kV董任#6箱式变箱变试验及故障处理,抢修安措:锦园#3环网柜10kV董任五变913线路转检修 09日 23:57抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：杨佳祥,抢修任务：1、10kV董任#6箱式变箱变试验及故障处理,抢修安措:锦园#3环网柜10kV董任五变913线路转检修（董任#6箱式变变压器本体老化更换，容量型号不变） 0：06送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020186 | 锦园#3环网柜10kV董任五变913开关过流后加速动作跳闸：故障原因：董任#6箱式变变压器本体老化 | 加强巡视维护 | 锦园变电站912 , 锦园#3环网柜董任五变913高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 16:31 | 2023-02-10 00:08 | 配调 | 2023-02-10 01:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 269422 | 集美配电运检一班 | 2023-02-10 00:08 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 站内变 | 基础损坏 | 基础或环氧套筒损坏 | 配网设备故障 | 加强巡视维护 | 2 | 0 | 43 | 6932B3BFB4BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 锦园变电站912 | 归档 | 2023-02-13 15:29 | 是 | 是 | 否 | 是
41 | 13DKX-56112 | 莆田 | 0B6183F0-A5F6-429A-8925-AA3A19B108E1 | GZ1354515223020005 | 3523020900133006 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0e824d6a689e47016a86f52f33215b | 涵西综合服务班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-09 16:19 | 2023-02-09 17:21 | 分支线停电 | 紧急停电 | 9日16:19 保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关跳闸。故障原因：保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府#11变故障 | 9日16:19 10kV保利和悦府3#配电室10kV和悦Ⅱ路921线路保利和悦府3#配电室901开关跳闸16时33分巡视人朱少斌接受通知，开始巡线。 9日17:00联/配调符冠鹏收到现场朱少斌汇报：现场查无异常，申请试送保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关 09日17:00 联/配调符冠鹏令朱少斌：10kV保利和悦府3#配电室901开关由热备用转运行，09日17:05操作后跳闸 09日17:06 联/配调符冠鹏收到现场朱少斌汇报：保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关由热备用转运行后10kV保利和悦府3#配电室912开关跳闸，现场紧急断开保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关。现配电室查无异常，申请试送保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关 09日17:09 联/配调符冠鹏令朱少斌：10kV保利和悦府3#配电室901开关由热备用转运行，09日17:14操作成功 | 10kV保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府#11变变压器室内冒烟故障，用户设备，由用户自行处理。 | 通知用户尽快处理故障设备，加强用户设备巡视维护。 | 10kV保利和悦府3#配电室10kV和悦Ⅱ路921线路保利和悦府3#配电室901断路器 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 16:18 |  | 配调 | 2023-02-09 23:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 站内变; 短路、接地: 本体烧毁 | 站内变出现烧毁情况 | 配网设备故障 | 通知用户尽快处理故障设备，加强用户设备巡视维护。 | 2 | 0 | 70 | 13DKX-56112 | 和悦Ⅱ路921线路 | 归档 | 2023-02-10 08:06 | 是 | 是 | 否 | 是
37 | 642BB3E65DDB4E2B8FF455963E53B355421B | 福州 | 609B2327-9A6D-47A3-B14D-301995B75616 | GZ13516223020017 | 3523020900116095 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-09 15:16 | 2023-02-09 23:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 09日15:11 10kV洪气线洪高IV路#026杆A相设备线夹断裂，10kV洪高IV路#026洪高D一开关跳闸，23:04抢修完毕，恢复送电正常。 | 09日15:11 联/配调王垒收到现场林进金汇报：10kV洪气线洪高IV路#026杆A相设备线夹断裂，10kV洪高IV路#026洪高D一开关跳闸，申请隔离故障 09日15:11 联/配调王垒令林进金:10kV洪高Ⅳ路#026洪高D一柱上开关由热备用转冷备用，09日15:14操作成功 9日15:11 收到14个配变上送停电事件；10kV洪高Ⅳ路#026洪高D一开关跳闸，即通知【阳下所林进金】巡视跳闸点10kV洪高Ⅳ路#026洪高D一开关，及其之后的设备。_15时19分巡视人林进金,陈铭珠 接受通知，开始巡线。_即通知林进金、陈铭珠 9日15:54 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0052，工作负责人：林波 ，工作内容：在10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆，进行更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）。，安全措施： 10kV洪宽三路环网 洪高四路913开关转检修 10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆 高气L开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆 洪高D二开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 高厝村村口配变转空载运行。 9日16:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0052，工作负责人：林波 ，工作内容：在10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆，进行更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）。，安全措施： 10kV洪宽三路环网 洪高四路913线路转检修 10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆 高气L开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆 洪高D二开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 高厝村村口配变转空载运行。 09日16:13 联/配调陈超令林进金:10kV洪高线#040高气L柱上开关由热备用转冷备用，09日16:32操作成功 09日16:13 联/配调陈超令林进金:10kV洪高Ⅳ路#037洪高D二柱上开关由运行转冷备用，09日16:32操作成功 09日16:13 联/配调陈超令林进金:10kV10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变由运行转空载运行，09日16:32操作成功 09日16:13 联/配调陈超令林进金:洪宽三路环网10kV洪高四路913线路由运行转检修，09日16:32操作成功 09日 16:32抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0052,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变转空载运行 09日16:52 联/配调王垒收到现场林进金汇报：10kV洪气线洪高IV路#026洪高D一开关是拨码开关，无法查看开关保护信号与定值 09日 17:38抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0052,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变转空载运行 9日20:13 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0053，工作负责人：林波 ，工作内容：在10kV洪高Ⅳ路#026-#027杆，进行更换开关（开关烧毁抢修）。，安全措施： 10kV洪宽三路环网 洪高四路913线路转检修 10kV洪高Ⅳ路#023A杆 高气L开关转冷备用 10kV洪高Ⅳ路#037杆 洪高D二开关转冷备用 10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 高厝村村口配变转空载运行。 09日 20:18抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0053,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪高Ⅳ路#026-#027杆更换开关（开关烧毁抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变转空载运行 09日 22:39抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0053,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪高Ⅳ路#026-#027杆更换开关（开关烧毁抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 | 10kV洪气线#026洪高D一开关本体故障 | 加强入网设备排查 | 福州.溪头变10kV洪气线619线路洪高Ⅳ路#026洪高D一开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 15:14 | 2023-02-09 23:06 | 配调 | 2023-02-10 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-09 23:06 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 加强入网设备排查 | 14 | 19 | 1246 | 642BB3E65DDB4E2B8FF455963E53B355421B | 10kV洪气线619线路 | 归档 | 2023-02-13 09:11 | 是 | 是 | 否 | 是
34 | dbdd1a6b-665b-4e45-96b1-80d53f83c3a4 | 龙岩 | BEA66561-4D63-4CE3-AAF5-68EFFCBF96B1 | GZ13575623020010 | 3523020900113147 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1345e30b44 | 姑田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-09 14:46 | 2023-02-09 18:43 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2月9日 14:45:27 DMS研判：姑田变10kV余门线617线路10kV余门线#189杆189G刀闸发生缺相；故障原因：10kV余门线#206杆瓷瓶断裂 | 2月9日 14:45:27 DMS研判：姑田变10kV余门线617线路10kV余门线#189杆189G刀闸发生缺相；故障通知巡视跳闸点10kV余门线#189杆189G刀闸及其之后的设备，重点关注10kV余门线#194至10kV余门线#209之间区域。已通知姑田供电所华荣志 9日15:00联/配调刘舒翌遥控操作_：10kV余门线#189杆189K开关由运行转热备用，于09日15:00控分成功 09日16:24姑田供电所罗英才报：10kV余门线#206杆瓷瓶断裂。16:28 联/配调沈在勤令罗英才：10kV余门线#189杆189K开关由热备用转冷备用，09日16:33操作成功 9日17:09 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1901268，工作负责人：杨峰 ，工作内容：10kV余门线#206杆至#207杆B相悬瓶炸裂断线抢修，安全措施：1、断开10kV余门线#189杆189K开关，2、断开10kV余门线#189杆189G刀闸。 09日17:14抢修许可：票号：SG-QX-LC-1901268，抢修负责人：杨峰，抢修任务：10kV余门线#206杆至#207杆B相悬瓶炸裂断线抢修，抢修安措：1、断开10kV余门线#189杆189K开关，2、断开10kV余门线#189杆189G刀闸。 09日18:31抢修终结：票号：SG-QX-LC-1901268，抢修负责人：杨峰，抢修任务：10kV余门线#206杆至#207杆B相悬瓶炸裂断线抢修，抢修安措：1、断开10kV余门线#189杆189K开关，2、断开10kV余门线#189杆189G刀闸。 送电票：LC-ZLP-202302063，09日18:32开始执行,18:45操作完毕 | 10kV余门线#206杆B杆大号侧悬瓶老旧，耐压绝缘水平较弱，遭雷击引起瓷瓶炸毁导致导线断线。 | 对该段线路进行无人机巡视，及时发现老旧悬瓶隐患缺陷；安排大修更换老旧瓷瓶。 | 姑田变10kV余门线617线路余门线#189杆189G刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 14:46 | 2023-02-09 18:31 | 配调 | 2023-02-09 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 259251 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-02-09 18:31 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 | 对该段线路进行无人机巡视，及时发现老旧悬瓶隐患缺陷；安排大修更换老旧瓷瓶。 | 6 | 0 | 152 | dbdd1a6b-665b-4e45-96b1-80d53f83c3a4 | 姑田变10kV余门线617线路 | 归档 | 2023-02-10 09:02 | 是 | 是 | 否 | 是
32 | 13DKX-28683 | 漳州 | 0B368CA9-E89F-4215-BF1C-F52D501B9257 | LS13565423020029 | 3523020900103140 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac4 | 赤土乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 13:09 | 2023-02-09 14:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日13:8时万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关跳闸 故障原因为：10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢树技造成相间短路 | 9日13:10时MDS系统研判山南变10kV万安Ⅰ回928开关跳闸。即通知赤土所林旺兴并告知：山南变10kV万安Ⅰ回928开关未跳闸，查看DMS系统图应为万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关跳闸，要求组织人员到现场查看确认，并通知远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关及其之后的设备。13时19分巡视人林旺兴接受通知，开始巡线。 09日13:30 联/配调黄汉杰收到现场林旺兴汇报：经现场查看确认万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关在分闸位置；保护动作：保护无查看 09日14:23 联/配调黄汉杰收到现场林旺兴汇报：经巡线发现10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢树技造成相间短路，申请10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaI05开关转冷备用；申请万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关转运行，并报：10kV安洋Ⅰ线及其他支线巡线查无异常，巡线人员已撤离，具备送电条件。 09日14:24 联/配调黄汉杰令林旺兴：10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaⅠ05开关由运行转冷备用，09日14:25操作成功 09日14:26 联/配调黄汉杰令林旺兴：万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关由热备用转运行，09日14:28操作成功，运行正常 09日14:52 联/配调黄汉杰收到现场林旺兴汇报：10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢现已清除，巡线人员已撤离，申请10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaI05开关转运行 09日14:52 联/配调黄汉杰令林旺兴：10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaⅠ05开关由冷备用转热备用，09日14:56操作成功 9日14:58联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaⅠ05开关由热备用转运行，于09日14:58控合成功，运行正常 | 10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢树技造成相间短路 |  | 山南变万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 13:08 | 2023-02-09 14:59 | 配调 | 2023-02-09 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 269581 | 赤土乡供电所 | 2023-02-09 14:59 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 5 | 6 | 566 | 13DKX-28683 | 山南变万安Ⅰ回928 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
31 | 13DKX-43088 | 龙岩 | 3DF32710-E756-4550-8BD9-429AACB7F61E | GZ13575823020004 | 3523020900094706 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bca | 河田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-09 13:01 | 2023-02-09 15:20 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 9日12:49 稀土园变电站稀土园变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.15,B相电压为2.41,C相电压为10.08,零序电压为14.27,)。故障原因为： 10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿 | 9日12:49 稀土园变电站失地(稀土园变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.15,B相电压为2.41,C相电压为10.08,零序电压为14.27,)。即通知抢修班组 9日12:59联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#164杆#164K2开关由运行转热备用，于09日12:59控分成功 9日12:59联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#322杆#322K开关由热备用转运行，于09日12:59控合成功 9日12:59联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#120杆#120K开关由运行转热备用，于09日12:59控分成功接地信号消失 9日13:1 稀土园变电站失地(稀土园变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.15,B相电压为2.41,C相电压为10.08,零序电压为14.27,)。即通知抢修班组巡视10kV刘源线#120杆#120K开关至#164K2之间的设备。13时03分巡视人胡晓波、蔡福水生接受通知，开始巡线。 09日13:38 联/配调李文涛收到现场胡晓波汇报：现场确认跳闸开关为：10kV刘源线#120杆#120K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV凹背直线#02 09日13:38 联/配调李文涛收到现场胡晓波汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV凹背支线0+2杆#0+2G刀闸； 故障原因：雷害；故障现象：10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿； 故障点：10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿 09日13:39 联/配调李文涛令胡晓波：10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸由合闸转分闸，09日13:42操作成功 9日13:44联/配调李文涛遥控操作_：10kV刘源线#120杆#120K开关由热备用转运行，于09日13:44控合成功 9日13:44联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#164杆#164K2开关由热备用转运行，于09日13:44控合成功 9日13:44联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#322杆#322K开关由运行转热备用，于09日13:44控分成功 9日14:00 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0003，工作负责人：胡晓波，工作内容：在10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿，进行故障抢修，安全措施：10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸。 9日14:06 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0003，工作负责人：胡晓波，工作内容：在10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿，进行故障抢修，安全措施：10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸。 09日 14:07抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0003,抢修负责人：胡晓波,抢修任务：1、10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿故障抢修,抢修安措:断开10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，断开10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，断开10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，断开10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸 09日 14:50抢修终结票号：LY-CT-PQ-2023-0003,抢修负责人：胡晓波,抢修任务：1、10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿故障抢修,抢修安措:断开10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，断开10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，断开10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，断开10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸 送电票：CT-ZLP-202302027，09日14:51开始执行，09日15时07分执行完毕。 | 悬瓶厂家为萍乡，系产品质量问题，雨中悬瓶击穿 | 1、上报3月份计划，更换10kV凹背支线萍乡悬瓶；2、雷雨季节加强河田供电所辖区内所有线路进行线路巡视。 | 稀土园变10kV稀蔡Ⅰ线993线路刘源线#120杆#120K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 13:00 | 2023-02-09 14:30 | 配调 | 2023-02-09 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 805904 | 国网长汀县供电公司 | 2023-02-09 14:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 雷害 | 1、上报3月份计划，更换10kV凹背支线萍乡悬瓶；2、雷雨季节加强河田供电所辖区内所有线路进行线路巡视。 | 13 | 0 | 851 | 13DKX-43088 | 稀土园变10kV稀蔡Ⅰ线993线路 | 归档 | 2023-02-10 19:11 | 是 | 是 | 否 | 是
29 | 6AA0B9BECBCF1176E0437F00000111760000 | 福州 | 7E8DCE13-A927-4E7F-9782-5A41FAB2C0D2 | GZ13516123020008 | 3523020900093554 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-09 12:42 | 2023-02-09 18:01 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸.故障原因：10kV渡桥线#01刀闸引流线断线，抢修完毕后于17：45恢复供电 | 9日12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸； 巡视跳闸点漳港变10kV渡桥线912开关，及其之后的设备，重点关注渡桥线#01渡桥一开关后面区域，渡桥线#55渡西开关前面区域，_12时42分巡视人池国炎,李长江 接受通知，开始巡线。_即通知漳港供电所池国炎、李长江,金峰运维站蒋菲; 13:13金峰运维站许泉：12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸，故障相ABC，故障电流103.81A，现开关在热备用，设备无异常 13：49漳港供电所余超：10kV渡桥线#01刀闸引流线断线，其余线路巡视无异常，具备送电条件 09日13:52 联/配调黄剑东令李长江:10kV渡桥线#09刀闸由合闸转分闸，09日13:56操作成功 9日13:58联/配调黄剑东遥控操作_：10kV渡桥线#55渡西开关由热备用转运行于09日13:58控合成功 9日14:13 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0023，工作负责人：柯华俤 ，工作内容：在10kV渡桥线#01，进行A相刀闸下引流线断线更换抢修、刀闸更换。，安全措施： 漳港变 10kV金港线924线路转冷备用 漳港变 10kV渡桥线912线路转冷备用 10kV渡桥线#09 刀闸 金港实业一 向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸 峡漳路路灯一 向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸 10kV渡桥线#04 刀闸。 9日14:29联/配调黄剑东遥控操作_：漳港变10kV金港线924开关由运行转热备用于09日14:29控分成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:确认金港实业一向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸在断开位置，09日14:49操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:确认峡漳路路灯一向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸在断开位置，09日14:50操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:查：10kV渡桥线#09刀闸在断开位置，09日14:50操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:10kV渡桥线#04刀闸由合闸转分闸，09日14:50操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令郑崇桓:漳港变10kV渡桥线912线路由热备用转冷备用，09日15:02操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令郑崇桓:漳港变10kV金港线924线路由热备用转冷备用，09日15:02操作成功 09日 15:04抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0023,抢修负责人：柯华俤,抢修任务：1、10kV渡桥线#01A相刀闸下引流线断线更换抢修、刀闸更换,抢修安措:漳港变10kV金港线924线路转冷备用，漳港变10kV渡桥线912线路转冷备用,断开10kV渡桥线#09刀闸，断开金港实业一向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸，断开峡漳路路灯一向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸，断开10kV渡桥线#04刀闸 09日 17:07抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0023,抢修负责人：柯华俤,抢修任务：1、10kV渡桥线#01A相刀闸下引流线断线更换抢修、刀闸更换,抢修安措:漳港变10kV金港线924线路转冷备用，漳港变10kV渡桥线912线路转冷备用,断开10kV渡桥线#09刀闸，断开金港实业一向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸，断开峡漳路路灯一向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸，断开10kV渡桥线#04刀闸 送电指令票详见指令票NO：长乐2023020107 送电成功，结束流程 | 9日12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸.故障原因：10kV渡桥线#01刀闸引流线断线，抢修完毕后于17：45恢复供电。属于运维不当责任原因不清的故障。 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； | 漳港变10kV渡桥线912开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 12:41 | 2023-02-09 17:45 | 配调 | 2023-02-09 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 284267 | 漳港供电所 | 2023-02-09 17:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； | 1 | 7 | 137 | 6AA0B9BECBCF1176E0437F00000111760000 | 10kV渡桥线912 | 归档 | 2023-02-10 09:05 | 是 | 是 | 否 | 是
28 | a56c6dfe-278d-4086-88d8-41f810b99a58 | 南平 | 89ED8FF3-64FA-45AE-A4A2-62C230C3827A | GZ13595623020011 | 3523020900090480 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13708c12b2 | 徐墩供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-09 11:18 | 2023-02-09 17:04 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年02月09日 11:17 10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变紧急停电，故障原因：10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁 | 09日11:18 徐墩供电所谢备生汇报：10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变B相跌落式熔断器熔断，申请将该配变转热备用处理 09日11:23 联/配调曹浩楠令谢备生：10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变由运行转热备用，09日11:24操作成功，即通知建瓯远程站严雯 11:30 徐墩供电所谢备生汇报：现场检查10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变有烧灼痕迹需抢修更换 9日13:33 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0006，工作负责人：黄河岳，工作内容：在10kV瑶坪线际头支线#59-3杆，进行徐墩际头配变烧毁更换（S9-30更换S9-50），安全措施：10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸，10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变跌落式熔断器，低压刀闸，10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸。（并通知异动单24小时内提交调度台） 09日14:05 联/配调杨东令谢备生：10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变由运 行转热备用，09日14:06操作成功 09日14:07 联/配调杨东令谢备生：10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸由合闸转分闸，09日14:14操作成功 09日 14:15抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0006,抢修负责人：黄河岳,抢修任务：1、10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁更换（S9-30更换S9-50）,抢修安措:断开10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变跌落式熔断器，低压刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸 09日 16:06抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0006,抢修负责人：黄河岳,抢修任务：1、10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁更换（S9-30更换S9-50）,抢修安措:断开10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变跌落式熔断器，低压刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸 送电票：NPSJ23020029，09日16:07开始执行，09日16时55分执行完毕。 | 10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁 |  | 10kV瑶坪线际头支线#59-3杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 11:18 | 2023-02-01 17:00 | 配调 | 2023-02-09 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2023-02-01 17:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 8 | a56c6dfe-278d-4086-88d8-41f810b99a58 | 徐墩变10kV瑶坪线911 | 归档 | 2023-02-15 10:29 | 是 | 是 | 否 | 是
26 | 42c57800-9f8e-4d1a-920b-ae6207e70686 | 福州 | 58361C7C-8CEE-413A-BC6F-6486EBA8894C | LS1351515323020001 | 3523020900083734 | 台江辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133151052e | 台江综合运维三班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 10:58 | 2023-02-09 13:11 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月09日10：50监控汇报：新港变10kVII段母线电压异常（0.2，10.2，10），选线645（正确），10：58新港变645失地拉停。故障原因：1#灯变（德镜弄环网902）.隔离用户后，馈线于13：09送电正常。用户故障处理后10:日00:12用户送电正常 | 2023年02月09日10：50监控汇报：新港变10kVII段母线电压异常（0.2，10.2，10），选线645.即通知指挥长准备试拉，通知南门运维陈云，通知台抢陈彬。 9日10:50 DMS弹窗，福州.新港变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.24,C相电压为10.09,零序电压为100.88,)失地选线为福州.新港变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.达江线645线路接地(软报文),即通知连宇阳、陈繁、魏志刚、陈彬、魏志刚、林小俤 09 日10：55查看DMS，新港变645联络开关安远街环网901开关无法遥控，双电源用户在对侧用电。 10：56令南门运维陈云：新港变/10kV.达江线645开关由运行转热备用10：58母线电压恢复正常。 南方配电站无法遥控，达江路环网901开关遥控失败，南星商城环网、德镜弄环网离线无法遥控， 09日11:00 联/配调肖丹令肖丹:华联配电站10kV达江921开关由运行转热备用，09日11:00操作成功 09日11:00 联/配调肖丹令陈云:福州.新港变/10kV.达江线645开关由热备用转运行，09日11:02操作成功，电压正常。即通知台抢陈繁 12：00台抢魏志刚汇报：南星商城环网、德镜弄环网巡视无异常，无信号。 12：02台抢陈繁汇报：华联配电站911、921有翻牌，其他无异常，怀疑911电缆故障。 09日12:04 联/配调蔡景伟令陈繁:华联配电站10kV南星911开关由运行转冷备用，09日12:05操作成功 09日12:06 联/配调蔡景伟令蔡景伟:华联配电站10kV永恒921开关由热备用转运行，09日12:07操作成功 09日12:09 联/配调蔡景伟令魏志刚:南星商城环网10kV华联901开关由运行转热备用，09日12:18执行失败，魏志刚汇报901开关机构卡涩，已联系维护班处理。 09日12:18 联/配调蔡景伟令魏志刚:南星商城环网10kV德镜902开关由运行转冷备用，09日12:22操作成功 09日12:35 联/配调蔡景伟令陈彬:安远街环网10kV德镜弄901开关由热备用转运行，09日12:35操作成功，转运行后对侧台中变611出现失地，即令其：安远街环网10kV德镜弄901开关由运行转热备用12：36失地消失，即通知台抢陈彬。 12：43台抢陈彬汇报：德镜弄环网全站巡视无任何信号。 09日12:44 联/配调蔡景伟令陈繁:华联配电站10kV南星911开关由冷备用转运行，09日12:47操作成功，正常 09日12:48 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV南星905三工位开关由运行转热备用，09日12:50操作成功 09日12:52 联/配调蔡景伟令魏志刚:南星商城环网10kV德镜902开关由冷备用转运行，09日12:55操作成功，正常 09日12:58 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯变902开关由运行转冷备用，09日13:00操作成功 09日12:58 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯箱904开关由运行转冷备用，09日13:00操作成功 09日13:02 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV南星905开关由热备用转运行，09日13:03操作成功，正常 09日13:05 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯变902开关由冷备用转运行，09日13:06操作成功，失地出现，即令其：德镜弄环网10kV灯变902开关由运行转冷备用13：07即通知用监金飞峰 09日13:08 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯箱904开关由冷备用转运行，09日13:09操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年2月9日23:43 金飞峰：1#灯变验收合格并具备送电条件（德镜弄环网902）。故障原因：用户内部电缆短路。 10日00:08 令台抢陈彬：德镜弄环网10kV灯变902开关由冷备用转运行00:12运行正常，即通知用检金飞峰 2023年02月10日00:181#灯变（德镜弄环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230209002 | 德镜弄环网902江滨西大道1#灯变用户专变故障 | 加强用户设备管理 | 新港变645达江线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 10:58 |  | 配调 | 2023-02-09 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610548 | 台江综合运维三班 |  |  | 是 |  |  | Ⅲ级 | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强用户设备管理 | 6 | 19 | 893 | 42c57800-9f8e-4d1a-920b-ae6207e70686 | 新港变645达江线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
23 | 3df7359a-39ff-49aa-be4b-8b8295f53200 | 漳州 | F8B7ED8C-CD82-43FB-9CFC-1AB30E0889A5 | GZ13565723020006 | 3523020900070568 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607be | 小溪镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 10:01 | 2023-02-09 11:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日10:1 10kV城郊支线#04杆Z-0163开关跳闸，故障原因为：小鸟触碰到10kV城郊支线#14A杆小溪镇旧县塑料袋厂专变引起开关跳闸。 | 9日10:1 DMS系统研判：10kV城郊支线#04杆Z-0163开关跳闸，即通知小溪所周文明巡视跳闸点10kV城郊支线#04杆Z-0163开关及其之后的设备。11时04分巡视人陈修明、林振闽、黄能贱接受通知，开始巡线。 09日11:04 联/配调苏小彬收到现场林振闽汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城郊支线#04杆Z-0163开关；故障备注：小鸟触碰到10kV城郊支线#14A杆小溪镇旧县塑料袋厂专变引起开关跳闸，现已经清除完毕，无其他异常，申请恢复供电 09日11:05 联/配调苏小彬令林振闽：10kV城郊支线#04杆Z-0163开关由热备用转运行，09日11:07操作成功，正常 | 小鸟触碰到10kV城郊支线#14A杆小溪镇旧县塑料袋厂专变引起开关跳闸。 |  | 小溪变10kV城郊支线#04杆Z-0163开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 10:01 | 2023-02-09 11:07 | 配调 | 2023-02-09 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281168 | 小溪镇供电所 | 2023-02-09 11:07 |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 无分界设备 | 无分界设备 | 用户内部故障 |  | 1 | 3 | 51 | 3df7359a-39ff-49aa-be4b-8b8295f53200 | 小溪变城东线905 | 归档 | 2023-02-09 17:34 | 是 | 是 | 否 | 是
20 | 5602D00A449F4D0690A04407D88C8BCF421B | 泉州 | BF98DC42-BB38-4A3F-8699-1375BB85995B | GZ13556123020001 | 3523020900043737 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 07:41 | 2023-02-09 07:41 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月09日07:40 曾坑变10kV荣誉线913开关过流Ⅰ段动作跳闸；曾坑变电站.10kV.荣誉线间隔.913开关曾坑变电站.10kV.荣誉线.913.保护动作或开关偷跳；荣誉线分段911开关911开关C相过流信号；曾坑变电站.10kV.荣誉线间隔.913开关曾坑变电站.10kV.荣誉线.913NSR612RF.过流Ⅰ段动作；德辉酒店支路912负荷开关912开关A相过流信号；荣誉线分段911开关911开关A相过流信号；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 09日07:42 IES700系统报曾坑变10kV荣誉线913开关过流Ⅰ段动作，开关跳闸，DMS报10kV荣誉线#1环网柜荣誉线分段911开关A、C相，10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关A相有过流信号，即通知配电抢修班林光正，远程站陈晓薇，08时07分巡视人配电抢修班林炯胜接受通知，开始巡线。 09日08:09 联/配调章时铭令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关由运行转热备用，09日08:10操作成功 09日08:10 山兜运维站张锦锋汇报吴为森：07：39:33 曾坑变10kV荣誉线913开关过流Ⅰ段动作，开关跳闸，动作相ABC相，动作电流9471.6A，重合闸未投，现场一二次设备检查无异常 09日08:12联/配调章时铭遥控操作_：曾坑变10kV荣誉线913开关由热备用转运行，于09日08:12控合成功,运行正常 09日08:21 配电抢修班林炯胜汇报吴为森：10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#2变支路912开关击穿， 现10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#2变支路912开关、皇朝大酒店#1#2变配电室主进901开关均在 冷备用状态，皇朝大酒店#2变计量9027刀闸在分闸状态，配电室直流屏无电，无法查看保护动作情况，现场其余设备检查无异常 09日08:25 联/配调章时铭令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关由热备用转运行，09日08:26操作成功，运行正常 08:35 配电抢修班林炯胜汇报章时铭：10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室912开关已隔离，用户申请试送该配电室901开关 08:35 章时铭许可皇朝大酒店#1#2变配电室电工张锐：10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#1#2配电室主进901开关由冷备用转运行 08:48 皇朝大酒店#1#2变配电室电工张锐汇报张清波：操作10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#1#2变配电室主进901开关由冷备用转运行时发现变压器有异常放电声，现已将该开关恢复至冷备用状态。 09:02 林炯胜汇报张清波：客户要对10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室进行检修，现10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#1#2变配电室备进902开关在冷备用状态，申请将配电室两侧的主、备进线路转检修。 9日09:09联/配调张清波遥控操作_：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关由运行转热备用，于09日09:09控分成功 9日09:09联/配调张清波遥控操作_：10kV妇幼线#5环网柜皇朝支路952负荷开关由运行转热备用，于09日09:09控分成功 09日09:13 联/配调张清波令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路 912负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，09日09:13操作成功 09日09:14 联/配调张清波令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912线路由热备用转检修，09日09:17操作成功 09日09:27 联/配调张清波令林炯胜：10kV妇幼线#5环网柜皇朝支路952负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，09日09:27操作成功 09日09:28 联/配调张清波令林炯胜：10kV妇幼线#5环网柜皇朝支路952线路由热备用转检修，09日09:28操作成功 | 10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2配电室901开关烧坏。 |  | 曾坑变10kV荣誉线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 07:40 |  | 配调 | 2023-02-09 14:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 |  | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 9 | 615 | 5602D00A449F4D0690A04407D88C8BCF421B | 曾坑变10kV荣誉线913 | 归档 | 2023-02-09 16:33 | 是 | 是 | 否 | 是
14 | 13DKX-43668 | 福州 | 35AA161E-A287-4CCA-87B8-D22BCE229DB7 | LS1351515423020005 | 3523020900038460 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 06:35 | 2023-02-09 15:05 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月9日05:20 义序变10kV中亭线914线路 I段母线失地（9.2 1.4 10.7 ）， 故障原因：1、黄英玻璃店（10kV义序5.191.30甲）用户内部故障。隔离故障用户后于14:22全线送电正常，故障用户转用监处理。处理后于2023年2月14日17:31送电正常 2、10kV义序5.191.30甲刀闸脱座。2023年2月12日10:05 更换刀闸正常（在断开） （原断点：10kV叶厦路5-122-10、南台大道5#环网902） | 2023年2月9日05:20 Dms弹窗：义序变10kV I段母线失地（9.2 1.4 10.7 ）。 05：55 监控林志艳：失地选线义序变914。 06：10 D2000系统提示义序变914馈线义序路5.104.3甲义序.2柱上开关有上送接地信号 9日06:28联/配调陈石桢遥控操作_：义序路5.104.3甲义序.2柱上开关由运行转热备用于09日06:28控分成功接地信号存在 09日06:31 联/配调陈石桢令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，09日06:35操作成功，失地消失，即通知仓抢吴炎俤进行巡线 06：42 遥控10kV畔田村5-122-26畔田村-3柱上开关不成功（系统返回超时） 06：44 遥控南台大道东6#环网901开关不成功（系统返回超时） 06：47 遥控10kV郭宅5-120-1郭宅-4柱上开关不成功（系统返回超时），以上所有遥控不成功开关均已挂缺陷牌 9日5:19 福州.义序变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.47,B相电压为4.07,C相电压为8.42,零序电压为45.12,)失地选线为福州.义序变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.备用线(4)914接地告警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.义序变/10kV.中亭线914开关，及其之后的设备。 09日06:50 联/配调谢晶令谢晶:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由运行转热备用，09日06:52操作成功 09日06:53 联/配调谢晶令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，09日06:55操作成功，电压正常，即通知仓抢吴炎俤 07：09 仓抢吴炎俤汇报到达10kV畔田村5-122-19，且全线巡视无异常 09日07:09 联/配调谢晶令吴炎俤:畔田村5.122.19畔田.1柱上开关由运行转热备用，09日07:13操作成功 09日07:15 联/配调谢晶令谢晶:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由热备用转运行，09日07:17操作成功，失地出现 09日07:18 联/配调谢晶令谢晶:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由运行转热备用，09日07:19操作成功，失地消失 07：20 遥控10kV叶厦路5-122-10叶厦路-3柱上开关转电不成功（返回结果超时），通知仓抢吴炎俤现场操作 09日07:28 联/配调谢晶令吴炎俤:叶厦路5.122.10叶厦路.3柱上开关由热备用转运行，09日07:30操作成功，电压正常，令其继续巡视 09日08:45 仓抢吴炎俤：线路巡视无异常，申请分段试送 08:45 联/配调谢熙承令潘鸿峰:10kV畔田村5.122.26乙刀闸由合闸转分闸，09日08:46操作成功 09日08:49 联/配调谢熙承令吴炎俤:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由热备用转运行，09日09:00操作成功，电压正常 08:49 仓抢吴炎俤汇报：畔田村5.122.26~26乙之间线路巡线正常，可以试送 09日09:14 联/配调谢熙承令潘洪峰:畔田村5.122.26畔田.3柱上开关由运行转热备用，09日09:14操作成功 09日09:15 联/配调谢熙承令吴炎俤:10kV畔田村5.122.26乙刀闸由分闸转合闸，09日09:17操作成功，电压正常 09日08:49 联/配调谢熙承令吴炎俤:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由热备用转运行，09日09:00操作成功 09日09:14 联/配调谢熙承令潘洪峰:畔田村5.122.26畔田.3柱上开关由运行转热备用，09日09:14操作成功 09：17 仓抢何思炳汇报：现场用户过多，且用户分界多为刀闸，路况复杂，用户多数不在现场，难以逐家试拉，申请遥控掉可遥开关后，全线试送进行失地判断 09日09:19 联/配调谢熙承令谢熙承:遥控10kV畔田村5.122.22柱上开关由运行转热备用，09日09:20操作成功 09日09:19 联/配调谢熙承令谢熙承:遥控10kV义序路5.104.2支4柱上开关由运行转热备用，09日09:20操作成功 09日09:20 联/配调谢熙承令潘鸿峰:10kV畔田村5.122.26畔田.3柱上开关由热备用转运行，09日09:23操作成功，失地仍在 09:33 召唤用户配变无数据，开始逐家试拉，南台大道西6#环网、南台大道东6#环网全站离线，10kV畔田村5.122.26畔田.3柱上开关遥控失败，潘鸿峰汇报现场路况复杂，等待其到现场 09:50 仓抢林伟汇报：巡视塑料制品厂用户异常，申请隔离 09:50 令仓抢林伟：查塑料制品厂已断开向10kV畔田村5.122.25乙用户内部10kV电源进线开关10:12 09：50 令仓抢林伟：10kV畔田村5.122.25 |  |  | 义序变914中亭线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 06:33 |  | 配调 | 2023-02-12 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268361 | 配电运检室 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 20 | 41 | 1327 | 13DKX-43668 | 义序变914中亭线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
12 | 22818cac-e3ab-4aeb-a97f-d963df9cf5c9 | 南平 | 7F285CDB-94DF-4DF1-BE0A-A118F5571A33 | GZ13595623020010 | 3523020900033801 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ac | 房道供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-02-09 06:12 | 2023-02-09 09:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年02月09日05:19 房道变10kVⅠ段母线A相完全失地，故障原因：10kV房西线#000杆A相避雷器被击穿 | 05:20 联调监控郑梦薇汇报：05:19 房道变10kVⅠ段母线A相完全失地，A相电压为0.18kV,B相电压为10.22kV,C相电压为10.26kV,零序电压为100.87V。 05:23 查看DMS系统：三遥开关零序电流无明显突变 05:25 通知古仑发电站陈祖鑫：电站机组停机 05:40 古仑发电站陈祖鑫汇报：机组已停机 9日05:41联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房古线905开关由运行转热备用，于09日05:41控分成功接地信号存在 9日05:42联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房古线905开关由热备用转运行，于09日05:42控合成功 05:43 通知古仑发电站陈祖鑫：机组可以开机 9日05:46联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV房靛线#069杆KY217开关由运行转热备用，于09日05:46控分成功，失地信号未消失 9日05:47联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV房靛线#034杆KY128开关由运行转热备用，于09日05:47控分成功，失地信号未消失 9日05:48联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV房靛线#032杆KY109开关由运行转热备用，于09日05:48控分成功，失地信号未消失 9日05:49联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：南平.房道变/10kV.房靛线907开关由运行转热备用，于09日05:49控分成功，失地信号未消失 9日05:50联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房靛线907开关由热备用转运行，于09日05:50控合成功 9日05:51联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房靛线#032杆KY109开关由热备用转运行，于09日05:51控合成功 9日05:51联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房靛线#034杆KY128开关由热备用转运行，于09日05:51控合成功 9日05:52联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房靛线#069杆KY217开关由热备用转运行，于09日05:52控合成功 9日05:56联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房垅线901开关由运行转热备用，于09日05:56控分成功接地信号存在 9日05:59联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房垅线901开关由热备用转运行，于09日05:59控合成功 9日06:01联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房西线915开关由运行转热备用，于09日06:01控分成功接地信号消失 9日06:03联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房西线#045杆KY931开关由运行转热备用，于09日06:03控分成功 9日06:03联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房西线915开关由热备用转运行，于09日06:03控合成功，房道变10kVⅠ段母线A相完全失地 9日06:06联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房西线915开关由运行转热备用，于09日06:06控分成功，失地信号消失，即通知房道所邓任超，建瓯远程站叶李汉 06:08 通知徐墩所黄忠华：因10kV瑶坪线磊溪支线#058-8杆KY11070开关终端离线，前往现场操作 09日06:43 联/配调陈宜晶令徐墩所黄忠华：10kV瑶坪线磊溪支线#058-8杆KY11070开关由热备用转运行，09日06:44操作成功，即通知建瓯远程站叶李汉、房道所邓任超 09日08:11 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#020-1A杆锦溪配变由运行转热备用，09日08:12操作成功 09日08:21 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#028杆K903开关由运行转热备用，09日08:22操作成功。其告：10kV房西线#00杆至#028杆之间线路巡视未发现异常，线路无巡视人员，具备送电条件 09日08:22 联/配调陈宜晶令李杰：南平.房道变/10kV.房西线915开关由热备用转运行，09日08:23操作成功。房道变10kVⅠ段母线A相完全失地 09日08:23 联/配调陈宜晶令李杰：南平.房道变/10kV.房西线915开关由运行转热备用，09日08:25操作成功。失地信号消失。即通知房道所邓任超 08:36 房道所邓任超申请：10kV房西线#028杆K903开关转运行，10kV房西线#020-1A杆锦溪配变转运行 09日08:38 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#028杆K903开关由热备用转运行，09日08:40操作成功 09日08:41 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#020-1A杆锦溪配变由热备用转运行，09日08:50操作成功 08:57 房道所邓任超汇报：10kV房西线#000杆A相避雷器被击穿，申请：10kV房西线#006 | 10kV房西线#000杆A相避雷器被击穿 |  | 10kV房西线 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 06:08 | 2023-02-09 09:07 | 配调 | 2023-02-09 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 266962 | 房道供电所 | 2023-02-09 09:07 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 22 | 8 | 2007 | 22818cac-e3ab-4aeb-a97f-d963df9cf5c9 | 房道变10kV房西线915 | 归档 | 2023-02-12 08:45 | 是 | 是 | 否 | 是
11 | 13DKX-34366 | 漳州 | 6568C7FD-5CDF-483E-852F-28C0D41B72EE | GZ13565423020026 | 3523020900032122 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-02-09 05:44 | 2023-02-09 07:19 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日5:41 10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关跳闸 故障原因为：10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#27杆鸟巢 | 9日5:46 DMS研判：10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关跳闸、 即通知石榴供电所张裕贤、远程以上情况、巡视跳闸点10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关及其之后的设备。06时11分巡视人陈卫民、吴志勇、林海平接受通知，开始巡线。 09日07:14 联/配调黄辉明收到现场陈卫民汇报：现场确认10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关跳闸：经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件 9日07:15联/配调黄辉明遥控操作_：10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关由热备用转运行，于09日07:15控合成功、运行正常、同时通知石榴供电所陈卫民 9日15：04石榴所陈志辉报：经巡线发现 10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#27杆鸟巢，现已清除 | 新筑鸟巢树枝碰到10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#27杆线夹上 | 清理鸟巢 | 石榴变10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 05:43 | 2023-02-09 11:20 | 配调 | 2023-02-09 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-09 11:20 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 异物引发故障 | 清理鸟巢 | 6 | 0 | 751 | 13DKX-34366 | 石榴变石林Ⅰ回914 | 归档 | 2023-02-10 15:53 | 是 | 是 | 否 | 是
10 | 13DKX-32767 | 宁德 | BD9ED945-CF16-4D50-BBE6-6FD52436B033 | GZ13535423020008 | 3523020900029718 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-09 04:35 | 2023-02-09 07:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月09日04:33 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：赤岸大道#2环网柜10kV赤来线903开关跳闸，故障原因为：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障 | 09日04:35 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东方伟业居民住宅开闭所山河路东线进线902开关及其之后的设备，巡视人黄国和接受通知，开始巡线。 09日07:20 联/配调郑炯收到现场黄国和汇报：现场确认跳闸开关为：东方伟业居民住宅开闭所10kV山河路东线进线902开关故障原因：电缆故障；故障现象：电缆类电缆本体放电击穿；故障点：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障 09日06:38城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障；申请隔离 09日06:38 联/配调郑皓航令黄国和：未来广场环网柜10kV未景线903开关由运行转热备用，09日06:57操作成功 09日06:38 联/配调郑皓航令黄国和：帝景双电源切换柜10kV未景线901开关由运行转热备用，09日06:57操作成功 09日06:38 联/配调郑皓航令黄国和：帝景双电源切换柜10kV长景线902开关由热备用转运行，09日06:57操作成功（帝景双电源切换柜转由小沙变10kV山河路东线供电） 09日06:58城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障已隔离；申请试送 09日06:58 联/配调郑皓航令黄国和：赤岸大道#2环网柜10kV赤来线903开关由热备用转运行，09日07:18操作成功，全线恢复送电 9日10:27 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0012，工作负责人：黄应碧，工作内容：在未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔，进行电缆故障、紧急抢修电路故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作，安全措施：未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修。 9日10:31 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0012，工作负责人：黄应碧，工作内容：在未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔，进行电缆故障、紧急抢修电缆故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作，安全措施：未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修。 09日 11:06抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0012,抢修负责人：黄应碧,抢修任务：1、未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔电缆故障、紧急抢修电缆故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作,抢修安措:未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修 09日 17:53抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0012,抢修负责人：黄应碧,抢修任务：1、未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔电缆故障、紧急抢修电缆故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作,抢修安措:未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修 送电票：NDAX23020066，09日17:54开始执行，09日18时32分执行完毕。 | 110kV赤岸变10kVⅡ段母线C相完全失地故障（10kV赤长I回925线路古岭下分线瓷瓶破裂失地）、母线相电压升高，10kV赤岸大道II回922线路未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆中间接头爆裂。 |  | 东方伟业居民住宅开闭所10kV赤岸大道Ⅱ回922线路东方伟业居民住宅开闭所山河路东线进线902开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 04:35 | 2023-02-09 07:24 | 配调 | 2023-02-09 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 284849 | 城区供电服务中心 | 2023-02-09 07:24 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 4 | 3 | 644 | 13DKX-32767 | 10kV赤岸大道Ⅱ回922线路 | 归档 | 2023-02-09 21:47 | 是 | 是 | 否 | 是
9 | 13DKX-46229 | 宁德 | D487C942-F7BF-4789-B6A1-CB2A26037074 | GZ13535423020007 | 3523020900026342 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-09 04:31 | 2023-02-09 09:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年2月9日04:18 赤岸变10kVⅡ段母线C相完全失地，选线结果正确。故障原因为：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂 | 09日04:22联/配调郑皓航【顺控】遥控操作_：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关由运行转热备用，于09日04:22控分成功，失地现象消失 09日04:32 赤岸变10kVⅡ段母线C相完全失地(赤岸变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.98,B相电压为10.33,C相电压为1.42,零序电压为9.09,)。即通知抢修班组巡视10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关及其之后的设备。巡视人黄国和接受通知，开始巡线。 09日05:48 联/配调郑皓航收到现场黄国和汇报：现场确认跳闸开关为：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关；故障原因：雷害；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂 09日05:27 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂，申请隔离故障点 09日05:27 联/配调郑皓航令黄国和：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#001杆G001刀闸由合闸转分闸，09日05:41操作成功 09日05:41 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂，故障点已隔离，申请试送 09日05:41 联/配调郑皓航令郑炯：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关由热备用转运行，09日05:42操作成功 9日06:56 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0011，工作负责人：林成忠，工作内容：在10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆，进行瓷瓶破裂，紧急抢修更换，安全措施：10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸。 09日07:09 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0011，工作负责人：林成忠，工作内容：在10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆，进行瓷瓶破裂，紧急抢修更换，安全措施：10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸。 09日07:37 抢修安措布置详见指令票NDAX23020063 09日 08:04抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0011,抢修负责人：林成忠,抢修任务：1、10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆瓷瓶破裂，紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸 09日 08:45抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0011,抢修负责人：林成忠,抢修任务：1、10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆瓷瓶破裂，紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸 送电票：NDAX23020064，09日08:45开始执行，09日09时13分执行完毕，全线恢复送电 | 10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂 |  | 赤岸变电站10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 04:30 | 2023-02-09 09:40 | 配调 | 2023-02-09 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 284849 | 城区供电服务中心 | 2023-02-09 09:40 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 雷害 |  | 18 | 23 | 1489 | 13DKX-46229 | 10kV赤长Ⅰ回925线路 | 归档 | 2023-02-09 19:54 | 是 | 是 | 否 | 是
8 | 0eeb17fb-ed92-4ff9-9e08-cd94de516499 | 龙岩 | 7BAB5825-8C85-4CBE-A3EA-690D43167106 | GZ13575623020009 | 3523020900025670 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346600b70 | 文亨供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-09 03:16 | 2023-02-09 08:10 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-02-09 03:12:55 DMS研判：文亨变10kV连文Ⅱ线907线路10kV传动轴支线#005杆G324刀闸发生缺相 故障原因：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线烧断 | 故障通知巡视跳闸点10kV传动轴支线#005杆G324刀闸及其之后的设备，重点关注10kV传动轴支线#014至10kV传动轴支线#016之间区域。04时46分巡视人魏明梽、杨秋凤接受通知，开始巡线。 09日04:47 联/配调马航宇收到现场杨秋凤汇报：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线烧断 隔离设备：10kV传动轴支线＃005杆G324刀闸；隔离状态：分闸 09日04:49 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV连文II线文亨高速路口环网柜传动轴厂线904开关由运行转热备用，09日04:53操作成功 09日04:49 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸，09日05:07操作成功 09日05:10 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV连文II线文亨高速路口环网柜传动轴厂线904开关由热备用转运行，09日05:19操作成功 9日06:30 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1900806，工作负责人：杨秋凤 ，工作内容：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线断线抢修，安全措施：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸。 09日06:34抢修许可：票号：SG-QX-LC-1900806，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线断线抢修，抢修安措：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸。 送电票：LC-ZLP-202302061，09日08:00开始执行，08;08操作完毕 09日07:58抢修终结：票号：SG-QX-LC-1900806，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线断线抢修，抢修安措：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸。 | 10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线烧断 |  | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路传动轴支线#005杆G324刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 03:16 |  | 配调 | 2023-02-09 10:00 | 故障隔离 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 6 | 3 | 719 | 0eeb17fb-ed92-4ff9-9e08-cd94de516499 | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路 | 归档 | 2023-02-09 08:35 | 是 | 是 | 否 | 是
7 | 0eeb17fb-ed92-4ff9-9e08-cd94de516499 | 龙岩 | F65F03CF-83FC-430E-930A-F02AD891225A | GZ13575623020008 | 3523020900024686 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346600b70 | 文亨供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-09 03:15 | 2023-02-09 04:41 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-09 03:12:00 DMS研判：文亨变10kV连文Ⅱ线907线路10kV里岭支线#002杆K269开关跳闸 故障原因：巡线无异常 | 9日3:15 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV里岭支线#002杆K269开关及其之后的设备。04时03分巡视人魏明梽、杨秋凤接受通知，开始巡线。 09日04:16 联/配调马航宇收到现场杨秋凤汇报：现场确认跳闸开关为：10kV里岭支线#002杆K269开关；保护动作：过流III段；试送设备：k269开关 10kV里岭支线#002杆K269开关后段巡视无异常，具备送电条件 09日04:19 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV里岭支线#002杆K269开关由热备用转运行，09日04:35操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路里岭支线#002杆K269开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 03:15 |  | 配调 | 2023-02-09 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 8 | 7 | 260 | 0eeb17fb-ed92-4ff9-9e08-cd94de516499 | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路 | 归档 | 2023-02-09 07:39 | 是 | 是 | 否 | 是
6 | 84F1AA1069BF49DC8BAAB1695DC8FC4F421B | 漳州 | DEC62CAB-2838-4265-A5AF-B9E48AC6C01F | GZ13565223020002 | 3523020900016682 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e9008f4 | 云陵镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-09 02:49 | 2023-02-09 05:48 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 9日2:48 DMS系统研判：莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投入。故障原因为：10kV技监支线#1杆有鸟窝树枝掉在导线上 | 9日2:49 DMS系统研判：莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投入。即通知抢修班组云陵所朱伟斌及莆美运维班程玉凯巡视跳闸点莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关及其之后的设备，重点关注莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关至10kV行政中心Ⅱ线#2+2杆K-pm2503开关之间区域。03时45分巡视人林怀阳、吴达鑫、陈晓光接受通知，开始巡线。 09日03:19 联/配调吴瑞杰收到现场程玉凯汇报：经对莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关单位设备进行巡视无发现异常，故障电流AC相7015A，重合闸未投入 09日03:37 联/配调吴瑞杰令林怀阳：大唐印象配电站10kV行政中心Ⅱ线921开关由运行转热备用，09日03:50操作成功 09日03:37 联/配调吴瑞杰令林怀阳：大唐印象配电站10kV母联900开关由热备用转运行，09日03:50操作成功 09日03:52 联/配调吴瑞杰令林怀阳：哲祥万好配电站10kV行政中心Ⅱ线952开关由运行转热备用，09日04:03操作成功 09日03:52 联/配调吴瑞杰令林怀阳：哲祥万好配电站10kVⅠ/Ⅱ母线母分900开关由热备用转运行，09日04:03操作成功 09日04:22 联/配调吴瑞杰收到现场林怀阳汇报：妇幼保健院配电室10kV妇幼保健院配变转由10kV莆军Ⅱ线908开关供电 09日04:44 联/配调吴瑞杰令柳小合：10kV行政中心Ⅱ线#2杆Z2502开关由运行转冷备用，09日05:23操作成功 09日05:24 联/配调吴瑞杰收到现场林怀阳汇报：10kV技监支线#1杆K-pm2507开关跳闸，10kV技监支线#1杆有鸟窝树枝掉在导线上 09日05:26 联/配调吴瑞杰令林怀阳：10kV行政中心Ⅱ线#2杆Z2502开关由冷备用转运行，09日05:31操作成功 09日05:42 联/配调吴瑞杰收到现场林怀阳汇报：10kV技监支线#1杆鸟窝树枝已处理完毕，申请试送电 9日05:45联/配调吴瑞杰遥控操作：莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关由热备用转运行，于09日05:45控合成功 09日05:46 联/配调吴瑞杰令林怀阳：10kV技监支线#1杆K-pm2507开关由热备用转运行，09日05:48操作成功 | 铁塔频繁筑鸟巢导致异物掉落在开关本体接线柱引起短路 |  | 莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 02:48 | 2023-02-09 05:45 | 配调 | 2023-02-09 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 610801 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-09 05:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 |  | 16 | 9 | 2595 | 84F1AA1069BF49DC8BAAB1695DC8FC4F421B | 莆美变行政中心Ⅱ线925 | 归档 | 2023-02-09 08:48 | 是 | 是 | 否 | 是
4 | SBID000000EC2E38F5A44742F09126F5222652CA97 | 龙岩 | 8A10B525-D393-4104-A2B4-77EB4C086D1B | GZ13575723020008 | 3523020900004640 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a190c84 | 岐岭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-09 01:03 | 2023-02-09 02:34 | 分支线停电 | 母线失地 | 09日00:57DMS研判：古竹变10kVⅠ段母线C相完全失地（A9.57、B10.28、C1.06、零序电压为9.50），无选线信号。巡视无异常，具备送电条件。（经事后特巡发现为10kV陈岩线金龙专变悬瓶炸坏） | 9日01:01联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由运行转热备用，于09日01:01控分成功接地信号消失 09日00:57DMS研判：古竹变10kVⅠ段母线C相完全失地（A9.57、B10.28、C1.06、零序电压为9.50），无选线信号。即通知抢修班组巡视10kV陈岩线#11A杆11K开关及其之后的设备。 09日01:49 联/配调江一鹤收到现场卢洪辉汇报：10kV陈岩线#54B杆前段巡视未发现异常，具备送电条件。 09日01:49 联/配调江一鹤令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由运行转热备用，09日01:51操作成功 9日01:52联/配调江一鹤遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由热备用转运行，于09日01:52控合成功 09日02:28 联/配调江一鹤收到现场卢洪辉汇报：10kV陈岩线#116-117杆发现枯树枝，已绝缘处理，其余线路经巡视无异常，具备送电条件 09日02:28 联/配调江一鹤令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由热备用转运行，09日02:29操作成功 | 多特酿洒厂专变漏油 |  | 10kV陈岩线#11A杆11K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 01:02 | 2023-02-09 02:34 | 配调 | 2023-02-09 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250052 | 岐岭供电所 | 2023-02-09 02:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 树线矛盾 |  | 13 | 10 | 1354 | SBID000000EC2E38F5A44742F09126F5222652CA97 | 古竹变10kV古陈线915线路 | 归档 | 2023-02-09 12:46 | 是 | 是 | 否 | 是
2 | e6a82f71-654c-42ea-8227-2491a2d7fa19 | 厦门 | 400EF622-FEC1-43DF-9B5B-CA792539B281 | LS135223020009 | 3523020900002004 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 思明配电运检一班 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-02-09 00:04 | 2023-02-09 00:17 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2月9日0:4 半兰山康友益报：美仁变 10kV银聚Ⅱ回941开关零序动作跳闸，故障电流375.3A,，无相别，FA动作正确，故障原因：本体老化 | 9日00:04美仁变 10kV银聚Ⅱ回941开关零序动作跳闸，故障电流375.3A,，无相别，FA全自动动作正确，普利花园#2环网柜科技二环912开关由运行转热备用，美仁变10kV银聚Ⅱ回941开关由热备用转运行，建设科技大厦#2环网柜科技二环904开关由运行转热备用，南仁#2环网柜科仁线912开关由热备用转运行，恢复送电 09日00:19 下令将军祠抢修陈名志：普利花园#2环网柜科技二环912线路由热备用转冷备用，建设科技大厦#2环网柜科技二环904线路由热备用转冷备用，建设科技大厦#2环网柜科技二环904线路由冷备用转检修，普利花园#2环网柜科技二环912线路由冷备用转检修，0:51操作完毕， 通知突击队吴晓凌 9日14:09 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0064，工作负责人：陈明辉，工作内容：在普利花园#2环网柜10kV科技二环912柜至建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904柜，进行电缆故障抢修，安全措施：普利花园#2环网柜10kV科技二环912线路转检修，建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904线路转检修。 09日 14:13抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、普利花园#2环网柜10kV科技二环912柜至建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904柜电缆故障抢修,抢修安措:普利花园#2环网柜10kV科技二环912线路转检修，建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904线路转检修 10日 16:02抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、普利花园#2环网柜10kV科技二环912柜至建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904柜电缆故障抢修,抢修安措:普利花园#2环网柜10kV科技二环912线路转检修，建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904线路转检修 16:38 送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020165 |  |  | 美仁变电站941线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-09 00:04 |  | 配调 | 2023-02-10 18:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 9 | 5 | 619 | e6a82f71-654c-42ea-8227-2491a2d7fa19 | 美仁变电站941 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
325 | 13DKX-27118 | 福州 | 0EF1A798-1FF1-4486-AF98-DF2E326AE524 | GZ13516223020012 | 3523020800124890 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13374c06c0 | 东张供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-08 22:52 | 2023-02-09 00:36 | 分支线停电 | 馈线开关跳闸 | 22:41 10kV玉东线914开关过流加速段保护动作，开关跳闸，重合闸不成功，现场汇报故障点在10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸以后，22：49故障隔离，其余线路恢复送电正常，9日00：13现场黄书鸿汇报：故障为10kV玉东线先进荔枝栏次分线#001杆有鸟害，已清理完毕，00：30全部恢复送电正常 | 22时51分，联/配调林忠峰发布停电信息，发布设备为10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸，通知相关人员巡视10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸及其之后设备。_23时10分巡视人黄书鸿 接受通知，开始巡线。 08日23:03 联/配调杨晓艳收到现场 黄书鸿汇报：10kV玉东线先进荔枝栏次分线#001杆有鸟害 09日00:16 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线先进荔枝栏次分线#003杆先进#2（荔枝栏）（400总开）配变由运行转热备用，09日00:29操作成功 09日00:16 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线平兴分线#001杆东直10#（驾校旁）配变由运行转热备用，09日00:29操作成功 09日00:16 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸由分闸转合闸，09日00:29操作成功 09日00:30 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线平兴分线#001杆东直10#（驾校旁）配变由热备用转运行，09日00:33操作成功 09日00:30 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线先进荔枝栏次分线#003杆先进#2（荔枝栏）（400总开）配变由热备用转运行，09日00:33操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 异物导致线路短路 | 加强线路巡视测温及线路维护工作 | 福州.镜洋变10kV玉东线914线路玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 22:51 |  | 配调 | 2023-02-09 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流加速段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 其他 | 加强线路巡视测温及线路维护工作 | 2 | 0 | 165 | 13DKX-27118 | 10kV玉东线914线路 | 归档 | 2023-02-09 08:52 | 是 | 是 | 否 | 是
324 | f493367e-c625-4463-95e0-f51290088323 | 龙岩 | 0FC139B4-8AC6-46AA-AEE4-179BB51D8503 | GZ13575823020003 | 3523020800125313 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd2 | 宣成供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-08 22:49 | 2023-02-09 04:22 | 分支线停电 | 紧急停电 | 8日22:46 DMS弹窗：10kV长桥线#85杆至末端变台缺相，判断故障区域位于：10kV长桥线#85杆至10kV长丰支线#09杆，故障原因：10kV长丰支线#05杆-#06杆C相断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV长桥线#52杆#52K开关及其之后的设备，重点关注10kV长桥线#85至10kV长丰支线#09之间区域。22时54分巡视人钟桂水、黄金贵、兰兴樟、张永森接受通知，开始巡线。 8日22:52联/配调江炳兴遥控操作_：10kV长桥线#85杆#85K开关由运行转热备用，于08日22:52控分成功 08日23:39 联/配调江炳兴收到现场黄金贵汇报：现场确认跳闸开关为：10kV长桥线#52杆#52K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV长桥线#85杆#85K开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类绝缘导线边相断线； 故障点：10kV长丰支线#05杆 09日00:27 联/配调江炳兴收到现场钟桂水汇报：10kV长兰电站确已停机 09日00:32 联/配调江炳兴令钟桂水：10kV长桥线#85杆#85K开关由热备用转冷备用09日00:32下令 9日00:30 申请配电故障抢修单NO：CT-XQ-0000002，工作负责人：钟桂水 ，工作内容：10kV长丰支线#05杆-#06杆断线抢修，安全措施：10kV长桥线#85杆#85K开关转冷备用 ，10kV长丰支线#13甲杆#13甲K开关转冷备用 ，10kV兰屋地支线#01杆#01G刀闸转分闸10kV兰屋地支线#09杆#09K开关查开关确在热备用 ，。 09日01:49抢修许可：票号：CT-XQ-0000002，抢修负责人：钟桂水，抢修任务：10kV长丰支线#05杆-#06杆断线抢修，抢修安措：10kV长桥线#85杆#85K开关转冷备用 ，10kV长丰支线#13甲杆#13甲K开关转冷备用 ，10kV兰屋地支线#01杆#01G刀闸转分闸10kV兰屋地支线#09杆#09K开关查开关确在热备用 ，。 09日03:42抢修终结：票号：CT-XQ-0000002，抢修负责人：钟桂水，抢修任务：10kV长丰支线#05杆-#06杆断线抢修，抢修安措：10kV长桥线#85杆#85K开关转冷备用 ，10kV长丰支线#13甲杆#13甲K开关转冷备用 ，10kV兰屋地支线#01杆#01G刀闸转分闸10kV兰屋地支线#09杆#09K开关查开关确在热备用 ，。 送电票：CT-ZLP-202302019，09日03:44开始执行 送电票：CT-ZLP-202302019，09日03:44开始执行，09日04时22分执行完毕。 | 10kV长丰支线#05-#06杆C相导线断裂。 | 1.举一反三认真结合停电排查运行时间长的易雷击线路，并进行无人机特巡排查有无此类较隐蔽损伤的导线。 | 宣成变10kV长桥线907线路长桥线#52杆#52K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 22:48 | 2023-02-09 04:22 | 配调 | 2023-02-09 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 284421 | 国网长汀县供电公司 | 2023-02-09 04:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1.举一反三认真结合停电排查运行时间长的易雷击线路，并进行无人机特巡排查有无此类较隐蔽损伤的导线。 | 5 | 1 | 257 | f493367e-c625-4463-95e0-f51290088323 | 宣成变10kV长桥线907线路 | 归档 | 2023-02-09 09:29 | 是 | 是 | 否 | 是
322 | 13DKX-23145 | 福州 | B5C3ACF8-C99E-4008-8D39-6D512D7E79B2 | LS1351515523020003 | 3523020800116904 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13324b0574 | 琅岐供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-08 21:56 | 2023-02-09 06:04 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月8日 21:41 DMS弹窗：琅琴湾（一期）1#环网10kV二期一环901断路器跳闸，查无异常，经分段试送于02月09日05：58全线试送正常10日02:09恢复原方式 原断点：香海佳园1#环网906 | 2023年2月8日 21:41 DMS弹窗：琅琴湾（一期）1#环网10kV二期一环901断路器跳闸 查看DMS备自投动作情况如下： 备投动作成功： 琅琴湾（二期）1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 琅琴湾三期配电站备自投动作，跳开911，合上900 香海新城C区1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 香海新城C区2#配电室备自投动作，跳开911，合上900 香海新城C区4#配电室备自投动作，跳开911，合上900 三盛盛欣苑3#配电室备自投动作，跳开911，合上900 三盛盛欣苑2#配电室备自投动作，跳开911，合上900 三盛盛欣苑1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城5#楼1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城1#楼2#配电备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城37#楼3#配电备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城9#楼4#配电备自投动作，跳开911，合上900 备投未动作： 香海新城C区3#配电室备自投未动作，911在合，900在分； 雅居乐佳园1#配电室备自投未动作，911在合，900在分； 备投动作不成功： 雅居乐佳园2#配电室备自投动作不成功，911在分，900在分； 备自投动作情况分析，应该琅琴湾（二期）1#环网10kV环岛一901断路器跳闸 21:48 故障发生后，全线自动化离线无法遥控 22:59 琅岐所金昌育汇报：琅琴湾（二期）1#环网全站有电901、902开关在运行；琅琴湾（一期）1#环网无电，且901开关没有跳闸在运行 23：17 金昌育汇报：雅居乐佳园2#配电室母联900开关已转运行（现911在分，900在合） 08日23:17 联/配调陈石桢令何国魁:香海新城C区3#配电室10kVC区三环911开关由运行转热备用，08日23:19操作成功 08日23:17 联/配调陈石桢令何国魁:香海新城C区3#配电室10kV母联900开关由热备用转运行，08日23:19操作成功 23：45 金昌育：香海1#环网有电 ----？？？ 2023年02月09日 00：15 金昌育：雅居乐佳园1#配电室911、921、912、910开关均在合位有电，922、900开关在分位，1#变无电 ----？？？ 01：37 琅岐所林洲：琅琴湾（一期）1#环网901、902、904、905开关均在合位，站所无电，901开关带电显示器不亮；香海1#环网901开关在合位，开关无电---即令其查看琅琴湾（二期）1#环网 02：00 金昌育：经过核实，确认雅居乐佳园1#配电室911开关在合，母联900在分，备投未动作，I段母线失电，II段母线带电（921开关在运行） 09日02:00 联/配调郑美珠令金昌育:雅居乐佳园1#配电室10kV雅一环911开关由运行转热备用，09日02:01操作成功 09日02:01 联/配调郑美珠令金昌育:雅居乐佳园1#配电室10kV母联900开关由热备用转运行，09日02:02操作成功 02：18 停电信息更新 02：27 金昌育：经查看核实确认环岛Ⅰ回-1环岛Ⅰ回1#柱上开关跳闸，开关在热备用 02：32 琅岐所林洲：琅琴湾（二期）1#环网901、902开关失地故障指示器（B C相）翻牌，开关在合位 09日02:36 联/配调郑美珠令林洲:琅琴湾（二期）1#环网10kV一期一环902开关由运行转热备用，09日02:37操作成功 09日02:38 联/配调郑美珠令徐建文:福州.琅岐变/10kV.环岛Ⅰ回617开关由运行转热备用，09日02:43操作成功 09日02:45 联/配调郑美珠令金昌育:10kV环岛Ⅰ回-1环岛Ⅰ回1#柱上开关由热备用转运行，09日02:51操作成功 09日02:52 联/配调郑美珠令徐建文:福州.琅岐变/10kV.环岛Ⅰ回617开关由热备用转运行，09日02:56操作成功 正常，即通知林洲、金昌育 02:55 琅岐所林洲：琅琴湾（一期）1#环网905至香海1#环网901间电缆震荡波试验时电缆阻值偏低，怀疑该段电缆问题，申请隔离试送 09日03:13 联/配调郑美珠令金昌育:琅琴湾（一期）1#环网10kV一期配902开关由运行转热备用，09日03:15操作成功 09日03:26 联/配调郑美珠令金昌育:香海1#环网10kV琅一环901开关由运行转热备用，09日03:28操作成功 09日03:30 联/配调郑美珠令林洲:琅琴湾（二期）1#环网10kV一期一环902开关由热备用转运行，09日03:32操作成功 正常 09日03:49 联/配调郑美珠令林洲:琅琴湾（一期）1#环网10kV一期配902开关由热备用转运行09日03:50操作成功 正常 09日04:02 联/配调郑美珠令 | DMS弹窗：琅琴湾（一期）1#环网10kV二期一环901断路器跳闸，查无异常，试送成功 | 加强小区配电室线路巡视 | 琅岐变617环岛Ⅰ回线（琅琴湾（一期）1#环网二期一环901断路器） | 否 |  |  |  | 2023-02-08 21:52 |  | 配调 | 2023-02-09 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 108060 | 马尾客户服务分中心 |  | 无 | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 无异常 | 加强小区配电室线路巡视 | 9 | 4 | 1700 | 13DKX-23145 | 琅岐变617环岛Ⅰ回 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
320 | 13DKX-24649 | 南平 | EBB6187C-D4E9-4359-AAA7-9B502F3BFB55 | LS13595523020004 | 3523020800115299 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3D57CFE0508E0ACE061896 | 徐市供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-08 20:35 | 2023-02-09 01:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月08日20:14 南平.徐市变/10kV.Ⅱ段母线B相完全失地(A相电压为10.04kV,B相电压为0.75kV,C相电压为9.52kV,零序电压为93.28V)，无接地选线。故障原因为：无异常（待分析） | 08日20:14 DMS研判：南平.徐市变/10kV.Ⅱ段母线B相完全失地(A相电压为10.04kV,B相电压为0.75kV,C相电压为9.52kV,零序电压为93.28V)。 08日20:20条岭电站邱盛汇报：全部机组已停机 08日20:21联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线239杆KY1420开关由运行转热备用，于8日20:21控分失败 08日20:22联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线220杆KY39开关由运行转热备用，于08日20:22控分成功，失地信号未消失 08日20:23联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线182+1杆KY35开关由运行转热备用，于08日20:23控分成功，失地信号未消失 08日20:24联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线135杆KY1305开关由运行转热备用，于08日20:24控分成功，失地信号未消失 08日20:25联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线065杆KY1303开关由运行转热备用，于8日20:25控分失败 08日20:28 联/配调林棋镕遥控操作：10kV南槎线065杆KY1303开关由运行转热备用，08日20:33操作成功，失地信号消失，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所梁山汉 08日20:37联/配调郑照遥控操作_：10kV五峰线160-9杆KY67开关由热备用转运行，于08日20:37控合成功，正常 08日20:38联/配调郑照遥控操作_：10kV南槎线182+1杆KY35开关由热备用转运行，于08日20:38控合成功，正常 08日20:39联/配调郑照遥控操作_：10kV南槎线220杆KY39开关由热备用转运行，于08日20:39控合成功，正常，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所梁山汉 08日20:40告知条岭电站邱盛：可以开机并网运行 08日20:44联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线均元支线001杆KY41开关由运行转热备用，于08日20:44控分失败 08日20:45联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线均元支线001杆KY41开关由运行转热备用，08日20:46操作成功 08日20:46联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线111-1杆KY1428开关由运行转热备用，08日20:46操作成功 08日20:47 联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线096-1杆KY1427开关由运行转热备用，08日20:47操作成功 08日20:48 联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线079杆KY1306开关由运行转热备用，08日20:48操作成功 08日20:49联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线065杆KY1303开关由热备用转运行，08日20:49操作成功，出现失地信号 08日20:50联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线065杆KY1303开关由运行转热备用，08日20:51操作成功，失地信号消失，转告徐市所梁山汉 09日01:33徐市所梁山汉汇报：10kV南槎线065杆至135杆巡视无异常，具备送电条件，申请试送 09日01:35 联/配调林棋镕遥控操作：10kV南槎线065杆KY1303开关由热备用转运行，09日01:37操作成功，正常，转告徐市所梁山汉 09日01:38联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线079杆KY1306开关由热备用转运行，于09日01:38控合成功，正常 09日01:39联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线096-1杆KY1427开关由热备用转运行，于09日01:39控合成功，正常 09日01:41联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线111-1杆KY1428开关由热备用转运行，于09日01:41控合成功，正常 09日01:41联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线均元支线001杆KY41开关由热备用转运行，于09日01:41控合成功，正常，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所梁山汉 |  |  | 10kV南槎线065杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 20:34 |  | 配调 | 2023-02-09 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 21 | 18 | 1372 | 13DKX-24649 | 徐市变10kV南槎线924 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
317 | e28e1477-ce66-4dd7-9e08-cbec8d8bff6b | 南平 | 5D4D6BC6-74A1-41E7-A1EC-FA1900BAB020 | GZ13595423020006 | 3523020800113539 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1398 | 吴屯供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-08 20:13 | 2023-02-09 00:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月08日19:06 岚谷变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因为：10kV岚谷线黄尾支线#047-1a杆黄下坑配变A相避雷器雷击击穿 | 19:06 调控员李海燕汇报：19:06 DMS研判：岚谷变10kVⅠ段母线C相完全失地，A相电压为9.49kV,B相电压为10.44kV,C相电压为0.88kV,零序电压为97.37V,。即通知吴屯供电所彭龙旺 19:10 确认10kV电坑线所属电站机组已停机 8日19:36联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#240杆KY6026开关由运行转热备用，于08日19:36控分成功 8日19:38联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#191杆KY6060开关由运行转热备用，于8日19:38控分失败 8日19:39联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#191杆KY6060开关由运行转热备用，于8日19:39控分失败 8日19:40联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#142杆KY6059开关由运行转热备用，于8日19:40控分失败 8日19:41联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线横源支线#001+5杆KY6005开关由运行转热备用，于08日19:41控分成功 8日19:42联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#054杆KY6078开关由运行转热备用，于8日19:42控分失败 8日19:43联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#054杆KY6078开关由运行转热备用，于8日19:43控分成功 19:44 令调控员陈洁：岚谷变10kv电坑线991开关由运行转热备用，于19:44执行完毕，接地信号未消失 19:45 令调控员陈洁：岚谷变10kv电坑线991开关由热备用转运行，于19:45执行完毕 19:45 令调控员陈洁：10kV电坑线#054杆KY6078开关由热备用转运行（遥控），于19:50执行完毕 19:50 联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线横源支线#001+5杆KY6005开关由热备用转运行，遥控失败，通知吴屯供电所彭龙旺 19:52 联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#240杆KY6026开关由热备用转运行，遥控失败，通知吴屯供电所彭龙旺: 8日19:54联/配调陈茂【顺控】遥控操作_：10kV岚谷线#109杆KY6020开关由运行转热备用，于08日19:54控分成功 8日19:55联/配调陈茂【顺控】遥控操作_：10kV岚谷线黄尾支线#062杆KY6031开关由运行转热备用，于08日19:55控分成功 8日19:56联/配调陈茂【顺控】遥控操作_：10kV岚谷线#067杆KY6035开关由运行转热备用，于08日19:56控分成功接地信号消失，转告服务调度班（武夷山）何晓微及吴屯供电所彭龙旺 20:08 令吴屯供电所彭龙旺：10kV电坑线横源支线#001+5杆KY6005开关由热备用转运行，于20:10执行完毕 20:10 通知10kV电坑线所属电站机组开机并网 20:54 令吴屯供电所彭龙旺：10kV电坑线#240杆KY6026开关由热备用转运行，于20:56执行完毕 21：00 吴屯供电所黄贤利汇报：10kV岚谷线#067杆至10kV岚谷线黄尾支线#009杆巡线无异常，具备送电条件，申请隔离10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关，试送主干线，即令其：10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关由运行转热备用，于21:01执行完毕 21:02 令调控员陈洁：10kV岚谷线#067杆KY6035开关由热备用转运行（遥控），于21:02执行完毕，正常，转告服务调度班（武夷山）何晓微 21:02 令调控员陈洁：10kV岚谷线#109杆KY6020开关由热备用转运行（遥控），于21:04执行完毕，正常，转告服务调度班（武夷山）何晓微 23:40 吴屯供电所彭龙旺汇报：经巡线发现10kV岚谷线黄尾支线#047-1a杆黄下坑配变A相避雷器雷击击穿，已用绝缘棒挑开，其他线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关 23:41 令吴屯供电所彭龙旺：10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关由热备用转运行，于23:48执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓微 23:58 令吴屯供电所彭龙旺：10kV岚谷线黄尾支线#062杆KY6031开关由热备用转运行，于09日00:01执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓微 | 10kV岚谷线黄尾支线#047-1a杆黄下坑配变A相避雷器雷击击穿 |  | 10kV岚谷线#067杆至#109杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 20:07 | 2023-02-08 11:55 | 配调 | 2023-02-09 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935911 | 技术计划室 | 2023-02-08 11:55 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 雷害 |  | 22 | 2 | 714 | e28e1477-ce66-4dd7-9e08-cbec8d8bff6b | 岚谷变10kV岚谷线995 | 归档 | 2023-02-09 00:33 | 是 | 是 | 否 | 是
310 | 6be2361b-1343-446b-a4a8-6c9a892f5ed7 | 南平 | 648AED87-33FF-41A6-B628-C5A0FBF4AC9F | LS13595923020004 | 3523020800085695 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13780e14f6 | 石陂供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-08 16:30 | 2023-02-08 16:59 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-08 16:29 10kV象口线#049杆ZY511开关跳闸于过流Ⅱ段保护，故障原因：10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变炸毁（待分析） | 16:29 调控员薛章汇报：16:29 10kV象口线#049杆ZY511开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，开关处热备用，通知石陂供电所虞理华、服务调度班（浦城）黄金姬 16:45 石陂供电所袁晓华汇报：巡视发现10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变炸毁，申请将10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变转热备用 08日16:47 联/配调周芬令石陂供电所袁晓华：10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变由运行转热备用，08日16:52操作成功 08日16:54 联/配调周芬令调控员薛章：10kV象口线#049杆ZY511开关由热备用转运行，08日16:55操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）黄金姬 |  |  | 10kV象口线#049杆至10kV旧濠线#083杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 16:29 |  | 配调 | 2023-02-08 23:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935942 | 运维检修部 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 18 | 9 | 1476 | 6be2361b-1343-446b-a4a8-6c9a892f5ed7 | 石陂变电站10kV象口线917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
305 | d6af561f-4038-49d3-a075-19429c3a4174 | 福州 | D28E3D1C-3E2B-4AB6-A710-88DECA8917EC | GZ1351515623020003 | 3523020800079285 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13325b0578 | 寿山供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-08 14:38 | 2023-02-08 18:56 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年02月08日12:44 寿山所洪庆锋汇报：10kV红岭1-122上端引流线断，需带电抢修；故障原因：10kV红岭1-122上端引流线断；18：22故障抢修完毕并送电正常。 | 02月08日12:44 寿山所洪庆锋汇报：10kV红岭1-122上端引流线断，需带电抢修，即通知带电班。 08日12:58，收到FZ-BB-PQ-2023-0128#、FZ-BB-PQ-2023-0129#抢修单。 08日14:35 联/配调邵楚崴令洪庆锋:10kV红岭1-122杆寿-菜岭1#配变由运行转热备用并挂牌，08日15:00操作成功 08日14:35 联/配调邵楚崴令洪庆锋:10kV红岭1-132杆寿-丘里1#配变由运行转热备用并挂牌，08日15:00操作成功 08日15:00 联/配调邵楚崴令洪庆锋:10kV红岭1-126刀闸由合上转断开并挂牌，08日15:05操作成功 08日15：11 08日15：11许可FZ-BB-PQ-2023-0128#、FZ-BB-PQ-2023-0129#抢修单。 8日15:34 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0130，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV红岭1-122，进行边相耐张线夹断抢修。，安全措施： 10kV红岭1-122 菜岭1#配变转热备用 10kV红岭1-132 丘里1#配变转热备用 10kV红岭1-126 高压刀闸 10kV岭头57向10kV红岭1-122侧 后端导线断线，带电抢修，拆除三相耐张线路引线（有带电班负责） 10kV岭头57向10kV红岭1-122侧 放线，拆除高压导线（有带电班负责）。 2023年2月6日15:10许可FZ-BB-PQ-2023-0128#抢修单 2023年2月6日15:31终结FZ-BB-PQ-2023-0128#抢修单 08日 15:37抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0130,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV红岭1-122边相耐张线夹断抢修,抢修安措:10kV红岭1-122菜岭1#配变转热备用，10kV红岭1-132丘里1#配变转热备用，断开10kV红岭1-126高压刀闸，10kV岭头57向10kV红岭1-122侧后端导线断线，带电抢修，拆除三相耐张线路引线（有带电班负责），10kV岭头57向10kV红岭1-122侧放线，拆除高压导线（有带电班负责） 08日 17:13抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0130,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV红岭1-122边相耐张线夹断抢修,抢修安措:10kV红岭1-122菜岭1#配变转热备用，10kV红岭1-132丘里1#配变转热备用，断开10kV红岭1-126高压刀闸，10kV岭头57向10kV红岭1-122侧后端导线断线，带电抢修，拆除三相耐张线路引线（有带电班负责），10kV岭头57向10kV红岭1-122侧放线，拆除高压导线（有带电班负责） 2023年2月6日17:14 许可FZ-BB-PQ-2023-0129#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023020205# 送电成功，结束流程 | 一户主因盖房子，把大量堆土倒到边坡的台变拉线，造成拉线受力，角度偏移严重，引起耐张段的边线线夹处断 | 加强安全用电处理，已报警要求用户来所配合处理。 | 寿山变915红岭线路（10kV红岭1-126刀闸） | 否 |  |  |  | 2023-02-08 14:37 | 2023-02-08 18:58 | 配调 | 2023-02-08 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290497 | 寿山供电所 | 2023-02-08 18:58 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 加强安全用电处理，已报警要求用户来所配合处理。 | 2 | 0 | 55 | d6af561f-4038-49d3-a075-19429c3a4174 | 寿山变915红岭线 | 归档 | 2023-02-09 09:11 | 是 | 是 | 否 | 是
295 | 13DKX-34149 | 福州 | 5DEA844C-ED85-45C1-B6FE-950ABC2A9E84 | LS13516123020009 |  | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db131194031e | 鹤上供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-08 11:06 | 2023-02-08 11:21 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 08日11:05 10kV东平线#58-1白鹭二开关跳闸（10kV东平线613线路停电），巡视无异常，于11:25恢复供电。 | 08日11:05 鹤上供电所祁梁：10kV东平线#58-1白鹭二开关跳闸，已安排线路巡视 08日11:21鹤上供电所祁梁：10kV东平线613线路全线巡视无异常，申请试送，即令：10kV东平线#58-1白鹭二开关由热备用转运行（11:25完成） | 08日11:05 10kV东平线#58-1白鹭二开关跳闸（10kV东平线613线路停电），巡视无异常，于11:25恢复供电。 | 加强线路巡视 | 渡桥变10kV白眉线952（10kV东平线#58-1白鹭二开关） | 否 |  |  |  | 2023-02-08 11:05 | 2023-02-08 11:25 | 配调 | 2023-02-08 15:21 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |  | 2023-02-08 11:25 | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视 | 25 | 16 | 2959 | 13DKX-34149 | 10kV白眉线952线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
289 | 95fcdb28-3572-4801-b8c9-2210a2cb8f07 | 南平 | FB2C0546-1FB9-4A09-955D-6BA7E5F51100 | GZ13595623020009 | 3523020800047754 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-02-08 09:37 | 2023-02-08 15:33 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月08日09:34 10kV峰际线#044杆K231开关紧急停电，故障原因：10kV峰际线#065杆大号侧B相跳线因树木压线导致断线 | 09:29 东峰所龚以明汇报：10kV峰际线#065杆大号侧B相跳线因树木压线导致断线，申请10kV峰际线#044杆K231开关转热备用 09:29 与大际水库电站谢小宇、大际村电站江昌达确认机组已停机 09:30 令东峰所龚以明：10kV峰际线#044杆K231开关由运行转热备用，于09:34执行完毕，即通知建瓯远程站谢正亮 08日10:14 联/配调林华杰令龚以明：10kV峰际线#059杆G224刀闸由合闸转分闸，08日10:18操作成功 08日10:25 联/配调林华杰令龚以明：10kV峰际线#044杆K231开关由热备用转运行，08日10:27操作成功，即通知建瓯远程站谢正亮 10:28 通知大际水库电站谢小宇：机组可以开机 08日10:39 联/配调江功炜1令龚以明：10kV峰际线#084杆G223刀闸由合闸转分闸，08日10:49操作成功 8日11:53 申请配电故障抢修单NO：JODF2023001，工作负责人：陈国平，工作内容：_，安全措施：_。 08日 12:10（因网络原因，转电话许可）抢修许可票号：JODF2023001,抢修负责人：陈国平,抢修任务：,抢修安措: 08日 14:18（因网络原因，转电话终结）抢修终结票号：JODF2023001,抢修负责人：陈国平,抢修任务：,抢修安措: 送电票：NPSJ23020026，08日14:23开始执行，08日15时33分执行完毕。 | 10kV峰际线#065杆大号侧B相跳线因枯树木压线导致断线 | 加强线路巡视及清障 | 10kV峰际线#044杆至#136A杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 09:35 | 2023-02-08 14:18 | 配调 | 2023-02-08 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271971 | 东峰供电所 | 2023-02-08 14:18 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 | 加强线路巡视及清障 | 4 | 2 | 357 | 95fcdb28-3572-4801-b8c9-2210a2cb8f07 | 井峰变10kV峰际线903 | 归档 | 2023-02-09 15:43 | 是 | 是 | 否 | 是
286 | DB3FCA7BEF1147C48E5044F4F0C56FBF421B | 泉州 | 10CED03E-A58A-4E8F-A3A2-FC774D400015 | GZ13555623020007 | 3523020800044484 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-08 08:46 | 2023-02-08 10:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月08日08:44，DMS报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57杆后段发生缺相故障，故障原因：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落（设备老化） | 08:44DMS报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57杆后段发生缺相故障，研判故障范围在10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57杆至#57-1+1杆，县调施清衍通知园区所杜少杰；09时14分巡视人王培源、张文彬、张燕强接受通知，开始巡线。 08日09:23 联/配调曾志钦收到现场张文彬汇报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔丝熔断，待抢修。 09:39 联/配调曾志钦收到现场张文彬汇报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落，待处理 08日09:46 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线珩海村#7变次支线#06甲杆东桥镇珩海村#7配变由运行转热备用08日09:46下令08日09:51操作成功 08日09:46 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#5 7-4杆东桥镇珩海村#5配变由运行转热备用08日09:46下令08日09:51操作成功 09:55联/配调曾志钦收到现场张文彬汇报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落已处理完毕，运行正常 08日10:00 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线珩海村#7变次支线#06甲杆东桥镇珩海村#7配变由热备用转运 行 ，08日10:01操作成功 08日10:00 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-4杆东桥镇珩海村#5配变由热备用转运 行 ，08日10:04操作成功 | 10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落（设备老化） |  | 散湖变10kV通港线923线路斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#53杆1228刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 08:46 |  | 配调 | 2023-02-08 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601259 | 泉惠石化园区供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 330 | DB3FCA7BEF1147C48E5044F4F0C56FBF421B | 散湖变10kV通港线923 | 归档 | 2023-02-10 08:14 | 是 | 是 | 否 | 是
282 | 2914F3AE23F04DC2AA7C33433452D6F2421B | 泉州 | CC15F268-F79B-4103-AC91-073F3C1FCB0B | LS13555723020006 | 3523020800022386 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 |  |  | 2023-02-08 08:20 | 2023-02-08 09:10 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月8日08:09 iES700报文：古山变10kV曲斗线916开关过流I段动作，重合闸闭锁。故障原因：因松鼠跑到10kV曲斗916线#8杆K002开关上，造成开关瓷柱断裂损坏。（10kV古山花园安置小区#1配电室备自投动作，10kV新景祥府一期开闭所兼#1配电室、10kV力志御峰三期#2配电室备投未动作） | 8日8:20 古山变电站.10kV.曲斗线间隔.916开关 跳闸；古山变电站.10kV.曲斗线间隔.916开关古山变电站.10kV.曲斗线.916UDL551U.保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点古山变电站.10kV.曲斗线间隔.916开关及其之后的设备，重点关注古山变电站.10kV.曲斗线间隔.916开关至古山花园安置小区#1配电室（至10kV曲斗线#1-1环网柜）911开关之间区域。08时29分巡视人黄世辉接受通知，开始巡线。8:20 调度陈凯亮通知城关运维班苏伟桢巡视相关设备。 08日08:34 联/配调黄志坚令黄世辉：曲斗线#1环网柜（至10kV曲斗线#8杆）911开关由运行转冷备用，08日08:43操作成功 08:44调度黄志坚令凤城所黄世辉：退出10kV新景祥府一期开闭所兼#1配电室911、900、921开关保护。08:50汇报操作完毕。 08日08:42 联/配调黄志坚收到现场黄世辉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV曲斗线916开关；保护动作：10kV曲斗线916开关过流Ⅰ段保护动作，故障电流xxA，； 隔离设备：10kV曲斗916线#1环网柜911开关； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类柱上开关瓷柱断裂损坏； 故障点：10kV曲斗916线#8杆K002开关；故障备注：10kV曲斗916线#8杆K002开关 9:38 城关运维班苏伟桢汇报调度陈炳堃：古山变10kV曲斗线916开关过流I段动作，故障相别ABC相，故障电流71.642A，大电流闭锁重合闸。 8日08:51联/配调黄志坚遥控操作_：10kV新景祥府一期开闭所兼#1配电室（至10kV华园线#1环网柜）911开关由热备用转运行，于8日08:51控合失败 08日08:52 联/配调黄志坚令黄世辉：10kV新景祥府一期开闭所兼#1配电室（至10kV华园线#1环网柜）911开关由热备用转运行，08日09:02操作成功（古山变10kV曲斗线916线路负荷转由10kV华园线923线路供电） 8日10:40 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0007，工作负责人：陈小安，工作内容：在10kV三江线#9杆，进行K002开关出线侧带电做绝缘遮蔽；在10kV曲斗线#8杆，进行K002开关瓷瓶破裂需紧急抢修带电拆除开关进出线引线；在10kV曲斗线#8杆，进行大小号侧引线短接处理；在10kV三江线#9杆，进行K002开关出线侧带电拆除绝缘遮蔽，安全措施：110kV古山变10kV三江线942线路重合闸，110kV古山变10kV曲斗线916线路转冷备用，10kV曲斗线#1环网柜（至10kV曲斗线#8杆）911线路转冷备用。 08日14:38 联/配调肖晓瑜令黄世辉：曲斗线#1环网柜（至10kV曲斗线#8杆）911开关查开关确在冷备用，08日14:44操作成功 08日14:40 联/配调肖晓瑜令郭永艺：退出古山变电站.10kV.三江线间隔.942开关重合闸装置，08日15:09操作成功 08日14:40 联/配调肖晓瑜令郭永艺：古山变电站.10kV.曲斗线间隔.916开关由热备用转冷备用，08日15:09操作成功 08日 15:12抢修许可票号：QZ-AX-PQ-2023-0007,抢修负责人：陈小安,抢修任务：1、10kV三江线#9杆K002开关出线侧带电做绝缘遮蔽；2、10kV曲斗线#8杆K002开关瓷瓶破裂需紧急抢修带电拆除开关进出线引线；3、10kV曲斗线#8杆大小号侧引线短接处理；4、10kV三江线#9杆K002开关出线侧带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV古山变10kV三江线942线路重合闸，110kV古山变10kV曲斗线916线路转冷备用,10kV曲斗线#1环网柜（至10kV曲斗线#8杆）911线路转冷备用 08日 16:31抢修终结票号：QZ-AX-PQ-2023-0007,抢修负责人：陈小安,抢修任务：1、10kV三江线#9杆K002开关出线侧带电做绝缘遮蔽；2、10kV曲斗线#8杆K002开关瓷瓶破裂需紧急抢修带电拆除开关进出线引线；3、10kV曲斗线#8杆大小号侧引线短接处理；4、10kV三江线#9杆K002开关出线侧带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV古山变10kV三江线942线路重合闸，110kV古山变10kV曲斗线916线路转冷备用,10kV曲斗线#1环网柜（至10kV曲斗线#8杆）911线路转冷备用 送电指令票详见指令票NO：QZAX23020049 |  |  | 古山变10kV曲斗线916开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 08:18 |  | 配调 | 2023-02-08 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | [12 empty] | 异物引发故障 |  | 26 | 1 | 4991 | 2914F3AE23F04DC2AA7C33433452D6F2421B | 古山变10kV曲斗线916 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
279 | f5286a68-ed72-4ad1-9409-b6f6f4132b5f | 龙岩 | 1555F337-A369-4DD9-BCAD-7789F3B18BC3 | GZ13575423020008 | 3523020800014572 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e28 | 官庄供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-08 04:07 | 2023-02-08 07:27 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 8日3:47 麒龙变电站麒龙变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为6.68,B相电压为4.07,C相电压为10.08,零序电压为71.66,)无选线信号。故障原因为： 无异常 | 8日04:47联/配调蓝泉遥控操作_：麒龙变电站.10kV.麒水线间隔.979开关由热备用转运行，于08日04:47控合成功 8日04:48联/配调蓝泉遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于08日04:48控合成功 8日04:48联/配调蓝泉遥控操作_：10kV麒水线#32-1杆k1开关由热备用转运行，于08日04:48控合成功 8日04:50联/配调蓝泉遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于8日04:50控合失败 8日04:50联/配调蓝泉遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于08日04:50控合成功 8日05:03联/配调蓝泉遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由运行转热备用，于8日05:03控分失败 | 10kV彩麒联络线瓷瓶破裂 | 更换瓷瓶 | 麒龙变10kV麒水线979线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 04:06 | 2023-02-08 05:03 | 配调 | 2023-02-08 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250592 | 配电运检班 | 2023-02-08 05:03 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 恶劣天气 | 更换瓷瓶 | 5 | 4 | 240 | f5286a68-ed72-4ad1-9409-b6f6f4132b5f | 麒龙变10kV麒水线979线路 | 归档 | 2023-02-08 18:31 | 是 | 是 | 否 | 是
278 | 26780B8958F64DB494561EDFE4EC55DE0000 | 泉州 | DC9BFA28-240A-487A-997B-8B1C55E9DBF9 | LS13556023020013 | 3523020800008216 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384341888 | 安海镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-08 01:11 | 2023-02-08 06:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年2月8日 1:06 监盘IES700发现：侯厝变10kV市北线634开关过流Ⅱ段动作，重合闸不成功，#59杆、#71杆、#74C杆、#79杆、#93杆故指动作，故障原因：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线断裂，已抢修处理完毕并于06:10恢复送电。 | 02月08日01:11 调控龚思海通知安海所陈昭毅：侯厝变10kV市北线634线路过流Ⅱ段动作跳闸，主线上故指均翻牌（#59杆、#71杆、#74C杆、#79杆、#93杆）。 1:13 调控洪剑锋通知龙湖运维班杨岳峰：侯厝变10kV市北线634开关过流Ⅱ段动作，闭锁重合闸。 1:14 调控洪剑锋通知安海医院高供王彪：10kV市北线站内开关跳闸，需检查内部设备。 1:15 瑞发花园高供汇报调控洪剑锋：瑞发花园高供内部检查无异常。 1:21 安海医院高供王彪汇报调控洪剑锋：高供内部检查无异常。 1:21 调控洪剑锋许可安海医院高供王彪：1、安海医院高供10kV市北线901开关由运行转冷备用；2、安海医院高供10kV910开关由热备用转运行，并于1:25汇报操作完毕。01时25分巡视人吴金皆、陈昭毅、王建炅接受通知，开始巡线。 2:10 龙湖运维班杨岳峰汇报调控洪剑锋：侯厝变10kV市北线634开关过流Ⅱ段动作，重合闸不成功，最大故障电流分别为4.286kA、7.54kA。其余检查无异常。 02:30 安海所陈昭毅汇报调控龚思海：巡视发现10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线断裂。 8日03:06 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181514，工作负责人：王建炅 ，工作内容：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线修复，安全措施：10kV市北线安海镇区#133公用变低压侧总开关；，10kV市北线#71杆市北线Ⅰ段02开关、021刀闸；，10kV市北线#80杆K0182开关、G0182刀闸；，10kV市北线#72杆房产支线10开关、101刀闸；，10kV市北线晋一塑支线#1B杆安海镇区63#公用变低压刀闸。 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线安海镇区133#公用配变由运行转空载运行，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线#71杆市北线I段02开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线#80杆K0182开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线#72杆房产支线10开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线晋一塑支线#3B杆安海镇区63#公用配变由运行转空载运行，08日03:48操作成功 08日03:51抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181514，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线修复，抢修安措：10kV市北线安海镇区#133公用变低压侧总开关；，10kV市北线#71杆市北线Ⅰ段02开关、021刀闸；，10kV市北线#80杆K0182开关、G0182刀闸；，10kV市北线#72杆房产支线10开关、101刀闸；，10kV市北线晋一塑支线#1B杆安海镇区63#公用变低压刀闸。 08日05:36抢修终结：票号：2181510，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线修复，抢修安措：10kV市北线安海镇区#133公用变低压侧总开关；，10kV市北线#71杆市北线Ⅰ段02开关、021刀闸；，10kV市北线#80杆K0182开关、G0182刀闸；，10kV市北线#72杆房产支线10开关、101刀闸；，10kV市北线晋一塑支线#1B杆安海镇区63#公用变低压刀闸。 （以下指令因配网调控云平台指令票系统异常，指令票无法执行，只能记录在故障记录中） 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：安海镇区63#公用配变由空载运行转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：安海镇区133#公用配变由空载运行转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：市北线#80杆K0182（三遥）开关由冷备用转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：市北线#72杆房产支线#10开关由冷备用转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：市北线#71杆市北线I段#02开关由冷备用转运行，08日06:10操作成功 08日04:58 安海所陈昭毅汇报调控龚思海：已对线路进行巡视未发现任何异常。 08日04:59 联/配调洪剑锋令龚思海：侯厝变电站.10kV.市北线间隔.634开关由热备用转运行，08日04:59操作成功 |  |  | 侯厝变10kV市北线634线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-08 01:11 |  | 配调 | 2023-02-08 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 配网设备故障 |  | 23 | 20 | 3055 | 26780B8958F64DB494561EDFE4EC55DE0000 | 侯厝变10kV市北线634 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
276 | 67EFCDEC512C4237BED3E541C0B1EB160000 | 泉州 | 098F421B-48E0-42D2-B86B-9BFFB23ABBEA | GZ13556023020011 | 3523020700144035 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-02-07 23:10 | 2023-02-08 03:28 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月7日 23:06 监盘IES700发现：东山变10kV集源线612线路C相完全失地(A相电压为10.79,B相电压为9.17,C相电压为0.56,零序电压为12.80)，失地选线：集源线612线路（五分钟后选线复归，重新选银声线614线路）。故障原因：怀疑10kV集源线#59杆至#60杆间电缆可能有薄弱环节导致故障，已隔离（影响单台专变），线路其余负荷于 3:14转由东山变10kV张林线643线路供电。（2月8日隔离故障电缆后，恢复均已送电） | 7日22:56 调控洪剑锋监盘IES700发现：东山变10kV Ⅰ母线C相完全失地(A相电压为10.79,B相电压为9.17,C相电压为0.56,零序电压为12.80)，选线：集源线612线路。（五分钟后选线复归，重新选银声线614线路） 7日22:59联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：银声线#2环网柜（至银声线#1环网柜911开关）922开关由运行转热备用，于07日22:59控分成功（财富新城开闭所备自投动作，先分902开关，后合900开关） 7日23:00联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：银声线#2环网柜（至银声线#1环网柜911开关）922开关由热备用转运行，于07日23:00控合成功 7日23:04联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.银声线间隔.614开关由运行转热备用，于日控分成功 7日23:04联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.银声线间隔.614开关由热备用转运行，于7日23:04控合失败 7日23:05联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.银声线间隔.614开关由热备用转运行，于7日23:05控合 7日23:06联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 7日23:11 东山变电站失地(东山变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为10.79,B相电压为9.17,C相电压为0.56,零序电压为12.80,)。即通知抢修班组巡视东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关及其之后的设备。 23:13 调控龚思海通知磁灶所曾荣禧：东山变10kV集源线612线路C相完全失地，要求对线路进行巡视。 23:16 调控龚思海通知电气班许泽剑：东山变10kV集源线612线路C相完全失地，要求对瑶东小区配电室进行巡视，2月8日00:10汇报查无任何异常。 08日01:40 磁灶所曾荣禧汇报调控龚思海：已对线路进行巡视未发现任何异常。 08日01:40 联/配调龚思海令曾荣禧：集源线#113杆K2117开关由运行转热备用，08日02:06操作成功 08日01:40 联/配调龚思海令曾荣禧：锦美支线#1-1杆锦美支线06开关由运行转热备用，08日02:06操作成功 08日02:08 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由热备用转运行，08日02:08操作成功，接地信号再次出现，即通知磁灶所曾荣禧。 08日02:14 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变10kV集源线612开关由运行转热备用，08日02:14操作成功，接地信号消失。 08日02:19 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线集源线1#环网柜911开关由运行转冷备用，08日02:31操作成功 08日02:32 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由热备用转运行，08日02:32操作成功，接地信号再次出现，磁灶所曾荣禧汇报怀疑10kV集源线#59杆至#60杆间电缆可能有薄弱环节导致故障。 08日02:33 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由运行转热备用08日02:33下令 08日02:58 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线#113杆K2117开关由热备用转运行，08日03:14操作成功 08日02:58 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线锦美支线#1-1杆锦美支线06开关由热备用转运行，08日03:14操作成功 08日02:58 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线集源线1#环网柜914开关由冷备用转运行，08日03:14操作成功 （东山变10kV集源线612线路集源线#1环网柜911线路负荷转由东山变10kV张林线643线路供电） | 经排查，确认10kV集源线#59杆至#60杆间电缆故障，故障点及故障原因待排计划查找及分析。 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 东山变10kV集源线612线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 23:10 | 2023-02-08 03:14 | 配调 | 2023-02-08 05:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 261416 | 磁灶镇供电所 | 2023-02-08 03:14 | 无。 | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 15 | 26 | 2184 | 67EFCDEC512C4237BED3E541C0B1EB160000 | 东山变10kV集源线612 | 归档 | 2023-02-09 15:17 | 是 | 是 | 否 | 是
272 | 5b156269-1683-4c52-885f-9c4f6116a0fc | 龙岩 | 78DBA66C-54DE-4C91-B2FC-7A7F5556C77B | GZ13576023020005 | 3523020700111311 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13495d0c52 | 新桥供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-07 16:52 | 2023-02-07 19:59 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-02-07 16:45 DMS弹窗：10kV麦石线#193杆后端设备停电，故障系:10kV麦石线#196杆至198杆大树压到导线导致10kV麦石线#196杆横担严重变形，三相导线从设备线夹脱出 | 7日16:45 DMS弹窗：10kV麦石线#193杆后端设备停电，查线路上开关无过流保护 7日16:48 新桥供电所曾仁木汇报：有用户告知10kV麦石线#196杆至198杆大树压到导线 7日16:49联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV麦石线#200杆200K开关由运行转热备用，于07日16:49控分成功 7日16:50联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：漳平车碑变电站.10kV.车小线间隔.909开关由热备用转运行，于07日16:50控合成功 故障通知巡视跳闸点10kV麦石线#193杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV麦石线903#190+1A至10kV麦石线#200杆之间区域。17时00分巡视人曾仁木、陈旭彬接受通知，开始巡线。 7日16:55联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV麦石线#193杆K1开关由运行转热备用，于07日16:55控分成功 7日17:16 新桥供电所曾仁木汇报：10kV麦石线#196杆至198杆大树压到导线导致10kV麦石线#196杆横担严重变形，三相导线从设备线夹脱出 7日18:13新桥供电所曾仁木申请：断开10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，10kV石码支线#02杆G1刀闸 07日18:13 联/配调林镇伟令陈旭彬：10kV麦石线#200杆200K开关由热备用转冷备用，07日18:22操作成功 07日18:34 联/配调邓伟烨令陈旭彬：10kV麦石线#193杆K1开关由热备用转冷备用，07日18:39操作成功 7日18:36 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0006，工作负责人：王福财，工作内容：在10kV 麦石线#199杆，进行196杆至198杆线路故障，拆除#199杆跳线隔离故障抢修，安全措施：10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，10kV石码支线#02杆G1刀闸。 07日18:41 联/配调林镇伟令陈旭彬：10kV石码支线#02杆G1刀闸由合闸转分闸，07日18:47操作成功 07日 18:56抢修许可票号：LY-ZP-PQ-2023-0006,抢修负责人：王福财,抢修任务：1、10kV 麦石线#199杆196杆至198杆线路故障，拆除#199杆跳线隔离故障抢修。,抢修安措:断开10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，断开10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，断开10kV石码支线#02杆G1刀闸 07日 19:26抢修终结票号：LY-ZP-PQ-2023-0006,抢修负责人：王福财,抢修任务：1、10kV 麦石线#199杆196杆至198杆线路故障，拆除#199杆跳线隔离故障抢修。,抢修安措:断开10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，断开10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，断开10kV石码支线#02杆G1刀闸 送电票：ZP-ZLP-202302030，07日19:27开始执行，送电正常 | 1.线路巡视力度不足。 | 1、加大对线路的巡视，确保不在因为此类问题引发故障。 | 漳平麦元变电站麦元变电站10kV麦石线#903线路麦石线#193杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 16:52 | 2023-02-07 07:30 | 配调 | 2023-02-07 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 286333 | 新桥供电所 | 2023-02-07 07:30 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 树线矛盾 | 1、加大对线路的巡视，确保不在因为此类问题引发故障。 | 44 | 9 | 2178 | 5b156269-1683-4c52-885f-9c4f6116a0fc | 麦元变电站10kV麦石线#903 | 归档 | 2023-02-07 21:38 | 是 | 是 | 否 | 是
261 | 2cc73ce5-2df3-4698-bb91-cd4fc3e35fa2 | 龙岩 | 37EBC2F6-3193-4437-BC1D-87969CD811A7 | GZ13575423020007 | 3523020700095112 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361690e12 | 太拔供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-02-07 15:23 | 2023-02-08 01:05 | 分支线停电 | 母线失地 | 02月07日 15:17分DMS监盘发现：10kV太上线鲜水坑支线#49-2杆鲜水坑配变跌落式熔断器发生缺相（75.6、8、75.6），故障原因：10kV太上线鲜水坑支线#41-#47杆B、C两相断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV太上线鲜水坑支线#49-2杆鲜水坑配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV太上线鲜水坑支线#04至10kV太上线鲜水坑支线#49-2之间区域。16时12分巡视人廖建忠、曾招阳、张祖远接受通知，开始巡线。 07日15:36 联/配调蓝泉令赖逊：10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关由运行转热备用，07日15:37操作成功 07日17:04 联/配调蓝泉收到现场廖建忠汇报：10kV太上线鲜水坑支线#41-#47杆B、C两相断线 15：35分太拔所曾招阳汇报：10kV太上线鲜水坑支线#44-#47杆两相断线，申请10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关由运行转热备用 7日17:11 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0004，工作负责人：张满凡，工作内容：在10kV太上线鲜水坑支线#40-#47杆，进行抢修更换B、C相导线，安全措施：10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关、G2刀闸，10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关、G1刀闸。 07日17:38 联/配调蓝泉令张立源：10kV太上线鲜水坑支线#04杆G2刀闸由合闸转分闸，07日17:41操作成功 07日18:00 联/配调蓝泉令曾招阳：10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关查开关确在热备用，07日18:01操作成功 07日18:00 联/配调蓝泉令曾招阳：10kV太上线鲜水坑支线#52A杆G1刀闸由合闸转分闸，07日18:03操作成功 07日 18:08抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0004,抢修负责人：张满凡,抢修任务：1、10kV太上线鲜水坑支线#40-#47杆抢修更换B、C相导线,抢修安措:断开10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关、G2刀闸，断开10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关、G1刀闸 07日 23:43抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0004,抢修负责人：张满凡,抢修任务：1、10kV太上线鲜水坑支线#40-#47杆抢修更换B、C相导线,抢修安措:断开10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关、G2刀闸，断开10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关、G1刀闸 送电票：SH-ZLP-202302018，07日23:46开始执行 | 超高树倾倒压线导致断线 | 加强线路巡视、发现隐患进行处理 | 太拔变10kV太上线944线路太上线鲜水坑支线#49-2杆鲜水坑配变跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 15:23 |  | 配调 | 2023-02-08 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 250592 | 配电运检班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强线路巡视、发现隐患进行处理 | 2 | 0 | 79 | 2cc73ce5-2df3-4698-bb91-cd4fc3e35fa2 | 太拔变10kV太上线944线路 | 归档 | 2023-02-08 00:38 | 是 | 是 | 否 | 是
260 | 13DKX-29800 | 福州 | 7D946EDE-53C6-4C19-A29C-1B6932394700 | GZ13515723020003 | 3523020700096027 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13178003e4 | 池园供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-07 15:21 | 2023-02-07 15:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 07日15：21 110kV池园变10kV池普I路915线路，10kV洋头山线#006-12-1工业区二开关跳闸，巡线无异常，于15：40恢复送电。 | 15时21分，联/配调许慧颖发布停电信息，发布设备为洋头山线#006-12-1工业区二开关，通知相关人员巡视洋头山线#006-12-1工业区二开关及其之后设备。_15时25分巡视人蒋星平,吴宜辉 接受通知，开始巡线。_即通知蒋星平、吴宜辉 07日15:34 联/配调许慧颖收到现场吴苏清汇报：现场确认跳闸开关为：洋头山线#006-12-1工业区二开关；保护动作：；故障现象：经巡视10kv洋头山线006～12～1杆到006～15杆无异常，具备送电条件，现申请试送10kv洋头山线006-12-1号杆工业区2开关。 07日15:36 联/配调许慧颖令许慧颖:洋头山线#006-12-1工业区二柱上开关由热备用转运行07日15:36下令 7日15:39联/配调许慧颖遥控操作许慧颖：洋头山线#006-12-1工业区二柱上开关由热备用转运行于07日15:39控合成功 | 07日15：21 110kV池园变10kV池普I路915线路，10kV洋头山线#006-12-1工业区二开关跳闸，巡线无异常，于15：40恢复送电。 |  | 福州.池园变10kV池园变915池普I路线路洋头山线#006-12-1工业区二开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 15:21 |  | 配调 | 2023-02-07 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 |  | 1 | 1 | 20 | 13DKX-29800 | 池园变915池普I路 | 归档 | 2023-02-07 18:00 | 是 | 是 | 否 | 是
259 | CBCFA4F201E64C87AE9C2C044D83F559421B | 宁德 | 6B8B6845-7666-4673-94F9-2099DCC138E5 | GZ13535623020003 | 3523020700090921 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13668a0fb0,8a0f688f46db11f00146db13667a0fae | 配电抢修班,配电运维班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-07 15:05 | 2023-02-07 15:36 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-07 15:05 抢修班江绍移电告：10kV江边分线#032杆032Z1开关跳闸，巡视无异常 | 2023-02-07 15:05 抢修班江绍移电告：10kV江边分线#032杆032Z1开关跳闸 15:25 抢修班江绍移汇报：10kV江边分线#032杆后端巡线无异常，具备送电条件 07日15:26 联/配调庄诗雅令江绍移：10kV江边分线#032杆032Z1开关由热备用转运行，07日15:36操作成功，全线恢复供电 | 无异常 |  | 10kV江边分线#032杆032Z1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 15:03 | 2023-02-07 15:36 | 配调 | 2023-02-07 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426583 | 配电运维班 | 2023-02-07 15:36 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 16 | 12 | 745 | CBCFA4F201E64C87AE9C2C044D83F559421B | 海尾线907线路 | 归档 | 2023-02-09 17:43 | 是 | 是 | 否 | 是
254 | 6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 南平 | 2B48052C-876C-4C87-BBFD-4FB79F84F714 | GZ13595623020006 | 3523020700076469 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-07 13:45 | 2023-02-07 14:41 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月7日13:40 井峰变10kV峰圭线911开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；故障原因：10kV峰圭线#096杆处有村民砍树压线 | 13:40联调监控陈丁毅汇报： 井峰变10kV峰圭线911开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 DMS研判：13:40 10kV峰圭线#093杆KY103开关跳闸于限时速断保护，未见重合闸信号，开关处分闸（10kV峰圭线#093杆KY103开关离线） 13:42与东峰供电所陈庆明确认未接到用户汇报故障 7日13:44联/配调邱玲敏遥控操作_：南平.井峰变/10kV.峰圭线911开关由热备用转运行，于07日13:44控合后跳闸，开关处热备用，即通知东峰供电所陈庆明，建瓯远程站何巍 7日14：33东峰供电所陈国平汇报：现场查看10kV峰圭线#093杆KY103开关处运行（即通知自动化冯哲玮），10kV峰圭线#096杆处有村民砍树压线，现已处理完毕，线路具备运行条件，申请试送井峰变10kV峰圭线911开关 7日14:42联/配调邱玲敏遥控操作_：南平.井峰变/10kV.峰圭线911开关由热备用转运行，于07日14:42控合成功，即通知东峰供电所陈国平、建瓯远程站何巍 | 2023年02月7日13:40 井峰变10kV峰圭线911开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；故障原因：10kV峰圭线#096杆处有村民砍树压线 | 加强线路巡视及安全用电宣传 | 10kV峰圭线 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 13:44 |  | 配调 | 2023-02-07 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  |  | 否 |  |  | Ⅲ级 | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路巡视及安全用电宣传 | 20 | 7 | 2045 | 6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 井峰变10kV峰圭线911 | 归档 | 2023-02-09 15:43 | 是 | 是 | 否 | 是
250 | 8e581910-eac9-49b1-825a-59817900e842 | 厦门 | 69883481-66BC-4690-833C-CA2B80B6BB3A | GZ13525623020010 | 3523020700064894 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-07 12:15 | 2023-02-07 12:53 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2月7日11:7 监控蓝剑通知：洪前变10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.54,B相电压为0.81,C相电压为9.91,零序电压为9.22)无选线信号。故障原因为： 电缆外破。 | 2月7日11:7-12：00 分别试拉洪前变10kV洪茂线941、祥湾二环922，失地未消失即转运行。 12:08 翔南抢修黄育健汇报：10kV洪百线#29杆电缆被勾机挖到。 12：09 洪前变10kV蔡厝Ⅱ回925开关由运行转热备用（遥控），12：10操作毕，失地消失。 12：11 下令黄育健：10kV洪百线#28杆高压刀闸由合闸转分闸，12:18操作毕。 12:19 洪前变10kV蔡厝Ⅱ回925开关由热备用转运行（遥控），12：19操作毕。 12：25 下令黄育健：10kV洪百线#29杆高压刀闸由合闸转分闸，12：32操作毕。 12:47 下令黄育健：洪百线#2环网柜10kV洪百线912开关由热备用转运行（转电），12:48操作毕。通知其安排抢修。 7日14:15 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0061，工作负责人：蔡剑飞，工作内容：在10kV洪百线#28杆至#29杆，进行电缆故障点定位、查找及修复，安全措施：10kV洪百线#28杆高压刀闸，10kV洪百线#29杆高压刀闸。 07日 14:18抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0061,抢修负责人：蔡剑飞,抢修任务：1、10kV洪百线#28杆至#29杆电缆故障点定位、查找及修复,抢修安措:断开10kV洪百线#28杆高压刀闸，断开10kV洪百线#29杆高压刀闸 07日 18:31抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0061,抢修负责人：蔡剑飞,抢修任务：1、10kV洪百线#28杆至#29杆电缆故障点定位、查找及修复,抢修安措:断开10kV洪百线#28杆高压刀闸，断开10kV洪百线#29杆高压刀闸 18:55送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020116 | 电缆施工外破 |  | 洪前变电站925线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 12:15 | 2023-02-07 18:31 | 配调 | 2023-02-07 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-02-07 18:31 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 6 | 7 | 433 | 8e581910-eac9-49b1-825a-59817900e842 | 洪前变电站925 | 归档 | 2023-02-09 19:05 | 是 | 是 | 否 | 是
245 | 5bde11e1-2d39-4e7b-9c41-c76ff7c37f1a | 南平 | BC888537-66DB-429A-B890-12DFC2ED18FD | LS13595423020005 | 3523020700053198 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13737a138c,8a0f688f46db11f00146db13737a138a | 配电运维班,配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-07 10:41 | 2023-02-08 00:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-07 10:35 沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入。 故障原因为：沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障。（本质原因待分析） | 10:35 调控员邱红汇报：10:35dms研判茶场线#02环网柜10kV进线柜H01开关跳闸，未见保护动作情况。即通知配电抢修班（武夷山）项军、服务调度班（武夷山）王雨洁。 7日13:56 申请配电故障抢修单NO：NP-WY-PQ-2023-0003，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔，进行电缆故障查找及抢修（I 类缺陷），安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修。 07日 13:57许可票号：NP-WY-PQ-2023-0003,抢修负责人：配电运维班左文坤,抢修任务：1、沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障查找及抢修（I 类缺陷）,抢修安措:10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修。预计送电时间：2023-02-07 18:00 11:17 配电抢修班（武夷山）项军汇报：茶场线#02环网柜10kV进线柜H01开关未跳闸，现开关处运行。沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入，现开关处热备用。疑似沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障。申请沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修，茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，稍后办理故障查找及抢修。 11:20 令配电抢修班（武夷山）项军：沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路由热备用转检修，于11:25执行完毕。 11:30 令配电抢修班（武夷山）项军：茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路由运行转检修。于11:35执行完毕。 07日 17:58终结票号：NP-WY-PQ-2023-0003,抢修负责人：配电运维班左文坤,抢修任务：1、沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障查找及抢修（I 类缺陷）,抢修安措:10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修。故障点：沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆绝缘击穿，暂时无法修复，申请将茶场线#02环网柜及其后端负荷改接至高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06开关后端，稍后办理抢修。 7日18:30 申请配电故障抢修单NO：PDQX-2023-0011，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔出线电缆故障处理（I 类缺陷），在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔电缆拆除、中间接头制作，在高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06间隔电缆T接及实验；安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修，10kV高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06线路转检修。 18:40 令配电运维班左文坤：（1）查10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路确处检修，（2）查沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路确处检修，（3）查高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06线路确处检修。以上指令于19:00执行完毕。 19:07 许可票号NO：PDQX-2023-0011，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔出线电缆故障处理（I 类缺陷），在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔电缆拆除、中间接头制作，在高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06间隔电缆T接及实验；安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修，10kV高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06线路转检修。预计送电时间：2023-02-08 00:00 23:20 终结票号NO：PDQX-2023-0011，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔出线电缆故障处理（I 类缺陷），在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔电缆拆除、中间接头制作，在高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06间隔电缆T接及实验；安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场 |  |  | 茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 10:39 |  | 配调 | 2023-02-08 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 629 | 5bde11e1-2d39-4e7b-9c41-c76ff7c37f1a | 旗山变10kV新丰线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
243 | F9CD08D0E0E4434DB2E95D79CDC7524D421B | 宁德 | 33EFC105-11CB-4086-A129-B8A27B3F6A24 | GZ13535423020003 | 3523020700041524 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13686e104a | 城区供电服务中心 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-02-07 10:13 | 2023-02-07 13:59 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月7日10:11 IES700研判：10kV七宝洋线684线路过流I段动作跳闸，故障原因为：10kV七宝洋线#019杆外破 | 07日10:13 即通知城供中心符炜灿巡视跳闸点霞浦西关变10kV七宝洋684开关及其之后的设备，重点关注霞浦西关变10kV七宝洋684开关至10kV七宝洋线#011杆K011开关之间区域。通知西关运维叶伟民巡视西关变10kV七宝洋684开关。 07日10:21西关运维叶伟民汇报联/配调郑皓航：西关变10kV七宝洋684开关巡视未发现异常 07日10:38 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV葫芦门线#029杆K029开关至10kV七宝洋线#011-14杆K011-14开关巡线未发现异常，申请试送 07日10:38 联/配调郑皓航令黄国和：10kV七宝洋线#011-14杆K011-14开关由运行转热备用，07日10:40操作成功 07日10:41 联/配调郑皓航令郑炯：10kV葫芦门线#029杆K029开关由热备用转运行，07日10:42操作成功 07日11:01 联/配调郑炯收到现场符炜灿汇报：现场确认跳闸开关为：10kV七宝洋线684开关；故障原因：10kV七宝洋线#019杆外破故障；故障现象：架空类裸导线断线断股；故障点：七宝洋线#019杆 07日10:55 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV七宝洋线#019杆外破故障，故障点已隔离，申请试送 07日10:55 联/配调郑皓航令黄国和：10kV七宝洋线#013杆G013刀闸由合闸转分闸，07日10:56操作成功 07日10:56 联/配调郑皓航令郑炯：西关变10kV七宝洋684开关由热备用转运行，07日10:57操作成功 7日12:40 申请配电故障抢修单NO：0001126，工作负责人：董伏桂 ，工作内容：10kV七宝洋线#018杆至#019杆导线外破散股，紧急带电绑扎导线，安全措施：退出110西关变10kV七宝洋线684线路重合闸。 07日12:47抢修许可：票号：0001126，抢修负责人：董伏桂，抢修任务：10kV七宝洋线#018杆至#019杆导线外破散股，抢修安措：退出110西关变10kV七宝洋线684线路重合闸。 07日13:23抢修终结：票号：0001126，抢修负责人：董伏桂，抢修任务：10kV七宝洋线#018杆至#019杆导线外破散股，抢修安措：退出110西关变10kV七宝洋线684线路重合闸。 送电指令票详见指令票NO：NDAX23020050 | 10kV七宝洋线#018杆至#019杆翻斗车后斗超高作业碰线外破、断线断股 |  | 霞浦西关变电站10kV七宝洋线684线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 10:12 | 2023-02-07 13:59 | 配调 | 2023-02-07 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 284849 | 城区供电服务中心 | 2023-02-07 13:59 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 23 | 16 | 2724 | F9CD08D0E0E4434DB2E95D79CDC7524D421B | 七宝洋线684线路 | 归档 | 2023-02-07 16:20 | 是 | 是 | 否 | 是
236 | 6718E4E4363F3018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 34421466-9B22-4C79-83B7-EAB27EDDB2AC | GZ1354515423020003 | 3523020700033515 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-02-07 09:30 | 2023-02-07 09:40 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 7日9:26运维抢修一班汤威涛汇报：进行合环转电票PTDQ23020120合环操作后，保利香槟国际开闭所10kV香槟线902开关、保利香槟国际开闭所10kV保利香槟国际开闭所Ⅰ路线901开关跳闸；故障原因：查无异常 | 7日9:26运维抢修一班汤威涛汇报：进行合环转电票PTDQ23020120合环操作后，保利香槟国际开闭所10kV香槟线902开关、保利香槟国际开闭所10kV保利香槟国际开闭所Ⅰ路线901开关跳闸09时35分巡视人汤威涛接受通知，开始巡线。 07日09:27 联/配调王慧冰令汤威涛：10kV保利香槟国际开闭所902开关由热备用转运行，07日09:35操作成功，已全部恢复供电，供电正常 | 现场查无异常，试送成功，怀疑二次装置故障误动作 | 1.加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆、开关柜日常巡视，尤其针对配电站房中存在的安全隐患，应及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 2.运维班组及配电二次班现场核实二次保护装置是否投运正常 | 10kV保利香槟国际开闭所10kV香槟线647线路保利香槟国际开闭所902开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 09:29 | 2023-02-07 09:40 | 配调 | 2023-02-07 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604418 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-07 09:40 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 无异常 | 1.加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆、开关柜日常巡视，尤其针对配电站房中存在的安全隐患，应及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 2.运维班组及配电二次班现场核实二次保护装置是否投运正常 | 16 | 2 | 2204 | 6718E4E4363F3018E0430A8EA3EC30180000 | 香槟线647线路 | 归档 | 2023-02-08 19:15 | 是 | 是 | 否 | 是
229 | 01256f1b-7a18-4963-97ec-119ac1064d36 | 宁德 | 6812C685-C725-4D2C-B846-2C5E30F8E93E | GZ13535323020001 | 3523020700010729 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363ac0ec4 | 平溪供电所 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-02-07 05:37 | 2023-02-07 06:02 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年02月07日05:35 平溪所张纯泽电告周寿联调卢允光：群众反应10kV南溪线922线路#086-2杆奶殿宫G4730变民房着火，申请调停10kV南溪线922线路#066杆066开关 | 07日05:36 联/配调龚顺遥控操作：10kV南溪线922线路#066杆066开关由运行转热备用（遥控），07日05:37操作成功 05时37分，联/配调龚顺发布停电信息，发布设备为10kV南溪线922线路#066杆066开关，通知相关人员巡视10kV南溪线922线路#066杆066开关及其之后设备。 06:00 平溪所张纯泽电告联/配调高成中：10kV南溪线922线路#086-2杆奶殿宫G4730变低压出线401开关已转热备用，巡线未发现其他异常，具备送电条件，申请试送10kV南溪线922线路#066杆066开关，状态：热备用转运行 7日06:01联/配调高成中遥控操作：10kV南溪线922线路#066杆066开关由热备用转运行，于07日06:01控合成功 线路恢复正常供电 | 民房火灾 |  | 平溪变电站10kV南溪线922线路#066杆066开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 05:37 | 2023-02-07 06:00 | 配调 | 2023-02-07 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 260868 | 国网宁德供电公司 | 2023-02-07 06:00 | 无 | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 16 | 1 | 1057 | 01256f1b-7a18-4963-97ec-119ac1064d36 | 南溪线922线路 | 归档 | 2023-02-09 09:43 | 是 | 是 | 否 | 是
228 | SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 龙岩 | 21071FE3-C0B6-437D-B453-D008E67218D7 | GZ13575423020006 | 3523020700010502 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e28 | 官庄供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-07 05:04 | 2023-02-07 08:15 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 02月7日4:57分，监盘发现：华竹配电化站10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.65,B相电压为1.27,C相电压为9.39,零序电压为9.76,)无选线信号。断开10kV华河线#022杆k1开关，失地信号消失。故障原因为： | 7日4:59 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.65,B相电压为1.27,C相电压为9.39,零序电压为9.76,)。即通知抢修班组 7日05:02联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于07日05:02控分成功 7日05:03联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由运行转热备用，于07日05:03控分成功 7日05:03联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于07日05:03控分成功接地信号消失 7日5:5 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.65,B相电压为1.27,C相电压为9.39,零序电压为9.76,)。即通知官庄所石杜荣巡视10kV华河线#022杆k1开关与彩坑支线#002杆期间的设备线路。05时54分巡视人石杜荣、胡锡春、黄德荣、陈连贞、林培东、刘宁、蓝思灿、刘如庆、林锦福、蓝占松、林福基、林桥昌、蓝尚隆、兰富坤、曹锡元接受通知，开始巡线。 07日06:26 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV华河线#022杆k1开关；保护动作：； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类柱上开关PT故障； 故障点：10kV华河线＃022杆k1开关PT 07日08:09 联/配调雷秀花收到现场蓝思灿汇报：10kV华河线#022杆k1开关与彩坑支线#002杆期间的设备线路均无异常 7日08:11联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，于07日08:11控合成功 7日08:14联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于07日08:14控合成功 7日08:16联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于07日08:16控合成功 | 查无异常 | 加强线路巡视 | 华竹配电化站华竹站10kV华河线949线路华河线#022杆k1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 05:04 | 2023-02-07 09:10 | 配调 | 2023-02-07 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 配电运检班 | 2023-02-07 09:10 | 无 | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 | 加强线路巡视 | 5 | 4 | 240 | SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 华竹站10kV华河线949线路 | 归档 | 2023-02-07 19:11 | 是 | 是 | 否 | 是
227 | b8351f13-11fe-4cc6-a702-8e2167f52f28 | 南平 | 2DEB07C9-E4AA-4A5F-8A71-B49862F322BE | GZ13595823020001 | 3523020700005511 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-02-07 04:48 | 2023-02-07 05:23 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年02月07日04:38 洋门变10kV洋土线634开关跳闸，故障原因：不明待查 | 04：38 DMS系统研判：04:29 洋门变10kV洋土线634开关跳闸，即通知大干所邱寿昌，永顺运维站吴燕萍，顺昌远程站柯兴宇 05:14 大干所邱寿昌汇报：10kV洋土线634线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 07日05:14 联/配调陈宜晶令大干所邱寿昌：南平.洋门变/10kV.洋土线634开关由热备用转运行，07日05:18操作成功，即通知大干所邱寿昌，顺昌远程站柯兴宇，永顺运维站吴燕萍 | 线路巡视未见引起故障的原因，开关强送电正常 | 安排无人机等开展新一轮线路特巡，加强日常线路运维 | 10kV洋土线 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 04:47 | 2023-02-07 05:18 | 配调 | 2023-02-07 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 278426 | 国网顺昌县供电公司 | 2023-02-07 05:18 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 安排无人机等开展新一轮线路特巡，加强日常线路运维 | 6 | 3 | 229 | b8351f13-11fe-4cc6-a702-8e2167f52f28 | 洋门变10kV洋土线634 | 归档 | 2023-02-07 17:30 | 是 | 是 | 否 | 是
225 | bbc7179c-910b-45f9-aba5-480a0637266e | 泉州 | 7CC71702-F63D-41A2-8C30-0B832C6645B2 | GZ13555923020009 | 3523020700005121 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076f6db633fb6 | 五里街镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-07 01:50 | 2023-02-07 09:13 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年2月7日01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落 天气：晴 | 2023年2月7日01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸。永春县调陈弘晖即通知五里街供电所林长乐：01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸，需对线路进行巡视。永春县调陈弘晖通知桃城运维站吴森茂：01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸，需对站内设备进行巡视，对信号进行复归 配抢谢雅丽查DMS：故指掉线无法研判02时21分巡视人林长乐、陈智超接受通知，开始巡线。 07日02:36桃城运维站吴森茂汇报永春县调陈弘晖：榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关过流II段动作跳闸，故障电流44A，故障相三相，重合闸加速，故障电流48A，对站内设备巡视无异常，已对站内信号进行复归。 07日02:59 永春县调陈弘晖收到五里街镇供电所陈智超汇报：榜德变10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落，对10kV工业区II回其他线路巡线无异常，申请隔离10kV工业区II回23-1杆336开关进行试送。 07日03:01 联/配调陈弘晖令陈智超：10kV工业区Ⅱ回#23-1杆336开关由运行转冷备用,并挂标示牌，07日03:04操作成功 7日03:07永春县调蔡若榕监护永春县调陈弘晖遥控操作：榜德变电站10kV工业区Ⅱ回间隔613开关由热备用转运行，于07日03:07控合成功，送电正常。 （10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落故障待后续由带电班处理。） | 10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落 | 加强线路巡视 | 榜德变10kV工业Ⅱ回613线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-07 01:49 |  | 配调 | 2023-02-07 12:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 6 | 39 | 269 | bbc7179c-910b-45f9-aba5-480a0637266e | 榜德变10kV工业Ⅱ回613 | 归档 | 2023-02-08 14:37 | 是 | 是 | 否 | 是
209 | 13DKX-59614 | 漳州 | 3F94394D-24CA-4797-96CD-3E996E2D6703 | LS13565423020021 | 3523020600173578 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-06 16:04 | 2023-02-06 16:04 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 6日16:3时10kV石澎线#97杆B-Ss05开关跳闸 故障原因为： | 6日16:4时DMS系统研判10kV石澎线#97杆B-Ss05开关跳闸，即通知石榴供电所林耀发及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV石澎线#97杆B-Ss05开关及其之后的设备。16时13分巡视人吴武伟、林耀发接受通知，开始巡线。 |  |  | 35kV澎水变10kV石榴变石龙线911线路石澎线#97B-Ss05开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 16:03 |  | 配调 | 2023-02-06 23:00 | 故障通知 | [7 empty] | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  |  | 3 | 0 | 593 | 13DKX-59614 | 石榴变石龙线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
201 | 32f31ab7-4977-4cc5-b2ae-b1d9db4faf4e | 南平 | FDB74A9B-8037-4BEF-8A2A-0D9A3900DAEB | GZ1359515223020005 | 3523020600152585 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376a71480 | 西芹供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-06 13:32 | 2023-02-06 14:55 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2月6日13:23 西芹变/10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.62,B相电压为0.66,C相电压为9.93,零序电压为95.78,)失地选线为西芹变10kV电机线925 | 13:21南平监控朱汉璋汇报：西芹变/10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.62,B相电压为0.66,C相电压为9.93,零序电压为95.78,)失地选线为西芹变10kV电机线925。即查看DMS及D5000系统： 13:25查看DMS及D5000系统：10kV西芹线024杆KY2129开关零序电流突增至19A，10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关零序电流突增至11A；西芹变10kV西芹线926间隔零序电流突增至19.01A，西芹变10kV南洲线927间隔零序电流突增至11.89A， 6日13:27联/配调陈霄航遥控操作_：10kV西芹线024杆KY2129开关由运行转热备用，于06日13:27控分成功接地信号存在 6日13:28联/配调陈霄航遥控操作_：10kV西芹线024杆KY2129开关由热备用转运行，于06日13:28控合成功 13：30了解10kV南洲线相关机组均已停机。 6日13:31联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由运行转热备用，于06日13:31控分成功接地信号消失，转告服务调度班谢利长，西芹所包凯 6日13:33 南平.西芹变失地(南平.西芹变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.62,B相电压为0.66,C相电压为9.93,零序电压为95.78,)。即通知抢修班组巡视10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关及其之后的设备。14时01分巡视人包凯、林正义接受通知，开始巡线。 06日14:01 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线009杆K2009开关由运行转热备用，06日14:03操作成功 6日14:05联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由热备用转运行，于06日14:05控合成功，出现失地信号； 6日14:06联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由运行转热备用，于06日14:06控分成功；失地信号复归； 6日14:07联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线牧场支线009杆KY2086开关由热备用转运行，于06日14:07控合成功 06日14:08 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由运行转热备用，06日14:09操作成功 6日14:11联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由热备用转运行，于06日14:11控合成功；正常； 6日14:13联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线021杆KY2100开关由运行转热备用，于6日14:13控分失败（返校正确，执行完毕后未收到变位事项） 14:20西芹所包凯汇报：10kV南洲线禾村支线021杆KY2100开关处热备用。 06日14:25 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由热备用转运行，06日14:27操作成功，出现失地信号。 06日14:28 联/配调陈霄航令西芹操作包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由运行转热备用，06日14:30操作成功。失地信号复归； 14:42西芹所包凯汇报；10kV南洲线禾村支线021杆B相避雷器引线搭在底座上，现场已用绝缘棒挑开，具备送电条件。 06日14:43 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由热备用转运行，06日14:48操作成功 6日14:50联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线021杆KY2100开关由热备用转运行，于6日14:50控合失败 | 10kV南洲线禾村支线021杆B相避雷器引线搭到隔离刀闸底座上导致失地 |  | 10kV南洲线禾村支线002杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 13:32 |  | 配调 | 2023-02-06 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 无间隙避雷器; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 4 | 9 | 331 | 32f31ab7-4977-4cc5-b2ae-b1d9db4faf4e | 西芹变10kV南洲线927 | 归档 | 2023-02-06 19:50 | 是 | 是 | 否 | 是
200 | 13DKX-25990 | 福州 | 25F07E42-4DBE-40D6-B2E6-D6A7A9682676 | GZ13516223020006 | 3523020600150076 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06ae | 音西供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-06 13:22 | 2023-02-06 13:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 06日13:24 收到现场吴茂明汇报：巡线发现10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关跳闸,查无故障，13：38恢复送电正常 | 13时20分，联/配调林昕洁发布停电信息，发布设备为10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关，通知相关人员巡视10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关及其之后设备。 06日13:24 联/配调林昕洁收到现场吴茂明汇报：_巡线发现10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关跳闸 06日13:35 联/配调林昕洁收到现场吴茂明汇报：_10kV观侨Ⅰ回#057杆以下线路查无故障申请试送 06日13:36 联/配调林昕洁令吴茂明:10kV观侨Ⅰ回#057杆L057柱上开关由热备用转运行06日13:38执行完毕，送电正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 线路查无异常 |  | 福州.霞楼变10kV观侨Ⅰ回915线路观侨Ⅰ回#057杆L057开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 13:20 | 2023-02-07 13:38 | 配调 | 2023-02-06 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-07 13:38 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 18 | 8 | 2779 | 13DKX-25990 | 10kV观侨Ⅰ回915线路 | 归档 | 2023-02-07 15:10 | 是 | 是 | 否 | 是
193 | FAC7A9F0CDCA42F78C6FC2704EF700F0421B | 福州 | C9235EE8-CB39-4E58-A261-8EC7EA0DB68E | GZ13516223020005 | 3523020600121112 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06ae | 音西供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-06 11:20 | 2023-02-06 17:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 6日11:1 音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因为：商展中心#1环网内部故障，7日 5：30 恢复送电正常 | 6日11:1 福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关跳闸；福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922/WXH822A.过流Ⅰ段动作(软报文)；福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922/WXH822A.事故总信号(软报文)； 收到12个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关，及其之后的设备，重点关注福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关后面区域，商展中心#1环网10kV石南二进911开关前面区域， 06日12:49 联/配调林昕洁收到现场李东沄汇报：_融创公馆开关站，阳光锦城开关站备投动作成功 06日12:10 联/配调林昕洁令李东沄:融侨国际公馆10kV引自商展电缆分接箱901开关由运行转冷备用，06日12:51操作成功 06日12:10 联/配调林昕洁令李东沄:融侨国际公馆10kV国际公馆#1环网902开关由冷备用转运行，06日12:51操作成功 06日12:21 联/配调林昕洁令李东沄:龙旺置业10kV建设局旁环网901开关由运行转冷备用，06日12:39操作成功 06日12:21 联/配调林昕洁令李东沄:龙旺置业10kV中环广场#1环网902开关由冷备用转运行，06日12:39操作成功 06日14:24 联/配调林文婷令李东沄:建设局#1环网10kV昌南二进911开关由运行转热备用，06日16:58操作成功 06日17:00 联/配调林昕洁收到现场李东沄汇报：_商展中心#1环网内部故障 06日17:01 联/配调林昕洁令陈泽旺:福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关由热备用转运行，06日17:02操作成功 06日17:14 联/配调林昕洁令李东沄:建设局#1环网10kV商展一网913开关由运行转热备用，06日17:17操作成功 06日17:14 联/配调林昕洁令李东沄:建设局#1环网10kV昌南二进911开关由热备用转运行，06日17:17操作成功 6日18:32 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0044，工作负责人：吴茂明 ，工作内容：在10kV商展中心#1环网，进行更换环网柜；在10kV商展中心#1环网911-915开关柜，进行拆除电缆头；在新建的环网柜，进行环网柜调试、电缆接入；在环网柜的进出电缆，进行制作电缆头、电缆试验。，安全措施： 110kV石门变 10kV石南Ⅱ回927线路转检修 10kV阳光锦城开关站 10kV商展一网911线路转检修 10kV商展中心#1分支箱 10kV一网901线路转检修 10kV建设局#1环网 10kV商展一网913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV石南二进911线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV备用一912线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV分支箱913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV阳光锦城914线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV建设局网915线路转检修。 6日18:57 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0044，工作负责人：吴茂明 ，工作内容：在10kV商展中心#1环网，进行更换环网柜；在10kV商展中心#1环网911-915开关柜，进行拆除电缆头；在新建的环网柜，进行环网柜调试、电缆接入；在环网柜的进出电缆，进行制作电缆头、电缆试验。，安全措施： 110kV石门变 10kV石南Ⅱ回927线路转检修 10kV阳光锦城开关站 10kV商展一网911线路转检修 10kV商展中心#1分支箱 10kV一网901线路转检修 10kV建设局#1环网 10kV商展一网913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV石南二进911线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV备用一912线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV分支箱913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV阳光锦城914线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV建设局网915线路转检修。 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄:商展中心#1环网10kV石南二进911开关查开关确在冷备用，06日19:59操作成功 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄:建设局#1环网10kV商展一网913开关查开关确在冷备用，06日19:59操作成功 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄:阳光锦城站10kV商展一网911线路由热备用转检修，06日19:59操作成功 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄 | 环网母线击穿 |  | 福州.音西变10kV昌南Ⅱ回922线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 11:20 | 2023-02-06 17:18 | 配调 | 2023-02-07 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-06 17:18 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 配网设备故障 |  | 8 | 7 | 2348 | FAC7A9F0CDCA42F78C6FC2704EF700F0421B | 10kV昌南Ⅱ回922线路 | 归档 | 2023-02-07 14:50 | 是 | 是 | 否 | 是
191 | 67066DF29C0B5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 5CE30768-DBFF-4183-9A8C-C2BFA65D4212 | GZ1354515223020004 | 3523020600111498 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136e4a1200 | 涵东综合服务班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-06 11:16 | 2023-02-06 13:47 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 6日11:9 DMS系统研判涵江变10kV涵东线627线路#024杆024开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点涵东线#024杆024开关及其之后的设备。故障原因：查无异常。 | 6日11:9 DMS系统研判涵江变10kV涵东线627线路#024杆024开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点涵东线#024杆024开关及其之后的设备。11时37分巡视人韩辉接受通知，开始巡线。 06日11:43 联/配调俞剑铭收到现场韩辉汇报：跳闸开关确认错误：10kV涵东线#024杆024开关现场未跳闸，实际为：涵东线国欢寺环网柜10kV国欢寺东南香联线902开关跳闸 06日11:43 联/配调俞剑铭收到现场韩辉汇报：隔离设备：涵东线#024杆024开关 ；隔离状态：热备用 6日11:45联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV涵东线#024杆024开关由运行转热备用，于06日11:45控分成功，即通知现场韩辉。 06日11:57 联/配调黄春瑶令韩辉：涵东线国欢寺环网柜10kV国欢寺东南香联线 902开关由热备用转运行，06日12:01操作成功 06日12:18 联/配调黄春瑶收到现场韩辉汇报：隔离设备：10KV保利黄霞临时分线001开关；隔离状态：热备用 6日12:20联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV保利（黄霞）临时变分线#001杆00 1柱上开关由运行转热备用，于06日12:20控分成功 06日12:21 联/配调黄春瑶收到现场韩辉汇报：隔离设备：涵东线#053杆053开关 ；隔离状态：热备用 6日12:22联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV涵东线#053杆053柱上开关由运行转 热备用，于06日12:22控分成功 6日12:24联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV涵东线#024杆024柱上开关由热备用 转运行，于06日12:24控合成功 06日12:48 联/配调俞剑铭收到现场韩辉汇报：隔离设备：涵东线#062杆062开关 ；隔离状态：热备用 6日12:50联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV涵东线#062杆062开关由运行转热备用，于6日12:50控分失败 06日12:50 联/配调俞剑铭令韩辉：10kV涵东线#062杆062开关由运行转热备用，06日12:54操作成功 06日12:58 联/配调黄春瑶收到现场韩辉汇报：巡视无异常范围：涵东线#053-涵东线#062；试送设备：涵东线#053杆053开关 6日12:59联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV涵东线#053杆053开关由热备用转运行，于06日12:59控合成功 06日13:08 联/配调黄秋月收到现场韩辉汇报：巡视无异常范围：10kV涵东线#062杆-骏乘线九江环网柜901负荷开关；试送设备：涵东线#062杆062开关 06日13:10 联/配调黄秋月令韩辉：10kV涵东线#062杆062柱上开关由热备用转运行，06日13:14操作成功 06日13:19 联/配调黄秋月收到现场韩辉汇报：线路查无异常；试送设备：保利黄霞临时分线001杆001开关 6日13:21联/配调黄秋月遥控操作_：10kV保利（黄霞）临时变分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于6日13:21控合失败 06日13:21 联/配调黄秋月令韩辉：10kV保利（黄霞）临时变分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，06日13:44操作成功 | 查无异常 |  | 莆田.涵江变10kV涵东线627线路涵东线#024杆024开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 11:07 | 2023-02-06 13:44 | 配调 | 2023-02-06 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105646 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-06 13:44 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 箱式变 | 高压开关室故障 | 高压开关设备烧毁击穿或损坏 | 无异常 |  | 24 | 23 | 2370 | 67066DF29C0B5030E0430A8EA3EC50300000 | 涵东线627线路 | 归档 | 2023-02-08 11:10 | 是 | 是 | 否 | 是
189 | 9A061207E0A14E8DA3A4332241208D0C421B | 漳州 | 824238DC-7E3A-4469-9FB8-4220E990F1D7 | GZ13565423020018 | 3523020600100781 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-06 11:06 | 2023-02-06 11:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 6日11:5时10kV加兴线#1杆B-Jx01开关跳闸 故障原因为： | 6日11:7时DMS系统研判10kV加兴线#57杆B-Jx03开关跳闸。即通知赤湖所陈成金及远程人员告知其以上情况；巡视跳闸点10kV加兴线#57杆B-Jx03开关及其之后的设备。 06日11:56 联/配调漳浦李贤收到现场王连兴汇报：跳闸开关确认错误：现场确认10kV加兴线#57杆B-Jx03开关未跳闸，现场实际是10kV加兴线#1杆B-Jx01开关跳闸；保护动作：保护无查看 06日12:35 联/配调黄汉杰收到现场王连兴汇报：保护动作：； 隔离设备：加兴线#57杆B-Jx03开关由运行转热备用；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV加兴线#1杆-10kV加兴线#57杆线路巡视无发现明显异常，巡线人员已撤离线路具备送电条件；试送设备：申请10kV加兴线#1杆B-Jx01开关由热备用转运行 | 查无异常 |  | 锦湖变10kV加兴线#1杆B-Jx01开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 11:05 | 2023-02-06 16:57 | 配调 | 2023-02-06 18:00 | 故障通知 | [7 empty] | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-06 16:57 | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  |  | 30 | 25 | 4510 | 9A061207E0A14E8DA3A4332241208D0C421B | 锦湖变加兴线923 | 归档 | 2023-02-07 08:50 | 是 | 是 | 否 | 是
180 | 13DKX-63473 | 宁德 | 2E2EE9FF-00ED-4BCF-BC95-2EF25C2F376D | GZ13535623020001 | 3523020600067951 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-06 08:32 | 2023-02-06 10:18 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月6日 08:32 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#008杆008开关跳闸（10kV店海线#010杆0101刀闸B相引线断线及10kV前龙皮塑支线#002甲杆前龙皮塑Z013变故障（用户内部故障）） | 2023年2月6日 08:32 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#008杆008开关跳闸，已通知现场人员巡线 2023年2月6日 08:52 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#010杆0101刀闸B相引线断线，申请10kV店海线#010杆0101刀闸转分闸。 06日08:53 联/配调徐煜令蔡清阳：10kV店海线#010杆0101刀闸由合闸转分闸，06日08:54操作成功 06日08:54 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#010杆0101刀闸故障已隔离，申请10kV店海线#008杆008开关转运行 06日08:55 联/配调徐煜令蔡清阳：10kV店海线#008杆008开关由热备用转运行，06日08:55操作成功 06日10:00 联/配调陈嵩收到现场蔡清阳汇报：10kV前龙皮塑支线#002甲杆前龙皮塑Z013变故障（用户内部故障） 06日10:01 联/配调陈嵩令蔡清阳：10kV前龙皮塑支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，06日10:01操作成功 06日10:03 联/配调陈嵩收到现场蔡庆阳汇报：线路全线巡视完毕，未发现异常，申请后端负荷转移至10kV店龙线 06日10:06 联/配调林荣辉令蔡清阳：10kV10k涵头009线(右)#045杆0451刀闸由分闸转合闸，06日10:06操作成功 06日10:06 联/配调林荣辉令蔡清阳：10kV店龙线#002杆002开关由冷备用转运行，06日10:07操作成功 线路全线复电 | 10kV前龙皮塑支线#002甲杆前龙皮塑Z013变故障（用户内部故障）） |  | 10kV店海线#008杆008开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 08:31 | 2023-02-06 10:07 | 配调 | 2023-02-06 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 280529 | 配电运维班 | 2023-02-06 10:07 |  | 是 | 否 | 是 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 1 | 19 | 4 | 13DKX-63473 | 店海线932线路 | 归档 | 2023-02-08 11:24 | 是 | 是 | 否 | 是
179 | 13DKX-24765 | 福州 | DCFBB983-EDAB-496F-86F4-1E49F91945CE | LS1351515223020001 | 3523020600065804 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514 | 鼓楼综合运维一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-06 08:30 | 2023-02-06 09:53 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年2月6日07:47 商务变10kV I段母线电压异常（10.55、9.43、1.22），开口电压0.26，无选线。经试拉判断为商务变912，故障原因：黎明3#环网901开关柜接线柱击穿，09:32隔离故障，09:53其余负荷由对侧转供正常，故障抢修后于21:17送电正常 （原断点：乌山小学环网902） | 2023年2月6日 07:47 监控李硕汇报：商务变10kV I段母线电压异常（10.55、9.43、1.22），开口电压0.26，无选线，即通知南门运维林建 2023年2月6日 故障研判：查看DMS2000研判推送故障馈线为商务变915（融合结果、相电流选线）、商务变912（IQ选线）。此外，商务变917三相电流偏差大（10.56、6.96、8.28）。其余无明显异常。 07:55 通知用户福州市台江富力置业有限公司（商务变915）转移负荷,用户福州苏宁广场（B13地块）（商务变917）DMS站内图无联系电话。 08:01 令南门运维林建：商务变10kV富力B线915开关由运行转热备用08:08母线失地仍在。 08:08 令南门运维林建：商务变10kV富力B线915开关由热备用转运行 商务变10kV苏宁II线917开关由运行转热备用08:12母线失地仍在。 08:12 令南门运维林建：商务变10kV苏宁II线917开关由热备用转运行08:14 08:15 联系双电源用户：福州教育学院附属中学、省通信管理局无用户电话，黎明村、气象局无人接听。 08:23 令南门运维林建：商务变10kV黎明线912开关由运行转热备用08:26母线电压正常，即通知鼓抢蔡理平、台抢陈彬 查看DMS2000系统：润和郡配电室921开关在热备用、900开关在运行（备投动作成功） 6日7:47 福州.商务变10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.55,B相电压为9.43,C相电压为1.32,零序电压为0.31,)无选线信号 即通知巡视跳闸点福州.商务变10kV.黎明线912开关，及其之后的设备。_08时59分巡视人刘方鑫,陆鹏金 接受通知，开始巡线。_即通知刘方鑫、陆鹏金 08：50 因该馈线都是电缆线路，且线路较长，准备分段试送 06日08:51 联/配调郭熙坤令郭熙坤:斗池路1#环网10kV兴园902开关由运行转热备用，06日08:51操作成功 06日08:52 联/配调郭熙坤令林建:福州.商务变/10kV.黎明线912开关由热备用转运行，06日08:55操作成功，电压正常 6日08:56联/配调郭熙坤遥控操作_：黎明3#环网10kV黎明二回901开关由运行转热备用于06日08:56控分成功 6日08:57联/配调郭熙坤遥控操作_：斗池路1#环网10kV兴园902开关由热备用转运行于06日08:57控合成功，电压正常，黎明1#环网离线 06日09:17 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明一回901开关由运行转热备用，06日09:19操作成功 6日09:22联/配调郭熙坤遥控操作_：黎明3#环网10kV黎明二回901开关由热备用转运行于06日09:22控合成功，失地出现 06日09:28 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV统战部903开关由运行转热备用，06日09:29操作成功，失地仍在 06日09:29 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV小柳路904开关由运行转热备用，06日09:30操作成功，失地仍在 06日09:31 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明三回902开关由运行转热备用，06日09:31操作成功，失地仍在 6日09:32联/配调郭熙坤遥控操作_：黎明3#环网10kV黎明二回901开关由运行转热备用于06日09:32控分成功，失地消失 06日09:35 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明一回901开关由热备用转运行，06日09:36操作成功 06日09:35 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV统战部903开关由热备用转运行，06日09:36操作成功 06日09:35 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV小柳路904开关由热备用转运行，06日09:36操作成功，即通知鼓抢去乌山小学环网转电，汇报过去需十几分钟 06日09:50 联/配调郭熙坤令陆鹏金:乌山小学环网10kV白马东902开关由热备用转运行，06日09:52操作成功，转电正常 06日09:54 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明三回902开关由热备用转冷备用，06日09:57操作成功 06日09:57 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明3#环网10kV黎明二回901线路由热备用转检修，06日10:06操作成功 06日10:06 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明三回902线路由冷备用转检修，06日10:14操作成功 6日10:02 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0122，工作负责人：刘敏春 ，工作内容：在10kV黎明2#环网10kV黎明三回902~黎明3#环网10kV黎明二回901，进行高压电缆故障抢修及试 |  |  | 商务变912黎明线 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 08:28 |  | 配调 | 2023-02-06 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 604461 | 鼓楼综合运维一班 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 16 | 25 | 2195 | 13DKX-24765 | 商务变912黎明线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
178 | 13DKX-32825 | 漳州 | FC4E803D-8D0F-4952-9272-26745D7D2C2F | GZ13565423020016 | 3523020600063584 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-06 08:25 | 2023-02-06 08:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 6日8:24时10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关跳闸 故障原因为：10kV东门线陈桂云支线#29杆B-Ld13开关引流线断线 | 6日8:24时DMS系统研判：10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关跳闸、即通知深土供电所蔡加永、远程以上情况、巡视跳闸点10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关及其之后的设备。08时48分巡视人詹锋伟接受通知，开始巡线。 06日09:34 联/配调黄汉杰收到现场詹锋伟汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关；保护动作： 06日09:48 联/配调黄汉杰收到现场詹锋伟汇报：故障原因：配网设备故障；经巡线发现10kV东门线陈桂云支线#29杆B-Ld13开关引流线断线（待办理抢修），申请10kV东门线陈桂云支线#17杆B-Ld12开关转冷备用，并报：10kV东门线（右）#71杆后段主线及其他支线巡线查无异常，申请10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关转运行。 06日09:48 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV东门线陈桂云支线#17杆B-Ld12开关由运行转冷备用，06日09:49操作成功 6日09:51联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关由热备用转运行，于06日09:51控合成功，运行正常 | 10kV东门线陈桂云支线#29杆B-Ld13开关引流线断线 | 加强巡视 | 六鳌变10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 08:25 | 2023-02-03 13:25 | 配调 | 2023-02-06 15:00 | 故障查找 | [7 empty] | 281084 | 深土镇供电所 | 2023-02-03 13:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强巡视 | 13 | 31 | 1358 | 13DKX-32825 | 六鳌变东门线937 | 归档 | 2023-02-07 08:35 | 是 | 是 | 否 | 是
177 | 13DKX-25627,A5A93FD3BDFF4128A6E15C48017DC3D7XL00 | 南平 | B7857C80-E31A-42A3-9358-ABCA7EFA69E1 | GZ13595923020003 | 3523020600047929 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13780e14f6 | 石陂供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-02-06 08:06 | 2023-02-06 11:22 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-02-06 07:01 石陂变10kVⅡ段母线B相完全失地，故障原因为：10kV高速线黄墩支线#004杆针瓶扎线脱落（待分析） | 07:01 调控员肖明汇报：石陂变10kVⅡ段母线B相完全失地，A相电压为10.14kV,B相电压为0.82kV,C相电压为9.34kV,零序电压为93.07V,)。即通知石陂供电所邹锦滔。 6日07:10 令调控员肖明：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关由运行转热备用（遥控），于06日07:18控分成功，失地未消失； 07:21 令调控员肖明：查10kV高速线高门支线#078杆ZY604开关确处热备用，查10kV高速线白洋支线#021杆ZY657开关确处热备用，于07:23执行完毕； 6日07:25 令调控员肖明：10kV高速线高门支线#005杆ZY601开关由运行转热备用（遥控），于06日07:30控分成功，失地未消失； 07:35 令调控员肖明：10kV高速线高门支线#078杆ZY604开关由热备用转运行（遥控），于07:40执行完毕，正常； 07:41 令调控员肖明：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关由热备用转运行（遥控），于06日07:55执行完毕，正常； 07:45 令石陂供电所邹锦滔：10kV高速线#061杆ZY606开关由运行转热备用，于07:52执行完毕，失地未消失； 07:53 令调控员肖明：10kV高速线高门支线#005杆ZY601开关由热备用转运行（遥控），于06日07:55执行完毕，正常； 6日 令调控员肖明：石陂变10kV高速线923开关由运行转热备用，于06日08:00控分成功，接地信号消失，并通知石陂供电所邹锦滔及服务调度班（浦城）章媛媛。 08:10 石陂供电所邹锦滔汇报：10kV高速线#001杆至#061杆（10kV高速线黄墩支线除外）巡线无异常，具备送电条件，申请隔离10kV高速线#054杆Z502开关，试送前端线路；即令其：10kV高速线#054杆Z502开关由运行转热备用，于08:15执行完毕； 08:16 令调控员肖明：石陂变10kV高速线923开关由热备用转运行，于08:17执行完毕，正常，并通知石陂供电所邹锦滔及服务调度班（浦城）章媛媛。 08:59 石陂供电所邹锦滔汇报：经巡线，10kV高速线黄墩支线#004杆针瓶烧毁，稍后办理抢修。 6日09:26 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PQ-2023-0004，工作负责人：石陂供电所邹锦滔，工作内容：在10kV高速线黄墩支线#004杆，进行A相绝缘子绑扎（绝缘子绑扎线断裂抢修），安全措施：10kV高速线#054杆Z502开关、G502刀闸。 09:37 令石陂供电所邹锦涛：10kV高速线#054杆Z502开关由热备用转冷备用，于09:58执行完毕 06日 09:59抢修许可票号：NP-PC-PQ-2023-0004,抢修负责人：石陂供电所邹锦滔,抢修任务：1、10kV高速线黄墩支线#004杆A相绝缘子绑扎（绝缘子绑扎线断裂抢修）,抢修安措:断开10kV高速线#054杆Z502开关、G502刀闸，预计恢复送电时间：2023-02-06 12:00 06日 10:35抢修终结票号：NP-PC-PQ-2023-0004,抢修负责人：石陂供电所邹锦滔,抢修任务：1、10kV高速线黄墩支线#004杆A相绝缘子绑扎（绝缘子绑扎线断裂抢修）,抢修安措:断开10kV高速线#054杆Z502开关、G502刀闸 送电票：NPWP23020013，06日10:38开始执行，于11:22执行完毕 | 10kV高速线黄墩支线#004杆针瓶扎线由于雷击脱落 | 1、加强线路巡视 2、加强设备红外测温 | 10kV高速线#001杆至#061杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 08:04 | 2023-02-06 11:22 | 配调 | 2023-02-06 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 609505 | 石陂供电所 | 2023-02-06 11:22 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 | 1、加强线路巡视 2、加强设备红外测温 | 13 | 3 | 1540 | 13DKX-25627,A5A93FD3BDFF4128A6E15C48017DC3D7XL00 | 石陂变电站10kV高速线923 | 归档 | 2023-02-06 19:19 | 是 | 是 | 否 | 是
173 | 25B29BA44EB94E4C9D017DB173362F5D421B | 漳州 | 2AE8F438-90AA-4AE7-8401-47DB580884DC | GZ13565223020001 | 3523020600025845 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e7008ee | 陈岱镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-06 05:30 | 2023-02-06 06:53 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 6日5:20 列屿变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)失地选线为列屿变10kV双岭线918线路，故障原因为：10kV双岭线#52+1杆有鸟巢 | 6日5:20 DMS系统研判：列屿变10kVⅠ段母线失地(列屿变10kVⅠ段母线A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)失地选线为列屿变10kV双岭线918线路。 6日05:28联/配调张灵茜【顺控】遥控操作：10kV双岭线#54+1杆K-ly1805开关由运行转热备用，于06日05:28控分成功失地未消失 6日05:28联/配调张灵茜【顺控】遥控操作：列屿变10kV双岭线918开关由运行转热备用，于06日05:28控分成功接地信号消失 6日5:30 列屿变10kV双岭线918线路失地(列屿变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)。即通知陈岱所汤金辉巡视列屿变10kV双岭线918开关及其之后的设备。 6日6:42 联/配调方溢森接陈岱所汤金辉汇报：10kV双岭线#52+1杆有鸟巢，已处理完毕，申请送电 6日6:43 联/配调张灵茜遥控操作：列屿变10kV双岭线918开关由热备用转运行，于06日06:44控合成功 6日06:48联/配调张灵茜遥控操作：10kV双岭线#54+1杆K-ly1805开关由热备用转运行，于06日06:48控合成功并告知陈岱所汤金辉 | 6日5:20 列屿变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)失地选线为列屿变10kV双岭线918线路，对10kV双岭线918开关及其之后的设备，发现10kV双岭线#52+1杆有鸟巢。故障原因为：10kV双岭线#52+1杆有鸟巢 | 清理鸟巢 | 列屿变10kV双岭线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 05:29 | 2023-02-06 06:53 | 配调 | 2023-02-06 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 292270 | 陈岱镇供电所 | 2023-02-06 06:53 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 异物引发故障 | 清理鸟巢 | 8 | 22 | 938 | 25B29BA44EB94E4C9D017DB173362F5D421B | 列屿变双岭线918 | 归档 | 2023-02-06 17:11 | 是 | 是 | 否 | 是
171 | 30D3565DFFC24B9D9CD4D1C76CD7E7A6421B | 漳州 | 15F1EC20-3C4C-48D5-86AD-EF98CF1682E0 | GZ13565523020003 | 3523020600022366 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133950074c | 开发区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-06 04:53 | 2023-02-06 04:53 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2月6日4:51 10kV顶安线负荷突降为0，公馆1#环网柜10kV顶安线901开关跳闸，故障原因为, | 6日4:54 DMS系统研判10kV顶安线负荷突降为0 即通知开发区供电所张兴国组织人员巡视跳闸点10kV顶安线之后的设备。05时15分巡视人王景鸿、潘松钦、张建聪、林祥勇、薛团进、张兴国接受通知，开始巡线。 06日06:34 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：经巡线发现公馆1#环网柜10kV顶安线901开关在热备用状态，并对后段线路设备巡线无发现异常，申请断开公馆1#环网柜各馈线开关，试送公馆1#环网柜10kV顶安线901开关 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关由运行转热备用，06日06:40操作成功 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关由运行转热备用，06日06:40操作成功 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV公馆I线903开关由运行转热备用，06日06:42操作成功 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关由运行转热备用，06日06:43操作成功 06日06:40 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV顶安线901开关由热备用转运行，06日06:41操作成功 06日06:47 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：对公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关后段线路巡线无发现异常，申请试送公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关 06日06:47 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关由热备用转运行，06日06:48操作成功 06日06:52 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：对公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关后段线路巡线无发现异常，申请试送公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关 06日06:52 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关由热备用转运行，06日06:53操作成功 06日06:57 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：对公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关后段线路巡线，无发现异常情况，申请试送公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关 06日06:57 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关由热备用转运行，06日06:59操作成功 | 公馆1#环网柜10kV顶安线901开关跳闸，故障原因为：中央公馆#2环网柜906开关及电缆头绝缘击穿。 |  | 顶西坑变10kV顶安线922线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 04:53 |  | 配调 | 2023-02-06 11:00 | 故障查找 | [7 empty] | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 |  |  | 12 | 0 | 1708 | 30D3565DFFC24B9D9CD4D1C76CD7E7A6421B | 顶西坑变顶安线922 | 归档 | 2023-02-07 10:23 | 是 | 是 | 否 | 是
166 | 13DKX-31573 | 莆田 | 8C4DAF19-F9A6-4112-AF7F-0F7DC1CDF6B3 | GZ1354515423020002 | 3523020600006143 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-02-06 00:12 | 2023-02-06 00:44 | 分支线停电 | 紧急停电 | 00时11分，运维一班黄俊峰汇报：凤凰山庄#1箱式公变低压总开关跳闸 故障原因：无异常 | 00时11分，运维一班黄俊峰汇报：凤凰山庄#1箱式公变低压总开关跳闸 06日00:40 联/配调吴智星收到现场汤威涛汇报：_凤凰山庄#1箱式公变低压开关试送成功 | 凤凰山庄#1箱式公变低压总开关跳闸，变压器型号为S9-M-630/10，顺特电气设备有限公司，于2019年12月投运，经现场排查后查无异常，试送成功 | 加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，尤其针对架空线路走廊中存在的安全隐患，应及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 莆田.南湖变10kV局专用线941线路凤凰山庄#1箱式公变 | 否 |  |  |  | 2023-02-06 00:11 | 2023-02-06 00:44 | 配调 | 2023-02-06 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105518 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-06 00:44 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，尤其针对架空线路走廊中存在的安全隐患，应及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 2 | 0 | 321 | 13DKX-31573 | 局专用线941线路 | 归档 | 2023-02-08 19:15 | 是 | 是 | 否 | 是
163 | 0B16DAE827844465B3C17F19B799E36A421B | 漳州 | 4BF24D9B-83A0-4A36-A29A-C4CD601F40B8 | GZ13565623020006 | 3523020500116194 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa6 | 石码镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-05 22:55 | 2023-02-06 00:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2月5日22:53 10kV田边线#38杆B1220开关过流II段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：小动物爬到10kV田边线563台区支线#05-1杆K10030开关上引起相间短路 | 5日22:55 DMS系统研判10kV田边线#38杆B1220开关过流II段保护动作跳闸；即通知石码所黄伟强巡视跳闸点10kV田边线#38杆B1220开关及其之后的设备，重点关注10kV田边线#38杆B1220开关之后区域。00时07分巡视人黄伟强接受通知，开始巡线。 06日00:07 联/配调黄坤煌收到石码所黄伟强汇报：经检查10kV田边线#38杆B1220开关过流II段保护动作跳闸，重合闸未投，线路检查发现小动物爬到10kV田边线563台区支线#05-1杆K10030开关上引起相间短路，现已处理，具备送电条件，要求恢复送电 6日00:17联/配调黄坤煌遥控操作_：10kV田边线#38杆B1220开关由热备用转运行，于06日00:17控合成功，线路运行正常，用户已全部恢复供电 | 小动物爬到10kV田边线#38杆B1220开关刀闸裸露部位导致相间短路故障 |  | 10kV田边线#38杆B1220开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 22:54 |  | 配调 | 2023-02-06 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 5 | 1 | 316 | 0B16DAE827844465B3C17F19B799E36A421B | 崇福变明发Ⅱ回931 | 归档 | 2023-02-08 10:33 | 是 | 是 | 否 | 是
157 | 30189a34-3fde-4aa9-ac87-d63b8a16172e | 福州 | 4366FD91-E291-4F82-BD4B-5A78858751F8 | GZ13516223020004 | 3523020500110932 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-05 20:48 | 2023-02-05 22:38 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2月5日 20：48 D500010kV洪工I路641线路电流降为0,疑似10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸21：00阳下所林进金现场确认10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸，22：38 查无异常，10kV洪工I路负荷转由洪工II路供电 | 20时47分，联/配调林梦杰发布停电信息，发布设备为10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关，通知相关人员巡视10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关及其之后设备。_22时40分巡视人林进金,陈铭珠 接受通知，开始巡线。_即通知林进金、陈铭珠 05日22:30 联/配调林梦杰令林进金:10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一柱上开关由热备用转冷备用，05日22:36操作成功 05日22:38 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV洪工Ⅰ路#024A半岛L柱上开关由热备用转运行，05日22:38操作成功（原断点） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 11:00令阳下所林仕恩：查10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关确在冷备用 11;01 11:49令周店变电运维游清煌：退出溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路重合闸、退出溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路重合闸，11:56 06日 11:56抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈强2,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）断刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）断开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）安装绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）安装绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 13:10抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈强2,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）断刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）断开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）安装绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）安装绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日13:11抢修许可纸质票号：FQPD0000540,抢修负责人：林仕恩,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）更换刀闸、开关，抢修安措:断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日18:10抢修终结纸质票号：FQPD0000540,抢修负责人：林仕恩,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）更换刀闸、开关，抢修安措:断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 18:12抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 19:47抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 送电操作详见送电票：福清2023020023 | 烟花管掉落造成相间短路 | 加强老旧开关的更换或绝缘罩安装 | 福州.溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路洪工Ⅰ路#024洪工A一开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 20:47 | 2023-02-06 22:38 | 配调 | 2023-02-07 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 272903 | 阳下供电所 | 2023-02-06 22:38 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 无异常 | 加强老旧开关的更换或绝缘罩安装 | 5 | 11 | 291 | 30189a34-3fde-4aa9-ac87-d63b8a16172e | 10kV洪工Ⅰ路641线路 | 归档 | 2023-02-07 10:44 | 是 | 是 | 否 | 是
156 | 60dc1c64-5785-4cc2-88c9-efebe518f7da | 龙岩 | 8330C0CF-6D32-4034-9227-A2AF0CAFEF9F | GZ13576023020004 | 3523020500110161 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-05 20:46 | 2023-02-06 06:00 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-02-05 20:36 DMS研判弹窗： 永福变10kVⅡ段母线A相完全失地(Ua：0.84,Ub：9.49,Uc：9.99,零序电压为91.35,)无选线信号。故障系：10kV仙宫支线3杆A相瓷瓶击穿 | 查10kV龙新线#47杆K1开关零序电流从0突增至4.58A。 5日20:39联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#34杆K1开关由运行转热备用，于05日20:39控分成功 5日20:39联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由运行转热备用，于05日20:39控分成功 5日20:40联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由运行转热备用，于05日20:40控分成功 5日20:40联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#47杆K1开关由运行转热备用，于05日20:40控分成功接地信号消失 5日20:36 永福变10kVⅡ段母线A相完全失地(Ua：0.84,Ub：9.49,Uc：9.99,零序电压为91.35,)无选线信号。即通知永福所陈洪文巡视10kV龙新线#05A杆K1开关至10kV新坑小村支线#03杆K1开关、10kV仙宫支线#3杆K1开关、10kV龙新线#47杆K1开关间的设备。01时20分巡视人陈洪文接受通知，开始巡线。 5日20:48联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#34杆K1开关由热备用转运行，于05日20:48控合成功 5日20:48联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转运行，于05日20:48控合成功 5日20:48联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由热备用转运行，于05日20:48控合成功 06日01:21 联/配调章德华收到现场陈洪文汇报：巡视10kV龙新线#43杆后端发现，故障系：10kV仙宫支线3杆A相瓷瓶击穿，其余设备仍在巡视。 06日01:36 永福所陈洪文申请：10kV龙新线#43杆G1刀闸转分闸，10kV仙宫支线#8杆8G刀闸转分闸 06日01:36 联/配调章德华令陈洪文：10kV龙新线#43杆G1刀闸由合闸转分闸，06日01:47操作成功 6日01:40 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0005，工作负责人：陈德武，工作内容：在10kV仙宫支线#3杆，进行A相悬瓶击穿抢修，安全措施：10kV龙新线#43杆G1刀闸，10kV仙宫支线#8杆G1刀闸。 06日01:47 联/配调黄如贤令陈洪文：10kV仙宫支线#8杆8G刀闸由合闸转分闸，06日02:06操作成功，已做好安措。 06日 02:08抢修许可票号：LY-ZP-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈德武,抢修任务：1、10kV仙宫支线#3杆A相悬瓶击穿抢修,抢修安措:断开10kV龙新线#43杆G1刀闸，断开10kV仙宫支线#8杆G1刀闸 06日03:15 永福所陈洪文汇报：10kV龙新线#5A杆至10kV龙新线#47杆巡线无明显异常，申请10kV龙新线#47杆K1开关转运行 06日03:15 联/配调章德华令永福所陈洪文：10kV龙新线#47杆K1开关由热备用转运行，06日03:20操作成功 06日 03:37抢修终结票号：LY-ZP-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈德武,抢修任务：1、10kV仙宫支线#3杆A相悬瓶击穿抢修,抢修安措:断开10kV龙新线#43杆G1刀闸，断开10kV仙宫支线#8杆G1刀闸 送电票：ZP-ZLP-202302014，06日03:37开始执行，06日04时04分执行完毕，送电正常。06时00分，查永福变10kVⅡ段母线未再次出现失地 | 10kV仙宫支线3杆A相瓷瓶击穿 |  | 永福变电站10kV永龙线#688线路龙新线#47杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 20:45 | 2023-02-06 06:00 | 配调 | 2023-02-06 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 294012 | 永福供电所 | 2023-02-06 06:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 |  | 8 | 3 | 669 | 60dc1c64-5785-4cc2-88c9-efebe518f7da | 永福变电站10kV永龙线#688 | 归档 | 2023-02-06 08:21 | 是 | 是 | 否 | 是
155 | AACD33B4A55D42B0BC97C3DCBD96B1EF421B | 南平 | C3F34552-B8A3-4040-A078-99995ADCD4D7 | LS13596223020002 | 3523020500110007 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 0937F926E03B9FBBE0508E0ACE062B7F | 赤门营业所 |  |  | 2023-02-05 20:37 | 2023-02-06 08:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日20:33 10kV赤墩线96杆KY144开关跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：有树枝挂在10kV赤墩线145杆GH310刀闸处 | 5日20:38 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV赤墩线96杆KY144开关及其之后的设备。 20：34配调查dms20:22 10kV赤墩线96杆KY144开关跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ段保护，过流加速段动作，未见分合闸信号（开关被误置合位）。20:41通知赤门所游锦芳，服务班林静，且三墩电站无法联系上 21时08分巡视人游锦芳接受通知，开始巡线。 5日20:43赤门所游锦芳汇报未发现明显故障，且现场下雨。 21:00联/配调陈固炜遥控操作_：10kV赤墩线96杆KY144开关由热备用转运行，于05日21:00控合后跳闸（过流Ⅰ、Ⅱ段保护） 22:36赤门所吴桂芳汇报：10kV赤墩线173杆KH45开关现场处热备用 22:50三墩电站郑英珠汇报：机组已停机 05日23:18 联/配调陈固炜令赤门操作吴桂芳：10kV赤墩线136杆KH41开关由运行转热备用，05日23:19操作成功。23:19赤门所吴桂芳汇报：10kV赤墩线96杆至136杆间线路及设备巡线无异常，具备送电条件。 5日23:21联/配调陈固炜遥控操作_：10kV赤墩线96杆KY144开关由热备用转运行，于5日23:21控合失败 05日23:41 联/配调陈固炜令赤门所吴桂芳：10kV赤墩线96杆KY144开关由热备用转运行，05日23:43操作成功 23:58赤门所吴桂芳汇报：10kV赤墩线136杆至193甲杆间线路及设备巡线检查无异常（除10kV赤墩线173杆至三墩电站间线路），具备送电条件。 06日00:04 联/配调陈固炜令赤门所吴桂芳：10kV赤墩线136杆KH41开关由热备用转运行，06日00:05操作成功，00:05 10kV赤墩线96杆KY144开关即跳闸于过流Ⅰ、Ⅱ段保护 06日00:06 联/配调陈固炜令赤门操作吴桂芳：10kV赤墩线136杆KH41开关由运行转热备用，06日00:12操作成功 6日00:14联/配调陈固炜遥控操作_：10kV赤墩线96杆KY144开关由热备用转运行，于06日00:14控合成功。且赤门所吴桂芳汇报 天黑无法巡线，待明日巡检。 06日08:31赤门所吴桂芳汇报：现场巡线发现有树枝挂在10kV赤墩线145杆GH310刀闸，已处理完毕，10kV赤墩线136杆后端线路具备送电条件 。 06日08:47 联/配调廖长鸿令赤门操作吴桂芳：10kV赤墩线136杆KH41开关由热备用转运行，06日08:51操作成功，送电正常，转告服务调度班陈思 06日09:35赤门所林孙茂汇报：10kV赤墩线173杆后端检查无异常，具备送电条件。与三墩电站用户杨昌旺确认以上汇报。06日09:35 联/配调廖长鸿令赤门操作林孙茂：10kV赤墩线173杆KH45开关由热备用转运行，06日09:56执行失败（10kV赤墩线173杆KH45开关无法储能，现场无法操作），现10kV赤墩线173杆KH45开关处热备用； 06日10:00赤门所林孙茂汇报：检查发现10kV赤墩线173杆KH45开关指示处分闸，实际未分闸到位，导致无法储能，现10kV赤墩线173杆KH45开关已处分闸，具备操作条件。06日10:01 联/配调廖长鸿令赤门操作林孙茂：10kV赤墩线173杆KH45开关由热备用转运行，06日10:10操作成功，转告三墩电站用户杨昌旺 |  |  | 10kV赤墩线96杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 20:37 |  | 配调 | 2023-02-06 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | [12 empty] | 树线矛盾 |  | 6 | 1 | 207 | AACD33B4A55D42B0BC97C3DCBD96B1EF421B | 赤门变10kV赤墩线914 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
152 | 67066DF29C2C5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | F102BE0A-1AE3-4A13-8702-6CE9F99C33D3 | GZ1354515223020001 | 3523020500108051 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bf91160 | 白沙中心供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-02-05 19:41 | 2023-02-05 21:01 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日19:42 系统研判：白沙变10kV大洋线623线路广宫分线#031杆031开关跳闸；故障原因：10kV乌溪水库用户内部故障 | 5日19:42 系统研判：白沙变10kV大洋线623线路广宫分线#031杆031开关跳闸19时44分巡视人林健、郑群煌、林飞乐、吴金样、林仲新、兰征宇、许忠东接受通知，开始巡线。 05日20:41 联/配调陈智涵收到现场许忠东汇报：10kV广宫分线#031杆031开关处热备用；隔离设备：乌溪水库#001杆0011刀闸；隔离状态：分闸 05日20:42 联/配调陈智涵令许忠东：10kV乌溪水库支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，05日20:52操作成功 05日20:58 联/配调陈智涵收到现场许忠东汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV广宫分线#031杆-广宫分线#051杆(终端杆）线路查无故障，人员已全部撤离，具备送电条件。；试送设备：10kV广宫分线#031杆031开关由热备用转运行 5日21:00联/配调吴智星遥控操作_：广宫分线#031杆031柱上开关由热备用转运行，于05日21:00控合成功 6日16:37白沙所许忠东汇报：10kV乌溪水库支线#001杆后段用户故障已处理完毕，具备送电条件，申请送电，即令其：10kV乌溪水库支线#024杆024开关由运行转热备用，16:40执行完毕，再令其：10kV乌溪水库支线#001杆0011刀闸由分闸转合闸，16:45执行完毕，再令其：10kV乌溪水库支线#024杆024开关由热备用转运行，16:50执行完毕。 | 10kV乌溪水库用户内部故障 |  | 莆田.白沙变10kV大洋线623线路广宫分线#031杆031开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 19:39 |  | 配调 | 2023-02-06 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 针式绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 289 | 67066DF29C2C5030E0430A8EA3EC50300000 | 大洋线623线路 | 归档 | 2023-02-07 08:09 | 是 | 是 | 否 | 是
151 | 96f99e78-04af-4119-b9b4-9b18828efa00 | 福州 | C0B2B349-C320-4BA7-9069-F74A09B5763B | GZ13515623020003 | 3523020500105955 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337ba06e2 | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-05 19:39 | 2023-02-05 22:33 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 5日19:9 福州.清禄变10kV官清联络线614线路A相失地(A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)，故障原因为：10kV官清联络线614线路#006杆瓷瓶击穿。抢修结束后于22:32全线恢复送电。 | 5日19:9 福州.清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）。 20:48官巷运维熊雯慧汇报：20:01:39 10kV官清联络线614开关过流加速段动作，故障电流66.901A，故障相BC相 5日19:15联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由运行转热备用于05日19:15控分成功接地信号存在 19:20联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由热备用转运行，于05日19:20控合成功 5日19:19联/配调王靖宇遥控操作_：丹凤线6#环网丹线五环911开关由运行转热备用于05日19:19控分成功接地信号存在 5日19:24联/配调王靖宇遥控操作_：丹凤线6#环网丹线五环911开关由热备用转运行于05日19:24控合成功 5日19:25联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由运行转热备用于05日19:25控分成功接地信号存在 5日19:25联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由运行转热备用于05日19:25控分成功接地信号存在 5日19:27联/配调王靖宇遥控操作_：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由运行转热备用于05日19:27控分成功接地信号消失 5日19:9 福州.清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）, 即通知城郊所魏植谋、林玮巡视跳闸点福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关，及其之后的设备。 清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）, 即通知城郊所巡视跳闸点福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关，及其之后的设备。_19时50分巡视人魏植谋,林玮 接受通知，开始巡线。 05日19:53 联/配调林超收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV官清联络线614开关；保护动作：10kV官清联络线614开关； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：官清联络线614线路#006杆瓷瓶击穿 05日19:57 联/配调林超令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由运行转热备用，05日20:00操作成功 05日20:00 联/配调王靖宇令林超:福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由热备用转运行05日20:00下令 20：01清禄变10kV官清联络线614开关过流加速段动作，开关跳闸 5日20:37联/配调王靖宇遥控操作林超：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由热备用转运行于05日20:37控合成功 5日21:24 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0014，工作负责人：魏植谋 ，工作内容：在10kV官清I线#006杆，进行瓷瓶更换。，安全措施： 可门路#3环网柜 10kV官清线911线路转冷备用 10kV官清联络线614线路#002杆 XG-015刀闸 10kV官清I线#007 刀闸 10kV官清联络线614线路#010杆 XG-105刀闸 10kV官清联络线614线路#011甲杆 XZ-020开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#011-3杆 XZ-803开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#11-2杆 XZ-801开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#012杆 XZ-024开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#013杆 XZ-019开关转冷备用。 05日21:32 联/配调林超令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由热备用转冷备用，05日21:36操作成功 05日21:32 联/配调林超令林玮:查：10kV氨基酸Ⅰ线(右)#064氨官开关确在热备用，05日21:36操作成功 05日21:32 联/配调林超令林玮:10kV官清联络线614线路#010杆XG-105刀闸由合闸转分闸，05日21:37操作成功 05日21:32 联/配调林超令林玮:10kV官清联络线614线路#002杆XG-015刀闸由合闸转分闸，05日21:38操作成功 05日21:32 联 | 瓷瓶击穿，掉落 |  | 福州.清禄变10kV官清联络线路614 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 19:38 | 2023-02-05 22:33 | 配调 | 2023-02-06 00:00 | 故障隔离 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 293077 | 城郊供电所 | 2023-02-05 22:33 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 1 | 27 | 2 | 96f99e78-04af-4119-b9b4-9b18828efa00 | 清禄变614官清联络线 | 归档 | 2023-02-05 23:06 | 是 | 是 | 否 | 是
150 | 30189a34-3fde-4aa9-ac87-d63b8a16172e | 福州 | 29985A6A-AEDF-4F26-9E1E-5FC29BB242B9 | GZ13516223020003 | 3523020500103923 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336ee06a8 | 阳下供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-05 18:57 | 2023-02-05 19:34 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2月5日 18：56 D500010kV洪工I路641线路电流降为0,疑似10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸19：15阳下所林进金现场确认10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸，查无异常，19：20恢复送电正常 | 2月5日 18：56 D500010kV洪工I路641线路电流降为0,疑似10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸_19时10分巡视人林进金 接受通知，开始巡线。_即通知林进金 05日19:18 联/配调林梦杰令林进金:10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一柱上开关由热备用转运行，05日19:20操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 06日 18:12抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 19:47抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 详见故障单LS13516223020004 | 烟花管掉落造成短路 | 加强老旧开关更换或加装绝缘罩 | 福州.溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路洪工Ⅰ路#024洪工A一开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 18:56 | 2023-02-05 19:20 | 配调 | 2023-02-06 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 805001 | 阳下供电所 | 2023-02-05 19:20 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 其他 | 加强老旧开关更换或加装绝缘罩 | 5 | 11 | 291 | 30189a34-3fde-4aa9-ac87-d63b8a16172e | 10kV洪工Ⅰ路641线路 | 归档 | 2023-02-07 10:45 | 是 | 是 | 否 | 是
149 | 13DKX-60453 | 福州 | 025F529A-4B34-4609-9755-CF24E40D9F11 | LS1351515723020001 | 3523020500104777 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161 | 配电运维班_高新区 |  |  | 2023-02-05 18:54 | 2023-02-06 00:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月5日18:48 DMS2000弹窗推送：10kV闽都05-0704-20大庄园柱上开关过流Ⅰ段动作跳闸。故障原因：大庄园别墅配电室911线路PT熔丝故障。22：59开展故障抢修，抢修结束后于2月6日00：24送电正常。 | 2023年2月5日18:48 DMS2000弹窗推送：10kV闽都05-0704-20大庄园柱上开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；余盛7#环网901、903开关过流Ⅰ段告警，即通知高抢范文强。 20:42 高抢范文强汇报：巡线发现大庄园别墅配电室911线路PT熔丝异常，其余未发现明显故障点，10kV闽都05-0704-20柱上开关在热备用，联系维护班需做试验。 5日18:48 闽都05-0704-20大庄园断路器跳闸；余盛7#环网10kV上街901断路器901开关 过流Ⅰ段告警；闽都05-0704-20大庄园断路器闽都05-0704-20大庄园断路器过流Ⅰ段保护动作；余盛7#环网10kV余盛三环903断路器903开关 过流Ⅰ段告警； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【叶雄建】 05日22:09 联/配调王武令叶雄健:大庄园别墅配电室10kV别墅911开关由运行转冷备用，05日22:46操作成功 05日22:09 联/配调王武令叶雄健:10kV大庄园别墅配电室1#配变由运行转检修，05日22:46操作成功 05日22:47 联/配调王武令范文强:10kV闽都05-0704-11刀闸由合闸转分闸并挂牌，05日22:54操作成功 05日22:48 联/配调王武令唐龙秋:闽都05-0704-20大庄园柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，05日22:59操作成功 05日22：59 许可FZ-BB-PQ-2023-0120#抢修单。（系统无法关联） 06日 00：03 终结FZ-BB-PQ-2023-0120#抢修单。 送电指令票详见指令票NO：福州2023020067#。 送电成功，结束流程 |  |  | 上街变953浦南线（10kV闽都05-0704-20大庄园柱上开关） | 否 |  |  |  | 2023-02-05 18:52 |  | 配调 | 2023-02-06 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | [13 empty] | 配网设备故障 |  | 1 | 0 | 135 | 13DKX-60453 | 上街变953浦南线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
147 | 011139AFC2F94B1C8EA4B867E32ADC20421B | 泉州 | C7D28175-608C-49C6-89F5-93F62687FD71 | GZ1355525223020004 | 3523020500103427 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0e824e4f1aa780014f3e9ebf677dca | 配电线路运维班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-05 18:31 | 2023-02-06 02:18 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 5日18:31监控张思艺通知陈志胜：北峰变10kV群峰线917开关跳闸；重合闸不成功。故障原因：10kV群峰线电视台北路支线10#杆有孔明灯漂浮。 | 05日18:37 DMS研判故障区间为群山支线2#杆707开关（四遥）后面区域，群山支线39#杆1122开关（四遥）前面区域，茶果场支线1#4473开关前面区域，茶果场支线10-1#8985开关（三遥）前面区域，发生短路故障。 5日18:31监控张思艺通知陈志胜：北峰变10kV群峰线917开关跳闸；重合闸不成功。18时55分巡视人林少森、柯志伟、黄荣辉、黄春雷接受通知，开始巡线。20时49分巡视人柯志伟、黄荣辉接受通知，开始巡线。 5日19:09联/配调林华琦遥控操作_：10kV群峰线群山支线2#杆707开关（四遥）由运行转热备用，于05日19:09控分成功 5日19:11联/配调林华琦遥控操作_：北峰变电站.10kV.群峰线间隔.917开关由热备用转运行，于05日19:11控合成功 5日江南运维班邱建龙向陈志胜汇报现场检查情况：北峰变10kV群峰线917开过流II段保护动作，重合不成功，故障相B、C两相，故障电流27.8A。 05日20:25 联/配调陈志胜收到现场柯志伟汇报：_10kV群峰线群山支线12-2#杆至12-3#杆有孔明灯悬挂在上面，现已处理完毕，其余线路巡视无异常。 5日20:27联/配调陈志胜遥控操作_：10kV群峰线群山支线2#杆707（四遥）开关由热备用转运行，于05日20:27控合成功,查北峰变10kV群峰线917开关跳闸。 5日20：27陈志胜按FA方案遥控操作：10kV群峰线群山支线2#杆707（四遥）开关由运行转热备用。20：27操作完毕。 5日20:35联/配调陈志胜遥控操作_：北峰变10kV群峰线917开关由热备用转运行，于05日20:35控合成功 05日23:06 联/配调陈志胜令柯志伟：10kV群山支线28#杆8045开关由运行转热备用，05日23:07操作成功 05日23:07 联/配调陈志胜令柯志伟：10kV茶果场支线1#杆4473开关由运行转热 备用，05日23:10操作成功 05日23:12 联/配调陈志胜令柯志伟：10kV茶果场支线4#杆8299开关由运行转热备用，05日23:15操作成功 6日00:08联/配调陈志胜遥控操作_：10kV群山支线2#杆707（四遥）开关由 热备用转运行，于06日00:08控合成功 06日00:17 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线1#杆4473开关由热备用转 运行，06日00:21操作成功 06日00:31 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线10-1#杆8985（三遥）开 关由运行转热备用，06日00:31操作成功 06日00:32 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线4#杆8299开关由热备用转 运行，06日00:35操作成功 06日00:36 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线10-1#杆8985（三遥）开 关由热备用转运行，06日00:41操作成功 06日1：36城区抢修黄超逸汇报庄彬红：10kV群峰线电视台北路支线1#杆至终端杆查无故障，要求试送 06日02:04 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸由合闸转分闸，06日02:07操作成功 06日02:05 联/配调庄彬红令林少森：10kV电视台北路支线13#甲杆省广播电视局105台配电室跌落式熔断器由合闸转分闸，06日02:08操作成功 06日02:09 联/配调庄彬红令林少森：10kV群山支线28#杆8045开关由热备用转 运行，06日02:11操作成功，查线路正常。 12:26抢修黄超艺汇报吴子灵：巡视10kV群峰线群山支线28#杆以下线路无异常，要求试送。 06日12:30 联/配调吴子灵令黄超艺：群山支线28#8045开关由运行转热备用，06日12:30操作成功 06日12:31 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸由分闸转合闸，06日12:32操作成功 06日12:32 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV群山支线28#8045开关由热备用转运行，06日12:33操作成功 12:34黄超艺汇报吴子灵：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸操作不到位，要求断开10kV群山支线28#8045开关。 06日12:39 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV群山支线28#8045开关由运行转热备用，06日12:40操作成功 06日12:40 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸由合闸转分闸，06日12:41操作成功 06日12:41 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV群山支线28#8045开关由热备用转运行，06日12:42操作成功 16:35 黄超艺汇报李友军：10kV电视台北路支线12#甲 | 10kV群峰线电视台北路支线10#杆孔明灯漂浮引起相间短路 |  | 北峰变10kV群峰线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 18:31 | 2023-02-05 02:18 | 配调 | 2023-02-06 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 610062 | 配电抢修班 | 2023-02-05 02:18 | 10kV群峰线电视台北路支线10#杆有孔明灯漂浮。 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 3 | 19 | 317 | 011139AFC2F94B1C8EA4B867E32ADC20421B | 北峰变10kV群峰线917 | 归档 | 2023-02-07 16:51 | 是 | 是 | 否 | 是
146 | 13DKXZGX-1377956 | 龙岩 | 9910C613-B134-406B-891E-D31F6C4A27FC | GZ13576023020003 | 3523020500101923 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-05 17:48 | 2023-02-05 18:15 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-02-05 17:39 DMS研判弹窗：龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.83,B相电压为9.91,C相电压为10.77,零序电压为101.97,)无选线信号。故障系：无异常（待分析）。 | 5日17：42查10kV仙宫支线#3杆K1开关零序突增0.15A，10kV新坑小村支线#03杆K1开关零序突增0.31A，10kV龙新线#05A杆K1开关零序突增0.84A 5日17:42联/配调易荣翔【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由运行转热备用，于日控分成功 5日17:42联/配调易荣翔【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由热备用转运行，于日控合成功 5日17:42联/配调易荣翔【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 5日17:43联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于05日17:43控分成功 05日17:45 联/配调易荣翔令林一帆：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由热备用转运行，05日17:45操作成功 5日17:46联/配调易荣翔遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由运行转热备用，于05日17:46控分成功 5日17:47联/配调易荣翔遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由运行转热备用，于05日17:47控分成功 5日17:47联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由热备用转运行，于05日17:47控合成功 5日17:49 龙车变电站失地(龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.83,B相电压为9.91,C相电压为10.77,零序电压为101.97,)。即通知抢修班组巡视10kV新坑小村支线#03杆K1开关及其之后的设备。 05日17:52 永福所陈洪文汇报：10kV龙新线全线近期多次失地故障，巡线均无异常，疑似变电站出线开关异常，申请试送 5日17:56联/配调易荣翔遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转运行，于5日17:56控合失败 5日17:57联/配调易荣翔遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转运行，于05日17:57控合成功 5日17:58联/配调易荣翔遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由热备用转运行，于05日17:58控合成功 5日18：05 永福所陈洪文汇报：疑似变电站出现开关异常，申请10kV龙新线#47杆K1开关转合环运行，10kV龙新线#05A杆K1开关转热备用解环 5日18:08联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#47杆K1开关由热备用转运行，于05日18:08控合成功 5日18:10联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于05日18:10控分成功 | 龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.83,B相电压为9.91,C相电压为10.77,零序电压为101.97,)无选线信号 | 加强线路巡视 | 龙车变电站10kV龙新线901线路新坑小村支线#03杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 17:48 | 2023-02-05 18:15 | 配调 | 2023-02-06 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2023-02-05 18:15 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 | 加强线路巡视 | 5 | 2 | 435 | 13DKXZGX-1377956 | 10kV龙新线901开关单元主干线 | 归档 | 2023-02-05 20:51 | 是 | 是 | 否 | 是
145 | CB79577B49274D53A9882691C3768968421B | 泉州 | 3AB50E39-8E67-4908-9C22-2302758FAB95 | GZ13555123020015 | 3523020500092328 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591844 | 诗山镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-02-05 17:12 | 2023-02-05 18:50 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023.2.5 16：58IES监盘发现：蓬华变10kV华美线A相完全接地（A相电压为0.81kV,B相电压为9.57kV,C相电压为10.03kV,零序电压为16.18kV)，无选线，遥控10kV华美线1#杆189开关转热备用，接地消失。 故障原因：10kV华美线岩内支线7#杆A相线夹击穿 | 2023.2.5 16：58IES监盘发现：蓬华变10kV华美线A相完全接地（A相电压为0.81kV,B相电压为9.57kV,C相电压为10.03kV,零序电压为16.18kV)，无选线，遥控10kV华美线1#杆189开关转热备用，接地消失。17时19分巡视人陈铭艺接受通知，开始巡线。17时21分巡视人陈铭艺、黄岩、叶庆志接受通知，开始巡线。 5日17:01联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由运行转热备用，于5日17:01控分失败 5日17:02联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由运行转热备用，于05日17:02控分成功接地信号存在 5日17:03联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由热备用转运行，于05日17:03控合成功 5日17:05联/配调张珊珊、卢彩玲遥控操作：10kV华美线29+1#杆J27开关由运行转热备用，于5日17:05控分失败 5日17:06联/配调张珊珊、卢彩玲遥控操作：10kV华美线18#杆J65开关由运行转热备用，于5日17:06控分失败 05日17:08 联/配调张珊珊令黄雅昕：10kV华美线1#杆189开关由运行转热备用，05日17:09操作成功，接地信号消失 南安县调卢彩玲通知诗山所陈铭艺 5日17:11联/配调黄雅昕、张珊珊遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由运行转热备用，于05日17:11控分成功 5日17:12联/配调黄雅昕、张珊珊遥控操作：10kV华美线林格坪分支线14#杆K184开关由热备用转运行，于05日17:12控合成功，线路运行正常 南安县调张珊珊通知诗山所陈铭艺 05日17:32 联/配调卢彩玲令诗山所谢凡：10kV华美线29+1#杆J27开关由运行转热备用，05日17:33操作成功 5日17:34联/配调卢彩玲、张珊珊遥控操作：10kV华美线1#杆189开关由热备用转运行，于05日17:34控合成功 05日18:01 诗山所陈铭艺汇报南安县调卢彩玲：10kV华美线岩内支线7#杆A相线夹击穿 05日18:02 南安县调卢彩玲向安溪县调陈炳坤：申请10kV东溪613线#023-0杆G140刀闸转合闸，10kV华美线岩内支线54#杆后段负荷转由金谷变东溪线供电 05日18:09 联/配调卢彩玲令诗山所谢凡：10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关由运行转冷备用，05日18:11操作成功 05日18:24 诗山所谢凡汇报南安县调黄雅昕：10kV华美线大演分支线36#主杆K181开关确在热备用 5日18:35 南安县调卢彩玲签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0100，工作负责人：陈铭艺，工作内容：在10kV华美线岩内支线6#杆至8#杆，进行1、10kV华美线岩内支线7#杆A相引线修复（线夹击穿），更换悬式绝缘子，导线利旧重架，安全措施：10kV华美线29+1#杆J27开关、J091刀闸，10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关、J572刀闸。 05日18:42 安溪县调陈炳坤通知南安县调卢彩玲：10kV东溪613线#023-0杆G140刀闸已由分闸转合闸 5日18:44联/配调卢彩玲、杨杰松遥控操作_：10kV华美线大演分支线36#主杆K181开关由热备用转运行，于05日18:44控合成功 南安县调卢彩玲通知安溪县调陈炳坤 05日19:00 联/配调卢彩玲令诗山所谢凡：10kV华美线29+1#杆J27开关由热备用转冷备用，05日19:04操作成功 05日 19:05 南安县调卢彩玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0100,抢修负责人：蔡水利,抢修任务：1、10kV华美线岩内支线6#杆至8#杆1、10kV华美线岩内支线7#杆A相引线修复（线夹击穿），更换悬式绝缘子，导线利旧重架。,抢修安措:断开10kV华美线29+1#杆J27开关、J091刀闸，断开10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关、J572刀闸 05日 21:14配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0100,抢修负责人：蔡水利,抢修任务：1、10kV华美线岩内支线6#杆至8#杆1、10kV华美线岩内支线7#杆A相引线修复（线夹击穿），更换悬式绝缘子，导线利旧重架。,抢修安措:断开10kV华美线29+1#杆J27开关、J091刀闸，断开10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关、J572刀闸 2023.02.06 17:25送电完毕（详见送电票：QZNA23020056）配调王玉玲、黄明妮 | 悬式绝缘子绝缘击穿单相失地 | 加强运维巡视 | 蓬华变10kV华美线924线路1#杆189开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 17:11 |  | 配调 | 2023-02-06 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 加强运维巡视 | 29 | 6 | 2908 | CB79577B49274D53A9882691C3768968421B | 蓬华变10kV华美线924 | 归档 | 2023-02-08 17:19 | 是 | 是 | 否 | 是
140 | SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 龙岩 | 5DF36531-8CCE-4714-B2A8-C4B7B235A843 | GZ13575423020005 | 3523020500082775 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e28 | 官庄供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-05 15:46 | 2023-02-05 16:34 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 02月05日15:37DMS监盘发现： 华竹配电化站10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.60,B相电压为1.34,C相电压为9.20,零序电压为9.60,)无选线信号。故障原因为： 10kV彩麒联络线#019-1杆三潭监测站专变内部故障 | 5日15:38 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.60,B相电压为1.34,C相电压为9.20,零序电压为9.60,)。即通知抢修班组 5日15:43联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于05日15:43控分成功 5日15:44联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由运行转热备用，于05日15:44控分成功 5日15:44联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于05日15:44控分成功接地信号消失 5日15:47 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.60,B相电压为1.34,C相电压为9.20,零序电压为9.60,)。即通知官庄所刘如庆巡视10kV华河线#022杆k1开关至10kV彩坑支线#002杆之间的设备。 05日16:29 联/配调何琼英收到现场官庄所兰思灿汇报：10kV彩麒联络线#019-1杆三潭监测站专变内部有故障，现该专变在热备用，其他无异常，申请试送。 5日16:32联/配调何琼英遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，于05日16:32控合成功 5日16:33联/配调何琼英遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于05日16:33控合成功 5日16:34联/配调何琼英遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于05日16:34控合成功 | 避雷器故障 |  | 华竹配电化站10kV华河线#022杆k1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 15:45 |  | 配调 | 2023-02-05 22:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 配电运检班 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 5 | 4 | 240 | SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 华竹站10kV华河线949线路 | 归档 | 2023-02-05 17:48 | 是 | 是 | 否 | 是
133 | DC312D5D1C2F4EE08D5DF55BBB064901421B | 三明 | A7C7DA0D-14BE-4EDB-AB68-52B7790707F1 | GZ13585923020001 | 3523020500079155 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393371cdc | 淮土供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-02-05 14:05 | 2023-02-05 14:05 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月05日13:57 淮阳变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.36kV,B相电压为10.20kV,C相电压为10.32kV,零序电压为100V,)无选线信号。故障原因为： | 2023年02月05日13:57 淮阳变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.36kV,B相电压为10.20kV,C相电压为10.32kV,零序电压为100V,)无选线信号。即通知抢修班组 5日14:04联/配调肖瑶【顺控】遥控操作：10kV淮周线916线路#166杆166D开关由运行转热备用，于05日14:04控分成功，接地信号消失。 5日14:5 35kV淮阳变(简易化)失地(10kVⅠ段母线A相电压为0.36,B相电压为10.20,C相电压为10.32,零序电压为10.46,)。即通知抢修班组巡视10kV淮周线916线路#166杆166D开关及其之后的设备。 | 雷击，设备老化。 |  | 35kV淮阳变(简易化)淮阳变10kV淮周线916线路淮周线916线路#166杆166D开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 14:04 |  | 配调 | 2023-02-05 21:00 | 故障查找 | [6 empty] | 完全失地 | 603931 | 国网宁化县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 |  |  | 5 | 2 | 324 | DC312D5D1C2F4EE08D5DF55BBB064901421B | 淮阳变10kV淮周线916 | 归档 | 2023-02-07 09:32 | 是 | 是 | 否 | 是
128 | 14d188de-1fdc-464f-88b3-b312ba9390cc | 南平 | 2B7AEA48-575E-4AE8-AD30-C69E403F91AB | GZ13595623020004 | 3523020500074888 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13700f128a,8a0f688f46db11f00146db1370001284 | 配电抢修班,配电运维班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-05 10:56 | 2023-02-05 11:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月05日 10:51 DMS研判中山路Ⅱ配电房10kV F572开关跳闸，故障原因：不明待查 | 05日 10:51 DMS研判中山路Ⅱ配电房10kV F572开关跳闸 05日 10:56 通知配电抢修班陈小雄：DMS研判中山路Ⅱ配电房10kV F572开关跳闸，要求其巡线，并通知建瓯远程站严雯 05日11：20 配电抢修班陈小雄汇报：现场检查中山路Ⅱ配电房10kV F572开关处运行，印刷厂配电房10kV F576开关跳闸，现10kV F576开关处热备用，经后段线路巡线无异常，申请试送印刷厂配电房10kV F576开关 05日11:23 联/配调曹浩楠令陈小雄：印刷厂配电房10kV F576开关由热备用转运行，05日11:28操作成功，正常，即通知建瓯远程站严雯 | 查无异常 |  | 中山路Ⅱ配电房10kV F572线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 10:54 |  | 配调 | 2023-02-05 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 1 | 118 | 14d188de-1fdc-464f-88b3-b312ba9390cc | 北门变10kV北葡Ⅰ路607 | 归档 | 2023-02-07 11:43 | 是 | 是 | 否 | 是
127 | 13DKX-50513 | 漳州 | 41E7761D-7486-4225-ADC7-CB270F7C7CA1 | GZ13565723020002 | 3523020500071965 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b6 | 安厚镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-02-05 10:42 | 2023-02-05 13:39 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 5日10:17 大溪变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为10.04,C相电压为0.64,零序电压为12.01,)，无选线信号，失地线路为10kV灵通线924线路。故障原因为：10kV福寿堂支线#03杆大溪镇新光村委会水保组福寿堂专变、10kV灵通山路灯#3支线#01杆灵通山路灯#3专变避雷器击穿 | 5日10:17 DMS系统研判：大溪变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为10.04,C相电压为0.64,零序电压为12.01,)，无选线信号。 5日10:19联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV铭航汽车支线#01杆Z-6581开关由运行转热备用，于05日10:19控分成功，失地未消失 5日10:19联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV后时线923开关由运行转热备用，于05日10:19控分成功，失地未消失 5日10:20联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV后时线923开关由热备用转运行，于05日10:20控合成功 5日10:20联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV铭航汽车支线#01杆Z-6581开关由热备用转运行，于05日10:20控合成功 5日10:27联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#02杆Z-6546开关由运行转热备用，于05日10:27控分成功，失地未消失 5日10:27联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#54杆Z-6547开关由热备用转运行，于05日10:27控合成功 5日10:28联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV大硕线921开关由运行转热备用，于05日10:28控分成功，失地未消失 5日10:30联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV大硕线921开关由热备用转运行，于05日10:30控合成功 5日10:31联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#54杆Z-6547开关由运行转热备用，于05日10:31控分成功 5日10:31联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#02杆Z-6546开关由热备用转运行，于05日10:31控合成功 5日10:35联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV云顶支线#01杆Z-6562开关由运行转热备用，于05日10:35控分成功，失地未消失 5日10:36联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV长岭线#130杆Z-6513开关由运行转热备用，于05日10:36控分成功，失地未消失 5日10:36联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV灵通线#66A杆Z-6525开关由运行转热备用，于5日10:36控分失败 5日10:37联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV灵长联络支线#06杆Z-6519开关由运行转热备用，于05日10:37控分成功，失地未消失 5日10:39联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由运行转热备用，于05日10:39控分成功接地信号消失 5日10:41联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV长岭线#109杆Z-6518开关由热备用转运行，于05日10:41控合成功 5日10:41联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV云顶支线#01杆Z-6562开关由热备用转运行，于05日10:41控合成功 5日10:41联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV长岭线#130杆Z-6513开关由热备用转运行，于05日10:41控合成功 5日10:45 DMS系统研判：大溪变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为10.04,C相电压为0.64,零序电压为12.01,)，无选线信号，试拉10kV灵通线924开关后失地消失，即通知安厚所苏志军组织人员巡视10kV灵长联络支线#06杆前端线路。11时45分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。11时45分巡视人叶刚萌、苏志军、陈海清、赖荣华、陈河忠接受通知，开始巡线。12时08分巡视人叶刚萌、石平壤、苏志军、陈海清、赖荣华、陈河忠接受通知，开始巡线。 05日11:55 联/配调程舒渊收到现场苏志军汇报：现场确认跳闸开关为：10kV灵通线924开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV灵通线#48杆Z-6523开关；隔离状态：热备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：站房类其他其他；故障备注：10kV灵通线#48杆后段线路巡视无异常，申请断开10kV灵通线#48杆Z-6523开关，后段线路由长岭线转供。 05日11:57 联/配调程舒渊令苏志军：10kV灵通线#48杆Z-6523开关由运行转热备用，05日12:04操作成功 5日12:08联/配调程舒渊遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关 由热备用转运行，于05日12:08控合成功 05日12:11 联/配调程舒渊遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由运行转热备用，05日12:11操作成功 5日12:12联/配调程舒渊遥控操作_：10kV灵长联络支线#06杆Z-6519开关由热备用转运行，于05日12:12控合成功 05日12:3 | ：10kV福寿堂支线#03杆大溪镇新光村委会水保组福寿堂专变、10kV灵通山路灯#3支线#01杆灵通山路灯#3专变避雷器击穿 |  | 大溪变灵通线924线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 10:42 | 2023-02-05 13:35 | 配调 | 2023-02-05 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-02-05 13:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 用户内部故障 |  | 8 | 11 | 585 | 13DKX-50513 | 大溪变灵通线924 | 归档 | 2023-02-06 20:05 | 是 | 是 | 否 | 是
125 | 26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 南平 | BB2E84FA-A39B-4475-BC93-F502EF5DD726 | GZ13595623020003 | 3523020500058313 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a4 | 吉阳供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-05 08:44 | 2023-02-05 13:32 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年02月05日8:21 吉阳变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因：10kV圭历线180杆A相瓷瓶击穿 | 08:22 联调监控张永虎汇报：08:21 吉阳变10kVⅠ段母线C相完全失地，10kVⅠ段母线A相电压为9.42kV,B相电压为10.20kV,C相电压为0.99kV,零序电压为91.69V, 08:24 查看DMS系统，10kV圭历线#094杆KY31开关零序电流突变至3.82A 08:40 与小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏确认电站机组已停机 5日08:42联/配调许韶山【顺控】遥控操作_：10kV圭历线#094杆KY31开关由运行转热备用，于05日08:42控分成功接地信号消失，即通知吉阳所余东华，建瓯远程站严雯 05日09:10 吉阳所令余东华汇报：10kV圭历线#094杆至#178杆巡线无异常，申请10kV圭历线#178杆K26开关转热备用 05日09:11 联/配调杨东令余东华：10kV圭历线#178杆K26开关由运行转热备用，05日09:13操作成功，巡线人员已在安全位置 5日09:15联/配调杨东遥控操作：10kV圭历线#094杆KY31开关由热备用转运行，于05日09:15控合成功 09:19 通知小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏：机组开机 09:22 通知吉阳所令余东华汇报：10kV圭历线#094杆KY31开关转运行正常，继续对10kV圭历线#178杆线路巡线。并通知建瓯远程站严雯已修改停电范围 05日11:27 联/配调杨东收到现场葛桂华汇报：10kV圭历线180杆A相瓷瓶击穿 05日11:30 联/配调杨东令葛桂华：10kV圭历线#178杆K26开关由热备用转冷备用，05日11:37操作成功 12:27 吉阳所巫建洪汇报：JOJY2023020501故障紧急抢修单，工作负责人：朱氏韬，抢修线路：10kV圭历线#178杆至#246杆，抢修任务：10kV圭历线#180杆A相瓷瓶击穿更换抢修，安全措施：10kV圭历线#178杆K26开关、G26刀闸，接地线2组，核对无误 05日12:28抢修许可：票号：JOJY2023020501，抢修负责人：朱氏韬，抢修任务：10kV圭历线#180杆A相瓷瓶击穿更换抢修 05日13:25抢修终结：票号：JOJY2023020501，抢修负责人：朱氏韬，抢修任务：10kV圭历线#180杆A相瓷瓶击穿更换抢修工作结束，地线2组拆除，人员撤离，线路具备送电条件 05日13:26 联/配调杨东令余健旺：10kV圭历线#178杆K26开关由冷备用转运行，05日13:30操作成功，并通知建瓯远程严雯 | 吉阳变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因：10kV圭历线180杆A相瓷瓶击穿？ |  | 10kV圭历线#094杆至#246A杆 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 08:43 | 2023-02-05 13:46 | 配调 | 2023-02-05 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 609555 | 配电运维班 | 2023-02-05 13:46 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 12 | 4 | 1475 | 26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 吉阳变10kV圭历线605 | 归档 | 2023-02-06 17:12 | 是 | 是 | 否 | 是
124 | 13DKX-45488 | 漳州 | F5D4C106-C53C-4FE9-B16F-A4CC3B857C32 | GZ13565523020002 | 3523020500051049 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133950074c,8a0f688f46db11f00146db1338d30736 | 开发区供电所,不停电作业班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-05 08:25 | 2023-02-05 08:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日8:24 10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因为：待查 | 5日8:30 10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知开发区供电所巡视跳闸点10kV岱南线盐场支线#01Z-920开关及其之后的设备，重点关注10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关之后区域。08时50分巡视人王景鸿、黄炳棋、张建聪、林祥勇、张兴国接受通知，开始巡线。 09:21 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：经巡线10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关在热备用状态，对10kV岱南线盐场支线#01杆至#17杆线路进行巡线无发现异常，申请断开10kV岱南线盐场支线#017杆Z-468开关，试送10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关 09:21 联/配调林银梅令张兴国：10kV杏双线盐场支线#17杆Z-468开关由运行转热备用——09:34操作成功 09:21 联/配调林银梅令张兴国：10kV岱南线盐场支线#01Z-920开关由热备用转运行——09:34操作成功 | 10kV杏双线岱南盐场支线#41杆异物挂在导线上 |  | 10kV杏双线岱南盐场支线#01杆Z-920开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 08:25 |  | 配调 | 2023-02-05 15:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 过流I段 |  |  | 601146 | 生产建设部（建设运检中心） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 |  |  | 6 | 11 | 734 | 13DKX-45488 | 杏陈变杏双线919 | 归档 | 2023-02-07 10:24 | 是 | 是 | 否 | 是
122 | 944daf00-5145-4d62-bea9-cad4648924e4 | 莆田 | 98C38B1F-4C91-4C74-A689-D3B68BEB0A40 | GZ13546123020001 | 3523020500038519 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f251246 | 枫亭供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-05 07:33 | 2023-02-05 11:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日7:33 系统显示：莆田.枫亭变10kV秀峰线603线路枫中分线#019杆019开关（三遥）跳闸。故障原因：查无异常，10kV枫中分线#019杆019开关航空插头拔掉后试送正常 | 5日7:33 系统显示：莆田.枫亭变10kV秀峰线603线路枫中分线#019杆019开关（三遥）跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV枫中分线#019杆019开关（三遥）及其之后的设备。 05日07:34 联/配调方宇程遥控操作：10kV下街#2变支线#003A杆003A（三遥）开关由运行转热备用，05日07:34操作成功 05日07:34 联/配调方宇程遥控操作：10kV枫亭中学支线#001杆001开关由运行转热备用，05日07:34操作成功 05日08:24 联/配调邱荣柔收到现场林明酣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV枫中分线#019杆019开关（三遥）；隔离设备：10kV枫中分线#035杆0351刀闸； 巡视无异常范围：10kV枫中分线#019杆-枫中分线#035杆；试送设备：10kV枫中分线#019杆019开关 05日08:25 联/配调邱荣柔令林墩武：10kV枫中分线#035杆0351刀闸由合闸转分闸，05日08:35操作成功 5日08:36联/配调邱荣柔遥控操作_：10kV枫中分线#019杆019（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日08:36控合后跳闸 05日09:50 联/配调陈智涵令林明酣：10kV下街#2变支线#003杆003（三遥）柱上开关由运行转热备用，05日10:00操作成功 05日10:05 联/配调陈智涵收到现场林明酣汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：枫中分线#019杆-枫中分线#035杆；试送设备：枫中分线#019杆019开关；故障备注：申请枫中分线#019杆019开关航空插头拔掉，现场试送电。 05日10:05 联/配调陈智涵令林明酣：10kV枫中分线#019杆019（三遥）柱上开关由热备用转运行，05日10:08操作成功 5日10:23联/配调陈智涵遥控操作_：10kV下街#2变支线#003A杆003A（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日10:23控合成功 5日10:24联/配调陈智涵遥控操作_：10kV下街#2变支线#003杆003（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日10:24控合成功 05日10:25 联/配调陈智涵令林明酣：10kV枫亭中学支线#001杆001开关查开关确在热备用，05日10:39操作成功 10kV中心幼儿园专变分支线及配电室经巡线无发现异常，申请试送电 05日10:25 联/配调陈智涵令林明酣：10kV枫中分线#035杆0351刀闸由分闸转合闸，05日10:40操作成功 5日10:43联/配调陈智涵遥控操作_：10kV枫亭中学支线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于05日10:43控合成功 | 开关二次回路故障 | 开关二次回路故障排查 | 莆田.枫亭变10kV秀峰线603线路枫中分线#019杆019开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-02-05 07:33 |  | 配调 | 2023-02-05 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 | 开关二次回路故障排查 | 11 | 5 | 1949 | 944daf00-5145-4d62-bea9-cad4648924e4 | 秀峰线603线路 | 归档 | 2023-02-07 15:23 | 是 | 是 | 否 | 是
119 | 357c4dae-7f62-4e07-ae33-2512c2dccf85 | 泉州 | 2D8BFCF5-46A7-4E30-841A-13AFE21BEA62 | GZ13556023020007 | 3523020500036157 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531892 | 深沪镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-05 05:32 | 2023-02-05 07:02 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年2月5日5:24 IES700监盘发现华海变10kV东华线623线路C相完全失地（选线正确），遥控10kV东华线尚华支线#30塔K5057开关转热备用后失地信号消失，故障原因： 10kV东华线尚华支线#37A杆东华生态农业发展有限公司配变C相高压刀闸绝缘子击穿，已隔离（单台专变），其余线路于6:54恢复送电。2023年02月07日已提交紧急申请处理完毕，配变于11:34恢复送电。 | 5日5:24 IES700监盘发现华海变10kV.Ⅱ、Ⅳ段母线C相失地(A相电压为10.11,B相电压为10.09,C相电压为0.34,,零序电压为17.11)，选线东华线623线路。 5日05:29联/配调蔡健健【顺控】遥控操作_：尚华支线#30塔K5057开关由运行转热备用，于05日05:29控分成功接地信号消失 5日5:32 调控蔡健健通知深沪所陈挺林：华海变10kV.Ⅱ、Ⅳ段母线C相失地(A相电压为10.11,B相电压为10.09,C相电压为0.34,,零序电压为17.11)，失地选线为华海变10kV东华线623，选线正确，遥控10kV东华线尚华支线#30塔K5057开关后失地信号消失，要求对10kV东华线尚华支线#30塔后段线路进行巡视。05时41分巡视人陈挺林接受通知，开始巡线。 05日06:54 联/配调黄文远收到现场陈挺林汇报：10kV东华线尚华支线#37A杆东华生态农业发展有限公司配变C相高压刀闸绝缘子击穿。 05日06:40 联/配调黄文远令陈挺林：10kV东华线尚华支线#37A杆东华生态农业发展有限公司配变由运行转冷备用，05日06:50操作成功 5日06:54联/配调黄文远遥控操作_：10kV东华线尚华支线#30塔K5057开关由热备用转运行，于05日06:54控合成功 | 环氧树脂刀闸不适合沿海地区使用 | 差异化设计，差异化选购设备材料 | 华海变10kV东华线623线路尚华支线#30塔K5057开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 05:31 |  | 配调 | 2023-02-05 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 用户内部故障 | 差异化设计，差异化选购设备材料 | 9 | 14 | 642 | 357c4dae-7f62-4e07-ae33-2512c2dccf85 | 华海变10kV东华线623 | 归档 | 2023-02-08 09:23 | 是 | 是 | 否 | 是
118 | C1F1313F40904803ABA67219FCCE858F421B | 龙岩 | A8CD222A-3FD2-4F45-B36C-7EE4FF654D4B | GZ13575323020001 | 3523020500034863 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360dd0de4 | 城厢供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-05 05:19 | 2023-02-05 05:51 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-02-05日5:6 DMS弹窗乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关过流三段保护动作跳闸（重合闸未投）；故障原因为：乌石岽箱变低压出线开关电缆故障 | 5日05:18联/配调李祝平遥控操作_：乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关由热备用转运行，于5日05:18控合失败 5日05:18联/配调李祝平遥控操作_：乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关由热备用转运行，于05日05:18控合后跳闸 5日5:19 乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关过流三段保护动作； 即通知抢修班组蓝佳鹏巡视跳闸点乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关及其之后的设备，重点关注乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关之后区域。05时31分巡视人蓝佳鹏接受通知，开始巡线。 05:45城厢供蓝佳鹏汇报：已对线路检查发现乌石岽箱变低压侧其中一路低压开关出线电缆有发黑烧焦痕迹，现已隔离，要求试送，5日05:46联/配调廖冠锋遥控操作_：乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关由热备用转运行，于05日05:46控合成功 | 10kV乌石岽箱变低压侧其中一路低压开关出线电缆旁0.4kV低压三相不平衡调节器本体老化内部短路故障 | 1、加强对0.4kV线路、设备巡视管控等工作，对薄弱点进行梳理，完善措施： 2、加强0.4kV老旧设备巡视、管控等 | 乌石岽环网柜（四遥）始通变10kV通南II路977线路乌石岽环网柜（四遥）乌石岽箱变线915开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 05:19 |  | 配调 | 2023-02-05 12:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 配网设备故障 | 1、加强对0.4kV线路、设备巡视管控等工作，对薄弱点进行梳理，完善措施： 2、加强0.4kV老旧设备巡视、管控等 | 2 | 0 | 334 | C1F1313F40904803ABA67219FCCE858F421B | 始通变10kV通南II路977线路 | 归档 | 2023-02-05 09:16 | 是 | 是 | 否 | 是
114 | 13DKX-30570 | 厦门 | 232CDAD2-F1C9-42B1-A2CE-19623EA840F0 | GZ13525623020004 | 3523020500031121 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-05 03:39 | 2023-02-05 05:58 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日3:39 系统研判机建#2环网柜10kV机建七五912开关跳闸，即通知抢修黄绍元，故障原因：待分析 | 5日4:49黄绍元现场查报机建#2环网柜10kV机建七五912开关零序Ⅰ段保护动作、开关跳闸（72.6A） 5:55黄绍元报全线查无异常 5:56遥控机建#2环网柜10kV机建七五912开关由热备用转运行，正常 7:44通知运维张志超特巡 | 特巡发现10kV嶝田线#6支1杆台架下方发现一只小鸟，初步判断故障原因为小鸟碰触变压器高压套管引线，导致机建#2环网柜10kV机建七五912开关零序过流跳闸。 |  | 机建#2环网柜10kV东园变电站944线路机建#2环网柜机建七五912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 03:39 |  | 配调 | 2023-02-05 08:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 24 | 577 | 13DKX-30570 | 东园变电站944 | 归档 | 2023-02-06 19:14 | 是 | 是 | 否 | 是
113 | 952C6E70432840F9AB62D22B37C7D706421B | 龙岩 | B12816CC-B479-4D5B-BD7A-A36EF11F2727 | GZ13575423020002 | 3523020500031034 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e26 | 郊区供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-05 03:38 | 2023-02-05 04:34 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日3:36DMS监盘发现： 10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆K1开关零序Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因：用户内部故障 | 5日3:38 10kV上坝配变分支线#01杆K1开关 合环跳闸；10kV上坝配变分支线#01杆K1开关10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆#01Z开关零序Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上坝配变分支线#01杆K1开关及其之后的设备。3:43通知郊区所蓝卫光 05日04:15 联/配调林冬花收到现场游禄贵汇报：10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆K1开关之后线路巡视未发现异常，具备送电条件。现申请10kV节点驿站支线#01杆K1开关转热备用后试送 5日04:20联/配调林冬花遥控操作_：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，于5日04:20控分失败 05日04:21 联/配调林冬花令游禄贵：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，05日04:23操作成功 5日04:27联/配调林冬花遥控操作_：10kV上坝配变分支线#01杆K1开关由热备用转运行，于05日04:27控合成功，送电正常 | * 5日3:38 10kV上坝配变分支线#01杆K1开关 合环跳闸；10kV上坝配变分支线#01杆K1开关10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆#01Z开关零序Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上坝配变分支线#01杆K1开关及其之后的设备。3:43通知郊区所蓝卫光 05日04:15 联/配调林冬花收到现场游禄贵汇报：10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆K1开关之后线路巡视未发现异常，具备送电条件。现申请10kV节点驿站支线#01杆K1开关转热备用后试送 5日04:20联/配调林冬花遥控操作_：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，于5日04:20控分失败 05日04:21 联/配调林冬花令游禄贵：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，05日04:23操作成功 5日04:27联/配调林冬花遥控操作_：10kV上坝配变分支线#01杆K1开关由热备用转运行，于05日04:27控合成功，送电正常 |  | 水西变10kV水白线902线路上坝配变分支线#01杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 03:37 |  | 配调 | 2023-02-05 10:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 250592 | 配电运检班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 183 | 952C6E70432840F9AB62D22B37C7D706421B | 水西变10kV水白线902线路 | 归档 | 2023-02-05 05:04 | 是 | 是 | 否 | 是
110 | 13DKX-37767 | 莆田 | FAFCB00C-879E-4BA9-8760-9D2333F19E3C | GZ1354515323020001 | 3523020500028207 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-05 03:09 | 2023-02-05 05:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日3:09 系统显示：杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 故障原因：查无故障 | 5日3:09 系统显示：杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV五马山安置区分支线#019杆019开关及其之后的设备。 05日03:34 联/配调方宇程收到现场郑向荣汇报：现场杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 05日04:02 联/配调方宇程令郑向荣：10kV岭美安置房次分支线#004杆004开关由运行转热备用，05日04:10操作成功。配调运维二班郑向荣汇报：现场10kV岭美安置房次分支线查无故障，具备送电条件，申请试送。 05日04:11 联/配调方宇程令郑向荣：10kV五马山安置区分支线#019杆019开关由热备用转运行，05日04:20操作成功 05日04:56配调运维二班郑向荣汇报：现场10kV宏峰集团次次分支线查无故障，具备送电条件，申请试送。 05日04:56 联/配调方宇程令郑向荣：10kV岭美安置房次分支线#004杆004开关由热备用转运行，05日05:00操作成功 | 查无异常 |  | 莆田.杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019断路器 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 03:09 |  | 配调 | 2023-02-05 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 5 | 2 | 486 | 13DKX-37767 | 白塔线921线路 | 归档 | 2023-02-07 11:32 | 是 | 是 | 否 | 是
109 | 47112e0b-4934-409b-91fa-8ad567f5fc0a | 漳州 | 570B024A-31F8-45CD-AEB8-216AEF95D57B | GZ13565423020009 | 3523020500023667 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac6 | 杜浔镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-05 02:53 | 2023-02-05 05:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日2:52 10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关跳闸 故障原因为：风筝飘在10kV北坂线六五分支线#2杆导线上 | 5日2:53 DMS研判：10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关跳闸，即通知杜浔供电所林志贵、远程以上情况。03时46分巡视人洪振经、洪和贵、刘棠怀、张建自、卢瑞林接受通知，开始巡线。 05日03:46 联/配调胡斌收到现场张建自汇报：现场确认跳闸开关为：10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关，且10kV北坂线#53杆至10kV北坂线盐场支线#15杆线路巡视无异常，人员已撤离具备送电条件 05日03:51 联/配调胡斌遥控：10kV北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关由运行转热备用，05日03:54操作成功 05日04:04 联/配调胡斌令杜浔供电所张建自：10kV北坂线#53Fzw-Db43开关由热备用转运行，05日04:17操作成功，运行正常 05日05:06 联/配调郑晨颖收到现场张建自汇报：风筝飘在10kV北坂线六五分支线#2杆导线上，已清理，人员已撤离，申请试送线路 5日05:08联/配调郑晨颖遥控操作_：10kV北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关由热备用转运行，于05日05:08控合成功、正常 | 因风筝飘在10kV北坂线六五分支线#2杆导线上导致线路开关跳闸。（古雷能源科技产权） |  | 杜浔变10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 02:53 | 2023-02-05 05:33 | 配调 | 2023-02-05 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-05 05:33 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 2 | 12 | 183 | 47112e0b-4934-409b-91fa-8ad567f5fc0a | 杜浔变北坂线907 | 归档 | 2023-02-06 16:35 | 是 | 是 | 否 | 是
108 | 82204909F3A94848ACAC8F9571DE8FEE421B | 泉州 | 41899CBF-1517-4974-9F1A-57EA44302B0F | GZ13555623020002 | 3523020500017518 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-05 02:44 | 2023-02-05 07:33 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年2月5日2:29 IES700报赤湖变10kV港乾线617线路B相不完全失地（赤湖变10kVⅠ段母线A相电压为11.12,B相电压为2.16,C相电压为9.06,零序电压为17.61），选线正确，故障原因：10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸下端击穿 | 5日2:29 IES700报：赤湖变10kV I段母线B相不完全失地(赤湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为11.12,B相电压为2.16,C相电压为9.06,零序电压为17.61,)。，消弧选线10kV港乾线617线路，县调彭伟明分别试拉10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C-096开关、大岞#17支线#15杆C-103开关（遥控失败）、10kV港乾线617线路#144杆C-027开关、#125杆C-026开关后，失地信号复归，县调彭伟明通知崇武所出佳阳。 5日3:18 崇武所出佳阳向县调彭伟明汇报：10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸下端击穿，其余线路查无异常，申请隔离故障点。 05日03:18 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆 1077刀闸由合闸转分闸，05日03:19操作成功 05日03:20 县调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由热备用转运行，3:24操作完毕，试送成功。 05日3:24县调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路#144杆C-027开关由热备用转运行，3:26操作完毕，试送成功。 05日3:26县调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C-096开关由热备用转运行，3:28操作完毕，试送成功。 5日04:26 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0011，工作负责人：出佳阳，工作内容：在10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆，进行1077刀闸（A相）下端击穿抢修更换刀闸一组，安全措施：10kV崇武镇大乍村25#箱式变(至10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆)箱式变转冷备用，10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-103(四遥)开关、C-1031刀闸，10kV港乾线617线路荣兴次支线#8甲杆C-096(四遥)开关、C-0961刀闸。 05日05:23 联/配调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C -096开关由运行转热备用，05日05:29操作成功 05日05:23 联/配调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-10 3开关由运行转热备用，05日05:29执行失败 05日05:31 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV港乾线617线路大岞#17支线# 15杆C-103开关由运行转冷备用，05日05:35操作成功 05日05:31 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV崇武镇大乍村25#箱变由运行 转冷备用，05日05:39操作成功 05日05:31 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C -096开关由热备用转冷备 用，05日05:41操作成功 05日 05:44抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0011,抢修负责人：出佳阳,抢修任务：1、10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸（A相）下端击穿抢修更换刀闸一组,抢修安措:10kV崇武镇大乍村25#箱式变(至10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆)箱式变转冷备用,断开10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-103(四遥)开关、C-1031刀闸，断开10kV港乾线617线路荣兴次支线#8甲杆C-096(四遥)开关、C-0961刀闸 05日 07:07抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0011,抢修负责人：出佳阳,抢修任务：1、10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸（A相）下端击穿抢修更换刀闸一组,抢修安措:10kV崇武镇大乍村25#箱式变(至10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆)箱式变转冷备用,断开10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-103(四遥)开关、C-1031刀闸，断开10kV港乾线617线路荣兴次支线#8甲杆C-096(四遥)开关、C-0961刀闸 送电票：QZHA23020029，05日07:07开始执行，05日07时29分执行完毕。 | 10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸下端击穿 |  | 赤湖变10kV港乾线617线路#125杆C-026开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 02:43 | 2023-02-05 07:07 | 配调 | 2023-02-05 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 277913 | 崇武镇供电所 | 2023-02-05 07:07 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 24 | 7 | 4057 | 82204909F3A94848ACAC8F9571DE8FEE421B | 赤湖变10kV港乾线617 | 归档 | 2023-02-08 12:10 | 是 | 是 | 否 | 是
107 | caec7e14-2a10-4454-ac23-bc229f8ee3a0 | 泉州 | 833F3FF3-F9DB-43A9-94F2-93C8356DC1A5 | GZ13555723020002 | 3523020500014013 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311956 | 龙门镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-05 02:34 | 2023-02-05 07:02 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年2月5日2:21 IES700报文：山头变10kV I段母线A相不完全失地（Ua:2.98 Ub:7.12 Uc:7.97 3U0:9.18），无选线，经拉路法确认故障线路为山头变10kV榜寨616线，故障原因：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器瓷瓶烧坏 | 5日2:35 即通知抢修班组巡视跳闸点榜寨616线#015杆K004开关（三遥）及其之后的设备。03时14分巡视人白水利、陈坤成接受通知，开始巡线。03时25分巡视人白水利、陈坤成、白泽艺接受通知，开始巡线。 05日02:28 调度刘怡亮、谢巧芳遥控：10kV榜寨616线#015杆K004开关由运行转热备用，02:29 操作成功 02:31 调度刘怡亮、谢巧芳遥控：山头变10kV榜寨线616开关由热备用转运行，02:32操作成功，10kV榜寨616线前段线路试送正常 05日03:26 联/配调刘怡亮收到现场白泽艺汇报： 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类跌落式熔断瓷柱断裂； 故障点：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器瓷瓶烧坏，已紧急将该配变转至冷备用状态 10kV榜寨616线#015杆后段巡视无异常，具备送电条件，申请试送 5日03:29联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV榜寨616线#015杆K004（三遥）开关由热备用转运行，于05日03:29控合成功 05日05:30 联/配调刘怡亮令白泽艺：10kV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸由合闸转分闸，05日05:42操作成功 5日05:27 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2025405，工作负责人：白水利 ，工作内容：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器烧坏更换，安全措施：10KV榜寨616线光孝支线#16-3甲杆光孝村E0103洋边配变转冷备用，10KV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸转分闸。 05日06:01抢修许可：票号：PDQXD2025405，抢修负责人：白水利，抢修任务：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器烧坏更换，抢修安措：10KV榜寨616线光孝支线#16-3甲杆光孝村E0103洋边配变转冷备用，10KV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸转分闸。 05日06:45抢修终结：票号：PDQXD2025405，抢修负责人：白水利，抢修任务：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器烧坏更换，抢修安措：10KV榜寨616线光孝支线#16-3甲杆光孝村E0103洋边配变转冷备用，10KV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸转分闸。 送电票：QZAX23020013，05日06:46开始执行，05日07时00分执行完毕。 | 产品质量问题瓷柱断裂 |  | 山头变10kV榜寨616线#015杆K004开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-02-05 02:33 | 2023-02-05 06:30 | 配调 | 2023-02-05 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 285117 | 龙门镇供电所 | 2023-02-05 06:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 8 | 0 | 788 | caec7e14-2a10-4454-ac23-bc229f8ee3a0 | 山头变10kV榜寨线616 | 归档 | 2023-02-09 10:42 | 是 | 是 | 否 | 是
105 | ed55131a-fb17-4a02-9fa6-f2a2c7030c3d | 福州 | 11E39C6B-556D-4FF3-80B7-27A69D883CFC | GZ13515923020002 | 3523020500010218 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0e824d5f9e890e016076a43e4f3e68 | 澳前供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-05 02:09 | 2023-02-05 03:23 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 02月05日01:55，110kV前进变10kV东沃Ⅰ回611开关过流Ⅱ段跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV东沃一回#050东沃开关故障，隔离后于03：23送电正常 | 5日1:55 福州.前进变/10kV.东沃Ⅰ回611/CSC211.过流Ⅱ段动作(软报文)；东沃一回#035东沃一回开关10kV东沃Ⅰ回611线路#035东沃I回035开关零序Ⅰ段告警； 收到12个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.前进变/10kV.东沃Ⅰ回611开关，及其之后的设备，重点关注东沃一回#035东沃一回开关后面区域，上井1#环网10kV上一进911负荷开关前面区域，_02时28分巡视人林伟强,刘雄 接受通知，开始巡线。_即通知林伟强、刘雄 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:10kV东沃一回#035东沃一回开关由运行转热备用，05日02:06操作成功 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:前进变10kV东沃Ⅰ回611开关由热备用转运行，05日02:06操作成功 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:上井1#环网10kV上一进911开关由运行转热备用，05日02:06操作成功 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:上井2#环网10kV东潭联络912开关由热备用转运行，05日02:06操作成功 05日03:21 联/配调高瞻远收到现场澳前所林剑汇报：10kV东沃一回#050东沃开关故障，10kV东沃一回#050东沃开关至10kV东沃一回#035东沃一回开关之间线路巡视正常，申请将10kV东沃一回#050东沃开关转冷备用后试送10kV东沃一回#035东沃一回开关 05日03:21 联/配调高瞻远令澳前所林剑:10kV东沃一回#050东沃开关由运行转冷备用，05日03:22操作成功 05日03:22 联/配调高瞻远令何惠:10kV东沃一回#035东沃一回开关由热备用转运行，05日03:23操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV东沃一回#050东沃开关击穿 |  | 福州.前进变10kV东沃Ⅰ回611线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 02:07 |  | 配调 | 2023-02-05 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 430477 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 6 | 1 | 1113 | ed55131a-fb17-4a02-9fa6-f2a2c7030c3d | 10kV东沃Ⅰ回611线路 | 归档 | 2023-02-05 03:40 | 是 | 是 | 否 | 是
104 | SBID0000009B1E8D296D034A0D8D656C5DEAED1AD7 | 福州 | 2EFAFD8D-B805-4558-A54F-C660D37553DB | LS13515823020001 | 3523020500009717 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13168603b2 | 配电运检班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-02-05 02:09 | 2023-02-05 02:09 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 5日02:04 110kV永泰变10kV泰禾线923线路#001-#056 B相完全失地停电（10.13、1.29、9.29） | 5日0:32 福州.永泰变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.18,B相电压为1.33,C相电压为9.24,零序电压为91.48,)无选线信号 5日00:42联/配调罗薇遥控操作_：防疫站1#环网10kV世科分线913开关由运行转热备用于05日00:42控分成功接地信号存在 5日00:43联/配调罗薇遥控操作_：防疫站1#环网10kV世科分线913开关由热备用转运行于05日00:43控合成功 5日00:59联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#111岭下前园柱上开关由运行转热备用于05日00:59控分成功接地信号存在 5日01:00联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#080渔溪柱上开关由运行转热备用于05日01:00控分成功接地信号存在 5日01:01联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#037苏坑柱上开关由运行转热备用于05日01:01控分成功接地信号存在 5日01:02联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：城西1#环网10kV岭下出线913开关由运行转热备用于05日01:02控分成功接地信号存在 5日01:02联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：城西1#环网10kV岭下出线913开关由热备用转运行于05日01:02控合成功 5日01:03联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#037苏坑柱上开关由热备用转运行于05日01:03控合成功 5日01:03联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#080渔溪柱上开关由热备用转运行于05日01:03控合成功 5日01:03联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#111岭下前园柱上开关由热备用转运行于05日01:03控合成功 5日01:36联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：芋际支线#002芋际柱上开关由运行转热备用于05日01:36控分成功接地信号存在 5日01:36联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：福州.永泰变/10kV.旗山线962开关由运行转热备用于05日01:36控分成功接地信号存在 5日01:38联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：福州.永泰变/10kV.旗山线962开关由热备用转运行于05日01:38控合成功 5日01:39联/配调罗薇遥控操作_：芋际支线#002芋际柱上开关由热备用转运行于05日01:39控合成功 05日01:41 联/配调罗薇令李鑫:邮政4#环网10kV宏泰分线943开关由运行转热备用，05日01:43操作成功 05日01:43 联/配调罗薇令李鑫:邮政4#环网10kV宏泰分线943开关由热备用转运行，05日01:44操作成功 5日01:49联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.岭下线924开关由运行转热备用于05日01:49控分成功接地信号存在 5日01:50联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.岭下线924开关由热备用转运行于05日01:50控合成功 5日01:53联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.永铁线922开关由运行转热备用于05日01:53控分成功接地信号存在 5日01:54联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.永铁线922开关由热备用转运行于05日01:54控合成功 5日01:56联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.樟树坂线921开关由运行转热备用于05日01:56控分成功接地信号存在 5日01:57联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.樟树坂线921开关由热备用转运行于05日01:57控合成功 5日02:04联/配调罗薇遥控操作_：泰禾1#环网10kV泰禾线913开关由运行转热备用于05日02:04控分成功接地信号消失 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪1#配电室10kV泰禾线901开关由运行转热备用，05日02:16操作成功 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪1#配电室10kV东幼柜902开关由热备用转运行，05日02:41操作成功 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪4#配电室10kV主回路911开关由运行转热备用，05日02:24操作成功 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪4#配电室10kV备用回路921开关由热备用转运行，05日02:41操作成功 5日0:32 福州.永泰变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.18,B相电压为1.33,C相电压为9.24,零序电压为91.48,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点泰禾1#环网10kV泰禾线913开关，及其之后的设备。 | 架空失地 |  | 福州.永泰变10kV泰禾线923线路泰禾1#环网泰禾线913开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 02:08 |  | 配调 | 2023-02-05 09:00 | 故障查找 | [6 empty] | 完全失地 | 601535 | 国网永泰县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 其他 |  | 17 | 1 | 3246 | SBID0000009B1E8D296D034A0D8D656C5DEAED1AD7 | 泰禾线923线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
99 | 132804CD66AF4DE4BC78BE65C004C4B10000 | 泉州 | 2C5CE736-0267-4770-A1DB-9FA1E217AE6D | GZ13556023020005 | 3523020500009120 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188e | 金井镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-02-05 00:56 | 2023-02-05 02:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月5日0:55 DMS监盘发现金井变10kV港口线624线路#83杆K3124开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因：树枝掉落至10kV港口线洋下支线#25A杆洋下公用变#3跌落式引线接地挂环处引起两相短路，现已清理完毕并于2:09恢复送电。 | 5日1:00 调控黄文远通知金井所陈著芬：10kV港口线#83杆K3124开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，洋下支线#16杆故指动作。01时08分巡视人陈著芬、陈章言接受通知，开始巡线。02时09分巡视人陈著芬、蔡达理、陈章言接受通知，开始巡线。 05日02:08 联/配调黄文远收到现场陈著芬汇报：现场巡视发现10kV港口线#83杆K3124开关跳闸，树枝掉落至10kV港口线洋下支线#25A杆洋下公用变#3跌落式引线接地挂环处引起两相短路，现已清理完毕具备送电条件。 5日02:09联/配调黄文远遥控操作_：10kV港口线#83杆K3124开关由热备用转运行，于05日02:09控合成功 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 |  | 金井变10kV港口线624线路港口线#83杆K3124开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-05 00:56 | 2023-02-05 02:09 | 配调 | 2023-02-05 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-05 02:09 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 7 | 11 | 570 | 132804CD66AF4DE4BC78BE65C004C4B10000 | 金井变10kV港口线624 | 归档 | 2023-02-05 11:25 | 是 | 是 | 否 | 是
95 | 13DKX-38200 | 漳州 | E017908A-4757-4874-A404-CCA00364CAEE | LS13565723020001 | 3523020400078313 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b8 | 山格镇供电所 |  |  | 2023-02-04 23:39 | 2023-02-05 01:26 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4日23:38 10kV黄井线#51杆Z-1077开关过流Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸不成功。故障原因为：10kV黄井线#51杆Z-1077开关上端设备线夹有异物引起故障跳闸 | 4日23:39 DMS研判：10kV黄井线#51杆Z-1077开关过流Ⅰ段保护动作跳闸,重合不成功即通知抢修班组巡视跳闸点10kV黄井线#51杆Z-1077开关及其之后的设备，重点关注10kV黄井线#51杆Z-1077开关至10kV黄井线#81杆Z-1280开关之间区域。01时14分巡视人钱沛充接受通知，开始巡线。01时15分巡视人钱沛充、廖建源、蔡云辉、陈宗元接受通知，开始巡线。 05日01:19 联/配调林雅仪收到现场钱沛充汇报：现场确认跳闸开关为：10kV黄井线#51杆Z-1077开关；故障备注：10kV黄井线#51杆Z-1077开关上端设备线夹有异物引起故障跳闸，处理完毕，申请试送10kV黄井线#51杆Z-1077开关 5日01:24联/配调林雅仪遥控操作：10kV黄井线#51杆Z-1077开关由热备用转运行，于05日01:24控合成功，正常 |  |  | 文峰变10kV黄井线#51杆Z-1077开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 23:38 |  | 配调 | 2023-02-09 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | [12 empty] | 异物引发故障 |  | 6 | 29 | 347 | 13DKX-38200 | 文峰变黄井线919 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
89 | 13DKX-61773 | 漳州 | 009597B1-EEC5-4010-A6E5-C6489FBAEA2A | LS13565423020006 | 3523020400071750 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc,8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所,深土镇供电所 |  |  | 2023-02-04 19:35 | 2023-02-04 22:22 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4日19:29 深土变10kVⅡ段母线B相不完全失地(A相电压为6.01,B相电压为4.51,C相电压为8.71,零序电压为51.19,)有接地变无选线信号。 失地线路为：深土变10kV深岈Ⅱ回937线路 故障原因为： 10kV南境线南境3#分支线#2杆南境3#变B相避雷器击穿 | 4日19:29 DMS系统研判：深土变10kVⅡ段母线B相不完全失地(A相电压为6.01,B相电压为4.51,C相电压为8.71,零序电压为51.19,)有接地变无选线信号。 4日19:33联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV南境线志文支线#27杆B-Dn61开关由运行转热备用，于04日19:33控分成功，母线失地未消失 4日19:33联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：深土变10kV深岈Ⅱ回937开关由运行转热备用，于04日19:33控分成功，母线失地消失 4日19:36 即通知深土所徐文华、赤湖所陈文东以上情况。20时59分巡视人陈文东、陈贵城、陈贵文接受通知，开始巡线。 04日20:40 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV深土镇区线#81杆B-Dd05开关由运行转热备用，04日20:40操作成功，并汇报：10kV深岈Ⅱ回#1杆-10kV深土镇区线#81杆线路（深土所管辖线路）无异常，巡视人员已撤离，申请试送线路 4日20:43联/配调朱宗博遥控操作_：深土变10kV深岈Ⅱ回937开关由热备用转运行，于04日20:43控合成功、正常，并告知深土所徐文华、赤湖所陈文东 04日21:07 联/配调朱宗博收到现场陈贵文汇报：申请10kV南境线#111杆B-Dn02开关由运行转热备用 04日21:08 联/配调低压朱宗博令陈文东：10kV南境线#111杆B-Dn02开关由运行转热备用，04日21:10操作成功，并汇报：10kV深土镇区线#81杆-10kV南境线#111杆线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 04日21:12 联/配调低压朱宗博令陈文东：10kV深土镇区线#81杆B-Dd05开关由热备用转运行，04日21:12操作成功、正常 04日21:16 联/配调低压朱宗博令陈文东：10kV南境线陈小龙支线#2杆B-Dn73开关由运行转热备用，04日21:24操作成功 04日21:16 联/配调低压朱宗博令陈文东：10kV南境线志文支线#14杆B-Dn81开关由运行转热备用，04日21:24操作成功 04日22:07赤湖所陈贵文汇报：10kV南境线南境3#分支线#2杆南境3#变B相避雷器击穿，现已挑开，人员已撤离，申请试送线路 04日22:07 联/配调低压朱宗博令陈贵文：10kV南境线#111杆B-Dn02开关由热备用转运行，04日22:09操作成功、正常 04日22:11 联/配调低压朱宗博令陈贵文：10kV南境线陈小龙支线#2杆B-Dn73开关由 热备用转运行，04日22:19操作成功、正常 04日22:11 联/配调低压朱宗博令陈贵文：10kV南境线志文支线#14杆B-Dn81开关由 热备用转运行，04日22:20操作成功、正常 4日22:21联/配调朱宗博遥控操作_：10kV南境线志文支线#27杆B-Dn61开关由 热备用转运行，于04日22:21控合成功、正常 |  |  | 深土变10kV深岈Ⅱ回937线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 19:34 |  | 配调 | 2023-02-05 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 6 | 91 | 811 | 13DKX-61773 | 深土变深岈Ⅱ回937 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
79 | 96f99e78-04af-4119-b9b4-9b18828efa00 | 福州 | E9A83D29-6709-4739-B2DD-D7674824B3AE | GZ13515623020002 | 3523020400049448 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337ba06e2 | 城郊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-04 11:23 | 2023-02-04 13:33 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4日11:20清禄变10kV官清联络线614线路A相失地(A相电压为1.13,B相电压为9.65,C相电压为9.11,),德力城小区开闭所备投动作成功无用户停电，故障原因：10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801开关故障，隔离后线路于13：30恢复送电， | 4日11:8 福州.清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.13,B相电压为9.65,C相电压为9.11,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）, 4日11:20联/配调吴艳平遥控操作_：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由运行转热备用于04日11:20控分成功接地信号消失 4日11:8 清禄变10kV官清联络线614线路A相失地(A相电压为1.13,B相电压为9.65,C相电压为9.11,零序电压为0.52,) 即通知官巷运维熊雯慧，城郊所林玮巡视跳闸点福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关，及其之后的设备。_即通知_11时34分巡视人林玮 接受通知，开始巡线。 04日12:19 联/配调吴艳平收到现场熊雯慧汇报：清禄变10kV官清联络线614开关本体检查正常 04日12:25 联/配调吴艳平收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV官清联络线614开关；保护动作：10kV官清联络线614开关； 隔离设备：断开可门路#3环网柜911开关 04日12:27 联/配调吴艳平令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由运行转热备用，04日12:28操作成功 4日12:28联/配调吴艳平遥控操作_：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由热备用转运行于04日12:28控合成功 04日12:30 联/配调吴艳平收到现场林玮汇报：德力城小区开闭所备投动作成功，现场无用户停电 04日12:36 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#001杆XZ-128柱上开关由运行转热备用，04日12:39操作成功 04日12:39 联/配调吴远凌令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由热备用转运行，04日12:41操作成功 04日13:18 联/配调吴艳平收到现场林玮汇报：_巡线10kV官清联络线614线路#001杆至#013杆主干线无发现异常，怀疑用户线路故障，申请隔离试送 4日13:07联/配调吴艳平遥控操作_：10kV官清联络线614线路#011甲杆XZ-020柱上开关由运行转热备用于04日13:07控分成功 4日13:07联/配调吴艳平遥控操作_：10kV官清联络线614线路#011-3杆XZ-803柱上开关由运行转热备用于04日13:07控分成功 04日13:11 联/配调吴艳平令林玮:10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由运行转热备用，04日13:13操作成功 4日13:13联/配调吴艳平遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由运行转热备用于04日13:13控分成功 04日13:14 联/配调吴艳平令林玮:10kV官清联络线614线路#012杆XZ-024柱上开关由运行转热备用，04日13:15操作成功 04日13:16 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#001杆XZ-128柱上开关由热备用转运行，04日13:23操作成功 4日13:24联/配调吴远凌遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由热备用转运行于04日13:24控合成功 4日13:25联/配调吴远凌遥控操作_：10kV官清联络线614线路#011甲杆XZ-020柱上开关由热备用转运行于04日13:25控合成功 04日13:28 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#012杆XZ-024柱上开关由热备用转运行，04日13:30操作成功 04日13:31 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#011-3杆XZ-803柱上开关由热备用转运行，04日13:32操作成功 04日13:32 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由热备用转运行，04日13:34无法操作 04日13:36 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由热备用转冷备用，04日13:48操作成功 | 皇庭丹郡进线电缆故障 |  | 福州.清禄变10kV官清联络线614线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 11:20 |  | 配调 | 2023-02-04 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 无异常 |  | 7 | 27 | 1634 | 96f99e78-04af-4119-b9b4-9b18828efa00 | 清禄变614官清联络线 | 归档 | 2023-02-05 21:35 | 是 | 是 | 否 | 是
78 | 13DKX-52974 | 漳州 | 5762FEDC-B7CA-41D9-9511-C1D517599815 | GZ13565423020005 | 3523020400037627 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-04 11:13 | 2023-02-04 11:13 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 4日11:9 深土变10kVⅡ/Ⅲ段母线B相完全失地(A相电压为8.86,B相电压为1.40,C相电压为9.28,零序电压为80.48)，接地选线正确。 失地选线为：深土变10kV竹屿线904线路 故障原因为： | 4日11:9 DMS系统研判：深土变10kVⅡ/Ⅲ段母线B相完全失地(A相电压为8.86,B相电压为1.40,C相电压为9.28,零序电压为80.48)，接地选线为：深土变10kV竹屿线904线路 4日11:11联/配调郑晨颖【顺控】遥控操作_：10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关由运行转热备用，于04日11:11控分成功接地信号消失，即通知深土所郑海达以上情况。 4日11时21分巡视人徐文华、陈阿平、郑海达、林永城、陈国进接受通知，开始巡线。 04日11:45 联/配调低压朱宗博令胡斌：10kV竹屿线#155杆B-Sz31开关由运行转热 备用，04日11:45操作成功，并告知深土所徐文华。 04日12:00 联/配调朱宗博收到现场徐文华汇报：10kV竹屿线#111杆-10kV竹屿线#155杆线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 4日12:01联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关由热备用转运行，于04日12:01控合成功，正常 4日12:14联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线大汕尾支线#9杆B-Sz33开关由运行转热备用，于04日12:14控分成功，并告知深土所徐文华。 04日12:15 联/配调朱宗博收到现场徐文华汇报：10kV竹屿线#155杆-10kV竹屿线大汕尾支线#9杆线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 4日12:16联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线#155杆B-Sz31开关由热备用转运行，于04日12:16控合成功，母线失地即转热备用，并告知深土所徐文华以上情况。 04日12:21 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV竹屿线竹屿盐场支线#1杆B-Sz12开关 由运行转热备用，04日12:28操作成功 04日12:29 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV竹屿线大汕尾支线#3+1杆B-Sz15开关 由运行转热备用，04日12:30操作成功，并汇报：除以上隔离两条支线线路外，其余线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 04日12:31 联/配调低压朱宗博令胡斌：10kV竹屿线#155杆B-Sz31开关由热备用转运行，04日12:31操作成功、正常 4日12:32联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线大汕尾支线#9杆B-Sz33开关由热备用转运行，于04日12:32控合成功、正常 04日12:39 联/配调朱宗博收到现场徐文华汇报：10kV竹屿线竹屿盐场支线线路查无异常，人员已撤离，申请试送线路 04日12:40 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV竹屿线竹屿盐场支线#1杆B-Sz12开关 由热备用转运行，04日12:40操作成功、正常 | 查无设备故障，加强巡视 | 加强巡视 | 深土变10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 11:12 | 2023-02-04 14:52 | 配调 | 2023-02-04 18:00 | 部分复电 | [6 empty] | 完全失地 | 281084 | 深土镇供电所 | 2023-02-04 14:52 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 加强巡视 | 21 | 55 | 4062 | 13DKX-52974 | 深土变竹屿线904 | 归档 | 2023-02-04 14:59 | 是 | 是 | 否 | 是
65 | 6932B3BFB5BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 1CB9B7F0-0DE3-4096-A748-9A0D2B01E22D | GZ13525523020006 | 3523020400022754 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-02-04 08:56 | 2023-02-04 13:08 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2月4日8:50监控罗彩鹏报：洪塘头变10kVⅠ段母线失.地，相别未报，选线洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914，随即洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关跳闸。故障原因：待分析 | 2月4日8:50监控罗彩鹏报：洪塘头变10kVⅠ段母线失.地，相别未报，选线洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914，随即洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关跳闸 8:51洪塘头变10kVⅠ段母线又报B相失.地，选线未报， 8:53至9:08洪塘头变10kV集潘一环915、古龙Ⅰ回917、黄金联发Ⅰ回918、同纶Ⅰ回911开关由运行转热备用，失.地均未消失 9:09监盘发现：洪塘头变10kV同集Ⅰ回909开关跳闸，失.地消失 9:21遥控洪塘头变10kV集潘一环915、古龙Ⅰ回917、黄金联发Ⅰ回918、同纶Ⅰ回911开关由热备用转运行，9:30操作毕 9:23高浦李兰瑛报：8:50洪塘头10kV洪叶Ⅰ回914开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障电流13140A，故障相别C相，重合闸退出，现场设备检查正常；洪塘头变10kV同集Ⅰ回909开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，故障电流11752.故障Ｃ相，重合闸退出，现场设备检查正常9:30周赞生报洪禹#3环网柜全站无异常，故障指示器看不到 9:31令周赞生洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911线路由运行转冷备用，9:33操作毕 10:45配电班方加财报洪禹#3环网柜913、912柜馈出电缆有击穿痕迹，其余电缆均无异常 10:52令同安抢修林战宏10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸由由合闸转分闸，10:58操作毕 11:00遥控操作10kV洪叶Ⅰ回#13杆高压开关由热备用转运行（转电），11:01操作毕，正常 11:15令洪作志潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911由运行转冷备用，11:18操作毕 11:19遥控操作后田#1环网柜10kV金都一环911由热备用转运行（转电），操作毕，正常 11:05遥控操作洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，11:06操作毕，正常 11:45令洪作志洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913由运行转冷备用，11:50操作毕 11:51令洪作志洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911线路由冷备用转运行，（12:02报现场开关无操作电源开关无法合闸，要求洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关转热备用后处理） 12:03遥控洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由运行转热备用 12:56洪作志报洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关已转运行，要求试送， 12:57洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，正常。 12:58令洪作志洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913线路由冷备用转检修（13:03操作毕） 13:16令洪作志潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路由冷备用转检修（13:18操作毕） 4日15:48 申请配电故障抢修单NO：20182763，工作负责人：陈勇 ，工作内容：_洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆、洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912至潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911柜电缆、洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913至洪叶Ⅰ回#6杆电缆故障抢修，安全措施：_ 洪塘头变10kV集潘二环923线路转检修；集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路转检修；洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913、潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路转检修；断开10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸。 04日15:48抢修许可：票号：20182763，抢修负责人：陈勇，抢修任务：_洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆、洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912至潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911柜电缆、洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913至洪叶Ⅰ回#6杆电缆故障抢修，抢修安措：_ 洪塘头变10kV集潘二环923线路转检修；集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路转检修；洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913、潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路转检修；断开10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸。 07日19:41抢修终结：票号：20182763，抢修负责人：陈勇，抢修任务：_洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆、洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912至潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911柜电缆、洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913至洪叶Ⅰ回#6杆电缆故障抢修，抢修安措：_ 洪塘头变10kV集潘二环923线路转检修；集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路转检修；洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913、潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路转检修；断开10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸。 2月7日21:51送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020098 | 洪塘头变923至集潘#2环网柜911电缆故障，失地试拉。 |  | 洪塘头变电站914线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 08:56 |  | 配调 | 2023-02-07 22:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 不完全失地 | 430573 | 带电作业室 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 电缆故障 |  | 15 | 19 | 1397 | 6932B3BFB5BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 洪塘头变电站914 | 归档 | 2023-02-05 17:36 | 是 | 是 | 否 | 是
64 | 13DKX-33821 | 福州 | B3F10710-2D1E-4980-9054-31A7FB5538D4 | GZ13516423020003 | 3523020400021806 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db133539062a | 竹岐供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-04 08:43 | 2023-02-04 11:30 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 02月04日 08:23 竹岐变10kV东岛622线路06-0501-46支1服务区重合器跳闸，故障原因：1、10kV东岛线06-0501-46支10支5南充电站开关及刀闸损坏、2、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏、3、10kV东岛线06-0501-46支10支5树线倒靠，故障经处理于02月06日09：29恢复送电。 | 4日8:23 收到2个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点东岛线06-0501-46支1服务区重合器，及其之后的设备。_08时48分巡视人张学栋 接受通知，开始巡线。_即通知张学栋 04日08:34 联/配调郑萍1通知黄镔：DMS弹窗研判10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器跳闸，令其现场确认并巡视。 04日08:48 联/配调郑萍1收到现场黄镔汇报：现场确认跳闸开关为：东岛线06-0501-46支1服务区重合器；保护动作： 10：26 竹岐供电所张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器之后线路巡视未发现明显故障点申请试送 04日10:27 联/配调郑航1令张学栋:东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱上开关由热备用转运行，04日10:29操作成功 10：29 竹岐供电所张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器之后发现疑是故障点，申请开关转热备用 04日10:30 联/配调郑航1令张学栋:东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱上开关由运行转热备用，04日10:32操作成功 04日11:03 联/配调沈晞收到现场黄镔汇报：巡线发现10kV东岛线06-0501-46支10支5南充电站开关及刀闸损坏、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏，申请断开10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸。 04日11:06 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸由合闸转分闸，04日11:12操作成功 04日11:13 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器由热备用转运行，04日11:33操作成功 12：22竹岐供电所黄镔汇报：工作班人员尚未协调好，无法提交抢修单 4日14:58 申请配电故障抢修单NO：MH75910002275，工作负责人：谢乾煌 04日14:59抢修许可：票号：MH75910002275，抢修负责人：谢乾煌，抢修任务：1、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏，更换刀闸，2、10kV东岛线06-0501-46支10支5刀闸损坏，更换刀闸，南充电站开关损坏，拆除开关，抢修安措：1、断开10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸。 04日16:56抢修终结：票号：MH75910002275，抢修负责人：谢乾煌 17：47 恢复送电，送电指令票详见指令票NO：闽侯2023020026 04日17:47 联/配调沈晞收到现场张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器跳闸，处热备用。 04日17:49 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸由合闸转分闸，04日17:50操作成功 04日17:50 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱由热备用转运行，04日17:52操作成功 04日18:07 联/配调沈晞收到现场张学栋汇报：巡线至10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸未发现异常，线路具备送电条件。 04日18:07 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸由合闸转分闸，04日18:10操作成功 04日18:07 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支3支1北充电站柱上开关由运行转热备用，04日18:10操作成功 04日18:10 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸由分闸转合闸，04日18:14操作成功 04日18:15 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支3支1北充电站柱上开关由热备用转运行，04日18:22操作成功 04日22:40 联/配调沈晞收到现场黄镔汇报：因天黑，山路湿滑，明日继续巡线，已征得用户同意。 05日17:51 联/配调林妍1收到现场黄镔汇报：今日巡线未发现明显故障点，仍在继续查找故障 4日8:23 收到2个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】 06日07:45 联/配调林妍1收到现场黄镔汇报：现场巡视发现10kV东岛线06-0501-46支10支5树线倒靠，故障已处理完毕，申请送电 09:29恢复送电，送电指令票详见指令票NO：闽侯2023020032 送电成功，结束流程 | 10kV东岛线06-0501-46支10支5南充电站开关损坏、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏 | 更换刀闸，拆除开关 | 竹岐变10kV东岛线622线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 08:42 |  | 配调 | 2023-02-04 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934637 | 配电运维班 |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 更换刀闸，拆除开关 | 2 | 1 | 2 | 13DKX-33821 | 竹岐变10kV东岛线622 | 归档 | 2023-02-04 14:01 | 是 | 是 | 否 | 是
63 | 5c5baafe-09ad-4363-a9d6-1f1a98a90b7b | 泉州 | 3DDEB48B-71FA-4E8C-BEE4-80CF7B868163 | GZ13555723020001 | 3523020400019905 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138702194c | 金谷镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-04 08:09 | 2023-02-04 08:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月4日 07:19 DMS弹窗：金谷变10kV东溪613线#038+2杆K042开关跳闸， 故障原因：10kV东溪613线#044+1杆有鸟害引发故障 | 2023年02月4日 07:19 DMS弹窗：金谷变10kV东溪613线#038+2杆K042开关跳闸，县调许海珊即通知金谷所杨梓垚08时13分巡视人黄艺敏、杨梓垚、肖水土接受通知，开始巡线。 04日08:28 联/配调许海珊收到现场林茂梁汇报：现场确认跳闸开关为：东溪613线#038+2杆K042开关；保护动作：东溪613线#038+2杆K042开关；试送设备：10kV东溪613线#038+2杆K042开关； 故障原因：10kV东溪613线#044+1杆因鸟害异物引发故障，现场已处理，具备送电条件；故障现象：架空类裸导线短路、接地； 故障点：10kV东溪613线#044+1杆 04日08:28 联/配调许海珊令杨梓垚：10kV东溪613线#038+2杆K042开 关由热备用转运行，04日08:43操作成功 | 10kV东溪613线#044+1杆因鸟害异物引发故障，加强排查线路上的开关涌流是否退出 |  | 金谷变10kV东溪613线#038+2杆K042开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 08:07 |  | 配调 | 2023-02-04 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 14 | 8 | 1352 | 5c5baafe-09ad-4363-a9d6-1f1a98a90b7b | 金谷变10kV东溪线613 | 归档 | 2023-02-04 09:12 | 是 | 是 | 否 | 是
59 | FDD88578B0774E8B947996C3C911601A421B | 漳州 | C09DEE29-790E-4E8E-823B-742B63FD0FA1 | GZ13565423020003 | 3523020400014731 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-04 02:44 | 2023-02-04 02:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 4日2:40时海滨城10区K3开闭所10kV15区#2配Ⅱ支线925开关跳闸 故障原因为： | 4日2:48时DMS系统研判海滨城15区#2配电室10kV15区#2配Ⅱ支线902开关跳闸；通知古雷所李文镇及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点海滨城15区#2配电室10kV15区#2配Ⅱ支线902开关及其之后的设备。03时06分巡视人占艺杰接受通知，开始巡线。 04日03:26 联/配调黄汉杰收到现场占艺杰汇报：跳闸开关确认错误：经现场查看确认海滨城15区#2配电室10kV15区#2配Ⅱ支线902开关没有跳闸；实际是海滨城10区K3开闭所10kV15区#2配Ⅱ支线925开关；保护动作：过流Ⅱ段，故障电流820.8A， | 查无设备故障 |  | 海滨城10区K3开闭所10kV15区#2配Ⅱ支线925开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 02:43 |  | 配调 | 2023-02-04 09:00 | 故障通知 | [10 empty] | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  |  | 4 | 0 | 533 | FDD88578B0774E8B947996C3C911601A421B | 杜浔变海滨城Ⅴ回938 | 归档 | 2023-02-07 20:38 | 是 | 是 | 否 | 是
58 | 40896d29-b1f8-4e21-bec7-89a3fabda6b8 | 南平 | 724B9309-82CF-4EF7-9A6A-76624E0024B3 | GZ13595923020001 | 3523020400009901 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f4 | 九牧供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-02-04 02:17 | 2023-02-04 03:11 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-02-04 02:00 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，故障原因：无异常（待分析） | 04日02:00 调控员邱红汇报： 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，A相电压为0.59kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.20kV,零序电压为95.56V。 02:12 确认东峰变10kV盘江线所属电站机组已停机； 4日02:12联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#040杆ZY913开关由运行转热备用，于4日02:12控分失败 02:15 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由运行转热备用，于02:17执行完毕，失地消失，并通知九牧供电所刘方斌及服务调度班（浦城）章媛媛； 02:30 九牧供电所刘方斌汇报：10kV盘江线#040杆ZY913开关前端巡线无异常，具备送电条件，申请：10kV盘江线#040杆ZY913开关转热备用后，试送站内开关； 02:31 令九牧供电所刘方斌10kV盘江线#040杆ZY913开关由运行转热备用，于02:33执行完毕； 02:34 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由热备用转运行，于02:35执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛； 03:05 九牧供电所刘方斌汇报：10kV盘江线#040杆ZY913开关后端巡线无异常，具备送电条件，申请：10kV盘江线#040杆ZY913开关转运行； 03:05 令九牧供电所刘方斌：10kV盘江线#040杆ZY913开关由热备用转运行，于03:08执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛； 03:11通知东峰变10kV盘江线所属电站机组可以开机并网； | 悬瓶破损导致耐压等级不足对横档放电失地 |  | 东峰变10kV盘江线985线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 02:15 | 2023-02-07 03:34 | 配调 | 2023-02-04 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 258483 | 九牧供电所 | 2023-02-07 03:34 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 无异常 |  | 28 | 9 | 2033 | 40896d29-b1f8-4e21-bec7-89a3fabda6b8 | 东峰变10kV盘江线985 | 归档 | 2023-02-09 19:46 | 是 | 是 | 否 | 是
56 | 6932B3BFB59FB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | CAD4DDDB-8D85-4B67-8182-9C15B533D57A | GZ13525523020004 | 3523020400009384 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-04 01:40 | 2023-02-04 07:07 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2月4日1:40，监控人员罗彩鹏报：1:35洪塘头变10kV集潘二环923线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸(有出现瞬间失地的信号）。故障原因：待分析 | 4日1:40，监控人员罗彩鹏报： 洪塘头变10kV集潘二环923线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸(有出现瞬间失地的信号）。通知高浦运行所洪智勇和同南抢修陈海凉安排处理。 02:22，抢修人员周赞生报：集潘#2环网柜10kV集潘二环911、集安Ⅱ回912、潘涂Ⅱ回913开关均未跳闸，保护黑屏，电缆头均未安装故障指示器。 02:39高浦运行所洪智勇报：现场检查： 洪塘头变10kV集潘二环923线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，C相故障，故障电流12420A，大电流闭锁重合闸。 02:52周赞生报：10kV潘涂Ⅱ回#1杆高压开关未跳闸，电缆头故障指示器未动作，潘涂Ⅱ回#1杆至#10杆线路检查正常，潘涂Ⅱ回#10杆高压开关未跳闸，电缆头故障指示器A、B相动作。 3:20周赞生报：10kV集安Ⅱ回#1-#5杆线路巡视正常，故障指示器均未动作，集潘#2环网柜10kV集安Ⅱ回912间隔电缆路径检查正常。 3:15遥控：集潘#2环网柜10kV集潘二环911、集安Ⅱ回912、潘涂Ⅱ回913开关由运行转热备用，遥控成功。 3:17遥控：集安#5环网柜10kVⅡ回五杆912高压开关由热备用转运行，遥控成功（转电）。 3:18遥控：集潘#2环网柜10kV集安Ⅱ回912开关由热备用转运行，遥控成功。 3:25周赞生汇报：10kV集潘#2环网柜保护信息未显示故障信号。 4：20周赞生汇报：10kV德信线#1-#27杆线路查无异常，故障指示器均未动作。 4:23下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由运行转热备用，4:39操作完毕。 4:40遥控：集潘#2环网柜10kV潘涂Ⅱ回913开关由热备用转运行，遥控成功。 4:41遥控：10kV德信#9杆高压开关由运行转热备用，遥控成功。 4:41下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由热备用转运行，4：45操作完毕。 4:46遥控：10kV德信#9杆高压开关由热备用转运行，遥控成功后，监盘发现集潘#2环网柜10kV潘涂Ⅱ回913开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸。同时10kV德信#9杆高压开关自动转分闸。 4:50下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由运行转热备用，5:00操作完毕。 5:02遥控：集潘#2环网柜10kV潘涂Ⅱ回913开关由热备用转运行，遥控成功。 5:26周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆至德信#3杆检查正常，德信#3杆至#4杆电缆路径需再次检查，德信#5-#7杆线路由于围墙阻碍，暂时无法巡视。 5:27 下令周赞生：10kV德信#3杆高压刀闸由合闸转分闸， 5:34操作毕 5：35下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由热备用转运行，5：41操作毕，正常。 5:50下令高浦运行所洪智勇：洪塘头变10kV集潘二环923开关由热备用转运行，6:05洪智勇汇报：洪塘头变10kV集潘二环923开关转运行后即发生跳闸（保护信息：过流Ⅰ段保护动作，加速段保护动作，A相故障，未显示故障电流） 6:50周赞生汇报：10kV德信#9杆至#27杆线路巡视无异常（只巡主干线，但线路很不好走）。 6:52下令周赞生：10kV德信#27杆高压开关由热备用转运行，6:53操作完毕，送电正常。（转电） 6:57周赞生汇报：10kV德信#4-#9杆线路巡视完毕，未发现异常情况。 6:58下令周赞生：10kV德信#4杆高压刀闸由合闸转分闸，7:05操作完毕。 7:07遥控：10kV德信#9杆高压开关由热备用转运行，遥控成功。 7:25下令高浦运行所洪智勇：洪塘头变10kV集潘二环923线路由热备用转冷备用，7:35操作毕7:36下令周赞生：集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路由热备用转冷备用、集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路由冷备用转检修，8：42操作毕 8:43令洪智勇：洪塘头变10kV集潘二环923线路由冷备用转检修，8:55操作毕 停电范围更新（1） 停电范围更新（2） 停电范围更新（3） 停电范围更新（4） 4日14:57许可抢修，抢修单号：XM-BB-PQ-2023-0056，工作内容:10kV德信#3杆至#4杆电缆故障抢修，工作负责人：纪金镇，安全措施：断开10kV德信#3杆高压刀闸；断开10kV德信#4杆高压刀闸 04日 17:48抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0056,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV德信#3杆至#4杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV德信#3杆高压刀闸，断开10kV德信#4杆高压刀闸，电缆试验合格，查无异常 4日19:15送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-23020055 2月4日15:48许可抢修洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆（详见抢修单LS13525523020006结合抢修） 7日19: | 洪塘头变电站923至集潘#2环网柜911电缆中间接头击穿 |  | 洪塘头变电站923线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-04 01:40 |  | 配调 | 2023-02-07 23:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 430573 | 带电作业室 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 18 | 31 | 1041 | 6932B3BFB59FB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 洪塘头变电站923 | 归档 | 2023-02-05 17:07 | 是 | 是 | 否 | 是
52 | 5bde11e1-2d39-4e7b-9c41-c76ff7c37f1a | 南平 | 76E761AD-595D-4996-B320-086AF4A591AF | LS13595423020003 | 3523020300083751 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13737a138c,8a0f688f46db11f00146db13737a138a | 配电运维班,配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-03 22:40 | 2023-02-04 01:13 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-02-03 22:40 紧急隔离沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路，故障原因：山禾城配电室10kV山禾城#1配变本体有异响（设备老旧） | 22:40 配电抢修班（武夷山）项军汇报：山禾城配电室10kV山禾城#1配变本体有异响，因安全距离不足，申请：沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路转热备用； 22:40 令配电抢修班（武夷山）项军：沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路由运行转热备用，于22:42分执行完毕，并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； 22:50配电抢修班（武夷山）项军汇报：山禾城配电室10kV山禾城#1变压器柜Z021线路转冷备用后，试送沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08开关； 22:51令配电抢修班（武夷山）项军：山禾城配电室10kV山禾城#1变压器柜Z021线路由运行转冷备用；于22:52执行完毕； 22:52 令配电抢修班（武夷山）项军：沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路由热备用转运行，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； 04日01:10 配电抢修班（武夷山）项军汇报：山禾城配电室10kV山禾城#1配变负荷通过低压已转山禾城配电室10kV山禾城#2配变供电，现山禾城配电室10kV山禾城#1配变确处空载运行，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； |  |  | 沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-03 22:36 |  | 配调 | 2023-02-04 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935911 | 技术计划室 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 站内变; 短路、接地: 基础损坏 | 基础或环氧套筒损坏 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 360 | 5bde11e1-2d39-4e7b-9c41-c76ff7c37f1a | 旗山变10kV新丰线911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
44 | DA9C358194CE411AAE14026A16A9BC81421B | 莆田 | 976E24EF-D116-4513-AC4B-01619C432175 | GZ1354515423020001 | 3523020300059391 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-03 16:39 | 2023-02-03 16:43 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3日16:39系统研判：城东变10kV玉湖Ⅱ路642线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投入；故障原因：张镇#1开闭所10kV备用I 921线路电缆故障 | 3日16:39系统研判：城东变10kV玉湖Ⅱ路642线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投入 3日16:41 莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642开关 跳闸；莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642开关莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642/RCS9611C.过流Ⅱ段动作；莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642开关莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642/RCS9611C.事故总信号； 即通知抢修班组 | 张镇#1开闭所10kV万科C地块II路线 921线路出线电缆故障，电缆型号为YJV22-10-3*300，厂家是江苏中超控股股份有限公司，施工单位是莆田电力工程公司，于2018年01月投运，怀疑是电缆施工工艺存在问题，具体问题待对电缆故障点查实后进一步分析。 | 1.加强线路及电缆巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 2.强化入网设备投运前质量、试验把关；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 莆田.城东变10kV玉湖Ⅱ路线642线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-03 16:38 | 2023-02-03 16:43 | 配调 | 2023-02-03 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 429607 | 国网莆田供电公司 | 2023-02-03 16:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 1.加强线路及电缆巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 2.强化入网设备投运前质量、试验把关；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 27 | 6 | 3892 | DA9C358194CE411AAE14026A16A9BC81421B | 玉湖Ⅱ路线642线路 | 归档 | 2023-02-09 18:13 | 是 | 是 | 否 | 是
43 | D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 漳州 | 199029BC-02D2-442D-8F9F-6325DE9C4885 | GZ13565323020003 | 3523020300059081 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341eb09fe | 武安镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-03 16:23 | 2023-02-03 20:55 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 3日16:12 长泰城关变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.23,B相电压为0.98,C相电压为9.80,零序电压为12.01)，失地选线为长泰城关变10kV照亭线917线路，选线正确。故障原因为：10kV照亭线#006杆-#007杆断线 | 3日16:12 DMS系统研判：长泰城关变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.23,B相电压为0.98,C相电压为9.80,零序电压为12.01)。失地选线为长泰城关变10kV照亭线917线路。 3日16:22 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关由运行转热备用，于03日16:22控分成功，接地信号未消失 3日16:22 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：10kV照亭线#0门杆K0449开关由运行转热备用，于03日16:22控分成功，接地信号消失 3日16:23 长泰城关变.10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.29,B相电压为0.90,C相电压为9.88,10kV照亭线#0门杆K0449开关零序电流为12.01A,)失地选线为长泰城关变10kV照亭线917线路。试拉10kV照亭线#0门杆K0449开关，失地消失。通知武安所陈志贤组织巡视10kV照亭线#0门杆至10kV照亭线#030-#030A门杆段线路。16时25分巡视人杨海松、张国中、杨振国、江小进、杨俊德、张志滨、陈志贤、吴振斌接受通知，开始巡线。 3日16:25 联/配调李洲鹏遥控操作：10kV照亭线#038-#038A门杆LK0452开关由热备用转运行，于03日16:25控合成功，正常 3日16:32 联/配调李洲鹏通知武安所陈志贤：10kV照亭线#030-#030A门杆后段负荷已转由10kV上蔡线供电 3日17:10 武安所陈志贤汇报：10kV照亭线#006-#007杆断线，现申请隔离转电 03日17:11 联/配调李洲鹏令杨俊德：查10kV城古Ⅰ回#061杆LK1073开关确在热备用状态，03日17:24操作成功 03日17:11 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV照亭线#019杆G1628刀闸由合闸转分闸，03日17:25操作成功 03日17:26 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV照亭线#0门杆K0449开关由热备用转冷备用，03日17:33操作成功 03日17:34 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关由热备用转运行，03日17:40操作成功，正常 3日17:49 申请配电故障抢修单NO：2101046，工作负责人：张明，工作内容：10kV照亭线#006杆-#007杆断线抢修，安全措施：10kV照亭线#0门杆K0449开关、G1327刀闸；10kV照亭线#019杆G1628刀闸；10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变高压跌落式熔断器。 03日17:50 联/配调黄刚毅令陈志贤：10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变由运行转热备用，03日17:52操作成功 03日17:53 抢修许可票号：2101046,抢修负责人：张明,抢修任务：10kV照亭线#006杆-#007杆断线抢修,抢修安措:10kV照亭线#0门杆K0449开关、G1327刀闸；10kV照亭线#019杆G1628刀闸；10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变高压跌落式熔断器。 03日19:45 抢修终结票号：2101046,抢修负责人：张明,抢修任务：10kV照亭线#006杆-#007杆断线抢修,抢修安措:10kV照亭线#0门杆K0449开关、G1327刀闸；10kV照亭线#019杆G1628刀闸；10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变高压跌落式熔断器。 送电票：ZZCT23020015，03日19:46开始执行，03日20时55分执行完毕。 | 由于导线断线引起失地 | 修复导线 | 长泰城关变照亭线917线路照亭线#0门杆K0449开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-03 16:23 | 2023-02-03 20:55 | 配调 | 2023-02-06 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 18698305868 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 2023-02-03 20:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 修复导线 | 2 | 11 | 66 | D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 长泰城关变照亭线917 | 归档 | 2023-02-08 13:06 | 是 | 是 | 否 | 是
41 | 85F5B6C1E1EF4BECBFA860FAA67881B4421B | 龙岩 | 2F57AEA3-45BC-4AC0-BDF9-71546FB8CCE4 | GZ13575823020002 | 3523020300053469 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be2 | 涂坊供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-03 15:54 | 2023-02-03 17:02 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3日15:53 10kV中华线#91杆#91K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作不成功；故障原因为：10kV中华线#136杆有小动物碰触导线 | 3日15:53 10kV中华线#91杆#91K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作不成功； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV中华线#91杆#91K开关及其之后的设备，重点关注10kV中华线#91杆#91K开关之后区域。 03日16:56 联/配调杜华兴收到现场吴家桥汇报：_汇报：经巡线10kV中华线#136杆有小动物碰触导线，造成短路，已用绝缘棒处理，申请送电 3日17:00联/配调杜华兴遥控操作_：10kV中华线#91杆#91K开关由热备用转运行，于03日17:00控合成功 | 10kV中华线#136杆#136G刀闸，小鸟触碰刀闸；相间短路。 | 1、进一步排查线路设备小动物出现杆段排查，推进刀闸开关绝缘保护壳安装 | 涂坊变10kV中华线903线路中华线#91杆#91K开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-03 15:53 | 2023-02-03 17:30 | 配调 | 2023-02-03 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 805899 | 涂坊供电所 | 2023-02-03 17:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 | 1、进一步排查线路设备小动物出现杆段排查，推进刀闸开关绝缘保护壳安装 | 6 | 0 | 149 | 85F5B6C1E1EF4BECBFA860FAA67881B4421B | 涂坊变10kV中华线903线路 | 归档 | 2023-02-03 18:28 | 是 | 是 | 否 | 是
35 | B2F1A83666CE4BD3AFDF2B3A574AB9F9421B | 南平 | 94D0E71E-4B4D-42A0-8AD2-DD4F883BABCA | GZ13595423020002 | 3523020300026716 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13737a138c,8a0f688f46db11f00146db13737a138a | 配电运维班,配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-03 10:30 | 2023-02-03 12:14 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 【2023-02-03 10:30 紧急隔离兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路，故障原因：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落（用户内部故障）】 | 10:30 三姑服务站林勇平汇报：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落，申请：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修； 10:30 令三姑服务站林勇平：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路由运行转检修，于10:35执行完毕并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； 10:45 三姑服务站范春峰汇报：稍后办理抢修； 10:47 三姑服务站范春峰汇报：配电故障紧急抢修单编号：PDQX-2023-0203； 部门：运维检修部；工作班组：三姑服务站；抢修工作负责人：林勇平；抢修班人员：共2人；抢修线路：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路；抢修内容：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落抢修（Ⅰ类缺陷）；安全措施：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修；应挂设的工作接地线（共4处）。 03日11:00抢修许可：票号：PDQX-2023-0203，抢修负责人：三姑服务站林勇平，抢修任务：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落抢修（Ⅰ类缺陷）（接地线4组），抢修安措：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修。预计送电时间：2023-02-03 14:00 03日11:40抢修终结：票号：PDQX-2023-0203，抢修负责人：三姑服务站林勇平，抢修任务：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落抢修（Ⅰ类缺陷）（接地线4组），抢修安措：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修。 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020002 | 10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变于1995年投运，运行至今已超25年；景区潮湿天气，设备老化导致10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器C相金属配件锈蚀脱落，导致配变缺相运行，紧急隔离； | 更换10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器。 | 兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-03 10:29 | 2023-02-03 12:00 | 配调 | 2023-02-03 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 600052 | 配电运维班 | 2023-02-03 12:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 用户内部故障 | 更换10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器。 | 2 | 2 | 105 | B2F1A83666CE4BD3AFDF2B3A574AB9F9421B | 南源变10kV源麒线613 | 归档 | 2023-02-07 09:16 | 是 | 是 | 否 | 是
34 | 6bd87900-ec49-42b5-9973-2ce1ac7bba31 | 福州 | A225DB16-10FF-43BA-B8BE-F3BCD9AAC30B | GZ13516223020001 | 3523020300019592 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-03 09:40 | 2023-02-03 11:20 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3日9:34 周店变10kV优星线625开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸;故障原因为：差无故障，10：00部分复电，11：15全线送电正常 | 3日09:37联/配调林文婷遥控操作_：龙江南路#3环网10kV优星进901开关由运行转热备用于03日09:37控分成功 3日9:34 周店变10kV优星线625开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸,即通知宏路所陈勇，巡视跳闸点福州.周店变/10kV.优星线625开关，及其之后的设备，重点关注福州.周店变/10kV.优星线625开关后面区域，龙江南路#3环网10kV优星进901开关前面区域，_10时12分巡视人陈勇 接受通知，开始巡线。 03日09:40 联/配调林文婷令陈勇:10kV上迳线上迳分线#021杆L021柱上开关由冷备用转运行，03日10:00操作成功 03日09:46 联/配调林昕洁收到现场游清煌汇报：_周店变10kV优星线625开关过流I段保护动作，现场二次设备无异常，二次测故障电流为77.07 03日10:13 联/配调林文婷收到现场陈勇汇报：现场查：龙江南路#2环网911开关无保护告警信号，901、902开关为负荷开关无保护装置，需继续查线 03日10:43 联/配调林文婷收到现场陈勇汇报：_再次查看发现：龙江南路#2环网901、902开关有故指信号，判断故障区间为龙江南路#2环网至龙江南路#3环网之间电缆 03日10:47 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星进901开关由运行转热备用，03日10:48操作成功 03日10:50 联/配调林文婷令林芳:福州.周店变/10kV.优星线625开关由热备用转运行，03日10:51操作成功，信号正常 03日10:51 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星出902开关由运行转热备用，03日10:52操作成功 03日10:51 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV大鹏911开关由运行转热备用，03日10:52操作成功 03日10:53 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星进901开关由热备用转运行，03日10:55操作成功，信号正常 03日11:00 联/配调林文婷令林文婷:龙江南路#2环网10kV大鹏911开关由热备用转运行，03日11:01操作成功 03日11:10 联/配调林昕洁令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星出902开关由热备用转运行，03日11:15试送成功，全线恢复送电 3日12:16联/配调林文婷遥控操作_：龙江南路#3环网10kV优星进901开关由热备用转合环运行于03日12:16控合成功 03日12:17 联/配调林文婷令陈勇:10kV上迳线上迳分线#021杆L021柱上开关由运行转冷备用，03日12:20操作成功，恢复原运行方式 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 故障原因为：差无故障 | 加强线路巡视 | 福州.周店变10kV优星线625线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-03 09:38 | 2023-02-03 11:20 | 配调 | 2023-02-03 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 259632 | 宏路供电所 | 2023-02-03 11:20 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强线路巡视 | 3 | 14 | 166 | 6bd87900-ec49-42b5-9973-2ce1ac7bba31 | 10kV优星线625线路 | 归档 | 2023-02-03 14:55 | 是 | 是 | 否 | 是
28 | b1ae588c-6bb9-426a-980a-4a06d911ed31 | 漳州 | C5E09C3A-7A04-4B85-B92E-A6B961EB75FC | GZ13565623020002 | 3523020200075789 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-02-02 19:02 | 2023-02-02 20:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 故障停电 | 19时01分，联/配调蔡高乐发布停电信息，发布设备为浯屿变.10kV.浯屿Ⅱ线间隔.910开关，通知相关人员巡视浯屿变.10kV.浯屿Ⅱ线间隔.910开关及其之后设备。 | 10kV浯屿Ⅱ线#07杆至#08杆电缆段外破击穿 | 10kV浯屿Ⅱ线#07杆至#08杆电缆段更换电缆 | 浯屿变浯屿Ⅱ线910线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 19:01 | 2023-02-02 20:20 | 配调 | 2023-02-03 02:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-02 20:20 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 配网设备故障 | 10kV浯屿Ⅱ线#07杆至#08杆电缆段更换电缆 | 7 | 6 | 758 | b1ae588c-6bb9-426a-980a-4a06d911ed31 | 浯屿变浯屿Ⅱ线910 | 归档 | 2023-02-09 20:49 | 是 | 是 | 否 | 是
25 | e93c64b3-e9ca-41be-bd93-e23a4e84b7fa | 龙岩 | 6244DFB6-35D3-4E75-848A-63F41F62A2FE | GZ13575623020003 | 3523020200060868 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346210b5a | 罗坊供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-02 16:51 | 2023-02-02 17:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2日16:50 罗坊变电站10kV罗坊Ⅰ线903开关跳闸；过流III段动作跳闸，电流加速段跳闸，故障原因：10kV邱岩支线#048杆底下有小动物 | 2日16:50 罗坊变电站10kV罗坊Ⅰ线903开关跳闸；过流III段动作跳闸，电流加速段跳闸，通知变电运维班童文勋、罗坊供电所罗宗建，2日16:56 罗坊供电所罗宗健汇报：10kV邱岩支线#048杆底下有小动物，其他线路经巡视无异常，具备送电条件。 2日17:50 变电运维班童文勋汇报： 18:14:29:1494ms罗坊变10kV罗坊I线903开关过流III段动作，最大电流10.99A 18:14:32:706ms重合闸动作，18:14:36:525ms电流加速段动作，最大电流10.99A（报文时间与实际不一致） 2日16:57联/配调张澎遥控操作：罗坊变电站.10kV.罗坊Ⅰ线间隔.903开关由热备用转运行，于02日16:57控合成功 | 10kV罗坊I线10kV邱岩支线#048杆有蛇在刀闸侧引起相间短路 | 加强设备的巡视、检查，发现缺陷隐患及时上报、安排消缺整改 | 罗坊变10kV罗坊Ⅰ线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 16:51 |  | 配调 | 2023-02-02 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 | 加强设备的巡视、检查，发现缺陷隐患及时上报、安排消缺整改 | 24 | 4 | 2151 | e93c64b3-e9ca-41be-bd93-e23a4e84b7fa | 罗坊变10kV罗坊Ⅰ线903线路 | 归档 | 2023-02-02 22:14 | 是 | 是 | 否 | 是
21 | 9926EE6A09BC4D5F8D76DD41116713A2421B | 龙岩 | DD114ED0-2C34-40AA-A0AE-512BF1FB88D6 | GZ13575623020002 | 3523020200056977 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346210b5a | 罗坊供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-02 15:21 | 2023-02-02 19:52 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2日15:20 北团变电站.10kV.北岩线间隔.943开关 过流II段动作跳闸，重合闸动作，过流加速动作跳闸，故障原因：10kV北岩线#024杆高计烧毁 | 2日15:20 北团变电站.10kV.北岩线间隔.943开关 过流II段动作跳闸，重合闸动作，过流加速动作跳闸，已通知变电运维班童文勋，罗坊供电所沈伊铭 15:40罗坊供电所沈伊铭汇报：10kV北岩线#024杆高计烧毁引起10kV北岩线943开关过流II段动作 2日16:32连城变电运维班童文勋汇报：15:18:29S229ms10kV北岩线943开关过流II段动作跳闸，故障电流Ia=47.582A，Ic=44.483A,15:18:32S299ms重合闸动作，554ms过流加速段动作跳闸，故障电流Ia=50.044A，Ic=43.277A 02日16:37 联/配调马航宇令罗宗健：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用02日16:37下令 2日17:02 申请配电故障抢修单NO：SG-XQ-LC-0000236，工作负责人：罗宗健 ，工作内容：10kV北岩线#024杆高计击穿拆除，安全措施：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用，10kV北岩线#027杆K002开关由热备用转冷备用，下罗#4(光伏)配变由运行转热备用，赖屋#3（光伏）配变由运行转热备用。 02日17:01抢修许可：票号：SG-XQ-LC-0000236，抢修负责人：罗宗健，抢修任务：10kV北岩线#024杆高计击穿拆除，抢修安措：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用，10kV北岩线#027杆K002开关由热备用转冷备用，下罗#4(光伏)配变由运行转热备用，赖屋#3（光伏）配变由运行转热备用。 02日19:09抢修终结：票号：SG-XQ-LC-0000236，抢修负责人：罗宗健，抢修任务：10kV北岩线#024杆高计击穿拆除，抢修安措：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用，10kV北岩线#027杆K002开关由热备用转冷备用，下罗#4(光伏)配变由运行转热备用，赖屋#3（光伏）配变由运行转热备用。 送电票：LC-ZLP-202302001，02日19:14开始执行 | 10kV北岩线#024杆计量绝缘子老化击穿 | 加强老旧设备管理，建立老旧设备台账及时安排计划更换或拆除老旧不使用的设备 | 北团变10kV北岩线943线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 15:20 | 2023-02-02 19:09 | 配调 | 2023-02-02 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 804816 | 罗坊供电所 | 2023-02-02 19:09 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 加强老旧设备管理，建立老旧设备台账及时安排计划更换或拆除老旧不使用的设备 | 3 | 1 | 110 | 9926EE6A09BC4D5F8D76DD41116713A2421B | 北团变10kV北岩线943线路 | 归档 | 2023-02-02 21:59 | 是 | 是 | 否 | 是
19 | 71A6A68968D84331985014F41ED402EF421B | 泉州 | 4EFB374E-457C-44E1-A803-25B8BB1A7A13 | GZ13556023020003 | 3523020200052834 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-02 14:41 | 2023-02-02 15:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月2日14:41 DMS监盘：涵埭变10kV百威线633线路#23杆百威线001开关跳闸。故障原因：百威线无异常，西埭线故障隔离疑似故障点后从联络开关试送引起百威线跳闸，百威线于14:50恢复送电。 | 故障记录见LS13556023020002故障单。 | 百威线无异常，西埭线故障隔离疑似故障点后从联络开关试送引起百威线跳闸 | 故障点已隔离，线路恢复运行 | 涵埭变10kV百威线633线路百威线#23杆百威线001开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 14:41 | 2023-02-02 14:41 | 配调 | 2023-02-02 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283122 | 池店镇供电所 | 2023-02-02 14:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 无异常 | 故障点已隔离，线路恢复运行 | 22 | 35 | 2012 | 71A6A68968D84331985014F41ED402EF421B | 涵埭变10kV百威线633 | 归档 | 2023-02-07 09:19 | 是 | 是 | 否 | 是
18 | D0E5CF51E14B455B926DE2E4471C2B88421B | 龙岩 | 698D2176-EBD3-41D1-ADB1-89FB2A3A3E02 | GZ13575923020002 | 3523020200053162 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348730c12 | 大池供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-02 14:10 | 2023-02-02 16:06 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月2日14:9 10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV星红分支线#08杆勾机外破导致断杆。 | 2023年2月2日14:9 10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；重合闸不成功；10kV大金线#23杆K1开关10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段保护动作；10kV大金线#23杆K1开关10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段告警；10kV大金线#23杆K1开关10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大金线#23杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV大金线#23杆K1开关至10kV大金线#23杆之间区域。 02日14:58 联/配调江雄收到现场华林凯汇报：10kV星红分支线#08杆勾机外破导致断杆 02日15:00 联/配调江雄令华林凯：10kV南燕支线#09杆G1刀闸由合闸转分闸，02日15:03操作成功 2日15:04联/配调江雄遥控操作_：10kV大金线#23杆K1开关由热备用转运行，于02日15:04控合成功 02日15:41 联/配调黄少冲令吴云波：10kV黄美村湖洋塘#2（光伏）配变由运行转热备用，02日15:56操作成功 02日15:41 联/配调黄少冲令吴云波：10kV黄美村湖洋塘#3（光伏）配变由运行转热备用，02日15:56操作成功 02日15:56 联/配调黄林发令吴云波：10kV星红塑料米厂专配变由运行转冷备用，02日16:02操作成功 02日15:56 联/配调黄林发令吴云波：10kV华燕养鳗场专（自备电源）配变由运行转热备用，02日16:02操作成功 02日16:03 联/配调黄林发令吴云波：10kV南燕村星红#2配变由运行转热 备用，02日16:08操作成功 16:28大池所华林凯汇报：10kV星红分支线#07A杆往10kV星红分支线#08杆引线已解除。送电指令票详见指令票NO：BB-ZLP-202302006，17:11执行完成恢复送电。 2月3日17:41办理“10kV黄美村湖洋塘#03配变分支线#02杆带电抛接往10kV华燕养鳗分支线#01杆侧抛线”工作终结，恢复送电，指令票BB-ZLP-202302010 | 钩机施工勾到10kV星红分支线#08-#09杆搭挂钢绞线至10kV星红分支线#08杆断杆 | 10kV星红分支线#08杆后段线路进行改接 | 大池变10kV大金线906线路大金线#23杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 14:10 |  | 配调 | 2023-02-02 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 | 10kV星红分支线#08杆后段线路进行改接 | 11 | 3 | 649 | D0E5CF51E14B455B926DE2E4471C2B88421B | 大池变10kV大金线906线路 | 归档 | 2023-02-02 18:54 | 是 | 是 | 否 | 是
16 | 13DKX-33825 | 泉州 | 17955849-BC7B-454D-B116-D5FC4B4D916F | GZ13556023020002 | 3523020200039774 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-02 12:45 | 2023-02-03 08:19 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年2月2日12:41 IES监盘：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。故障原因10kV西埭线出线电缆、西埭线#14杆-#15杆间电缆故障。10kV西埭线定兴工业支线负荷于16:39转由涵埭变10kV百威线633线路供电。西埭线#15杆后段负荷于2月3日1:55转由涵埭变10kV百威线633线路供电，全线于2023年2月3日 8:04全部恢复送电。（已于4日办理工作票处理完毕，并恢复正常运行方式供电） | 2日12:41 调控苏晓炜IES监盘：洋埭变10kVⅡ段母线三相电压不平衡，Ua4.22kV，Ub5.82kV，Uc8.63kV，3U0 8.37kV。 12:41 调控苏晓炜IES监盘：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，通知清濛运维林伯阳，池店所蔡宗林。13时29分巡视人蔡宗林接受通知，开始巡线。 02日13:28 联/配调吴少鹏收到现场蔡晨伟汇报：10kV西埭线定兴工业支线#13杆金属异物引起跳闸，现场已清理，其余线路未发现异常。 13:38 清濛运维林伯阳汇报调控吴少鹏：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流11.05kA，一、二次设备检查无异常。即通知池店所蔡晨伟对10kV西埭线#10杆前段线路进行巡视。 13:54 池店所蔡晨伟汇报调控吴少鹏：10kV西埭线#14至#2杆架空线路巡视无异常。 2日13:56联/配调吴少鹏遥控操作_：洋埭变0kV西埭线间隔926开关由热 备用转运行，于02日13:56控合后过流Ⅰ段动作跳闸。即通知清濛运维林伯阳，池店所蔡晨伟。 13:59 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线#14杆K1749开关由运行转冷备用，于14:02汇报操作完毕。 02日14:11 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1 555开关由热备用转运行，02日14:14操作成功。联络开关转运行后造成涵埭变10kVⅢ段母线C相不完全失地Ua7.99kV，Ub10.51kV，Uc2.7kV，3U0 15.79kV 14:14 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1555开关由运行转热备用，于14:15汇报操作完毕。 14:16 清濛运维林伯阳汇报调控吴少鹏：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流11.06kA，一、二次设备检查无异常 14:24 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线#15杆G11599刀闸由合闸转分闸，于14:27汇报操作完毕（所里反馈故障点大概率在#14-#15杆电缆，后段有用户被困电梯） 14:33 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1555开关由热备用转运行，于14:34汇报操作完毕。百威线负荷由90A突降至7A，即通知池店所蔡晨伟。 14:35 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1555开关由运行转热备用，于14:36汇报操作完毕。 14：49 池店所蔡晨伟汇报调控苏晓炜：10kV百威线#23杆百威线001开关跳闸，线路无异常。 14:49 调控苏晓炜下令池店所蔡晨伟：10kV百威线#23杆百威线001开关由热备用转运行，于14:50汇报操作完毕，运行正常。 02日16:24 联/配调吴少鹏令蔡晨伟11：10kV西埭线定兴工业支线1#杆G11517刀闸由合闸 转分闸，02日16:26操作成功 02日16:18 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#2杆G11708刀闸由合闸 转分闸，02日16:18操作成功 02日16:21 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#14杆K1553开关由运行转热备 用，02日16:23操作成功 02日16:23 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#16杆K1554开关由运行转热备 用，02日16:25操作成功 02日16:30 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1 555开关由热备用转运行，02日16:31操作成功 02日16:36 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#14杆K1553开关由热备用转运 行，02日16:39操作成功 02日16:33 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#16杆K1554开关由热备用转运 行，02日16:35操作成功 02日17:39 联/配调苏晓炜令蔡晨伟：10kV西埭线#17杆K1549开关由运行转冷备用，02日17:52操作成功 02日17:28 联/配调苏晓炜令蔡晨伟：10kV西埭线#2杆K1747开关由运行转冷备用02日17:28下令 2日18:10 配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0005，工作负责人：林良超，工作内容：在10kV洋埭西吾环网柜911线路至西埭线(左线）#17杆K1549开关，进行高压电缆故障排查、修复、试验并恢复搭接；在10kV洋埭西吾环网柜912线路至定兴工业支线1#杆G11517刀闸，进行高压电缆故障排查、修复、试验并恢复搭接；在10kV | 10kV西埭线出线电缆、西埭线#14杆-#15杆间电缆故障，10kV西埭线定兴工业支线负荷于16:39转由涵埭变10kV百威线633线路供电。西埭线#15杆后段负荷于2月3日1:55转由涵埭变10kV百威线633线路供电 | 已办理工作票处理完毕，线路恢复正常运行 | 洋埭变10kV西埭线926线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 12:44 | 2023-02-03 08:19 | 配调 | 2023-02-03 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 103061 | 池店镇供电所 | 2023-02-03 08:19 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 已办理工作票处理完毕，线路恢复正常运行 | 6 | 33 | 332 | 13DKX-33825 | 洋埭变10kV西埭线926 | 归档 | 2023-02-07 09:23 | 是 | 是 | 否 | 是
12 | 675883843844C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | F5B062CB-A397-418A-B2F5-5E2F73531205 | GZ1355525223020001 | 3523020200025915 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138de81b50 | 配电抢修班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-02 10:15 | 2023-02-02 12:23 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2日9:31 大淮变电站.10kV.Ⅲ段母线A相失地(A相电压为0.81,B相电压为9.94,C相电压为9.46,零序电压为9.29,)失地选线为大淮变10kV福华线932,10kV天后线930线路。故障原因为：10kV福华线、10kV天后线站内出线电缆被挖 | 2日9:31 大淮变电站失地(大淮变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.81,B相电压为9.94,C相电压为9.46,零序电压为9.29,)，失地选线为大淮变10kV福华线932,10kV天后线930线路。即通知抢修班组 2日09:42联/配调殷伟霖【顺控】遥控操作_：10kV天后线城南2#开闭所至城南1#开闭所911开关由运行转热备用，于2日09:42控分失败 2日09:45联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由运行转热备用，于02日09:45控分成功 失地未消失 2日09:45联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由热备用转运行，于02日09:45控合成功 9:48汪志昆通知福华大厦电工王先生：大淮变10kV线路失地，需紧急试拉福华线，要做好停电准备。 10:03福华大厦电工王先生向汪志昆确认：已做好停电准备。 2日10:04联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由运行转热备用，于02日10:04控分成功 失地未消失 2日10:05联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由运行转热备用，于02日10:05控分成功 失地消失 2日10:15 大淮变电站失地(大淮变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.81,B相电压为9.94,C相电压为9.46,零序电压为9.29,)。即通知抢修班组巡视大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关及其之后的设备。10时22分巡视人柯志伟、黄荣辉接受通知，开始巡线。10时33分巡视人林少森、柯志伟、黄荣辉、李东福接受通知，开始巡线。 2日10:41联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所至城南2#开闭所921开关由运行转热备用，于02日10:42控分成功 2日10:43联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由热备用转运行，于02日10:43控合成功 失地复归 2日10:45联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所母联900开关由运行转热备用，于2日10:45控分失败 02日10:45 联/配调殷伟霖令李友军：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）母联900开关由运行转热备用，02日10:46操作成功 失地未消失 02日10:49 联/配调殷伟霖令李友军：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）天后线进线911开关由运行转热备用，02日10:50操作成功 失地未消失 02日10:52 联/配调殷伟霖令李友军：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由运行转热备用，02日10:53操作成功 失地消失 2日11:00联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南2#开闭所(三遥)至堤后线54#杆921开关由热备用转运行，于2日11:05控合失败（多次遥控不成功） 02日11:15 联/配调殷伟霖令陈益：10kV天后线城南2#开闭所(三遥)至堤后线54#杆921开关由热备用转运行，02日11:16操作成功 电压电流正常 2日11:18联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）至城南2#开闭所921开关由热备用转运行，于02日11:18控合成功 电压正常 02日11:19 联/配调殷伟霖令柯志伟：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）天后线进线911开关由热备用转冷备用，02日11:19操作成功 2日11:20联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）母联900开关由热备用转运行，于02日11:20控合成功 电压电流正常 2日11:23联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由热备用转运行，于2日11:23控合成功 失地复归（福华大厦配电室进线911开关已转冷备用） 2日11:26联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由运行转热备用，于2日11:26控分失败 02日11:26 联/配调殷伟霖令李友军：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由运行转热备用，02日11:27操作成功 失地消失 02日11:45 抢修柯志伟汇报殷伟霖：10kV天后线城南2#配电室912开关熔丝熔断一相，需更换熔丝。 02日11:47 联/配调殷伟霖令柯志伟：10kV天后线城南2#配电室至1#变912线路由运行转检修，02日11:56操作成功。（1#变通过低压转由2#变供电，912线路暂不送电） 02日12:03 联/配调李友军令曾晓斌：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932线路由热备用转检修，02日12:17操作成功 02日12:03 联/配调李友军令曾晓斌：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930线路由热备用转检修，02日12:17操作 | 10kV福华线932、天后线930线路出线电缆市政施工外破失地 |  | 大淮变10kV天后线930线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 10:14 | 2023-02-02 12:17 | 配调 | 2023-02-02 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 610062 | 配电抢修班 | 2023-02-02 12:17 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 14 | 2 | 2257 | 675883843844C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 大淮变10kV天后线930 | 归档 | 2023-02-02 17:29 | 是 | 是 | 否 | 是
8 | 13DKX-32591 | 厦门 | 6A2C6CF5-8AA4-4444-9E1E-85040D9A6E10 | GZ13525523020003 | 3523020200014273 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-02-02 09:37 | 2023-02-02 14:58 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2月2日9:35黄朝增报10kV蔡厝线#1杆出现侧耐张线夹脱落，需处理（带电配合）；故障原因：设备老化 | 10:00完成停电指令票ZLP-XM-23020014操作 10:07许可工作票XM-BB-PD-2023-0136，带电拆引流线，10:27办理终结 10:36许可工作票XM-BB-P1-2023-0171抢修，12:42办理终结 12:46许可工作票XM-BB-PD-2023-0138，带电搭接引流线，13:27办理终结 13:54送电完毕，正常ZLP-XM-23020015 10:00执行完安措并许可带电作业（票号：XM-BB-PD-2023-0136，工作内容：10kV辽竹线#61杆至10kV蔡厝线#1杆带电断耐张引流线；安措：解除10kV辽竹线#38杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#15杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#1杆高压开关重合闸装置，许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关重合闸装置） 10:27带电作业终结 10:28许可抢修（票号：XM-BB-P1-2023-0171,工作内容：10kV蔡厝线#1杆耐张线夹脱落消缺，更换耐张线夹；安措：10kV辽竹线#61杆至10kV蔡厝线#1杆带电断耐张引流线） 12:42抢修终结 12:42许可带电作业（票号：XM-BB-PD-2023-0138，工作内容：10kV辽竹线#61杆至10kV蔡厝线#1杆带电搭接耐张引流线，安措：解除10kV辽竹线#38杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#15杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#1杆高压开关重合闸装置，许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关重合闸装置） 13:27抢修终结 13:55送电正常（ZLP-XM-23020015） | kV蔡厝线#1杆出现侧耐张线夹脱落 | 联系不停电作业班组，进行带电处理消缺 | 许垵变电站921 , 蔡厝线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 09:37 |  | 配调 | 2023-02-02 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 联系不停电作业班组，进行带电处理消缺 | 6 | 3 | 642 | 13DKX-32591 | 许垵变电站921 | 归档 | 2023-02-02 16:12 | 是 | 是 | 否 | 是
7 | 992fe158-37ec-4021-8349-d044942fdaf5 | 漳州 | 9B97CC5B-342E-40CC-BFB5-44BA227218CA | GZ13565623020001 | 3523020200014236 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa6 | 石码镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-02 09:33 | 2023-02-02 14:29 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2日8:52崇福变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.40,C相电压为0.94,零序电压为94.51,)接地选线为10kV明发Ⅰ回916线路,实际失地线路为：观音山环网柜10kV观物箱线905线路，接地选线不正确；故障原因为： 观音山环网柜10kV观物箱线905出线电缆击穿（失地试拉前已明确故障点，为防止扩大停电范围，下令现场操作，未采用一键试拉） | 2日8:52 DMS研判：崇福变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.40,C相电压为0.94,零序电压为94.51,)，接地选线为10kV明发Ⅰ回916线路。即通知石码所陈志忠； 8:53 石码所陈志忠汇报：有用户报观音山环网柜10kV观物箱线905出线电缆击穿，现已在隔离路上； 08时55分巡视人吴文伟接受通知，开始巡线。09时47分巡视人黄伟强、江伟典、许锦龙、陈志忠、吴文伟接受通知，开始巡线。 02日09:30 联/配调杨进禄收到石码所吴文伟汇报：故障原因：观音山环网柜10kV观物箱线905出线电缆击穿；隔离设备：观音山环网柜10kV观物箱线905开关；隔离状态：冷备用，其他线路设备检查无异常 02日09:30 联/配调杨进禄令石码所吴文伟：观音山环网柜10kV观物箱线905开关由运行转冷备用，02日09:31操作成功，失地消失，接地选线不正确。发布停电信息。 2日11:42 申请配电故障抢修单NO：LH0000019，工作负责人：苏郭福，工作内容：观音山环网柜10kV观物箱线905开关柜电缆室至物流园环网柜10kV观物箱线901开关柜电缆室电缆外破制作电缆中间接头，安全措施：观音山环网柜10kV观物箱线905线路转检修，物流园环网柜10kV观物箱线901线路转检修。 02日11:46 联/配调蔡高乐令许锦龙：物流园环网柜10kV观物箱线901线路由运行转冷备用，02日11:55操作成功 02日12:00 联/配调蔡高乐令许锦龙：观音山环网柜10kV观物箱线905线路由冷备用转检修，02日12:01操作成功 02日12:02 联/配调蔡高乐令许锦龙：物流园环网柜10kV观物箱线901线路由冷备用转检修，02日12:02操作成功 02日 12:08联/配调林文露抢修许可票号：LH0000019,抢修负责人：苏郭福,抢修任务：观音山环网柜10kV观物箱线905开关柜电缆室至物流园环网柜10kV观物箱线901开关柜电缆室电缆外破制作电缆中间接头,抢修安措:观音山环网柜10kV观物箱线905线路转检修，物流园环网柜10kV观物箱线901线路转检修 02日 14:19联/配调蔡高乐抢修终结票号：LH0000019,抢修负责人：苏郭福,抢修任务：观音山环网柜10kV观物箱线905开关柜电缆室至物流园环网柜10kV观物箱线901开关柜电缆室电缆外破制作电缆中间接头,抢修安措:观音山环网柜10kV观物箱线905线路转检修，物流园环网柜10kV观物箱线901线路转检修 送电票：ZZLH23020001，02日14:20开始执行，02日14时29分执行完毕，设备运行正常，所有用户均恢复供电 | 观音山环网柜10kV观物箱线电缆本体外破(燃气施工) |  | 观音山环网柜10kV观物箱线905开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 09:31 |  | 配调 | 2023-02-06 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607882 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆本体; 短路、接地: 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 配网设备故障 |  | 2 | 5 | 0 | 992fe158-37ec-4021-8349-d044942fdaf5 | 崇福变榜山Ⅱ线919 | 归档 | 2023-02-03 15:13 | 是 | 是 | 否 | 是
2 | 4F2B738D1E374C3FA5A15AE2B2A22969421B | 泉州 | 3ACFC6D3-BBD8-4C78-8F47-5D58DA60CB06 | GZ13556023020001 | 3523020200008017 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e521b2aac01522f9058916010 | 东石镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-02 01:00 | 2023-02-02 02:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月2日 00:59 监盘DMS发现东石变10kV福联线632线路檗谷线#51杆郭岑7#变支线05开关跳闸（跳闸前母线电压异常，3U0:11.77kV）；故障原因：查无异常，线路于2:01恢复送电。 | 2日01:02 调控张铭路通知东石所蔡锦伟：东石变10kV福联线632线路檗谷线#51杆郭岑7#变支线05开关跳闸，跳闸前10kV福联线檗谷线郭岑7#变支线#25+1A杆郭岑11#公用变缺相。01时22分巡视人蔡锦伟接受通知，开始巡线。 02日01:49 联/配调林润哲收到东石所蔡锦伟汇报：10kV福联线檗谷线#51杆檗谷线郭岑7#支线#05开关跳闸，线路巡视无异常。 02日01:51 联/配调林润哲令蔡锦伟：10kV福联线檗谷线#51杆郭岑7#支线05开关由热备用转运行，02日02:01操作成功 | 查无异常 |  | 东石变10kV福联线632线路檗谷线#51杆檗谷线郭岑7#支线05开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-02 00:59 | 2023-02-02 02:01 | 配调 | 2023-02-02 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 103072 | 东石镇供电所 | 2023-02-02 02:01 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 7 | 3 | 899 | 4F2B738D1E374C3FA5A15AE2B2A22969421B | 东石变10kV福联线632 | 归档 | 2023-02-06 08:19 | 是 | 是 | 否 | 是
528 | 7BA26CE617A245779E821C3B3F525D0F421B | 漳州 | 6F30C364-2E67-4DC2-8403-D257197D444C | LS13565823020001 | 3523020100098234 | 南靖供电有限公司 | 南靖供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133f5b0932 | 龙山镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-02-01 23:29 | 2023-02-01 23:29 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 1日23:10 龙山变龙山变.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为5.94,B相电压为0.85,C相电压为0.56,零序电压为69.76,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 1日23:29 龙山变失地(龙山变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.94,B相电压为0.85,C相电压为0.56,零序电压为69.76,)。即通知抢修班组巡视10kV庵后Ⅴ配变支线#1-3杆Z-LXn104开关及其之后的设备。23时39分巡视人苏仲庆、林伟雄接受通知，开始巡线。 | 无异常 | 加强巡视 | 龙山变新内Ⅰ线908线路庵后Ⅴ配变支线#1-3杆Z-LXn104开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 23:28 |  | 配调 | 2023-02-02 06:00 | 故障通知 | [6 empty] | 完全失地 | 284176 | 龙山镇供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 查无设备故障 | 柱上开关 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 |  | 加强巡视 | 6 | 0 | 747 | 7BA26CE617A245779E821C3B3F525D0F421B | 龙山变新内Ⅰ线908 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
525 | 87d25600-22a2-491b-a474-5faa3c81ea45 | 泉州 | BE810033-F8EB-4C75-81C2-F3197241DF28 | GZ13555123020002 | 3523020100070056 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182e | 梅山镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-01 15:35 | 2023-02-01 16:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023.2.1 15:33 DMS监盘发现：10kV五台线63#杆256开关零序Ⅰ段保护动作跳闸。故障原因：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上有松鼠尸体 | 2023.2.1 15:33 DMS监盘发现：10kV五台线63#杆256开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，南安县调张珊珊通知梅山所韦应顺16时41分巡视人王煌华接受通知，开始巡线。16时42分巡视人韦应顺、王煌华、黄永兴接受通知，开始巡线。 15:43 梅山所王煌华汇报联/配调黄雅昕：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上有松鼠尸体，申请转热备用隔离 01日15:44 联/配调黄雅昕令梅山所王煌华：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变由运行转热备用，01日15:45操作成功 1日15:48联/配调黄雅昕、张珊珊遥控操作：10kV五台线63#杆256开关由热备用转运行，于1日15:48控合失败 01日15:59 联/配调黄雅昕令梅山所王煌华：10kV五台线63#杆256开关由热备用转运行，01日16:00操作成功，线路运行正常 01日16:27 梅山镇供电所王煌华汇报南安县调杨杰松：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上松鼠尸体已处理，变压器检查正常，具备送电条件。 01日16:27 联/配调杨杰松令梅山镇供电所王煌华：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变由热备用转运行，01日16:31操作成功，变压器运行正常 | 10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上有松鼠尸体 | 加强巡视测温及整改 | 九都变10kV五台线615线路63#杆256开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 15:35 | 2023-02-01 16:20 | 配调 | 2023-02-01 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 256103 | 梅山镇供电所 | 2023-02-01 16:20 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 加强巡视测温及整改 | 41 | 5 | 2782 | 87d25600-22a2-491b-a474-5faa3c81ea45 | 九都变10kV五台线615 | 归档 | 2023-02-02 08:13 | 是 | 是 | 否 | 是
524 | 02B165D7E91A40309E32EA83067744CF421B | 龙岩 | 54A7CFAD-5DB1-4501-ACC9-9204CEC71344 | GZ13575823020001 | 3523020100056990 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-02-01 15:26 | 2023-02-01 15:54 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 故障通知 | 故障通知10kV.麻南Ⅰ线#37杆至#68杆带电巡线 1日15:32联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV麻南Ⅰ线#68杆#68K开关由运行转热备用，于1日15:32控分失败（10kV麻南Ⅰ线#68杆 01日15:52 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：策武所程亮汇报：经巡线发现10kV麻陂工业园支线#02杆-#03杆有钩机碰触裸导线，现已处理完毕，其他线路经巡线无异常，申请试送麻陂变10kV麻南Ⅰ线907开关转运行 | 长汀县策武金亿机制砂厂在10kV麻陂工业园支线#02杆至#03杆线路保护区开展路基平整作业，挖掘机碰触导线，造成过流停电事故 | 1.对该施工方进行损失电量赔偿并进行现场教育，讲述电力安全知识。现场未整改前不允许送电，督促其整改。（责任人：程亮；整改期限：2023年02月10日） 2.已上报项目对该处线路进行绝缘化改造并合理安装四遥开关（责任人员：程亮；整改期限：2023年06月30日） | 麻陂变10kV麻南Ⅰ线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 15:25 | 2023-02-01 15:54 | 配调 | 2023-02-01 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 601436 | 濯田供电所 | 2023-02-01 15:54 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 1.对该施工方进行损失电量赔偿并进行现场教育，讲述电力安全知识。现场未整改前不允许送电，督促其整改。（责任人：程亮；整改期限：2023年02月10日） 2.已上报项目对该处线路进行绝缘化改造并合理安装四遥开关（责任人员：程亮；整改期限：2023年06月30日） | 22 | 44 | 2029 | 02B165D7E91A40309E32EA83067744CF421B | 麻陂变10kV麻南Ⅰ线907线路 | 归档 | 2023-02-01 19:22 | 是 | 是 | 否 | 是
521 | b897cade-2f4b-4513-bbcd-bf8df40bd947 | 泉州 | 657BBEE3-4FC8-43B1-8DA4-997E7962D60F | LS13555923020001 | 3523020100052402 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138afa1a84 | 蓬壶镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-02-01 12:53 | 2023-02-01 14:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年02月01日12:52 DMS弹窗显示：10kV孔斗线#59杆635开关跳闸，故障原因：孔斗线#62-2杆C相刀闸小鸟卡住引起线路失地，电压升高84杆甲避雷器B相击穿，短路引发故障。天气：晴 | 2023年02月01日12:52 DMS弹窗显示10kV孔斗线#59杆635开关跳闸即通知蓬壶镇供电所林志军巡视跳闸点孔斗线#59杆635开关及其之后的设备。13时04分巡视人林志军、王光发接受通知，开始巡线。 01日13:26 联/配调潘佩华收到蓬壶镇供电所王光发汇报：跳闸开关确认错误实际为10kV孔斗线#54杆636开关 01日14:13 联/配调潘佩华收到蓬壶镇供电所王光发汇报：对10kV孔斗线#54杆636开关后面设备进行巡视，无发现异常，申请试送 01日14:14 联/配调潘佩华令蓬壶镇供电所王光发：10kV孔斗线#54杆K636开关由热备用转运行，01日14:20蓬壶镇供电所王光发向调度潘佩华汇报操作结束，送电正常 |  |  | 孔里变10kV孔斗线#59杆635开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 12:52 |  | 配调 | 2023-02-01 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281237 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 异物引发故障 |  | 9 | 0 | 666 | b897cade-2f4b-4513-bbcd-bf8df40bd947 | 孔里变10kV孔斗线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
520 | c1e605c4-e066-48d8-aba7-caf6e32491a2 | 南平 | FDD561C4-FBA1-4153-BC07-BABA80CE16C2 | LS13595423020001 | 3523020100051307 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13739a1396 | 星村供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-01 11:24 | 2023-02-01 12:58 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-02-01 10:46 星村变10kV Ⅰ段母线A相完全失地,。故障原因为：10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸引线老化断线 | 10:46 调控员黄驰峰汇报：10:46星村变10kV Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.85kV,B相电压为9.63kV,C相电压为10.73kV,零序电压为69.28V)。即通知星村供电所何旭。 10:50 星村供电所何旭汇报：巡视发现10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸引线老化断线，其余线路巡视无异常。申请10kV口星线#046杆K3077开关转冷备用，合上朝阳路口环网柜10kV出线柜Z07线路，断开星村变10kV口星线911开关、10kV口星线#001杆G3080刀闸。 10:52 令星村供电所何旭：查朝阳路口环网柜10kV出线柜Z07线路确处热备用，于10:54执行完毕。 11:00星村供电所何旭：10kV口星线#046杆K3077开关由运行转冷备用，于11：02完毕。并转告服务调度班（武夷山）王雨洁。 11:10 令调控员黄驰峰：朝阳路口环网柜10kV出线柜Z07线路由热备用转运行，于11:15执行完毕。并转告服务调度班（武夷山）王雨洁。 11:21 令调控员黄驰峰：星村变10kV口星线911开关由运行转热备用，失地消失，于11:22执行完毕。并转告服务调度班（武夷山）王雨洁、星村供电所何旭。 11:30 令星村供电所何旭：10kV口星线#001杆G3080刀闸由合闸转分闸，于11:32执行完毕。 1日11:52 申请配电故障抢修单NO：NP-WY-PQ-2023-0002，工作负责人：星村供电所高宇航，工作内容：在10kV口星线九公里支线#001杆，进行G3082刀闸B相上引线老化断线抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV口星线#046杆K3077开关、G3287刀闸，10kV口星线#001杆G3080刀闸。 01日 11:58抢修许可票号：NP-WY-PQ-2023-0002,抢修负责人：星村供电所高宇航,抢修任务：1、10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸B相上引线老化断线抢修（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV口星线#046杆K3077开关、G3287刀闸，断开10kV口星线#001杆G3080刀闸，预计终结时间：2023-02-01 14:00 01日 12:35抢修终结票号：NP-WY-PQ-2023-0002,抢修负责人：星村供电所高宇航,抢修任务：1、10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸B相上引线老化断线抢修（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV口星线#046杆K3077开关、G3287刀闸，断开10kV口星线#001杆G3080刀闸 送电票：NPWP23020001，01日12:37开始执行，01日13时17分执行完毕。 | 10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸引线老化断线 |  | 星村变10kV口星线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 11:22 | 2023-02-01 13:53 | 配调 | 2023-02-01 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607436 |  | 2023-02-01 13:53 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 3 | 3 | 146 | c1e605c4-e066-48d8-aba7-caf6e32491a2 | 星村变10kV口星线911 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
517 | 47f5a2b0-3f10-45d1-8a6f-fdb6edb587e7 | 福州 | 949D4BD2-86F7-47FD-8073-DF077BCCD55F | GZ13515723020001 | 3523020100039334 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103d8 | 白中供电所 | 天气因素 | 污闪 | 2023-02-01 10:18 | 2023-02-01 11:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1日10:13 35kV三港溪变10kV三一线914开关过流III段动作跳闸；重合不成功。于11：01恢复送电（除叶洋电站除外）属白中所 | 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.三港溪变/10kV.三一线914开关，及其之后的设备，重点关注叶洋线#001叶洋电站开关后面区域，_10时24分巡视人陈勤,朱心球,张永春 接受通知，开始巡线。_即通知陈勤、朱心球、张永春_10时24分巡视人陈勤,朱心球,林国,张永春 接受通知，开始巡线。 01日10:36 联/配调李玲收到现场林国汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三一线914开关；保护动作：无保护； 隔离设备：断开叶洋线＃001叶洋电站开关 01日10:23跳闸检查开关情况。10:36 梅城运维 汇报：开关检查无异常 01日10:37 联/配调李玲令林斌:叶洋线#001叶洋电站柱上开关由运行转热备用01日10:37下令，遥控不成功 01日10:50 联/配调李玲收到现场林国汇报：保护动作：； 隔离设备：10kv宝峰线＃002电站开关由运行转热备用 01日10:51 联/配调李玲令林国:宝峰线#002电站柱上开关由运行转热备用，01日10:53操作成功 01 日10:11DMS研判故障区间为叶洋线#001叶洋电站开关后面区域,宝峰线#008-1金坑开关前面区域,发生短路故障. 01 日10:11DMS研判故障区间为叶洋线#001叶洋电站开关后面区域,宝峰线#008-1金坑开关前面区域,发生短路故障. 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警； 收到13个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警； 收到13个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】 01日10:23通知梅城运维谢聿亮：35kV三港溪变10kV三一线914开关过流III段动作跳闸检查开关情况。10:26梅城运维谢聿亮汇报：10kV三一线914开关开关检查无异常 01日10:58 联/配调李玲收到现场林国汇报：保护动作：；试送设备：10kv三一线914线路巡视无异常申请送电 11:00令监控林斌：三港溪变10kV三一线914开关由热备用转运行 11：01操作完毕，正常 11：04令白中所林国：1、10kV云际线#001云际电站开关由运行转热备用、2、10kV香江线#001香江电站开关由运行转热备用。3、10kV一级线#001神明际溪开关由运行转热备用。4、10kV昌溪线#001昌溪开关由运行转热备用。4、10kV叶洋线#001叶洋电站开关由运行转热备用。 11：09操作完毕，正常 11：18白中所林国申请试送10kV宝峰线#008-1金坑开关 11：18令监控林斌：10kV宝峰线#008-1金坑开关由热备用转运行 11：19操作完毕，正常 11：21令白中所林国：10kV宝峰线#002电站开关由热备用转运行 11：22操作完毕，正常 11：23令白中所林国：10kV云际线#001云际电站开关由热备用转运行 11：28操作完毕，正常 11：28令白中所林国：10kV香江线#001香江电站开关由热备用转运行 11：32 | * 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.三港溪变/10kV.三一线914开关，及其之后的设备，重点关注叶洋线#001叶洋电站开关后面区域，_10时24分巡视人陈勤,朱心球,张永春 接受通知，开始巡线。_即通知陈勤、朱心球、张永春_10时24分巡视人陈勤,朱心球,林国,张永春 接受通知，开始巡线。 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 |  | 福州.三港溪变10kV三港溪变914三一线路 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 10:18 | 2023-02-01 11:00 | 配调 | 2023-02-01 17:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2023-02-01 11:00 | 否: 否; 架空类: 二次设备类; 绝缘导线: 其他保护装置; 短路、接地: 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 用户内部故障 |  | 11 | 9 | 536 | 47f5a2b0-3f10-45d1-8a6f-fdb6edb587e7 | 三港溪变914三一线 | 归档 | 2023-02-01 16:05 | 是 | 是 | 否 | 是
514 | FED3A237887147FCAEFF83679B61AB14421B | 厦门 | 4591A442-CC21-4C42-AC41-7FCFAA4DDCC7 | GZ13525423020001 | 3523020100025488 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1eb8a4173e | 思明配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-02-01 08:42 | 2023-02-01 11:33 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2月1日8:30江头抢修郑作常报：10kV嘉莲配电站全站停电。故障原因： | 08时42分，联/配调黄亦昕发布停电信息，发布设备为莲花开关站#3线916开关，通知相关人员巡视莲花开关站#3线916开关及其之后设备。 01日08:38 江头抢修郑作常报：莲花开关站10kV#3线916开关零序保护动作，开关跳闸，故障零序电流378A，未安装电缆头故障指示器 8:44江头抢修郑作常报：10kV莲花#3环网柜停电，各馈线开关未跳闸，故障指示器未装 8:45遥控：莲花#3环网柜10kV#3线901开关由运行转热备用 8:46下令郑作常：莲花开关站10kV#3线916开关由热备用转运行，8:48操作毕，送电正常 8:47遥控：莲花#3环网柜10kV嘉莲903开关由运行转热备用 8:48遥控：莲花#3环网柜10kV#3线901开关由热备用转运行，送电正常 9:01下令郑作常：嘉莲配电站10kV莲花三环911线路由运行转冷备用，9:04操作毕 9:05遥控：莲花#3环网柜10kV嘉莲903开关由热备用转运行，郑作常报嘉莲配电站10kV莲花三环911线路侧没电 9:07遥控：莲花#3环网柜10kV嘉莲903开关由运行转热备用 9:10郑作常报：莲花开关站10kV#3线916开关零序保护动作，开关跳闸，故障零序电流412A，即下令郑作常：莲花开关站10kV#3线916开关由热备用转运行，9:12操作毕，正常 9:15下令郑作常：莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路由热备用转冷备用、莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路由冷备用转检修，9:18操作毕 9:30下令郑作常：嘉莲配电站10kV莲花三环911线路由冷备用转检修，9:33操作毕，即通知突击队杨振兴，运维杨河林 10:10突击队林军报：10kV嘉莲配电站#1变低压发电需借用低压总开401开关，10:01借用林军10kV嘉莲配电站#1变低压总开401开关 11:33黄正兴报嘉莲配电站#1变低压侧已用发电车供电正常 1日11:45 申请配电故障抢修单NO：20201288，工作负责人：柯金泉 ，工作内容：莲花#3环网柜10kV嘉莲903间隔至嘉莲配电站10kV莲花三环911间隔电缆抢修，安全措施：莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路转检修，嘉莲配电站10kV莲花三环911线路转检修。 01日11:48抢修许可：票号：20201288，抢修负责人：柯金泉，抢修任务：莲花#3环网柜10kV嘉莲903间隔至嘉莲配电站10kV莲花三环911间隔电缆抢修，抢修安措：莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路转检修，嘉莲配电站10kV莲花三环911线路转检修。 | 莲花#3环网柜到嘉莲配电站进线电缆老化 |  | 莲坂变电站927 , 莲花开关站#3线916开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 08:42 | 2023-02-02 18:17 | 配调 | 2023-02-02 13:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 | 2023-02-02 18:17 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 1 | 3 | 122 | FED3A237887147FCAEFF83679B61AB14421B | 莲坂变电站927 | 归档 | 2023-02-03 08:22 | 是 | 是 | 否 | 是
512 | c66328a7-8267-4c55-b50e-5ad753804a3d | 龙岩 | 17EF4FEE-DDF3-4AB4-9B7E-16E17387F686 | GZ13575623020001 | 3523020100025013 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0e824d5f9e890e01607c22307340bd | 隔川乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-02-01 07:02 | 2023-02-01 08:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 1日6:58 DMS研判： 10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关跳闸，故障原因：10kV鑫福康专变用户低压故障 | 1日7:2 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关及其之后的设备。07时38分巡视人张海仁、周权接受通知，开始巡线。 01日08:26 联/配调张增华收到现场张海仁汇报：现场确认跳闸开关为：10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关；保护动作：10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关过流Ⅰ段保护动作.； 故障原因：用户内部故障；故障现象：用户类用户设备用户设备故障 01日08:23 联/配调张增华收到现场张海仁汇报：10kV鑫福康专变用户低压故障，用户专变已转热备用，线路巡视无其他异常，具备送电条件 01日08:36 联/配调马航宇令张海仁：10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关由热备用转运行，01日08:43操作成功 | 用户内部低压配电室接线开关引起故障跳闸。 | 督促用户加强内部设备巡视及检修，对本次故障设备需出俱试验合格报告后方可进行送电。 | 莲冠变10kV莲郊Ⅱ路679线路莲郊Ⅱ路#020塔K224开关 | 否 |  |  |  | 2023-02-01 07:01 |  | 配调 | 2023-02-01 14:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 | 督促用户加强内部设备巡视及检修，对本次故障设备需出俱试验合格报告后方可进行送电。 | 2 | 4 | 9 | c66328a7-8267-4c55-b50e-5ad753804a3d | 莲冠变10kV莲郊Ⅱ路679线路 | 归档 | 2023-02-01 16:25 | 是 | 是 | 否 | 是
508 | 13DKX-23565 | 龙岩 | 8E3B1050-7302-45D2-B5E8-58FBF74BFA30 | GZ13575723010027 | 3523013100104074 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a480c90 | 培丰供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-31 23:53 | 2023-02-01 01:11 | 分支线停电 | 母线失地 | 31日23:46DMS研判： 培丰变10kVⅠ段母线B相失地（A9.74、B0.78、C9.99、零序电压为94.46），无选线信号。原因： 10kV培振线田地支线#73杆B相避雷器烧坏。 | 31日23:46DMS研判： 培丰变10kVⅠ段母线B相失地（A9.74、B0.78、C9.99、零序电压为94.46），无选线信号。即通知抢修班组卢龙珍到10kV培振线田地支线#73杆73K开关处查看保护。 31日23:48联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV培振线田地支线#73杆73K开关由运行转热备用，于31日23:48控分失败 31日23:50联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV培振线田地支线#64杆64K开关由运行转热备用，于31日23:50控分失败 31日23:52联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV培振线田地支线#46杆46K开关由运行转热备用，于31日23:52控分成功接地信号消失 01日00:40 联/配调江一鹤收到现场简龙才汇报：10kV培振线田地支线#73杆B相避雷器烧坏，待绝缘处理。 01日01:06 联/配调江一鹤收到现场简龙才汇报：10kV培振线田地支线#73杆B相避雷器已绝缘处理，线路具备送电条件。 1日01:09联/配调丘毅安遥控操作_：10kV培振线田地支线#46杆46K开关由热备用转运行，于01日01:09控合成功 | 2018年线路改造时外协队伍在施工时错把间隙避雷器当无间隙直接式氧化锌避雷器使用，导致避雷器被击穿。 | 1、加强班组技能培训。2、加强外协队伍施工材料管理，避免材料混乱。按项目领用材料，一项目一批材料防止材料拿错。3、增强现场双工负责人现场检查、核对意识。 | 10kV培振线田地支线#46杆46K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 23:53 | 2023-02-01 01:09 | 配调 | 2023-02-01 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 286176 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-02-01 01:09 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 1、加强班组技能培训。2、加强外协队伍施工材料管理，避免材料混乱。按项目领用材料，一项目一批材料防止材料拿错。3、增强现场双工负责人现场检查、核对意识。 | 11 | 3 | 798 | 13DKX-23565 | 培丰变10kV培振线679线路 | 归档 | 2023-02-01 02:04 | 是 | 是 | 否 | 是
507 | 13DKX-26629 | 宁德 | 8EDDE4B3-FD80-4644-B65D-0A5212D8FAF1 | GZ13535823010003 | 3523013100100944 | 周宁供电公司 | 周宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136b1e1114 | 浦源镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-31 23:42 | 2023-02-01 02:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年01月31日23:16周寿联调吴岸硕汇报：10kV桥岩线#016杆至#069杆之间C相完全接地。故障原因为：10kV桥岩线 #055杆0551刀闸c相松动打火 | 2023年01月31日23:16 DMS研判：周宁泗桥变电站失地(周宁泗桥变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.19,B相电压为9.99,C相电压为1.31,零序电压为8.71,) 31日23:18联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV桥岩线#069杆069开关由运行转热备用，于31日23:18控分成功 31日23:19联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV周墩分线#001杆001开关由运行转热备用，于31日23:19控分成功 31日23:20联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV桥岩线#041杆041开关由运行转热备用，于31日23:20控分成功 31日23:21联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV桥岩线#016杆016开关由运行转热备用，于31日23:21控分失败（实际现场确认遥控成功） 接地信号消失 23：22周寿联调吴岸硕通知浦源镇供电所陈勇：10kV桥岩线#016杆至#069杆之间C相完全接地。令其巡线 02月01日01:00 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV桥岩线983开关；故障原因：雷害；故障现象：#055杆0551刀闸c相松动打火；故障点：#055杆0551刀闸c相松动打火 01日01:13 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：试送设备：10kV桥岩线#016杆016开关； 故障现象：10kV桥岩线#055杆0551刀闸c相发热松动，使用绝缘棒操作合位架空类隔离刀闸端子发热； 故障点：10kV桥岩线#055杆0551刀闸c相发热松动，使用绝缘棒操作合位 01日01:21 联/配调吴岸硕令陈日发：10kV桥岩线#016杆016开关由热备用转运行，01日01:22操作成功 1日01:23联/配调吴岸硕遥控操作：10kV桥岩线#041杆041开关由热备用转运行，于01日01:24控合成功 01日01:25 联/配调吴岸硕令陈日发：10kV周墩分线#001杆001开关由热备用转运行，01日01:25操作成功 1日01:26联/配调吴岸硕遥控操作_：10kV桥岩线#069杆069开关由热备用转运行，于01日01:26控合成功 线路已全部恢复送电 | 10kV桥岩线#055杆0551刀闸c相发热松动，使用绝缘棒操作合位架空类隔离刀闸端子发热 |  | 周宁泗桥变电站10kV桥岩线983线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 23:40 |  | 配调 | 2023-02-01 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 |  | 12 | 2 | 1283 | 13DKX-26629 | 10kV桥岩线983线路 | 归档 | 2023-02-01 08:05 | 是 | 是 | 否 | 是
502 | 71ed6577-54d1-4f92-a153-9b01dadfc709 | 莆田 | 64624BA7-6D91-455F-855B-F08F1D442E1F | GZ1354515423010023 | 3523013100075877 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-31 16:55 | 2023-01-31 17:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 31日16：50 系统研判：10kV棠坡线霞光路环网柜902开关跳闸 故障原因：10kV中建四局万达南（地块三）＃1箱式变分线#001杆001开关出线电缆故障 | 31日16:50 系统 研判：棠坡线934线路10kV棠坡线霞光路环网柜902开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV棠坡线霞光路环网柜902开关及其之后的设备。17时20分巡视人唐剑彬、肖华振、汤威涛、车畅、陈振勇接受通知，开始巡线。 31日17:25 联/配调姚建峰令唐剑彬：10kV三迪城市花园#2配电室三迪城市花园Ⅰ路线901开关由运行转热备用，31日17:32操作成功 31日17:35 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV三迪城市花园#2配电室三迪城市花园Ⅱ路线902开关由热备用转运行，31日17:35操作成功 31日17:35 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV棠坡线#038杆038开关由运行转热备用，31日17:36操作成功 31日17:41 联/配调方宇程收到现场唐剑彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV棠坡线霞光路环网柜902开关；故障原因：10kV中建四局万达南（地块三）＃1箱式变分线#001杆001开关出线电缆故障； 隔离设备：10kV中建四局万达南（地块三）＃1箱式变分线#001杆001开关；隔离状态：冷备用；试送设备：棠坡线霞光路环网柜902开关、10kV棠坡线#038杆038开关 31日17:41 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV棠坡线霞光路环网柜10kV棠坡线出线902开关由热备用转运行，31日17:50操作成功 31日17:51 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV中建四局万达南（地块三）#1施工箱式变分线#001杆001开关由运行转冷备用，31日17:51操作成功 31日17:51 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV棠坡线#038杆038开关由热备用转运行，31日17:56操作成功 | 用户将自己的电缆挖断引起10kV棠坡线霞光路环网柜902开关跳闸，属于用户影响 | 1.加强电力设施保护宣传，禁止在线路设备、电缆周围搭盖或拆除可能危及线路运行安全的建筑，如要在线路周边合理施工，应注意好安全距离。 2.对中建四局施工单位发放电力安全隐患通知书 | 城南变10kV棠坡线934线路棠坡线霞光路环网柜902开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 16:54 | 2023-01-31 15:43 | 配调 | 2023-01-31 23:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429607 | 运维抢修一班 | 2023-01-31 15:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.加强电力设施保护宣传，禁止在线路设备、电缆周围搭盖或拆除可能危及线路运行安全的建筑，如要在线路周边合理施工，应注意好安全距离。 2.对中建四局施工单位发放电力安全隐患通知书 | 6 | 2 | 577 | 71ed6577-54d1-4f92-a153-9b01dadfc709 | 棠坡线934线路 | 归档 | 2023-02-02 16:29 | 是 | 是 | 否 | 是
500 | 13DKX18893 | 福州 | 6F051E35-4CBE-4B57-AB04-FF98BFA53347 | LS1351515623010019 | 3523013100075543 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-31 16:23 | 2023-01-31 19:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 31日 15：24 地调监控汇报：鹤林变I段母线电压异常（A相电压5.2，B相电压5.2，C相电压7.3）。DMS显示10kV三八路21-198-6后端配变及用户电压异常。16：22隔离10kV三八路21-198-6柱上开关后鹤林变I段母线电压恢复正常。故障原因：10kV三八路21-198-6刀闸下端引流线断一相。故障处理后于19：23送电正常并转回原方式。 原断点：园中新苑北三环环网902 | 31日15:16 福州.鹤林变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.12,B相电压为5.73,C相电压为7.31,零序电压为2.38,)无选线信号 15：24 监控张鲁盛：鹤林变I段母线电压异常（A：5.2，B：5.2，C：7.3） 31 日15：23 地调林冠雄：申请合分鹤林变10kV I、II段母联93M开关 15：24 令凤坂运维杨亮：鹤林变10kV I、II段母联93M开关由热备用转合环运行；鹤林变10kV I、II段母联93M开关由合环运行转热备用，15：29操作成功，I段母线电压异常未消失（5.14, 5.81, 7.37）。 31日DMS故障感知研判：三八路21-188-4有接地告警信号。查看DMS，三八路21-198-6柱上开关后端配变及用户电压异常，15：30通知晋抢吴太楠、王志宏。 15：27 用户登鸿电力（三八路21-187-8支2）汇报：感知到电压不平衡，该用户已解列。 16：10 吴太楠：已到现场。 31日16:10 联/配调王武令吴太楠:三八路21.198.6柱上开关由运行转冷备用，31日16:22操作成功，鹤林变I段母线电压恢复正常。 16：22吴太楠汇报：三八路21-198-6刀闸下端引流线断一相。 31日15:16 福州.鹤林变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.12,B相电压为5.73,C相电压为7.31,零序电压为2.38,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关，及其之后的设备。 31 日16：49 地调林冠雄：鹤林变I段、福兴变II段10kV系统准备合解环 31日16:57 联/配调王武令林杰:园中新苑北三环环网10kV三八一902三工位开关由热备用转合环运行，31日16:58操作成功 31日16:59 联/配调王武令王武:三八路21.2.126东区水厂（二）柱上开关由合环运行转热备用，31日17:00操作成功 31日17:01 联/配调王武令林杰:三八路21.2.126东区水厂（二）柱上开关由热备用转冷备用，31日17:08操作成功 31日17:03 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0113，工作负责人：张勇4 ，工作内容：在10kV三八路21.198.6，进行杆上设备抢修。，安全措施： 10kV三八路21.2.121 园中柱上开关转冷备用 10kV三八路21.2.126 东区水厂（二）柱上开关转冷备用 10kV三八路21.187.3 三八路21.187.3柱上开关转冷备用。 31日17:08 联/配调王武令王志宏:三八路21.187.3柱上开关由运行转冷备用，31日17:14操作成功 17：19通知王志宏继续巡视三八路21-198-6后端线路。 31日17:19 联/配调王武令林杰:三八路21.2.121园中柱上开关由运行转冷备用，31日17:26操作成功 31日17:27抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0113，抢修负责人：张勇4，抢修任务：在10kV三八路21.198.6，进行杆上设备抢修。，抢修安措：10kV三八路21.2.121 园中柱上开关转冷备用 10kV三八路21.2.126 东区水厂（二）柱上开关转冷备用 10kV三八路21.187.3 三八路21.187.3柱上开关转冷备用。 31日18:09抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0113，抢修负责人：张勇4，抢修任务：在10kV三八路21.198.6，进行杆上设备抢修。，抢修安措：10kV三八路21.2.121 园中柱上开关转冷备用 10kV三八路21.2.126 东区水厂（二）柱上开关转冷备用 10kV三八路21.187.3 三八路21.187.3柱上开关转冷备用。 送电指令票详见指令票NO：福州2023010700#指令票 送电成功，结束流程 | 三八路21.198.6柱上开关刀闸边相下端断线 |  | 鹤林变914苗圃线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 16:23 | 2023-01-31 18:15 | 配调 | 2023-01-31 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 623517 | 晋安综合配电运维四班 | 2023-01-31 18:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 5 | 9 | 29 | 13DKX18893 | 鹤林变914苗圃线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
497 | 13DKXZGX-1377956 | 龙岩 | E0F7CE56-AE03-4714-8233-52E551FADB2C | GZ13576023010041 | 3523013100059903 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-31 14:51 | 2023-01-31 20:41 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-01-31 14:36 DMS弹窗龙车变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.85,B相电压为10.06,C相电压为10.81,零序电压为103.57,)。故障原因为：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹 | 查DMS10kV柱上开关无零序突变 31日14:40联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙旺线间隔.905开关由运行转热备用，于日控分成功，失地未消失 31日14:40联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙旺线间隔.905开关由热备用转运行，于日控合成功 31日14:43联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV龙盂线#1杆1K开关由运行转热备用，于31日14:43控分失败 31日14:45联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由运行转热备用，于日控分成功，失地未消失 31日14:45联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由热备用转运行，于日控合成功 31日14:45联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 31日14:48联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于31日14:48控分成功 31日14:48联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由热备用转运行，于31日14:48控合成功 2023-01-31 14:36 DMS弹窗龙车变10kVⅠ段母线A相失地(龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.85,B相电压为10.06,C相电压为10.81,零序电压为103.57,)。即通知抢修班组巡视10kV龙新线#05A杆K1开关及其之后的设备。15时38分巡视人吕荣鑫、郭永泉、陈洪文、林柏生、陈汉雄、陈德武、许志平接受通知，开始巡线。 31日16:01 联/配调林镇伟收到现场陈洪文汇报：10kV龙新线#05杆至#041杆线路巡视无异常，申请：断开10kV龙新线#41杆K1开关，试送10kV龙新线#05A杆K1开关 31日16:05 联/配调林镇伟令林柏生：10kV龙新线#41杆K1开关由运行转热备用，31日16:10操作成功 31日16:12联/配调林镇伟遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由热备用转运行，于31日16:12控合成功，送电运行正常 31日16:47 联/配调林镇伟收到现场陈洪文汇报：10kV龙新线#041杆至#047杆、10kV仙宫支线#1至#32A杆巡视无异常；申请：断开10kV新坑小村支线#03杆K1开关，试送10kV龙新线#041杆K1开关 31日16:48联/配调林镇伟遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由运行转热备用，于31日16:48控分成功 31日16:48 联/配调林镇伟令吕荣鑫：10kV龙新线#41杆K1开关由热备用转运行，31日16:51操作成功，送电运行正常 31日18：46 永福所林柏生汇报：故障系10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹 31日18:48 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0001682，工作负责人：陈德武 ，工作内容：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹及刀闸操作机构消缺处理，安全措施：10kV新坑小村支线#03杆K1开关、G1刀闸，10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸，10kV新坑小村支线#34杆K1开关、G1刀闸。 31日18:52 联/配调章德华令陈洪文：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转冷备用，31日18:56操作成功 31日18:58 联/配调章德华令陈洪文：10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸由合闸转分闸，31日19:05操作成功 31日19:06 联/配调章德华令陈洪文：10kV新坑小村支线#34杆K1开关由运行转冷备用，31日19:11操作成功，做好安全措施 31日19:17抢修许可：票号：SG-QX-ZP-0001682，抢修负责人：陈德武，抢修任务：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹及刀闸操作机构消缺处理，抢修安措：10kV新坑小村支线#03杆K1开关、G1刀闸，10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸，10kV新坑小村支线#34杆K1开关、G1刀闸。 31日20:12抢修终结：票号：SG-QX-ZP-0001682，抢修负责人：陈德武，抢修任务：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹及刀闸操作机构消缺处理，抢修安措：10kV新坑小村支线#03杆K1开关、G1刀闸，10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸，10kV新坑小村支线#34杆K1开关、G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202301148，31日20:13开始执行，31日20时34分执行完毕。 | 10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹 | 加强线路巡视 | 龙车变电站10kV龙新线901线路龙新线#05A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 14:50 | 2023-01-31 20:41 | 配调 | 2023-01-31 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 288488 | 永福供电所 | 2023-01-31 20:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 8 | 3 | 669 | 13DKXZGX-1377956 | 10kV龙新线901开关单元主干线 | 归档 | 2023-01-31 21:04 | 是 | 是 | 否 | 是
496 | be592677-d263-4807-9df1-ee75e577befc | 漳州 | B0FDF526-82EF-4766-BBDC-B9F7CE733F81 | GZ13565723010059 | 3523013100052235 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607bc | 南胜镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-31 13:53 | 2023-01-31 14:53 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 31日13:52 南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV法华支线#26杆-#27杆异物缠绕导线 | 31日13:56 DMS系统研判：南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知南胜所曾友平组织人员巡线，通知小溪运维班郑惠平巡视站内设备。14时01分巡视人曾友平接受通知，开始巡线。14时18分巡视人林智勇、陈显翊、陈永军、林顺发、黄镇辉、曾友平、杨金山、林明智接受通知，开始巡线。 31日14:02 联/配调程舒渊收到小溪运维班曾琪文汇报：南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，开关间隔无异常 31日14:23 联/配调程舒渊收到南胜所曾友平汇报：南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，10kV法华支线#26杆-#27杆异物缠绕导线。 31日14:24 联/配调程舒渊令南胜所杨金山：10kV法华支线#22杆Z-4064开关由运行转冷备用，31日14:28操作成功 31日14:29联/配调程舒渊遥控操作_：南胜变10kV龙心线917开关由热备用转运行，于31日14:29控合成功，正常 31日14:45 联/配调程舒渊收到南胜所杨金山汇报：10kV法华支线#26杆-#27杆异物已处理，无其他异常，申请试送 31日14:46 联/配调程舒渊令南胜所杨金山：10kV法华支线#22杆Z-4064开关由冷备用转运行，31日14:52操作成功，正常 | 异物缠绕导线 |  | 南胜变龙心线917线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 13:52 | 2023-01-31 14:50 | 配调 | 2023-01-31 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 255102 | 南胜镇供电所 | 2023-01-31 14:50 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 36 | 1 | 3771 | be592677-d263-4807-9df1-ee75e577befc | 南胜变龙心线917 | 归档 | 2023-01-31 16:02 | 是 | 是 | 否 | 是
488 | 13DKX-27389 | 宁德 | 8C507E17-D8F0-4256-B51B-89C26383A29D | GZ13535423010019 | 3523013100020674 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1036 | 柏洋乡供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-31 08:36 | 2023-01-31 10:27 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 31日8:35 霞浦亭头变电站10kV笕下线ISA-367定时限过流保护动作,重合闸不成功；故障原因为：异物引发故障 | 31日8:37 霞浦亭头变电站10kV笕下线ISA-367定时限过流保护动作，重合闸不成功； 即通知抢修班组巡视跳闸点霞浦亭头变电站10kV笕下线间隔953开关及其之后的设备，重点关注霞浦亭头变电站10kV笕下线间隔953开关至10kV笕下线#001杆K001开关之间区域。通知西关运维站检查站内一、二次设备情况08时47分巡视人吴健、许长新、林国斌、谢帮勇接受通知，开始巡线。 31日09:40 联/配调郑志敏收到现场许长新汇报：现场确认跳闸开关为：笕下线953开关；保护动作：； 隔离设备：笕下线012杆K012开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV笕下线001杆-10kV笕下线164杆；试送设备：10kV笕下线953开关； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地 31日09:44联/配调郑志敏遥控操作_：10kV笕下线#012杆K012开关由运行转热备用，于31日09:44控分失败 31日09:44 联/配调郑志敏令许长新：10kV笕下线#012杆K012开关由运行转热备用，31日10:02操作成功 31日10:05 联/配调郑志敏收到现场许长新汇报：保护动作：无保护； 巡视无异常范围：10kV笕下线#001杆-10kV笕下线#164杆；试送设备：10kV笕下线953开关； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地 31日10:08联/配调郑志敏遥控操作_：霞浦亭头变电站.10kV.笕下线间隔.953开关由热备用转运行，于31日10:08控合成功 31日10:17 联/配调郑志敏收到现场许长新汇报： 巡视无异常范围：10kV笕下线#012杆-10kV笕下线保安分线#012杆；试送设备：10kV笕下线#012杆K012开关 31日10:20联/配调郑志敏遥控操作_：10kV笕下线#012杆K012开关由热备用转运行，于31日10:20控合成功，全线送电 | 小鸟飞落至10kV笕下线012杆G012刀闸上导致 |  | 霞浦亭头变电站10kV笕下线953线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 08:35 |  | 配调 | 2023-01-31 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 18 | 1 | 622 | 13DKX-27389 | 10kV笕下线953线路 | 归档 | 2023-01-31 10:47 | 是 | 是 | 否 | 是
487 | 4B32E13071AC4B87A3E8E45361C83136421B | 龙岩 | 3E0B223A-8C7D-4B35-8312-DF2BF0A91926 | GZ13575623010023 | 3523013100018308 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1345f20b4a | 北团供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-31 07:21 | 2023-01-31 09:31 | 分支线停电 | 母线失地 | 31日7:13 北团变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.59,B相电压为0.83,C相电压为9.71,零序电压为0.00,)无选线信号。10kV山下#7变支线#002杆K291开关上送零序电流23.5A，北团变10kV四堡线965开关上送零序电流17.76A，故障原因为： 10kV山下#7变支线#019杆G513刀闸跳线搭到横担上 | 31日07:19联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV山下#7变支线#002杆K291开关由运行转热备用，于31日07:19控分成功接地信号消失 31日7:21 北团变电站失地(北团变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.59,B相电压为0.83,C相电压为9.71,零序电压为0.00,)。即通知北团供电所马稳巡视10kV山下#7变支线#002杆K291开关及其之后的设备。 31日07:39北团供电所刘海汇报：10kV山下#7变支线#019杆G513刀闸跳线搭到横担 31日09:08 申请配电故障抢修单NO：SG-LC-PD-2023010，工作负责人：黄敏林 ，工作内容：10kV山下#7变支线#019杆抛线烧坏带电处理更换，安全措施：断开10kV山下#7变支线#002杆K291开关，断开10kV山下#7变支线#019杆K290开关。 31日09:10抢修许可：票号：SG-LC-PD-2023010，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV山下#7变支线#019杆抛线烧坏带电处理更换，抢修安措：断开10kV山下#7变支线#002杆K291开关，断开10kV山下#7变支线#019杆K290开关。 31日09:25抢修终结：票号：SG-LC-PD-2023010，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV山下#7变支线#019杆抛线烧坏带电处理更换，抢修安措：断开10kV山下#7变支线#002杆K291开关，断开10kV山下#7变支线#019杆K290开关。 送电票：LC-ZLP-202301199，31日09:27开始执行 | 铜铝鼻子断裂 |  | 北团变10kV四堡线965线路山下#7变支线#002杆K291开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 07:20 | 2023-01-31 09:25 | 配调 | 2023-01-31 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-01-31 09:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 3 | 3 | 133 | 4B32E13071AC4B87A3E8E45361C83136421B | 北团变10kV四堡线965线路 | 归档 | 2023-01-31 11:17 | 是 | 是 | 否 | 是
486 | 094a1c02-ec9d-4b35-b91d-8448d1995e0b | 宁德 | E4776B9D-C6E8-4F79-97CB-0FD4AF20A730 | GZ13535323010007 | 3523013100017336 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 00A7BEAE88CC6061E0508E0ACE0621A7 | 配电运检班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-31 01:33 | 2023-01-31 04:04 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年01月31日1:21 县调吴小东汇报：寿宁城关变10kV安章线912线路B相失地不完全接地，无选线信号。故障原因为：无异常 | 2023年01月31日1:21 寿宁城关变(寿宁城关变10kVⅡ段母线A相电压为7.47,B相电压为3.88,C相电压为7.37,零序电压为39.16,） 31日01:24联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#031杆031开关由运行转热备用，于31日01:24控分成功接地信号存在 31日01:29联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#028-1杆028-1开关由运行转热备用，于31日01:29控分成功接地信号存在 31日01:31联/配调吴小东遥控操作_：寿宁城关变电站.10kV.安章线间隔.912开关由运行转热备用，于31日01:31控分成功接地信号消失 2023年01月31日1:21 县调吴怡慰通知配电工区郑清江：寿宁城关变10kV安章线912线路B相失地不完全接地，无选线信号。即通知抢修班组巡视寿宁城关变电站.10kV.安章线间隔.912开关及其之后的设备。01时48分巡视人周良燏、郭雄、刘奶锦、叶登雄接受通知，开始巡线。 31日02:17 联/配调吴小东收到现场周良燏汇报：现场巡线发现寿宁城关变10kV安章线912开关至10kV安章线912线路水洋分线#001杆未发现异常； 申请隔离设备：10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关；隔离状态：热备用 31日02:22 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关由运行转热备用，31日02:24操作成功 31日2:24 配电工区周良燏汇报县调吴小东：申请试送寿宁城关变10kV安章线912开关 31日02:27联/配调吴小东遥控操作_：寿宁城关变电站.10kV.安章线间隔.912开关由热备用转运行，于31日02:27控合成功，试送正常 31日02:29联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#031杆031开关由热备用转运行，于31日02:29控合成功 31日02:29联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#028-1杆028-1开关由热备用转运行，于31日02:29控合成功，线路恢复部分送电 31日02:41 联/配调吴小东收到现场周良燏汇报：巡线10kV安章线912线路水洋分线#001杆至10kV安章线912线路水洋档支线'#004杆未发现异常 申请隔离设备：10kV安章线912线路水洋档支线'#004杆004开关；隔离状态：热备用；试送设备：10k'V安章先 31日02:44 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋档支线#004杆004开关由运行转热备用，31日02:45操作成功 31日2:46配电工区周良燏汇报县调吴小东：申请试送10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关 31日02:48 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关由热备用转运行，31日03:03操作成功 31日3:59 寿宁城关变电站失地(寿宁城关变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为7.47,B相电压为3.88,C相电压为7.37,零序电压为39.16,寿宁城关变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.47,B相电压为3.88,C相电压为7.37,零序电压为39.16,)。即通知抢修班组 31日04:01 联/配调吴小东收到现场周良燏汇报：巡视10kV安章线912线路水洋档支线#004杆至末端杆未发现异常；申请试送设备：10kV安章线912线路水洋档支线#004杆004开关热备用转运行 31日04:02 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋档支线#004杆004开关由热备用转运行，31日04:03操作成功，线路恢复全部送电 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 寿宁城关变电站10kV安章线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-31 01:32 | 2023-01-31 04:02 | 配调 | 2023-01-31 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 623669 | 运维检修部(检修（建设）工区） | 2023-01-31 04:02 | 否 | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 无异常 |  | 13 | 26 | 760 | 094a1c02-ec9d-4b35-b91d-8448d1995e0b | 安章线912线路 | 归档 | 2023-01-31 18:36 | 是 | 是 | 否 | 是
485 | 1442484c-6dd5-4190-b0d7-830c724a67c0 | 福州 | 27BBCAC2-4256-4603-8961-14ABCF581365 | GZ1351515523010015 | 3523013100007002 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13324b0574 | 琅岐供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-31 00:02 | 2023-01-31 00:52 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月31日00:02 接工单：10kV主干道1-8红吴1#柱上开关跳闸，故障原因：10kV凉平顶13-19劳光农1配变下有老鼠烧黑尸体，经后端线路巡视无异常后于00:33送电正常。 | 00:02 琅岐所何国魁汇报：10kV主干道1-8红吴1#柱上开关跳闸。查2000e发现10kV凉平顶13-16故障指示器动作 馈线开关均离线 00:21 琅岐所何国魁汇报：10kV凉平顶13-19劳光农1配变下有老鼠烧黑尸体，后端线路巡视无异常 00:21 令琅岐所何国魁：10kV主干道1-8红吴1#柱上开关由热备用转运行00：33 31日00:45 联/配调林荷钒收到现场_汇报：_ 送电成功，结束流程 | 老鼠跑到配变跌落式开关，发生短路引起开关跳闸。 | 开展排查，对无绝缘护套老旧设备结合综合检修进行更换。 | 琅岐变615红吴线（10kV主干道1-8红吴1#） | 否 |  |  |  | 2023-01-31 00:02 |  | 配调 | 2023-01-31 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 108060 | 马尾客户服务分中心 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 | 开展排查，对无绝缘护套老旧设备结合综合检修进行更换。 | 12 | 14 | 2709 | 1442484c-6dd5-4190-b0d7-830c724a67c0 | 琅岐变615红吴线 | 归档 | 2023-01-31 08:47 | 是 | 是 | 否 | 是
477 | 6946F036067980E2E0430A8EA81080E20000 | 厦门 | F098A1B9-8C95-4E61-AB06-31AB2A332E21 | GZ135223010052 | 3523013000062982 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711,8a0e938a811e2d6001833afb54f21712,8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检二班,海沧配电运检三班,海沧配电运检一班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-30 17:37 | 2023-01-30 18:22 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1月30日17:37 监控赵梦龙通知：东坑变10kV东吴Ⅱ回942过流Ⅰ段动作跳闸。故障原因：* | 1月30日17:37 监控赵梦龙通知：东坑变10kV东吴Ⅱ回942过流Ⅰ段动作跳闸，通知海沧操作班申祺、海沧抢修林少威。 18：04 申祺汇报：东桥环网柜10kVPT9004间隔柜门被炸开，通知海沧林智伟。 18：05 下令申祺：东桥环网柜10kV东桥Ⅰ回911、钟桥912、造船Ⅱ回913、东桥线914线路由运行转冷备用，18：08操作毕。 18：10 钟山运维郭昊旻汇报：东坑变10kV东吴Ⅱ回942开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障指示器三相动作，电流13272A，大电流闭锁重合闸。 18：09 钟桥开闭所10kV东桥922开关由运行转热备用（遥控），钟桥开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行（遥控、转电），18：10操作毕。 18：10 下令郭昊旻东坑变10kV东吴Ⅱ回942线路由热备用转冷备用，18：18操作毕。 18：11 东冠#3环网柜10kV三四联络915开关由热备用转运行（遥控、转电），18：11操作毕。 18：22 下令申祺：东坑#3环网柜10kV东桥线905线路由运行转冷备用，18：23操作毕。 18：23 下令申祺：东坑#3环网柜10kV#2#3联络线901线路由冷备用转运行（转电），18：24操作毕。 18：31 下令林少威:10kV造船Ⅱ回#2杆高压开关由运行转冷备用，18:50 林少威汇报：10kV造船Ⅱ回#2杆高压开关断不开（通知林智伟），18：51 下令林少威：10kV造船Ⅱ回#2杆高压刀闸由合闸转分闸，19:27操作完毕 18：34 下令申祺：钟桥开闭所10kV东桥922线路由热备用转冷备用，18：37操作毕。 19:31下令申祺：东桥环网柜10kV东桥Ⅰ回911、钟桥912、造船Ⅱ回913、东桥线914线路由冷备用转检修，19：55操作毕。 20：10下令郭昊旻东坑变10kV东吴Ⅱ回942线路由冷备用转检修，22:06操作毕 20：14令申祺：东坑#3环网柜10kV东桥线905线路由冷备用转检修，20：20操作毕 20：21令申祺：钟桥开闭所10kV东桥922线路由冷备用转检修，20：27操作毕 20：39马青立交#1环网柜10kV一二联络914开关由热备用转合环运行（遥控），20：39操作毕（转电） 20：45令申祺：10kV造船Ⅰ回#2杆高压开关由运行转冷备用（解环），20:58操作毕 21：04令申祺：东钟环网柜10kV造船Ⅰ回913线路由运行转冷备用、东钟环网柜10kV造船Ⅰ回913线路由冷备用转检修，21：09操作毕 30日20:54 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0054，工作负责人：杨佳祥 ，工作内容：在10kV东桥环网柜，进行整台故障更换、调试及试验；在10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆，进行高压开关不能分合闸故障处理，安全措施：110kV东坑变电站 10kV东吴Ⅱ回942线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥Ⅰ回911线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV钟桥912线路转检修，10kV钟桥开闭所 10kV东桥922线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV造船Ⅱ回913线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥线914线路转检修，10kV东坑#3环网柜 10kV东桥线905线路转检修，10kV东钟环网柜 10kV造船Ⅰ回913线路转检修，10kV造船Ⅰ回（左线）#2杆 高压刀闸，10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆 高压刀闸。 30日22:11抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0054，抢修负责人：杨佳祥，抢修任务：在10kV东桥环网柜，进行整台故障更换、调试及试验；在10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆，进行高压开关不能分合闸故障处理，抢修安措：110kV东坑变电站 10kV东吴Ⅱ回942线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥Ⅰ回911线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV钟桥912线路转检修，10kV钟桥开闭所 10kV东桥922线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV造船Ⅱ回913线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥线914线路转检修，10kV东坑#3环网柜 10kV东桥线905线路转检修，10kV东钟环网柜 10kV造船Ⅰ回913线路转检修，10kV造船Ⅰ回（左线）#2杆 高压刀闸，10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆 高压刀闸。 | 设备老化 | 加强巡视和设备局放试验。 | 东坑变电站942线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 17:37 |  | 配调 | 2023-01-31 09:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 271403 | 综合管理室 |  |  | 否 |  | 否 |  | 站房箱柜类 | PT柜 | PT故障 | PT本体故障 | 配网设备故障 | 加强巡视和设备局放试验。 | 10 | 36 | 483 | 6946F036067980E2E0430A8EA81080E20000 | 东坑变电站942 | 归档 | 2023-02-01 10:38 | 是 | 是 | 否 | 是
476 | 7265a9da-131d-4165-aeea-5580f77f6eda | 南平 | A9ECC874-D006-4A76-BB4A-8A71E8338588 | GZ13595523010028 | 3523013000062086 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fa | 莒口供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-30 17:00 | 2023-01-30 22:13 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月30日 16:59 10kV后山线074杆至牧场支线后端缺相 故障原因：10kV后山线074杆G703刀闸C相断裂 | 30日16:59莒口所郑寿清汇报：10kV后山线074杆G703刀闸C相断裂 转告建阳服务调度班徐美凤 30日17:59 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0006，工作负责人：周晓龙，工作内容：在10kV后山线074杆，进行G703刀闸损坏，更换高压刀闸，安全措施：10kV后山线054甲杆KY728开关、G740刀闸，10kV后山线066杆G759刀闸，10kV后山线070杆G760刀闸，10kV后山线079杆G797刀闸，10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关、G741刀闸，10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变跌落式熔断器、低压刀闸。 30日18:20联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV后山线054甲杆KY728开关由运行转热备用，于30日18:20控分成功 30日 18:21告知建阳服务调度班徐美凤停电信息已变更 30日 18:22联/配调罗晓伟令汤淑瑶：查10kV马伏线124-1杆KY704开关确处热备用，于18:23执行完毕 30日18:24 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线079杆G797刀闸由合闸转分闸，30日18:34操作成功 30日18:35联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV马伏线124-1杆KY704开关由热备用转运行，于30日18:35控合失败（返校超时） 30日18:41联/配调罗晓伟令莒口操作郑寿清：10kV马伏线124-1杆KY704开关由热备用转运行，于30日18:44执行完毕 转告建阳服务调度班徐美凤 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关由运行转冷备用，30日18:58操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变由运行转热备用，30日19:03操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线070杆G760刀闸由合闸转分闸，30日19:12操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线066杆G759刀闸由合闸转分闸，30日19:22操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线054甲杆KY728开关由热备用转冷备用，30日19:39操作成功 30日 19:41抢修许可票号：NP-JY-PQ-2023-0006,抢修负责人：周晓龙,抢修任务：1、10kV后山线074杆G703刀闸损坏，更换高压刀闸,抢修安措:断开10kV后山线054甲杆KY728开关、G740刀闸，断开10kV后山线066杆G759刀闸，断开10kV后山线070杆G760刀闸，断开10kV后山线079杆G797刀闸，断开10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关、G741刀闸，断开10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变跌落式熔断器、低压刀闸 30日 21:04抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0006,抢修负责人：周晓龙,抢修任务：1、10kV后山线074杆G703刀闸损坏，更换高压刀闸,抢修安措:断开10kV后山线054甲杆KY728开关、G740刀闸，断开10kV后山线066杆G759刀闸，断开10kV后山线070杆G760刀闸，断开10kV后山线079杆G797刀闸，断开10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关、G741刀闸，断开10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变跌落式熔断器、低压刀闸，21:03莒口所周晓龙确认现场验收合格，具备送电条件，10kV后山线074杆G703刀闸处合闸 01月30日21:05 发令执行（10kV后山线054甲杆至079杆修后送电操作，见指令票NPBB23010288，于30日22:11执行完毕。） | 10kV后山线074杆G703刀闸C相断裂，设备本体老化。 |  | 10kV后山线074杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 16:59 | 2023-01-30 22:11 | 配调 | 2023-01-30 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258929 | 建阳配电抢修班 | 2023-01-30 22:11 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 18 | 6 | 1141 | 7265a9da-131d-4165-aeea-5580f77f6eda | 莒口变10kV后山线921 | 归档 | 2023-01-31 09:41 | 是 | 是 | 否 | 是
473 | 13DKX18893 | 福州 | 6AFF234C-ACBF-4A7C-AF00-1BB11C046F3C | LS1351515623010016 | 3523013000055409 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133141052c | 晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-30 15:02 | 2023-01-31 00:27 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月30日14:58 鹤林变10kV苗圃线914开关过流II段跳闸；故障原因：10kV三八路21-188-10杆上避雷器烧毁，接地装置断裂；隔离故障点后馈线于15:09送电正常，经故障处理后全线于1月31日00:12送电正常。 | 2023年1月30日14:58 监控何晶：鹤林变10kV苗圃线914开关过流II段跳闸；福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关福州.鹤林变/10kV.苗圃线914/WXH822C.过流Ⅱ段动作(软报文)；即通知【晋抢陈磊】巡视跳闸点福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关，及其之后的设备，重点关注三八路21.188.4断路器后面区域。即通知指挥长，通知凤坂运维郑师圣。 30日15:07根据FA研判信息，进行隔离试送； 30日15:07联/配调郑晓琴遥控操作_：10kV三八路21.188.4柱上开关由运行转热备用于30日15:07控分成功 30日15:08 联/配调郑晓琴令郑师圣:福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关由热备用转运行，30日15:09操作成功，送电正常 30日16:09 联/配调郑晓琴收到现场陈磊汇报：10kV三八路21-188-9~10kV三八路21-188-10之间过渡电缆故障，10kV三八路21-188-10杆上避雷器烧毁，过渡电缆接地带断裂，其余线路巡视无异常 30日16:10 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-9刀闸由合上转断开并挂牌，30日16:27操作成功 30日16:10 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-10刀闸由合上转断开并挂牌，30日16:27操作成功 30日16:10 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-4柱上开关由热备用转运行，30日16:29执行失败 30日16：29晋抢陈磊汇报：晋安维护班要求检查10kV三八路21-188-9杆上柱式瓷瓶，带电安全距离不够，无法带电检查，需修改安措，原10kV三八路21-188-4柱上开关由热备用转运行的指令不执行，需将10kV三八路21-188-4柱上开关转冷备用 30日16:29 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-4柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，30日16:31操作成功 30日16:50 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0105，工作负责人：张赵雄 ，工作内容：在10kV三八路21-188-10，进行拆除三相刀闸上端引流线；在10kV三八路21-188-11与13之间，进行接入中压发电车，启机保电。，安全措施： 10kV三八路21-188-10 高压刀闸。 30日16:51 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0106，工作负责人：程稈 ，工作内容：在10kV三八路21-188-10，进行接三相刀闸上端引流线；在10kV三八路21-188-11与13之间，进行退出中压发电车。，安全措施： 10kV三八路21-188-10 高压刀闸。 30日16:51 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0107，工作负责人：吴旋昊 ，工作内容：在10kV三八路21.188.9，进行杆上设备检查更换。，安全措施： 10kV三八路21.188.4 柱上开关转冷备用 10kV三八路21.188.9 高压刀闸。 30日16:52 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0108，工作负责人：方开忠 ，工作内容：在10kV三八路21.188.9至三八路21.188.10之间，进行电缆故障查找故障、试验抢修、制做中间头；在10kV三八路21.188.10，进行刀闸下端设备检查更换。，安全措施： 10kV三八路21.188.9 高压刀闸 10kV三八路21.188.10 高压刀闸。 30日 17:06抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0108,抢修负责人：方开忠,抢修任务：1、10kV三八路21.188.9至三八路21.188.10之间电缆故障查找故障、试验抢修、制做中间头；2、10kV三八路21.188.10刀闸下端设备检查更换,抢修安措:断开10kV三八路21.188.9高压刀闸，断开10kV三八路21.188.10高压刀闸 30日 17:06抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0107,抢修负责人：吴旋昊,抢修任务：1、10kV三八路21.188.9杆上设备检查更换,抢修安措:断开10kV三八路21.188.4柱上开关转冷备用，断开10kV三八路21.188.9高压刀闸 30日18:23 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0110，工作负责人：朱伟业 ，工作内容：在10kV三八路21.188.10，进行需人工上杆剥导线配合发电车电缆接入。，安全措施： 10kV三八路21.188.10 高压刀闸。 30日18:24 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0106，工作负责人：程稈 ，工作内容：在10kV三八路21-188-1 | 10kV三八路21-188-10杆上避雷器烧毁 |  | 鹤林变914苗圃线 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 15:01 |  | 配调 | 2023-01-31 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 雷害 |  | 9 | 29 | 64 | 13DKX18893 | 鹤林变914苗圃线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
468 | c3060b92-c7b3-467b-a3ec-9f78edfca839 | 南平 | 5AC3E9EE-A89F-4CFF-A734-224EAD6662F1 | GZ13596023010022 | 3523013000043663 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ac | 渭田供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-01-30 14:19 | 2023-01-30 18:05 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月30日 14:20 10kV渭潘线渡头支线010杆至106杆紧急停电，故障原因：10kV渭潘线渡头支线028杆遭货车撞断 | 14时17分，联/配调许清辉发布停电信息，发布设备为10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关，通知相关人员巡视10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关及其之后设备。15时59分巡视人李世丰、李兴权接受通知，开始巡线。 30日14:26 渭田供电所李兆松汇报：10kV渭潘线渡头支线028杆遭货车撞断，需紧急停电抢修 14:28 令渭田供电所李兆松：1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关由运行转冷备用，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变由运行转空载运行，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变由运行转空载运行，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变由运行转空载运行，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变由运行转空载运行，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变由运行转空载运行，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变由运行转空载运行，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变由运行转空载运行，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变由运行转空载运行，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关由运行转冷备用,于15:00执行完毕，转告配抢李文渊 30日15:50 申请配电故障抢修单NO：1501455，工作负责人：李兆松，工作内容：10kV渭潘线渡头支线028杆断杆急需抢修，安全措施：1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关、G926刀闸，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变低压刀闸，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变低压刀闸，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变低压刀闸，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变低压刀闸，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变低压刀闸，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变低压刀闸，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变低压刀闸，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变低压刀闸，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关、G739刀闸。 30日 15:52抢修许可票号：1501455,抢修负责人：李兆松,抢修任务：10kV渭潘线渡头支线028杆断杆急需抢修,抢修安措:1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关、G926刀闸，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变低压刀闸，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变低压刀闸，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变低压刀闸，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变低压刀闸，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变低压刀闸，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变低压刀闸，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变低压刀闸，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变低压刀闸，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关、G739刀闸。 30日 17:24抢修终结票号：1501455,抢修负责人：李兆松,抢修任务：10kV渭潘线渡头支线028杆断杆急需抢修,抢修安措:1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关、G926刀闸，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变低压刀闸，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变低压刀闸，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变低压刀闸，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变低压刀闸，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变低压刀闸，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变低压刀闸，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变低压刀闸，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变低压刀闸，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关、G739刀闸。 30日17:25 发令执行（10kV渭潘线渡头支线010杆至106杆修后送电操作，见指令票NPSZ23010131，于30日18:07执行完毕。） | 10kV渭潘线渡头支线028杆遭货车撞断 |  | 10kV渭潘线渡头支线010杆至106杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 14:17 | 2023-01-30 18:05 | 配调 | 2023-01-30 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 609598 | 渭田供电所 | 2023-01-30 18:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 其他 |  | 11 | 0 | 875 | c3060b92-c7b3-467b-a3ec-9f78edfca839 | 渭田变10kV渭潘线943 | 归档 | 2023-02-01 11:56 | 是 | 是 | 否 | 是
467 | 6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 南平 | 4CC92152-7AAC-4934-84AA-A06E44484B93 | GZ13595623010080 | 3523013000043333 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-30 13:49 | 2023-01-30 15:08 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年01月30日 13:43 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于零序Ⅰ段动作，故障原因：不明待查 | 13:44 通知东峰供电所刘庆明：10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于零序Ⅰ段动作，跳闸前A相完全失地，不得强送，即通知建瓯远程站何巍 15:04 东峰所刘鑫汇报：10kV峰圭线#149杆后段线路及设备巡视无异常，人员都已撤离，具备送电条件，申请试送10kV峰圭线#149杆KY119开关 30日15:06联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV峰圭线#149杆KY119开关由热备用转运行，于30日15:06控合成功，正常，即通知东峰所刘鑫、建瓯远程站何巍 | 23年01月30日 13:43 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于零序Ⅰ段动作 | 加强线路设备巡视 | 10kV峰圭线#149杆至#214A杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 13:48 |  | 配调 | 2023-01-30 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合闸未动作 | 完全失地 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路设备巡视 | 1 | 1 | 66 | 6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 井峰变10kV峰圭线911 | 归档 | 2023-02-01 14:48 | 是 | 是 | 否 | 是
464 | 77496f5a-f596-47ce-8b1f-dbd6a13fe4dc | 南平 | 132854E2-7FC2-4A11-A390-DBF9131C3EE8 | LS13595623010079 | 3523013000026850 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ae | 东游供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-30 09:40 | 2023-01-30 10:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月30日09:37 10kV渡潭线#068杆KY72开关跳闸，故障原因：不明待查 | 30日09:38 通知东游供电所魏祖姑： 10kV渡潭线#068杆KY72开关跳闸，即通知建瓯远程站何巍 30日09:40 因10kV渡潭线#117杆KY78开关处离线，已通知东游供电所晋涛，其回复暂不转电 30日 10:10 东游供电所晋涛汇报：10kV渡潭线#068杆后段巡线无异常（10kV渡潭线#069-3杆后段未巡产权属用户），具备送电条件，要求将10kV渡潭线#069-3杆KY104开关由运行转热备用，10kV渡潭线#068杆KY72开关由热备用转运行 30日10:11 联/配调陈丁毅令东游供电所晋涛：10kV渡潭线#069-3杆KY104开关由运行转热备用，30日10:12操作成功 30日10:18 联/配调陈丁毅令东游供电所晋涛：10kV渡潭线#068杆KY72开关由热备用转运行，30日10:19操作成功，即通知建瓯远程站何巍 |  |  | 10kV渡潭线#068杆至潭川支线#24杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 09:40 |  | 配调 | 2023-01-30 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 4 | 8 | 482 | 77496f5a-f596-47ce-8b1f-dbd6a13fe4dc | 东游变10kV渡潭线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
462 | a972de53-401c-4da1-beeb-d5ffbd93389e | 福州 | 0C997DE2-EF5C-49A1-953E-B8337DDB0817 | LS13515723010040 | 3523013000025435 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103d8 | 白中供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-30 09:10 | 2023-01-30 10:12 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 30日09:05 110kV白洋变10kV攸太Ⅰ线613开关瞬时电流速断动作跳闸，重合不成功，故障系：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩，故障隔离后，于10:11恢复送电。属白中供电所 | 30日9:5 福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关跳闸；福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613/NSR612RFD.瞬时电流速断动作；福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613/NSR612RFD.事故总信号(软报文)；福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613/NSR612RFD.后加速保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关，及其之后的设备，重点关注福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关后面区域，攸太Ⅰ线#025前面区域，黄石I线#047刀闸前面区域，攸太Ⅰ线#009前面区域，_09时16分巡视人郑明芳,陈启元,黄华勇 接受通知，开始巡线。 30日09:40 联/配调温晓虹收到现场黄华勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV攸太Ⅰ线613开关；保护动作：； 故障点：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 30日09:41 联/配调温晓虹收到现场黄华勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV攸太Ⅰ线613开关；保护动作：； 故障点：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 30日09:43 联/配调温晓虹收到现场黄华勇汇报：保护动作：； 故障点：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩，其他线路无异常，申请送电。 09：16通知梅城运维高亮：110kV白洋变10kV攸太Ⅰ线613开关瞬时电流速断动作跳闸，重合不成功，检查开关设备及故障电流 09：45梅城运维高亮汇报：110kV白洋变10kV攸太Ⅰ线613开关外观检查无异常，具备送电条件，故障电流：2952A 09：47令白中所黄华勇： 10kV攸太I线＃043刀闸由合闸转分闸，09：54操作完毕，正常. 09:55令监控林慧：白洋变10kV攸太I线613开关由热备用转运行，09：56操作完毕，正常 09：58令白中所黄华勇： 10kV攸太I线＃044刀闸由合闸转分闸，10：03操作完毕，正常. 10：05令白中所黄华勇： 10kV黄石I线#047方厝里开关由冷备用转运行，10：11操作完毕，正常. | 10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 | 10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 | 福州.白洋变10kV白洋变613攸太Ⅰ线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 09:07 | 2023-01-30 10:12 | 配调 | 2023-01-30 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 | 2023-01-30 10:12 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 外破故障 | 10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 | 16 | 11 | 1238 | a972de53-401c-4da1-beeb-d5ffbd93389e | 白洋变613攸太Ⅰ线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
460 | AF3F7024475C4FE9A0922669CB4A3ACC421B | 厦门 | 02846E52-0046-4397-801F-2D657A07B853 | GZ135223010049 | 3523013000010959 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711,8a0e938a811e2d6001833afb54f21712,8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检二班,海沧配电运检三班,海沧配电运检一班 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-01-30 08:25 | 2023-01-30 10:50 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 同杆架设，配合停电，详见故障单LS135223010048 |  | 消防作业配合停电 |  | 天竺变电站924 , 凤山Ⅱ回#78杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 08:25 |  | 配调 | 2023-01-30 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 1 | 11 | 22 | AF3F7024475C4FE9A0922669CB4A3ACC421B | 天竺变电站924 | 归档 | 2023-01-30 16:58 | 是 | 是 | 否 | 是
458 | 13DKX-32785,BD31E30E0E7A4B5689D1830E9EBEDF98XL00 | 南平 | D9738FA8-E74B-45E2-9A08-F64C409E515A | GZ13595423010026 | 3523013000010939 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373c9139e | 兴田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-30 08:22 | 2023-01-30 11:20 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023年01月30日08:01 南源变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，08:15 10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆绝缘子冻裂 | 08:01 调控员郑金鸿汇报：08:00南源变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，A相电压为3.91kV，B相电压为6.35kV，C相电压为9.66kV，零序电压为119.38V， 08:15 调控员郑金鸿汇报：08:15 10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，南源变10kVⅠ段母线失地信号复归。转告服务调度班（武夷山）王星及兴田供电所李良旺 30日09:00 申请配电故障抢修单NO：NP-WY-PQ-2023-0001，工作负责人：兴田供电所李良旺，工作内容：在10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆，进行绝缘子冻裂更换处理（I类缺陷），安全措施：10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸。 09:10 令兴田供电所李良旺：查10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关确处热备用，查10kV汀浒线毛岭支线#002杆KY4025开关确处热备用，于09:15执行完毕； 09:16 令兴田供电所李良旺：10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸由合闸转分闸，于09:18执行完毕； 09:20 兴田供电所李良旺汇报：10kV汀浒线毛岭支线#072杆至#002杆（10kV汀浒线毛岭支线#015杆后端稍后抢修）巡线无异常，具备送电条件，申请10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关转运行， 09:22 令调控员林性尧：10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关由热备用转运行（遥控），于09:25执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）刘耘鑫及兴田供电所所李良旺。 30日 09:47抢修许可票号：NP-WY-PQ-2023-0001,抢修负责人：兴田供电所李良旺,抢修任务：1、10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆绝缘子冻裂更换处理（I类缺陷）,抢修安措:断开10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸 30日 10:55抢修终结票号：NP-WY-PQ-2023-0001,抢修负责人：兴田供电所李良旺,抢修任务：1、10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆绝缘子冻裂更换处理（I类缺陷）,抢修安措:断开10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸 送电票：NPWP23010236，30日10:57开始执行，于11:19执行完毕，送电正常。 | 针式绝缘子老旧 |  | 10kV汀浒线毛岭支线#002杆至#072杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 08:20 | 2023-01-30 10:52 | 配调 | 2023-01-30 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 不完全失地 | 270593 | 兴田供电所 | 2023-01-30 10:52 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 4 | 0 | 77 | 13DKX-32785,BD31E30E0E7A4B5689D1830E9EBEDF98XL00 | 南源变10kV科技园Ⅱ线615 | 归档 | 2023-01-30 15:53 | 是 | 是 | 否 | 是
455 | 52026d8d-8bd5-4e1f-a19c-d2eeeb9ecdbb | 南平 | 82F1F309-74EF-4D3E-9F29-AEDFAA10D8D9 | GZ13595223010041 | 3523013000008503 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370db12c8 | 洪墩供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-30 04:33 | 2023-01-30 10:31 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月30日 4:22 DMS研判：10kV卫张线150杆KY81008开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，强送不成，原因：待分析 | 04:22 DMS研判：10kV卫张线150杆KY81008开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，强送不成 04:23 通知配抢班谢雪金，洪墩所林志强05时32分巡视人蔡秋富、刘毅、邱兴旺接受通知，开始巡线。 04:44 瑞丰电站、沙上电站汇报：已停机 30日04:45联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV卫张线164杆KY81006开关由运行转热备用，于30日04:45控分失败 30日04:57联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV卫张线里安支01杆KY01开关由运行转热备用，于30日04:57控分失败 30日05:01联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV张庄线073杆KY073开关由运行转热备用，于30日05:01控分成功 30日05:02洪墩所林志强：10kV张庄线047杆至073杆之间巡线无异常，具备送电条件 30日05:03联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV张庄线047杆KY81703开关由热备用转运行，于30日05:03控合成功 30日05:18联/配调黄璐瑶遥控操作洪墩供电所邱兴旺：10kV卫张线164杆KY81006开关由运行转热备用，于30日05:21操作成功 30日05:24洪墩所林志强：10kV张庄线150杆至164杆巡线无异常，具备送电条件 30日05:25联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV卫张线150杆KY81008开关由热备用转运行，于30日05:25控合成功 05：28 瑞丰电站、沙上电站告其：可开机 09:07 洪墩所林志强汇报：10kV张庄线073杆至10kV张庄线小弼支01杆之间，10kV卫张线164杆至10kV张庄线073杆之间巡视无异常，具备送电条件 09:09 令洪墩所林志强：10kV张庄线小弼支01杆KY81701开关由运行转热备用，于09:20操作完毕 09:22 令洪墩所林志强：10kV卫张线164杆KY81006开关由热备用转运行，于09；38操作完毕，正常 09:39 通知洪墩所林志强、配抢班廖晶晶 10:06 洪墩所林志强汇报：10kV张庄线小弼支01杆后端巡视无异常，具备送电条件 10:06 令洪墩所林志强：10kV张庄线小弼支01杆KY81701开关由热备用转运行，于10:13操作完毕，正常 10:14 通知洪墩所林志强、配抢班廖晶晶 30日10:22联/配调彭楚宁遥控操作：10kV张庄线073杆KY073开关由热备用转合环运行，于30日10:22控合成功 30日10:23联/配调彭楚宁遥控操作：10kV张庄线047杆KY81703开关由运行转热备用，于30日10:23控分成功 | 2023年1月30日 4:22 DMS研判：10kV卫张线150杆KY81008开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，强送不成，经巡视无异常，已送电成功 |  | 10kV卫张线150杆至10kV张庄线铜锣丘支01杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 04:31 | 2023-01-30 10:23 | 配调 | 2023-01-30 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601326 | 洪墩供电所 | 2023-01-30 10:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 13 | 2 | 586 | 52026d8d-8bd5-4e1f-a19c-d2eeeb9ecdbb | 卫闽变10kV卫张线605 | 归档 | 2023-01-30 19:58 | 是 | 是 | 否 | 是
454 | 13DKX19114 | 厦门 | 558A10A8-004A-4C96-B4FF-DA38412BBFC4 | LS135223010047 | 3523013000009116 | 思明 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db13087c0164 | 高压用电检查一班（岛内） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-30 02:26 | 2023-01-30 08:45 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 1月30日2:26 监盘发现维多利亚酒店#2环网柜10kV椰风寨901开关跳闸。故障原因：客户电缆故障 | 30日3:17 江头潘伟美汇报维多利亚酒店#2环网柜10kV椰风寨901开关接地故障跳闸，电流116A，故障指示器看不到 3:19 江头陈东杰汇报椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜熏黑，无法判断母线是否能运行，已通知肖建 3:35 肖建汇报椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜电缆故障，母线可以运行 3:40下令陈东杰椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路由运行转冷备用，3:47 操作完毕 3:50 维多利亚酒店#2环网柜10kV椰风寨901开关由热备用转运行（遥控），3:51 操作完毕，正常，已通知肖建及用检粱亚威（涉及绕越产权） 4:20 粱亚威汇报厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅰ回901开关机构卡壳，无法转运行，已联系厂家处理 4:22通知：厦门纵横集团房地产开发有限公司钟先生（13859909041）10kV进线Ⅱ回902线路转冷备用，4:35操作完毕 4:36下令厦门纵横集团房地产开发有限公司钟先生10kV进线Ⅱ回902线路由冷备用转检修，4:44操作完毕 4:36 下令陈东杰椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路由冷备用转检修，4:40操作完毕 8:45 粱亚威汇报厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅰ回901开关已转运行，全部恢复送电 停电范围更新 30日10:38 申请配电故障抢修单NO：20180041，工作负责人：邵斌 ，工作内容：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜至厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障抢修，安全措施：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路转检修、厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902线路转检修。 30日10:40抢修许可：票号：20180041，抢修负责人：邵斌，抢修任务：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜至厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障抢修，抢修安措：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路转检修、厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902线路转检修。 30日15:52抢修终结：票号：20180041，抢修负责人：邵斌，抢修任务：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜至厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障抢修，抢修安措：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路转检修、厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902线路转检修。 16:28送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010758 |  |  | 维多利亚酒店#2环网柜10kV黄厝变电站946线路维多利亚酒店#2环网柜椰风寨901开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-30 02:26 |  | 配调 | 2023-01-30 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 119221 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 20 | 311 | 13DKX19114 | 黄厝变电站946 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
443 | D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 漳州 | ABFBF6E4-276F-453D-A47A-739212843572 | GZ13565323010013 | 3523012900055079 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341eb09fe | 武安镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-29 16:14 | 2023-01-29 20:12 | 分支线停电 | 母线失地 | 1月29日16:9 长泰城关变.10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.29,B相电压为0.90,C相电压为9.88,10kV照亭线#0门杆K0449开关零序电流为16.32A,)失地选线为长泰城关变照亭线917,。故障原因为： 10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起 | 29日16:13联/配调杨腾【顺控】遥控操作_：10kV照亭线#0门杆K0449开关由运行转热备用，于29日16:13控分成功接地信号消失 29日16:15 10kV照亭线#0门杆K0449开关及10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关在热备用状态，10kV照亭线#0门杆至#030-#030A门杆B相完全失地。13时01分巡视人陈志贤接受通知，开始巡线。16时30分巡视人杨海松、杨振国、江小进、陈志贤、吴振斌、张耀峰接受通知，开始巡线。 29日18:34 申请配电故障抢修单NO：2101043，工作负责人：陈志贤 ，工作内容：10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起，安全措施：10kV照亭线#0门杆K0449开关转冷备用 ，10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器转分闸 ，10kV照亭线#019G1628刀闸转分闸。 29日18:47 联/配调陈心用令陈志贤：10kV照亭线#0门杆K0449开关由热备用转冷备用，29日18:49操作成功 29日18:47 联/配调陈心用令陈志贤：10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器由合闸转分闸，29日18:50操作成功 29日18:47 联/配调陈心用令陈志贤：10kV照亭线#019G1628刀闸由合闸转分闸，29日18:51操作成功 29日19:58抢修许可：票号：2101043，抢修负责人：陈志贤，抢修任务：10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起，抢修安措：10kV照亭线#0门杆K0449开关转冷备用 ，10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器转分闸 ，10kV照亭线#019G1628刀闸转分闸。 29日20:09抢修终结：票号：2101043，抢修负责人：陈志贤，抢修任务：10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起，抢修安措：10kV照亭线#0门杆K0449开关转冷备用 ，10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器转分闸 ，10kV照亭线#019G1628刀闸转分闸。 送电票：ZZCT23010162，29日20:09开始执行，29日20时12分执行完毕。 | 由于架空地线与导线绞在一起引起失地。 | 收紧架空地线。 | 长泰城关变照亭线917线路照亭线#0门杆K0449开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-29 16:14 | 2023-01-29 20:12 | 配调 | 2023-01-29 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 275024 | 国网长泰县供电公司 | 2023-01-29 20:12 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 收紧架空地线。 | 2 | 2 | 66 | D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 长泰城关变照亭线917 | 归档 | 2023-01-29 21:21 | 是 | 是 | 否 | 是
438 | fbbb742d-fb09-4a3a-bd5f-fc0967e8a931 | 福州 | E95AB0F4-D14F-4E75-A6F5-5F34740F312E | GZ13515723010039 | 3523012900049451 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103dc | 白樟供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-29 14:03 | 2023-01-29 15:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 29日13:59 110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功，巡线无异常，于16：23恢复送电。属白樟供电所 | 29日13:59 福州.白洋变/10kV.洋白线603开关跳闸；福州.白洋变/10kV.洋白线603开关福州.白洋变/10kV.洋白线603/NSR612RFD.瞬时电流速断动作；福州.白洋变/10kV.洋白线603开关福州.白洋变/10kV.洋白线603/NSR612RFD.事故总信号(软报文)；福州.白洋变/10kV.洋白线603开关福州.白洋变/10kV.洋白线603/NSR612RFD.后加速保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.白洋变/10kV.洋白线603开关，及其之后的设备，重点关注福州.白洋变/10kV.洋白线603开关后面区域，洋白#016前面区域，_15时02分巡视人黄永阳,严学泮 接受通知，开始巡线。 13：59监控林海云汇报：110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功。 14：01通知梅城运维高亮：110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功。令其去现场查看开关情况。 14：04通知白樟所严学泮：110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功。令其巡线 14：13：梅城运维高亮汇报：现场检查110kV白洋变10kV洋白线603开关无异常，故障相BC相电流6189.6A。 14：52白樟所严学泮汇报：10kV新洋#071溪南岩二开关至#055溪南岩一开关之间巡线无异常 29日14:53 联/配调朱张铭令严学泮:新洋#071溪南岩二柱上开关由运行转热备用，29日15:01操作成功 29日15:03 联/配调朱张铭令严学泮:新洋#055溪南岩一柱上开关由热备用转运行，29日15:09操作成功 16：18 10kV洋白线#001杆至新洋线#071杆巡线无异常，具备送电条件 29日16:19 联/配调朱张铭令林海云:福州.白洋变/10kV.洋白线603开关由热备用转运行，29日16:23操作成功 | 110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功，巡线无异常，于16：23恢复送电。 |  | 福州.白洋变10kV洋白线603线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-29 14:02 | 2023-01-29 15:09 | 配调 | 2023-01-29 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2023-01-29 15:09 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 1 | 10 | 138 | fbbb742d-fb09-4a3a-bd5f-fc0967e8a931 | 白洋变603洋白线 | 归档 | 2023-01-29 16:49 | 是 | 是 | 否 | 是
437 | D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 漳州 | E163E0A1-1228-47D7-BCA9-B5D75D1DB74E | GZ13565323010012 | 3523012900048540 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1341eb09fe | 武安镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-29 12:58 | 2023-01-29 12:58 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 29日12:44 长泰城关变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.33,B相电压为0.92,C相电压为9.90,零序电压为12.01,)失地选线为10kV照亭线917。故障原因为： | 29日12:56联/配调杨腾【顺控】遥控操作_：10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关由运行转热备用，于29日12:56控分成功 29日12:56联/配调杨腾【顺控】遥控操作_：10kV照亭线#0门杆K0449开关由运行转热备用，于29日12:56控分成功接地信号消失 29日12:58 10kV照亭线#0门杆K0449开关及10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关在热备用状态，10kV照亭线#0门杆至#030-#030A门杆B相完全失地。13时01分巡视人陈志贤接受通知，开始巡线。 29日13:00联/配调杨腾遥控操作_：10kV照亭线#038-#038A门杆LK0452开关由热备用转运行，于29日13:00控合成功 | 由于土方车施工碰到电杆引起导线摆动和地线搅在一起。 | 挑开导线和地线，恢复送电。 | 长泰城关变10kV照亭线#0门杆K0449开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-29 12:57 |  | 配调 | 2023-01-29 19:00 | 故障查找 | [6 empty] | 完全失地 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 |  | 挑开导线和地线，恢复送电。 | 2 | 11 | 66 | D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 长泰城关变照亭线917 | 归档 | 2023-01-29 21:09 | 是 | 是 | 否 | 是
425 | e3affbbb-37ef-48b7-afd3-00b9908ee873 | 漳州 | CBE9A7F2-0D24-4832-94FA-81B466EEC9DC | GZ13565623010014 | 3523012900000614 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343df0aa8 | 紫泥镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-29 08:08 | 2023-01-29 08:49 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 29日7:4 紫泥变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.61,C相电压为0.73,零序电压为0.00,)有接地选线装置，无选线信号，经试拉失地线路为紫泥变10kV下楼线904线路，故障原因为： 10kV下楼线锦田饲料厂支线#02杆架空类支柱绝缘子断裂脱落（故障设备属于用户产权） | 29日07:04 DMS系统研判紫泥变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.61,C相电压为0.73,零序电压为0.00,)有接地选线装置，无选线信号，即通知紫泥所陈跃能 29日07:23联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV安山线906开关由运行转热备用，于29日07:23控分成功,失地信号未消失 29日07:23联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV安山线906开关由热备用转运行，于29日07:23控合成功 29日07:40联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV乌礁Ⅰ回924开关由运行转热备用，于29日07:40控分成功,失地信号未消失 29日07:41联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV乌礁Ⅰ回924开关由热备用转运行，于29日07:41控合成功 29日08:04联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV下楼线904开关由运行转热备用，于29日08:04控分成功接地信号消失 29日08:04 紫泥变10kVⅡ段母线C相完全失地(紫泥变10kVⅡ段母线A相电压为9.96,B相电压为9.61,C相电压为0.73,零序电压为0.00)。经试拉判断为10kV下楼线904线路失地，现紫泥变10kV下楼线904开关已转为热备用状态。即通知紫泥所陈跃能巡视紫泥变10kV下楼线904开关之后的设备。08时05分巡视人洪耀森，陈跃能接受通知，开始巡线。 29日08:40 联/配调蔡高乐收到紫泥所陈跃能汇报：经检查10kV下楼线锦田饲料厂支线#02杆架空类支柱绝缘子断裂脱落导致线路失地（故障设备属于用户产权），要求断开10kV下楼线#12杆P6037跌落式熔断器进行隔离 29日08:41 联/配调蔡高乐令紫泥所陈跃能：10kV下楼线#12杆P6037跌落式熔断器由合闸转分闸，29日08:43操作成功，其汇报：其他线路经检查未发现明显异常，要求试送10kV下楼线线路 29日08:48联/配调蔡高乐遥控操作：紫泥变10kV下楼线904开关由热备用转运行，于29日08:48控合成功，设备运行正常，母线电压正常 29日11:51 联/配调黄坤煌收到紫泥所陈跃能汇报：10kV下楼线锦田饲料厂支线用户内部故障已处理，经三方验收合格具备送电条件，现场用户侧配变均处于热备用状态，要求试送 29日11:54 联/配调黄坤煌令紫泥所陈跃能：10kV下楼线#12杆P6037跌落式熔断器由分闸转合闸，29日12:08操作成功，现场正常，用户已全部恢复供电 | 10kV下楼线锦田饲料厂支线#02杆架空类支柱绝缘子断裂脱落导致线路失地（故障设备属于用户产权） |  | 紫泥变10kV下楼线904线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-29 08:08 | 2023-01-29 08:49 | 配调 | 2023-02-01 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 601573 | 外勤班 | 2023-01-29 08:49 | 无 | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 32 | 14 | 5581 | e3affbbb-37ef-48b7-afd3-00b9908ee873 | 紫泥变下楼线904 | 归档 | 2023-01-30 11:51 | 是 | 是 | 否 | 是
417 | EC4D7A4286854F268BCEFEEE77CDB830421B | 三明 | 9542FC09-BBB3-4A45-B8D2-3FF30517C78C | GZ13586023010035 | 3523012800070825 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-28 19:52 | 2023-01-28 20:03 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月28日19：50 10kV吉炼线#62杆214刀闸边相上端引线铜铝鼻子断裂，紧急停电。 | 19：50 配电运检一班赖茂水汇报永田联调陈敏梅：10kV吉炼线#62杆214刀闸边相上端引线铜铝鼻子断裂，申请10kV吉炼线#62杆448开关转冷备用，10kV吉炼 线#79甲杆L76开关转运行。 19时51分，联/配调卢勇平发布停电信息，发布设备为10kV吉炼线#62杆448开关，通知相关人员巡视10kV吉炼线#62杆448开关及其之后设备。19时52分巡视人邱玉宝、赖茂水接受通知，开始巡线。 28日19:53 联/配调卢勇平令赖茂水：10kV吉炼线#62杆448开关由运行转冷备用，28日19:55操作成功 28日19:56 联/配调卢勇平令赖茂水：10kV吉炼线#79甲杆L76开关由热备用转运行，28日19:59操作成功 | 刀闸引线断线 |  | 10kV吉炼线#62杆448开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-28 19:51 |  | 配调 | 2023-01-29 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 3 | 46 | EC4D7A4286854F268BCEFEEE77CDB830421B | 吉山变10kV吉炼Ⅱ回91G | 归档 | 2023-02-02 13:09 | 是 | 是 | 否 | 是
410 | 520C96D9E49F48B7A1C6C88A080DB6CA421B | 泉州 | 4B946F74-6EF0-4634-9825-7E8E786BEAF4 | LS13555123010127 | 3523012800038863 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591844 | 诗山镇供电所 |  |  | 2023-01-28 14:07 | 2023-01-28 18:23 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023.01.28 13：56 IES监盘发现：蓬华变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为9.55kV,B相电压为9.62kV,C相电压为0.93kV,零序电压为15.48kV,)无选线信号。遥控：10kV蓬山线1#杆188开关转热备用后，接地消失。故障原因：10kV蓬山线新村支线23-24#杆C相导线断线 | 2023.01.28 13：56 IES监盘发现：蓬华变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为9.55kV,B相电压为9.62kV,C相电压为0.93kV,零序电压为15.48kV,)无选线信号。南安县调陈中华通知陈显思 28日14:01 联/配调陈显思令陈中华：10kV蓬山线新村支线1#杆J73开关由运行转热备用28日14:01下令 于28日14:03控分失败 28日14:03联/配调陈显思、陈中华遥控操作：10kV蓬山线1#杆188开关由运行转热备用，于28日14:03操作成功，蓬华变母线接地消失（10kV蓬山线新村支线7J3开关、10kV蓬山线4#杆5J0开关不在线，无法遥控） 28日14:7 南安县调陈中华通知诗山镇供电所陈铭艺：10kV蓬山线C相完全接地，研判10kV蓬山线新村支线大号侧故障15时08分巡视人陈铭艺接受通知，开始巡线。15时08分巡视人陈铭艺、黄岩接受通知，开始巡线。15时34分巡视人陈铭艺、黄岩、叶庆志、陈伟迪接受通知，开始巡线。 14:40诗山镇供电所谢凡汇报联/配调傅华荣：10kV蓬山线1#杆188开关现场在热备用 14:41诗山镇供电所谢凡汇报联/配调傅华荣：巡线发现10kV蓬山线新村支线23-24#杆C相导线断线，要求10kV蓬山线新村支线18#杆J686刀闸由合闸转分闸隔离故障 28日14:41 联/配调傅华荣令诗山镇供电所谢凡：10kV蓬山线新村支线18#杆J686刀闸由合闸转分闸，28日14:49操作成功 28日14:50 联/配调傅华荣令陈中华：10kV蓬山线1#杆188开关由热备用转运 行28日遥控失败（开关离线） 28日14:54 联/配调傅华荣令诗山镇供电所谢凡：10kV蓬山线1#杆188开关由热备用转运行 14:59操作完毕，线路运行正常，南安县调傅华荣通知诗山镇供电所谢凡 28日15:55 南安县调陈中华签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0093，工作负责人：蔡水利，工作内容：在10kV蓬山线新村支线23#杆至24#杆，进行1、10kV蓬山线新村支线23#杆至24#杆C相导线修复（C相断线），制作耐张，导线利旧重架，安全措施：10kV蓬山线新村支线18#杆J686刀闸，10kV蓬山线新村支线22-1#主杆新村3#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV蓬山线新村支线26-3#主杆新村高来格4#变综合配电箱4001低压总开关。 28日16:01 谢凡汇报联/配调陈中华：10kV蓬山线新村支线27-1#主杆和 盛石材确在热备用 28日16:01 联/配调陈中华令谢凡：10kV蓬山线新村支线26-3#主杆新村高来格4#变由运行转空载运行，28日16:06操作成功，汇报南安县调傅华荣 28日16:01 联/配调陈中华令谢凡：10kV蓬山线新村支线22-1#主杆新村3#变由运行转热备用28日16:06操作成功，汇报南安县调傅华荣 28日16:08南安县调陈中华抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0093，抢修负责人：蔡水利，抢修任务：在10kV蓬山线新村支线23#杆至24#杆，进行1、10kV蓬山线新村支线23#杆至24#杆C相导线修复（C相断线），制作耐张，导线利旧重架，抢修安措：10kV蓬山线新村支线18#杆 J686刀闸，10kV蓬山线新村支线22-1#主杆 新村3#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV蓬山线新村支线26-3#主杆 新村高来格4#变综合配电箱4001低压总开关。 28日 17:56南安县调傅华荣抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0093,抢修负责人：蔡水利,抢修任务：1、10kV蓬山线新村支线23#杆至24#杆1、10kV蓬山线新村支线23#杆至24#杆C相导线修复（C相断线），制作耐张，导线利旧重架。,抢修安措:断开10kV蓬山线新村支线18#杆J686刀闸，断开10kV蓬山线新村支线22-1#主杆新村3#变低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV蓬山线新村支线26-3#主杆新村高来格4#变综合配电箱4001低压总开关 18:18 送电完毕，（详见送电指令票：QZNA23010602#）运行正常，南安县调傅华荣通知诗山所谢凡 |  |  | 蓬华变10kV蓬山线923线路蓬山线1#杆188开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-28 14:07 |  | 配调 | 2023-01-28 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 27 | 3 | 2044 | 520C96D9E49F48B7A1C6C88A080DB6CA421B | 蓬华变10kV蓬山线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
408 | 2520A2394E854D3DB43B517CDC47E754421B | 泉州 | F3CA39B4-8E56-49E4-8CB6-3764CC7EE8F6 | GZ13555123010126 | 3523012800033975 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1834 | 罗东镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-28 13:32 | 2023-01-28 15:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023.1.28 13:31 DMS监盘发现:10kV郭田线33#塔W74开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：1、10kV郭田线41#杆至42#杆间有树木被砍伐倒在线路旁边，触碰导线 2、10kV郭田线33#塔K775刀闸C相接触不良 | 2023.1.28 13:31 DMS监盘发现10kV郭田线33#塔W74开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 ，南安县调陈中华通知罗东镇供电所潘海宏14时37分巡视人吴嘉鑫接受通知，开始巡线。 13：53 罗东镇供电所黄俊洪汇报南安县调陈中华：对10kV郭田线进行线路巡视，发现10kV郭田线33#塔W74开关在热备用，10kV郭田线41#杆至42#杆间有树木被砍伐倒在线路旁边，触碰导线，现已清理完毕，人员已经撤离，线路具备送电条件，申请试送10kV郭田线33#塔W74开关 28日14:16联/配调吴素清陈中华遥控操作：10kV郭田线33#塔W74开关由热备用转运行，于28日14:16控合成功，召测后段配变缺相 28日14:20 联/配调陈显思令陈中华：遥控：10kV郭田线33#塔W74开关由运行转热备用，28日14:21操作成功 14：21 南安县调陈中华通知罗东镇供电所黄俊洪：10kV郭田线33#塔W74开关大号侧缺相，已遥控转热备用 15:09 罗东镇供电所沈晖虎汇报南安县调陈中华：对10kV郭田线33#塔大号侧巡视，发现10kV郭田线33#塔K775刀闸C相接触不良，已处理完毕，线路巡视无发现其他异常情况，人员以及撤离，线路具备送电条件，申请试送10kV郭田线33#塔W74开关 28日15:12 联/配调陈中华令吴素清：遥控：10kV郭田线33#塔W74开关由热备用转运行28日15:14 操作成功，线路运行正常 15:18 南安县调陈中华通知罗东镇供电所沈晖虎：10kV郭田线33#塔W74开关已转运行 ，线路运行正常 | 10kV郭田线41#杆至42#杆间有树木被砍伐倒在线路旁边，触碰导线 |  | 向阳变10kV郭田线922线路33#塔W74开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-28 13:31 |  | 配调 | 2023-01-28 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 934954 | 罗东镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 6 | 1 | 556 | 2520A2394E854D3DB43B517CDC47E754421B | 向阳变10kV郭田线922 | 归档 | 2023-01-28 17:47 | 是 | 是 | 否 | 是
407 | 8A04CE33635145BB8C76F32B2411ACBE421B | 龙岩 | A28F3692-3453-42C2-8E49-05304609CC4F | GZ13576023010039 | 3523012800027847 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13495d0c52 | 新桥供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-28 11:57 | 2023-01-28 15:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-01-28 11:56 DMS弹窗：10kV车高线#127杆K1开关后端的五台配变停电，系10kV车高线#127杆K1开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，故障系：无异常（待分析） | 2023-01-28 11:56 DMS弹窗：10kV车高线#127杆K1开关后端的五台配变停电，故障通知抢修班组巡视跳闸点10kV车高线#127杆K1开关及其之后的设备，13时53分巡视人黄耀强、蓝健强、郑民强接受通知，开始巡线。 28日14:50 联/配调黄越收到现场蓝健强汇报：10kV车高线#127杆K1开关在热备用，过流Ⅱ段保护动作，后端巡线无异常，申请10kV车高线#127杆K1开关由热备用转运行 28日14:51 联/配调黄越：遥控10kV车高线#127杆K1开关由热备用转运行，28日14:54操作成功，送电正常。15：17查线路运行仍正常 | 线路责任人，对线路运维巡视力度不足 | 1、加大对线路的巡视，确保不在因为此类问题引发故障。 | 漳平车碑变电站车碑变电站10kV车高线#907线路车高线#127杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-28 11:56 |  | 配调 | 2023-01-28 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | PT故障 | 柱上PT故障 | 无异常 | 1、加大对线路的巡视，确保不在因为此类问题引发故障。 | 5 | 0 | 144 | 8A04CE33635145BB8C76F32B2411ACBE421B | 车碑变电站10kV车高线#907 | 归档 | 2023-01-28 16:12 | 是 | 是 | 否 | 是
397 | 47b0e0ae-a308-4857-a343-c2ec10a297a3 | 厦门 | 6F3C68D8-741E-43E9-B849-35AE0FDB6CE1 | GZ13525323010005 | 3523012800007145 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711 | 海沧配电运检二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-28 02:41 | 2023-01-28 03:30 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 28日2:40 监盘发现新美环网柜10kV新阳Ⅱ回903开关跳闸，通知操作班，林进煌，故障原因：查无异常 | 28日03:16 林进煌报：新美环网柜10kV新阳Ⅱ回903开关动作跳闸，AC相动作，故障电流403A（定值单显示退出），其他无异常，后端线路均无异常 3:28遥控：新美环网柜10kV新阳Ⅱ回903开关由热备用转运行，正常，通知设备主人阮凯特巡及查看保护 | 查无异常，试送正常 |  | 新美环网柜10kV新阳变电站937线路新美环网柜新阳Ⅱ回903开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-28 02:40 | 2023-01-28 03:28 | 配调 | 2023-01-28 07:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 271403 | 综合管理室 | 2023-01-28 03:28 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 11 | 2 | 410 | 47b0e0ae-a308-4857-a343-c2ec10a297a3 | 新阳变电站937 | 归档 | 2023-01-29 08:04 | 是 | 是 | 否 | 是
384 | 2DB438EB3B5942519A7D3FE80E99B719XL00 | 南平 | 53D4C29E-314E-4503-A502-13269A2C5F42 | GZ13595923010128 | 3523012700034442 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ec | 永兴供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-27 13:30 | 2023-01-27 14:02 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年01月27日12:44 永兴变10kVⅡ段母线B相完全失地，原因：用户内部故障（待分析） | 27日12:44 调控员陈洁汇报：12:44 永兴变10kVⅡ段母线B相完全失地，A相电压为10.14kV,B相电压为0.63kV,C相电压为9.82kV,零序电压为95.73V，通知永兴供电所刘礼标 12:50确认10kV永兴线所属电站机组已停机 27日13:15联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线#101杆ZY310开关由运行转热备用，于27日13:15控分成功接地信号存在 27日13:15联/配调张礼嘉遥控操作：10kV永兴线#133杆ZY303开关由热备用转运行，遥控失败，通知运检部陈世隆，自动化江泓 27日13:16联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线#075杆ZY313开关由运行转热备用，于27日13:16控分成功接地信号存在 27日13:24联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线#065-2杆ZY314开关由运行转热备用，于27日13:24控分成功接地信号存在 27日13:26联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线大垅支线#001+1杆ZY320开关由运行转热备用，于27日13:26控分成功接地信号存在 27日13:27联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线大元支线#010杆ZY316开关由运行转热备用，于27日13:27控分成功接地信号存在 27日13:28联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线大元支线#015-2杆ZY329开关由运行转热备用，于27日13:28控分成功接地信号存在 27日13:28联/配调张礼嘉遥控操作_：永兴变10kV永兴线927开关由运行转热备用，于27日13:28控分成功接地信号消失，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13；40永兴供电所刘礼标汇报：10kV永兴线#039-4-3杆至凯恒水产养殖配电室用户线路用户故障，现10kV永兴线#039-4-3杆G334刀闸已处分闸，其余线路巡视无异常，具备送电条件 13:41联/配调张礼嘉遥控操作_：永兴变10kV永兴线927开关由热备用转运行，于27日13:42执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:43联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线大元支线#015-2杆ZY329开关由热备用转运行，于27日13:44执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:45联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线大元支线#010杆ZY316开关由热备用转运行，于27日13:46执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:47联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线大垅支线#001+1杆ZY320开关由热备用转运行，于27日13:48执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:49联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线#065-2杆ZY314开关由热备用转运行，于27日13:50执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:51联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线#075杆ZY313开关由热备用转运行，于27日13:52执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:53联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线#101杆ZY310开关由热备用转运行，于27日13:54执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:55通知10kV永兴线所属电站机组开机并网 | 大风天气导致10kV永兴线#039-4杆G333刀闸铜铝鼻子断裂，造成线路跳闸 | 加强线路巡视 | 永兴变10kV永兴线927线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-27 13:29 | 2023-01-27 13:54 | 配调 | 2023-01-27 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277791 | 永兴供电所 | 2023-01-27 13:54 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 用户内部故障 | 加强线路巡视 | 21 | 16 | 1065 | 2DB438EB3B5942519A7D3FE80E99B719XL00 | 永兴变10kV永兴线927 | 归档 | 2023-01-28 11:16 | 是 | 是 | 否 | 是
380 | 3FA6F5BCA97D4B13939F2663E9D6A50E421B | 宁德 | 92CC8747-2A19-4E50-8DC5-B7253AEAA66B | GZ13536023010006 | 3523012700027427 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e92 | 长桥镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-01-27 11:30 | 2023-01-27 12:39 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2022年1月27日11:21 DMS研判：路下变10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)，失地选线正确。故障原因为： 10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关C相互感器击穿。 | 2022年1月27日11:21 DMS研判：路下变10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)失地选线正确。 27日11:24联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由运行转热备用，于27日11:24控分成功接地信号未消失 27日11:25联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，于27日11:25控分成功接地信号消失 27日11:31 路下变电站失地(路下变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)。即通知抢修班组巡视10kV吴溪线#033杆033开关及其之后的设备。 27日12:15 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由运行转热备用，27日12:16操作成功， 27日12 :16 林久康汇报联/配调张长世：故障已隔离，线路具备送电条件。 27日12:17联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:17控合成功 27日12 :19 林久康汇报联/配调张长世：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关C相互感器击穿，申请将10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关转冷备用。 27日12:20 联/配调张长世令张书燕：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，27日12:20操作成功 27日12:21 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由热备用转冷备用，27日12:23操作成功 27日12：24 林久康汇报联/配调张长世：故障已处理（安全距离够，已用绝缘棒挑开），线路具备送电条件。 27日12:25 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由冷备用转运行，27日12:26操作成功 27日12:27联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:27控合成功 27日12:33联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由热备用转运行，于27日12:33控合成功，全线恢复供电。 | 2022年1月27日11:21 DMS研判：路下变10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)失地选线正确。 27日11:24联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由运行转热备用，于27日11:24控分成功接地信号未消失 27日11:25联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，于27日11:25控分成功接地信号消失 27日11:31 路下变电站失地(路下变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)。即通知抢修班组巡视10kV吴溪线#033杆033开关及其之后的设备。 27日12:15 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由运行转热备用，27日12:16操作成功， 27日12 :16 林久康汇报联/配调张长世：故障已隔离，线路具备送电条件。 27日12:17联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:17控合成功 27日12 :19 林久康汇报联/配调张长世：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关C相互感器击穿，申请将10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关转冷备用。 27日12:20 联/配调张长世令张书燕：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，27日12:20操作成功 27日12:21 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由热备用转冷备用，27日12:23操作成功 27日12：24 林久康汇报联/配调张长世：故障已处理（安全距离够，已用绝缘棒挑开），线路具备送电条件。 27日12:25 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由冷备用转运行，27日12:26操作成功 27日12:27联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:27控合成功 27日12:33联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由热备用转运行，于27日12:33控合成功，全线恢复供电。 |  | 路下变电站10kV吴溪线912线路吴溪线#033杆033开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-27 11:30 | 2023-01-27 14:19 | 配调 | 2023-01-27 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 271321 | 长桥镇供电所 | 2023-01-27 14:19 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 7 | 1 | 510 | 3FA6F5BCA97D4B13939F2663E9D6A50E421B | 吴溪线912线路 | 归档 | 2023-01-29 14:42 | 是 | 是 | 否 | 是
376 | 18d60344-842c-41a1-aa4a-d28ea4899561 | 泉州 | 90AF05F4-BE3A-4E2E-9AEF-FB8BA490F267 | GZ13556023010062 | 3523012700024767 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188a | 龙湖镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-27 09:40 | 2023-01-27 14:57 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月27日9:28 监盘IES700龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV宏伟线942线路宏伟支线宏伟配电室用户内部故障，已隔离。线路于14:32恢复供电。 | 27日9:40 龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关 跳闸；龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关龙湖变电站.10kV.宏伟线.942.开关保护动作或开关偷跳；宏伟线#A杆-#1杆故障指示器过流动作；宏伟支线#1-#2杆故障指示器过流动作；宏伟线#A杆-#1杆故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关及其之后的设备，重点关注宏伟线宏伟支线#1之后区域。 9:33 调控蔡健健通知龙湖所刘明付：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，站内开关现处热备用状态。 9:34 调控蔡健健通知龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，站内开关现处热备用状态。 9:45 龙湖运维班刘永松汇报调控蔡健健：对龙湖变10kV宏伟线942开关进行巡视，开关外观检查无异常，保护装置报文为过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流为Ia:12.2kA，Ib:10.7kA，Ic:8.03kA。11时28分巡视人林春长接受通知，开始巡线。 27日10:03 联/配调许有吉收到现场刘明付汇报：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线02开关跳闸，10kV宏伟线942线路宏伟支线宏伟配电室用户内部故障。10kV宏伟线1-14#杆与10kV龙玉线同杆架设 27日10:04 联/配调许有吉令刘明付：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线02开关由热备用转冷备用，27日10:06操作成功 | 10kV宏伟线942线路宏伟支线宏伟配电室用户内部故障，由于配电室距离变电站只有500m，短路电流大 | 加强对用户设备的管理，定期对用户用电设备进行检查 | 龙湖变10kV宏伟线942线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-27 09:39 | 2023-01-27 14:20 | 配调 | 2023-01-27 16:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-27 14:20 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强对用户设备的管理，定期对用户用电设备进行检查 | 2 | 15 | 375 | 18d60344-842c-41a1-aa4a-d28ea4899561 | 龙湖变10kV宏伟线942 | 归档 | 2023-01-28 19:24 | 是 | 是 | 否 | 是
375 | 482C8D36DF314B4AA54C9E013E73D9D90000 | 泉州 | C1DE8BE6-615F-4F49-A690-7BE9A6A0D7D4 | GZ13556023010061 | 3523012700012305 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188a | 龙湖镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-27 09:32 | 2023-01-27 15:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月27日9:29 DMS研判百宏变10kV园边线631线路#36杆K3685开关跳闸（龙湖变10kV龙玉线919线路#A杆后段线路负荷由百宏变10kV园边线631线路供电），线路未发现明显异常（10kV宏玮线#1杆-#14杆与10kV龙玉线同杆架设），10kV龙玉线#A杆G3856刀闸遗留缺陷已处理，线路于11:35已全部恢复供电。故障原因待查。 | 27日9:33 调控蔡健健通知龙湖所刘明付： DMS研判百宏变10kV园边线631线路#36杆K3685开关跳闸（龙湖变10kV龙玉线919线路#A杆后段线路负荷由百宏变10kV园边线631线路供电），10kV园边线#47杆、#72杆、10kV园边线园边支线#21杆、#44杆、10kV龙玉线#29杆故障动作。10时28分巡视人林春长接受通知，开始巡线。 27日11:24 联/配调许有吉收到现场林春长汇报：已对10kV龙玉线、园边线巡查，10kV园边线#36杆K3685开关跳闸，其余线路未发现明显异常，10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用（处理遗留出线刀闸故障)。 11:24 调控许有吉下令龙湖所林春长：10kV龙玉线#29杆龙玉后段#05开关由运行转冷备用，并于11:44汇报操作完毕。 11:45 调控蔡健健遥控：10kV园边线#36杆K3685开关跳闸由热备用转运行。 12:14 调控许有吉下令龙湖所林春长：1、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关控制方式由远方切就地；2、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关由热备用转冷备用，并于12:21汇报操作完毕。 12:45 调控蔡健健下令龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV龙玉线919、宏伟线942线路由热备用转检修，并于12:56汇报操作完毕。 27日12:15 申请配电故障抢修单NO：2144190，工作负责人：许清从 ，工作内容：10kV龙玉线#A杆高压刀闸烧毁更换，安全措施：1、龙湖变10kV龙玉线919线路转检修，2、龙湖变10kV宏伟线942线路转检修，3、10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用，4、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关转冷备用。 27日13:03 调控蔡健健与龙湖所许清从办理抢修许可：票号：2144190，抢修负责人：许清从，抢修任务：10kV龙玉线#A杆高压刀闸烧毁更换，抢修安措：1、龙湖变10kV龙玉线919线路转检修，2、龙湖变10kV宏伟线942线路转检修，3、10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用，4、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关转冷备用。 27日14:11抢修终结：票号：2144190，抢修负责人：许清从，抢修任务：10kV龙玉线#A杆高压刀闸烧毁更换，抢修安措：1、龙湖变10kV龙玉线919线路转检修，2、龙湖变10kV宏伟线942线路转检修，3、10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用，4、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关转冷备用。 27日14:20执行 QZJJ23010636送电指令票，于14:53执行完毕。 | 由于宏伟服饰配电室内的配变故障，造成宏伟线近区短路，短路电流大，宏伟线与龙玉线同杆架设，且线路老旧为裸导线，档距大，大的短路电流造成导线摆动，形成上下层导线间短路故障 | 加强对用户的用电检查，同时加快对老旧线路的改造工作 | 百宏变10kV园边线631线路园边线#36杆K3685开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-27 09:30 | 2023-01-27 13:35 | 配调 | 2023-01-27 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-27 13:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 其他 | 加强对用户的用电检查，同时加快对老旧线路的改造工作 | 25 | 31 | 2936 | 482C8D36DF314B4AA54C9E013E73D9D90000 | 百宏变10kV园边线631 | 归档 | 2023-01-29 09:38 | 是 | 是 | 否 | 是
373 | 23847D6D53644A2894FA19FCB09318740000 | 泉州 | FE629E41-28DF-491A-96A9-C3F9C2A88CCE | GZ13556023010060 | 3523012700001679 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384341888 | 安海镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-01-27 07:36 | 2023-01-27 11:23 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月27日7:35 监盘IES700系统五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，大电流闭锁重合闸，故障原因：10kV机车线机车线#1环网柜被车撞倒。故障点已隔离，于8:39将10kV机车线机车线#1环网柜912线路后段负荷转由湖池变10kV曾林线939线路供电。（于1月27日开抢修单处理完毕，并已恢复正常运行方式供电） | 27日7:35调控孙轩监盘IES700系统五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，大电流闭锁重合闸。 7：40 调控孙轩通知安海所王建炅：五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，站内热备用。 7:40 调控孙轩通知龙湖运维站张庆辉：五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，站内热备用。7:50 调控陈俊鹏通知晋江足球公园高供罗涛：五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作。（用户反映近期无用电需求，无需转电） 8:01 安海所王建炅汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV机车线机车线#1环网柜被车撞倒。 8:25 龙湖运维班张庆辉汇报调控陈俊鹏：7:34:10 五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，A、C相短路故障。A相故障电流为9.61kA,C相故障电流为9.626kA。开关外观检查无异常。 27日08:28 联/配调陈俊鹏令王建炅：10kV机车线曾林支线1#环网柜911开关由运行转冷备用，并于8:30汇报操作完毕。 27日08:37 联/配调陈俊鹏令王建炅：10kV机车线曾林支线#4环网柜942开关由冷备用转运行，27日08:39操作成功。（10kV机车线机车线#1环网柜912线路后段负荷转由湖池变10kV曾林线939线路供电。） 27日10:25 联/配调许有吉令刘永松：五里埔变10kV机车线912线路由热备用转检修，27日10:37操作成功 27日10:49 调控叶聪斌下令安海所王建炅：1、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧）911线路由冷备用转检修，并挂标示牌；2、10kV机车线鸿艺支线#1-1杆鸿艺支线01开关由运行转冷备用，并挂标示牌；3、查10kv机车线福鑫支线#1A杆金猫日化配变确在热备用状态，并挂标示牌；4、10kV机车线福鑫支线#1B杆宝元非织造配变由运行转热备用，并挂标示牌；5、10kV机车线福鑫支线#1D杆铁晟智能配变由运行转热备用，并挂标示牌；并于11:10汇报操作完毕。 27日11:10安海所王建炅汇报调控叶聪斌：10kV机车线用户产权设备已按抢修单要求操作到位。 27日11:09 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181512，工作负责人：王建炅 ，工作内容：10kV机车线#1环网柜被车撞坏更换环网柜及电缆测试、试验，安全措施：1、五里埔变10kV机车线912线路转检修，2、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧）911线路转检修，3、10kV三力配电室（至10kV机车线#1环网柜913开关）601线路转检修（用户产权设备由工作票签发人指定供电所人员现场许可），4、10kV机车线鸿艺支线#1-1杆鸿艺支线01开关转冷备用，5、10kV机车线福鑫支线#1A杆金猫日化配变转热备用，6、10kV机车线福鑫支线#1B杆宝元非织造配变转热备用，7、10kV机车线福鑫支线#1D杆铁晟智能配变转热备用。 27日11:16调控叶聪斌与安海所王建炅办理抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181512，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV机车线#1环网柜被车撞坏更换环网柜及电缆测试、试验，抢修安措：1、五里埔变10kV机车线912线路转检修，2、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧）911线路转检修，3、10kV三力配电室（至10kV机车线#1环网柜913开关）601线路转检修（用户产权设备由工作票签发人指定供电所人员现场许可），4、10kV机车线鸿艺支线#1-1杆鸿艺支线01开关转冷备用，5、10kV机车线福鑫支线#1A杆金猫日化配变转热备用，6、10kV机车线福鑫支线#1B杆宝元非织造配变转热备用，7、10kV机车线福鑫支线#1D杆铁晟智能配变转热备用。 15:45 安海所王建炅汇报调控蔡健健：10kV机车线机车线#1环网柜已更换完毕，需对10kV机车线出线电缆进行耐压试验，需将五里埔变10kV机车线9126接地刀闸转分闸。 16:18 调控蔡健健下令龙湖运维班刘永松：五里埔变10kV机车线912线路由检修转冷备用，并于16:24汇报操作完毕。 16:28 安海所王建炅汇报调控蔡健健：耐压试验已完成，试验正常，线路可恢复至检修状态。 16:28 调控蔡健健下令龙湖运维班刘永松：五里埔变10kV机车线912线路由冷备用转检修，并于汇报操作完毕。 27日17:04安海所王建炅与调控叶聪斌办理抢修终结：票号：SG-JJ-PD-2181512，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV机车线#1环网柜被车撞坏更换环网柜及电缆测试、试验，抢修安措：1、五里埔变10kV机车线912线路转检修，2、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧） | 当天货车路过十字路口未减速，为了躲避对面来车紧急打方向盘，货车直接装上10kV机车线#1环网柜，导致环网柜本体被车撞坏，912间隔三相短路。 | 更换10kV机车线#1环网柜 | 五里埔变10kV机车线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-27 07:36 | 2023-01-27 18:00 | 配调 | 2023-01-27 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 267931 | 安海镇供电所 | 2023-01-27 18:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 外破故障 | 更换10kV机车线#1环网柜 | 3 | 16 | 450 | 23847D6D53644A2894FA19FCB09318740000 | 五里埔变10kV机车线912 | 归档 | 2023-01-28 12:48 | 是 | 是 | 否 | 是
365 | 70342fc4-656a-4b01-9e74-f419b7036fdd | 漳州 | C575F011-B81F-43A0-A2AD-76B9E6B71126 | GZ13565423010093 | 3523012600041591 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-26 18:05 | 2023-01-26 18:38 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 26日18:02紧急将10kV石古线#58杆B-Zg09开关转热备用 故障原因：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸B相严重打火 | 26日17:46 IES-700系统监盘发现：枕头山变10kVⅠ段母线瞬间B相不完全失地(A相电压为7.6,B相电压为3.8,C相电压为9.3,零序电压为2.7)无选线，17:55根据DMS系统信息初步研判：10kV石古线#55杆-#61杆之间存在缺相，即通知石榴所林耀发现场查看。 26日18:02 联/配调朱宗博收到现场林耀发汇报：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸B相严重打火，申请紧急隔离。并确认龙湖电站核对确已停机解列。 26日18:03联/配调朱宗博遥控操作_：10kV石古线#58杆B-Zg09开关由运行转热备用，于26日18:03控分成功， 26日18:03通知石榴所林耀发以上情况。18时18分巡视人陈卫民、周濠瑞、吴武伟、林耀发、林海平接受通知，开始巡线。 26日18:03 联/配调低压朱宗博令林耀发：10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸由合闸转分闸，于26日18:10操作成功，并汇报10kV石古线#60杆后段线路无异常、人员已撤离，申请将后段线路转由10kV石古Ⅱ线供电 26日18:10 联/配调低压朱宗博令林耀发：10kV石古Ⅱ线#226杆B-ZgⅡ09开关由热备用转运行，26日18:33操作成功、正常，并通知龙湖电站并网发电。 26日18:34 联/配调低压朱宗博令林耀发：10kV石古线#58杆B-Zg09开关由热备用转冷备用，26日18:36操作成功 26日20:33 申请配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0009，工作负责人：张杰武，工作内容：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理，安全措施,1.断开10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸；2.断开10kV石古线#58杆B-Zg09开关、P-Zg117刀闸及P-Zg132刀闸 26日20:37 许可配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0009，工作负责人：张杰武，工作内容：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理，安全措施,1.断开10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸；2.断开10kV石古线#58杆B-Zg09开关、P-Zg117刀闸及P-Zg132刀闸 26日22:17 终结配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0009，工作负责人：张杰武，工作内容：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理，安全措施,1.断开10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸；2.断开10kV石古线#58杆B-Zg09开关、P-Zg117刀闸及P-Zg132刀闸 送电票：ZZZP23010323Z，26日22:17开始执行，26日22时42分执行完毕。 | 10kV石古线＃59杆P－Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理抢修已结束， | 加强线路巡视及测温 | 枕头山变10kV石古线#58杆B-Zg09开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-26 18:05 | 2023-01-26 22:42 | 配调 | 2023-01-29 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283484 | 石榴镇供电所 | 2023-01-26 22:42 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及测温 | 45 | 20 | 7832 | 70342fc4-656a-4b01-9e74-f419b7036fdd | 枕头山变石古线919 | 归档 | 2023-01-28 10:13 | 是 | 是 | 否 | 是
362 | 13DKX-38197 | 泉州 | C31743DC-53E7-4DF7-8CDD-4025D5FCC046 | GZ13556123010023 | 3523012600036920 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-26 17:06 | 2023-01-26 18:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月26日17:05 DMS弹窗10kV下宅线#2环网柜下宅线#1公用变支路923开关跳闸（过流Ⅱ段定值600A），IES700显示下宅线瞬时电流720A，锦尚变站内保护整组启动（故障原因：气球触碰10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆后烧焦） | 2023年1月26日17:05 DMS弹窗10kV下宅线#2环网柜下宅线#1公用变支路923开关跳闸（过流Ⅱ段定值600A），IES700显示下宅线瞬时电流720A，锦尚变站内保护整组启动，即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站蔡远程 2023年1月26日17:05 10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关跳闸（过流Ⅱ段定值600A），IES700显示下宅线瞬时电流720A，锦尚变站内保护整组启动，即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站蔡远程。 17:55 配电抢修班刘国沅汇报章时铭：现场检查发现10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆之间有气球烧焦，怀疑是气球触碰到该处裸导线，其余线路查无异常，10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关过流Ⅰ段动作，动作相别AB相，动作电流1286.16A 26日17:59联/配调章时铭遥控操作_：10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关由热备用转运行，于26日17:59控合失败 18:05 章时铭令配电抢修班刘国沅：10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关由热备用转运行。18:06操作完毕，运行正常 | 气球触碰10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆后烧焦 | 加强配电线路运维巡视 | 下宅线#2环网柜锦尚变10kV下宅线938线路下宅村#1公用变支路923开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-26 17:06 | 2023-01-26 18:06 | 配调 | 2023-01-27 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 907280 | 配电抢修班 | 2023-01-26 18:06 | 气球触碰10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆后烧焦 | 否 | 否 | 是 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 加强配电线路运维巡视 | 7 | 12 | 992 | 13DKX-38197 | 锦尚变10kV下宅线938 | 归档 | 2023-01-26 19:36 | 是 | 是 | 否 | 是
359 | 3B33F53BE40545EEB5419AE4198B8960421B | 莆田 | F7DB8EC4-4659-4D9F-AD51-368A0408BA05 | GZ1354515223010012 | 3523012600035952 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115a | 江口供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-26 15:38 | 2023-01-26 18:48 | 分支线停电 | 紧急停电 | 15时38分，联/配调吴志祥收到江口供电所陈宇汇报：林柄变10kV江口Ⅱ路613线路西坡电缆分接箱10kV新威电子次次分支线电缆烧毁，现已紧急操作10kV安置房分支线#006杆006开关由运行转冷备用，故障已隔离 故障原因：西坡电缆分接箱10kV新威电子次次分支线电缆烧毁（用户产权） | 15时38分，联/配调吴志祥收到江口供电所陈宇汇报：林柄变10kV江口Ⅱ路613线路西坡电缆分接箱10kV新威电子次次分支线电缆烧毁，现已紧急操作10kV安置房分支线#006杆006由运行转冷备用，故障已隔离17时45分巡视人陈宇接受通知，开始巡线。 26日17:48 联/配调吴志祥收到现场陈宇汇报：新威电子工业有限公司配电室10kV新威电子次次分支线进线电缆已解除（用户自施工），10kV安置房分支线#006杆至10kV石西#10变次次分支线#001杆具备送电条件；申请试送：10kV安置房分支线#006杆006开关。 26日17:53 联/配调吴志祥令陈宇：安置房分支线#006杆006柱上开关由冷备用转运行，26日18:48操作成功 | 现场为威电子次次分支线进线电缆外破损坏 | 加强用户侧巡视，发现缺陷隐患及时通知用户整改。 | 莆田.林柄变10kV江口Ⅱ路613线路安置房分支线#006杆006断路器 | 否 |  |  |  | 2023-01-26 15:38 | 2023-01-26 18:48 | 配调 | 2023-01-26 22:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-01-26 18:48 |  | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 | 加强用户侧巡视，发现缺陷隐患及时通知用户整改。 | 1 | 1 | 55 | 3B33F53BE40545EEB5419AE4198B8960421B | 江口Ⅱ路613线路 | 归档 | 2023-01-26 19:28 | 是 | 是 | 否 | 是
358 | 13FZX749975 | 南平 | F520EC1F-6FED-4F8B-ACA4-F9206EE4D7A7 | GZ13595223010038 | 3523012600034838 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0e824e53eaf3df01552a35d40e367b | 金坑供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-26 15:22 | 2023-01-26 17:25 | 分支线停电 | 紧急停电 | 01月26日15:16 10kV高庄线朱洋支用户配变缺相，原因：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器熔丝熔断一相，待分析 | 15:16 DMS系统研判：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器后端配变缺相 15:17 通知配抢班程丹、金坑供电所黄世颖 16:30 金坑供电所黄世颖汇报：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器熔丝熔断一相，需停电更换 26日16:31 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋#2支01杆朱洋#2配变由运行转空载运行，26日16:32操作成功 26日16:33 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线冲源支19杆冲源配变由运行转空载运行，26日16:36操作成功 26日16:37 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋B区充电站支01杆01开关由运行转热备用，26日16:41操作成功 26日16:41 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋A区充电站支01杆01开关由运行转热备用，26日16:45操作成功 26日16:45 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋支05杆朱洋配变由运行转空载运行，26日16:47操作成功 26日16:47 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器由合闸转分闸，26日16:52操作成功 16:55金坑供电所黄世颖汇报：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器熔丝更换完毕，后端巡视无异常具备送电条件，10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器处分闸 26日16:55 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器由分闸转合闸，26日16:57操作成功，正常 26日16:58 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋支05杆朱洋配变由空载运行转运行，26日17:01操作成功 26日17:01 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋#2支01杆朱洋#2配变由空载运行转运行，26日17:05操作成功 26日17:06 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋A区充电站支01杆01开关由热备用转运行，26日17:09操作成功 26日17:10 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋B区充电站支01杆01开关由热备用转运行，26日17:14操作成功 26日17:15 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线冲源支19杆冲源配变由空载运行转运行，26日17:20操作成功 17:21通知配抢班程丹 | 现场负荷增大，现场回来人数多，导致熔丝熔断 | 加强对现场设备的红外测温，加大巡视力度 | 10kV高庄线朱洋支 | 否 |  |  |  | 2023-01-26 15:21 | 2023-01-26 17:20 | 配调 | 2023-01-26 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 600911 | 金坑供电所 | 2023-01-26 17:20 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 | 加强对现场设备的红外测温，加大巡视力度 | 5 | 0 | 129 | 13FZX749975 | 金坑变10kV朱洋线621 | 归档 | 2023-01-27 08:32 | 是 | 是 | 否 | 是
353 | 13DKX-26946 | 漳州 | F81DC0FB-0672-48D1-BB90-AC28344AC0C1 | GZ13565423010092 | 3523012600022696 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac0 | 长桥镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-26 11:34 | 2023-01-26 11:55 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 26日11:19 花都变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.71,C相电压为10.29,零序电压为2.54,)有接地选线装置无选线信号。 失地线路为：花都变10kV花浔线913线路 故障原因为：10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿 | 26日11:19 DMS研判：花都变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.71,C相电压为10.29,零序电压为2.54,)有接地选线装置无选线信号。 26日11:25联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花墅线914开关由运行转热备用，于26日11:25控分成功接地信号存在 26日11:26联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花墅线914开关由热备用转运行，于26日11:26控合成功 26日11:28联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花卉线#91杆B-Dh50开关由运行转热备用，于26日11:28控分失败 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：花都变10kV花福线912开关由运行转热备用，于26日11:29控分成功接地信号存在 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：花都变10kV花福线912开关由热备用转运行，于26日11:29控合成功 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV官浔线红霞支线#1杆B-Dg20开关由运行转热备用，于26日11:29控分失败 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花浔线#85杆B-Hh02开关由运行转热备用，于26日11:29控分失败 26日11:30联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花浔线#85杆B-Hh02开关由运行转热备用，于26日11:30控分失败 26日11:30联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花浔线#37杆B-Hh01开关由运行转热备用，于26日11:30控分失败 26日11:31联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花浔线913开关由运行转热备用，于26日11:31控分成功接地信号消失 26日11时38分巡视人张百发接受通知，开始巡线。11时38分巡视人王顺平、蔡荣山、方智伟接受通知，开始巡线。 26日11:50 联/配调朱宗博收到现场高焕彬汇报：10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿，用户已将配变转热备用，申请断开10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸 26日11:51 联/配调低压朱宗博令高焕彬：10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸由合闸转分闸，26日11:51操作成功 26日11:51 联/配调朱宗博收到现场张百发汇报：，其余线路无异常，人员已撤离，具备送电条件 26日11:53联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花浔线913开关由热备用转运行，于26日11:53控合成功、正常 16:14时长桥供电所王顺平报：10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿用户已自行处理，并验收合格，可以恢复送电，10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变却在热备用状态，令其：10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸由分闸转合闸—16:18报已转，线路运行正常。并通知10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变用户可以恢复运行 2023年01月26日16:20赵志辉变（10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZZPYLYH20230126001 | 10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿 | 更换 | 花都变10kV花浔线913线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-26 11:33 |  | 配调 | 2023-02-01 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 | 更换 | 27 | 21 | 4830 | 13DKX-26946 | 花都变花浔线913 | 归档 | 2023-01-26 16:37 | 是 | 是 | 否 | 是
350 | 8881578e-95dc-4700-a624-19007eea0359 | 泉州 | 536BBBC7-C4C7-4B0D-BD52-DB94FCE2D7A5 | GZ13556023010059 | 3523012600017032 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188e | 金井镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-26 10:21 | 2023-01-26 12:29 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月26日10:19 IES700系统监盘发现金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸。故障原因：10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关两相引线断裂，G3197刀闸有放电现象。故障点已隔离，其余线路于12: 26恢复送电。（已于1.27日办理紧急申请处理完毕，并恢复正常运行方式供电） | 10:19 调控苏晓炜监盘IES700系统发现金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（重合闸投入）。 10:22 调控苏晓炜通知龙湖运维班张庆辉：金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，要求对站内开关进行巡视。 10:23 调控陈俊鹏通知金井所蔡达理：金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关保护是投入的。要求优先对前段线路进行巡视。10时43分巡视人郭少明、蔡达理、陈章言接受通知，开始巡线。 10:25 调控孙轩遥控：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由运行转热备用。（即通知金井所蔡达理） 10：58 龙湖运维班张庆辉汇报调控陈俊鹏：10:19:53 金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作，三相短路故障。最大故障电流14.483kA，大电流闭锁重合闸。（即告知金井所蔡达理相关故障信息） 11:10 金井所郭少明汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关两相引线断裂，G3197刀闸有放电现象，其余线路经巡视未发现异常。 26日11:11 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关由运行转冷备用，26日11:25操作成功 26日11:51 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV草湖线东环路#1环网柜草湖线毓英Ⅱ线联络913开关由冷备用转运行，26日11:51操作成功 26日11:54联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由热备用转运行，于26日11:54控合失败 26日11:55联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由热备用转运行，于26日11:55控合失败 26日12:06 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV毓英Ⅱ回#26塔毓英Ⅱ回前段#01开关由运行转热备用，26日12:08操作成功 26日12:18联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由热备用转运行，于26日12:18控合成功 26日12:25 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV毓英Ⅱ回#26塔毓英Ⅱ回前段#01开关由热备用转运行，26日12:26操作成功 | 10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关线路侧两相引线断裂，绝缘支柱及刀闸有发黑现象 | 加强设备巡视，及时消缺 | 金井变10kV毓英Ⅱ回622线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-26 10:21 | 2023-01-26 12:29 | 配调 | 2023-01-26 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  |  | 2023-01-26 12:29 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 | 加强设备巡视，及时消缺 | 7 | 27 | 958 | 8881578e-95dc-4700-a624-19007eea0359 | 金井变10kV毓英Ⅱ回622 | 归档 | 2023-01-27 14:02 | 是 | 是 | 否 | 是
349 | 13DKX-34625 | 福州 | B83502C4-9685-4C30-BD1C-0B91A1413E38 | GZ1351515723010022 | 3523012600011347 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13d99e41215f | 南屿供电所_福州 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-26 09:10 | 2023-01-26 09:53 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月25日17：11 接工单：10kV后山08-0501-11跑线断，申请带电抢修，故障于1月26 日09：08隔离，故障处理完毕后于09：54送电正常 | 1月25日17：11 南屿所戴琛汇报：10kV后山08-0501-11跑线段，安排明天带电抢修 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-16杆元峰二片配变由运行转热备用，26日09:08操作成功 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支2杆元峰五片配变由运行转热备用，26日09:08操作成功 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支1杆元峰三片配变由运行转热备用，26日09:08操作成功 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-11刀闸由合闸转分闸，26日09:08操作成功 26日07:56 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0101，工作负责人：程稈 ，工作内容：在10kV后山08-0501-11，进行刀闸断线，带电抢修，拆除刀闸引流线；在10kV后山08-0501-11，进行接刀闸引流线。，安全措施： 10kV后山08-0501-11 高压刀闸。 26日09:12抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：程稈，抢修任务：在10kV后山08-0501-11，进行刀闸断线，带电抢修，拆除刀闸引流线；在10kV后山08-0501-11，进行接刀闸引流线。，抢修安措：10kV后山08-0501-11 高压刀闸。 26日09:29抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：程稈，抢修任务：在10kV后山08-0501-11，进行刀闸断线，带电抢修，拆除刀闸引流线；在10kV后山08-0501-11，进行接刀闸引流线。，抢修安措：10kV后山08-0501-11 高压刀闸。 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-11刀闸由分闸转合闸，26日09:54操作成功 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支1杆元峰三片配变由热备用转运行，26日09:54操作成功 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支2杆元峰五片配变由热备用转运行，26日09:54操作成功 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-16杆元峰二片配变由热备用转运行，26日09:54操作成功 送电成功，结束流程 | 10kV后山08-0501-11跑线断 | 该故障已申请带电抢修，故障于1月26 日09：08隔离，故障处理完毕后于09：54送电正常 | 蔗洲变913浦里线（后山08-0501-11） | 否 |  |  |  | 2023-01-26 09:10 | 2023-01-26 12:11 | 配调 | 2023-01-26 11:00 | 处理完毕 |  | 晴 |  |  | 无 | 无 | 无 | 962394 | 南屿供电所_福州 | 2023-01-26 12:11 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 该故障已申请带电抢修，故障于1月26 日09：08隔离，故障处理完毕后于09：54送电正常 | 3 | 0 | 126 | 13DKX-34625 | 蔗洲变浦里线913 | 归档 | 2023-01-26 12:28 | 是 | 是 | 否 | 是
341 | 20F810E658284CEE89659AA9921FFA05421B | 龙岩 | 672E6917-6E71-401C-BD7C-4AFF945CF8B7 | GZ13575623010020 | 3523012500042448 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13467f0b78 | 新泉供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-25 18:47 | 2023-01-25 23:07 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1月25日 18:45 DMS研判：新泉变10kV黄松线935线路10kV黄松线#016杆G003刀闸发生缺相；故障原因：10kV黄松线#027杆A相设备线夹断裂 | 故障通知巡视跳闸点10kV黄松线#016杆G003刀闸及其之后的设备，重点关注10kV黄松线#027至10kV新泉充电桩支线#001之间区域。已通知新泉供电所杨水财 25日 20:51 新泉供电所杨水财汇报：10kV黄松线#027杆A相设备线夹断裂，待带电班到现场抢修处理。 25日20:52 联/配调刘舒翌令杨水财：10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关由运行转热备用，25日21:15操作成功 25日20:52 联/配调刘舒翌令杨水财：10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关由运行转热备用，25日21:15操作成功 25日22:02 申请配电故障抢修单NO：SG-LC-PD-2023009，工作负责人：黄敏林 ，工作内容：10kV黄松线#027杆带电处理G323刀闸缺相（抢修），安全措施：断开10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关，断开10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关。 25日22:14抢修许可：票号：SG-LC-PD-2023009，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV黄松线#027杆带电处理G323刀闸缺相（抢修），抢修安措：断开10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关，断开10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关。 25日22:48抢修终结：票号：SG-LC-PD-2023009，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV黄松线#027杆带电处理G323刀闸缺相（抢修），抢修安措：断开10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关，断开10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关。 送电票：LC-ZLP-202301191，25日22:54开始执行 | 10kV黄松线#027杆G233刀闸A相鼻子因老化断裂 | 加强线路巡视及测温工作，及时发现隐患及时消缺 | 新泉变10kV黄松线935线路黄松线#016杆G003刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-25 18:46 | 2023-01-25 22:54 | 配调 | 2023-01-26 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） | 2023-01-25 22:54 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及测温工作，及时发现隐患及时消缺 | 2 | 0 | 2 | 20F810E658284CEE89659AA9921FFA05421B | 新泉变10kV黄松线935线路 | 归档 | 2023-01-26 00:31 | 是 | 是 | 否 | 是
338 | 6ADAC5C706CB47678FBFD53E5E466A8C421B | 泉州 | E9464C5E-DF11-434E-A3F1-5E620F1D5E74 | GZ13555623010028 | 3523012500035769 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-25 16:56 | 2023-01-25 17:27 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月25日 16:56 DMS显示：10kV群贤线923线路下宫支线线路缺相，故障原因：10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-1771刀闸A相下端铜铝接耳断裂 | 25日16:56 DMS研判：10kV浮山线627线路舒友支线#4杆K-113开关跳闸。线路负荷A相突降50A，人工研判10kV群贤线923线路#082杆至下宫支线#02+1杆之间线路缺相。县调庄惠军通知东园所王少锋。17时17分巡视人王少锋接受通知，开始巡线。 25日17:09联/配调许世兴遥控：10kV浮山线627线路七一支线#21-18+1杆K-513开关由运行转热备用，25日17:10操作成功 25日17:11 联/配调许世兴遥控：10kV浮山线627线路七一支线#8杆K-322开关由热备用转运行，25日17:11操作成功 25日17:14 东园所王少锋向县调庄惠军汇报：10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-1771刀闸A相下端铜铝接耳断裂。10kV浮山线627线路舒友支线#4杆K-113开关在运行状态。 25日17:14 联/配调庄惠军令东园所王少锋：10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-177开关由运行转冷备用，25日17:15操作成功 25日17:15 联/配调庄惠军遥控：10kV浮山线627线路七一支线#21-18+1杆K-513（四遥）开关由热备用转运行，25日17:15操作成功 | 10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-1771刀闸A相下端铜铝接耳断裂、压接不到位导致空鼓发热熔断 |  | 张坂变10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-177开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-25 16:55 | 2023-01-25 17:15 | 配调 | 2023-01-25 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257067 | 东园镇供电所 | 2023-01-25 17:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 11 | 34 | 1533 | 6ADAC5C706CB47678FBFD53E5E466A8C421B | 张坂变10kV群贤线923 | 归档 | 2023-01-29 15:58 | 是 | 是 | 否 | 是
328 | 157950BF9B62419597B696540EE15E76421B | 三明 | 4C9B46A6-755E-4CA2-A53B-AA4729F404D1 | GZ13585423010006 | 3523012500015882 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393b41d06 | 新桥乡供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 13:31 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 25日9:26 朱口变电站朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为10.53,B相电压为9.36,C相电压为1.27,零序电压为5.22,)无选线信号。故障原因为： 10kV朱青线928#068-49-7杆横坑变高压刀闸C相瓷柱断裂搭在横担上 | 25日9:26 朱口变电站失地(朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.53,B相电压为9.36,C相电压为1.27,零序电压为5.22,)。即通知抢修班组 25日09:36联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV松光线99D#098杆开关由运行转热备用，于25日09:36控分失败 25日09:38联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱金线927#057杆K3709分段开关由运行转热备用，于25日09:38控分成功 25日09:39联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱金线间隔.927开关由运行转热备用，于25日09:39控分成功 25日09:40联/配调王家媛遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱金线间隔.927开关由热备用转运行，于25日09:40控合成功 25日09:41联/配调王家媛遥控操作_：10kV朱金线927#057杆K3709分段开关由热备用转运行，于25日09:41控合成功 25日09:47联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#130杆K5409开关由运行转热备用，于25日09:47控分成功 25日09:48联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#102杆K5411开关由运行转热备用，于25日09:48控分成功 25日09:49联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：际下环网柜913开关由运行转热备用，于25日09:49控分成功 25日09:49联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：际下环网柜912负荷开关由运行转热备用，于25日09:49控分成功 25日09:50联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：际下环网柜911负荷开关由运行转热备用，于25日09:50控分成功 25日09:51联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#089杆K5405开关由运行转热备用，于25日09:51控分成功接地信号存在 25日09:52联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱青线间隔.928开关由运行转热备用，于25日09:52控分成功接地信号消失 25日09:55联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#144杆K5410开关由热备用转运行，于25日09:55控合成功 25日09:56联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#130杆K5409开关由热备用转运行，于25日09:56控合成功 25日09:56联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#102杆K5411开关由热备用转运行，于25日09:56控合成功 25日09:57联/配调洪信杰遥控操作_：际下环网柜912开关由热备用转运行，于25日09:57控合成功 25日09:57联/配调洪信杰遥控操作_：际下环网柜913开关由热备用转运行，于25日09:57控合成功 25日09:58联/配调洪信杰遥控操作_：际下环网柜911开关由热备用转运行，于25日09:58控合成功 25日10:0 朱口变电站失地(朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.53,B相电压为9.36,C相电压为1.27,零序电压为5.22,)。即通知抢修班组巡视朱口变电站.10kV.朱青线间隔.928开关及其之后的设备。10时36分巡视人肖春平、江秋亮接受通知，开始巡线。 25日10:55 新桥乡供电所胡生贵汇报：10kV朱青线928#068-49-7杆横坑变高压刀闸C相瓷柱断裂搭在横担上，申请断开10kV朱青线928#068-49-7杆G5407刀闸，申请试送朱口变10kV朱青线928开关和10kV朱青线928#089杆K5405开关 25日10:55 联/配调洪信杰令胡生贵：10kV朱青线928#068-49杆G5407刀闸由合闸转分闸，25日11:00操作成功 25日11:12联/配调洪信杰遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱青线间隔.928开关由热备用转运行，于25日11:12控合成功 25日11:13联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#089杆K5405开关由热备用转合环运行，于25日11:13控合成功 25日11:15联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#144杆K5410开关由合环运行转热备用，于25日11:15控分成功 25日12:32 联/配调王家媛收到现场李义彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV朱青线928开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV朱青线928#068-49杆支线刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV朱青线928#001杆-10kV朱青线928#089杆；试送设备：10kV朱青线928#089杆分段开关； 故障原因：其他；故障现象：10kV朱青线928#068-49-7高横 | 10kV朱青线928#068-49-7高横坑变高压刀闸为厦门ABB生产，该批次设备原因 |  | 朱口变10kV朱青线928线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-25 09:58 |  | 配调 | 2023-01-25 15:00 | 部分复电 | [7 empty] | 251523 | 运维检修部 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 其他 |  | 5 | 5 | 295 | 157950BF9B62419597B696540EE15E76421B | 朱口变10kV朱青线928线路 | 归档 | 2023-01-28 15:44 | 是 | 是 | 否 | 是
322 | 13DKX-29000 | 龙岩 | 52889AC8-AC06-41D8-9EC7-32A371BED8EC | GZ13575823010026 | 3523012500014015 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-25 06:58 | 2023-01-25 10:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 25日6:58 DMS弹窗：10kV圆屋地支线#01杆至末端变台停电（0,0,0），10kV圆屋地支线#01杆#01K开关处分闸位置（无保护信号上传），故障原因为：未发现异常，故障原因待分析 | 25日6:59 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备。09时36分巡视人温太华接受通知，开始巡线。 25日09:53 联/配调杜华兴收到现场温太华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关； 故障原因：无异常；故障现象：经巡视10kV圆屋地支线#0杆至末端，未发现异常 25日09:53 联/配调杜华兴收到现场温太华汇报：保护动作：；试送设备：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 25日09:55联/配调杜华兴遥控操作_：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关由热备用转运行，于25日09:55控合成功 | 真空开关控制器问题 |  | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-25 06:58 | 2023-01-25 10:00 | 配调 | 2023-01-25 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 260872 | 濯田供电所 | 2023-01-25 10:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 3 | 0 | 107 | 13DKX-29000 | 110kV连湖变10kV连美线915线路 | 归档 | 2023-01-25 18:39 | 是 | 是 | 否 | 是
321 | 6AA0B9BECB831176E0437F00000111760000 | 福州 | 74DA999C-F6E9-4C34-BB57-20F8F321F74A | GZ13516123010036 | 3523012500010264 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1310e802f6 | 航城供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-25 06:10 | 2023-01-25 08:15 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 25日5:22 西区变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为9.19,B相电压为1.21,C相电压为10.05,零序电压为92.20,),10kV二水厂线925开关转热备用后电压恢复正常，故障原因：二水厂线#3环网柜10kV二水厂线#3-#4线616线路至二水厂线#4环网柜10kV二水厂线#4-#3线911线路之间电缆故障，隔离后于08:15恢复其余线路供电 | 25日5:22 福州.西区变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.19,B相电压为1.21,C相电压为10.05,零序电压为92.20,)失地选线为福州.西区变/10kV.公用信号/选线装置(智光).二水厂线925接地（软报文） 25日05:46联/配调罗诗怡遥控操作_：西滨花园配电室10kV民生921开关由运行转热备用于25日05:48控分成功接地信号存在 25日05:49联/配调罗诗怡遥控操作_：西区变10kV民生线928开关由运行转热备用于25日05:49控分成功接地信号存在 25日05:50联/配调罗诗怡遥控操作_：西区变10kV民生线928开关由热备用转运行于25日05:50控合成功 25日05:50联/配调罗诗怡遥控操作_：西滨花园配电室10kV民生921开关由热备用转运行于25日05:50控合成功 25日06:02联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：西区变10kV二水厂线925开关由运行转热备用于25日06:02控分成功接地信号消失 25日5:22 福州.西区变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.19,B相电压为1.21,C相电压为10.05,零序电压为92.20,)失地选线为福州.西区变/10kV.公用信号/选线装置(智光).二水厂线925接地（软报文）, 即通知【航城供电所陈立】巡视跳闸点福州.西区变/10kV.二水厂线925开关，及其之后的设备。已通知金峰运维站方志良。已通知航城供电所陈立查看试拉线路备投动作情况。_即通知_06时39分巡视人陈立 接受通知，开始巡线。 25日06:58 航城供电所王建华汇报：二水厂线#1环网柜10kV二水厂线#1-#2线602开关前段巡视无异常，申请试送 25日06:59 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#1环网柜10kV二水厂线#1-#2线602开关由运行转热备用，25日07:10操作成功 25日07:12联/配调罗诗怡遥控操作_：西区变10kV二水厂线925开关由热备用转运行于25日07:12控合成功 25日08:02 航城供电所王建华汇报：二水厂线#3环网柜10kV二水厂线#3-#4线616线路至二水厂线#4环网柜10kV二水厂线#4-#3线911线路之间电缆故障，其余线路巡视无异常，申请隔离后恢复其余线路供电 25日08:03 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#3环网柜10kV二水厂线#3-#4线616线路由运行转冷备用25日08:03下令 25日08:03 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#4环网柜10kV二水厂线#4-#3线911线路由运行转冷备用25日08:03下令 25日08:03 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#1环网柜10kV二水厂线#1-#2线602开关由热备用转运行，25日08:05操作成功 25日08:07 联/配调张小凡令陈立:二水厂线#6环网柜10kV二水厂线#6-营工线#3线912开关由热备用转运行，25日08:15操作成功 | 中间接头故障 |  | 福州.西区变10kV二水厂线925线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-25 06:08 |  | 配调 | 2023-01-25 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 604355 | 航城供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 11 | 15 | 1579 | 6AA0B9BECB831176E0437F00000111760000 | 10kV二水厂线925 | 归档 | 2023-01-25 10:35 | 是 | 是 | 否 | 是
320 | 1933CF75060D477D83F12889B4DBA7A6421B | 福州 | 633DA26D-40B4-4F6D-95A6-37F78B715C01 | GZ1351515723010020 | 3523012500009354 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161 | 配电运维班_高新区 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-25 02:04 | 2023-01-25 03:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月25日1:59 DMS弹窗：正祥林语墅二期2#高压配电室921开关跳闸，现场查看921、923开关均跳闸。03：04分隔离正祥林语墅二期2#高压配电室923开关至冷备用后试送正常，03：14正祥林语墅二期2#高压配电室4#变低压负荷转移至3#变，全部用户有电。13:06 正祥林语墅二期2#高压配电室4#变送电正常。故障原因：正祥林语墅二期2#高压配电室900开关放电导致921、923开关短路跳闸。900开关已转至冷备用，维护班通知待春节节后安排停电检修。 | 2023年1月25日1:59 DMS弹窗：正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关跳闸 即通知高抢曾昭隆巡视跳闸点正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关，及其之后的设备。_02时43分巡视人曾昭隆,吴祖铭 接受通知，开始巡线。_即通知曾昭隆、吴祖铭 25 日02:16高抢曾昭隆汇报：正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关、4#变923开关跳闸，现场在热备用，921开关微机显示过流速断保护动作，923微机无信号。现场未找到明显故障点，怀疑4#变故障，申请923开关转冷备用断上级试送 25日02:59 联/配调应显瑜令曾昭隆:正祥林语墅二期2#高压配电室10kV4#变923开关由热备用转冷备用，25日03:00操作成功 25日03:01 联/配调应显瑜令应显瑜:正祥林语墅2#总环网10kV二期905开关由运行转热备用，25日03:02操作成功 25日03:02 联/配调应显瑜令曾昭隆:正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关由热备用转运行，25日03:03操作成功 25日03:04 联/配调应显瑜令应显瑜:正祥林语墅2#总环网10kV二期905开关由热备用转运行，25日03:04操作成功，现场汇报正常，2#变已经有电 03：05令高抢曾昭隆：正祥林语墅二期2#高压配电室4#变0.4kV侧404开关由运行转冷备用03：14，4#变负荷已转至3#变供电 03：18高新区林敏杰：申请节后再开展4#变试验 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 2023年1月25日12:18 高新运维林敏杰：经现场查看，正祥林语墅二期2#高压配电室923开关、4#变均无异常，母联900开关存在放电现象，经判断为母联900开关放电导致921、923开关短路跳闸，4#变具备送电条件，申请900开关转冷备用后4#变送电，900开关待春节节后安排停电检修。 令高抢曾昭隆： 12:44 正祥林语墅二期2#高压配电室10kV母联900开关由热备用转冷备用 13:06 12:44 正祥林语墅二期2#高压配电室4#变由冷备用转运行 13:06 | 900开关c相故障 |  | 高岐变融侨III回634（正祥林语墅二期2#高压配电室921） | 否 |  |  |  | 2023-01-25 02:03 | 2023-01-25 13:12 | 配调 | 2023-01-25 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-01-25 13:12 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 85 | 1933CF75060D477D83F12889B4DBA7A6421B | 高岐变融侨III回634 | 归档 | 2023-01-25 13:15 | 是 | 是 | 否 | 是
318 | b16674f5-331d-410e-84e6-d9bdba220c96 | 泉州 | 5B71618C-1683-4557-B438-FDEF65530FC9 | GZ13555823010018 | 3523012500009007 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386081902 | 美湖镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-25 00:26 | 2023-01-25 06:25 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月25日00：25 DMS系统弹窗显示：春美升压站10kV近供612线梁春支线#079杆梁春村#3配变、#087杆梁春村#4配变缺相。故障原因：10kV近供612线梁春支线#079杆B相断线。 | 2023年01月25日00：25 DMS系统弹窗显示：春美升压站10kV近供612线梁春支线#079杆梁春村#3配变、#087杆梁春村#4配变缺相，即通知美湖供电所许尚城及远程班。 02：30 美湖供电所许尚城汇报调控班林丽敏：经巡线10kV近供612线梁春支线#079杆B相断线，申请10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关由运行转冷备用（隔离故障）。 25日02:32 联/配调林丽敏令许尚城：10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关由运行转冷备用，25日03:11操作成功 25日03:24 申请配电故障抢修单NO：DHQXD1403814，工作负责人：黄清润 ，工作内容：10kV近供612线梁春支线#079杆断线抢修，安全措施：断开10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关、60545刀闸。 25日05:16 抢修许可：票号：DHQXD1403814，抢修负责人：黄清润，抢修任务：10kV近供612线梁春支线#079杆断线抢修，抢修安措：断开10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关、60545刀闸。 25日06:19抢修终结：票号：DHQXD1403814，抢修负责人：黄清润，抢修任务：10kV近供612线梁春支线#079杆断线抢修，抢修安措：断开10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关、60545刀闸。 25日06:21 配调林丽敏令美湖所许尚城：10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关由冷备用转运行，25日06:25操作成功，运行正常。 | 因10kV近供612线梁春支线2022年12月线路改造时T接梁春村#3配变B相导线损伤，又遇低温天气，导线收缩，受力不够造成断线。 | 1.对10kV近供612线梁春支线新改造线路进行全面排查，防止类似故障再次发生。 2、认真学习该起故障，举一反三，在以后的工程施工中，针对类似施工工艺应如何进行现场监督，防患于未然。 | 35kV春美升压站10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-25 00:26 | 2023-01-25 06:25 | 配调 | 2023-01-25 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 280724 | 美湖镇供电所 | 2023-01-25 06:25 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1.对10kV近供612线梁春支线新改造线路进行全面排查，防止类似故障再次发生。 2、认真学习该起故障，举一反三，在以后的工程施工中，针对类似施工工艺应如何进行现场监督，防患于未然。 | 3 | 1 | 259 | b16674f5-331d-410e-84e6-d9bdba220c96 | 春美升压站10kV近供线612 | 归档 | 2023-01-26 16:25 | 是 | 是 | 否 | 是
314 | 9061E20A1783409388A2AE9306327B7A0000 | 泉州 | 1EEC0195-180A-4429-B13A-1A4465C5592B | GZ13556023010058 | 3523012400072103 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531894 | 罗山街道供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-24 22:06 | 2023-01-25 00:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月24日 22:3 DMS监盘：内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关过流II段保护动作跳闸。故障原因：线路查无故障点和异常点（跳闸开关后段线路故指均未翻牌，站内开关故障录波未启动，初判10kV樟井线#50杆K4146开关保护误动），线路于23:59试送成功（负荷全部恢复）。 | 24日22:6 调控黄雨翔通知罗山所杨庆运：DMS研判内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关过流II段保护动作跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点樟井线#50杆K4146开关及其之后的设备。22时15分巡视人杨庆运、杨伟达接受通知，开始巡线。 23:31罗山所杨伟达汇报调控黄雨翔：现场确认10kV樟井线#50杆K4146开关跳闸，对10kV樟井线#50杆后段线路（洪厝支线除外）进行巡视，查无故障点和异常点。 24日23:32 联/配调黄雨翔令杨伟达：10kV樟井线#57+1杆K4013开关由运行转热备用，24日23:36执行失败（现场无法将开关转至分闸位置，开关保留在运行状态） 23:45罗山所杨伟达汇报调控黄雨翔：巡视确认10kV樟井线#50杆后段线路（洪厝支线除外）以及10kV樟井线洪厝支线#1杆、洪厝支线#2杆故障指示器均未翻牌动作 24日23:46 联/配调黄雨翔令许嘉豪：10kV樟井线#50杆K4146开关由热备用转运行，24日23:47操作成功（试送成功，即通知罗山所杨伟达） 24日23:58 联/配调黄雨翔收到现场杨伟达汇报：巡视发现10kV樟井线#57+1杆K4013开关跳闸，开关在分闸位置，开关检查无异常，10kV樟井线洪厝支线#1杆、洪厝支线#2杆故障指示器均未翻牌动作，初判之前操作该开关时因开关机构未储能，导致开关操作失败，后开关带电运行时开关机构储能后继续执行之前转分闸的操作，以致开关跳转至分闸位置。 23:58调控黄雨翔下令罗山所杨伟达：10kV樟井线#57+1杆K4013开关由热备用转运行，并于23:59汇报操作完毕（现场运行正常） | 10kV樟井线#50杆K4146开关保护误动 |  | 内江变10kV樟井线621线路樟井线#50杆K4146开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 22:05 | 2023-01-24 23:59 | 配调 | 2023-01-25 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-24 23:59 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 11 | 14 | 1258 | 9061E20A1783409388A2AE9306327B7A0000 | 内江变10kV樟井线621 | 归档 | 2023-01-26 13:47 | 是 | 是 | 否 | 是
311 | DEE2688EBA034D37848EBCEFCADCBC3A421B | 莆田 | 62551C03-1F8C-4296-A0FC-66F488DA9305 | GZ1354515323010055 | 3523012400059645 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-24 21:01 | 2023-01-24 21:26 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 24日20:42 DMS研判：10kV凌烟线616线路#030杆后段发生缺相故障。故障原因：10kV凌烟线616线路#030杆0301刀闸单相脱落。 | 24日20:42 DMS研判：10kV凌烟线616线路#030杆后段发生缺相故障。重点关注凌烟线#030杆至037杆之间区域。20时45分巡视人黄一涵接收通知，开始巡线。 24日21:11 联/配调黄春瑶收到现场黄一涵汇报：10kV凌烟线616线路#030杆0301刀闸单相脱落 24日21:16联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV凌烟线#037杆037柱上开关由运行转 热备用，于24日21:16控分成功 24日21:17联/配调黄春瑶令黄一涵：10kV凌烟线#030杆0301刀闸由合闸转 分闸，24日21:19操作成功 24日21:19联/配调黄春瑶令黄一涵：10kV魏厝线#034杆034柱上开关由热备用 转运行，24日21:22操作成功 | 查无故障设备，判断为误报 |  | 莆田.大坵变10kV凌烟线616线路#030杆0301刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 20:42 |  | 配调 | 2023-01-25 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 5 | 1 | 223 | DEE2688EBA034D37848EBCEFCADCBC3A421B | 凌烟线616线路 | 归档 | 2023-01-25 20:29 | 是 | 是 | 否 | 是
310 | 43f3f8e6-8245-4f8a-a977-6f8ff6969243 | 南平 | 25405220-3C45-47B8-A291-310C1B4A0247 | GZ13595923010123 | 3523012400055953 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f2 | 富岭供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-24 19:08 | 2023-01-24 19:29 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-01-24 19:07 紧急隔离10kV浮流线#162杆Z421开关， 故障原因：10kV浮流线#167杆小号侧跳线老旧打火 | 19：07 富岭供电所徐泽南汇报：10kV浮流线#167杆小号侧跳线老旧打火，申请紧急隔离10kV浮流线#162杆Z421开关 19：08 令富岭供电所徐泽南：10kV浮流线#162杆Z421开关由运行转热备用，于19：09执行完毕，并通知服务调度班（浦城）卢燕 19：25 富岭供电所徐泽南汇报：10kV浮流线#167杆小号侧跳线老旧打火已处理完毕，具备送电条件，申请10kV浮流线#162杆Z421开关转运行 19：26 令富岭供电所徐泽南：10kV浮流线#162杆Z421开关由热备用转运行，于19：27执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）卢燕 | 对线路巡视不到位，对树竹区绝缘化改造不够全面，树竹区未全面树立安全警示牌。 | 浮流线已在改造施工中 | 10kV浮流线#162杆至#192杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 19:07 |  | 配调 | 2023-01-25 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281778 | 运维检修部 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 | 浮流线已在改造施工中 | 4 | 1 | 156 | 43f3f8e6-8245-4f8a-a977-6f8ff6969243 | 富岭变10kV浮流线909 | 归档 | 2023-01-28 16:20 | 是 | 是 | 否 | 是
297 | 50D2A31698DA41E1BF337216C2A7FDA6421B | 宁德 | 78B662C5-5F8C-467C-9BC5-983524DD2F93 | GZ13535323010006 | 3523012400043317 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363ac0ec6 | 武曲中心供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-24 14:09 | 2023-01-24 15:49 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年01月24日13:34 监控（小丰）汇报：凤阳变电站10kVI段母线C相完全失地(A相电压为10.06,B相电压为10.24,C相电压为0.65,零序电压为98.18,)故障选线为：10kV大石线933线路。故障点为：10kV大石线933线路管理楼分线#003杆003开关前端（无用户） | 2023年01月24日13:34 监控（小丰）汇报：凤阳变电站10kVI段母线C相失地(A相电压为10.06,B相电压为10.24,C相电压为0.65,零序电压为98.18,)故障选线为：10kV大石线933线路,即通知抢修班组 24日13:43联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037A杆037A开关由运行转热备用，于24日13:43控分成功接地信号存在 24日13:45联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#031杆031开关由运行转热备用，于24日13:45控分失败 24日13:46联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037B杆037B开关由运行转热备用，于24日13:46控分成功接地信号存在 24日13:48联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#031杆031开关由运行转热备用，于24日13:48控分失败 24日13:50联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路龙井支线#002杆002开关由运行转热备用，于24日13:50控分成功接地信号存在 24日13:52联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#021杆021开关由运行转热备用，于24日13:52控分失败 24日14:06联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#017杆017开关由运行转热备用，于24日14:06控分失败 24日14:07联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由运行转热备用，于24日14:07控分成功接地信号消失 24日14:9 凤阳变电站失地(凤阳变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.06,B相电压为10.24,C相电压为0.65,零序电压为98.18,)。即通知武曲所朱允淼进行巡视 24日14:33 武曲中心供电所朱允淼申请：10kV大石线933线路管理楼分线#014杆014开关、10kV大石线933线路管理楼分线#017杆017开关、10kV大石线933线路管理楼分线#021杆021开关转热备用 24日14:35 联/配调张发玉令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#014杆014开关由运行转热备用，24日14:38操作成功 24日14:41 联/配调张发玉令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#017杆017开关由运行转热备用，24日14:43操作成功 24日14:46 联/配调龚荣花令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#021杆021开关由运行转热备用，24日14:48操作成功 申请试送一次线路 24日14:48 武曲中心供电所朱允淼汇报：10kV大石线933线路#001杆至10kV大石线933线路管理楼分线#021杆主于线巡线未发现异常，申请10kV大石线933开关试送一次。 24日14:49 联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由热备用转运行，于24日14:49控合成功，凤阳变电站10kVI段母线C相完全失地 24日14:51 联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由运行转热备用，于24日14:51控分成功接地信号消失 24日14:53 联/配调龚荣花遥控操作：10kV塘洋线025线路象岩分线#040杆040开关由热备用转运行，于24日14:55控合成功，10kV大石线933线路管理楼分线#021杆之后负荷由10kV塘洋线025线路供电 24日14:56 联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路龙井支线#002杆002开关由热备用转运行，于24日14:56控合成功 24日14:57 联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037B杆037B开关由热备用转运行，于24日14:57控合成功 24日14:58 联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037A杆037A开关由热备用转运行，于24日14:58控合成功 线路恢复部分供电 24日15:26 朱允淼汇报：10kV大石线933线路管理楼分线#003杆至#021杆未发异常，申请断开10kV大石线933线路管理楼分线#003杆003开关 并试送一次线路 24日15:27 联/配调龚荣花令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#003杆003开关由运行转热备用，24日15:29操作成功 24日15:30联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由热备用转运行，于24日15:30控合成功 ，凤阳变电站10kVI段母线C相完全失地 24日15:32联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由运行转热备用，于24日15:32控分成功 24日15: | 大风导致电信线路压在拉线上造成拉线碰到跳线而接地。 | 加强线路巡视力度 | 凤阳变电站10kV大石线933线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 14:07 | 2023-01-24 15:49 | 配调 | 2023-01-24 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 261936 | 武曲中心供电所 | 2023-01-24 15:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 其他 | 加强线路巡视力度 | 14 | 8 | 680 | 50D2A31698DA41E1BF337216C2A7FDA6421B | 大石线933线路 | 归档 | 2023-01-26 14:44 | 是 | 是 | 否 | 是
294 | a4f08c2f-acde-4f21-a894-bf0eb070ea8e | 龙岩 | EAFE0D33-3173-4559-9238-FE6C96EE3F42 | GZ13575423010022 | 3523012400041534 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361980e22 | 白砂供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-24 12:48 | 2023-01-24 17:38 | 分支线停电 | 紧急停电 | 01月24日12：45DMS监盘发现：10kV洋乾上村配变支线#03杆洋乾上村配变跌落式熔断器发生缺相（118.9、109.1、228.7），故障原因：10kV洋乾支线#23杆G1刀闸B相设备线夹断裂 | 24日12：46故障通知白砂供电电所黄桥贵巡视跳闸点洋乾上村配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV洋乾支线#23至10kV洋乾上村配变支线#03之间区域。12时53分巡视人黄桥贵、刘亮忠接受通知，开始巡线。 24日14:00 联/配调何琼英收到现场白砂所刘亮忠汇报：_10kV洋乾支线#23杆G1刀闸B相设备线夹断裂 24日15:01 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0002，工作负责人：刘亮忠，工作内容：在10kV洋乾支线#23杆，进行更换设备线夹（G1刀闸B相设备线夹断裂），安全措施：10kV洋乾支线#22杆K1开关、G1刀闸，10kV洋乾支线#22A杆G2刀闸，10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆坑子背配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#31-1杆洋乾中村配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#39杆洋乾下村配变（光伏）跌落式熔断器。 24日16:10联/配调何琼英遥控操作_：10kV洋乾支线#22杆K1开关由运行转热备用，于24日16:10控分失败 24日16:11联/配调何琼英遥控操作_：10kV洋乾支线#22杆K1开关由运行转热备用，于24日16:11控分成功 24日16:11 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV洋乾支线#22杆K1开关由热备用转冷备用，24日16:14操作成功 24日16:15 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV洋乾支线#31-1杆洋乾中村（光伏）配变由运行转热备用，24日16:18操作成功 24日16:19 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆坑子背（光伏）配变由运行转热备用，24日16:22操作成功 24日16:23 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV洋乾支线#39杆洋乾下村（光伏）配变由运行转热备用，24日16:29操作成功 24日16:30抢修许可：票号：LY-SH-PQ-2023-0002，抢修负责人：刘亮忠，抢修任务：在10kV洋乾支线#23杆，进行更换设备线夹（G1刀闸B相设备线夹断裂），抢修安措：10kV洋乾支线#22杆 K1开关、G1刀闸，10kV洋乾支线#22A杆 G2刀闸，10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆 坑子背配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#31-1杆 洋乾中村配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#39杆 洋乾下村配变（光伏）跌落式熔断器。 24日 17:12抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0002,抢修负责人：刘亮忠,抢修任务：1、10kV洋乾支线#23杆更换设备线夹（G1刀闸B相设备线夹断裂）,抢修安措:断开10kV洋乾支线#22杆K1开关、G1刀闸，断开10kV洋乾支线#22A杆G2刀闸，10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆坑子背配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#31-1杆洋乾中村配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#39杆洋乾下村配变（光伏）跌落式熔断器 送电票NO：SH-ZLP-202301177，24日17：14分开始执行，24日17：39分执行完毕。 | 10kV洋乾支线#23杆G1刀闸B相设备线夹断裂 | 1、更换设备线夹；2、对同类型设备线夹进行排查，结合停电计划进行更换。 | 10kV白洋线923线路洋乾上村配变跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 12:48 | 2023-01-24 17:40 | 配调 | 2023-01-24 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 293173 | 白砂供电所 | 2023-01-24 17:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 1、更换设备线夹；2、对同类型设备线夹进行排查，结合停电计划进行更换。 | 4 | 0 | 382 | a4f08c2f-acde-4f21-a894-bf0eb070ea8e | 白砂变10kV白洋线923线路 | 归档 | 2023-01-24 17:44 | 是 | 是 | 否 | 是
293 | bafe1612-27d8-4b41-af8b-7b754d44b607 | 龙岩 | 829440A5-6571-40E5-B88C-4CBA65DB1775 | GZ13575623010018 | 3523012400041334 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346310b5e | 赖源供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-24 12:35 | 2023-01-24 15:57 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 24日12:06 DMS研判：赖源变电站10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.30,B相电压为0.83,,C相电压为9.52,零序电压为87.40)无选线信号。故障原因： 10kV水电II线#061杆B相瓷瓶断裂、导线搭到横杆 | 24日12:36 赖源变电站失地(赖源变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.30,B相电压为0.83,C相电压为9.52,零序电压为87.40,赖源变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.30,B相电压为0.83,C相电压为9.52,零序电压为87.40,)。10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关由运行转热备用，接地消失。即通知抢修班组徐长兴巡视10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关及其之后的设备。 24日12:43 赖源供电所徐长兴汇报：10kV水电II线#061杆B相瓷瓶断裂、导线搭到横杆 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关由热备用转冷备用，24日14:33操作成功 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变由运行转热备用，24日14:33操作成功 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV东坑支线#003杆K214开关由运行转冷备用，24日14:33操作成功 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸由合闸转分闸，24日14:33操作成功 24日14:30 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1901151，工作负责人：徐升 ，工作内容：10kV水电II线#061杆B相针瓶断裂更换抢修，安全措施：断开10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关、G009刀闸，断开10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸，断开10kV东坑支线#003杆K214开关。G225刀闸，断开10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变跌落式熔断器。 24日14:40抢修许可：票号：SG-QX-LC-1901151，抢修负责人：徐升，抢修任务：10kV水电II线#061杆B相针瓶断裂更换抢修，抢修安措：断开10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关、G009刀闸，断开10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸，断开10kV东坑支线#003杆K214开关。G225刀闸，断开10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变跌落式熔断器。 24日14:54抢修终结：票号：SG-QX-LC-1901151，抢修负责人：徐升，抢修任务：10kV水电II线#061杆B相针瓶断裂更换抢修，抢修安措：断开10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关、G009刀闸，断开10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸，断开10kV东坑支线#003杆K214开关。G225刀闸，断开10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变跌落式熔断器。 送电票：LC-ZLP-202301189，24日15:09开始执行 15:53 执行完毕 | 10kV水电II线#061杆B相瓷瓶断裂、导线搭到横杆 |  | 赖源变10kV水电II线904线路水电Ⅱ线#047杆K005开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 12:28 | 2023-01-24 14:50 | 配调 | 2023-01-24 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 292246 | 赖源供电所 | 2023-01-24 14:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 6 | 7 | 232 | bafe1612-27d8-4b41-af8b-7b754d44b607 | 赖源变10kV水电II线904线路 | 归档 | 2023-01-24 19:05 | 是 | 是 | 否 | 是
289 | 1168fa43-484c-44da-9098-907ff850ef6a | 南平 | BABBBACA-40A8-4A34-8110-9F90E9C29321 | GZ13595623010070 | 3523012400032307 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ae | 东游供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-24 10:41 | 2023-01-24 12:16 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月24日10:37 10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关跳闸于过流保护，重合不成，故障原因：不明待查 | 24日10:37 DMS研判：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关跳闸于过流保护，重合不成，该开关处热备用 24日 10:38遥控操作：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，强送不成（跳闸于过流保护，开关处热备用），即通知东游供电所黄长华，建瓯远程站夏薇 12:12东游供电所翁仁清汇报：已对10kV胡墩线桃源支线#01杆后段全部巡线未发现异常，人员已撤离现场，线路具备送电条件，申请试送10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关 24日12:13联/配调陈铭华遥控操作_：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，于24日12:13控合成功即通知东游供电所翁仁清及建瓯远程站夏薇 | 10kV胡墩线桃源支线#01杆后段全部巡线未发现异常，10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，于24日12:13控合成功 | 加强巡视 | 10kV胡墩线桃源支线#01杆至桃源支线#60-2A杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 10:40 | 2023-01-24 12:16 | 配调 | 2023-01-24 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 254424 | 东游供电所 | 2023-01-24 12:16 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强巡视 | 8 | 5 | 770 | 1168fa43-484c-44da-9098-907ff850ef6a | 东游变10kV东游线922 | 归档 | 2023-01-24 16:19 | 是 | 是 | 否 | 是
287 | 07068468AB8E46E090A51A4CB6E4838B421B | 南平 | 1D18297C-425E-4733-9FB3-CE8061DE791E | GZ13595223010033 | 3523012400019983 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12ce | 水北镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-24 10:37 | 2023-01-24 12:10 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 01月24日10:34 安平变10kVⅡ/Ⅲ/Ⅳ段母线A相完全失地(A相电压为0.77kV、B相电压为9.87kV、C相电压为9.66kV,零序电压为120.00V，随后安平变10kV紫云Ⅰ回936开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成,失地消失，原因：十米外松树落在10kV紫云Ⅰ回018杆至019杆之间导线 | 10:34 联调监控谢雪金汇报：10:34 安平变/10kV.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线A相完全失地(A相电压为0.77、B相电压为9.87、C相电压为9.66,零序电压为120.00，随后安平变10kV紫云Ⅰ回936开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，失地消失，现安平变10kV紫云Ⅰ回936开关处热备用 10:37 通知配抢班谢雪金、水北镇供电所任建平、童游集控站曾雨婷 10:50 龙潭三级电站汇报：已停机 24日11:00 联/配调龚鑫杰令水北镇供电所任建平：10kV紫云Ⅰ回046塔K30102开关由运行转热备用，24日11:04操作成功 24日11:13 联/配调龚鑫杰令水北镇供电所任建平：10kV紫云Ⅰ回021塔G30104刀闸由合闸转分闸，24日11:16操作成功 11:17 水北镇供电所任建平汇报：10kV紫云Ⅰ回046塔后端巡视无异常，具备送电条件 24日11:17联/配调龚鑫杰遥控操作_：10kV紫云Ⅰ回132杆KY30110开关由热备用转运行，于24日11:17控合成功，正常 11:24 令配电抢修班熊龙斌：解除水北开闭所10kV大漠线961线路重合闸，11:26操作完毕 11:24 水北镇供电所任建平汇报：十米外松树落在10kV紫云Ⅰ回018杆至019杆之间导线，10kV紫云Ⅰ回021塔至046塔之间巡视，无异常，具备送电条件 24日11:25 联/配调龚鑫杰令水北镇供电所任建平：10kV紫云Ⅰ回046塔K30102开关由热备用转运行，24日11:29操作成功，正常 11:30 告其龙潭三级电站：可开机 11:31 通知配抢班谢雪金、水北镇供电所任建平 | 强风天气刮断十米外松树压到10kV紫云Ⅰ回018杆至019杆之间导线造成安平变10kV紫云Ⅰ回936开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成 | 加强线路巡视，结合停电清砍线路旁超高树木。 | 10kV紫云Ⅰ回 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 10:35 | 2023-01-24 11:30 | 配调 | 2023-01-24 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 完全失地 | 402672 | 水北镇供电所 | 2023-01-24 11:30 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强线路巡视，结合停电清砍线路旁超高树木。 | 35 | 20 | 2330 | 07068468AB8E46E090A51A4CB6E4838B421B | 安平变10kV紫云Ⅰ回936 | 归档 | 2023-01-26 08:04 | 是 | 是 | 否 | 是
284 | 13DKX-58453 | 漳州 | 6C2E58D2-2E6F-4636-B726-C86E4326956C | GZ13565423010090 | 3523012400017853 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-24 09:10 | 2023-01-24 13:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 24日9:10 10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸 故障原因为：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题 | 24日9:10 DMS研判：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸、即通知远程、绥安供电所卢坤兴以上情况、巡视跳闸点10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关及其之后的设备。09时43分巡视人杨志友、许质因、蔡少杰、胡文彬接受通知，开始巡线。 24日10:12 联/配调黄汉杰收到现场杨志友汇报：现场确认10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件、10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户已转热备用 隔离设备：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变；隔离状态：热备用 12：50绥安供电所徐鹏飞报：经现场确认10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题、已调整、具备送电条件 24日10:15 联/配调黄辉明令杨志友：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关由热备用转运行，24日12:59操作成功、线路运行正常、10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户已转运行正常 | 10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题 |  | 枕头山变10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 09:10 | 2023-01-24 09:20 | 配调 | 2023-01-24 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 15059611088 | 罗远程施工队 | 2023-01-24 09:20 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | FTU（柱上开关） | FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 其他 |  | 1 | 2 | 0 | 13DKX-58453 | 枕头山变外环Ⅱ线943 | 归档 | 2023-02-02 11:27 | 是 | 是 | 否 | 是
283 | 13DKX-48850 | 泉州 | CDDB56D1-16A1-4FCA-98AA-D2D05D261C23 | GZ13555823010016 | 3523012400016869 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386081900 | 三班镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-24 07:42 | 2023-01-24 10:28 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月24日7:41 10kV朱地914线#017杆60036高压开关跳闸；故障原因为：风偏造成线路相间短路 | 24日7:43 10kV朱地914线#017杆60036高压开关（四遥）跳闸； 即通知三班供电所陈清标及远程站 19时34分巡视人林诗光接受通知，开始巡线。 10:20三班所高建成汇报调控班李金旭：现场巡视发现10kV朱地914线#037杆至#038杆间档距比较大，风偏导致跳闸，，线路及设备经巡视无异常，具备送电条件 24日10:21配调李金旭遥控操作：10kV朱地914线#017杆60036高压（四遥）开关由热备用转运行，于24日10:21控合成功，运行正常 | 10kV朱地914线#037杆至#038杆间档距比较大，风偏导致跳闸。 | 列入改造，10kV朱地线配套出线工程项目已下达。 | 硕儒变10kV朱地914线#017杆60036高压开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-01-24 07:41 |  | 配调 | 2023-01-24 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 278951 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 其他 | 列入改造，10kV朱地线配套出线工程项目已下达。 | 11 | 2 | 406 | 13DKX-48850 | 硕儒变10kV朱地线914 | 归档 | 2023-01-26 10:26 | 是 | 是 | 否 | 是
278 | 6AA0B9BEC8521176E0437F00000111760000 | 福州 | 7A91D9A2-19E2-40F7-A406-5635C11E28CC | GZ1351515423010034 | 3523012400010280 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526,8a0f688f46db11f00146db133141052a,8a0f688f46db11f00146db13325b057a | 金山供电所,仓山综合配电运维五班,仓山配电抢修三班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-24 05:25 | 2023-01-24 10:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月24日 4:24 东岭变10kV凤山线614开关零序过流I段动作跳闸，重合闸动作，重合不成，故障系10kV红星5-181-3农-红星农场4#配变跌落式熔断一相，隔离故障后馈线于05：58送电正常，经抢修，于10：27送电正常 | 24日4:24 福州.东岭变/10kV.凤山线614开关跳闸；福州.东岭变/10kV.凤山线614开关福州.东岭变/10kV.凤山线614/.开关事故总； 收到10个配变上送停电事件； 即通知王丰杰巡视跳闸点福州.东岭变/10kV.凤山线614开关，及其之后的设备，重点关注福州.东岭变/10kV.凤山线614开关后面区域，红星农场3#环网10kV红星一902负荷开关前面区域 24日4:24 监控张鲁盛汇报：东岭变10kV凤山线614开关零序过流I段动作跳闸，重合闸动作，重合不成，即通知建新运维林霞、仓抢王奇贤、金山所林志勇 DMS系统显示故障可能范围为主干线全线，主干线无自动化开关，停电信息因系统故障无法及时发布，05：20停电信息发布成功，发送短信成功 05：29 建新运维林霞汇报：04：24东岭变10kV凤山线614开关零序过流I段动作跳闸，重合闸动作，重合不成，故障电流15.692A，现场一二次设备正常 05：35 仓抢王丰杰汇报：巡线发现10kV红星5-181-3农-红星农场4#配变跌落式熔断一相，要求隔离 24日05:39 联/配调张扬清令林志勇:10kV红星5.181.3杆农-红星农场4#配变由运行转冷备用，24日05:55操作成功 05：45联系金山所陈志勇反馈正在操作，现场不好操作 24日05:55 联/配调张扬清令林霞:福州.东岭变/10kV.凤山线614开关由热备用转运行，24日05:58操作成功，即通知仓抢王丰杰、金山所陈志勇 06：03 停电信息更新成功 24日08:57 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0098，工作负责人：陈丹林 ，工作内容：在10kV红星5.181.3农-红星农场4#配变，进行更换高压跌落式熔断器。，安全措施： 10kV红星5.181.3 农-红星农场4#配变转冷备用。 24日09:31抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0098，抢修负责人：陈丹林，抢修任务：在10kV红星5.181.3农-红星农场4#配变，进行更换高压跌落式熔断器。，抢修安措：10kV红星5.181.3 农-红星农场4#配变转冷备用。 24日10:19抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0098，抢修负责人：陈丹林，抢修任务：在10kV红星5.181.3农-红星农场4#配变，进行更换高压跌落式熔断器。，抢修安措：10kV红星5.181.3 农-红星农场4#配变转冷备用。 24日10:20 联/配调刘凯靖令陈丹林:10kV红星5.181.3杆农-红星农场4#配变由冷备用转运行，24日10:27操作成功 | 设备本体老化故障。 |  | 东岭变614凤山线（10kV红星5-181-3 ） | 否 |  |  |  | 2023-01-24 05:25 | 2023-01-24 10:20 | 配调 | 2023-01-24 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 | 2023-01-24 10:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 18 | 11 | 885 | 6AA0B9BEC8521176E0437F00000111760000 | 东岭变614凤山线 | 归档 | 2023-01-24 10:53 | 是 | 是 | 否 | 是
276 | b323de08-a95c-4534-8fc8-2125be7f69a9 | 漳州 | 2C71EEA2-6BC2-4C29-BDF9-E0B0F1E6B10F | GZ13565723010055 | 3523012400001127 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707b6 | 安厚镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-24 01:44 | 2023-01-24 02:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 24日1:43 10kV大洋支线#32杆Z-6520开关跳闸，故障原因为：风偏导致跳闸 | 24日1:44 DMS研判：10kV大洋支线#32杆Z-6520开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大洋支线#32杆Z-6520开关及其之后的设备。01时53分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。01时53分巡视人叶刚萌、陈平群、黄林城、苏志军、陈海清、陈河忠接受通知，开始巡线。 24日02:12 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大洋支线#32杆Z-6520开关；试送设备：夜间巡视可见度低，疑似树木风偏不足，现申请试送10kV大洋支线#32杆Z-6520开关 24日02:13 联/配调林雅仪令苏志军：10kV大洋支线#32杆Z-6520开关由热备用转运行，24日02:22操作成功 24日14:10 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV大洋支线#78杆后端线路周围树木超过导线，昨夜风较大导致树木触碰导线跳闸 | 风偏导致跳闸 |  | 大溪变长岭线919线路大洋支线#32杆Z-6520开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-24 01:44 | 2023-01-24 02:20 | 配调 | 2023-01-24 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 400270 | 安厚镇供电所 | 2023-01-24 02:20 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 恶劣天气 |  | 6 | 0 | 384 | b323de08-a95c-4534-8fc8-2125be7f69a9 | 大溪变长岭线919 | 归档 | 2023-01-26 19:55 | 是 | 是 | 否 | 是
267 | FB4C824BF2884083BFC7237082F0B482421B | 宁德 | A05E755A-C407-421E-A01D-848515CCE096 | GZ13536023010004 | 3523012300065137 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-01-23 13:47 | 2023-01-23 16:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月23日13:47 DMS研判 溪坪变10kV夏地线914线路保护过流Ⅱ段动作跳闸、10kV夏地线#026杆026开关过流Ⅱ段动作跳闸。故障原因为：10kV夏地线#050杆车撞电杆 | 2023年1月23日13:47 DMS研判 溪坪变10kV夏地线914线路保护过流Ⅱ段动作跳闸，10kV夏地线#026杆026开关过流Ⅱ段动作跳闸。通知城郊所包章利巡线。 23日14:10 联/配调张长世令包章利：10kV夏地线#068杆068开关由运行转冷备用，23日14:18操作成功 23日14:20 联/配调张长世令包章利：10kV夏地线#084杆084开关由热备用转运行，23日14:50操作成功 23日13:58 联/配调张书燕收到现场包章利汇报：_10kV夏地线#050杆车撞电杆，故障已隔离，主干线具备送电条件。 23日14:00 联/配调何卓骏令张书燕：溪坪变电站.10kV.夏地线间隔.914开关由热备用转运行，23日14:01操作成功 23日15:23申请配电故障抢修单NO：202301230002，工作负责人：吴先炼 ，工作内容：_10kV夏地线#050杆临近带电调整横担、10kV夏地线#050杆临近带电安装瓷瓶固定导线，安全措施：_10kV夏地线#068杆0681刀闸、10kV夏地线#068杆068开关，10kV夏地线#026杆0261刀闸、10kV夏地线#026杆026开关。 23日 15：44 联/配调张长世令包章利执行停电指令票编号：NDGP23010209，操作目的：10kV夏地线#050杆带电前停电操作，15：48操作完毕。 23日15:52抢修许可：票号：202301230002，抢修负责人：吴先炼，抢修任务：_10kV夏地线#050杆临近带电调整横担、10kV夏地线#050杆临近带电安装瓷瓶固定导线。 23日16:46抢修终结：票号：202301230002，抢修负责人：吴先炼，抢修任务：_10kV夏地线#050杆临近带电调整横担、10kV夏地线#050杆临近带电安装瓷瓶固定导线。 23日 16：48 联/配调张长世令包章利执行送电指令票编号：NDGP23010210，操作目的：10kV夏地线#050杆带电后送电操作，16：55 操作完毕，恢复供电。 | 溪坪变10kV夏地线914线路保护过流Ⅱ段动作跳闸、10kV夏地线#026杆026开关过流Ⅱ段动作跳闸。故障原因为：10kV夏地线#050杆车撞电杆？ | 路边增设防撞护栏及警示标示，加强线路清障及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺。 | 溪坪变电站10kV夏地线914线路夏地线#026杆026开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 13:47 | 2023-01-23 16:46 | 配调 | 2023-01-23 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-23 16:46 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 外破故障 | 路边增设防撞护栏及警示标示，加强线路清障及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺。 | 20 | 19 | 926 | FB4C824BF2884083BFC7237082F0B482421B | 夏地线914线路 | 归档 | 2023-01-24 10:53 | 是 | 是 | 否 | 是
265 | aa6d93b7-b2aa-4bf2-816b-cdd449562613 | 泉州 | 31CD9999-8521-4115-AAB3-444168186A0D | LS13555623010027 | 3523012300058642 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 |  |  |  |  | 2023-01-23 12:25 | 2023-01-23 16:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月23日12:24 DMS弹窗报：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关零序Ⅰ段保护动作分闸，故障原因为：10kV东山线618线路前峰支线#04杆E-247开关本体击穿 | 01月23日12:24 DMS弹窗报：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，无故指动作，查DMS报文：12:23松村变消弧装置动作，选线10kV东山线618线路，IES700无报文。即通知抢修班组巡视跳闸点东山618线前峰支线#01杆A-04（四遥）开关及其之后的设备，重点关注东山618线前峰支线#01杆A-04（四遥）开关之后区域。12时35分巡视人杜少杰、王振川、陈江平接受通知，开始巡线。 23日13:22 联/配调曾志钦收到现场陈江平汇报：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关跳闸，现场无保护屏，后段线路查无异常，无法查看保护动作情况，具备受电条件，申请试送。 23日13:30联/配调曾志钦遥控操作_：10kV东山线618线路前峰支线#22+1杆S-562（四遥）开关由运行转热备用，于23日13:30控分失败 23日13:31联/配调曾志钦遥控操作_：10kV东山线618线路前峰支线#22+1杆S-562（四遥）开关由运行转热备用，于23日13:31控分成功 23日13:32联/配调曾志钦遥控操作_：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04（四遥）开关由热备用转运行，于23日13:32控合成功 13:33:02:893，：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，故障点待查 23日14:14 泉惠所陈江平向县调彭伟明汇报：10kV东山线618线路前峰支线#04杆E-247开关本体击穿，待办理抢修。 23日14:14 县调彭伟明令泉惠所陈江平：1.10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关由热备用转冷备用； 2.10kV东山线618线路前峰支线#02杆前峰5#变由运行转冷备用； 3.10kV东山线618线路前峰支线#04杆小岞综合市场配变由运行转冷备用； 4.10kV东山线618线路前峰支线#13杆A-14开关由运行转冷备用，14:40操作完毕。 23日14:34 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0010，工作负责人：王振川，工作内容：在10kV东山线618线路前峰支线#04杆，进行E-247开关本体击穿，拆除E-247开关、E-2471刀闸，安全措施：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04（四遥）开关、A-041刀闸，10kV东山线618线路前峰支线#02杆前峰5#低压综合配电箱总开关、4101开关（分时分路）、4102开关（分时分路）、跌落式熔断器、高压刀闸，10kV东山线618线路前峰支线#04杆小岞综合市场配变低压刀闸（用户产权）、跌落式熔断器、高压刀闸，10kV东山线618线路前峰支线#14杆A-14开关、A-141刀闸。 23日 14:51抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0010,抢修负责人：王振川,抢修任务：1、10kV东山线618线路前峰支线#04杆E-247开关本体击穿，拆除E-247开关、E-2471刀闸,抢修安措:断开10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04（四遥）开关、A-041刀闸，断开10kV东山线618线路前峰支线#02杆前峰5#低压综合配电箱总开关、4101开关（分时分路）、4102开关（分时分路）、跌落式熔断器、高压刀闸，断开10kV东山线618线路前峰支线#04杆小岞综合市场配变低压刀闸（用户产权）、跌落式熔断器、高压刀闸，断开10kV东山线618线路前峰支线#13杆A-14开关、A-141刀闸 送电票：QZHA23010435，23日15:43开始执行，23日16时13分执行完毕。 23日 15:42抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0010,抢修负责人：王振川,抢修任务：1、10kV东山线618线路前峰支线#04杆E-247开关本体击穿，拆除E-247开关、E-2471刀闸,抢修安措:断开10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04（四遥）开关、A-041刀闸，断开10kV东山线618线路前峰支线#02杆前峰5#低压综合配电箱总开关、4101开关（分时分路）、4102开关（分时分路）、跌落式熔断器、高压刀闸，断开10kV东山线618线路前峰支线#04杆小岞综合市场配变低压刀闸（用户产权）、跌落式熔断器、高压刀闸，断开10kV东山线618线路前峰支线#13杆A-14开关、A-141刀闸 |  |  | 松村变10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 12:25 |  | 配调 | 2023-01-23 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 8 | 4 | 1190 | aa6d93b7-b2aa-4bf2-816b-cdd449562613 | 松村变10kV东山线618 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
264 | 6AA0B9BEC9451176E0437F00000111760000 | 福州 | 0474BC39-2585-4538-BA6C-A0F9DA7336DE | LS1351515223010013 | 3523012300057969 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13d99e41215f,8a0f688f46db11f00146db1330f30514,8a0f688f46db11f00146db1331510530 | 南屿供电所_福州,鼓楼综合运维一班,鼓楼配电抢修一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-23 12:12 | 2023-01-23 13:30 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月23日11：31 维护班黄浩汇报：10kV白马北路12-109-13乙亨达配变低压线夹故障、接线柱打火。12：14停电抢修，处理完毕后于13:28送电。 | 2023年1月23日11：31 维护班黄浩汇报：10kV白马北路12-109-13乙亨达配变低压线夹故障、接线柱打火，因与亨达（二）配变距离很近（三根杆上两台配变），故需同时停电。等工程队到现场再停电。 23日11:51 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0097，工作负责人：黄建华 ，工作内容：在10kV白马北路12.109.13乙亨达配变，进行配变低压接线柱故障抢修。，安全措施： 白马西1#环网 10kV白马903线路转检修。 23日12:14 联/配调陈宇轩令陈宇轩:白马西1#环网10kV白马903开关由运行转热备用，23日12:15操作成功 23日12:20 联/配调陈宇轩令褚立勇:白马西1#环网10kV白马903线路由热备用转检修，23日12:25操作成功 23日12:28抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0097，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV白马北路12.109.13乙亨达配变，进行配变低压接线柱故障抢修。，抢修安措：白马西1#环网 10kV白马903线路转检修。 23日13:21抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0097，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV白马北路12.109.13乙亨达配变，进行配变低压接线柱故障抢修。，抢修安措：白马西1#环网 10kV白马903线路转检修。 23日13:21 联/配调孟凯凯令褚立勇:白马西1#环网10kV白马903线路由检修转热备用，23日13:27操作成功 23日13:28 联/配调孟凯凯令孟凯凯:白马西1#环网10kV白马903开关由热备用转运行，23日13:28操作成功 送电成功，结束流程 |  |  | 通湖变623环城Ⅱ线（白马西1#环网白马903负荷开关） | 否 |  |  |  | 2023-01-23 12:12 |  | 配调 | 2023-01-23 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 箱式变; 短路、接地: 低压室故障 | 低压配电装置损坏或击穿 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 194 | 6AA0B9BEC9451176E0437F00000111760000 | 通湖变623环城Ⅱ | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
263 | 13DKX-58453 | 漳州 | A28932EE-BE6B-4214-9071-528C7F7E10B4 | GZ13565423010088 | 3523012300056013 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-23 12:02 | 2023-01-23 13:25 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 23日12:01时10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸 故障原因:10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户内部低压故障 | 23日12:04时DMS系统研判10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸，即通知绥安供电所林剑虹巡视跳闸点10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关及其之后的设备,，并告知远程人员告知其以上情况。 23日13:16 联/配调黄汉杰收到现场许泽堃汇报：现场确认跳闸开关为：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关；保护动作：保护无法查看；并报：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户内部低压故障，现用户已断开10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变低压开关；，巡线人员已撤离，具备送电条件，申请10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关转运行。 23日13:21 联/配调黄汉杰令许泽堃：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关由热备用转运行，23日13:23操作成功，运行正常 23日17:05 联/配调黄汉杰收到现场绥安所徐鹏飞汇报：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户内部低压故障现用户已自行处理，经验收合格具备送电条件，并报：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变已由空载运行转运行。 | 10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题 |  | 枕头山变10kV外环Ⅱ线大洞支线#2杆1B-Zw15开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 12:01 | 2023-01-23 13:10 | 配调 | 2023-01-23 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  | 2023-01-23 13:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | FTU（柱上开关） | FTU误动 | FTU误动造成开关跳闸 | 用户内部故障 |  | 1 | 2 | 0 | 13DKX-58453 | 枕头山变外环Ⅱ线943 | 归档 | 2023-01-26 10:04 | 是 | 是 | 否 | 是
255 | b96c670b-5731-4591-8a22-c773c45af89c | 三明 | 60366C7E-BD0C-4486-84D1-157370AD5239 | GZ13586023010030 | 3523012300032661 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396c21dfe | 洪田镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-23 08:12 | 2023-01-23 08:46 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 23日8:9 10kV洪石线#56杆N033开关跳闸；过流Ⅰ段动作，过流Ⅱ段动作，故障原因为：待查。 | 23日08:12联/配调李书群遥控操作_：10kV洪石线#56杆N033开关由热备用转运行，于23日08:12控合失败(遥控返校超时） 23日8:13 10kV洪石线#56杆N033开关跳闸；过流Ⅰ段动作，过流Ⅱ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV洪石线#56杆N033开关及其之后的设备，重点关注10kV洪石线#56杆N033开关之后区域。08时18分巡视人吴胜元、吴剑凌接受通知，开始巡线。 23日08:35 联/配调卢勇平收到现场王仕聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV洪石线#56杆N033开关；保护动作：10kV洪石线#56杆N033开关；试送设备：10kV洪石线#56杆N033开关 23日08:39 联/配调陈敏梅收到现场王仕聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV洪石线#56杆N033开关；保护动作：10kV洪石线#56杆N033开关；试送设备：10kV洪石线#56杆N033开关 23日08:40 联/配调巫思宁令洪田所吴剑凌：10kV洪石线#56杆N033开关由热备用转运行，23日08:43操作成功 | 因一只小松鼠爬上10kV洪石线#68杆HT0140真空开关电源侧，同时触碰BC相接线端子造成瞬间相间短路使10kV洪石线#56杆N033开关瞬间过流跳闸。 | 线路真空开关加装防护套 | 10kV线路洪石线#56杆N033开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 08:12 | 2023-01-23 08:50 | 配调 | 2023-01-23 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935862 | 本部 | 2023-01-23 08:50 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 其他 | 线路真空开关加装防护套 | 8 | 4 | 460 | b96c670b-5731-4591-8a22-c773c45af89c | 洪田变10kV洪石线937 | 归档 | 2023-01-23 15:12 | 是 | 是 | 否 | 是
254 | 95bb0aee-6250-45bc-b1e2-1c1709d60322 | 福州 | 2C3B722E-89BF-4A7E-8BE6-CC5ABA63FE44 | GZ13516223010057 | 3523012300024707 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06ae | 音西供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-23 07:08 | 2023-01-23 10:49 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 23日6:27 林中变/10kV.近区线634/PCS9611D.过流Ⅰ段动作(软报文)；开关跳闸，大电流闭锁重合闸，23日10:29 故障原因为：冠发商业用户内部故障，其余恢复送电正常。23日16:49 冠发商业用户内部查无故障，恢复送电正常。 | 23日6:27 林中变/10kV.近区线634开关跳闸；林中变/10kV.近区线634/PCS9611D.过流Ⅰ段动作(软报文)； 收到9个配变上送停电事件； 【大电流闭锁重合闸】即通知【音西所黄小飞】巡视跳闸点福州.林中变/10kV.近区线634开关，及其之后的设备，重点关注福州.林中变/10kV.近区线634开关后面区域，海鲜吧#1环网10kV冠发一杆911开关前面区域，璀璨天悦开关站10kV卫生院旁902开关前面区域，并通知林中运维翁文贵现场检查保护及设备情况。7：06 林中运维翁文贵汇报：林中变10kV.近区线634过流Ⅰ段动作，开关跳闸，故障电流为46.114A，现场设备检查情况正常_10时46分巡视人陈龙 接受通知，开始巡线。_即通知陈龙 23日07:50 联/配调王垒令黄小飞:10kV近区线#013杆013柱上开关由运行转热备用，23日07:52操作成功 23日07:54 联/配调王垒收到现场黄小飞汇报：冠发小区保安反馈有看到附近设备打火花，申请隔离后试送主干线 23日08:02 联/配调王垒令黄小飞:加州城#1环网10kV近区出911开关由运行转热备用，23日08:04操作成功 23日08:05 联/配调王垒令陈秋兴:福州.林中变/10kV.近区线634开关由热备用转运行，23日08:08操作成功 23日10:29 23日08:34 联/配调陈婷收到现场黄小飞汇报：_加州城#1环网10kV近区出911开关至10kV近区线#013杆查无故障，申请试送 23日08:34 联/配调陈婷令黄小飞:加州城#1环网10kV近区出911开关由热备用转运行，23日08:36操作成功 23日08:48 联/配调王垒收到现场黄小飞汇报：10kV近区线#013开关是波码开关，无法查看信号。加州城#1环网查看无故障信号 23日09:10 联/配调陈超令黄小飞:10kV侨区Ⅱ路冠发分线#005杆0051刀闸由合闸转分闸，23日09:12操作成功 23日10:22 联/配调陈超令黄小飞:冠发开闭所922开关由运行转热备用，23日10:25操作成功 23日10:22 联/配调陈超令黄小飞:冠发开闭所912（界）开关由运行转冷备用，23日10:25操作成功 23日10:25 联/配调陈超令黄小飞:10kV侨区Ⅱ路冠发分线#005杆0051刀闸由分闸转合闸，23日10:29操作成功 23日10:25 联/配调陈超令黄小飞:10kV近区线#013杆013柱上开关由热备用转运行，23日10:29操作成功 23日10:29 联/配调陈超令黄小飞:冠发开闭所922开关由热备用转运行，23日10:31操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 16:28营销部周贤晟和运检部柳鸿清汇报冠发商业用户内部无故障，具备送电条件，申请送电。 16:29音西所黄小飞汇报冠发商业用户内部无故障，具备送电条件，申请送电。 16:30配调陈超令音西所黄小飞冠发开闭所10kV冠发商业912开关由冷备用转运行 16:49操作成功 | 故障原因为：冠发商业用户内部故障，其余恢复送电正常。 |  | 福州.林中变10kV近区线634线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 07:07 | 2023-01-23 10:49 | 配调 | 2023-01-23 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-23 10:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 用户内部故障 |  | 5 | 14 | 1229 | 95bb0aee-6250-45bc-b1e2-1c1709d60322 | 10kV近区线634线路 | 归档 | 2023-01-24 10:33 | 是 | 是 | 否 | 是
251 | d0929861-ce9e-400f-ba8e-061dd3befbf0 | 南平 | 9DACE1CC-4775-4A2C-96AD-EEFA451993D9 | GZ13596123010024 | 3523012300016119 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137213132c | 东平镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-01-23 05:54 | 2023-01-23 15:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月23日04:05 DMS系统研判10kV凤头线#057杆KY041开关跳闸（无保护信号），未见重合闸相关信号，10kV凤头线#101杆KY076开关跳闸（无保护信号），重合成功 故障原因：1、10kV凤头线#071杆至#072杆之间上边坡枯树翻倒在线路上；2、鸟类触电挂在10kV凤头线#102-6-2杆西表#05配变高压刀闸上 | 2023年1月23日04:05 DMS系统研判10kV凤头线#057杆KY041开关跳闸（无保护信号），未见重合闸相关信号，DMS系统图显示该开关在合位，10kV凤头线#101杆KY076开关跳闸（无保护信号），重合成功，通知东平供电所何盛敏现场核实开关状态，相关线路进行巡视，即通知配抢吴宴 05:50东平供电所叶发城汇报：经巡视10kV凤头线#057杆KY041开关处分位，10kV凤头线#101杆KY076开关处运行，线路巡线无异常，具备送电条件，申请10kV凤头线#057杆KY041开关转运行 05:52松政联调吴贵宾遥控操作：10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，遥控返校超时，遥控失败，已发起相关缺陷流程，即通知东平供电所叶发城 05:55令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，06:31汇报操作完毕，转告配抢吴宴 06：31联调监控黄丽琴汇报：2023年1月23日06:31东平变10kV凤头线671开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，即令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由运行转热备用，06:34汇报操作完毕 06:35松政联调吴贵宾遥控操作：东平变10kV凤头线671开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于06:36操作完毕，送电正常，10kV凤头线#001杆至#057杆已恢复送电，通知东平供电所叶发城 06:40东平供电所叶发城汇报申请:1、10kV凤头线101杆KY076开关转热备用；2、10kV凤头线奖山支线#04+1杆KY049开关转热备用；3、10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器转分闸；4、10kV凤头线#081-5杆西表#04配变转热备用；5、10kV凤头线#080杆西表#06配变转热备用；6、10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器转分闸，即令其：10kV凤头线101杆KY076开关由运行转热备用；2、10kV凤头线奖山支线#04+1杆KY049开关由运行转热备用；3、10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器由合闸转分闸；4、10kV凤头线#081-5杆西表#04配变由运行转热备用；5、10kV凤头线#080杆西表#06配变由运行转热备用；6、10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器由合闸转分闸，07:45汇报操作完毕 07:45东平供电所叶发城汇报：10kV凤头线#057杆至#101杆巡视无异常，申请10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，即令其10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，07:55汇报操作不成功，10kV凤头线#057杆KY041开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合闸未动作，要求其对线路进行巡线 10:53 东平供电所叶发城汇报：10kV凤头线#057杆至#085杆巡视无异常，申请10kV凤头线#085杆KY001开关转热备用，10kV凤头线#057杆KY041开关转运行，即令其：10kV凤头线#085杆KY001开关由运行转热备用，10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，于11:00汇报操作完毕，转告配抢吴宴 11：12联调监控刘祖兴汇报：2023年1月23日11:12 东平变10kV凤头线671开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，即令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由运行转热备用，11:15汇报操作完毕 11:17 松政联调郑远福遥控操作：东平变10kV凤头线671开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于11:17操作成功，通知东平供电所叶发城重新对10kV凤头线#057杆至#085杆进行巡线 23日13:25东平供电所叶发城汇报：10kV凤头线#071杆至#072杆之间上边坡枯树翻倒靠在线路上，已清理完毕，10kV凤头线#057杆至#085杆其余巡线无异常，人员已全部撤离，具备送电条件，申请：1、10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器转合闸；2、10kV凤头线奖山支线#04+1杆KY049开关转运行；3、10kV凤头线#080杆西表#06配变转运行；4、10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器转合闸；5、10kV凤头线#081-5杆西表#04配变转运行；6、10kV凤头线#057杆KY041开关转运行；7、10kV凤头线#085杆KY001开关转运行 23日13:25 联/配调张旺令东平供电所叶发城：10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器由分闸转合闸，23日13:40操作成功 23日13:25 联/配调张旺令东平供电所叶发城：10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器由分闸转合闸，23日13:40操作成功 23日13:25 联/配调张旺令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由 | 1、10kV凤头线#071杆至#072杆之间上边坡一枯树翻根倒在线路上。2、10kV凤头线#102-6-2杆西表#05配变高压刀闸上一只鸟触电挂在刀闸上。 | 1.加强线路巡视及线路走廊树竹清理。 2.结合无人机、红外测温等进行巡视。 | 10kV凤头线#057杆至#135杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 05:53 | 2023-01-23 15:10 | 配调 | 2023-01-23 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273783 | 东平镇供电所 | 2023-01-23 15:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 1.加强线路巡视及线路走廊树竹清理。 2.结合无人机、红外测温等进行巡视。 | 6 | 1 | 425 | d0929861-ce9e-400f-ba8e-061dd3befbf0 | 东平变10kV凤头线671 | 归档 | 2023-01-23 17:34 | 是 | 是 | 否 | 是
249 | 40896d29-b1f8-4e21-bec7-89a3fabda6b8 | 南平 | 0ADAFD39-E42C-4634-91E0-D3FCA9DAF7B1 | GZ13595923010121 | 3523012300007006 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f4 | 九牧供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-23 00:23 | 2023-01-23 01:23 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-01-23 00:04 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，故障原因：用户内部故障（待分析） | 23日00:04 调控员邱红汇报： 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，A相电压为0.99kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.20kV,零序电压为92.70V。 00:12 确认东峰变10kV盘江线所属电站机组已停机； 23日00:16联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#099杆ZY903开关由运行转热备用，于23日00:16控分失败； 23日00:17联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#084杆ZY902开关由运行转热备用，于23日00:17控分失败； 23日00:19联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#040杆ZY913开关由运行转热备用，于23日00:19控分失败； 00:21 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由运行转热备用，于00:22执行完毕，失地消失，并通知九牧供电所丁智敏及服务调度班（浦城）章媛媛； 01:10 九牧供电所姚晓恒汇报：根据线路上二遥故障指示器动作情况，可初步判断故障点在10kV盘江线#002-1杆后端，且其余线路巡线无异常，具备送电条件；申请：10kV盘江线#002-1杆ZY915开关转热备用后（用户产权分界开关），试送前端线路； 01:10 令九牧供电所姚晓恒：10kV盘江线#002-1杆ZY915开关由运行转热备用，于01:11执行完毕； 01:11 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由热备用转运行，于01:12执行完毕，正常，并通知九牧供电所姚晓恒及服务调度班（浦城）章媛媛； 01:13 通知东峰变10kV盘江线所属电站机组可以开机并网； 01:15 九牧供电所姚晓恒汇报：10kV盘江线#002-1杆ZY915开关后端线路为用户产权，用户自行处理，可以闭环故障单。 | 10kV盘江线#002-3杆贻华新型建材厂配变（用户）接地，将10kV盘江线#002-1杆ZY915开关转热备用后，主线路恢复正常。 | 1、下发用户整改通知书，对其内部设备进行隐患排查并做好配变的试验检测 | 东峰变10kV盘江线985线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-23 00:22 | 2023-01-23 01:23 | 配调 | 2023-01-23 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 281778 | 运维检修部 | 2023-01-23 01:23 |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 | 1、下发用户整改通知书，对其内部设备进行隐患排查并做好配变的试验检测 | 28 | 9 | 2033 | 40896d29-b1f8-4e21-bec7-89a3fabda6b8 | 东峰变10kV盘江线985 | 归档 | 2023-01-23 18:22 | 是 | 是 | 否 | 是
246 | 3cef53ed-e6c1-4ee4-bba9-bc770f5ff221 | 莆田 | DF400FEF-F2FB-46A0-A222-C9D415BE5E3F | GZ13546123010032 | 3523012200085235 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f06123a | 盖尾供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-22 20:11 | 2023-01-22 23:54 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 22日20:02系统研判：盖尾变10kV西山线634线路#035杆后线路缺相，重点关注10kV西山线634线路#035杆至#041杆之间的线路，故障原因：10kV西山线634线路#041杆靠小号侧B相引线断线、瓷瓶断裂。 | 22日20:02系统研判：盖尾变10kV西山线634线路#035杆后线路缺相，重点关注10kV西山线634线路#035杆至#041杆之间的线路20时42分巡视人许航接受通知，开始巡线。 22日20:32盖尾供王子东汇报：故障点为10kV西山线634线路#041杆靠小号侧B相引线断线、瓷瓶断裂，申请10kV西山线#062杆后段负荷转由郊尾变10kV后面线910线路供电 22日20:33联/配调王慧冰遥控操作_：10kV西山线#062杆062柱上开关（三遥）由运行转热备用，于22日20:33控分成功 22日20:33联/配调王慧冰遥控操作_：10kV西山线634线路#072A杆072A柱上开关由热备用转运行，于22日20:33控合成功 22日20:38 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#032杆032柱上开关由运行转热备用，22日20:40操作成功 22日20:42 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#032杆032柱上开关由热备用转冷备用，22日20:47操作成功 22日20:49 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#055杆055柱上开关由运行转冷备用，22日20:59操作成功 22日21:01联/配调王慧冰遥控操作_：10kV西山线#062杆062（三遥）柱上开关由热备用转运行，于22日21:01控合成功 22日21:06 联/配调王慧冰令许航：10kV西山线634线路#050杆0501上刀闸由合闸转分闸，22日21:17操作成功 22日21:18 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#055杆055柱上开关由冷备用转运行，22日21:25操作成功 22日22:17盖尾供王子东汇报：10kV前连分线#001杆001开关确在热备用状态 22日22:29许可配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0066，工作内容：10kV西山线634线路#041杆顶端主导线断线抢修，安全措施：10kV西山线634线路#032杆032开关、0321刀闸，10kV前连分线#001杆001开关，10kV西山线634线路#050杆0501上刀闸 22日23:34终结配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0066 送电票：PTDQ23011014，22日23:35开始执行，22日23时52分执行完毕。 23日06:19开始执行停电票：PTDQ23011016，23日06时25分执行完毕。 23日06:28许可配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0067，工作负责人陈烽，工作内容：10kV琼峰线611线路#013杆至10kV宝峰分线引线发热带电拼接消缺，安全措施：10kV宝峰分线#002杆002开关、0021刀闸 23日07:51终结配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0067 送电指令票详见指令票PTDQ23011015，23日07:52开始执行，23日08时04分执行完毕。 | 10kV西山线634线路#041杆靠小号侧B相引线断线 |  | 莆田.盖尾变10kV西山线634线路西山线634线路#032杆032开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 20:11 | 2023-01-23 08:04 | 配调 | 2023-01-23 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 289834 | 配电带电作业一班 | 2023-01-23 08:04 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 50 | 16 | 6982 | 3cef53ed-e6c1-4ee4-bba9-bc770f5ff221 | 西山线634线路 | 归档 | 2023-01-26 15:53 | 是 | 是 | 否 | 是
240 | a372c266-3684-4448-b520-2322311596bd | 龙岩 | F0637229-164F-4F83-AF3D-B464502517FF | GZ13576023010035 | 3523012200073633 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-22 13:16 | 2023-01-22 15:25 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023-01-22 13:10 DMS弹窗永福变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.91,B相电压为9.68,C相电压为9.81,零序电压为0.98,) 故障原因为：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂 | 22日13:10 DMS弹窗永福变10kVⅠ段母线A相失地(永福变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.91,B相电压为9.68,C相电压为9.81,零序电压为0.98,)。即通知抢修班组 查10kV淇洋支线#009杆K1开关零序突增至8.22 22日13:12联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV淇洋支线#009杆K1开关由运行转热备用，于22日13:12控分成功接地信号消失 22日13:13DMS弹窗：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变缺相，研判范围：10kV淇洋支线#033杆-#033支4A杆之间 22日13:34 联/配调林镇伟收到永福所陈汉雄：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂，申请：断开10kV淇洋支线#033杆G1刀闸，试送10kV淇洋支线#009杆K1开关 22日13:34 联/配调林镇伟令永福所陈汉雄：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸由合闸转分闸，22日13:36操作成功，做好安全措施 22日13:37联/配调林镇伟遥控操作_：10kV淇洋支线#009杆K1开关由热备用转运行，于22日13:37控合成功，送电运行正常 22日14:27 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-00016881，工作负责人：付友群 ，工作内容：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂抢修，安全措施：断开：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸。 22日14:38抢修许可：票号：SG-QX-ZP-00016881，抢修负责人：付友群，抢修任务：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：断开：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸。 22日15:05抢修终结：票号：SG-QX-ZP-00016881，抢修负责人：付友群，抢修任务：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：断开：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202301137，22日15:06开始执行，22日15时25分执行完毕，恢复所有供电。 | 10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变高压刀闸铜铝鼻子断裂 | 加强线路巡视 | 永福变电站10kV永文线#689线路淇洋支线#009杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 13:15 | 2023-01-22 15:25 | 配调 | 2023-01-22 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 294018 | 永福供电所 | 2023-01-22 15:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 8 | 3 | 741 | a372c266-3684-4448-b520-2322311596bd | 永福变电站10kV永文线#689 | 归档 | 2023-01-22 17:14 | 是 | 是 | 否 | 是
238 | A33A2ECE7B374BD9B168970F0365BA37421B | 福州 | 403EDC2E-81C0-4BF9-A0C7-8F156CED462C | GZ13515823010012 | 3523012200073362 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13171203cc | 霞拔供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-22 12:59 | 2023-01-22 13:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 22日12:55 同安变10kV霞拔线922线路#001杆至#062杆抢修结束转电后发现10kV霞拔线#001霞拔一开关、#127霞拔二开关处热备用，线路无异常于13:12全部送电（原因待分析）。 | 22日12:48 DMS研判:同安变10kV霞拔线#001霞拔一跳闸，即通知霞拔所邹尊钻查线。 13:10 霞拔所邹尊钻汇报:10kV霞拔线#001霞拔一开关处热备用、10kV霞拔线#127霞拔二开关处热备用 13:12 令监控陈秀娥:10kV龙门线#018苍霞开关由热备用转运行（遥控）（13:12操作成功） 13:35 霞拔所邹尊钻汇报:经查线，线路未发现明显故障点，具备送电条件。 13:49 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#001霞拔一开关由热备用转运行（13:49已执行，正常） 14:10 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#127霞拔二开关由热备用转合环运行，22日14:11操作成功 14:14 令监控陈秀娥:10kV龙门线#018苍霞开关由运行转热备用（解环）于22日14:14控分成功 20:13 令监控鲍建斌:同安变10kV母分96M开关由热备用转合环运行（遥控）（20:15已执行） | 同安变10kV霞拔线922线路#001杆至#062杆抢修结束转电后发现10kV霞拔线#001霞拔一开关、#127霞拔二开关处热备用，线路无异常于13:12全部送电（原因待分析）。 |  | 福州.同安变10kV霞拔线922线路#001霞拔一开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 12:57 |  | 配调 | 2023-01-26 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 2 | 0 | 135 | A33A2ECE7B374BD9B168970F0365BA37421B | 霞拔线922线路 | 归档 | 2023-01-28 08:38 | 是 | 是 | 否 | 是
237 | ECA32AAFA3E3485B8C93E88060A22DC9421B | 福州 | 8122FA1E-8DCD-4D28-B407-3E74894A8336 | GZ13516223010056 | 3523012200071550 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-22 12:55 | 2023-01-22 13:24 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 22日12:38 10kV大邱Ⅱ回#048大邱B2开关跳闸无保护信号，10kV大邱Ⅱ回#146大邱B4开关过流II段告警，无故障试送成功，13：17恢复送电正常（原断点：10kV大邱线#088大邱A3开关） | 22日12:48 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV大邱Ⅱ回#147镇政府L柱上开关由运行转热备用，22日12:48操作成功 22日12:48 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV大邱线#120大邱A4柱上开关由热备用转运行，22日12:48操作成功 22日12:48 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV大邱Ⅱ回#146大邱B4柱上开关由运行转热备用，22日12:48操作成功 22日12:38 收到19个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点10kV大邱Ⅱ回#048大邱B2开关，及其之后的设备。_13时06分巡视人林在勇 接受通知，开始巡线。_即通知林在勇 22日13:11 联/配调林昕洁令柯栄芳:10kV大邱Ⅱ回#048大邱B2柱上开关由热备用转运行，22日13:13操作成功 22日13:14 联/配调林文婷收到现场柯荣芳汇报：10kV大邱II回#146大邱B4开关申请强送 一次 22日13:17联/配调林文婷遥控操作_：10kV大邱Ⅱ回#146大邱B4柱上开关由热备用转运行于22日13:17控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 隔离开关端子短路 |  | 福州.高山变10kV大邱Ⅱ回614线路#048大邱B2开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 12:55 |  | 配调 | 2023-01-22 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 无异常 |  | 11 | 4 | 1241 | ECA32AAFA3E3485B8C93E88060A22DC9421B | 10kV大邱Ⅱ回614线路 | 归档 | 2023-01-26 18:06 | 是 | 是 | 否 | 是
227 | BD00A0C9469D438DB170C5E47DF1EE28421B | 福州 | B15E21BA-1FB7-4A85-A0CE-AED114D4BE14 | GZ13516223010055 | 3523012200063313 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b4 | 港头供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-22 11:00 | 2023-01-22 11:41 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 22日10:55 10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关过流Ⅱ段保护动作跳闸； 故障原因为：疑似10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，11：33故障已隔离，全线恢复送电正常 | 22日10:58联/配调林昕洁遥控操作_：10kV抽水Ⅱ路#103抽水三柱上开关由运行转热备用于22日10:58控分成功 22日10:58联/配调林昕洁遥控操作_：10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1柱上开关由热备用转运行于22日10:58控合成功 22日10:55 10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，无重合闸；10kV抽水Ⅱ路#103抽水三开关过流Ⅱ段告警； 即通知港头所韩世秋，巡视跳闸点10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关，及其之后的设备，重点关注10kV抽水Ⅱ路#103抽水三开关后面区域，10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关前面区域，_11时41分巡视人叶贻挺,韩明,郑逸丰 接受通知，开始巡线。_即通知叶贻挺、韩明、郑逸丰 22日11:25 联/配调林文婷收到现场韩世秋汇报：怀疑10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关故障，申请隔离后试送 22日11:26 联/配调林文婷令韩世秋:10kV抽水Ⅱ路#142华杭L柱上开关由热备用转冷备用，22日11:32操作成功 22日11:33联/配调林文婷遥控操作_：10kV抽水Ⅱ路#103抽水三柱上开关由热备用转运行于22日11:33控合成功，信号正常 22日11:47 联/配调林文婷收到现场韩世秋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关；保护动作： 22日11:47 联/配调林文婷收到现场韩世秋汇报：保护动作： 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 疑似10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，待检测后处置 | 加强巡检 | 福州.华塘变10kV抽水Ⅱ路634线路#034抽水B1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 10:59 |  | 配调 | 2023-02-02 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 277922 | 港头供电所 |  |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 加强巡检 | 14 | 4 | 1275 | BD00A0C9469D438DB170C5E47DF1EE28421B | 10kV抽水Ⅱ路634线路 | 归档 | 2023-01-26 20:39 | 是 | 是 | 否 | 是
226 | 96d69c39-a4aa-4b96-8a6f-f2a315028cd9 | 福州 | AF1F24DA-67D5-4246-8734-2E2BE17F3932 | LS13516223010054 | 3523012200063100 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-22 10:59 | 2023-01-22 11:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 22日10:55 10kV抽水Ⅰ路#063金南开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作,故障原因为：故障原因为：疑似10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，11：46恢复送电正常 | 22日10:55 10kV抽水Ⅰ路#063金南开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作； 无重合闸，即通知三山所俞明太：巡视跳闸点10kV抽水Ⅰ路#063金南开关，及其之后的设备，重点关注10kV抽水Ⅰ路#063金南开关后面区域，10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关前面区域，10kV抽水Ⅰ路#144泽歧开关前面区域，_11时30分巡视人高杰,俞明太 接受通知，开始巡线。_即通知高杰、俞明太 22日10:58 联/配调林文婷令林文婷:10kV抽水Ⅰ路#144泽歧柱上开关由运行转热备用，22日10:58操作成功 22日10:59 联/配调林文婷令林文婷:10kV抽水Ⅰ路#155水前L柱上开关由热备用转运行，22日10:59操作成功 22日11:44 联/配调林昕洁收到现场愈i明太汇报：_10kV抽水Ⅰ路查无故障，疑似港头所10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，且10kV抽水Ⅰ路#103刀闸已处分闸，申请试送 22日11:45 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV抽水Ⅰ路#063金南柱上开关由热备用转运行，22日11:46操作成功 22日11:51联/配调林文婷遥控操作_：10kV抽水Ⅰ路#144泽歧柱上开关由热备用转运行于22日11:51控合成功 22日11:51联/配调林文婷遥控操作_：10kV抽水Ⅰ路#155水前L柱上开关由运行转热备用于22日11:51控分成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.华塘变10kV抽水Ⅰ路615线路#063金南开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 10:58 |  | 配调 | 2023-02-02 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 |  | 5 | 2 | 499 | 96d69c39-a4aa-4b96-8a6f-f2a315028cd9 | 10kV抽水Ⅰ路615线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
225 | 90E848C79035450AB95C75258C6926AA421B | 泉州 | E3D93857-701C-465D-B30B-566E7B603B49 | GZ13556023010057 | 3523012200062217 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e521b2aac01522f92c6ab6011 | 内坑镇供电所 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-01-22 10:50 | 2023-01-22 15:12 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月22日 10:50 供电所汇报故障原因：内坑变10kV市区线917线路桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城CT击穿，故障已抢修完毕，线路于15:07全部送电。 | 10:50 内坑所段利晓汇报调控洪剑锋：10kV市区线桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城CT击穿。11时23分巡视人张金传、朱安禄接受通知，开始巡线。 22日10:50 联/配调洪剑锋令段利晓：10kV市区线桔里线#1环网柜913开关由运行转冷备用，22日10:51操作成功。 22日10:52 联/配调洪剑锋令段利晓：10kV市区线桔里线#1环网柜913开关由冷备用转检修，22日11:03操作成功 22日11:05 联/配调洪剑锋令段利晓：10kV市区线桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城变901开关由运行转检修22日11:05下令 22日11:09 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181818，工作负责人：张金传 ，工作内容：10kV市区晓桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城配变CT烧毁抢修，安全措施：1、10kV桔里线#1环网柜（至晋菲华侨城、美福#1公用变）913线路转检修，2、10kV市区线晋菲华侨城变进线901线路转检修，3、10kV市区线晋菲华侨城变配变转空载运行。 22日11:12 调控洪剑锋办理抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181818，抢修负责人：张金传，抢修任务：10kV市区晓桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城配变CT烧毁抢修，抢修安措：1、10kV桔里线#1环网柜（至晋菲华侨城、美福#1公用变）913线路转检修，2、10kV市区线晋菲华侨城变进线901线路转检修，3、10kV市区线晋菲华侨城变配变转空载运行。 14:54 调控孙轩执行送电票：QZJJ23010622，22日14:47开始执行，22日15时07分执行完毕。 | 内坑变10kV市区线917线路桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城CT击穿，故障已抢修完毕，线路于15:07全部送电。 | 加强用电检查，督促用户整改隐患设备。 | 内坑变10kV市区线917线路桔里线#1环网柜913负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 10:49 | 2023-01-22 15:07 | 配调 | 2023-01-22 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-22 15:07 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 调压开关损坏 | 调压开关断裂 | 配网设备故障 | 加强用电检查，督促用户整改隐患设备。 | 3 | 0 | 837 | 90E848C79035450AB95C75258C6926AA421B | 内坑变10kV市区线917 | 归档 | 2023-01-24 19:18 | 是 | 是 | 否 | 是
222 | SBID00000033F01F79AB734D11A0054411ED5D77B4 | 莆田 | A42BD4FA-C22C-40E7-A525-57CF9DFE65B0 | GZ1354515323010053 | 3523012200057239 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c181166 | 南日镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-22 08:17 | 2023-01-22 11:21 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 22日8:8 DMS系统研判：海山变10kV盐场分线#020杆020开关跳闸 故障原因：10kV盐场分线#020杆020开关本体故障 | 22日8:8 DMS系统研判海山变10kV盐场分线#020杆020开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点盐场分线#020杆断路器及其之后的设备。08时25分巡视人陈国忠、张元敏、林美华、魏玉清、刘建贵、刘万春、陈钟明接受通知，开始巡线。 22日08:27 联/配调黄春瑶收到现场刘万春汇报：现场确认跳闸开关为：盐场分线#020杆断路器；保护动作：； 故障点：10kV盐场分线#020杆020开关在断开位置。 22日08:43 联/配调黄秋月收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV盐万联线#019杆019开关；隔离状态：热备用 22日08:44 联/配调黄秋月令刘万春：10kV盐万联线#019杆019柱上开关由运行 转热备用，22日08:47操作成功 22日08:48 联/配调黄秋月收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV林玉霖配变支线#001杆0011刀闸；隔离状态：冷备用 22日08:50 联/配调黄秋月令刘万春：10kV林玉霖配变支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，22日08:53操作成功 22日08:55 联/配调黄春瑶收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV盐场分线#020杆-10kV云万分线#003杆；试送设备：10kV盐场分线020杆020开关由热备用转运行。 22日09:01 联/配调黄春瑶令刘万春：10kV盐场分线#020杆柱上开关由热备用 转运行，22日09:08操作后跳闸 22日09:11 联/配调唐丽红收到现场刘万春汇报： 隔离设备：10kV云万分线#028杆028开关；隔离状态：热备用 22日09:13 联/配调唐丽红令刘万春：10kV云万分线#028杆028开关由运行 转热备用，22日09:17操作成功 22日09:18 联/配调王慧冰收到现场刘万春汇报： 巡视无异常范围：10kV盐场分线#020杆-10kV云万分线028杆；试送设备：10kV盐场分线#020杆020开关由热备用转运行。 22日09:19 联/配调王慧冰令刘万春：10kV盐场分线#020杆开关由热备用转运行，22日09:30操作后跳闸 22日09:45 联/配调王慧冰收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV云万分线#003杆-10kV云万分线028杆；试送设备：10kV云万分线#003杆003开关由热备用转运行。 22日09:47 联/配调王慧冰令刘万春：10kV云万分线#003杆003开关由热备用转运行，22日09:52操作成功 22日10:03 联/配调唐丽红收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV云万分线#032杆0321刀闸；隔离状态：冷备用 22日10:04 联/配调唐丽红令刘万春：10kV云万分线#032杆0321刀闸由合闸转分闸，22日10:10操作成功 22日10:12 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV云万分线#028杆-10kV云万分线#032杆；试送设备：10kV云万分线#028杆028开关由热备用转运行。 22日10:12 联/配调吴志祥令刘万春：云万分线#034杆034柱上开关由运行转热备用，22日10:20操作成功 22日10:21 联/配调吴志祥令刘万春：云万分线#028杆028柱上开关由热备用转运行，22日10:27操作成功 22日10:32 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV云万线#034杆-10kV南日鲍鱼分支线#013杆；试送设备：10kV云万分线#034杆034开关由热备用转运行。 22日10:33 联/配调吴志祥令刘万春：10kV林玉霖配变支线#001杆0011刀闸由分闸转合闸，22日10:35操作成功 22日10:35 联/配调王慧冰令刘万春：10kV云万分线#034杆034开关由热备用转运行，22日10:38操作成功 22日10:55 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV盐万联线019杆0191刀闸；隔离状态：冷备用 22日10:56 联/配调吴志祥令刘万春：10kV盐万联线#019杆019刀闸由合闸转分闸，22日11:03操作成功 22日11:04 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV盐场分线#020杆-10kV云万分线#032杆；试送设备：10kV盐场分线#020杆020开关由热备用转运行。 22日11:04 联/配调吴志祥令刘万春：盐场分线#020杆柱上开关由热备用转运行，22日11:13操作后跳闸 22日11:21 联/配调唐丽红收到现场刘万春汇报：保护动作：； 故障 | 开关本体内部故障 | 暂时短接处理，计划上报三遥开关更换补上。 | 莆田.海山变10kV云万线915线路盐场分线#020杆020开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 08:13 | 2023-01-22 11:20 | 配调 | 2023-01-22 15:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429611 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） | 2023-01-22 11:20 | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 用户内部故障 | 暂时短接处理，计划上报三遥开关更换补上。 | 10 | 13 | 1387 | SBID00000033F01F79AB734D11A0054411ED5D77B4 | 云万线915线路 | 归档 | 2023-01-25 20:27 | 是 | 是 | 否 | 是
220 | 93ff4d10-f0d2-4492-8c04-22e9f8849484 | 福州 | A8B5241F-47FA-47A7-97AE-E0048B0974E2 | GZ13515823010011 | 3523012200048742 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13170303c8 | 长庆供电所 | 天气因素 | 山体滑坡（包括地质塌方） | 2023-01-22 06:56 | 2023-01-22 08:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 22日06:54 长庆变10kV福斗线911线路#097下洋开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，故障是:10kV福斗线#105至#106因山体溜方导致毛竹靠线，清理完毕后于08:13全部送电。 | 22日06:54 DMS研判:10kV福斗线#097下洋开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，即通知长庆所陈忠锋查线。 22日08:10 长庆所林章辉汇报:经查线发现，10kV福斗线#105-#106线路因山体溜方导致毛竹靠线，经绝缘棒清理完毕后，线路具备送电条件。 22日08:13 联/配调温晓虹遥控操作:10kV福斗线#097下洋开关由热备用转运行于22日08:13控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 105-106山体滑坡影响 | 已清理 | 福州.长庆变10kV福斗线911线路#097下洋开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 06:56 |  | 配调 | 2023-01-26 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 280366 | 长庆供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 已清理 | 6 | 1 | 278 | 93ff4d10-f0d2-4492-8c04-22e9f8849484 | 福斗线911线路 | 归档 | 2023-01-29 09:26 | 是 | 是 | 否 | 是
219 | 4a24cff2-11a1-4c6c-a54c-b427563da680 | 漳州 | 7982B349-63E5-4B4E-BF3E-3342DAB5AC69 | GZ13565423010086 | 3523012200033933 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-22 06:17 | 2023-01-22 08:32 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 22日6:12 东埔变10kV南峰线904开关过流Ⅱ段动作跳闸、重合闸不成功 故障原因为：10kV南峰线后雄分支线#6杆后雄配变A相避雷器故障 | 22日6:12 700系统研判：东埔变10kV南峰线904开关过流Ⅱ段动作跳闸、重合闸不成功； 即通知远程、赤湖供电所陈成金以上情况、巡视跳闸点东埔变10kV南峰线904开关及其之后的设备，重点关注东埔变10kV南峰线904开关至10kV南峰线#129杆B-Df56开关之间区域。 22日06:56 联/配调黄辉明收到现场陈贵文汇报：10kV南峰线主干线巡线无异常人员已撤离即备送电条件 隔离设备：10kV南峰线#86杆B-Df55开关； 22日06:58联/配调黄辉明遥控操作_：10kV南峰线#86杆B-Df55开关由运行转热备用，于22日06:58控分成功 22日07:19联/配调黄辉明遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由热备用转运行，于22日07:19控合成功、运行正常、同时通知赤湖供电所陈贵文 22日07:18 联/配调黄辉明收到现场长脚营运维班严春花汇报：东埔变10kV南峰线904开关间隔外观检查无异常、故障相A相、故障电流2330.4安、人员已撤离具备送电条件 22日08:28 联/配调黄辉明收到现场陈贵文汇报：经巡线发现10kV南峰线后雄分支线#6杆后雄配变边相避雷器故障、故障己处理，巡线人员已撤离线路具备送电条件 22日08:30联/配调黄辉明遥控操作_：10kV南峰线#86杆B-Df55开关由热备用转运行，于22日08:30控合成功、运行正常、同时通知赤湖供电所陈贵文 | 10kV南峰线后雄分支线#6杆后雄变避雷器击穿 |  | 东埔变10kV南峰线904线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 06:15 | 2023-01-22 09:58 | 配调 | 2023-01-22 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2023-01-22 09:58 | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 配网设备故障 |  | 21 | 18 | 4456 | 4a24cff2-11a1-4c6c-a54c-b427563da680 | 东埔变南峰线904 | 归档 | 2023-01-26 10:21 | 是 | 是 | 否 | 是
217 | 13DKX-31290 | 泉州 | 8080FEFE-F4E3-4914-9568-8ADF481DD4F3 | LS13556023010056 | 3523012200026270 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531890 | 池店镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-22 04:26 | 2023-01-22 06:12 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月22日 4:7 IES700监盘发现：燕山变10kV港盛线941线路A相完全失地(A相电压为1.91,,B相电压为9.49,C相电压为8.66,零序电压为13.64)，选线正确，故障原因：10kV港盛线天璞幼园环网柜912开关至港盛线#1杆电缆故障，全部负荷于5:17恢复送电。（故障点于2022年1月23日抢修完毕） | 22日4:7 调控赖文龙IES700监盘发现：燕山变10kV.Ⅲ、Ⅳ段母线A相完全失地（A相电压为1.80,B相电压为9.49,C相电压为8.66,零序电压为13.64,选线10kV港盛线941开关。 4:15 调控赖文龙通知池店所蔡宗林：燕山变10kV.Ⅲ、Ⅳ段母线A相完全失地，选线10kV港盛线941线路，线路还在运行状态，要求对线路进行巡视。 22日04:19联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：港盛线#1杆K1724开关由运行转热备用，于22日04:19控分成功。 22日04:20联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：港盛线#1杆K1724开关由热备用转运行，于22日04:20控合成功。 22日04:21联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所（至港盛线#6杆K1725）902开关由运行转热备用，于22日04:21控分成功 22日04:21联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所（至港盛线#6杆K1725）902开关由热备用转运行，于22日04:21控合成功 22日04:22联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：龙湖嘉天下天璞开闭所（至龙湖嘉天下天璞A高供9A1）天璞I回911开关由运行转热备用，于22日04:22控分失败 22日04:25联/配调赖文龙遥控操作_：燕山变电站.10kV.港盛线间隔.941开关由运行转热备用，于22日04:25控分成功接地信号消失，选线正确。 4:30 调控赖文龙通知池店所蔡宗林：燕山变10kV港盛线941线路A相完全失地，站内已转热备用隔离，要求对线路进行巡视。 22日04:39联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所（至港盛线#6杆K1725）902开关由运行转热备用，于22日04:39控分成功 22日04:39联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所母分900开关由热备用转运行，于22日04:39控合成功 22日05:06 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至110kV燕山变10kV港盛 线941）911开关由运行转冷备用，22日05:10操作成功 22日05:06 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至10kV港盛线#1杆G115 86刀闸）912开关由运行转冷备用，22日05:10操作成功 22日05:10 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至龙湖幼儿园）913开关由 运行转热备用，22日05:11操作成功 22日05:10 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至晋江龙湖晋嘉置业有限 公司（龙湖公园箱变））914开关由运行转热 备用，22日05:11操作成功 22日05:10 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（龙湖嘉天下天璞开闭所90 1）916开关由运行转热备用，22日05:11操作成功 22日05:12联/配调赖文龙遥控操作_：燕山变10kV港盛线941开关由热备用转运行，于22日05:12控合成功 22日05:14 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至110kV燕山变10kV港盛 线941）911开关由冷备用转运行，22日05:15操作成功 22日05:16 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（龙湖嘉天下天璞开闭所90 1）916开关由热备用转运行，22日05:16操作成功 22日05:16 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至晋江龙湖晋嘉置业有限 公司（龙湖公园箱变））914开关由热备用转 运行，22日05:17操作成功 22日05:17 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至龙湖幼儿园）913开关由 热备用转运行，22日05:17操作成功，线路运行正常。 22日05:48 联/配调赖文龙令蔡晨伟：10kV港盛线#1杆G11586刀闸由合闸转分闸，22日05:54操作成功 22日05:55 联/配调赖文龙令蔡晨伟：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至10kV港盛线#1杆G115 86刀闸）912开关由冷备用转运行，22日06:00操作失败，试送时电缆头有放电声，开关保留在冷备用状态。 6:03 调控赖文龙遥控：10kV梅供线御景花园环网柜（至港盛线#7杆侧）912开关由热备用转运行。 | 10kV港盛线天璞幼园环网柜912开关至港盛线#1杆电缆故障 | 已处理完毕，线路恢复正常运行 | 燕山变10kV港盛线941线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 04:25 | 2023-01-22 06:11 | 配调 | 2023-01-22 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 283685 | 池店镇供电所 | 2023-01-22 06:11 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 已处理完毕，线路恢复正常运行 | 8 | 2 | 1574 | 13DKX-31290 | 燕山变10kV港盛线941 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
213 | 6CAAFDD3DC1030F2E0430A8E47C930F20000 | 南平 | 66641F9D-425F-4C67-A6EB-AAE7AAF9BDE5 | GZ13595223010032 | 3523012200015498 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370fa12d6 | 配电运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-22 02:34 | 2023-01-22 03:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 01月22日02:3110kV丝绸线029塔KY11902开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，原因：10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆至恒大置业#2箱变电缆头烧毁，待分析 | 02:31DMS研判：10kV丝绸线029塔KY11902开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 02:33通知配抢班胡雨、配电抢修班聂健斌03时57分巡视人李文平、聂健斌、熊智彪、张文成接受通知，开始巡线。 03:28配电抢修班熊智彪汇报：10kV丝绸线029塔KY11902开关处热备用，10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆至恒大置业#2箱变电缆头烧毁，其余线路巡线无异常，具备送电条件，申请将10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆01刀闸断开，现恒大置业#2箱变10kV恒大置业#2配变处空载运行 22日03:29 联/配调官哲云令配电抢修班熊智彪：10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆01刀闸由合闸转分闸，22日03:33操作成功 22日03:37联/配调官哲云遥控操作_：10kV丝绸线029塔KY11902开关由热备用转运行，于22日03:37控合成功，正常 03:38通知配抢班胡雨、配电抢修班聂健斌 | 用户侧电缆头故障 |  | 10kV丝绸线029塔至联Ⅱ线#26环网柜10kV联Ⅱ线进线 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 02:31 |  | 配调 | 2023-01-22 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  |  | 是 | 否 | 是 | Ⅲ级 | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 16 | 12 | 2356 | 6CAAFDD3DC1030F2E0430A8E47C930F20000 | 越王变10kV丝绸线966 | 归档 | 2023-01-23 14:03 | 是 | 是 | 否 | 是
212 | FF137452659C47F581EE455414338DB1XL00 | 福州 | D4D3E024-32F5-46C8-B9FD-F94EB0375674 | LS1351515623010013 | 3523012200015148 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526,8a0f688f46db11f00146db1331410528,8a0f688f46db11f00146db133141052c | 仓山综合配电运维五班,马尾线路小区配电运维六班,晋安综合配电运维四班 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-01-22 02:23 | 2023-01-22 02:59 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月22日02:23 晋抢陈磊汇报：晋连路1#环网901、904开关频繁自动分合，将DTU远方就地切至闭锁位置后频繁动作消失，怀疑二次回路潮湿，已通知维护班。晋连路1#环网904后端检查线路无异常后于02:27送电正常，福州市政工程管理处（晋连路1#环网902）已转用检杨宁处理。用户经内部试验无异常后，于22日15:57送电正常 | 22日02:23 晋抢陈磊汇报：晋连路1#环网901、904开关频繁自动分合，现已将DTU远方就地切至闭锁位置，怀疑二次回路潮湿，已通知维护班。现晋连路1#环网901开关在运行，902、904开关开关在热备用。即令其巡视904后端。 02:26 晋抢陈磊汇报：晋连路1#环网904后端无异常。 22日02:27 联/配调孟凯凯令陈磊:晋连路1#环网10kV双坂904开关由热备用转运行，22日02:27操作成功 22日02:32 联/配调孟凯凯令陈磊:晋连路1#环网10kV管理处902开关由热备用转冷备用，22日02:33操作成功 金辉珑园1#楼配电室、金辉珑园1#楼配电室备投动作成功 备投转回： 02:35 遥控操作：金辉珑园1#楼配电室10kV进二回912开关由运行转热备用、金辉珑园1#楼配电室10kV进一回911开关由热备用转运行 02:36 02:36 遥控操作：金辉珑园8#楼配电室10kV进二回912开关由运行转热备用、金辉珑园8#楼配电室10kV进一回911开关由热备用转运行 02:36 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 晋安用监吕棋鸿汇报：福州市政工程管理处验收合格具备送电条件（晋连路1#环网902），用户内部试验无异常，现申请送电 15:54 令晋抢林杰：晋连路1#环网10kV管理处902开关由冷备用转运行 15:57，送电正常，即通知用监 2023年01月22日16:00福州市政工程管理处（晋连路1#环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230122001 | 晋连路1#环网dtu潮湿导致开关误动 |  | 晋连变952王庄东（晋连路1#环网902） | 否 |  |  |  | 2023-01-22 02:23 |  | 配调 | 2023-01-22 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | DTU(环网柜、站房) | DTU误动 | DTU误动造成开关跳闸 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 0 | FF137452659C47F581EE455414338DB1XL00 | 晋连变952王庄东 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
211 | 5AF327CD1859467A83565F45486478F0421B | 龙岩 | 43D65C18-0C9A-4E3F-9208-1D76E9737666 | GZ13575323010015 | 3523012200010940 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360be0dd8 | 永平供电所 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-01-22 02:07 | 2023-01-22 02:21 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 22日1:33 22日01:25 永平变电站失地(永平变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为9.28,B相电压为4.94,C相电压为5.67,零序电压为5.80,)。02:01遥控永平变10kV永南线907开关由运行转热备用，失地消失。故障原因为： 10kV永南线#9杆B相悬瓶炸裂 | 22日1:33 永平变电站失地(永平变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为9.28,B相电压为4.94,C相电压为5.67,零序电压为5.80,)。即通知抢修班组 22日01:36联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梁老支线#1杆1K开关由运行转热备用，于22日01:36控分成功 22日01:36联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV孔下支线#24杆24K开关由热备用转运行，于22日01:36控合成功 22日01:37联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV永龙线#53杆53K开关由运行转热备用，于22日01:37控分成功 22日01:37联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梁老支线#1杆1K开关由热备用转运行，于22日01:37控合成功 22日01:38联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永龙线间隔.913开关由运行转热备用，于22日01:38控分成功 22日01:39联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.永龙线间隔.913开关由热备用转运行，于22日01:39控合成功 22日01:39联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.牛皮湍间隔.903开关由运行转热备用，于22日01:39控分成功接地信号存在 22日01:40联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.牛皮湍间隔.903开关由热备用转运行，于22日01:40控合成功 22日01:47联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV瑞湖支线#26杆26K开关由运行转热备用，于22日01:47控分成功 22日01:47联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV新哺联络线#17杆17K开关由热备用转运行，于22日01:47控合成功 22日01:48联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV永瑞线#14B杆14ABK开关由运行转热备用，于22日01:48控分成功 22日01:48联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV永南线#22A杆22AK开关由热备用转运行，于22日01:48控合成功 22日01:48联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永瑞线间隔.905开关由运行转热备用，于22日01:48控分成功 22日01:49联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永瑞线间隔.905开关由热备用转运行，于22日01:49控合成功 22日01:57联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梧地凹分支线#22杆22K开关由运行转热备用，于22日01:57控分成功 22日01:58联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV罗助支线#6杆6K开关由热备用转运行，于22日01:58控合成功 22日01:58联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV孔下支线#105杆105K开关由运行转热备用，于22日01:58控分成功 22日01:59联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梧地凹分支线#22杆22K开关由热备用转运行，于22日01:59控合成功 22日01:59联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永平线间隔.909开关由运行转热备用，于22日01:59控分成功 22日02:00联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永平线间隔.909开关由热备用转运行，于22日02:00控合成功 22日02:02联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.永南线间隔.907开关由运行转热备用，于22日02:02控分成功接地信号消失 22日01:25 永平变电站失地(永平变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为9.28,B相电压为4.94,C相电压为5.67,零序电压为5.80,)。02:01遥控永平变10kV永南线907开关由运行转热备用，失地消失，即通知抢修班组巡视永平变电站.10kV.永南线间隔.907开关及其之后的设备。 22日02:13 联/配调曾辉华令钟建斌：10kV永南线#21A杆21ABG刀闸由合闸转分闸，22日02:18操作成功 22日02:20联/配调曾辉华遥控操作_：10kV永南线#22A杆22AK开关由热备用转运行，于22日02:20控合成功 22日10:39 联/配调曾晓东收到现场蓝旭升汇报：_10kV永南线#9杆B相悬瓶炸裂，申请断开10kV永南线#1杆1G刀闸 22日11:01 联/配调曾晓东令林小峰：10kV永南线#1杆1G刀闸由合闸转分闸，22日11:04操作成功 22日11:30 申请配电故障抢修单NO：XG-PQX-WP-2020-0000062，工作负责人：蓝旭升 ，工作内容：_10kV永南线#9杆B相悬瓶炸裂更换A、B、C三相悬瓶，安全措施：_断开10kV永南线#1杆1G刀闸，断开10kV永南线#21杆21G刀闸。 22日11:37抢修许可 | 10KV永南线#0杆-#21杆B相不完成失地，已断开无用户停电。 |  | 永平变10kV永南线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-22 02:07 |  | 配调 | 2023-01-22 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 39 | 5 | 2135 | 5AF327CD1859467A83565F45486478F0421B | 永平变10kV永南线907线路 | 归档 | 2023-01-22 03:00 | 是 | 是 | 否 | 是
205 | f2e90c65-45cc-4004-8a1d-8480f0784ded | 莆田 | 041EC2C8-F220-4C4D-AA7D-EA48F13A02F4 | GZ1354515423010020 | 3523012100152861 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-21 22:28 | 2023-01-22 02:44 | 分支线停电 | 母线失地 | 21日21:32 莆田.城南变莆田.城南变/10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.68,B相电压为10.05,C相电压为9.74,零序电压为95.21,)失地选线为黄头线915线路,，经试拉10kV凤达凤翔城开闭所市路灯管理处分线924开关后失地信号消失。故障原因：用户内部故障 | 21日21:32 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.68,B相电压为10.05,C相电压为9.74,零序电压为95.21,)。即通知抢修班组 21日22:18 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV凤达凤翔城开闭所市路灯管理处分线924开关由运行转热备用，21日22:24操作成功，城南变10kVⅠ段母线A相全失地信号复归。 21日22:28 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.68,B相电压为10.05,C相电压为9.74,零序电压为95.21,)。失地选线为城南变10kV黄头线915线路，即通知抢修班组巡视莆田.城南变/10kV.黄头线915开关及其之后的设备。 令汤威涛操作：10kV凤达凤翔城开闭所市路灯管理处分线924开关，于22:20汇报操作完毕，失地信号消失 22日00:14 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0028，工作负责人：郑星，工作内容：在10kV滨河豪园环网柜，进行pt解除，安全措施：10kV滨河豪园环网柜10kV滨河机械联线901线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV正荣御府开闭所I路线912线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV滨河机械联线902线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV三迪城市花园II路线911线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV滨河豪园II路线913线路转检修。 22日00:14 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0027，工作负责人：郑星，工作内容：在10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管路处分线924线路至10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管路处分线，进行电缆故障测试及修复；在10kV市路灯管理处分接箱10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线至10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901线路，进行电缆故障测试及修复；在10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线至10kV市路灯管理处（福厦路下林村）欧式变10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线901线路，进行电缆故障测试及修复；在10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901开关柜、10kVPT及避雷器柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变分支线911开关柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变分支线912开关柜，进行开关柜故障测试及修复；在10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,城厢区经济开发总公司机械公司#1变变压器及变压器进线电缆、城厢区经济开发总公司机械公司#2变变压器及变压器进线电缆，进行电缆故障测试及修复，安全措施：10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管理处分线924线路转检修，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变转空载运行，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变转空载运行。 22日 01:06抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0027,抢修负责人：郑星,抢修任务：1、10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管路处分线924线路至10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管路处分线电缆故障测试及修复；2、10kV市路灯管理处分接箱10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线至10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901线路电缆故障测试及修复；3、10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线至10kV市路灯管理处（福厦路下林村）欧式变10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线901线路电缆故障测试及修复；4、10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901开关柜、10kVPT及避雷器柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变分支线911开关柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变分支线912开关柜开关柜故障测试及修复；5、10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,城厢区经济开发总公司机械公司#1变变压器及变压器进线电缆、城厢区经济开发总公司机械公司#2变变压器及变压器进线电缆电缆故障测试及修复,抢修安措:10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管理处分线924线路转检修，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变转空载运行，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变转空载运行 22日 01:22抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0028,抢修负责人：郑星,抢修任务：1、1 | 本起故障为10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线电缆中间头故障，电缆型号YJLV22-3*95，于2016年01月投运，该电缆于2022年04月01日及2022年07月7日分别故障修复过，怀疑电缆施工工艺不良引起高压故障 | 1.用检专责人员按周期开展用户侧用电设施的安全检查，对于存在隐患的要为客户整改提供技术指导，并以《电力设施安全隐患整改通知书》或《用电检查结果通知书》书面告知客户，指导督促客户及时整改 2.强化入网设备投运前质量、试验把关；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 莆田.城南变10kV黄头线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 22:27 | 2023-01-22 02:44 | 配调 | 2023-01-22 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-01-22 02:44 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.用检专责人员按周期开展用户侧用电设施的安全检查，对于存在隐患的要为客户整改提供技术指导，并以《电力设施安全隐患整改通知书》或《用电检查结果通知书》书面告知客户，指导督促客户及时整改 2.强化入网设备投运前质量、试验把关；运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、站房日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 2 | 1 | 224 | f2e90c65-45cc-4004-8a1d-8480f0784ded | 黄头线915线路 | 归档 | 2023-01-26 18:11 | 是 | 是 | 否 | 是
204 | A33A2ECE7B374BD9B168970F0365BA37421B | 福州 | EA35914C-CF0B-4001-A8AB-803657B26453 | GZ13515823010008 | 3523012100136727 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13171203cc | 霞拔供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-21 21:24 | 2023-01-21 22:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日21:22 同安变10kV霞拔线922开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，隔离霞拔二开关后于22:06全部送电。故障是:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落，造成AB两相短路，经抢修后于22日14:32恢复送电。 | 21日21:22 DMS研判:同安变10kV霞拔线922开关过流I段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知永泰运维汪义津和霞拔所刘鑫。 21:22 永泰运维汪义津汇报:同安变10kV霞拔线922开关故障电流为2930.88A，开关及设备检查无异常。 21:30 联/配调温晓虹遥控操作_：10kV霞拔线#212南坑开关由运行转热备用于21日21:30控分成功 21:31 联/配调温晓虹遥控操作_：10kV霞拔线#267半洋开关由热备用转运行于21日21:31控合成功 21:39 令监控陈秀娥:10kV霞拔线#127霞拔二开关由运行转热备用（遥控）（21:40遥控不成功，返校超时） 22:03 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#127霞拔二开关由运行转热备用，21日22:05操作成功 22:06 令监控陈秀娥:10kV龙门线#018苍霞开关由热备用转运行，21日22:06操作成功 22:46 霞拔所邹尊钻汇报：经查线，10kV霞拔线#001杆至#121杆线路未发现明显故障点，线路具备送电条件 22:46 令监控陈秀娥:同安变10kV霞拔线922开关由热备用转运行（遥控），21日22:46试送不成功，即通知霞拔所邹尊钻。 22日08:26 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#001霞拔一开关由运行转热备用（08:27已执行） 08:29 令监控陈秀娥:同安变10kV霞拔线922开关由热备用转运行（遥控）（08:30已执行，正常，即通知霞拔所邹尊钻） 08:32 令监控陈秀娥:同安变10kV霞拔线922开关由运行转热备用（遥控）（08:35已执行） 10:44 霞拔所邹尊钻汇报:经查线，10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落，造成AB两相短路，准备抢修。 10:39 微信三单及故障处理讨论群接收:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单（抢修工作任务:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落抢修；安全措施:10kV霞拔线#001霞拔一开关转冷备用、10kV霞拔线#062高压刀闸） 10:44 令霞拔所邹尊钻:1、10kV霞拔线#001霞拔一开关由热备用转冷备用； 2、10kV霞拔线#062刀闸由合闸转分闸（10:56已执行） 11:07 电话许可工作负责人邹尊钻:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单开工（抢修工作任务:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落抢修；安全措施:10kV霞拔线#001霞拔一开关转冷备用、10kV霞拔线#062高压刀闸） 12:18 霞拔所邹尊钻汇报:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单工程验收合格并具备送电条件。 12:17 电话终结工作负责人邹尊钻:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单工作已终结（抢修工作任务:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落抢修；安全措施:10kV霞拔线#001霞拔一开关转冷备用、10kV霞拔线#062高压刀闸） 14:32 送电完毕（详见复电指令票:NO永泰2023010125） | 21日21:22 福州.同安变/10kV.霞拔线922开关跳闸；福州.同安变/10kV.霞拔线922开关福州.同安变/10kV.霞拔线922/NSR-3611.过流Ⅰ段动作(软报文)；福州.同安变/10kV.霞拔线922开关福州.同安变/10kV.霞拔线922/NSR-3611.事故总； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.同安变/10kV.霞拔线922开关，及其之后的设备，重点关注福州.同安变/10kV.霞拔线922开关后面区域，霞拔线#127霞拔二开关前面区域， 21日21:30联/配调温晓虹遥控操作_：霞拔线#212南坑柱上开关由运行转热备用于21日21:30控分成功 |  | 福州.同安变10kV霞拔线922线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 21:23 | 2023-01-22 13:00 | 配调 | 2023-01-26 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 257087 | 霞拔供电所 | 2023-01-22 13:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 55 | 1 | 4573 | A33A2ECE7B374BD9B168970F0365BA37421B | 霞拔线922线路 | 归档 | 2023-01-22 15:52 | 是 | 是 | 否 | 是
191 | 13DKX-25762 | 龙岩 | E3232915-C9DD-45BF-ABDE-C79DE92048EB | GZ13576023010029 | 3523012100120406 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c50 | 和平供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-21 18:24 | 2023-01-21 21:03 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-01-21 18:13 DMS弹窗和春变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为2.18,B相电压为8.20,C相电压为9.98,零序电压为8.47,)。故障原因为： 10kV卓宅线#37杆A相瓷瓶炸裂 | 2023-01-21 18:13 DMS弹窗和春变10kVⅠ段母线A相失地(和春变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.18,B相电压为8.20,C相电压为9.98,零序电压为8.47,)。即通知抢修班组 查10kV卓宅线#46支3杆K1开关零序突增42.1 21日18:17联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#46支3杆K1开关由运行转热备用，于21日18:17控分成功接地信号存在 21日18:18联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#49杆49K开关由运行转热备用，于21日18:18控分失败 21日18:19联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#53杆K1开关由运行转热备用，于21日18:19控分成功接地信号存在 21日18:19联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#61杆61K开关由热备用转运行，于21日18:19控合成功 21日18:20联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#46杆46K开关由运行转热备用，于21日18:20控分成功接地信号存在 21日18:21联/配调易荣翔遥控操作_：10kV和南线#91杆91K开关由热备用转运行，于21日18:21控合成功 21日18:21联/配调易荣翔遥控操作_：和春变电站.10kV.春卓Ⅰ线间隔.943开关由运行转热备用，于21日18:21控分成功接地信号消失 21日18:22联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#53杆K1开关由热备用转运行（合环），于21日18:22控合成功 21日18:23联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#61杆61K开关由运行转热备用（解环），于21日18:23控分成功 21日18:27联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#46支3杆K1开关由热备用转运行，于21日18:27控合成功 2023-01-21 18:13 DMS弹窗和春变10kVⅠ段母线A相失地(和春变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.18,B相电压为8.20,C相电压为9.98,零序电压为8.47,)。即通知抢修班组巡视和春变电站.10kV.春卓Ⅰ线间隔.943开关及其之后的设备。18时30分巡视人邓龙福、黄玉杰接受通知，开始巡线。 21日18:40 和平所邓龙福汇报：10kV卓宅线#37杆A相瓷瓶炸裂，申请:断开10kV卓宅线#32杆32K开关，试送和春变10kV春卓Ⅰ线943开关 21日18:40 联/配调林一帆令邓龙福：10kV卓宅线#32杆32K开关由运行转热备用，21日18:45操作成功 21日18:48联/配调林一帆遥控操作_：和春变10kV春卓Ⅰ线943开关由热备用转运行，于21日18:48控合成功，送电运行正常 21日19:28 和平所邓龙福汇报：申请10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用 21日19:28 联/配调林一帆令邓龙福：10kV卓宅线#46杆46K开关由热备用转冷备用，21日19:32操作成功 21日19:35 联/配调林一帆令邓龙福：10kV卓宅线#32杆32K开关由热备用转冷备用，21日19:44操作成功 21日20:13 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0000800，工作负责人：谢道兴 ，工作内容：10kV卓宅线#37杆悬瓶击穿抢修，安全措施：10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用。 21日20:18抢修许可：票号：SG-QX-ZP-0000800，抢修负责人：谢道兴，抢修任务：10kV卓宅线#37杆悬瓶击穿抢修，抢修安措：10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用。 21日20:46抢修终结：票号：SG-QX-ZP-0000800，抢修负责人：谢道兴，抢修任务：10kV卓宅线#37杆悬瓶击穿抢修，抢修安措：10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用。 送电票：ZP-ZLP-202301134，21日20:47开始执行，21:08执行完毕； | 设备老化，悬瓶击穿 |  | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 18:24 | 2023-01-21 21:51 | 配调 | 2023-01-21 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 912299 | 外勤班 | 2023-01-21 21:51 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 7 | 11 | 442 | 13DKX-25762 | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943 | 归档 | 2023-01-21 21:59 | 是 | 是 | 否 | 是
171 | 13DKX-19878 | 漳州 | 88EAC25A-0FD2-49C6-BF65-ADDBFC4C320C | GZ13565723010046 | 3523012100087401 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-21 16:42 | 2023-01-22 01:23 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 21日16:42 10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态，故障原因：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿 | 16:42 联调杨金伟发布停电信息，发布设备：10kV坝头线#08杆Z-2807开关 21日16:42 联/配调杨金伟收到九峰所苏志容汇报：10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态 21日18:12 联/配调杨金伟收到九峰所苏志容汇报：10kV三联支线线路巡视无异常，申请将10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变、三联村尖山面配变、三联村治九配变转热备用，试送10kV坝头线#08杆Z-2807开关 21日18:12 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由运行转热备用，21日18:15操作成功 21日18:12 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由运行转热备用，21日18:15操作成功 21日18:12 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变由运行转热备用，21日18:15操作成功 21日18:15 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，21日18:17操作成功，正常 21日18:21 联/配调杨金伟收到现场九峰所苏志容汇报：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变检查无异常，申请试送 21日18:21 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变由热备用转运行，21日18:41操作成功 21日18:41 联/配调杨金伟收到现场九峰所苏志容汇报：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变检查无异常，申请试送 21日18:41 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由热备用转运行，21日18:58操作成功 21日23:23 联/配调杨金伟收到现场九峰所苏志容汇报：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线，需要抢修处理 21日23:23 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸由合闸转分闸，21日23:28操作成功 21日23:50 申请配电故障抢修单NO：PHGD-2023010210011，工作负责人：张海成，工作内容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换高压引线，安全措施：断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 21日23:51 抢修许可票号：PHGD-2023010210011,抢修负责人：张海成,抢修任务：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换高压引线，安全措施：断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 22日00:27 抢修终结票号：PHGD-2023010210011,抢修负责人：张海成,抢修任务：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换高压引线，安全措施：断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 送电票：ZZPH23010110，22日00:27开始执行，22日00时51分执行完毕。 22日00:51 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由热备用转运行后，10kV坝头线#08杆Z-2807开关跳闸，申请将隔离10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变后试送 22日00:52 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由运行转热备用，22日01:07操作成功 22日01:27 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，22日01:30操作成功，正常 22日01:49 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿 22日01:49 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸由合闸转分闸22日01:50操作成功 22日02:51 申请配电故障抢修单NO：ZZ-PH-PQ-2023-0008，工作负责人：张海成，工作内容：在10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变，进行更换低压总开关，安全措施：10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 22日 02:52抢修许可票号：ZZ-PH-PQ-2023-0008,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换低压总开关,抢修安措:断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸 22日 06:11抢修终结票号：ZZ-PH-PQ-2023-0008,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换低压总开关,抢修安措:断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸 送电票：ZZPH23010111，22日06:12开始执行，22日06时42分执行完毕。 | 21日16:42 10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态，故障原因：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿21日16:42 10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态，故障原因：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿 |  | 秀峰变10kV坝头线#08杆Z-2807开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 16:42 | 2023-01-22 06:42 | 配调 | 2023-01-22 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935994 | 国网平和县供电公司 | 2023-01-22 06:42 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 250 | 13DKX-19878 | 秀峰变坝头线914 | 归档 | 2023-01-26 19:44 | 是 | 是 | 否 | 是
169 | 13DKX-20647 | 莆田 | 82EEF7BA-A4F8-45F7-86D9-6309EACA7E81 | GZ13546123010031 | 3523012100076039 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f251248 | 度尾中心供电所 | 运行维护不当 | 过负荷 | 2023-01-21 16:19 | 2023-01-21 17:02 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 21日16:20 系统研判：仙东变10kV岭头线911开关跳闸。故障原因：查无异常。 | 21日16:20 系统研判：仙东变10kV岭头线911开关跳闸。16时23分巡视人郑国志、陈宇、黄海航接受通知，开始巡线。 21日16:26 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岭头线911开关；隔离设备：屏山线149杆149开关由运行转热备用；巡视无异常范围：屏山线#106杆-屏山线#149杆；试送设备：屏山线#149杆149开关转热备用，屏山线#106杆106开关转运行 21日16:28联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV屏山线#149杆149（三遥）开关由运行转热备用，于21日16:28控分成功 21日16:47联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV屏山线#106杆106（三遥）开关由热备用转运行，于21日16:47控合成功 21日16:29 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：巡视无异常范围：岭头线#001-岭头线#077杆；试送设备：岭头线911线路试送，（通知其：10kV岭头线911开关通讯异常，无法遥控） 21日16:35 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：巡视无异常范围：10kV仙西线607线路#066杆-146B杆；隔离设备：10kV仙西线607线路#146B杆146B（三遥）开关，试送设备：10kV仙西线#066杆066开关。 21日16:36联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV仙西线#146B杆146B（三遥）开关由运行转热备用，于21日16:36控分成功 21日16:36联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV仙西线#066杆066开关由热备用转运行，于21日16:36控合成功 21日17:01 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：故障原因：查无异常。 21日16:54 联/配调俞剑铭令陈宇：仙东变（配电化）10kV岭头线911开关由热备用转运行（无法遥控），21日17:01操作成功 | 故障原因：10kV岭头线911线路过负荷跳闸。 因度尾变#1#2主变容量受限，且调度不允许度尾变10kVI、II段母线并列运行。其中度尾10kV#1主变容量6300kVA,故通过仙西线带后埔线负荷，仙西线#066至末端负荷转由岭头线供电，10kV#2主变容量10000kVA，故通过帽山线带屏山线#001杆至#106杆负荷。为保主网稳定运行，改变10kV岭头线911线路运行方式。10kV岭头线911线路带屏山线#106杆至#149杆负荷、仙西线#066杆至#146B杆负荷及本线路负荷。除夕期间10kV岭头线911线路处于负荷高峰期运行10kV岭头线911线路过负荷跳闸。 | 考虑增容度尾变#1、#2主变，或增容仙东变#1主变，缓解线路运行压力。 | 35kV仙东变（配电化）10kV岭头线911线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 16:19 |  | 配调 | 2023-01-21 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 | 考虑增容度尾变#1、#2主变，或增容仙东变#1主变，缓解线路运行压力。 | 34 | 13 | 3936 | 13DKX-20647 | 岭头线911线路 | 归档 | 2023-01-21 19:11 | 是 | 是 | 否 | 是
165 | 13DKX-57233 | 龙岩 | 2F695441-2E3B-4C82-81B1-06C7CD67C33F | GZ13575823010023 | 3523012100068617 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-21 15:46 | 2023-01-21 16:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 21日15:45 DMS 弹窗：10kV翠峰支线#48杆至末端所T接变台均停电，怀疑10kV翠峰支线#48杆#48K跳闸，故障原因为：巡视无异常（原因待分析） | 21日15:47 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV翠峰支线#48杆#48K开关及其之后的设备。16时38分巡视人蒋本有、戴金水接受通知，开始巡线。 21日16:39 联/配调江炳兴收到现场戴金水汇报：现场确认跳闸开关为：10kV翠峰支线#48杆#48K开关；保护动作：10kV翠峰支线#48杆#48K开关保护无法查看； 隔离设备：无；隔离状态：分闸；试送设备：10kV翠峰支线＃48杆＃48K开关； 故障原因：无异常；故障现象：巡视无故障 21日16:40 联/配调江炳兴令戴金水：10kV翠峰支线#48杆#48K开关由热备用转运行，21日16:45操作成功 | 经巡视未发现异常 | 开展10kⅤ翠峰支线#48杆至末端开展故障后特巡 | 东埔变10kV东铁Ⅰ线925线路翠峰支线#48杆#48K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 15:46 |  | 配调 | 2023-01-21 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 开展10kⅤ翠峰支线#48杆至末端开展故障后特巡 | 5 | 0 | 202 | 13DKX-57233 | 东埔变10kV东铁Ⅰ线925线路 | 归档 | 2023-01-21 22:48 | 是 | 是 | 否 | 是
159 | 13DKX-23325 | 漳州 | 0979DE52-F88D-4BBA-9A9A-E2E52C3AC206 | GZ13565723010045 | 3523012100048435 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-21 12:44 | 2023-01-21 15:02 | 分支线停电 | 紧急停电 | 21日12:44 紧急隔离10kV霞西支线#03杆Z-2029开关，故障原因：10kV霞西支线#37杆C相抛线断钱 | 12时44分，联/配调程舒渊发布停电信息，发布设备为10kV霞西支线#03杆Z-2029开关，通知相关人员巡视10kV霞西支线#03杆Z-2029开关及其之后设备。12时45分巡视人曾跃伟、曾志强接受通知，开始巡线。 21日12:44 联/配调杨金伟收到现场九峰所曾跃伟汇报：经巡视发现10kV霞西支线#37杆C相抛线断钱，申请10kV霞西支线#03杆Z-2029开关转冷备用 21日12:45 通知并确认阔洋水电站机组停机解列 21日12:47 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞西支线#03杆Z-2029开关由运行转冷备用，21日12:51操作成功 21日12:47 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞西支线#65杆P-2074刀闸由合闸转分闸，21日12:53操作成功 21日14:11 申请配电故障抢修单NO：ZZ-PH-PQ-2023-0007，工作负责人：张海成，工作内容：在10kV霞西支线#37杆，进行C相抛线断线抢修，安全措施：10kV霞西支线#03杆 Z-2029开关及P-2172刀闸，10kV霞西支线#65杆 P-2074刀闸。 21日 14:13抢修许可票号：ZZ-PH-PQ-2023-0007,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV霞西支线#37杆C相抛线断线抢修,抢修安措:断开10kV霞西支线#03杆Z-2029开关及P-2172刀闸，断开10kV霞西支线#65杆P-2074刀闸 21日 14:31抢修终结票号：ZZ-PH-PQ-2023-0007,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV霞西支线#37杆C相抛线断线抢修,抢修安措:断开10kV霞西支线#03杆Z-2029开关及P-2172刀闸，断开10kV霞西支线#65杆P-2074刀闸 送电票：ZZPH23010107，21日14:31开始执行，21日15时01分执行完毕。 | 21日12:44 紧急隔离10kV霞西支线#03杆Z-2029开关，故障原因：10kV霞西支线#37杆C相抛线断钱 |  | 九峰变10kV霞西支线#03杆Z-2029开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 12:44 | 2023-01-21 15:02 | 配调 | 2023-01-21 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 294034 | 九峰镇供电所 | 2023-01-21 15:02 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 4 | 3 | 763 | 13DKX-23325 | 九峰变霞北线907 | 归档 | 2023-01-21 15:56 | 是 | 是 | 否 | 是
155 | 13DKX-52295 | 南平 | AF4A7D03-AAB3-4EFD-9785-9AE81564777B | GZ13595223010031 | 3523012100044071 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-21 11:00 | 2023-01-21 11:36 | 分支线停电 | 紧急停电 | 01月21日09:20下沙变10kVⅠ段母线A相不完全失地（(A相电压为2.87kV,B相电压为10.28kV,C相电压为7.77kV,零序电压为81.62V)，原因：天成变10kVⅠ段母线PT A相避雷器故障，待分析 | 09:20联调监控胡雨汇报：09:20下沙变10kVⅠ段母线A相不完全失地（(A相电压为2.87kV,B相电压为10.28kV,C相电压为7.77kV,零序电压为81.62V) 09:21查DMS系统：10kV联红线002杆KY30630开关零序电流突变为4.3A，10kV紫云Ⅰ回三都支21杆KY30114开关零序电流突变为2.22A 09:24确认10kV联红线所接小水电已停机 21日09:25联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV联红线165杆KY30604开关由运行转热备用，于21日09:25控分成功，失地未消失 21日09:26联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV联红线173杆KY30605开关由运行转热备用，于21日09:26控分成功，失地未消失 21日09:27联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV紫云Ⅰ回三都支21杆KY30114开关由运行转热备用，于21日09:27控分成功，失地未消失 21日09:33联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.联红线671开关由运行转热备用，于21日09:33控分成功接地信号存在 21日09:35联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.联红线671开关由热备用转运行，于21日09:35控合成功 21日09:36联/配调官哲云遥控操作_：10kV紫云Ⅰ回三都支21杆KY30114开关由热备用转运行，于21日09:36控合成功 21日09:36联/配调官哲云遥控操作_：10kV联红线173杆KY30605开关由热备用转运行，于21日09:36控合成功 21日09:37联/配调官哲云遥控操作_：10kV联红线165杆KY30604开关由热备用转运行，于21日09:37控合成功 09:38通知10kV联红线所接小水电可开机 09:39确认10kV化Ⅱ线所接小水电已停机 21日09:40联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支08杆KY20804开关由运行转热备用，于21日09:40控分成功，失地未消失 21日09:41联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支02杆KY20801开关由运行转热备用，于21日09:41控分成功，失地未消失 21日09:43联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.化Ⅱ线681开关由运行转热备用，于21日09:43控分成功接地信号存在 21日09:45联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.化Ⅱ线681开关由热备用转运行，于21日09:45控合成功 09:46通知10kV化Ⅱ线所接小水电可开机 21日09:54联/配调官哲云遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支02杆KY20801开关由热备用转运行，于21日09:54控合成功 21日09:55联/配调官哲云遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支08杆KY20804开关由热备用转运行，于21日09:55控合成功 10:31联/配调官哲云遥控操作_：10kV勋村线胡书支02杆KY31114开关由运行转热备用，于21日10:32控分成功，失地消失 10:33通知配抢班胡雨、拿口所黄雨斌 11:26遥控执行：天成变10kV#1接地站用变进线911开关由运行转热备用，11:26操作完毕 11:27联/配调官哲云遥控操作：10kV勋村线胡书支02杆KY31114开关由热备用转运行，于21日11:27控合成功，正常 11:28通知配抢班胡雨、拿口所苏斌 15:14令童游集控站时新淦：天成变10kVⅠ段母线PT及避雷器由运行转冷备用，15:39操作完毕 15:40遥控执行：天成变10kV#1接地站用变进线911开关由热备用转运行，15:41操作完毕，正常 15:55童游集控站时新淦申请：天成变10kVⅠ段母线PT及避雷器转检修，即令其：天成变10kVⅠ段母线PT及避雷器由冷备用转检修，16:19操作完毕 16:25童游集控站时新淦汇报：天成变10kVⅠ段母线PT A相避雷器故障，待处理 | 福豆临时配变（专变）低压开关防雷模块故障 |  | 10kV勋村线胡书支02杆至炉上支13塔 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 09:30 | 2023-01-26 16:15 | 配调 | 2023-01-21 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258045 | 国网邵武市供电公司 | 2023-01-26 16:15 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 24 | 6 | 1453 | 13DKX-52295 | 天成变10kV#1接地站用变进线911 | 归档 | 2023-01-26 16:21 | 是 | 是 | 否 | 是
152 | F3A4A37D036B451A9B8503A5E5D84604XL00 | 福州 | D6757F2D-E1F4-42B5-A2C4-14B733EE7067 | LS1351515223010012 | 3523012100031142 | 鼓楼辖区 | 福州 | FE38BD5DE7743EECE0408E0A3CC1683C | 鼓楼综合运维二班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-21 08:53 | 2023-01-21 09:20 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年1月21日8:46 华屏变10kV I、II段母线电压异常（10.15、0.64、9.85），08：48华屏变10kV七海917开关过流II段动作跳闸，故障原因为：七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921至省保险公司2#环网10kV七海一901之间电缆本体击穿，隔离故障电缆09：11华屏变917送电正常，其余负荷09：16转至温泉变985供电正常，抢修完毕后于21：14送电。 （原断点：五四2#环网10kV华宾902） | 2023年1月21日8:46监控陈茹汇报：华屏变10kV I、II段母线电压异常（10.15、0.64、9.85）失地选线为华屏变911， 08：48监控陈茹汇报： 福州.华屏变/10kV.七海917开关过流II段动作跳闸； 即通知南门运维、鼓抢 自动化弹窗显示： 七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921负荷开关 B相过流；七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921负荷开关621开关 C相过流；七海花园Ⅰ配电站10kV华屏911负荷开关 B相过流；七海花园Ⅰ配电站10kV华屏911负荷开关 C相过流； 研判区域为：七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921至省保险公司2#环网10kV七海一901之间电缆 21日08:50 联/配调廖珠胜令廖珠胜:七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921负荷开关由运行转热备用，21日08:50操作失败（显示可能是RTU设备有问题或者遥信状态不正确），已通知自动化 遥控：省保险公司2#环网10kV七海一901、902失败 21日08:51 联/配调廖珠胜令廖珠胜:华福宾馆环网10kV保险二902开关由运行转热备用，21日08:52操作成功 21日08:52 联/配调廖珠胜令廖珠胜:五四2#环网10kV华宾902开关由热备用转运行，21日08:53操作成功 09：07 鼓抢赵丁毅汇报：七海花园Ⅰ配电站911、921现场过流翻牌 21日09:07 联/配调陈石桢令赵丁毅:七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921开关由运行转冷备用，21日09:08操作成功 21日09:08 联/配调廖珠胜令林建:福州.华屏变/10kV.七海917开关由热备用转运行，21日09:11操作成功 正常，母线电压正常 21日09:13 联/配调廖珠胜令池麟:省保险公司2#环网10kV七海一901开关由运行转冷备用，21日09:15操作成功 21日09:16联/配调廖珠胜遥控操作_：华福宾馆环网10kV保险二902开关由热备用转运行于21日09:16控合成功，正常 21日09:16 联/配调廖珠胜令池麟:省保险公司2#环网10kV七海一901线路由冷备用转检修，21日09:20操作成功 21日09:21 联/配调廖珠胜令赵丁毅:七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921线路由冷备用转检修，21日09:22操作成功 21日09：40通知维护班王健对对侧特巡 09：42 南门运维林建汇报：华屏变10kV七海917开关过流II段跳闸，AB相故障，故障电流60.51A，无重合闸，一二次检查正常。 21日10:29 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0094，工作负责人：何强 ，工作内容：在七海花园I配电站10kV保险二921~省保险公司2#环网10kV七海一901，进行高压电缆故障抢修及试验。，安全措施： 七海花园I配电站 10kV保险二921线路转检修 省保险公司2#环网 10kV七海一901线路转检修。 10：28许可FZ-BB-PQ-2023-0094#抢修单 20：32 何强汇报：Z-BB-PQ-2023-0094#抢修单验收合格具备送电条件，故障原因：电缆本体击穿。 20：36 终结FZ-BB-PQ-2023-0094#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023010636# 送电成功，结束流程 | 电缆本体击穿 | 通过振荡波局放及时发现缺陷 | 华屏变917七海线 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 08:52 | 2023-01-28 20:36 | 配调 | 2023-01-21 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 完全失地 | 107482 | 鼓楼综合运维二班 | 2023-01-28 20:36 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 通过振荡波局放及时发现缺陷 | 5 | 7 | 560 | F3A4A37D036B451A9B8503A5E5D84604XL00 | 华屏变917七海 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
151 | 13DKX-23325 | 漳州 | B2435314-347D-4760-B235-D083349E8461 | GZ13565723010044 | 3523012100013534 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-21 08:18 | 2023-01-21 10:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 21日08:15 10kV霞北线#85杆Z-2075开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障原因：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变用户内部故障 | 08:15 DMS系统研判：10kV霞北线#85杆Z-2075开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投。通知际下水电站、洋坑口水电站、彩宅口水电站、阔洋水电站停机解列08时51分巡视人曾清海、朱俊杰、曾跃伟、曾志强接受通知，开始巡线。 21日09:22 联/配调林雅仪收到九峰所曾跃伟汇报：主线路巡视无发现异常，申请隔离10kV东富支线#01杆Z-2183开关，申请试送10kV霞北线#85杆Z-2075开关。 21日09:22 联/配调林雅仪令九峰所曾跃伟：10kV东富支线#01杆Z-2183开关由运行转热备用，21日09:23操作成功 21日09:24 联/配调林雅仪令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#85杆Z-2075开关由热备用转运行，21日09:33操作后跳闸 21日09:43 联/配调杨金伟收到九峰所曾跃伟汇报：10kV霞北线#129杆前端巡视无发现异常，申请隔离10kV霞北线#129杆Z-2182开关，申请试送10kV霞北线#85杆Z-2075开关 21日09:43 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#129杆Z-2182开关由运行转热备用，21日09:44操作成功 21日09:46 联/配调杨金伟遥控操作_：10kV霞北线#85杆Z-2075开关由热备用转运行，于21日09:46控合成功 21日09:52 联/配调杨金伟遥控操作_：10kV东富支线#01杆Z-2183开关由热备用转运行，于21日09:52控合成功，正常 即通知际下水电站、彩宅口水电站可并网发电 21日09:55 联/配调杨金伟收到九峰所曾跃伟汇报：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变用户内部故障，现该专变已在热备用状态，申请隔离10kV霞北线#130杆P-2081刀闸 21日09:55 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#130杆P-2081刀闸由合闸转分闸，21日09:56操作成功 21日09:55 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#129杆Z-2182开关由热备用转运行，21日09:59操作成功，正常 即通知洋坑口水电站、阔洋水电站可并网发电 1月30日16:18 九峰所曾庆秋汇报：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变验收合格，具备送电条件 16:18林雅仪下令九峰所曾庆秋：10kV霞北线#130杆P-2081刀闸由分闸转合闸--16:21执行完毕，即令其通知用户自行送电 2023年02月02日21:42平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社（10kV霞北线#130杆P-2081刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20230121001 | 21日08:15 10kV霞北线#85杆Z-2075开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障原因：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变用户内部故障 |  | 九峰变10kV霞北线907线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 08:16 | 2023-01-21 10:00 | 配调 | 2023-01-21 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 294034 | 九峰镇供电所 | 2023-01-21 10:00 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 23 | 9 | 3104 | 13DKX-23325 | 九峰变霞北线907 | 归档 | 2023-01-21 15:26 | 是 | 是 | 否 | 是
150 | baaba647-2135-482a-88b7-c58bd437dc42 | 三明 | EE81AED4-6012-4307-8626-53046CC131CD | GZ13586023010026 | 3523012100011480 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-21 07:53 | 2023-01-21 09:46 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年1月21日7:28 南塔变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.24kV，B相电压为0.05kV，C相电压为10.18kV，零序电压为102.54V)无选线信号。故障原因为：长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911开关间隔故障 | 21日7:32 南塔变电站失地(南塔变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.24,B相电压为0.05,C相电压为10.18,零序电压为102.54,)。即通知埔岭运维站吴旖、配电运检一班罗德亮。 21日07:47联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#21杆723开关由运行转热备用，于21日07:47控分成功 21日07:47联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#12杆878开关由运行转热备用，于21日07:47控分成功接地信号消失 21日07:51联/配调林泽孔遥控操作_：10kV西营支线#2杆561开关由热备用转运行，于21日07:51控合成功 2023年1月21日7:28 南塔变电站失地(南塔变10kVⅠ段母线A相电压为10.24,B相电压为0.05,C相电压为10.18,零序电压为102.54,)。07：52 永田联调李英蓉通知配电运检一班罗德亮：即通知抢修班组巡视10kV南洋线#12杆878开关及10kV南洋线#21杆723开关之后的设备。 08：50 配电运检一班罗德亮汇报永田联调李英蓉：10kV长坑垄环网柜有异味，申请长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路、10kV南洋线#17杆出线912线路、10kV长铁线913线路转检修进行检查。12时41分巡视人许诗金、罗德亮、刘晓南、林永新接受通知，开始巡线。 21日08:52 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#15杆879刀闸由合闸转分闸，21日09:07操作成功 21日08:52 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#17杆556刀闸由合闸转分闸，21日09:07操作成功 21日09:08联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#12杆878开关由热备用转运行，于21日09:08控合成功 21日09:09联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#21杆723开关由热备用转运行，于21日09:09控合成功 21日09:11 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路由运行转检修，21日09:19操作成功 21日09:11 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912线路由运行转检修，21日09:19操作成功 21日09:11 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV长铁线913线路由运行转检修，21日09:19执行失败（现场汇报长坑垄环网柜10kV长铁线913开关无法转分闸） 09：26配电运检一班罗德亮汇报永田联调赖晔欣：长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911开关下柜有焦味，长坑垄环网柜其余间隔检查无异常，申请试送长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912开关。 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912线路由检修转热备用，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#21杆723开关由运行转热备用，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#17杆556刀闸由分闸转合闸，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912线路由热备用转运行，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#21杆723开关由热备用转运行，21日09:41操作成功 21日10:31 联/配调陈敏梅令罗德亮：长坑垄环网柜10kV#2备用914线路由冷备用转检修，21日10:33操作成功 21日10:21 申请配电故障抢修单NO：XLSD2023012101，工作负责人：范森辉，工作内容：10kV南洋线#15杆879刀闸出线侧引线带电解除，安全措施：1、解除南塔变10kV南洋线972线路重合闸。2、长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路转检修。。 21日 10:31抢修许可票号：XLSD2023012101,抢修负责人：范森辉,工作内容：10kV南洋线#15杆879刀闸出线侧引线带电解除，安全措施：1、解除南塔变10kV南洋线972线路重合闸。2、长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路转检修。 21日10:49 申请配电故障抢修单NO：PDYJYB2023012101，工作负责人：冯福星，工作内容：1、长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911开关间隔故障，电缆拆除，2、长坑垄环网柜10kV#2备用914开关间隔电缆试验及接入。安全措施：1、长坑垄环网柜10kV南洋线#1 | 10kV长坑垄环网柜911间隔B相套管击穿 |  | 南塔变10kV南洋线972线路南洋线#12杆878开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 07:51 | 2023-01-21 13:34 | 配调 | 2023-01-21 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | su_yongwang | 离退休工作部 | 2023-01-21 13:34 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 电缆故障 |  | 7 | 0 | 1161 | baaba647-2135-482a-88b7-c58bd437dc42 | 南塔变10kV南洋线972 | 归档 | 2023-01-28 11:06 | 是 | 是 | 否 | 是
149 | F1D9FD0FA1D04E7A81EED2E5BFFC1BF8421B | 三明 | 6DFD3D99-4654-4A7E-B00E-E9EEFFBBA235 | GZ13586023010025 | 3523012100010577 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-21 07:38 | 2023-01-21 11:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月21日7:28 南塔变10kV南体Ⅰ路979开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未投。故障原因：体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3线路电缆烧毁。 | 2023年1月21日7:28 南塔变10kV南体Ⅰ路979开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未投，永田联调吴光樟即通知配电运检一班刘晓南、埔岭运维站吴旖、用电检查黄承请开展带电巡视工作。 2023年1月21日7:35永田联调林泽孔汇报永田联调李英蓉：体育中心开闭所备自投动作，体育中心开闭所10kV#1进线9AA开关断，10kV母分9AM开关合； 景祥佳苑开闭所备自投动作，景祥佳苑开闭所10kV#1进线91A开关断，10kV母分900开关合；凯旋门开闭所备自投动作，凯旋门开闭所10kV#1进线9KA开关断，10kV母分9KM开关合。10时18分巡视人刘永余接受通知，开始巡线。 21日08:15 联/配调李英蓉令许诗金：体育中心#2环网柜10kV体育线9T2开关由运行转热备用，21日08:20操作成功 2023年1月21日8:27埔岭运维站吴旖汇报永田联调林泽孔：7:27:46.525南塔变10kV南体Ⅰ路979开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未投，故障相ABC三相，故障电流68.08A，现场一二次设备检查正常。 21日8:31 配电运检一班许诗金汇报永田联调李英蓉：体育中心#2环网柜各开关间隔检查正常。体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3电缆烧坏。 21日08:33联/配调李英蓉遥控操作_：南塔变10kV南体Ⅰ路979开关由热备用转运行，于21日08:33控合成功 21日08:39 联/配调李英蓉令配电运检一班许诗金：体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3线路由热备用转冷备用，21日08:45操作成功 2023年1月21日9:30用电检查班黄承尧汇报永田联调林泽孔：体育中心南配电站负责人已回家过年，且钥匙在其身上，体育中心南配电站无法操作。 21日10:01 联/配调巫思宁令配电运检一班刘永余：解除体育中心开闭所10kV#2进线9BB线路保护及重合闸，21日10:02操作成功 21日10:03 联/配调巫思宁令永田联调陈敏梅：体育中心开闭所10kV#1进线9AA开关由热备用转运行，21日10:04操作成功 21日10:05 联/配调陈敏梅电告用电检查黄承尧：自行将体育中心南配电站10kV#1进线9TA线路由运行转冷备用后汇报永田联调，21日10:20汇报已执行。 21日10:06 联/配调巫思宁令配电运检一班刘永余：投入体育中心开闭所10kV#2进线9BB线路保护及重合闸，21日10:07操作成功 21日10:09 联/配调巫思宁令配电运检一班王昊：体育中心#2环网柜10kV体育线9T2线路由热备用转合环运行，21日10:12操作成功 21日10:12 联/配调巫思宁令永田联调陈敏梅：体育中心开闭所10kV母分9AM开关 由运行转解环热备用，21日10:13操作成功 21日10:22 联/配调陈敏梅令刘永余：体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3线路由冷备用转检修，21日10:27操作成功 21日10:31 联/配调陈敏梅令罗德亮：长坑垄环网柜10kV#2备用914线路由冷备用转检修，21日10:33操作成功 21日10:43 联/配调陈敏梅电告用电检查黄承尧：自行负责将体育中心南配电站10kV母分9TM开关由热备用转运行后汇报永田联调，21日10:49汇报操作成功 21日10:56 配电运检一班王昊汇报永田联调巫思宁：凯旋门开闭所10kV备自投正确动作，10kV#1进线9KA开关在热备用状态，10kV母分9KM开关在运行状态。 21日10:57联/配调巫思宁遥控操作_：凯旋门开闭所10kV#1进线9KA开关由热备用转合环运行，于21日10:57控合成功 21日10:58联/配调巫思宁遥控操作_：凯旋门开闭所10kV母分9KM开关由 运行转解环热备用，于21日10:58控分成功 21日11:06 配电运检一班王昊汇报永田联调巫思宁：景祥佳苑开闭所10kV备自投正确动作，10kV#1进线91A开关在热备用状态，10kV母分900开关在运行状态。 21日11:08联/配调巫思宁遥控操作_：景祥佳苑开闭所10kV#1进线91A开关由热备用转合环运行，于21日11:08控合成功 21日11:09联/配调巫思宁遥控操作_：景祥佳苑开闭所10kV母分900开关由 运行转解环热备用，于21日11:09控分成功 | 10kV体育中心开闭所9A3间隔后段用户故障 |  | 南塔变10kV南体Ⅰ路979线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-21 07:36 |  | 配调 | 2023-01-21 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | su_yongwang | 离退休工作部 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 6 | 432 | F1D9FD0FA1D04E7A81EED2E5BFFC1BF8421B | 南塔变10kV南体Ⅰ路979 | 归档 | 2023-01-28 11:18 | 是 | 是 | 否 | 是
138 | 13DKX-60293 | 泉州 | 8A0059C7-A6F9-44C3-A336-903FF96FD85F | GZ13555623010025 | 3523012000124289 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-20 20:08 | 2023-01-20 21:04 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月20日20:09DMS报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸，故障原因：10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线电缆头烧断 | 20日20:09DMS报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸，即县调陈杰遥通知园区所杜少杰。20时11分巡视人杜少杰、张金斌、王振川、陈江平接受通知，开始巡线。 20日20:58 联/配调陈杰遥收到现场陈江平汇报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸，后段查无异常。 20日20:59 联/配调陈杰遥令陈江平：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关由热备用转运行，20日21:00操作成功，送电正常 21:01县调陈杰遥通知园区所陈江平：对10kV前海线622线路后内次支线#22杆后段线路进行特巡。 21:07县调陈杰遥通知溪东运维站潘值毅：对松村变10kV螺山线610线路保护动作情况确认。 22:07溪东运维站潘值毅向县调陈杰遥汇报：松村变10kV螺山线610线路20日启动两次，19:57:18保护第一次启动，21:00:07第二次保护启动 22:18净峰所陈怀红向县调黄书萍汇报：10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线电缆头烧断 21日14:05园区所陈江平向县调许世兴汇报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸原因是10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线故障，对10kV线路特巡，未发现有电弧击穿痕迹、瓷瓶损坏等现象，故障点区域未发现有小动物、树枝等异物引起短路 | 10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线电缆头烧断 |  | 松村变10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 20:08 |  | 配调 | 2023-01-21 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601259 | 泉惠石化园区供电所 |  | 否: 否; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆终端头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 无异常 |  | 3 | 1 | 580 | 13DKX-60293 | 松村变10kV螺山线610 | 归档 | 2023-01-29 10:23 | 是 | 是 | 否 | 是
132 | 67066DF29C4C5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | 32F14804-1589-4005-80C2-CE7F44115BD2 | GZ1354515323010050 | 3523012000108384 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136be9115c | 忠门中心供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-20 18:02 | 2023-01-20 21:19 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 01-20 17:52 忠门变10kV西埔线924线路西埔线#005杆后线路缺相，重点关注西埔线#001至西埔线#005之间区域。 故障原因：10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂 | 01-20 17:52 忠门变10kV西埔线924线路西埔线#005杆后线路缺陷，重点关注西埔线#001至西埔线#005之间区域。18时25分巡视人黄宇航接受通知，开始巡线。 20日18:29 联/配调吴智星收到现场黄宇航汇报：故障现象：西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂、脱落； 20日19:09 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0026，工作负责人：柳新朋，工作内容：在10kV西埔线#004杆，进行0041刀闸A相进线线夹断裂抢修，安全措施：10kV西埔线#001杆0011刀闸，10kV妈西联线#001杆001开关、0011刀闸，10kV西埔线#005杆005开关、0051刀闸，10kV西埔线#007杆0071刀闸，10kV西埔线#009杆009开关、0091刀闸。 20日 20:32抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0026,抢修负责人：柳新朋,抢修任务：1、10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂抢修,抢修安措:断开10kV西埔线#001杆0011刀闸，断开10kV妈西联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV西埔线#005杆005开关、0051刀闸，断开10kV西埔线#007杆0071刀闸，断开10kV西埔线#009杆009开关、0091刀闸 20日 20:58抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0026,抢修负责人：柳新朋,抢修任务：1、10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂抢修,抢修安措:断开10kV西埔线#001杆0011刀闸，断开10kV妈西联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV西埔线#005杆005开关、0051刀闸，断开10kV西埔线#007杆0071刀闸，断开10kV西埔线#009杆009开关、0091刀闸 送电票：PTDQ23010977，20日20:59开始执行，20日21时17分执行完毕。 | 经人员巡视发现10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线铜鼻子处引线断线引起后端缺相故障,结合现场抢修更换完毕的铜鼻子及断线点情况检查分析，主要是铜鼻子在施工的时候未压接到位，现场虚压，造成鼻子处导线在负荷临时突增的时候存在接触不良造成发热引起鼻子内部线头烧毁，引发断线缺相故障。（当天晚上同步检查其它两相铜鼻子也存在类似情况，已同步更换完毕） | 班组计划在1月31日前安排线路责任人及骨干人员对西埔线进行全线再次巡视一次，及时发现缺陷隐患，特别是近2年内新投运的刀闸、开关设备接线铜鼻子情况？。 | 莆田.忠门变10kV西埔线924线路西埔线#005杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 18:02 | 2023-01-20 21:10 | 配调 | 2023-01-20 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 286633 | 忠门中心供电所 | 2023-01-20 21:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 班组计划在1月31日前安排线路责任人及骨干人员对西埔线进行全线再次巡视一次，及时发现缺陷隐患，特别是近2年内新投运的刀闸、开关设备接线铜鼻子情况？。 | 34 | 3 | 4965 | 67066DF29C4C5030E0430A8EA3EC50300000 | 西埔线924线路 | 归档 | 2023-01-25 20:29 | 是 | 是 | 否 | 是
130 | SBID000000CE5A222FC70A4BE4BCF408E98CAB9610 | 龙岩 | BD262E12-73DD-4BA5-9567-090427D98C9D | GZ13575923010009 | 3523012000101687 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c18 | 白沙供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-20 17:37 | 2023-01-20 23:51 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月20日17:34 DMS弹窗:10kV罗坪新村#1配变停电，原因： | 2023年1月20日17:34 DMS弹窗:10kV罗坪新村#1配变停电，即通知白沙所朱建华 20日18:00 白沙所朱建华汇报：10kV造福分支线#01B杆K1开关在分闸位置，无法查看保护信息 18:30白沙所朱建华汇报：10kV造福分支线#01B杆至10kV造福分支线#11杆主线及10kV樟坑新村#2配变巡视无异常，具备送电条件，申请隔离10kV白沙中心幼儿园箱变后试送 20日18:33 联/配调张锦旺令朱建华：10kV白沙中心幼儿园支线#01杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，20日18:36操作成功 20日18:38 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV造福分支线#01B杆K1开关由热备用转运行，20日18:39执行失败，转运行后再次跳闸 20日19:04 白沙所朱建华汇报：10kV造福分支线#11杆中相瓷瓶炸裂；19:04联/配调杨启士令朱建华：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸，20日19:06操作成功 20日19:07 联/配调杨启士令朱建华：10kV白沙中心幼儿园支线#01杆R1跌落式熔断器由分闸转合闸，20日19:10操作成功 20日19:11 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV造福分支线#01B杆K1开关由热备用转运行，20日19:12操作成功 20日19:36 联/配调杨启士令朱建华：10kV罗坪新村配电室罗坪新村线901开关由运行转热备用，20日19:37操作成功 20日19:42 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-BSS-PQ-0048，工作负责人：朱建华 ，工作内容：10kV造福分支线#11杆瓷瓶更换抢修，安全措施：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸。 20日19:41抢修许可：票号：（手）XL-BSS-PQ-0048，抢修负责人：朱建华，抢修任务：10kV造福分支线#11杆瓷瓶更换抢修，抢修安措：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸。 20日20:30抢修终结：票号：（手）XL-BSS-PQ-0048，抢修负责人：朱建华，抢修任务：10kV造福分支线#11杆瓷瓶更换抢修，抢修安措：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸。 送电票：BB-ZLP-202301379，20日20:33开始执行，21:00白沙所黄华峰汇报：操作罗坪新村配电室10kV罗坪新村线901开关转运行时卡涩。20日22时13分执行完毕。 22:13 白沙所贺鹏汇报：送电完毕后疑似10kV造福分支线#01B杆K1开关跳闸 20日22:19 联/配调杨启士令朱建华：10kV造福分支线#01B杆K1开关由热备用转运行，20日22:20操作成功 23;10 白沙所贺鹏汇报：10kV罗坪新村配电室检查无异常，申请分段试送 20日23:12 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村#1配变902F开关由运行转热备用，20日23:12操作成功 20日23:13 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV罗坪新村配电室罗坪新村线901开关由热备用转运行，20日23:14操作成功 23:22 白沙所贺鹏汇报：罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV#1变低压分路开关已全部断开，申请试送 20日23:23 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村#1配变902F开关由热备用转运行，20日23:41操作成功 23:52白沙所贺鹏汇报：罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV#1变低压分路均已送电正常 | 悬瓶损坏 |  | 美山变10kV美岩Ⅱ线978线路造福分支线#01B杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 17:35 | 2023-01-20 23:40 | 配调 | 2023-01-21 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281114 | 白沙供电所 | 2023-01-20 23:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 140 | SBID000000CE5A222FC70A4BE4BCF408E98CAB9610 | 美山变10kV美岩Ⅱ线978线路 | 归档 | 2023-01-21 01:28 | 是 | 是 | 否 | 是
101 | 67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 南平 | 037E8C05-FAD0-4012-A583-ECC45D033728 | GZ13595523010027 | 3523012000059581 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3D57CFE0508E0ACE061896 | 徐市供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-20 11:23 | 2023-01-20 14:14 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月20日10:55 10kV五峰线249+2杆KY1505开关 跳闸 于过流Ⅱ段保护，重合不成，于11:02强送成功；20日11:19 10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因为：10kV五峰线313-3甲杆五峰电站升压变计量漏油 | 20日10:55DMS研判： 10kV五峰线249+2杆KY1505开关 跳闸 于过流Ⅱ段保护，重合不成，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 20日10:58与五峰电站杨林旺确认机组已停机； 20日11:02联/配调郑思思遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于20日11:02控合成功，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 11:03通知五峰电站杨林旺可以开机 20日11:19 10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 20日11:22与五峰电站杨林旺确认机组已停机 20日13:10徐市所郑其华汇报：10kV五峰线313杆K1506开关跳闸，现10kV五峰线313杆K1506开关处热备用 14:00徐市所郑其华汇报：10kV五峰线313-3甲杆五峰电站升压变计量漏油，10kV五峰线249+2杆后端线路巡线无异常，具备送电条件 20日14:02联/配调黄秀卿遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于20日14:02控合成功，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 | 五峰电站升压变计量漏油 | 加强对用户设备巡视，对老旧隐患设备通知用户进行整改 | 10kV五峰线249+2杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 11:22 | 2023-01-20 14:02 | 配调 | 2023-01-20 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 288553 | 徐市供电所 | 2023-01-20 14:02 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 用户内部故障 | 加强对用户设备巡视，对老旧隐患设备通知用户进行整改 | 3 | 2 | 112 | 67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 徐市变10kV五峰线965 | 归档 | 2023-01-29 18:13 | 是 | 是 | 否 | 是
84 | 13DKX-38897 | 宁德 | 92005BD6-C340-477D-8D16-E1AA2F62FCC0 | GZ13535423010018 | 3523012000031732 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1034 | 三沙镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-20 08:39 | 2023-01-20 12:21 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-01-20 07:13 DMS系统研判：10kV农村线697丙线路A相缺相，故障原因：10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损 | 20日07:15故障通知巡视跳闸点10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸及其之后的设备，重点关注10kV农村线#002杆至10kV农村线#004杆之间区域。 20日09:15 联/配调郑皓航令刘鑫：10kV农村线#016杆K002开关由运行转热备用，20日09:17操作成功 20日09:17 联/配调郑皓航令刘鑫：10kV镇西工业线#025杆K025开关由热备用转运行，20日09:18操作成功 20日09:18 联/配调郑皓航令刘鑫：10kV农村线#016杆K002开关由热备用转冷备用，20日09:18操作成功 20日10:19 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0008，工作负责人：刘修亮，工作内容：在10kV农村线#001乙杆，进行G001乙刀闸A相破损紧急抢修，安全措施：10kV农村线#001杆K001开关，10kV农村线#001杆G001刀闸，10kV农村线#016杆K002开关，10kV农村线#016杆G002刀闸。 20日10:22 联/配调郑皓航令俞键：10kV农村线#001杆K001开关由运行转冷备用，20日10:33操作成功 20日 10:33抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0008,抢修负责人：刘修亮,抢修任务：1、10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损紧急抢修,抢修安措:断开10kV农村线#001杆K001开关，断开10kV农村线#001杆G001刀闸，断开10kV农村线#016杆K002开关，断开10kV农村线#016杆G002刀闸 20日 11:39抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0008,抢修负责人：刘修亮,抢修任务：1、10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损紧急抢修,抢修安措:断开10kV农村线#001杆K001开关，断开10kV农村线#001杆G001刀闸，断开10kV农村线#016杆K002开关，断开10kV农村线#016杆G002刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23010402，全线恢复送电 | 10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损 |  | 三沙变电站10kV农村线697丙线路农村线#001乙杆G001乙刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 08:39 | 2023-01-20 11:39 | 配调 | 2023-01-20 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 13509590134 | 益万佳二队 | 2023-01-20 11:39 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 20 | 10 | 1296 | 13DKX-38897 | 10kV农村线697丙线路 | 归档 | 2023-01-20 14:07 | 是 | 是 | 否 | 是
76 | 5E9F4C9FC8E548AD8A51F3A2FE526B050000 | 泉州 | 76531A2A-739C-48CE-AFF0-03171E9E5CDC | GZ13556023010054 | 3523012000026509 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188e | 金井镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-20 07:11 | 2023-01-20 17:58 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年1月20日07:06 IES700监盘发现：金井变10kV石圳线623线路B相完全失地（A相电压为10.32，B相电压为0.43，C相电压为9.96，零序电压为16.83），选线正确，试拉10kV石圳线溜江支线#1塔K3082开关后失地信号消失。故障原因：10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变跌落式熔断器A、C相熔断，配变漏油严重，已将该配变转冷备用隔离，其余线路于8:35恢复送电。 | 20日07:06 调控黄文远监盘发现：金井变10kV Ⅱ段母线B相完全失地（A相电压为10.32，B相电压为0.43，C相电压为9.96，零序电压为16.83），选线石圳线623线路。 20日07:10联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV石圳线溜江支线#1塔K3082开关由运行转热备用，于20日07:10控分成功接地信号消失 20日07:19 调控黄文远通知金井所王志平：金井变10kV石圳线623线路B相完全失地，试拉溜江支线#1塔K3082开关后失地信号消失。07时20分巡视人王志平、蔡达理接受通知，开始巡线。 20日08:30金井所陈章言汇报调控叶聪斌：10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变跌落式熔断器A、C相熔断，配变漏油严重。 20日08:30 联/配调叶聪斌令陈章言：10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变由运行转冷备用，20日08:31操作成功 20日08:35调控叶聪斌遥控：10kV石圳线溜江支线#1塔K3082开关由热备用转运行，母线电压正常，即通知金井所陈章言。 | 经过故障设备检查分析，检查发现10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变变压器跌落式熔断器两相掉落，现场严重喷油，初步判定为用户配变绕组三相接地短路，导致跌落式熔断器两相掉落时线路仍有接地现象。 | 1.中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司委托有资质施工队伍对故障区域设备进行检查调试，修复故障设备。 2.外勤班加强开展用检工作，提醒用户定期做好设备检修。 | 金井变10kV石圳线623线路溜江支线#1塔K3082开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 07:11 | 2023-01-20 08:46 | 配调 | 2023-01-20 19:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2023-01-20 08:46 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 | 1.中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司委托有资质施工队伍对故障区域设备进行检查调试，修复故障设备。 2.外勤班加强开展用检工作，提醒用户定期做好设备检修。 | 9 | 1 | 1194 | 5E9F4C9FC8E548AD8A51F3A2FE526B050000 | 金井变10kV石圳线623 | 归档 | 2023-01-20 16:12 | 是 | 是 | 否 | 是
68 | D92F9FED4AE5436BBCFBF3777493E0C50000 | 泉州 | 77D95DE3-9218-4E23-BE3B-4E5791B38B6A | GZ13556023010053 | 3523012000012318 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384341888 | 安海镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-20 02:33 | 2023-01-20 09:02 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月20日2:28 IES700监盘发现：侯厝变10kV仁寿线621线路C相完全失地（A相电压为10.59，B相电压为10.45，C相电压为0.20，零序电压为17.69），选线正确。故障原因：10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关故障，已隔离，其余线路于9:00恢复送电。（1月20日办理抢修单处理完毕，详见日常记录） | 20日2:28 调控黄文远监盘发现：侯厝变10kV Ⅱ、Ⅳ段母线C相完全失地（A相电压为10.59，B相电压为10.45，C相电压为0.20，零序电压为17.69），选线仁寿线621线路。 20日02:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV仁寿线园建支线#16杆K0137开关由运行转热备用，于20日02:32控分成功 20日02:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：侯厝变电站.10kV.仁寿线间隔.621开关由运行转热备用，于20日02:32控分成功接地信号消失 20日2:35 调控黄文远通知安海所王乌番：侯厝变10kV仁寿线621线路C相完全失地，10kV仁寿园建支线#16杆K0137开关、站内开关已转至热备用状态。03时26分巡视人王乌番接受通知，开始巡线。 20日03:29 联/配调黄文远收到现场王乌番汇报：仁寿线#42杆前段线路巡视未发现明显异常。 20日03:29 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由运行转热备用，20日03:29操作成功 20日03:31联/配调黄文远遥控操作_：侯厝变电站.10kV.仁寿线间隔.621开关由热备用转运行，于20日03:31控合成功 20日03:34联/配调黄文远遥控操作_：10kV仁寿线园建支线#16杆K0137开关由热备用转运行，于20日03:34控合成功 4:38 安海所王乌番汇报调控蔡健健：对10kV仁寿线#42杆后段线路巡视，查无异常。 20日04:40 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#55杆上岭支线#05开关由运行转热备 用，20日04:43操作成功 20日04:44 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#61杆建材支线#08开关由运行转热备 用，20日04:47操作成功 20日04:47 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由热备用转运行，20日04:52操作成功，母线C相失地。 20日04:52 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由运行转热备用，20日04:53操作成功，母线电压正常。 20日04:59 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#45+1杆D0030跌落式由合闸转分闸，20日05:00执行成功。 20日05:00 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#47杆捷顺支线#10开关由运行转热备 用，20日05:06操作成功 20日05:06 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#54杆灵林支线#04开关由运行转热备用，20日05:10操作成功 20日05:17 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关由运行转热备用，20日05:17操作成功 20日05:18 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#68杆时钦支线#09开关由运行转热备用，20日05:22操作成功 20日05:34 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由热备用转运行，20日05:34操作成功，母线失地。 20日05:35 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由运行转热备用，20日05:35操作成功，母线电压正常。 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#47杆捷顺支线#10开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#54杆灵林支线#04开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#55杆上岭支线#05开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#61杆建材支线#08开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线后桥支线#1A杆安海仁寿02#公用变由运行转热备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#68杆时钦支线#09开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日07:06 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由热备用转运行，20日07:07操作成功 20日07:13 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线安息支线#1A杆安海镇人民政府配变由运行转热备用，20日07:14操作成功 20日07:15 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#45+1杆D0030跌落 | 10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关老化，内部C相对地击穿 | 更换10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关 | 侯厝变10kV仁寿线621线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 02:33 |  | 配调 | 2023-01-20 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 | 更换10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关 | 7 | 36 | 1160 | D92F9FED4AE5436BBCFBF3777493E0C50000 | 侯厝变10kV仁寿线621 | 归档 | 2023-01-20 19:48 | 是 | 是 | 否 | 是
67 | 18d60344-842c-41a1-aa4a-d28ea4899561 | 泉州 | 15266C00-B4D9-4D4D-8B59-556AA4216F83 | GZ13556023010052 | 3523012000011110 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188a | 龙湖镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-20 00:48 | 2023-01-20 19:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月20日0:43 IES700监盘发现：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障原因：10kV宏伟线宏伟配电室用户内部设备着火，已将10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关转冷备用隔离，其余线路于3:06恢复送电。2023年1月20日用户对宏伟配电室进行试验，试验合格符合送电条件，配电室于当天18:32恢复送电 | 20日0:46调控黄文远通知龙湖所陈亮：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸,宏伟支线#1-#2杆故障指示器动作。 20日0:47 调控黄文远通知龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸。 00时52分巡视人陈亮、许荣峰、林春长、蔡志程接受通知，开始巡线。 20日01:17 联/配调黄文远收到现场刘永松汇报：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，三相短路，A相最大故障电流8.781kA，B、C相故障电流无法查看，开关外观检查无异常。 2:46 龙湖所陈亮汇报调控蔡健健：对10kV宏伟线进行巡视发现10kV宏伟线宏伟支线宏伟配电室用户内部设备着火，10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关跳闸。 20日02:47 联/配调蔡健健令陈亮：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关由热备用转冷备用，20日02:49操作成功 20日03:06联/配调黄文远遥控操作_：龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关由热备用转运行，于20日03:06控合成功 2023年1月20日 18：17龙湖所陈亮汇报调控黄雨翔：10kV宏伟线宏伟支线宏伟配电室用户内部设备着火已处理完毕，配配电室试验及验收合格，具备送电条件。 18：24调控黄雨翔下令龙湖所陈亮：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关由冷备用转运行，并于18:32汇报操作完毕。 | 由于宏伟配电室内低压设备故障，造成变压器短路，由于宏伟配电室距离变电站距离500m，短路电流大 | 加强对用户的设备管理，开展用户内部的用电设备的用电检查工作 | 龙湖变10kV宏伟线942线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 00:47 | 2023-01-20 18:59 | 配调 | 2023-01-20 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 287368 | 龙湖镇供电所 | 2023-01-20 18:59 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强对用户的设备管理，开展用户内部的用电设备的用电检查工作 | 2 | 15 | 375 | 18d60344-842c-41a1-aa4a-d28ea4899561 | 龙湖变10kV宏伟线942 | 归档 | 2023-01-28 19:09 | 是 | 是 | 否 | 是
66 | E52BAA5D5C04402EB51F8B5B8461F6EA0000 | 泉州 | 0D0C91DF-64B4-4D75-9B94-D8A7FC42226E | GZ13556023010051 | 3523012000008172 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188a | 龙湖镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-20 00:46 | 2023-01-20 03:22 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月20日0:43 IES700监盘发现：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障原因：查无异常，线路于3:12恢复送电。 | 20日0:46 调控黄文远通知龙湖所陈亮：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸，龙玉线#A杆61993刀闸-#1杆故障指示器动作。 20日0:47 调控黄文远通知龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸。 00时52分巡视人陈亮、许荣峰、林春长、蔡志程接受通知，开始巡线。 20日01:17 联/配调黄文远收到现场刘永松汇报：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，三相短路，A相最大故障电流9.903kA，B、C相故障电流无法查看，开关外观检查无异常。 20日03:10 联/配调黄文远收到现场陈亮汇报：龙玉线巡视未发现明显异常。 20日03:12联/配调黄文远遥控操作_：龙湖变电站.10kV.龙玉线间隔.919开关由热备用转运行，于20日03:12控合成功 | 宏伟服饰配变设备短路，配变离变电站仅500米，近区大电流短路造成导线受应力影响摆动，龙玉线与宏伟线为同杆架设裸导线，造成三相短路。 | 1.加强用电配电室的用电检查，及时要求用户整改。 2.对老旧线路进行改造。 | 龙湖变10kV龙玉线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-20 00:46 | 2023-01-20 03:10 | 配调 | 2023-01-20 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 287368 | 龙湖镇供电所 | 2023-01-20 03:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 1.加强用电配电室的用电检查，及时要求用户整改。 2.对老旧线路进行改造。 | 15 | 20 | 1780 | E52BAA5D5C04402EB51F8B5B8461F6EA0000 | 龙湖变10kV龙玉线919 | 归档 | 2023-01-20 10:10 | 是 | 是 | 否 | 是
59 | 13DKX-25145 | 福州 | 333D2550-99BC-4411-A636-22512FD07C82 | LS1351515423010029 | 3523011900129535 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 |  |  | 2023-01-19 18:16 | 2023-01-19 21:34 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月19日18:13 110kV胪雷变10kV永南线916开关限时电流速断跳闸，大电流闭锁重合闸；故障原因：1、南京军区第八房管局（10kV永南路9-1-40支4）用户内部断线，用户内部进线柜受潮短路引起，19:52隔离该用户，用户故障处理完毕后于2023年2月1日16:36送电正常；2、10kV永南路9-1-40支2跑线断一相，隔离故障点后于当日19:17将部分负荷转至城门变617供电，经故障处理后于当日21:33馈线送电正常，21:49转回原运行方式。 【原断点：永南路1#环网903】 | 2023年1月19日18:13 监控陈锦丹：胪雷变10kV永南线916开关限时电流速断跳闸，大电流闭锁重合闸；即通知仓抢，建新运维； 18:57 仓抢林炜汇报：南京军区第八房管局（10kV永南路9-1-40支4）用户内部断线，10kV永南路9-1-40支2跑线断一相 永南路1#环网全站离线 19日19:03 联/配调林荷钒令林炜:10kV永南路9.1.39甲永南路.4柱上开关由运行转冷备用并挂牌，19日19:12操作成功 19日19:15 联/配调林荷钒令王丰杰:永南路1#环网10kV二十三甲903开关由热备用转运行，19日19:17操作成功 19日19:21 联/配调林荷钒令林炜:10kV永南路9.1.40支4柱上开关由运行转冷备用，19日19:52操作成功，即通知仓山用检严锦 19:22 收到FZ-BB-PQ-2023-0091#抢修单 19日19:22 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0091，工作负责人：林倪威 ，工作内容：在10kV永南路9.1.40支2，进行跑线断线故障处理；在10kV永南路9.1.40支2，进行杆上设备检查。，安全措施： 10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸。 19日19:51 联/配调林荷钒令王丰杰:10kV永南路9.1.41甲支2刀闸由合上转断开并挂牌，19日20:12操作成功 19:57 建新运维徐阳汇报：18:13:12 胪雷变10kV永南线916开关限时电流速断动作跳闸，ABC三相过流，最大相B相电流为62.72A，现场一二次设备检查正常 19日20:13抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0091，抢修负责人：林倪威，抢修任务：在10kV永南路9.1.40支2，进行跑线断线故障处理；在10kV永南路9.1.40支2，进行杆上设备检查。，抢修安措：10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸。 19日 20:13抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0091,抢修负责人：林倪威,抢修任务：1、10kV永南路9.1.40支2跑线断线故障处理；2、10kV永南路9.1.40支2杆上设备检查,抢修安措:断开10kV永南路9.1.39甲永南路.4柱上开关转冷备用，断开10kV永南路9.1.41甲支2高压刀闸 19日 21:16抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0091,抢修负责人：林倪威,抢修任务：1、10kV永南路9.1.40支2跑线断线故障处理；2、10kV永南路9.1.40支2杆上设备检查,抢修安措:断开10kV永南路9.1.39甲永南路.4柱上开关转冷备用，断开10kV永南路9.1.41甲支2高压刀闸 送电指令票详见指令票NO：福州2023010633# 2023年2月1日16:07仓山用检严锦汇报：南京军区第八房管局（永南路9-1-40支4）用户内部系进线柜受潮短路故障，现已处理完毕，验收合格具备送电条件，且用户内部电源进线开关及刀闸确在断开，申请送电。 16:15 令仓抢黄光辉：10kV永南路9-1-40支4柱上开关由冷备用转运行 16:36 即通知仓山用检严锦。 2023年02月01日16:37南京军区第八房管局（10kV永南路9-1-40支4）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230119001 |  |  | 胪雷变916永南线 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 18:14 |  | 配调 | 2023-01-19 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | [12 empty] | 用户内部故障 |  | 4 | 12 | 103 | 13DKX-25145 | 胪雷变916永南线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
57 | 7DFE3413-E6A3-4481-8EEC-2794F8F8BDD3 | 莆田 | B3223628-8DB3-4663-907B-F9B68CE54210 | GZ1354515323010046 | 3523011900117735 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942271153c1 | 平海镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-19 17:18 | 2023-01-19 21:35 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 19日17:19 系统显示：10kV上林分线#104杆104开关跳闸。故障原因：10kV上林分线#139杆至#140杆断线， | 19日17:19 系统显示：10kV上林分线#104杆104开关跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点上林分线#104杆104开关及其之后的设备。17时24分巡视人谢腾腾接受通知，开始巡线。17时34分巡视人黄一涵、谢腾腾接受通知，开始巡线。 19日17:25 联/配调方宇程令谢腾腾：10kV上林赤岐联线#001杆001开关由运行转冷备用，19日17:32操作成功 19日17:29 联/配调方宇程收到现场谢腾腾汇报：隔离设备：10kV上林分线#139杆至#140杆断线，申请10kV上林分线#104杆104开关，即令其紧急停电后汇报。 19日17:32 联/配调方宇程收到现场黄一涵汇报：试送设备：10kV东峤Ⅱ路#229杆后查无异常，申请10kV东峤Ⅱ路#229杆229开关由热备用转运行 19日17:34 联/配调方宇程令黄一涵：10kV东峤Ⅱ路#229杆229开关由热备用转运行，19日17:40操作成功 19日17:35 联/配调陈智涵收到现场黄一涵汇报：保护动作：；试送设备：东峤II路229杆后查无异常，东峤II路229杆229开关由热备用转运行 19日18:26 联/配调陈智涵收到现场谢腾腾汇报：已紧急操作10kV上林分线#104杆104开关转冷备用； 19日18:27 联/配调陈智涵收到现场谢腾腾汇报：保护动作：； 隔离设备：申请上林#1变转空载运行；隔离状态：空载运行 19日18:28 联/配调陈智涵令谢腾腾：10kV上林#1支线#003杆杆上林#1配变由运行转空载运行，19日18:30操作成功 19日18:54 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0024，工作负责人：谢腾腾，工作内容：在10kV上林分线#139杆至#140杆，进行高压断线抢修，安全措施：10kV上林分线#104杆104开关、1041刀闸，10kV上林赤岐联线#001杆001开关、0011刀闸，10kV上林#1变支线#003杆上林#1变低压综合配电箱401负荷总开关。 19日 18:54抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0024,抢修负责人：谢腾腾,抢修任务：1、10kV上林分线#139杆至#140杆高压断线抢修,抢修安措:断开10kV上林分线#104杆104开关、1041刀闸，断开10kV上林赤岐联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV上林#1变支线#003杆上林#1变低压综合配电箱401负荷总开关 19日 21:16抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0024,抢修负责人：谢腾腾,抢修任务：1、10kV上林分线#139杆至#140杆高压断线抢修,抢修安措:断开10kV上林分线#104杆104开关、1041刀闸，断开10kV上林赤岐联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV上林#1变支线#003杆上林#1变低压综合配电箱401负荷总开关 送电票：PTDQ23010947，19日21:17开始执行，19日21时33分执行完毕。 | 架空导线老化断线 |  | 莆田.山星变10kV嵌头线935线路上林分线#104杆104开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 17:18 | 2023-01-19 21:16 | 配调 | 2023-01-19 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 907061 | 平海镇供电所 | 2023-01-19 21:16 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 13 | 0 | 1788 | 7DFE3413-E6A3-4481-8EEC-2794F8F8BDD3 | 嵌头线935线路 | 归档 | 2023-01-20 18:51 | 是 | 是 | 否 | 是
46 | edac6663-c5dc-486b-997d-d229f518e046 | 漳州 | 28E8098C-B81C-462D-837A-6C678C54F426 | GZ13565723010035 | 3523011900101695 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607be | 小溪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-19 15:33 | 2023-01-19 15:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 19日15:33 10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关、10kV南河滨路分支线#18杆Z-0180开关现场在热备用状态，故障原因：10kV小溪镇排涝站配电室用户内部故障 | 19日15:33 联/配调杨金伟发布停电信息，发布设备为10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关，通知相关人员巡视10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关及其之后设备。15时35分巡视人林振闽、黄能贱接受通知，开始巡线。 19日15:34 联/配调杨金伟收到现场小溪所林振闽汇报：10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关现场在热备用状态 19日15:40 联/配调苏小彬收到现场林振闽汇报：巡视无异常，申请试送10kV湖田线南河滨路分支线#04杆Z-0572开关。 19日15:42 联/配调苏小彬令林振闽：10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关由热备用转运行，19日15:49操作成功，正常 20日 10:59 小溪所赖剑锋汇报：经巡视发现10kV南河滨路分支线#18杆Z-0180开关在热备用状态，10kV小溪镇排涝站配电室用户内部故障，已通知用户排查故障原因 | 10kV小溪镇排涝站配电室用户内部故障 |  | 小溪变10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 15:33 | 2023-01-19 15:54 | 配调 | 2023-01-19 22:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281168 | 小溪镇供电所 | 2023-01-19 15:54 |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 普通断路器，保护退出 | 普通断路器，保护退出 | 用户内部故障 |  | 3 | 2 | 486 | edac6663-c5dc-486b-997d-d229f518e046 | 小溪变湖田线910 | 归档 | 2023-01-21 10:30 | 是 | 是 | 否 | 是
40 | 4BF1FFE61CF8439691AA7188CC5AA139421B | 莆田 | B6EE4E0F-5C35-4C3C-9B1F-99407951C2ED | GZ1354515323010043 | 3523011900070872 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c181166 | 南日镇供电所 | 失地试拉 | 失地试拉 | 2023-01-19 14:07 | 2023-01-19 14:28 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 13时51分，系统显示：海山变10kVⅠ段母线C相完全失地，试拉10kV东岱线#067杆067开关后失地未复归，联调遥控：10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行不成功。 | 13时51分，系统显示：海山变10kVⅠ段母线C相完全失地，试拉10kV东岱线#067杆067开关后失地未复归，联调遥控：10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行不成功。联/配调方宇程发布停电信息，发布设备为东岱线#067杆067开关，通知相关人员巡视东岱线#067杆067开关及其之后设备。14时16分巡视人张国赋、郭木平、张立星、江松清、刘万春接受通知，开始巡线。 19日14:21 联/配调陈智涵收到现场刘万春汇报：现场确认跳闸开关为：东岱线#067杆067开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV东岱线#067杆-10kV东岱线#208杆；试送设备：10kV东岱线#067杆067开关 19日14:22 联/配调陈智涵令刘万春：东岱线#067杆067柱上开关由热备用转运行，19日14:24操作成功 | 10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行不成功，开关二次回路问题。 | 厂家质量问题，采购人员需要严格把关。 | 莆田.海山变10kV东岱线912线路东岱线#067杆067开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 14:07 | 2023-01-19 14:22 | 配调 | 2023-01-19 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-01-19 14:22 | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 | 厂家质量问题，采购人员需要严格把关。 | 26 | 17 | 2752 | 4BF1FFE61CF8439691AA7188CC5AA139421B | 东岱线912线路 | 归档 | 2023-01-20 17:32 | 是 | 是 | 否 | 是
9 | 67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 南平 | CA97E18F-2ED3-4315-B8EB-D65E24A9410A | GZ13595523010026 | 3523011900029747 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3D57CFE0508E0ACE061896 | 徐市供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-19 09:37 | 2023-01-19 17:25 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年01月19日09:14 徐市变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(南平.徐市变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.77,B相电压为1.66,C相电压为9.12,零序电压为98.65,)，无接地选线。故障原因：10kV五峰线159甲杆导线扎线脱落搭横担上，10kV五峰线160-7杆异物漂浮挂在耐张线间 | 19日09:14建阳县调监控王建文汇报： 徐市变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(南平.徐市变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.77,B相电压为1.66,C相电压为9.12,零序电压为98.65,)，无接地选线 09:32 10kV五峰线线路上小水电均已确认全部解列停机 19日09:34联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由运行转热备用，于19日09:34控分成功，失地未消失 19日09:35联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线三宝山支线004杆KY54开关由运行转热备用，于19日09:35控分成功，失地未消失 19日09:36联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线182杆KY1504开关由运行转热备用，于19日09:36控分成功，失地未消失 19日09:36联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线148杆KY1512开关由运行转热备用，于19日09:36控分成功接地信号消失，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所邱军 09:39向顺建联调陈宜晶申请：10kV五峰线182杆后端负荷转10kV富石线供电（转供电流约18A，转供线路有机组） 19日09:43联/配调林棋镕遥控操作_：10kV五峰线三宝山支线004杆KY54开关由热备用转运行，于19日09:43控合成功 19日09:44联/配调林棋镕遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于19日09:44控合成功 09:44顺建联调陈宜晶告知：10kV五峰线182杆后端负荷可以转10kV富石线供电 19日09:44联/配调林棋镕遥控操作_：10kV五峰线顺建联络支线010杆KY1567开关由热备用转运行，于19日09:44控合成功，转告建阳服务调度班胡晓清、徐市所邱军及顺建联调陈宜晶 09:46告知五峰电站杨林旺、五峰新电站杨林旺、唐科电站唐书耀、大阐电站刘胜：可以开机并网运行 13:30徐市所邱军汇报，经巡线发现，10kV五峰线159甲杆导线扎线脱落搭横担上 19日13:38 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线148杆KY1512开关由热备用转冷备用，19日13:48操作成功 19日13:48 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线160-9杆KY67开关由热备用转冷备用，19日13:58操作成功 19日13:59 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线167-1甲杆岩后配变由运行 转空载运行，19日14:14操作成功 19日14:30 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线182杆KY1504开关由热备用转冷备用，19日14:36操作成功 19日15:12 申请配电故障抢修单NO：XS202000024，工作负责人：梁山汉，工作内容：_，安全措施：_。 19日 15:13抢修许可票号：XS202000024,抢修负责人：梁山汉,抢修任务：,抢修安措: 19日 16:07抢修终结票号：XS202000024,抢修负责人：梁山汉,抢修任务：,抢修安措: 送电票：NPBB23010271，19日16:09开始执行，19日16时33分执行完毕。 执行NPBB23010271徐市操作第1项时，徐市变10kV.Ⅰ段母线B相出现完全失地 16:28令徐市操作梁山汉：10kV五峰线148杆KY1512开关由运行转冷备用，于16:30执行完毕，失地信号消失，转告徐市所梁山汉 17:04 徐市所谢勇辉汇报：10kV五峰线160-7杆异物漂浮挂在耐张线间，已用令克棒跳开，10kV五峰线148杆至182杆具备送电条件，申请试送：10kV五峰线148杆至182杆 19日17:04 联/配调林棋镕令徐市操作谢勇辉：10kV五峰线148杆KY1512开关由冷备用转运行，19日17:06操作成功 送电票：NPBB23010272，19日17:14开始执行 17:53执行完毕 | 设备老旧 | 加强线路巡视、着重检查杆塔上设备 | 10kV五峰线148杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 09:37 | 2023-01-19 17:53 | 配调 | 2023-01-19 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 288553 | 徐市供电所 | 2023-01-19 17:53 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 配网设备故障 | 加强线路巡视、着重检查杆塔上设备 | 18 | 5 | 998 | 67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 徐市变10kV五峰线965 | 归档 | 2023-01-29 18:12 | 是 | 是 | 否 | 是
4 | c1ecc72a-7528-4474-84a2-b505652e1506 | 福州 | B8BB75C8-AD2A-4539-AB65-C46CB79B1476 | GZ13516223010048 | 3523011900010105 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-19 07:59 | 2023-01-19 09:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 19日7:45 高山变10kVⅡ段母线B相失地，无选线信号，10kV北宅线薛港次分线#017薛港二开关转热备用后失地消失，故障原因为：，【原断点：10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L开关】 | 19日7:45 福州.高山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.32,B相电压为1.21,C相电压为10.29,零序电压为0.00,)无选线信号 19日07:53联/配调林昕洁遥控操作_：10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L柱上开关由运行转热备用于19日07:53控分成功接地信号存在 19日07:53联/配调林昕洁遥控操作_：10kV白鹤Ⅰ回#068沙场L柱上开关由热备用转运行于19日07:53控合成功 19日07:55联/配调林昕洁遥控操作_：10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由运行转热备用于19日07:55控分成功接地信号消失 19日7:45 福州.高山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.32,B相电压为1.21,C相电压为10.29,零序电压为0.00,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点10kV北宅线薛港次分线#017薛港二开关，及其之后的设备。_08时08分巡视人方仁强 接受通知，开始巡线。_即通知方仁强 19日08:38 联/配调林昕洁收到现场柯荣芳汇报：_10kV北宅线薛港次分线#017f杆至#034杆查无故障 19日08:39 联/配调林昕洁令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由运行转冷备用，19日08:51操作成功 19日08:52联/配调林文婷遥控操作_：10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由热备用转运行于19日08:52控合成功，信号正常 19日09:02 联/配调林文婷收到现场柯荣芳汇报：高山所柯荣芳汇报：10kV北宅线薛港次分线#036杆异物缠绕，已处理完毕，申请试送 19日09:04 联/配调林忠峰令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由冷备用转运行，19日09:17操作成功 19 日09:19 高山变10kVII 段母线失地 19日09:20 联/配调林忠峰令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由运行转冷备用，19日09:21操作成功 19日09:37 联/配调林文婷收到现场柯荣芳汇报：高山所柯荣芳回报：故障为10kV北宅线薛港次分线#035杆异物缠绕，已处理完毕 19日09:38 联/配调林忠峰令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由冷备用转运行，19日09:39操作成功 | 10kV北宅线薛港次分线#035杆异物缠绕 | 10kV北宅线薛港次分线#035杆异物缠绕 | 福州.高山变10kV北宅线622线路北宅线薛港次分线#017薛港二开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 07:58 |  | 配调 | 2023-01-19 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 杆塔; 短路、接地: 横担损坏 | 横担断裂或其他损坏现象 | 异物引发故障 | 10kV北宅线薛港次分线#035杆异物缠绕 | 2 | 13 | 81 | c1ecc72a-7528-4474-84a2-b505652e1506 | 10kV北宅线622线路 | 归档 | 2023-01-19 11:15 | 是 | 是 | 否 | 是
1 | 6932B3BFB59EB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 925AE90F-C9E5-4F84-8F77-0307DFA8FF08 | GZ135223010045 | 3523011900008228 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检一班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-19 01:54 | 2023-01-19 07:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1月19日1:54贞庵变10kV港南Ⅰ回913开关零序动作、开关跳闸。 即通知海沧操作班申祺及抢修林少威，故障原因：待分析 | 2:50郭昊旻报贞庵变10kV港南Ⅰ回913开关零序Ⅰ段动作、开关跳闸，电流210.9A，A相电缆靠零序CT处的电缆绝缘有破损及放电痕迹，不能运行。 3；27申祺 报：港南开关站10kV海码线911柜线路故障指示器B相动作，站内一二次设备查无异常。 3:34抢修林少威报10kV海码#3支1杆配变B相跌落式熔断器底座掉落。10kV海码#1杆至#12杆线路及支路查无异常。 3:34下令林少威操作：10kV海码#3支1杆配变由运行转冷备用。3:57操作毕。 3:37下令郭昊旻操作：贞庵变10kV港南Ⅰ回913线路由热备用转冷备用。3:54操作毕 4:06下令申祺操作：港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路由运行转冷备用，港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路由冷备用转检修。4:31操作毕 4:32下令申祺操作：港南开关站10kV母联900开关由 冷备用转运行。4:34操作毕，送电正常（转电）。 4:32下令郭昊旻操作：贞庵变10kV港南Ⅰ回913线路由冷备用转检修。4:39 操作毕 通知林文龙 转电停电后分析用 19日05:38 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0050，工作负责人：杨宏龙，工作内容：在10kV海码3支1杆配变（10kV内坑#2变)，进行跌落式熔断器故障抢修，安全措施：10kV海码3支1杆配变高低压刀闸。 19日 05:41抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0050,抢修负责人：杨宏龙,抢修任务：1、10kV海码3支1杆配变（10kV内坑#2变)跌落式熔断器故障抢修,抢修安措:断开10kV海码3支1杆配变高低压刀闸 19日 06:55抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0050 6:56下令杨宏龙：10kV海码#3支1杆配变由冷备用转运行，7:05操作完毕 19日10:20 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0051，工作负责人：王胜甫，工作内容：在110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜至港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜，进行电缆试验；在110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜，进行零序CT检查及试验；在港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜，进行零序CT试验及保护试验，安全措施：110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913线路转检修，10kV港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路转检修。 19日 10:25抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0051,抢修负责人：王胜甫,抢修任务：1、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜至港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜电缆试验；2、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜零序CT检查及试验；3、港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜零序CT试验及保护试验,抢修安措:110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913线路转检修，10kV港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路转检修 16:58 运维林文龙汇报电缆及设备试验正常。 19日 17:54抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0051,抢修负责人：王胜甫,抢修任务：1、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜至港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜电缆试验；2、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜零序CT检查及试验；3、港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜零序CT试验及保护试验,抢修安措:110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913线路转检修，10kV港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路转检修 18：39 送电（ZLP-XM-23010729） | 10kV海码#3支1杆配变B相跌落式熔断器底座掉落 | 加强设备巡视 | 贞庵变电站913线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-19 01:54 |  | 配调 | 2023-01-19 19:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 271403 | 综合管理室 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 | 加强设备巡视 | 1 | 16 | 38 | 6932B3BFB59EB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 贞庵变电站913 | 归档 | 2023-01-19 09:12 | 是 | 是 | 否 | 是
710 | 3e046d42-5961-4e8b-a8cb-f43f1d0c054d | 泉州 | 0EEEE12D-9027-41F1-BFC5-0794AC5DFEAD | GZ13555723010136 | 3523011800127024 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387221954 | 感德镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-18 15:27 | 2023-01-18 15:40 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月18日15:7 DMS弹窗：10kV郭村674线#005杆K003开关跳闸，感德所谢培荣汇报调度吴夏瑜：10kV郭村674线#005杆K003开关现场未跳闸，10kV郭村674线#000杆674开关跳闸，故障原因：10kV郭村674线#003杆因用户砍伐竹子引起跳闸 | 18日15:28 郭村674线#001杆至6743刀闸故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点郭村674线#000杆674开关及其之后的设备，重点关注郭村674线#001至桃南675线#001杆K006开关（三遥）之间区域。 18日15:33 联/配调吴夏瑜收到现场李锦艺汇报：现场确认跳闸开关为：郭村674线#000杆674开关；保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：10kV郭村线#3杆用户挖笋砍竹子误碰导线造成跳闸 18日15:34 联/配调吴夏瑜令李锦艺：10kV郭村674线#000杆674开关由热备用转运行，18日15:40操作成功 | 用户砍伐竹子引起跳闸 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作及对用户宣传工作。 | 桃舟简易变（简易变）10kV郭村674线#000杆674开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 15:26 | 2023-01-18 15:40 | 配调 | 2023-01-18 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264620 | 桃舟乡营业所 | 2023-01-18 15:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作及对用户宣传工作。 | 15 | 4 | 795 | 3e046d42-5961-4e8b-a8cb-f43f1d0c054d | 桃舟简易变（简易变）10kV郭村线674 | 归档 | 2023-01-19 13:52 | 是 | 是 | 否 | 是
692 | AB989C8E-3B37-4B8C-A6BC-537555A6EA83 | 宁德 | 71D7D054-09A8-4C1A-AA99-376B3301CFF7 | GZ13535523010022 | 3523011800111069 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367450fec | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-18 13:28 | 2023-01-18 17:12 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年01月18日12:7 DMS系统研判城南变10kVⅡ段母线B相完全失地（选线不正确），10kV地税线B相完全失地。故障原因为： | 18日13:28 。即通知抢修班组巡视福安城南变电站.10kV.地税线间隔.964开关及其之后的设备。 18日13:34 联/配调陈玮令配电中心阮惠华：地税线#2环网柜10kV911开关由运行转冷备用，18日13:39操作成功 18日13:26 联/配调林琦收到现场配电运维班张朝阳汇报：莲池广场#2环网柜10kV#1-#2环网柜911开关跳闸 18日13:27 联/配调林琦令监控赖一红：福安城南变电站.10kV.南山线间隔.963开关由热备用转运行，18日13:28操作成功 18日13:50 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV地税线至地税线#2环网柜10kV911开关间隔巡线未发现异常 18日13:52联/配调林琦遥控操作_：福安城南变电站.10kV.地税线间隔.964开关由热备用转运行，于18日13:52控合成功 监控赖一红报：开关转运行后电流加速段跳闸，通知配电运维班阮惠华 18日14:12 联/配调林琦令配电运维班张朝阳：查地税线#5环网柜10kV下百货线912开关确在冷备用，18日14:12操作成功 18日14:32 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：城南#2环网柜10kV911开关由运行转冷备用，18日14:35操作成功 18日14:36 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV地税线至城南#2环网柜10kV911开关巡线未发现异常 18日14:40联/配调林琦遥控操作_：福安城南变电站.10kV.地税线间隔.964开关由热备用转运行，于18日14:40控合成功 18日13:25 联/配调林琦收到现场城南运维班郭冬冬汇报：城南变10kV地税线964开关过流I段动作跳闸，一次电流8686.8A，开关设备检查无异常 | 电缆中间接头故障 |  | 福安城南变电站10kV地税线964线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 13:22 | 2023-01-18 17:10 | 配调 | 2023-01-18 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 935634 | 配电运维班 | 2023-01-18 17:10 | 无遗留 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 8 | 9 | 900 | AB989C8E-3B37-4B8C-A6BC-537555A6EA83 | 10kV地税线964线路 | 归档 | 2023-01-21 15:12 | 是 | 是 | 否 | 是
682 | 72dcc88a-4baa-4234-916e-17213b98cba4 | 泉州 | 0636D7C7-DE69-463C-931C-348283724B16 | GZ13555723010134 | 3523011800087034 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-18 12:50 | 2023-01-18 13:48 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年01月18日 12:47DMS弹窗报：10kV湖珍641线#001杆K007开关跳闸，故障原因：查无异常 | 18日12:51 即通知抢修班组巡视跳闸点湖珍641线#001杆K007开关及其之后的设备。13时19分巡视人李文林、林振金接受通知，开始巡线。 执行转电如下： 18日13:20 联/配调叶静令陈江山：10kV湖珍641线风沙支线#2杆K010开关由运行转热备用，18日13:23操作成功 18日13:23 联/配调叶静令陈江山：10kV珍地663线#005-3甲杆K004开关查开关确在热备用，18日13:23操作成功 18日13:24 联/配调叶静令陈江山：珍地663线#005-3甲杆K004（三遥）(图形)开关由热备用转运行，18日13:24操作成功 18日13:25 联/配调叶静令陈江山：湖珍641线风沙支线#25杆K006（三遥）开关由热备用转运行，18日13:38操作成功 15:39 调度叶静、马姑晓遥控湖头变10kV湖珍线641开关由热备用转运行（合环） 15:41 调度叶静下令湖头所陈江山：10kV珍地663线#005-3甲杆K004开关由运行转热备用（解环），15:46汇报操作完毕 15:47 调度叶静下令湖头所陈江山：10kV湖珍641线风沙支线#2杆K010开关由热备用转运行（合环）15:58汇报操作完毕 15:58 调度叶静下令湖头所陈江山：10kV湖珍641线风沙支线#25杆K006开关由运行转热备用（解环）16:11汇报操作完毕 负荷均已恢复原运行方式 | 查无异常 |  | 湖头变10kV湖珍641线#001杆K007开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 12:50 |  | 配调 | 2023-01-18 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 37 | 6 | 2863 | 72dcc88a-4baa-4234-916e-17213b98cba4 | 湖头变10kV湖珍线641 | 归档 | 2023-01-26 18:29 | 是 | 是 | 否 | 是
681 | d81cd5e8-11ee-47a4-86dc-b6b96a4ebb39 | 泉州 | 97FC1023-0A5C-4057-A882-83EB63B8C3DD | GZ13555723010133 | 3523011800080495 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-18 12:48 | 2023-01-18 15:06 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年01月18日 12:47DMS弹窗报：10kV湖街638线#001杆K001开关跳闸，故障原因：查无异常 | 18日12:48 即通知抢修班组巡视跳闸点湖街638线#001甲杆K001开关及其之后的设备。13时31分巡视人李文林、林振金接受通知，开始巡线。 18日13:35 联/配调叶静令林振金：湖街638线#020杆K003（三遥）开关查开关确在热备用，18日14:52执行失败 18日13:35 联/配调叶静令林振金：湖街638线#020杆K003（三遥）开关由热备用转运行，18日14:52执行失败 18日14:54联/配调叶静遥控操作_：湖头变电站.10kV.湖街线间隔.638开关由热备用转运行，于18日14:54控合成功 | 查无异常 |  | 湖头变10kV湖街638线#001甲杆K001开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 12:47 |  | 配调 | 2023-01-18 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 24 | 4 | 3032 | d81cd5e8-11ee-47a4-86dc-b6b96a4ebb39 | 湖头变10kV湖街线638 | 归档 | 2023-01-26 18:31 | 是 | 是 | 否 | 是
655 | 13DKX-53933 | 南平 | 6C824390-7B6D-4816-8261-4C01096E8DC3 | LS13595923010100 | 3523011800044648 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-18 09:49 | 2023-01-18 14:13 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-01-18 09:40 紧急隔离10kV大石溪线#174杆ZY238开关、10kV大石溪线#159杆G601刀闸。故障原因：10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变因过载严重漏油 | 09:40 莲塘供电所张克君汇报：10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变因过载严重漏油，不具备运行条件，申请：（1）10kV大石溪线#174杆ZY238开关转冷备用（2）10kV大石溪线#159杆G601刀闸转分闸，稍后办理抢修。10kV大石溪线#122杆至#159杆临时停电用户已通知到位。 09:41 确认大石溪电站机组已停机。 09:42 令莲塘供电所张克君：（1）查10kV大石溪线#122杆ZY722开关确处热备用；（2）10kV大石溪线#174杆ZY238开关由运行转冷备用；（3）10kV大石溪线#159杆G601刀闸由合闸转分闸；（4）10kV大石溪线#122杆ZY722开关由热备用转运行；于09:46执行完毕，转告服务调度班（浦城）章媛媛。 09:50 令莲塘供电所张克君：10kV大石溪线枫林支线#003杆G110刀闸由合闸转分闸，于10:03执行完毕。 18日 10:49 许可莲塘供电所邱立华NP-PC-PDQX-0000303,抢修票。 11:00 莲塘供电所张克君汇报：预计送电时间为：2023-01-18 15:00 18日 13:28 抢修莲塘供电所邱立华NP-PC-PDQX-0000303,抢修票。10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变验收合格，具备送电条件，现10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变处运行 送电票：NPWP23010216，18日13:30开始执行 |  |  | 10kV大石溪线#159杆至#174杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 09:48 |  | 配调 | 2023-01-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 281778 | 运维检修部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 变压器; 短路、接地: 套管过热 | 高低压侧套管发热 | 配网设备故障 |  | 3 | 1 | 204 | 13DKX-53933 | 仙霞变10kV浦潭Ⅲ线922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
636 | 83C1C69E62944B8FAA1FDFE50E0AC605421B | 莆田 | DECBF888-305A-43A9-857F-6276CC3837F3 | GZ1354515323010039 | 3523011800028118 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-01-18 08:50 | 2023-01-18 10:46 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:49 系统研判：上塘珠宝城（二期）开关站10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关跳闸；故障原因：查无异常，疑为特殊运行方式引发跳闸 | 18日8:49 上塘珠宝城（二期）开关站10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关跳闸。09时30分巡视人黄一涵接受通知，开始巡线。 18日09:50 联/配调姚钟武收到现场黄一涵汇报：现场确认跳闸开关为：10kV上塘珠宝城（二期）开关站911开关、921开关及10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室901开关、902开关；上塘珠宝城（二期）开关站10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关后线路查无故障，已退出10kV上塘珠宝城（二期）开关站911开关、921开关及10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室901开关、90A开关、902开关保护，申请分段试送电 18日09:51 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘新村#3环网柜912开关由运行转热备用，18日10:09操作成功 18日10:15 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）开关站911开关由热备用转运行，18日10:24操作成功 18日10:25 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室901开关由热备用转运行，18日10:27操作成功 18日10:28 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室902开关由热备用转运行，18日10:31操作成功 18日10:33 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）开关站921开关由热备用转运行，18日10:34操作成功 18日10:35 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘新村#3环网柜912开关由热备用转运行，18日10:41操作成功 | 故障原因：查无异常，疑为特殊运行方式引发跳闸 |  | 关站10kV珠宝城Ⅱ路632线路上塘珠宝10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 08:50 |  | 配调 | 2023-01-18 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 无 | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 14 | 4 | 1889 | 83C1C69E62944B8FAA1FDFE50E0AC605421B | 珠宝城Ⅱ路632线路 | 归档 | 2023-01-20 18:49 | 是 | 是 | 否 | 是
633 | 695D184D0E6E1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 8E10664E-4A75-4794-8889-FBCFD3F83831 | GZ13525623010030 | 3523011800027337 | 翔安 | 厦门 | 0581055D6033FD5EE0508E0ACE063F1A,8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔北配电班,翔安配电运维一班（翔北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-18 08:33 | 2023-01-18 12:13 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1月18日 8:34翔北抢修蔡国烟报10kV厝豪线#5支4杆配变台架杆基断裂，需停电抢修，故障原因：待分析 | 18日08:35 下令蔡国烟1、10kV厝豪线#5支5杆配变由运行转热备用，2、10kV厝豪线#5支4杆配变由运行转热备用，3、10kV厝豪线#5支3甲杆高压开关由运行转热备用，4、10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸由合闸转分闸，8:50操作毕 18日09:08 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0048，工作负责人：颜满洁，工作内容：在10kV厝豪线#5支4杆，进行断杆故障抢修，安全措施：10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸。 18日 09:11抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0048,抢修负责人：颜满洁,抢修任务：1、10kV厝豪线#5支4杆断杆故障抢修,抢修安措:断开10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸 18日 11:33抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0048,抢修负责人：颜满洁,抢修任务：1、10kV厝豪线#5支4杆断杆故障抢修,抢修安措:断开10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸 12:10恢复送电，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010722 | 信通钢绞线被不明物休碰到，导致断杆 | 加强巡视整改 | 内厝变电站909 , 厝豪线#5支2杆刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 08:33 | 2023-01-18 11:33 | 配调 | 2023-01-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-01-18 11:33 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 配网设备故障 | 加强巡视整改 | 1 | 2 | 20 | 695D184D0E6E1030E0430A8EA81010300000 | 内厝变电站909 | 归档 | 2023-01-18 17:04 | 是 | 是 | 否 | 是
630 | B637376CBA15493B948275B5C223BF58421B | 厦门 | 4A30C8EE-F30F-4EE7-B704-FA18778C84FE | GZ135223010044 | 3523011800015007 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711 | 海沧配电运检二班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-18 08:20 | 2023-01-18 10:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 18日8:20 系统研判东塘开关站10kV东塘Ⅰ回901开关跳闸，即通知海沧操作班陈睿尧巡视，故障原因：查无异常 | 18日09:42 陈睿尧报：东塘开关站10kV东塘Ⅰ回901开关零序动作跳闸，无故障电流，相别，其他开关均无异常 10:20陈睿尧报后端查无异常，要求试送 10:22下令陈睿尧：东塘开关站10kV东塘Ⅰ回901开关由热备用转运行，10:24操作完毕，正常，通知设备主人陈志毅特巡，查看保护 | 查无故障设备 | 加强设备管理 | 东塘开关站10kV天竺变电站918线路东塘开关站东塘Ⅰ回901高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 08:20 |  | 配调 | 2023-01-18 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强设备管理 | 13 | 18 | 2032 | B637376CBA15493B948275B5C223BF58421B | 天竺变电站918 | 归档 | 2023-01-18 15:35 | 是 | 是 | 否 | 是
629 | f3324377-c3be-4d61-9808-48c92638dfe8 | 龙岩 | 23560149-D40E-4880-89F1-2A9FA50BD8C9 | GZ13575623010013 | 3523011800011849 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13468e0b7e | 莒溪供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-18 08:19 | 2023-01-18 08:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1月18日08:18 DMS研判：莒溪变10kV莒陈线908开关过流III段动作跳闸,大电流闭锁重合闸；故障原因为：10kV.莒陈线#044杆用户砍毛竹压到线路引起瞬间短路跳闸 | 18日08:18 DMS研判：莒溪变10kV莒陈线908开关过流III段动作跳闸,大电流闭锁重合闸 即通知抢修班组巡视跳闸点莒溪变电站.10kV.莒陈线间隔.908开关及其之后的设备，重点关注莒溪变电站.10kV.莒陈线间隔.908开关之后区域。已通知莒溪供电所罗卫东 18日08:19联/配调李培城【顺控】遥控操作_：10kV莒陈线#046杆K046开关由运行转热备用，于18日08:19控分成功 18日08:19联/配调李培城【顺控】遥控操作_：厦庄变电站.10kV.厦莒线间隔.903开关由热备用转运行，于18日08:19控合成功 18日11:58连城变电运维班张步强报：.07:51:31:685ms10kV.莒陈线908开关过流Ⅲ段动作跳闸，最大相电流6.46A，故障相别AB相，站内一二次设备检查正常，具备送电条件 18日12:42 莒溪供电所刘晓辉报：.10kV.莒陈线.908线路#044杆用户砍毛竹压到线路引起瞬间短路跳闸，现场已用绝缘棒处理，线路具备送电条件 18日12:53联/配调林秀丽遥控操作_：莒溪变电站.10kV.莒陈线间隔.908开关由热备用转运行，于18日12:53控合成功 18日12:56联/配调林秀丽遥控操作_：10kV莒陈线#046杆K046开关由热备用转运行，于18日12:56控合成功 18日12:56联/配调林秀丽遥控操作_：厦庄变电站.10kV.厦莒线间隔.903开关由运行转热备用，于18日12:56控分成功 | 10kV莒陈线#043-#044杆处有村民砍伐毛竹导致毛竹倾倒压线引起线路短路跳闸 | 1、开展10kV莒陈线故障后特巡，2023年1月19日前完成 2、持续开展线路走廊协调清理，特别是裸导线段、易覆冰线路、高故障的线路走廊清理 | 莒溪变10kV莒陈线908线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 08:18 |  | 配调 | 2023-01-18 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 254935 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 1、开展10kV莒陈线故障后特巡，2023年1月19日前完成 2、持续开展线路走廊协调清理，特别是裸导线段、易覆冰线路、高故障的线路走廊清理 | 6 | 1 | 347 | f3324377-c3be-4d61-9808-48c92638dfe8 | 莒溪变10kV莒陈线908线路 | 归档 | 2023-01-18 16:03 | 是 | 是 | 否 | 是
616 | 13DKX-39027 | 宁德 | 7444C034-E3E5-4ED4-A250-7402C0F663F2 | LS13535523010021 | 3523011800004565 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 |  |  | 2023-01-18 03:40 | 2023-01-18 10:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月18日3:37 查铁湖变10kV纬二线电流为0，纬二线#2环网柜10kV#2-#3环网柜913开关跳闸，故障原因：10kV石板材线#039杆电杆被车撞倒（通盛线#039杆同杆） | 18日3:40 查铁湖变10kV纬二线电流为0，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV纬二线#3环网柜#2至#3环网柜911负荷开关及其之后的设备。04时38分巡视人张祥光、钟神明接受通知，开始巡线。 18日04:34 联/配调罗助强收到现场城郊所钟神明汇报：10kV石板材线#039杆电杆被车撞倒（与通盛线#039杆同杆，通盛线925开关过流II段跳闸，在热备用） 18日04:35 联/配调罗助强令联调卢友辉：10kV石板材线#023杆023开关由运行转热备用（遥控），18日04:37操作成功 18日04:46 联/配调罗助强令城郊所钟神明：10kV石板材线#023杆023开关由热备用转冷备用，18日05:04操作成功 18日05:05 联/配调罗助强收到现场城郊所钟神明汇报：纬二线#2环网柜10kV#2-#3环网柜913开关跳闸，10kV石板材线#023杆前线路巡线未发现异常 18日05:05 联/配调罗助强令城郊所钟神明：纬二线#2环网柜10kV#2至#3环网柜 913开关由热备用转运行，18日05:07操作成功（正常） 18日05:14联/配调罗助强遥控操作_：10kV石板材线#045杆045开关由运行转热备用，于18日05:14控分成功 18日05:15 联/配调罗助强令城郊所钟神明：10kV石板材线#045杆045开关由热备用转冷备用，18日05:29操作成功 18日06:01 联/配调罗助强令城南运维站郭冬冬：查铁湖变10kV通盛线925 开关确在热备用，18日06:02操作成功 18日06:03 联/配调罗助强令城南运维站郭冬冬：铁湖变10kV通盛线925 开关由热备用转冷备用，18日06:07操作成功 18日06:10 联/配调罗助强令城郊所钟神明：10kV石板材线恒旺分支线#007杆007开关查开关确在热备用，18日06:11操作成功 18日06:12 联/配调罗助强令城郊所钟神明：10kV石板材线#043杆CJ00372刀闸由合闸转分闸，18日06:18操作成功 18日06:18 联/配调罗助强令城郊所钟神明：10kV石板材线#037杆037开关由运行转冷备用，18日06:25操作成功 18日08:05 联/配调卢友辉收到现场城郊所钟神明汇报：10kV石板材线#045杆后用户已由发电车供电 18日10:13 联/配调林琦令城郊所钟神明：10kV石板材线恒旺分支线#007杆007开关由热备用转运行，18日10:23操作成功并确认所有用户均已送电 18日11:00 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0002，工作负责人：刘国平，工作内容：在10kV石板材线#039杆，进行断杆更换（抢修）；在10kV石板材线#039杆（新立），进行安装横担、瓷瓶、架设导线，安全措施：铁湖变10kV通盛线925开关转冷备用，10kV石板材线#023杆023开关，10kV石板材线#023杆0231刀闸，10kV石板材线#037杆037开关，10kV石板材线#037杆0371刀闸，10kV石板材线#045杆045开关，10kV石板材线#045杆0451刀闸，10kV石板材线#043杆CJ00372刀闸，10kV石板材线恒旺分支线#001杆0.4kV高坂#2公变4011刀闸。 18日11:07 联/配调林琦令城南运维站郭冬冬：查铁湖变10kV通盛线间925开关确在冷备用，18日11:08操作成功 18日11:13 联/配调林琦令城郊所钟神明：查10kV石板材线#023杆023开关确在冷备用，18日11:13操作成功 18日11:14 联/配调林琦令城郊所钟神明：查10kV石板材线#037杆037开关冷备用，18日11:14操作成功 18日11:15 联/配调林琦令城郊所钟神明：查10kV石板材线#045杆045开关确在冷备用，18日11:15操作成功 18日11:15 联/配调林琦令城郊所钟神明：查10kV石板材线#043杆CJ00372刀闸确在分闸，18日11:15操作成功 18日 11:19抢修许可票号：ND-FA-PQ-2023-0002,抢修负责人：刘国平,抢修任务：1、10kV石板材线#039杆断杆更换（抢修）；2、10kV石板材线#039杆（新立）安装横担、瓷瓶、架设导线,抢修安措:铁湖变10kV通盛线925开关转冷备用,断开10kV石板材线#023杆023开关，断开10kV石板材线#023杆0231刀闸，断开10kV石板材线#037杆037开关，断开10kV石板材线#037杆0371刀闸，断开10kV石板材线#045杆045开关，断开10kV石板材线#045杆0451刀闸，断开10kV石板材线#043杆CJ00372刀闸，断开10kV石板材线恒旺分支线#001杆0.4kV高坂#2公变4011刀闸 18日 |  |  | 纬二线#3环网柜10kV纬二线#3环网柜#2至#3环网柜911负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-18 03:37 |  | 配调 | 2023-01-18 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 6 | 23 | 230 | 13DKX-39027 | 10kV纬二线935线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
610 | 13DKX-30811 | 漳州 | B1259C9F-DA85-49FD-A472-E5BE8ECB75C8 | GZ13565423010067 | 3523011700183644 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0ac6 | 杜浔镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-17 21:37 | 2023-01-17 21:37 | 分支线停电 | 紧急停电 | 故障通知 | 17日21:35时杜浔所洪和贵报：10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸C相脱落，紧急申请断开10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸；通知远程人员告知其以上情况。 | 10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸C相脱落 |  | 金源变10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸（由10kV金港线供电） | 否 |  |  |  | 2023-01-17 21:35 | 2023-01-17 23:30 | 配调 | 2023-01-18 04:00 | 故障通知 | [7 empty] | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-17 23:30 |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 290 | 13DKX-30811 | 金源变金港线919 | 归档 | 2023-01-26 09:59 | 是 | 是 | 否 | 是
609 | 6301A11FAA103064E0430A8E600230640000 | 三明 | 9924B4C6-45FF-4A04-A76B-A48B5023CB09 | GZ135823010007 | 3523011700184301 | 国网三明局本部辖区 | 三明 | 8a0f688f46db11f00146db13ac3e1f0e,8a0f688f46db11f00146db13ac5d1f12 | 配电大一次班,配电抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-17 21:32 | 2023-01-17 23:54 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月17日 21:03 配电电气梁斌汇报：梅园公馆配电室10kV#1变、#2变0.4kV侧核相不正确。 | 21时31分，联/配调陈绍烨发布停电信息，发布设备为，通知相关人员巡视及其之后设备。 17日21:14 大客户经理陈立汇报：梅园公馆配电室10kV#1变、#2变调相安全措施为，1、梅园公馆配电室10kV#1变912线路转检修、#2变922线路转检修；2、梅园公馆配电室#1变0.4kV侧4001开关转冷备用、#2变0.4kV侧4002开关转冷备用。 17日21:54 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#1变由运行转空载运行17日21:54下令 17日21:54 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#1变由运行转空载运行17日21:54下令 17日22:03 联/配调陈绍烨遥控：梅园公馆配电室10kV#1变912开关由运行转热备用17日22:03操作成功 17日22:03 联/配调陈绍烨遥控：梅园公馆配电室10kV#2变922开关由运行转热备用，17日22:03操作成功 17日22:07 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#1变912线路由热备用转检修17日22: 17日22:07 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#2变922线路由热备用转检修17日22:07下令 送电票：SMBB23010202，17日23:11开始执行，17日23时49分执行完毕，送电正常，核相正确。 | 居配工程相序错误，用户自行调相后正常 |  | 江滨变10kV#1东新五路线941线路梅园公馆配电室梅园公馆Ⅰ回911开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 21:31 |  | 配调 | 2023-01-18 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 0 | 6301A11FAA103064E0430A8E600230640000 | 江滨变10kV#1东新五路线941 | 归档 | 2023-01-18 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
604 | 632f7c73-75cd-4b89-ac1e-8f84679bd11f | 泉州 | 594BA378-0BCA-4092-9B71-F9FD3B3D1021 | GZ13555823010011 | 3523011700165460 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386281908 | 南埕镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-17 18:07 | 2023-01-17 18:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月17日18:5 DMS弹窗：35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸，故障原因为：松鼠触碰到10kV格后615线#012杆63036开关电源侧 | 2023年1月17日18:5 DMS弹窗：35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸，配调陈毅钦通知南埕所郑文展巡线 18:35 南埕所郑文展汇报调控班李金旭：松鼠触碰到10kV格后615线#012杆63036开关电源侧，导致35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸。现松鼠已掉落，其余线路巡视完毕，具备送电条件 17日18:46 配调王晓君令南埕所郑文展：雷峰升压站10kV格后线615开关由热备用转运行，17日18:52操作成功 | 松鼠触碰到10kV格后615线#034杆63036开关电源侧，导致35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸。 | 对该线全面检查，针对绝缘防护进行前期的统计，结合停电检修时进行加装绝缘护套或绝缘挡板 | 35kV雷峰升压站10kV格后线615开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 18:05 | 2023-01-17 18:45 | 配调 | 2023-01-17 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262214 | 南埕镇供电所 | 2023-01-17 18:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 异物引发故障 | 对该线全面检查，针对绝缘防护进行前期的统计，结合停电检修时进行加装绝缘护套或绝缘挡板 | 7 | 6 | 407 | 632f7c73-75cd-4b89-ac1e-8f84679bd11f | 35kV雷峰升压站10kV格后线615线 | 归档 | 2023-01-18 14:57 | 是 | 是 | 否 | 是
600 | 27738a0f-0ac8-4581-89c4-02f699ed6a5b | 泉州 | 2A0ED14D-3070-4004-AB7D-05EAEBB837B4 | GZ1355525223010014 | 3523011700158111 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48,8a0f688f46db11f00146db138dd81b4a | 配电运维二班,配电运维一班 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-01-17 17:48 | 2023-01-17 18:01 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 17日17:45 中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关 跳闸；海洋局边1#环网柜至南威软件环网柜912开关912A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作或开关偷跳；海洋局边1#环网柜福星线进线911开关911A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911A相过流告警；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911B相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913A相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913B相过流告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 17日17:48 中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关 跳闸；文兴宫2#环网柜至景第小区二期#1开关站925开关925C相过流；蔚蓝国际2#环网柜至法石水闸环网柜922开关922C相过流；蔚蓝国际2#环网柜千瑞线进线926开关926C相过流；文兴宫2#环网柜至法石水闸环网柜921开关921C相过流；中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关中芸洲变电站.10kV.千瑞线.612CSC211.保护动作或开关偷跳；中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关中芸洲变电站.10kV.千瑞线.612CSC211.保护动作；景第小区二期#1开关站至文兴宫2#环网柜921开关921A相过流告警；景第小区二期#1开关站至文兴宫2#环网柜921开关921B相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室923开关923A相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室923开关923B相过流告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关及其之后的设备，重点关注景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室923开关之后区域。 17日17:56联/配调蔡镇图遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关由热备用转运行，于17日17:56控合成功 | 10kV千瑞线景第小区二期#1配电室921开关（SF6气体柜）二次接线有误，本次合环转电经二次核相正确（实际相序不对应）后，造成中芸洲变电站10kV千瑞线612开关跳闸及中芸洲变电站10kV福星线643开关跳闸 |  | 中芸洲变10kV千瑞线612线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 17:47 | 2023-01-17 18:01 | 配调 | 2023-01-18 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 400582 | 配电运检中心 | 2023-01-17 18:01 |  | 否 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 其他 |  | 5 | 11 | 1040 | 27738a0f-0ac8-4581-89c4-02f699ed6a5b | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 归档 | 2023-01-18 09:44 | 是 | 是 | 否 | 是
599 | ae423e1b-8c50-491f-b8f4-008f2185f6d4 | 泉州 | 70870EE2-2FFB-43F0-9229-C865E18EDD65 | GZ1355525223010013 | 3523011700152842 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138dc91b48,8a0f688f46db11f00146db138dd81b4a | 配电运维二班,配电运维一班 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-01-17 17:46 | 2023-01-17 18:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 17日17:45 中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关 跳闸；海洋局边1#环网柜至南威软件环网柜912开关912A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作或开关偷跳；海洋局边1#环网柜福星线进线911开关911A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911A相过流告警；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911B相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913A相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913B相过流告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 10kV千瑞线景第小区二期#1配电室921开关（SF6气体柜）二次接线有误，本次合环转电经二次核相正确（实际相序不对应）后，造成中芸洲变电站10kV千瑞线612开关跳闸及中芸洲变电站10kV福星线643开关跳闸 |  | 中芸洲变10kV福星线643线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 17:46 | 2023-01-17 18:04 | 配调 | 2023-01-18 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 | 400582 | 配电运检中心 | 2023-01-17 18:04 | wu | 否 | 否 | 否 |  | 二次设备类 | 其他保护装置 | 其他保护装置误动误动 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 其他 |  | 10 | 18 | 1782 | ae423e1b-8c50-491f-b8f4-008f2185f6d4 | 中芸洲变10kV福星线643 | 归档 | 2023-01-18 09:43 | 是 | 是 | 否 | 是
598 | D450433C35BB45A9BC6C3D2FD0EEA9F5421B | 福州 | 6040FC1E-F326-43FE-899B-565A07ECEE06 | GZ13516223010040 | 3523011700145858 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13370e06b0 | 龙田供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-17 17:41 | 2023-01-17 20:03 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 17日17:21 积库#2环网10kV龙亭二进911开关跳闸，积库#2环网10kV龙亭二出912开关跳闸，积库#4环网10kV龙亭二进911开关跳闸，积库#4环网10kV龙亭二出912开关跳闸，20：02现场查无故障,恢复送电正常 | 17日17:21 收到14个配变上送停电事件； 巡视跳闸点积库#2环网10kV龙亭二进911开关，及其之后的设备。__19时35分巡视人陈德慧接受通知，开始巡线 17日17:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二进911开关由运行转热备用，17日17:27操作成功 17日17:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二出912开关由运行转热备用，17日17:27操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#4环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#4环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:45 联/配调林梦杰令刘家华:积库#5环网10kV薛旺界915开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:45 联/配调林梦杰令刘家华:积库#5环网10kV福庐914开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:45 联/配调林梦杰令刘家华:积库#5环网10kV云峰皮塑913开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:52 联/配调林梦杰收到现场刘加华汇报：_积库#5环网负荷已卸载，申请试送积库#5环网 17日18:00 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日18:03操作成功 17日18:00 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV薛旺界915开关由热备用转运行，17日18:03操作成功 17日18:00 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV云峰皮塑913开关由热备用转运行，17日18:03操作成功 17日18:15 联/配调林梦杰收到现场刘加华汇报：__现场试送积库#5环网空柜正常，试送915正常，试送913时，调度发现积库#2环网10kV911/912,积库#4环网911/912跳闸。 17日18:16 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二进911开关由运行转热备用，17日18:17操作成功 17日18:18 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日18:22操作成功 17日18:18 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日18:22操作成功 17日18:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#4环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日18:30操作成功 17日18:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#4环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日18:30操作成功 17日18:32 联/配调林梦杰令刘加华:积库#6环网10kV龙亭二进911开关由运行转热备用，17日18:48操作成功 17日18:32 联/配调林梦杰令刘加华:10kV苍龙Ⅰ回#072玉瑶L柱上开关由热备用转运行，17日18:48操作成功（原断点） 17日19:50 联/配调林梦杰收到现场l刘加华汇报：_现场查无明显故障申请送电 17日19:52 联/配调林梦杰令刘加华:积库#6环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日20:02操作成功 17日19:52 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日20:02操作成功 17日19:52 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV福庐914开关由热备用转运行，17日20:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 18日10:20令龙田所刘加华：积库#5环网10kV龙亭二进911开关由冷备用转热备用10：21 10:22配调林文婷遥控：积库#5环网10kV龙亭二进911开关由热备用转合环运行10:22 10:23令龙田所刘加华：10kV苍龙I回#072玉瑶L开关由运行转热备用（解环）10:29 | 无 |  | 福州.城东变10kV龙亭Ⅱ回621线路积库#2环网龙亭二进911开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 17:40 |  | 配调 | 2023-01-18 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 18 | 25 | 1523 | D450433C35BB45A9BC6C3D2FD0EEA9F5421B | 10kV龙亭Ⅱ回621线路 | 归档 | 2023-01-26 19:41 | 是 | 是 | 否 | 是
567 | 9e50bc3a-1f29-48dd-9f9a-cd9f12c3bbfb | 泉州 | 1143EC94-2B90-4085-B769-B28A94E542BD | LS13555123010088 | 3523011700116707 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 135551 |  | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-17 15:09 | 2023-01-17 21:58 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023.01.17 15:06 IES监盘发现：洪濑变10kV市场二线624线电流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：10kV市场二线25#-26#杆A相导线断线、B相导线断股 | 2023.01.17 15:06 IES监盘发现：洪濑变10kV市场二线624线电流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功17时10分巡视人黄海峰、黄世瑜接受通知，开始巡线。 17日15:21洪濑运检班王祝玲汇报南安县调杨杰松：15:03:10:141洪濑变10kV市场二线624线过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，故障电流：40.827A（二次值），重合闸不成功，故障电流：45.789A（二次值），故障相：C、A相，一、二次设备检查正常，相关信号已复归。 17日17:03 洪濑所黄荣昌汇报南安县调黄雅昕：10kV市场二线25#-26#杆A相导线断线、B相导线断股 17:04 南安县调黄雅昕通知洪濑所黄荣昌：需确认10kV市场二线御江墅府配电室备自投是否正确动作 17日17:07洪濑镇供电所黄荣昌汇报南安县调杨杰松：10kV御江墅府配电室10kV母分备自投动作正确，10kV母分900开关在运行，911开关在热备用状态 17日17:23 南安县调黄雅昕签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0074，工作负责人：黄海峰，工作内容：在10kV市场二线25#杆-26#杆（与10kV东溪线25#杆-26#杆同杆架设），进行A相导线断线修复、B相导线断股修复，安全措施：110kV洪濑变10kV市场二线624线路转检修，110kV洪濑变10kV东溪线611线路转检修，10kV东溪线新华都#2环网柜（至10kV东溪线31#杆）912线路转冷备用，10kV东溪线7#主杆旧桥2变4001低压总开关，10kV东溪线西林1变支线2+1-2#主杆旧桥3变4001低压总开关，10kV东溪线西林1变支线7#主杆旧桥1变4001低压总开关，10kV市场二线28#杆K785开关、D9130刀闸，10kV市场二线29#杆3000刀闸。 17日17:45 联/配调郑慧束令张珊珊：遥控：洪濑变10kV东溪线611开关由运行转热备用，17日17:47操作成功 17日17:51 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线新华都2#环网柜（至10kV东溪线31#杆）912线路由运行转冷备用17日18:19操作完毕 17日18:05 联/配调郑慧束令溪美运检班李金沙：洪濑变10kV东溪线611线路由热备用转冷备用，17日18:25汇报南安县调杨杰松操作成功 17日18:05 联/配调郑慧束令溪美运检班李金沙：洪濑变10kV市场二线624线路由热备用转冷备用，17日18:25汇报南安县调杨杰松操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线7#杆旧桥2配变由运行转空载运行，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线西林1变支线2+1-2#主杆旧桥3配变由运行转空载运行，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线西林1变支线7#主杆旧桥1配变由运行转空载运行，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV市场二线28#杆K785开关由运行转冷备用，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV市场二线29#杆3000刀闸由合闸转分闸，17日18:53操作成功 17日18:27 联/配调杨杰松令洪濑运检班李金沙：洪濑变10kV市场二线624线路由冷备用转检修，17日18:38汇报南安县调郑慧束操作成功 17日18:27 联/配调杨杰松令洪濑运检班李金沙：洪濑变10kV东溪线611线路由冷备用转检修，17日18:38汇报南安县调郑慧束操作成功 17日 18:55南安县调郑慧束抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0074,抢修负责人：黄海峰,抢修任务：1、10kV市场二线25#杆-26#杆（与10kV东溪线25#杆-26#杆同杆架设）A相导线断线修复、B相导线断股修复,抢修安措:110kV洪濑变10kV市场二线624线路转检修，110kV洪濑变10kV东溪线611线路转检修，10kV东溪线新华都#2环网柜（至10kV东溪线31#杆）912线路转冷备用,断开10kV东溪线7#主杆旧桥2变4001低压总开关，断开10kV东溪线西林1变支线2+1-2#主杆旧桥3变4001低压总开关，断开10kV东溪线西林1变支线7#主杆旧桥1变4001低压总开关，断开10kV市场二线28#杆K785开关、D9130刀闸，断开10kV市场二线29#杆3000刀闸 17日 21:00配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0074,抢修负责人：黄海峰,抢修任务：1、10kV市场二线25#杆-26#杆（与10kV东溪线25#杆-26#杆同杆架设）A相导线断线修复、B相导线断股修复,抢修安措:110kV洪濑变10k |  |  | 洪濑变10kV市场二线624线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 15:08 |  | 配调 | 2023-01-18 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 900473 | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 29 | 80 | 3705 | 9e50bc3a-1f29-48dd-9f9a-cd9f12c3bbfb | 洪濑变10kV市场二线624 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
555 | 09441583-62c3-40d1-8e51-4a10f263046c | 三明 | F617EEFB-DCD6-4298-BF7C-4B29B78656C6 | GZ13585823010012 | 3523011700104683 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0e824d4b80a674014c919c17490f17 | 联合乡供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-01-17 13:55 | 2023-01-17 16:28 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 13:51联合乡供电所池守栋汇报：10kV东山线903线路火烧房子，影响线路运行，需紧急调停10kV东山线903线路。故障原因：10kV东山线903线路火烧房子，影响线路运行 | 13时54分，联/配调邓丽烨发布停电信息，发布设备为联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关，通知相关人员巡视联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关及其之后设备。16时23分巡视人池守栋接受通知，开始巡线。 17日13:53 联/配调蔡剑斌令林炜：联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关由运行转热备用，17日13:54操作成功 17日16:25 联/配调蔡剑斌收到现场池守栋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东山线903开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV东山线903线路-10kV东山线903线路；试送设备：10kV东山线903开关； 故障原因：其他 17日16:27联/配调蔡剑斌遥控操作_：联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关由热备用转运行，于17日16:27控合成功 | 集镇街道火烧房子，影响10kV东山线903线路运行，造成10kV东山线903线路紧急调停。 | 1、加强设备线路特巡，发现隐患及时整改。2、加装线路分段设备 | 联合变10kV东山线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 13:54 |  | 配调 | 2023-01-17 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 外破故障 | 1、加强设备线路特巡，发现隐患及时整改。2、加装线路分段设备 | 11 | 0 | 2002 | 09441583-62c3-40d1-8e51-4a10f263046c | 联合变10kV东山线903 | 归档 | 2023-01-18 10:10 | 是 | 是 | 否 | 是
524 | 3ACE0BB03ACB411088E9929FC03DD3C3421B | 漳州 | 90AB95FA-9920-4E18-8FCE-FB52EDC8E76C | GZ13565423010060 | 3523011700058983 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-17 10:22 | 2023-01-17 12:27 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 17日10:19时锦湖变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.24,B相电压为9.55,C相电压为9.31,零序电压为85.99,)。无选线信号。失地线路为锦湖变10kV七星线919线路 故障原因为：10kV七星线前湖#3变分支线拉线被大车撞断弹碰导线 | 17日10:19时DMS研判锦湖变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.24,B相电压为9.55,C相电压为9.31,零序电压为85.99,)。即通知赤湖所陈贵文告知其以上情况 17日10:21联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#9杆B-DwⅠ04开关由运行转热备用，于17日10:21控分成功,,失地未消失 17日10:22联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：锦湖变10kV七星线919开关由运行转热备用，于17日10:22控分成功接地信号消失 17日10:23时DMS研判锦湖变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.24,B相电压为9.55,C相电压为9.31,零序电压为85.99,)。即通知赤湖所陈贵文及远程人员告知其以上情况；巡视锦湖变10kV七星线919开关及其之后的设备。10时46分巡视人陈文东、陈贵城、陈贵文接受通知，开始巡线。 17日10:52 联/配调漳浦李贤令陈贵文：10kV七星线新社支线#1杆B-Jq32开关由运行转热备用，17日10:53操作成功 17日10:52 联/配调黄汉杰收到现场陈贵文汇报：10kV七星线新社支线巡线查无异常，申请10kV七星线新社支线#1杆B-Jq32开关转热备用，并要求10kV七星线新社支线转由东埔变10kV五金Ⅰ线供电 17日11:01联/配调漳浦李贤遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#1杆B-DwⅠ39开关由热备用转运行，于17日11:01控合成功,运行正常，告知赤湖所陈贵文 17日11:14 联/配调漳浦李贤令何艺军：10kV五金Ⅰ线五金园支线#9杆B-DwⅠ04开关由热备用转运行，17日11:15操作成功，运行正常 17日11:18 联/配调何艺军收到现场陈贵文汇报：10kV七星线#1杆-#41杆巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV七星线#41杆B-Jq01开关由运行转热备，申请锦湖变10kV七星线919开关转运行 17日11:21 联/配调何艺军令陈贵文：10kV七星线#41杆B-Jq01开关由运行转热备用，17日11:22操作成功 17日11:24联/配调黄汉杰遥控操作_：锦湖变10kV七星线919开关由热备用转运行，于17日11:24控合成功，运行正常 17日11:43 联/配调黄汉杰收到现场陈贵文汇报：经巡线发现10kV七星线前湖#3变分支线拉线被大车撞断弹碰导线，现已绝缘棒挑开拉线，巡线人员已撤离，申请10kV七星线#41杆B-Jq01开关转运行 17日11:46 联/配调漳浦李贤令陈贵文：10kV七星线#41杆B-Jq01开关由热备用转运行17日11:4617操作成功，运行正常 17日11:54 联/配调黄汉杰令陈贵文：10kV七星线新社支线#1杆B-Jq32开关由热备用转运行（合环），17日11:55操作成功，运行正常 17日11:57联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#1杆B-DwⅠ39开关由运行转热备用（遥控 解环），于17日11:57控分成功 | 10kV七星线前湖#3变分支线拉线被大车撞断弹碰导线 |  | 锦湖变10kV七星线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 10:22 | 2023-01-17 12:00 | 配调 | 2023-01-18 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-17 12:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 外破故障 |  | 11 | 63 | 1965 | 3ACE0BB03ACB411088E9929FC03DD3C3421B | 锦湖变七星线919 | 归档 | 2023-01-26 20:11 | 是 | 是 | 否 | 是
520 | 13DKX-23107 | 莆田 | F4380033-4621-47EC-94EF-9D69C59EB8E9 | GZ1354515323010035 | 3523011700055697 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942271153c1 | 平海镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-17 10:11 | 2023-01-17 12:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 17日10:10 系统研判：北峤线923线路英田#11变分线#001杆跌落式熔断器跳闸。故障原因：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂。 | 17日10:12 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV英田#11变分线#001杆跌落式熔断器及其之后的设备。 DMS研判：10kV北峤线923线路英田#11变分线#001杆跌落式熔断器跳闸；影响配变1个10时22分巡视人郑建平、周金耀、陈建华*接受通知，开始巡线。 17日10:43 联/配调黄春瑶收到现场陈建华*汇报： 隔离设备：10kV北峤线#098杆098开关转冷备用，英田#11变，英田#12变减荷后断开北峤线#009杆0091刀闸 17日10:43 联/配调黄春瑶收到现场陈建华*汇报：故障原因：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV北峤线#098杆098开关由热备用转冷备用，17日10:56操作成功 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV英田#12分线#001杆英田#12配变由运行转热备用，17日10:56操作成功 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV英田#11分线#001杆英田#11配变查配变确在热备用，17日10:57操作成功 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV北峤线#009杆0091刀闸由合闸转分闸，17日10:57操作成功 17日10:56 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0086，工作负责人：郑智先 ，工作内容：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂带电更换抢修，安全措施：10kV北峤线#098杆098开关、0981刀闸，10kV北峤线#009杆0091刀闸。 17日11:13抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0086，抢修负责人：郑智先，抢修任务：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂带电更换抢修，抢修安措：10kV北峤线#098杆098开关、0981刀闸，10kV北峤线#009杆0091刀闸。 17日12:00抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0086，抢修负责人：郑智先，抢修任务：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂带电更换抢修，抢修安措：10kV北峤线#098杆098开关、0981刀闸，10kV北峤线#009杆0091刀闸。 送电票：PTDQ23010802，17日12:01开始执行，17日12时36分执行完毕。 | 瓷瓶老化断裂 |  | 莆田.埭头变10kV北峤线923线路英田#11变分线#001杆跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 10:11 | 2023-01-17 12:00 | 配调 | 2023-01-17 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935973 | 配电带电班 | 2023-01-17 12:00 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 配网设备故障 |  | 1 | 0 | 105 | 13DKX-23107 | 北峤线923线路 | 归档 | 2023-01-18 08:18 | 是 | 是 | 否 | 是
518 | 5B5026A58D3A40748ADACF61235F6933421B | 南平 | E447D0AB-308F-45DC-BCDF-C9DECB607DA1 | GZ13596123010018 | 3523011700054142 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 00A71ED6CA4657CFE0508E0ACE061896 | 外屯乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-17 10:01 | 2023-01-17 11:03 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年01月17日10:02 10kV外屯线#101杆至#119杆紧急停电；故障原因：10kV外屯线#110杆导线B相断线； | 09:57外屯供电所郑溪道汇报：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换； 17日09:58 联/配调章鸿泰令外屯供电所郑溪道：10kV外屯线#119杆KY016开关由运行转冷备用，17日10:02操作成功，转告配抢许丽丽 17日10:02 联/配调章鸿泰令外屯供电所郑溪道：查10kV外屯线#101杆KY005开关确处冷备用，17日10:03操作成功 17日10:32 申请配电故障抢修单NO：2023011701，工作负责人：郑溪道，工作内容：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换；，安全措施：1、10kV外屯线#101杆KY005开关、G039刀闸；2、10kV外屯线#119杆KY016开关、G050刀闸 17日 10:32抢修许可票号：2023011701,抢修负责人：郑溪道,抢修任务：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换；，安全措施：1、10kV外屯线#101杆KY005开关、G039刀闸；2、10kV外屯线#119杆KY016开关、G050刀闸； 17日 11:43抢修终结票号：2023011701,抢修负责人：郑溪道,抢修任务：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换；，安全措施：1、10kV外屯线#101杆KY005开关、G039刀闸；2、10kV外屯线#119杆KY016开关、G050刀闸； 17日11:44 联/配调章鸿泰令外屯供电所郑道溪：10kV外屯线#119杆KY016开关由冷备用转运行，17日11:45操作成功，并转告配抢许丽丽 | 10kV外屯线#110杆导线B相断线 | 10kV外屯线#110杆导线B相断线搭接 | 10kV外屯线#101杆至#119杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 11:40 | 配调 | 2023-01-17 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277975 | 外屯乡供电所 | 2023-01-17 11:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 10kV外屯线#110杆导线B相断线搭接 | 1 | 0 | 74 | 5B5026A58D3A40748ADACF61235F6933421B | 鹤岭变10kV华夏线916 | 归档 | 2023-01-17 15:34 | 是 | 是 | 否 | 是
514 | 7eb32006-1f18-4b00-b30e-6fca5389e600 | 三明 | 67174D37-AEB7-4295-A76C-C24EC505337E | GZ13586023010019 | 3523011700053140 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396b21dfa | 贡川镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-01-17 09:54 | 2023-01-17 12:14 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月17日9:52 DMS系统研判10kV张荆支线#14杆GC0198开关跳闸，故障原因：10kV张荆支线#21杆毛竹覆冰触碰导线 | 2023年1月17日9:54 10kV张荆支线#14杆GC0198开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV张荆支线#14杆GC0198开关及其之后的设备。09时58分巡视人廖志平接受通知，开始巡线。 2023年1月17日10:58 贡川供电所廖志平汇报永田联调林泽孔：10kV张荆支线#14杆巡视无异常，申请试送10kV张荆支线#14杆GC0198开关。 17日10:59 联/配调林泽孔令贡川供电所廖志平：10kV张荆支线#14杆GC0198开关由热备用转运行，17日11:00执行失败 17日 12:00 贡川所廖志平汇报永田联调吴光樟：10kV张荆支线#21杆毛竹覆冰触碰导线，现覆冰融化，故障已解除，申请试送10kV张荆支线#14杆GC0198开关 17日12:01 联/配调吴光樟令廖志平：10kV张荆支线#14杆GC0198开关由热备用转运行17日12:01下令 17日12:04操作成功 电网正常 | 10kV张荆支线#21杆毛竹覆冰触碰导线，现覆冰融化，故障已解除 |  | 贡川变10kV贡龟线971线路张荆支线#14杆GC0198开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 09:53 |  | 配调 | 2023-01-17 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 本部 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 4 | 1 | 169 | 7eb32006-1f18-4b00-b30e-6fca5389e600 | 贡川变10kV贡龟线971 | 归档 | 2023-01-20 09:10 | 是 | 是 | 否 | 是
508 | 13DKX-54773 | 莆田 | A3090E30-20B0-46A8-BA34-0C0FF2EEBC03 | GZ1354515223010007 | 3523011700049614 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bf91160 | 白沙中心供电所 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-01-17 09:28 | 2023-01-17 13:19 | 分支线停电 | 紧急停电 | 09:28白沙所林健汇报：10kV外坑林望次分支线#014杆林望(外坑村#4)配变严重漏油。申请：10kV外坑分支线#069杆0691刀闸由合闸转分闸，故障原因：林望(外坑村#4)配变严重漏油 | 09时28分，联/配调黄春瑶发布停电信息，发布设备为外坑分支线#069杆0691刀闸，通知相关人员巡视外坑分支线#069杆0691刀闸及其之后设备。09时29分巡视人林健接受通知，开始巡线。09时30分巡视人林健、欧子龙、徐志军、吴金样、林仲新接受通知，开始巡线。 17日09:31 联/配调黄春瑶令林健：10kV外坑林望次分支线#014杆林望(外坑村#4)配变由运行转热备用，17日09:33操作成功 17日09:31 联/配调黄春瑶令林健：10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变由运行转热备用，17日09:37操作成功 17日09:31 联/配调黄春瑶令林健：10kV外坑分支线#069杆0691刀闸由合闸转分闸，17日09:40操作成功 17日09:58 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0018，工作负责人：刘建东，工作内容：在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备，安全措施：10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，10kV外坑分支线#069杆0691刀闸。 17日09:59抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0018，抢修负责人：刘建东，抢修任务：在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备，抢修安措：10kV外坑林望次分支线#014杆 林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，10kV外坑林望次分支线#001A杆 福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，10kV外坑分支线#069杆 0691刀闸。 17日 10:00抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0018,抢修负责人：刘建东,抢修任务：1、10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；2、10kV外坑林望次分支线#014杆高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备。,抢修安措:断开10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑分支线#069杆0691刀闸 17日 12:57抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0018,抢修负责人：刘建东,抢修任务：1、10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；2、10kV外坑林望次分支线#014杆高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备。,抢修安措:断开10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑分支线#069杆0691刀闸 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010786 | 林望(外坑村#4)配变严重漏油 |  | 莆田.新县变10kV广宫线921线路外坑分支线#069杆0691刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 09:28 | 2023-01-17 12:57 | 配调 | 2023-01-17 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283942 | 白沙中心供电所 | 2023-01-17 12:57 |  | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 0 | 13DKX-54773 | 广宫线921线路 | 归档 | 2023-01-19 08:02 | 是 | 是 | 否 | 是
505 | 2a2e85ee-81a7-4a29-a880-e46696af7288 | 福州 | 40AA5E64-05FF-4089-B7D9-26C96A745E3C | GZ13515623010013 | 3523011700039550 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13379a06dc | 浦东供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-17 08:36 | 2023-01-17 10:08 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 17日8:20 浦口变10kVⅠ段母线A相电压为10.23,B相电压为0.21,C相电压为10.20,零序电压为12.00,)无选线信号 ，10kV官岭线#046邓后开关转热备用失地消失，故障原因：益明顺（10kV邓后支线#022）用户内部故障，故障隔离后于10：05送电，用户抢修后，于21:45恢复送电 | 17日8:20 福州.浦口变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.23,B相电压为0.21,C相电压为10.20,零序电压为12.00,)无选线信号 17日08:34联/配调叶鑫【顺控】遥控操作_：官岭线#068官岭五柱上开关由运行转热备用于17日08:34控分成功接地信号存在 17日08:35联/配调叶鑫【顺控】遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由运行转热备用于17日08:35控分成功接地信号消失 17日08:36联/配调叶鑫遥控操作：官岭线#068官岭五柱上开关由热备用转运行 8：37 正常 17日8:20 福州.浦口变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.23,B相电压为0.21,C相电压为10.20,零序电压为12.00,)无选线信号，10kV官岭线#046邓后开关转热备用失地消失，09时00分巡视人林立兴,蔡明晖 接受通知，开始巡线。_即通知林立兴、蔡明晖 17日09:16 联/配调叶鑫收到现场蔡明晖汇报：现场确认跳闸开关为：官岭线#046邓后开关；10kV官岭线#046至邓后支线#024巡线无异常，隔离设备：10KV邓后二支线#024宏盛开关转热备用，试送官岭线#046邓后柱上开关 17日09:17联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#024宏盛柱上开关由运行转热备用于17日09:17控分成功 17日09:22联/配调叶鑫遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由热备用转运行于17日09:22，母线失地 17日09:24联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#023永胜柱上开关由运行转热备用于17日09:24 失地未消失 17日09:25联/配调叶鑫遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由热备用转运行于17日09:26，失地消失 17日09:36 联/配调叶鑫收到现场蔡明晖汇报：隔离设备：10KV邓后支线#003宝福开关转热备用，试送官岭线#046邓后开关 17日09:38 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#003宝福柱上开关由运行转热备用，17日09:38操作成功 17日09:40联/配调叶鑫遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由热备用转运行于17日09:40，母线失地 17日09:43 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#022益明顺柱上开关由运行转热备用，17日09:51，失地消失 17日09:52 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#022益明顺柱上开关由热备用转冷备用，17日09:53操作成功 17日09:55联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#023永胜柱上开关由热备用转运行于17日09:55控合成功 17日09:56联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#024宏盛柱上开关由热备用转运行于17日09:56控合成功 17日09:56 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#003宝福柱上开关由热备用转运行，17日10:05操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 21:33浦东所蔡明晖汇报：10kV邓后支线#22杆益明顺（用户）抢修结束，验收合格，具备送电条件， 即令：10kV邓后支线#22益明顺开关由冷备用转运行，21:45汇报执行完毕 | 益明顺用户电缆故障 | 营销应加强用户侧线路用设备定期安全隐患检查，对排查出的隐患应及时发放整改通知书，督促用户整改到位。 | 福州.浦口变10kV浦口变616官岭线路官岭线#046邓后开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 08:36 |  | 配调 | 2023-01-17 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 邓后支线#022益明顺用户线路 | 是 |  | 是 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 营销应加强用户侧线路用设备定期安全隐患检查，对排查出的隐患应及时发放整改通知书，督促用户整改到位。 | 2 | 7 | 119 | 2a2e85ee-81a7-4a29-a880-e46696af7288 | 浦口变616官岭线 | 归档 | 2023-01-17 11:26 | 是 | 是 | 否 | 是
500 | 13DKX-49669 | 南平 | 607D38A9-6315-44E4-8F46-3105A5390FBA | GZ13596023010013 | 3523011700036447 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13773414ae | 茶平供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-17 08:19 | 2023-01-17 11:38 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月17日 08:20 10kV林下线014杆至040A杆紧急停电，故障原因：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油 | 08:19茶平供电所陆海汇报：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换 08: 27令茶平供电所陆海：1、10kV林下线022杆林下#2公变由运行转热备用，2、10kV林下线029杆K22开关由运行转冷备用，3、10kV林下线014杆G57刀闸由合闸转分闸，于08:40执行完毕 17日08:57 申请配电故障抢修单NO：1500499，工作负责人：叶楠，工作内容：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换，安全措施：10kV林下线014杆G57刀闸。 17日 08:58抢修许可票号：1500499，抢修负责人：叶楠，抢修任务：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换，安全措施：10kV林下线014杆G57刀闸。 17日 10:27抢修终结票号：1500499，抢修负责人：叶楠，抢修任务：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换，安全措施：10kV林下线014杆G57刀闸。 10:28发令执行（10kV林下线014杆至040A杆修后送电操作，见指令票NPSZ23010117，于17日11:36执行完毕。） | 变压器投运时间长，设备老化 |  | 10kV林下线014杆至040A杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 08:18 | 2023-01-17 11:36 | 配调 | 2023-01-17 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426385 | 茶平供电所 | 2023-01-17 11:36 |  | 是 | 是 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 137 | 13DKX-49669 | 茶平变10kV林下线952 | 归档 | 2023-01-17 16:26 | 是 | 是 | 否 | 是
499 | 13DKX-61555 | 莆田 | 31234C42-22A6-4DDB-A5AE-E628CC1999FE | GZ1354515223010006 | 3523011700031205 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0e824d6a689e47016a86f52f33215b | 涵西综合服务班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-17 08:00 | 2023-01-17 10:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 17日7:57 系统研判：好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线901开关跳闸（因电缆接错或标签贴错，实际为好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线902开关跳闸），故障原因：查无异常 | 17日8:3 好运线917线路10kV好运线西湖环网柜901开关跳闸08时44分巡视人陈群皇接受通知，开始巡线。 17日08:52 联/配调吴智星收到现场陈群皇汇报：保护动作：；故障现象：现场实际为10kV西湖度下联线是902开关跳闸，初步判断10kV西湖度下联线是902开关实际为进线电源,现场10kV西湖度下联线是902开关与901开关疑似贴错 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜911开关由运行转热备用，17日09:01操作成功 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜912开关由运行转热备用，17日09:01操作成功 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜913开关由运行转热备用，17日09:01操作成功 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜914开关由运行转热备用，17日09:02操作成功 17日09:11 联/配调游雅莉收到现场陈群皇汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV西站环网柜西站西湖联线902开关；隔离状态：热备用 17日09:12 联/配调游雅莉令陈群皇：好运线西站环网柜10kV西站西湖联线902开关由运行转热备用，17日09:15操作成功 17日09:20 联/配调俞剑铭收到现场陈群皇汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV西站环网柜西站西湖联线902开关； 巡视无异常范围：10kV西站环网柜西站西湖联线902-10kV西湖环网柜西站西湖联线901；试送设备：10kV西站环网柜西站西湖联线902 17日09:21 联/配调俞剑铭令陈群皇：好运线西站环网柜10kV西站西湖联线902开关由热备用转运行，17日09:26操作成功 17日09:32 联/配调俞剑铭收到现场陈群皇汇报：保护动作：；故障现象：西站环网柜西站西湖联线902开关送电后，仅有10kV西湖度下联线902开关带电显示亮，初步判断电缆接错或者双重名称贴错 17日09:41 联/配调黄秋月令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV西湖度下联线901开关由运行转冷备用，17日09:42操作成功 17日09:42 联/配调黄秋月令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线902开关由热备用转运行，17日09:44操作成功 17日09:53 联/配调黄秋月收到现场陈群皇汇报：好运线西湖环网柜内查无异常，申请试送。（对方告其手机没电，转人工操作） 17日09:57 联/配调黄秋月令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV集奎A变支线911开关由热 备用转运行，17日10:05操作成功 17日10:08 联/配调黄春瑶令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV市政维护支线912开关由热备用转运行，17日10:08操作成功 17日10:08 联/配调黄春瑶令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV国际商贸城安置房开闭所Ⅱ路线913开关由热备用转运行，17日10:09操作成功 17日10:08 联/配调黄春瑶令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV华昌首饰分线914开关由热备用转运行，17日10:09操作成功 | 本班组辖区内设备查无异常，请白塘所分析其维护设备。 | 加强线路设备巡视维护。 | 好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 07:58 |  | 配调 | 2023-01-17 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路设备巡视维护。 | 7 | 8 | 1159 | 13DKX-61555 | 好运线917线路 | 归档 | 2023-01-18 16:45 | 是 | 是 | 否 | 是
495 | 13DKX-20189 | 福州 | D72C42E5-E870-4E50-A87A-930D4B7ABEC4 | GZ13516023010013 | 3523011700024936 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1313780356 | 配电运检班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-17 07:07 | 2023-01-17 07:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月17日07:06 罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911开关跳闸，故障原因：未发现，属瞬时故障，于7：15送电 | 07时06分，联/配调叶鑫发布停电信息，发布设备为罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911，通知相关人员巡视罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911及其之后设备。_07时08分巡视人黄凯龙,陈育送 接受通知，开始巡线。 17日07:11 联/配调叶鑫收到现场黄凯龙汇报：现场确认跳闸开关为：罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911；罗荣苑#3配电室巡视无异常范围；试送设备：罗荣苑#3配10kV荣旺一环911；故障原因：无异常 17日07:12 联/配调叶鑫令黄凯龙:罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911开关由热备用转运行，17日07:15操作成功 | 现场检查911开关进线PT熔丝熔断，因小区入住用户少负荷低，造成无流无压备投跳进线开关，备用开关备投因无压放电无法动作合备用开关。 |  | 福州.新城变10kV新城变917荣旺线路罗荣苑#3配电室荣旺一环911 | 否 |  |  |  | 2023-01-17 07:06 |  | 配调 | 2023-01-17 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) |  | 否: 否; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 无异常 |  | 4 | 0 | 617 | 13DKX-20189 | 新城变917荣旺线 | 归档 | 2023-01-17 12:40 | 是 | 是 | 否 | 是
491 | FCCB920B06994A31B50673338337E1BD421B | 福州 | 7F37A625-F035-4BF5-B6A7-A2DF1434DA25 | LS1351515423010026 | 3523011700017245 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 |  |  | 2023-01-17 05:13 | 2023-01-17 06:41 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月17日 04：55 淮安半岛D1#楼2#环网10kV17配902开关跳闸、淮安路4#环网10kV科贡905开关跳闸，故障原因：经试验科贡用户内部无明显故障点。05：51隔离故障用户将分界开关转冷备用后，线路其余部分送电正常，已转用监郭敏处理。用户试验合格后于17日18:11送电正常 | 2023年01月17日 04：55 DMS弹窗提示：淮安半岛D1#楼2#环网10kV17配902开关跳闸、淮安路4#环网10kV科贡905开关跳闸，此时馈线上淮安半岛D1#楼2#环网及附近环网显示离线，随即发布停电信息，通知仓抢林炜前往巡视，联系仓山用检郭敏无人接听。 05：30 馈线上部分站房信号恢复，随即试遥控淮安半岛D1#楼2#环网10kV17配902开关，系统无反应。 05：40 仓抢陈帆汇报：淮安路4#环网10kV科贡905开关确在热备用（现场分界开关保护信号：零流一段动作） 备投动作情况： 备投动作成功：淮安半岛A2#楼配电室、淮安半岛A5#楼配电室、淮安二期A8#楼配电室、金辉淮安半岛泊郡11#楼配电室、淮安二期A23#楼配电室、淮安二期A26#楼配电室 备投未动作：淮安二期A6#楼配电室、金辉淮安国际住区A11#楼配电室 备投动作不成功：金辉淮安半岛泊郡3#楼配电室（911、912均在热备用，缺陷牌已挂） 17日05:46 联/配调谢晶令陈帆:淮安路4#环网10kV科贡905开关由热备用转冷备用，17日05:51操作成功 06：00 仓抢周鹏程汇报：淮安半岛D1#楼2#环网巡视无异常，且无任何保护信号。 17日06:05 联/配调谢晶令周鹏程:淮安半岛D1#楼2#环网10kV17配902开关由热备用转运行，17日06:09操作成功，正常 17日06:35 联/配调夏跃洲遥控:金辉淮安半岛泊郡3#楼配电室10kV泊郡二回912开关由热备用转运行，17日06:36操作成功 17日07:25联/配调夏跃洲遥控操作_：淮安二期A8#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用于17日07:25控分成功 17日07:26联/配调夏跃洲遥控操作_：淮安二期A8#楼配电室10kV泊宫二回921开关由热备用转运行于17日07:26控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年1月17日17:21 仓山用检赵烨：科贡验收合格具备送电条件（淮安路4#环网905），用户内部无明显故障点 18:04 仓抢吴军军：淮安路4#环网10kV科贡905开关由冷备用转运行 18:09 即通知用检 2023年01月17日18:11科贡（淮安路4#环网905）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230117002 |  |  | 金山变634淮融线（淮安半岛D1#楼2#环网10kV 17配902开关） | 否 |  |  |  | 2023-01-17 05:06 |  | 配调 | 2023-01-17 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 14 | 16 | 1800 | FCCB920B06994A31B50673338337E1BD421B | 金山变634淮融线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
490 | 6932B3BFB4F0B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 0EB26670-178D-488A-95FF-1D8796442F44 | GZ13525223010004 | 3523011700013253 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-17 01:41 | 2023-01-17 02:37 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1月17日1:34安兜吕莲花报枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关零流Ⅰ段动作，开关跳闸，通知安兜抢修陈天雄，故障原因：枋湖变923至中央天成开闭所921电缆本体故障 | 1:34吕莲花报枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关零流Ⅰ段动作，开关跳闸，故障相C相，故障电流241.68A，重合闸未投 2:20安兜抢修陈天雄报中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921开关在运行状态，故障指示器未动作 2:21遥控中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921开关由运行转热备用，操作毕 2:30遥控操作刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902开关由运行转热备用，2:31操作毕 2:34遥控操作枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关由热备用转运行时，吕莲花报枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关开关零流Ⅰ段动作，开关跳闸，故障相C相，故障电流285A 2:35遥控操作中央天成开闭所10kVⅠ段母联900开关由热备用转运行（转电），2:36操作毕，正常 2:37遥控操作刘厝开关站10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行（转电），操作毕，正常 2:38令安兜抢修陈天雄中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路由热备用转冷备用 2:45安兜抢修陈天雄报中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921手车开关无法摇出，无法转冷备用，通知湖里运维吕志祥 2:50令吕莲花枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路由热备用转冷备用，3:00操作毕 09：18 湖里运维林克汇报中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921手车开关已处理完毕，可以操作，即下令林克操作中央天成开闭所10kV天09:成Ⅱ回921线路由热备用转冷备用，09:21操作毕 09：48令陈天雄操作刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路由热备用转冷备用，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路由冷备用转检修，10:00操作毕 10:11下令陈天雄操作中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路由冷备用转检修，10:22操作毕 10:03下令安兜姚俊毓操作枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路由冷备用转检修，10:47操作毕，通知抢修突击队陈志勇 17日12:29 申请配电故障抢修单NO：20201286，工作负责人：林军 ，工作内容：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921柜电缆故障查找及抢修，枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902柜缆故障查找及抢修，安全措施：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路转检修，中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路转检修，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路转检修 17日12:35抢修许可：票号：20201286，抢修负责人：林军，抢修任务：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921柜电缆故障查找及抢修，枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902柜缆故障查找及抢修，抢修安措：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路转检修，中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路转检修，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路转检修，，。 18日07:09抢修终结：票号：20201286，抢修负责人：林军，抢修任务：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921柜电缆故障查找及抢修，枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902柜缆故障查找及抢修，抢修安措：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路转检修，中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路转检修，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路转检修，，。 08:53 送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010719 | 本体故障 |  | 枋湖变电站923 , | 否 |  |  |  | 2023-01-17 01:41 | 2023-01-17 02:37 | 配调 | 2023-01-18 09:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 | 2023-01-17 02:37 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 23 | 7 | 3185 | 6932B3BFB4F0B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 枋湖变电站923 | 归档 | 2023-01-17 19:27 | 是 | 是 | 否 | 是
476 | 23eb3c48-0a67-4911-83cc-394a12256bc5 | 福州 | E034F455-C739-4FF0-915B-AD88E468408D | LS1351515523010008 | 3523011600143227 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331410528,FE38BD5DE7713EECE0408E0A3CC1683C,8a0f688f46db11f00146db133306059c | 亭江供电所,马尾配电抢修五班,马尾线路小区配电运维六班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-16 21:36 | 2023-01-16 21:36 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 22023年01月16日 18：51 红山变II、IV段母线电压失地（0.29，10.10，9.99），故障区间为：建星路4#环网902开关后端支路，23：02隔离故障区间后其余线路送电正常，故障待抢修。 | 22023年01月16日 18：51 DMS弹窗及监控林丽汇报：18：51红山变II、IV段母线电压异常（I0.29，10.10，9.99），无选线信号。 查看DMS2000，系统提示闽安20-45、闽安20-1甲柱上开关电流突变值较大。 16日18:59联/配调谢晶遥控操作_：闽安20-45柱上开关由运行转热备用于16日18:59控分成功接地信号存在，随即送回该柱开转至运行。 19：00 令凤坂运维林维森：试拉红山变624进行判断，得到回复：红山变全站信号不稳定，无法遥控，已派人前往红山变进行现场操作。 19：20 监控王琳汇报：红山变全站104通信中断，原因未知，已将监控权下放至凤坂运维。 16日19:33 联/配调谢晶令谢晶:闽安20-1甲闽安8#柱上柱上开关由运行转热备用，16日19:34操作成功，失地仍在。 16日19:36 联/配调谢晶令谢晶:闽安20-1甲闽安8#柱上柱上开关由热备用转运行，16日19:37操作成功，失地信号出现。 19：40 令马尾用检陈兆阳、张弸晟询问红山变10kV II段母线上所有单专、双专用户内部是否存在异常 20：00 马尾用检张弸晟汇报：青州集装箱公司(红山642）反馈用户内部进线开关带显一相不亮，用户电工已自行断开内部10kV电源进线开关进行排查，此时调度台查看D5000，失地信号仍在。 20:40 凤坂运维人员汇报到达现场，现场检查开关均正常。 20:42 令凤坂运维林维森：试拉红山变642，失地信号仍在，随即令其转回运行。 20：50 申请地调林竞翔：合红山变10kV I、II段母联62M开关进行失地判断21:00 21：05 令地调林维森：合红山变10kV I、II段母联62M开关、断红山变2#主变10kV侧62B开关，21:25电压正常，且已转回原方式则判断失地馈线所属红山变10kV IV段母线， 21:27 令凤坂运维林维森：试拉红山变645，拉停后电压正常，发布停电信息 21：37，即通知马抢林灿、配抢、快响。 21：47 马抢林灿汇报：馈线巡视无异常，申请隔离尚锦配电站921后试送前端。 16日18:50 福州.红山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.29,B相电压为10.10,C相电压为9.99,零序电压为9.92,福州.红山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.79,B相电压为9.49,C相电压为9.50,零序电压为8.82,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.红山变/10kV.经二线645开关，及其之后的设备。 16日21:47 联/配调谢晶令游茂金:尚锦配电站10kV保六环921开关由运行转热备用，16日21:49操作成功 16日21:51 联/配调谢晶令林维森:福州.红山变/10kV.经二线645开关由热备用转运行，16日21:55操作成功，电压正常，即通知马抢林灿继续巡视。 22：05 马抢林灿汇报巡视无异常，申请隔离建星路4#环网905后继续试送。 16日22:08 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV尚锦配905开关由运行转热备用，16日22:13操作成功 16日22:13 联/配调谢晶令谢晶:保税区6#环网10kV尚锦配902开关由运行转热备用，16日22:14操作成功 16日22:15 联/配调谢晶令游茂金:尚锦配电站10kV保六环921开关由热备用转运行，16日22:18操作成功 16日22:18 联/配调谢晶令谢晶:保税区6#环网10kV尚锦配902开关由热备用转运行，16日22:19操作成功，电压正常 22：29 马抢游茂金汇报：巡视发现东方配电站914、915开关故障指示器动作，申请隔离东方配电站914后试送。 16日22:29 联/配调谢晶令游茂金:东方配电站10kV上岐一环914开关由运行转热备用，16日22:31操作成功 16日22:32 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV尚锦配905开关由热备用转运行，16日22:37操作成功，失地出线。马抢林灿申请隔离建星路4#环网902。 16日22:40 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV建星五箱902开关由运行转热备用，16日22:45操作成功，失地消失。 22：48 马抢游茂金：巡视上歧路1#环网附近均无异常，申请试送东方配电站914 16日22:48 联/配调谢晶令游茂金:东方配电站10kV上岐一环914开关由热备用转运行，16日22:51操作成功，电压正常。 23：03 马抢林灿汇报：申请将建星路4#环网10kV建星五箱902开关转冷备用，抢修方案待与维护班确认后汇报。 16日23:05 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV建星五箱902开关由热备用转冷备用，16日2 | 22023年01月16日 18：51 红山变II、IV段母线电压失地（0.29，10.10，9.99），故障区间为：建星路4#环网902开关后端支路，23：02隔离故障区间后其余线路送电正常，故障待抢修。 |  | 红山变645经二线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-16 21:33 | 2023-01-17 09:35 | 配调 | 2023-01-17 04:00 | 部分复电 | [6 empty] | 完全失地 | 429865 | 马尾线路小区配电运维六班 | 2023-01-17 09:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 |  |  | 8 | 22 | 548 | 23eb3c48-0a67-4911-83cc-394a12256bc5 | 红山变645经二 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
439 | 38422b7c-5e49-4c32-a4b5-0176b04ca972 | 漳州 | E37B880F-FA5C-43D1-86C3-C3BE9B9ABD65 | GZ13565423010053 | 3523011600093446 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-16 14:31 | 2023-01-16 14:31 | 分支线停电 | 紧急停电 | 16日14:27时10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线；紧急申请10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关转冷备用 10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线 | 16日13:43:36 第1次研判：杜浔变10kV金岭线石英砂分支线#29杆P-Jl058刀闸（由10kV下蔡线供电）发生缺相； 2、2023-01-16 13:52:06 第2次研判：杜浔变10kV金岭线职工场分支线#11杆P-Jl061刀闸（由10kV下蔡线供电）发生缺相；杜浔变10kV金岭线石英砂分支线#7杆P-Jl052刀闸（由10kV下蔡线供电）发生缺相；影响配变14个 16日14:27时古雷所占艺杰报：10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线；紧急申请10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关转冷备用。通知远程人员告知其以上情况。14时34分巡视人占艺杰接受通知，开始巡线。 16日14:34 联/配调黄汉杰令占艺杰：10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关由运行转热备用，16日14:35操作成功 16日14:36 联/配调黄汉杰收到现场占艺杰汇报：现场确认跳闸开关为：金岭线职工场分支线#11P-Jl061刀闸；保护动作：；试送设备：其他线路巡视查无异常 16日14:37联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV金岭线下蔡支线#42杆Fzw-Jl09开关由热备用转运行，于16日14:37控合成功 | 10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线 |  | 杜浔变10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw--Dl22开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-16 14:29 |  | 配调 | 2023-01-16 21:00 | 故障查找 | [7 empty] | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 4 | 24 | 548 | 38422b7c-5e49-4c32-a4b5-0176b04ca972 | 杜浔变下蔡线932 | 归档 | 2023-01-16 23:18 | 是 | 是 | 否 | 是
423 | 13DKX-24105 | 龙岩 | 777F1E64-3B55-4076-AC4F-8C5738DFF9BC | GZ13575723010010 | 3523011600068802 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a480c8c | 堂堡供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-16 11:40 | 2023-01-16 17:07 | 分支线停电 | 母线失地 | 16日11:23 DMS研判：坎市变10kVⅠ段母线C相失地（A5.27、B8.37、C5.15、零序电压为7.17），无选线信号。堂堡开关站10kV堂合线901开关零序Ⅰ段保护告警。10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关过流Ⅱ段保护告警。原因：10kV堂合线香溪配变支线#03杆导线断线。 | 16日11:33联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关由运行转热备用，于16日11:33控分失败（11:40已发起缺陷流程）。 16日11:38联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV堂合线#02A杆2K开关由运行转热备用，于16日11:38控分成功，接地信号消失。 16日11:23 DMS研判：坎市变10kVⅠ段母线C相失地（A5.27、B8.37、C5.15、零序电压为7.17），无选线信号。堂堡开关站10kV堂合线901开关零序Ⅰ段保护告警。10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关过流Ⅱ段保护告警。即通知抢修班组巡视10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关及其之后的设备，重要巡视10kV堂合线香溪配变支线。11时59分巡视人阙锦源、程建华接受通知，开始巡线。 16日11:57 联/配调曾秋艳令阙锦源：10kV堂合线香溪配变支线#02杆2G刀闸由合闸转分闸（故障点在2G刀闸后段线路），16日12:02操作成功 16日12:03联/配调曾秋艳遥控操作_：10kV堂合线#02A杆2K开关由热备用转运行，于16日12:03控合成功 16日12:31 联/配调熊赣龄收到现场李建诚汇报：故障原因：外破故障；故障现象：10kV堂合线香溪配变支线#03杆导线断线。 16日13:30 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0001，工作负责人：卢振林，工作内容：在10kV堂合线香溪配变支线#03B杆-#04A杆，进行断线抢修，安全措施：10kV堂合线香溪配变支线#02杆2G刀闸，10kV堂合线香溪配变支线#04A杆香溪配变高压刀闸、跌落式熔断器。 16日13:32 联/配调曾秋艳令阙锦源：10kV堂合线香溪配变支线#04B杆香溪配变由运行转冷备用，16日14:20操作成功 16日 14:26抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0001,抢修负责人：卢振林 16日 15:55抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0001,抢修负责人：卢振林 | 村民山上铺设水管，用钢绞线牵引过程中碰到导线造成断线 | 加强对设备的管理维护。 | 10kV堂合线#02A杆2K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-16 11:39 | 2023-01-16 15:50 | 配调 | 2023-01-16 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-01-16 15:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 | 加强对设备的管理维护。 | 9 | 2 | 717 | 13DKX-24105 | 110kV坎市变10kV坎堂线979线路 | 归档 | 2023-01-16 17:08 | 是 | 是 | 否 | 是
417 | 8bfa5c09-cd8e-44a4-bf4f-0a688a7404a3 | 宁德 | 9D830A50-3839-43C3-8040-D34BA7E3AD59 | GZ13535623010012 | 3523011600064509 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366d80fc4 | 贯岭镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-16 11:18 | 2023-01-16 12:01 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月16日 11:17 DMS系统研判：10kV下阳支线#031乙杆31开关跳闸（10kV家具园支线#005杆农民砍树树枝触碰导线） | 2023年1月16日11:17 DMS系统研判：10kV下阳支线#031乙杆31开关跳闸，随即通知贯岭所林系建巡视跳闸点10kV下阳支线#031乙杆31开关及其之后的设备。 16日11:58 接贯岭所林系建电告：10kV下阳支线#031乙杆后端10kV家具园支线#005杆处农民砍树树枝触碰导线，现场已清理完毕，线路具备送电条件，申请10kV下阳支线#031乙杆31开关转运行。 16日12:01 联/配调徐煜令林系建：10kV下阳支线#031乙杆31开关由热备用转运行，16日12:01操作成功，全线恢复送电 | 10kV家具厂支线#005农民砍树树枝触碰导线 | 现场清理 | 10kV下阳支线#031乙杆31开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-16 11:17 |  | 配调 | 2023-01-16 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 现场清理 | 1 | 1 | 14 | 8bfa5c09-cd8e-44a4-bf4f-0a688a7404a3 | 万古亭线005线路 | 归档 | 2023-01-16 17:20 | 是 | 是 | 否 | 是
402 | 93bd19b4-e5ac-4478-ade2-5688d979876f | 南平 | 14FCCA14-F451-4435-9C98-B5E5A4273F6E | LS13595523010017 | 3523011600042733 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 00A71ED6CA3C57CFE0508E0ACE061896 | 小湖供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-16 09:49 | 2023-01-16 14:14 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年01月16日 09:30 10kV鸿庇线260杆后端紧急停电 故障原因：10kV鸿庇线282杆C相引线断线 | 09时48分，联/配调汤淑瑶发布停电信息，发布设备为10kV鸿庇线283杆G550刀闸，通知相关人员巡视10kV鸿庇线283杆G550刀闸及其之后设备。09时53分巡视人谢有勋、杨华泉、谢桂智接受通知，开始巡线。 09:48 查看DMS系统：10kV鸿庇线283杆后端配变缺相。转告建阳服务调度班刘颖婷及小湖所谢有勋 16日11:49 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0004，工作负责人：杨华泉，工作内容：在10kV鸿庇线282杆，进行C相引线烧坏，重新连接导线工作（Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV鸿庇线262杆KY540开关，10kV鸿庇线260杆G527刀闸。 16日11:55联/配调林永强遥控操作_：10kV鸿庇线262杆KY540开关由合闸转分闸，于16日11:55执行成功 16日11:57 联/配调林永强令小湖操作杨华泉：10kV鸿庇线260杆G527刀闸由合闸转分闸，16日12:00操作成功。转告建阳服务调度班刘颖婷 16日12:07抢修许可：票号：NP-JY-PQ-2023-0004，抢修负责人：杨华泉，抢修任务：在10kV鸿庇线282杆，进行C相引线烧坏，重新连接导线工作（Ⅰ类缺陷），抢修安措：10kV鸿庇线262杆 KY540开关，10kV鸿庇线260杆 G527刀闸。 16日13:03小湖所杨华汇报NP-JY-PQ-2023-0004抢修单全部工作已结束，现场验收合格，具备送电条件 16日 13:08抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0004,抢修负责人：杨华泉,抢修任务：1、10kV鸿庇线282杆C相引线烧坏，重新连接导线工作（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV鸿庇线262杆KY540开关，断开10kV鸿庇线260杆G527刀闸 送电票：NPBB23010247，16日13:10开始执行，16日14时13分执行完毕。 |  |  | 10kV鸿庇线260杆至306甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-16 09:48 |  | 配调 | 2023-01-16 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 线夹、接线端子; 短路、接地: 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 106 | 93bd19b4-e5ac-4478-ade2-5688d979876f | 水吉变10kV陈地线951 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
396 | 878fbbfd-e447-4230-8dc0-610e24922724 | 泉州 | C9AF6CCD-760E-4A29-AC30-ED0E84A3CF33 | LS13555123010082 | 3523011600039019 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591844 | 诗山镇供电所 |  |  | 2023-01-16 09:33 | 2023-01-20 17:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月16日09时33分，供电所汇报：10kV蓬山线钱塘分支线15#杆9J5开关跳闸，故障原因：巡无异常（待分析） | 2023年01月16日09时33分，诗山镇供电所林志昆汇报南安县调黄丽吉：10kV蓬山线钱塘分支线15#杆9J5开关跳闸，经巡线检查无发现异常09时49分巡视人陈铭艺接受通知，开始巡线。09时50分巡视人陈铭艺、黄岩、林志昆接受通知，开始巡线。 16日09:37联/配调黄丽吉令南安县调陈显思遥控操作_：10kV蓬山线钱塘分支线15#杆9J5开关由热备用转运行，于16日09:37控合成功 16日09：40 南安县调黄丽吉通知诗山镇供电所林志昆：10kV蓬山线钱塘分支线15#杆9J5开关已转运行，线路运行正常 12：14溪美运维班黄育珠汇报 南安县调傅华荣：蓬华变10kV蓬山线923开关保护没有启动 11：09 南安县调黄丽吉通知溪美运维班黄育珠：要求检查蓬华变10kV蓬山线923开关保护是否启动 |  |  | 蓬华变10kV蓬山线923线路钱塘分支线15#杆9J5开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-16 09:33 |  | 配调 | 2023-01-20 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 5 | 0 | 451 | 878fbbfd-e447-4230-8dc0-610e24922724 | 诗山变10kV仙境线611 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
370 | 13DKX-33705 | 泉州 | 151DB587-1D80-46B0-91FC-94CF50E080D1 | GZ1355525423010006 | 3523011600011293 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f111bb0 | 马甲镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-16 06:19 | 2023-01-16 09:42 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 16日6:15 DMS研判10kV柏山线下山支线25-1#杆K372开关 跳闸。故障原因为：10kV柏山线下山支线25-1#杆D978刀闸C相刀闸松动未合闸到位。 | 16日6:15 DMS研判10kV柏山线下山支线25-1#杆K372开关 跳闸。07时38分巡视人李亚南接受通知，开始巡线。 16日7:35 马甲吴迪汇报林华琦：10kV柏山线下山支线25-1#杆后段线路巡视无异常，申请试送。 16日07:42联/配调林华琦遥控操作_：10kV柏山线后坪头支线30#杆K202开关由运行转热备用，于16日07:42控分成功 16日07:43联/配调林华琦遥控操作_：10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关由热备用转运行，于16日07:43控合成功，控合成功后再次跳闸。 9：20马甲抢修吴迪汇报庄彬红：10kV柏山线下山支线25-1#杆Ｄ978刀闸Ｃ相刀闸松动未合闸到位，已处理完毕。 16日09:31联/配调李友军遥控操作_：10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关由热备用转运行，于16日09:31控合失败 16日09:33联/配调李友军遥控操作_：10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关由热备用转运行，于16日09:33控合成功 16日09:34联/配调李友军遥控操作_：10kV柏山线后坪头支线30#杆K202开关由热备用转运行，于16日09:34控合成功，送电正常 | 现场检查10kV柏山线下山支线25-1#杆Ｄ978刀闸Ｃ相刀闸松动，与相邻B相放电引起10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关跳闸，该运行杆塔位于山头上风向，风速过大引起10kV柏山线下山支线25-1#杆Ｄ978刀闸Ｃ相刀闸松动。 | 1、线路巡视、维护力度 2、加强线路测温工作 3、开展线路改造，调整刀闸相间距离。 | 罗溪变电站溪林变10kV罗林线921线路下山支线25-1#杆K372开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-01-16 06:18 | 2023-01-16 09:34 | 配调 | 2023-01-16 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 803330 | 马甲镇供电所 | 2023-01-16 09:34 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 配网设备故障 | 1、线路巡视、维护力度 2、加强线路测温工作 3、开展线路改造，调整刀闸相间距离。 | 12 | 0 | 781 | 13DKX-33705 | 溪林变10kV罗林线921 | 归档 | 2023-01-16 14:15 | 是 | 是 | 否 | 是
364 | 336F7CC64C344B89A1B4A27CD7E66E9D421B | 福州 | D0406D85-C7BC-409D-BD16-03BF6C60C92C | GZ13515723010033 | 3523011500098924 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103dc | 白樟供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-15 22:39 | 2023-01-16 00:19 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 15日21:28 110kV新区变 10kV樟山线615线路C相电失地(A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)，故障系：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线，经处理，于00：19恢复送电 | 15日21:28 福州.新区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新区变/10kV.新渡线621/RCS9611C.接地报警(软报文), 15日21：41白樟所陈明捷汇报：新区变10kV新渡线621线路可以停电进拉路查找 15日日21:42 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.新渡线621开关由运行转热备用15日21:42下令 15日21:45联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.新渡线621开关由运行转热备用于15日21:45控分成功接地信号存在 15日21:45 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.新渡线621开关由热备用转运行15日21:45下令 15日21:46联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.新渡线621开关由热备用转运行于15日21:46控合成功 15日21：58白樟所刘守明汇报：新区变10kV樟山线617可以停电进行拉路查找 15日21:59 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.樟山线617开关由运行转热备用15日21:59下令 15日22:00联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.樟山线617开关由运行转热备用于15日22:00控分成功接地信号消失 15日21:28 福州.新区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新区变/10kV.新渡线621/RCS9611C.接地报警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新区变/10kV.樟山线617开关，及其之后的设备。_即通知陈明捷、陈文祥 15日21:28 福州.新区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新区变/10kV.新渡线621/RCS9611C.接地报警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新区变/10kV.樟山线617开关，及其之后的设备。_22时06分巡视人陈明捷,陈文祥 接受通知，开始巡线。_即通知陈明捷、陈文祥 15日22:08 联/配调罗薇令刘守明:樟山线#068云渡母架柱上开关由运行转热备用，15日22:09操作成功 15日22:10 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.樟山线617开关由热备用转运行15日22:10下令 15日22:11联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.樟山线617开关由热备用转运行于15日22:11控合成功，新区变10kV I段母线失地 15日22：16白樟所陈明捷汇报：申请将樟山线#068云渡母架柱上开关之后线路负荷转移至白洋变10kV白前线运行 15日22:16 联/配调罗薇令刘守明:云工线#001云工柱上开关由热备用转运行，15日22:19操作成功 15日22：20白樟所刘守明汇报：有居民反映大横支线#002大横支开关线路后面有异常，申请将横支线#002大横支开关转热备用 15日22:20联/配调罗薇令刘守明:大横支线#002大横支柱上开关由运行转热备用，15日22:28操作成功,新区变10kV I段母线失地复归 15日23:34 联/配调罗薇收到现场陈明捷汇报：现场确认跳闸开关为：10kV樟山线617开关；保护动作：； 故障原因：电缆故障；故障现象：架空类绝缘导线短路、接地； 故障点：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线引起失地 16日00：08白樟所陈明捷汇报：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线紧急处理完毕，线路巡线无异常，具备送电条件，申请试送大横支线#002大横支开关 16日00:08 联/配调罗薇令陈明捷:大横支线#002大横支柱上开关由热备用转运行，16日00:19操作成功 16日00:10 联/配调罗薇收到现场陈明捷汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10KV樟山线#033大横支线#002-大横支线#012巡线无异常大横支线#013时美大福避雷器引流线断线己处理完毕人员己撤离申请试送10KV樟山线大横支线#002大横支开关由热备用转运行；试送设备：10KV樟山线大横支线#002大横支开关由热备用转运行 无需抢修类型归档:失地故障已处理，恢复送电 | 15日21:28 110kV新区变 10kV樟山线615线路C相电失地(A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)，故障系：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线，经处理，于00：19恢复送电 |  | 福州.新区变10kV新区变617樟山线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 22:00 |  | 配调 | 2023-01-16 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 间隙避雷器; 短路、接地: 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 电缆故障 |  | 2 | 5 | 50 | 336F7CC64C344B89A1B4A27CD7E66E9D421B | 新区变617樟山线 | 归档 | 2023-01-16 01:03 | 是 | 是 | 否 | 是
359 | fb6baf98-3e73-432b-b4f6-9af5e603db56 | 福州 | CE9DF059-C4C2-46DF-AEED-1ED37EC4AB5A | LS1351515223010010 | 3523011500095226 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161,FE38BD5DE7743EECE0408E0A3CC1683C,8a0f688f46db11f00146db133151052e | 鼓楼综合运维二班,配电运维班_高新区,台江综合运维三班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-15 19:33 | 2023-01-16 20:12 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 配合LS1351515223010009发布停电信息 | 15日21:11 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0067，工作负责人：何强 ，工作内容：在110kV通湖变10kV通屏线661~省建行2#环网10kV通湖901，进行高压电缆故障抢修及试验；在省建行2#环网10kV鼓屏二环902~鼓屏路2#环网10kV建行二904，进行高压电缆故障抢修及试验。，安全措施： 通湖变 10kV通屏线661线路转检修 省建行2#环网 10kV通湖901线路转检修 省建行2#环网 10kV鼓屏二环902线路转检修 鼓屏路2#环网 10kV建行二904线路转检修。 15日 23:07抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0067,抢修负责人：何强,抢修任务：1、110kV通湖变10kV通屏线661~省建行2#环网10kV通湖901高压电缆故障抢修及试验；2、省建行2#环网10kV鼓屏二环902~鼓屏路2#环网10kV建行二904高压电缆故障抢修及试验,抢修安措:通湖变10kV通屏线661线路转检修，省建行2#环网10kV通湖901线路转检修，省建行2#环网10kV鼓屏二环902线路转检修，鼓屏路2#环网10kV建行二904线路转检修 16日 19:11抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0067,抢修负责人：何强,抢修任务：1、110kV通湖变10kV通屏线661~省建行2#环网10kV通湖901高压电缆故障抢修及试验；2、省建行2#环网10kV鼓屏二环902~鼓屏路2#环网10kV建行二904高压电缆故障抢修及试验,抢修安措:通湖变10kV通屏线661线路转检修，省建行2#环网10kV通湖901线路转检修，省建行2#环网10kV鼓屏二环902线路转检修，鼓屏路2#环网10kV建行二904线路转检修 | 用户内部故障 | 用监加强用户管理 | 通湖变661通屏线 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 19:32 | 2023-01-16 23:51 | 配调 | 2023-01-16 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 107482 | 鼓楼综合运维二班 | 2023-01-16 23:51 | 否 | 是 | 否 | 是 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 其他 | 用监加强用户管理 | 4 | 13 | 586 | fb6baf98-3e73-432b-b4f6-9af5e603db56 | 通湖变661通屏线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
358 | C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 南平 | A081F1C3-F503-411E-B395-DEE2F4A76695 | GZ1359515223010010 | 3523011500094208 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1376881476 | 塔前供电所 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-01-15 19:31 | 2023-01-15 21:44 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1月15日19:30，10kV城伏线垅坪支线027杆后端紧急停电，故障原因：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房 | 1月15日19：28塔前所叶青汇报：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房，需紧急停电，申请断开10kV城伏线027杆KY4039开关。19:29联系陇兴电站用户，电话无人接听。 15日19:30 联/配调廖长鸿令刘春兰：10kV城伏线陇坪支线027杆KY4039开关由运行转热备用，15日19:30操作成功，转告塔前所叶青，服务调度班张欣 15日20:45塔前所叶青汇报：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房，现场已灭火，现10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变确处空载运行，其余线路检查无异常，具备送电条件。15日20:47联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV城伏线陇坪支线027杆KY4039开关由热备用转运行，于15日20:47控合成功，转告服务调度班张欣 15日21:35塔前所叶青汇报：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变低压线路检查无异常，具备送电条件。15日21:36 联/配调廖长鸿令塔前操作叶青：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变由空载运行转运行，15日21:43操作成功，转告服务调度班 | 10kV城伏线垅坪支线027杆后端紧急停电，故障原因：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房 | 加强防火宣传 | 10kV城伏线陇坪支线027杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 19:30 | 2023-01-15 21:36 | 配调 | 2023-01-16 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 350355 | 塔前供电所 | 2023-01-15 21:36 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 其他 | 加强防火宣传 | 7 | 1 | 790 | C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 塔前变10kV城伏线915 | 归档 | 2023-01-16 10:06 | 是 | 是 | 否 | 是
350 | a51eb674-7ee2-4fc9-9482-77ef22b3c767 | 福州 | C2467A90-5F04-4A59-B1AF-7C9AFFE735D2 | LS1351515423010024 | 3523011500088654 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-15 16:56 | 2023-01-15 17:09 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月15日 16：56 接汇报：城峰路南1#环网904开关跳闸，现场巡视无异常，于16：59送电正常。 | 2023年01月15日 16：56 仓抢黄光辉汇报：城峰路南1#环网904开关跳闸。 联/配调谢晶发布停电信息，发布设备为城峰路南1#环网10kV十四甲904断路器，通知相关人员巡视城峰路南1#环网10kV十四甲904断路器及其之后设备。 16：57 仓抢黄光辉汇报：巡视无异常申请试送 15日16:59 联/配调谢晶令黄光辉:城峰路南1#环网10kV十四甲904开关由热备用转运行，15日17:00操作成功，电压正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 现场巡视无异常 |  | 城门变634天福线（城峰路南1#环网904） | 否 |  |  |  | 2023-01-15 16:56 |  | 配调 | 2023-01-15 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 |  | 601652 | 仓山综合配电运维八班 |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 2 | 0 | 12 | a51eb674-7ee2-4fc9-9482-77ef22b3c767 | 城门变634天福线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
344 | 1857031e-7e35-489a-bdca-6c293f0f4cb0 | 三明 | 81F5C334-EC57-4968-AC34-420B32E449B9 | GZ13585823010010 | 3523011500070771 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa3a1e6c | 梅仙镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-15 15:06 | 2023-01-15 16:56 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月15日15:5 DMS系统研判：10kV丈际线907#048-4杆K3603开关跳闸。故障原因：10kV丈际线907线路048-45杆杉树倒向线路 | 15日15:7 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV丈际线907#048-4杆K3603开关及其之后的设备。16时45分巡视人周培杉、程康昌接受通知，开始巡线。 15日15:09 通知梅仙镇供电所肖方浙：带电巡线。 16:02梅仙镇供电所程康昌汇报：10kV丈际线907#048-4杆至#048-25杆段线路巡视未发现异常，申请断开10kV丈际线907#048-25杆K3604开关，试送10kV丈际线907#048-4杆K3603开关 15日16:03 联/配调林妙雯令梅仙镇供电所程康昌：10kV丈际线907#048-25杆K3604开关由运行转热备用，15日16:09操作成功 15日16:10 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-4杆K3603开关由热备用转运行，15日16:11操作成功 15日16:28 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-57杆K3605开关由运行转热备用，15日16:29操作成功 15日16:34 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-61杆K3607开关由运行转热备用，15日16:35操作成功 16:35梅仙镇供电所程康昌汇报：10kV丈际线907#048-25杆至#048-61杆段线路巡视未发现异常，申请试送10kV丈际线907#048-25杆K3604开关 15日16:36 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-25杆K3604开关由热备用转运行，15日16:39操作成功 16:59梅仙镇供电所程康昌汇报：用户已对10kV丈际线907#048-61杆后段线路巡视未发现异常，验收合格，申请试送10kV丈际线907#048-61杆K3607开关 15日17:05联/配调林妙雯遥控操作_：10kV丈际线907#048-61杆K3607开关由热备用转运行，于15日17:05控合成功 17:06通知10kV丈际线907#048-61杆后段丈际二级站等小水电机组开机并网 15日17:00 联/配调林妙雯收到现场周培杉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV丈际线907#048-4杆K3603开关；保护动作：； 隔离设备：10kV丈际线907线路#048-4杆K3603开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV丈际线907线路＃048-4-10kV丈际线907线路＃048-61； 故障原因：其他 2023-01-16 17:40 梅仙镇供电所肖方钰汇报：10kV丈际线907线路048-45杆杉树倒向线路，用户已自行处理完毕，经验收合格，具备送电条件，可以送电 18: 52沙尤联调吴晓兰令梅仙镇供电所肖泳：10kV丈际线907线路#048-57杆K3605开关由热备用转运行/ 18:53汇报执行完毕，送电正常，即通知小水电开机并网 | 天气因素，连续降雨，边坡溜方造成树压导线。 |  | 吉木变10kV丈际线907线路丈际线907#048-4杆K3603开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 15:05 |  | 配调 | 2023-01-15 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290116 | 国网尤溪县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 其他 |  | 11 | 7 | 1449 | 1857031e-7e35-489a-bdca-6c293f0f4cb0 | 吉木变10kV丈际线907 | 归档 | 2023-01-19 15:11 | 是 | 是 | 否 | 是
328 | 13DKX-59355 | 莆田 | 2FBBE641-832A-45F5-B330-1035BB6D0754 | GZ1354515423010017 | 3523011500053549 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-15 10:31 | 2023-01-15 12:20 | 分支线停电 | 紧急停电 | 01-15 10:30新度变陈益强汇报：莆田.清中变10kV清洋线921线路洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接侧发热严重，需紧急停电处理。10时31分，联/配调邱荣柔发布停电信息，发布设备为洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸，通知相关人员巡视洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸及其之后设备。故障原因：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接侧发热严重 | 01-15 10:30新度变陈益强汇报：莆田.清中变10kV清洋线921线路洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接侧发热严重，需紧急停电处理。10时31分，联/配调邱荣柔发布停电信息，发布设备为洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸，通知相关人员巡视洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸及其之后设备。10时33分巡视人郑国扬接受通知，开始巡线。 15日10:34 联/配调邱荣柔令郑国扬：10kV港利村#9分支线#002杆杆港利村#9配变由运行转热备用，15日11:11操作成功 15日10:34 联/配调邱荣柔令郑国扬：10kV港利村#9分支线#001杆港利村#15配变由运行转热备用，15日11:12操作成功 15日10:34 联/配调邱荣柔令郑国扬：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸由合闸转分闸，15日11:13操作成功 15日11:10 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0079，工作负责人：柯立伟 ，工作内容：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸电源侧引线断线带电恢复搭接抢修，安全措施：断开10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸。 15日11:17抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0079，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸电源侧引线断线带电恢复搭接抢修，抢修安措：断开10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸。 15日12:02抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0079，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸电源侧引线断线带电恢复搭接抢修，抢修安措：断开10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸。 送电票：PTDQ23010689，15日12:03开始执行，15日12时19分执行完毕。 | 10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接点接触不良发热严重需紧急停电处理 | 按照巡视周期标准，结合新度供电所2023年迎峰度夏的方案工作以及“一线路一档案”工作要求，对维护范围内的线路设备开展差异化巡视，检查发现缺陷问题，及时登记消缺，并设置专人实时跟踪管控，使缺陷形成闭环管理。隐患、缺陷排查、登记。 | 莆田.清中变10kV清洋线921线路洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 10:31 | 2023-01-15 12:20 | 配调 | 2023-01-15 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258812 | 新度镇供电所 | 2023-01-15 12:20 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅱ级 | 架空类 | 线夹、接线端子 | 发热 | 需有红外测温或熔断痕迹佐证（包括因发热而紧急停电消缺情况） | 配网设备故障 | 按照巡视周期标准，结合新度供电所2023年迎峰度夏的方案工作以及“一线路一档案”工作要求，对维护范围内的线路设备开展差异化巡视，检查发现缺陷问题，及时登记消缺，并设置专人实时跟踪管控，使缺陷形成闭环管理。隐患、缺陷排查、登记。 | 2 | 0 | 6 | 13DKX-59355 | 清洋线921线路 | 归档 | 2023-01-16 08:32 | 是 | 是 | 否 | 是
317 | SBID0000008C02DB840CAB421E970FA5C2355B0516 | 福州 | 8B1DD17A-FE42-49E3-946F-D07A1F4DBAAC | GZ13515623010012 | 3523011500034316 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e8 | 贵安供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-15 08:28 | 2023-01-15 13:49 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月15日08:30:51 10kV工业线（右）#003甲 刀闸转分闸，故障原因：1、10kV工业线#003甲-4桃源村#1变刀闸断裂，2、10kV工业线#003甲-4桃源村#1变刀闸引下线瓷瓶击穿，抢修后于2023年01月15日13:43送电 | 08时28分，联/配调林磊发布停电信息，发布设备为工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸，通知相关人员巡视工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸及其之后设备。_08时37分巡视人林品 接受通知，开始巡线。_即通知林品 15日08:37 联/配调林磊收到现场林品汇报：现场确认跳闸开关为：工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸；保护动作：； 隔离设备：10KV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变瓷瓶击穿 15日08:38 联/配调林磊令林品:10kV工业线#003甲-4杆工业线#003甲-4桃源村#1配变由运行转冷备用，15日08:31操作成功 15日08:59 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0007，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日09:00 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0007，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日09:00 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0007，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日09:02抢修许可：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0007，抢修负责人：郑书丹，抢修任务：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，抢修安措：10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日 09:02抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0007,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4杆桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用 15日09:37 联/配调林磊收到现场林品汇报：保护动作：； 隔离设备：10KV工业线#003-4甲杆刀闸断裂 15日 10:03抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0007,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4杆桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用 15日10:20 联/配调林磊令林品:康隆场断开用户内部10kV电源进线开关及刀闸，15日11:11操作成功 15日10:20 联/配调林磊令林品:10kV工业线（右）#003甲刀闸由合闸转分闸，15日11:15操作成功 15日10:21 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0008，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变，进行刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用 康隆场 断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸 10kV工业线（右）#003甲 刀闸。 15日11:10 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0008，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变，进行刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用 康隆场 断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸 10kV工业线（右）#003甲 刀闸。 15日 11:17抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0008,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用，断开康隆场断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸，断开10kV工业线（右）#003甲刀闸 15日 13:23抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0008,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用，断开康隆场断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸，断开10kV工业线（右）#003甲刀闸 送电指令票详见指令票NO：连江2023010211 13:43全部送电 送电成功，结束流程 | 设备老化 |  | 福州.东雁变10kV东雁变913仁山线路工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 08:28 | 2023-01-15 13:10 | 配调 | 2023-01-15 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 274210 | 贵安供电所 | 2023-01-15 13:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 156 | SBID0000008C02DB840CAB421E970FA5C2355B0516 | 东雁变913仁山线 | 归档 | 2023-01-15 15:33 | 是 | 是 | 否 | 是
315 | 13DKX-37092 | 莆田 | 71B18692-491A-42B5-A84B-8F27F8D580A6 | GZ1354515423010015 | 3523011500026438 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-15 08:21 | 2023-01-15 09:02 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 15日8:8 渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相失地(A相电压为0.57,A相电压为0.59,B相电压为9.91,B相电压为9.88,C相电压为9.80,C相电压为9.81,零序电压为14.81,零序电压为14.75,)，失地选线为善乡线931线路,。08:18试拉10kV善乡线#020A杆020A开关后失地消失 故障原因：10kV城市投资（下坂）路灯变故障（用户设备） | 15日8:8 莆田.渠桥变失地(莆田.渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.57,B相电压为9.91,C相电压为9.81,零序电压为14.81,莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.59,B相电压为9.88,C相电压为9.80,零序电压为14.75,)。即通知抢修班组 15日08:15联/配调吴志祥遥控操作_：中石油支线#001杆001柱上开关由运行转热备用，于15日08:15控分成功接地信号存在 15日08:18联/配调吴志祥遥控操作_：善乡线#020A杆020A柱上开关由运行转热备用，于15日08:18控分成功接地信号消失 15日8:21 系统研判：渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.57,B相电压为9.91,C相电压为9.81,零序电压为14.81；渠桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.59,B相电压为9.88,C相电压为9.80,零序电压为14.75,)。失地选线在10kV善乡线931线路，试拉10kV善乡线#020A杆020A开关后失地信号复归正常。08时28分巡视人郑国扬接受通知，开始巡线。 15日08:54 联/配调吴志祥收到现场郑国扬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV善乡线#010杆010开关跳闸，经查10kV城市投资（下坂）路灯变故障（用户设备），10kV善乡线#020A杆后线路设备查线正常，线路具备送电条件；试送设备：10kV善乡线#020A杆020A开关； 15日08:59联/配调吴志祥遥控操作_：善乡线#020A杆020A柱上开关由热备用转运行，于15日08:59控合成功 15日09:02联/配调吴志祥遥控操作_：中石油支线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于15日09:02控合成功 | 10kV城市投资（下坂）路灯变故障（用户设备）造成渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相失地(A相电压为0.57,A相电压为0.59,B相电压为9.91,B相电压为9.88,C相电压为9.80,C相电压为9.81,零序电压为14.81,零序电压为14.75,)，失地选线为善乡线931线路。 | 用户设备故障由用户自行处理 | 莆田.渠桥变10kV善乡线931线路善乡线#020A杆020A开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 08:19 | 2023-01-15 09:02 | 配调 | 2023-01-15 15:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 258812 | 新度镇供电所 | 2023-01-15 09:02 |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 用户设备故障由用户自行处理 | 31 | 11 | 2395 | 13DKX-37092 | 善乡线931线路 | 归档 | 2023-01-16 08:32 | 是 | 是 | 否 | 是
306 | 6932B3BFB5BCB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | C93C3ECD-F867-4443-A310-88A7167ACCF7 | GZ135223010035 | 3523011500022454 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afb0bd31711,8a0e938a811e2d6001833afbe3af1713 | 海沧配电运检二班,海沧配电运检一班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-15 05:53 | 2023-01-15 08:36 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1月15日5:46钟山变电站郑黎明报：新阳变10kV通达线933开关动作跳闸，过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，动作电流12799.2A，故障相别AC；故障原因：华浩#2环网柜10kV通达912柜电缆主头故障 | 15日5:46钟山变电站郑黎明报：新阳变10kV通达线933开关动作跳闸 即通知海沧抢修班 胡裕佳、海沧操作班陈睿尧、钟山郑黎明巡线设备 15日06:21海沧抢修班胡裕佳报10kV新明Ⅰ回#56杆后（往小号侧）线路巡线完毕，无发现异常，故障指示器均未动作 6:23钟山郑黎明报：新阳变10kV通达线933开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，动作电流12799.2A，故障相别AC;站内设备检查无异常 6:40海沧操作班陈睿尧报：通达环网柜10kV通达线901柜故障指示器C相动作，华浩二环902柜故障指示器B相动作，润泽Ⅱ回904柜故障指示器B相动作，站内设备均在运行状态 6:59海沧操作班陈睿尧报：华浩#2环网柜全站设备检查无异常 7:18下令陈睿尧：通达环网柜10kV通达线901开关由运行转热备用，7:20操作毕 7:31下令陈睿尧：新阳#3环网柜10kV新阳三环906开关由运行转热备用，7:32操作毕 7:34遥控：新阳变10kV通达线933开关由热备用转运行，7:35送电正常 7:41遥控：新阳变10kV通达线933开关由运行转热备用，7:41操作毕 7:42下令陈睿尧：通达环网柜10kV华浩二环903线路由运行转冷备用、10kV通达线901开关由热备用转运行；7:54操作毕 7:55遥控：新阳变10kV通达线933开关由热备用转运行，7:55送电正常 8:00下令陈睿尧：华浩#2环网柜10kV通达912线路由运行转冷备用，8:02操作毕 8:12遥控：华浩#1环网柜10kV一二联络913开关由热备用转运行，8:13送电正常 8:14下令陈睿尧：华浩#2环网柜10kV通达912线路由冷备用转检修，8:15操作毕 8:27下令陈睿尧：新阳#3环网柜10kV新阳三环906开关由热备用转运行。8:29操作毕 8:38下令陈睿尧：通达环网柜10kV华浩二环903线路由冷备用转检修。8:39操作毕 8:39即通知陈冬柏 15日09:14 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0045，工作负责人：邱永祥，工作内容：在华浩#2环网柜10kV通达912间隔至通达环网柜10kV华浩二环903间隔，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV华浩#2环网柜10kV通达912线路转检修，10kV通达环网柜10kV华浩二环903线路转检修。 15日 09:15抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：邱永祥,抢修任务：1、华浩#2环网柜10kV通达912间隔至通达环网柜10kV华浩二环903间隔电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV华浩#2环网柜10kV通达912线路转检修，10kV通达环网柜10kV华浩二环903线路转检修 17日 14:16抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：邱永祥,抢修任务：1、华浩#2环网柜10kV通达912间隔至通达环网柜10kV华浩二环903间隔电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV华浩#2环网柜10kV通达912线路转检修，10kV通达环网柜10kV华浩二环903线路转检修 17日15:58送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010667 | 查无故障设备 | 加强设备管理 | 新阳变电站933线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 05:53 | 2023-01-17 14:16 | 配调 | 2023-01-17 16:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 271403 | 综合管理室 | 2023-01-17 14:16 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 电缆故障 | 加强设备管理 | 6 | 20 | 272 | 6932B3BFB5BCB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 新阳变电站933 | 归档 | 2023-01-18 08:44 | 是 | 是 | 否 | 是
305 | 07B1FBEDF6AF4F09B489F96CFB8494900000 | 泉州 | 510DD711-49F8-4289-B2A8-D77404915F5C | GZ13556023010049 | 3523011500021668 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189a | 陈埭镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-15 05:42 | 2023-01-15 10:57 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月15日 5:35 监盘IES700发现沟头变10kV永明线943线路C相不完全失地，失地选线正确(A相电压为9.22,B相电压为11.60,C相电压为2.33,零序电压为18.87,)。故障原因：10kV永明线#1杆K0662开关至电缆头A相设备线夹断（已隔离），其余线路于10:52转由联青线供电。已办理抢修单处理完毕，并于恢复正常运行方式供电。 | 15日5:35 调控洪剑锋监盘IES700发现：沟头变10kVⅣ段母线C相不完全失地。（A相电压为9.22,B相电压为11.60,C相电压为2.33,零序电压为18.87,)选线沟头变10kV永明线943线路。 15日05:38联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：10kV永明线永明线#2环网柜924开关由运行转热备用，于15日05:38控分成功 15日05:39联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：0kV永明线永明线#2环网柜925开关由运行转热备用，于15日05:39控分成功 15日05:39联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：0kV永明线永明线#1环网柜913开关由运行转热备用，于15日05:39控分失败 15日05:40联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：0kV永明线永明线#1环网柜913开关由运行转热备用，于15日05:40控分失败 15日05:41联/配调陈俊鹏遥控操作_：沟头变10kV永明线943开关由运行转热备用，于15日05:41控分成功接地信号消失 5:43 调控陈俊鹏通知陈埭所许昭阳：沟头变10kV永明线943线路C相不完全失地，试拉前闽鑫支线#1A杆闽鑫鞋材配变电压异常，现站内开关在热备用状态，要求重点巡视永明线前段线路。 15日07:28 联/配调陈俊鹏收到现场许昭阳汇报：永明线巡视未发现明显异常。 15日07:50 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜911开关由运行转冷备用，15日08:13操作成功 15日08:14 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#12-1B杆永明线02刀闸由合闸转分闸，15日08:22操作成功 15日08:24 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由运行转热备用，15日08:27操作成功 15日08:30联/配调陈俊鹏遥控操作_：沟头变10kV永明线943开关由热备用转运行，于15日08:30控合成功 08:32 爱乐国际酒店高供孙安民汇报调控苏晓炜：爱乐国际酒店高供负荷已转由10kV联青线供电（901、900运行，902冷备用）。 15日08:33 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#2杆园林支线#06刀闸由合闸转分闸，15日08:34操作成功 15日08:34 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由热备用转运行，15日08:35操作成功 15日08:36 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由运行转热备用，15日08:36操作成功 15日08:37 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#2杆园林支线#06刀闸由分闸转合闸，15日09:01操作成功 15日09:09 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#12-1B杆永明线02刀闸由分闸转合闸，15日09:12操作成功 15日09:13 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由热备用转运行，15日09:18操作成功 15日09:29 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜912开关由运行转冷备用，15日09:31操作成功 15日09:29 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜913开关由运行转冷备用，15日09:31操作成功 15日09:29 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜914开关由运行转冷备用，15日09:31操作成功 15日09:31 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜911开关由冷备用转运行，15日09:31操作成功 15日09:31 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜913开关由冷备用转运行，15日09:33操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:33 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜914开关由冷备用转运行，15日09:35操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:35 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜914开关由运行转冷备用，15日09:36操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:36 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜913开关由运行转冷备用，15日09:36操作成功（电压正常） 15日09:37 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜912开关由冷备用转运行，15日09:37操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:37 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜912开关由运行转冷备用，15日09:37操作成功 15日09:38 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜911开关由运行转冷备用，15日09:38操作成功（电压正常） 15日10:2 | 10kV永明线#1杆K0662开关电缆头A相设备线夹断 |  | 沟头变10kV永明线943线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 05:41 |  | 配调 | 2023-01-15 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 6 | 33 | 443 | 07B1FBEDF6AF4F09B489F96CFB8494900000 | 沟头变10kV永明线943 | 归档 | 2023-01-16 11:42 | 是 | 是 | 否 | 是
304 | A9386B001B8F43FB82499DC54B1FC7D9421B | 三明 | AE82464D-2220-46DE-B9A7-7B30BE6E2691 | GZ13585523010007 |  | 国网建宁县供电公司 | 国网建宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391051c34 | 溪口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-15 04:52 | 2023-01-15 07:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月15日4:48 10kV高山线912#62分段开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：无异常，待分析 | 15日04:50联/配调李乾伟遥控操作_：高山线912#62分段开关由热备用转运行，于15日04:50控合失败 15日4:53 高山线912#62分段开关 跳闸；高山线912#62分段开关高山线912#62断路器过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点高山线912#62分段开关及其之后的设备，重点关注高山线912#62分段开关至高山线912#86-63-88联网开关之间区域。06时33分巡视人王登清、刘景万接受通知，开始巡线。 15日6:39 溪口供电所王登清汇报：对10kV高山线912#62杆大号侧线路进行带电巡视，除#86-3杆支线未巡线，主干线巡视未发现异常，申请断开10kV高山线912#86-3分段开关，试送10kV高山线912#62分段开关。 15日06:39 联/配调李乾伟令王登清：10kV高山线912#86-3分段开关由运行转热备用，15日07:04操作成功 15日06:39 联/配调李乾伟令王登清：10kV高山线912#62分段开关由热备用转运行，15日07:04操作成功 07:05通知兰陂电站：机组可以开机并网。 15日7:05 溪口供电所王登清汇报：对10kV高山线912#86-3杆支线进行带电巡线，未发现异常，申请试送10kV高山线912#86-3分段开关。 15日07:05 联/配调李乾伟令王登清：10kV高山线912#86-3分段开关由热备用转运行，15日07:51操作成功 | 雷击10kV高山线912#78杆跳线瓷瓶破裂，大风天气引起A、B相相间短路，引起10kV高山线912#62杆分段开关跳闸 |  | 10kV高山线912#62分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 04:51 | 2023-01-15 07:05 | 配调 | 2023-01-15 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 603933 | 国网建宁县供电公司 | 2023-01-15 07:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 无异常 |  | 20 | 5 | 1005 | A9386B001B8F43FB82499DC54B1FC7D9421B | 杨林变10kV高山线912 | 归档 | 2023-01-17 16:04 | 是 | 是 | 否 | 是
302 | 92bfaba1-dc4a-49ac-8a54-801b7bcb4021 | 南平 | 88B181EF-396F-4117-8C44-6E89F2EC1E83 | GZ13595223010014 | 3523011500015066 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370db12ca | 城郊镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-15 04:35 | 2023-01-15 11:56 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年1月15日04:13 沿山变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为10.14kV,B相电压为0.34kV,C相电压为10.37kV,零序电压为101.79V， 原因：10kV百樵线红路支69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁 | 04:13 联调监控谢雪金汇报：沿山变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为10.14kV,B相电压为0.34kV,C相电压为10.37kV,零序电压为101.79V） 04:30 确认红路二级、红路三级电站确已停机 15日04:34联/配调黄璐瑶【顺控】遥控操作_：10kV百樵线红路支36杆KY40604开关由运行转热备用，于15日04:34控分成功接地信号消失 04:34 通知城郊镇供电所谢金华，配抢班谢雪金 05;58 城郊镇供电所谢金华汇报：10kV百樵线红路支69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁，申请隔离 05:58 令城郊镇供电所谢金华：查10kV百樵线红路支36杆KY40604开关确处热备用，于06:00执行完毕 06:00 令城郊镇供电所谢金华：10kV百樵线红路支68杆D40615跌落式熔断器由合闸转分闸，于06：06操作完毕 15日06:07联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV百樵线红路支36杆KY40604开关由热备用转运行，于15日06:07控合成功，正常 06:08 通知红路二级、红路三级电站可开机 15日 09:52 黄忠海许可供服公司城郊供电所张文华：在10kV百樵线红路支69杆至69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁处理，避雷器、跌落式熔断器更换抢修工作可以开始 ，（抢修时间为2小时）配电故障抢修单NO：NP-SW-PQ-2023-0001 15日 11:16 供服公司城郊供电所张文华汇报黄忠海：在10kV百樵线红路支69杆至69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁处理，避雷器、跌落式熔断器更换,工作已结束，人员已撤离，接地线3组已全部拆除，具备送电条件。配电故障抢修单NP-SW-PQ-2023-0001, 11:23发令执行（10kV百樵线红路支68杆至69甲杆修后送电操作，见指令票NPSG23010178，于15日11:45操作完毕） | 10kV百樵线红路支69杆至69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁 | 更换引线端子 | 10kV百樵线红路支36杆至69甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 04:35 | 2023-01-15 11:23 | 配调 | 2023-01-15 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 611986 | 城郊镇供电所 | 2023-01-15 11:23 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 更换引线端子 | 3 | 2 | 215 | 92bfaba1-dc4a-49ac-8a54-801b7bcb4021 | 沿山变10kV百樵线916 | 归档 | 2023-01-15 16:14 | 是 | 是 | 否 | 是
301 | 13DKX-54655 | 福州 | 9B2AE709-D099-4B1B-A134-5765F9E961FE | GZ13515723010029 | 3523011500007045 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13179f03ea | 城区供电服务中心 | 运行维护不当 | 过负荷 | 2023-01-15 02:30 | 2023-01-15 05:56 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 15日02：30 110kV渡口变10kV铂玥府线922线路，铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸，影响公变6台专变1台（1397户），属城区供电服务中心。故障系：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关，故障处理后于05：56恢复送电 | 15日04:25 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：现场确认跳闸开关为：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器；保护动作：无保护； 隔离设备：铂玥府开闭所10kV一配室一911断路器、10kV二配室一912断路器、10kV三配室一913断路器、10kV派出所914断路器、10kV一配室二921断路器、10kV二配室二922断路器、10kV三配室二923断路器；隔离状态：热备用；试送设备：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器； 故障原因：无异常；故障现象：站房类其他其他； 故障点：开闭所、1#、2#、3#配电室巡视无异常 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室一913开关由运行转热备用，15日04:31操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室一912开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室一911开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV派出所914开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室二921开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室二922开关由运行转热备用，15日04:33操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室二923开关由运行转热备用，15日04:33操作成功 15日04:33 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关由热备用转运行，15日04:35操作成功，正常 04：38城区供电服务中心陈士梁汇报:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸 15日05:23 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：保护动作：；试送设备：铂玥府开闭所10kV渡口变901开关 15日05:25 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关由热备用转运行，15日05:27操作成功 15日05:39 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：站房类开关柜(环网柜)保护室故障； 故障点：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关 15日05:39 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：站房类开关柜(环网柜)保护室故障； 故障点：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关 15日05:41 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室一911开关由热备用转运行，15日05:42操作成功 15日05:43 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室一912开关由热备用转运行，15日05:44操作成功 15日05:45 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室一913开关由热备用转运行，15日05:45操作成功 15日05:46 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV派出所914开关由热备用转运行，15日05:49操作成功 15日05:49 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室二921开关由热备用转运行，15日05:52操作成功 15日05:52 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室二922开关由热备用转运行，15日05:53操作成功 15日05:54 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室二923开关由热备用转运行，15日05:56操作成功 无需抢修类型归档:故障已处理已送电 | ：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关，故障处理后于05：56恢复送电 |  | 福州.渡口变10kV渡口变936铂玥府线路铂玥府开闭所渡口变901断路器 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 02:29 | 2023-01-15 15:11 | 配调 | 2023-01-15 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268931 | 城区供电服务中心 | 2023-01-15 15:11 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 保护室故障 | 二次侧故障 | 配网设备故障 |  | 6 | 1 | 1500 | 13DKX-54655 | 渡口变936铂玥府线 | 归档 | 2023-01-15 15:17 | 是 | 是 | 否 | 是
299 | 13DKX-54655 | 福州 | E4F81684-4029-4E6A-ACC2-21BCDF99788A | GZ13515723010027 |  | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13179f03ea | 城区供电服务中心 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-15 01:46 | 2023-01-15 02:15 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 15日01：44 110kV渡口变10kV铂玥府线922线路，铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸，影响公变6台专变1台（1397户），属城区供电服务中心。巡线无异常，于02：10恢复送电 | 01时44分，联/配调林慧发布停电信息，发布设备为铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器，通知相关人员巡视铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器及其之后设备。_即通知_01时56分巡视人林宇锋 接受通知，开始巡线。_01时57分巡视人刘锦朝,林宇锋 接受通知，开始巡线。 15日02:01 联/配调林慧收到现场林宇锋汇报：现场确认跳闸开关为：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器；保护动作：无保护； 15日02:05 联/配调林慧收到现场林宇锋汇报：保护动作：；试送设备：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器；故障现象：铂玥府开闭所巡视无异常，申请试送901开关 15日02:08 联/配调林慧令林宇锋:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关由热备用转运行，15日02:09操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | ，铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸 |  | 福州.渡口变10kV渡口变936铂玥府线路铂玥府开闭所渡口变901断路器 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 01:44 | 2023-01-15 08:23 | 配调 | 2023-01-15 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268931 | 城区供电服务中心 | 2023-01-15 08:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 1 | 1500 | 13DKX-54655 | 渡口变936铂玥府线 | 归档 | 2023-01-15 08:38 | 是 | 是 | 否 | 是
298 | 2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 泉州 | 26A95C02-D302-40F5-8DFC-56AB25865E89 | LS13555623010020 | 3523011500001378 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 |  |  |  |  | 2023-01-15 01:37 | 2023-01-15 04:02 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月15日01:11IES700报：洛阳变10kV森裕线918线路A相完全失地(Ua0.76,Ub10.37,Uc9.73,3UO16.99),选线错误，故障原因为：10kV森裕线918线路#036杆至036-1甲杆有铁皮架碰到A相导线。 | 01:11IES700报：洛阳变10kVⅠ段母线A相完全失地(Ua0.76,Ub10.37,Uc9.73,3UO16.99),消弧选线为10kV洛沙线913线路;县调施清衍通知东园所江景辉。01时56分巡视人张伟阳、苏国平、陈宏、江景辉接受通知，开始巡线。 01:30县调施清衍试拉洛阳变10kV洛沙线913、引水A线911、上仑线917开关，失地仍存在； 01:33县调施清衍遥控：洛阳变10kV森裕线918开关由运行转热备用；01:33操作成功，洛阳变10kVⅠ段母线电压恢复正常。县调施清衍通知东园所江景辉。 02:50东园所江景辉向县调施清衍汇报：10kV森裕线918线路#030杆前段线路查无问题，申请将10kV森裕线918线路#030杆F-069开关转热备用，试送前段线路。 02:52县调施清衍令东园所江景辉：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由运行转热备用，02:53操作完毕； 02:54县调叶家其遥控：洛阳变10kV森裕线918开关由热备用转运行。02:54操作完毕，试送正常。 03:49东园所江景辉向县调叶家其汇报：10kV森裕线918线路#036杆至036-1甲杆有铁皮架碰到A相导线引起失地，现异物已处理完毕，申请试送； 03:51县调叶家其令东园所江景辉：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由热备用转运行，03:53操作完毕，送电正常。 |  |  | 洛阳变10kV森裕线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-15 01:37 |  | 配调 | 2023-01-15 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | [12 empty] | 异物引发故障 |  | 7 | 27 | 631 | 2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 洛阳变10kV森裕线918 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
294 | 6ADAC5C706CB47678FBFD53E5E466A8C421B | 泉州 | C6805CB7-83B6-4E9F-9299-922A82A897DD | LS13555623010018 |  | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 |  |  | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 23:01 | 2023-01-15 01:16 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月14日23:01 DMS研判弹窗：10kV浮山线627线路11#环网柜（至10kV浮山线627线路13#环网柜）9112开关跳闸，实际为10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关跳闸，故障原因：查无明显故障（待分析） | 14日23:01 DMS研判弹窗：10kV浮山线627线路11#环网柜（至10kV浮山线627线路13#环网柜）9112开关跳闸，10kV群贤线923线路负荷突降15A。县调施清衍通知东园所江景辉。23时15分巡视人张伟阳、苏国平、陈宏、江景辉接受通知，开始巡线。 15日00:57 联/配调施清衍收到现场张伟阳汇报：10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关跳闸，10kV浮山线627线路舒友支线#2杆后段线路查无明显故障，申请试送10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关。 15日00:59 联/配调施清衍令张伟阳：10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关由热备用转运行，15日01:00操作成功。县调施清衍通知东园所张伟阳对10kV浮山线627线路舒友支线#2杆后段线路进行特巡。 |  |  | 加坑变10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关（由张坂变10kV群贤线923线路供电） | 否 |  |  |  | 2023-01-14 23:01 |  | 配调 | 2023-01-15 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 608775 | 配电运检班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 4 | 18 | 533 | 6ADAC5C706CB47678FBFD53E5E466A8C421B | 张坂变10kV群贤线923 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
293 | 13DKX-19666 | 漳州 | C5DFC3E8-9639-45DA-BCAE-5246C4C607EA | GZ13565623010009 |  | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-14 22:26 | 2023-01-15 02:45 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 1月14日21:38 隆教变隆教变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.82,C相电压为10.34,零序电压为91.71,)无选线信号，经试拉为隆教变10kV隆白线914线路，故障原因为：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸B相引线断线及10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸A相处鸟类引起短路失地(营销系统检修停电信息无法同步) | 14日21:38 DMS系统研判隆教变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.82,C相电压为10.34,零序电压为91.71,)无接地选选线。即通知港尾所高武坤 14日22:25联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由运行转热备用，于14日22:25控分成功接地信号消失 14日22:26 隆教变10kVⅠ段母线B相完全失地（A相电压为8.87,B相电压为1.82,C相电压为10.34,零序电压为91.71,)，无接地选线，经试拉为隆教变10kV隆白线914线路。即通知抢修班组巡视隆教变10kV隆白线914开关及其之后的设备。22时40分巡视人王龙钦、方肖星、高武坤、洪伟文接受通知，开始巡线。 14日22:49 联/配调黄坤煌收到现场高武坤汇报：由于现场大风大雾能见度低，初步检查为10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸B相引线断线，要求断开10kV隆白线#70杆P5378刀闸进行隔离，并试送主干线 14日22:56联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由热备用转运行，于14日22:56控合成功，隆教变10kVⅠ段母线A相不完全失地（A相电压为4.52,B相电压为6.48,C相电压为7.24） 14日22:58联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由运行转热备用，于14日22:58控分成功，隆教变10kVⅠ段母线A相不完全失地消失以上通知港尾所高武坤继续排查 15日01:31 申请配电故障抢修单NO：LH0000241，工作负责人：陈建洲，工作内容：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺），安全措施：10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸 15日01:33 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：经检查10kV隆白线#70杆至10kV隆白线300台区支线#06杆线路经检查未发现明显异常，要求断开10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸，并合上10kV隆白线#70杆P5378刀闸 15日01:34 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸由合闸转分闸，15日01:36操作成功 15日01:36 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV隆白线#70杆P5378刀闸由分闸转合闸，15日01:40操作成功 15日 01:42抢修许可票号：LH0000241,抢修负责人：陈建洲,抢修任务：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺）,抢修安措:10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸 15日02:26 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸A相处有鸟类引起短路失地 15日02:28 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺）工作已经结束，验收合格，具备送电条件，可以办理终结手续 15日 02:32抢修终结票号：LH0000241,抢修负责人：陈建洲,抢修任务：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺）,抢修安措:10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸 15日02:35 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸由分闸转合闸，15日02:37操作成功 15日02:40 联/配调蔡舒弘收到现场方肖星汇报：10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸处鸟类引起短路失地已清理完毕，具备送电条件，要求试送10kV隆白线线路 15日02:45联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由热备用转运行，于15日02:45控合成功，母线电压正常，线路试送成功，用户已全部恢复供电，以上通知港尾所方肖星 | 10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线，10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸a相鸟类引起短路失地 | 更换10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线，用绝缘棒清理10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸A相小鸟 | 隆教变10kV隆白线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 22:25 | 2023-01-15 02:45 | 配调 | 2023-01-15 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 603875 | 港尾镇供电所 | 2023-01-15 02:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 配网设备故障 | 更换10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线，用绝缘棒清理10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸A相小鸟 | 22 | 18 | 1534 | 13DKX-19666 | 隆教变隆白线914 | 归档 | 2023-01-15 23:37 | 是 | 是 | 否 | 是
292 | F80E6090CF6D4AF1A7C7CDFB2182D524421B | 福州 | 3E1F3D7D-B419-498E-B8B3-A47F53113A09 | GZ13516123010025 |  | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-14 22:22 | 2023-01-15 02:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 14日22:20 长林变10kV克明Ⅰ线921开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸,故障原因为：10kV克明Ⅰ线#01引流线断线，抢修后于02：43恢复送电 | 14日22:20 福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关跳闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关，及其之后的设备，重点关注福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关后面区域，克明Ⅰ线#08克明一开关前面区域，_22时27分巡视人陈辉 接受通知，开始巡线。_即通知陈辉 14日22:36 联/配调黄剑东令陈辉:10kV克明Ⅰ线#08克明一开关由运行转热备用，14日23:13操作成功 14日22:36 联/配调黄剑东令陈辉:克明1#环网10kV克明二环916开关由热备用转运行，14日23:13操作成功 14日23：15 江田供电所陈辉：10kV克明Ⅰ线#01引流线断线，申请抢修; 23:23金峰运维林汝凯：14日22:20 福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障相ABC，故障电流123.1A，设备无异常; 14日23:46 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0013，工作负责人：陈东华 ，工作内容：在10kV克明I线#01，进行引流线及刀闸故障抢修。，安全措施： 长林变 10kV克明I线921线路转冷备用 长林变 10kV长江线924线路转冷备用 10kV克明I线#08 克明一开关转冷备用 10kV长江线#08 长江一开关转冷备用。 14日23:51联/配调黄剑东遥控操作_：福州.长林变/10kV.长江线924开关由运行转热备用于14日23:51控分成功 14日23:52 联/配调黄剑东令何倩玲:福州.长林变/10kV.长江线924线路由热备用转冷备用，15日00:21操作成功 14日23:52 联/配调黄剑东令何倩玲:福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921线路由热备用转冷备用，15日00:21操作成功 14日23:53 联/配调黄剑东令陈辉:10kV长江线#08长江一开关由热备用转冷备用，15日00:05操作成功 14日23:53 联/配调黄剑东令陈辉:10kV克明Ⅰ线#08克明一开关由热备用转冷备用，15日00:06操作成功 15日 00:22抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0013,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV克明I线#01引流线及刀闸故障抢修,抢修安措:长林变10kV克明I线921线路转冷备用，长林变10kV长江线924线路转冷备用,断开10kV克明I线#08克明一开关转冷备用，断开10kV长江线#08长江一开关转冷备用 15日 02:18抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0013,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV克明I线#01引流线及刀闸故障抢修,抢修安措:长林变10kV克明I线921线路转冷备用，长林变10kV长江线924线路转冷备用,断开10kV克明I线#08克明一开关转冷备用，断开10kV长江线#08长江一开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：长乐2023010298# 送电成功，结束流程 | 14日22:20 福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸,故障原因为：10kV克明Ⅰ线#01引流线断线，抢修后于02：43恢复送电 |  | 福州.长林变10kV克明Ⅰ线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 22:21 | 2023-01-14 23:13 | 配调 | 2023-01-17 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 |  | 270439 | 江田供电所 | 2023-01-14 23:13 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 1 | 6 | 192 | F80E6090CF6D4AF1A7C7CDFB2182D524421B | 10kV克明Ⅰ线921 | 归档 | 2023-01-15 15:57 | 是 | 是 | 否 | 是
291 | 6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 南平 | 9B4E352E-A2D2-409D-A24C-6F95A8432B6D | GZ13595623010044 |  | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 22:14 | 2023-01-14 23:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月14日 DMS研判：22:13 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，现开关处热备用，故障原因：不明待查 | 14日22:13 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，现开关处热备用即通知东峰所刘庆明、建瓯远程站张灵琦22时28分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 14日23:35 东峰所刘庆明汇报： 10kV峰圭线#149杆至#214A杆之间线路及设备巡视无异常，人员都已撤离现场，具备送电条件，申请试送10kV峰圭线#149杆KY119开关 23:37联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV峰圭线#149杆KY119开关由热备用转运行，于14日23:37控合成功，正常,即通知建瓯远程站张灵琦 | 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作 | 加强线路设备巡视 | 10kV峰圭线#149杆KY119开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 22:13 |  | 配调 | 2023-01-15 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路设备巡视 | 1 | 1 | 66 | 6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 井峰变10kV峰圭线911 | 归档 | 2023-01-17 16:06 | 是 | 是 | 否 | 是
290 | 13DKX-36147,48C1174DB03E41BA9E1A3DFC180E91B3XL00 | 南平 | 65FF6F67-D24C-405E-AE07-77A2FC03AE58 | GZ1359515323010002 | 3523011400166675 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139c | 运维抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-14 22:05 | 2023-01-15 08:40 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月14日22:05 底占开关站10kV管委会线915开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入；故障原因：园区线#1高压电缆分接箱10kV翔天Ⅰ线H531间隔电缆头烧毁（用户产权） | 01月14日22:05新区供服叶陈成汇报：底占开关站10kV管委会线915开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入，转告服务调度班谢利长 01月14日22:10新区供服叶陈成汇报：园区线#1高压电缆分接箱10kV翔天Ⅰ线H531间隔电缆头烧毁（用户产权），申请将电子线51环网柜10kV园区#1分接箱线H513线路转检修 01月14日22:11 联/配调汤淑瑶令新区操作叶陈成：电子线51环网柜10kV园区#1分接箱线H513线路由运行转检修，14日22:13操作成功 01月14日22:14新区供服叶陈成申请：将底占开关站10kV管委会线915线路转运行 01月14日22:15 联/配调汤淑瑶令新区操作叶陈成：底占开关站10kV管委会线915线路由热备用转运行，14日22:16操作成功，正常，转告服务调度班谢利长 | 园区线#1高压电缆分接箱用户故障，造成10kV底占开关站10kV管委会线915开关跳闸 |  | 底占开关站10kV管委会线915开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 22:03 |  | 配调 | 2023-01-15 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 2 | 10 | 33 | 13DKX-36147,48C1174DB03E41BA9E1A3DFC180E91B3XL00 | 赤岸变10kV里樟Ⅱ线926 | 归档 | 2023-01-14 22:58 | 是 | 是 | 否 | 是
289 | a185028f-8bc7-4c12-bc17-cc8813281680 | 福州 | C3C5A315-0858-4C9E-8F85-BB6ED1961094 | GZ13515623010011 | 3523011400165802 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337c906e4 | 黄岐镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 22:02 | 2023-01-15 00:24 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 023年01月14日23:01大建二支线#002大建村口柱上开关转冷备用，故障原因：大建二支线#005刀闸上侧设备线夹打火，经抢修于15日0：22送电正常 | 22时01分，联/配调林磊发布停电信息，发布设备为大建二支线#002大建村口开关，通知相关人员巡视大建二支线#002大建村口开关及其之后设备。_22时05分巡视人陈肇勇,欧彪 接受通知，开始巡线。_即通知陈肇勇、欧彪 2023年01月14日22:00黄岐供电所陈肇勇汇报：大建二支线#005刀闸上侧设备线夹打火。申请大建二支线#002大建村口柱上开关由运行转冷备用 14日22:04 联/配调林磊令陈肇勇:大建二支线#002大建村口柱上开关由运行转冷备用，14日22:05操作成功 14日22:09 联/配调余丽云收到现场陈肇勇汇报：现场确认跳闸开关为：大建二支线#002大建村口开关；保护动作：； 隔离设备：10kV大建二支线大建村口开关由运行转冷备用；隔离状态：热备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类隔离刀闸引线断线； 故障点：10kV大建二支线#005刀闸上侧引线打火 14日22:26 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0006，工作负责人：欧彪 ，工作内容：在10kV大建二支线#005，进行刀闸上侧引线打火抢修。，安全措施： 10kV大建二支线#002 大建村口开关转冷备用。 14日22:35抢修许可：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0006，抢修负责人：欧彪，抢修任务：在10kV大建二支线#005，进行刀闸上侧引线打火抢修。，抢修安措：10kV大建二支线#002 大建村口开关转冷备用。 14日 22:29抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0006,抢修负责人：欧彪,抢修任务：1、10kV大建二支线#005刀闸上侧引线打火抢修,抢修安措:断开10kV大建二支线#002大建村口开关转冷备用 15日 00:11抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0006,抢修负责人：欧彪,抢修任务：1、10kV大建二支线#005刀闸上侧引线打火抢修,抢修安措:断开10kV大建二支线#002大建村口开关转冷备用 15日00:12 联/配调余丽云令陈肇勇:大建二支线#002大建村口柱上开关由冷备用转运行，15日00:22操作成功详见送电操作票连江2023010209 送电成功，结束流程 | 该刀闸及设备线夹和跑线在2020年5月更换，跑线使用JKLYJ-10-50没带钢芯的绝缘导线，沿海地区跑线腐蚀严重造成断线 | 向公司运检部建议沿海地区所有的隔离刀闸上侧引流线全部换成带钢芯的绝缘线 | 福州.黄岐变10kV黄岐变616黄岐线路大建二支线#002大建村口开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 22:01 | 2023-01-15 00:25 | 配调 | 2023-01-15 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257293 | 黄岐镇供电所 | 2023-01-15 00:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 向公司运检部建议沿海地区所有的隔离刀闸上侧引流线全部换成带钢芯的绝缘线 | 2 | 1 | 447 | a185028f-8bc7-4c12-bc17-cc8813281680 | 黄岐变616黄岐线 | 归档 | 2023-01-15 01:24 | 是 | 是 | 否 | 是
288 | 13DKX-19665 | 漳州 | EC6DA01C-2747-48FF-A9AB-829C0099021F | GZ13565623010008 | 3523011400161958 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343cf0aa4 | 港尾镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-14 21:37 | 2023-01-14 23:52 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 14日21:36 10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV浯港线部队分支线#05杆线镇海302台区配变上有异物及10kV镇海线鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸击穿 | 14日21:37 DMS系统研判：10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关及其之后的设备，重点关注10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关之后区域。22时41分巡视人蔡俊杰、王龙钦、方肖星、高武坤接受通知，开始巡线。 14日23:41 联/配调黄坤煌收到港尾所方肖星汇报：10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段保护动作跳闸，经巡线检查10kV浯港线部队分支线#05杆镇海302台区配变上有异物，现已处理，用户报10kV镇海线鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸打火，经排查10kV鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸击穿，现要求断开10kV许金木分支线#18杆G5388刀闸进行隔离并试送线路 14日23:43 联/配调黄坤煌令港尾所方肖星：10kV许金木分支线#18杆G5388刀闸由合闸转分闸，14日23:47操作成功 14日23:47 联/配调黄坤煌令港尾所方肖星：10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关由热备用转运行，14日23:51操作成功，线路试送后正常 15日11：50 联/配调黄坤煌收到港尾所方肖星汇报：10kV镇海线鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸击穿（用户产权），用户已更换刀闸。现场验收合格具备送电。现停电用户配变均在热备用状态，申请恢复供电 11:53 联/配调蔡高乐令港尾所方肖星：10kV许金木分支线#18杆G5388刀闸由分闸转合闸，15日12:07操作成功 12：08 联/配调蔡高乐令港尾所方肖星：通知：用户电网侧设备已带电，许可其自行恢复送电 | 10kV镇海线许金木分支线#05杆P5586刀闸C相刀闸小鸟停靠引起开关短路跳闸 | 用绝缘棒取下10kV镇海线许金木分支线#05杆P5586刀闸C相刀闸小鸟 | 10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 21:36 | 2023-01-14 23:50 | 配调 | 2023-01-18 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 273561 | 港尾镇供电所 | 2023-01-14 23:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 | 用绝缘棒取下10kV镇海线许金木分支线#05杆P5586刀闸C相刀闸小鸟 | 7 | 8 | 867 | 13DKX-19665 | 隆教变镇海线912 | 归档 | 2023-01-16 00:12 | 是 | 是 | 否 | 是
287 | ce4d97fd-9f95-4684-98bc-7ba0121dd3a7 | 福州 | 1D598C0F-43B1-4492-8DBD-62F5D3DE54D5 | GZ13516223010033 | 3523011400159458 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06ae | 音西供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 21:08 | 2023-01-14 22:11 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 14日21:03 广林村#1环网10kV地质二杆912开关电流速断保护动作跳闸，查无故障。22：03恢复送电正常 | 14日21:0 收到3个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点广林村#1环网10kV地质二杆912开关，及其之后的设备。_21时49分巡视人陈龙 接受通知，开始巡线。_即通知陈龙 14日21:33 联/配调林昕洁收到现场林榕文汇报：_广林村#1环网10kV地质二杆912开关电流速断保护动作跳闸 14日21:48 联/配调林文婷收到现场林榕文汇报：_广林村#1环网10kV地质二杆912开关以下线路差无故障，申请试送 14日21:59 联/配调林昕洁令林榕文:广林村#1环网10kV地质二杆912开关由热备用转运行，14日22:03操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无故障 |  | 福州.林中变10kV侨区Ⅰ路623线路广林村#1环网地质二杆912开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 21:07 | 2023-01-14 22:11 | 配调 | 2023-01-15 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  | 2023-01-14 22:11 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 4 | 0 | 359 | ce4d97fd-9f95-4684-98bc-7ba0121dd3a7 | 10kV侨区Ⅰ路623线路 | 归档 | 2023-01-16 14:55 | 是 | 是 | 否 | 是
283 | 13DKX-33405 | 福州 | 2F2CE768-648A-4B54-B40C-A96ED347F25A | GZ13516123010024 | 3523011400157152 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40322 | 金峰供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 20:13 | 2023-01-14 22:59 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 14日19:52 首峰变10kV I段母线C相电失地(A相电压为10.09,B相电压为9.62,C相电压为0.73)首峰变10kV锦凤线930开关转热备用后失地消失，故障原因为：10kV锦凤线#04-1避雷器引流线短线，已用绝缘杆排除，线路巡视无异常，于22：49复电 | 14日19:52 福州.首峰变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.09,B相电压为9.62,C相电压为0.73,零序电压为9.48,)失地选线为福州.首峰变/10kV.锦凤线930接地 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#38锦凤四开关由运行转热备用14日20:00操作成功（失地未消失） 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#22锦凤二开关由运行转热备用，14日20:08操作成功（失地未消失） 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#03锦凤一开关由运行转热备用，14日20:10操作成功（失地未消失） 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:首峰变10kV锦凤线930开关由运行转热备用，14日20:11操作成功（失地消失） 通知金峰供电所高文涛：巡视10kV锦凤线#1-#3杆 14日19:52 福州.首峰变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.09,B相电压为9.62,C相电压为0.73,零序电压为9.48,)失地选线为福州.首峰变/10kV.锦凤线930接地, 即通知【金峰供电所】巡视跳闸点福州.首峰变/10kV.锦凤线930开关，及其之后的设备。_即通知_20时22分巡视人高文焘 接受通知，开始巡线。_20时23分巡视人陈席席,高文焘 接受通知，开始巡线。 14日20:18 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#56锦沙开关由热备用转运行14日20:18下令 14日20:18 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#38锦凤四开关由热备用转运行14日20:18下令 14日20:18 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#22锦凤二开关由热备用转运行14日20:18下令 14日20:20联/配调陈丹敏遥控操作黄剑东：10kV锦凤线#56锦沙开关由热备用转运行于14日20:20控合成功 14日20:22 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#38锦凤四开关由热备用转运行14日20:22操作成功 14日20:23联/配调陈丹敏遥控操作黄剑东：10kV锦凤线#22锦凤二开关由热备用转运行于14日20:23控合成功 14日20:24 停电信息更新 14日22：46 金峰供电所陈席席：10kV锦凤线#04-1避雷器引流线短线，已用绝缘杆排除，线路巡视无异常，具备送电条件。 14日22:49联/配调陈丹敏遥控操作_：福州.首峰变/10kV.锦凤线930开关由热备用转运行于14日22:49控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 避雷器击穿，引线断线 | 无 | 福州.首峰变10kV锦凤线930线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 20:12 |  | 配调 | 2023-01-15 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 274524 | 金峰供电所 |  |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 无 | 9 | 8 | 1039 | 13DKX-33405 | 10kV锦凤线930线路 | 归档 | 2023-01-15 15:57 | 是 | 是 | 否 | 是
282 | 7ae1a0ef-a7cd-4498-bee7-fe55d7985a88 | 宁德 | 92543871-4400-4FF9-A1FD-181D7DF62713 | GZ13535323010004 | 3523011400157038 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363ac0ec6 | 武曲中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-01-14 20:12 | 2023-01-14 20:30 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月14日20:12武曲所魏运全汇报县调吴小东：巡线发现10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关跳闸，故障原因：无故障 | 2023年01月14日20:12 武曲所魏运全汇报县调吴小东：巡线发现10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关跳闸 20时12分，联/配调吴小东发布停电信息，发布设备为10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关，通知相关人员巡视10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关及其之后设备。 20：28供电所魏运全汇报县调吴小东：巡视10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关及其之后设备，未发现异常，申请试送10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关 14日20:30 联/配调吴小东令魏运全：10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关由热备用转运行，14日20:30操作成功，线路恢复全部送电 | 因雷击造成线路跳闸 | 加强线路防雷措施 | 武曲变电站10kV工业Ⅰ线015线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 20:12 |  | 配调 | 2023-01-15 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 623669 | 运维检修部(检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 加强线路防雷措施 | 1 | 3 | 2 | 7ae1a0ef-a7cd-4498-bee7-fe55d7985a88 | 工业Ⅰ线015线路 | 归档 | 2023-01-15 01:26 | 是 | 是 | 否 | 是
276 | 9474544C18E74D8B9BEBF01FAFA77590421B | 福州 | C7259E27-4F99-409B-A015-2D97912E9CEF | LS1351515423010023 | 3523011400151949 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526,8a0f688f46db11f00146db133141052a | 仓山综合配电运维五班,仓山配电抢修三班 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-14 18:52 | 2023-01-15 01:15 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 14日18:50 DMS弹窗先农变10kV首山东627开关跳闸，故障原因：10kV双湖路5.20.3支3跑线断。隔离北园路4#环网10kV双湖路906开关后于19:31 主干线送电正常，隔离10kV双湖路5.20.3支刀闸后，其他线路于20:29送电正常。抢修结束后于15日01：15 全线送电正常 | 14日18:50 福州.先农变/10kV.首山东627开关跳闸；北园路4#环网10kV双湖路906负荷开关906开关 B相过流；即通知仓抢、金山所巡视跳闸点福州.先农变/10kV.首山东627开关，及其之后的设备，重点关注北园路4#环网10kV双湖路906负荷开关后面区域， 14日18:50 DMS弹窗先农变10kV首山东627开关跳闸，北园路4#环网10kV双湖路906开关翻牌。询问监控陈婷，告知先农变627于18：39有保护动作信号，55分才有变位信号。 14 日18;52 依次遥控北园路4#环网906、901；北园路3#环网905均失败 14日19:26 联/配调谢熙承令林坚周:北园路4#环网10kV双湖路906负荷开关由运行转冷备用，14日19:28操作成功 14日19:28 联/配调谢熙承令林霞:福州.先农变/10kV.首山东627开关由热备用转运行，14日19:31操作成功，送电正常，即通知仓抢林坚周和金山所林敏巡线 14日19:45 黄光辉汇报：10kV双湖路5.20.3支3跑线断 14日19:46 联/配调谢熙承令黄光辉:10kV双湖路5.20.3支刀闸由合闸转分闸，14日20:08操作成功，黄光辉汇报待全线路巡视完再试送 19：56建新运维林霞汇报：18：50：52先农变10kV首山东627开关过流II段动作跳闸，故障电流为65.04A，ABC三相故障，一次二次设备检查正常 14日20:27 林坚周汇报：其他线路巡线无异常，申请试送 14日20:27 联/配调谢熙承令林坚周:北园路4#环网10kV双湖路906开关由冷备用转运行，14日20:29操作成功，送电正常，待上抢修票 14日20:38 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0064，工作负责人：张良生 ，工作内容：在10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#，进行跑线断更换处理；在10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#，进行杆上设备检查；在10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#，进行砍树处理。，安全措施： 10kV双湖路5.20.3支 高压刀闸。 14日 20:38抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：张良生,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#跑线断更换处理；2、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#杆上设备检查；3、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#砍树处理,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支高压刀闸 14日22:32 联/配调谢熙承收到现场金山所林敏汇报：10kV双湖路5-30-3支3甲农-首山村13#配变需做试验，待上抢修票 22:32 张良生汇报：10kV双湖路5.20.3支3高压刀闸确在断开 14日 22:32抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：张良生,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#跑线断更换处理；2、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#杆上设备检查；3、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#砍树处理,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支高压刀闸 14日23:27 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0065，工作负责人：丁亮 ，工作内容：在10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变，进行变压器试验。，安全措施： 10kV双湖路5.20.3支3 高压刀闸 10kV双湖路5.20.3支3甲 农-首山村13#配变转热备用。 15日00:15 联/配调谢熙承令丁亮:查10kV双湖路5.20.3支3刀闸确在断开并挂牌，15日00:21操作成功 15日00:15 联/配调谢熙承令丁亮:10kV双湖路5.20.3支3甲杆农-首山村13#配变由运行转热备用并挂牌，15日00:21操作成功 15日 00:22抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：丁亮,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变变压器试验,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支3高压刀闸，10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变转热备用 15日 00:59抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：丁亮,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变变压器试验,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支3高压刀闸，10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变转热备用 详见福州2023010559#、福州2023010560#指令票 送电成功，结束流程 |  |  | 先农变627首山东线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 18:52 |  | 配调 | 2023-01-15 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 608586 | 仓山综合配电运维五班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 9 | 10 | 514 | 9474544C18E74D8B9BEBF01FAFA77590421B | 先农变627首山东线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
273 | a2f89090-2180-498c-8a30-e5e0160760a6 | 福州 | 73CAA475-762F-4095-A4D6-F1AD2E9B7827 | GZ13515723010025 | 3523011400149343 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13176003de | 雄江供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-14 17:59 | 2023-01-14 18:28 | 分支线停电 | 母线失地 | 14日16:22 35kV桔林变10kV四宝线912线路 10kV四宝线四宝#2环网10kV关山线失地，A:10.24,B:0.75,C:9.64,故障系：10kV关山线#012-5杆桔林垃圾处理站专变用户内部故障，影响公变6台。专变2台（231户），属雄江所。故障隔离后于18：27恢复送电 | 17时56分，联/配调温晓虹发布停电信息，发布设备为四宝2#环网10kV关山923开关，通知相关人员巡视四宝2#环网10kV关山923开关及其之后设备。_即通知_18时09分巡视人林伟 接受通知，开始巡线。_18时10分巡视人张章兴,林伟 接受通知，开始巡线。 17：47令雄江所林伟：四宝#2环网10kV关山923开关由运行转热备用 17：48操作完毕，桔林变10kVI段母线失地恢复 14日18:18 联/配调李玲收到现场林伟汇报：现场确认跳闸开关为：四宝2#环网10kV关山923开关；保护动作：；故障现象：10kV关山线#012-5杆（桔林垃圾处理站专变线路）B相悬式瓶破裂 14日18:19 联/配调李玲收到现场林伟汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV关山#012刀闸由合闸转分闸；试送设备：四宝2#环网10kV关山923开关由热备用转运行 14日18:21 联/配调李玲令林伟:10kV关山#012刀闸由合闸转分闸，14日18:24操作成功 14日18:21 联/配调李玲令林伟:四宝2#环网10kV关山923开关由热备用转运行，14日18:26操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 专变用户内部故障 |  | 福州.桔林变10kV桔林变911四宝Ⅱ线路四宝2#环网关山923开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 17:56 | 2023-01-14 18:27 | 配调 | 2023-01-15 00:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 277446 |  | 2023-01-14 18:27 |  | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 2 | 234 | a2f89090-2180-498c-8a30-e5e0160760a6 | 桔林变911四宝Ⅱ线 | 归档 | 2023-01-14 20:30 | 是 | 是 | 否 | 是
270 | 13DKX-38089 | 宁德 | 6AC16C44-E00D-4E97-9CC2-ED8BF5B6875E | GZ13535323010003 | 3523011400145307 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1363ac0ec6 | 武曲中心供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-01-14 17:43 | 2023-01-15 00:47 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年01月14日17:24 县调吴小东汇报：DMS研判武曲变10kV梅洋线023线路C相完全失地。故障原因为：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线 | 14日17:24 武曲变电站完全失地(武曲变电站10kVⅠ段母线A相电压为8.65,B相电压为9.42,C相电压为1.90,零序电压为0.00,武曲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.29,B相电压为9.69,C相电压为2.27,零序电压为7.71,)。即通知抢修班组 14日17:34 联/配调吴小东令龚荣花：10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关由运行转热备用，14日17:34操作成功，接地信号消失 14日17:44 县调龚荣花通知武曲所刘进其：DMS研判武曲变10kV梅洋线023线路C相完全失地。已隔离至10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关，即通知抢修班组巡视10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关及其之后的设备。18时39分巡视人郑玉辉、韩强、张建长、刘进其接受通知，开始巡线。 14日19:40 武曲所刘进其汇报：巡线发现10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线，申请隔离10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸，并试送一次线路 14日19:40 联/配调吴小东令刘进其：10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，14日19:43操作成功 14日19:44联/配调吴小东遥控操作_：10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关由热备用转运行，于14日19:44控合成功，线路恢复部分供电 14日22:24 申请配电故障抢修单NO：PDQXD1500911PDQXD1500911，工作负责人：郑玉辉 ，工作内容：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线断线抢修，安全措施：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用。 14日22:32 联/配调吴小东令张建长：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，14日22:38操作成功 14日22:32 联/配调吴小东令张建长：查10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#00 2杆0021刀闸确处分闸，14日22:38操作成功 14日22:32 联/配调吴小东令张建长：10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用14日22:38操作成功 14日22:45抢修许可：票号：PDQXD1500911PDQXD1500911，抢修负责人：郑玉辉，抢修任务：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线断线抢修，抢修措施：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用。 15日00:06抢修终结：票号：PDQXD1500911PDQXD1500911，抢修负责人：郑玉辉，抢修任务：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线断线抢修，抢修措施：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用。 送电票：NDZS23010089，15日00:07开始执行，15日00时45分执行完毕。 | 因雷击线路断线造成接地故障 | 加强线路防雷措施 | 武曲变电站10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 17:43 | 2023-01-15 00:47 | 配调 | 2023-01-15 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 283243 | 武曲中心供电所 | 2023-01-15 00:47 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 | 加强线路防雷措施 | 6 | 6 | 341 | 13DKX-38089 | 10kV梅洋线023线路 | 归档 | 2023-01-15 01:27 | 是 | 是 | 否 | 是
267 | 55D58168AAF744D3AAE7859FE8D8AF2F421B | 宁德 | 2ED629C4-D335-4E7F-A1A6-D79616A754A3 | GZ13535223010015 | 3523011400137389 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a6210e2 | 鹤塘镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 16:48 | 2023-01-15 05:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月14日 16:48 10kV镇区线#051乙杆051开关跳闸，故障原因：10kV镇区线后彰支线#005杆至#005A1杆电缆中间接头故障 | 2023年01月14日 16:48 根据DMS主动召测及现场反馈，判断10kV镇区线#051乙杆051开关跳闸 ，通知鹤塘所王友平、阮召定巡视10kV镇区线#051乙杆051开关及其之后设备。17时01分巡视人胡叶振、黄昭程、王友平接受通知，开始巡线。 14日17:35 联/配调汪东亮收到现场鹤塘所阮召定汇报：10kV镇区线后彰支线#005-1杆发现有枯树枝碰线，已清理，人员撤离，申请试送电 14日17:48 联/配调郑强令鹤塘供电所阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由热备用转运行，14日17:48试送不成功 14日17:55 联/配调汪东亮令阮召定：10kV镇区线后彰支线#002杆0022刀闸由合闸转分闸，14日17:57操作成功，人员撤离，具备送电条件 14日17:58 联/配调汪东亮令阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由热备用转运行，14日18:36操作成功 14日19:02 联/配调卓主见收到现场鹤塘所阮召定汇报：10kV镇区线后彰支线#005杆至#005A1杆电缆中间接头故障 14日19:03 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸由合闸转分闸，14日19:21操作成功 14日19:22 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由运行转热备用，14日19:29操作成功 14日19:30 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线后彰支线#002杆0022刀闸由分闸转合闸，14日19:32操作成功 14日19:32 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由热备用转运行，14日19:34操作成功，线路正常 14日23:13 申请配电带电作业工作票NO：GT-PDDD-2023-0002，工作负责人：郑建冰，工作内容：10kV镇区线后彰支线#005杆带电拆除0053刀闸进线侧引线（消缺），安全措施：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 14日23:32 申请配电故障抢修单NO：GTQXP1430，工作负责人：黄飞，工作内容：10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆电缆中间接头故障抢修，安全措施：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变005A-2甲M2跌落，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压4001开关。 14日23:31抢修许可：票号：GT-PDDD-2023-0002，抢修负责人：郑建冰，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆带电拆除0053刀闸进线侧引线（消缺），抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 14日23:38 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变由运行转热备用，15日00:25操作成功 15日00:11 收到鹤塘所阮召定汇报：10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压已由发电车保电，用户已恢复供电 15日00:21抢修终结：票号：GT-PDDD-2023-0002，抢修负责人：郑建冰，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆带电拆除0053刀闸进线侧引线（消缺），抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 送电票：NDGP23010144，15日00:22开始执行，15日00时23分执行完毕。 15日00:44抢修许可：票号：GTQXP1430，抢修负责人：黄飞，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆电缆中间接头故障抢修，抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变005A-2甲M2跌落，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压4001开关。 15日00:51 申请配电故障抢修单NO：GT-PDDD-2023-0003，工作负责人：郑建冰，工作内容：10kV镇区线后彰支线#005杆带电搭接0053刀闸进线侧引线（消缺），安全措施：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 15日03:51抢修终结：票号：GTQXP1430，抢修负责人：黄飞，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆电缆中间接头故障抢修，抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变005A-2甲M2跌落，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压4001开关。 15日04:15抢修许可：票号：GT-PDDD-2023 | 10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆之间电缆中间接头放电击穿 | 更换电缆中间接头，加强厂站房设备、电缆头等设备局放检测巡视测温。 | 10kV镇区线917线路#051乙杆051开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 16:47 | 2023-01-15 05:26 | 配调 | 2023-01-15 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806294 | 鹤塘镇供电所 | 2023-01-15 05:26 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 更换电缆中间接头，加强厂站房设备、电缆头等设备局放检测巡视测温。 | 7 | 3 | 1231 | 55D58168AAF744D3AAE7859FE8D8AF2F421B | 镇区线917线路 | 归档 | 2023-01-15 14:44 | 是 | 是 | 否 | 是
257 | 71312F3341C747FE9F3990BAFF96B765421B | 南平 | 66B37570-AB5E-4CC7-862A-9F9F20673EFD | LS13595923010069 | 3523011400113334 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-14 14:39 | 2023-01-14 17:53 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-01-14 14:35 紧急隔离10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关，故障原因：10kV安游线#001杆ZY693开关靠募岭线侧引线烧毁（原因待分析） | 14时35分，莲塘供电所张克君汇报：巡视发现10kV安游线#001杆线路有打火迹象，情况紧急，申请断开10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关，隔离故障。 14:36 令莲塘供电所张克君：10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关由运行转热备用，14:37执行完毕，转告服务调度班（浦城）章媛媛。14时55分巡视人张羽、张克君接受通知，开始巡线。 17:25 莲塘供电所张克君汇报：现场确认10kV安游线#001杆ZY693开关靠募岭线侧引线烧毁，开关不具备运行条件，其余线路无异常具备送电条件，申请将10kV安游线#007杆G6951刀闸转分闸、10kV安游线#001杆ZY693开关转冷备用。 17:28 令莲塘供电所张克君：（1）10kV安游线#007杆G6951刀闸由合闸转分闸；（2）10kV安游线#001杆ZY693开关由热备用转冷备用；于17:30执行完毕。 14日17:40 联/配调黄驰峰1令莲塘供电所张克君：10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关由热备用转运行，14日17:48操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）章媛媛 |  |  | 0kV募岭线大游支线#098杆至10kV安游线#001杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 14:36 |  | 配调 | 2023-01-14 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 900473 | 离退休工作部 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 7 | 2 | 518 | 71312F3341C747FE9F3990BAFF96B765421B | 万安变电站10kV募岭线916 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
256 | 13DKX-23698 | 莆田 | 476BD0B4-2934-4170-A191-4C17EEF9071C | GZ1354515323010029 | 3523011400110945 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41198 | 埭头中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 14:28 | 2023-01-14 14:59 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 14日14:27 系统研判：埭头变10kV田边线921线路#053杆053开关跳闸。 故障原因：10kV田边线#053杆053开关运行正常，未跳闸 | 14日14:28 系统研判：埭头变10kV田边线921线路#053杆053开关跳闸。14时47分巡视人黄国亮、朱海峰接受通知，开始巡线。 14日14:52 联/配调吴志祥收到现场朱海峰汇报：现场检查10kV田边线＃053杆053开关运行正常未跳闸。 | 10kV田边线#053杆053开关运行正常，未跳闸 | 开展高压线路、柱上开关、电缆头及引线等附属设备的专项巡视，排查后对存在隐患的设备进行建档，结合停电计划逐步进行消缺。 | 莆田.埭头变10kV田边线921线路田边线#053杆053开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 14:27 | 2023-01-14 14:52 | 配调 | 2023-01-14 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105842 | 埭头中心供电所 | 2023-01-14 14:52 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 | 开展高压线路、柱上开关、电缆头及引线等附属设备的专项巡视，排查后对存在隐患的设备进行建档，结合停电计划逐步进行消缺。 | 1 | 2 | 96 | 13DKX-23698 | 田边线921线路 | 归档 | 2023-01-19 08:19 | 是 | 是 | 否 | 是
255 | 6718E4E4362C3018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 9FB25E10-2172-416C-A156-0DE5D1746ADF | GZ1354515323010028 | 3523011400108359 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942271153c1 | 平海镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-14 14:11 | 2023-01-14 15:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 14日14:10 系统研判： 山星变10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆031开关过流I段保护动作，开关跳闸，重合闸不成功，故障原因：查无异常 | 14日14:11x系统研判： 山星变10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆031开关通知14时39分巡视人谢腾腾接受通知，开始巡线。15时00分巡视人陈金晃、许世如、谢腾腾接受通知，开始巡线。 14日15:03 联/配调王慧冰收到现场谢腾腾汇报：现场确认跳闸开关为：卓东#3变分线#031杆031开关； 14日15:04 联/配调王慧冰收到现场谢腾腾汇报：10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆后线路巡线正常，申请试送 14日15:08联/配调王慧冰遥控操作_：10kV卓东#3变分线#031杆031开关由热备用转运行，于14日15:08控合成功，送电正常 | 查无明显故障点，分析为当天天气潮湿线路设备瞬间污闪引起故障。 | 01月16日前对该线路开展特殊巡视，上报线路联络及大修改造计划并完成工程实施。 | 莆田.山星变10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆031开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 14:11 |  | 配调 | 2023-01-14 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 | 01月16日前对该线路开展特殊巡视，上报线路联络及大修改造计划并完成工程实施。 | 4 | 3 | 218 | 6718E4E4362C3018E0430A8EA3EC30180000 | 石井线612线路 | 归档 | 2023-01-18 08:36 | 是 | 是 | 否 | 是
253 | eb173ee7-2f50-4e17-a579-df6d874a3a23 | 南平 | 688681F6-068D-4E7F-B07F-C6CB289EC46E | GZ13595223010011 | 3523011400106818 | 邵武供电公司 | 邵武供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370ea12cc | 拿口供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-14 13:57 | 2023-01-14 14:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 1月14日 13:57 10kV拿坊线265杆265开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，原因：10kV拿坊线291至292杆之间线路绞线 | 13：57 拿口供电所汇报：10kV拿坊线265杆265开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现开关处热备用 13:58 通知配抢班谢雪金 14日14:20 拿口供电所黄丽斌汇报：10kV拿坊线291至292杆之间线路绞线，现故障已处理完毕，具备送电条件 14日14:21 遥控执行：10kV拿坊线265杆265开关由热备用转运行，14日14:21操作成功，正常 14:22 通知配抢班谢雪金 | 10kV拿坊线291至292杆之间线路绞线 |  | 10kV拿坊线265杆至10kV拿坊线际下岭支42杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 13:57 | 2023-01-14 14:20 | 配调 | 2023-01-14 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 606248 | 拿口供电所 | 2023-01-14 14:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 配网设备故障 |  | 8 | 2 | 199 | eb173ee7-2f50-4e17-a579-df6d874a3a23 | 拿口变10kV拿朱线683 | 归档 | 2023-01-16 10:36 | 是 | 是 | 否 | 是
249 | 13DKX-55613 | 宁德 | 0DF9DAE2-31EE-4E42-8BF3-435082C1C805 | GZ13535523010019 | 3523011400099483 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | FD42A0FAE14D4727E0408E0A3CC159CF | 坂中乡供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-14 13:15 | 2023-01-14 14:00 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月14日13:13 DMS系统研判福安城西变10kV工业区线912开关跳闸（跳闸前B相完全失地）；10kV工业区线#009杆009开关过流I段动作跳闸；故障原因为：10kV工业区线#002杆前导线三相缠绕，：10kV工业区线#009-10-6杆津怿厂专变内部故障 | 2023年01月14日13:13 DMS系统研判福安城西变10kV工业区线912开关跳闸（跳闸前B相完全失地）；10kV工业区线#009杆009开关过流I段动作跳闸； 即通知坂中所赵毓华巡视跳闸点福安城西变电站.10kV.工业区间隔.912开关及其之后的设备，重点关注10kV工业区线#009杆009开关、福安城西变电站.10kV.工业区间隔.912开关至10kV工业区线#002杆002开关之间区域。13时15分巡视人赵毓华、郭尧接受通知，开始巡线 14日13:17 联/配调阮良收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV工业区线#002杆前导线三相缠绕 14日13:18联/配调阮良遥控操作_：10kV工业区线#002杆002开关由运行转热备用，于14日13:18控分成功 14日13:26联/配调阮良遥控操作_：10kV工业区线#022A杆022A开关由热备用转运行，于14日13:26控合成功（正常） 14日13:32 联/配调阮良令郭尧：10kV工业区线#002杆002开关由热备用转冷备用，14日13:37操作成功 14日13:34 联/配调林琦收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV工业区线#009杆009开关确在热备用；10kV工业区线#009杆009开关至线路末端巡线未发现异常 14日13:36联/配调林琦遥控操作_：10kV工业区线#009杆009开关由热备用转运行，于14日13:36控合成功,监控赖一红报：10kV城西变Ⅱ段母线C相完全失地 14日13:37联/配调林琦遥控操作_：10kV工业区线#009杆009开关由运行转热备用，于14日13:37控分成功（失地信号消失） 14日13:47 联/配调林琦收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV工业区线#009-10-6杆津怿厂专变内部故障 14日13:48 联/配调林琦令坂中所赵毓华：10kV工业区线#009-10-6杆津怿厂专变由运行转冷备用，14日13:56操作成功 14日13:59联/配调阮良遥控操作_：10kV工业区线#009杆009开关由热备用转运行，于14日13:59控合成功（正常） 14日13:57 坂中所赵毓华报：确认用户均已送电，查看DMS系统电压正常 14日15:22 申请配电带电作业工作票NO：0114004-2023，工作负责人：雷振生 ，工作内容：10kV工业区线#001杆至#002杆导线缠绕带电（抢修），安全措施：10kV美景线981线路，10kV工业区线#002杆002开关，10kV工业区线#002杆0021刀闸。 14日15:36 联/配调阮良收到现场城南运维站李俊汇报：城西变10kV工业区线过流Ⅰ段动作，一次电流15684A，现场开关及相关设备检查无异常 14日15:39 联/配调林琦令监控赖一红：退出城西变10kV美景线981线路重合闸，14日15:40操作成功 14日15:55抢修许可：票号：011404-2023，抢修负责人：雷振生，抢修任务：10kV工业区线#001杆至#002杆导线缠绕带电（抢修），抢修安措：10kV美景线981线路，10kV工业区线#002杆002开关，10kV工业区线#002杆0021刀闸。 14日17:22抢修终结：票号：011404-2023，抢修负责人：雷振生，抢修任务：10kV工业区线#001杆至#002杆导线缠绕带电（抢修），抢修安措：10kV美景线981线路，10kV工业区线#002杆002开关，10kV工业区线#002杆0021刀闸。 送电票：NDAX23010290，14日17:21开始执行，14日17时25分执行完毕。 | 用户侧高计故障导致10kV工业区线#001杆-#002杆导线三相缠绕 | 解除缠绕导线 | 福安城西变电站10kV工业区线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 13:15 | 2023-01-14 14:00 | 配调 | 2023-01-14 19:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935634 | 配电运维班 | 2023-01-14 14:00 |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 解除缠绕导线 | 33 | 12 | 1582 | 13DKX-55613 | 10kV工业区线912线路 | 归档 | 2023-01-16 13:43 | 是 | 是 | 否 | 是
248 | 106076A96A574A13964A45D53461EC67421B | 南平 | 25F9AD7E-AA5C-4C20-95D7-3FBC5A66A48E | GZ13595923010067 | 3523011400095516 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13785c1516,8a0f688f46db11f00146db13787c151e,8a0f688f46db11f00146db1377ef14f0 | 莲塘供电所,浦城配电抢修班,浦城配电运维班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 13:11 | 2023-01-14 14:54 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023-01-14 12:30 万安变10kV Ⅰ段母线A相不完全失地。故障原因：无异常，待分析 | 12:30 调控员黄驰峰汇报：12:30万安变10kV Ⅰ段母线A相不完全失地(A相电压为1.31kV,B相电压为10.00kV,C相电压为9.09kV,零序电压为88.66V。即通知配电抢修班（浦城）钟业。 13:03调控员黄驰峰【【顺控】遥控操作_：10kV青岭线通讯支线#001杆ZY706开关由运行转热备用，于14日13:03控分失败 13:04调控员黄驰峰【顺控】遥控操作_：10kV八0四线#001+1杆ZY775开关由运行转热备用，于14日13:04控分失败 13:09 调控员黄驰峰【顺控】遥控操作：万安变10kV.瑞园线912开关由运行转热备用，14日13:10操作成功，失地消失，转告服务调度班（浦城）章媛媛、配电抢修班（浦城）钟业、莲塘供电所张克君。 13:40 莲塘供电所张克君汇报：10kV溪下线#013杆后端线路巡视无异常，具备送电条件。 13:43 配电抢修班（浦城）钟业汇报：万安变10kV.瑞园线站内出线至小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路巡视无异常，具备送电条件。 13:48 令配电抢修班（浦城）钟业：小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路由运行转热备用，于13:50执行完毕。 13:52令调控员黄驰峰：万安变10kV.瑞园线912开关由热备用转运行，于13:54执行完毕，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛、配电抢修班（浦城）钟业、莲塘供电所张克君。 14:16配电抢修班（浦城）钟业汇报：小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路至塘止头环网柜10kV#1出线H416线路巡视无异常，具备送电条件。 14:18令配电抢修班（浦城）钟业：塘止头环网柜10kV#1出线H416线路由运行转热备用，于14:19执行完毕。 14:20令配电抢修班（浦城）钟业：小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路由热备用转运行，于14:22执行完毕，正常，并转告并转告服务调度班（浦城）章媛媛、配电抢修班（浦城）钟业。 14:32配电抢修班（浦城）钟业汇报：塘止头环网柜10kV#1出线H416线路后端巡视无异常，具备送电条件。 14:34令配电抢修班（浦城）钟业：塘止头环网柜10kV#1出线H416线路由热备用转运行，于14:38执行完毕，正常，并转告并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 万安变10kV瑞园线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 13:10 |  | 配调 | 2023-01-14 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 32 | 37 | 3626 | 106076A96A574A13964A45D53461EC67421B | 万安变电站10kV瑞园线912 | 归档 | 2023-01-16 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
247 | f737e4c1-5c90-4437-bed8-5730c1740b84 | 三明 | 230AFA2F-2A45-4F81-BFD8-A6173F3FDF2E | GZ13585623010003 | 3523011400093702 | 国网清流县供电公司 | 国网清流县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13ab441ec8 | 余朋乡供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 12:53 | 2023-01-14 16:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年2月14日12:48 经DMS研判：10kV岭下线991#051杆K0604开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作；10kV岭下线991#111杆K0605开关跳闸；过流Ⅰ段保护动作。故障原因：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸B相静触头设备线夹断裂。 | 14日12:52联/配调张少卿遥控操作_：10kV岭下线991#051杆K0604开关由热备用转运行，于14日12:52控合后跳闸 14日12:48 10kV岭下线991#051杆K0604开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作；10kV岭下线991#111杆K0605开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作, 即通知余朋供电所赖有源巡视跳闸点10kV岭下线991#051杆K0604开关及其之后的设备.13时49分巡视人邓芬发、马木生接受通知，开始巡线。 14日13:53 联/配调廖志铮收到现场赖有源汇报：10kV岭下线991#051杆K0604开关反复自动分合闸，之后巡线此开关又在运行，经检查控制器故障，已将现场把手打到手动，此开关不会再自动分合闸，现10kV岭下线991#051杆K0604开关处运行。跳闸开关确认：10kV岭下线991#111杆K0605开关；保护动作：过流Ⅰ段保护动作； 隔离设备：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸B相静触头设备线夹断裂；隔离状态：冷备用 14日14:32 联/配调竺佳璐收到现场赖有源汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：10kV岭下线991#111杆-10kV岭下线991#183杆； 故障原因：配网设备故障；故障现象：1丶架空类线夹断裂、脱落。2丶10kV岭下线991#051杆K0604开关控制器； 故障点：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸,10kV岭下线991#051杆K0604开关控制器；故障备注：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸B相设备线夹断裂，不影响线路运行，申请带电抢修。2丶10kV岭下线991#051杆K0604开关控制器故障，已转手动，运行正常。 14日14:05 联/配调竺佳璐令邓芬发：10kV岭下线991#111杆K0605开关由热备用转运行，14日14:50操作成功 14日14:30 申请配电故障抢修单NO：SM-QL-PQ-2023-0002，工作负责人：赖有新，工作内容：在10kV岭下线991#128杆，进行B相设备线夹断裂更换，安全措施：35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸，10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器。 14日14:48 申请配电故障抢修单NO：SM-QL-PQ-2023-0002，工作负责人：赖有新，工作内容：在10kV岭下线991#128杆，进行B相设备线夹断裂带电更换，安全措施：解除35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸，10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器。 14日14:51 联/配调竺佳璐令邓芬发：蛟溪果疏专配变由运行转热备用，14日14:53操作成功 14日14:51 联/配调竺佳璐令邓芬发：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸由合闸转分闸，14日14:54操作成功 14日14:52 联/配调竺佳璐令黄晨：退出余朋变电站.10kV.岭下线间隔.991开关重合闸装置，14日14:54操作成功 14日 14:57抢修许可票号：SM-QL-PQ-2023-0002,抢修负责人：赖有新,抢修任务：1、10kV岭下线991#128杆B相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸,断开10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器 14日 16:28抢修终结票号：SM-QL-PQ-2023-0002,抢修负责人：赖有新,抢修任务：1、10kV岭下线991#128杆B相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸,断开10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器 送电票：SMNQM23010326，14日16:30开始执行，14日16时50分执行完毕。 | 由于设备老化断裂造成故障 | 更换设备线夹 | 余朋变10kV岭下线991#051杆K0604开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 12:52 | 2023-01-14 16:28 | 配调 | 2023-01-14 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 283567 | 乡镇供电所管理部 | 2023-01-14 16:28 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 更换设备线夹 | 6 | 6 | 366 | f737e4c1-5c90-4437-bed8-5730c1740b84 | 余朋变10kV岭下线991 | 归档 | 2023-01-15 17:36 | 是 | 是 | 否 | 是
237 | 71F27F684ECD4E7B86C056C20AA5EF13421B | 南平 | 1ED6FB49-3004-41DE-9869-D6BC21E9449E | GZ13595623010041 | 3523011400076445 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12aa | 南雅供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 10:54 | 2023-01-14 17:44 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年01月14日 10:43 南雅变10kVⅡ段母线A相完全失地，故障原因：10kV皇康线大康#080杆KY642开关A相避雷器引线烧断挂在横担上 | 10:43 联调监控罗敏健汇报：南雅变10kVⅡ段母线A相完全失地(南雅变10kVⅡ段母线A相电压为1.3kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.10kV,零序电压为87.20V) 14日10:49联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#154杆KY643开关由运行转热备用，于14日10:49控分成功接地信号存在 14日10:50联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#121杆KY563开关由运行转热备用，于14日10:50控分成功接地信号存在 14日10:51联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#059杆KY680开关由运行转热备用，于14日10:51控分失败 14日10:52联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#050A杆KY662开关由运行转热备用，于14日10:52控分成功接地信号消失，即通知南雅所付元林、建瓯远程站张灵琦 14日11:16 江铭向南平配调孙涛申请：将10kV皇康线皇康#154杆后段负荷转至迪口变10kV徐坑线供电 11:19联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇徐#085杆KY654开关由热备用转运行，于14日11:19控合成功 14日11:20联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#154杆KY643开关由热备用转运行，于14日11:20控合成功 12:18南雅所江永雄汇报：10kV皇康线皇康#050杆至皇康#059杆巡线无异常，人员已撤离安全位置，要求断开10kV皇康线皇康#059杆KY680开关后试送10kV皇康线皇康#050A杆KY662开关 14日12:20 联/配调江铭令南雅所江永雄：10kV皇康线皇康#059杆KY680开关由运行转热备用，14日12:21操作成功 14日12:23联/配调江铭遥控操作_：10kV皇康线皇康#050A杆KY662开关由热备用转运行，于14日12:23控合成功，正常，即通知建瓯远程站张灵琦 12:30南雅所江永雄汇报：10kV皇康线皇康#059杆至皇康#088杆巡线无异常，人员已撤离安全位置，要求断开10kV皇康线皇康#088杆K633开关后试送10kV皇康线皇康#059杆KY680开关 14日12:33 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线皇康#088杆K633开关由运行转热备用，14日12:37操作成功 14日12:43 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线皇康#059杆KY680开关由热备用转运行，14日12:44操作成功，正常，即通知建瓯远程站张灵琦 14日13:20 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由运行转热备用，14日13:24操作成功 14日13:29 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线皇康#088杆K633开关由热备用转运行，14日13:35操作成功，正常，即通知远程站张灵琦 14：42 南雅所邱先荣汇报：10kV皇康线大康#007杆至大康#080杆巡线无异常，人员已撤离安全位置,要求隔离10kV皇康线大康#080杆KY642开关 14日14:44联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#080杆KY642开关由运行转热备用，于14日14:44控分成功 14日14:45联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由热备用转运行，于14日14:45控合成功 14:45 联调监控罗敏健汇报：南雅变10kVⅡ段母线A相完全失地(南雅变10kVⅡ段母线A相电压为1.3kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.10kV,零序电压为87.20V)即通知南雅所邱先荣 14日14:47 联/配调邱铭洪令顺建联调邱玲敏：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由运行转热备用，14日14:48操作成功 14日14:55联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#080杆KY642开关由热备用转运行，于14日15:00控合成功 14日16:10 南雅所符元林汇报：10kV皇康线大康#007杆至大康#062杆之间巡线无异常，人员已撤离安全位置，要求断开10kV皇康线大康#062杆K669开关 16:11 联/配调邱铭洪令符元林：10kV皇康线大康#062杆K669开关由运行转热备用，14日16:12操作成功 14日16:13联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由热备用转运行，于14日16:13控合成功，正常，即通知南雅所符元林,远程站张灵琦停电信息已变更 17:32南雅供电所邱先荣汇报：10kV皇康线大康#080杆KY642开关A相避雷器引线烧断挂在横担上，现已用绝缘棒挑开，人员已撤离现场，线路具备送电条件 14日17:34 联/配调邱铭洪令邱先荣：10kV皇康线大康#062杆K669开关由热备用转运 | 10kV皇康线大康#080杆KY642开关A相避雷器引线烧断挂在横担上 |  | 10kV皇康线皇康#050A杆至皇康#264A杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 10:54 |  | 配调 | 2023-01-14 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606954 | 配电运维班 |  |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 28 | 24 | 2900 | 71F27F684ECD4E7B86C056C20AA5EF13421B | 南雅变10kV皇康线604 | 归档 | 2023-01-16 09:26 | 是 | 是 | 否 | 是
236 | 30BDBBAE896B4491BF4134705F1DD1BA421B | 南平 | CCFA8234-5F85-4B66-822B-047734249DC6 | GZ13595623010040 | 3523011400073609 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13706d12aa | 南雅供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-14 10:41 | 2023-01-14 11:57 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月14日 10:41 DMS研判：南雅变10kV凤墩线606开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV凤墩线凤墩#039-1杆天添食品高压计量装置烧毁（属用户产权） | 14日10:42 联调监控罗敏健汇报：10:41 10kV凤墩线606开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现该开关处热备用。即通知南雅所付元林、建瓯远程站张灵琦，11时24分巡视人李维生、符元林接受通知，开始巡线。 14日11:00 平阳电站陈旭汇报：机组已停机 11:29 联/配调邱铭洪收到现场符元林汇报：10kV凤墩线凤墩#039-1杆天添食品配变高压计量装置烧毁（属用户产权），申请将10kV凤墩线凤墩#039-1杆KY837开关转冷备用 14日11:25 联/配调邱铭洪令符元林：10kV凤墩线凤墩#039-1杆KY837开关由运行转冷备用，14日11:30操作成功 11:31南雅所符元林汇报：已将10kV凤墩线凤墩#039-1杆KY837开关转冷备用，南雅变10kV凤墩线606线路具备送电条件，申请试送南雅变10kV凤墩线606开关转 14日11:33联/配调邱铭洪遥控操作_：南平.南雅变/10kV.凤墩线606开关由热备用转运行，于14日11:33控合成功，正常，即通知建瓯远程站张灵琦，通知平阳电站可以开机 | 10kV凤墩线凤墩#039-1杆天添食品高压计量装置烧毁（属用户产权） |  | 10kV凤墩线606线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 10:41 |  | 配调 | 2023-01-14 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 14 | 526 | 30BDBBAE896B4491BF4134705F1DD1BA421B | 南雅变10kV凤墩线606 | 归档 | 2023-01-14 14:43 | 是 | 是 | 否 | 是
234 | 9D1EF517133B44EDB86AA31DF09795B5421B | 漳州 | DC8EC33B-64BE-410D-BACB-4462C5E35588 | GZ13565723010011 | 3523011400071675 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ad607be | 小溪镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-14 10:25 | 2023-01-14 11:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 14日10:23 御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911开关跳闸，故障原因为： | 14日10:25 DMS研判：御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV御龙湾#1配电御龙湾支线911开关及其之后的设备。10时53分巡视人占镇洪接受通知，开始巡线。 14日11:00 联/配调林雅仪收到现场占镇洪汇报：现场确认跳闸开关为： 御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911开关跳闸,10kV文博I回#109杆Z-0597开关在分闸状态，经巡视后段线路无异常，现申请试送10kV文博I回#109杆Z-0597开关 14日11:01 联/配调林雅仪令占镇洪：10kV文博Ⅰ回#109杆Z-0597开关由热备用转运行，14日11:18操作成功 14日11:20 联/配调林雅仪令占镇洪：御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911 开关由热备用转运行，14日11:25操作成功 | 小动物引起跳闸 |  | 10kV御龙湾#1配电室10kV北塘变文博Ⅰ回921线路御龙湾#1配电御龙湾支线911开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 10:24 | 2023-01-14 11:26 | 配调 | 2023-01-14 17:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 284647 | 小溪镇供电所 | 2023-01-14 11:26 |  | 否 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 其他 |  | 6 | 0 | 1239 | 9D1EF517133B44EDB86AA31DF09795B5421B | 北塘变文博Ⅰ回921 | 归档 | 2023-01-18 17:03 | 是 | 是 | 否 | 是
233 | 99F6110E15994CEFAC79931614440A14421B | 宁德 | 9398CEB3-3A83-47DC-B4DC-7246F321DF57 | GZ13535623010011 | 3523011400071404 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076cd0b253fa4 | 磻溪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 10:21 | 2023-01-14 12:21 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-01-14 08:49 DMS系统研判：10kV炉屯支线#013杆后端配变缺相，10kV星斗支线#008杆0081刀闸引线烧毁 | 2023-01-14 08:49 DMS系统研判：10kV炉屯支线#013杆后端配变缺相，通知磻溪所郭一帆巡线 10:02磻溪所郭一帆汇报：10kV星斗支线#008杆0081刀闸引线烧毁 14日10:11 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV水务一号支洞口专线#001杆001开关由运行转冷备用，14日10:16操作成功 14日10:16 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV黄土岗#016杆黄土岗G0420配变由运行转热备用，14日10:18操作成功 14日10:20 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV炉屯九斗支线#005杆炉屯九斗G0317配变由运行转热备用，14日10:24操作成功 14日10:25 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV星斗支线#009杆炉屯星斗G0316配变由运行转热备用，14日10:33操作成功 14日10:34 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV炉屯支线#013杆0131刀闸由合闸转分闸，14日10:42操作成功 14日10:45 磻溪所郭一帆申请配电故障抢修单NO：PDQXD0002591，工作负责人：周瑞伟 ，工作内容：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修 14日10:54调度员苏昱抢修许可：票号：PDQXD0002591，抢修负责人：周瑞伟，抢修任务：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修 11:43磻溪所周瑞伟汇报：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修，验收合格，具备送电条件 14日 11:48调度员苏昱抢修终结票号：PDQXD0002591,抢修负责人：周瑞伟,抢修任务：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修 送电票：NDDZ23010228，14日11:49开始执行，14日12时21分执行完毕。全线恢复供电 | 10kV星斗支线#008杆0081刀闸引线断线引起缺相 |  | 10kV炉屯支线#013杆0131刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 10:17 | 2023-01-14 12:15 | 配调 | 2023-01-14 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-14 12:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 3 | 1 | 99 | 99F6110E15994CEFAC79931614440A14421B | 湖林线913线路 | 归档 | 2023-01-14 13:00 | 是 | 是 | 否 | 是
220 | dee8342d-b8d1-4ccc-8c2c-1d2f6240b12d | 南平 | CCFC0520-76AA-4779-A57F-C07BE8C0FD4C | GZ13596123010015 | 3523011400060475 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1371e41324 | 铁山镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 09:15 | 2023-01-14 09:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月14日 08:10 10kV铁岭线#122杆KY046开关跳闸（未见保护信号），故障原因：线路巡视无异常 | 2023年01月14日 08:10铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁岭线#122杆KY046开关跳闸，现10kV铁岭线#122杆KY046开关现处热备用，转告配抢项婷 09:10铁山供电所吴金贵汇报：对10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV铁岭线#122杆KY046开关转运行 14日09:20 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV铁岭线#122杆KY046开关由热备用转运行，14日09:43操作成功，转告配抢项婷 | 10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆线路巡视无异常 | 加强线路及设备巡视 | 10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 08:10 | 2023-01-14 08:18 | 配调 | 2023-01-14 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601572 | 配电运维班（配电运检班、配电带电作业班） | 2023-01-14 08:18 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路及设备巡视 | 2 | 1 | 98 | dee8342d-b8d1-4ccc-8c2c-1d2f6240b12d | 铁山变10kV铁岭线601 | 归档 | 2023-01-14 17:26 | 是 | 是 | 否 | 是
215 | SBID000000A0C9DB2B5A274C00A2A2659BD1B132EE | 漳州 | 67BAAA1F-74BA-43A9-9F4C-325A01C85980 | GZ13565223010004 | 3523011400034883 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e7008ee | 陈岱镇供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-01-14 06:19 | 2023-01-14 10:10 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 14日06:16 10kV礁美线#20杆后段线路缺相。故障原因：10kV礁美线#22杆B相跳线断线 | 14日06:16 DMS系统研判:10kV礁美线#20杆后段线路缺相,故障通知陈岱供电所陈春敏巡视线路，重点关注10kV礁美线#20杆至#24杆08时02分巡视人陈春敏、陈秋敏、施宗林、汤全宝、陈永武接受通知，开始巡线。 14日07:05 联/配调陈朝华令陈福龙：陈岱变10kV礁美线918开关由运行转热备用，14日07:06操作成功 14日07:09 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#78杆K-lj02开关由热备用转运行14日07:09下令 14日07:10联/配调陈朝华遥控操作：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由运行转热备用，于14日07:10控分成功 14日08:00 联/配调陈朝华收到现场陈春敏汇报：10kV礁美线#22杆B相跳线断线 14日08:03 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由热备用转冷备用，14日08:23操作成功 14日08:03 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#01杆9183刀闸由合闸转分闸，14日08:32操作成功 14日08:43 申请配电故障抢修单NO：2300273，工作负责人：汤全宝 ，工作内容：10kV礁美线#22杆更换耐张引线，安全措施：1、10kV礁美线#46G-cd1801刀闸，2、10kV礁美线#01杆9183刀闸。 14日08:40抢修许可：票号：2300273，抢修负责人：汤全宝，抢修任务：10kV礁美线#22杆更换耐张引线，抢修安措：1、10kV礁美线#46杆G-cd1801刀闸，2、10kV礁美线#01杆9183刀闸。 14日09:49抢修终结：票号：2300273，抢修负责人：汤全宝，抢修任务：10kV礁美线#22杆更换耐张引线，抢修安措：1、10kV礁美线#46杆G-cd1801刀闸，2、10kV礁美线#01杆9183刀闸。 送电票：ZZYX23010111，14日09:49开始执行，14日10时13分执行完毕。 | 10kV礁美线#22杆B相跳线断线 | 现场处理 | 陈岱变10kV礁美线918线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 06:19 | 2023-01-14 15:25 | 配调 | 2023-01-14 11:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264461 | 陈岱镇供电所 | 2023-01-14 15:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 现场处理 | 18 | 60 | 2182 | SBID000000A0C9DB2B5A274C00A2A2659BD1B132EE | 陈岱变礁美线918 | 归档 | 2023-01-14 15:28 | 是 | 是 | 否 | 是
214 | c38dbc4e-06a5-439f-b5fa-3d7c0c32c99f | 南平 | 3E53B888-C846-48E4-88D5-0E6A899719CA | LS13595823010022 | 3523011400035400 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378ca1538 | 洋口镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-14 06:13 | 2023-01-14 09:42 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年01月14日 05：24 建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，故障原因：10kV际会线029-1-1A杆谢屯运动器材厂配变B相跌落式熔断器烧断 | 14日5:35 南平.建西变失地(南平.建西变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.54,B相电压为5.17,C相电压为5.28,零序电压为60.75,)。即通知抢修班组 14日05:38联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV建火线028杆建2KY-6开关由运行转热备用，于14日05:38控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号未消失 14日05:39联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV建火线022杆建2KY-5开关由运行转热备用，于14日05:39控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号未消失 14日05:40联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：南平.建西变/10kV.建西Ⅱ线603开关由运行转热备用，于14日05:40控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号未消失 14日05:41联/配调江功炜遥控操作_：南平.建西变/10kV.建西Ⅱ线603开关由热备用转运行，于14日05:41控合成功 14日05:42联/配调江功炜遥控操作_：10kV建火线022杆建2KY-5开关由热备用转运行，于14日05:42控合成功 14日05:43联/配调江功炜遥控操作_：10kV建火线028杆建2KY-6开关由热备用转运行，于14日05:43控合成功 05:50 永顺运维站肖源勇汇报：建西变站用变负荷已转移，可以停电 14日05:54联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.洋口线607开关由运行转热备用，于14日05:54控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 05:55 遥控执行：.建西变10kV洋口线607开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，于05:55执行完毕。 14日05:56 联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.建西Ⅰ线601开关由运行转热备用，于14日05:56控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 05:57 遥控执行：建西变10kV建西Ⅰ线601开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，于05:57执行完毕 05:58 通知永顺运维站肖源勇：建西变站用变已带电，负荷可以恢复。 05:59 与谢屯电站余名荣确认机组已停机 14日06:00联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由运行转热备用，于14日06:00控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号消失 14日06:06 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV际会线070杆际KY005开关由运行转热备用，14日06:08操作成功，即通知洋口所谢炳泉，顺昌远程站李欣 14日06:22联/配调江功炜遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由热备用转运行，于14日06:22控合成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 14日06:22联/配调江功炜遥控操作_：10kV际会线033杆际KY016开关由运行转热备用，于14日06:22控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 14日06:24联/配调江功炜遥控操作_：10kV际会线039-1杆际KY017开关由运行转热备用，于14日06:24控分失败 06:25 查10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关Tk在就地位置 14日06:27联/配调江功炜遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由运行转热备用，于14日06:27控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号消失 06:53 洋口所谢炳泉申请：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关转热备用 14日06:54 联/配调陈宜晶令洋口所谢炳泉：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关由运行转热备用，14日06:56操作成功, 06:57 洋口所谢炳泉汇报：10kV际会线元峰支线02杆前端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送 14日06:58联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由热备用转运行，于14日06:58控合成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号出现 14日06:59联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由运行转热备用，于14日06:59控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号复归，即通知洋口所谢炳泉 06:59 洋口所谢炳泉申请：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关转运行 14日07:00 联/配调陈宜晶令洋口所谢炳泉：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关由热备用转运行，14日07:02操作成功 08:40 洋口所谢炳泉申请：10kV际会线046-1杆际K003开关、10kV际会线039-1杆际KY017开关转热备用 14日08:41 联/配调江功炜1令洋口所谢炳泉：10kV际会线046 |  |  | 10kV际会线001A杆至070杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 06:12 |  | 配调 | 2023-01-14 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 279256 | 国网顺昌县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 跌落式熔断; 短路、接地: 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 |  | 6 | 9 | 957 | c38dbc4e-06a5-439f-b5fa-3d7c0c32c99f | 建西变10kV际会线605 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
211 | 13DKX-25762 | 龙岩 | DEE94741-6950-46B4-B73B-9DFD96DE4EFE | GZ13576023010015 | 3523011400032942 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c50 | 和平供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 04:39 | 2023-01-14 07:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-01-14日4:28DMS弹窗 和春变.10kVⅠ段母线A相不完全失地(UA1.42,UB相9.15,UC10.43)，故障系无异常，待分析 | 2023-01-14日4:28DMS弹窗 和春变.10kVⅠ段母线A相不完全失地(UA1.42,UB相9.15,UC10.43)，通知和平所巡线 和平所陈泽光汇报：10kV卓宅线#32杆前端巡线无异常，申请断开10kV卓宅线#32杆32K开关，试送站内开关 14日05:55 联/配调刘亨令和平所陈泽光：10kV卓宅线#32杆32K开关由运行转热备用，14日05:58操作成功 14日06:04联/配调刘亨遥控操作_：和春变10kV春卓Ⅰ94 3开关由热备用转运行，于14日06:04控合成功 和平所陈泽光汇报：10kV卓宅线#32杆至46杆巡线无异常，申请试送10kV卓宅线#32杆32K开关 14日07:00 联/配调刘亨令和平所陈泽光：10kV卓宅线#32杆32K开关由热备用转运行，14日07:01操作成功 14日07:05联/配调刘亨遥控操作_：10kV卓宅线#46杆46K开关由热备用转运行，于14日07:05控合成功 14日07:06联/配调刘亨遥控操作_：10kV和南线#91杆91K开关由运行转热备用，于14日07:06控分成功 | 巡视无异常，试送成功 |  | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 04:38 |  | 配调 | 2023-01-14 11:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 261833 | 国网龙岩供电公司 |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 7 | 11 | 442 | 13DKX-25762 | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943 | 归档 | 2023-01-14 08:28 | 是 | 是 | 否 | 是
210 | SBID0000006DB3987C42DA4CEF80F3618474F938F1 | 厦门 | 80482B8D-C212-443A-973A-A1DAD5B55A88 | GZ135223010033 | 3523011400033637 | 湖里 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db13088b0168,8a0e938a811e2d6001833b1a81c11730,8a0e938a811e2d6001833b1ab8ca1731 | 高压用电检查二班（岛内）,湖里政企客户二班,湖里政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-14 04:06 | 2023-01-14 08:58 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 14日4:5 监盘发现五通变10kV岚头七环982开关负荷突降为0，即通知安兜抢修温贵东。故障原因：用户内部故障 | 5:00温贵东报：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关零序保护动作跳闸，报接地故障，故障电流351A，故障指示器看不到；10kV岚头线#24杆故障指示器三相翻牌 6:12温贵东汇报：10kV岚头线#24杆至#52杆线路及杆上设备巡视均查无异常 6:15令温贵东：10kV岚头线#24杆高压刀闸由合闸转分闸；6:24操作毕 6:24令温贵东：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，6:30试送正常 6:39令温贵东：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由运行转热备用；10kV岚头线#24杆高压刀闸由分闸转合闸；6：45操作毕 6:45令温贵东：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送不成功，故障电流377A 7：30温贵东报：10kV岚头线#46杆有树枝搭挂，8:10汇报已用绝缘棒处理完毕 8:10令温贵东：10kV岚头线#27杆高压开关由运行转热备用，8:15操作毕 8:17令王玉坤：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送不成功 8：20令温贵东：10kV岚头线#27甲杆高压开关由运行转热备用，8:22操作毕 8:23令温贵东：10kV岚头线#25支1杆跌落式熔断器由合闸转分闸，8：28操作毕 8:30令王玉坤：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送成功 8：32令温贵东：10kV岚头线#27甲杆高压开关由热备用转运行，报10kV岚头线#27甲杆杆上采集器打火花，随后岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关再次跳闸 8:39令温贵东：10kV岚头线#27甲杆高压开关由运行转冷备用，8:43操作毕 8:46令温贵东：10kV岚头线#25支1杆跌落式熔断器由分闸转合闸，8:47操作毕 8：49令王玉坤：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送成功 8:50令温贵东：10kV岚头线#27杆高压开关由热备用转运行，8:55操作毕 9:01通知湖里用检黄荣 14日13:48 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0044，工作负责人：伍海辉，工作内容：在10kV岚头线#27甲杆至厦门市公路桥隧维护中心10kV进线901柜，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV岚头线#27甲杆高压刀闸。 14日 13:53抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0044,抢修负责人：伍海辉,抢修任务：1、10kV岚头线#27甲杆至厦门市公路桥隧维护中心10kV进线901柜电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV岚头线#27甲杆高压刀闸 14日 17:14抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0044,抢修负责人：伍海辉,抢修任务：1、10kV岚头线#27甲杆至厦门市公路桥隧维护中心10kV进线901柜电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV岚头线#27甲杆高压刀闸 17:56下令杜志军操作：10kV岚头线#27甲杆高压开关由冷备用转运行。18:02操作毕 | 用户专变（厦门市公路桥隧维护与应急中心箱变）与后端专变联络电缆本体故障 |  | 岚头#7环网柜10kV五通变电站982线路岚头#7环网柜岚头#24杆903开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 04:05 | 2023-01-14 18:02 | 配调 | 2023-01-14 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 911998 | 综合一班 | 2023-01-14 18:02 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 用户内部故障 |  | 14 | 17 | 262 | SBID0000006DB3987C42DA4CEF80F3618474F938F1 | 五通变电站982 | 归档 | 2023-01-17 09:09 | 是 | 是 | 否 | 是
209 | 488BCE56820747DAB88C112219CB0E14421B | 宁德 | 1122FA52-D42C-45B8-8A3C-C24691C9B234 | GZ13535623010010 | 3523011400032132 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076cd0b253fa4 | 磻溪镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-14 02:30 | 2023-01-14 09:13 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-1-14 02:27 DMS研判：10kV青坑线#106杆106开关跳闸（故障原因：10kV吴洋支线#010杆至011杆之间树木压线） | 2023-1-14 02:27 DMS研判：10kV青坑线#106杆106开关跳闸，通知磻溪所郭一帆巡线 14日02:40 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：申请断开10kV吴洋支线#022A杆0221刀闸 14日02:42 联/配调陈嵩令张书景：10kV吴洋支线#022A杆0221刀闸由合闸转分闸，14日02:43操作成功 14日02:44 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：10kV青坑线#106杆至10kV吴洋支线#022A杆之间巡线完毕未发现异常，申请试送 14日02:46 联/配调陈嵩令陈祖进：10kV青坑线#106杆106开关由热备用转运行，14日02:48执行失败（现场发现开关跳闸），通知磻溪所陈祖进继续巡线 14日02:50 联/配调陈嵩令张书景：10kV吴洋支线#022A杆0221刀闸由分闸转合闸，14日02:52操作成功 14日03:37 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：申请断开10kV水务进洞口专线#001杆001开关 14日03:38 联/配调陈嵩令张书景：10kV水务进洞口专线#001杆001开关由运行转热备用，14日03:41操作成功 14日03:50 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：10kV青坑线#106杆至线路末端巡线完毕，未发现异常，怀疑故障点可能在10kV水务进洞口专线后端，申请试送10kV青坑线#106杆106开关 14日03:53 联/配调陈嵩令张书景：10kV青坑线#106杆106开关由热备用转运行，14日03:55执行失败（现场发现开关再次跳闸），通知磻溪所张书景继续巡线 14日04:01 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：由于线路均在山上，夜深路滑，山上大雾弥漫，巡线难度大，要求天亮后安排无人机巡线 14日04:09 联/配调陈嵩令张书景：10kV水务进洞口专线#001杆001开关由热备用转运行，14日04:10操作成功 14日09:07 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：故障点为10kV吴洋支线#010杆至011杆之间树木压线导致故障。目前运维人员已用绝缘棒将树木清理干净，线路具备送电条件，申请试送 14日09:09 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV青坑线#106杆106开关由热备用转运行，14日09:10操作成功。 线路全线复电 | 2023年1月14日凌晨02时18分，崖壁上大型枯树断裂，顺山体滑落，叉枝压靠在10kV吴洋支线#010杆至#011杆导线上，引起相间短路，造成10kV青坑线#106杆106开关跳闸停电 |  | 10kV青坑线#106杆106开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 02:29 | 2023-01-14 09:00 | 配调 | 2023-01-14 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-14 09:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 23 | 3 | 879 | 488BCE56820747DAB88C112219CB0E14421B | 青坑线916线路 | 归档 | 2023-01-14 12:39 | 是 | 是 | 否 | 是
208 | F5AD4B9561344F998A20383D5C923A90421B | 漳州 | D41803B2-F1FD-4BFB-8791-2D69DE9EC428 | GZ13566023010004 | 3523011400019437 | 诏安供电有限公司 | 诏安供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1340f109b6 | 桥东镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 01:31 | 2023-01-14 03:10 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 14日1:25DMS系统弹窗：桥东变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.33,B相电压为2.35,C相电压为9.12,零序电压为11.82,)失地选线为桥东变10kV桥洪线901，试拉10kV桥洪线901开关，失地消失，故障原因为：10kV桥洪线#217杆鸟巢着火 | 14日1:25 桥东变失地(桥东变10kVⅠ段母线A相电压为8.33,B相电压为2.35,C相电压为9.12,零序电压为11.82,)。 14日01:30联/配调许柔昌【顺控】遥控操作：10kV桥洪线#227杆Z-362开关由运行转热备用，于14日01:30控分成功 14日01:30联/配调许柔昌【顺控】遥控操作：桥东变10kV桥洪线901开关由运行转热备用，于14日01:30控分成功接地信号消失 14日1:32桥东变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.33,B相电压为2.35,C相电压为9.12,零序电压为11.82,)失地选线为桥东变10kV桥洪线901,，试拉10kV桥洪线901开关，失地消失。即通知桥东镇供电所林惠杰抢修班组巡视桥东变.10kV.桥洪线间隔.901开关及其之后的设备。01时42分巡视人林艺聪、阮晓平、林惠杰、吴文辉接受通知，开始巡线。 14日03:03 联/配调许柔昌收到现场林惠杰汇报：10kV桥洪线#217杆鸟巢着火，现场已清理完毕，人员集中，申请试送 14日03:07联/配调许柔昌遥控操作_：桥东变.10kV.桥洪线间隔.901开关由热备用转运行，于14日03:07控合成功 14日03:10联/配调许柔昌遥控操作_：10kV桥洪线#227杆Z-362开关由热备用转运行，于14日03:10控合成功 | 鸟巢着火 |  | 桥东变10kV桥洪线901线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 01:31 |  | 配调 | 2023-01-14 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 异物引发故障 |  | 28 | 37 | 4669 | F5AD4B9561344F998A20383D5C923A90421B | 桥东变桥洪线901 | 归档 | 2023-01-20 16:03 | 是 | 是 | 否 | 是
207 | 13DKX-40694 | 厦门 | DB9B50BB-F4FC-4BA4-B55A-FDF12EF74851 | GZ135223010032 | 3523011400019154 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721,8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检二班,集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-14 01:11 | 2023-01-14 04:51 | 分支线停电 | 母线失地 | 14日1:11 仁安变10kVⅡ段母线A相全失地（选线报923，准）：故障原因：跌落式熔断器底座老化松动 | 14日01:14 10kV田头#1杆高压开关由运行转热备用（遥控）后失地消失，通知抢修周武义 1:54抢修周武义报10kV田头#3杆配变跌落式熔断器C相掉落，导线靠在横担上，需停电隔离 1:55下令周武义10kV田头#3杆配变由运行转冷备用，2:06操作毕 2:09 10kV田头#1杆高压开关由热备用转运行（遥控）送电正常 14日02:11 联/配调谢文廷令林盛超：10kV田头#3杆刀闸由合闸转分闸，14日02:11操作成功 14日02:11 联/配调谢文廷令林盛超：田头#1杆高压开关由热备用转运行，14日02:11操作成功 14日04:11 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0043，工作负责人：罗长华，工作内容：在10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变），进行更换配变跌落式熔断器，安全措施：10kV田头＃3杆配变高压刀闸，10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kA回401开关，10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kVB回线402开关。 14日 04:15抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0043,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）更换配变跌落式熔断器,抢修安措:断开10kV田头＃3杆配变高压刀闸，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kA回401开关，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kVB回线402开关 14日 04:41抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0043,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）更换配变跌落式熔断器,抢修安措:断开10kV田头＃3杆配变高压刀闸，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kA回401开关，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kVB回线402开关 4:43下令陈建苗10kV田头＃3杆配变由冷备用转运行，4:49操作毕 | 故障原因：跌落式熔断器底座老化松动 | 加强巡视维护 | 仁安变电站923线路田头#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 01:11 | 2023-01-14 04:51 | 配调 | 2023-01-14 06:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430664 | 集美配电运检二班 | 2023-01-14 04:51 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 加强巡视维护 | 9 | 6 | 630 | 13DKX-40694 | 仁安变电站923 | 归档 | 2023-01-17 15:44 | 是 | 是 | 否 | 是
206 | DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 福州 | 7ED15A7D-E72B-4712-9617-2B311633957F | GZ13515923010017 | 3523011400005037 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e15044c,8a0e824d5f9e890e016076a43e4f3e68 | 北区供电所,澳前供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-14 00:19 | 2023-01-14 02:15 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 01月14日00：16，松下变10kV大祉线917线路松下支#81-15长乐分界开关跳闸，故障原因：无异常，于14日02：14送电正常。 | 00时16分，联/配调郑德强发布停电信息，发布设备为松下支#81-15长乐分界开关，通知相关人员巡视松下支#81-15长乐分界开关及其之后设备。 14日00:18 联/配调郑德强收到现场长乐县调陈冰心汇报：松下变10kV大祉线917线路松下支#81-15长乐分界开关跳闸 14日01:20 联/配调郑德强收到现场北区所郑华德汇报：10kV松屿分线#005杆至#032杆之间线路巡视无异常，申请分段试送 14日01:20 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#005屿入开关由运行转热备用，14日01:33操作成功 14日01:20 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#032东屿开关由运行转热备用，14日01:33操作成功 14日01:34联/配调郑德强遥控操作_：屿联环网10kV乐联914开关由热备用转运行于14日01:34控合成功 14日01:44 联/配调郑德强收到现场北区郑华德汇报：10kV松屿分线#032杆至#043杆之间线路巡视无异常，申请分段试送 14日01:44 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#043屿头电信柱上开关由运行转热备用，14日01:47操作成功 14日01:44 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#032东屿柱上开关由热备用转运行，14日01:47操作成功 14日01:54 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#043屿头电信柱上开关由热备用转运行，14日01:55操作成功 14日02:10 联/配调郑德强遥控操作_：10kV松屿分线#001松下开关由热备用转运行于14日02:10控合成功 14日02:11 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#005屿入柱上开关由热备用转运行，14日02:14操作成功 14日02:22 联/配调郑德强收到现场王鹏汇报：现场确认跳闸开关为：松下支#81-15长乐分界开关；保护动作：松下支#81-15长乐分界开关保护零序I段 | 因漂浮物漂过配变设备造成线路瞬间故障跳闸 | 加强线路巡视，发现缺陷及时消缺 | 福州.松下变10kV大祉线917线路松下支#81-15长乐分界开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-14 00:16 | 2023-01-14 02:15 | 配调 | 2023-01-14 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 430477 | 运维检修部 | 2023-01-14 02:15 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视，发现缺陷及时消缺 | 23 | 5 | 4729 | DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 10kV大练914线路 | 归档 | 2023-01-15 18:22 | 是 | 是 | 否 | 是
204 | SBID000000EC2E38F5A44742F09126F5222652CA97 | 龙岩 | 6E867983-2328-4838-80AF-AF7D5297A3FC | GZ13575723010008 | 3523011300188734 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a190c84 | 岐岭供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-13 22:58 | 2023-01-14 01:28 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 13日22:54DMS研判： 古竹变10kVⅠ段母线B相失地（A10.03、B0.71、C10.02、零序电压为9.58），无选线信号。10kV陈岩线#11A杆11K开关零序Ⅰ段告警，零序电流5.88A。原因：用户内部故障。 | 13日22:57联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由运行转热备用，于13日22:57控分成功接地信号消失，即通知抢修班组优先查看10kV陈岩线#54B杆54K开关保护动作情况 13日23:50卢洪辉 汇报：10kV陈岩线#54B杆54K开关无保护信号，10kV陈岩线#11A杆11K开关至10kV陈岩线#54B杆巡视无异常具备送电条件，联/配调沈锦华令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由运行转热备用，13日23:52操作成功 13日23:53联/配调沈锦华遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由热备用转运行，于13日23:53控合成功，送电正常。 14日01;00令卢洪辉：10kV陈岩线岩太电站变支线#01B杆1K开关由运行转热备用（后段为用户线路），01:01操作完毕。 01:09令卢洪辉：10kV陈岩线#123A杆123K开关由运行转热备用（后段为用户线路），01:10操作完毕 01:11卢洪辉汇报：其余线路巡视无异常，具备送电条件。 01:24令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由热备用转运行，01:25操作成功，送电正常。 | 隔离岩太电站 |  | 10kV陈岩线#11A杆11K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 22:58 |  | 配调 | 2023-01-14 05:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 286176 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 普通断路器，保护投入 | 普通断路器，保护投入 | 用户内部故障 |  | 13 | 10 | 1237 | SBID000000EC2E38F5A44742F09126F5222652CA97 | 古竹变10kV古陈线915线路 | 归档 | 2023-01-14 03:13 | 是 | 是 | 否 | 是
198 | 7812555b-a5a6-4ba3-b1a4-f0c7097e1309 | 泉州 | 59F1BCE7-C8C4-428C-B421-0E6F1813EBD2 | GZ13555623010016 | 3523011300160892 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-13 18:51 | 2023-01-13 23:09 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年1月13日18:51 DMS报：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915开关跳闸，故障原因：涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿，跳线烧毁 | 13日18:51 DMS报：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915开关跳闸，县调许世兴通知崇武所陈敬忠18时55分巡视人曾海波、陈敬忠、张尚勇接受通知，开始巡线。 13日19:21 崇武所陈敬忠汇报县调陈建平：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915开关跳闸，涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿，跳线烧毁，待抢修 13日20:10 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0006，工作负责人：陈敬忠，工作内容：在10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆，进行瓷瓶击穿跳线烧断抢修，安全措施：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915间隔转检修，10kV涂寨线615线路曲江支线#36杆曲江#10变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV涂寨线615线路曲江支线#25杆曲江#1变低压刀闸、跌落式熔断器。 13日20:45执行停电票：QZHA23010294，13日21:07执行完毕 13日 21:10抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0006,抢修负责人：陈敬忠,抢修任务：1、10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿跳线烧断抢修,抢修安措:10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915间隔转检修,断开10kV涂寨线615线路曲江支线#36杆曲江#10变低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV涂寨线615线路曲江支线#25杆曲江#1变低压刀闸、跌落式熔断器 13日 22:55抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0006,抢修负责人：陈敬忠,抢修任务：1、10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿跳线烧断抢修,抢修安措:10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915间隔转检修,断开10kV涂寨线615线路曲江支线#36杆曲江#10变低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV涂寨线615线路曲江支线#25杆曲江#1变低压刀闸、跌落式熔断器 送电指令票详见指令票NO：QZHA23010295 | 10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿，跳线烧毁 |  | 10kV涂寨线615线路#10环网柜915开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 18:51 | 2023-01-13 22:55 | 配调 | 2023-01-14 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 283739 | 崇武镇供电所 | 2023-01-13 22:55 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 5 | 2 | 617 | 7812555b-a5a6-4ba3-b1a4-f0c7097e1309 | 赤湖变10kV涂寨线615 | 归档 | 2023-01-19 16:35 | 是 | 是 | 否 | 是
197 | SBID000000885A7804205C420DA55ED4699DCDBD72 | 福州 | 43A5E204-7104-4E93-8567-7C6C8424D9F2 | GZ13516223010029 | 3523011300161681 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b2 | 高山供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-13 18:41 | 2023-01-13 19:23 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 13日18:33 10kV沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障点为：薄膜搭在龙洋水产分线#034杆上,处理完毕，19：23回复送电正常 | 13日18:33 10kV沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； __19时35分巡视人李鸿乐,陈诒忠 接受通知，开始巡线。_即通知李鸿乐、陈诒忠 13日19:19 联/配调林梦杰收到现场李鸿乐汇报：_故障点为：薄膜搭在龙洋水产分线#034杆上，已处理，申请送电 13日19:21 联/配调林梦杰令李鸿乐:10kV沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一柱上开关由热备用转运行，13日19:23操作成功 | 薄膜搭在龙洋水产分线#034杆上 |  | 福州.沙埔变10kV沙城Ⅱ回912线路沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 18:41 |  | 配调 | 2023-01-14 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 树线矛盾 |  | 2 | 4 | 313 | SBID000000885A7804205C420DA55ED4699DCDBD72 | 10kV沙城Ⅱ回912线路 | 归档 | 2023-01-16 18:22 | 是 | 是 | 否 | 是
196 | SBID0000009FC35A8933BD424C96400A3B5AF0D712 | 福州 | 81B84371-C529-4BCD-96AA-73C2EDF53076 | GZ13515623010010 | 3523011300160298 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13380806f6 | 配电运检班 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-01-13 18:41 | 2023-01-13 21:59 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 18：41青塘变10kV桶街线#21杆景江花园新建双电源项目因雨天无法带电接火，紧急停电接火，抢修结束于21：55恢复送电 | 18时39分，联/配调吴艳平发布停电信息，发布设备为桶街线#021刀闸，通知相关人员巡视桶街线#021刀闸及其之后设备。_19时56分巡视人吴炳锋,陈康武,陈拥政 接受通知，开始巡线。_即通知吴炳锋、陈康武、陈拥政 13日19:37 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0005，工作负责人：陈拥政 ，工作内容：在10kV桶街线#021杆，进行接刀闸上引线。，安全措施： 景江花园1#环网 10kV桶街21杆911线路转检修 敖江路2#环网 10kV桶街22杆911线路转检修 江滨公寓箱变 10kV进线911线路转检修 10kV桶街线#018杆 桶街三开关转冷备用 10kV桶街线#021甲杆 一中#2变转冷备用。 13日19:47 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0005，工作负责人：陈拥政 ，工作内容：在10kV桶街线#021杆，进行接刀闸上引线。，安全措施： 景江花园1#环网 10kV桶街21杆911线路转检修 敖江路2#环网 10kV桶街22杆911线路转检修 江滨公寓箱变 10kV进线911线路转检修 10kV桶街线#018杆 桶街三开关转冷备用 10kV桶街线#021甲杆 一中#2变转冷备用。 13日19:57 联/配调吴艳平令吴炳锋:玉荷东路10#环网10kV玉东九环912开关由热备用转合环运行，13日20:04操作成功 13日20:06联/配调吴艳平遥控操作_：敖江路2#环网10kV桶街22杆911开关由合环运行转热备用于13日20:06控分成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:10kV桶街线#018桶街三开关由运行转冷备用，13日20:26操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:景江花园1#环网10KV桶街21杆911线路由冷备用转检修，13日20:26操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:10kV桶街线#021甲杆一中#2配变由运行转冷备用，13日20:28操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:敖江路2#环网10kV桶街22杆911线路由热备用转检修，13日20:32操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:江滨公寓箱变10kV进线911线路由运行转检修，13日20:35操作成功 13日 20:37抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈拥政,抢修任务：1、10kV桶街线#021杆接刀闸上引线,抢修安措:景江花园1#环网10kV桶街21杆911线路转检修，敖江路2#环网10kV桶街22杆911线路转检修，江滨公寓箱变10kV进线911线路转检修,断开10kV桶街线#018杆桶街三开关转冷备用，10kV桶街线#021甲杆一中#2变转冷备用 13日 21:16抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈拥政,抢修任务：1、10kV桶街线#021杆接刀闸上引线,抢修安措:景江花园1#环网10kV桶街21杆911线路转检修，敖江路2#环网10kV桶街22杆911线路转检修，江滨公寓箱变10kV进线911线路转检修,断开10kV桶街线#018杆桶街三开关转冷备用，10kV桶街线#021甲杆一中#2变转冷备用 21：55恢复送电，送电指令票详见指令票NO：连江2023010201 13日21:20 联/配调吴艳平令吴炳锋:桶街线#018桶街三柱上开关由冷备用转运行，13日21:55操作成功 送电成功，结束流程 | 景江花园小区新建双电源项目，因下雨无法带电接火，停电接火。 | 景江花园小区新建双电源项目，因下雨无法带电接火，停电接火。 | 福州.青塘变10kV桶街线#021杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 18:39 |  | 配调 | 2023-01-13 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 | 景江花园小区新建双电源项目，因下雨无法带电接火，停电接火。 | 4 | 1 | 768 | SBID0000009FC35A8933BD424C96400A3B5AF0D712 | 青塘变922桶街线 | 归档 | 2023-01-16 09:32 | 是 | 是 | 否 | 是
195 | FC9802CF47CB4513A74604F1EDAC76AA421B | 三明 | 5F7D00C5-9837-4293-8593-2B89EAC15AB4 | GZ13585923010009 | 3523011300156791 | 国网宁化县供电公司 | 国网宁化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1393371cdc | 淮土供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-13 18:36 | 2023-01-13 20:25 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月13日16:46经DMS研判：10kV淮王线915线路五星支线#3杆3D开关后段线路缺相。故障原因：10kV淮王线915线路#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂。 | 13日18:28 联/配调蔡毅炜令孙喜民：10kV淮王线915线路五星支线#3杆3D开关由运行转冷备用，13日18:34操作成功 故障通知巡视跳闸点10kV淮王线915线路#35杆35D开关及其之后的设备，重点关注淮王线915#43至淮王线915线路五星支线#7之间区域。18时48分巡视人廖炳辉、孙喜民接受通知，开始巡线。 13日17:50 联/配调蔡毅炜收到现场伍龙安汇报：2023年1月13日17:50淮土供电所伍龙安汇报：10kV淮王线915线路#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂带电。 13日18:42 申请配电故障抢修单NO：SM-NH-PQ-2023-0003，工作负责人：陈永谊，工作内容：在10kV淮王线915线路五星支线#3杆，进行3G刀闸中相设备线夹断裂带电更换，安全措施：解除10kV禾坑线918线路重合闸，10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸及3D开关。 13日18:48 联/配调蔡毅炜令孙喜民：退出淮阳变(简易化)10kV禾坑线918线路重合闸，13日19:04操作成功 13日18:51 联/配调蔡毅炜收到现场伍龙安汇报：现场确认跳闸开关为：10kV淮王线915线路#35杆35D开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV淮王线915线路五星支线＃3杆3D开关；隔离状态：冷备用 13日 19:06抢修许可票号：SM-NH-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈永谊,抢修任务：1、10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除10kV禾坑线918线路重合闸,断开10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸及3D开关 13日 20:03抢修终结票号：SM-NH-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈永谊,抢修任务：1、10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除10kV禾坑线918线路重合闸,断开10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸及3D开关 送电票：SMNQM23010317，13日20:04开始执行，13日20时22分执行完毕。 | 设备线夹断裂 |  | 35kV淮阳变10kV淮王线915线路五星支线#3杆3D开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 18:35 | 2023-01-13 19:50 | 配调 | 2023-01-13 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 914594 | 国网宁化县供电公司 | 2023-01-13 19:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 7 | 1 | 232 | FC9802CF47CB4513A74604F1EDAC76AA421B | 淮阳变10kV禾坑线918 | 归档 | 2023-01-16 09:15 | 是 | 是 | 否 | 是
193 | aa6d93b7-b2aa-4bf2-816b-cdd449562613 | 泉州 | 9E94DA6A-0A80-450D-8D4F-3F71106AA5DA | GZ13555623010015 | 3523011300148766 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-01-13 18:13 | 2023-01-13 19:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年1月13日18:13 DMS报10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关过流II段动作，重合闸动作后，过流加速段动作，故障原因：查无异常待分析 | 13日18:13 DMS报10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关过流II段动作，重合闸动作后，过流加速段动作，10kV东山线渔港次支线#02杆故障指示器动作，县调许世兴通知园区所刘振嘉18时31分巡视人刘振嘉、康惠远、庄细彬接受通知，开始巡线。 19：21园区所刘振嘉向县调许世兴汇报：10kV东山线618线路前峰支线#01杆后段查无异常，申请试送，10kV东山线618线路渔港次支线#04杆有用户反应有打火，但现场正常 13日19:22 县调许世兴遥控：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关由热备用转运行，19：22操作完毕，试送正常 19:29县调许世兴通知园区所刘振嘉对线路特巡 01月14日11:23园区所刘振嘉向县调施清衍汇报：对10kV东山线618线路前峰支线进行特巡，10kV东山线618线路前峰支线04#杆E-247开关出线侧A相有异物，疑似由异物造成相间短路，已处理，暂不影响线路运行。 | 查无异常待分析 |  | 松村变10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 18:12 |  | 配调 | 2023-01-14 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 8 | 4 | 1190 | aa6d93b7-b2aa-4bf2-816b-cdd449562613 | 松村变10kV东山线618 | 归档 | 2023-01-17 14:43 | 是 | 是 | 否 | 是
191 | 13DKX-35685 | 漳州 | 56E5A645-AB32-4255-9F4A-DDB9EB9EC633 | GZ13565923010002 | 3523011300139239 | 常山供电有限公司 | 常山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1339cd0774 | 侨区供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-01-13 17:29 | 2023-01-13 23:51 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 13日17:20 竹港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.32,B相电压为2.19,C相电压为10.43,零序电压为89.86,)选线正确,失地选线为竹港变10kV港工Ⅰ回917线路。故障原因为：10kV沿海Ⅰ回#69杆G-1794刀闸B相引线断线 | 13日17:20 竹港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.32,B相电压为2.19,C相电压为10.43,零序电压为89.86,)失地选线为竹港变10kV港工Ⅰ回917线路 13日17:24联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV沿海Ⅰ回#97杆K-1724开关由运行转热备用，于13日17:24控分成功（失地未消失） 13日17:25联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV峰外支路线#02杆K-1721开关由运行转热备用，于13日17:25控分失败 13日17:27联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV沿海Ⅰ回#79A杆K-1704开关由运行转热备用，于13日17:27控分成功（失地未消失） 13日17:27联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV竹港变10kV港工Ⅰ回917开关由运行转热备用，于13日17:27控分成功接地信号消失 13日17:29 竹港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.32,B相电压为2.19,C相电压为10.43,零序电压为89.86,)。失地选线为竹港变10kV港工Ⅰ回917线路，即通知侨区供电所陈书育巡视10kV港工Ⅰ回出线至10kV沿海Ⅰ回#79A杆。19时09分巡视人陈书育接受通知，开始巡线。19时10分巡视人林健勤、李雪柱、李伟平、潘进、吴振扬、陈书育、林培城、林斌接受通知，开始巡线。 13日19:24 联/配调陈朝华收到现场陈书育汇报：线路查无异常申请断开10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸；试送设备：10kV港工I回917开关 13日19:25 联/配调陈朝华令陈书育：1、查10kV沿侨Ⅰ支路线#05杆K-1718开关查开关确在热备用，2、查10kV沿海Ⅰ回#58A杆K-1703开关确在热备用13日19:25下令，19：28操作完毕 13日19:38 联/配调陈朝华令陈书育：10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸由合闸转分闸13日19:38下令 13日19:59 联/配调陈福龙收到现场陈书育汇报：10kV沿海Ⅰ回#69杆G-1794刀闸B相引线断线 13日21:36 联/配调陈朝华令陈书育：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸由合闸转分闸，13日21:51操作成功 13日21:36 联/配调陈朝华令陈书育：10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸由合闸转分闸，13日21:52操作成功 13日21:36 联/配调陈朝华令陈书育：10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸由合闸转分闸，13日21:52操作成功 13日22:02 申请配电故障抢修单NO：000003，工作负责人：张文龙 ，工作内容：10kV沿海Ⅰ回#69杆更换G-1794刀闸引线，安全措施：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸；10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸；10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸；10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸。 13日21:55抢修许可：票号：000003，抢修负责人：张文龙，抢修任务：10kV沿海Ⅰ回#69杆更换G-1794刀闸引线，抢修安措：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸；10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸；10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸；10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸。 13日22:53抢修终结：票号：000003，抢修负责人：张文龙，抢修任务：10kV沿海Ⅰ回#69杆更换G-1794刀闸引线，抢修安措：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸；10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸；10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸；10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸。 送电票：ZZYX23010110，13日22:53开始执行，13日23时21分执行完毕。 | 10kV沿海Ⅰ回#69杆刀闸引线由于雷击导致端子短路失地 |  | 竹港变10kV港工Ⅰ回917线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 17:28 | 2023-01-13 22:30 | 配调 | 2023-01-14 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 274202 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-13 22:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 21 | 16 | 3519 | 13DKX-35685 | 竹港变港工Ⅰ回917 | 归档 | 2023-01-14 00:56 | 是 | 是 | 否 | 是
187 | 2d8a3826-3e55-4e30-a9ee-26aa8f61608d | 莆田 | 9ACE9E2E-BA67-4EE9-A789-69CEF2B8B4E8 | GZ1354515323010025 | 3523011300128005 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-13 16:32 | 2023-01-13 21:20 | 分支线停电 | 紧急停电 | 16:31东峤所林俊峰汇报：10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变严重漏油，已将10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变转热备用.故障原因：10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变严重漏油 | 16时31分，联/配调黄春瑶发布停电信息，发布设备为许厝#11变分线#016跌落式熔断器，通知相关人员巡视许厝#11变分线#016跌落式熔断器及其之后设备。17时35分巡视人高锵源接受通知，开始巡线。 13日17:40 联/配调黄春瑶令高锵源：10kV许厝#13分支线#004杆许厝#13配变由运行转热备用，13日18:39操作成功 13日17:40 联/配调黄春瑶令高锵源：10kV汀塘村#6支线#001杆汀塘村#6配变由运行转热备用，13日18:39操作成功 13日17:40 联/配调黄春瑶令高锵源：10kV东工线#018杆0181刀闸由合闸转分闸，13日18:39操作成功 13日17:41 联/配调黄春瑶收到现场高锵源汇报：现场确认跳闸开关为：许厝#11变分线#016跌落式熔断器；保护动作：； 隔离设备：东工线#018杆0181刀闸；隔离状态：分闸 13日17:45 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0015，工作负责人：林俊芳，工作内容：在埭头变10k埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016杆许厝村#11变，进行严重漏油更换抢修，安全措施：埭头变10k埭联Ⅰ路941线路东工线#018杆0181刀闸。 13日 19:00抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0015,抢修负责人：林俊芳,抢修任务：1、埭头变10k埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016杆许厝村#11变严重漏油更换抢修,抢修安措:断开埭头变10k埭联Ⅰ路941线路东工线#018杆0181刀闸 13日 20:40抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0015,抢修负责人：林俊芳,抢修任务：1、埭头变10k埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016杆许厝村#11变严重漏油更换抢修,抢修安措:断开埭头变10k埭联Ⅰ路941线路东工线#018杆0181刀闸 送电指令票详见指令票NO：PT-BB-PQ-2023-0015 | 10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变严重漏油判断为设备质量不良引起 |  | 莆田.埭头变10kV埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 16:31 | 2023-01-13 21:21 | 配调 | 2023-01-13 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 609934 | 东峤中心供电所 | 2023-01-13 21:21 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 基础损坏 | 变压器散热片或台架等机械损坏或受外部火灾影响 | 配网设备故障 |  | 1 | 0 | 237 | 2d8a3826-3e55-4e30-a9ee-26aa8f61608d | 埭联Ⅰ路941线路 | 归档 | 2023-01-25 09:35 | 是 | 是 | 否 | 是
184 | 0DB8E3B1509C4F7F81FBCD725D4B4F7E421B | 南平 | BE925AD3-8ABF-425E-8E55-F357B4D67EB1 | GZ13595823010021 | 3523011300119432 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-01-13 16:16 | 2023-01-13 16:36 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月13日14:14 10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关后端配变缺相，故障原因：10kV富连线上乾厂支线01杆河2G-25刀闸中相掉落（具体原因：不明、待查） | 14:14 DMS系统研判：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关后端配变缺相，即通知大干所陈祖华 16:06 大干所曾兴全汇报：巡线发现10kV富连线上乾厂支线01杆河2G-25刀闸中相掉落，申请：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关转冷备用 16:06 令大干所曾兴全：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关由运行转冷备用，于16:13执行完毕，即通知顺昌远程站柯兴宇 16:22 大干所曾兴全汇报：10kV富连线上乾厂支线01杆后端线路具备送电条件，申请送电 13日16:24 联/配调张文延令曾兴全：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关由冷备用转运行，13日16:33操作成功，即通知顺昌远程站柯兴宇 | 日常运行维护不到位，倒闸操作不到位，刀闸未合闸到位，运行过程中刀闸刀片掉落 | 加强日常巡视，工作班组培训 | 10kV富连线上乾厂支线01杆至76杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 16:14 | 2023-01-13 14:40 | 配调 | 2023-01-13 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257986 |  | 2023-01-13 14:40 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 | 加强日常巡视，工作班组培训 | 10 | 3 | 831 | 0DB8E3B1509C4F7F81FBCD725D4B4F7E421B | 富文变10kV富连线904 | 归档 | 2023-01-13 18:05 | 是 | 是 | 否 | 是
179 | 13DKX-19611 | 三明 | 53D3DD71-E8E0-4783-8D62-0AF14DA4DE8E | GZ13586023010017 | 3523011300104475 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-13 15:42 | 2023-01-13 22:38 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月13日15:19 吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关 跳闸；永顺家园开闭所10kV永龙线911开关 跳闸；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.事故总；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.过流Ⅱ段动作；故障原因为：10kV马益口支线#9-2杆朝新安教委支线跌落式侧有两相跳线断开。 | 13日15:42 吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关 跳闸；永顺家园开闭所10kV永龙线911开关 跳闸；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.过流Ⅱ段动作；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.事故总； 即通知抢修班组巡视跳闸点吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关及其之后的设备，重点关注吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关至盛景小区#6楼配电站10kV母分900开关、万竹山环网柜10kV万文线9W1负荷开关、南山开闭所环网柜10kV母分900负荷开关之间区域。 13日15:58 联/配调陈敏梅令郭平原：安砂电厂环网柜10kV马安线911开关由运行转热备用，13日16:03操作成功 13日16:01 联/配调巫思宁令配电运检一班（永安）王昊：益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4开关由运行转热备用，13日16:02操作成功 13日16:03 联/配调巫思宁令永田联调吴光樟：吉山变10kV吉蝴线916开关由热备用转运行，13日16:04操作成功 13日16:20 联/配调陈敏梅令邱玉宝：万竹山环网柜10kV万文线9W1开关由热备用转运行，13日16:31操作成功 13日16:30 联/配调陈敏梅电告配电运检一班（永安）王昊：有用户电告10kV马益口支线#9-2杆处有暴炸声，请立前往朝新安教委支线跌落式侧查看。 13日15:52 配电运检一班（永安）王昊汇报永田联调陈敏梅：10kV马益口支线#9-2杆朝新安教委支线跌落式侧有两相跳线断开 13日15:55 联/配调巫思宁令配电运检一班（永安）王昊：10kV马益口支线#9-2杆675跌落式熔断器由合闸转分闸。16：56汇报已执行。 13日17:39 联/配调陈敏梅令余振礼：中禹大厦（一）配变由运行转空载运行，13日18:06操作成功 13日16:19 配电运检一班郭平原汇报永田联调陈敏梅：盛景小区#6楼配电站10kV备自投动作，10kV母分900开关在合、902开关在分，实盛线911开关在断。即令其：1.盛景小区#6楼配电站10kV母分900开关由运行转热备用、2.10kV母分902开关由热备用转运行、3.盛景小区#6楼配电站盛景小区#6楼配电站10kV母分900开关由热备用转运行。16：21汇报已执行。 13日16:34 配电运检一班郭平原汇报永田联调陈敏梅：盛景小区#6楼配电站10kV实盛线911开关由热备用转运行。16：35汇报已执行。 13日18:10 申请配电故障抢修单NO：PDYJYB2023011301，工作负责人：罗德亮，工作内容：1、10kV马益口支线#9-2杆耐张跳线断线处理；2、10kV马益口支线#9杆高压电缆头拆除、试验及接入，安全措施：1、益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4线路用转检修；2、安砂电厂环网柜10kV马安线911线路转检修；3、10kV马益口支线#15-1杆T72开关转冷备用；4、10kV马益口支线#10杆中禹大厦（一）配变转空载运行。 13日18:10联/配调陈敏梅遥控操作_：10kV马益口支线#15-1杆T72开关由运行转热备用，于13日18:10控分失败 13日18:12 联/配调陈敏梅令余振礼：10kV马益口支线#15-1杆T72开关由运行转热备用，13日18:29操作成功 13日16:48配电运检一班郭平原汇报永田联调巫思宁：书香小筑配电站10kV备自投动作，10kV母分900开关在合、911开关在分，.即令其：1、书香小筑配电站10kV书南线911开关由热备用转合环运行。2、书香小筑配电站10kV书南线911开关由运行转解环热备用。 13日18:30 联/配调陈敏梅令余振礼：10kV马益口支线#15-1杆T72开关由热备用转冷备用，13日18:34操作成功 13日18:30 联/配调陈敏梅令余振礼：益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4线路由热备用转检修，13日18:47操作成功 13日18:30 联/配调陈敏梅令余振礼：安砂电厂环网柜10kV马安线911线路由热备用转检修，13日18:47操作成功 13日 18:48抢修许可票号：PDYJYB2023011301,抢修负责人：罗德亮,抢修任务：1、10kV马益口支线#9-2杆耐张跳线断线处理；2、10kV马益口支线#9杆高压电缆头拆除、试验及接入,抢修安措:1、益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4线路用转检修；2、安砂电厂环网柜10kV马安线911线路转检修；3、10kV马益口支线#15-1杆T72开关转冷备用；4、10kV马益口支线#10杆中禹大厦（ | 10kV马益口支线#9杆电缆头A相烧熔 |  | 吉山变10kV吉蝴线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 15:32 | 2023-01-13 21:44 | 配调 | 2023-01-14 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 964100 | 配电运检一班 | 2023-01-13 21:44 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 29 | 25 | 3071 | 13DKX-19611 | 吉山变10kV吉蝴线916 | 归档 | 2023-01-19 10:21 | 是 | 是 | 否 | 是
177 | 6C9FE43C7D9D30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 3448CA66-94BB-47C2-B212-25095F82A0CE | GZ1359515123010004 | 3523011300101533 | 城区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1374f11402,8a0f688f46db11f00146db1374d213f8 | 配电运检一班,配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-13 15:29 | 2023-01-13 20:09 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 1月13日15:11 安丰变10kVⅡ段母线C相失地。故障原因为： 待查 | 15:09南平监控黄楚柳汇报：15:05安丰变10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为7.29,B相电压为5.26,C相电压为5.43,零序电压为24.14,) 查DMS10kV常坑线026杆KY018开关零序电流突变4.2A，召测配变电压情况，未发现异常 13日15:14联/配调黄婧媛【顺控】遥控操作_：10kV常坑线070杆KY049开关由运行转热备用，于13日15:14控分成功 13日15:14联/配调黄婧媛【顺控】遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由合闸转分闸，于13日15:14控分成功接地信号消失，转告服务调度班何子君、城供范高祥 13日15:15 联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线098杆KY1802开关由热备用转运行13日15:15操作成功 13日15:17 联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线溪洋支线002杆KY1818开关由运行转热备用13日15:17操作不成，遥控失败 13日15:18 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线群仙支线001杆A020开关由运行转热备用13日15:18操作成功 13日15:19 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线026杆KY018开关由分闸转合闸13日15:19操作成功，.失地信号出现 13日15:19 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线溪洋支线002杆KY1818开关由运行转热备用13日15:19操作成功 失地未消失 13日15:21 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线026杆KY018开关由合闸转分闸13日15:21操作成功，失地消失 13日15:21 联/配调李俊男令陈固炜：10kV浦南Ⅰ线024杆KY251开关由热备用转运行，13日15:22操作成功（10kV浦南Ⅰ线024杆KY251开关图版开关处分闸，查浦南Ⅰ线潮流变化） 13日15:22 联/配调李俊男令陈固炜：10kV浦南Ⅰ线016-1杆KY250开关由热备用转运行，13日15:24操作成功，正常 13日15:55 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线037杆K051开关由运行转热备用，13日15:58操作成功 13日16:01联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由分闸转合闸，于13日16:01控合成功，失地出现 13日16:04联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由合闸转分闸，于13日16:04控分成功，失地消失 13日16:06联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线070杆KY049开关由热备用转运行，于13日16:06控合成功，正常 13日16:08 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线036杆K067开关由运行转热备用，13日16:17操作成功 13日16:20 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线宏材支线001杆K254开关由运行转热备用，13日16:30操作成功 13日16:33联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由分闸转合闸，于13日16:33控合成功，正常 16:35城供范高祥汇报：10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变跌落式熔断器熔断两相，申请将10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变转冷备用 13日16:38 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线宏材支线001杆K254开关由热备用转运行，13日16:41操作成功，正常 13日17:02 联/配调黄婧媛令陈耀端：10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变由运行转冷备用，13日17:07操作成功 13日17:10 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线036杆K067开关由热备用转运行，13日17:14操作成功 13日17:23 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线037杆K051开关由热备用转合环运行，13日17:26操作成功 13日17:32联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线098杆KY1802开关由运行转热备用，于13日17:32控分成功 13日18:28 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0003，工作负责人：张积伟，工作内容：在10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变，进行故障查找及处理，安全措施：10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变低压刀闸、跌落式熔断器、高压刀闸。 13日 18:29抢修许可票号：NP-BB-PQ-2023-0003,抢修负责人：张积伟,抢修任务：1、10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变故障查找及处理,抢修安措:断开10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变低压刀闸、跌落式熔断器、高压刀闸 13日18:35联/配调方星遥控操作_：10kV常坑线溪洋支线002杆KY1818开关由热备用转合环运行，于13日18:35控合成功 13日18:37 | 变压器内部故障，绝缘击穿 |  | 10kV常坑线026杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 15:27 | 2023-01-13 20:32 | 配调 | 2023-01-13 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 428438 | 城区供电服务中心 | 2023-01-13 20:32 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 17 | 13 | 762 | 6C9FE43C7D9D30BAE0430A8E47C930BA0000 | 安丰变10kV常坑线921 | 归档 | 2023-01-16 08:39 | 是 | 是 | 否 | 是
172 | 6932B3BFB4B2B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 5FB7BF5C-6E58-4A89-AD18-19F5EF932C4F | GZ135223010031 | 3523011300089889 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 系统误判 | 系统误判 | 2023-01-13 14:41 | 2023-01-13 21:11 | 分支线停电 | 紧急停电 | 系统误报 |  | 属于计划停电 |  | 围里变电站922线路忠社线#1杆跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 14:40 |  | 配调 | 2023-01-13 23:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 0 | 33 | 6932B3BFB4B2B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 围里变电站922 | 归档 | 2023-01-17 18:06 | 是 | 是 | 否 | 是
168 | 13DKX-23270 | 漳州 | 0EF81140-274C-437D-A4C4-DF9C641B8731 | GZ13565723010010 | 3523011300076891 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ac707ba | 九峰镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-13 14:05 | 2023-01-13 15:37 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 13日13:51 九峰变10kVⅠ段母线电压不平衡(A相电压为5.47,B相电压为4.96,C相电压为8.38,零序电压为75.04,)无选线信号，失地线路：10kV九一线905线路。故障原因为：10kV九一线#70B杆Z-2016开关后端线路有树木靠在裸导线上（用户产权） | 13日13:51 DMS系统研判：九峰变失地(九峰变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.47,B相电压为4.96,C相电压为8.38,零序电压为75.04,)。即通知抢修班组 13日13:58联/配调杨金伟遥控操作_：10kV军溪分支线#03杆Z-2031开关由运行转热备用，于13日13:58控分成功接地信号存在 13日13:58联/配调杨金伟遥控操作_：10kV九一线#97杆Z-2030开关由运行转热备用，于13日13:58控分成功接地信号存在 13日14:00 联/配调杨金伟令杨金伟：10kV九一线#15杆Z-2051开关由运行转热备用，13日14:00操作成功，母线电压正常 13日14:04联/配调杨金伟遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由热备用转运行，于13日14:04控合成功，正常 13日14:04联/配调杨金伟遥控操作_：10kV军溪分支线#03杆Z-2031开关由热备用转运行，于13日14:04控合成功，正常 13日14:5 九峰变10kVⅠ段母线电压不平衡(A相电压为5.47,B相电压为4.96,C相电压为8.38,零序电压为75.04,)。10kV九一线#15杆Z-2051开关转热备用后，母线电压正常，即通知抢修班组巡视10kV九一线#15杆Z-2051开关及其之后的设备。14时17分巡视人曾跃伟、曾艺山、曾庆秋接受通知，开始巡线。 13日14:21 联/配调杨金伟收到现场曾跃伟汇报：10kV九一线#40杆前段线路巡视无异常，申请隔离10kV九一线#40杆Z-2011开关，试送10kV九一线#15杆Z-2051开关。 13日14:20 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#40杆Z-2011开关由运行转热备用，13日14:22操作成功 13日14:24 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#15杆Z-2051开关由热备用转运行，13日14:39操作成功 13日15:13 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#70B杆Z-2016开关由运行转冷备用，13日15:15操作成功 13日15:15 联/配调杨金伟收到现场九峰所朱志文汇报：经巡视发现10kV九一线#70B杆Z-2016开关后端线路有树木靠在裸导线上（用户产权，后续将拆除），申请隔离10kV九一线#70B杆Z-2016开关后试送线路 13日15:15 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#40杆Z-2011开关由热备用转运行，13日15:19操作成功，线路正常 13日15:25联/配调杨金伟遥控操作_：10kV九一线#97杆Z-2030开关由热备用转运行，于13日15:25控合成功 13日15:26联/配调杨金伟遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由运行转热备用，于13日15:26控分成功 | 用户内部故障 |  | 九峰变10kV九一线#15杆Z-2051开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 14:04 | 2023-01-13 15:35 | 配调 | 2023-01-13 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 其它 | 610820 | 九峰镇供电所 | 2023-01-13 15:35 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 裸导线 | 风偏放电 | 风偏引起相间距离或相地（或横担）距离不足，这种情况应该比较少 | 用户内部故障 |  | 22 | 10 | 1724 | 13DKX-23270 | 九峰变九一线905 | 归档 | 2023-01-18 22:49 | 是 | 是 | 否 | 是
155 | SBID0000004CA573196B7D4B95BEEEB4789A51911C | 厦门 | AB05B7E0-8BF1-40FE-AD18-236253041EC9 | GZ13525423010002 | 3523011300057461 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 思明配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-13 11:42 | 2023-01-13 19:13 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 1月13日 11:40监盘发现上李#6环网柜10kV龙虎八环912开关跳.闸，故障原因：10kV曾厝垵#22杆B相瓷瓶老化存在穿透性裂纹 | 11时41分，联/配调谢文廷发布停电信息，发布设备为上李#6环网柜龙虎八环912高压开关，通知相关人员巡视上李#6环网柜龙虎八环912高压开关及其之后设备。 13日11:45监盘发现上李#6环网柜912、911，上李#5环网柜912、911，上李#4环网柜911、912，龙虎山#3环网柜913开关跳.闸 11:46 通知将军祠抢修 高佳伟、叶贵超 12:20 高佳伟汇报上李#6环网柜10kV龙虎八环912、五六联络911开关零序Ⅰ段动作（故障电流68.3A) 12:21下令高佳伟上李#6环网柜10kV龙虎八环912、五六联络911开关由热备用转运行,12:25操作毕 12:27上李#5环网柜10kV五六联络912开关由热备用转运行（遥控） 12:28上李#5环网柜10kV四五联络911开关由热备用转运行（遥控） 12:29上李#4环网柜10kV四五联络912开关由热备用转运行（遥控） 12:30上李#4环网柜10kV龙虎三环911开关由热备用转运行（遥控） 12:50陈雄狮报10kV曾厝垵#25杆上导线有黑网布缠绕，已清除， 余设备查无异常 13:00龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913开关由热备用转运行（遥控）后试送失败，上李#6环网柜912、911，上李#5环网柜912、911，上李#4环网柜911、912，龙虎山#3环网柜913开关再次跳.闸 13:10上李#6环网柜912、911，上李#5环网柜912、911，上李#4环网柜911、912开关转运行，正常 14:15陈雄狮报试送过程中10kV曾厝垵#22、#21、#20杆针式瓷瓶有放电声，远处观察无法确认，需登杆检查 14:19下令叶贵超 10kV曾厝垵#25支2甲杆高压开关由运行转冷备用，14:28操作毕 14:30下令高佳伟 龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路由热备用转冷备用，龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路由冷备用转检修，14:51操作完毕 13日14:57 联/配调林盛超令谢文廷：龙虎山#3环网柜曾厝垵线913高压开关由运行转热备用，13日14:57操作成功 13日14:57 联/配调林盛超令谢文廷：上李#6环网柜龙虎八环912高压开关由热备用转运行，13日14:57操作成功 13日16:10 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0041，工作负责人：陈志热，工作内容：在10kV曾厝垵#20杆至10kV曾厝垵#22杆，进行登杆检查及故障抢修，安全措施：龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路转检修，10kV曾厝垵#25支2甲杆高压刀闸。 13日 16:14抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0041,抢修负责人：陈志热,抢修任务：1、10kV曾厝垵#20杆至10kV曾厝垵#22杆登杆检查及故障抢修；,抢修安措:龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路转检修,断开10kV曾厝垵#25支2甲杆高压刀闸 13日 18:37抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0041,抢修负责人：陈志热,抢修任务：1、10kV曾厝垵#20杆至10kV曾厝垵#22杆登杆检查及故障抢修；,抢修安措:龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路转检修,断开10kV曾厝垵#25支2甲杆高压刀闸 19：11执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010625 | 10kV曾厝垵#22杆B相瓷瓶老化存在穿透性裂纹 |  | 曾厝垵变电站933 , 上李#6环网柜龙虎八环912高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 11:41 | 2023-01-13 18:37 | 配调 | 2023-01-13 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 911122 | 抢修突击队 | 2023-01-13 18:37 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 15 | 13 | 1963 | SBID0000004CA573196B7D4B95BEEEB4789A51911C | 曾厝垵变电站933 | 归档 | 2023-01-13 19:31 | 是 | 是 | 否 | 是
122 | c566282e-eefe-4ac5-8231-0f04fb059848 | 厦门 | 4930FA1E-9811-449E-BF13-099BA2BB6D59 | GZ135223010027 | 3523011300034454 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-13 09:13 | 2023-01-13 09:39 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 1月13日 9:10 翔北抢修周有志报 10kV古阳线#1杆高压开关跳.闸。故障原因：异物短路 | 09时13分，联/配调林盛超发布停电信息，发布设备为古阳线#1杆高压开关，通知相关人员巡视古阳线#1杆高压开关及其之后设备。 13日09:15周有志报 10kV古阳线#16杆配变BC相跌落式熔断器熔丝断，即下令1、10kV古阳线#16杆配变由运行转热备用，2、10kV古阳线#15杆高压刀闸由合闸转分闸， 9:17操作毕 9:18下令周有志 10kV古阳线#1杆高压开关由热备用转运行，9:37操作毕，送电正常 9:42 通知翔安用检许建交 2023年1月14日19：50许可抢修申请单号：GWXMGDGS2023010262750，抢修负责人：卓海清，抢修任务:10kV古阳线#16杆配变变压器试验，抢修安措:断开10kV古阳线#15杆高压刀闸 21:46抢修终结 22:29恢复送电，详见指令票ZLP-XM-23010665 | * 1月13日 9:10 翔北抢修周有志报 10kV古阳线#1杆高压开关跳闸 |  | 林尾变电站917 , 古阳线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 09:13 | 2023-01-13 09:39 | 配调 | 2023-01-14 23:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-01-13 09:39 | 否: 是; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 异物引发故障 |  | 1 | 3 | 140 | c566282e-eefe-4ac5-8231-0f04fb059848 | 林尾变电站917 | 归档 | 2023-01-13 10:44 | 是 | 是 | 否 | 是
121 | a058a042-c9c9-4e6b-8d5c-ae415ea2bb07 | 厦门 | 270E6B3C-729D-465D-865C-78547D0F9B16 | GZ135223010026 | 3523011300033804 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-13 09:12 | 2023-01-13 13:20 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1月13日9:12 湖里配电班孙再生报在（执行DYSQD202310023工作）10kV县林线#16杆配变低压刀闸脱落，需扩停处理，故障原因：低压刀闸螺丝老化 | 13日10:41 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0040，工作负责人：陈明辉，工作内容：在10kV县林线#16杆配变，进行更换配变低压刀闸，安全措施：10kV县林线#16甲杆配变高压刀闸，10kV县林线#16甲杆配变跌落式熔断器，10kV县林线#16甲杆配变低压刀闸，10kV县林线#16杆配变高压刀闸，10kV县林线#16杆配变跌落式熔断器，10kV县林线#16杆配变低压刀闸。 13日10:56下令安兜抢修温贵东操作10kV县林线#16杆配变由空载运行转冷备用，10kV县林线#16甲杆配由空载运行转冷备用，11:14操作毕 13日 11:16抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、10kV县林线#16杆配变更换配变低压刀闸,抢修安措:断开10kV县林线#16甲杆配变高压刀闸，10kV县林线#16甲杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16甲杆配变低压刀闸，断开10kV县林线#16杆配变高压刀闸，10kV县林线#16杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16杆配变低压刀闸 13日 12:23抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、10kV县林线#16杆配变更换配变低压刀闸,抢修安措:断开10kV县林线#16甲杆配变高压刀闸，10kV县林线#16甲杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16甲杆配变低压刀闸，断开10kV县林线#16杆配变高压刀闸，10kV县林线#16杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16杆配变低压刀闸 13:04送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010615 | 低压刀闸螺丝老化 |  | 县后变电站935线路县林线#16甲跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 09:12 | 2023-01-13 13:20 | 配调 | 2023-01-13 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 911124 | 抢修突击队 | 2023-01-13 13:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 其他 |  | 1 | 0 | 36 | a058a042-c9c9-4e6b-8d5c-ae415ea2bb07 | 县后变电站935 | 归档 | 2023-01-13 19:39 | 是 | 是 | 否 | 是
120 | 6AA0B9BECABC1176E0437F00000111760000 | 福州 | 2AF1BE3A-B149-46B1-82B6-3F3238AF0B8F | LS1351515223010008 | 3523011300032885 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514,8a0f688f46db11f00146db1331510530 | 鼓楼综合运维一班,鼓楼配电抢修一班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-13 09:12 | 2023-01-13 18:38 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 13日8:55 泮洋变II段母线失地（母线电压：A相8.89,B相1.21,C相10.64)，09:08试拉泮洋变941开关后母线失地消失，隔离龙庭嘉园B区1#楼4#环网902开关后馈线于09:12送电正常。故障原因：古乐路1#环网905后端电缆故障。隔离故障后其余用户于10：25送电正常。抢修结束后于18：29送电正常 | 13日8:5锕 福州.泮洋变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.73,B相电压为2.42,C相电压为10.03,零序电压为94.18,)失地选线为福州.泮洋变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.长城线923接地(软报文), 13日8:56 监控陈婷汇报：08：55泮洋变II段母线失地，电压（A 8.89,B 1.21,C 10.64),选线923。 08：57南门运维电话占线。 09：00 监控陈婷：选线信号变更为941。 13日8:54 福州.泮洋变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.73,B相电压为2.42,C相电压为10.03,零序电压为94.18,)失地选线为福州.泮洋变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.长城线923接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.泮洋变/10kV.王庄线941开关，及其之后的设备。 13日8:54 福州.泮洋变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.73,B相电压为2.42,C相电压为10.03,零序电压为94.18,)失地选线为福州.泮洋变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.长城线923接地(软报文), 即通知【蔡理平】巡视龙庭嘉园B区1#楼4#环网10kV古乐902断路器及其之后的设备。_09时30分巡视人任建成,刘方鑫 接受通知，开始巡线。_即通知任建成、刘方鑫 13 日 09:01双电源用户“温泉供应公司”（德泉大厦13-57-9）站内图无法打开，无法取得用户联系方式。 09:01南门运维电话占线。 09:06 令南门运维叶前铖：试拉泮洋变10kV王庄线941开关，09：08成功转至热备用，泮洋变II段母线失地消失。 13日09:08 联/配调王武令王武:龙庭嘉园B区1#楼4#环网10kV古乐902开关由运行转热备用，13日09:08操作成功 13日09:09 联/配调王武令叶前铖:福州.泮洋变/10kV.王庄线941开关由热备用转运行，13日09:12操作成功 ，送电正常。 13 日09:13至09：14 古乐路1#环网906、902、903开关分别遥控失败。 古乐路1#环网904开关无三遥信号，905开关遥控缺陷。 即通知鼓抢蔡理平去现场排查故障。 13日备投情况 备投动作成功： 正祥贵里1#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园B区6#楼2#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园B区3#楼1#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园B区2#楼4#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园A区2#楼配电室921在断，900在合。 备投动作失败： 无 13日09：55刘方鑫汇报：古乐路1#环网及附近箱变巡视无异常。 09：56 鼓抢任建成：古乐路1#环网904后端设备巡视无异常。 13日09:57 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV龙庭906开关由运行转热备用，13日10:02操作成功 13日10:03 联/配调王武令王武:龙庭嘉园B区1#楼4#环网10kV古乐902开关由热备用转运行，13日10:03操作成功 ，送电正常。 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV高桥箱902开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV古田二箱903开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV肖宅巷904开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:14 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV龙庭906开关由热备用转运行，13日10:16操作成功，正常 13日10:16 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV高桥箱902开关由热备用转运行，13日10:16操作成功，正常 13日10:17 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV古田二箱903开关由热备用转运行，13日10:17操作成功，正常 13日10:18 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905开关由热备用转运行，13日10:19操作成功 ，泮洋变10kV II段母线失地出现。 13日10:20 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905开关由运行转冷备用，13日10:23操作成功，泮洋变10kV II段母线失地消失。 13日10:23 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV肖宅巷904开关由热备用转运行，13日10:25操作成功，正常 13日10:34 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905线路由冷备用转检修，13日10:42操作成功 13日10:43 联/ |  |  | 泮洋变941王庄线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 09:11 |  | 配调 | 2023-01-13 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934666 | 国网福州供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 11 | 5 | 1113 | 6AA0B9BECABC1176E0437F00000111760000 | 泮洋变941王庄线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
108 | C6084544907E46D99E3042D1288B8FDFXL00 | 南平 | D6C5460C-C532-498A-B432-6C5FBEE966E8 | LS13596223010002 | 3523011300013835 | 延平供电公司 | 延平供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372cf1358 | 太平供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-13 07:39 | 2023-01-13 09:30 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 1月13日07:35，10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关跳闸(开关异常，未见相关保护信号)，故障原因：10kV岳儒线梨山支线13杆树枝被风吹落挂在杆头上 | 1月13日07:35太平所何绿军汇报：10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关跳闸，现10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关确处热备用。转告服务调度班林静。08时32分巡视人何绿军接受通知，开始巡线。08时36分巡视人李贵文、何绿军接受通知，开始巡线。 09:17太平所何绿军汇报：因现场下雨，10kV岳儒线梨山支线13杆树枝被风吹落挂在杆头上，已用绝缘棒挑开，现10kV岳儒线梨山支线10杆后端线路及设备巡线无异常，申请试送。 13日09:19联/配调陈固炜遥控操作_：10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关由热备用转运行，于13日09:19控合失败 13日09:20 联/配调陈固炜令太平操作何绿军：10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关由热备用转运行，13日09:27操作成功，转告服务班翁洁 | 10kV岳儒线梨山支线13杆树枝被风吹落挂在杆头上 |  | 10kV岳儒线梨山支线10杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 07:37 |  | 配调 | 2023-01-13 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 803469 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 恶劣天气 |  | 1 | 4 | 17 | C6084544907E46D99E3042D1288B8FDFXL00 | 太平变10kV杨曾线923 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
107 | e0a5213a-614f-427b-8933-fc6a60c48609 | 龙岩 | 6AA35871-1DC7-41AD-A0AF-B027CDF95257 | GZ13575123010009 | 3523011300006712 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134bfd0d16,8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电抢修班(城区抢修),配电运维班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-13 06:34 | 2023-01-13 07:05 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 13日6:29 东岳花园开闭所后岳Ⅱ线921开关 跳闸；闽西饲料城开关站后饲线921开关 跳闸；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关 跳闸；登高东路#5环网柜登高#5-#6联线905F负荷开关登高线#5-#6联线905F开关C相过流；登高东路#5环网柜登高#5-#6联线905F负荷开关登高线#5-#6联线905F开关B相过流；登高东路#5环网柜登高#5-#6联线905F负荷开关登高线#5-#6联线905F开关A相过流；登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关登海线904F开关A相过流；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关后盂变电站.10kV.后火线.623CSC－211.电流Ⅰ段动作；登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关登海线904F开关B相过流；登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关登海线904F开关C相过流；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关后盂变电站.10kV.后火线.623CSC－211.保护动作；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关后盂变电站.10kV.后火线.623CSC－211.事故总；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 13日06:38联/配调黄少冲【顺控】遥控操作_：登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关由运行转热备用，于13日06:38控分失败 13日07:04 联/配调黄少冲令王贵：登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关由运行转热备用，13日07:04操作成功 13日07:05联/配调黄少冲遥控操作_：后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关由热备用转运行，于13日07:05控合成功 13日07:07联/配调黄少冲【顺控】遥控操作_：东岳花园开闭所后岳Ⅱ线921开关由热备用转运行，于13日07:07控合成功 | 用户影响 |  | 后盂变10kV后火线#623线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 06:32 |  | 配调 | 2023-01-13 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 12 | 7 | 1134 | e0a5213a-614f-427b-8933-fc6a60c48609 | 后盂变10kV后火线#623 | 归档 | 2023-01-13 08:57 | 是 | 是 | 否 | 是
105 | AD13E570424D4A48AD0F99534D20C32EXL00,SBID00000063642B2904F147B7A7CD7033C1BC9FFD | 泉州 | E059BA34-CC48-4DDA-8A98-40E4F70D08FA | GZ1355525523010003 | 3523011300006406 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae,8a0f688f46db11f00146db138f4f1bc2,8a0f688f46db11f00146db138ea41b90 | 涂岭镇供电所,峰尾镇供电所,南埔镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-13 06:22 | 2023-01-13 07:42 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 13日6:16 DMS研判10kV盐场线庄园明珠1#环网柜912开关跳闸。 现场实际为：10kV盐场线一号居住区环网柜（至庄园明珠1#环网柜）913开关跳闸 故障原因为：查无异常。 | 13日6:23 即通知抢修班组巡视跳闸点庄园明珠1#环网柜912开关及其之后的设备。 13日06:32 庄园清汇报林华琦：10kV盐场线一号居住区环网柜（至庄园明珠1#环网柜）913开关跳闸，后段区域巡视查无异常，申请试送。 13日06:36 联/配调林华琦令庄园清：10kV盐场线一号居住区环网柜（至庄园明珠1#环网柜）913开关由热备用转运行，13日06:37操作成功 | 10kV盐场线庄园明珠2#环网柜911开关与912开关电缆接错 |  | 庄园明珠1#环网柜凤阳变10kV盐场线618线路庄园明珠1#环网柜912开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-13 06:21 | 2023-01-13 07:42 | 配调 | 2023-01-13 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 251692 | 峰尾镇供电所 | 2023-01-13 07:42 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 无异常 |  | 3 | 0 | 590 | AD13E570424D4A48AD0F99534D20C32EXL00,SBID00000063642B2904F147B7A7CD7033C1BC9FFD | 凤阳变10kV盐场线618 | 归档 | 2023-01-13 14:52 | 是 | 是 | 否 | 是
101 | 2a38c18a-9bde-4c67-9b14-afbd7afe7311 | 龙岩 | 3CAF577C-3B80-43E8-87AD-69C6B4EEC560 | GZ13575623010007 | 3523011200221979 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346500b6a | 庙前供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-01-12 23:41 | 2023-01-13 00:11 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 12日23:36 DMS系统研判10kV江畲线#030杆K032开关故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 12日23:36 DMS系统研判10kV江畲线#030杆K032开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV江畲线#030杆K032开关及其之后的设备。23时50分巡视人黄贵兴、施瑜健、吴焕平、林祥兴接受通知，开始巡线。 13日0：01庙前供电所邓文城报故障经巡为10kV江畲线#001杆被车撞倾斜，现吕坊开关站10kV江畲线923K开关在冷备用 13日00:03联/配调蔡毅辉【顺控】遥控操作_：10kV江畲线#030杆K032开关由运行转热备用，于13日00:03控分成功 13日00:03联/配调蔡毅辉【顺控】遥控操作_：10kV岩背线#044杆K023开关由热备用转运行，于13日00:03控合成功 13日00:10 联/配调蔡毅辉令邓文城：10kV吕坊站10kV江畲线923K开关由热备用转冷备用，13日00:11操作成功 | 10kV江畲线#001杆被车撞倾斜、10kV江畲线#001杆至#002杆导线断落 | 更换导线、绝缘子 | 庙前变10kV庙龙线919线路江畲线#030杆K032开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 23:41 |  | 配调 | 2023-01-13 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 更换导线、绝缘子 | 13 | 19 | 859 | 2a38c18a-9bde-4c67-9b14-afbd7afe7311 | 庙前变10kV庙龙线919线路 | 归档 | 2023-01-13 01:20 | 是 | 是 | 否 | 是
85 | da4cc1c0-4a54-47ac-a817-49881692cb40 | 龙岩 | BBE30C0E-51D3-48E3-AD4D-0BBE15DBEE2F | GZ13575323010009 | 3523011200159107 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360600db6 | 城区供电服务中心 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-12 16:40 | 2023-01-12 18:25 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 12日16:42 10kV夹子背支线#7杆7K开关跳闸，故障原因为：老鼠爬到武平县医院配电室10kV武平县医院#2专变变压器上 | 12日16:39 10kV夹子背支线#15杆15K开关跳闸（16:42 第2次研判：10kV夹子背支线#7杆7K开关跳闸）， 10kV夹子背支线#20-竹园路分支线#01杆故障定位仪过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV夹子背支线#7杆7K开关及其之后的设备，重点关注10kV夹子背支线#20-竹园路分支线#01杆故障定位仪之后区域。17时05分巡视人曾家林接受通知，开始巡线。 16:57 通知武平县医院陈兴权：确认武平县医院配电室无故障后及时转电至10kV通南I路（电话多次占线） 12日17:01 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：10kV夹子背支线#15杆15K开关未跳闸 12日17:05 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：跳闸开关确认错误：10kV夹子背支线#7杆7K开关（老式开关，无控制器）；保护动作：无保护 12日17:05 联/配调兰凌锋令曾家林：10kV夹子背支线#15杆15K开关由运行转热备用，12日17:06操作成功 12日17:05 联/配调兰凌锋令曾家林：10kV夹子背支线#7杆7K开关由热备用转运行，12日17:11操作成功 12日17:26 联/配调兰凌锋收到现场县医院陈兴权汇报：武平县医院配电室10kV备投动作成功，900开关在合闸，911开关在分闸，但913开关也已跳闸（过流I段保护动作跳闸）。经检查未发现问题，已于17:10将913开关由分闸转合闸 17:32 通知曾家林：武平县医院配电室10kV备投动作成功，900开关在合闸，911开关在分闸，但913开关跳闸，目前用户已将跳闸开关913转运行，未发生异常 12日17:59 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：保护动作：；试送设备：10kV夹子背支线#15杆15K开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：武平县医院#2专变(自)站房类箱式变变压器室故障小动物故障； 故障点：武平县医院#2专变(自)老鼠跑到变压器上 12日18:00 联/配调兰凌锋令曾家林：10kV夹子背支线#15杆15K开关由热备用转运行，12日18:01操作成功 18:14 曾建林汇报：中梁首府C区配电室10kV中梁首府C区Ⅱ线921开关也已跳闸，未发现异常，申请试送 12日18:14 联/配调兰凌锋令曾家林：中梁首府C区配电室10kV中梁首府C区Ⅱ线921开关由热备用转运行，12日18:15操作成功 13日08:39 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：保护动作：； 故障原因：用户内部故障；故障现象：武平县医院#2专变(自)站房类箱式变变压器室故障小动物外破； 故障点：武平县医院#2专变(自) | 用户内部故障；故障现象：武平县医院#2专变(自)站房类箱式变变压器室故障小动物故障；（进了一只老鼠） |  | 武平城关变电站城关变10kV城青线916线路夹子背支线#15杆15K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 16:39 |  | 配调 | 2023-01-12 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 250832 | 东留供电所 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 箱式变; 短路、接地: 母线短路 | 小动物因素等造成内部短路 | 用户内部故障 |  | 15 | 3 | 2178 | da4cc1c0-4a54-47ac-a817-49881692cb40 | 城关变10kV城青线916线路 | 归档 | 2023-01-12 18:43 | 是 | 是 | 否 | 是
70 | 6932B3BFB577B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 221AD49F-3962-49C3-8B89-0C18E7F927E6 | GZ135223010025 | 3523011200133702 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d,8a0e938a811e2d6001833b1a1a86172e,8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检二班,湖里配电运检三班,湖里配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 14:55 | 2023-01-12 20:06 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 12日14:55 监盘发现高#8开关站10kV高八线90B开关跳闸，已通知安兜抢修温桂东，20:04 抢修完毕恢复送电。故障原因：待分析 | 12日15:1 即通知抢修班组巡视跳闸点高#8开关站高八线90B高压开关及其之后的设备。 15:50 运维曾建平汇报：高#8开关站10kV高八线90B开关限时速断动作，电流11746.8A。高#8开关站10kVⅡ段母线击穿，需高#8开关站10kVⅡ段母线转检修，高#8开关站10kV母联900开关转检修处理。 15：56 下令温桂东：高#8开关站10kV施耐德Ⅱ回902、马垅箱变904、马垅阳光Ⅱ回906、火炬一环908、舫阳Ⅱ回910线路由运行转冷备用，16：06 操作毕。 16：06 下令温桂东：高#8开关站10kV高八线90B线路由热备用转冷备用，16：18操作毕。 16：23 下令温桂东：高#8开关站10kV母联900开关由热备用转检修，16：32 操作毕。 16：33 下令温桂东：高#8开关站10kVⅡ段母线由冷备用转检修，17:12 操作毕。 12日17:47 申请配电故障抢修单NO：20170541，工作负责人：曾建平 ，工作内容：_高#8开关站10kV母联900至Ⅱ段PT9004-Ⅱ母线故障抢修，安全措施：_高#8开关站10kVⅡ段母线转检修、高#8开关站10kV母联900开关转检修。 12日17:47抢修许可：票号：20170541，抢修负责人：曾建平，抢修任务：_高#8开关站10kV母联900至Ⅱ段PT9004-Ⅱ母线故障抢修，抢修安措：_高#8开关站10kVⅡ段母线转检修、高#8开关站10kV母联900开关转检修。 19:33 曾建平汇报：高#8开关站10kV母联900至高#8开关站10kVⅡ段母线已解除电气连接，通知曾建平走异动。 12日19:34抢修终结：票号：20170541，抢修负责人：曾建平，抢修任务：_高#8开关站10kV母联900至Ⅱ段PT9004-Ⅱ母线故障抢修，抢修安措：_高#8开关站10kVⅡ段母线由转检修、高#8开关站10kV母联900开关转检修。 20：04送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010586 | 高#8开关站10kVⅡ段母线绝缘下降引发击穿。 | 1、加强设备巡视，缩短巡视周期。 2、利用局放检测等手段进行在线检测。 3、开启除湿机保持站内良好运行环境。 | 高#8开关站10kV安兜变电站911线路高#8开关站高八线90B高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 14:55 | 2023-01-12 20:06 | 配调 | 2023-01-12 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 119633 | 湖里配电运检一班 | 2023-01-12 20:06 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 | 1、加强设备巡视，缩短巡视周期。 2、利用局放检测等手段进行在线检测。 3、开启除湿机保持站内良好运行环境。 | 1 | 14 | 1 | 6932B3BFB577B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 安兜变电站911 | 归档 | 2023-01-16 16:42 | 是 | 是 | 否 | 是
67 | 51cd0437-29f6-4002-be02-e8401248cd96 | 龙岩 | 79DE82C7-01A4-4410-B15A-4ACB26C5C174 | GZ13575623010006 | 3523011200126076 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1346600b70 | 文亨供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-12 14:05 | 2023-01-12 20:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日14:3DMS系统研判 10kV南板支线#001杆K252开关零序Ⅱ段 跳闸，故障原因：10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂 | 12日14:3DMS系统研判 10kV南板支线#001杆K252开关零序Ⅱ段 跳闸，通知文亨供电所官强 12日15:17 联/配调蔡毅辉收到现场官强汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南板支线#001杆K252开关；保护动作：； 隔离设备：K252开关转冷备用；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV南板支线#026杆悬瓶 12日15:22 联/配调蔡毅辉令上官强：10kV南板支线#001杆K252开关由热备用转冷备用，12日15:36操作成功 12日17:09 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1900805，工作负责人：杨秋凤 ，工作内容：_10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂更换抢修；10kV山坑支线#001杆至#053杆更换悬瓶，安全措施：_断开10kV南板支线#001杆G464刀闸；断开10kV南板支线#001杆K252开关。 12日17:14抢修许可：票号：SG-QX-LC-1900805，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：_10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂更换抢修；10kV山坑支线#001杆至#053杆更换悬瓶，抢修安措：_断开10kV南板支线#001杆G464刀闸；断开10kV南板支线#001杆K252开关。 12日19:38抢修终结：票号：SG-QX-LC-1900805，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：_10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂更换抢修；10kV山坑支线#001杆至#053杆更换悬瓶，抢修安措：_断开10kV南板支线#001杆G464刀闸；断开10kV南板支线#001杆K252开关。 送电票：LC-ZLP-202301137，12日19:41开始执行 | 10kV南板支线#026杆悬瓶击穿 |  | 文亨变10kV文曲线976线路南板支线#001杆K252开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 14:05 | 2023-01-12 19:40 | 配调 | 2023-01-12 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 253223 | 文亨供电所 | 2023-01-12 19:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 爬电闪络 | 闪络导致绝缘子击穿 | 配网设备故障 |  | 4 | 1 | 97 | 51cd0437-29f6-4002-be02-e8401248cd96 | 文亨变10kV文曲线976线路 | 归档 | 2023-01-12 20:20 | 是 | 是 | 否 | 是
63 | 99677C2B22C24CE2906F05E8C2B61B80421B | 泉州 | 6B86533E-DD09-42FB-8207-D82DB81DF725 | GZ13555123010061 | 3523011200117220 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 13:12 | 2023-01-12 17:56 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 2023.01.12 13:06 IES监盘发现：邦吟变10kVⅠ段母线A相不完全接地(A相电压为4.95,B相电压为8.36,C相电压为5.39,零序电压为7.67,)，遥控10kV埕美线38#杆T76开关转热备用，接地消失，选线正确。 故障原因：10kV埕美线前边支线27-28#杆导线断线 | 2023.01.12 13:06 IES监盘发现：邦吟变10kVⅠ段母线A相不完全接地(A相电压为4.95,B相电压为8.36,C相电压为5.39,零序电压为7.67,)，南安县调吴素清通知南安县调孙怀平。 12日13:10联/配调孙怀平、陈显思遥控操作：10kV埕美线前边支线28#杆9D8开关由运行转热备用，于12日13:10控分失败 13:10 联/配调孙怀平、陈显思遥控操作：10kV埕美线38#杆T76开关转热备用，13:11 操作完毕，接地消失。南安县调陈显思通知水头所杨功高，研判10kV埕美线前边支线19#杆后段故障。 12日14:27 水头所郑俊明汇报南安县调傅华荣：10kV埕美线前边支线27-28#杆导线断线 12日14:28 南安县调陈显思签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0047，工作负责人：陈志毅，工作内容：在10kV埕美线前边支线27#杆至28#杆，进行导线断线修复，安全措施：10kV埕美线38#塔T76开关、L916刀闸，10kV埕美线前边支线14#杆N219刀闸，10kV埕美线前边支线29#杆N334刀闸。 12日15:22 联/配调傅华荣令水头所陈志毅：10KV埕美线38#杆T76开关由热备用转冷备用，12日15:43操作成功 12日15:22 联/配调傅华荣令水头所陈志毅：10kV埕美线前边支线14#杆N219刀闸由合闸转分闸12日15:43操作成功 12日15:22 联/配调傅华荣令水头所陈志毅：10kV埕美线前边支线29#杆N334刀闸由合闸转分闸12日15:43操作成功 12日15:43南安县调傅华荣抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0047，抢修负责人：陈志毅，抢修任务：在10kV埕美线前边支线27#杆至28#杆，进行导线断线修复，抢修安措：10kV埕美线38#塔 T76开关、L916刀闸，10kV埕美线前边支线14#杆 N219刀闸，10kV埕美线前边支线29#杆 N334刀闸。 12日 17:17抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0047,抢修负责人：陈志毅,抢修任务：1、10kV埕美线前边支线27#杆至28#杆导线断线修复,抢修安措:断开10kV埕美线38#塔T76开关、L916刀闸，断开10kV埕美线前边支线14#杆N219刀闸，断开10kV埕美线前边支线29#杆N334刀闸 17:42送电完毕 （详见送电指令票QZNA23010416）运行正常，南安县调傅华荣通知水头所陈志毅 | 埕美线前边支线27#杆至28#杆导线老化断线 |  | 邦吟变10kV埕美线618线路38#杆T76开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 13:11 | 2023-01-12 17:29 | 配调 | 2023-01-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 276348 | 水头镇供电所 | 2023-01-12 17:29 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 9 | 6 | 1969 | 99677C2B22C24CE2906F05E8C2B61B80421B | 邦吟变10kV埕美线618 | 归档 | 2023-01-16 11:35 | 是 | 是 | 否 | 是
58 | D9BB88FE6FFA430492B687DBBA57D24E421B | 南平 | 978771A0-D10E-4238-A98B-CCBA3C515C2A | LS13595423010012 | 3523011200102967 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ff14f4 | 九牧供电所 |  |  | 2023-01-12 12:19 | 2023-01-12 12:35 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-01-12 12:19 紧急隔离10kV盘j江线#205杆Z908开关，原因：农民砍树靠近10kV盘江线#205-10杆至#205-11杆导线 | 12:10 九牧供电所罗观旭汇报：农民砍树靠近10kV盘j江线#205-10杆至#205-11杆导线，情况紧急，申请紧急隔离10kV盘江线#205杆Z908开关； 12:11 令九牧供电所罗观旭：（1）查10kV盘江线#101杆ZY905开关确处热备用，（2）查10kV河村线#059杆ZY305开关确处热备用，于12:18执行完毕； 12:12 通知10kV盘j江线#205杆后端电站机组停机 12:19 令九牧供电所罗观旭：10kV盘j江线#205杆Z908开关由运行转热备用，于12:19执行完毕，并通知服务调度班（浦城）卢燕； 12:30 九牧供电所罗观旭汇报：树木已清理，现场验收合格，具备送电条件，申请10kV盘j江线#205杆Z908开关转运行，即令其：10kV盘j江线#205杆Z908开关由热备用转运行，于12:32执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）卢燕； 12:33 通知10kV盘j江线#205杆后端电站机组可以开机并网。 |  |  | 10kV盘j江线#205杆至10kV河村线#059杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 12:19 |  | 配调 | 2023-01-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 树线矛盾 |  | 12 | 7 | 997 | D9BB88FE6FFA430492B687DBBA57D24E421B | 梦笔变10kV九盘线915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
57 | a0df67f3-00ab-4411-bbdd-485756e8b392 | 宁德 | CB256960-16F3-4BF7-8F9A-37D1A7F471FC | GZ13535423010012 | 3523011200100443 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1034 | 三沙镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-12 12:14 | 2023-01-12 13:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日12:11 DMS研断显示： 10kV镇东线#033-A1杆K003开关跳闸，故障原因为：10kV镇东线#033-A1杆异物碰线 | 12日12：14 即通知抢修班组三沙所刘鑫对线路进行巡视检查 12日13：33 三沙所刘鑫汇报：经巡线检查10kV镇东线#033-A1杆异物碰线，现场故障已处理，10kV镇东线#033-A1杆K003开关具备送电条件，即令其：10kV镇东线#033-A1杆K003开关由热备用转运行，13：35汇报操作完毕，线路恢复正常供电 | 用户春节前悬挂横幅彩灯不慎碰到线路 |  | 荣宏金滩环网柜10kV镇东线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 12:14 |  | 配调 | 2023-01-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277848 | 国网霞浦县供电公司 |  | 无 | 否 |  |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 |  | 4 | 0 | 553 | a0df67f3-00ab-4411-bbdd-485756e8b392 | 镇东线695线路 | 归档 | 2023-01-12 22:00 | 是 | 是 | 否 | 是
56 | 13FZX-1487361 | 南平 | BECB28B0-5459-430E-AA68-A9BCFE414087 | LS13595623010034 | 3523011200112611 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 |  |  | 2023-01-12 11:33 | 2023-01-12 12:01 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月12日 11:33宏发江景#10环网柜10kV冠达园口进线901开关跳闸 故障原因：不明待查 | 11:23接用户反映家兴附近没电（因DMS系统故障，未出研判、查看D5000系统10kV中山西线负荷有减小） 11:24配电运维班张振武汇报：已接到用户反映家兴附近没电，已前往查看 11:33配电运维班张振武汇报：宏发江景#10环网柜10kV冠达园口进线901开关跳闸（该开关保护已退出）即通知建瓯远程站严雯 11:51配电运维班张振武汇报：已对宏发江景#10环网柜10kV冠达园口进线901开关后段线路巡线未发现异常，线路具备送电条件（因DMS系统故障，无法发布停电信息，改为goms系统发布也无法发布，直到12:50才发布成功） 11:52令配电运维班张振武：宏发江景#10环网柜10kV冠达园口进线901开关由热备用转运行，于11:53执行完毕即通知建瓯远程站严雯 |  |  | 宏发江景#10环网柜10kV冠达园口进线901开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 11:33 |  | 配调 | 2023-01-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | [12 empty] | 无异常 |  | 15 | 9 | 2321 | 13FZX-1487361 | 水西变10kV中山西线608_宏发江景#10环网柜_支线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
47 | ef44f72f-a213-4492-9065-6eef9db93e1a | 南平 | BA244528-B22C-47D5-85D0-CF3271EE3947 | GZ13596123010009 | 3523011200086183 | 松溪供电公司 | 松溪供电公司 | 09EF6D719ED3E959E0508E0ACE066A9E | 河东供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-12 10:55 | 2023-01-12 11:18 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月12日 10:50 横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关跳闸过流Ⅰ段保护（DMS系统故障，未弹窗），故障原因：10kV外垅Ⅰ线岩坑支线001杆小号侧树枝压在裸导线上 | 2023年1月12日 10:50 河东供电所艾先杰汇报：横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关跳闸（DMS系统故障，未弹窗，故手动发布停电信息），经巡线发现，10kV外垅Ⅰ线岩坑支线001杆小号侧树枝压在裸导线上，其余线路巡线无异常，具备送电条件，转告配抢李珊 10:52令河东供电所艾先杰：横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关由热备用转运行，于10:54执行完毕，送电正常，转告配抢李珊 | 10kV外垅Ⅰ线岩坑支线001杆小号侧树枝压在裸导线上 | 消除被压裸导线树枝，加强线路巡视力度，确保供电可靠性 | 横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 10:55 |  | 配调 | 2023-01-12 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 消除被压裸导线树枝，加强线路巡视力度，确保供电可靠性 | 8 | 15 | 912 | ef44f72f-a213-4492-9065-6eef9db93e1a | 外屯变10kV外垅线935 | 归档 | 2023-01-16 16:00 | 是 | 是 | 否 | 是
42 |  | 龙岩 | 081E0BD9-5AC5-43E2-8BF8-1F9265264886 | GZ13575123010008 |  | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 10:24 | 2023-01-12 15:01 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月12日09:52DMS弹窗：10kV搬运公司#3配变、第二搬运公司配变缺相，原因：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器C相烧坏掉落紧急停电 | 故障通知巡视跳闸点搬运公司#3配变支线#01杆G1刀闸及其之后的设备，重点关注搬运公司#3配变支线#02杆至搬运公司#3配变支线#08A杆之间区域。 10:47操作班叶文斌汇报：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器C相烧坏掉落。 12日10:48 联/配调钟晓斌令叶文斌：搬运公司#3配变由运行转热备用，12日10:57操作成功 12日10:48 联/配调江雄令叶文斌：第二搬运公司配变由运行转热备用，12日10:57操作成功 12日11:17 联/配调江雄令刘文权：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，12日11:25操作成功 12日12:50令园田运检班刘燕华：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，12:57操作完毕 12日13:32 申请配电故障抢修单NO：SG-DD-LY-GCGS--20230011，工作负责人：周德翼 ，工作内容：10kV搬运公司#3配变支线#07杆带电拆除R1跌落式熔断器后安装G1刀闸，安全措施：1、解除110kV后盂变10kV后铁线648线路重合闸；，2、断开10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器。 12日13:02抢修许可：票号：SG-DD-LY-GCGS--20230011，抢修负责人：周德翼，抢修任务：10kV搬运公司#3配变支线#07杆带电拆除R1跌落式熔断器后安装G1刀闸，抢修安措：1、解除110kV后盂变10kV后铁线648线路重合闸；，2、断开10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器。 12日13:42 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-2023002，工作负责人：李晓龙 ，工作内容：10kV搬运公司#3配变支线#08A杆10kV第二搬运公司配变变压器试验、更换，安全措施：1、断开10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器，2、断开10kV搬运公司#3配变支线#08A杆10kV第二搬运公司配变高压跌落式熔断器。 12日13:25抢修许可：票号：SG-QX-LY-2023002，抢修负责人：李晓龙，抢修任务：10kV搬运公司#3配变支线#08A杆10kV第二搬运公司配变变压器试验、更换，抢修安措：1、断开10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器，2、断开10kV搬运公司#3配变支线#08A杆10kV第二搬运公司配变高压跌落式熔断器。 | 跌落式熔丝老旧 | 更换熔丝 | 后盂变10kV后铁线#648线路搬运公司#3配变支线#01杆G1刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 10:22 |  | 配调 | 2023-01-12 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 |  | 更换熔丝 | 2 | 0 | 66 |  |  | 归档 | 2023-01-12 17:18 | 是 | 是 | 否 | 是
27 | 13DKX-53454 | 南平 | 7099D95A-1950-4EF6-AC97-FF5B763D92BB | GZ13595923010055 | 3523011200058693 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13785c1516,8a0f688f46db11f00146db13787c151e | 浦城配电抢修班,浦城配电运维班 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-01-12 08:57 | 2023-01-12 18:38 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-01-12 08：57 紧急隔离印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路，故障原因：印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911线路上端打火（设备老旧） | 08:57 配电抢修班（浦城）刘景斌汇报：印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911线路上端打火，情况紧急，已将印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路转冷备用，转告服务调度班（浦城）卢燕 09:23 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ期#2配电室#1进线911线路由运行转冷备用，于09:25执行完毕 09:26 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ/Ⅱ母分900开关由热备用转运行，于09:28执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕 09:30 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ期#3配电室#1进线911线路由运行转冷备用，于09:32执行完毕 09:33 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ/Ⅱ母分900开关由热备用转运行，于09:35执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕 09:35 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ期#1配电室#1进线911线路由运行转冷备用，于09:39执行完毕 09:40 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ/Ⅱ母分900开关由热备用转运行，于09:45执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕 12:20 配电运维班（浦城）林福兴申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000254，工作负责人：配电运维班彭超，工作内容：印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911间隔静触头烧毁抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：印象梦笔Ⅱ期开关站10kV#1进线911线路转检修、印象#1环网柜10kV#1出线913线路转检修、印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ期#1配电室#1进线911线路转检修、印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ期#2配电室#1进线911线路转检修、印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ期#3配电室#1进线911线路转检修。预计送电时间2023年01月12日 19:00 12:50 令配电抢修班（浦城）刘景斌：（1）查印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911确处检修，（2）查印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路转冷备用，于12:55执行完毕； 12:56 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象#1环网柜10kV#1出线913线路由运行转冷备用，于13：10执行完毕； 13:11 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象#1环网柜10kV#1出线913线路由冷备用转检修，于13：12执行完毕； 13:15 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅱ期开关站10kV#1进线911线路由运行转检修，于13：20执行完毕； 13:22 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ期#1配电室#1进线911线路由冷备用转检修，于13：25执行完毕； 13:27 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ期#2配电室#1进线911线路由冷备用转检修，于13：30执行完毕； 13:33 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ期#3配电室#1进线911线路由冷备用转检修，于13：40执行完毕； 15:42 许可配电运维班彭超配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000254 17:20 终结配电运维班彭超配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000254，现场验收合格，具备送电条件 17:43 发令执行（印象梦笔Ⅱ期开关站10kV#1进线911线路由检修转运行操作，见指令票NPWP23010177，于12日18:32执行完毕。） | 印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911线路上端打火（设备受潮） |  | 印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 08:57 | 2023-01-12 17:20 | 配调 | 2023-01-12 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601368 | 浦城配电运维班 | 2023-01-12 17:20 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | PT柜 | 开关故障 | 熔断器或隔离开关故障 | 配网设备故障 |  | 5 | 0 | 613 | 13DKX-53454 | 工业园变10kV印象线928 | 归档 | 2023-01-16 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
23 | 044596a7-991b-403b-9966-e3208b0e379e | 福州 | 4B24900B-ED1F-4FF9-807F-67CC5AADCD14 | LS1351515423010016 | 3523011200049858 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-12 08:43 | 2023-01-12 10:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月12日 8:41 会展变10kV高湖线636开关过流I段动作跳闸，重合闸未投，故障系用户花木公司（南社一路环网903）用户故障，隔离故障用户后于09：40馈线送电正常，故障用户未发现明显异常，于17:10送电正常。 | 12日8:41 监控陈茹汇报：会展变10kV高湖线636开关过流I段动作跳闸，重合闸未投，即通知仓抢吴炎俤、建新运维沈博一。 12日8:41 福州.会展变/10kV.高湖线636开关跳闸；福州.会展变/10kV.高湖线636开关福州.会展变/10kV.高湖线636/PCS-9611.过流Ⅰ段动作(软报文)；福州.会展变/10kV.高湖线636开关福州.会展变/10kV.高湖线636/PCS-9611.事故总(软报文)；即通知林潇晓巡视跳闸点福州.会展变/10kV.高湖线636开关，及其之后的设备，重点关注福州.会展变/10kV.高湖线636开关后面区域，祥浦居花园3#楼1#环网10kV会展变901负荷开关前面区域， 12日09:32 仓抢林潇晓汇报:南社一路环网1901、903开关故障指示器翻牌，其余线路无异常 12日09:32 联/配调张扬清令林潇晓:南社一路环网10kV花木公司903开关由运行转冷备用，12日09:36操作成功 12日09:38 联/配调张扬清令沈博一:福州.会展变/10kV.高湖线636开关由热备用转运行，12日09:40操作成功，即通知用监王友帅 厦航林浦住宅4#楼配电室备投动作成功，断开911、合上912开关 送电成功，结束流程 16:46 用监王友帅汇报：花木公司内部试验未发现故障，验收合格具备送电条件，且向南社一路环网903侧内部10kV电源进线开关及刀闸确在断开 17:06 令仓抢林立巧：南社一路环网10kV花木公司903开关由冷备用转运行 17:10； 即通知用检。 2023年01月12日17:14花木公司（南社一路环网903）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230112001 | 用户内部故障 |  | 福州.会展变10kV会展变636高湖线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 08:43 |  | 配调 | 2023-01-12 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 6 | 19 | 538 | 044596a7-991b-403b-9966-e3208b0e379e | 会展变636高湖线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
17 | 74a5aad9-1ed2-4d21-9186-b0e9f4acecaf | 福州 | 802D37B6-49B3-4DA4-8285-EA706337F3A0 | GZ13516023010010 | 3523011200043590 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 08:28 | 2023-01-12 12:13 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 12日8:26 福州.白花变/10kV.岐后线611开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因为：10kV岐后四变支线#1杆刀闸引流线故障，抢修结束后于12：05恢复送电 | 12日8:26 福州.白花变/10kV.岐后线611开关跳闸；福州.白花变/10kV.岐后线611开关福州.白花变/10kV.岐后线611/.开关事故总；福州.白花变/10kV.岐后线611开关福州.白花变/10kV.岐后线611/PCS-9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.白花变/10kV.岐后线611开关，及其之后的设备，重点关注福州.白花变/10kV.岐后线611开关后面区域，岐后9#环网10kV罗瑞五环912前面区域，_08时51分巡视人邱亦学 接受通知，开始巡线。 12日08:27 联/配调黄章巧通知黄伟煌、邱亦学：白花变10kV.岐后线611开关过流II段动作，通知松山所官本、白花运维黄伟煌 12日09:00 联/配调黄章巧收到现场黄伟煌汇报：_白花变10kV岐后线611开关本体检查正常，保护动作情况2023-01-12 08：25：58：295保护启动。811毫秒，过流II段动作，故障相ABC，故障电流A相35.97，B相37.73，C相36.88 12日09:07 联/配调黄章巧收到现场邱亦学汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岐后线611开关；保护动作：； 隔离设备：10 K V岐后4环网柜914间隔；试送设备：10 K V岐后线 12日08:45 联/配调黄章巧令邱亦学:岐后4#环网10kV岐后四变914开关由运行转热备用12日08:45下令 12日08:45 联/配调黄章巧令陈建辉:福州.白花变/10kV.岐后线611开关由热备用转运行12日08:45下令 12日10:19 联/配调吴远凌令邱亦学:10kV岐后四变支线#2刀闸由合闸转分闸，12日10:41操作成功 12日10:19 联/配调吴远凌令邱亦学:岐后4#环网10kV岐后四变914线路由热备用转检修，12日10:42操作成功 12日10:08 申请配电故障抢修单NO：1550672，工作负责人：邱亦学 ，工作内容：10kV岐后四变支线#1杆更换刀闸引流线，安全措施： 10kV岐后四变支线#2刀闸转分闸 岐后4#环网10kV岐后四变914线路转检修。 12日10:43抢修许可：票号：1550672，抢修负责人：邱亦学，抢修任务：10kV岐后四变支线#1杆更换刀闸引流线，抢修安措：10kV岐后四变支线#2刀闸转分闸 岐后4#环网10kV岐后四变914线路转检修。 12日11:54抢修终结：票号：1550672，抢修负责人：邱亦学，抢修任务：10kV岐后四变支线#1杆更换刀闸引流线，抢修安措：10kV岐后四变支线#2刀闸转分闸 岐后4#环网10kV岐后四变914线路转检修。 12：05恢复送电，送电指令票详见指令票NO：罗源2023010062 12日12:02 联/配调吴艳平令邱亦学:岐后4#环网10kV岐后四变914线路由检修转运行，12日12:05操作成功 | 10kV岐后四变支线#1杆刀闸引流线故障，抢修结束后于12：05恢复送电 |  | 福州.白花变10kV白花变611岐后线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 08:28 | 2023-01-12 12:05 | 配调 | 2023-01-12 14:00 | 故障隔离 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-01-12 12:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 13 | 11 | 1471 | 74a5aad9-1ed2-4d21-9186-b0e9f4acecaf | 白花变611岐后线 | 归档 | 2023-01-12 13:50 | 是 | 是 | 否 | 是
9 | A6C5023ACBC149F8A7FF636D39345707421B | 漳州 | 6B8F3B70-73DD-4817-BDFA-08BF5969427E | GZ13565423010039 | 3523011200026954 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13445c0acc | 深土镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-12 07:49 | 2023-01-12 07:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12日7:48 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 王振华配变跌落式熔断上端头异物短路 | 发放整改通知书并指定专人跟踪至闭环。 | 六鳌变龙美线955线路丹山线大店支线#67B-Sd14开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 07:48 | 2023-01-12 10:38 | 配调 | 2023-01-12 14:00 | 故障通知 | [7 empty] | xu_wenhua | 深土镇供电所 | 2023-01-12 10:38 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 |  | 发放整改通知书并指定专人跟踪至闭环。 | 13 | 6 | 3290 | A6C5023ACBC149F8A7FF636D39345707421B | 六鳌变龙美线955 | 归档 | 2023-01-12 10:43 | 是 | 是 | 否 | 是
7 | 24f46ce4-4874-4e45-a331-9784559f86b7 | 泉州 | E3BCF577-6A3D-4669-9524-2764A0CB044E | GZ13555123010052 | 3523011200025494 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13830b1830 | 美林街道供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 06:56 | 2023-01-12 18:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023.01.12 06:51 DMS监盘发现：10kV江北线美林后新台支线4-1#主 杆西美大石5#变故障停电 故障原因：10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变变压器击穿；10kV江北线8#杆0487刀闸引线三相全断 | 2023.01.12 06:51 DMS监盘发现：10kV江北线美林后新台支线4-1#主 杆西美大石5#变故障停电 南安县调傅华荣通知美林镇供电所苏振达07时58分巡视人苏振达、黄书艺接受通知，开始巡线。 08：00美林所黄书艺汇报南安县调陈显思：10kV江北线8#杆0487刀闸引线三相全断，要求10kV江北线8#杆0487刀闸转分闸隔离 12日08:34 联/配调陈中华令美林街道供电所苏振达：10kV江北线美林后新台支线4-1#主 杆西美大石5#变由运行转热备用，12日10:13操作成功，汇报南安县调傅华荣 12日10:15 南安县调孙怀平签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0044，工作负责人：黄书艺 ，工作内容：在10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变，进行西美大石5#变变压器击穿，更换为400KVA变压器一台，安全措施：10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆 西美大石5#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线8#主杆 西美美林后新台变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线3-1#主杆 南安市安通消防装备有限公司低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线2#杆 9U9开关、Q236刀闸，10kV江北线8#杆 0487刀闸。 12日10:37 联/配调陈中华令美林街道供电所黄书艺：10kV江北线美林后新台支线8#主杆西美美林后新台配变由运行转热备用，12日10:57操作成功，汇报南安县调傅华荣 12日10:59 联/配调陈显思令美林街道供电所黄书艺：汇报：10kV江北线美林后新台支线3-1#主杆南 安市安通消防装备有限公司配变确在热备用12日10:59下令 12日11:19 南安县调孙怀平签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0045，工作负责人：陈俊华1 ，工作内容：在110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆0487刀闸引线断线（三相引线断线，搭接引线），安全措施：10kV江北线8#杆 0487刀闸。 12日11:36南安县调傅华荣抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0044，抢修负责人：黄书艺，抢修任务：在10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变，进行西美大石5#变变压器击穿，更换为400KVA变压器一台，抢修安措：10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆 西美大石5#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线8#主杆 西美美林后新台变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线3-1#主杆 南安市安通消防装备有限公司低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线2#杆 9U9开关、Q236刀闸，10kV江北线8#杆 0487刀闸。 12日11:53南安县调陈显思抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0045，抢修负责人：陈俊华1，抢修任务：在110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆0487刀闸引线断线（三相引线断线，搭接引线），抢修安措：10kV江北线8#杆 0487刀闸。 16:26 南安县调陈中华办理故障紧急抢修单：QZ-NA-PQ-2023-0045#终结 17:20 南安县调傅华荣办理故障紧急抢修单：QZ-NA-PQ-2023-0044#终结 18:02送电完毕（详见送电票：QZNA23010413） 运行正常，南安县调傅华荣通知美林所黄书艺 | 10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变，进行西美大石5#变变压器击穿导致10kV江北线8#杆0487刀闸引线三相全断 |  | 坵洋变10kV江北线615线路美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 06:55 | 2023-01-12 18:07 | 配调 | 2023-01-20 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 265307 | 美林街道供电所 | 2023-01-12 18:07 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 2 | 161 | 24f46ce4-4874-4e45-a331-9784559f86b7 | 坵洋变10kV江北线615 | 归档 | 2023-01-13 09:04 | 是 | 是 | 否 | 是
5 | 1e5c57d2-6594-4319-aa23-a8e55badfb04 | 漳州 | B22DF02A-CAA2-4409-AD5D-AB7AB526C7FD | GZ13565423010038 | 3523011200014302 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13442d0abe | 绥安镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 03:24 | 2023-01-12 08:37 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 12日3:11时枕头山变10kVⅢ段母线C相不完全失地(A相电压为7.96,B相电压为9.18,C相电压为4.69,零序电压为76.75,)失地选线为枕头山变绥城线937，选线正确。 故障原因为： | 12日3:11DMS系统研判枕头山变10kVⅢ段母线C相不完全失地(A相电压为7.96,B相电压为9.18,C相电压为4.69,零序电压为76.75,)。即通知绥安所林剑虹告知其以上情况。 12日3:24时DMS系统研判枕头山变10kVⅢ段母线C相不完全失地(A相电压为7.96,B相电压为9.18,C相电压为4.69,零序电压为76.75,)。即通知绥安所林剑虹及远程人员告知其以上情况。巡视枕头山变10kV绥城线937开关及其之后的设备。 12日03:22联/配调黄汉杰令县调监控李贤：枕头山变10kV绥城线937开关由运行转热备用，12日03:22:23时操作成功，失地消失。 | 绥城线建交箱线电缆故障A相失地故障 |  | 枕头山变绥城线937线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 03:23 | 2023-01-14 18:10 | 配调 | 2023-01-12 10:00 | 故障查找 | [6 empty] | 不完全失地 | 15059611088 | 罗远程施工队 | 2023-01-14 18:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 |  |  | 12 | 13 | 2652 | 1e5c57d2-6594-4319-aa23-a8e55badfb04 | 枕头山变绥城线937 | 归档 | 2023-01-19 15:25 | 是 | 是 | 否 | 是
3 | A78FD1FF-50E4-4EE7-9A8D-774A993E0DB2 | 龙岩 | B0A9D4CF-0002-4203-8ED2-7889E5B6C9D8 | GZ13575123010006 | 3523011200010145 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | 8a0f688f46db11f00146db134c0d0d1e | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-12 00:41 | 2023-01-12 02:00 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2022年1月12日00:40卢庆汇报：10kV搬运公司#3配变支线#07杆后段两台配变缺相，之前DMS有弹窗缺相但DMS更新后故障研判无告警声，且停电信息无法发布，故手动补发布停电信息。原因：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器C相熔丝烧断。 | 12日00:51 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变由运行转热备 用，12日00:55操作成功 12日01:11 联/配调黄林发令卢庆：10kV第二搬运公司配变由运行转热 备用，12日01:50操作成功 12日01:36 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，12日01:43操作成功 12日01:50 联/配调黄林发收到现场卢庆汇报：_10kV搬运公司#3配变支线#07杆C相熔丝熔断已更换，申请送电 12日01:51 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器由分闸转合闸，12日01:53操作成功 12日01:53 联/配调黄林发令卢庆：10kV第二搬运公司配变由热备用转 运行，12日01:55操作成功 12日01:56 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变由热备用转运 行，12日02:00操作成功 | 跌落熔断 | 更换跌落熔丝 | 后盂变10kV后铁线#648线路搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 00:40 | 2023-01-12 01:50 | 配调 | 2023-01-12 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-01-12 01:50 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 配网设备故障 | 更换跌落熔丝 | 2 | 0 | 66 | A78FD1FF-50E4-4EE7-9A8D-774A993E0DB2 | 后盂变10kV后铁线#648 | 归档 | 2023-01-12 15:30 | 是 | 是 | 否 | 是
2 | 13DKX-59356 | 莆田 | 533D08FE-B7DF-49F4-B74A-C661F9FC274F | GZ1354515423010013 | 3523011200005503 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c081162 | 黄石中心供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-12 00:33 | 2023-01-12 06:20 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 00时33分，黄石所陈伟汇报：10kV黄塘线塘坂环网柜冒火花，现场紧急将10kV黄塘线龙渡环网柜902开关转热备用 故障原因：黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路电缆故障 | 00时33分，黄石所陈伟汇报：10kV黄塘线塘坂环网柜冒火花，现场紧急将10kV黄塘线龙渡环网柜902开关转热备用 12日00:46 联/配调符冠鹏令陈伟*：黄塘线塘坂环网柜911开关由运行转热备用，12日00:48操作成功 12日00:46 联/配调符冠鹏令陈伟*：黄塘线塘坂环网柜902开关由运行转热备用，12日00:50操作成功 12日00:46 联/配调符冠鹏令陈伟*：10kV黄塘线龙渡环网柜902开关由热备用转运行，12日00:53操作成功 12日00:56 联/配调符冠鹏令陈伟*：黄塘线塘坂环网柜902开关由热备用转运行，12日00:58操作成功 12日01:14 联/配调符冠鹏收到现场陈伟*汇报：现场确认跳闸开关为：10kV黄塘线龙渡环网柜902负荷开关；保护动作：； 故障原因：电缆故障；故障现象：电缆类电缆本体外破； 故障点：黄塘线塘坂环网柜911开关出线至10kV中兴支线#001杆50米处 12日02:07 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0011，工作负责人：官兴攀，工作内容：在黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路至10kV中兴支线#001杆，进行距10kV中兴支线#001杆约50米处电缆故障抢修，安全措施：10kV黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路转检修。 12日 02:53抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0011,抢修负责人：官兴攀,抢修任务：1、黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路至10kV中兴支线#001杆距10kV中兴支线#001杆约50米处电缆故障抢修,抢修安措:10kV黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路转检修 12日 06:00抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0011,抢修负责人：官兴攀,抢修任务：1、黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路至10kV中兴支线#001杆距10kV中兴支线#001杆约50米处电缆故障抢修,抢修安措:10kV黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路转检修 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010529 | 1、塘坂分线电缆头密封不严，倒角未打磨，电缆头对支柱绝缘子放电2、 黄石居委会间隔，电缆头未压接就进行安装3、道美公变间隔，电缆头密封不严，电缆头对支柱绝缘子放电4、10kV 黄塘线龙渡环网柜902间隔出线电缆外破（直接原因） | 1、加强电力设施保护宣传，禁止在线路设备、电缆周围搭盖或拆除可能危及线路运行安全的建筑，如要在线路周边合理施工，应注意好安全距离。2、设备运维班组在验收时应加强把关，对于施工工艺进行认真审核。3、运维班组按照巡视标准卡开展配电线路和设备日常巡视及红外测温，重点检查开关、刀闸、T接点、引跳线等节点，对于发现的问题应跟踪到位。4、2023年1月15前利用无人机对全线精益化特巡5、对施工单位发放安全隐患通知单 | 莆田.清中变10kV清城线915线路黄塘线龙渡环网柜902负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 00:33 | 2023-01-12 06:15 | 配调 | 2023-01-12 08:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-01-12 06:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 | 1、加强电力设施保护宣传，禁止在线路设备、电缆周围搭盖或拆除可能危及线路运行安全的建筑，如要在线路周边合理施工，应注意好安全距离。2、设备运维班组在验收时应加强把关，对于施工工艺进行认真审核。3、运维班组按照巡视标准卡开展配电线路和设备日常巡视及红外测温，重点检查开关、刀闸、T接点、引跳线等节点，对于发现的问题应跟踪到位。4、2023年1月15前利用无人机对全线精益化特巡5、对施工单位发放安全隐患通知单 | 10 | 3 | 552 | 13DKX-59356 | 清城线915线路 | 归档 | 2023-01-26 18:15 | 是 | 是 | 否 | 是
1 | 13DKX-38767 | 宁德 | 9DA3675C-D37C-4614-8832-18C40867F5B9 | GZ135323010004 | 3523011200006072 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0e824d5f9e890e016076d499173fa6 | 八都镇供电所 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-01-12 00:12 | 2023-01-12 00:44 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月12日0:12 DMS研判：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关跳闸，故障原因：转电过程中碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关故障跳闸 | 2023年1月12日0:12 DMS研判：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关跳闸，通知八都所林挺耀巡线。 2023年1月12日00:25 联/配调黄凯收到现场八都所林挺耀汇报：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关处热备用，碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关至末端巡视无异常，具备送电条件 12日00:26 联/配调黄凯令八都所林挺耀：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关由热备用转运行，12日00:29执行失败，该开关无法合闸，疑似开关缺陷 12日00:29 联/配调黄凯令八都所林挺耀：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关由热备用转冷备用，12日00:31操作成功 12日00:32 联/配调黄凯收到现场八都所林挺耀汇报：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室II分支921开关至末端巡线无异常，具备送电条件 12日00:32 联/配调黄凯令八都所林挺耀：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室II分支921开关由热备用转运行，12日00:34操作成功，查无异常，全线恢复供电 | 碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关故障 |  | 碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-12 00:12 | 2023-01-12 00:32 | 配调 | 2023-01-12 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-12 00:32 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 510 | 13DKX-38767 | 10kV韩丹线911线路 | 归档 | 2023-01-12 07:40 | 是 | 是 | 否 | 是
625 | 13DKX-26249 | 漳州 | 6BE11D55-4B42-4DA9-A03F-DB0A81CA9294 | LS13565423010036 | 3523011100172609 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 |  |  | 2023-01-11 21:20 | 2023-01-12 00:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 11日21:21时10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关过流Ⅰ段保护动作跳闸重合不成功 故障原因为：35kV长古线（已停用线路）落在10kV山岭线34杆线路上 | 11日21:21时DMS系统研判10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合不成功 。即通知古雷供电所占艺杰巡视跳闸点10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关及其之后的设备，并告知远程人员以上情况22时53分巡视人刘泰波、占艺杰、李文镇、李朝晖、刘平仔、林潮流、黄守智、林四清、蔡乙叁、林坤平接受通知，开始巡线。 11日23:10 联/配调黄汉杰收到现场刘泰波汇报：现场确认跳闸开关为：10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关；保护动作：过流Ⅰ段；故障点：35kV长古线（已停用线路）落在10kV山岭线34杆线路上，申请10kV山岭线#79杆Fzw-Xs17开关转热备用，并报：10kV金岭线塔岭分支线#27杆-10kV山岭线#79杆巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关转运行。 11日23:18 联/配调黄汉杰令刘泰波：10kV山岭线#79杆Fzw-Xs17开关由运行转热备用，11日23:19操作成功 11日23:21联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关由热备用转运行，于11日23:21控合成功 12日00:41 联/配调黄汉杰收到现场占艺杰汇报：35kV长古线（已停用线路）落在10kV山岭线34杆线路上试送设备：山岭线#79Fzw-Xs17开关 12日00:44 联/配调黄汉杰令占艺杰：10kV山岭线#79杆Fzw-Xs17开关由热备用转运行，12日00:50操作成功 |  |  | 10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 21:20 |  | 配调 | 2023-01-12 04:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 23 | 17 | 3396 | 13DKX-26249 | 金源变金岭线916 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
620 | DE93FA60-A7D9-4B79-89BE-1594AFFAB27B | 龙岩 | 12E0C81A-8DE3-46FF-97B0-EF9390E4ADD3 | GZ13575623010005 | 3523011100163286 | 连城供电有限公司 | 连城供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1345f20b4a | 北团供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-11 18:13 | 2023-01-11 19:12 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1月11日18:05DMS研判10kV下洋背支线#022杆后段B相缺相，10kV新圩背配变(Ua=126.3，Ub=95.6，Uc=222.4），故障原因：10kV下洋背支线#022杆G056刀闸后段B相铜鼻子断裂 | 11日18:12联/配调张澎遥控操作_：10kV双泉支线#014杆K032开关由运行转热备用，于11日18:12控分成功（紧急断开上一级电源） 11日通知北团供电所邹鲁10kV下洋背支线#022杆后段及其之后的设备，重点关注10kV下洋背支线#024至10kV下洋背支线#021之间区域。18时47分巡视人罗英钿接受通知，开始巡线。18时48分巡视人邹鲁、罗英钿、黄小榆接受通知，开始巡线。 11日19:03北团供电所邹鲁汇报：10kV下洋背支线#022杆G056刀闸后段B相铜鼻子断裂 11日19:06 联/配调张澎令邹鲁：10kV下洋背支线#022杆G056刀闸由合闸转分闸，11日19:09操作成功 11日19:10联/配调张澎遥控操作_：10kV双泉支线#014杆K032开关由热备用转运行，于11日19:10控合成功 11日19:10联/配调张澎遥控操作_：10kV下洋背支线#014杆K282开关由热备用转运行，于11日19:10控合成功 | 铜铝鼻子断裂 | 加强巡视及测温 | 四堡变10kV四集线972线路双泉支线#014杆K032开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 18:12 |  | 配调 | 2023-01-12 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强巡视及测温 | 7 | 0 | 647 | DE93FA60-A7D9-4B79-89BE-1594AFFAB27B | 四堡变10kV四集线972线路 | 归档 | 2023-01-11 22:01 | 是 | 是 | 否 | 是
619 | 13DKX-28738 | 福州 | 9B23B1B0-78BE-4A8E-9A6A-1E66308A168E | LS1351515623010008 | 3523011100161250 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e,FE38BD5DE7703EECE0408E0A3CC1683C | 配电抢修四班,晋安综合配电运维七班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-11 18:08 | 2023-01-11 18:48 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月11日 17:53西庄路1#环网906开关跳闸，故障原因：福州市晋安区廊致寿山石贸易有限公司（西庄路1#环网905）用户内部套管被击穿，18:40 隔离故障用户后，其余线路送电正常，12日0:04经抢修后故障用户送电正常。 | 2023年01月11日17:53 DMS弹窗：西庄路1#环网10kV西庄二906开关跳闸，即通知抢修班 收到10个配变上送停电事件；即通知【xxx】巡视跳闸点西庄路1#环网10kV西庄二906三工位负荷开关，及其之后的设备。 2023年01月11日17：55 查看DMS：西庄路1#环网10kV廊致905开关在热备用；西庄路1#环网全站离线，翠湖山庄南区配电站备投退出； 2023年01月11日18:33晋抢吴永智汇报：西庄路1#环网10kV廊致905开关故障指示器翻牌；其余线路巡视正常。_00时06分巡视人吴永智 接受通知，开始巡线。 11日18:34 联/配调郑晓琴令吴永智:西庄路1#环网10kV廊致905开关由热备用转冷备用，11日18:35操作成功 11日18:36 联/配调郑晓琴令吴永智:西庄路1#环网10kV西庄二906开关由热备用转运行，11日18:40操作成功，送电正常，即通知晋安用监杨宁 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年1月11日23:57 晋安用监李煊赫汇报：福州市晋安区廊致寿山石贸易有限公司验收合格具备送电条件（西庄路1#环网905），故障原因为用户内部套管被击穿，现整改完毕可以送电。 23:59 令晋抢吴永智：西庄路1#环网10kV廊致905开关由冷备用转运行 0:04，即通知晋安用监李煊赫用户可以用电。 2023年01月12日00:05福州市晋安区廊致寿山石贸易有限公司（西庄路1#环网905）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230111001 | 西庄路1#环网10kV西庄二906用户内部故障，分界为环网柜负荷开关 |  | 新店变622工业线（西庄路1#环网西庄二906） | 否 |  |  |  | 2023-01-11 18:07 |  | 配调 | 2023-01-12 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 |  | 610570 | 晋安综合配电运维七班 |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 普通断路器，保护投入 | 普通断路器，保护投入 | 用户内部故障 |  | 8 | 6 | 298 | 13DKX-28738 | 新店变622工业线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
616 | 6AA0B9BECAAC1176E0437F00000111760000 | 福州 | C444E657-86D5-41E7-ACA9-087E73021255 | GZ13516123010016 | 3523011100147910 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-11 17:15 | 2023-01-11 18:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 11日17:2 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关跳闸，故障原因为 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关涌流控制器故障，故障处理后于18：02恢复送电。 | 11日17:2 收到3个配变上送停电事件； 巡视跳闸点鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关，及其之后的设备。_17时19分巡视人刘建华,陈建林 接受通知，开始巡线。 11日17：49 漳港供电所宋淇彬：10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关跳闸， 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关涌流控制器故障，故障已处理，具备送电条件。 11日17:58 联/配调陈丹敏令陈建林:10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关由热备用转运行，11日18:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 11日17:2 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关跳闸，故障原因为开关涌流控制器故障，故障处理后于18：02恢复送电。属于设备本体问题设备老化引起的故障。 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； 3、更换老旧涌流控制器开关 | 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 17:12 |  | 配调 | 2023-01-12 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 配网设备故障 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； 3、更换老旧涌流控制器开关 | 2 | 1 | 505 | 6AA0B9BECAAC1176E0437F00000111760000 | 10kV鹏谢Ⅰ线615 | 归档 | 2023-01-11 19:27 | 是 | 是 | 否 | 是
612 | 13DKX-47329 | 宁德 | FE6F8EBA-9839-4DCD-AE81-C7E2BB2153D6 | GZ13535423010011 | 3523011100142827 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1036 | 柏洋乡供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-01-11 16:33 | 2023-01-11 16:58 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023-01-11 16:33:56 IES700系统告警：10kV柏洋线645#16杆K16开关过流I段跳闸，重合闸不成功，故障原因：无异常 | 16时33分，联/配调吴小强发布停电信息，发布设备为10kV柏洋线645#16杆K16开关，通知相关人员巡视10kV柏洋线645#16杆K16开关及其之后设备。16时35分巡视人吴健、许长新、林国斌、林伏宋接受通知，开始巡线。 11日16:53 联/配调陈霄霄收到现场许长新汇报：现场确认跳闸开关为：10kV柏洋线645#16杆K16开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV柏洋线#003丁杆-10kV柏洋线645#16杆；试送设备：10kV柏洋线645#16杆K16开关； 故障原因：无异常；故障现象：架空类裸导线其他 11日16:55 联/配调陈霄霄令柏洋所许长新：10kV柏洋线645#16杆K16开关由热备用转运行，11日16:56操作成功 | 经巡视发现树木倾倒至10kV柏洋线645#8杆至#9杆导线 |  | 霞浦柏洋变电站10kV柏洋Ⅱ回923线路柏洋线645#16杆K16开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 16:33 |  | 配调 | 2023-01-11 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 裸导线; 短路、接地: 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 |  | 5 | 0 | 477 | 13DKX-47329 | 10kV柏洋Ⅱ回923线路 | 归档 | 2023-01-11 18:57 | 是 | 是 | 否 | 是
586 | 13DKX-26249 | 漳州 | 6B5CD1AA-797F-48DA-967C-B9BE97444902 | LS13565423010035 | 3523011100098391 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-11 13:31 | 2023-01-11 13:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 11日13:31时10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关过流Ⅱ段保护动作；重合闸不成功 故障原因为： | 11日13:33时DMS系统研判10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关过流Ⅱ段保护动作；重合闸不成功；即通知古雷所占艺杰及远程人员告知其以上情况；巡视跳闸点10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关及其之后的设备，重点关注10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关至10kV山岭线中山支线#16杆Fzw-Xs18开关、10kV山岭线#16+1杆Fzw-Xs19开关、10kV金岭线下蔡支线#42杆Fzw-Jl09开关之间区域。 |  |  | 金源变金岭线916线路金岭线塔岭分支线#27Fzw-Jl01开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 13:31 |  | 配调 | 2023-01-11 20:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 |  | 400444 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 否: 否; 架空类: 用户类; 绝缘导线: 用户设备; 短路、接地: 用户设备故障 | 用户设备损坏 |  |  | 23 | 17 | 3396 | 13DKX-26249 | 金源变金岭线916 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
571 | 43BB58425D1D43B2A3810E071F83076F421B | 南平 | 0CF3D36E-F221-4496-9BEC-4682EC5233D8 | LS13595623010026 | 3523011100075499 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-11 12:15 | 2023-01-11 17:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月11日11:48 10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆KY614开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成。故障原因：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障(具体原因：不明待查) | 12:10 配电运维班张振武汇报：水西变10kV西柳Ⅱ线有用户报停电16时17分巡视人张振武接受通知，开始巡线。 12:12 查DMS系统：11:48 1、10kV西柳Ⅱ线路上#13杆KY615开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合成功，2、11:48 10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆KY614开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成。DMS系统未自动研判 12:15 通知建瓯远程站张灵琦：已手动发布故障单 11日12:24 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV西柳Ⅱ线路上#13杆KY615开关由运行转热备用，11日12:24操作成功 12:25 配电运维班张振武汇报：10kV西柳Ⅱ线线路上有巡视人员 12:30 配电运维班张振武汇报：10kV西柳Ⅱ线线路上巡视人员已撤离，具备送电条件 11日12:31 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆KY614开关由热备用转运行，11日12:32操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 14:48 配电运维班张振武申请：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关转热备用 11日14:49 联/配调陈宜晶令张振武：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关由运行转热备用，11日14:50操作成功 14:51 配电运维班张振武汇报：10kV西柳Ⅱ线路上#13杆后端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 11日14:52联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV西柳Ⅱ线路上#13杆KY615开关由热备用转运行，于11日14:52控合成功，即通知建瓯远程站张灵琦 11日18:22 配电运维班张振武汇报：三屿房产箱变10kV三屿房产箱变低压负荷已全部经发电车供电，即通知建瓯远程站张灵琦 18:36 配电运维班张振武汇报：巡线发现三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障，准备办理抢修 11日20:20 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0003，工作负责人：曹忆灵，工作内容：在三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关，进行下侧电缆头故障抢修，安全措施：10kV三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路转检修，10kV三屿房产箱变三屿房产箱变转空载运行。 11日20:29 联/配调江功炜1令寇之众：三屿房产箱变10kV三屿房产箱变由运行转空载运行11日20:29下令 11日20:37 联/配调江功炜1令寇之众：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路由热备用转检修，11日20:40操作成功 11日 20:42抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0003,抢修负责人：曹忆灵,抢修任务：1、三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障抢修,抢修安措:10kV三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路转检修，10kV三屿房产箱变三屿房产箱变转空载运行 11日 22:43抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0003,抢修负责人：曹忆灵,抢修任务：1、三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障抢修,抢修安措:10kV三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路转检修，10kV三屿房产箱变三屿房产箱变转空载运行 送电票：NPSJ23010104，11日22:44开始执行，11日23时14分执行完毕。 |  |  | 10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆至10kV西柳线路上#00杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 12:14 |  | 配调 | 2023-01-12 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 电缆类; 绝缘导线: 电缆中间接头; 短路、接地: 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 18 | 12 | 2732 | 43BB58425D1D43B2A3810E071F83076F421B | 水西变10kV西柳Ⅱ线604 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
570 | EEB97E567088456CAB48EEF93CC5E4A1421B | 三明 | EB4360BB-5B5F-4105-8ECF-6DBBF61BADDC | GZ13585523010005 | 3523011100077248 | 国网建宁县供电公司 | 国网建宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1391051c36 | 伊家供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-11 12:11 | 2023-01-11 15:49 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月11日 12:10 10kV伊双线943#114-1杆后侧线路缺相，故障原因：10kV伊双线943#114-6杆C相导线断线。 | 11日12:08联/配调熊明禄遥控操作_：10kV伊双线943#114-1支线开关由运行转热备用，于11日12:08控分成功 11日12:09 联/配调熊明禄令艾述乔：10kV伊双线943#114-1支线开关由热备用转冷备用，11日12:18操作成功 故障通知巡视跳闸点10kV伊双线943#114-1支线开关及其之后的设备，重点关注伊双线943#114至伊双线943#114-8之间区域。14时05分巡视人艾述乔接受通知，开始巡线。14时07分巡视人徐洲、柯洪红、艾述乔接受通知，开始巡线。 11日14:11抢修许可：票号：018176，抢修负责人：付先华，抢修任务：10kV伊双线943#114-6杆C相导线断线抢修工作，抢修安措：1、断开10kV伊双线943#114-1杆支线开关，2、断开10kV伊双线943#114-1杆支线刀闸。 11日15:22抢修终结：票号：018176，抢修负责人：付先华，抢修任务：10kV伊双线943#114-6杆C相导线断线抢修工作已终结，人员已全部撤离，现场已清理完毕，验收合格，具备送电条件，可以送电。 送电操作，详见指令票编号：SMJJT23010244 | #114-6杆至#114-7杆段线路，用户砍树外破造成树压导线C相断线（线路边导线与树木10米左右。 |  | 均口变10kV均伊II路921线路伊双线943#114-1支线开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 12:11 | 2023-01-11 15:22 | 配调 | 2023-01-11 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-01-11 15:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 29 | EEB97E567088456CAB48EEF93CC5E4A1421B | 均口变10kV均伊II路921 | 归档 | 2023-01-12 09:55 | 是 | 是 | 否 | 是
569 | 44E3D0B8022F4B6E9D75EB5C6CD3AF29421B | 南平 | AA74D765-31DB-4810-9775-6FAD05EA4D16 | GZ13595923010046 | 3523011100075291 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13785c1516,8a0f688f46db11f00146db13787c151e | 浦城配电抢修班,浦城配电运维班 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-01-11 12:11 | 2023-01-11 14:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 11日12:6 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 11日12:11 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV#1出线H429开关及其之后的设备。 | 隔离故障 |  | 马车埂新村环网柜10kV#1出线H429线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 12:08 | 2023-01-11 12:11 | 配调 | 2023-01-11 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 402238 | 浦城配电抢修班 | 2023-01-11 12:11 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 配网设备故障 |  | 1 | 1 | 196 | 44E3D0B8022F4B6E9D75EB5C6CD3AF29421B | 工业园变10kV兴浦线919 | 归档 | 2023-01-13 10:40 | 是 | 是 | 否 | 是
565 | F35819F75F5E4137B67A40DD645853DB421B | 南平 | FA269748-50DA-431B-8625-4ACDB5F3E9BD | LS13595623010025 | 3523011100064230 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-11 11:08 | 2023-01-11 22:09 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年01月11日10:54 水西变10kVⅡ段母线B相失地。故障原因：宏发江景#10环网柜10kV联络H626开关B相轴头击穿（具体原因：不明待查） | 11日10:55 联调监控雷春玲汇报：10:54 水西变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.39kV,B相电压为0.12kV,C相电压为10.25kV,零序电压为103.67V,)失地选线为水西变10kV中山西线608线路。 11:03 查DMS系统：10kV中山西线608线路无三遥开关 11日11:05联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由运行转热备用，于11日11:05控分成功接地信号消失，即通知配电运维班张振武，配电抢修班寇之众，建瓯远程站叶李汉 11日11:8 南平.水西变失地(南平.水西变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.39,B相电压为0.12,C相电压为10.25,零序电压为103.67,)。即通知抢修班组巡视南平.水西变/10kV.中山西线608开关及其之后的设备。 11:41 配电运维班张振武汇报：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关前端巡视未发现异常，申请水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关转热备用，试送10kV中山西线608开关 11日11:44 联/配调陈伟东令寇之众：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关由运行转热备用，11日11:45操作成功 11日11:49联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由热备用转运行，于11日11:49控合成功，水西变10kVⅡ段母线B相失地信号出现。 11日11:50 联/配调陈宜晶令叶楠：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由运行转热备用，11日11:52操作成功，水西变10kVⅡ段母线B相失地信号消失。即通知配电运维班张振武 11:51配电运维班张振武汇报：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关至10kV西宏线水西#54-14杆线路之间无巡视人员。 11日11:53 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV西宏线水西#54-14杆KY771开关由热备用转运行，11日11:54操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 11:56 配电运维班张振武汇报：巡视发现宏发江景#10环网柜10kV联络H626负荷开关B相轴头击穿，申请将宏发江景#10环网柜10kV联络H626负荷开关转热备用，试送10kV中山西线608开关 11日12:05 联/配调陈宜晶令寇之众：冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679开关由运行转热备用，11日12:11操作成功 11日12:13 联/配调陈宜晶令叶楠：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由热备用转运行，11日12:14操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 11日13:31 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0002，工作负责人：李振楠，工作内容：在宏发江景#10环网柜10kV联络H626开关，进行故障抢修，安全措施：10kV冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679线路转检修，10kV水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902线路转检修，10kV家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路转检修，10kV宏发江景Ⅲ期配电房宏发江景Ⅶ配变转空载运行，10kV中山路西段箱变中山路西段箱变转空载运行。 11日13:36 联/配调陈宜晶令寇之众：家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路由运行转冷备用，11日13:39操作成功 11日13:43 联/配调陈宜晶令寇之众：宏发江景Ⅲ期配电房10kV宏发江景Ⅶ配变由运行转空载运行，11日14:12操作成功 11日13:43 联/配调陈宜晶令寇之众：中山路西段箱变10kV中山路西段箱变由运行转空载运行，11日14:12操作成功 11日14:14 联/配调陈宜晶令寇之众：冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679线路由热备用转检修，11日14:20操作成功 11日14:22 联/配调陈宜晶令寇之众：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902线路由热备用转检修，11日14:27操作成功 11日14:29 联/配调陈宜晶令寇之众：家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路由冷备用转检修，11日14:31操作成功 11日 14:33抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0002,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、宏发江景#10环网柜10kV联络H626开关故障抢修,抢修安措:10kV冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679线路转检修，10kV水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902线路转检修，10kV家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路转检修，10kV宏发江景Ⅲ期配电房宏发江景Ⅶ配变转空载运行，10kV中山路西段箱变中山路西段箱变转空载运行 11日 21:11抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0002,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、宏发江 |  |  | 10kV中山西线 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 11:07 |  | 配调 | 2023-01-11 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606954 | 配电运维班 |  | 否: 是; 架空类: 站房箱柜类; 绝缘导线: 开关柜（环网柜）; 短路、接地: 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 25 | 13 | 3986 | F35819F75F5E4137B67A40DD645853DB421B | 水西变10kV中山西线608 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
561 | 13DKX-23698 | 莆田 | 7498559B-F2C3-4C8B-9754-F8A80F6DD5AB | LS1354515323010016 | 3523011100060158 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41198 | 埭头中心供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-11 10:34 | 2023-01-11 13:25 | 分支线停电 | 紧急停电 | 10时34分，埭头所林文新汇报：10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸烧毁，现将10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸已转分闸位置 | 10时34分，埭头所林文新汇报：10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸烧毁，现将10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸已转分闸位置 11日10:57 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0043，工作负责人：柯金豪 11日11:02抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0043，抢修负责人：柯金豪 11日13:04抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0043，抢修负责人：柯金豪 | 10kV后海开发区分支线#001杆0011刀闸环氧树脂刀闸带电更换 | 开展对环氧树脂型刀闸的专项巡视，排查后对存在隐患的高压隔离刀闸进行建档，结合停电计划逐步进行消缺。 | 莆田.埭头变10kV田边线921线路后海开发区分支线#001杆001刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 10:34 | 2023-01-11 13:25 | 配调 | 2023-01-11 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 289094 | 埭头中心供电所 | 2023-01-11 13:25 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 | 开展对环氧树脂型刀闸的专项巡视，排查后对存在隐患的高压隔离刀闸进行建档，结合停电计划逐步进行消缺。 | 1 | 1 | 16 | 13DKX-23698 | 田边线921线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
559 | 78237bcb-6676-4cab-bce4-d2acc054f67e | 泉州 | 5428696F-6CFF-491C-9E05-B94888037B1E | GZ13556023010032 | 3523011100057218 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-11 10:21 | 2023-01-12 09:44 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年1月11日9:59 IES700监盘发现：东山变10kV美旗Ⅲ回617开关过流Ⅰ段动作跳闸（跳闸前C相完全失地），故障原因：美旗Ⅲ回#1环网柜913开关至美旗B高供903开关之间的电缆故障，两侧电缆头已拆除（电缆属于用户产权） | 9:59 调控赖文龙IES700监盘发现：东山变10kV美旗Ⅲ回617开关过流Ⅰ段动作跳闸（跳闸前C相完全失地），即通知磁灶所吴建生，青阳运维班周明珠，电气班柯清波对吴厝安置小区高供内部检查做好转电准备。 10:50 配电运维班柯清波汇报调控蔡健健：对吴厝安置小区高供站内设备进行巡视，设备检查无异常。 10:51 调控蔡健健下令配电运维班柯清波：吴厝安置小区高供10kV美旗Ⅲ回901开关由运行转冷备用，吴厝安置小区高供10kV母分900开关由热备用转运行，并于10:54汇报操作完毕，设备运行正常。 11:19 青阳运维班朱永祥汇报调控赖文龙：对东山变10kV美旗Ⅲ回617开关外观检查无异常，动作情况为过流Ⅰ段动作，重合闸未投入，A相故障电流：9.48kA，BC相故障电流：9.6kA | 美旗Ⅲ回#1环网柜913开关至美旗B高供电缆故障。 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 东山变10kV美旗Ⅲ回617线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 10:21 | 2023-01-11 19:35 | 配调 | 2023-01-12 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 607045 | 磁灶镇供电所 | 2023-01-11 19:35 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 3 | 14 | 626 | 78237bcb-6676-4cab-bce4-d2acc054f67e | 东山变10kV美旗Ⅲ回617 | 归档 | 2023-01-12 11:12 | 是 | 是 | 否 | 是
544 | 7929bb1c-9c64-4871-a37d-274dc8b489f1 | 龙岩 | 32CA921A-F70F-4537-AC38-81461582E765 | GZ13575423010010 | 3523011100031694 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361790e1a | 中都供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 09:30 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 11日8:40 庐丰变电站庐丰变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为4.13,B相电压为6.43,C相电压为9.20,零序电压为61.01,)无选线信号。遥控10kV铁中联络线#28杆K1开关由运行转热备用后失地消失。故障原因： 10kV古中线#108杆G1刀闸A相触头烧毁 | 11日9:0 庐丰变电站失地(庐丰变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.13,B相电压为6.43,C相电压为9.20,零序电压为61.01,)。即通知抢修班组巡视庐丰变电站.10kV.庐铁线间隔.963开关及其之后的设备。 11日09:05 联/配调廖宝玲令中都所丘其彪：10kV中古线#108杆G1刀闸由合闸转分闸，11日09:06操作成功 11日09:23 联/配调林冬花令中都所郭建新：10kV中古线#22杆开关由冷备用转热备用，11日09:28操作成功 11日09:29 联/配调高晓春令郭建新：10kV中古线#22杆开关由热备用转运行，11日09:30操作成功 | 转供电冲击造成刀闸触头烧坏 | 更换刀闸 | 庐丰变10kV庐铁线963线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 08:59 |  | 配调 | 2023-01-11 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 隔离刀闸; 短路、接地: 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 配网设备故障 | 更换刀闸 | 33 | 2 | 2249 | 7929bb1c-9c64-4871-a37d-274dc8b489f1 | 庐丰变10kV庐铁线963线路 | 归档 | 2023-01-11 11:22 | 是 | 是 | 否 | 是
533 | 13DKX-23192 | 龙岩 | 62F2640D-8130-4C53-B925-D16761AA1CAD | GZ13575823010012 | 3523011100013737 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347e60be4 | 策武供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-11 07:54 | 2023-01-11 13:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 11日7:52 DMS弹窗：10kV三和公馆配电室安三线902开关跳闸，故障原因：无异常（原因待分析） | 11日7:55 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV三和公馆配电室安三线902开关及其之后的设备。08时08分巡视人梁富贵、程亮、赖洪松接受通知，开始巡线。08时08分巡视人梁富贵、程亮、赖旺雄、赖洪松接受通知，开始巡线。 11日08:59 联/配调杜华兴收到现场董强汇报：_策武所董强汇报：需检查站内设备，申请10kV策和I线#61杆#61K开关、策意线#51杆#51K开关转冷备用 11日09:01 联/配调杜华兴令董强：10kV策和Ⅰ线#61杆#61K开关由运行转冷备用，11日09:05操作成功 11日09:01 联/配调杜华兴令董强：10kV策意线#51杆#51K开关由运行转冷备用，11日09:05操作成功 11日10:52 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV三和公馆配电室911开关转检修，10kV三和公馆配电室912开关转检修；试送设备：10kV策和I线#61杆#61K开关转运行，10kV策意线#51杆#51K开关转运行 11日10:40 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三和公馆配电室安三线902开关；保护动作：10kV三和公馆配电室安三线902开关； 巡视无异常范围：10kV策和I线#61杆#61K开关转运行-10kV策意线#51杆#51K开关转运行； 故障原因：配网设备故障；故障现象：三合公馆#1变变压器本体烧毁 11日10:55 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV三和公馆配电室911线路转检修，10kV三和公馆配电室912线路转检修；试送设备：10kV策和I线#61杆#61K开关转运行，10kV策意线#51杆#51K开关转运行 11日10:56 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室10kV三和公馆配电室#1变（光伏发电）911线路由运行转检修，11日10:58操作成功 11日10:56 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室#2变912线路由运行转检修，11日10:59操作成功 11日11:00 联/配调胡义鑫令程亮：10kV策和Ⅰ线#61杆#61K开关由冷备用转运行，11日11:10操作成功 11日11:00 联/配调胡义鑫令程亮：10kV策意线#51杆#51K开关由冷备用转运行，11日11:10操作成功 11日11:12 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室安三线902开关由热备用转运行，11日11:30操作成功 11日13:15 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：保护动作：；试送设备：10kV三和公馆#2变线912线路转运行，10kV三和公馆#1变线911线路转运行； 故障原因：无异常；故障现象：经现场对#1变#2变试验，试验合格，申请试送911开关及912开关。； 故障点：无异常 11日13:16 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室10kV三和公馆配电室#1变（光伏发电）911线路由检修转运行，11日13:19操作成功 11日13:16 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室#2变912线路由检修转运行，11日13:20操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 对配电站房加强巡视封堵 | 10kV三和公馆配电室策武变10kV策和Ⅰ线621线路三和公馆配电室安三线902开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 07:54 | 2023-01-11 13:15 | 配调 | 2023-01-11 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-01-11 13:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 对配电站房加强巡视封堵 | 3 | 0 | 280 | 13DKX-23192 | 策武变10kV策和Ⅰ线621线路 | 归档 | 2023-01-11 16:26 | 是 | 是 | 否 | 是
529 | 13DKX-26045 | 龙岩 | 26840003-3232-4655-BC14-EDEC00EED272 | GZ13576023010011 | 3523011100007686 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-11 03:31 | 2023-01-11 10:06 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-01-11 3:29 DMS研判弹窗：龙车变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.79,B相电压为10.06,C相电压为10.84,零序电压为102.99,)无选线信号。故障系：10kV龙新线#34杆A相跳线搭在横担上 | 查零序电流：10kV龙新线#05A杆K1开关零序电流从0突增至1.99A。 11日03:30联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于11日03:30控分成功接地信号消失 11日3:31 通知抢修班组巡视10kV龙新线#05A杆K1开关及其之后的设备。03时41分巡视人郭永泉、陈洪文、陈德武接受通知，开始巡线。09时57分巡视人郭永泉、陈洪文、陈德武、林柏生接受通知，开始巡线。 11日09:57 联/配调邓伟烨收到现场林柏生汇报：10kV龙新线#34杆A相跳线搭在横担上，雨天潮湿后造成失地，现已用绝缘棒处理完毕。 11日09:58联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由热备用转运行，于11日09:58控合成功，送电完毕 | 10kV龙新线#34杆A相跳线搭在横担上使龙车变10kVⅠ段母线A相失地 | 加强线路巡视 | 龙车变电站10kV龙新线901线路龙新线#05A杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 03:30 | 2023-01-11 10:06 | 配调 | 2023-01-11 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-01-11 10:06 |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 8 | 3 | 669 | 13DKX-26045 | 龙车变电站10kV龙新线901 | 归档 | 2023-01-11 13:24 | 是 | 是 | 否 | 是
527 | e61c05e2-ac44-4362-89ed-15415bec481c | 三明 | 32C8A3D5-12F9-4C1B-9EB2-65FFB88D6784 | LS13585223010008 | 3523011100009138 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3e | 南口供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-11 00:19 | 2023-01-12 00:33 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 11日0:2 白莲变10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为8.36,B相电压为10.40,C相电压为2.27,零序电压为86.33,)无选线信号。故障原因为：#11杆C相悬瓶故障 | 11日00:09联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：大里线905#52-2杆分段开关由运行转热备用，于11日00:09控分成功 11日00:10联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：大里线905#41杆分段开关由运行转热备用，于11日00:10控分成功 11日00:11联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：白莲变电站.10kV.大里线间隔.905开关由运行转热备用，于11日00:11控分成功 11日00:13联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：白莲变电站.10kV.大里线间隔.905开关由热备用转运行，于11日00:13控合成功 11日00:13联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：大里线905#41杆分段开关由热备用转运行，于11日00:13控合成功 11日00:13联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：10kV大里线905#52-2杆分段开关由热备用转运行，于11日00:13控合成功 11日00:16联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：10kV草市线914#2分段开关由运行转热备用，于11日00:16控分成功接地信号消失 11日01:11令廖祥荣_：10kV草市线914#20杆分段分段刀闸由合闸转分闸，1:18汇报操作完毕。 11日01:17联/配调熊明禄遥控操作_：10kV草市线914#2杆分段开关由热备用转运行，于11日01:18控合成功，出线失地 11日01:18联/配调熊明禄遥控操作_：10kV草市线914#2杆分段开关由运行转热备用，于11日01:19控分成功，失地消失。 通知抢修班组：南口供电所（将乐） 故障通知内容：11日0:19 白莲变电站失地(白莲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.36,B相电压为10.40,C相电压为2.27,零序电压为86.33,)。即通知抢修班组巡视草市线914#2分段开关及其之后的设备。12时35分巡视人廖祥荣、张毅、邱生昌、邓文荣、吴先祥接受通知，开始巡线。 11日15:30 申请配电故障抢修单NO：0000970，工作负责人：邱生昌，工作内容：，安全措施：_。 11日15:35 联/配调熊明禄令廖祥荣：10kV草市线914#2分段开关由热备用转冷备用，11日15:40操作成功 11日 15:40抢修许可票号：0000970,抢修负责人：邱生昌,抢修任务：10kV草市线914#7杆跳线断股抢修,抢修安措:断开10kV草市线914#2杆分段刀闸，断开10kV草市线914#20杆分段刀闸。 11日16:41抢修终结：票号：0000970，抢修负责人：邱生昌，抢修任务：10kV草市线914#7杆跳线断股抢修，工作已结束，接地线已拆除，人员已撤离，经验收合格，具备送电条件。 送电票：SMJJT23010245，11日16:46开始执行,17:06执行完毕。送电出线失地。 23:30 与廖祥荣确认：10kV草市线914#2杆分段开关在热备用。 11日23:32 联/配调彭莉莎令廖祥荣：10kV草市线914#2杆分段开关由热备用转冷备用，11日23:37操作成功 11日23:38 申请配电故障抢修单NO：0000971，工作负责人：邱生昌，工作内容：10kV草市线914#11杆C相悬瓶故障更换抢修，安全措施：断开10kV草市线914#2杆分段开关、分段刀闸、10kV草市线914#20杆分段刀闸。 11日23:39 联/配调彭莉莎令廖祥荣：10kV草市线914#20杆分段刀闸由合闸转分闸，11日23:42操作成功 11日 23:45抢修许可票号：0000971,抢修负责人：邱生昌,抢修任务：10kV草市线914#11杆C相悬瓶故障更换抢修，抢修措施：断开10kV草市线914#2杆分段开关、分段刀闸、10kV草市线914#20杆分段刀闸。 12日 00:17抢修终结票号：0000971,抢修负责人：邱生昌,抢修任务：10kV草市线914#11杆C相悬瓶故障更换抢修，抢修措施：断开10kV草市线914#2杆分段开关、分段刀闸、10kV草市线914#20杆分段刀闸。 送电票：SMJJT23010262，12日00:17开始执行 |  |  | 白莲变10kV小王线909线路草市线914#2分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-11 00:18 |  | 配调 | 2023-01-12 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935840 | 国网将乐县供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 支柱绝缘子; 短路、接地: 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 配网设备故障 |  | 3 | 2 | 61 | e61c05e2-ac44-4362-89ed-15415bec481c | 白莲变10kV小王线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
524 | FE3A8588697746B3B45E05C3CFE9FF9A421B | 福州 | 918FE841-4F63-428B-91F9-41D1652EA383 | GZ13516023010009 | 3523011000244507 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312300338 | 松山供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-10 21:22 | 2023-01-10 21:51 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月10日21:21现场汇报：220kV白花变10kV北山线#61北山三开关跳闸，故障原因：巡线未发现异常，于21：50送电正常 | 21时21分，联/配调李真真发布停电信息，发布设备为10kV北山线#61北山三开关，通知相关人员巡视10kV北山线#61北山三开关及其之后设备。_21时23分巡视人邱亦学 接受通知，开始巡线。_即通知邱亦学 10日21:41 联/配调李真真收到现场邱亦学汇报：巡线无异常，申请试送，试送设备：10kV北山线#61杆北山三开关 10日21:43 联/配调李真真令邱亦学:10kV北山线#61北山三柱上开关由热备用转运行，10日21:50操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 巡线未发现异常，为瞬间故障于21：50送电正常 |  | 福州.白花变10kV北山线#61北山三开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 21:21 | 2023-01-10 22:50 | 配调 | 2023-01-11 04:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 280335 | 福州亿力电力工程有限公司罗源分公司 | 2023-01-10 22:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 14 | 11 | 1462 | FE3A8588697746B3B45E05C3CFE9FF9A421B | 白花变617北山线 | 归档 | 2023-01-10 23:08 | 是 | 是 | 否 | 是
522 | 6AA0B9BEC8431176E0437F00000111760000 | 福州 | 03E94C65-2A4A-4A0C-9D98-A5CEB110E2E0 | LS13515123010003 | 3523011000244359 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 |  |  | 2023-01-10 21:12 | 2023-01-10 23:22 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2023年01月10日21:09 东岭变/10kV.上渡线613开关零序过流I段动作跳闸，故障原因为：福湾3#环网905接线端子故障，隔离故障后于23：15东岭变613送电正常，其余负荷转至洋洽变923供电正常。故障处理完毕后于11日10：48送电正常，并转回原方式 （原断点：阳光城新界1#楼开闭所10kV1号环921） | 2023年01月10日 21:09监控汇报：东岭变/10kV.上渡线613开关零序过流I段动作跳闸，在热备用，无重合闸。即通知指挥长，建新运维，仓抢林炜。 弹窗发布停电信息里无用户，手动发布停电信息。 2023年1月10日建新运维徐阳汇报：21：08东岭变/10kV.上渡线613零序过流I段动作跳闸，重合闸未投，故障电流12.94A，一二此设备检查正常 备投动作情况 联建新苑1#楼配电室备投动作成功，912在热备用，911在运行 联建新苑5#楼配电室备投动作成功，912在热备用，911在运行 22：17仓抢林炜汇报：现场查看无异常。 10日22:17 联/配调廖珠胜令林炜:福湾7#环网10kV东岭901开关由运行转热备用，10日22:18操作成功 10日22:18 联/配调廖珠胜令徐阳:福州.东岭变/10kV.上渡线613开关由热备用转运行，10日22:20操作成功，正常 10日22:23 联/配调廖珠胜令徐阳:福州.东岭变/10kV.上渡线613开关由运行转热备用，10日22:26操作成功 10日22:26 联/配调廖珠胜令林炜:福湾7#环网10kV东岭901开关由热备用转运行，10日22:26操作成功 10日22:27 联/配调廖珠胜令黄宇彬:福湾3#环网10kV新界901开关由运行转热备用，10日22:39操作成功 10日22:39 联/配调廖珠胜令徐阳:福州.东岭变/10kV.上渡线613开关由热备用转运行，10日22:43执行失败，零序I段动作跳闸 22：45仓抢黄宇彬汇报：福湾3#环网905三相过流，其他无异常 10日22:45 联/配调廖珠胜令黄宇彬:福湾3#环网10kV福湾五905开关由运行转热备用，10日22:51操作成功 10日22:53 联/配调廖珠胜令徐阳:福州.东岭变/10kV.上渡线613开关由热备用转运行，10日22:54执行失败，零序I段动作跳闸 10日22:55 联/配调廖珠胜令林炜:阳光城新界1#楼开闭所10kV1号环921开关由热备用转运行，10日22:57操作成功，正常 10日23:00 联/配调廖珠胜令黄宇彬:福湾3#环网10kV新界901开关由热备用转运行，10日23:05操作成功，正常 23：05仓抢黄宇彬汇报：试送东岭变613时福湾3#环网地上有震动，怀疑福湾3#环网905至福湾5#环网901之间电缆故障 10日23:12 联/配调廖珠胜令黄宇彬:福湾5#环网10kV福湾三901开关由运行转冷备用，10日23:12操作成功 10日23:13 联/配调廖珠胜令徐阳:福州.东岭变/10kV.上渡线613开关由热备用转运行，10日23:15操作成功，正常 23：20通知维护班监浩军对对侧线路特巡 10日23:17 联/配调廖珠胜令黄宇彬:福湾3#环网10kV福湾五905线路由热备用转检修，10日23:24操作成功 10日23:17 联/配调廖珠胜令黄宇彬:福湾5#环网10kV福湾三901线路由冷备用转检修，10日23:24操作成功 11日0：06许可FZ-BB-PQ-2023-0047# 06：55连秀岩汇报：电缆试验无异常，福湾3#环网905接线端子有问题，准备上新的抢修票接到备用间隔。 07：47终结FZ-BB-PQ-2023-0047#抢修单 收到FZ-BB-PQ-2023-0048#抢修单 11日07:47 联/配调蔡景伟令连秀岩:福湾3#环网10kV备用四904线路由冷备用转检修，11日07:50操作成功 07：51许可FZ-BB-PQ-2023-0048# 09：56许可FZ-BB-PQ-2023-0048# 送电指令票详见指令票NO：福州2023010360 送电成功，结束流程 |  |  | 东岭变613上渡线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 21:12 |  | 配调 | 2023-01-11 13:00 | 处理完毕 | [19 empty] | 电缆故障 |  | 2 | 23 | 2 | 6AA0B9BEC8431176E0437F00000111760000 | 东岭变613上渡线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
520 | 13DKX-30936 | 莆田 | E0DA8685-EC0C-4D64-A8F3-673AED2D2756 | LS1354515423010011 | 3523011000231654 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 二次设备缺陷 | 二次装置故障误动作 | 2023-01-10 19:01 | 2023-01-10 19:47 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 01-10 18:57DMS研判：10kV松林线951线路土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关跳闸；影响配变3个；故障原因无异常。 | 01-10 18:57DMS研判：10kV松林线951线路土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关跳闸；影响配变3个；10日19:1 即通知抢修班组巡视跳闸点土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关及其之后的设备。19时08分巡视人陈益强、郑国扬、张国来接受通知，开始巡线。 10日19:14 联/配调邱荣柔收到现场陈益强汇报：现场确认跳闸开关为：土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关；现场检查无异常；试送设备：试送土地储备中心#9路灯变(凌厝村)次分支线#001杆001开关 10日19:14 联/配调邱荣柔令陈益强：土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001柱上开关由热备用转运行，10日19:43操作成功 |  |  | 莆田.杨林变10kV松林线951线路土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 19:00 |  | 配调 | 2023-01-11 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 无异常 |  | 2 | 1 | 247 | 13DKX-30936 | 松林线951线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
517 | e44549f8-717e-4d80-a617-b180d9dbd51e | 泉州 | 5E8D81B2-BFBF-4385-8F75-A5FF0816CEFD | LS13555123010046 | 3523011000201343 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a1836 | 溪美街道供电所 |  |  | 2023-01-10 17:40 | 2023-01-11 08:22 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023.01.10 17:32 IES监盘发现：溪美变10kV新华Ⅰ线951线路B相不完全失地(A相电压为8.00kV,B相电压为2.43kV,C相电压为11.85kV,零序电压为19.42kV,)失地选线为溪美变10kV普莲二线915，选线错误。故障原因为：10kV双塘线甘仔山变进线电缆击穿 | 2023.01.10 17:32 IES监盘发现：溪美变10kV新华Ⅰ线951线路不B相完全失地(A相电压为8.00kV,B相电压为2.43kV,C相电压为11.85kV,零序电压为19.42kV,)失地选线为溪美变10kV普莲二线915，选线错误)。即通知抢修班组巡视新华Ⅰ线36#杆503开关及其之后的设备。04时19分巡视人张两鑫、黄喆接受通知，开始巡线。 10日17:35联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV普莲二线普莲小区支线8#付杆K293开关由运行转热备用，于10日17:35控分失败 10日17:37联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作：10kV新华Ⅰ线36#杆503开关由运行转热备用，于10日17:37控分成功接地信号消失 17:39 南安县调卢彩玲通知溪美所林乾根：南安世茂新里程置业有限公司开闭所兼1#配电室备自投动作（900开关在运行、911开关在热备用）。要求检查湖美小区配电室、双塘线市医院2#环网柜备自投动作状态 17：44溪美街道供电所林乾根汇报南安县调吕小红：10kV双塘线H003环网柜913线路后段有火发，要求10kV双塘线H003环网柜913线路转冷备用 10日17:44 联/配调吕小红令溪美街道供电所林乾根：10kV双塘线H003环网柜913线路由运行转冷备用，10日17:45操作成功汇报配调王玉玲 17:48溪美所黄喆汇报配调王玉玲：10kV双塘线甘仔山变至双塘线公共事业局电缆击穿，需隔离故障点，待处理 10日17:53 联/配调王玉玲令溪美所林乾根：10kV双塘线H005环网柜（至双塘线F004分支箱）F11线路由运行转检修，10日17:55操作成功汇报配调卢彩玲 10日17:57联/配调王玉玲、卢彩玲遥控：10kV双塘线新华Ⅰ线36#杆503开关由热备用转运行，于10日17:57控合成功汇报配调卢彩玲，线路运行正常，配调王玉玲通知溪美所黄喆 17:58溪美所黄喆汇报配调王玉玲：对10kV双塘线其他线路查无异常，要求10kV双塘线试送电 10日18:00 联/配调卢彩玲令王玉玲：遥控湖美变10kV双塘线624开关由热备用转运行，10日18:01操作成功线路运行正常，配调王玉玲通知溪美所黄喆 10日18:48 配调王玉玲签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0030，工作负责人：林乾根，工作内容：在10kV双塘线甘仔山变，进行至10kV双塘线公共事业局变电缆头击穿，重新制作电缆头，电缆试验；在10kV双塘线甘仔山变，进行变压器试验，安全措施：1.10kV双塘线H003环网柜（至10kV双塘线F004分支箱）913线路转检修(断开913负荷开关、合上9136接地刀闸），2.10kV双塘线H005环网柜（至10kV双塘线F004分支箱）F11线路转检修（断开F11负荷开关、合上F116接地刀闸）。 10日19:46 溪美街道供电所黄喆汇报南安县调黄丽吉：1、10kV双塘线湖美小配电室备自投动作，负荷现由10kV日昇线供电(901合，921分） 2、10kV双塘线市医院1#环网柜备自投动作，负荷现由10kV长安线供电(911合，912分） 3、10kV双塘线世茂新里程置业有限公司闭所兼1#配电室备自投动作，负荷现由10kV三峰线供电(900合，911分） 10日20:06 联/配调郑明凤收到现场林乾根汇报：10kV双塘线公共事业局变配电室（至10kV双塘线甘仔山变）911线路确在冷备用 10日20:00 联/配调郑明凤令溪美所林乾根：10kV双塘线H003环网柜（至10kV双塘线F004分支箱）913线路由冷备 用转检修，10日20:01操作成功 10日 20:11南安县调郑明凤抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0030,抢修负责人：林乾根,抢修任务：1、10kV双塘线甘仔山变更换变压器（型号不变）、变压器试验；2、10kV双塘线甘仔山变至10kV双塘线公共事业局变电缆头击穿，重新制作电缆头，电缆试验；,抢修安措:1.10kV双塘线H003环网柜（至10kV双塘线F004分支箱）913线路转检修(断开913负荷开关、合上9136接地刀闸），2.10kV双塘线H005环网柜（至10kV双塘线F004分支箱）F11线路转检修（断开F11负荷开关、合上F116接地刀闸） 11日 03:29南安县调黄丽吉抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0030,抢修负责人：林乾根,抢修任务：1、10kV双塘线甘仔山变更换变压器（型号不变）、变压器试验；2、10kV双塘线甘仔山变至10kV双塘线公共事业局变电缆头击穿，重新制作电缆头，电缆试验；,抢修安措:1.10kV双塘线H003环网柜（至10kV双塘线F004分支箱）913线路转检修(断开913负荷开关、合上9136接地刀闸），2.1 |  |  | 溪美变10kV新华Ⅰ路951线路新华Ⅰ线36#杆503开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 17:38 |  | 配调 | 2023-01-11 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 8 | 9 | 1427 | e44549f8-717e-4d80-a617-b180d9dbd51e | 溪美变10kV新华Ⅰ路951 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
469 | 4684a2de-9b74-4ddb-a488-27826277db78 | 漳州 | E35BC193-2BEA-4163-8415-58BB9518F9FD | GZ13565423010030 | 3523011000127427 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13444c0aca | 旧镇镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-10 12:40 | 2023-01-10 15:16 | 分支线停电 | 母线失地 | 10日12:21时旧镇变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为10.19,B相电压为3.35,C相电压为7.26,零序电压为119.97,)。无选线信号。失地线路为：旧镇变10kV镇内线901线路 故障原因为：10kV镇内线城外支线#32杆至10kV码头分支#1杆吊车碰触导线 | 10日12:21时DMS系统研判旧镇变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为10.19,B相电压为3.35,C相电压为7.26,零序电压为119.97,)。即通知旧镇所陈金烨告知其以上情况 10日12:27联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇外线郭厝支线#13杆B-Jw11开关由运行转热备用，于10日12:27控分成功 10日12:28联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#77杆B-JyⅠ02开关由运行转热备用，于10日12:28控分成功 10日12:28联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#89杆B-JyⅠ05开关由运行转热备用，于10日12:28控分成功 10日12:29联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：旧镇变10kV镇玉Ⅰ回913开关由运行转热备用，于10日12:29控分成功 10日12:30联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：旧镇变10kV镇玉Ⅰ回913开关由热备用转运行，于10日12:30控合成功，运行正常 10日12:31联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#89杆B-JyⅠ05开关由热备用转运行，于10日12:31控合成功，运行正常 10日12:31联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#77杆B-JyⅠ02开关由热备用转运行，于10日12:31控合成功，运行正常 10日12:31联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇外线郭厝支线#13杆B-Jw11开关由热备用转运行，于10日12:31控合成功，运行正常 10日12:34联/配调黄汉杰收到旧镇所陈金烨报：吊车碰触10kV镇内线城外支线#24杆后段并造成着火，紧急申请10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关转热备用，同时令其：10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关由运行转热备用，于10日12:35操作完毕，接地信号消失 10日12:43时DMS系统研判旧镇变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为10.19,B相电压为3.35,C相电压为7.26,零序电压为119.97,)。即通知旧镇所陈金烨及远程人员告知其以上情况；巡视10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关及其之后的设备。12时52分巡视人陈金烨接受通知，开始巡线。12时53分巡视人陈金烨、黄永福接受通知，开始巡线。 10日13:06 联/配调黄汉杰收到现场陈金烨汇报：故障原因：外破故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地；经巡线发现10kV镇内线城外支线#32杆至10kV码头分支#1杆吊车碰触导线，现已处理，巡线人员已撤离，申请10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关转运行。 10日13:12 联/配调黄汉杰令陈金烨：10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关由热备用转运行，10日13:13操作成功 | 10kV镇内线城外支线#32杆至10kV码头分支#1杆吊车碰触导线 |  | 旧镇变镇内线901线路镇内线城外支线#24B-Jn11开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 12:40 | 2023-01-10 13:15 | 配调 | 2023-01-10 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 261381 | 旧镇镇供电所 | 2023-01-10 13:15 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 |  | 3 | 1 | 615 | 4684a2de-9b74-4ddb-a488-27826277db78 | 旧镇变镇内线901 | 归档 | 2023-01-10 17:07 | 是 | 是 | 否 | 是
463 | 695D184D0D9C1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | D70FA6BA-E6D4-4F19-A4D5-AEDCDE3F7FD6 | LS13525523010028 | 3523011000119631 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-10 11:32 | 2023-01-10 14:28 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 1月10日11:32系统研判：小坪#2环网柜10kV军营线913开关跳闸；故障原因：无异常 | 13:09同安抢修叶清水报小坪#2环网柜10kV军营线913开关跳闸，保护无电源，无法查看； 13:09下令叶清水小坪#2环网柜10kV一二联络911、水库线912、尾林线915开关由运行转热备用，13:11 操作毕； 13:12下令叶清小坪#2环网柜10kV军营线913开关由热备用转运行，13:13操作毕、正常； 13:27叶清水报小坪#2环网柜10kV军营线913开关保护为延时速断动作跳闸，动作电流579.6A，其余查无异常； 13:55下令叶清水小坪#2环网柜10kV一二联络911开关由热备用转运行，13:56操作毕，送电正常； 13:56下令叶清水小坪#2环网柜10kV尾林线915开关由热备用转运行，13:57操作毕，送电正常； 13:57下令叶清水小坪#2环网柜10kV水库线912开关由热备用转运行，13:58操作毕，送电正常；即通知配电运维吴燕良 |  |  | 小坪一级升压站10kV白沙变电站917线路军营线#8杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 11:32 |  | 配调 | 2023-01-10 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 是; 架空类: 查无设备故障; 绝缘导线: 查无设备故障; 短路、接地: 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 4 | 3 | 236 | 695D184D0D9C1030E0430A8EA81010300000 | 白沙变电站917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
436 | 695D184D0DB21030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 1531B870-A973-4DEC-BBC5-889CBCD76C2D | LS13525623010023 | 3523011000078096 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） |  |  | 2023-01-10 09:19 | 2023-01-10 17:07 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 1月10日9:18翔安抢修张俊伟报10kV小嶝线#27杆至#28杆C相断线，需紧急停电处理，故障原因：待分析 | 9:19遥控：10kV小嶝线#18杆高压开关由运行转热备用 9:20下令张俊伟：10kV小嶝线#21甲杆高压刀闸由合闸转分闸[挂牌]，9:26操作毕 9:28遥控：10kV小嶝线#18杆高压开关由热备用转运行 10:22令陈江复10kV阳塘线#2杆高压开关由运行转冷备用，10:37操作毕 13:45抢修张俊伟报10kV小嶝线#27杆（耐张杆）往阳塘侧AB相抛线断 10日10:29 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0035，工作负责人：罗开文，工作内容：在10kV小嶝线#27杆至#28杆，进行C相断线故障抢修，安全措施：10kV小嶝线#21甲杆高压刀闸，10kV小嶝线#48杆高压刀闸，10kV阳塘线#2杆高压刀闸。 10日 10:40抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0035,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV小嶝线#27杆至#28杆C相断线故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#21甲杆高压刀闸，断开10kV小嶝线#48杆高压刀闸，断开10kV阳塘线#2杆高压刀闸，（13:58增加抢修工作内容：10kV小嶝线#27杆至10kV阳塘线#2杆侧AB两相抛线断，安措不变） 10日12:34 下令陈江复：确认：小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路在冷备用状态，小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路由冷备用转检修，12:37操作毕 12:39下令陈江复：小嶝#7环网柜10kV路桥集团913线路由运行转冷备用，12:42操作毕 12:43下令陈江复：小嶝#5环网柜10kV小嶝社区914线路由运行转冷备用，12:44操作毕 10日13:54 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0036，工作负责人：陈元灿，工作内容：在1、10kV厦门#2中压发电车10kV出线903柜至10kV翔安#4旁路负荷开关；2、10kV翔安#4旁路负荷开关至小嶝#7环网柜10kV备用一五915柜，进行电缆接入，安全措施：10kV小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路转检修。 10日 13:59抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0036,抢修负责人：陈元灿,抢修任务：1、1、10kV厦门#2中压发电车10kV出线903柜至10kV翔安#4旁路负荷开关；2、10kV翔安#4旁路负荷开关至小嶝#7环网柜10kV备用一五915柜电缆接入,抢修安措:10kV小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路转检修 10日 14:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0036,抢修负责人：陈元灿,抢修任务：1、1、10kV厦门#2中压发电车10kV出线903柜至10kV翔安#4旁路负荷开关；2、10kV翔安#4旁路负荷开关至小嶝#7环网柜10kV备用一五915柜电缆接入,抢修安措:10kV小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路转检修 10日15:03 在执行指令票ZLP-XM-23010440过程中，陈江复报现场发电车无法承载，带负荷后立即停机 15:12确认：10kV厦门#2中压发电车在解列状态（厦门#2中压发电车10kV出线903线路冷备用） 15:15小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路由运行转冷备用、10kV翔安#4旁路负荷开关由合闸转分闸，小嶝#7环网柜10kV备用一五915线路由冷备用转检修；15:17操作毕 15:40令陈江复小嶝#7环网柜10kV路桥集团913线路由冷备用转运行、小嶝#5环网柜10kV小嶝社区914线路由冷备用转运行，15:53操作毕 10日 16:30抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0035,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV小嶝线#27杆至#28杆C相断线故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#21甲杆高压刀闸，断开10kV小嶝线#48杆高压刀闸，断开10kV阳塘线#2杆高压刀闸（13:58增加抢修工作内容：10kV小嶝线#27杆至10kV阳塘线#2杆侧AB两相抛线断，安措不变） 17:04恢复送电正常ZLP-XM-23010433 |  |  | 大嶝变电站909 , 小嶝线#18杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 09:18 |  | 配调 | 2023-01-10 18:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | [12 empty] | 配网设备故障 |  | 8 | 9 | 198 | 695D184D0DB21030E0430A8EA81010300000 | 大嶝变电站909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否 | bar: 否
427 | SBID000000A0C9DB2B5A274C00A2A2659BD1B132EE | 漳州 | 0D031C8E-FCAA-4361-AECA-CCE0A71DD39C | GZ13565223010002 | 3523011000049542 | 云霄供电有限公司 | 云霄供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133e7008ee | 陈岱镇供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-10 08:15 | 2023-01-10 09:11 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 10日8:8 陈岱变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相为8.17,B相为1.97,C相为9.43,零序电压为76.34,)失地选线为陈岱变10kV礁美线918线路。故障原因为：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿 | 10日8:8 陈岱变10kVⅠ段母线B相完全失地(陈岱变10kVⅠ段母线A相为8.17,B相为1.97,C相为9.43,零序电压为76.34,)。 10日08:14联/配调吴瑞杰【顺控】遥控操作_：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由运行转热备用，于10日08:14控分成功接地信号消失 10日8:15 陈岱变失地(陈岱变10kVⅠ段母线A相为8.17,B相为1.97,C相为9.43,零序电压为76.34,)。即通知抢修班组巡视10kV礁美线#46杆K-cd1801开关及其之后的设备。08时22分巡视人陈春敏、陈文海、陈秋敏、施群平、林旗龙接受通知，开始巡线。 10日08:26联/配调方溢森遥控操作_：10kV东路支线#23杆K-cd1881开关由运行转热备用，于10日08:26控分成功 10日09:05 联/配调方溢森收到现场陈春敏汇报：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿，其余无故障申请送电 10日09:06 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV礁美线#64杆K-cd1817开关由运行转热备用，10日09:07操作成功 10日09:11联/配调陈福龙遥控操作_：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由热备用转运行，于10日09:11控合成功，并告知陈岱所陈春敏 10日09:38 联/配调陈朝华收到现场陈春敏汇报：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿（断线）已用绝缘棒拨开，申请送电 10日09:40 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV义海水产支线#1杆K-cd1874开关由运行转热备用，10日09:40操作成功 10日09:41 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#64杆K-cd1817开关由热备用转运行，10日09:46操作成功 10日09:48联/配调陈福龙遥控操作_：10kV东路支线#23杆K-cd1881开关由热备用转运行，于10日09:48控合成功，并告知陈岱所陈春敏 2023年01月10日17:43义海水产（G-cd1874刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZYXYLYH20230110001 10日17：45通过办理抢修并恢复送电详见指令票ZZYX23010080 | 10日8:8 陈岱变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.17,B相电压为1.97,C相电压为9.43,零序电压为76.34,)失地选线为陈岱变10kV礁美线918线路。对10kV礁美线#46杆K-cd1801开关及其之后的设备巡视，发现10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿。故障原因为：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿 | 办理带电作业工作票更换10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸及电源侧引线 | 陈岱变10kV礁美线#46杆K-cd1801开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 08:14 | 2023-01-10 10:10 | 配调 | 2023-01-10 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 255680 | 陈岱镇供电所 | 2023-01-10 10:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 办理带电作业工作票更换10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸及电源侧引线 | 11 | 45 | 1490 | SBID000000A0C9DB2B5A274C00A2A2659BD1B132EE | 陈岱变礁美线918 | 归档 | 2023-01-10 10:49 | 是 | 是 | 否 | 是
423 | 13DKX-50353 | 漳州 | 53AD4242-57BF-4858-AE8D-6C0FB7E41937 | GZ13565423010024 | 3523011000027191 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac0 | 长桥镇供电所 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2023-01-10 05:18 | 2023-01-10 05:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 10日5:16 龙海变10kV玳瑁Ⅰ回910开关过流Ⅰ段动作闭锁重合闸 故障原因为： | 10日5:16 DMS研判：龙海变10kV玳瑁Ⅰ回910开关过流Ⅰ段动作闭锁重合闸，即通知长桥供电所王顺平、和平运维班柯亚川、远程以上情况。 | 绝缘子击穿 |  | 龙海变10kV玳瑁Ⅰ回910线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 05:18 | 2023-01-10 15:10 | 配调 | 2023-01-10 12:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 |  | 260832 | 长桥镇供电所 | 2023-01-10 15:10 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 |  |  | 20 | 16 | 1568 | 13DKX-50353 | 龙海变玳瑁Ⅰ回910 | 归档 | 2023-01-10 16:34 | 是 | 是 | 否 | 是
422 | a873ff75-1fec-43ba-92a8-506f71fea870 | 宁德 | 35FED2DD-A541-45DF-A3E5-FF4F7357BBD0 | GZ135323010003 | 3523011000026403 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364190ee8 | 漳湾镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-10 03:52 | 2023-01-10 18:18 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2022年1月10日3:43 确认：兰田变10kV工业园Ⅱ线633线路A相不完全失地，失地选线正确,。故障原因为： |  | 10kV工业园II线633线#016杆-#017杆导线老化，绝缘破损，相间瞬时短路故障，引起线路断线 |  | 10kV工业园Ⅱ线633线#001杆001开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 03:52 |  | 配调 | 2023-01-10 10:00 | 故障通知 | [6 empty] | 不完全失地 | 428867 | 漳湾镇供电所 |  | 否: 否; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 绝缘导线; 短路、接地: 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 |  |  | 1 | 12 | 1 | a873ff75-1fec-43ba-92a8-506f71fea870 | 工业园Ⅱ线633线路 | 归档 | 2023-01-11 18:15 | 是 | 是 | 否 | 是
421 | 7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 福州 | E94F0392-EE8F-40BB-A112-7AA6FAD55E12 | GZ13516223010017 | 3523011000024932 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-01-10 03:25 | 2023-01-10 14:16 | 分支线停电 | 母线失地 | 10日2:22 10kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关A相电失地(A相电压为0.51,B相电压为10.25,C相电压为10.56,零序电压为103.74）,3：2310kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关转热备用后失地复归，故障点为：齐棋二分线#038杆电杆断杆，14：09故障抢修完毕，恢复送电正常 | 10日2:22 福州.华塘变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.51,B相电压为10.25,C相电压为10.56,零序电压为103.74,福州.华塘变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.63,B相电压为9.85,C相电压为10.57,零序电压为99.86,)无选线信号 10日02:37联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#135龙营B六柱上开关由运行转热备用于10日02:37控分成功接地信号存在 10日02:37联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#0101龙营B四柱上开关由热备用转运行于10日02:37控合成功 10日03:16 三山所俞主爱汇报：有用户反应10kV安前Ⅱ路#126北联线路打火花，申请隔离 10日03:16 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关由运行转热备用，10日03:17操作成功 10日2:22 福州.华塘变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.51,B相电压为10.25,C相电压为10.56,零序电压为103.74,福州.华塘变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.63,B相电压为9.85,C相电压为10.57,零序电压为99.86,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点10kV安前Ⅱ路牛头支线#016镇前L开关，及其之后的设备。_03时49分巡视人俞主爱,翁华杰 接受通知，开始巡线。_即通知俞主爱、翁华杰 10日03:32 联/配调林梦杰收到现场俞主爱汇报：_故障点为：齐棋二分线#038杆电杆断杆，申请隔离送电 10日03:33 联/配调林梦杰令俞主爱:10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸由合闸转分闸，10日03:38操作成功 10日03:38 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关由热备用转运行，10日03:38操作成功 10日09:35 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0006，工作负责人：张端兵 ，工作内容：在10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆，进行更换电杆、重架设高低压线路（断杆抢修）；在0.4kV后林村#2变（北郑）#B03杆，进行更换低压瓷瓶、导线绑扎。，安全措施： 10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041 后林村#2变（北郑）配变转空载运行 10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001 风电嘉儒开关转冷备用 10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022 刀闸。 10日10:50 联/配调林昕洁令张端兵:10kV10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041杆后林村#2（北郑）配变由运行转空载运行，10日10:57操作成功 10日10:50 联/配调林昕洁令张端兵:10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001风电嘉儒柱上开关由运行转冷备用，10日10:57操作成功 10日10:50 联/配调林昕洁令张端兵:查10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸确处分闸，10日10:57操作成功 10日 10:58抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0006,抢修负责人：张端兵,抢修任务：1、10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆更换电杆、重架设高低压线路（断杆抢修）；2、0.4kV后林村#2变（北郑）#B03杆更换低压瓷瓶、导线绑扎,抢修安措:10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041后林村#2变（北郑）配变转空载运行，断开10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001风电嘉儒开关转冷备用，断开10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸 10日 13:33抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0006,抢修负责人：张端兵,抢修任务：1、10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆更换电杆、重架设高低压线路（断杆抢修）；2、0.4kV后林村#2变（北郑）#B03杆更换低压瓷瓶、导线绑扎,抢修安措:10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041后林村#2变（北郑）配变转空载运行，断开10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001风电嘉儒开关转冷备用，断开10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸 送电指令票详见指令票NO：福清2023010124，10日14：09执行完毕 | 10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆电杆断杆 | 安排10kV安前Ⅱ路线路故障后特巡，排查线路隐性故障 | 福州.华塘变.10kV安前Ⅱ路621线路#126北联开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 03:23 | 2023-01-10 14:09 | 配调 | 2023-01-10 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 300126 | 三山供电所 | 2023-01-10 14:09 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 | 安排10kV安前Ⅱ路线路故障后特巡，排查线路隐性故障 | 4 | 5 | 342 | 7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 10kV安前Ⅱ路621线路 | 归档 | 2023-01-10 15:59 | 是 | 是 | 否 | 是
419 | DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 福州 | 1C8B4914-9A58-4F99-B0C8-D4DD689EB819 | GZ13515923010011 | 3523011000014484 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e15044c | 北区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-10 01:52 | 2023-01-10 16:29 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 01月10日01:39，110kV官树下变10kV大练线914线路C相完全失地（属Ⅰ段母线)，无选线信号，故障原因：10kV大练线914线路#083引线断，抢修后于16：31送电正常。 | 10日1:36 收到46个配变上送停电事件；即通知【郑海平】巡视跳闸点大练线#084镇源开关，及其之后的设备。_03时21分巡视人林斯康,王鹏 接受通知，开始巡线。_即通知林斯康、王鹏 10日01:39 联/配调陈玉钦收到现场何惠汇报：官树下变10kV Ⅰ段母线电压C相完全失地(A9.68、B10.61、C0.79)，无选线信号，查看D5000系统10kV大练线无负荷，即通知北区所郑海平 10日01:41 联/配调陈玉钦令何惠:官树下变10kV大练线914开关由运行转热备用，10日01:44操作成功，失地恢复，即通知北区所郑海平 10日05:51 联/配调何惠收到现场北区所郑海平汇报：巡线发现10kV大练线914线路#019练瓦开关上有异物缠绕，已清理，苏沃村环网10kV苏沃村911开关以前线路巡线正常，申请试送 10日05:52 联/配调陈玉钦令北区所郑海平:苏沃村环网10kV苏沃村911开关由运行转热备用，10日05:53操作成功 10日05:53 联/配调陈玉钦令何惠:官树下变10kV大练线914开关由热备用转运行，10日05:55操作成功 10日05:58 联/配调何惠收到现场北区所郑海平汇报：苏沃村环网10kV顺鹰913开关以前线路巡线正常，具备送电条件 10日05:58 联/配调何惠令北区所郑海平:苏沃村环网10kV顺鹰913开关由运行转热备用，10日06:04操作成功 10日05:58 联/配调何惠令北区所郑海平:苏沃村环网10kV苏沃村911开关由热备用转运行，10日06:04操作成功 10日08:18 联/配调何惠收到现场北区所郑华德汇报：10kV大练线914线路#083引线断，申请苏沃村环网10kV苏沃村911开关以后线路转平原线供电 10日08:18 联/配调何惠令北区所郑华德:苏沃村环网10kV苏沃村911开关由运行转热备用，10日08:34操作成功 10日08:18 联/配调何惠令北区所郑华德:10kV练平联络支线#021练平联络开关由冷备用转运行，10日08:34操作成功 10日08:40 联/配调何惠收到现场北区所郑华德汇报：西沃环网10kV西舍914开关以前线路巡线正常，具备送电条件 10日08:40 联/配调何惠令北区所郑华德:西沃环网10kV西舍914开关由运行转热备用，10日08:45操作成功 10日08:40 联/配调何惠令北区所郑华德:苏沃村环网10kV顺鹰913开关由热备用转运行，10日08:45操作成功 10日09:15 联/配调陈玉钦收到现场北区所郑华德汇报：申请断开舍西沃环网10kV西舍914开关，试送仁宫环网10kV舍西911开关至舍西沃环网10kV西舍914开关之间电缆 10日09:15 联/配调陈玉钦令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍西911开关由运行转冷备用，10日09:17操作成功 10日09:15 联/配调陈玉钦令北区所郑华德:西沃环网10kV西舍914开关由热备用转运行，10日09:17操作成功 10日09:21 联/配调郑德强令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍渔912开关由运行转冷备用，10日09:24操作成功 10日09:21 联/配调郑德强令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍西911开关由冷备用转运行，10日09:24操作成功 10日09:25 联/配调郑德强令北区所郑华德:渔限环网10kV渔舍911开关由运行转冷备用，10日09:32操作成功 10日09:25 联/配调郑德强令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍渔912开关由冷备用转运行，10日09:33操作成功 10日09:37 联/配调郑德强令北区所郑华德:渔限环网10kV小练912开关由运行转冷备用，10日09:39操作成功 10日09:37 联/配调郑德强令北区所郑华德:渔限环网10kV渔舍911开关由冷备用转运行，10日09:40操作成功 10日10:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-PT-PQ-2023-0001，工作负责人：王鹏 ，工作内容：在10kV大练线#083（左线），进行引流线断修复。，安全措施： 苏沃村环网 10kV苏沃村911线路转检修 友苏环网 10kV苏友联络911线路转检修 10kV大练线#060 练北刀闸 10kV大练线#091 集市刀闸 10kV苏沃线#079 沃井开关转冷备用 苏沃移动 用户向10kV苏沃线#082侧用户内部10kV电源进线开关已断开 10kV京山分线#008 京山开关转冷备用。 10日10:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-PT-PQ-2023-0001，工作负责人：王鹏 ，工作内容：在10kV大练线#083（左线），进行引流线 | 10kV大练线#083安装耐张时造成导线损伤，经长期腐蚀后断落 | 加强施工工艺管理及线路巡视，加强线路测温，及时发现并处理线路缺陷 | 福州.官树下变10kV大练线#084镇源开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 01:51 | 2023-01-10 16:29 | 配调 | 2023-01-10 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 607614 | 国网福州供电公司 | 2023-01-10 16:29 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 加强施工工艺管理及线路巡视，加强线路测温，及时发现并处理线路缺陷 | 40 | 52 | 4436 | DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 10kV大练914线路 | 归档 | 2023-01-10 20:33 | 是 | 是 | 否 | 是
414 | 8e54d750-2d90-44dc-a9ad-ac27ce7f11b6 | 福州 | FC2A673F-AB22-497D-A374-8EEF79CE26F6 | GZ13515723010012 | 3523011000001596 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13178f03e6,8a0f688f46db11f00146db13179f03ea | 运维检修部（检修（建设）工区）,城区供电服务中心 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-10 00:46 | 2023-01-10 03:05 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 10日0:43 110kV梅城变10kV渡口线609开关过流II段动作跳闸，重合不成功。影响公变23台（2194户）专变9台（9户），故障系：10kV渡口033支3#刀闸松树靠线，经处理于03：04恢复送电。属城区供电服务中心 | 10日0:43 融尚公馆配电室10kV渡口901断路器跳闸；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关跳闸；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关福州.梅城变/10kV.渡口线609/RCS9611B.事故总信号；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关福州.梅城变/10kV.渡口线609/RCS9611B.过流加速动作(软报文)；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关福州.梅城变/10kV.渡口线609/RCS9611B.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.梅城变/10kV.渡口线609开关，及其之后的设备，重点关注福州.梅城变/10kV.渡口线609开关后面区域，渡口#023渡口三开关前面区域， 0：43_01时08分巡视人龚德辉,林宇锋,林辉 接受通知，开始巡线。_即通知龚德辉、林宇锋、林辉 00：49梅城运维高亮汇报：梅城变10kV渡口线609开关检查无异常，具备送电条件，故障电流ABC三相：2833.2A 10日03:03 联/配调卢金钗收到现场林辉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV渡口线609开关；保护动作：； 故障原因：恶劣天气；故障现象：松树倒在10kV渡口033支3#刀闸中间现已处理完华。 10日03:04联/配调卢金钗遥控操作_：福州.梅城变/10kV.渡口线609开关由热备用转运行于10日03:04控合成功 | 松树倒在10kV渡口033支3#刀闸中间现已处理完华。 |  | 梅城变10kV渡口线609线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 00:45 | 2023-01-10 03:05 | 配调 | 2023-01-10 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 604228 | 带电作业班 | 2023-01-10 03:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 恶劣天气 |  | 23 | 13 | 1995 | 8e54d750-2d90-44dc-a9ad-ac27ce7f11b6 | 梅城变609渡口线 | 归档 | 2023-01-10 03:39 | 是 | 是 | 否 | 是
413 | 13DKX-52277 | 厦门 | 85142E9C-B099-4ED6-8B8A-E07E1CE8A73E | LS13525523010026 | 3523011000001005 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-10 00:18 | 2023-01-10 01:21 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 10日0:18 执行完成ZLP-XM-23010293第31步后，祥平变10kV祥城Ⅱ回982零序Ⅰ段过流动作。故障原因： | 10日0:18 执行ZLP-XM-23010293第31步后，祥平变10kV祥城Ⅱ回982开关零序Ⅰ段过流动作。0:26遥控10kV新城Ⅱ回#45杆高压开关由运行转热备用，祥平变10kV祥城Ⅱ回982开关由热备用转运行，试送正常 0:45令操作班王怡妮：10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关由运行转热备用，0:48操作毕 0:52遥控10kV新城Ⅱ回#45杆高压开关由热备用转运行，试送正常 1:02操作班王怡妮报现场居民反馈10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关之前有异响 1:05令操作班王怡妮：10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关由热备用转冷备用，1:09操作毕 1:12令王怡妮：10kV湖溪线#2支1杆高压开关由热备用转运行，1:18操作毕 1:22通知同安抢修张建波10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关故障抢修 |  |  | 祥平变电站982线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-10 00:18 |  | 配调 | 2023-01-10 05:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  | 否: 是; 架空类: 架空类; 绝缘导线: 柱上开关; 短路、接地: 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 7 | 5 | 383 | 13DKX-52277 | 祥平变电站982 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
409 | 82291AB320BF4F1298D5BB2919D34A45421B | 福州 | 7158A495-D578-4484-B40E-189039B890EC | GZ13516123010009 | 3523010900295964 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-09 23:51 | 2023-01-10 08:16 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日23:45 福州.首祉变/10kV.松港线928开关跳闸；过流I段动作，大电流闭锁重合闸动作，故障原因为：10kV松港线#3刀闸损坏，抢修后于8：10恢复送电 | 9日23:45 福州.首祉变/10kV.松港线928开关跳闸；即通知【江田供电所】巡视跳闸点福州.首祉变/10kV.松港线928开关，及其之后的设备，重点关注福州.首祉变/10kV.松港线928开关后面区域，松港线#03松港一开关前面区域，午山线#08午松开关前面区域，_23时53分巡视人陈建伟,林晓华,陈桂峰 接受通知，开始巡线。_即通知陈建伟、林晓华、陈桂峰 01：33金峰运维李潇：首祉变10kV松港线928开关跳闸，过流I段动作，大电流闭锁重合闸动作，一二次设备检查无异常（现场设备故障无法查看故障相与故障电流） 03：13 江田供电所林晓华：10kV松港线#3刀闸损坏，准备抢修 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV午山线#08午松开关由热备用转冷备用，10日04:43操作成功 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV松港线#03松港一开关由运行转冷备用，10日04:43操作成功 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV松港线#12松港二开关由运行转冷备用，10日04:44操作成功 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV松港线#01刀闸由合闸转分闸，10日04:44操作成功 10日04:49抢修许可：票号：FZ-CL-PQ-2023-0008，抢修负责人：陈桂峰，抢修任务：在10kV松港线#03，进行刀闸损坏抢修。，抢修安措：10kV午山线#08 午松开关转冷备用 10kV松港线#03 松港一开关转冷备用 10kV松港线#12 松港二开关转冷备用 10kV松港线#01 刀闸。 10日06:47抢修终结：票号：FZ-CL-PQ-2023-0008，抢修负责人：陈桂峰，抢修任务：在10kV松港线#03，进行刀闸损坏抢修。，抢修安措：10kV午山线#08 午松开关转冷备用 10kV松港线#03 松港一开关转冷备用 10kV松港线#12 松港二开关转冷备用 10kV松港线#01 刀闸。 送电指令票详见指令票NO：长乐2023010154# 送电成功，结束流程 | 9日23:45 福州.首祉变/10kV.松港线928开关跳闸；过流I段动作，大电流闭锁重合闸动作，故障原因为：10kV松港线#03刀闸损坏，抢修后于 恢复送电 |  | 福州.首祉变10kV松港线928线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 23:50 | 2023-01-10 08:08 | 配调 | 2023-01-10 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 251004 | 江田供电所 | 2023-01-10 08:08 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 |  | 1 | 16 | 43 | 82291AB320BF4F1298D5BB2919D34A45421B | 10kV松港线928 | 归档 | 2023-01-10 15:48 | 是 | 是 | 否 | 是
408 | a3677775-9642-4604-a82b-6725792769f2 | 漳州 | 7A3FB1DE-B1AA-483D-AA50-C50A1A0F82DC | GZ13565423010022 | 3523010900290793 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033da90e74a54 | 石榴镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 23:40 | 2023-01-10 02:09 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 9日23:34 10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关过流Ⅱ段保护动作跳闸、重合闸未投 故障原因为： 无异常 | 9日23:34 DMS研判：10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关过流Ⅱ段保护动作跳闸、重合闸未投，并与下楼电站核对确已停机解列。即通知石榴供电所张裕贤、远程以上情况。 10日00:43 联/配调低压朱宗博令陈为民：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由运行转热备用，10日00:44操作成功，并汇报10kV朝阳线东山支线#2杆前段线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 10日00:45联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关由热备用转运行，于10日00:45控合成功、正常，通知下楼电站并网发电 10日01:17石榴所陈为民汇报：10kV朝阳线东山支线#21杆前段线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 10日01:17联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#21杆B-Zy03开关由 运行转热备用，于10日01:17控分成功 10日01:18联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由热 备用转运行，于10日01:18控合失败 10日01:19联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由热 备用转运行，于10日01:19控合失败 10日01:19 联/配调低压朱宗博令陈卫民：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由热 备用转运行，10日01:28操作成功 10日02:06石榴所陈为民汇报：10kV朝阳线东山支线#21杆后段线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 10日02:06联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#21杆B-Zy03开关由 热备用转运行，于10日02:06控合成功、正常 | 10kV朝阳线欣凌二变分支线#2杆P－Zy152刀闸发热 | 加强用户侧线路巡视测温 | 枕头山变10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 23:40 | 2023-01-10 02:17 | 配调 | 2023-01-10 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 283484 | 石榴镇供电所 | 2023-01-10 02:17 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅲ级 | 用户类 | 用户设备 | 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 无异常 | 加强用户侧线路巡视测温 | 30 | 23 | 2715 | a3677775-9642-4604-a82b-6725792769f2 | 枕头山变朝阳线914 | 归档 | 2023-01-11 15:47 | 是 | 是 | 否 | 是
406 | 695D184D0DB21030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 2D7ADEED-B92D-4544-80C3-2C53CF9B2171 | LS13525623010020 | 3523010900289939 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） |  |  | 2023-01-09 22:47 | 2023-01-10 17:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日22:47 大嶝变10kV小嶝线909开关过流Ⅱ段动作跳闸（故障电流2668A，故障相别AC相,全自动化FA动作成功）。故障原因：待分析 | 09日22:47 全自动FA动作成功（1、10kV小嶝线#18杆高压开关由运行转热备用，2、大嶝变10kV小嶝线909开关由热备用转运行） 22:50通知翔安抢修黄绍炎巡视10kV小嶝线#18杆至#83杆线路 23:45 翔南抢修黄绍炎 汇报10kV 小嶝线#80支1杆A相针瓶烧毁，导线掉落在横担上，余线路巡视未发现其他故障点 23:48下令翔南抢修黄绍炎 10kV 小嶝线#80支1杆配变由运行转热备用，23:51操作完毕 23:51下令翔南抢修黄绍炎 10kV 小嶝线#80杆高压刀闸由合闸转分闸，23:53操作完毕 23：56 10kV小嶝线#18杆高压开关由热备用转运行（遥控）、正常，10日0:00监盘发现大嶝变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相不完全失地， 10日0:04 10kV小嶝线#18杆高压开关由运行转热备用（遥控）后失地消失，即通知黄绍炎再次巡视10kV小嶝线#18杆至#55杆 0:38翔南抢修黄绍炎汇报再次巡线发现10kV小嶝线#22杆三相故障指示器动作、#48杆A相故障指示器动作，余未发现其他故障点， 0:45 下令张骏伟 10kV小嶝线#48杆高压刀闸由合闸转分闸，0:50操作毕 0:52 10kV小嶝线#18杆高压开关由热备用转运行（遥控）送电正常 1:01 小嶝#7环网柜10kV小嶝线911开关由运行转热备用（遥控） 1：13 10kV小嶝线#18杆高压开关由运行转热备用（遥控） 1：14下令张俊伟 10kV小嶝线#48杆高压刀闸由分闸转合闸，1:25操作毕 1：26 10kV小嶝线#18杆高压开关由热备用转运行（遥控）后大嶝变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相不完全失地 1:27 10kV小嶝线#18杆高压开关由运行转热备用（遥控）、失地消失 1：28下令张骏伟10kV小嶝线#48杆高压刀闸由合闸转分闸，1：41操作毕 1:42 10kV小嶝线#18杆高压开关由热备用转运行（遥控） 1:43下令张骏伟 1、小嶝#7环网柜10kV小嶝线911线路由热备用转冷备用，2、小嶝#7环网柜10kV小嶝线911线路由冷备用转检修，1：46操作毕 10日00:34 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0032，工作负责人：罗开文，工作内容：在10kV小嶝线#80支1杆，进行高压针瓶故障抢修，安全措施：10kV小嶝线#80杆高压刀闸，10kV小嶝线#80支1杆配变0.4kV低压综合配电箱A回4011低压刀闸，10kV小嶝线#80支1杆配变0.4kV低压综合配电箱B回4021低压刀闸。 10日 00:40抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0032,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV小嶝线#80支1杆高压针瓶故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#80杆高压刀闸，断开10kV小嶝线#80支1杆配变0.4kV低压综合配电箱A回4011低压刀闸，断开10kV小嶝线#80支1杆配变0.4kV低压综合配电箱B回4021低压刀闸 10日 01:53抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0032,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV小嶝线#80支1杆高压针瓶故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#80杆高压刀闸，断开10kV小嶝线#80支1杆配变0.4kV低压综合配电箱A回4011低压刀闸，断开10kV小嶝线#80支1杆配变0.4kV低压综合配电箱B回4021低压刀闸 10日04:17 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0033，工作负责人：罗开文，工作内容：在10kV小嶝线#48杆至小嶝#7环网柜10kV小嶝线911柜，进行电缆故障点定位、查找及修复，安全措施：小嶝#7环网柜10kV小嶝线911线路转检修，10kV小嶝线#48杆高压刀闸。 10日 04:20抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0033,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV小嶝线#48杆至小嶝#7环网柜10kV小嶝线911柜电缆故障点定位、查找及修复,抢修安措:小嶝#7环网柜10kV小嶝线911线路转检修,断开10kV小嶝线#48杆高压刀闸 10日9:18翔安抢修高俊伟报10kV小嶝线#27杆至#28杆C相断线，后续处理见LS13525623010023 10日 10:07抢修终结，电缆试验合格。 17:04恢复送电正常ZLP-XM-23010433 |  |  | 大嶝变电站909线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 22:47 |  | 配调 | 2023-01-10 18:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 配网设备故障 |  | 9 | 18 | 312 | 695D184D0DB21030E0430A8EA81010300000 | 大嶝变电站909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
404 | 0e6439d3-7e69-482a-816a-dcd647514ff2 | 漳州 | BBE1E9DC-DF92-4F39-AB83-8B7BF88E49C5 | LS13565523010007 | 3523010900282046 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133931074a,8a0f688f46db11f00146db1338d30736 | 陈城镇供电所,不停电作业班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-09 21:35 | 2023-01-09 21:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 1月9日21:35 10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关过流Ⅰ跳闸；10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 9日21:35 10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关过流Ⅰ段动作跳闸；即通知chen巡视跳闸点10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关及其之后的设备，重点关注10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关之后区域。21时40分巡视人黄清鹏接受通知，开始巡线。21时42分巡视人黄清鹏、赖伟斌接受通知，开始巡线。 | 刀闸击穿 | 现场隔离故障点 | 陈城变环岛线947线路环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 21:35 | 2023-01-09 22:09 | 配调 | 2023-01-10 04:00 | 故障通知 |  |  |  |  | 过流I段 |  |  | 255984 | 陈城镇供电所 | 2023-01-09 22:09 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 |  | 现场隔离故障点 | 3 | 0 | 264 | 0e6439d3-7e69-482a-816a-dcd647514ff2 | 陈城变环岛线947 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
403 | 13DKX-45170 | 福州 | 776CC6EA-4459-407D-984B-A35E11BCB2EB | GZ13515723010011 | 3523010900279907 | 闽清供电有限公司 | 闽清供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13175103dc | 白樟供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-01-09 21:28 | 2023-01-10 00:55 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日21:25 110kV新区变10kV新云线613开关过流II段跳闸，重合不成功。影响公变14台（1075户））专变11台（11户），巡线无异常，于10日00：54恢复送电。属白樟供电所 | 9日21:25 福州.新区变/10kV.新云线613开关跳闸；福州.新区变/10kV.新云线613开关福州.新区变/10kV.新云线613/RCS9611C.事故总(软报文)；福州.新区变/10kV.新云线613开关福州.新区变/10kV.新云线613/RCS9611C.过流加速动作(软报文)；福州.新区变/10kV.新云线613开关福州.新区变/10kV.新云线613/RCS9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新区变/10kV.新云线613开关，及其之后的设备，重点关注福州.新区变/10kV.新云线613开关后面区域，云白线#001云白开关前面区域，云白线#012坑里垄开关前面区域，_21时31分巡视人陈文祥,严学泮 接受通知，开始巡线。_即通知陈文祥、严学泮 21：25通知白樟所严学泮：新区变10kV新云线613开关过流II段动作跳闸，令其巡线。 21：25通知梅城变高亮新区变10kV新云线613开关过流II段动作跳闸，令其检查开关状态。 21：38梅城变高亮汇报：经检查新区变10kV新云线613开关过流II段动作跳闸，故障相为C相，故障电流3052A，开关检查无异常。 09日21:48 联/配调叶韶灿收到现场严学泮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新云线613开关；保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开新云线050后洋一开关；#050杆前面巡线无异常 故障点：试送新云线613开关 09日21:50 联/配调卢金钗令严学泮:新云线#050后洋一柱上开关由运行转热备用，09日22:01操作成功 9日22:03联/配调卢金钗遥控操作_：福州.新区变/10kV.新云线613开关由热备用转运行于09日22:03控合成功 09日22:33 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#012坑里龚开关； 故障点：申请试送新云线#050后洋一开关，后洋一开关至坑里垄开关巡线无异常 9日22:38联/配调卢金钗遥控操作_：云白线#012坑里垄柱上开关由运行转热备用于09日22:38控分成功 09日22:39 联/配调卢金钗令严学泮:新云线#050后洋一柱上开关由热备用转运行，09日22:52操作成功 09日23:19 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#041后洋中开关；后洋中开关至坑里垄开关巡线无异常 故障点：试送云白线#012坑里龚开关 09日23:20 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#041后洋中柱上开关由运行转热备用，09日23:23操作成功 9日23:25联/配调卢金钗遥控操作_：云白线#012坑里垄柱上开关由热备用转运行于09日23:25控合成功 09日23:57 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#119隔头隔开关；后洋中开关至隔头隔开关巡线无异常 故障点：试送云白线#041后洋中开关 9日23:58联/配调卢金钗遥控操作_：云白#119隔头隔柱上开关由运行转热备用于09日23:58控分成功 09日23:59 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#041后洋中柱上开关由热备用转运行，10日00:03操作成功 10日00:38 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#155林场对面开关；故障现象：试送云白线#119隔头隔开关 10日00:39 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#155林场对面柱上开关由运行转热备用，10日00:45操作成功 10日00:48联/配调卢金钗遥控操作_：云白#119隔头隔柱上开关由热备用转运行于10日00:48控合成功 10日00:52 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：； 故障点：云白线巡线无异常申请试送云白线#155林场对面开关 10日00:53 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#155林场对面柱上开关由热备用转运行，10日00:54操作成功 | 110kV新区变10kV新云线613开关过流II段跳闸，重合不成功。巡线无异常，于10日00：54恢复送电。 |  | 福州.新区变10kV新区变613开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 21:28 | 2023-01-10 00:55 | 配调 | 2023-01-10 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2023-01-10 00:55 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 14 | 12 | 1075 | 13DKX-45170 | 新区变613新云线 | 归档 | 2023-01-10 01:18 | 是 | 是 | 否 | 是
402 | 5DEF2A8236134286B0621715D4669758XL00 | 福州 | 489A9873-BA78-4F81-B64B-0F79ADEF209F | LS1351515423010015 | 3523010900278811 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 21:19 | 2023-01-09 22:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月9日21:17 220kV南郊变10kV螺城南622开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：10kV螺城路9-63-6~螺城路9-63-8之间导线一相脱落，22:18隔离故障线路后全线负荷转至胪雷变912供电。23:47 通知仓运维8孔令一对对侧线路开展特巡。经故障处理后于01：42转回原运行方式。 （原断点：胪中路1#环网906、螺城路北7#环网901） | 9日21:17 监控陈茹汇报：220kV南郊变10kV螺城南622开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入，即通知仓抢吴炎俤、建新运维沈博一 10kV螺城路9-63-1故障指示器翻牌 21:19遥控南谨公馆6#楼1#环网901、902、南谨公馆2#楼1#环网901、902均失败，螺城路北1#环网全站离线 09日22:02 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆6#楼1#环网10kV螺城路901开关由运行转热备用，09日22:02操作成功 22：03 遥控胪中路1#环网906开关失败 09日22:17 联/配调林荷钒令林潇晓:胪中路1#环网10kV螺城路906开关由热备用转运行，09日22:18操作成功，送电正常 09日22:34 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆2#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:35操作成功 09日22:34 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆2#楼配电室10kV二楼一环911开关由热备用转运行，09日22:35操作成功 09日22:39 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆3#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:40操作成功 09日22:39 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆3#楼配电室10kV二楼一环911开关由热备用转运行，09日22:40操作成功 09日22:44 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼2#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:45操作成功 09日22:44 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼2#配电室10kV六楼一环911开关由热备用转运行，09日22:45操作成功 09日22:48 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼1#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:49操作成功 09日22:48 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼1#配电室10kV六楼一环911开关由热备用转运行，09日22:49操作成功 09日22:55 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆6#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:56操作成功 09日22:55 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆6#楼配电室10kV六楼一环911开关由热备用转运行，09日22:56操作成功 23：17 收到FZ-BB-PQ-2023-0041#抢修单（10kV螺城路9-63-6~8杆上设备检查及导线脱落处理） 09日23:27 联/配调林荷钒令林潇晓:10kV螺城路9.63.1刀闸由合闸转分闸，09日23:41操作成功 23:28 向地调李秋雨申请南郊变II段、城门变II段10kV系统准备合解环 23:28 令建新运维沈博一：南郊变10kV #2小电阻接地变640开关由运行转热备用23：30 23:30 配调遥控：螺城路北7#环网10kV螺城路北901开关由热备用转合环运行（遥控）23:30 23:33 令建新运维沈博一：南郊变10kV螺城北624开关由合环运行转热备用、 南郊变10kV #2小电阻接地变640开关由热备用转运行23:37 23:39 令仓抢潘家斌：南谨公馆6#楼1#环网10kV螺城路901开关由热备用转冷备用23：43 09日23:44 联/配调林荷钒令潘家斌:螺城路北2#环网10kV螺城路901开关由运行转冷备用，10日00:03操作成功 10日00:04 联/配调林荷钒令林潇晓:10kV螺城路9.63.2刀闸由合闸转分闸，10日00:11操作成功 00：15 许可FZ-BB-PQ-2023-0041#抢修单 01：08 终结FZ-BB-PQ-2023-0041#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023010283# 【归档用指令】10日01:45 联/配调林荷钒令沈博一:福州.南郊变/10kV.螺城南622开关由热备用转运行，10日01:45操作成功 送电成功，结束流程 | 设备老化 |  | 南郊变622螺城南线 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 21:19 | 2023-01-09 22:24 | 配调 | 2023-01-10 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 701760 | 配电运检室 | 2023-01-09 22:24 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 |  | 5 | 11 | 768 | 5DEF2A8236134286B0621715D4669758XL00 | 南郊变622螺城南 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
399 | 13DKX-52252 | 厦门 | FA7F0A9D-7208-4565-A232-ADF645EB0128 | LS13525523010024 | 3523010900277608 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-01-09 20:44 | 2023-01-09 22:22 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 1月9日20:20因雨天天气，带电作业GWXMGDGS2023010258923搭接引流线工作（结合工作）无法开展，经同安分中心叶志瑜同意，改为扩停后停电搭接。故障原因：天气原因 | 21:03扩停停电操作详见指令票ZLP-XM-23010393，部分安措已在ZLP-XM-23010287执行 9日20:52 申请配电故障抢修单NO：20182576，工作负责人：李英列 ，工作内容：10kV新城Ⅰ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线；10kV新城Ⅱ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线，安全措施：断开10kV新城Ⅰ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅰ回#49杆刀闸；断开10kV双祥线#7甲杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#36支1杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#45杆高压刀闸；祥桥#1环网柜10kV新城Ⅰ回912线路转检修。 09日21:06抢修许可：票号：20182576，抢修负责人：李英列，抢修任务：10kV新城Ⅰ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线；10kV新城Ⅱ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线，抢修安措：断开10kV新城Ⅰ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅰ回#49杆刀闸；断开10kV双祥线#7甲杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#36支1杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#45杆高压刀闸；祥桥#1环网柜10kV新城Ⅰ回912线路转检修。 09日21:39抢修终结：票号：20182576，抢修负责人：李英列，抢修任务：10kV新城Ⅰ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线；10kV新城Ⅱ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线，抢修安措：断开10kV新城Ⅰ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅰ回#49杆刀闸；断开10kV双祥线#7甲杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#36支1杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#45杆高压刀闸；祥桥#1环网柜10kV新城Ⅰ回912线路转检修。 22:20送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23010394 | 因雨天天气带电作业搭接引流线工作（结合工作）无法开展，改为扩停后停电搭接 |  | 祥平变电站931 , 双祥线#7甲杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 20:43 | 2023-01-09 21:40 | 配调 | 2023-01-09 23:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安抢修班 | 2023-01-09 21:40 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 4 | 6 | 202 | 13DKX-52252 | 祥平变电站931 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
389 | 7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 福州 | 3C0E95CF-F69D-4D2E-A056-A546B3691F5E | GZ13516223010016 | 3523010900238080 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-09 18:04 | 2023-01-09 18:35 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 9日17:58 10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，查无明显故障，18：35 全线恢复供电 | 9日18:02联/配调许云玲遥控操作_：10kV安前Ⅱ路#124加儒中学柱上开关由运行转热备用于09日18:02控分成功 9日18:02联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#0101龙营B四柱上开关由热备用转运行于09日18:02控合成功 9日17:58 10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关跳闸；10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关过流Ⅱ段保护动作； 巡视跳闸点10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关，及其之后的设备，重点关注10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关后面区域，10kV安前Ⅱ路#124加儒中学开关前面区域，_19时16分巡视人俞主爱,翁华杰 接受通知，开始巡线。_即通知俞主爱、翁华杰 09日18：28三山所俞主爱汇报：10kV安前Ⅱ路#087-124杆查无明显故障，申请送电 09日18:30 联/配调许云玲令俞主爱:10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶柱上开关由热备用转运行，09日18:35操作成功 9日19:16联/配调许云玲遥控操作_：10kV安前Ⅱ路#124加儒中学柱上开关由热备用转运行于09日19:16控合成功 9日19:17联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#0101龙营B四柱上开关由运行转热备用于09日19:17控分成功 | 10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，查无明显故障 | 安排10kV安前Ⅱ路线路故障后特巡，排查线路隐性故障 | 福州.华塘变10kV安前Ⅱ路621线路安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 18:03 |  | 配调 | 2023-01-10 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 安排10kV安前Ⅱ路线路故障后特巡，排查线路隐性故障 | 6 | 3 | 774 | 7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 10kV安前Ⅱ路621线路 | 归档 | 2023-01-10 15:41 | 是 | 是 | 否 | 是
388 | 13DKX-35405 | 福州 | 27DC67A1-DFAD-47F5-99E3-9468AB17A9C4 | GZ13516423010012 | 3523010900227116 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1334cc061c | 尚干供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-09 17:49 | 2023-01-09 18:49 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 01月09日15:39兰圃变10kVⅡ段母线 A相电失地(A相电压为2.30,B相电压为8.06,C相电压为8.94,零序电压为68.21,)失地选线为福州.兰圃变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.10kV五虎线626线路接地(软报文),17：34将兰圃变10kV东升线641开关转热备用后兰圃变10kVⅡ段母线电压恢复正常，隔离故障点后于18：49恢复送电 | 9日15:39 福州.兰圃变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为2.30,B相电压为8.06,C相电压为8.94,零序电压为68.21,)失地选线为福州.兰圃变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.10kV五虎线626线路接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.兰圃变/10kV.东升线641开关，及其之后的设备。_19时34分巡视人林善泉,陈东强,许锋 接受通知，开始巡线。 09日17:59 联/配调张桓令鄢汉勇:洋中线10-0203-11洋中一柱上开关由运行转热备用，09日18:10操作成功 09日18:11 联/配调张桓令林鑫润:福州.兰圃变/10kV.东升线641开关由热备用转运行，09日18:14操作成功 09日18:19 联/配调张桓令鄢汉勇:洋中线10-0201-38支6甲尚干街柱上开关由冷备用转运行，09日18:44操作成功 09日18:29 联/配调高键令林清俤:10kV洋中线10-0203-02刀闸由合闸转分闸09日18:29下令 09日18:25 联/配调张桓令林清俤:10kV洋中线10-0203-02刀闸由合闸转分闸09日18:25下令 09日18:48 联/配调张桓令许峰:洋中线10-0203-11洋中一柱上开关由热备用转运行，09日18:49操作成功 09日19:34 联/配调高键收到现场鄢汉勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东升线641开关；保护动作：10kV东升线641开关 09日19:34 联/配调张桓令林鑫润:东升村3号环网10kV零八杆911开关由热备用转合环运行，09日19:35操作成功 09日19:36 联/配调张桓令林鑫润:奔驰大道2号环网10kV五虎一环916开关由运行转热备用，09日19:36操作成功 | 初步判定为东升线641出线电缆损坏 | 1、隔离故障点、主线复电；2、加强巡视，进行不定期电缆局放工作，及时发现隐患。 | 福州.兰圃变兰圃变10kV东升线6411线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 17:47 | 2023-01-09 18:50 | 配调 | 2023-01-10 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 275563 | 尚干供电所 | 2023-01-09 18:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 1、隔离故障点、主线复电；2、加强巡视，进行不定期电缆局放工作，及时发现隐患。 | 33 | 3 | 5775 | 13DKX-35405 | 兰圃变10kV东升线6411 | 归档 | 2023-01-10 09:12 | 是 | 是 | 否 | 是
387 | 13DKX-29000 | 龙岩 | 5F4E8B87-D38A-4467-9FD8-4A09F6FD1F84 | GZ13575823010009 | 3523010900222157 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-09 17:31 | 2023-01-09 23:54 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日17:31 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流加速段动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作；故障原因为：10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿 | 9日17:32 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流加速段动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备，重点关注10kV圆屋地支线#0杆#0K开关之后区域。20时35分巡视人温太华接受通知，开始巡线。 09日20:55 联/配调江炳兴收到现场温太华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关； 隔离设备：10kV美西支线#17杆#17K开关和10kV美西支线#83杆#83G刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿； 故障点：10kV圆屋地支线#00杆 9日21:27联/配调江炳兴遥控操作_：10kV濯羊联络线#36杆#36K开关由热备用转合环运行，于09日21:27控合成功 9日21:28联/配调江炳兴遥控操作_：10kV美西支线#17杆#17K开关由运行转热备用，于9日21:28控分失败 9日21:29联/配调江炳兴遥控操作_：10kV美西支线#17杆#17K开关由运行转热备用，于9日21:29控分失败 9日21:31 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0001，工作负责人：温太华，工作内容：在10kV圆屋地支线#00杆，进行悬瓶击穿故障更换，安全措施：10kV美西支线#42杆#42G刀闸，10kV美西支线#83杆#83G刀闸，10kV美西支线#66杆#66G刀闸，10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸。 09日21:45 联/配调江炳兴令温太华：10kV美西支线#17杆#17K开关由运行转热备用，09日21:55操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV美西支线#42杆#42G刀闸由合闸转分闸，09日22:05操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：美西电站专配变查配变确在热备用，09日22:10操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关查开关确在热备用，09日22:18操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸由合闸转分闸，09日22:18操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV美西支线#83杆#83G刀闸由合闸转分闸，09日22:22操作成功 09日 22:24抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0001,抢修负责人：温太华,抢修任务：1、10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿故障更换,抢修安措:断开10kV美西支线#42杆#42G刀闸，断开10kV美西支线#83杆#83G刀闸，断开10kV美西支线#66杆#66G刀闸，断开10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸 09日 23:02抢修终结票号：LY-CT-PQ-2023-0001,抢修负责人：温太华,抢修任务：1、10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿故障更换,抢修安措:断开10kV美西支线#42杆#42G刀闸，断开10kV美西支线#83杆#83G刀闸，断开10kV美西支线#66杆#66G刀闸，断开10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸 送电票：CT-ZLP-202301113，09日23:02开始执行 | 10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿 | 更换悬瓶 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 17:31 | 2023-01-09 23:50 | 配调 | 2023-01-10 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-01-09 23:50 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 短路、接地 | 其他原因造成的短路或失地 | 配网设备故障 | 更换悬瓶 | 3 | 1 | 107 | 13DKX-29000 | 110kV连湖变10kV连美线915线路 | 归档 | 2023-01-10 11:12 | 是 | 是 | 否 | 是
385 | 13DKX-37748 | 福州 | 06DF4BE5-9BC5-418B-AE1C-EF135D1B4371 | GZ1351515723010009 | 3523010900209939 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0e824d5a1bcaa5015b13da2c982160 | 上街供电所_福州 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 17:04 | 2023-01-10 07:13 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月09日17:04 新街#2环网10kV厚美村902开关跳闸，故障原因：丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障，17：29隔离10kV厚美05-0401-14支1柱上开关后，试送新街#2环网902开关送电正常。经故障处理后于1月10日07：08全线送电正常。 | 9日17:1 新街#2环网10kV厚美村902断路器跳闸；新街#2环网10kV厚美村902断路器902开关 过流Ⅰ段告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园B相过流告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园C相过流告警；新街#2环网10kV侯官906断路器906开关 过流Ⅰ段告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园A相过流告警；新街#2环网10kV厚美村902断路器902开关 过流Ⅰ段保护动作；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园事故总告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园相间过流告警； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知上街所巡视跳闸点新街#2环网10kV厚美村902断路器，及其之后的设备，重点关注厚美05-0401-14支1阳光花园后面区域， 9日17:02 DMS弹窗：新街#2环网10kV厚美村902断路器跳闸；故障研判：10kV厚美05-0401-14支1柱上开关后端故障， 17：28 王成志汇报：丹宁顿别墅一期57#楼配电房冒烟，申请隔离10kV厚美05-0401-14支1柱上开关后试送 09日17:29 联/配调郭熙坤令王成志:厚美05-0401-14支1阳光花园由运行转热备用，09日17:29操作成功 9日17:30联/配调郭熙坤遥控操作_：新街#2环网10kV厚美村902断路器由热备用转运行于09日17:30控合成功，送电正常 17：46 王成志汇报：丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜由明显故障，申请全站转检修进行抢修处理 09日17:47 联/配调郭熙坤令王成志:厚美05-0401-14支1阳光花园柱上开关由热备用转冷备用，09日17:50操作成功 09日20:19 联/配调陈仕鋆令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV沙阳911线路由运行转检修，09日20:19操作成功 09日20:20 联/配调陈仕鋆令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV1#变912线路由运行转检修，09日20:21操作成功 09日20:22 联/配调陈仕鋆令张文灯:10kV丹宁顿别墅一期二片配变由运行转冷备用，09日20:25操作成功 09日20:22 联/配调陈仕鋆令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV2#变913线路由冷备用转检修，09日20:25操作成功 09日20:25 联/配调杨波令张文灯:丹宁顿别墅一期68#楼配电房10kV57#楼911线路由运行转检修，09日20:27操作成功 09日20:25 联/配调杨波令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV68#楼914线路由运行转检修，09日20:27操作成功 9日20:31 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0040，工作负责人：张文灯 ，工作内容：_，安全措施： _。 09日20:32抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0040，抢修负责人：张文灯，抢修任务：_，抢修安措：_。 09日 20:30抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：张文灯,抢修任务：1、10kV丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障抢修,抢修安措:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV沙阳911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV1#变912线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV2#变913线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV68#楼914线路转检修，丹宁顿别墅一期68#楼配电房10kV57#楼911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房丹宁顿别墅一期二片配变转冷备用,断开10kV厚美05-0401-14支1阳光花园柱上开关转冷备用 10日 05:46抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：张文灯,抢修任务：1、10kV丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障抢修,抢修安措:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV沙阳911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV1#变912线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV2#变913线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV68#楼914线路转检修，丹宁顿别墅一期68#楼配电房10kV57#楼911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房丹宁顿别墅一期二片配变转冷备用,断开10kV厚美05-0401-14支1阳光花园柱上开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：福州2023010282# 【归档用指令】10日07:11 联/配调林荷钒令王成志:厚美05-0401-14支1阳光花 | 丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障 |  | 侯官变922惠好线（新街#2环网厚美村902断路器） | 否 |  |  |  | 2023-01-09 17:03 | 2023-01-10 07:13 | 配调 | 2023-01-10 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 |  | 430578 | 运维检修部（检修分公司） | 2023-01-10 07:13 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 15 | 1 | 1505 | 13DKX-37748 | 侯官变922惠好线 | 归档 | 2023-01-10 08:25 | 是 | 是 | 否 | 是
382 | 13DKX-55333 | 漳州 | 15F496DF-4475-4096-A94A-EFD780C3F23D | LS13565423010016 | 3523010900198329 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13443d0ac2 | 赤湖镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 16:30 | 2023-01-09 16:30 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 9日16:27 东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(A相电压为1.89,,B相电压为9.59,C相电压为8.19，零序电压为79.99,)失地选线正确， 失地线路为：东埔变10kV五金Ⅰ线912线路。 故障原因为：10kV五金Ⅰ线两龙支线#20杆电缆头击穿 | 9日16:27 DMS系统研判：东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(A相电压为1.89,,B相电压为9.59,C相电压为8.19，零序电压为79.99,)失地选线为：东埔变10kV五金Ⅰ线912线路。 9日16:28联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线（左）#68杆B-DwⅠ05开关由运行转热备用，于09日16:28控分成功 9日16:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#1杆B-DwⅠ39开关由热备用转运行，于09日16:29控合成功 9日16:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：五金Ⅰ线#1环网柜10kV五金Ⅰ线904开关由运行转热备用，于09日16:29控分成功接地信号消失 9日16时36分巡视人陈宾富、陈传飞接受通知，开始巡线。 09日17:15 联/配调郑晨颖收到现场陈宾富汇报：经巡视发现10kV五金Ⅰ线两龙支线#20杆电缆头击穿，申请隔离 09日17:16 联/配调郑晨颖令陈宾富：10kV五金Ⅰ线两龙支线#14杆B-DwⅠ42开关由运行转冷备用，09日17:21操作成功 9日17:23联/配调朱宗博遥控操作_：五金Ⅰ线#1环网柜10kV五金Ⅰ线904开 关由热备用转运行，于09日17:23控合成功 |  |  | 五金Ⅰ线#1环网柜10kV五金Ⅰ线904开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 16:29 |  | 配调 | 2023-01-09 23:00 | 部分复电 | [6 empty] | 完全失地 | 429912 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 是: 否; 用户类: 用户类; 用户设备: 用户设备; 隔离刀闸: 用户设备故障; 隔离刀闸: 用户设备损坏 |  | 1 | 22 | 109 | 13DKX-55333 | 东埔变五金Ⅰ线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
381 | FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 泉州 | 26DBBE56-B091-4E41-9559-5D8C44C59D3E | GZ13556023010025 | 3523010900195348 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531892 | 深沪镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 16:27 | 2023-01-09 20:42 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月 9日16:23 监盘IES700：深源变10kV运伙线931线路B相失地，选线正确。(UA：10.21,UB0.12,UC：10.25,3UO：17.64)故障原因：10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸中相击穿。10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸转分闸隔离，其余线路于17:27恢复送电。故障点已办理抢修单处理完毕，于20:38恢复送电。 | 9日16:24联/配调张晓迎【顺控】遥控操作_：深源变电站.10kV.运伙线间隔.931开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 9日16:27 调控张晓迎通知深沪所尤进川：深源变10kV运伙线931线路B相失地，线路已转热备用，要求对线路巡视。17时34分巡视人尤进川、肖子南接受通知，开始巡线。 17:12 深沪所肖子南汇报调控张晓迎：10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸中相击穿。 09日17:13 联/配调吴少鹏令肖子南：10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸由合闸转分闸，09日17:16操作成功 09日17:20 联/配调吴少鹏令吴少鹏：10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关由运行转热备用，09日17:20操作成功 09日17:20 联/配调吴少鹏令吴少鹏：10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关由运行转热备用，09日17:20操作成功 09日17:27 联/配调吴少鹏令吴少鹏：深源变电站.10kV.运伙线间隔.931开关由热备用转运行，09日17:27操作成功 09日17:33 联/配调吴少鹏收到现场陈挺林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV运伙线931开关；保护动作：； 隔离设备：运伙线1-1#冻厂支线09刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸刀片故障 9日17:59 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0001，工作负责人：肖子南，工作内容：在10kV运伙线冻厂支线#13杆，进行G5063刀闸烧毁更换，安全措施：10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关、G5151刀闸，10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关、G5063刀闸，10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸。 09日18:06 联/配调张晓迎令深沪所肖子南：10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关由热备用转冷备用，09日18:25操作成功 09日18:06 联/配调张晓迎令肖子南：10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关由热备用转冷备用，09日18:26操作成功 09日 18:48抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0001,抢修负责人：肖子南,抢修任务：1、10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸烧毁更换,抢修安措:断开10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关、G5151刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关、G5063刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸 09日 20:12抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0001,抢修负责人：肖子南,抢修任务：1、10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸烧毁更换,抢修安措:断开10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关、G5151刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关、G5063刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸 送电票：QZJJ23010382，09日20:12开始执行，09日20时36分执行完毕。 | 冻厂支线#13杆G5063刀闸中相击穿 |  | 深源变10kV运伙线931线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 16:26 |  | 配调 | 2023-01-09 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 爬电闪络 | 污秽引起绝缘子爬电以及过电压引起闪络、击穿 | 配网设备故障 |  | 12 | 33 | 1815 | FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 深源变10kV运伙线931 | 归档 | 2023-01-12 16:02 | 是 | 是 | 否 | 是
375 | 13DKX-32927 | 泉州 | 245F092D-BF1E-43C9-A747-F2A438C64736 | GZ13556023010024 | 3523010900169267 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0e824e521b2aac01522f92c6ab6011 | 内坑镇供电所 | 天气因素 | 雷击 | 2023-01-09 15:22 | 2023-01-09 22:04 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月9日 14:58 IES700监盘：葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV宝达线#045杆导线断三相。10kV宝达线#035杆K4593开关转冷备用隔离，其余线路于16:13恢复送电。断线故障办理抢修单处理完毕，并于22:01恢复送电。 | 15:00 调控张晓迎通知青阳运维班李华央、内坑所曾国来：葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，要求对相关线路设备巡视。16时16分巡视人张金传、王福源、姚庆芳、段利晓、张辉煌、曾国来接受通知，开始巡线。 15:31 内坑所张金传汇报调控吴少鹏：10kV宝达线#045杆导线断三相。 09日15:32 联/配调吴少鹏令张金传：10kV宝达线#035杆K4593开关由运行转冷备用，09日15:38操作成功 16:01 青阳运维班李华央汇报调控张晓迎：葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，动作电流IA：3.76kA，IB：3.69kA，IC：3.5kA，开关设备检查无异常。 09日16:13 联/配调吴少鹏令吴少鹏：葛洲变电站.10kV.宝达线间隔.916开关由热备用转运行，09日16:13操作成功 09日17:39 联/配调吴少鹏令段利晓：10kV宝达线#043-2杆K4594开关由运行转冷备用，09日17:49操作成功 09日17:39 联/配调吴少鹏令段利晓：10kV宝达线#041-1杆周金塔（13085）配变由运行转热备用，09日17:49操作成功 09日17:39 联/配调吴少鹏令段利晓：10kV宝达线#046杆K4595开关由运行转冷备用，09日17:49操作成功 9日17:40 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181817，工作负责人：王福源 ，工作内容：10kV宝达线#044杆至#046杆三相导线断线，更换导线，安全措施：10kV联兴建材有限公司配变，10kV（至10kV宝达线#046杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV宝达线#041-1杆，周金塔配变低压刀闸，跌落式熔断器，10kV宝达线#035杆，K4593开关、G4593刀闸，10kV宝达线#043-2杆，K4594开关、G4594刀闸，10kV宝达线#043-1杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#043-1B杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#046杆，K4595开关、G4595刀闸，10kV宝达线#047杆，陈火星配变低压刀闸、跌落式熔断器宝达线#043-2杆K4594开关转冷备用 ，周金塔（13085）配变转热备用 ，宝达线#046杆K4595开关转冷备用。 09日17:48抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181817，抢修负责人：王福源，抢修任务：10kV宝达线#044杆至#046杆三相导线断线，更换导线，抢修安措：10kV联兴建材有限公司配变，10kV（至10kV宝达线#046杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV宝达线#041-1杆，周金塔配变低压刀闸，跌落式熔断器，10kV宝达线#035杆，K4593开关、G4593刀闸，10kV宝达线#043-2杆，K4594开关、G4594刀闸，10kV宝达线#043-1杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#043-1B杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#046杆，K4595开关、G4595刀闸，10kV宝达线#047杆，陈火星配变低压刀闸、跌落式熔断器宝达线#043-2杆K4594开关转冷备用 ，周金塔（13085）配变转热备用 ，宝达线#046杆K4595开关转冷备用。 09日21:38抢修终结：票号：SG-JJ-PD-2181817，抢修负责人：王福源，抢修任务：10kV宝达线#044杆至#046杆三相导线断线，更换导线，抢修安措：10kV联兴建材有限公司配变，10kV（至10kV宝达线#046杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV宝达线#041-1杆，周金塔配变低压刀闸，跌落式熔断器，10kV宝达线#035杆，K4593开关、G4593刀闸，10kV宝达线#043-2杆，K4594开关、G4594刀闸，10kV宝达线#043-1杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#043-1B杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#046杆，K4595开关、G4595刀闸，10kV宝达线#047杆，陈火星配变低压刀闸、跌落式熔断器宝达线#043-2杆K4594开关转冷备用 ，周金塔（13085）配变转热备用 ，宝达线#046杆K4595开关转冷备用。 21:38 调控吴少鹏下令内坑所王福源执行QZJJ23010380#送电指令票，22:01汇报操作完毕。 | 10kV宝达线#045杆直线杆瓷瓶击穿导线断三线，造成葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。雨天污闪及瓷瓶击穿是此次故障的主要原因。 | 1.加强线路巡视运维工作，对线路隐患设备整治。 | 葛洲变10kV宝达线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 15:14 | 2023-01-10 22:01 | 配调 | 2023-01-09 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-10 22:01 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 雷害 | 1.加强线路巡视运维工作，对线路隐患设备整治。 | 5 | 14 | 602 | 13DKX-32927 | 葛洲变10kV宝达线916 | 归档 | 2023-01-10 14:37 | 是 | 是 | 否 | 是
372 | 13DKX-38489 | 福州 | 9E985516-ACE5-464E-ADA7-B40C324614EF | LS1351515723010007 | 3523010900167711 | 高新区分中心 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13324b0576,8a0e824d5a1bcaa5015b13dbfb442161 | 螺城供电所,配电运维班_高新区 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 15:16 | 2023-01-09 15:16 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月09日15：15分，高抢唐龙秋汇报：新尚路1#环网905开关保护动作跳闸，故障原因：镇邮电(上街)用户内部变压器故障（10kV新尚路05-0703-02），16：26 开始抢修 | 15时14分，联/配调谢熙承发布停电信息，发布设备为新尚路1#环网10kV邮政905断路器，通知相关人员巡视新尚路1#环网10kV邮政905断路器及其之后设备。 09日15:17 联/配调谢熙承令谢熙承:查新尚路1#环网10kV邮政905开关确在热备用，09日15:17操作成功 09日15:18 联/配调谢熙承令唐龙秋:10kV新尚路05-0703-02刀闸由合闸转分闸，09日15:53执行失败，刀闸脱座 09日15:53 联/配调谢熙承令郭翔:新尚路1#环网10kV邮政905线路由热备用转检修，09日15:57操作成功，即通知用检聂翔 9日16:36 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0037，工作负责人：游志伟 ，工作内容：在10kV新尚路05-0703-02，进行高压刀闸更换抢修。，安全措施： 10kV新尚路1#环网 邮政905线路转检修。 9日16:36 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0037，工作负责人：游志伟 ，工作内容：在10kV新尚路05-0703-02，进行高压刀闸更换抢修。，安全措施： 10kV新尚路1#环网 邮政905线路转检修。 09日 16:26抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0037,抢修负责人：游志伟,抢修任务：1、10kV新尚路05-0703-02高压刀闸更换抢修,抢修安措:10kV新尚路1#环网邮政905线路转检修 |  |  | 侯官变914新尚线路（新尚路1#环网905） | 否 |  |  |  | 2023-01-09 15:14 |  | 配调 | 2023-01-09 22:00 | 正在抢修 |  |  |  |  | 过流II段 |  |  | 430578 | 运维检修部（检修分公司） |  |  | 否 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 3 | 2 | 250 | 13DKX-38489 | 侯官变914新尚线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
371 | 97082ED101014C01B180BBFEB3E5FDAA421B | 龙岩 | 58C33CA2-FA29-441F-AB5F-823490622ABB | GZ13575323010007 | 3523010900167274 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360be0dd6 | 象洞供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-09 15:13 | 2023-01-09 16:22 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 9日15:7 象洞变10kVⅠ母线B相失地(Ua10.，,Ub1.43，Uc9.03，3Uo93.85,)无选线信号。故障原因为： | 9日15:7 象洞变10kVⅠ母线B相失地(Ua10.，,Ub1.43，Uc9.03，3Uo93.85,），经一键试拉确定故障区域为：10kV象新线#0-#72杆之间。即通知抢修班组 15:05 召测零序电流（10kV象新线120K为0.34A、127K为0.16A，其余均小于0.15A） 15:07 遥控象洞变10kV母分950开关由运行转热备用（解环），确定失地母线为10kVI段母线 15:08 召测零序电流（10kV象新线120K为0.84A、120K为0.34A，其余均小于0.3A） 9日15:10联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV象新线#120杆120K开关由运行转热备用，于09日15:10控分成功 9日15:10联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由热备用转运行，于09日15:10控合成功 9日15:11联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV象新线#72杆72K开关由运行转热备用，于09日15:11控分成功 9日15:11联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV象新线#120杆120K开关由热备用转运行，于09日15:11控合成功 9日15:11联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：象洞变电站.10kV.象新线间隔.951开关由运行转热备用，于09日15:11控分成功接地信号消失 15:12 遥控象洞变10kV母分950开关由热备用转运行（合环） 9日15:13 象洞变10kVⅠ母线B相失地(Ua10.，,Ub1.43，Uc9.03，3Uo93.85,）。即通知抢修班组巡视10kV象新线#0-#72杆之间的设备。15时22分巡视人龚熠接受通知，开始巡线。 09日16:00 联/配调兰凌锋收到现场龚熠汇报：现场确认跳闸开关为：10kV象新线951开关；保护动作：； 隔离设备：10kV上连支线#3杆3K开关；试送设备：10kV象新线#72杆72k开关 龚熠电话补充汇报：已对10kV象新线#0-#72杆之间（除10kV上连支线外）的线路进行巡视，未发现异常，申请断开10kV上连支线3K后，试送其它线路 9日16:02联/配调兰凌锋遥控操作_：象洞变电站.10kV.象新线间隔.951开关由热备用转运行，于09日16:02控合成功 9日16:02联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV上连支线#3杆3K开关由运行转热备用，于09日16:02控分成功 9日16:05联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由运行转热备用，于09日16:05控分成功 9日16:05联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV象新线#72杆72K开关由热备用转运行，于09日16:05控合成功 09日16:20 联/配调兰凌锋收到现场龚熠汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV上连支线3杆3k开关；试送设备：10kV上连支线3杆3k开关 9日16:21联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV上连支线#3杆3K开关由热备用转运行，于09日16:21控合成功 | 天气原因，下中到大雨，某线路避雷器产生热胀冷缩现象击穿导致线路失地 | 加强线路巡视，做好维护工作。 | 象洞变10kV象新线951线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 15:12 | 2023-01-09 16:20 | 配调 | 2023-01-09 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 261833 | 国网龙岩供电公司 | 2023-01-09 16:20 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视，做好维护工作。 | 14 | 3 | 873 | 97082ED101014C01B180BBFEB3E5FDAA421B | 象洞变10kV象新线951线路 | 归档 | 2023-01-09 17:19 | 是 | 是 | 否 | 是
364 | E2A3744239B54EB18BA2A92BE03D45E7XL00 | 泉州 | 3CB8B76F-771C-4402-9522-2864647E9FCC | GZ13555623010009 | 3523010900157368 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 14:16 | 2023-01-09 15:59 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月9日14:12 IES700报：张坂变10kV盐场线919开关过流II段动作跳闸，重合闸动作后加速段动作，故障原因：10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相引线断裂 | 9日14:12 IES700报：张坂变10kV盐场线919开关过流II段动作跳闸，重合闸动作后加速段动作，县调许世兴通知东园所谢进铭，溪东运维站潘值毅15时13分巡视人孙建明接受通知，开始巡线。 9日14:29联/配调庄惠军遥控操作_：10kV盐场线919线路3#环网柜(至10kV玉埕线615线路10#环网柜)915开关由运行转热备用，于09日14:29控分成功 9日14:30联/配调庄惠军遥控操作_：10kV崇山线923线路#098杆D-077（四遥）开关由热备用转运行，于9日14:30控合成功。 9日14:39联/配调庄惠军遥控操作_：10kV盐场线919线路2#环网柜(至10kV盐场线919线路1#环网柜)916开关由运行转热备用，于09日14:39控分成功 9日14:40联/配调庄惠军遥控操作_：10kV盐场线919线路3#环网柜(至10kV玉埕线615线路10#环网柜)915开关由热备用转运行，于9日14:40控合成功。10kV盐场线919线路2#环网柜916开关后段已转由10kV崇山线923线路供电。 15:10溪东运维站潘值毅向县调许世兴汇报：张坂变10kV盐场线919开关过流Ⅱ段动作跳闸，Imax=34.48A，重合闸动作后加速段动作，Imax2=32.98A，现场一二次设备检查正常，信号已复归 09日15:18 联/配调庄惠军收到现场孙建明汇报：10kV盐场线919线路#069杆D-396开关前段线路查无异常。 09日15:19 联/配调庄惠军令孙建明：10kV盐场线919线路#069杆D-396开关由运行转热备用，09日15:20操作成功 9日15:22联/配调庄惠军遥控操作：张坂变10kV盐场线919开关由热备用转运行，于09日15:22控合后张坂变10kV盐场线919开关过流Ⅱ段动作跳闸。 15:39溪东运维站潘值毅向县调许世兴汇报：张坂变10kV盐场线919开关过流Ⅱ段动作跳闸，Imax=40.16A，现场一二次设备检查正常，信号已复归 15:40东园所孙建明向县调许世兴汇报：10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相引线断裂，申请隔离10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸 09日15:41 联/配调许世兴令孙建明：10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸由 合闸转分闸，09日15:45操作成功 15:42东园所孙建明向县调许世兴汇报：10kV盐场线919线路#045杆前段查无异常，申请试送 9日15:48联/配调许世兴遥控操作：张坂变10kV盐场线919开关由热备用转运行，于09日15:48控合成功 9日15:56联/配调许世兴遥控操作_：10kV盐场线919线路2#环网柜(至10kV盐场线919线路1#环网柜)916开关由热备用转运行，于09日15:56控分成功 9日16:42 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0004，工作负责人：孙建明，工作内容：在10kV盐场线919线路#046杆，进行9472刀闸C相刀闸上端接耳断裂，抢修重新压接接耳并接入，安全措施：10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸，10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸，10kV盐场线919线路#069杆D-396（四遥）开关、D-3961刀闸。 09日 18:13抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0004,抢修负责人：孙建明,抢修任务：1、10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相刀闸上端接耳断裂，抢修重新压接接耳并接入,抢修安措:断开10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸，断开10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸，断开10kV盐场线919线路#069杆D-396（四遥）开关、D-3961刀闸 09日 21:41抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0004,抢修负责人：孙建明,抢修任务：1、10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相刀闸上端接耳断裂，抢修重新压接接耳并接入,抢修安措:断开10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸，断开10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸，断开10kV盐场线919线路#069杆D-396（四遥）开关、D-3961刀闸 21:42执行送电票QZHA23010171 | 10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相引线断裂 |  | 张坂变10kV盐场线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 14:16 | 2023-01-09 21:45 | 配调 | 2023-01-09 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 285704 | 东园镇供电所 | 2023-01-09 21:45 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 配网设备故障 |  | 14 | 37 | 1496 | E2A3744239B54EB18BA2A92BE03D45E7XL00 | 张坂变10kV盐场线919 | 归档 | 2023-01-12 11:32 | 是 | 是 | 否 | 是
359 | 6C55D4D58F1F443384D580B2B76A740B421B | 泉州 | E3F5D832-C2D6-417C-85FE-1DDC5E065949 | GZ13555723010063 | 3523010900147660 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138712194e | 参内乡供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-09 13:36 | 2023-01-09 13:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月9日13:07 DMS弹窗报文：10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关跳闸。故障原因：查无异常，待分析。 | 9日13:09 即通知抢修班组巡视跳闸点山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关及其之后的设备。13时45分巡视人黄振坤接受通知，开始巡线。 09日13:15 联/配调陈凯亮收到现场黄振坤汇报：现场确认跳闸开关为：10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关跳闸。开关及后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 09日13:17 联/配调陈凯亮令黄振坤：10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关由热备用转运行，09日13:19操作成功，送电正常。 | 10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关跳闸 | 加强线路巡视及防护措施。 | 参内变10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 13:34 |  | 配调 | 2023-01-09 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 无异常 | 加强线路巡视及防护措施。 | 12 | 0 | 1550 | 6C55D4D58F1F443384D580B2B76A740B421B | 参内变10kV山厝线914 | 归档 | 2023-01-11 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
356 | 7D220E66F84F4858A616F19FC55C05E4421B | 三明 | ACE245D4-D328-4350-A7AA-8256E8A3529D | LS13585423010002 | 3523010900145095 | 国网泰宁县供电公司 | 国网泰宁县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1394031d22 | 配电运检班(泰宁) | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-09 13:33 | 2023-01-09 17:29 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日13:32 新胜变10kV新西Ⅱ回958开关跳闸，过流Ⅲ段保护动作，重合闸动作，过流加速段动作，重合不成功。故障原因为：新西II回#3环网柜10kV新门线913线路#3杆至#3-1杆导线外破断线 | 9日13:50 新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关 跳闸；新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回.958RSC9611B.过流加速动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关及其之后的设备，重点关注新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关之后区域。13时58分巡视人邓琳接受通知，开始巡线。13时58分巡视人邓琳、唐文超、邓延陵、肖毓斌、廖兴旺、廖六经接受通知，开始巡线。 9日13:44 通知新胜运维站赵鹏：13:25 新胜变10kV新西Ⅱ回958开关跳闸，过流Ⅲ段动作，重合闸动作，重合不成功。请组织人员对新胜变10kV新西Ⅱ回958间隔站内一、二次设备进行检查。. 9日13:39 通知变电运维班周必华：13:25 新胜变10kV新西Ⅱ回958开关跳闸，过流Ⅲ段动作，重合闸动作，重合不成功。西门变10kV备自投动作，西门变10kV新西Ⅱ回944开关转热备用，西门变10kV母分940开关转运行。请组织人员对西门变10kV新西Ⅱ回944间隔站内一、二次设备进行检查。. 09日14:09 联/配调陈景蔚收到现场肖毓斌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新西Ⅱ回958开关；保护动作：10kV新西Ⅱ回958开关过流Ⅲ段保护动作，故障电流xxA，； 隔离设备：10kV新西Ⅱ回#3环网柜913负荷开关；试送设备：10kV新西Ⅱ回958开关； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类绝缘导线短路、接地； 故障点：10kV新西Ⅱ回958线路新西II回#3环网柜10kV新门线913线路#3杆至#3-1杆导线 09日14:11 联/配调陈景蔚令肖毓斌：10kV新西Ⅱ回#3环网柜913开关由运行转热备用，09日14:11操作成功 9日14:15联/配调陈景蔚遥控操作_：新胜变10kV新西Ⅱ回958开关由 热备用转运行，于09日14:15控合成功 | 吊车外破致新门线#3杆至#3-1杆断线。 |  | 新胜变10kV新西II回958线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 13:32 | 2023-01-09 14:11 | 配调 | 2023-01-09 20:00 | 部分复电 |  |  |  |  | 过流加速段 | 重合不成功 |  | 251523 | 运维检修部 | 2023-01-09 14:11 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 7 | 9 | 919 | 7D220E66F84F4858A616F19FC55C05E4421B | 新胜变10kV新西II回958线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
353 | 13DKX-36489 | 龙岩 | 3FC586B9-0496-4055-809A-1FFF66792713 | GZ13576023010009 | 3523010900127276 | 漳平供电有限公司 | 漳平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13494e0c4c | 永福供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-09 12:18 | 2023-01-09 14:54 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023-01-09 12:11 DMS弹窗：永福变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.70,B相电压为7.30,C相电压为6.24,零序电压为0.21,)，12:15 DMS弹窗10kV永麻线#213A杆及后端设备发生缺相，故障系：10kV永麻线＃196杆B相G1刀闸脱落 | 查10kV永麻线#213A杆及后端设备发生缺相，10kV永麻线#132杆K1开关零序电流突变至2.82，10kV永麻线#207杆K1开关挂牌无零序功能。 9日12:17联/配调章德华【顺控】遥控操作_：10kV永麻线#207杆K1开关由运行转热备用，于09日12:17控分成功接地信号消失 2023-01-09 12:11 DMS弹窗：永福变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.70,B相电压为7.30,C相电压为6.24,零序电压为0.21,)，12:15 DMS弹窗10kV永麻线#213A杆及后端设备发生缺相。即通知抢修班组巡视10kV永麻线#197A杆至10kV永麻线#213A杆之间的设备。12时46分巡视人吕荣鑫、郭永泉接受通知，开始巡线。12时47分巡视人吕荣鑫、郭永泉、陈洪文接受通知，开始巡线。 09日13:53 联/配调章德华收到现场陈洪文汇报，故障系：10kV永麻线＃196杆B相G1刀闸脱落，申请断开10kV永麻线＃196杆G1刀闸 09日14:15 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#197A适榕#2配变由运行转热备用，09日14:27操作成功 09日14:27 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#196杆G1刀闸由合闸转分闸，09日14:33操作成功 09日14:34 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#196杆G1刀闸由分闸转合闸，09日14:37操作成功 09日14:37 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#197A适榕#2配变由热备用转运行，09日14:40操作成功 9日14:46联/配调章德华遥控操作_：10kV永麻线#207杆K1开关由热备用转运行，于09日14:46控合成功，14:51 召测配变电压恢复正常 | 永福境内普降小雨天气，温差使设备热涨冷缩导致10kV永麻线#196杆刀闸脱落一相导致该故障。 | 加强线路巡视 | 永福变电站10kV永麻II路685线路永麻线#207杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 12:18 | 2023-01-09 14:53 | 配调 | 2023-01-09 19:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 400904 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-09 14:53 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 | 加强线路巡视 | 9 | 1 | 444 | 13DKX-36489 | 永福变电站10kV永麻II路685 | 归档 | 2023-01-09 15:42 | 是 | 是 | 否 | 是
351 | c71711b4-f2b3-4d9f-844a-0267c10a9fb3 | 福州 | DBDE09F7-0F8D-4155-A463-EBAF669E4D15 | GZ13516023010008 | 3523010900126787 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312010336,8a0f688f46db11f00146db1313780356 | 西竹供电所,配电运检班 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-09 12:11 | 2023-01-09 18:24 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 09日12:11 10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线，2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，抢修结束后于18：22送电 | 12时11分，联/配调叶鑫发布停电信息，发布设备为10kV飞竹Ⅰ线#4A刀闸，通知相关人员巡视。_12时14分巡视人郑健,郑强 接受通知，开始巡线。 09日12:31 联/配调林磊收到现场郑强汇报： 故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV飞竹I线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断 09日13:38 联/配调叶鑫收到现场郑强汇报： 隔离设备：1、10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸；2、10kV飞竹I线#8刀闸；隔离状态：分闸；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV飞竹I线#4A，B相跳线熔断 09日14:01 联/配调叶鑫令郑强:飞竹#1环网柜10kV飞竹Ⅰ线911开关由热备用转合环运行，09日14:11操作成功 09日14:17 联/配调叶鑫令薛晓征:福州.寿桥变/10kV.飞竹Ⅰ线614开关由合环运行转热备用，09日14:21操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#4A-3寿桥#3变由运行转热备用，09日14:26操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:海峡环保建材断开向10kV飞竹Ⅰ线#4B侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸，09日14:27操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#6寿桥移动开关由运行转冷备用，09日14:33操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#7B-1三望洋碎石开关由运行转冷备用，09日15:00操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸由合闸转分闸，09日15:00操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸由合闸转分闸，09日15:01操作成功 9日14:02 申请配电故障抢修单NO： 1550953，工作负责人：郑健 ，工作内容：1、10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线 2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，安全措施： 断开10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸 断开10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸。 09日15:04抢修许可：票号： 1550953，抢修负责人：郑健，抢修任务：1、10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线 2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，抢修安措：断开10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸 断开10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸。 09日17:32抢修终结：票号： 1550953，抢修负责人：郑健，抢修任务：1、10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线 2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，抢修安措：断开10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸 断开10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸。 17：32 送电指令票详见指令票NO：罗源2023010033，18：22 送电成功，结束流程 | 因10kV飞竹I线#4A-3接地环安装工艺缺陷导致10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，结束后于18：22送电正常。 | 加强线路巡视及台区测温 | 福州.寿桥变10kV飞竹Ⅰ线614线路#4A刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 12:11 | 2023-01-09 18:22 | 配调 | 2023-01-11 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257951 | 西竹供电所 | 2023-01-09 18:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强线路巡视及台区测温 | 1 | 3 | 83 | c71711b4-f2b3-4d9f-844a-0267c10a9fb3 | 寿桥变614飞竹Ⅰ线 | 归档 | 2023-01-09 18:38 | 是 | 是 | 否 | 是
350 | 1EFA12E4C95C4CEFAC65EF8077A367F0421B | 漳州 | 80220A88-5546-4CC1-A9C9-1ABC2AE712BB | GZ13566123010004 | 3523010900121709 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 06AE555AD23A8D9AE0508E0ACE06151E | 丰山镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 11:40 | 2023-01-09 18:17 | 分支线停电 | 紧急停电 | 9日 11:35 紧急拉开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关，故障原因：10kV芹坂支线#54杆靠大号侧C相断线 | 9日11:35 DMS系统弹窗研判：10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关后端线路发生缺相，故障通知巡视10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及其之后的设备，重点关注10kV芹坂支线#63杆至10kV芹坂支线#69杆之间区域。11时46分巡视人杨耀忠、邹宗成接受通知，开始巡线。 09日12:17 联/配调林忠裕收到现场邹宗成汇报：故障原因：设备故障；故障现象：10kV芹坂支线#54架空类绝缘导线断线 故障点：10kV芹坂支线#54杆靠大号侧C相断线 9日15:13 申请配电故障抢修单NO：ZZ-HA-PQ-2022-00068，工作负责人：陈强，工作内容：10kV芹坂支线#53杆至#57杆调整导线，10kV芹坂支线#54杆至#55杆更换导线（故障抢修），10kV芹坂支线#54-3杆安装接地挂环（故障抢修），10kV芹坂支线#54杆安装接地挂环（故障抢修），安全措施：断开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及G6078刀闸。 9日15:39联/配调陈炎煌遥控操作_：10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关由运行转热备用，于09日15:39控分成功 09日15:40 联/配调陈炎煌令邹宗成：10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关由热备用转冷备用，09日15:47操作成功 09日 15:49抢修许可票号：ZZ-HA-PQ-2022-00068,抢修负责人：陈强,抢修任务：10kV芹坂支线#53杆至#57杆调整导线，10kV芹坂支线#54杆至#55杆更换导线（故障抢修），10kV芹坂支线#54-3杆安装接地挂环（故障抢修），10kV芹坂支线#54杆安装接地挂环（故障抢修）,抢修安措:断开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及G6078刀闸。 09日 18:05抢修终结票号：ZZ-HA-PQ-2022-00068,抢修负责人：陈强,抢修任务：10kV芹坂支线#53杆至#57杆调整导线，10kV芹坂支线#54杆至#55杆更换导线（故障抢修），10kV芹坂支线#54-3杆安装接地挂环（故障抢修），10kV芹坂支线#54杆安装接地挂环（故障抢修）,抢修安措:断开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及G6078刀闸。 送电票：ZZHA23010026，09日18:07开始执行，18：15分执行完毕，线路运行正常 | 10kV芹坂线#54杆靠大号侧架空类绝缘导线断线断股，材料或工艺问题导致导线断线。 |  | 银塘变银兰线909线路银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 11:38 |  | 配调 | 2023-01-09 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 9 | 0 | 1019 | 1EFA12E4C95C4CEFAC65EF8077A367F0421B | 银塘变银兰线909 | 归档 | 2023-01-09 23:06 | 是 | 是 | 否 | 是
347 | BDCC16088CA841B2B35228CB618ADDFE421B | 福州 | 6902F607-F142-4D2C-A3FD-89A99DFB1EFB | GZ13515923010006 | 3523010900114909 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132df60448 | 东区供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-09 11:14 | 2023-01-09 16:59 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 01月09日11:12 110kV荷花变10kV农中线913开关过流Ⅲ段动作，重合不成功，故障原因：10kV东庠分线#022沃底A刀闸上有异物缠绕，处理后于16：55送电正常 | 9日11:12 福州.荷花变/10kV.农中线913/UDC-311AG.过流Ⅲ段动作(软报文)；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.荷花变/10kV.农中线913开关，及其之后的设备，重点关注东庠1#环网10kV东庠一进911负荷开关后面区域，流一4#环网10kV东庠914开关前面区域，_12时05分巡视人张嘉明,吴振金 接受通知，开始巡线。_即通知张嘉明、吴振金 09日11:13 联/配调何惠通知北厝运维王君玲：110kV荷花变10kV农中线913开关过流Ⅲ段动作，重合不成功，检查站内相关设备 09日11:30 联/配调陈玉钦令何惠:东庠1#环网10kV东庠一进911负荷开关由运行转热备用，09日11:31操作成功 09日11:31 联/配调陈玉钦令何惠:荷花变10kV农中线913开关由热备用转运行，09日11:32操作成功 09日12:33 联/配调何惠收到现场东区所陈友团汇报：流一4#环网10kV东庠914开关至10kV东庠分线#019南江口开关之间线路巡线正常，申请试送 09日12:33 联/配调何惠令东区所陈友团:10kV东庠分线#019南江口开关由运行转热备用，09日12:42操作成功 09日12:33 联/配调何惠令东区所陈友团:流一4#环网10kV东庠914开关由热备用转运行，09日12:42操作成功 09日16:43 联/配调何惠收到现场东区所翁武星汇报：10kV东庠分线#022沃底A刀闸上有异物缠绕，已用令克棒处理，具备送电条件 09日16:43 联/配调何惠令东区所翁武星:东庠1#环网10kV东庠一进911开关由热备用转运行，09日16:55操作成功 09日16:57 联/配调何惠令东区所翁武星:10kV东庠分线#019南江口开关由热备用转合环运行，09日17:29操作成功 09日16:57 联/配调何惠令东区所翁武星:流一4#环网10kV东庠914开关由运行转热备用（解环），09日17:29操作成功 09日17:34 联/配调何惠收到现场北厝运维王君玲汇报：荷花变10kV农中线913开关一、二次设备检查正常，故障电流13.902A，故障相ABC | 垃圾袋缠绕在线路上 |  | 福州.荷花变10kV农中913线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 11:14 | 2023-01-09 16:43 | 配调 | 2023-01-09 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 935465 | 东区供电所 | 2023-01-09 16:43 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 26 | 12 | 2977 | BDCC16088CA841B2B35228CB618ADDFE421B | 10kV农中913线路 | 归档 | 2023-01-09 18:17 | 是 | 是 | 否 | 是
343 | 13DKX-29000 | 龙岩 | 2B836E91-1E0F-451F-B320-86E9BD7F10FD | GZ13575823010008 | 3523010900111395 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-09 10:59 | 2023-01-09 17:05 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日10:59 DMS弹窗：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，过流加速段动作，重合闸动作不成功；故障原因为：巡视无异常（原因待分析） | 9日10:59 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流加速段动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备，重点关注10kV圆屋地支线#0杆#0K开关之后区域。11时08分巡视人温太华接受通知，开始巡线。 09日17:04 联/配调江炳兴收到现场温太华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；试送设备：10kV圆屋地支线#00杆#00K开关； 故障原因：无异常；故障现象：经现场巡视10kV圆屋地支线#00杆至线路末端无异常 9日17:05联/配调江炳兴遥控操作_：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关由热备用转运行，于09日17:05控合成功 | 巡视无异常 | 巡视无异常 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 10:59 |  | 配调 | 2023-01-09 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601436 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 巡视无异常 | 3 | 0 | 107 | 13DKX-29000 | 110kV连湖变10kV连美线915线路 | 归档 | 2023-01-10 10:53 | 是 | 是 | 否 | 是
342 | 13DKX-26806 | 莆田 | 72E03D2A-6F78-445F-95CA-C8349D10749D | LS1354515423010007 | 3523010900106276 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 10:57 | 2023-01-09 13:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 9日10:54 系统研判：10kV木城线936线路铁灶樟林分线#008杆008开关跳闸。故障原因：大格局临时箱式变用户内部故障 | 9日10:54 系统研判：10kV木城线936线路铁灶樟林分线#008杆008开关跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点铁灶樟林分线#008杆008开关及其之后的设备。11时05分巡视人宋伟滨、陈建辉、方锦煌、邹智辉接受通知，开始巡线。 09日11:55 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报：现场确认跳闸开关为：铁灶樟林分线#008杆008开关； 09日11:55 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报： 隔离设备：10kV陂头木兰联线#001杆001开关转热备用 9日11:59联/配调姚建峰遥控操作_：10kV坡头木兰联线#001杆001开关由 运行转热备用，于09日11:59控分成功 09日12:06 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报：巡视无异常范围：10kV铁灶樟林分线#008杆008开关至10kV陂头木兰联线#001杆经查无故障；试送设备：10kV铁灶樟林分线#008杆由热备用转运行 09日12:07 联/配调姚建峰令陈建辉：铁灶樟林分线#008杆008柱上开关由热备用转运行，09日12:14操作成功 09日12:46 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报：隔离设备：大格局次次次分支线#001杆001刀闸由合闸转分闸；隔离状态：热备用； 09日12:50 联/配调姚建峰令方锦煌：10kV大格局次次次分支线#001杆00 11刀闸由合闸转分闸09日12:50下令 09日12:47 联/配调俞剑铭令陈建辉：10kV大格局次次次分支线#001杆00 11刀闸由合闸转分闸，09日12:55操作成功 09日13:20 联/配调俞剑铭收到现场方锦煌汇报：保护动作：；试送设备：10kV陂头木兰联线#001杆001开关由热备用转运行 9日13:21联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV坡头木兰联线#001杆001开关由热备用转运行，于09日13:21控合成功，即通知现场方锦煌。 15:21华亭方锦煌汇报：10kV大格局临时箱式变用户内部故已处理，现10kV大格局临时箱式变10kV大格局次次次分支线901线路处冷备用状态，申请10kV大格局次次次分支线#001杆0011刀闸转合闸，即令其操作：10kV大格局次次次分支线#001杆0011刀闸由分闸转合闸，15:26汇报已执行 |  |  | 莆田.木兰变10kV木城线936线路铁灶樟林分线#008杆008开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 10:56 |  | 配调 | 2023-01-09 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  |  | 是 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 10 | 14 | 566 | 13DKX-26806 | 木城线936线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
339 | aee39b42-6130-4ea0-84cf-94a5a050a1d3 | 福州 | 2FE0412D-8DA7-4128-ADA8-55A77033338F | GZ13516223010015 | 3523010900098617 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13371d06b6 | 三山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 10:37 | 2023-01-09 10:37 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 9日10:08 金平环网10kV镇区一进912开关跳闸，无保护信号，故障：横坑村环网10kV镇区一出914开关 至金平环网10kV镇区一进912开关之间电缆故障，故障已隔离，11：56已无用户停电 | 9日10:8 DMS研判：金平环网10kV镇区一进912开关跳闸，即通知三山所俞主爱查线。_12时02分巡视人俞主爱,翁华杰 接受通知，开始巡线。_即通知俞主爱、翁华杰 09日10:28 联/配调陈超令林梦杰:10kV镇区Ⅰ路#016镇区A3柱上开关由运行转热备用，09日10:30操作成功 09日10:28 联/配调陈超令林梦杰:10kV镇区Ⅰ路#056A南倪L柱上开关由热备用转运行，09日10:30操作成功 9日10:8 收到26个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点金平环网10kV镇区一进912开关，及其之后的设备。 09日10:35 联/配调许云玲令俞主爱:10kV镇区Ⅰ路#001镇区A1柱上开关由运行转热备用，09日10:39操作成功 09日10:35 联/配调许云玲令俞主爱:10kV镇区Ⅰ路#016镇区A3柱上开关由热备用转运行，09日10:39操作成功 09日11:44 联/配调许云玲收到现场俞主爱汇报：_经核实：金平环网10kV镇区一进912开关无保护信号，故障为：横坑村环网10kV镇区一出914开关 至金平环网10kV镇区一进912开关之间电缆故障 09日11:40 联/配调许云玲令俞主爱:横坑村环网10kV镇区一出914开关由运行转冷备用，09日11:56操作成功 09日11:40 联/配调许云玲令俞主爱:金平环网10kV镇区一进912开关由热备用转冷备用，09日11:56操作成功 09日11:40 联/配调许云玲令俞主爱:10kV镇区Ⅰ路#001镇区A1柱上开关由热备用转运行，09日11:56操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 横坑村环网10kV镇区一出914开关 至金平环网10kV镇区一进912开关之间电缆故障 | 安排10kV镇区I路线路故障后特巡，排查线路隐性故障 | 福州.华塘变10kV镇区Ⅰ路613线路金平环网镇区一进912开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 10:35 |  | 配调 | 2023-01-09 17:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 |  | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 | 安排10kV镇区I路线路故障后特巡，排查线路隐性故障 | 32 | 22 | 3053 | aee39b42-6130-4ea0-84cf-94a5a050a1d3 | 10kV镇区Ⅰ路613线路 | 归档 | 2023-01-10 15:40 | 是 | 是 | 否 | 是
330 | 13DKX-54392 | 厦门 | C9A1890F-F02C-4299-A340-0AC57D76C73B | LS135223010021 | 3523010900075333 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b19c3d5172d | 湖里配电运检二班 |  |  | 2023-01-09 09:40 | 2023-01-09 09:47 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1月9日9:40监盘发现林后变10kV航空城一环911开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，FA动作成功。故障原因：电缆本体故障 | 1月9日9:40监盘发现林后变10kV航空城一环911开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，FA动作成功。即安兜变电运维班徐伟强，安兜抢修苏熙。 9：50安兜抢修方育超报：航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902开关在热备用状态，Ⅰ段母联900-Ⅰ开关在运行状态、航空城#1开闭所10kVⅡ段母线各馈线线路均在运行状态，运行正常（ 航空Ⅱ回902、备用四904、备用一四914线路除外） 9:55下令方育超：航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902线路由热备用转冷备用，9:56操作毕 10:25安兜变电徐伟强报：林后变10kV航空城一环911开关零序Ⅰ段过流保护动作，动作电流432.8A，相别未报 10：26令徐伟强：林后变10kV航空城一环911线路由热备用转冷备用、林后变10kV航空城一环911线路由冷备用转检修。11:08操作毕 11:09令方育超：航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902线路由冷备用转检修，11:11操作毕 11:13通知突击队吴小林 9日13:11 申请配电故障抢修单NO：20170540，工作负责人：杨家祥 ，工作内容：林后变10kV航空城一环911柜至航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902柜电缆故障查找，抢修，安全措施：航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902线路转检修；林后变10kV航空城一环911线路转检修。 09日13:10抢修许可：票号：20170540，抢修负责人：杨家祥，抢修任务：林后变10kV航空城一环911柜至航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902柜电缆故障查找，抢修，抢修安措：航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902线路转检修；林后变10kV航空城一环911线路转检修。 09日23:23抢修终结：票号：20170540，抢修负责人：杨家祥，抢修任务：林后变10kV航空城一环911柜至航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902柜电缆故障查找，抢修，抢修安措：航空城#1开闭所10kV航空Ⅱ回902线路转检修；林后变10kV航空城一环911线路转检修。 1月10日0:36送电完毕，ZLP-XM-23010366 |  |  | 林后变电站911线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 09:40 |  | 配调 | 2023-01-10 01:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 电缆故障 |  | 1 | 22 | 1 | 13DKX-54392 | 林后变电站911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
326 | 6946F036068380E2E0430A8EA81080E20000 | 厦门 | F1FF00E6-01E5-48F6-83B5-94BB7B242029 | LS13525123010004 | 3523010900072947 | 集美 | 厦门 | 0581055D603BFD5EE0508E0ACE063F1A | 灌口配电班 |  |  | 2023-01-09 09:19 | 2023-01-09 09:35 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 1月9日 9:20集美操作班刘大良报官场环网柜10kV官场线901开关跳闸（负荷开关），故障原因：待分析 | 09时18分，联/配调林盛超发布停电信息，发布设备为官场环网柜(三遥)官场线901高压开关，通知相关人员巡视官场环网柜(三遥)官场线901高压开关及其之后设备。 09日9:21 林成宾汇报：10kV官林头全线均查无异常 9:28下令刘大良 官场环网柜10kV官场线901开关由热备用转运行（二次侧航空插头已经拔下），9:29操作完毕，送电正常 |  |  | 中亚变电站921 , 官场环网柜(三遥)官场线901高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 09:18 |  | 配调 | 2023-01-09 14:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 配网设备故障 |  | 4 | 3 | 308 | 6946F036068380E2E0430A8EA81080E20000 | 中亚变电站921 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
324 | f204751c-16b9-412f-b0f4-1e8cbed46d7b | 福州 | 6F704438-2EBB-4833-BCB3-ED737ACB56A4 | LS13516023010007 | 3523010900072307 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13379a06dc,8a0f688f46db11f00146db1337aa06e0,8a0f688f46db11f00146db1311e20332 | 浦东供电所,筱埕供电所,霍口供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 09:02 | 2023-01-09 15:16 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 09日09:02 10kV琅坑线#66车籽洋开关跳闸，故障原因：10kV琅坑线66杆刀闸断裂，抢修结束后于：15：12送电 | 09时02分，联/配调吴怡发布停电信息，发布设备为10kV琅坑线#66车籽洋开关，通知相关人员巡视10kV琅坑线#66车籽洋开关及其之后设备。_即通知_09时27分巡视人黄秀秋 接受通知，开始巡线。 09日09:32 联/配调吴怡收到现场黄秀秋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV琅坑线#66车籽洋开关；试送设备：10kV琅坑线66杆后线路巡视无异常，申请合上66杆车籽洋真空开关 09日09:34 联/配调吴怡令黄秀秋:10kV琅坑线#66车籽洋柱上开关由热备用转运行，09日11:33复未操作，指令取消（10kV琅坑线66杆刀闸瓷柱断裂） 09日11:25 联/配调林磊收到现场黄秀秋汇报： 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸瓷柱断裂； 故障点：10kV琅坑线66杆刀闸 09日 12:16 监控员薛晓征汇报：霍口变10kV琅坑线614开关过流III段动作，重合成功，即通知霍口供电所黄秀秋巡线 09日12:55 联/配调林磊令黄秀秋:10kV琅坑线#21洋头里柱上开关由运行转冷备用，09日13:18操作成功 09日12:55 联/配调林磊令黄秀秋:10kV王廷洋线#70王廷洋柱上开关由热备用转冷备用，09日13:38操作成功 09日12:55 联/配调林磊令黄秀秋:10kV琅坑线#47刀闸由合闸转分闸，09日13:39操作成功 9日13:09 申请配电故障抢修单NO：FZ-LY-PQ-2023-0001，工作负责人：黄秀秋 ，工作内容：在10kV琅坑线66杆刀闸，进行刀闸断裂更换刀闸。，安全措施： 10kV琅坑线#21 洋头里开关转冷备用 10kV王廷洋线#70 王廷洋开关转冷备用 10kV琅坑线#47 刀闸。 09日 13:43抢修许可票号：FZ-LY-PQ-2023-0001,抢修负责人：黄秀秋,抢修任务：1、10kV琅坑线66杆刀闸刀闸断裂更换刀闸,抢修安措:断开10kV琅坑线#21洋头里开关转冷备用，断开10kV王廷洋线#70王廷洋开关转冷备用，断开10kV琅坑线#47刀闸 09日 14:49抢修终结票号：FZ-LY-PQ-2023-0001,抢修负责人：黄秀秋,抢修任务：1、10kV琅坑线66杆刀闸刀闸断裂更换刀闸,抢修安措:断开10kV琅坑线#21洋头里开关转冷备用，断开10kV王廷洋线#70王廷洋开关转冷备用，断开10kV琅坑线#47刀闸 14：47 送电指令票详见指令票NO：罗源2023010027，15：12 送电成功，结束流程 | 故障的原因是10kV琅坑线#66刀闸A、B两相支柱绝缘子雷雨天气时遭雷击击穿，存在裂纹，今天下雨雨水渗透引起短路跳闸 | 线路责任人应加强线路巡视，及时发现存在的缺陷并消缺。 | 福州.霍口变10kV琅坑614线#66车籽洋开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 09:02 | 2023-01-09 15:12 | 配调 | 2023-01-09 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 | 2023-01-09 15:12 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子断裂 | 端子腐蚀或外力作用断裂 | 配网设备故障 | 线路责任人应加强线路巡视，及时发现存在的缺陷并消缺。 | 18 | 4 | 948 | f204751c-16b9-412f-b0f4-1e8cbed46d7b | 霍口变614琅坑线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
322 | 13DKX-57235 | 龙岩 | 7DC6D0FE-ED63-40F7-AEFE-BAA35F123EC7 | GZ13575823010006 | 3523010900068864 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-09 08:50 | 2023-01-09 10:01 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 9日7:45 10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关 跳闸；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流加速段动作；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流Ⅱ段保护动作；故障原因为： | 9日7:47 10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关 跳闸；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流加速段动作；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关及其之后的设备，重点关注10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关至10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关之间区域。08时11分巡视人李桂连接受通知，开始巡线。08时12分巡视人彭启魁、陈鑫、李桂连接受通知，开始巡线。 09日08:18 联/配调胡义鑫收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视无异常，申请10kv东翠II线#01杆#01K开关 9日08:22联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关由热备用转运行，于09日08:22控合后跳闸 09日08:40 联/配调胡义鑫收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视10KV西翠II线36杆至东翠II线#01杆无异常，申请断开10KV西翠II线#36杆#36K开关 09日08:41 联/配调胡义鑫令李桂连：10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关由运行转热备用，09日08:44操作成功 09日08:46 联/配调胡义鑫收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视无异常，申请10KV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关转运行 9日08:49联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关由热备用转运行，于09日08:49控合成功 09日09:54 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视10KV西翠IⅠ线#36杆至#12杆无异常，申请10KV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关转运行，#12杆#12K开关转热备用 9日09:58联/配调江炳兴遥控操作_：10kV西翠Ⅱ线#12杆#12K开关由运行转热备用，于09日09:58控分成功 09日09:59 联/配调江炳兴令李桂连：10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关由热备用转运行，09日10:01操作成功 | 开展10kV东翠II线#01杆至#10kV西翠II线#12杆未发现异常 | 开展10kⅤ东翠II线故障后特巡。 | 东埔变10kV东翠Ⅱ线932线路东翠Ⅱ线#01杆#01K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 07:46 |  | 配调 | 2023-01-09 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 无异常 | 开展10kⅤ东翠II线故障后特巡。 | 6 | 7 | 616 | 13DKX-57235 | 东埔变10kV东翠Ⅱ线932线路 | 归档 | 2023-01-09 18:07 | 是 | 是 | 否 | 是
319 | 39ed97c7-ffc0-4f4b-9dd7-ba17a0d8d840 | 福州 | CD6E97E7-9EF0-47CD-B2B9-0F867A1124AC | GZ13516023010006 | 3523010900066281 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13379a06dc,8a0f688f46db11f00146db1337aa06e0,8a0f688f46db11f00146db1311e20332 | 浦东供电所,筱埕供电所,霍口供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 08:28 | 2023-01-09 09:42 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 系统原因发布停电信息，处理过程详见（LS13516023010005） |  | 系统原因发布停电信息，处理过程详见（LS13516023010005） |  | 福州.寿桥变10kV溪前线、红旗线路红旗线#1杆刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 08:27 | 2023-01-09 13:05 | 配调 | 2023-01-09 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934865 | 运维检修部(检修(建设)工区) | 2023-01-09 13:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 用户内部故障 |  | 8 | 4 | 421 | 39ed97c7-ffc0-4f4b-9dd7-ba17a0d8d840 | ??????????? | 归档 | 2023-01-09 15:10 | 是 | 是 | 否 | 是
317 | 17A293327EE64A858C50D3D90B2EE4C7421B | 厦门 | 9D3EBD82-4E44-4BEF-9393-FEB0DF4B1BF7 | GZ13525623010019 | 3523010900060195 | 翔安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308ca017c | 高压用电检查二班(翔安) | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 08:19 | 2023-01-09 08:39 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 1月9日7:25 梧侣吕清洁报上庄变10kVⅠ段母线A相不完全失地，7:35失地消失，监盘发现10kV郑坂线#16杆高压开关跳闸，通知翔北抢修高毅毅。故障原因：用户内部故障 | 8:19翔安抢修叶再兴报10kV郑坂线#16杆高压开关跳.闸， 8:20叶再兴报10kV郑坂线#12支1杆支路用户配电室着火，其余线路查无异常 8:21令 叶再兴10kV郑坂线#12支1杆高压开关由运行转冷备用，8:23操作毕 8:24令叶再兴10kV郑坂线#16杆高压开关由热备用转运行，8:32操作 毕 10:40用检许建交报实际故障客户配电室属于10kV郑坂线#11支1杆支路，10kV郑坂线#12支1杆支路用户无异常，可以送电 10:41下令抢修蔡国烟1、10kV郑坂线#11支1杆高压开关由运行转冷备用，2、10kV郑坂线#12支1杆高压开关由冷备用转运行，10:45操作毕 | 10kV郑坂线#11支1杆高压用户计量柜烧毁 |  | 上庄变电站916 , 郑坂线#16杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 08:18 | 2023-01-09 09:25 | 配调 | 2023-01-09 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 不完全失地 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-01-09 09:25 |  | 是 | 否 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 8 | 2 | 401 | 17A293327EE64A858C50D3D90B2EE4C7421B | 上庄变电站916 | 归档 | 2023-01-09 16:33 | 是 | 是 | 否 | 是
316 | 13DKX-32246 | 莆田 | BDB79549-B531-44D0-A572-945F10EF99B2 | LS1354515323010013 | 3523010900053029 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942271153c1 | 平海镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-09 08:14 | 2023-01-09 09:11 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 9日8:11山星变10kV Ⅰ段母线失地(莆田.山星变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.11,B相电压为1.28,C相电压为10.08,零序电压为88.24,)。选线在10kV山井线913线路，于08:15试拉10kV山井线#046杆046开关后失地信号复归正常。故障原因：10kV山井线#065杆0651刀闸有塑料袋搭挂着火 | 9日8:11 莆田.山星变失地(莆田.山星变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.11,B相电压为1.28,C相电压为10.08,零序电压为88.24,)。即通知抢修班组 9日08:15联/配调吴志祥遥控操作_：10kV山井线#046杆046开关由运行转热备用，于09日08:15控分成功接地信号消失 9日8:14 山星变10kV Ⅰ段母线失地(莆田.山星变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.11,B相电压为1.28,C相电压为10.08,零序电压为88.24,)。选线在10kV山井线913线路，于08:15试拉10kV山井线#046杆046开关后失地信号复归正常。08时27分巡视人陈金晃、许世如、谢腾腾接受通知，开始巡线。 09日09:10 联/配调陈智涵收到现场谢腾腾汇报：故障原因：山井线#065杆0651刀闸有塑料袋搭挂着火，已处理，山井线#046杆后线路巡视无其它故障点，申请送电 9日09:11联/配调陈智涵遥控操作_：山井线#046046柱上开关由热备用转运行，于09日09:11控合成功 | 刀闸上塑料袋着火短路 |  | 莆田.山星变10kV山井线913线路山井线#046杆046开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 08:14 |  | 配调 | 2023-01-09 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 23 | 7 | 2496 | 13DKX-32246 | 山井线913线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
314 | 4B642A70A72C41EAAD69DC147B393DE9421B | 福州 | 01BBD552-C07C-4053-BCFD-FF9EF7CCD6BD | GZ13515923010003 | 3523010900048090 | 平潭供电有限公司 | 平潭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db132e05044a,8a0f688f46db11f00146db132df60448 | 东区供电所,南区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-09 08:08 | 2023-01-09 09:19 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 01月09日07：45，220kV竹屿变10kV潮电线962线路C相不完全失地（属II段母线），故障原因：坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关以后用户内部故障，故障隔离后于09：16送电正常，用户故障已转用监处理 | 08时07分，联/配调何惠发布停电信息，发布设备为福州.竹屿变/10kV.潮电线962开关，通知相关人员巡视福州.竹屿变/10kV.潮电线962开关及其之后设备。_09时18分巡视人翁武星,周宏存,林庆,薛学桂 接受通知，开始巡线。_即通知翁武星、周宏存、林庆、薛学桂 09日07:45 联/配调陈玉钦收到现场曾秀玲汇报：竹屿变10kV II段母线电压C相不完全失地（A9.32，B5.12，C4.22），查看D5000系统10kV潮电线962开关B相电流200多A 09日08:03 联/配调陈玉钦令曾秀玲:竹屿变10kV潮电线962开关由运行转热备用，09日08:05操作成功，失地恢复，即通知东区所翁武星 09日08:24 联/配调陈玉钦收到现场东区所薛学桂汇报：潮电3#环网10kV潮坛913开关故障指示灯亮，其余线路巡视正常，申请隔离试送 09日08:24 联/配调陈玉钦令薛学桂:潮电3#环网10kV潮坛913开关由运行转热备用，09日08:42操作成功 09日08:42 联/配调陈玉钦令曾秀玲:竹屿变10kV潮电线962开关由热备用转运行，09日08:44操作成功 09日09:09 联/配调陈玉钦收到现场东区所薛学桂汇报：坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关故障指示灯亮(用户内部故障)，坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关以前线路巡视正常，申请隔离试送 09日09:10 联/配调陈玉钦令东区所薛学桂:坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关由运行转热备用，09日09:10操作成功 09日09:11 联/配调陈玉钦令东区所薛学桂:潮电3#环网10kV潮坛913开关由热备用转运行，09日09:16操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 用户内部故障 |  | 福州.竹屿变10kV潮电962线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 08:07 |  | 配调 | 2023-01-09 15:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 15 | 31 | 1913 | 4B642A70A72C41EAAD69DC147B393DE9421B | 10kV潮电962线路 | 归档 | 2023-01-09 13:55 | 是 | 是 | 否 | 是
313 | SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 龙岩 | BF49226F-C70B-4CAF-9B5F-E81B3DF1FC7E | GZ13575423010005 | 3523010900042202 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1361a80e28 | 官庄供电所 | 天气因素 | 雨雪、冰冻 | 2023-01-09 08:05 | 2023-01-09 12:40 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年01月09日07:59分 监盘发现：华竹配电化站10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为6.57,B相电压为5.87,C相电压为5.29,零序电压为1.19,)无选线信号。故障原因为： | 9日8:0 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.57,B相电压为5.87,C相电压为5.29,零序电压为1.19,)。即通知抢修班组 9日08:04联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于09日08:04控分成功接地信号消失 9日8:5 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.57,B相电压为5.87,C相电压为5.29,零序电压为1.19,)。即通知抢修班组巡视10kV华河线#022杆k1开关及其之后的设备。09时40分巡视人石杜荣、胡锡春、陈连贞、林培东、刘宁、蓝思灿、刘如庆、林福基、蓝尚隆接受通知，开始巡线。 09日10:08 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV华河线#022杆k1开关；保护动作： 09日10:11 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10KⅤ华河线＃022至＃032杆-10kV麒水线＃24杆-46杆巡线无异常，申请断开10kV麒水线＃24杆G1刀闸； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类绝缘导线舞动风振 09日10:14 联/配调雷秀花令石杜荣：10kV麒水线#24杆G1刀闸由合闸转分闸，09日10:24操作成功 09日10:27 联/配调雷秀花令蓝杭桥：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，09日10:28操作成功 9日11:22联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于9日11:22控分失败 9日11:23联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于09日11:23控分成功 09日11:43 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：10kV麒水线＃24杆-彩坑支线#002杆包括各分支线均巡线无异常 9日11:45联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于09日11:45控分成功 09日11:46 联/配调雷秀花令石杜荣：10kV麒水线#24杆G1刀闸由分闸转合闸，09日11:47操作成功 9日11:50联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，于09日11:50控合成功 09日12:06 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：10kV华河线#022A杆C相避雷器击穿，已用绝缘棒将三相避雷器隔离（跌落式）故障，彩坑支线巡线无异常 9日12:11联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于09日12:11控合成功 | 10kV华河线#022A杆避雷器击穿 | 更换避雷器 | 华竹配电化站华竹站10kV华河线949线路华河线#022杆k1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 08:05 | 2023-01-09 12:10 | 配调 | 2023-01-09 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 配电运检班 | 2023-01-09 12:10 | 无 | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 | 更换避雷器 | 5 | 4 | 240 | SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 华竹站10kV华河线949线路 | 归档 | 2023-01-09 14:54 | 是 | 是 | 否 | 是
312 | SBID000000AABA54C5250E40C09DFF2B56F2B202EE | 龙岩 | A7E6A212-9207-46B3-9FAF-B79FD5C9A17E | GZ13575823010007 | 3523010900039407 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 主网故障影响 | 主网故障影响 | 2023-01-09 07:49 | 2023-01-09 10:01 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 9日7:47 长汀西郊变电站.10kV.西翠Ⅱ线间隔.941开关 跳闸；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅱ段告警；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 9日7:51 长汀西郊变电站.10kV.西翠Ⅱ线间隔.941开关 跳闸；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅱ段告警；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点长汀西郊变电站.10kV.西翠Ⅱ线间隔.941开关及其之后的设备，重点关注10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关至10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关之间区域。08时14分巡视人李桂连接受通知，开始巡线。11时23分巡视人赖成炳生、蔡丁金、李桂连接受通知，开始巡线。 | 经巡视未发现故障 | 开展线路故障后特巡 | 长汀西郊变10kV西翠Ⅱ线941线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 07:48 |  | 配调 | 2023-01-09 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 主网故障 | 开展线路故障后特巡 | 11 | 7 | 1256 | SBID000000AABA54C5250E40C09DFF2B56F2B202EE | 长汀西郊变10kV西翠Ⅱ线941线路 | 归档 | 2023-01-10 10:02 | 是 | 是 | 否 | 是
310 | 13DKX-31571 | 莆田 | 37907528-D74B-4A60-A8E7-C9E32F0F041C | GZ1354515423010005 | 3523010900029934 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 07:24 | 2023-01-09 09:31 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 9日7:15南湖变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.94,B相电压为1.41,C相电压为9.95,零序电压为86.81,)失地选线为10kV建设线919线路。07：24经试拉10kV10kV建设线919线路后失地消失，故障原因：文献西路分线#008杆后段城厢区医院用户设备故障（用户已启动自备电源发电），文献西路分线#008杆0081刀闸损坏 | 9日7:15南湖变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.94,B相电压为1.41,C相电压为9.95,零序电压为86.81,)失地选线为10kV建设线919线路。即通知运维抢修一班胡建华 9日07:24联/配调王慧冰遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.建设线919开关由运行转热备用，于09日07:24控分成功接地信号消失 9日7:15南湖变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.94,B相电压为1.41,C相电压为9.95,零序电压为86.81,)失地选线为10kV建设线919线路。07：24经试拉10kV10kV建设线919线路后失地消失08时03分巡视人车畅接受通知，开始巡线。 09日08:03 联/配调陈智涵收到现场车畅汇报：隔离设备：建设线建设银行环网柜901开关 09日08:04 联/配调陈智涵令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜901开关由运行转热备用，09日08:05操作成功 9日08:07联/配调陈智涵遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.建设线919开关由热备用转运行，于09日08:07控合成功 09日08:10 联/配调陈智涵收到现场车畅汇报：10kV建设线建设银行大厦环网柜10kV建设城中联线902线路经巡线无发现异常 隔离设备：建设线建设银行大厦902开关；试送设备：建设线建设银行大厦901开关 09日08:11 联/配调陈智涵令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜902开关由运行转热备用，09日08:13操作成功 09日08:13 联/配调陈智涵令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜901开关由热备用转运行，09日08:15操作成功 09日08:36 联/配调王慧冰收到现场车畅汇报：保护动作：； 隔离设备：文献西路分钱#006杆006开关；试送设备：建设线建设银行大厦环网柜902开关 09日08:36 联/配调王慧冰令车畅：文献西路分线#006杆006柱上开关由运行转热备用，09日09:00操作成功 09日09:02 联/配调王慧冰令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜902开关由热备用转运行，09日09:06操作成功 09日09:15 联/配调俞剑铭收到现场车畅汇报：保护动作：； 隔离设备：文献西路分线#008杆0081刀闸；试送设备：文献西路分线#006开关 09日09:16 联/配调俞剑铭收到现场车畅汇报：保护动作：；故障现象：文献西路分线#008杆后段城厢区医院用户设备故障； 09日09:17 联/配调俞剑铭令车畅：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸由合闸转分闸，09日09:18操作成功 09日09:17 联/配调俞剑铭令车畅：10kV文献西路分线#006杆006开关由热备用转运行，09日09:24操作成功 15:47许可配电带电作业工作票票号：PT-BB-PD-2023-0022，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸损坏带电更换消缺，抢修安措：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸 9日17:37终结配电带电作业工作票票号：PT-BB-PD-2023-0022，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸损坏带电更换消缺，抢修安措：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸 9日17:38下令送电，送电详见指令票PTDQ23010318， 17：45 执行完毕 10日11:33现场武军汇报：文献西路分线#008杆后段城厢区医院用户设备故障已处理，试验合格，城厢区医院配电室进线处冷备用，申请试送文献西路分线#008杆0081刀闸，即令其：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸由分闸转合闸，11: 37 执行完毕。 | 文献西路分线#008杆0081刀闸B相绝缘支柱处击穿导致馈线失地故障，刀闸设备型号为GW9-10/630，厂家是福建闽东电力股份有限公司，于2014年投运，设备运行时间久以及老化 | 加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 莆田.南湖变10kV建设线919线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 07:24 | 2023-01-09 09:31 | 配调 | 2023-01-09 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 606675 | 运维抢修一班 | 2023-01-09 09:31 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 用户内部故障 | 加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 20 | 15 | 2360 | 13DKX-31571 | 建设线919线路 | 归档 | 2023-01-10 20:06 | 是 | 是 | 否 | 是
307 | A0D1A17E94B54981BE7136F6C64143F6421B | 福州 | 2A375F4E-A73E-452A-85D5-58ED357AD591 | LS1351515423010013 | 3523010900028041 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-09 05:42 | 2023-01-09 06:06 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月9日 05:39 观海变10kV世纪Ⅱ线634开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入。故障原因为：观海变634出线电缆故障。05:51已将负荷转至对侧馈线（高湖变613）。故障抢修完毕后，于18：18送电正常，并转回原方式 原断点：闽江世纪城A区11#楼3#开闭所6#环网932 | 9日05:39 监控林艳琴汇报、DMS弹窗：观海变10kV世纪Ⅱ线634开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入； 即通知仓抢巡视跳闸点观海变10kV世纪Ⅱ线634开关之后的设备，重点关注观海变10kV世纪Ⅱ线634开关后面区域，闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931开关前面区域，_06时05分巡视人吴军军 接受通知，开始巡线。 备投站动作情况： 闽江世纪城A区26#楼配电室未动作（912在合、911在断） 闽江世纪城A区2#楼1#配电室未动作（912在合、911在断） 9日05:45联/配调夏跃洲遥控操作_：闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931开关由运行转热备用于09日05:45控分成功 09日05:47 联/配调夏跃洲令建新运维林霞:观海变10kV世纪Ⅱ线634开关由热备用转运行，09日05:49执行失败 9日05:51联/配调夏跃洲遥控操作_：闽江世纪城A区11#楼3#开闭所6#环网10kV世纪八环932开关由热备用转运行于09日05:51控合成功 09日06:25 联/配调夏跃洲令吴军军:闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931开关由热备用转冷备用，09日06:26操作成功 09日06:29 联/配调夏跃洲令林霞:观海变10kV世纪Ⅱ线634线路由热备用转检修，09日08:47操作成功 08：57 建新运维林霞汇报：05：37观海变10kV世纪Ⅱ线634开关零序过流一段跳闸，故障电流11.77A，现场一、二次设备检查正常 09日09:12 联/配调郭熙坤令潘家斌:闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931线路由冷备用转检修，09日09:16操作成功 09：19 许可FZ-BB-PQ-2023-0029#故障紧急抢修单 9日10:25 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0029，工作负责人：林倪威 ，工作内容：在观海变10kV世纪II线634至闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931，进行之间出线电缆故障查找、试验及处理。，安全措施： 观海变 10kV世纪II线634线路转检修 闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网 10kV观海931线路转检修。 09日 17:52抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0029,抢修负责人：林倪威,抢修任务：1、观海变10kV世纪II线634至闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931之间出线电缆故障查找、试验及处理,抢修安措:观海变10kV世纪II线634线路转检修，闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931线路转检修 送电指令票详见指令票NO：福州2023010274 送电成功，结束流程 | 产品质量不良 |  | 观海变634世纪II线 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 05:41 | 2023-01-09 06:06 | 配调 | 2023-01-09 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 608205 | 国网福州供电公司 | 2023-01-09 06:06 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 8 | 1 | 1435 | A0D1A17E94B54981BE7136F6C64143F6421B | 观海变634备用线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
304 | c71711b4-f2b3-4d9f-844a-0267c10a9fb3 | 福州 | 764814E7-1690-4979-A40F-2D1AFE6E3A3B | GZ13516023010004 | 3523010900027370 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1312010336 | 西竹供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 05:15 | 2023-01-09 10:09 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 9日5:10寿桥变10kV.飞竹Ⅰ线614开关过流Ⅱ段动作，重合不成功，故障原因：巡线无异常，属瞬时故障，于10：02送电 | 05时15分，联/配调吴怡发布停电信息，发布设备为寿桥变10kV.飞竹Ⅰ线614开关，通知相关人员巡视。_05时38分巡视人黄益碧,郑强 接受通知，开始巡线。通知管柄运维林振鑫检查间隔 09日06:28 联/配调黄章巧收到现场郑强汇报： 隔离设备：10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口开关； 巡视无异常范围：10kV飞竹I线#1-10kV飞竹I线#22；试送设备：110kV寿桥变10飞竹I线614开关，人员已撤离线路具备送电条件。 09日06:31 联/配调黄章巧令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口柱上开关由运行转热备用，09日06:42操作成功 09日07:06 联/配调黄章巧令吴怡:福州.寿桥变/10kV.飞竹Ⅰ线614开关由热备用转运行，09日07:06操作成功 09日05:10 联/配调黄章巧通知郑强，林振鑫：_寿桥变/10kV.飞竹Ⅰ线614开关过流Ⅱ段动作,安排人员巡视 09日07:25 联/配调黄章巧收到现场林振鑫汇报：_检查寿桥变10kV飞竹I线614开关本体无异常，具备送电条件 09日08:05 联/配调黄章巧收到现场郑强汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田开关运行转热备用； 巡视无异常范围：10kV飞竹I线#22-10kV飞竹I线#47；试送设备：10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口开关由热备用转运行，人员已撤离，线路具备送电条件。 09日08:09 联/配调黄章巧令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田柱上开关由运行转热备用，09日08:10操作成功 09日08:15 联/配调黄章巧令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口柱上开关由热备用转运行，09日08:18操作成功 09日09:58 联/配调叶鑫收到现场郑强汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV飞竹Ⅰ线#35-2-10kV飞竹I线#35-23；试送设备：10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田开关由热备用转运行，人员已撤离，线路具备送电条件。 09日09:59 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田柱上开关由热备用转运行，09日10:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 寿桥变10kV.飞竹Ⅰ线614开关过流Ⅱ段动作，重合不成功，故障原因：巡线无异常，属瞬时故障，于10：02送电 | 加强线路巡视 | 福州.寿桥变10kV飞竹Ⅰ线614开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 05:15 | 2023-01-09 10:02 | 配调 | 2023-01-09 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 934666 | 国网福州供电公司 | 2023-01-09 10:02 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 无异常 | 加强线路巡视 | 11 | 8 | 450 | c71711b4-f2b3-4d9f-844a-0267c10a9fb3 | 寿桥变614飞竹Ⅰ线 | 归档 | 2023-01-09 13:00 | 是 | 是 | 否 | 是
303 | 13DKX-52552 | 龙岩 | 1B875FE8-764B-4A29-8A94-CB1863F28FC1 | GZ13575323010004 | 3523010900026004 | 武平供电有限公司 | 武平供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1360cd0ddc | 岩前供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-09 04:28 | 2023-01-09 15:14 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 9日4:19 跃进变10kV.Ⅰ段母线C相完全失地(A相电压为9.84,B相电压为9.52,C相电压为0.99,零序电压为198.50,)无选线信号。故障原因为： 宁洋国道旁箱式配变10kV高压进线柜901开关故障 | 9日04:26联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于09日04:26控分成功接地信号消失 9日4:29 跃进变电站失地(跃进变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.84,B相电压为9.52,C相电压为0.99,零序电压为198.50,)。即通知岩前供电所温育义巡视10kV煤矿线#80杆80K开关至10kV岩象联络线#1杆1K开关之间的线路05时32分巡视人钟建生、王桂林接受通知，开始巡线。 9日04:30分根据零序电流判断，10kV岩象线后端无故障 9日04:31联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#1杆1K开关由运行转热备用，于09日04:31控分成功 9日04:31联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由热备用转运行，于09日04:31控合成功 9日04:56联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV亿方鸿基分支线#1杆1K开关由运行转热备用，于09日04:56控分成功 9日04:56联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由热备用转运行，于09日04:56控合成功 9日04:58联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于9日04:58控分失败 9日04:58联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于9日04:58控分失败 9日05:00联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于9日05:00控分失败 09日05:00 联/配调曾辉华令廖冠锋：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，09日05:01操作成功 9日05:03联/配调曾辉华遥控操作_：10kV亿方鸿基分支线#1杆1K开关由热备用转运行，于09日05:03控合成功 09日05:41 联/配调曾辉华收到现场钟建生汇报：现场确认跳闸开关为：10kV煤矿线#80杆80K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV锯子岭分支线#3杆3K开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV煤矿线#80杆80K开关 ； 故障原因：无异常 09日05:42 联/配调曾辉华令王桂林：10kV锯子岭分支线#3杆3K开关由运行转热备用，09日05:45操作成功 9日05:46联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由热备用转运行，于09日05:46控合成功 9日05:46联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于09日05:46控分成功 09日05:47 联/配调曾辉华令钟建生：10kV锯子岭分支线#3杆3K开关由热备用转运行，09日05:54操作成功 09日06:13 联/配调曾辉华收到现场钟建生汇报：保护动作：；现场确认跳闸开关为：10kV煤矿线#80杆80K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV伏虎线#192杆192G刀闸； 巡视无异常范围：10kV煤矿线#80-10kV锯子岭分支线；试送设备：10kV煤矿线#80杆80K开关； 故障原因：电缆故障；故障现象：站房类箱式变高压开关室故障；故障备注：宁洋国道旁配变高压开关柜开关故障 09日06:14 联/配调曾辉华令钟建生：10kV伏虎线#192杆192G刀闸由合闸转分闸，09日06:18操作成功 9日06:20联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由热备用转运行，于09日06:20控合成功 9日08:48联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#1杆1K开关由热备用转运行，于09日08:48控合成功 9日08:48联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由运行转热备用，于09日08:48控分成功 9日12:21 申请配电故障抢修单NO：WP0000633，工作负责人：钟建生 ，工作内容：10kV宁洋国道旁箱式配变高压进线柜901开关抢修，安全措施：断开10kV伏虎线#192杆192G刀闸。 09日12:20抢修许可：票号：WP0000633，抢修负责人：钟建生，抢修任务：_，抢修安措：_。 09日14:39抢修终结：票号：WP0000633，抢修负责人：钟建生，抢修任务：_，抢修安措：_。 14:56 钟建生汇报：宁洋国道旁箱式配变10kV高压进线柜901开关抢修未完成，配件不足，需整体更换，不具备送电条件，低压负荷已经全部割接至宁洋村部门口配变 | 10kV宁洋国道旁箱变杆上电缆终端头安装质量差，防水措施不到位，导致电缆进水。开关柜进线侧CT击穿导致失地。 |  | 跃进变10kV跃煤线965线路煤矿线#80杆80K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 04:28 | 2023-01-09 16:25 | 配调 | 2023-01-09 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 285341 | 岩前供电所 | 2023-01-09 16:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 |  | 12 | 12 | 887 | 13DKX-52552 | 跃进变10kV跃煤线965线路 | 归档 | 2023-01-09 16:28 | 是 | 是 | 否 | 是
302 | 13DKX-29000 | 龙岩 | 865E7EC5-9B68-4478-83BB-9E8D371DDE33 | GZ13575823010005 | 3523010900021645 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-09 03:27 | 2023-01-09 06:20 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月9日3:27 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作；故障原因为： | 9日3:28 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备，重点关注10kV圆屋地支线#0杆#0K开关之后区域。03时34分巡视人黄钰昌接受通知，开始巡线。 6；09濯田所黄钰昌汇报：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关至末端经巡线无异常，申请试送10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 9日06:20联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关由热备用转运行，于09日06:20控合成功 09日06:16 联/配调王金诚收到现场黄钰昌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：；试送设备：10KV圆屋地支线＃00杆＃00k开关； 故障原因：无异常 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 03:27 | 2023-01-09 06:15 | 配调 | 2023-01-09 10:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2023-01-09 06:15 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 查无设备故障 | 3 | 0 | 107 | 13DKX-29000 | 110kV连湖变10kV连美线915线路 | 归档 | 2023-01-09 10:02 | 是 | 是 | 否 | 是
299 | bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 南平 | 73EAABBB-8966-4710-9F40-43443992AB28 | GZ13595823010010 | 3523010900019392 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378d9153c | 高阳供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-09 01:37 | 2023-01-09 11:52 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023年01月09日01:24 高阳变10kVⅠ段母线A相失地，故障原因为： 10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上（具体原因：不明、待查） | 9日1:24 联调监控詹东伟汇报：高阳变10kVⅠ段母线A相失地(高阳变10kVⅠ段母线A相电压为1.85kV,B相电压为8.725kV,C相电压为10.335kV,零序电压为88.105V,)，D5000接地选线为高阳变10kV高花线903线路 01：24与洋地电站叶兴发确认：机组已停电 9日01:28联/配调邱玲敏【顺控】遥控操作_：10kV高花线004杆3KY-2开关由运行转热备用，于09日01:28控分成功，失地未消失 9日01:29联/配调邱玲敏【顺控】遥控操作_：南平.高阳变/10kV.高花线903开关由运行转热备用，于09日01:29控分成功接地信号消失 09日01:32 联/配调邱玲敏令顺建联调陈铭华：10kV高花线035杆2KY-7开关由热备用转运行，09日01:34操作成功，即通知高阳所刘荣有，顺昌远程站张艳苹 01:36通知洋地电站叶兴发：机组开机并网 09日07:57 联/配调曹浩楠令刘荣有：10kV高花线李坝支线040杆3K-9开关由运行转热备用，09日07:58操作成功 9日08:01联/配调曹浩楠遥控操作_：南平.高阳变/10kV.高花线903开关由热备用转运行，于09日08:01控合成功，即通知高阳供电所刘荣有，以及顺昌远程站张艳萍已更新停电范围 09日08:30高阳所刘荣有汇报：10kV高花线锅面支线017杆前端巡视无异常，申请将10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸转分闸，试送前端负荷 09日08:33 联/配调曹浩楠令刘荣有：10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸由合闸转分闸，09日08:34操作成功 09日08:44 联/配调曹浩楠令刘荣有：10kV高花线李坝支线040杆3K-9开关由热备用转运行，09日08:46操作成功，即通知高阳供电所刘荣有，以及顺昌远程站王张鑫已更新停电范围 09:50 高阳所刘荣有汇报：巡线发现10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上，准备办理抢修 9日10:11 申请配电故障抢修单NO：NP-SC-PQ-2023-0004，工作负责人：刘荣有，工作内容：在10kV高花线锅面支线022杆，进行A相扎线脱落靠在横担上抢修，安全措施：10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸。 09日 10:14抢修许可票号：NP-SC-PQ-2023-0004,抢修负责人：刘荣有,抢修任务：1、10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上抢修,抢修安措:断开10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸 09日 12:03抢修终结票号：NP-SC-PQ-2023-0004,抢修负责人：刘荣有,抢修任务：1、10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上抢修,抢修安措:断开10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸 送电票：NPSJ23010072，09日12:05开始执行，09日12时33分执行完毕。 | 10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上 |  | 10kV高花线00杆至10kV高花线李坝支线098A杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 01:35 | 2023-01-09 12:05 | 配调 | 2023-01-09 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 603916 | 配电运检一班 | 2023-01-09 12:05 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 16 | 7 | 899 | bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 高阳变10kV高花线903 | 归档 | 2023-01-09 15:22 | 是 | 是 | 否 | 是
298 | 66D4D3FB25824445A3FF7ECD93DBA4D70000 | 泉州 | 5B1B179B-7BE6-4694-8491-DDDE26558387 | GZ13556023010017 | 3523010900015876 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 00:47 | 2023-01-09 03:50 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年1月9日 00:38 监盘IES700发现东山变10kV芳山线621线路#85杆后段线路B相不完全失地（Ua：9.39kV，Ub：1.36kV，Uc：9.72kV，3U0：14.42kV），选线正确；故障原因：10kV芳山线锦美建材支线#1杆中相导线跳线断线（空线）；已用绝缘棒处理完毕，于03:41恢复送电。 | 00:38 调控张铭路：监盘IES700发现东山变10kVⅡ、Ⅳ段母线B相不完全失地（Ua：9.39kV，Ub：1.36kV，Uc：9.72kV，3U0：14.42kV），选线10kV芳山线621线路。 00:41 调控张铭路遥控：10kV芳山线#97+1杆K2172开关由运行转热备用。失地未消失。 00:41 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由运行转热备用。失地消失，选线正确。即通知磁灶所曾荣禧。 01:30 调控张铭路下令磁灶所吴建生：10kV芳山线芳山线#1环网柜（至豪星线#1环网柜913开关侧）912开关由冷备用转运行。01:34操作完毕。（东山变10kV芳山线621线路#97+1杆后段线路负荷转由磁灶变10kV豪星线615线路供电） 02:15 磁灶所吴建生汇报调控张铭路：巡视无异常。 02:15 调控张铭路下令磁灶所吴建生：10kV芳山线官田#5变支线#1杆官田#5变支线15开关由运行转热备用。02:18操作完毕。 02:16 调控叶聪斌遥控：10kV芳山线大宅#1变支线#1杆K2173开关由运行转热备用。 02:20 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由热备用转运行。母线B相不完全失地。 02:25 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由运行转热备用。失地消失，即通知磁灶所吴建生。（3次遥控开关失败） 02:25 磁灶所吴建生汇报调控张铭路：送电时10kV芳山线锦美建材支线#1杆放电冒火。 03:33 磁灶所吴建生汇报调控张铭路：10kV芳山线锦美建材支线#1杆中相导线跳线断线（空线），已用绝缘棒处理完毕，具备送电条件。 03:36 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由热备用转运行。试送成功，运行正常。 03:37 调控张铭路下令磁灶所吴建生：10kV芳山线官田#5变支线#1杆官田#5变支线15开关由热备用转运行。03:41操作完毕。试送成功，运行正常。 03:41 调控张铭路遥控：10kV芳山线大宅#1变支线#1杆K2173开关由热备用转运行。试送成功，运行正常，即通知磁灶所吴建生。 | 1、现场检查分析为10kV芳山线锦美建材支线#1杆耐张线夹老化严重。 | 1、开展对磁灶供电区域老旧设备进行全面梳理，加强线路全面巡视，建立缺陷隐患排查档案，及时进行工程储备，加强整改力度，做到专人负责，专人跟踪、专人处理。 | 东山变10kV芳山线621线路#85杆芳山线中段09开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 00:47 | 2023-01-12 03:41 | 配调 | 2023-01-09 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 266512 | 磁灶镇供电所 | 2023-01-12 03:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1、开展对磁灶供电区域老旧设备进行全面梳理，加强线路全面巡视，建立缺陷隐患排查档案，及时进行工程储备，加强整改力度，做到专人负责，专人跟踪、专人处理。 | 4 | 10 | 554 | 66D4D3FB25824445A3FF7ECD93DBA4D70000 | 东山变10kV芳山线621 | 归档 | 2023-01-12 09:17 | 是 | 是 | 否 | 是
296 | 473BA2BF94BC48AE9ADB8C5906084BD1421B | 南平 | 743731C3-4203-4F46-B667-14FAAE9E9577 | GZ13596123010001 | 3523010900002826 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1372321336,8a0f688f46db11f00146db137242133c | 配电抢修班,配电运维班（配电运检班、配电带电作业班） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-09 00:32 | 2023-01-09 06:25 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月09日0:29 鹤岭变10kV党校线913开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投，故障原因：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV城东#08箱变电缆中间接头烧毁； | 2023年01月09日0:29 联调监控蔡增伟汇报：鹤岭变10kV党校线913开关跳闸于过流Ⅱ段保护，电缆线路重合闸未投，转告飞凤运维站林培煜，配抢吴宴，配电运维班叶维。 9日0:33 通知配电运维班叶维：对10kV党校线线路进行巡线 01:05 配电运维班叶维汇报：10kV党校线001杆至党校#02环网柜线路巡线无异常，具备送电条件，申请断开党校#02环网柜10kV出线912开关，试送前段线路。 09日01:06 联/配调蔡建明令配电运维班叶维：党校#02环网柜10kV出线912开关由运行转热备用，09日01:10操作成功 01：06 联/配调蔡建明遥控操作：鹤龄变10kV党校线913开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于01:06执行完毕。转告配电运维班叶维，配抢吴宴 01:20 配电运维班叶维汇报：经巡线发现城东#08箱变有故障，申请隔离党校#05环网柜10kV城东线08线路914开关。 01:23 令配电运维班叶维：党校#05环网柜10kV城东线08线914开关由运行转热备用，于01:25执行完毕。 01:28 配电运维班叶维汇报：对党校#02环网柜后端其余线路巡线无异常，具备送电条件，申请试送。 01:30令配电运维班叶维：党校#02环网柜10kV出线912开关由热备用转运行，于01:33执行完毕，送电正常。转告配抢吴宴 09日03:06 联/配调蔡建明收到现场叶维汇报：现场确认跳闸开关为：10kV党校线913开关；保护动作：10kV党校线913开关； 隔离设备：党校#05环网柜10kV城东08线914开关转检修 故障原因：电缆故障；故障现象：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁； 故障点：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁 03:10令配电抢修班王光卿：党校#05环网柜10kV城东08线914线路由热备用转检修 9日03:20 申请配电故障抢修单NO：ZHQX20230109001，工作负责人：叶维，工作内容：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁急需抢修，安全措施：党校#05环网柜10kV城东08线914线路转检修。 09日 03:20抢修许可票号：ZHQX20230109001,抢修负责人：叶维,抢修任务：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁急需抢修,抢修安措:党校#05环网柜10kV城东08线914线路转检修。 09日 06:15抢修终结票号：ZHQX20230109001,抢修负责人：叶维,抢修任务：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁急需抢修,抢修安措:党校#05环网柜10kV城东08线914线路转检修。 06:25令配电抢修班王光卿：党校#05环网柜10kV城东线08线914线路由检修转运行，于06:29执行完毕，转告配抢吴宴 | 1、设备运维单位未介入配改工程设备采购、到货验收环节：在设计、物资采购环节未及时发现设备配置不合理，在项目建设环节未对设备进行把关，导致线路投运后全线无保护。 2、在闽电调度APP出现问题无法及时完成网络许可工作时，未立即采用线下许可方式，导致现场故障抢修时间被延长。 | 1、设备运维单位及时介入配改工程设备采购、到货验收环节，及时与设计、物资采购部门沟通，把关设备配置情况，对不满足现场运行要求的及时予以更换。 2、在闽电调度APP出现问题无法及时完成网络许可工作时，立即采用其他方式许可现场工作，以免影响现场抢修进度。 | 10kV党校线 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 00:30 | 2023-01-09 06:25 | 配调 | 2023-01-09 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 601572 | 配电运维班（配电运检班、配电带电作业班） | 2023-01-09 06:25 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 1、设备运维单位及时介入配改工程设备采购、到货验收环节，及时与设计、物资采购部门沟通，把关设备配置情况，对不满足现场运行要求的及时予以更换。 2、在闽电调度APP出现问题无法及时完成网络许可工作时，立即采用其他方式许可现场工作，以免影响现场抢修进度。 | 22 | 4 | 3633 | 473BA2BF94BC48AE9ADB8C5906084BD1421B | 鹤岭变10kV党校线913 | 归档 | 2023-01-09 12:25 | 是 | 是 | 否 | 是
295 | 13DKX-40614 | 厦门 | D07CF43D-B6FC-482A-AC20-4C19E2615EBE | GZ13525523010020 | 3523010900002490 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930d4bd53ec8 | 同安配电运维一班（同南） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-09 00:31 | 2023-01-09 02:14 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 9日0:31 同安抢修洪作志 报：白云大道#1环网柜10kV赤坪四环916开关零序动作跳闸，故障电流180A，故障原因：查无异常 | 09日01:20洪作志报：赤坪#4环网柜查无异常，下令赤坪#4环网柜10kV三四联络912开关由运行转热备用，1:40操作完毕 1:41下令洪作志：白云大道#1环网柜10kV赤坪四环916开关由热备用转运行，1:50操作完毕22:10洪作志报后端线路查无异常，要求试送，下令赤坪#4环网柜10kV三四联络912开关由热备用转运行，2:12操作完毕，正常，通知设备主人张阳旭特巡 | 白云大道#1环网柜916开关零序动作跳闸 |  | 赤坪#4环网柜10kV前山变电站971线路赤坪#4环网柜白云一环914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-09 00:31 |  | 配调 | 2023-01-09 05:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 恶劣天气 |  | 17 | 14 | 691 | 13DKX-40614 | 前山变电站971 | 归档 | 2023-01-09 15:00 | 是 | 是 | 否 | 是
291 | 55179A6680FD469D967B2CF854511EB70000 | 泉州 | E4BB6D11-3426-46A4-AF77-F9BBDDCE4FF7 | GZ13556023010016 | 3523010800108942 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 22:35 | 2023-01-09 20:01 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月8日 22:23 监盘DMS发现东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关跳闸；故障原因：初判10kV嘉华线何厝支线#5杆至砌田14#变支线#1A杆电缆故障；已隔离，线路于03:46恢复送电。1月9日已办理抢修单处理完毕，全线于19:55恢复送电。 | 22:28 调控张铭路通知磁灶所曾荣禧：东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关跳闸，10kV嘉华线何厝支线#4杆、#5杆故指动作，重点巡视何厝支线#5杆至#17杆间线路。 1月9日 00:11 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：巡视发现10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关跳闸，10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆有异物，已用绝缘棒处理完毕。 00:16 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：线路巡视未发现其他异常。 00:17 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关由热备用转运行。00:21汇报操作完毕，开关跳闸。（遥控失败，返校超时） 01:56 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：用户反映10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆附近有异响，其余未发现异常。 01:56 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆砌田14#变支线08开关由运行转冷备用。01:57操作完毕。 01:57 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线砌田14#变支线#1A杆砌田村04#公用变（小区）由运行转热备用。02:00操作完毕。 02:01 调控张铭路遥控：10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关由热备用转运行。开关跳闸，即通知磁灶所曾荣禧。 02:54 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：巡视未发现明显异常。 02:54 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#5杆砌田14#变支线04刀闸由合闸转分闸。03:34操作完毕。 03:34 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#6杆砌田#17变支线09开关由运行转热备用。03:38操作完毕。（根据故指动作情况隔离） 03:39 调控张铭路遥控：10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关由热备用转运行。试送成功，运行正常，即通知磁灶所曾荣禧。 03:40 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#6杆砌田#17变支线09开关由热备用转运行。03:46操作完毕，试送成功，运行正常。 11:27 调控孙轩下令青阳运维站李华阳：退出东山变10kV嘉华线631线路重合闸。 11:52 磁灶所吴建生汇报调控孙轩：1、10kV嘉华线何厝支线#5杆砌田14#变支线04刀闸确在分闸位置；2、10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆砌田14#变支线08开关确在冷备用状态。 11:52 调控孙轩下令磁灶所吴建生：10kV嘉华线砌田14#变支线#1A杆砌田04#公用变由热备用转冷备用，并于11:55汇报操作完毕。 11:55 调控许有吉下令磁灶所吴建生：10kV嘉华线砌田14#公用箱式变由运行转冷备用，并于11:59汇报操作完毕。 东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关后段电缆抢修 16：00 调控吴少鹏与磁灶所赖毓斌办理：2200958#配电故障紧急抢修单许可。 18:27 调控吴少鹏与磁灶所赖毓斌办理：2200958#配电故障紧急抢修单终结。 19:28调控孙轩执行QZJJ23010378#送电指令票，并于19:56执行完毕。 | 1、现场检查为10kV嘉华线何厝支线#5杆至砌田14#变支线#1A杆电缆为直埋敷设，且为水泥路面包封，无法对该电缆进行开挖查找故障点。 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 22:35 | 2023-01-09 19:56 | 配调 | 2023-01-09 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 261416 | 磁灶镇供电所 | 2023-01-09 19:56 | 无。 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 1、加强线路巡视管理。在巡视过程中，应充分认识巡视工作并非单纯清障，应对线路设备、连接点、缺陷隐患等信息进行详细收集，便于及时消缺处理。 | 10 | 5 | 1182 | 55179A6680FD469D967B2CF854511EB70000 | 东山变10kV嘉华线631 | 归档 | 2023-01-12 15:24 | 是 | 是 | 否 | 是
289 | 7911bd39-4a13-45d0-be8e-414359af9175 | 三明 | ED44A42B-C44D-4A21-9917-B52F00DE4253 | GZ13586023010006 | 3523010800107734 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396931df0 | 槐南镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-08 22:07 | 2023-01-08 23:28 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年1月8日21:49 槐南变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.97kV,B相电压为10.39kV,C相电压为0.52kV,零序电压为98.21V)无选线信号。故障原因为： | 2023年1月8日21:49 槐南变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.97kV,B相电压为10.39kV,C相电压为0.52kV,零序电压为98.21V)无选线信号。即通知抢修班组。 8日22:03联/配调杨慧莹【顺控】遥控操作_：10kV槐梧线#122杆HN0049开关由运行转热备用，于8日22:03控分失败 8日22:04联/配调杨慧莹【顺控】遥控操作_：10kV槐梧线#121杆HN0282开关由运行转热备用，于08日22:04控分成功 8日22:05联/配调杨慧莹【顺控】遥控操作_：10kV槐梧线#96杆HN0060开关由运行转热备用，于08日22:05控分成功接地信号消失 2022年1月8日22:08 永田联调李英蓉通知槐南供电所吴开捷10kV槐梧线#96杆至#121杆C相全失地，请巡线。 永田联调杨慧莹通知埔岭运维站吴旖10kV槐梧线#96杆至#121杆C相全失地。22时35分巡视人吴开捷、罗凤汉接受通知，开始巡线。 8日23:01槐南供电所吴开捷汇报永田联调赖德健：10kV槐梧线#96杆至#121杆主干线巡视无异常，申请断开10kV槐梧线#103杆HN0242开关、10kV普禅山二级站分线#04杆HN0166开关后送10kV槐梧线#96杆HN0060开关。 8日23:01联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#103杆HN0242开关由运行转热备用，于08日23:01控分成功 08日23:02 联/配调赖德健令吴开捷：10kV普禅山二级站分线#04杆HN0166开关由运行转热备用，08日23:06操作成功 8日23:08联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#96杆HN0060开关由热备用转运行，于08日23:08控合成功（无接地信号）。 8日23:10联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#103杆HN0242开关由热备用转运行，于08日23:10控合成功（无接地信号）。 8日23:12联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#121杆HN0282开关由热备用转运行，于08日23:12控合成功（无接地信号）。 08日23:14 联/配调赖德健令吴开捷：10kV普禅山二级站分线#04杆HN0166开关由热备用转冷备用08日23:14下令 | 普禅山二级站变压器高压瓷柱小动物触碰造成主线路失地。 | 加强对专变用户进行安全用电宣传，并要求用户对变压器高低压瓷柱进行绝缘遮蔽。 | 槐南变10kV槐梧线914线路槐梧线#96杆HN0060开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 22:06 |  | 配调 | 2023-01-09 05:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 变压器 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 用户内部故障 | 加强对专变用户进行安全用电宣传，并要求用户对变压器高低压瓷柱进行绝缘遮蔽。 | 3 | 5 | 114 | 7911bd39-4a13-45d0-be8e-414359af9175 | 槐南变10kV槐梧线914 | 归档 | 2023-01-09 21:34 | 是 | 是 | 否 | 是
287 | 13DKX-26376 | 泉州 | 8F32A6FC-52F1-4E43-BD1F-85BBE8A0A5DD | GZ13555823010006 | 3523010800104985 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386181906 | 浔中镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-01-08 19:39 | 2023-01-09 01:26 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 01月08日19：39龙浔变10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关因申请GWDHXGDGD2022120257872送电无法合闸发起故障流程，故障原因：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关机构及绝缘损坏 | 01月08日23：02调控班连腾腾收到浔中镇供电所赖育斌：经现场试验及检查发现：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关机构及绝缘损坏。待抢修（因系统问题，无法网络化） 08日23：26申请配电故障抢修单NO:DHQXD14702332,抢修负责人：赖育斌，抢修任务：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆更换194开关及试验，抢修安措：断开10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关、113刀闸。 08日23：26调控班连腾腾令浔中镇供电所赖育斌：查10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关确处冷备用。23：26汇报：确处冷备用 08日23：26抢修许可：配电故障抢修单NO:DHQXD14702332,抢修负责人：赖育斌，抢修任务：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆更换194开关及试验，抢修安措：断开10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关、113刀闸。 09日01：01抢修终结：配电故障抢修单NO:DHQXD14702332,抢修负责人：赖育斌，抢修任务：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆更换194开关及试验，抢修安措：断开10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关、113刀闸。 09日01：01调控班连腾腾令浔中镇供电所赖育斌：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关由冷备用转运行01:23操作完毕，运行正常 | 10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关机构及绝缘损坏 |  | 10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 19:39 | 2023-01-09 01:26 | 配调 | 2023-01-09 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 253777 | 浔中镇供电所 | 2023-01-09 01:26 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 二次回路故障 | 二次回路或自动化设备异常引起的停电 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 450 | 13DKX-26376 | 龙浔变10kV龙坪线620 | 归档 | 2023-01-09 11:17 | 是 | 是 | 否 | 是
286 | ca4dd042-f043-465b-911a-98d09b2055dd | 泉州 | EAD3C1B7-062E-4DD9-839F-D56106039083 | GZ13555623010008 | 3523010800102211 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-01-08 18:45 | 2023-01-08 19:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月08日18：36 DMS系统报：玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，故障原因：查无异常（初步分析为转电瞬间电流过大导致开关跳闸）（DMS停电信息发布失败，转GOMS发布处理） | 18：36 DMS系统报：玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，县调陈杰遥通知园区所陈江平。(18:34泉州配调殷伟霖向惠安县调陈杰遥申请：因10kV钟厝线624线路线路故障，申请将10kV钟厝线624线路非故障段区段（约160A）转由10kV菱溪Ⅰ回611线路供电。18:34负荷转移后IES700 10kV菱溪Ⅰ回611线路负荷由160A突增至365A后负荷突降至128A) 19:06园区所陈江平向县调陈杰遥汇报：10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，后段查无问题申请试送 19:07县调陈杰遥令园区所陈江平：10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关由热备用转运行，19:09操作完毕，送电正常 | 玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，故障原因：查无异常（初步分析为转电瞬间电流过大导致开关跳闸）（DMS停电信息发布失败，转GOMS发布处理） |  | 110kV玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 18:45 |  | 配调 | 2023-01-09 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 10 | 4 | 1121 | ca4dd042-f043-465b-911a-98d09b2055dd | 玉围变10kV菱溪Ⅰ回线611 | 归档 | 2023-01-09 11:08 | 是 | 是 | 否 | 是
285 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 三明 | 5A61244C-10C1-462B-BA54-D74ECE8E8EF3 | GZ13585823010006 | 3523010800099831 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e76 | 管前镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 18:40 | 2023-01-08 23:36 | 分支线停电 | 母线失地 | 2023-01-08 18:38 10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关调停（管前变10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为6.21,B相电压为8.78,C相电压为4.15,零序电压为51.50,)）。故障原因为：10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线 | 8日18:35 管前变电站失地(管前变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为6.21,B相电压为8.78,C相电压为4.15,零序电压为51.50,)。即通知抢修班组 8日18:38联/配调林德灿【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由运行转热备用，于08日18:38控分成功接地信号消失 18:42 电告管前供电所李仁垂，安排人员带电巡视线路。18时52分巡视人吴德炎、肖万喜、李仁垂、陈昌湍接受通知，开始巡线。 08日19:50 联/配调钟浩杭收到现场李仁垂汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线 08日20:08 联/配调钟浩杭令陈德严：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由热备用转冷备用，08日20:22操作成功 08日20:23 联/配调钟浩杭令吴德炎：东上上洋配变由运行转热备用，08日20:45操作成功 8日20:31 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0002，工作负责人：陈昌湍，工作内容：在10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆，进行C相断线修复（故障抢修），安全措施：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及分段刀闸，10kV东上线908线路#13-31-4杆东上上洋配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#13-31-7杆东上上洋风口配变跌落式熔断器。 08日20:45 联/配调吴涵静令吴德炎：东上上洋风口配变由运行转热备用，08日20:53操作成功 08日 20:54抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0002,抢修负责人：陈昌湍,抢修任务：1、10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线修复（故障抢修）,抢修安措:断开10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及分段刀闸，10kV东上线908线路#13-31-4杆东上上洋配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#13-31-7杆东上上洋风口配变跌落式熔断器 08日 22:57抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0002,抢修负责人：陈昌湍,抢修任务：1、10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线修复（故障抢修）,抢修安措:断开10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及分段刀闸，10kV东上线908线路#13-31-4杆东上上洋配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#13-31-7杆东上上洋风口配变跌落式熔断器 送电指令票详见指令票NO：SMSY23010122 | 10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线 |  | 管前变10kV东上线908线路东上线908线路#13-31-1杆分段开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 18:39 | 2023-01-08 11:10 | 配调 | 2023-01-09 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 276822 | 国网尤溪县供电公司 | 2023-01-08 11:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 5 | 1 | 302 | db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 管前变10kV东上线908 | 归档 | 2023-01-09 00:27 | 是 | 是 | 否 | 是
277 | 59A42981C3624F939EE6921D2E6948F4421B | 龙岩 | 1CFC1DC6-408C-4970-89EF-61FAFC0F3133 | GZ13575723010005 | 3523010800091263 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a280c88 | 湖山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 16:37 | 2023-01-08 19:34 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 08日16:14 DMS研判：湖山变10kVⅠ段母线B相失地（A9.64、B0.75、C9.63、零序电压为91.92），无选线信号。原因： 10kV湖赛线#20A杆20K开关 靠大号侧B线绝缘子击穿。 | 8日16:19联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV湖瑞线931开关由运行转热备用，于日控分成功（未发现相关保护动作信号，通过母线零序电流召测未发现明显较大零序电流（最大为10kV象湖线#22杆22K开关0.86A对比历史最低为3.84A），故采用系统推荐研判顺序） 8日16:19联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV湖瑞线931开关由热备用转运行，于日控合成功 8日16:23联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线杨山支线#15杆15K开关由运行转热备用，于08日16:23控分成功（通过母线零序电流召测，有0.65A零序电流） 8日16:23联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线杨山支线#15杆15K开关由热备用转运行，于08日16:23控合成功 8日16:25联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线#22杆22K开关由运行转热备用，于08日16:25控分成功（通过母线零序电流召测，有0.86A零序电流） 8日16:25联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线#22杆22K开关由热备用转运行，于08日16:25控合成功 8日16:27联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV三段寨线923开关由运行转热备用，于日控分成功（未出现相关保护动作信号，故先拉电站专线） 8日16:27联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV三段寨线923开关由热备用转运行，于日控合成功 8日16:29联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV湖赛线921开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 8日16:32联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV湖赛线#84A杆84K开关由运行转热备用，于08日16:32控分成功（无保护信号，判断后段无故障） 8日16:32联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV湖赛线#185A杆185K开关由热备用转运行，于08日16:32控合成功 08日16:14 DMS研判：湖山变10kVⅠ段母线B相失地（A9.64、B0.75、C9.63、零序电压为91.92），无选线信号。即通知抢修班组唐汉祥优先查看10kV湖赛线#20A杆20K开关有无保护动作信号并通知小水电停机。 08日17:40湖山供电所唐汉祥汇报：10kV湖赛线#20A杆20K开关无保护动作信号，即令其：10kV湖赛线#20A杆20K开关由运行转热备用，17:44汇报操作完成。 8日17:46联/配调陈蔚祥遥控操作_：10kV湖赛线#84A杆84K开关由热备用转运行，于8日17:46控合失败 08日17:55 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#84A杆84K开关由热备用转运行，08日17:56操作成功，下洋变10kVⅠ段母线B相失地。17:58令唐汉祥：10kV湖赛线#84A杆84K开关由运行转热备用，08日17:59操作完毕，下洋变10kVⅠ段母线B相失地消失。 8日18:04联/配调陈蔚祥遥控操作_：湖山变10kV.湖赛线921开关由热备用转运行，于08日18:04控合成功，送电正常（待巡线人员撤离后操作） 08日18:35唐汉祥汇报：10kV湖赛线#20A杆20K开关 靠大号侧B线绝缘子击穿，要求 10kV湖赛线#20A杆20K开关转冷备用详细查看， 18:36 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#20A杆20K开关由热备用转冷备用，08日18:40操作成功。 19:18湖山供电所张祖焱汇报：10kV湖赛线#20A杆20K开关 靠大号侧B线绝缘子击穿，故障已隔离，具备送电条件。 08日19:29 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#84A杆84K开关由热备用转运行，08日19:30操作成功，送电正常。 | 由于10kV湖赛线#20A杆20k开关设备本体炸裂。 |  | 湖山变10kV湖赛线921线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 16:36 | 2023-01-08 19:41 | 配调 | 2023-01-08 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 262300 | 湖山供电所 | 2023-01-08 19:41 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 12 | 5 | 1108 | 59A42981C3624F939EE6921D2E6948F4421B | 湖山变10kV湖赛线921线路 | 归档 | 2023-01-08 20:59 | 是 | 是 | 否 | 是
275 | 59A42981C3624F939EE6921D2E6948F4421B | 龙岩 | 496084C7-BD01-4422-B2C4-DE5604719A0C | GZ13575723010004 | 3523010800087381 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a280c88 | 湖山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 16:16 | 2023-01-08 19:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 8日16:15 10kV湖赛线#64杆64K开关相间过流保护动作开关 跳闸；故障原因为：用户内部故障 | 8日16:17 10kV湖赛线#64杆64K开关相间过流保护动作开关 跳闸； 即通知湖山供电所李庆才巡视跳闸点10kV湖赛线#64杆64K开关及其之后的设备，重点关注10kV湖赛线#64杆64K开关之后区域。 08日18：12 唐汉祥要求10kV湖赛线#64杆64K开关转冷备用，18:13 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#64杆64K开关由热备用转冷备用，08日18:14操作成功 08日19:41 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#64杆64K开关由冷备用转热备用，08日19:42操作成功。19:40唐汉祥汇报：用户已断开10kV湖赛线上斜电站专变支线#01杆高压跌落式熔断器，其余线路巡视无异常，具备送电条件。 8日19:44联/配调沈锦华遥控操作_：10kV湖赛线#64杆64K开关由热备用转运行，于08日19:44控合成功 | 由于10kV湖赛线#20A杆20k开关设备本体故障炸裂， |  | 湖山变10kV湖赛线921线路湖赛线#64杆64K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 16:16 | 2023-01-08 19:45 | 配调 | 2023-01-08 23:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 286176 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-08 19:45 |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 119 | 59A42981C3624F939EE6921D2E6948F4421B | 湖山变10kV湖赛线921线路 | 归档 | 2023-01-08 20:59 | 是 | 是 | 否 | 是
271 | 13DKX18363 | 三明 | D4AF9408-64A1-46D4-AA0E-B2BCD24BF5BE | GZ13585823010005 | 3523010800083172 | 国网尤溪县供电公司 | 国网尤溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13aa591e78 | 西滨镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-08 15:49 | 2023-01-08 17:04 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023-01-08 15:48:08 DMS研判：西滨变10kV镇区线982线路#044-4杆K4417开关跳闸；故障原因：10kV镇区线982线路#044-6杆G4470刀闸小动物触碰引起短路 | 8日15:49 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV镇区线982#044-4杆K4417开关及其之后的设备。 15:50 电告西滨供电所姜立科，安排人员带电巡视线路16时34分巡视人陈国树、刘友霖、刘学昌、姜利科接受通知，开始巡线。 08日16:57 联/配调林德灿收到现场刘学昌汇报：10kV镇区线982线路#044-6杆G4470刀闸小动物触碰引起短路，现小动物已掉落，线路具备送电条件 08日16:57 联/配调林德灿令刘学昌：10kV镇区线982#044-4杆K4417开关由热备用转运行，08日16:59操作成功，送电正常 | 10kV镇区线982线路#044-6杆G4470刀闸小动物短路 |  | 西滨变10kV镇区线982线路镇区线982#044-4杆K4417开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 15:48 |  | 配调 | 2023-01-08 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 2 | 5 | 391 | 13DKX18363 | 西滨变10kV镇区线982 | 归档 | 2023-01-08 20:28 | 是 | 是 | 否 | 是
266 | 13DKX-30965 | 漳州 | E955D56F-BDCC-4299-B883-911EE9389F93 | GZ13566123010003 | 3523010800070449 | 华安供电有限公司 | 华安供电有限公司 | 06AE555AD23A8D9AE0508E0ACE06151E | 丰山镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-08 14:58 | 2023-01-08 17:13 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 8日14:13 顶楼变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为4.98,B相电压为8.01,C相电压为5.44,零序电压为35.22,)选线信号为10kV顶丰Ⅱ回955，选线正确。故障原因为：待查 | 8日14:13 顶楼变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为4.98,B相电压为8.01,C相电压为5.44,零序电压为35.22,)选线信号为10kV顶丰Ⅱ回955，选线正确。 8日14:56联/配调汤腾凯遥控操作_：顶楼变10kV顶丰Ⅱ回955开 关由运行转热备用，于08日14:56控分成功接地信号消失(A相电压为6.1,B相电压为6.63,C相电压为5.28,零序电压为13.81) 8日14:13 顶楼变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为4.98,B相电压为8.01,C相电压为5.44,零序电压为35.22,)选线信号为10kV顶丰Ⅱ回955，选线正确即通知抢修班组巡视顶楼变10kV顶丰Ⅱ回955线路及其之后的设备，并告知线路在热备用状态。15时17分巡视人邹宗成、杨卫川接受通知，开始巡线。 08日16:09 联/配调黄星星收到现场杨卫川汇报：丰山第一开闭所后端线路查无异常，申请转电，隔离丰山第一开闭所901开关 08日16:36 联/配调黄星星令邹宗成：丰山第一开闭所10kV顶丰Ⅱ回901开关由运行转热备用，08日16:37操作成功 08日16:36 联/配调黄星星令邹宗成：丰山第一开闭所10kV母联900开关由热备用转运行，08日16:37操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 顶楼变顶丰Ⅱ回955线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 14:57 |  | 配调 | 2023-01-08 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 4 | 9 | 411 | 13DKX-30965 | 顶楼变顶丰Ⅱ回955 | 归档 | 2023-01-08 19:45 | 是 | 是 | 否 | 是
263 | bc3e2b95-d1d0-43a4-b60f-2032cd4b0b9c | 泉州 | CC85A0AD-E175-422C-ADB6-0BD889688C02 | GZ13555123010033 | 3523010800069131 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1834 | 罗东镇供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-01-08 14:49 | 2023-01-08 19:33 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023.1.8 13:40 DMS监盘发现：10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关过流Ⅰ段动作跳闸 故障原因：10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆村民砍树,造成10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆B相导线断线 | 2023.1.8 13:40 DMS监盘发现：10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关跳闸，南安县调陈中华通知罗东镇供电所潘海宏 15:11罗东镇供电所潘海宏汇报南安县调傅华荣:10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关现场在热备用 15:20罗东镇供电所潘海宏汇报南安县调傅华荣:10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆村民砍树,造成10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆B相导线断线,要求10kV梅九线罗溪线矿山分支线25#杆K364刀闸转分闸,隔离故障 15:21南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏:10kV梅九线罗溪线矿山分支线25#杆K364刀闸由合闸转分闸 15:22操作完毕 15:23罗东镇供电所潘海宏汇报南安县调傅华荣:10kV梅九线人员已撤离,具备送电条件,要求10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关转运行 15:23南安县调傅华荣下令陈中华遥控:10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关由热备用转运行 15:24操作完毕,运行正常 15:42南安县调傅华荣签收:QZ-NA-PQ-2023-0019#配网故障紧急抢修单 16:12南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏:10kV罗溪线蔡厝村5变分支线22#主杆蔡厝村5#变由运行转热备用 16:38操作完毕 16:12南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏10kV罗溪线蔡厝村5变分支线16-1#主杆蔡厝村15#变由运行转热备用 16:38操作完毕 16:12南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏10kV罗溪线源鑫分支线1#杆4W4开关由运行转冷备用 16:38操作完毕 16:42南安县调傅华荣许可:QZ-NA-PQ-2023-0019#配网故障紧急抢修单开工 18:33南安县调傅华荣办理QZ-NA-PQ-2023-0019#配网故障紧急抢修单终结 19:20 送电完毕，运行正常 详见指令票(NO:QZNA23010225) 南安县调黄雅昕 | 10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆村民砍树,造成10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆B相导线断线 |  | 110kV梅山变10kV梅九线629线路所供罗溪线矿山分支线3#杆W22开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 14:49 |  | 配调 | 2023-01-08 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 8 | 6 | 563 | bc3e2b95-d1d0-43a4-b60f-2032cd4b0b9c | 梅山变10kV梅九线629 | 归档 | 2023-01-08 19:49 | 是 | 是 | 否 | 是
262 | 02f763c6-436b-4881-80b0-cdb7d8d8d161 | 福州 | 3823DABD-67F0-486E-B1D1-A553E8916566 | LS1351515423010012 | 3523010800068336 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-08 14:47 | 2023-01-08 22:23 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年1月8日14：47 仓抢吴军军汇报：安平1#环网902跳闸，保护显示零流I段动作跳闸，故障原因：下洋9-38-4支2~4支4之间电缆中间接头故障，隔离故障电缆后于17：31送电正常。经抢修，全线于22:21送电正常。 | 2023年1月8日14：47 仓抢吴军军汇报：安平1#环网902跳闸，保护显示零流I段动作跳闸 16：17 螺城所刘郑华汇报：农网配变巡视正常 15：49 仓抢王文彬汇报：下洋9-38-4之后线路在拆迁区域，需巡视较久，前端线路巡视未发现异常 15：49 遥控合上安平1#环网902即跳闸 16：31 仓抢严铭勋汇报：下洋9-38-12柱上开关故障指示器翻牌 08 日15:05DMS未研判出可能的故障区间。 08日16:32 联/配调陈仕鋆令严铭勋:下洋9.38.12柱上开关由运行转冷备用，08日16:37操作成功 8日16:37联/配调陈仕鋆遥控操作_：安平1#环网10kV十七丙902开关由热备用转运行于08日16:37控合后跳闸 16：38 仓抢严铭勋汇报：全线巡视未发现异常，申请分段试送 8日16:40联/配调陈仕鋆遥控操作_：螺城东路1#环网10kV支一甲901开关由运行转热备用于08日16:40控分成功 8日16:42联/配调陈仕鋆遥控操作_：安平1#环网10kV十七丙902开关由热备用转运行于08日16:42控合后跳闸 南江滨东大道北3#环网901、南江滨东大道南4#环网901均遥控返校超时 08日16:49 联/配调陈仕鋆令严铭勋:南江滨东大道北3#环网10kV下洋十三901开关由运行转热备用08日16:49下令 17：05 仓抢严铭勋汇报：南江滨东大道北3#环网901开关操作暂不操作，有用户报修下洋9-38-4支3~4支4之间电缆有打火，经查看，下洋9-38-4支3~4支4之间电缆在施工区域，已被挖出电缆沟，有烧灼痕迹 17：11 仓抢毛宇坤汇报：现场无下洋9-38-4支3刀闸，DMS图纸与现场不符，现场杆号为下洋9-38-4支2 17：11 令仓抢毛宇坤：10kV下洋9-38-4支2刀闸由合上转断开17：21 17：21 遥控：安平1#环网10kV十七丙902开关由热备用转运行17：21，正常 17：25 8日17:24联/配调陈仕鋆遥控操作_：螺城东路1#环网10kV支一甲901开关由热备用转运行于08日17:24控合成功 08日17:24 联/配调陈仕鋆令严铭勋:下洋9.38.12柱上开关由冷备用转运行，08日17:31操作成功，送电正常 08日17:45 联/配调陈仕鋆令王文彬:10kV下洋9.38.4支4刀闸由合闸转分闸，08日17:56操作成功 8日18:18 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0028，工作负责人：陈超1 ，工作内容：在10kV下洋9.38.4支2至下洋9.38.4支4，进行之间电缆故障查找试验及处理。，安全措施： 10kV下洋9-38-4支2 高压刀闸 10kV下洋9-38-4支4 高压刀闸。 08日 18:20网络化抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0028,现场网络化许可不成功。 08日20:33抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0028，抢修负责人：陈超1，抢修任务：在10kV下洋9.38.4支2至下洋9.38.4支4，进行之间电缆故障查找试验及处理。，抢修安措：10kV下洋9-38-4支2 高压刀闸 10kV下洋9-38-4支4 高压刀闸。 08日 21:35抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0028,抢修负责人：陈超1,抢修任务：1、10kV下洋9.38.4支2至下洋9.38.4支4之间电缆故障查找试验及处理,抢修安措:断开10kV下洋9-38-4支2高压刀闸，断开10kV下洋9-38-4支4高压刀闸 复电详见福州2023010213#指令票。（DMS系统无法关联送电指令票） 送电成功，结束流程 | 外部施工影响 |  | 南郊变643壁头线（安平1#环网十七丙902断路器） | 否 |  |  |  | 2023-01-08 14:46 | 2023-01-08 22:23 | 配调 | 2023-01-08 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 606873 | 国网福州供电公司 | 2023-01-08 22:23 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 8 | 11 | 142 | 02f763c6-436b-4881-80b0-cdb7d8d8d161 | 南郊变643壁头线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
261 | 6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 福州 | 0C97777C-2235-4B05-860C-0DF8A94EFA44 | LS1351515623010006 | 3523010800066070 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-08 14:45 | 2023-01-08 20:11 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月08日 14:39 秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，故障原因：小动物上杆导致10kV战峰22-122-1丙电台（二）柱上开关跑线断，16：28隔离故障区域后由对侧新店变631供电正常，16:41许可抢修。于20：04抢修结束并送电正常。 原断点：10kV坂中22-131-81坂中（二） | 08日14:39 DMS弹窗及监控林艳琴汇报：秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，大电流重合闸闭锁。 查看DMS1000E，研判策略提示故障区间为斗顶佳园环网901后端。_15时03分巡视人郑立星,杨友峰,吴永智,林立崧 接受通知，开始巡线。_即通知郑立星、杨友峰、吴永智、林立崧 8日14:47联/配调谢晶遥控操作_：斗顶佳园环网10kV坂中一901断路器由运行转热备用于08日14:47控分成功 08日14:48 联/配调谢晶令陈云:福州.秀山变/10kV.电台线652开关由热备用转运行，08日14:52操作成功，但秀山变10kV I段母线电压处于三相不平衡状态，查看1000E此时数据离线，即通知晋抢林秉强。 15：10 发现DMS1000e中10kV战峰22-122-7支1前端有缺相故障，随即令南门运维陈云断开秀山变652开关 15：17操作成功，母线电压正常，令晋抢林秉强、吴永智前往巡视并做好转电准备。 15：37 晋抢吴永智汇报：10kV战峰22-122-1丙柱上开关中相跑线断，断裂原因系小松鼠爬上电杆导致，即令其进行隔离操作，其要求到达具体杆号后要令，即通知晋抢林秉强派人前往10kV坂中22-131-81进行转电操作。 15：46 晋抢林立崧汇报：斗顶佳园环网及附近区域巡视无异常。即令其前往坂中22-131-81进行转电操作 08日15:54 联/配调谢晶令吴永智:10kV战峰22.122.6战峰22.122.6刀闸由合闸转分闸，08日15:58操作成功，即通知晋小区班林旻威进行对侧馈线特巡。 08日16:06 联/配调谢晶令吴永智:10kV战峰22.122.1甲刀闸由合闸转分闸，08日16:17操作成功 16：15 南门运维陈云汇报：14时39分秀山变10kV电台线过流I段动作，故障电流93.62A,大电流闭锁重合闸，现场检查一二次设备正常。 08日16:17 联/配调谢晶令吴永智:10kV战峰22.122.1刀闸由合闸转分闸，08日16:19操作成功 16：20 晋抢林立崧汇报到达转电位置。 08日16:20 联/配调谢晶令林立崧:坂中22.131.81坂中（二）柱上开关由冷备用转运行，08日16:28操作成功，电压正常 08日16:30 联/配调谢晶令 谢晶:斗顶佳园环网10kV坂中一901开关由热备用转运行，08日16:31操作成功，电压正常。 8日16:44 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0027，工作负责人：许玉奇 ，工作内容：在10kV战峰22.122.1丙，进行高压引线断故障抢修。，安全措施： 10kV战峰22.122.1 高压刀闸 10kV战峰22.122.1甲 高压刀闸 10kV战峰22.122.6 高压刀闸。 08日16:41抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0027，抢修负责人：许玉奇，抢修任务：在10kV战峰22.122.1丙，进行高压引线断故障抢修。，抢修安措：10kV战峰22.122.1 高压刀闸 10kV战峰22.122.1甲 高压刀闸 10kV战峰22.122.6 高压刀闸。 08日18:38抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0027，抢修负责人：许玉奇，抢修任务：在10kV战峰22.122.1丙，进行高压引线断故障抢修。，抢修安措：10kV战峰22.122.1 高压刀闸 10kV战峰22.122.1甲 高压刀闸 10kV战峰22.122.6 高压刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023010212#。（系统无法关联送电指令票） 送电成功，结束流程 | 小动物上杆导致10kV战峰22-122-1丙电台（二）柱上开关跑线断 |  | 秀山变652电台线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 14:42 | 2023-01-08 18:38 | 配调 | 2023-01-08 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 112673 | 晋安综合配电运维七班 | 2023-01-08 18:38 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 20 | 23 | 1077 | 6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 秀山变652电台线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
260 | CC41A2626D2C4401834A418733F56E8B0000 | 泉州 | D9F032AF-094F-4930-AD0D-C1016DAD7E96 | GZ13556123010004 | 3523010800061584 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 14:30 | 2023-01-08 15:34 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月8日13:34:04 DMS弹窗显示：灵秀变10kV古宅线611线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，10kV古宅线#1环网柜911、916开关及10kV古宅线#3环网柜931、936开关报过流Ⅰ段告警信号，故障原因：10kV古宅线#4环网柜942开关~10kV前廊村#5环网柜954开关段电缆故障（古宅线带前廊线全线负荷） | 13:34:04 DMS弹窗显示：灵秀变10kV古宅线611线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，10kV古宅线#1环网柜911、916开关及10kV古宅线#3环网柜931、936开关报过流Ⅰ段告警信号，即通知配电抢修班李亮亮，远程工作站陈晓薇，山兜运维站洪振协。 14:45 山兜运维站洪振协汇报章时铭：现场检查发现灵秀变10kV古宅线611线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，动作相别ABC相，动作时间13:33:40.227，动作电流6433.2A，重合闸未投，站内一二次设备查无异常 14:47 配电抢修班刘荣玉汇报章时铭：现场有人反馈10kV古宅线#4环网柜942开关~10kV前廊村#5环网柜954开关段电缆有爆炸声，现场检查发现10kV古宅线#4环网柜942开关故障指示器亮三盏，查无其余异常。 14:47 章时铭令配电抢修班刘荣玉：10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942开关由运行转冷备用，14:49操作完毕 14:50 章时铭令配电抢修班刘国沅：10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置14:52操作完毕 14:51 章时铭令配电抢修班刘国沅：10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954开关由运行转冷备用，14:53操作完毕 14:53 吴为森令章时铭遥控：灵秀变10kV古宅线611开关由热备用转运行，14:54操作完毕，运行正常 14:55 吴为森令配电抢修班刘国沅：10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954线路由冷备用转检修，14:56操作完毕、 14:57 吴为森令配电抢修班刘荣玉：10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942线路由冷备用转检修，14:58操作完毕 15:03 吴为森令配电抢修班刘国沅：10kV仕林线#4环网柜仕林线-前廊线联络942负荷开关由热备用转运行，15:04操作完毕，运行正常 票号：0000811，抢修负责人：戴雄鹏， 抢修任务：10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942开关~10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954开关段高压电缆修复， 抢修安措： 10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942线路转检修 10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954线路转检修 | 10kV古宅线#4环网柜942开关~10kV前廊村#5环网柜954开关段电缆故障 |  | 灵秀变10kV古宅线611线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 14:30 | 2023-01-08 15:34 | 配调 | 2023-01-08 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | li_qixin | 配电抢修班 | 2023-01-08 15:34 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 26 | 21 | 2153 | CC41A2626D2C4401834A418733F56E8B0000 | 灵秀变10kV古宅线611 | 归档 | 2023-01-10 16:57 | 是 | 是 | 否 | 是
257 | 77591f01-3ef2-4710-8ec9-5c37262f6828 | 南平 | D18F4D63-C0FA-4E36-91FC-F6276F0CAB9D | GZ13595523010008 | 3523010800057837 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b6a15f4 | 麻沙供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 13:44 | 2023-01-08 20:47 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2023年01月08日13:29 麻沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)失地选线为麻沙变10kV界首线939 故障原因：10kV杜潭线281杆A、C相绝缘子瓷柱断裂，10kV杜潭线291-1杆G998刀闸A相瓷柱操作时被拉断 | 8日13:32 南平.麻沙变失地(南平.麻沙变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)。即通知抢修班组 08日13:29 建阳县调监控王建文汇报：13：29麻沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)失地选线为麻沙变10kV界首线939 13:30 查看DMS信号：10kV杜潭线154杆有零序电流突变 8日13:36联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线291-1杆KY998开关由运行转热备用，于08日13:36控分成功接地信号存在 8日13:38联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线272杆KY867开关由运行转热备用，于8日13:38控分失败 8日13:41联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线228杆KY830开关由运行转热备用，于08日13:41控分成功接地信号消失.转告麻沙所刘洪宾及建阳服务调度班刘颖婷 13:42 联/配调林永强遥控操作：10kV塘头线126杆KY966开关由热备用转运行，于13:44执行完毕。转告建阳服务调度班刘颖婷 8日13:45 南平.麻沙变失地(南平.麻沙变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)。即通知抢修班组巡视10kV杜潭线228杆KY830开关及其之后的设备。15时17分巡视人潘建武接受通知，开始巡线。 14:36 麻沙所蓝贵松汇报：10kV杜潭线228杆至272杆巡视无异常，具备送电条件 08日14:37 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线272杆KY867开关由运行转热备用，08日14:40执行失败（开关机构问题无法断开） 08日14:43 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线272杆G8161刀闸由合闸转分闸，08日14:42操作成功 08日14:43 联/配调林永强令联/配调黄潮超：10kV杜潭线228杆KY830开关由热备用转运行，08日14:44操作成功，正常 转告建阳服务调度班刘颖婷 14:50 麻沙所蓝贵松汇报：经巡视10kV杜潭线281杆A、C相绝缘子瓷柱断裂 08日16:07 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线291-1杆KY998开关由热备用转冷备用，07日16:14操作成功（并汇报10kV杜潭线291-1杆G998刀闸A相瓷柱操作时被拉断） 08日16:20 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线291-2甲杆源顺养殖配变由运行转空载运行，08日16:19操作成功 08日16:53 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线303杆G8121刀闸由合闸转分闸，08日16:54操作成功 8日17:40 申请配电故障抢修单NO：MS202000060，工作负责人：蓝贵松，工作内容：_，安全措施：_。 08日17:39 联/配调郑思思令黄坑操作梁懿：10kV塘头线126杆KY966开关由运行转冷备用，08日17:43操作成功，转告建阳服务调度班刘颖婷 08日 17:45配调郑思思许可抢修票号：MS202000060,抢修负责人：蓝贵松,抢修任务：,抢修安措: 08日 19:22配调黄秀卿终结抢修票号：MS202000060,抢修负责人：蓝贵松,抢修任务：,抢修安措:现10kV杜潭线291-1杆KY998开关处冷备用 送电票：NPBB23010127，08日19:40开始执行，08日20时41分执行完毕。转告建阳服务调度班刘颖婷 | 南平.麻沙变失地(南平.麻沙变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)。10kV杜潭线281杆A、C相绝缘子瓷柱断裂 |  | 10kV杜潭线228杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 13:43 | 2023-01-08 19:40 | 配调 | 2023-01-08 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 252121 | 建阳配电抢修班 | 2023-01-08 19:40 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 5 | 7 | 300 | 77591f01-3ef2-4710-8ec9-5c37262f6828 | 麻沙变10kV杜潭线937 | 归档 | 2023-01-08 22:44 | 是 | 是 | 否 | 是
254 | A494E2B215B74C6D8CC6705BEC47AEFD421B | 福州 | A78180A3-96D0-4B25-8704-CF0A98A211ED | GZ13516423010009 | 3523010800046953 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1335390628 | 荆溪供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 11:13 | 2023-01-08 13:25 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 01月08日 11：11 荆溪变10kV厚屿621线03-0101-07甲厚屿一号开关跳闸，故障原因：厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路至厚屿2号环网10kV厚屿一环911线路之间电缆外破故障，隔离故障点后，主线路于13：22恢复送电。故障经处理01月09日16：57恢复送电，大世界物业01月09日11：20恢复原运行方式 | 11时11分，联/配调郑萍1发布停电信息，发布设备为厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关，通知相关人员巡视厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关及其之后设备。_13时56分巡视人郑龙华 接受通知，开始巡线。 08日11:11 联/配调郑萍1收到现场郑龙华汇报：10kV厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关跳闸处热备用 经查看系统，神蜂科技用户在荆溪变10kV山尾613线路供电，睿谷二号楼用户在荆溪变10kV中科627线路供电，无需转移负荷。 11：15 通知大世界物业朱丹志：10kV厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关跳闸，需把负荷已转至荆溪变10kV风机厂614线路。 11：15 令大世界物业朱丹志操作：1、大世界物业10kV厚屿901线路由运行转冷备用；2、大世界物业10kV风机厂902线路由冷备用转运行，11：20操作完毕 08日11:43 联/配调郑萍1令乔鹏:浦里14号环网10kV浦里十环916开关由运行转热备用，08日11:43操作成功 8日11:44联/配调郑萍1遥控操作_：浦里1号环网10kV入园路南913开关由热备用转运行于08日11:44控合成功 08日11:45 联/配调郑萍1收到现场林鑫润汇报：荆溪变10kVI段母线A相失地（A相0.35kV，B相10.11kV，C相10.23kV） 08日11:45 联/配调郑萍1令林鑫润:浦里1号环网10kV入园路南913开关由运行转热备用，08日11:46操作成功（失地消失） 08日11:49 联/配调郑萍1令乔鹏:10kV厚屿线03-0101-07甲厚屿一号柱上开关由热备用转运行，08日11:56操作成功 8日12:00联/配调林妍1遥控操作_：浦里14号环网10kV厚屿线915开关由运行转热备用于08日12:00控分成功 08日12:04 联/配调林妍1令乔鹏:浦里14号环网10kV浦里十环916开关由热备用转运行，08日12:05操作成功 08日12:16 联/配调林妍1令郑龙华:浦里6号环网10kV浦里8号至6号915开关由运行转热备用，08日12:20操作成功 08日12:26 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV浦里六环916开关由运行转热备用，08日12:30操作成功 8日12:31联/配调林妍1遥控操作_：浦里14号环网10kV厚屿线915开关由热备用转运行于08日12:31控合成功 08日12:37 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV浦里一环915开关由运行转热备用，08日12:38操作成功 08日12:37 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV浦里六环916开关由热备用转运行，08日12:38操作成功 08日12:38 联/配调林妍1收到现场林鑫润汇报：荆溪变10kVI段母线A相失地（A相0.35kV，B相10.11kV，C相10.23kV） 08日12:38 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV厚屿一环914开关由运行转热备用，08日12:39操作成功（失地消失） 08日12:42 联/配调林妍1令郑龙华:浦里6号环网10kV浦里8号至6号915开关由热备用转运行，08日12:43操作成功 08日13:15 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV小桥二支914线路由运行转冷备用，08日13:17操作成功 08日13:15 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路由运行转冷备用，08日13:17操作成功 08日13:15 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿五箱913线路由运行转冷备用，08日13:17操作成功 8日13:19联/配调郑萍1遥控操作_：浦里8号环网10kV厚屿一环914开关由热备用转运行于08日13:19控合成功 08日13:20 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿五箱913线路由冷备用转运行，08日13:20操作成功 08日13:21 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路由冷备用转运行，08日13:21操作成功 08日13:21 联/配调郑萍1收到现场林鑫润汇报：荆溪变10kVI段母线A相失地（A相0.35kV，B相10.11kV，C相10.23kV） 08日13:21 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路由运行转冷备用，08日13:21操作成功（失地消失） 08日13:21 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV小桥二支914线路由冷备用转运行，08日13:22操作成功 8日13:27联/配调郑萍1遥控操作_：浦里8号环网10kV浦里一环915开关由热备用转运行于08日13:27控合成功 08日13:58 联/配调郑萍1收到现场乔鹏汇报：现场确认跳闸开关为：厚屿线03-0 | 厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路至厚屿2号环网10kV厚屿一环911线路之间电缆故障 | 电缆抢修 | 荆溪变10kV厚屿线621线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 11:11 | 2023-01-08 13:27 | 配调 | 2023-01-09 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 934637 | 配电运维班 | 2023-01-08 13:27 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 外破故障 | 电缆抢修 | 17 | 28 | 883 | A494E2B215B74C6D8CC6705BEC47AEFD421B | 荆溪变10kV厚屿线621 | 归档 | 2023-01-08 17:13 | 是 | 是 | 否 | 是
249 | 1b3ce8b3-1f4a-4b46-95d5-5343dd52c54d | 南平 | 48F678F0-C13D-42B3-9040-78855682B811 | GZ13595923010023 | 3523010800045129 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13780e14f6 | 石陂供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-08 10:27 | 2023-01-08 15:56 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-01-08 10:36 DMS研判：10kV濠莫线源头支线#050杆后端线路配变缺相，故障原因：10kV濠莫线源头支线#050杆至#051杆导线断线（原因待分析） | 10:36 调控员黄驰峰汇报：10:36 DMS研判：10kV濠莫线源头支线#050杆后端线路配变缺相，已通知服务调度班（浦城）章媛媛及石陂供电所吴华锋。 11:30石陂供电所吴华锋汇报：10kV濠莫线源头支线#050杆至#051杆导线断线，申请10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变转空载运行，10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变转空载运行，10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变转空载运行，10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸转分闸。 11:36 令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变由运行转空载运行，于11:38执行完毕。 11:42令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变由运行转空载运行，于11:46执行完毕。 11:48令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变由运行转空载运行，于11:50执行完毕。 11:52令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸由合闸转分闸，于11:54执行完毕。 8日12:34 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PQ-2023-0001，工作负责人：吕水旺，工作内容：在10kV濠莫线源头支线#050杆-#051杆，进行断线抢修（已达到Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸，10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变低压刀闸，10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变低压刀闸，10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变低压刀闸。预计送电时间：17:00 08日 12:35抢修许可票号：NP-PC-PQ-2023-0001,抢修负责人：吕水旺,抢修任务：1、10kV濠莫线源头支线#050杆-#051杆断线抢修（已达到Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变低压刀闸 08日 15:29抢修终结票号：NP-PC-PQ-2023-0001,抢修负责人：吕水旺,抢修任务：1、10kV濠莫线源头支线#050杆-#051杆断线抢修（已达到Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变低压刀闸 送电票：NPWP23010109，08日15:29开始执行，08日15时55分执行完毕。 | 10kV濠莫线源头支线#050杆至#051杆导线断线（村民砍树导致断线） | 1、加强村民的安全教育 2、树木靠近线路的路段中张贴警示牌，加强安全宣传 | 10kV濠莫线源头支线#050杆至#082杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 10:26 | 2023-01-08 15:50 | 配调 | 2023-01-08 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 264964 | 石陂供电所 | 2023-01-08 15:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 1、加强村民的安全教育 2、树木靠近线路的路段中张贴警示牌，加强安全宣传 | 3 | 0 | 55 | 1b3ce8b3-1f4a-4b46-95d5-5343dd52c54d | 蒋溪口变10kV濠村线915 | 归档 | 2023-01-09 11:48 | 是 | 是 | 否 | 是
240 | 13DKX-27345 | 莆田 | DD44FE25-EE18-4ECA-B399-137AB89D7694 | GZ1354515323010010 | 3523010800031773 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942818653c2 | 东庄镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 09:28 | 2023-01-08 12:30 | 分支线停电 | 紧急停电 | 09时28分，东庄供电所吴志勇汇报联调：栖梧变10kV 石码线935线路秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸A相瓷瓶断裂，已紧急操作10kV秀屿Ⅰ路#116杆116开关由运行转冷备用 故障原因：10kV 秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸A相瓷瓶断裂 | 09时28分，东庄供电所吴志勇汇报联调：栖梧变10kV 石码线935线路秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸A相瓷瓶断裂，已紧急操作10kV秀屿Ⅰ路#116杆116开关由运行转冷备用09时36分巡视人吴志勇、陈一钢接受通知，开始巡线。09时36分巡视人吴志勇、陈一钢、郑勇森接受通知，开始巡线。 08日09:40收到配电带电作业工作票NO: PT-BB-PD-2023-0018，工作负责人：许其伟，工作内容：10kV秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸瓷瓶破损带电更换抢修，安全措施：10kV秀屿Ⅰ路#116杆116开关、1161刀闸 08日09:43许可配电带电作业工作票NO: PT-BB-PD-2023-0018 08日12:00办理终结配电带电作业工作票NO: PT-BB-PD-2023-0018 送电票：PTDQ23010252，08日12:00开始执行，08日12:26执行完毕 | 刀闸运行时间长，产生老化。 | 增加线路巡视力度及缩短巡视周期,运维措施结合季节性特点，开展配电线路差异化巡视、检查及红外测温工作，及时消除线路设备隐患；建立配电线路设备运行年限长、老旧设备台帐，按轻、重、缓、急，填报技改工程储备项目。 | 莆田.栖梧变10kV石码线935线路秀屿Ⅰ路#116杆116开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 09:28 | 2023-01-08 12:26 | 配调 | 2023-01-08 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 604652 | 东庄镇供电所 | 2023-01-08 12:26 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱断裂 | 瓷柱发生断裂损坏 | 配网设备故障 | 增加线路巡视力度及缩短巡视周期,运维措施结合季节性特点，开展配电线路差异化巡视、检查及红外测温工作，及时消除线路设备隐患；建立配电线路设备运行年限长、老旧设备台帐，按轻、重、缓、急，填报技改工程储备项目。 | 2 | 0 | 326 | 13DKX-27345 | 石码线935线路 | 归档 | 2023-01-11 09:12 | 是 | 是 | 否 | 是
232 | 375a0612-9710-4661-97ec-9b3a155b44bb | 泉州 | D503F21B-DCE3-4C0D-831F-65630E7BFA54 | GZ13555123010028 | 3523010800021788 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1382fb182c | 水头镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2023-01-08 08:17 | 2023-01-08 09:35 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023.01.08 08：13 IES监盘发现：110kV内厝变10kV盈盛线630线路过流Ⅰ段动作跳闸（闭锁重合闸），在热备用。故障原因：10kV盈盛线20#杆D266刀闸引线断线(待分析) | 2023.01.08 08:13 内厝变10kV盈盛线630线路过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。南安县调吴素清通知龙风运维班林珊 南安县调傅华荣通知水头镇供电所郑俊明 08:23南安县调陈显思通知水头所郑俊明：研判10kV盈盛线23#杆前段故障 08：49水头所王清泉汇报南安县调傅华荣：巡线发现10kV盈盛线20#杆D266刀闸引线断线，要求10kV盈盛线20#杆D266刀闸由合闸转分闸 08：50南安县调傅华荣下令水头所王清泉：10kV盈盛线20#杆D266刀闸由合闸转分闸 09:22操作完毕 09:06水头所郑俊明汇报南安县调傅华荣:10kV盈盛线书香豪庭配电室备自投未动作 09:23南安县调傅华荣、吴素清遥控：内厝变10kV盈盛线630开关由热备用转运行 09:24操作完毕,运行正常 10:30龙风运检班周玉芳汇报南安县调傅华荣:2023.01.08 08:13:313 内厝变10kV盈盛线630线路过流Ⅰ段动作跳闸,故障电流118.5A，间隔查无异常 11:58 南安县调孙怀平签收故障抢修单QZ-NA-PQ-2023-0017 13:28 水头镇供电所王青泉汇报南安县调陈中华：1、10kV盈盛线泉南支线6#主杆福建省泉南投资开发有限公司配变确在热备用 2、10kV盈盛线泉南支线3#主杆福建省泉南投资开发有限公司配变确在热备用 13:35 南安县调陈中华许可 票号：QZ-NA-PQ-2023-0017，抢修负责人：曲文峰，抢修任务：110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆，带电处理110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆D266刀闸引线断（20#杆D266刀闸引线断） 14:19 南安县调陈中华终结 票号：QZ-NA-PQ-2023-0017，抢修负责人：曲文峰，抢修任务：110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆，带电处理110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆D266刀闸引线断（20#杆D266刀闸引线断） 2023.01.08 15：18送电完毕（详见QZNA23010223指令票）。南安县调陈显思 | 10kV盈盛线20#杆D266刀闸引线断线 |  | 110kV内厝变10kV盈盛线630线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 08:17 |  | 配调 | 2023-01-08 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 5 | 10 | 617 | 375a0612-9710-4661-97ec-9b3a155b44bb | 内厝变10kV盈盛线630 | 归档 | 2023-01-08 17:20 | 是 | 是 | 否 | 是
223 | 13DKX-26805 | 莆田 | 9529BC79-3EED-4FBA-A9C8-BE8824D78A65 | GZ1354515423010003 | 3523010800000167 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41196 | 华亭供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-08 02:25 | 2023-01-08 08:43 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023-01-08 02:22:56 系统研判： 10kV殡仪林桥联线#011杆后段线路发现缺相；故障原因：10kV殡仪林桥联线#030杆至#031杆间断线 | 2023-01-08 02:22:56 系统研判： 10kV殡仪林桥联线#011杆后段线路发现缺相02时54分巡视人曾荣健、李向芳接受通知，开始巡线。 8日02:43联/配调陈智涵遥控操作_：殡仪林桥联线#034杆034柱上开关由运行转热备用，于08日02:43控分成功（经查询该三遥开关，A相电流为0，BC相正常；判断故障在该开关前段） 8日02:45联/配调陈智涵遥控操作_：林桥支线#005杆005柱上开关由热备用转运行，于08日02:45控合成功 08日02:49 联/配调陈智涵通知曾荣健：10kV殡仪林桥联线#034杆034开关后段负荷转由南湖变10kV南湖线913线路供电正常，故障区间为：10kV殡仪林桥联线#011杆至#034杆间 08日03:37 联/配调陈智涵收到现场宋伟滨汇报：故障为10kV殡仪林桥联线#031杆至#032杆间断线，申请垃圾场分线#038杆038开关转冷备用； 08日03:37 联/配调陈智涵令曾荣健：垃圾场分线#038杆038柱上开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:49 联/配调陈智涵令曾荣健：殡仪林桥联线#034杆034柱上开关由热备用转冷备用，08日03:58操作成功 8日05:46 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0005，工作负责人：曾荣健 ，工作内容：在木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆，进行A相断线更换抢修，安全措施：_1、10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸；2、10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸；3、10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关。 08日05:48 联/配调陈智涵令曾荣健：指令票PTDQ23010250 08日06:01抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0005，抢修负责人：曾荣健，抢修任务：在木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆，进行A相断线更换抢修，抢修安措：_1、10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸；2、10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸；3、10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关。 08日 05:59抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0005,抢修负责人：曾荣健,抢修任务：1、木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆A相断线更换抢修,抢修安措:断开10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸，断开10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸，断开10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关 08日 08:05抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0005,抢修负责人：曾荣健,抢修任务：1、木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆A相断线更换抢修,抢修安措:断开10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸，断开10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸，断开10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关 送电票：PTDQ23010251，08日08:06开始执行，08日08时41分执行完毕。 | 10kV殡仪林桥联线#011杆后段线路发现缺相；故障原因：10kV殡仪林桥联线#030杆至#031杆间断线 | 运维班组按照巡视标准卡加强配电线路和设备日常巡视，及时发现潜在隐患 | 莆田.木兰变10kV木花线935线路垃圾场分线#038杆0383刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 02:24 | 2023-01-08 08:43 | 配调 | 2023-01-08 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-01-08 08:43 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 运维班组按照巡视标准卡加强配电线路和设备日常巡视，及时发现潜在隐患 | 11 | 9 | 1143 | 13DKX-26805 | 木花线935线路 | 归档 | 2023-01-09 15:09 | 是 | 是 | 否 | 是
219 | 13FZX-1121723 | 泉州 | A7FFEB20-802B-47B0-9135-A2CB1E1F7777 | GZ13555723010050 |  | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311958 | 凤城镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-08 00:07 | 2023-01-08 00:44 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 故障原因：故障无法发布 |  | 瓷柱断裂损坏 |  | 220kV仙苑变10kV同美622线 | 否 |  |  |  | 2023-01-08 00:07 | 2023-01-08 00:45 | 配调 | 2023-01-08 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 293938 | 凤城镇供电所 | 2023-01-08 00:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 |  | 28 | 31 | 2634 | 13FZX-1121723 | 仙苑变同美线 | 归档 | 2023-01-11 10:19 | 是 | 是 | 否 | 是
217 | EF7F6AE65549486B856C3D3EB8B84197421B | 莆田 | 2D50F365-BF2D-4D77-B5C5-E03B5BD46A17 | GZ13546123010008 | 3523010700143673 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f151244 | 钟山镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-07 23:24 | 2023-01-08 05:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 7日23:24 10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）过流I段保护动作，开关跳闸；随即出现10kV九鲤湖分线#021杆后段线路缺相;故障原因：1、10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线；2、10kV承璜公园支线#001杆001开关故障 | 7日23:24 10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥） 跳闸；10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）10kV九鲤湖分线#095杆095开关(三遥)重合闸动作；10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）10kV九鲤湖分线#095杆095开关(三遥)过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）及其之后的设备，重点关注10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）之后区域。23时34分巡视人蒋剑雄接受通知，开始巡线。 08日00:55 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）；故障点：九鲤湖分线＃023杆导线断线 08日00:56 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV九鲤湖分线#004杆004（三遥）柱上开关由运行转冷备用，08日01:37操作成功 8日02:01 申请配电故障抢修单NO：1400836，工作负责人：彭露水 ，工作内容：_10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线抢修、制作耐张、跳线、架设导线，安全措施：_1、10kV九鲤湖分线#004杆004开关、0041刀闸；2、10kV钟山2变支线#001杆钟山#2变低压综合配电箱401开关；3、10kV九鲤湖分线#030A杆030A开关。 于2023-1-8 02:26停电完毕，见指令票PTDQ23010248 08日02:27抢修许可：票号：1400836，抢修负责人：彭露水，抢修任务：_10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线抢修、制作耐张、跳线、架设导线，抢修安措：_1、10kV九鲤湖分线#004杆004开关、0041刀闸；2、10kV钟山2变支线#001杆钟山#2变低压综合配电箱401开关；3、10kV九鲤湖分线#030A杆030A开关。 08日03:16抢修终结：票号：1400836，抢修负责人：彭露水，抢修任务：_10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线抢修、制作耐张、跳线、架设导线，抢修安措：_1、10kV九鲤湖分线#004杆004开关、0041刀闸；2、10kV钟山2变支线#001杆钟山#2变低压综合配电箱401开关；3、10kV九鲤湖分线#030A杆030A开关。 于2023-1-8 03:27送电完毕，送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010249 08日03:28 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：九鲤湖分线095杆后段线路经巡线无发现异常；试送设备：九鲤湖分线095开关； 08日03:36 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行08日03:36下令 8日03:42联/配调陈智涵遥控操作蒋剑雄：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日03:42控合后跳闸 08日04:00 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：保护动作：； 隔离设备：承璜公园001开关；隔离状态：热备用；试送设备：九鲤湖分线095开关 8日04:02联/配调陈智涵遥控操作_：10kV承璜公园支线#001杆001（三遥）柱上开关由运行转热备用，于08日04:02控分成功 8日04:03联/配调陈智涵遥控操作_：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日04:03控合后跳闸 08日04:57 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：保护动作：； 隔离设备：风景区支线008开关；隔离状态：分闸；试送设备：九鲤湖分线095开关，承璜公园001开关 08日04:57 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV风景区支线#008杆008柱上开关由运行转热备用，08日04:58操作成功 08日05:22 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：隔离设备：九鲤湖分线123杆1231刀闸；隔离状态：热备用；试送设备：风景区支线008开关，九鲤湖分线095开关；故障点：承璜公园支线#001杆001开关故障 08日05:22 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV九鲤湖承璜公园支线#123杆1231刀闸由合闸转分闸，08日05:23操作成功 8日05:26联/配调陈智涵遥控操作_：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日05:26控合成功 08日05:26 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV风景区支线#008杆008柱上开关由热备用转运行，08日05:28操作成功 8日17:07 申请配电故障抢修单NO：1400837，工作负责人：彭露水 ，工作内容：_10kV承璜公园支线#001杆001开关故障短接；，安全措施：1、10kV九鲤湖分线#123杆1231刀闸。 08日17:19抢修许可：票号：1400837，抢修负责人：彭露水，抢修任务：_10kV承璜公园支线#001杆00 | 承璜公园001开关PT内部击穿 |  | 莆田.钟山变10kV钟山线918线路九鲤湖分线#095杆095开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-01-07 23:24 |  | 配调 | 2023-01-08 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 柱上开关 | PT故障 | 柱上PT故障 | 用户内部故障 |  | 35 | 9 | 3564 | EF7F6AE65549486B856C3D3EB8B84197421B | 钟山线918线路 | 归档 | 2023-01-09 10:12 | 是 | 是 | 否 | 是
216 | 13DKX-27830 | 泉州 | 0112B7FD-6A1A-400A-BFEB-543312AD4B39 | GZ13555123010026 | 3523010700137517 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076d7e4f73fa9 | 金淘镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-07 23:03 | 2023-01-07 23:40 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023.1.7 22：33 DMS监盘发现：10kV玉园线85#塔X22开关过流Ⅰ动作跳闸（站内时潮变10kVⅠ段母线A相完全接地） 故障原因：10kV玉园线97#塔K321刀闸电缆头击穿 | 2023.1.7 22：33 DMS监盘发现：10kV玉园线85#塔X22开关过流Ⅰ动作跳闸（站内时潮变10kVⅠ段母线A相完全接地），南安县调陈中华通知金淘镇供电所陈安文，南安县调陈中华通知梅山镇供电所刘艺彬 23:01金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：巡线发现10kV玉园线97#塔K321刀闸电缆头击穿 23:04金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：10kV玉园线85#塔X22开关现场在热备用，要求10kV玉园线96塔K320刀闸、97#塔K321刀闸转分闸，隔离故障 23:05南安县调傅华荣下令金淘所陈安文：10kV玉园线96塔K320刀闸由合闸转分闸 23:08操作完毕 23:05南安县调傅华荣下令金淘所陈安文：10kV玉园线97#塔K321刀闸由合闸转分闸 23:08操作完毕 23:10金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：10kV玉园线96#塔前段线路巡无异常，具备送电条件，要求10kV玉园线85#塔X22开关转运行 23:11 南安县调傅华荣、陈中华遥控：10kV玉园线85#塔X22开关由热备用转运行 23:15操作完毕,运行正常 23:17金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：10kV玉园线97#塔后段线路巡无异常，具备送电条件，要求10kV玉园线97#塔后段线路转由10kV芸塘线线路供电 23:32梅山所林锴锋汇报南安县调傅华荣:10kV玉园线97#塔后段线路梅山所管辖线路巡无异常,具备送电条件 23:32南安县调傅华荣下令梅山所林锴锋:10kV芸塘线水口支线1#杆208开关由热备用转运行 23:35操作完毕,运行正常 | 10kV玉园线97#塔K321刀闸电缆头击穿 | 加强巡视 | 220kV时潮变10kV玉园线914线路85#杆X22开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 23:03 |  | 配调 | 2023-01-08 06:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 加强巡视 | 30 | 12 | 2630 | 13DKX-27830 | 时潮变10kV玉园线914 | 归档 | 2023-01-09 09:34 | 是 | 是 | 否 | 是
215 | 13DKX-35694 | 漳州 | 4E1DEAFA-3E80-46C7-9D8B-8E765E8EA286 | GZ13565923010001 | 3523010700134197 | 常山供电有限公司 | 常山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1339cd0774 | 侨区供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-07 19:46 | 2023-01-07 23:04 | 分支线停电 | 紧急停电 | 01月07日19:46紧急断开10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关，故障原因：10kV下埔分支线#01杆G-0334刀闸C相跳火 | 07日19：46，接到侨区所林培城报：10kV下埔分支线#01杆G-0334刀闸C相跳火，申请断开10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关，联/配调陈福龙发布停电信息，发布设备为10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关，通知侨区所林培城巡视10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关及其之后设备。20时03分巡视人潘进接受通知，开始巡线。 07日19:46 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关由运行转热备用，07日19:47操作成功 07日19:46 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸由合闸转分闸，07日19:48操作成功 07日20:21 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV常山Ⅰ回侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关由运行转热备用，07日20:23操作成功 07日20:21 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV常山Ⅰ回侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸由合闸转分闸，07日20:25操作成功 7日21:45 申请配电故障抢修单NO：CSPDDYZGZP00000001，工作负责人：张文龙，工作内容：10kV下埔分支线#01杆更换G-0334刀闸，安全措施：10kV侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关、10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸、10kV侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关、10kV侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸 07日 21:46抢修许可票号NO：CSPDDYZGZP00000001,抢修负责人：张文龙,抢修任务：10kV下埔分支线#01杆更换G-0334刀闸，安全措施：10kV侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关、10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸、10kV侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关、10kV侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸 07日 22:47抢修终结票号：CSPDDYZGZP00000001,抢修负责人：张文龙,抢修任务：10kV下埔分支线#01杆更换G-0334刀闸，抢修安措:10kV侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关、10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸、10kV侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关、10kV侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸 送电票：ZZYX23010048，07日22:48开始执行，07日23时00分执行完毕。 | 10kV下埔分支线#01杆G-0334刀闸C相跳火 |  | 竹港变10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 19:46 | 2023-01-07 23:04 | 配调 | 2023-01-08 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 401207 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-07 23:04 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 刀片故障 | 刀口接触不良、刀片锈蚀等 | 配网设备故障 |  | 4 | 4 | 304 | 13DKX-35694 | 竹港变港工Ⅱ回918 | 归档 | 2023-01-07 23:52 | 是 | 是 | 否 | 是
212 | 13DKX-42509 | 福州 | B3C138B7-47B4-4266-A51D-1CFAC54FE39C | GZ13515823010002 | 3523010700127429 | 永泰供电有限公司 | 永泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1316f303c6 | 城南供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-07 18:38 | 2023-01-07 20:03 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 07日18：36 35kV赤锡变10kV溪门线913开关过流II段保护动作跳闸,大电流闭锁重合闸;故障原因是10kV溪门线#045杆因村民砍树倒伏在线路引起,经清理后于20:03全部恢复供电 | 7日18:36 福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关跳闸；福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关福州.赤锡变/10kV.溪门线913/.事故总；福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关福州.赤锡变/10kV.溪门线913/WXH-822C线路保护.大电流闭锁重合闸动作(软报文)；福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关福州.赤锡变/10kV.溪门线913/WXH-822C线路保护.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关，及其之后的设备，重点关注福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关后面区域，溪门寿山联络线#046后坪开关前面区域，_18时50分巡视人陈金熙,陈尚华 接受通知，开始巡线。_即通知陈金熙、陈尚华 19:35 城南所林建峰汇报:查线至#029杆无发现故障，申请分段试送 07日19:35 联/配调谢世勤令林建峰:溪门线#029双桂柱上开关由运行转热备用，07日19:35操作成功，并汇报10kV溪门线至#029杆具备送电条件 19:38 配调谢世勤:10kV溪门线913开关由热备用转运行（遥控）（19:39已执行，正常） 19:52城南所林建峰汇报:故障是10kV溪门线#045杆因村民砍树倒伏在线路引起,现已清理完毕,线路具备送电条件 07日19:53 联/配调谢世勤令林建峰:溪门线#029双桂柱上开关由热备用转运行，07日20:03操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 因乡政府砍伐疫木，砍伐后未完全放倒至地上，晚上倒伏后造成线路故障。 | 加强线路巡视。 | 福州.赤锡变10kV溪门线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 18:38 | 2023-01-07 19:53 | 配调 | 2023-01-08 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 257335 | 城南供电所 | 2023-01-07 19:53 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路巡视。 | 8 | 3 | 620 | 13DKX-42509 | 溪门线 | 归档 | 2023-01-12 15:54 | 是 | 是 | 否 | 是
209 | AAF167102F6D4BE09CEBF2626A7E3BA1421B | 南平 | 2A31D87D-C29C-4EFA-9844-99154FF48734 | GZ13595423010002 | 3523010700118975 | 武夷山供电公司 | 武夷山供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1373c9139e | 兴田供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-07 17:22 | 2023-01-07 18:04 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年01月07日17:15 DMS研判10kV茶安线#002杆KY4205开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV兴田2线#172-22杆疑似针瓶击穿（待分析） | 7日17:15 调控员周芬汇报：17:15 DMS研判10kV茶安线#002杆KY4205开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现开关处热备用，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）李腾 17:25 令调控员周芬：10kV兴田2线#172-22杆KY4201开关由运行转热备用（遥控），于17:27执行完毕 17:27 令调控员周芬：10kV茶安线#002杆KY4205开关由热备用转运行（遥控），于17:30执行完毕，正常，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）李腾 17:50 兴田供电所袁培茂汇报：10kV兴田2线#172-22杆疑似针瓶击穿，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV兴田2线#172-21杆G4512刀闸转分闸后试送10kV兴田2线#108杆KY4090开关 17:55 令兴田供电所袁培茂：10kV兴田2线#172-21杆G4512刀闸由合闸转分闸，于17:57执行完毕 17:59 令调控员周芬：10kV兴田2线#108杆KY4090开关由热备用转运行（遥控），于18:04执行完毕，正常，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）李腾 19:30 令兴田供电所袁培茂：10kV兴田1线大渚支线#113-34杆G4521刀闸由合闸转分闸，于19:45执行完毕 | 10kV兴田2线#172-22杆疑似针瓶击穿 |  | 10kV兴田1线大渚支线#113-6杆至10kV兴田2线#108杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 17:20 | 2023-01-07 18:00 | 配调 | 2023-01-08 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 935911 | 技术计划室 | 2023-01-07 18:00 |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 瓷柱爬电闪络 | 沿瓷柱或相间闪络放电 | 配网设备故障 |  | 21 | 5 | 942 | AAF167102F6D4BE09CEBF2626A7E3BA1421B | 黄土变10kV兴田1线923 | 归档 | 2023-01-07 20:16 | 是 | 是 | 否 | 是
204 | 99e1ff9d-1431-4862-8058-f9e836bd34c8 | 泉州 | 6A41A4F5-883B-433F-9633-F5687106E86B | LS13555923010007 | 3523010700111106 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138b0a1a88 | 一都镇供电所 |  |  | 2023-01-07 16:33 | 2023-01-07 18:04 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月07日16:32 DMS系统弹窗显示：10kV草洋线#0-1杆K895开关跳闸（10kV黄坂线转由仙都变10kV草洋线供电），故障原因为：线路无异常；现场天气：晴 | 2023年01月07日16:32 DMS系统弹窗显示：10kV草洋线#0-1杆K895开关跳闸（10kV黄坂线转由仙都变10kV草洋线供电）；永春县调颜慧君通知一都镇供电所陈斌：DMS系统弹窗显示：10kV草洋线#0-1杆K895开关跳闸（10kV黄坂线转由仙都变10kV草洋线供电）。16时45分巡视人陈斌、林华生接受通知，开始巡线。 配抢邓添艺研判：DMS故指无动作，无法研判； 07日17:05 永春县调颜慧君下令一都镇供电所陈斌：解除10kV草洋线#0-1杆K895开关跳闸保护功能；17:40汇报操作完毕 17:40 一都镇供电所陈斌汇报永春县调颜慧君：对10kV黄坂线、草洋线全线巡视无异常，线路具备送电条件 07日17:44 永春县调颜慧君令一都镇供电所陈斌：10kV草洋线#0-1杆K895开关由热备用转运行，07日17:46操作成功，送电正常，10kV黄坂线转由仙都变10kV草洋线供电。 |  |  | 一都变电站仙都变10kV草洋线#0-1杆K895开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 16:33 |  | 配调 | 2023-01-07 23:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 无异常 |  | 14 | 5 | 1432 | 99e1ff9d-1431-4862-8058-f9e836bd34c8 | 仙都变10kV草洋线914 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
201 | 13DKX-23709 | 三明 | D0EA6BAC-BA23-44C6-98FA-BBCEBF24D5EF | GZ13585223010005 | 3523010700106186 | 国网将乐县供电公司 | 国网将乐县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13a9ad1e3c | 万安供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-07 15:58 | 2023-01-07 20:04 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 7日15:42 35kV安仁变（配电化）10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.77,B相电压为9.61,C相电压为0.34,零序电压为0.00,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 7日15:42 35kV安仁变（配电化）失地(10kVⅠ段母线A相电压为9.77,B相电压为9.61,C相电压为0.34,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组 7日15:53联/配调杨亿荣【顺控】遥控操作_：10kV泽坊线903#129杆分段开关由运行转热备用，于07日15:53控分成功接地信号存在 7日15:54联/配调杨亿荣【顺控】遥控操作_：10kV泽坊线903#116杆分段开关由运行转热备用，于07日15:54控分成功接地信号存在 07日15:55 联/配调杨亿荣令王家媛：安仁变（配电化）10kV泽坊线903断路器由运行转热备用，07日15:55操作成功 7日15:59 35kV安仁变（配电化）失地(10kVⅠ段母线A相电压为9.77,B相电压为9.61,C相电压为0.34,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视10kV泽坊线903断路器及其之后的设备。16时01分巡视人张炳光、林其发接受通知，开始巡线。 07日16:22 联/配调杨亿荣收到现场吴建聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV泽坊线903开关；保护动作：； 隔离设备：10kV泽坊线903#51-3杆由于勾机挖断电杆，倒杆断线;申请隔离泽坊线903#51杆支线刀闸；隔离状态：分闸 07日16:24 联/配调杨亿荣令林其发：10kV泽坊线903#51杆支线刀闸由合闸转分闸，07日16:39操作成功 07日16:42 联/配调杨亿荣令王家媛：安仁变（配电化）10kV泽坊线903断路器由热备用转运行，07日16:43操作成功 7日16:45联/配调杨亿荣遥控操作_：10kV泽坊线903#116杆分段开关由热备用转运行，于07日16:45控合成功 7日16:46联/配调杨亿荣遥控操作_：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，于7日16:46控合失败 7日16:47联/配调杨亿荣遥控操作_：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，于7日16:47控合失败 07日16:47 联/配调杨亿荣令林其发：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，07日17:38操作成功 7日16:51联/配调杨亿荣遥控操作林其发：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，于7日16:51控合失败 07日16:51 联/配调杨亿荣令林其发：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行07日16:51下令 7日17:02 申请配电故障抢修单NO：SM-JL-PQ-2023-0001，工作负责人：林其发，工作内容：在10kV泽坊线903#51-3杆，进行倒杆断线抢修修复，安全措施：10kV泽坊线903#51杆支线刀闸，10kV泽坊线903#51-9杆下排京峰公变跌落式熔断器。 07日17:07 联/配调杨亿荣令林其发：：10kV泽坊线903#51-9杆下排-京峰公配变由运行转热备用，07日17:24操作成功 | 10kV泽坊线903#51-3杆被勾机挖断电杆，倒杆断线 | 加强对10kV泽坊线903#51杆支线进行特殊巡视，对河道两旁电杆、拉线粘贴的防撞标识 | 安仁变（配电化）10kV泽坊线903线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 15:57 | 2023-01-07 20:04 | 配调 | 2023-01-07 22:00 | 故障查找 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 | 2023-01-07 20:04 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 配网设备故障 | 加强对10kV泽坊线903#51杆支线进行特殊巡视，对河道两旁电杆、拉线粘贴的防撞标识 | 19 | 8 | 1128 | 13DKX-23709 | 安仁变（配电化）10kV泽坊线903 | 归档 | 2023-01-09 09:17 | 是 | 是 | 否 | 是
199 | 6C9FE43C7DB330BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | B13F12D1-444B-4FE8-9900-5156A4BF18AF | LS1359515223010003 | 3523010700105211 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db137668146a | 夏道供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-07 15:40 | 2023-01-07 16:47 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月7日15：35，10kV大桥线049杆至山后支线008杆紧急停电，故障原因：10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器烧毁（万联混凝用户产权的设备故障）。 | 15：35夏道所 张三弟汇报：10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器烧毁，该设备是万联混凝用户的设备，因其抢修的接地线要挂在10kV大桥线山后支线001杆靠10kV大桥线山后支线001-1杆侧（备注：10kV大桥线山后支线001-1杆无接地挂环），故申请断开10kV大桥线049杆KY3245开关、G3349刀闸进行故障隔离。转告服务调度班翁洁。 07日15:36 联/配调陈铭令夏道操作张三弟：10kV大桥线049杆KY3245开关由运行转冷备用，07日15:42操作成功 16：42夏道所张三弟汇报：10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器烧毁的故障已处理，人员撤离，地线拆除，现场验收合格，具备送电条件，现10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器确处合闸。于16：43经万联混凝用户钟武仔确认以上汇报。 07日16:44 联/配调陈铭令夏道操作张三弟：10kV大桥线049杆KY3245开关由冷备用转运行，07日16:46操作成功，转告服务调度班翁洁。 |  |  | 10kV大桥线049杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 15:37 |  | 配调 | 2023-01-07 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 跌落式熔断 | 熔丝熔断 | 过热或短路造成熔断器跌落 | 用户内部故障 |  | 1 | 1 | 1 | 6C9FE43C7DB330BAE0430A8E47C930BA0000 | 安济变10kV大桥线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
190 | 3EC032DB4A454DD095D5AB9EE1CAD321421B | 南平 | 9506EA92-4DE3-48C2-9BBA-406995A4729F | GZ13595923010020 | 3523010700084385 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1377ef14ee | 临江供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-07 13:06 | 2023-01-07 15:40 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-01-07 13:02 临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，大电流闭锁重合闸，故障原因：无异常（待分析） | 13:02 调控员陈洁汇报：13:02 临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，大电流闭锁重合闸，开关处热备用，转告临江供电所江朝彪、服务调度班（浦城）刘丹 13:45 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#001杆Z802开关由运行转热备用，于13:50执行完毕 13:55 令调控员陈茂：临江变10kV大湖线916开关由热备用转运行，于13:57执行完毕，正常，转告临江供电所江朝彪、服务调度班（浦城）刘丹 14:05 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#068杆Z806开关由运行转热备用，于14:09执行完毕 14:29 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#001杆Z802开关由热备用转运行，于14:32执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 14:45 令临江供电所江朝彪： 10kV大湖线#090杆Z807开关由运行转热备用，余14:47执行完毕 14:50 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#068杆Z806开关由热备用转运行，于14:53执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 14:54 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#090杆Z807开关由热备用转运行，于14:56执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 | 因10kV大湖线#056-2杆大湖岭服务区A区充电桩电缆前插炸毁 |  | 临江变10kV大湖线916线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 13:05 | 2023-01-07 21:35 | 配调 | 2023-01-07 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 288148 | 临江供电所 | 2023-01-07 21:35 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 箱式变 | 高压开关室故障 | 高压开关设备烧毁击穿或损坏 | 无异常 |  | 18 | 9 | 1047 | 3EC032DB4A454DD095D5AB9EE1CAD321421B | 临江变电站10kV大湖线916 | 归档 | 2023-01-08 16:46 | 是 | 是 | 否 | 是
189 | be64d83e-5cad-4e9c-9e31-275d259b3081 | 泉州 | AF626E29-3D64-474A-84E7-A4EB047F9FB3 | GZ13555723010043 | 3523010700079631 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-07 12:52 | 2023-01-07 17:17 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月7日12:51 DMS弹窗：10kV慈山635线#001甲杆K003开关跳闸，故障原因：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂 | 2023年1月7日12:51 DMS弹窗：10kV慈山635线#001甲杆K003开关跳闸，10kV慈山635线#006-2甲杆至#006-3杆故障指示器有翻牌，即通知抢修班组巡视跳闸点慈山635线#001甲杆K003开关及其之后的设备。13时12分巡视人柳雅腾接受通知，开始巡线。13时14分巡视人柳雅腾、林良文、李再生接受通知，开始巡线。 07日13:38 联/配调刘怡亮收到现场冯宏基汇报：现场确认跳闸开关为：10kV慈山635线#001甲杆K003开关、10kV慈山635线#006-7杆K004开关；保护动作：慈山635线#006-7K004开关 故障原因为10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂，已紧急将10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转至分闸状态 07日13:53 联/配调刘怡亮令柳雅腾：10kV湖街638线#020杆K003开关由热备用转运行，07日13:58操作成功，10kV湖街638线#047-2杆后段负荷转由10kV湖街638线供电 07日14:36 联/配调刘怡亮令柳雅腾：10kV慈山635线#001甲杆K003开关由热备用转冷备用，07日14:37操作成功 07日14:36 联/配调刘怡亮令柳雅腾：10kV慈山635线#006-7杆K004开关由热备用转冷备用，07日14:39操作成功 7日14:40 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2015370，工作负责人：冯宏基 ，工作内容：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂抢修更换，安全措施：10kV慈山635线#001甲杆K003开关转冷备用，10kV慈山635线#006-7杆K004开关转冷备用，10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转分闸。 07日14:45抢修许可：票号：PDQXD2015370，抢修负责人：冯宏基，抢修任务：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂抢修更换，抢修安措：10kV慈山635线#001甲杆K003开关转冷备用，10kV慈山635线#006-7杆K004开关转冷备用，10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转分闸。 07日16:15抢修终结：票号：PDQXD2015370，抢修负责人：冯宏基，抢修任务：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂抢修更换，抢修安措：10kV慈山635线#001甲杆K003开关转冷备用，10kV慈山635线#006-7杆K004开关转冷备用，10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转分闸。 送电票：QZAX23010103，07日16:15开始执行，07日17时04分执行完毕。 | 10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂。 |  | 湖头变10kV慈山635线#001甲杆K003开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 12:52 | 2023-01-07 16:15 | 配调 | 2023-01-07 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 292506 | 湖头镇供电所 | 2023-01-07 16:15 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 配网设备故障 |  | 21 | 6 | 4071 | be64d83e-5cad-4e9c-9e31-275d259b3081 | 湖头变10kV慈山线635 | 归档 | 2023-01-09 15:00 | 是 | 是 | 否 | 是
187 | 4dbb72d0-55cb-4140-a3b8-012b68fcc4cb | 南平 | 40503C75-3F5D-4DD1-94D1-247112755895 | GZ13595623010016 | 3523010700074117 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13708c12b2 | 徐墩供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-07 11:42 | 2023-01-07 14:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月07日 11:39 10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关 跳闸于零序电流保护，故障原因：10kV丰乐线岭头支线#107-1A杆恒昌林业#1用户配变C相跌落式熔断器起火（具体原因：不明待查） | 11:39 联调监控雷春玲汇报：11:38 徐墩变10kVⅠ段母线C相失地，A相电压为9.31kV,B相电压为10.84kV,C相电压为1.57kV,零序电压为99.89V, 11:39 DMS系统研判：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关跳闸于零序电流保护，失地信号复归，即通知徐墩所龚德茂、建瓯远程站严雯 13:58 徐墩所黄河岳汇报:10kV丰乐线岭头支线#107-1A杆恒昌林业#1用户配变C相跌落式熔断器起火，用户已紧急将该配变转热备用，现故障已隔离，10kV丰乐线岭头支线#065杆后端线路巡视未发现其他异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 7日14:00联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关由热备用转运行，于07日14:00控合成功，即通知徐墩所龚德茂，建瓯远程站严雯 | 11:39 联调监控雷春玲汇报：11:38 徐墩变10kVⅠ段母线C相失地，A相电压为9.31kV,B相电压为10.84kV,C相电压为1.57kV,零序电压为99.89V, 11:39 DMS系统研判：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关跳闸于零序电流保护，失地信号复归，即通知徐墩所龚德茂、建瓯远程站严雯 13:58 徐墩所黄河岳汇报:10kV丰乐线岭头支线#107-1A杆恒昌林业#1用户配变C相跌落式熔断器起火，用户已自行将该配变转热备用，现故障已隔离，10kV丰乐线岭头支线#065杆后端线路巡视未发现其他异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 7日14:00联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关由热备用转运行，于07日14:00控合成功，即通知徐墩所龚德茂，建瓯远程站严雯 |  | 10kV丰乐线岭头支线#065杆至197甲杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 11:40 | 2023-01-07 14:00 | 配调 | 2023-01-07 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 完全失地 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) | 2023-01-07 14:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 箱式变 | 变压器室故障 | 老化、受潮、绝缘下降等原因造成内部变压器故障 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 220 | 4dbb72d0-55cb-4140-a3b8-012b68fcc4cb | 徐墩变10kV丰乐线907 | 归档 | 2023-01-09 08:38 | 是 | 是 | 否 | 是
177 | 6AA0B9BEC86F1176E0437F00000111760000 | 福州 | F2B3A23F-3014-420E-A3CA-FE9AE25ABA05 | LS1351515423010008 | 3523010700035817 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-07 09:24 | 2023-01-07 09:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年01月07日9:18 故障弹窗：高湖变624开关跳闸，10：21 10kV东升5.36.5支1甲柱上开关转冷备用隔离用户后转用监处理，12：00经分段试送将高湖变624负荷转至上三变652馈线供电 原断点：东园二路1#环网902 备自投站所原断点： 则徐道壹号B区1#楼配电室921、则徐道壹号B区6#楼配电室921、 则徐道壹号A区1#楼配电室900、则徐道壹号A区7#楼1#配电室900 | 2022年01月07日9:18 故障弹窗：高湖变624开关跳闸 7日9:18 则徐道壹号A区7#楼1#配电室10kV七东二环921断路器跳闸；福州.高湖变/10kV.江边线624开关跳闸；福州.高湖变/10kV.江边线624开关福州.高湖变/10kV.江边线624/CSC-211.过流Ⅲ段动作(软报文)；则徐大道2#环网10kV则徐环三902负荷开关902开关C相过流；则徐大道2#环网10kV则徐环三902负荷开关902开关B相过流；则徐大道2#环网10kV益浩环二901负荷开关901开关C相过流；则徐大道3#环网10kV则徐大道901负荷开关901开关A相过流；则徐大道2#环网10kV益浩环二901负荷开关901开关B相过流；则徐大道2#环网10kV益浩环二901负荷开关901开关A相过流；则徐大道3#环网10kV纸箱厂903负荷开关903开关C相过流；则徐大道3#环网10kV纸箱厂903负荷开关903开关B相过流；则徐大道3#环网10kV纸箱厂903负荷开关903开关A相过流；则徐大道3#环网10kV则徐大道901负荷开关901开关C相过流；则徐大道3#环网10kV则徐大道901负荷开关901开关B相过流；则徐大道2#环网10kV则徐环三902负荷开关902开关A相过流；福州.高湖变/10kV.江边线624开关福州.高湖变/10kV.江边线624/CSC-211.过流Ⅱ段动作(软报文)；福州.高湖变/10kV.江边线624开关福州.高湖变/10kV.江边线624/CSC-211.过流Ⅰ段动作(软报文)； 查看2000E系统：过流信号至则徐大道3#环网903、10kV东升5-36-5支1甲 即通知仓抢林炜 则徐道壹号A区7#楼1#配电室911合、900合、921分---备投成功 则徐道壹号A区1#楼配电室911合、900分，921合----备投未动作 依据研判信息： 07日10:05 联/配调郑美珠令郑美珠:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由运行转热备用，07日10:05操作成功 10：06 遥控：东园路1#环网10kV东园环网902开关由热备用转运行 ----遥控不成功：返校超时 即通知周鹏程 10：10 仓抢周鹏程：10kV东升5-36-5支1甲柱上开关故障指示器两相翻牌，开关在运行，用户（尚璟轩施工）内部杆也发现翻牌 07日10:12 联/配调郑美珠令周鹏程:10kV东升5.36.5支1甲柱上开关由运行转冷备用，07日10:21操作成功 即通知用监王友帅 07日10:28 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园环网902开关由热备用转运行，07日10:32操作成功 正常 07日10:32 联/配调郑美珠令郑美珠:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由热备用转运行，07日10:33操作成功 查看发现上三变652负荷丢失 东园二路1#环网901开关跳闸 10：35 遥控：东园二路2#环网10kV东升十甲902开关运行转热备用---遥不开，返校超时 10：35 故障弹窗提示：上三变652----东园二路1#环网10kV东园路三901负荷开关跳闸 07日10:36 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园环网902开关由运行转热备用，07日10:36操作成功 07日10:37 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园路三901开关由热备用转运行，07日10:37操作成功 正常 07日10:50 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由运行转热备用，07日10:51操作成功 07日10:51 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园环网902开关由热备用转运行，07日10:54操作成功 正常 11：10 仓抢潘家斌：则徐道壹号A区1#楼配电室查看设备正常，911开关在合，900开关在分，921开关在分，备投未动作---已挂缺陷牌，并通知维护班 07日11:10 联/配调郑美珠令潘家斌:则徐道壹号A区1#楼配电室10kV七东二环921开关由运行转热备用，07日11:13操作成功 07日11:10 联/配调郑美珠令潘家斌:则徐道壹号A区1#楼配电室10kV母联900开关由热备用转运行，07日11:13操作成功 正常 11：25 仓抢周鹏程：东园二路2#环网902至则徐大道3#环网903间线路再次查看未发现明显异常，申请分段试送 07日11:25 联/配调郑美珠令周鹏程:10kV东升5.36.2东升.4柱上开关由运行转热备用，07日11:29操作成功 07日11:29 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由热备用转运行，07日11:32操作成功 正常 07日11:40 |  |  | 高湖变624江边线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 09:22 |  | 配调 | 2023-01-07 16:00 | 正在抢修 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 |  | 934666 | 国网福州供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 15 | 11 | 1290 | 6AA0B9BEC86F1176E0437F00000111760000 | 高湖变624江边 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
169 | F3D9E0CB36B103BCE0430A8E033303BC421B | 厦门 | 50F50852-5234-4051-970F-23E497266970 | LS13525523010017 | 3523010700020372 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-07 08:19 | 2023-01-07 09:43 | 分支线停电 | 紧急停电 | 7日8:10同北抢修陈志坚报：10kV汀水线#34杆高压刀闸A相铜铝线夹断，需扩停抢修；故障原因：待分析 | 08时18分，联/配调陈延昌发布停电信息，发布设备为汀水线#19杆高压刀闸，通知相关人员巡视汀水线#19杆高压刀闸及其之后设备。 07日08:19同安分中心叶主任同意扩停 8:19遥控：10kV汀水线#19杆高压开关由运行转热备用，8:19操作毕 8:19下令陈志坚：10kV汀水线#19杆高压开关由热备用转冷备用，8:23操作毕 7日08:43 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0022，工作负责人：何晓伟，工作内容：在10kV汀水线#34杆，进行更换高压刀闸出线侧铜铝鼻子，安全措施：10kV汀水线#19杆高压刀闸。 07日 08:43抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0022,抢修负责人：何晓伟,抢修任务：1、10kV汀水线#34杆更换高压刀闸出线侧铜铝鼻子,抢修安措:断开10kV汀水线#19杆高压刀闸 9：24 运维黄朝增汇报10kV汀水线#34杆 07日 09:27抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0022,抢修负责人：何晓伟,抢修任务：1、10kV汀水线#34杆更换高压刀闸出线侧铜铝鼻子,抢修安措:断开10kV汀水线#19杆高压刀闸 9:34 下令同安操作班陈佳福：10kV汀水线#19杆高压开关由冷备用转运行，9:39操作毕 |  |  | 田洋变电站971 , 汀水线#19杆高压刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 08:18 |  | 配调 | 2023-01-07 11:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 配网设备故障 |  | 2 | 1 | 317 | F3D9E0CB36B103BCE0430A8E033303BC421B | 田洋变电站971 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
160 | 44E3D0B8022F4B6E9D75EB5C6CD3AF29421B | 南平 | 1AF2A5A2-DF97-4ECA-A544-7331EB973B1F | GZ13595923010016 | 3523010700010360 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13785c1516,8a0f688f46db11f00146db13787c151e | 浦城配电抢修班,浦城配电运维班 | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2023-01-07 02:01 | 2023-01-07 05:15 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023-01-07 02:00 紧急隔离马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路，原因：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关接触线故障打火 | 02:00 配电运维班（浦城）林福兴汇报：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关接触线故障打火，申请紧急隔离马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路，稍后办理抢修 7日02:04 申请配电运维班（浦城）揭季华汇报：配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000253，工作负责人：配电运维班林福兴，工作内容：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关损坏抢修，安全措施：梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路转检修，马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路转检修； 02:10 令配电运维班（浦城）林福兴：（1）查梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路确处检修（2）查名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关确处冷备用（3）马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路由运行转检修，于02:30执行完毕；并通知服务调度班（浦城）章媛媛。 07日 02:31抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0000253,抢修负责人：配电运维班林福兴,工作内容：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关损坏抢修，安全措施：梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路转检修，马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路转检修； 07日 04:52抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0000253,抢修负责人：配电运维班林福兴,工作内容：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关损坏抢修，安全措施：梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路转检修，马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路转检修； 送电票：NPWP23010087，07日04:54开始执行，07日05时12分执行完毕。 | 名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关接触线故障打火，申请紧急隔离马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路 |  | 马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-07 02:00 | 2023-01-07 04:52 | 配调 | 2023-01-07 06:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 609643 | 浦城配电运维班 | 2023-01-07 04:52 |  | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 324 | 44E3D0B8022F4B6E9D75EB5C6CD3AF29421B | 工业园变10kV兴浦线919 | 归档 | 2023-01-09 15:30 | 是 | 是 | 否 | 是
158 | 57ab58d7-ec72-4eb8-ab06-8463e721bad9 | 龙岩 | 48DEABA3-0F60-4999-90C6-69AF922DBE84 | GZ13575923010003 | 3523010600203606 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348920c18 | 白沙供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2023-01-06 21:25 | 2023-01-07 00:02 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年1月6日计划工作结束后白沙所贺鹏反馈10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913间隔出线3台配变均无电 | 21时25分，联/配调林智伟发布停电信息，发布设备为10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关，通知相关人员巡视10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关及其之后设备。 | 21时25分，联/配调林智伟发布停电信息，发布设备为10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关，通知相关人员巡视10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关及其之后设备。 |  | 白沙变10kV白杨线907线路白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 21:25 |  | 配调 | 2023-01-07 04:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 保护室故障 | 二次侧故障 | 配网设备故障 |  | 3 | 0 | 822 | 57ab58d7-ec72-4eb8-ab06-8463e721bad9 | 白沙变10kV白杨线907线路 | 归档 | 2023-01-07 14:46 | 是 | 是 | 否 | 是
147 | 9a16b025-ef69-4899-96e6-7a964d24153e | 宁德 | 705A64F0-6E0F-427B-8248-218E7281DEAF | GZ13536023010001 | 3523010600163791 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-06 16:47 | 2023-01-07 01:12 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月6日 16:45 10kV仕洋线#055杆055开关跳闸（10kV仕洋线#051杆断线脱落） | 6日16:47 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV仕洋线#055杆055开关及其之后的设备。 6日17:15 棠口所包章利汇报古屏联调兰黄健：10kV仕洋线#051杆断线脱落 06日17:19 古屏联调兰黄健遥控操作：10kV仕洋线#022杆022开关由运行转热备用，于17:19操作完毕 6日19:10 申请配电故障抢修单NO：PNQXP2016015，工作负责人：陈树锦 ，工作内容：10kV仕洋线#051杆至#053杆断线抢修，安全措施：10kV仕洋线#055杆055开关转冷备用 ，孔源BG805配变转冷备用 ，孔源G269配变转冷备用 ，10kV仕洋线#026杆026开关转冷备用。 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#055杆055开关由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：孔源BG805配变由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：孔源G269配变由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#026杆026开关由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:52抢修许可：票号：PNQXP2016015，抢修负责人：陈树锦，抢修任务：10kV仕洋线#051杆至#053杆断线抢修，抢修安措：10kV仕洋线#055杆055开关转冷备用 ，孔源BG805配变转冷备用 ，孔源G269配变转冷备用 ，10kV仕洋线#026杆026开关转冷备用。 07日00:46抢修终结：票号：PNQXP2016015，抢修负责人：陈树锦，抢修任务：10kV仕洋线#051杆至#053杆断线抢修，抢修安措：10kV仕洋线#055杆055开关转冷备用 ，孔源BG805配变转冷备用 ，孔源G269配变转冷备用 ，10kV仕洋线#026杆026开关转冷备用。 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#022杆022开关由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#026杆026开关由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：孔源G269配变由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：孔源BG805配变由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#055杆055开关由冷备用转运行，07日01:12操作成功 | 外破原因，挖土机钩断电线 | 加强线路维护工作。认真按配电规程要求，组织开展线路巡视，对发现隐患及时安排整治消缺，发放隐患通知书，并加强宣传电力安全。 | 10kV仕洋#055杆055开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 16:46 | 2023-01-07 00:48 | 配调 | 2023-01-07 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 274118 | 棠口镇供电所 | 2023-01-07 00:48 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 破损 | 过热、污秽等原因造成绝缘导线受损 | 外破故障 | 加强线路维护工作。认真按配电规程要求，组织开展线路巡视，对发现隐患及时安排整治消缺，发放隐患通知书，并加强宣传电力安全。 | 15 | 5 | 1399 | 9a16b025-ef69-4899-96e6-7a964d24153e | 仕洋线913线路 | 归档 | 2023-01-07 09:59 | 是 | 是 | 否 | 是
139 | acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 莆田 | 388D0832-D4C3-4F99-82C6-E420C5BBFB55 | GZ1354515323010009 | 3523010600128933 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-06 15:28 | 2023-01-06 16:53 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 6日15:23 莆田.大坵变莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为10.92,B相电压为2.56,C相电压为8.92,零序电压为101.99,)失地选线为汀峰线612线路,。故障原因为： 10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线掉落在横担上 | 6日15:23 莆田.大坵变失地(莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.92,B相电压为2.56,C相电压为8.92,零序电压为101.99,)。即通知抢修班组 6日15:27联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV汀峰线#030杆030柱上开关由运行转 热备用，于06日15:27控分成功接地信号消失 6日15:29 莆田.大坵变失地(莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.92,B相电压为2.56,C相电压为8.92,零序电压为101.99,)。即通知抢修班组巡视汀峰线#030杆030开关及其之后的设备。15时50分巡视人方益晗接受通知，开始巡线。16时08分巡视人方益晗、林俊超接受通知，开始巡线。 06日16:08 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：现场确认跳闸开关为：汀峰线#030杆030开关；保护动作：； 隔离设备：申请10kV汀峰线#060杆060开关由运行转热备用。；隔离状态：热备用 06日16:10 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV汀峰线#060杆060柱上开关由运行转 热备用，06日16:17操作成功 06日16:46 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：保护动作：；试送设备：申请10kV汀峰线#030杆030开关由热备用转运行。 06日16:47 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：保护动作：；试送设备：申请10kV汀峰线#030杆030开关由热备用转运行。；故障现象：10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线掉落在横担上。； 故障点：。；故障备注：10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线掉落在横担上。 6日16:48联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV汀峰线#030杆030柱上开关由热备用 转运行，于06日16:48控合成功 06日16:50 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV汀峰线#060杆060柱上开关由热备用 转运行，06日16:52操作成功 | 10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线脱落在横担上（引线碰触刀闸底座），导致大坵变10kV汀峰线612线路B相全失地。现上端引线已用绝缘棒隔离处理完毕、故障点已隔离，试送正常。 |  | 莆田.大坵变10kV汀峰线612线路汀峰线#030杆030开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 15:28 | 2023-01-06 16:45 | 配调 | 2023-01-06 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606957 | 配电运维二班 | 2023-01-06 16:45 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 34 | 13 | 4077 | acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 汀峰线612线路 | 归档 | 2023-01-09 09:14 | 是 | 是 | 否 | 是
134 | 13DKX-35450 | 福州 | 7C266157-02CA-4F05-BEF4-50773BD4FDE7 | GZ13516423010005 | 3523010600119631 | 闽侯供电公司 | 闽侯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1334eb0622 | 青口供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-06 15:16 | 2023-01-06 16:33 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 01月06日15：12兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用，故障原因：10kV兰协Ⅰ回11-0119-15支16杆被车刮到，断股，故障经隔离，16：10恢复送电(10kV兰协Ⅰ回11-0113-22前洋开关之后负荷转移青口变10kV青圃线616线路供电)。 | 06日15:30 联/配调许汉钦收到现场刘沁鸣汇报：兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用 06日15:36 联/配调许汉钦通知许雄：兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用 06日15:38 联/配调许汉钦通知李国建：兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用，到现场查看设备 06日15:42 联/配调许汉钦收到现场许雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV兰协Ⅰ回632开关；保护动作： 15：49长坪运维黄庄雪汇报：巡视确认15：12兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，故障相AC相，故障电流57.481A，现场检查一、二次设备正常 15:50青口供电所王彬汇报：巡线发现10kV兰协Ⅰ回11-0119-15支16杆被车刮到，断股，带少负荷运行不影响，申请10kV兰协Ⅰ回11-0113-22前洋开关后端负荷转移 06日15:56 联/配调许汉钦令刘沁鸣:兰协Ⅰ回11-0113-22前洋柱上开关由运行转热备用，06日15:58执行失败 06日15:56 联/配调许汉钦令刘沁鸣:福清抽水线11-0114-34甲支6兰青柱上开关由热备用转运行，06日15:59执行失败 06日15:59 联/配调许汉钦令王彬:兰协Ⅰ回11-0113-22前洋柱上开关由运行转热备用，06日16:03操作成功 06日16:05 联/配调许汉钦令刘沁鸣:福清抽水线11-0114-34甲支6兰青柱上开关由热备用转运行，06日16:06操作成功 06日16:06 联/配调许汉钦令刘沁鸣:福州.兰圃变/10kV.兰协Ⅰ回632开关由热备用转运行，06日16:10操作成功 | 10kV兰协Ⅰ回11-0119-15至16 |  | 兰圃变10kV兰协I回632线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 15:15 |  | 配调 | 2023-01-06 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 外破故障 |  | 22 | 15 | 3356 | 13DKX-35450 | 兰圃变10kV兰协I回632 | 归档 | 2023-01-06 19:06 | 是 | 是 | 否 | 是
124 | 64a30b81-77c9-46b9-a704-59e3ffbe062a | 南平 | F65AF91A-E5B3-4E9C-8CCF-EE4D93565519 | LS1359515223010002 | 3523010600105066 | 郊区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db137668146a | 夏道供电所 | 运行维护不当 | 树障 | 2023-01-06 13:46 | 2023-01-06 15:46 | 分支线停电 | 紧急停电 | 06日13:46,10kV#2大洲线008杆后端配变缺相，故障原因：10kV#2大洲线008-1杆至008-2杆有村民砍树，树压导线 | 06日14:25夏道所李天荣汇报：10kV#2大洲线008-1杆至008-2杆有村民砍树，树压导线，导致10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器熔丝熔断两相。转告服务调度班张欣 06日14:27 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-4杆峡口洋配变由运行转空载运行，06日14:31操作成功 06日14:34 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-2杆附马坪配变由运行转空载运行，06日14:36操作成功 06日14:37 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器由合闸转分闸，06日14:39操作成功 06日15:14夏道所李天荣汇报：10kV#2大洲线008-1杆至008-2杆树压导线已清理完毕，10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器熔丝更换完毕，具备送电条件 06日15:16 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器由分闸转合闸，06日15:20操作成功 06日15:21 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-2杆附马坪配变由空载运行转运行，06日15:34操作成功 06日15:34 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-4杆峡口洋配变由空载运行转运行，06日15:38操作成功，送电正常，转告服务调度班陈思 | 1 | 1 | 10kV#2大洲线008杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 13:45 | 2023-01-06 15:35 | 配调 | 2023-01-06 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 608963 | 供电服务中心本部 | 2023-01-06 15:35 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 1 | 2 | 0 | 44 | 64a30b81-77c9-46b9-a704-59e3ffbe062a | 安济变10kV#2大洲线915 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
123 | 13DKX-22105 | 漳州 | 398A9FC8-F3F7-4D6F-91E5-6842AB141DF6 | GZ13565423010010 | 3523010600098196 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13441d0abc | 盘陀镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-06 13:38 | 2023-01-06 14:54 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 6日13:26 腊山变腊山变10kVⅠ、Ⅱ段母线A相完全失地(A相电压为0.59,B相电压为10.09,C相电压为9.79,零序电压为96.94)无选线信号。 失地线路：腊山变10kV盘陀Ⅱ回905线路 故障原因为： 10kV盘陀Ⅱ回#53杆隔离刀闸端子被竹子触碰引起接地 | 6日13:26DMS系统研判：腊山变腊山变10kVⅠ、Ⅱ段母线A相完全失地(A相电压为0.59,B相电压为10.09,C相电压为9.79,零序电压为96.94) 6日13:32联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：10kV盘陀线#18杆Z-Lp10开关由运行转热备用，于06日13:32控分成功，失地未消失 6日13:32联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：腊山变10kV盘陀线908开关由运行转热备用，于06日13:32控分成功，失地未消失 6日13:34联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：腊山变10kV盘陀线908开关由热备用转运行，于06日13:34控合成功 6日13:35联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：10kV盘陀线#18杆Z-Lp10开关由热备用转运行，于06日13:32控合成功， 6日13:37联/配调漳浦李贤遥控操作_：腊山变10kV盘陀Ⅱ回905开关由运行转热备用，于06日13:37控分成功接地信号消失 6日13:30通知盘陀供电所张德福，告其组织人员巡线。同时告知远程以上情况。并确认梁山水电站机组已停机解列 13时48分巡视人李和成、陈文泉、张德福接受通知，开始巡线。 06日14:45 联/配调漳浦李贤收到现场陈文泉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV盘陀Ⅱ回905开关；经巡视发现：10kV盘陀Ⅱ回#53杆隔离刀闸端子被竹子触碰引起接地。现故障已处理，人员已撤离，线路具备送电条件，申请试送10kV盘陀Ⅱ回905开关。 6日14:47联/配调漳浦李贤遥控操作_：腊山变10kV盘陀Ⅱ回905开关由热备用转运行，于06日14:47控合成功，运行正常 14:50通知梁山水电站并网运行 | 由于大风天气，刀闸10kV盘陀Ⅱ回#53杆隔离刀闸端子被竹子触碰引起接地短路。 | 已对故障线路进行特巡，并对发现的隐患进行消缺。 | 腊山变10kV盘陀Ⅱ回905线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 13:37 | 2023-01-06 14:47 | 配调 | 2023-01-11 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 267364 | 盘陀镇供电所 | 2023-01-06 14:47 | 无。 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 树线矛盾 | 已对故障线路进行特巡，并对发现的隐患进行消缺。 | 50 | 29 | 6542 | 13DKX-22105 | 腊山变盘陀Ⅱ回905 | 归档 | 2023-01-10 09:31 | 是 | 是 | 否 | 是
114 | a22c1203-380c-4f36-8152-9998e4b8a186 | 漳州 | 6110F439-E0C1-4480-AD13-7CD95648C68D | LS13565523010006 | 3523010600073678 | 东山供电有限公司 | 东山供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13395f074e | 康美镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-06 11:09 | 2023-01-06 12:37 | 分支线停电 |  | 1月6日11:8 10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：查无异常 | 6日11:9 DMS研判，10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关Z-057过流Ⅰ段保护动作， 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关及其之后的设备，重点关注10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关之后区域。11时17分巡视人曾裕生、林慧峰、陈林宗、林文俊、吴炳胜接受通知，开始巡线。 06日11:42 联/配调朱旭婷收到现场陈林宗汇报：经巡线，10kV康美线西崎支线#05A杆后段无发现异常，申请隔离并试送 06日11:43 联/配调朱旭婷令陈林宗：10kV康美线西崎支线#17杆Z-529开关由运行转热备用，06日12:01操作成功 06日11:43 联/配调朱旭婷令陈林宗：10kV康美线西崎支线#23杆Z-418开关由运行转热备用，06日12:01操作成功 6日12:04联/配调朱旭婷遥控操作_：10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关由热备用转运行，于06日12:04控合成功 06日12:17 联/配调朱旭婷收到现场陈林宗汇报：经巡线，10kV康美线志昇分支无发现异常，申请试送 06日12:16 联/配调张雪妹令陈林宗：10kV康美线西崎支线#23杆Z-418开关由热备用转运行，06日12:18操作成功 06日12:29 联/配调朱旭婷收到现场陈林宗汇报：经巡线，10kV康美线西崎支线#17杆后段均无发现异常，申请试送 06日12:29 联/配调朱旭婷令陈林宗：10kV康美线西崎支线#17杆Z-529开关由热备用转运行，06日12:30操作成功 | 查无异常 |  | 10kV康美线西崎支线#05A杆Z-057开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 11:08 | 2023-01-06 12:10 | 配调 | 2023-01-06 18:00 | 故障查找 | [8 empty] | 康美镇供电所 | 2023-01-06 12:10 |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 5 | 6 | 731 | a22c1203-380c-4f36-8152-9998e4b8a186 | 顶西坑变金銮线923 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
111 | 13DKX-43668 | 福州 | CA0A9F07-B587-4096-AB87-4B0F6C439493 | LS1351515423010006 | 3523010600065792 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-06 10:26 | 2023-01-06 15:13 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 6日10:11 监控张钰宁汇报：义序变I段失地(A相电压为9.53,B相电压为0.96,C相电压为10.32,零序电压为96.79,)失地选线为义序变914，故障原因：10kV畔田村5.122.19支1支柱上开关避雷器故障；隔离10kV畔田村5.122.19支1刀闸后于11:20送电正常；故障处理完毕后于14：50全部送电正常 | 6日10:11 福州.义序变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.53,B相电压为0.96,C相电压为10.32,零序电压为96.79,)失地选线为福州.义序变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.备用线(4)914接地告警(软报文), 6日10:11 福州.义序变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.53,B相电压为0.96,C相电压为10.32,零序电压为96.79,)失地选线为福州.义序变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.备用线(4)914接地告警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.义序变/10kV.中亭线914开关，及其之后的设备。_10时42分巡视人许昌钊,林树桂 接受通知，开始巡线。_即通知许昌钊、林树桂 06日10:20 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，06日10:22操作成功，母线电压正常 06日10:51 联/配调谢熙承令潘家斌:南台大道西6#环网10kV义序906开关由运行转热备用，06日10:52操作成功 06日10:53 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，06日10:57操作成功 06日11:00 许昌钊汇报：10kV畔田村5.122.19支1支柱上开关避雷器故障，申请隔离10kV畔田村5.122.19支1刀闸 06日11:00 联/配调谢熙承令许昌钊:畔田村5.122.19支1支柱上开关由运行转冷备用，06日11:20操作成功 06日11:00 联/配调谢熙承令许昌钊:10kV畔田村5.122.19支1刀闸由合上转断开，06日11:20操作成功 06日11:01 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，06日11:03操作成功 06日11:03 联/配调谢熙承令潘家斌:南台大道西6#环网10kV义序906开关由热备用转运行，06日11:04操作成功 06日11:20 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，06日11:22操作成功，电压正常，即通知抢修班与用检核查用户内部是否有故障 6日14:53 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0018，工作负责人：王兆麟 ，工作内容：在10kV畔田村5.122.19支1支，进行避雷器故障处理及杆上设备检查。，安全措施： 10kV畔田村5.122.19支1支 柱上开关转冷备用 10kV畔田村5.122.19支1 高压刀闸。 06日12:02 许可FZ-BB-PQ-2023-0018#故障紧急抢修单 13:17 王兆麟汇报：FZ-BB-PQ-2023-0018#故障紧急抢修单验收合格具备送电条件 13:17 终结FZ-BB-PQ-2023-0018#故障紧急抢修单 13：38 用检严翔汇报：白湖亭河调蓄池验收合格具备送电条件（10kV畔田村5.122.19支1支），用户内部无故障。 06日14:16 联/配调孟凯凯令潘家斌:10kV畔田村5.122.19支1刀闸由断开转合上并拆牌，06日14:50操作成功 06日14:16 联/配调孟凯凯令潘家斌:10kV畔田村5.122.19支1支柱上开关由冷备用转运行并拆牌，06日14:50操作成功，即通知用监 送电成功，结束流程 | 产品质量不良 |  | 福州.义序变10kV义序变914中亭线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 10:26 | 2023-01-06 15:13 | 配调 | 2023-01-06 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 623563 | 仓山综合配电运维八班 | 2023-01-06 15:13 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 配网设备故障 |  | 20 | 37 | 1327 | 13DKX-43668 | 义序变914中亭线 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
106 | 6932B3BFB601B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | C5F4F6C6-17C0-4771-84B5-2A2CD6004526 | GZ135223010012 | 3523010600051844 | 湖里 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1a4f67172f | 湖里配电运检一班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-06 09:51 | 2023-01-06 12:43 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 6日9:51 系统研判：后埔#1开闭所10kV金埔一环915高压开关跳闸；故障原因：电缆施工外破 | 6日9:51 系统研判：后埔#1开闭所10kV金埔一环915高压开关跳闸；即通知湖里配电杨毅波、江头抢修王一滨 10：35安兜抢修温贵东报：后埔#1开闭所10kV金埔一环915开关零序过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障电流203.7A，故障相别未报，设备检查正常 10:40安兜抢修温贵东报：10kV金埔线#19杆至#20杆电缆施工外破 10：40下令温贵东：10kV金埔线#19杆高压刀闸由合闸转分闸、10kV金埔线#20杆高压刀闸由合闸转分闸；10:56操作毕 11:56下令温贵东：后埔#1开闭所10kV金埔一环915开关由热备用转运行；12:22操作毕，送电正常 12:38下令温贵东：金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由热备用转运行；12:39操作毕，送电正常 6日12:18 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0016，工作负责人：张富强，工作内容：在10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆电缆线路，进行10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆，电缆故障修复及试验，安全措施：10kV金埔线＃19杆高压刀闸，10kV金埔线＃20杆高压刀闸。 06日 12:19抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0016,抢修负责人：张富强,抢修任务：1、10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆电缆线路10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆，电缆故障修复及试验；,抢修安措:断开10kV金埔线＃19杆高压刀闸，断开10kV金埔线＃20杆高压刀闸 06日12:45 DMS研判：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905柜跳闸 13:30安兜抢修温贵东报：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关定时限过流动作，动作电流889A；设备检查无异常 13：41下令温贵东：金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由运行转热备用，13:42操作毕 13:43下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行；13：53操作毕，再次跳闸 14:02突击队吴晓凌报：10kV金埔线#26付杆故障指示器三相动作，#26杆AC相动作，#26支1杆故障指示器C相动作 14:11抢修温贵东报巡线完毕，无发现异常 14:12下令温贵东：10kV金埔线#26支1杆配变由运行转冷备用，14:34操作毕 14:35下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行，再次跳闸； 14:36配电班杨毅波报金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关保护重新设置 14:37下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行，14:38操作毕，送电正常 14:45下令温贵东：金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由热备用转运行，14:46再次失压；即下令温贵东金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由运行转热备用 14:56温贵东报：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关跳闸 14:56下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行，14:56送电正常 14:57下令温贵东：10kV金埔线#26支1杆配变由冷备用转运行，15:11操作毕，送电正常 06日 15:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0016,抢修负责人：张富强,抢修任务：1、10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆电缆线路10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆，电缆故障修复及试验；,抢修安措:断开10kV金埔线＃19杆高压刀闸，断开10kV金埔线＃20杆高压刀闸 17:03送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23010235 17:08通知配电陈春生查看保护动作配合情况 | 电缆外破 |  | 后埔#1开闭所10kV江头变电站914线路后埔#1开闭所金埔一环915高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 09:51 | 2023-01-06 12:43 | 配调 | 2023-01-06 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 428272 | 湖里配电运检二班 | 2023-01-06 12:43 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 12 | 2 | 279 | 6932B3BFB601B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 江头变电站914 | 归档 | 2023-01-09 14:46 | 是 | 是 | 否 | 是
94 | b6441980-f250-4dab-9e92-6182330d24c0 | 泉州 | 7A3EF6F0-C5F8-448A-A961-825F12EDB02F | GZ1355525523010001 | 3523010600023282 | 泉港供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f011bae | 峰尾镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-06 07:35 | 2023-01-06 12:53 | 分支线停电 | 紧急停电 | 06日7:34 联/配调蔡镇图收到现场郑敬清汇报：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线。故障原因：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线 | 07时34分，联/配调殷伟霖发布停电信息，发布设备为联岩东坑支线1#杆G8197刀闸，通知相关人员巡视联岩东坑支线1#杆G8197刀闸及其之后设备。 7:55抢修郑敬清汇报吴子灵：巡视线路发现10kV奎壁支线有断线，现场不敢靠近，无法确认具体杆号，要求先卸负荷。08时27分巡视人郑敬清接受通知，开始巡线。 06日07:58 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV港头线奎壁海边支线9#杆奎壁海边配变由运行转空载运行，06日07:58操作成功 06日07:59 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV港头线奎壁安置地支线6-1#杆奎壁安置地配变由运行转空载运行，06日08:00操作成功 06日08:01 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，06日08:05操作成功 06日10:15 联/配调蔡镇图收到现场郑敬清汇报：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线 6日10:18 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200003042，工作负责人：郑敬清 ，工作内容：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线处理，安全措施：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，装设5组接地线。 06日10:15抢修许可：票号：QZQXD20200003042，抢修负责人：郑敬清，抢修任务：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线处理，抢修安措：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，装设5组接地线。 06日12:30抢修终结：票号：QZQXD20200003042，抢修负责人：郑敬清，抢修任务：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线处理，抢修安措：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，装设5组接地线。 送电票：QZBB23010161，06日12:31开始执行，06日12时50分执行完毕。 | 10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线 |  | 峰尾变10kV港头线614线路联岩东坑支线1#杆G8197刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 07:34 | 2023-01-06 12:53 | 配调 | 2023-01-06 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262759 | 峰尾镇供电所 | 2023-01-06 12:53 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 240 | b6441980-f250-4dab-9e92-6182330d24c0 | 峰尾变10kV港头线614 | 归档 | 2023-01-06 15:30 | 是 | 是 | 否 | 是
93 | 6718E4E436643018E0430A8EA3EC30180000 | 莆田 | 959A0D17-AED2-4B1B-8C7A-364C16B33B2E | LS1354515323010008 | 3523010600022944 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca1150 | 东峤中心供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-06 06:57 | 2023-01-06 12:21 | 分支线停电 | 母线失地 | 06:54系统研判：前沁变10kV珠江线631线路珠江#1变支线#001跌落式熔断器发生缺相；影响配变1个，故障原因：珠江#1变内部绝缘击穿 | 故障通知巡视跳闸点珠江#1变支线#001跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注珠江#1变支线#001杆至珠江#1变之间区域。07时28分巡视人黄一涵接受通知，开始巡线。 06日08:30 联/配调黄春瑶收到现场黄一涵汇报：现场确认跳闸开关为：珠江#1变支线#001跌落式熔断器；试送设备：珠江#1变支线#001杆珠江#1变由热备用转运行； 故障原因：配网设备故障；故障现象：珠江#1变跌落式熔断器熔丝熔断； 故障点：珠江#1变跌落式熔断器熔丝熔断；故障备注：珠江#1变跌落式熔断器熔丝熔断 06日08:49 联/配调任雨澄收到现场黄一涵汇报：隔离设备：珠江#1变支线#004杆珠江#10变转热备用，珠江分线#026杆0261刀闸由合闸转分闸； 故障原因：配网设备故障；故障现象：珠江#1变架空类变压器本体击穿短路； 故障点：珠江#1变内部击穿短路 06日08:55 联/配调任雨澄令黄一涵：10kV珠江#1支线#004杆珠江#10配变由运行转热备用，06日09:22操作成功 06日08:55 联/配调任雨澄令黄一涵：10kV珠江#1支线#001杆杆珠江#1配变由运行转热备用，06日09:26操作成功 06日08:55 联/配调任雨澄令黄一涵：10kV珠江分线#026杆0261刀闸由合闸转分闸，06日09:52操作成功 6日10:10 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0004，工作负责人：林俊芳 ，工作内容：珠江#1变内部击穿短路抢修，安全措施：10kV珠江#1支线#001杆杆珠江#1配变由运行转热备用、10kV珠江分线#026杆0261刀闸。 06日10:11抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0004，抢修负责人：林俊芳，抢修任务：珠江#1变内部击穿短路抢修，安全措施：10kV珠江#1支线#001杆杆珠江#1配变由运行转热备用、10kV珠江分线#026杆0261刀闸。。 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010184 | 珠江#1变内部击穿短路 |  | 莆田.前沁变10kV珠江线631线路珠江#1变支线#001跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 06:57 | 2023-01-06 12:00 | 配调 | 2023-01-06 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 609934 | 东峤中心供电所 | 2023-01-06 12:00 |  | 是 | 是 |  |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 56 | 6718E4E436643018E0430A8EA3EC30180000 | 珠江线631线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
92 | ccfd35ab-0575-441b-9b00-970191158ffe | 龙岩 | 7A73FD8B-4BC9-44C9-AD5A-FE572DD31FC4 | GZ13575923010001 | 3523010600021942 | 新罗供电有限公司 | 新罗供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1348a20c1a | 江山供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-06 06:49 | 2023-01-06 07:45 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 6日6:49 DMS研判10kV青云支线#02杆K1开关跳闸，原因：10kV青云支线#06杆开关烧坏 | 6日6:50 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV青云支线#02杆K1开关及其之后的设备。06时58分巡视人欧贤凯接受通知，开始巡线。07时03分巡视人邓志超、张礼江、欧贤凯接受通知，开始巡线。7:32江山供电所邓志超汇报：10kV青云支线#06杆K1开关炸坏，申请隔离。 06日07:36 联/配调林焕华令邓志超：10kV青云支线#06杆K1开关由运行转冷备用，06日07:39操作成功 6日07:41联/配调林焕华遥控操作_：10kV青云支线#02杆K1开关由热备用转运行，于06日07:41控合成功 6日14:42 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-JSS-PQ-0029，工作负责人：郭泉江 ，工作内容：110kV青云支线#06杆抢修更换K1开关，安全措施：10kV青云支线#06杆带电解除G1刀闸至杆顶引流线。 06日14:40抢修许可：票号：（手）XL-JSS-PQ-0029，抢修负责人：郭泉江，抢修任务：110kV青云支线#06杆抢修更换K1开关，抢修安措：10kV青云支线#06杆带电解除G1刀闸至杆顶引流线。 06日16:37抢修终结：票号：（手）XL-JSS-PQ-0029，抢修负责人：郭泉江，抢修任务：110kV青云支线#06杆抢修更换K1开关，抢修安措：10kV青云支线#06杆带电解除G1刀闸至杆顶引流线。 送电票：BB-ZLP-202301078，06日17:39开始执行 | 10kV青云支线#06杆开关故障引起 |  | 青云变10kV青园线628线路青云支线#02杆K1开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-06 06:49 | 2023-01-06 17:00 | 配调 | 2023-01-06 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429565 | 国网龙岩市新罗区供电公司 | 2023-01-06 17:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 用户内部故障 |  | 2 | 12 | 45 | ccfd35ab-0575-441b-9b00-970191158ffe | 青云变10kV青园线628线路 | 归档 | 2023-01-07 09:13 | 是 | 是 | 否 | 是
87 | 13DKX-45508 | 漳州 | 30DB9362-6CCF-4119-B962-BF0711359952 | GZ13566323010002 | 3523010500208965 | 龙文高新供电服务中心 | 漳州 | 8a0f688f46db11f00146db133dd408b6 | 九湖镇供电所 | 天气因素 | 台风、强风 | 2023-01-05 22:03 | 2023-01-05 22:51 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月5日21:57 DMS系统研判：坂后变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相10.48，B相1.59，C相9.01，零序电压94.5)，无选线信号。故障原因：。 | 05日21:57 联/配调欧阳奕欣收到现场监控班周文慧汇报：21:57分DMS系统研判：坂后变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相10.48，B相1.59，C相9.01，零序电压94.5)，无选线信号 5日22:03 通知抢修班组巡视坂后变10kV坂红线901开关及其之后的设备，并发布停电信息；22:38分，巡视人吴西湖、张伟松接受通知，开始巡线 05日22:45 联/配调欧阳奕欣令吴西湖：10kV坂红线#75杆Z-Jy013开关由运行转热备用，05日22:46操作成功 05日22:46 联/配调欧阳奕欣收到现场吴西湖汇报：10kV坂红线#75杆Z-Jy013开关前段巡视无异常，申请试送坂后变10kV坂红线901开关 05日22:48 联/配调欧阳奕欣遥控操作_：坂后变10kV坂红线901开关由热备用转运行，于05日22:48控合成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 |  | 坂后变坂红线901线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 22:02 |  | 配调 | 2023-01-06 05:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 其他 |  | 17 | 5 | 1765 | 13DKX-45508 | 坂后变坂红线901 | 归档 | 2023-01-06 16:44 | 是 | 是 | 否 | 是
83 | E8DB8D2517E7491B8F618FFDEF2E2E00421B | 宁德 | 5BE5B326-2AC8-4518-8295-2A370A7AF0A4 | GZ13535623010004 | 3523010500194583 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13667a0fae | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-05 18:35 | 2023-01-05 20:58 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2023年1月5日18:22 IES700显示：洋心变10kV I段母线C相不完全接地（融合法选线岭头线，选线正确）。故障原因为： 10kV岭头线#006杆至007杆之间断线 | 2023年1月5日18:22 IES700显示：洋心变10kV I段母线C相不完全接地（融合法选线岭头线）。 5日18:33联/配调陈嵩遥控操作：洋心变10kV岭头线914开关由运行转热备用（遥控），于05日18:33控分成功，接地信号消失 5日18:34 调度陈嵩通知抢修班组江绍移巡线 05日19:04 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：10kV苗圃分线#007杆至线路末端巡线完毕，未发现异常，申请后端负荷转移10kV华鑫线 05日19:05 联/配调陈嵩令江绍移：10kV苗圃分线#007杆007Z1开关由运行转热备用，05日19:05操作成功 05日19:06 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV华鑫线#011杆011Z1开关由热备用转运行（遥控），05日19:06操作成功 05日19:36 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：申请断开10kV岭头线#001杆001Z1开关 05日19:37 联/配调陈嵩令江绍移：10kV岭头线#001杆001Z1开关由运行转冷备用，05日19:37操作成功 05日19:38 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：申请断开10kV岭头线#004杆004Z1开关 05日19:38 联/配调陈嵩令江绍移：10kV岭头线#004杆004Z1开关由运行转冷备用，05日19:40操作成功 5日19:42 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0020486，工作负责人：苏炳富，工作内容：10kV岭头线#006杆至007杆之间断线抢修 05日19:41 联/配调陈嵩令江绍移：10kV镇边分线#002杆刀闸由合闸转分闸，05日19:43操作成功 05日19:45 联/配调陈嵩令江绍移：10kV苗圃分线#007杆007Z1开关由热备用转冷备用，05日19:46操作成功 05日19:46 联/配调陈嵩令江绍移：查10kV洋心支线#002杆002Z1开关确在冷备用，05日19:47操作成功 05日 19:48抢修许可票号：PDQXD0020486,抢修负责人：苏炳富,工作内容：10kV岭头线#006杆至007杆之间断线抢修 05日 20:31抢修终结票号：PDQXD0020486,抢修负责人：苏炳富,抢修任务：10kV岭头线#006杆至007杆之间断线抢修 送电票：NDDZ23010075，05日20:32开始执行，05日20时57分执行完毕。 | 断线接地 |  | 洋心变电站10kV岭头线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 18:35 | 2023-01-05 21:18 | 配调 | 2023-01-05 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 935652 | 配电抢修班 | 2023-01-05 21:18 |  | 是 | 否 | 否 | Ⅰ级 | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 16 | 7 | 1536 | E8DB8D2517E7491B8F618FFDEF2E2E00421B | 岭头线914线路 | 归档 | 2023-01-06 07:59 | 是 | 是 | 否 | 是
77 | 420b96f8-8029-4e85-9734-b127b74ca724 | 莆田 | 854DD63A-6068-4C96-BD2D-7F69591A806A | GZ13546123010005 | 3523010500164549 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0e824d6da964b7016df17a2bfb5c1c | 鲤南综合服务班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-05 17:19 | 2023-01-05 18:00 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 5日17:15 DMS系统研判赖店变10kV东溪线613线路#074C杆074C开关跳闸，故障原因：查无异常 | 5日17:15 DMS系统研判赖店变10kV东溪线613线路#074C杆074C开关跳闸,即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东溪线#074C杆074C开关及其之后的设备。17时30分巡视人陈进接受通知，开始巡线。 05日17:36 联/配调黄秋月收到现场陈进汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东溪线#074C杆074C开关；试送设备：园庄变10kV东石线915开关由热备用转运行；故障现象：线路加载试验引起，过负荷跳闸，查无异常，申请转回 5日17:41联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，于5日17:41控合失败 5日17:42联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，于5日17:42控合失败 5日17:44联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，于5日17:44控合失败 05日17:44 联/配调黄秋月令黄春瑶：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，05日17:45操作成功 05日17:49 联/配调黄秋月通知陈进：园庄变10kV东石线915线路试送成功。 | 线路春节加载试验运行，东石线和塔兜线转至东溪线，引起10kV东溪线#074C杆074C开关，初步判断该普通开关拨码参数设置不合理，需调参数 |  | 莆田.赖店变10kV东溪线613线路东溪线#074C杆074C开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 17:19 |  | 配调 | 2023-01-06 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 82 | 12 | 9714 | 420b96f8-8029-4e85-9734-b127b74ca724 | 东溪线613线路 | 归档 | 2023-01-08 11:41 | 是 | 是 | 否 | 是
76 | d9017628-ae63-44e9-b069-7fe19811f435 | 宁德 | 8581E663-DE23-4E80-9266-F3817D80EB1B | GZ13535223010007 | 3523010500156608 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13699710aa | 配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-05 16:55 | 2023-01-06 04:19 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年01月05日 16:55 解高1电缆分接箱10kV JG103开关紧急停电，故障原因：10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂 | 05日16:55 联/配调汪东亮令抢修班郑仁燚：解高1电缆分接箱10kV JG103开关由运行转热备用 2023年01月05日 16:54 抢修班郑仁燚汇报：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电，申请解高1电缆分接箱10kV JG103开关紧急停电 05日18:54 收到配电故障紧急抢修单NO：GTQXP1963，工作负责人：郑政赶 ，工作内容：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电故障处理，10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂更换 05日 18:56 联/配调李华令配电运维班包积书：解高1环网柜10kV JG103开关至公司本部开闭所10kV901开关抢修停电指令，详见指令票NO：NDGP23010026，5日20:35 执行完毕 05日20:43联/配调周瑜许可配电故障紧急抢修单NO：GTQXP1963，工作负责人：郑政赶，工作内容：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电故障处理，10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂更换 06日03:14联/配调李华办理终结配电故障紧急抢修单NO：GTQXP1963，工作负责人：郑政赶，工作内容：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电故障处理，10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂更换 06日03:15 联/配调李华令配电运维班丁飞钦：解高1环网柜10kV JG103开关至公司本部开闭所10kV901开关抢修毕送电指令，详见指令票NO：NDGP23010037，06日03:54 执行完毕，线路正常，全部线路恢复送电 | 解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头放电击穿、环网柜接线桩头损坏 | 解高2环网柜更换，加强厂站房设备、电缆头等设备局放检测。 | 解高1电缆分接箱10kV JG103开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 16:55 | 2023-01-06 04:19 | 配调 | 2023-01-06 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 935604 | 配电运维班 | 2023-01-06 04:19 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 解高2环网柜更换，加强厂站房设备、电缆头等设备局放检测。 | 6 | 9 | 1451 | d9017628-ae63-44e9-b069-7fe19811f435 | 城Ⅰ线912线路 | 归档 | 2023-01-06 19:58 | 是 | 是 | 否 | 是
75 | 5e24ebfb-e3ce-44a7-8ccf-b0707f28fa04 | 宁德 | C1B6C980-DB98-4F64-8837-A2F8B2179B91 | GZ13535223010006 | 3523010500151430 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13699710aa | 配电运维班 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2023-01-05 16:49 | 2023-01-06 01:22 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月05日16:43 IES700告警：城关变10kV食用菌线915开关瞬时速断动作跳闸，故障原因：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线 | 2023年01月05日16:43 IES700告警：城关变10kV食用菌线915开关瞬时速断动作跳闸，即通知抢修班组魏宏龙巡视、槐门运维魏青 05日17:11联/配调汪东亮遥控操作_：10kV食用菌线915线路#018杆915018开关由运行转热备用，于05日17:11控分成功 05日17:37 联/配调汪东亮令包积书：食用菌加工基地#2高压环网柜10kV 9K201开关由热备用转运行，05日17:37操作成功，线路正常 05日17:49 联/配调汪东亮令包积书：乾丰大桥#1电缆分接箱10kV QF91510开关由运行转热备用，05日17:50操作成功 05日17:51联/配调汪东亮遥控操作_：10kV食用菌线915线路#018杆915018开关由热备用转运行，于05日17:51控合成功，线路正常 05日20:02 收到配电故障抢修单NO：GTQXP1964，工作负责人：陈逞城 ，工作内容：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线抢修，刀闸、避雷器更换 05日 20:06 联/配调李华令配电运维班丁飞钦：10kV食用菌线915线路#001杆至乾丰大桥#1环网柜10kV QF91510开关抢修停电指令，详见指令票NO：NDGP23010028 05日21:28 执行完毕 05日21:35联/配调李华许可配电故障抢修单NO：GTQXP1964，工作负责人：陈逞城，工作内容：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线抢修，刀闸、避雷器更换 06日00:21联/配调李华办理终结配电故障抢修单NO：GTQXP1964，工作负责人：陈逞城，工作内容：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线抢修，刀闸、避雷器更换 06日00：24 联/配调李华令配电运维班丁飞钦：10kV食用菌线915线路#001杆至乾丰大桥#1环网柜10kV QF91510开关抢修毕送电指令，详见指令票NO：NDGP23010035，06日01:19 执行完毕，线路正常，全部线路恢复送电 | 10kV食用菌线915线路#001杆引线断线，放电导致刀闸相间弧光短路 | 引线及隔离刀闸更换，用电高峰期重点跟踪测温情况。 | 城关变10kV食用菌线915线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 16:49 | 2023-01-06 01:22 | 配调 | 2023-01-06 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935604 | 配电运维班 | 2023-01-06 01:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 引线及隔离刀闸更换，用电高峰期重点跟踪测温情况。 | 12 | 11 | 1280 | 5e24ebfb-e3ce-44a7-8ccf-b0707f28fa04 | 食用菌线915线路 | 归档 | 2023-01-06 19:43 | 是 | 是 | 否 | 是
74 | 767918a4-1b28-4bd5-b166-fb2530bb5883 | 宁德 | EBCFC064-4817-4C31-913A-F4E04832CC31 | GZ13535223010005 | 3523010500149591 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13699710aa,8a0f688f46db11f00146db136a5310dc | 配电运维班,城郊供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-05 16:48 | 2023-01-06 05:50 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月05日16:44 IES700系统告警：城关变.10kV油洋线914开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆至#02杆更换电缆 | 2023年01月05日16:44 IES700系统告警：城关变.10kV油洋线914开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功，通知抢修班魏宏龙、张海雷，城郊所李彬、陆戴宇，槐门运维魏青巡视跳闸点城关变10kV油洋线914开关及其之后的设备，重点关注城关变10kV.油洋线914开关至10kV油洋线914线路#023杆914023开关之间区域。 05日17:00联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路#023杆914023开关由运行转热备用，于05日17:00控分成功 05日17:02联/配调汪东亮遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备 用转运行，于05日17:02控合成功，线路失地 05日17:03联/配调汪东亮遥控操作_：城关10kV.油洋线914开关由运行转热备用，于05日17:03控分成功，线路正常 05日17:12联/配调汪东亮遥控操作_：10kV局下线985线路浣中支线#21杆WZ985021开关由热备用转运行，于05日17:12控合成功，线路正常 05日17:27 联/配调汪东亮令陆戴宇：10kV油洋线914线路#015杆914015开关由运行转热备用，05日17:27操作成功 05日17:28联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路#052杆914052开关由热备用转运行，于05日17:28控合成功 05日17:30联/配调汪东亮遥控操作_：10kV局下线985线路浣中支线#21杆WZ 985021开关由运行转热备用，于05日17:30控分成功 05日18:00 联/配调汪东亮收到现场抢修班张海雷汇报：10kV油洋线#1至#15杆未发现异常，具备送电条件 05日18:04联/配调汪东亮遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备用转运行，于05日18:04控合成功，线路失地 05日18:05联/配调汪东亮遥控操作_：城关变0kV油洋线914开关由运行转热备用，于05日18:05控分成功，线路正常 5日19:32联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路西丰里分线#02杆XFL914002开关由运行转热备用，于05日19:32控分成功 5日20:18联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路#014杆914014开关由运行转热备用，于5日20:18控分失败 05日20:19 联/配调汪东亮收到现场城郊所陆戴宇汇报：10kV油洋线914线路西丰里分线经巡线未发现异常，人员撤离 05日21:33 联/配调周瑜令配电班丁飞钦：10kV油洋线914线路#014杆914014开关由运行转冷备用，05日21:41操作成功 05日21:40 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆XFL9140001刀闸由合闸转分闸，05日21:41操作成功 05日21:42 联/配调周瑜收到现场配电班魏宏龙汇报：城关变10kV油洋线914开关至10kV油洋线914线路#015杆巡视无异常，申请试送城关变10kV油洋线914开 5日21:45联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备用转运行，于05日21:45控合成功 5日21:50联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由运行转热备用，于05日21:50控分成功 05日21:50 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆XFL9140001刀闸由分闸转合闸，05日21:53操作成功 5日21:54联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备用转运行，于05日21:54控合成功，城关变10kV母线出现失地 5日21:55联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由运行转热备用，于05日21:55控分成功 05日21:57 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆XFL9140001刀闸由合闸转分闸，05日21:59操作成功 05日22:03 联/配调周瑜令配电班丁飞钦：10kV油洋线914线路#014杆914014开关由冷备用转运行，05日22:13操作成功 05日23:03 联/配调汪东亮令吴有颖：10kV油洋线914线路西丰里分线#08杆XFL9140008刀闸由合闸转分闸，05日23:03操作成功 05日23:05 联/配调汪东亮令吴有颖：10kV油洋线914线路#015杆9140151刀闸由合闸转分闸，05日23:47操作成功 05日23:53 联/配调汪东亮令魏青：城关变10kV油洋线914线路由热备 用转检修05日23:53下令 06日00:16 收到配电故障抢修单NO：GTQXP1965，工作负责人：练文茂 ，工作内容：10 | 10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆至#02杆更换电缆 | 加强施工区域线路特巡特护，防止故障 | 城关变10kV油洋线914线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 16:48 | 2023-01-06 05:50 | 配调 | 2023-01-06 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 806268 | 城郊供电所 | 2023-01-06 05:50 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 配网设备故障 | 加强施工区域线路特巡特护，防止故障 | 17 | 17 | 1593 | 767918a4-1b28-4bd5-b166-fb2530bb5883 | 油洋线914线路 | 归档 | 2023-01-06 16:57 | 是 | 是 | 否 | 是
49 | D6E06DE1FFAD4C74B9C1840555CE468B421B | 南平 | 595716DA-2A22-4B2D-BDEF-121CDDFB6B3D | GZ1359515323010001 | 3523010500116497 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373d813a2 | 将口供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-05 14:06 | 2023-01-05 21:15 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年01月05日13:58 10kV回潭线271杆至272杆导线被勾机挖断，紧急停电，故障原因： 10kV回潭线271杆至272杆导线被勾机挖断 | 01月05日13:58将口所林云汇报： 10kV回潭线271杆至272杆导线被勾机挖断，申请停电隔离 13:58令金石矿业林永才：1、将金石矿业配电室10kV#2进线912线路转冷备用，2、将金石矿业配电室10kV#1进线911线路转运行，于14:00已执行 13:59遥控操作：10kV右巨线上洋支线067杆KY9151开关由运行转热备用，13:59已执行，转告将口所林云及服务调度班陈红 14:00令将口操作林云：10kV回潭线282杆K9098开关由运行转冷备用，于14：15已执行 14:18向武浦联调黄坚申请：将10kV典村线135杆KY7012开关转合闸 14:23武浦联调黄坚告知：10kV典村线135杆KY7012开关已转合闸 14:24令将口操作林云：10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸由合闸转分闸，于14:25已执行 14：26遥控操作：10kV右巨线上洋支线067杆KY9151开关由热备用转运行，14：26已执行，转告将口所林云及服务调度班陈红 05日14:33 联/配调黄秀卿令林云：10kV回潭线264杆KY9017开关由热备用转冷备用，05日14:49操作成功 05日14:33 联/配调黄秀卿令林云：10kV回潭线265-1杆KY9153开关由运行转冷备用，05日14:55操作成功 14:55联/配调黄秀卿令林云：10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸由合闸转分闸，05日14:56操作成功 5日14:54 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0002，工作负责人：林云，工作内容：在10kV回潭线271杆至272杆，进行10kV回潭线271杆至272杆断线更换；10kV回潭线272杆开关损坏更换，安全措施：10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸，10kV回潭线265-1杆KY9153开关，G9397刀闸，10kV回潭线264杆KY9017开关，G9121刀闸，10kV回潭线282杆K9098开关，G9309刀闸，10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸 05日 14:57抢修许可票号：NP-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林云,抢修任务：1、10kV回潭线271杆至272杆10kV回潭线271杆至272杆断线更换；10kV回潭线272杆开关损坏更换；,抢修安措:断开10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸，断开10kV回潭线265-1杆KY9153开关，G9397刀闸，断开10kV回潭线264杆KY9017开关，G9121刀闸，断开10kV回潭线282杆K9098开关，G9309刀闸，断开10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸 05日18:03将口所邱元锋汇报：10kV右巨线上洋支线128主杆至10kV回潭线282杆抢修无换相工作，10kV回潭线271杆至272杆10kV回潭线271杆至272杆现场为直线杆，无需核相。 18:15将口所林云汇报：10kV回潭线272杆开关未更换控制器 05日 20:34抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林云,抢修任务：1、10kV回潭线271杆至272杆10kV回潭线271杆至272杆断线更换；10kV回潭线272杆开关损坏更换；,抢修安措:断开10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸，断开10kV回潭线265-1杆KY9153开关，G9397刀闸，断开10kV回潭线264杆KY9017开关，G9121刀闸，断开10kV回潭线282杆K9098开关，G9309刀闸，断开10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸；现10kV回潭线272杆KY9152开关确处热备用 送电票：NPBB23010075，05日20:38开始执行，05日22时03分执行完毕。21:08令将口操作林云：10kV回潭线272杆KY9152开关由热备用转运行，于21:14执行完毕 | 道路填土平整，土方车弃土后未把斗放下，直接通行，造成10kV回潭线170杆至172杆A相导线被挂断 | 加强外破点巡视及施工方安全意识教育。 | 10kV右巨线上洋支线067杆至10kV回潭线423主杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 14:04 | 2023-01-05 20:34 | 配调 | 2023-01-05 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 254295 | 将口供电所 | 2023-01-05 20:34 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 加强外破点巡视及施工方安全意识教育。 | 14 | 4 | 1093 | D6E06DE1FFAD4C74B9C1840555CE468B421B | 崇雒变10kV右巨线907 | 归档 | 2023-01-06 08:36 | 是 | 是 | 否 | 是
44 | 695D184D0FC51030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | DAD66A83-E180-4727-A51B-FD0DDC200A62 | GZ13525523010012 | 3523010500111122 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-05 13:36 | 2023-01-05 18:42 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 1月5日13:36系统研判农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关跳闸，通知同南抢修刘伟志。故障原因：高压计量互感器老化 | 05日14:06同南抢修纪仲谋报：10kV农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关相过流故障跳闸，故障电流1320A，故障指示器三相动作。 14:20纪仲谋报：10kV永安居#1甲杆高压计量互感器炸裂，农械线#1环网柜10kV#1-#2联络902柜故障指示三相动作，10kV永安居904柜故障指示器AB相动作，即下令：农械线#1环网柜10kV永安居904开关由运行转热备用，农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关由热备用转运行，14:42操作毕，试送正常 14:43下令纪仲谋：农械线#1环网柜10kV永安居904线路由热备用转冷备用、农械线#1环网柜10kV永安居904线路由冷备用转检修，14:50操作毕 停电更新 5日16:31 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0014，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV永安居＃1甲杆，进行高压开关试验，拆除高压计量互感器组；在10kV永安居＃1甲杆至10kV永安居配电室（后炉＃11公变）10kV母排，进行电缆试验，安全措施：10kV农械线#1环网柜10kV永安居904线路转检修。 05日 16:38抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0014,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV永安居＃1甲杆高压开关试验，拆除高压计量互感器组；2、10kV永安居＃1甲杆至10kV永安居配电室（后炉＃11公变）10kV母排电缆试验,抢修安措:10kV农械线#1环网柜10kV永安居904线路转检修 05日 18:27抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0014,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV永安居＃1甲杆高压开关试验，拆除高压计量互感器组；2、10kV永安居＃1甲杆至10kV永安居配电室（后炉＃11公变）10kV母排电缆试验,抢修安措:10kV农械线#1环网柜10kV永安居904线路转检修 18:41送电操作完毕，正常。ZLP-XM-23010187 | 10kV农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关相过流故障跳闸 |  | 农械线#1环网柜10kV田洋变电站945线路农械线#1环网柜#1-#2联络902高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 13:36 |  | 配调 | 2023-01-05 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 变压器 | 套管过热 | 高低压侧套管发热 | 配网设备故障 |  | 9 | 2 | 1636 | 695D184D0FC51030E0430A8EA81010300000 | 田洋变电站945 | 归档 | 2023-01-05 19:02 | 是 | 是 | 否 | 是
42 | 13DKX-37767 | 莆田 | 4F450837-C413-497C-ADC8-5CD71CE70470 | GZ1354515323010007 | 3523010500098718 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ded11e4 | 配电运维二班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-05 12:36 | 2023-01-05 14:00 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日12:35 DMS系统研判杨林变10kV白塔线921线路刘厝支线#004A杆004A开关跳闸.故障原因：10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线烧断。 | 5日12:35 DMS系统研判杨林变10kV白塔线921线路刘厝支线#004A杆004A开关跳闸12时38分巡视人方益晗接受通知，开始巡线。 05日13:21 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：现场确认跳闸开关为：刘厝支线#004A杆004A开关；保护动作：； 隔离设备：10kV刘厝支线#004A杆004A开关由热备用转冷备用。；故障现象：10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线烧断（刀闸至开关引线烧断）。； 故障点：10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线烧断。 05日13:22 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV刘厝支线#004A杆004A柱上开关由热 备用转冷备用，05日13:35操作成功 05日13:44 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：保护动作：；试送设备：申请10中铁二局次分支线#002杆002开关由冷备用转运行。 05日13:48 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV中铁二局次分支线#002杆002柱上开 关由冷备用转运行，05日13:51操作成功 | 10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线断裂 |  | 莆田.杨林变10kV白塔线921线路刘厝支线#004A杆004A开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 12:36 | 2023-01-05 13:50 | 配调 | 2023-01-05 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 105357 | 配电运维二班 | 2023-01-05 13:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 3 | 24 | 131 | 13DKX-37767 | 白塔线921线路 | 归档 | 2023-01-09 09:15 | 是 | 是 | 否 | 是
5 | 3C7992F0826643D4916BD19615DDF1FC421B | 厦门 | CECDACD1-5B58-4D64-BB3A-77FB1D136105 | GZ13525423010001 | 3523010500024976 | 思明 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1e874b173d | 思明配电运检一班 | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-01-05 07:52 | 2023-01-05 08:24 | 分支线停电 | 紧急停电 | 5日 7:50 运维叶盛春汇报：有工单反馈中山路#2箱式变电压高，需停电处理，故障原因：电压过高 | 7:51 （遥控）中山路#1环网柜10kV中山一变916开关由运行转热备用，7:51操作毕 7:52下令叶盛春：中山路#1环网柜10kV中山一变916线路由热备用转冷备用，中山路#1环网柜10kV中山一变916线路由冷备用转检修，7:53操作毕 5日08:03 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0012，工作负责人：邵斌，工作内容：在中山路#2箱式变，进行变压器调档，安全措施：中山路#1环网柜10kV中山一变916线路转检修。 05日 08:07抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0012,抢修负责人：邵斌,抢修任务：1、中山路#2箱式变变压器调档,抢修安措:中山路#1环网柜10kV中山一变916线路转检修 05日 08:18抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0012,抢修负责人：邵斌,抢修任务：1、中山路#2箱式变变压器调档,抢修安措:中山路#1环网柜10kV中山一变916线路转检修 8:24送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010143 | 电压过高 |  | 厦禾变电站937 , 中山路#1环网柜中山一变916开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 07:52 | 2023-01-05 08:18 | 配调 | 2023-01-05 10:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 15860787852 | 经营部 | 2023-01-05 08:18 |  | 是 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 264 | 3C7992F0826643D4916BD19615DDF1FC421B | 厦禾变电站937 | 归档 | 2023-01-10 09:54 | 是 | 是 | 否 | 是
3 | B851AA20-2579-47CA-A852-C115BA1BE931 | 漳州 | 1D7C382A-A2C4-4912-A984-364F92A3CB88 | LS13565723010002 | 3523010500020807 | 平和供电有限公司 | 平和供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db133ae607c2 | 坂仔镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-05 07:15 | 2023-01-05 09:49 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 5日7:13 10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，故障原因为：10kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变用户内部故障 | 5日7:15 DMS系统研判：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，即通知坂仔所蓝能通组织人员巡线。07时32分巡视人蓝能通接受通知，开始巡线。 05日09:04 联/配调程舒渊收到坂仔所蓝能通汇报：10kV水尾支线#21杆后端巡视无异常，申请试送 05日09:06 联/配调程舒渊令坂仔所蓝能通：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关由热备用转运行，05日09:44操作成功，正常 05日19:58 联/配调程舒渊收到坂仔所蓝能通汇报：10kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变用户内部故障引起开关跳闸，现该专变已在热备用，申请隔离10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸 05日19:58 联/配调程舒渊令坂仔所蓝能通：10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸由合闸转分闸，05日20:08操作成功 1月6日 14:56 坂仔所蓝能通汇报：10kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变用户内部故障已处理完毕，验收合格具备送电条件，现该专变在热备用状态，申请送电，即令其：10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸由分闸转合闸——15:13 操作完毕，正常，令其告知用户自行送电 2023年01月06日15:1410kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变（10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20230105001 | 10kV水尾支线#60杆平和鑫达矿业有限公司配变（专变）树木靠近变压器 |  | 国强变闽潭线922线路水尾支线#21杆Z-3512开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 07:14 | 2023-01-05 09:49 | 配调 | 2023-01-05 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 936001 | 国网平和县供电公司 | 2023-01-05 09:49 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 跌落式熔断器 | 跌落式熔断器 | 用户内部故障 |  | 9 | 2 | 1271 | B851AA20-2579-47CA-A852-C115BA1BE931 | 国强变闽潭线922 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
2 | 95b61419-5bc9-4381-92ee-fb4cab0a31b0 | 龙岩 | 41432599-7255-4E77-9C71-9CC42BEE1866 | GZ13575723010002 | 3523010500017458 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a760c9c | 抚市供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-05 05:46 | 2023-01-05 07:31 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 05日5:38 DMS研判：抚市变10kVⅡ段母线C相失地（A10.19、B9.58、C0.90、零序电压为9.37）无选线信号。10kV中湖线#23杆23K开关、#46杆46K开关零序Ⅰ段告警。原因： 10kV中湖线大章猪场支线树压线。 | 5日05:44联/配调黄梁平【顺控】遥控操作_：10kV中湖线#46杆46K开关由运行转热备用，于5日05:44控分失败 5日05:45联/配调熊赣龄【顺控】遥控操作_：10kV中湖线#23杆23K开关由运行转热备用，于05日05:45控分成功接地信号消失 05日5:38 DMS研判：抚市变10kVⅡ段母线C相失地（A10.19、B9.58、C0.90、零序电压为9.37）无选线信号。10kV中湖线#23杆23K开关、#46杆46K开关零序Ⅰ段告警。即通知抢修班组巡视10kV中湖线#23杆23K开关及其之后的设备。07时05分巡视人黄龙彩、黄坤和接受通知，开始巡线。 05日06:25 联/配调廖洪炜令黄坤和：10kV中湖线#46杆46K开关由运行转热备用，05日06:30操作成功 5日06:31联/配调廖洪炜遥控操作_：10kV中湖线#23杆23K开关由热备用转运行，于05日06:31控合成功 05日07:05 联/配调黄梁平收到现场黄汉和汇报：故障原因：树线矛盾；故障现象：架空类裸导线其他；故障点：10kV中湖线大章猪场支线树压线（用户支线）。 05日07:06 联/配调黄梁平令黄坤和：10kV中湖线#52杆52G刀闸由合闸转分闸，05日07:21操作成功 05日07:22 联/配调熊赣龄令黄坤和：10kV中湖线#46杆46K开关由热备用转运行，05日07:28操作成功 | 10kV中湖线大章猪场支线枯树碰压线 | 用户侧线路加强树线矛盾排查，发现问题及时下发隐患整改通知书，并督促用户整改。 | 10kV中湖线#23杆23K开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 05:46 | 2023-01-05 07:05 | 配调 | 2023-01-05 12:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 286176 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2023-01-05 07:05 |  | 是 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 用户侧线路加强树线矛盾排查，发现问题及时下发隐患整改通知书，并督促用户整改。 | 18 | 7 | 1315 | 95b61419-5bc9-4381-92ee-fb4cab0a31b0 | 抚市变10kV中湖线912线路 | 归档 | 2023-01-05 09:22 | 是 | 是 | 否 | 是
1 | 13DKX-37209 | 莆田 | 8D142727-A114-47C4-B31D-EE432E9037AC | GZ1354515423010002 | 3523010500002610 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4941382553c0 | 新度镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-05 02:29 | 2023-01-05 04:11 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 5日2:7 莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为9.66,C相电压为0.89,)选线为10kV厝柄线922线路，经试拉10kV厝柄线922线路失地消失,选线正确。故障原因：文金鞋材用户产权设备故障 | 5日2:7 莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为9.66,C相电压为0.89,)选线为10kV厝柄线922线路。即通知抢修班组 5日02:26联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV厝柄安置房开闭所901断路器由运行转热备用，于5日02:26控分失败 5日02:29联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：莆田.渠桥变/10kV.厝柄线922开关由运行转热备用，于05日02:29控分成功接地信号消失，即通知现场陈拥民 5日2:7 莆田.渠桥变莆田.渠桥变/10kV.Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,A相电压为9.99,B相电压为9.66,B相电压为9.67,C相电压为0.87,C相电压为0.89,零序电压为16.07,零序电压为16.01,)选线为10kV厝柄线922线路，经试拉10kV厝柄线922线路失地消失。即通知抢修班组巡视莆田.渠桥变/10kV.厝柄线922开关及其之后的设备。02时34分巡视人陈益强、郑国扬、张国来、陈拥民接受通知，开始巡线。 05日02:48 联/配调俞剑铭收到现场郑国扬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV厝柄线922开关；隔离设备：10kV恒达机电环网柜914开关 05日02:51 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄线进线914开关由运行转热备用，05日03:05操作成功 5日03:07联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.渠桥变/10kV.厝柄线922开关由热备用转运行，于05日03:07控合成功 05日03:15 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：； 隔离设备：恒达机电环网柜10kV华兴恒达联线901开关 05日03:16 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关 05日03:17 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV华兴恒达联线901开关由运行转热备用，05日03:19操作成功 05日03:17 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关由热备用转运行，05日03:24无法操作 05日03:29 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：隔离设备：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关 05日03:30 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关 05日03:31 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关由运行转热备用，05日03:32操作成功 05日03:31 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关由热备用转运行，05日03:34操作成功 05日03:34 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV华兴恒达联线901开关由热备用转运行，05日03:37操作成功 05日03:51 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：； 隔离设备：厝柄村#7变支线#006杆006开关由运行转热备用；隔离状态：热备用 05日03:52 联/配调俞剑铭令张国来：10kV厝柄村#7变支线#006杆006开关由运行转热备用，05日03:57操作成功 05日03:58 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关由热备用转运行 05日04:00 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关由热备用转运行，05日04:06操作成功 05日05:07 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类绝缘导线破损； 故障点：10kV文金鞋材次分支线#001杆0011刀闸C相电源侧引线倾倒至横担上，导致线路失地。；故障备注：10kV文金鞋材次分支线#001杆0011刀闸C相电源侧引线倾倒至横担上，导致线路失地。（用户产权） 05日05:07 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：10kV厝柄村#7变支线#006杆006开关由热备用转运行。 05日05:08 联/配调俞剑铭令张国来：10kV厝柄村#7变支线#006杆006开关由热备用转运行，05日05:10操作成功 | 10kV文金鞋材次分支线#001杆0011刀闸C相电源侧引线倾倒至横担上，绝缘破损与横担接触放电（用户产权）。造成莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为9.66,C相电压为0.89,) | 加强业扩工程竣工验收管理，用户设备应及时告知用户对相关设备进行巡视维护，有异常现象应及时汇报供电单位。 | 莆田.渠桥变10kV厝柄线922线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-05 02:29 | 2023-01-05 04:11 | 配调 | 2023-01-05 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 258812 | 新度镇供电所 | 2023-01-05 04:11 |  | 是 | 否 |  | Ⅱ级 | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强业扩工程竣工验收管理，用户设备应及时告知用户对相关设备进行巡视维护，有异常现象应及时汇报供电单位。 | 27 | 21 | 2495 | 13DKX-37209 | 厝柄线922线路 | 归档 | 2023-01-09 09:15 | 是 | 是 | 否 | 是
360 | 1E84787BC1C243E1ABE9536C6174135B421B | 厦门 | 46DCFBF4-2822-4B38-83EE-0E91978F4C50 | LS13525623010011 | 3523010400145304 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-04 16:47 | 2023-01-04 18:41 | 分支线停电 | 馈线开关跳闸 | 4日16:47 龙东边10kV科海Ⅰ回972开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障原因： | 4日16:50 即通知抢修班组巡视跳闸点龙东变电站.10kV.科海Ⅰ回间隔.972开关及其之后的设备。 16:47 龙东边10kV科海Ⅰ回972过流Ⅱ段动作开关跳闸，故障电流9746A，ABC三相动作，通知抢修 18:14 陈荣法汇报：隽茂#1开闭所10kV各间隔馈线故障指示器均未动作 18:15 下令陈荣法:隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ汇911线路由运行转冷备用，18:16操作毕 18:16 下令陈荣法：隽茂#1开闭所10kV Ⅰ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，18:19操作毕，送电正常 18:19 下令梧侣高绍峰：龙东变10kV科海Ⅰ回972线路由热备用转冷备用 18:38 卓永昌汇报：科海开闭所备自投动作正常，动作时间16:24 18:39 下令卓永昌：科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路由热备用转冷备用，18:40操作毕 |  |  | 龙东变电站972线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 16:47 |  | 配调 | 2023-01-04 21:00 | 全部送电 | 八级设备事件 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 |  | 7 | 5 | 1351 | 1E84787BC1C243E1ABE9536C6174135B421B | 龙东变电站972 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
351 | bf35136e-1c7d-4615-b266-95ccfe522662 | 厦门 | 701CAFC4-AD13-43E8-BF37-94D16883232A | LS13525523010007 | 3523010400125539 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） |  |  | 2023-01-04 15:08 | 2023-01-04 19:13 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 4日15:8 DMS系统研判10kV下墩Ⅰ回#30杆高压开关跳闸，通知同安抢修颜聪杰，故障原因：电缆被水务外破 | 04日15:43 颜聪杰报：10kV采石线#10杆至10kV采石线#10支1杆电缆被挖，下令10kV采石线#10支1杆配变由运行转热备用，10kV采石线#10杆高压刀闸由合闸转 分闸，15:55操作完毕 16:00颜聪杰报：10kV下墩Ⅰ回#30杆高压开关在运行，下墩#3环网柜10kV墩Ⅰ三十914开关A相零序过流动作，故障电流70A 16:08下令颜聪杰：下墩#3环网柜10kV墩Ⅰ三十914开关由热备用转运行，16:09操作完毕，正常 4日17:04 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0009，工作负责人：于士建，工作内容：在10kV采石线#10杆至#10支1杆，进行电缆外破，制作电缆中间接头、电缆试验并重新引接，安全措施：10kV采石线#10杆高压刀闸。 4日17:58 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0010，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV采石线#10杆至#10支1杆，进行电缆外破，制作电缆中间接头、电缆试验并重新引接，安全措施：10kV采石线#10杆高压刀闸。 04日 18:01抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0010,抢修负责人：于士保,抢修任务：1、10kV采石线#10杆至#10支1杆电缆外破，制作电缆中间接头、电缆试验并重新引接,抢修安措:断开10kV采石线#10杆高压刀闸 04日 18:36抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0010,抢修负责人：于士保,抢修任务：1、10kV采石线#10杆至#10支1杆电缆外破，制作电缆中间接头、电缆试验并重新引接,抢修安措:断开10kV采石线#10杆高压刀闸 19:10送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010124 |  |  | 塘边变电站915线路下墩Ⅰ回#30杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 15:08 |  | 配调 | 2023-01-04 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 外破故障 |  | 10 | 12 | 1123 | bf35136e-1c7d-4615-b266-95ccfe522662 | 塘边变电站915 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
348 | 13DKX-24725 | 莆田 | 5E329FB7-C7EF-4734-B855-A269F02B5F2A | LS1354515323010005 | 3523010400109563 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0e824e5bad85d2015c4942d57a53c3 | 北高镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-04 14:57 | 2023-01-04 15:38 | 分支线停电 | 母线失地 | 4日14:34 莆田.上庄变莆田.上庄变/10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.04,B相电压为9.24,C相电压为1.22,零序电压为89.31,)失地选线为山前线924线路,、10kV美兰线922线路。4日14:58 试拉10kV美兰分线#010杆010开关后失地消失。故障原因：10kV竹庄支线009杆C相因用户装修安全网掉落挂在C相瓷瓶上。 | 4日14:34 莆田.上庄变失地(莆田.上庄变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.04,B相电压为9.24,C相电压为1.22,零序电压为89.31,)。即通知抢修班组 4日14:57联/配调姚建峰【顺控】遥控操作_：10kV美兰分线#042杆042柱上开关由运行转热备用，于04日14:57控分成功 4日14:57联/配调姚建峰【顺控】遥控操作_：10kV美兰分线#010杆010柱上开关由运行转热备用，于04日14:57控分成功接地信号消失 4日14:58 莆田.上庄变失地(莆田.上庄变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.04,B相电压为9.24,C相电压为1.22,零序电压为89.31,)。试拉10kV美兰分线#010杆010开关后失地消失即通知抢修班组巡视10kV美兰分线#010杆010开关及其之后的设备。15时29分巡视人朱文太、方亦正、宋海峰接受通知，开始巡线。 04日15:33 联/配调俞剑铭收到现场林剑飞汇报：现场确认跳闸开关为：美兰分线#010杆010开关；保护动作：； 故障点：10kV竹庄支线009杆C相因用户装修安全网掉落挂在C相瓷瓶上，有明显烧毁痕迹，已处理，经查别的线路无故障，申请10kV美兰分线10杆010开关由热备用转运行 4日15:36联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV美兰分线#010杆010开关由热备用转运行，于04日15:36控合成功 4日15:37联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV美兰分线#042杆042开关由热备用转运行，于04日15:37控合成功 | 10kV竹庄支线009杆C相因用户装修安全网掉落挂在C相瓷瓶上 | 上报2023年线路运行可靠性提升技改大修项目，加强线路巡视，提高巡视质量，1月10日前完成对美兰线的一次监察性巡视。 | 莆田.上庄变10kV美兰线922线路美兰分线#010杆010开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 14:57 | 2023-01-04 15:37 | 配调 | 2023-01-04 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 281917 | 北高镇供电所 | 2023-01-04 15:37 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 | 上报2023年线路运行可靠性提升技改大修项目，加强线路巡视，提高巡视质量，1月10日前完成对美兰线的一次监察性巡视。 | 33 | 12 | 4866 | 13DKX-24725 | 美兰线922线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
343 | 51e3a8fe-c3a0-4581-8a15-e4f068a0972c | 南平 | 8394C9DB-803B-4F7D-909A-2FEA1112CD59 | LS13595823010002 | 3523010400101820 | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91540 | 仁寿中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-04 13:17 | 2023-01-04 13:59 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月04日13:14 洋墩变10kV洋河线909开关跳闸于过流Ⅱ段、过流Ⅲ段保护，重合不成 故障原因：10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关计量箱故障引起 | 4日13:14 DMS研判：洋墩变10kV洋河线909开关跳闸于过流Ⅱ段、过流Ⅲ段保护，重合不成，现10kV洋河线909开关处热备用 ，13时35分巡视人吴荣辉、张建辉接受通知，开始巡线。即告知顺昌远程站李欣 4日13:33仁寿中心供电所张建辉汇报：执行NPSJ22120331指令票，10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关由冷备用转热备用后发现10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关计量箱故障，引起10kV洋河线909开关跳闸 13:35令仁寿中心供电所张建辉：10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关由热备用转冷备用，于13:36执行完毕 13:36与T接在10kV洋河线线路上的电站确认机组确已停机 4日13:37联/配调翁珠玉遥控操作_：南平.洋墩变/10kV.洋河线909开关由热备用转运行，于04日13:37控合成功正常即通知顺昌远程站李欣 13:40告知T接在10kV洋河线线路上的电站开机 |  |  | 洋墩变10kV洋河线909线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 13:17 |  | 配调 | 2023-01-04 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 429670 | 运维检修部(检修分公司) |  |  | 是 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 |  | 25 | 25 | 1928 | 51e3a8fe-c3a0-4581-8a15-e4f068a0972c | 洋墩变10kV洋河线909 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
341 | 13DKX-52574 | 厦门 | F954ACCC-62D7-43C0-966D-A43A01B020ED | LS13525523010006 | 3523010400099552 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180,8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 高压用电检查一班(同安),同安配电运维二班（同北） | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-04 12:24 | 2023-01-04 13:30 | 分支线停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 4日12:24 监控蓝剑通知:东宅变10kVⅡⅣ段母线瞬时失.地，DMS监控10kV双浔线#17杆高压开关跳闸，通知同北抢修颜聪杰。故障原因：小动物短路 | 04日13:16颜聪杰报：10kV双浔线#17杆高压开关跳闸，10kV双浔线#17支2杆配变跌落式熔断器BC相两相断，现场有发现老鼠，下令10kV双浔线#17支2杆配变由运行转冷备用，13:24操作完毕 13:26遥控：10kV双浔线#17杆高压开关由热备用转运行，正常，通知用检蔡建交 |  |  | 东宅变电站922线路双浔线#17杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 12:24 |  | 配调 | 2023-01-04 17:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 1 | 163 | 13DKX-52574 | 东宅变电站922 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
340 | 03dfa37c-40f0-435c-997b-0ea99ed249ba | 南平 | 308CF283-4A74-48A4-9EAA-9B13260440B1 | LS13595623010009 | 3523010400085911 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-04 12:03 | 2023-01-04 19:36 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月04日12:01 水西变10kV水西Ⅱ路617开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投，故障原因：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关处线电缆头下侧炸裂 | 4日12:01 DMS研判：水西变10kV水西Ⅱ路617开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投入，现水西变10kV水西Ⅱ路617开关处热备用 ，即通知配电运维班张振武、配电抢修班陈小雄、建瓯远程站何巍。12时29分巡视人张振武接受通知，开始巡线。 04日13:30 配电运维班张振武汇报：已对水西变10kV水西Ⅱ路617开关至龙山口环网柜10kV航运农场921开关设备巡视无异常，要求将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转热备用，对龙山口环网柜10kV航运农场921开关前端负荷进行试送 04日13:36 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由运行转热备用，04日13:36操作成功 4日13:38联/配调邱铭洪遥控操作_：水西变10kV水西Ⅱ路617开关由热备用转运行，于04日13:38控合成功，正常，即通知配电运维班张振武、配电抢修班陈小雄、建瓯远程站何巍停电用户已更新 13:56 配电运维班张振武汇报：对龙山口环网柜10kV航运农场921开关后段设备巡视无异常，申请将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转运行 04日14:09 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由热备用转运行，04日14:19操作成功 14:18 水西变10kV水西Ⅱ路617开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投 04日14:20 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由运行转热备用，04日14:21操作成功 4日14:22联/配调邱铭洪遥控操作_：南平.水西变/10kV.水西Ⅱ路617开关由热备用转运行，于04日14:22控合成功 14:28 配电运维班张振武汇报：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关处线电缆头下侧炸裂，申请将建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关转冷备用处理 04日14:46 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关由运行转冷备用，04日14:49操作成功 14:50配电运维班张振武汇报：对建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关前段线路巡视无异常，具备送电条件，申请将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转运行 04日14:54 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由热备用转运行，04日14:55操作成功正常，即通知配电运维班张振武、配电抢修班陈小雄、建瓯远程站何巍停电用户已更新 4日15:49申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0001，工作负责人：李振楠，工作内容：在10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关至10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV进线Ⅰ914开关，进行之间中间接头故障抢修，安全措施：10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅶ902线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅷ903线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅸ904线路转检修。 04日15:54 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427线路由冷备用转检修，04日15:59操作成功 04日16:11 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅶ902线路由运行转检修，04日16:16操作成功 04日16:16 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅷ903线路由运行转检修，04日16:21操作成功 04日16:22 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅸ904线路由运行转检修，04日16:31操作成功 04日 16:35抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0001,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关至10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV进线Ⅰ914开关之间中间接头故障抢修,抢修安措:10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅶ902线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅷ903线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅸ904线路转检修 04日 18:44抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0001，抢修负责人：李振楠，抢修任务：1、10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关至10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV进线Ⅰ914开关之间中间接头故障抢修工作已结束，人员撤离，临时接地线1组已拆除，现场验收合格，具备送电条件 送电票：NPSJ23010035,04日18:45开始执行，于19:35执行完毕，恢复供电 |  |  | 10kV水西Ⅱ路617线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 12:03 |  | 配调 | 2023-01-05 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 21 | 12 | 2887 | 03dfa37c-40f0-435c-997b-0ea99ed249ba | 水西变10kV水西Ⅱ路617 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
338 | C85CE176C8A3475DAA982F6CB7A0563D421B | 福州 | B7360C14-6215-4CA7-998D-E2A9EC81334E | GZ1351515623010005 | 3523010400082575 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db13325b0578 | 寿山供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-04 11:46 | 2023-01-04 16:21 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023年01月04日11:45寿山所：10kV日溪1-114边相绑线脱落，需停电抢修；抢修后于16：15送电正常。 | 2023年01月04日11:45寿山所洪庆锋：10kV日溪1-114边相绑线脱落，需停电抢修；11时45分，联/配调郑晓琴发布停电信息，发布设备为日溪1-113梓山（二）断路器，通知相关人员巡视日溪1-113梓山（二）断路器及其之后设备。_11时50分巡视人叶家财,洪庆锋 接受通知，开始巡线。_即通知叶家财、洪庆锋 04日11:52 联/配调郑晓琴令洪庆锋:10kV日溪1-113梓山（二）柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日12:02操作成功 04日11:52 联/配调郑晓琴令洪庆锋:10kV皇帝洞11皇氐洞（一）柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日12:02操作成功 4日14:23 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0013，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV日溪1-114至10kV日溪1-116，进行绑扎线脱落及跑线断抢修。，安全措施： 10kV日溪1-94 梓山（一）柱上开关转冷备用 10kV皇帝洞11 皇氐洞（一）柱上开关转冷备用。 04日14:29 联/配调蔡景伟令洪庆锋:10kV日溪1-94梓山（一）柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日14:30操作成功 4日14:45 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0013，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV日溪1-114至10kV日溪1-116，进行绑扎线脱落及跑线断抢修。，安全措施： 10kV日溪1-94 梓山（一）柱上开关转冷备用 10kV皇帝洞11 皇氐洞（一）柱上开关转冷备用。 04日 14:32抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0013,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV日溪1-114至10kV日溪1-116绑扎线脱落及跑线断抢修,抢修安措:断开10kV日溪1-94梓山（一）柱上开关转冷备用，断开10kV皇帝洞11皇氐洞（一）柱上开关转冷备用 04日 15:57抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0013,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV日溪1-114至10kV日溪1-116绑扎线脱落及跑线断抢修,抢修安措:断开10kV日溪1-94梓山（一）柱上开关转冷备用，断开10kV皇帝洞11皇氐洞（一）柱上开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：福州2023010073 送电成功，结束流程 | 边相绑扎线松造成大档距导线脱落并引起一处跑线断 | 加强线路特巡特护 | 寿山变913桂湖线（日溪1-113梓山（二）断路器） | 否 |  |  |  | 2023-01-04 11:45 | 2023-01-04 16:15 | 配调 | 2023-01-04 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 290497 | 寿山供电所 | 2023-01-04 16:15 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 | 加强线路特巡特护 | 5 | 1 | 230 | C85CE176C8A3475DAA982F6CB7A0563D421B | 寿山变913桂湖线 | 归档 | 2023-01-05 08:43 | 是 | 是 | 否 | 是
319 | SBID00000058FE8C711F624ECCBD7C7E953821987B | 厦门 | 342AB336-8A60-4D71-AB93-1BEF80B962B0 | GZ13525623010007 | 3523010400042466 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 紧急申请 | 紧急申请 | 2023-01-04 08:37 | 2023-01-04 11:27 | 分支线停电 | 紧急停电 | 1月4日8:36翔安运维陈宏川报： 10kV小嶝线#76杆A相耐张线夹断，需立即隔离处理。故障原因：大风 | 1月4日8:36翔安运维陈宏川报： 10kV小嶝线#76杆A相耐张线夹断，需立即隔离处理 04日8:3610kV小嶝线#83杆高压开关由运行转热备用（遥控），8:36操作毕， 08:40令抢修张建伟：10kV小嶝线#69杆配变由运行转热备用，8：43操作毕 08:44令张建伟：10kV小嶝线#80支1杆配变由运行转热备用，8：50操作毕 08：51令张建伟：10kV小嶝线#67杆高压刀闸由合闸转分闸（挂牌），8:56操作毕 4日09:00 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0008，工作负责人：纪伟志，工作内容：在10kV小嶝线#76杆，进行导线脱落故障抢修，安全措施：10kV小嶝线#67杆高压刀闸。 04日 09:08抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0008,抢修负责人：纪伟志,抢修任务：1、10kV小嶝线#76杆导线脱落故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#67杆高压刀闸 04日 11:09抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0008,抢修负责人：纪伟志,抢修任务：1、10kV小嶝线#76杆导线脱落故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#67杆高压刀闸 11:25送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010069 | 10kV小嶝线#76杆A相耐张线夹断，需立即隔离处理。故障原因：大风 |  | 东园变电站914 , 小嶝线#67杆高压刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 08:35 | 2023-01-04 08:56 | 配调 | 2023-01-04 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-01-04 08:56 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 锈蚀、脱落 | 强风或外力影响造成金具脱落 | 恶劣天气 |  | 2 | 1 | 465 | SBID00000058FE8C711F624ECCBD7C7E953821987B | 东园变电站914 | 归档 | 2023-01-04 16:38 | 是 | 是 | 否 | 是
316 | ad2b2a53-1180-4e92-95a5-6f06ca184bb5 | 福州 | 67A57D98-5C9F-426C-8B57-2C8DAF781A3C | GZ13516023010002 | 3523010400019959 | 罗源供电有限公司 | 罗源供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13126f033c | 步洋供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-04 07:29 | 2023-01-04 09:24 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 4日07:09 110kV港头变10kV王沙线973线路A相失地(1.00、10.38、9.51)，故障原因：罗源县公安局（10kV王沙线#5-1）用户内部故障，故障隔离后于09：15送电正常 | 4日7:9 港头变10kVIII段母线A相失地(A相电压为1.00,B相电压为10.38,C相电压为9.51) 4日07:20联/配调林欢【顺控】遥控操作_：10kV王沙线#61王沙一柱上开关由运行转热备用于04日07:20控分成功接地信号存在 4日07:22联/配调林欢遥控操作_：10kV王沙线#27甲安下二柱上开关由运行转热备用于04日07:22控分成功接地信号存在 4日07:26联/配调林欢遥控操作_：福州.港头变/10kV.王沙线973开关由运行转热备用于04日07:26控分成功接地信号消失，通知步洋供电所尤杰巡线 4日7:9 福州.港头变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为1.00,B相电压为10.38,C相电压为9.51,零序电压为9.82,)选线王沙973， 即通知巡视跳闸点福州.港头变/10kV.王沙线973开关，及其之后的设备。_07时46分巡视人范尚禹,尤杰 接受通知，开始巡线。 4日07:31联/配调林欢遥控操作_：10kV王沙线#61王沙一柱上开关由热备用转运行于04日07:31控合成功 04日08:15 联/配调叶鑫收到现场陈学杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV王沙线973断路器；保护动作：； 隔离设备：断开10kV王沙线#27甲杆安下二开关 ； 巡视无异常范围：10kV王沙线#27甲杆-10kV王沙线#68杆；试送设备：合上10kV下湖线#91杆下沙联络开关 04日08:18 联/配调叶鑫令陈学杰:10kV下湖线#91下沙联络柱上开关由热备用转运行，04日08:25操作成功 04日09:12 联/配调林欢收到现场陈学杰汇报：隔离设备：10kV王沙线#5-1杆公安局二开关转冷备用；试送设备：10kV王沙973线； 故障原因：用户内部故障；故障现象：用户类用户设备用户设备故障； 故障点：罗源县公安局用户内部故障 04日09:13 联/配调林欢令陈学杰:10kV王沙线#5-1公安局二柱上开关由运行转冷备用，04日09:15操作成功 04 日09:16 叶鑫遥控操作：港头变10kV王沙线973开关由热备用转运行 9：17正常 04日10:04 联/配调卢锋令陈学杰:10kV王沙线#27甲安下二柱上开关由热备用转合环运行，04日10:45操作成功 04日10:59 联/配调李真真令陈学杰:10kV下湖线#91下沙联络柱上开关由合环运行转热备用，04日11:02操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 用户内部故障 | 督促用户整改 | 福州.港头变10kV港头变973王沙线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-04 07:28 |  | 配调 | 2023-01-04 14:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 254903 |  |  |  | 否 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 督促用户整改 | 32 | 10 | 2014 | ad2b2a53-1180-4e92-95a5-6f06ca184bb5 | 港头变973王沙线 | 归档 | 2023-01-04 12:06 | 是 | 是 | 否 | 是
304 | 13DKX-41167 | 莆田 | F35D290D-0E01-44B0-9B7F-6574BB574C9F | LS1354515323010003 | 3523010300143623 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136cb41198 | 埭头中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-03 17:27 | 2023-01-03 23:15 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 3日17:14系统研判：新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902开关至10kV武盛线#123杆之间缺相,故障原因：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线。 | 3日17:14系统研判：新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902开关至10kV武盛线#123杆之间缺相，即通知现场带电巡线 3日17:38联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV武盛线#113杆113开关由运行转热备用，于03日17:38控分成功 3日17:38联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：东峤开关站10kV武盛线922开关由热备用转运行，于03日17:38控合成功，已通知现场林文新、黄一涵。 03日18:32 联/配调俞剑铭收到现场黄俊宏汇报：现场确认跳闸开关为：武盛#2变分线#001杆001开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线 03日18:37 联/配调俞剑铭令黄俊宏：10kV武盛线#113杆113开关由热备用转冷备用，03日18:57操作成功 03日18:37 联/配调俞剑铭令黄俊宏：新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902线路由运行转冷备用，03日19:13操作成功 03日19:22抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0003，抢修负责人：黄俊宏，抢修任务：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线，安全措施：10kV武盛线#113杆113开关转冷备用，新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902开关转冷备用 03日19:22抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0003，抢修负责人：黄俊宏，抢修任务：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线 03日23:04下令送电，详见送电票：PTDQ23010086， | 武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线。 |  | 莆田.埭头变10kV埭武线924线路新街线新武联线#5环网柜新武联线出线902开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 17:25 | 2023-01-03 23:12 | 配调 | 2023-01-04 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 253644 | 埭头中心供电所 | 2023-01-03 23:12 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 |  | 39 | 2 | 4154 | 13DKX-41167 | 埭武线924线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
303 | 919EF687C1E64DB29ABDD03692EB5406421B | 宁德 | 2BE32734-E09D-46F3-947E-C106401502BF | LS13535523010002 | 3523010300135597 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367b3100e | 城郊供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-03 16:54 | 2023-01-03 18:18 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年1月3日16:53 DMS研判：铁湖变10kV纸坪线928开关过流III段跳闸，重合闸未投；故障原因：巡视无异常 | 2023年1月3日16:53 DMS研判：铁湖变10kV纸坪线928开关过流III段跳闸，重合闸未投；铁湖变电站.10kV.纸坪线间隔.928开关铁湖变电站10kV纸坪线928开关CSC211过流Ⅲ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点铁湖变电站10kV纸坪线间隔928开关及其之后的设备，重点关注铁湖变电站10kV纸坪线间隔928开关至10kV石板材线恒旺分支线#007杆007开关、10kV纸坪线#027杆027开关之间区域。17时17分巡视人张祥光、范泽龙、兰贵清接受通知，开始巡线。 03日17:10 联/配调卢友辉收到现场城郊所钟神明汇报：10kV纸坪线#027杆前巡视未发现异常，申请分段试送 3日17:12联/配调卢友辉遥控操作：10kV纸坪线#027杆027开关由运行转热备用，于03日17:12控分成功 3日17:13联/配调卢友辉遥控操作：铁湖变电站10kV纸坪线928开关由热备用转运行，于03日17:13控合成功 03日18:07 联/配调卢友辉收到现场城郊所兰贵清汇报：对10kV纸坪线#027杆后线路进行巡视，未发现异常，申请试送 3日18:09联/配调卢友辉遥控操作：10kV纸坪线#027杆027开关由热备用转运行，于03日18:09控合成功，通知城郊所兰贵清 18:18确认用户已复电 |  |  | 铁湖变电站10kV纸坪线928线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 16:53 |  | 配调 | 2023-01-03 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未投入 | 无 | 935634 | 配电运维班 |  |  | 是 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 22 | 533 | 919EF687C1E64DB29ABDD03692EB5406421B | 纸坪线928线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
301 | 13DKX-26211 | 泉州 | 689C75F7-1CB3-404B-9D45-9557850CB29A | LS13555123010009 | 3523010300132989 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-03 16:42 | 2023-01-03 17:19 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023.01.03 16:41 DMS监盘发现：10kV新侨线24#杆0V6开关过流Ⅰ段跳闸，重合闸不成功 故障原因：10kV新侨线金灿牲支线1#杆至2#杆村民竹架碰触导线 | 2023.01.03 16:41 DMS监盘发现：10kV新侨线24#杆0V6开关过流Ⅰ段跳闸，重合闸不成功。南安县调陈显思通知洪濑所黄荣昌17时14分巡视人戴福华接受通知，开始巡线。 1.3 17：02 洪濑镇供电所戴福华汇报南安县调陈中华：对10kV新桥线巡视发现10kV新侨线金灿牲支线1#杆至2#杆村民竹架碰触导线引起10kV新侨线24#杆0V6开关跳闸，现开关在热备用状态，已处理完毕，不影响线路运行，申请试送10kV新侨线24#杆0V6开关 03日17:03 联/配调陈中华令郑明凤：10kV新侨线24#杆0V6开关由热备用转运 行，03日17:10操作成功，线路运行正常 17:12 南安县调陈中华通知洪濑镇供电所戴福华：10kV新侨线24#杆0V6开关已转运行，线路运行正常 |  |  | 洪梅变10kV新侨线912线路24#杆0V6开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 16:42 |  | 配调 | 2023-01-03 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 936039 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 7 | 5 | 868 | 13DKX-26211 | 洪梅变10kV新侨线912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
298 | 675883843885C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 泉州 | 54CB2AE4-8DC5-44C4-BE36-7B29DCBC81F5 | GZ1355525423010002 | 3523010300113381 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138f111bb0 | 马甲镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-03 15:38 | 2023-01-03 16:34 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 3日15:37 监控林恒安汇报黄金城：罗溪变10kV广桥线621开关过流II、III段动作跳闸，故障原因：10kV广桥线94#杆K106开关处有小松鼠短路 | 3日15:37 监控林恒安汇报黄金城：罗溪变10kV广桥线621开关过流II、III段动作跳闸，故障原因待查： 3日15:39 罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关 跳闸；罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关罗溪变电站.10kV.广桥线.621NSR610R.保护动作或开关偷跳；罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关罗溪变电站.10kV.广桥线.621NSR610R.重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关及其之后的设备，重点关注罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关至广桥线25#杆K161开关（三遥）之间区域。 15:41执行半自动FA方案 15：41黄金城遥控操作：10kV广桥线110#杆K145开关（三遥）由运行转热备用，15：41操作完毕。 15：41黄金城遥控操作：10kV广桥线虹广支线19#杆K115开关由热备用转运行，15：41操作完毕。 03日16:13 联/配调蔡镇图收到现场马甲抢修彭其芳汇报：10kV广桥线76#杆B、C相故障指示器动作，10kV广桥线94#杆K106开关处有小松鼠短路，设备无异常，可以试送。 3日16:31联/配调蔡镇图遥控操作_：罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关由热备用转运行，于03日16:31控合成功 | 小动物引起短路跳闸 | 开展带电包封，加装绝缘罩 | 罗溪变10kV广桥线621线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 15:38 | 2023-01-03 16:31 | 配调 | 2023-01-03 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 286706 | 营销部（农电工作部、客户服务中心） | 2023-01-03 16:31 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 异物引发故障 | 开展带电包封，加装绝缘罩 | 38 | 16 | 3710 | 675883843885C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 罗溪变10kV广桥线621 | 归档 | 2023-01-04 12:23 | 是 | 是 | 否 | 是
286 | 3e981160-fd5e-405d-8026-4ac18d2907f9 | 漳州 | 24E7BE86-9184-40D5-A919-DEA17E7E95F8 | LS13565323010001 | 3523010300088668 | 长泰供电有限公司 | 长泰供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13420a0a06 | 兴泰开发区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-03 13:07 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3日11:56 兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关跳闸，故障原因为：10kV兴华线金鸿邦#3支线#001杆K0603开关后段金鸿邦#3临时变用户内部故障 | 3日12:0 DMS系统研判兴华线角泰路海西国际#1环网柜10kV兴华线#75联线901开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点兴华线角泰路海西国际#1环网柜10kV兴华线#75联线901开关及其之后的设备。12时05分巡视人薛云剑、杨铸、戴炳耀接受通知，开始巡线。12时06分巡视人薛云剑、杨铸、戴炳耀、陈志鸣接受通知，开始巡线。12时37分巡视人薛云剑、杨铸接受通知，开始巡线。 03日12:46 联/配调吴若玮收到现场戴炳耀汇报：： 跳闸开关兴华线角泰路海西国际#1环网柜10kV兴华线#75联线901开关确认错误： 实际跳闸点为兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关， 兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关至10kV兴华线天成支线#1杆Z-025006开关段巡视无异常，申请试送 03日12:47 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：10kV兴华线天成支线#1杆Z-025006开关由运行转热备用，03日12:49操作成功 03日12:47 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关由热备用转运行，03日12:51操作成功 03日12:59 联/配调吴若玮收到现场陈志鸣汇报： 实际故障点：10kV兴华线金鸿邦#3支线#001杆K0603开关后段金鸿邦#3临时变用户内部故障，申请隔离试送 03日12:59 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：10kV兴华线金鸿邦#3支线#001杆K0603由运行转热备用，03日13:02操作成功 03日12:59 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：10kV兴华线天成支线#1杆Z-025006开关由热备用转运行，03日13:04操作成功--正常 |  |  | 兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 11:58 |  | 配调 | 2023-01-03 19:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 263354 | 国网长泰县供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 18 | 8 | 1675 | 3e981160-fd5e-405d-8026-4ac18d2907f9 | 兴泰变兴华线925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
284 | 695D184D0DEC1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 2841EAD2-0A32-45BC-959D-1799548EDCBF | LS13525523010005 | 3523010300081225 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 运行维护不当 | 消缺不及时 | 2023-01-03 11:26 | 2023-01-03 15:07 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 1月3日10:49 监盘发现梅山变10kVⅡ段母线A相失地，选线910（准），故障原因： | 3日10:49 梅山变电站失地(梅山变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.18,B相电压为10.11,C相电压为10.31,零序电压为10.38,)。即通知抢修班组 3日10:53遥控：梅山变10kV城关线910开关由运行转热备用，失地消失，即通知抢修柯志远 11：40 运维黄朝增汇报：10kV城关线#21杆电缆外皮烧黑。 11：47 下令同北抢修谢友忠：10kV城关线#21杆高压开关由运行转热备用，12：21 谢友忠汇报：10kV城关线#21杆高压开关无法断开，通知运维黄朝增 12：26 下令谢友忠：10kV城关线#14杆高压开关由运行转热备用，12：30 操作毕。 12：30 梅山变10kV城关线910开关由热备用转运行（遥控），正常。 12：31 下令谢友忠：10kV城关线#14杆高压开关由热备用转冷备用，12：36 操作毕。 12：48 下令谢友忠：南门#4环网柜10kV城关线901线路由热备用转冷备用，南门#4环网柜10kV城关线901线路由冷备用转检修，12：53 操作毕。 12：55 谢友忠汇报：10kV城关线其余线路查未发现故障点。 停电信息更新 3日13:26 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0006，工作负责人：梁昌荣，工作内容：在10kV城关线#21杆，进行解除高压开关上引流线，安全措施：10kV南门#4环网柜10kV城关线901线路转检修，10kV城关线#14杆高压刀闸。 03日 13:29抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0006,抢修负责人：梁昌荣,抢修任务：1、10kV城关线#21杆解除高压开关上引流线,抢修安措:10kV南门#4环网柜10kV城关线901线路转检修,断开10kV城关线#14杆高压刀闸 14：20 黄朝增汇报 10kV城关线#21杆解除高压开关上引流线毕，验收合格，具备送电条件，通知黄朝增补异动 03日 14:24抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0006,抢修负责人：梁昌荣,抢修任务：1、10kV城关线#21杆解除高压开关上引流线,抢修安措:10kV南门#4环网柜10kV城关线901线路转检修,断开10kV城关线#14杆高压刀闸 14:51下令王晨光：10kV城关线#14杆高压开关由冷备用转运行[拆牌]，15:07操作毕 |  |  | 梅山变电站910线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 11:25 |  | 配调 | 2023-01-03 16:00 | 全部送电 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 24 | 4 | 2686 | 695D184D0DEC1030E0430A8EA81010300000 | 梅山变电站910 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
276 | 13e4a138-3115-45f2-9f95-f63fdb0f7075 | 龙岩 | 76740387-DF9C-4FAE-AA1F-1E24D5D1270E | GZ13575423010001 | 3523010300043885 | 上杭供电有限公司 | 上杭供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db13615a0e10 | 南阳供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-03 09:08 | 2023-01-03 12:38 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 3日8:44 南阳变电站南阳变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.54,B相电压为2.22,C相电压为10.60,零序电压为95.55,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 3日9:9 南阳变电站失地(南阳变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.54,B相电压为2.22,C相电压为10.60,零序电压为95.55,)。即通知抢修班组巡视南阳变电站.10kV.南陈线间隔.953开关及其之后的设备。 03日09:19 联/配调林冬花令南阳所钟志清：10kV南陈线#14杆K1开关由运行转冷备用，03日09:34操作成功。 03日09:36 联/配调林冬花遥控操作南阳变电站.10kV.南陈线间隔.953开关由热备用转运行 03日09:19 联/配调林冬花令南阳所钟志清：10kV南陈线#19+1杆G1刀闸由合闸转分闸，03日09:44操作成功 03日09:18 联/配调林冬花收到现场南阳所钟志清汇报：10kV南陈线#15杆B相瓷瓶脱落，搭在横担上 3日09:46联/配调林冬花遥控操作_：10kV南陈线#43杆K1开关由热备用转运行，于03日09:46控合成功 3日10:05 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0001，工作负责人：江水才，工作内容：在10kV南陈线#15杆，进行更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上），安全措施：10kV南陈线#14杆K1开关、G1刀闸，10kV南陈线#19+1杆G1刀闸。 03日10:05抢修许可：票号：LY-SH-PQ-2023-0001，抢修负责人：江水才，抢修任务：在10kV南陈线#15杆，进行更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上），抢修安措：10kV南陈线#14杆 K1开关、G1刀闸，10kV南陈线#19+1杆 G1刀闸。 03日 10:07抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0001,抢修负责人：江水才,抢修任务：1、10kV南陈线#15杆更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上）,抢修安措:断开10kV南陈线#14杆K1开关、G1刀闸，断开10kV南陈线#19+1杆G1刀闸 03日 11:58抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0001,抢修负责人：江水才,抢修任务：1、10kV南陈线#15杆更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上）,抢修安措:断开10kV南陈线#14杆K1开关、G1刀闸，断开10kV南陈线#19+1杆G1刀闸 送电票：SH-ZLP-202301017，03日12:01开始执行 | 车辆挂在低压线路上行驶，导致同杆架设瓷瓶脱落 |  | 南阳变10kV南陈线953线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 09:07 | 2023-01-03 11:49 | 配调 | 2023-01-03 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 250592 | 配电运检班 | 2023-01-03 11:49 | 无 | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 28 | 3 | 2586 | 13e4a138-3115-45f2-9f95-f63fdb0f7075 | 南阳变10kV南陈线953线路 | 归档 | 2023-01-03 14:31 | 是 | 是 | 否 | 是
273 | 13DKX-30804 | 莆田 | A7E65F02-376F-4CC4-8C24-EE89B4A31A0A | GZ13546123010003 | 3523010300035180 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136f06123c | 园庄供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2023-01-03 08:36 | 2023-01-03 10:24 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 3日8:34 DMS研判：园庄变10kV六户线917线路#104杆104开关跳闸。故障原因：无异常 | 3日8:34 DMS研判：园庄变10kV六户线917线路#104杆104开关跳闸。08时47分巡视人陈建华、陈仁福、陈维建接受通知，开始巡线。 03日10:21 联/配调姚建峰收到现场陈仁福汇报：现场确认跳闸开关为：10kV六户线#104杆104开关（三遥）；10kV六户线#104杆104开关后线路查无故障；试送设备：10kⅤ义路分线#104杆104开关 3日10:23联/配调姚建峰遥控操作_：10kV六户线#104杆104（三遥）柱上开关由热备用转运行，于03日10:23控合成功 | 初步判断小电流投运断开 | 开展配变周期性巡视测温和年度检修试验，对配变引下线、接线柱及台区计量装置等螺栓及时检修禁锢和除锈。 | 莆田.园庄变10kV六户线917线路六户线#104杆104开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2023-01-03 08:36 |  | 配调 | 2023-01-03 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 开展配变周期性巡视测温和年度检修试验，对配变引下线、接线柱及台区计量装置等螺栓及时检修禁锢和除锈。 | 25 | 0 | 2437 | 13DKX-30804 | 六户线917线路 | 归档 | 2023-01-05 09:32 | 是 | 是 | 否 | 是
271 | 44E37FF983FC4C8AADC1E153F3B5F0D4421B | 宁德 | 114D14FA-E8B4-4BE3-97E2-F99B5C613EFE | GZ13535423010003 | 3523010300020434 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13683f1034 | 三沙镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-03 08:05 | 2023-01-03 12:03 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月03日08:04 IES700告警：三沙变10kV三沃线691线路过流I段跳闸，故障原因为：10kV四沃线#001杆#03刀闸高压计量烧毁 | 03日08:06 IES700告警：三沙变10kV三沃线691线路过流I段跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV三沃线691开关及其之后的设备。08时42分巡视人陈昌云、曾俊、王小勇、刘鑫、俞键、谢锐、侯向阳、蔡新仁、李长寿、黄冰、占阿佑接受通知，开始巡线。 03日08:57 联/配调郑志敏收到现场俞键汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三沃线#037杆K037开关；故障原因：10kV四沃线#001杆#03刀闸高压计量烧毁，申请将三沙变10kV三沃线691线路转检修 03日09:02 联/配调郑志敏收到现场俞键汇报：10kV三沃线#019杆K019开关由运行转冷备用 03日09:06 联/配调吴小强令俞键：10kV三沃线#019杆K019开关由运行转冷备用，03日09:38操作成功 03日09:39 联/配调蔡凯收到现场俞键汇报：10kV四沃线#019杆K019开关由运行转冷备用 03日09:39 联/配调蔡凯令侯向阳：10kV四沃线#019杆#K019开关由运行转冷备用，03日09:47操作成功 03日09:43 联/配调蔡凯令叶伟民：三沙变10kV三沃线691线路由热备用转检修，03日10:35汇报操作完毕 03日09:51 三沙所陈昌云申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0001，工作负责人：陈昌云，工作内容：在10kV四沃线#001杆，进行高压计量故障紧急短接，安全措施：35kV三沙变10kV三沃线691线路转检修，10kV四沃线#019杆K019开关，10kV四沃线#019杆G019刀闸，10kV三沃线#019杆K019开关，10kV三沃线#019杆G019刀闸。 03日 10:36联/配调蔡凯抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0001,抢修负责人：陈昌云,抢修任务：1、10kV四沃线#001杆高压计量故障紧急短接,抢修安措:35kV三沙变10kV三沃线691线路转检修,断开10kV四沃线#019杆K019开关，断开10kV四沃线#019杆G019刀闸，断开10kV三沃线#019杆K019开关，断开10kV三沃线#019杆G019刀闸 03日 11:39联/配调蔡凯抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0001,抢修负责人：陈昌云,抢修任务：1、10kV四沃线#001杆高压计量故障紧急短接,抢修安措:35kV三沙变10kV三沃线691线路转检修,断开10kV四沃线#019杆K019开关，断开10kV四沃线#019杆G019刀闸，断开10kV三沃线#019杆K019开关，断开10kV三沃线#019杆G019刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23010015 03日11:39开始执行，03日12时01分执行完毕。全线恢复送电 | 设备老化 |  | 三沙变电站10kV三沃线691线路三沃线#037杆K037开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 08:05 | 2023-01-03 12:00 | 配调 | 2023-01-03 13:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未动作 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-03 12:00 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 配网设备故障 |  | 9 | 19 | 1425 | 44E37FF983FC4C8AADC1E153F3B5F0D4421B | 三沃线691线路 | 归档 | 2023-01-03 13:16 | 是 | 是 | 否 | 是
262 | 2a1d03fc-b337-4803-afb6-918c98c4d944 | 泉州 | F12C767E-8916-406C-8999-4968C4D520F1 | GZ13555823010001 | 3523010300013567 | 德化县供电公司 | 德化县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386181906 | 浔中镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-03 04:56 | 2023-01-03 06:16 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月3日4:56DMS弹窗提示10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜9119开关跳闸，故障原因：10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜南门市场公用198配变进线电缆头老鼠触碰短路 | 2023年1月3日4:56DMS弹窗提示10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜9119开关跳闸，调控班连荣建即令浔中供电所徐玉楼现场检查，并通知远程工作站 5：29浔中供电所徐玉楼汇报调控班连荣建：10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜9119开关处运行没有跳闸，跳闸点为10kV城南Ⅰ回617线#004环网柜945开关，调控班连荣建即令其对线路巡线 03日6：04浔中供电所徐玉楼汇报调控班连荣建：10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜南门市场公用#198配变进线电缆头老鼠触碰短路引起开关跳闸，现老鼠已掉落，电缆无损伤，线路无其它故障，具略送电条件 03日06:04调控班连荣建令浔中供电所徐玉楼：10kV城南I回617线#004环网柜945开关由热备用转运行，03日06:07操作成功 | 10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜南门市场公用198配变进线电缆头老鼠触碰短路。 |  | 城南Ⅰ回#001环网柜瓷城变10kV城南Ⅰ回617线路城南Ⅰ回#001环网柜#9119负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 04:56 |  | 配调 | 2023-01-03 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 站房箱柜类 | 箱式变 | 高压开关室故障 | 高压开关设备烧毁击穿或损坏 | 异物引发故障 |  | 9 | 4 | 703 | 2a1d03fc-b337-4803-afb6-918c98c4d944 | 瓷城变10kV城南Ⅰ回617 | 归档 | 2023-01-04 14:35 | 是 | 是 | 否 | 是
260 | 13DKX19329 | 厦门 | 915C2F90-BBE4-419C-B2D6-067C4CADD2A3 | GZ13525623010005 | 3523010300010073 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-03 01:07 | 2023-01-03 04:35 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 3日1:7 系统研判晓路#4环网柜10kV前莲线911开关跳闸，4:30 查无故障点，试送正常。故障原因：查无异常 | 3日1:19 即通知抢修班组巡视跳闸点晓路#4环网柜前莲线911高压开关及其之后的设备。 2:04 翔安抢修叶再兴汇报10kV前莲线#29、#20杆故障指示器三相翻牌 2:18 翔安抢修郭经商报晓路#4环网柜10kV前莲线911开关过流Ⅱ段保护跳闸，电流：7180A，站内设备正常。 2:18 10kV前莲线#20杆高压开关由运行转热备用（遥控） 2:19 晓路#4环网柜10kV前莲线911开关由热备用转运行（遥控），正常 3:10 叶再兴汇报10kV前莲线#20杆后设备查无异常 3:1210kV前莲线#3乙杆高压开关由运行转热备用（遥控） 3:13 10kV前莲线#20杆高压开关由热备用转运行（遥控），正常 3:28 郭经商汇报10kV前垵线#024杆高压开关故障指示器三相翻牌，即下令10kV前垵线#024杆高压开关由运行转热备用，3:30 操作完毕 3:31 10kV前莲线#3乙杆高压开关由热备用转运行（遥控），正常 4:20 叶再兴汇报10kV前垵线#024杆查无异常 4:29 下令叶再兴10kV前垵线#024杆高压开关由热备用转运行，4:30 操作完毕，正常。已通知彭明岩组织特巡， 16:08翔安吕报才：晓路#4环网柜10kV前莲线911馈出线路均查无异常 | 查无异常 |  | 晓路#4环网柜10kV晓路变电站971线路晓路#4环网柜前莲线911高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-03 01:07 | 2023-01-03 04:35 | 配调 | 2023-01-03 06:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 905444 | 翔安配电运维一班（翔北） | 2023-01-03 04:35 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 10 | 38 | 537 | 13DKX19329 | 晓路变电站971 | 归档 | 2023-01-03 08:13 | 是 | 是 | 否 | 是
258 | b95260ee-3be5-4161-9fe3-8c3c3885c530 | 泉州 | 87E2F013-EBC0-4748-8A6C-F2987DA3086C | GZ1355525223010004 | 3523010200174139 | 配电运检中心 | 泉州 | 8a0e824e4f1aa780014f3e9ebf677dca,8a0f688f46db11f00146db138dc91b48,8a0f688f46db11f00146db138dd81b4a,8a0f688f46db11f00146db138de81b50,8a0f688f46db11f00146db138de81b52 | 配电线路运维班,配电运维二班,配电运维一班,配电抢修班,电缆运检班 | 外力因素 | 火烧山 | 2023-01-02 23:51 | 2023-01-03 06:22 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2日23：44监控付羽华通知：中芸洲变Ⅰ段母线A相不完全失地，无选线(中芸洲变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.47,B相电压为8.88,C相电压为5.97,零序电压为8.22,)。故障原因：路边火灾引10kV通吉线旗牌王支线8#杆8808开关、旗牌王支线7－1#杆8011开关绝缘击穿。 | 2日23:36监控付羽华通知黄金城：中芸洲变10kV通吉线614开关过流II段动作，重合成功。 23：44监控付羽华通知黄金城：中芸洲变Ⅰ段母线A相不完全失地，无选线(中芸洲变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.47,B相电压为8.88,C相电压为5.97,零序电压为8.22,)。即通知抢修班组 23：48黄金城接配电抢修林少森通知：有用户报通吉线有着火。 23：49黄金城查10kV通吉线1#环网柜(三遥)(至通吉线1#杆)914开关后段有短路信号。 23：49黄金城遥控操作：10kV通吉线1#环网柜(三遥)(至通吉线1#杆)914开关由运行转热备用，于23:50控分成功，查失地消失。 03日00:12配电抢修林少森汇报黄金城：路边火灾引10kV通吉线旗牌王支线8#杆8808开关、旗牌王支线7－1#杆8011开关绝缘击穿且电缆头都烧毁，同时旗牌王支线7#杆至8#杆导线有损伤。 03日00:12 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线8#杆133开关由运行转热备用，03日00:14操作成功 3日00:16联/配调黄金城遥控操作_：10kV通吉线1#环网柜(三遥)(至通吉线1#杆)914开关由热备用转运行，于03日00:16控合成功 03日00:17 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线10#杆495（四遥）开关由运行转热备用，03日00:17操作成功 03日00:21 联/配调黄金城令林少森：10kV成洲Ⅰ回5-1#杆1096开关由热备用转运行，03日00:22操作成功 03日01:36 联/配调黄金城令陈益：10kV通吉线10#杆495（四遥）开关由热备用转冷备用，03日01:37操作成功 03日01:39 联/配调黄金城令陈益：10kV通吉线8#杆133开关由热备用转冷备用，03日01:40操作成功 03日02:40 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关由运行转冷备用，03日02:41操作成功 03日02:42 联/配调黄金城收到现场林少森汇报：10kV通吉线厦门市睿智捷新能源有限公司箱式变已被烧掉 03日02:43 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线旗牌王支线6+1#杆8980开关由运行转冷备用，03日02:48操作成功 03日02:48 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657（四遥）开关由运行转冷备用，03日02:48操作成功 03日02:48 联/配调黄金城令林少森：查10kV沉南线福鑫大厦配电室至旗牌王支线7-1#杆912开关确在冷备用，03日02:49操作成功 3日03:19 申请配电故障抢修单NO：QZ-BB-PQ-2023-0002，工作负责人：林少森，工作内容：在10kV通吉线旗牌王支线7#杆至8#杆，进行更换架空导线；在10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆，进行开断9853刀闸上引线；在10kV通吉线旗牌王支线8#杆，进行开断9659刀闸上引线，安全措施：10kV沉南线福鑫大厦配电室（至旗牌王支线7-1#杆）912开关转冷备用，10kV通吉线8#杆133开关，426刀闸，10kV通吉线10#杆495开关，257刀闸，10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关，4001刀闸，10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657开关，G9571刀闸。 03日 03:22抢修许可票号：QZ-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林少森,抢修任务：1、10kV通吉线旗牌王支线7#杆至8#杆更换架空导线；2、10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆开断9853刀闸上引线；3、10kV通吉线旗牌王支线8#杆开断9659刀闸上引线,抢修安措:10kV沉南线福鑫大厦配电室（至旗牌王支线7-1#杆）912开关转冷备用,断开10kV通吉线8#杆133开关，426刀闸，断开10kV通吉线10#杆495开关，257刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关，4001刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657开关，G9571刀闸 03日 06:01抢修终结票号：QZ-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林少森,抢修任务：1、10kV通吉线旗牌王支线7#杆至8#杆更换架空导线；2、10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆开断9853刀闸上引线；3、10kV通吉线旗牌王支线8#杆开断9659刀闸上引线,抢修安措:10kV沉南线福鑫大厦配电室（至旗牌王支线7-1#杆）912开关转冷备用,断开10kV通吉线8#杆133开关，426刀闸，断开10kV通吉线10#杆495开关，257刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关，4001刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657开关，G9571刀闸 送电 | 高速桥油罐车起火导致桥下工业区厂房及10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆、8#杆杆上设备烧毁，导线受损 |  | 通吉线1#环网柜(三遥)中芸洲变10kV通吉线614线路通吉线1#环网柜(三遥)至通吉线1#914负荷开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 23:50 | 2023-01-03 06:01 | 配调 | 2023-01-03 08:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 605893 | 配电抢修班 | 2023-01-03 06:01 | 厦门市睿智捷新能源有限公司箱式变烧毁 | 否 | 是 | 是 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 外破故障 |  | 2 | 35 | 230 | b95260ee-3be5-4161-9fe3-8c3c3885c530 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 归档 | 2023-01-05 10:07 | 是 | 是 | 否 | 是
255 | 13DKX-46289 | 泉州 | 49645026-5A4B-4DA8-B0F3-F52AC50DA87E | GZ1355525423010001 | 3523010200156790 | 洛江供电服务中心 | 泉州 | 8a0f688f46db11f00146db138ee21ba4 | 河市镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-02 19:38 | 2023-01-02 21:02 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2日19:39 DMS研判：10kV田河Ⅱ回921华丰支线5#杆3917开关跳闸。故障原因：10kV田河Ⅱ回建源纸业用户内部故障。 | 2日19:39 DMS研判：10kV田河Ⅱ回华丰支线5#杆3917开关跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点华丰支线5#杆3917开关（四遥）及其之后的设备，重点关注华丰支线5#杆3917开关（四遥）至凯兴支线27#杆4062开关之间区域。20时25分巡视人肖灿锋接受通知，开始巡线。 02日20:38 洛江刘卿春汇报李友军：10kV田河Ⅱ回凯兴支线24#杆至建源纸业箱变故指三相翻牌，建源纸业箱变低压总开关跳闸，其他线路巡视无异常。 02日20:39 联/配调李友军令刘卿春：10kV田河Ⅱ回凯兴支线24#杆3777 开关由运行转热备用，02日20:39操作成功 2日20:41联/配调李友军遥控操作_：10kV田河Ⅱ回华丰支线5#杆3917（四遥）开关由热备用转运行，于02日20:41控合成功 02日20:58 联/配调李友军令刘卿春：10kV田河Ⅱ回凯兴支线24#3777开关由热备用转冷备用，02日21:05操作成功 | 用户内部故障引起线路开关跳闸 | 加强对用户侧线路巡视和检查 | 田边变10kV田河Ⅱ回921线路华丰支线5#杆3917开关（四遥） | 否 |  |  |  | 2023-01-02 19:38 | 2023-01-02 20:58 | 配调 | 2023-01-03 02:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 806367 | 河市镇供电所 | 2023-01-02 20:58 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强对用户侧线路巡视和检查 | 1 | 26 | 136 | 13DKX-46289 | 田边变10kV田河Ⅱ回921 | 归档 | 2023-01-03 11:34 | 是 | 是 | 否 | 是
253 | 6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 厦门 | EBCA3B98-9036-4EE9-A1A0-6FDF9C11DF55 | LS13525523010004 | 3523010200151641 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） |  |  | 2023-01-02 17:45 | 2023-01-02 18:08 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 故障抢修毕，送电短时停电（详见LS13525523010002） |  |  |  | 塘边变电站925线路下墩Ⅱ回#42支1杆跌落式熔断器 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 17:45 |  | 配调 | 2023-01-02 22:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 无异常 |  | 1 | 0 | 150 | 6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 塘边变电站925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
248 | 13DKX-38547 | 莆田 | 18A091BE-923B-46E7-BCB5-CA4B04207C44 | LS1354515323010001 | 3523010200130153 | 秀屿客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c181166 | 南日镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-02 15:38 | 2023-01-02 17:28 | 分支线停电 | 紧急停电 | 15时38分，南日镇供电所刘万春汇报：海山变10kV山初线917线路小日#2变分线#005杆C相跳线断线，现场已紧急将小日#2变、小日#5变转热备用，10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸已处分闸位置。 故障原因：10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损 | 15时38分，南日镇供电所刘万春汇报：海山变10kV山初线917线路小日#2变分线#005杆C相跳线断线，现场已紧急将小日#2变、小日#5变转热备用，10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸已处分闸位置。 2日15:54 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0001，工作负责人：吴风须 ，工作内容：10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损更换、0051刀闸三相两端线夹更换抢修，安全措施：10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸；，10kV小日#5变支线#001杆小日#5变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器；，10kV小日#2变分线#005杆小日#2变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器。 02日 16:05抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0001,抢修负责人：吴风须,抢修任务：1、10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损更换、0051刀闸三相两端线夹更换抢修,抢修安措:断开10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸，断开10kV小日#5变支线#001杆小日#5变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV小日#2变分线#005杆小日#2变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器 02日 17:08抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0001,抢修负责人：吴风须,抢修任务：1、10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损更换、0051刀闸三相两端线夹更换抢修,抢修安措:断开10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸，断开10kV小日#5变支线#001杆小日#5变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV小日#2变分线#005杆小日#2变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器 送电票：PTDQ23010022，02日17:09开始执行，02日17时28分执行完毕。 | 天气原因，腐蚀性强。 |  | 莆田.海山变10kV山初线917线路小日#2变分线#002杆0021刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 15:38 | 2023-01-02 16:58 | 配调 | 2023-01-02 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 | 2023-01-02 16:58 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 368 | 13DKX-38547 | 山初线917线路 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
243 | 67066DF29BBB5030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | AB8CAA9B-54B0-41F2-BC32-5E4CEF72F30C | LS1354515423010001 | 3523010200116987 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136c081162 | 黄石中心供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 14:47 | 2023-01-02 17:41 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2日14:28 系统显示：黄石变10kVⅣ段母线不完全失地，14:43选线提示黄石变10kV黄甲线642线路失地，14:45 联调方宇程试拉黄石变10kV黄甲线642线路后失地复归。 故障原因：查无异常 | 2日14:28 系统显示：黄石变10kVⅣ段母线不完全失地(莆田.黄石变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为5.54,B相电压为6.53,C相电压为6.00,零序电压为9.26,)，14:43选线提示黄石变10kV黄甲线642线路失地。即通知抢修班组 2日14:39联/配调方宇程【顺控】遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.瑶台线644开关由运行转热备用，于2日14:39控分失败 2日14:40联/配调方宇程【顺控】遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.瑶台线644开关由运行转热备用，于2日14:40控分失败 2日14:44联/配调方宇程遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由运行转热备用，于2日14:44控分失败 02日14:44 联/配调方宇程令吴志祥：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由运行转热备用，02日14:45操作成功 2日14:45 联调方宇程试拉黄石变10kV黄甲线642线路后失地复归。即通知抢修班组巡视莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关及其之后的设备。15时17分巡视人谢国清接受通知，开始巡线。15时17分巡视人吴健华、陈伟*、方仁斌、黄国兴、谢国清接受通知，开始巡线。 02日16:12 联/配调方宇程收到现场方仁斌汇报：隔离设备：10kV黄甲线#032杆032开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：黄石变10kV黄甲线642开关-10kV黄甲线#032杆；试送设备：黄石变10kV黄甲线642开关 02日16:13 联/配调方宇程令方仁斌：10kV黄甲线#032杆032开关由运行转热备用，02日16:14操作成功 2日16:17联/配调方宇程遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由热备用转运行，于2日16:17控合失败 02日16:17 联/配调方宇程令吴志祥：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由热备用转运行，02日16:19操作成功 02日16:31 联/配调吴志祥收到现场方仁斌汇报：隔离设备：10kV黄甲线#055杆055开关转热备用，10kV黄甲线#032杆至#055杆线路查无异常，申请试送。 02日16:31 联/配调吴志祥令方仁斌：黄甲线#055杆055柱上开关由运行转热备用，02日16:33操作成功 02日16:34 联/配调吴志祥令方仁斌：黄甲线#032杆032柱上开关由热备用转运行，02日16:37操作成功 02日16:37 系统显示：黄石变10kVⅣ段母线不完全失地，16:48复归，即通知黄石供电所方仁斌。 02日17:32 联/配调方宇程收到现场方仁斌汇报：巡视无异常范围：10kV黄甲线#055杆-10kV黄甲线#083杆 02日17:32 联/配调方宇程收到现场方仁斌汇报：试送设备：10kV黄甲线#055杆055开关。 02日17:35 联/配调方宇程令方仁斌：10kV黄甲线#055杆055开关由热备用转运行，02日17:40操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 1、加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造。 2、2023年1月9日前开展监察性巡视 | 莆田.黄石变10kV黄甲线642线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 14:46 | 2023-01-02 17:42 | 配调 | 2023-01-02 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 不完全失地 | 285426 | 黄石中心供电所 | 2023-01-02 17:42 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 配网设备故障 | 1、加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造。 2、2023年1月9日前开展监察性巡视 | 30 | 24 | 4715 | 67066DF29BBB5030E0430A8EA3EC50300000 | 黄甲线642线路 | 原因分析 |  | 是 | 是 | 否 | 否
241 | A30775113B2A45ABBDE0E69E57073124421B | 厦门 | DFCE81BE-E6A7-4AEF-9B8D-A1A24DFCBF90 | LS13525523010003 | 3523010200116544 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 14:06 | 2023-01-02 14:34 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 失地试拉短停 |  |  |  | 塘边变电站10kV东宅变电站911线路下石线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 14:06 |  | 配调 | 2023-01-02 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 1 | 2 | 179 | A30775113B2A45ABBDE0E69E57073124421B | 东宅变电站911 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
240 | 1ee62eeb-4927-458a-a494-abae6b721d94 | 南平 | C8616277-5FB5-42AD-8AB5-18B129FF8F3B | GZ13595623010006 | 3523010200114633 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 13:37 | 2023-01-02 14:22 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月02日13:37 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，故障原因：不明待查 | 13时37分，东峰所陈国平汇报： 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，现该开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍。13时38分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 02日14:09 联/配调邱铭洪收到现场陈国平汇报：对10kV峰大线任后支线#01杆K45开关及后端线路巡视无异常，具备送电条件，申请将10kV峰大线任后支线#01杆K45开关由热备用转运行 02日14:10 联/配调邱铭洪令陈国平：10kV峰大线任后支线#01杆K45开关由热备用转运行，02日14:10操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍 | 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸 | 加强线路设备巡视 | 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 13:37 |  | 配调 | 2023-01-02 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路设备巡视 | 2 | 0 | 128 | 1ee62eeb-4927-458a-a494-abae6b721d94 | 井峰变10kV峰大线908 | 归档 | 2023-01-03 08:59 | 是 | 是 | 否 | 是
237 | 6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 厦门 | 43F42ED9-3DE8-46E5-8AF7-C31847B89711 | LS135223010003 | 3523010200106756 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 11:30 | 2023-01-02 14:14 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 失地试拉短停 |  |  |  | 塘边变电站925线路下墩Ⅱ回#32杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 11:30 |  | 配调 | 2023-01-02 16:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 7 | 0 | 848 | 6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 塘边变电站925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
233 | b8300296-a750-47e2-9890-b4347ab3f738 | 宁德 | 5653FB38-842F-40C4-8693-ABB61F5C3C0E | GZ13535623010001 | 3523010200072683 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366a90fba | 店下镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 10:41 | 2023-01-02 16:14 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023-01-2日10:38 树兜变10kV白窑线613开关过流III段动作，重合后加速段动作（无异常） | 2023-01-2日10:38 树兜变10kV白窑线613开关过流III段动作，重合后加速段动作，电告店下所邱振旺对线路进行巡视 02日11:30 联/配调陈祖耀收到现场邱振旺汇报：汇报：10kV马山支线#169杆169开关后端巡 视无异常，申请断开该开关，将后端负荷转移 02日11:43 联/配调陈祖耀令邱振旺：10kV马山支线#169杆169柱上开关由运行转热备用，02日12:00操作成功 02日12:04 联/配调陈祖耀令邱振旺：10kV马山支线#086杆086柱上开关由冷备用转运行，02日12:14操作成功，白窑线后端负荷转至店下线供电 02日16:10 联/配调陈祖耀收到现场邱振旺汇报：经巡视，线路全线无异常，申请试送白窑线613开关 02日16:14 联/配调陈祖耀令庄诗雅：树兜变电站10kV白窑线间隔613开关由热 备用转运行，02日16:14操作成功，线路运行正常，已全线复电 | 经巡视，线路全线无异常。送电正常，待特巡结果 |  | 树兜变电站10kV白窑线613线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 10:41 | 2023-01-02 16:14 | 配调 | 2023-01-02 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流加速段 | 重合不成功 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-02 16:14 |  | 是 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 25 | 2 | 2050 | b8300296-a750-47e2-9890-b4347ab3f738 | 白窑线613线路 | 归档 | 2023-01-03 09:58 | 是 | 是 | 否 | 是
229 | 47491AF6D6B04DF4AF527499ED2B1ECD421B | 福州 | 24DCB51D-D5A2-4D58-BA03-8E11EA8BB285 | LS1351515523010001 | 3523010200062805 | 马尾辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331410528 | 马尾线路小区配电运维六班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-02 10:11 | 2023-01-02 17:56 | 主干线全线停电 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 2023年1月2日 9:40 鼓山变10kVIV段母线A相失地(A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)。 11:00 隔离和谐家园2#环网902，前端线路试送正常。故障原因：和谐家园2#环网902~银河湾2#环网901之间电缆外破故障。17:35 后端银河湾线路送电正常，详见鼓山变654故障记录、LS1351515523010001#故障记录（鼓山变682）和福州2023010005#指令票、福州2023010015#指令票。经故障处理后于2023年1月3日11:32转回原运行方式。 【原断点：银河湾二期3#环网902】 | 2023年1月2日9:40 鼓山变10kVIV段母线A相失地(A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)， 9：45 监控汇报：鼓山变失地选线为鼓山变683 1000E融合结果为鼓山变646 9：47 令凤坂运维林维森：试拉鼓山变683，9：50汇报失地仍在，鼓山变683已转运行 查看禾郡1#环网903电流（21.6，19.4，1） 9：55 遥控断开禾郡1#环网903，查看失地仍在 9：56 遥控断开禾郡1#环网901，查看失地仍在 9：57 令凤坂运维林维森：试拉鼓山变646，9：59汇报失地仍在，鼓山变646已转运行 10：03 监控汇报：鼓山变10kV银湾II982开关过流I段动作跳闸，失地消失 多次遥控合上禾郡1#环网903，901均无法遥控，即通知马抢张林 鼓山变646备投情况： 禾郡1#配电室911在断、912在断（备投未动作） 禾郡2#配电室911在合、912在断开（备投动作成功） 名城港湾五期3#配电室911在断、912在合（备投动作成功） 家欣花园配电室911在断、912在合（备投未动作） 魁岐安置房1#配电室911在断、912在合（备投动作成功） 魁岐安置房2#配电室911在断、912在合（备投动作成功） 魁岐安置房3#配电室911在断、912在合（备投动作成功）_10时52分巡视人林灿 接受通知，开始巡线。 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 02日10:32 联/配调陈仕鋆令侯永利:禾郡1#环网10kV禾一配903开关由热备用转运行，02日10:33操作成功 02日10:33 联/配调陈仕鋆令侯永利:禾郡1#环网10kV凯广环901开关由热备用转运行，02日10:33操作成功 10：34 马抢侯永利汇报：禾郡1#配电室911、912均在热备用 2日10:37联/配调陈仕鋆遥控操作_：禾郡1#配电室10kV禾郡一环911开关由热备用转运行于02日10:37控合成功 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 02日10：30 凤坂运维林维森汇报：10:02:56鼓山变10kV银湾II682开关过流I段动作跳闸,故障电流55.4A，现场一二次设备检查正常。 10:52 联/配调夏跃洲收到现场林灿汇报：现场查看和谐家园2#环网901、902开关故障指示器翻牌，且和谐家园2#环网902~银河湾2#环网901之间电缆在施工围挡内，申请隔离试送。 02日10:55 联/配调夏跃洲令林灿:和谐家园2#环网10kV银河二环902开关由运行转热备用，02日10:56操作成功 02日10:59 联/配调陈仕鋆令林维森:福州.鼓山变/10kV.银湾Ⅱ682开关由热备用转运行，02日11:00操作成功 02日11:35 联/配调夏跃洲令林灿:名城国际二期1#配电室10kV二期二环912开关由热备用转运行，02日11:39执行失败，机构卡涩操作不成功。 02日12:28 联/配调夏跃洲令林灿:和谐家园2#环网10kV银河二环902开关由热备用转冷备用，02日12:29操作成功 02日12:41 联/配调夏跃洲令林灿:银河湾2#环网10kV和谐二环901线路由运行转检修，02日12:44操作成功 02日12:51 联/配调陈仕鋆令林灿:和谐家园2#环网10kV银河二环902线路由冷备用转检修，02日12:56操作成功 02日15:42 联/配调夏跃洲令林灿:银河湾二期4#环网10kV备用五905线路由冷备用转检修，02日15:49操作成功 17:35 后端银河湾线路送电正常，详见鼓山变65 | 2023年1月2日 9:40 鼓山变10kVIV段母线A相失地(A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)。 11:00 隔离和谐家园2#环网902，前端线路试送正常。故障原因：和谐家园2#环网902~银河湾2#环网901之间电缆外破故障。17:35 后端银河湾线路送电正常，详见鼓山变654故障记录、LS1351515523010001#故障记录（鼓山变682）和福州2023010005#指令票、福州2023010015#指令票。经故障处理后于2023年1月3日11:32转回原运行方式。 【原断点：银河湾二期3#环网902】 |  | 鼓山变682银湾Ⅱ线 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 10:07 | 2023-01-02 17:56 | 配调 | 2023-01-02 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 完全失地 | 608598 | 马尾线路小区配电运维六班 | 2023-01-02 17:56 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 33 | 0 | 5269 | 47491AF6D6B04DF4AF527499ED2B1ECD421B | 鼓山变682银湾Ⅱ线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
220 | 1ee62eeb-4927-458a-a494-abae6b721d94 | 南平 | 92309B64-ABD1-4FDA-967B-7534A75562F4 | GZ13595623010001 | 3523010200042969 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13705e12a0 | 东峰供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 08:50 | 2023-01-02 09:27 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月2日08:48 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，故障原因：不明：待查 | 08时49分，联/配调陈伟东发布停电信息，发布设备为10kV峰大线任后支线#01杆K45开关，通知相关人员巡视10kV峰大线任后支线#01杆K45开关及其之后设备。08时52分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 2023年1月2日08:48 东峰所陈国平汇报： 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍 02日09:13东峰所陈国平汇报：已对10kV峰大线任后支线#01杆K45开关后端线路及设备巡视，未发现异常，线路具备送电条件，要求对10kV峰大线任后支线#01杆K45开关进行试送 02日09:17 联/配调江铭令陈国平：10kV峰大线任后支线#01杆K45开关由热备用转运行，02日09:19操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍 | 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸 | 加强线路设备巡视 | 10kV峰大线任后支线#01杆至#12杆 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 08:49 |  | 配调 | 2023-01-02 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路设备巡视 | 2 | 0 | 128 | 1ee62eeb-4927-458a-a494-abae6b721d94 | 井峰变10kV峰大线908 | 归档 | 2023-01-03 08:51 | 是 | 是 | 否 | 是
219 | 4f247a8a-093d-4f02-96f7-4f934a3e6317 | 福州 | F833F9B2-217C-4159-889A-0DE1DD7735B3 | GZ13515623010004 | 3523010200039011 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337d906ec | 丹阳镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 08:40 | 2023-01-02 10:35 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月02日08：38 10kV朱山线#073朱山三开关跳闸，故障原因：未发现，属瞬时故障，于10：27送电 | 08时38分，丹阳所张春光汇报：巡视发现：10kV朱山线#073朱山三开关跳闸，线路巡线中_即通知_09时26分巡视人孙仁喜,卢学使 接受通知，开始巡线。 02日09:26 联/配调周俊友收到现场孙仁喜汇报：现场确认跳闸开关为：朱山线#073朱山三开关；保护动作：朱山线#073朱山三开关保护无法查看； 隔离设备：10kV朱山线#089朱山四开关；隔离状态：热备用 02日09:30 联/配调周俊友收到现场孙仁喜汇报：保护动作：；试送设备：断10kV朱山线＃089朱山四开关，试送朱山三开关 02日09:32 联/配调周俊友令孙仁喜:朱山线#089朱山四柱上开关由运行转热备用，02日09:35操作成功 02日09:32 联/配调周俊友令孙仁喜:朱山线#073朱山三柱上开关由热备用转运行，02日09:40操作成功 02日10:01 联/配调周俊友收到现场孙仁喜汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV朱山线＃110朱山六开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV朱山线＃089朱山四开关 02日10:03 联/配调叶鑫令孙仁喜:朱山线#110朱山六柱上开关由运行转热备用，02日10:07操作成功 02日10:08 联/配调叶鑫令孙仁喜:朱山线#089朱山四柱上开关由热备用转运行，02日10:10操作成功 02日10:22 联/配调叶鑫收到现场孙仁喜汇报：保护动作：；试送设备：10kV朱山线＃110朱山六开关 02日10:23 联/配调叶鑫令孙仁喜:朱山线#110朱山六柱上开关由热备用转运行，02日10:27操作成功 | 疑异物墩路引起开关跳闸。 |  | 福州.丹阳变10kV朱山线#073朱山三开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 08:38 |  | 配调 | 2023-01-02 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 7 | 14 | 793 | 4f247a8a-093d-4f02-96f7-4f934a3e6317 | 丹阳变613朱山线 | 归档 | 2023-01-02 13:19 | 是 | 是 | 否 | 是
217 | 6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 厦门 | 51B1E205-F3BA-4AFD-B4B4-76F1620C4299 | LS13525523010002 | 3523010200035609 | 同安 | 厦门 | 8a0e824d6ab8e37d016c930dc7c53ecc | 同安配电运维二班（同北） | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-02 08:18 | 2023-01-02 14:37 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 1月2日8:14 塘边变10kVⅡⅣ段母线B相全失地(失地选线为塘边变电站925,准）。故障原因：电缆外破 | 2日08:17联/配调谢文廷【顺控】遥控操作_：塘边变电站.10kV.下墩Ⅱ回间隔.925开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 2日8:18 塘边变电站失地(塘边变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.16,B相电压为0.00,C相电压为10.06,零序电压为10.33,塘边变电站.10kV.Ⅳ段母线A相电压为10.16,B相电压为0.00,C相电压为10.07,零序电压为10.34,)。即通知抢修班组巡视塘边变电站.10kV.下墩Ⅱ回间隔.925开关及其之后的设备。 09:37同安抢修叶朝晖报下墩#2环网柜、10kV下墩Ⅱ回#21杆至#28杆线路、下墩#4环网柜设备查无异常； 09:40下令叶朝晖下墩#4环网柜10kV墩四一杆911、百城投资913、墩Ⅱ二十914、污水Ⅱ回915开关由运行转热备用，09:42操作毕； 09:43塘边变10kV下墩Ⅱ回925开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 09:44 10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用（遥控） 09:45下令叶朝晖下墩#4环网柜10kV墩四一杆911、百城投资913、墩Ⅱ二十914、污水Ⅱ回915开关由热备用转运行，09:46操作毕，送电正常； 11:05叶朝辉报10kV下墩Ⅱ回#32杆至10kV下墩Ⅱ回#62杆线路及支路巡视，10kV下墩#58甲杆故障指示器AC相动作，10kV下墩Ⅱ回#59杆故障指示器B相动作，其余线路查无异常。 11:05下令叶朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#60杆高压刀闸由合闸转分闸。11:09操作毕 11:10 遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地 11:12 遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失。 11:14遥控10kV下石线#1杆高压开关由运行转热备用。11:14操作毕 11:15遥控10kV龙松线#1杆高压开关由热备用转运行（转电） 。11:16操作毕，送电正常。 11:52 下令叶朝辉操作10kV下墩Ⅱ回#58甲杆高压刀闸由合闸转分闸，11:56 叶朝辉汇报10kV下墩Ⅱ回#58甲杆高压刀闸无法断开 12:00下令叶朝辉操作10kV下墩Ⅱ回#59杆高压刀闸由合闸转分闸。12:03操作毕 12:04遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地 12:05遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失。 12:07下令叶朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#45杆高压 刀闸由合闸转分闸。12:10操作毕 12:11遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。送电正常。 12:12遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。12:13操作毕 12:17 下令叶朝辉10kV下墩Ⅱ#45杆高压刀闸杆由分闸转合闸、10kV下墩Ⅱ回#50、#56、#57杆高压刀闸由合闸转分闸，10kV下墩Ⅱ回#51支2杆配变由运行转热备用，12:50 操作完毕 12:54遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地。 12:55遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失 12:58下令陈朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#45杆刀闸由合闸转分闸。13:01操作毕 13:01遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地。 13:02遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失 13:02下令陈朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#60杆高压刀闸由分闸转合闸。13:08操作毕 13:10遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由热备用转运行.13:11操作毕。送电正常。 13:46陈朝辉汇报：10kV下墩Ⅱ回#44杆至#45杆电缆外破。 13:47下令陈朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#44杆高压刀闸由合闸转分闸。13:51操作毕 13:52遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。13:53操作毕，送电正常。 13:54遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由运行转热备用.13:55操作毕 13:56下令叶朝辉操作：10kV 下墩Ⅱ回#59杆高压刀闸由分闸转合闸，13:57操作毕 13:57 遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由热备用转运行，正常 13:58遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由运行转热备用 14:02 下令陈朝辉10kV10kV下墩Ⅱ回#50、#56、#57杆高压刀闸由分闸转合闸，10kV下墩Ⅱ回#51支2杆配变由热备用转运行，14:17 操作完毕 14:18 遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由热备用转运行，正常 2日15:06 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0004，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV下墩Ⅱ回#44杆至#45杆，进行电缆外破抢修，制作电缆中间接头，电缆试验并 |  |  | 塘边变电站925线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 08:17 |  | 配调 | 2023-01-02 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118410 | 同安配电操作班 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 15 | 18 | 1997 | 6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 塘边变电站925 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
215 | a6e5f0a7-b571-42b5-a296-7be96bfc530c | 泉州 | 9D8850C2-5F25-4858-AFF4-EB5FB57F4916 | GZ13555723010003 | 3523010200032293 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387311956 | 龙门镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2023-01-02 07:36 | 2023-01-02 07:51 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年01月02日6:49 DMS弹窗：10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关跳闸。故障原因：松鼠跑到开关上引起跳闸 | 2023年01月02日6:49 DMS弹窗：10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点仙地621线大坑头支线#001K009开关及其之后的设备，重点关注仙地621线溪内支线#001之后区域。07时39分巡视人陈瑞铭、施世灿、许德利、沈有福、白圣权、陈泽熙、林成家接受通知，开始巡线。 02日07:41 联/配调蔡巧敏收到现场白圣权汇报：现场确认10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关确在分闸，经巡视发现K009开关上有松鼠，已清理完毕，线路无其他异常，申请试送。 02日07:41 联/配调蔡巧敏令白圣权：10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关由热备用转运行，02日07:48操作成功 | 10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关上有松鼠尸体，导致10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关相间短路动作跳闸 |  | 山头变10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 07:36 |  | 配调 | 2023-01-02 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子短路 | 接线端子短路或接地 | 异物引发故障 |  | 7 | 0 | 634 | a6e5f0a7-b571-42b5-a296-7be96bfc530c | 山头变10kV仙地线621 | 归档 | 2023-01-04 17:18 | 是 | 是 | 否 | 是
214 | 13DKX-30991 | 泉州 | 48BB226F-C6C9-4CFD-94F7-1A4E1A276374 | GZ13555723010002 | 3523010200029235 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1386e31942 | 湖头镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-02 07:13 | 2023-01-02 15:59 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月02日 07:10 IES700监控报文：后溪变10kV前溪线613开关过流III段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV前溪线#014杆至#019杆架空类裸导线断线断股、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线 | 2023年01月02日 07:10 IES700监控报文：后溪变10kV前溪线613开关过流III段动作跳闸，重合闸不成功。 即通知抢修班组巡视跳闸点后溪变电站.10kV.前溪线间隔.613开关及其之后的设备，重点关注前溪线#008杆K002开关（三遥）至慈山635线茶场支线#1K001开关之间区域。08时41分巡视人李再生、吴友明、林振金接受通知，开始巡线。 2日8:28 仙苑运维班陈昭宾汇报调度黄志坚：后溪变10kV前溪线613开关过流III段动作跳闸,故障电流40.96A，重合闸动作不成功 02日08:45 联/配调苏麟焓收到现场吴友明汇报：现场确认跳闸开关为：10kV前溪线613开关；保护动作：10kV前溪线613开关； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV前溪线#014杆至#019杆架空类裸导线断线断股； 故障点：后溪村D0061配变 02日08:55 联/配调苏麟焓令吴友明：10kV前溪线#008杆K002开关由 运行转冷备用，02日09:07现场汇报开关气压低无法分闸，现场处在运行 02日09:08 联/配调苏麟焓令吴友明：10kV前溪线#001甲杆K001开关由运行转冷备用，02日09:23操作成功 02日09:25 联/配调刘怡亮收到现场吴友明汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线； 故障点：前溪线#041杆G016刀闸 02日9:26 湖头所吴友明汇报调度刘怡亮：10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关后段巡视无异常，具备送电条件 02日09:26 联/配调刘怡亮令吴友明：10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关由运行转冷备用，02日09:29操作成功 02日09:30 联/配调刘怡亮令吴友明：10kV慈山635线茶场支线#1杆K001开关由热备用转运行，02日09:32操作成功 2日11:42 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0001，工作负责人：林振金，工作内容：在10kV前溪线#008杆，进行抢修拆除K002开关(G023刀闸保留)；在10kV前溪线#014杆至#019杆，进行断线抢修；在10kV前溪线#041杆，进行G016刀闸C相过线断线抢修，安全措施：10kV前溪线#001甲杆K001开关、G001刀闸，10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关、G020刀闸。 02日12:21 联/配调刘怡亮令林振金：10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变由运行转热备用，02日12:24操作成功 02日12:21 联/配调刘怡亮令林振金：10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变由运行转热备用，02日12:25操作成功 02日 12:44抢修许可票号：QZ-AX-PQ-2023-0001,抢修负责人：林振金,抢修任务：1、10kV前溪线#008杆抢修拆除K002开关(G023刀闸保留)；2、10kV前溪线#014杆至#019杆断线抢修；3、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线抢修,抢修安措:断开10kV前溪线#001甲杆K001开关、G001刀闸，断开10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关、G020刀闸 02日 15:04抢修终结票号：QZ-AX-PQ-2023-0001,抢修负责人：林振金,抢修任务：1、10kV前溪线#008杆抢修拆除K002开关(G023刀闸保留)；2、10kV前溪线#014杆至#019杆断线抢修；3、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线抢修,抢修安措:断开10kV前溪线#001甲杆K001开关、G001刀闸，断开10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关、G020刀闸 送电票：QZAX23010016，02日15:05开始执行，02日15时53分执行完毕。 | 10kV前溪线#014杆至#019杆架空类裸导线断线断股、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线。 |  | 后溪变10kV前溪线613线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 07:12 | 2023-01-02 15:04 | 配调 | 2023-01-02 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合不成功 | 无 | 284444 | 湖头镇供电所 | 2023-01-02 15:04 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 21 | 13 | 2514 | 13DKX-30991 | 后溪变10kV前溪线613 | 归档 | 2023-01-03 08:56 | 是 | 是 | 否 | 是
212 | e543dd26-b2f7-4418-afcb-1d0be898fb98 | 福州 | 5FE3A364-DE7D-4C26-AC3C-E6C194445A95 | GZ13515623010003 | 3523010200016497 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13380806f6 | 配电运检班 | 查无异常 | 查无异常 | 2023-01-02 06:34 | 2023-01-02 11:46 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月02日06：27，青塘变10kV龙华线636开关过流I段动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因：未发现，属瞬时故障，于11：38送电 | 06时27分，监控薛晓征汇报：青塘变10kV龙华线636开关过流I段动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知官巷检查开关间隔和配电运检班巡线_06时57分巡视人吴炳锋,陈康武,陈拥政 接受通知，开始巡线。 02日07:18 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV龙华线636开关；保护动作：；试送设备：丽景天下10kV丽景一杆912开关 02日07:19 联/配调周俊友令吴炳锋:丽景天下配电室西苑一环911开关由运行转热备用，02日07:20操作成功 02日07:19 联/配调周俊友令吴炳锋:丽景天下配电室丽景一杆912开关由热备用转运行，02日07:20操作成功 02日08:07 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路5#环网911开关；试送设备：110kV青塘变10kV龙华线636开关 02日08:08 联/配调周俊友令吴炳锋:文笔西路5#环网10kV龙华线911开关由运行转热备用，02日08:10操作成功 2日08:11联/配调周俊友遥控操作_：福州.青塘变/10kV.龙华线636开关由热备用转运行于02日08:11控合成功 02日08:14 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路5#环网912，913，914开关；试送设备：文笔西路5#环网911开关 2日08:16联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV文西二环912开关由运行转热备用于02日08:16控分成功 2日08:16联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV世钻高新914开关由运行转热备用于02日08:16控分成功 2日08:16联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV武装支线913开关由运行转热备用于02日08:16控分成功 2日08:17联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV龙华线911开关由热备用转运行于02日08:17控合成功 02日08:20 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路2#环网911；试送设备：文笔西路5#环网912 8：20官巷运维颜学颖汇报：青塘变10kV龙华线636开关间隔检查正常，故障相ABC,故障电流106.77A 2日08:21联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV文西五环911开关由运行转热备用于02日08:21控分成功 2日08:21联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV文西二环912开关由热备用转运行于02日08:21控合成功 02日08:24 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路2#环网912，913，914，915开关；试送设备：文笔西路2#环网911开关 2日08:25联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV龙华一杆912开关由运行转热备用于02日08:25控分成功 2日08:25联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV明豪置业915开关由运行转热备用于02日08:25控分成功 2日08:25联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV武装部914开关由运行转热备用于02日08:25控分成功 2日08:27联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV青芝食品913开关由运行转热备用于02日08:27控分成功 2日08:27联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV文西五环911开关由热备用转运行于02日08:27控合成功 02日08:33 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：；试送设备：文笔西路5#环网913，914开关 2日08:34联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV武装支线913开关由热备用转运行于02日08:34控合成功 2日08:35联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV世钻高新914开关由热备用转运行于02日08:35控合成功 02日08:46 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV龙华线#003杆华兴开关；试送设备：文笔西路2#环网912开关 02日08:47 联/配调周俊友令吴炳锋:龙华线#003华兴柱上开关由运行转热备用，02日08:52操作成功 2日08:54联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV龙华一杆912开关由热备用转运行于02日08:54控合成功 02日08:57 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：；试送设备：文笔西路2#环网913，914，915开关 02日08:57 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：；试送设备：文笔西路2#环网9 | 巡视及送电无异常 | 加强线路巡视及测温 | 福州.青塘变10kV青塘变636龙华线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-02 06:33 |  | 配调 | 2023-01-02 13:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视及测温 | 21 | 13 | 4096 | e543dd26-b2f7-4418-afcb-1d0be898fb98 | 青塘变636龙华线 | 归档 | 2023-01-02 14:17 | 是 | 是 | 否 | 是
198 | SBID0000009457D6E82A2E4D1E8B304824F343DC22 | 宁德 | 1C730519-5A39-4835-B990-A04BB799926A | GZ13535423010001 | 3523010100090345 | 霞浦供电公司 | 霞浦供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13684f103a | 下浒镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-01 19:05 | 2023-01-01 20:30 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 1日19:04 DMS研判：10kV大安II回#050杆K050开关跳闸；故障原因为：10kV大安II回#052杆义沃虾塘专变内部故障 | 1日19:05 DMS研判：10kV大安II回#050杆K050开关跳闸； 即通知下浒所巡视跳闸点10kV大安II回#050杆K050开关及其之后的设备。19时13分巡视人李海峰接受通知，开始巡线。 01日19:32 联/配调林韩彪收到现场李海峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大安II回#050杆K050开关；10kV大安II回#050杆K050开关至10kV大安¦¦回#064杆K064开关巡线无明显异常；申请隔离设备：10kV大安¦¦回#064杆K064开关转热备用 01日19:30 联/配调林韩彪令龚惠玲：10kV大安II回#064杆K064开关由运行转热备用（遥控），01日19:31操作成功 01日19:32 联/配调林韩彪令李海峰：10kV大安II回#050杆K050开关由热备用转运行，01日19:33操作成功 01日 19:34 下浒所李海峰汇报：经巡线检查：10kV大安II回#064杆至#089杆无明显异常，具备送电条件，申请10kV大安II回#089杆K089开关转热备用 01日19:35 联/配调林韩彪令龚惠玲：10kV大安II回#089杆K089开关由运行转热备用（遥控），01日19:38操作成功 01日 19:40 下浒所李海峰汇报：经巡线检查：10kV大安II回#064杆至#089杆无明显异常，具备送电条件，申请10kV大安II回#064杆K064开关转运行 01日19:42 联/配调林韩彪令龚惠玲：10kV大安II回#064杆K064开关由热备用转运行（遥控），01日19:45操作成功 01日20:09 联/配调龚惠玲收到现场李海峰汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV大安¦¦回#089杆-10kV盘前线#070杆；试送设备：10kV大安¦¦回#089杆k089开关由热备用转运行 01日20:10 联/配调龚惠玲令林韩彪：10kV大安II回#089杆K089开关由热备用转运行（遥控），01日20:11操作成功 1日22:03 下浒所李海峰汇报：巡线发现10kV大安II回#052杆义沃虾塘专变内部故障，已转冷备用，除用户内部故障，全线恢复送电 | 10kV大安II回#052甲-8杆霞浦县下浒镇人民政府专变内部故障 | 加强用户分界开关定值检查、加强线路红外测温 | 霞浦东冲变电站10kV大安II回#050杆K050开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 19:04 | 2023-01-01 20:30 | 配调 | 2023-01-02 02:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 | 2023-01-01 20:30 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 隔离刀闸 | 隔离刀闸 | 用户内部故障 | 加强用户分界开关定值检查、加强线路红外测温 | 14 | 7 | 775 | SBID0000009457D6E82A2E4D1E8B304824F343DC22 | 大安Ⅱ线951线路 | 归档 | 2023-01-02 10:08 | 是 | 是 | 否 | 是
194 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 厦门 | 83B6B7AF-F441-4813-9F5A-43B34FD25D4C | GZ13525623010003 | 3523010100069175 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-01 15:53 | 2023-01-01 16:57 | 分支线停电 | 紧急停电 | 短时停电，详见故障单LS13525623010001 |  | 新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆老化击穿 |  | 东界#1环网柜10kV彭厝变电站983线路东界#1环网柜东界一十914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 15:53 | 2023-01-02 18:30 | 配调 | 2023-01-01 20:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-01-02 18:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 无异常 |  | 20 | 26 | 1586 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 彭厝变电站983 | 归档 | 2023-01-02 18:03 | 是 | 是 | 否 | 是
193 | E57D6911770A4964988961E8AEB92B250000 | 泉州 | B91002C1-A137-4544-B985-B48B0341C9E0 | GZ13556123010001 | 3523010100057952 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 运行维护不当 | 责任原因不清 | 2023-01-01 15:11 | 2023-01-01 17:12 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2023年1月1日15:09 DMS弹窗：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（DMS研判错误，实际根据停电事项研判为10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关跳闸），故障原因：查无异常，待分析 | 1日15:12 10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关跳闸；10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关过流Ⅰ段保护动作信号； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关及其之后的设备，重点关注10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关之后区域。15时34分巡视人许文言、陈少团接受通知，开始巡线。 01日16:11 联/配调李永强令陈少团：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关由热备用转运行，01日16:13操作成功，运行正常 01日16:06 联/配调李永强收到现场许文言汇报：现场确认跳闸开关为：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（动作电流3813.92A）、10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（无动作电流信息）；保护动作：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（动作电流3813.92A）； 01日16:42 配电抢修班许文言汇报李永强：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路巡视未发现异常，即令其：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#13杆K1876开 关由运行转热备用，01日16:43操作成功 1日16:48联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关由热备用转运行，于01日16:48控合成功，运行正常 1日16:53联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#14公用变支路914负荷开关由运行转热备用，于01日16:53控分成功 1日16:56联/配调李建全遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915开关由运行转热备用，于1日16:56控分失败 01日16:58 联/配调李永强令李进荣：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路 #1环网柜水头村#3公用变支 路915负荷开关由运行转热备用，01日16:59操作成功 01日17:01 联/配调李永强令许文言：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#13杆K1876开 关由热备用转运行，01日17:04操作成功，运行正常 1日17:07联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#14公用变支路914负荷开关由热备用转运行，于01日17:07控合成功 1日17:09联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915负荷开关由热备用转运行，于1日17:09控合失败 1日17:10联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915负荷开关由热备用转运行，于1日17:10控合失败 01日17:08 联/配调李建全令李永强：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915负荷开关由热备用转运行，01日17:12操作成功 | 10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，线路查无异常 | 加强线路巡视。 | 水头#5变支路#3环网柜上浦变10kV鞋工Ⅰ回617线路水头#5变支路分段936开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 15:11 | 2023-01-01 17:12 | 配调 | 2023-01-01 22:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | xu_wenyan | 配电抢修班 | 2023-01-01 17:12 | 10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，查无异常，试送成功，恢复正常供电。 | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强线路巡视。 | 8 | 6 | 745 | E57D6911770A4964988961E8AEB92B250000 | 上浦变10kV鞋工Ⅰ回617 | 归档 | 2023-01-02 15:52 | 是 | 是 | 否 | 是
192 | 145B58B72E534BC3BF0C1AB2B879E232421B | 泉州 | F4458309-647A-48CC-B8F4-A646E5CB75B3 | GZ13555123010004 | 3523010100057154 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591840 | 英都镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2023-01-01 15:00 | 2023-01-01 15:35 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2023.1.1 14:58 供电所汇报：村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线，申请10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关转热备用处理 故障原因：村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线 | 2023.1.1 14:58 英都所洪春峰汇报南安县调黄雅昕：村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线，申请10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关转热备用处理。15时33分巡视人陈金宝、方晓瑜接受通知，开始巡线。 01日14:59 联/配调黄雅昕令南安县调郑慧束：10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关由运行转热备用，01日14:59操作成功 15:16 英都所洪春峰汇报联/配调黄雅昕：树杆已滑落，不影响线路运行，具备送电条件 1日15:30联/配调黄雅昕下令英都所洪春峰：10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关由热备用转运行，于1日15:30操作完毕，运行正常 | 村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线 |  | 英都变10kV紫山线914线路仕林支线3#杆K972开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 15:00 |  | 配调 | 2023-01-01 22:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 900473 | 离退休工作部 |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 14 | 1 | 599 | 145B58B72E534BC3BF0C1AB2B879E232421B | 英都变10kV紫山线914 | 归档 | 2023-01-03 09:11 | 是 | 是 | 否 | 是
189 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 厦门 | E2E6F592-56D6-4D2B-B331-38416DBE9B23 | GZ13525623010002 | 3523010100054595 | 翔安 | 厦门 | 0581055D607EFD5EE0508E0ACE063F1A | 翔南配电班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-01 14:21 | 2023-01-01 14:42 | 分支线停电 | 紧急停电 | 短时停电，详见故障单LS13525623010001 |  | 电缆外破 |  | 翔安钟宅#1箱式变10kV彭厝变电站983线路翔安钟宅#1箱式变#1变911熔丝 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 14:21 | 2023-01-01 16:42 | 配调 | 2023-01-01 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 276447 | 翔南抢修班 | 2023-01-01 16:42 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 无异常 |  | 1 | 0 | 127 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 彭厝变电站983 | 归档 | 2023-01-02 16:27 | 是 | 是 | 否 | 是
185 | 66143D3B28FCD072E0430A8E932FD0720000 | 漳州 | A08D9EB9-ABBC-443A-9156-82AFFE39CE15 | GZ13565623010001 | 3523010100046584 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-01 11:57 | 2023-01-01 12:50 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 1日11:55 10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关跳闸，开关保护内置；故障原因为： | 1日11:57 DMS系统研判弹窗10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关跳闸， 即通知角美所苏俊杰巡视跳闸点10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关及其之后的设备。12时02分巡视人苏俊杰、郭毅煌、王松全接受通知，开始巡线。 01日12:24 联/配调杨进禄收到角美所王松全汇报：现场确认跳闸开关为：10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关跳闸，开关保护内置； 隔离设备：10kV江东开发区Ⅱ线沙洲分支线#47杆P4018跌落式熔断器；隔离状态：分闸； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类裸导线其他 01日12:26 联/配调杨进禄令角美所王松全：查10kV江东开发区Ⅱ线沙洲分支线#38杆K30289开关确在热备用状态，01日12:30操作成功 01日12:31 联/配调杨进禄令角美所王松全：10kV江东开发区Ⅱ线沙洲分支线#47杆P4018跌落式熔断器由合闸转分闸，01日12:35操作成功 01日12:36 联/配调杨进禄令角美所王松全：10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关由热备用转运行，01日12:50操作成功 | 10kV江东开发区Ⅱ线钜鑫船业小分支线#08杆至#09杆竹子断裂压到裸导线 |  | 江东变10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 11:56 | 2023-01-01 12:40 | 配调 | 2023-01-01 18:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 258523 | 角美镇供电所 | 2023-01-01 12:40 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 用户内部故障 |  | 11 | 5 | 1868 | 66143D3B28FCD072E0430A8E932FD0720000 | 江东变江东开发区Ⅱ线909 | 归档 | 2023-01-03 13:00 | 是 | 是 | 否 | 是
183 | 13DKX-26210 | 泉州 | A496D55C-C49C-49CE-8A12-CF0FCEAF350F | GZ13555123010001 | 3523010100040732 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138349183c | 洪濑镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2023-01-01 11:45 | 2023-01-01 22:41 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022.01.01 11:40 DMS监盘发现：10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会杜松脚2#变缺相，故障原因：10kV竹溪线22#杆断线（待分析） | 2022.01.01 11:40 DMS监盘发现：10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会杜松脚2#变缺相22时32分巡视人倪志传、陈金聪接受通知，开始巡线。 01日11:49 联/配调林珊珊收到现场洪濑供电所陈法祝汇报：10kV竹溪线25-2#付杆福建省南安市中远碳业厂里爆炸引起10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会松脚2#变缺相，22#杆断线，要求10kV竹溪线1#杆9G4开关转热备用 01日11:49联/配调黄雅昕令林珊珊：10kV竹溪线1#杆9G4开关由运行转热备用，01日11:50操作成功 01日11:51 联/配调林珊珊收到现场洪濑供电所陈法祝汇报：10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会杜松脚2#变已转空载运行 01日11:51 联/配调林珊珊令洪濑供电所陈法祝：10kV竹溪线22#杆G585刀闸由合闸转分闸，01日11:53汇报南安县调郑慧束操作成功 11:53 洪濑所陈法祝汇报南安县调郑慧束：10kV竹溪线25-2#付杆福建省南安市中远碳业厂变、10kV竹溪线25-2#主杆福建省南安市中远碳业2#变已转冷备用，其它线路查无异常，具备送电条件 01日11:54 联/配调郑慧束令黄雅昕遥控：10kV竹溪线1#杆9G4开关由热备用转运行，01日11:54操作成功，运行正常，南安县调郑慧束通知洪濑所陈法祝 1日15:13 南安县调黄雅昕签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0002，工作负责人：倪志传，工作内容：在10kV竹溪线亿通支线1#杆至2#主杆（与10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变0.4kV线路A0#杆至A1#杆同杆架设），进行中间增补电杆一根，新立电杆安装高低压横担金具，安装跌落式熔断器一组，制作高压引线并搭接(编号按异动后编制）；在10kV竹溪线亿通支线1#杆至10kV竹溪线闽欢分支线1#杆，进行高压导线断线修复；在10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变B0#杆至B1#杆，进行0.4kV低压导线断线修复，安全措施：10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关、V164刀闸，10kV竹溪线22#杆G585刀闸。 01日16:20 联/配调黄雅昕令洪濑所倪志传：查10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关确在冷备用，01日16:22操作成功 01日16:20 联/配调黄雅昕令洪濑所倪志传：10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变由空载运行转热备用，01日16:22操作成功 01日16:20 联/配调黄雅昕令洪濑所倪志传：查10kV竹溪线22#杆G585刀闸确在分闸，01日16:22操作成功 01日 16:23 联/配调黄雅昕抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0002,抢修负责人：倪志传,抢修任务：1、10kV竹溪线亿通支线1#杆至2#主杆（与10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变0.4kV线路A0#杆至A1#杆同杆架设）中间增补电杆一根，新立电杆安装高低压横担金具，安装跌落式熔断器一组，制作高压引线并搭接(编号按异动后编制）；2、10kV竹溪线亿通支线1#杆至10kV竹溪线闽欢分支线1#杆高压导线断线修复；3、10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变B0#杆至B1#杆0.4kV低压导线断线修复,抢修安措:断开10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关、V164刀闸，断开10kV竹溪线22#杆G585刀闸 01日 21:33配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0002,抢修负责人：倪志传,抢修任务：1、10kV竹溪线亿通支线1#杆至2#主杆（与10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变0.4kV线路A0#杆至A1#杆同杆架设）中间增补电杆一根，新立电杆安装高低压横担金具，安装跌落式熔断器一组，制作高压引线并搭接(编号按异动后编制）；2、10kV竹溪线亿通支线1#杆至10kV竹溪线闽欢分支线1#杆高压导线断线修复；3、10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变B0#杆至B1#杆0.4kV低压导线断线修复,抢修安措:断开10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关、V164刀闸，断开10kV竹溪线22#杆G585刀闸 22：00送电完毕（详见指令票NO：QZNA23010001） 配调王玉玲 | 外部火灾导致断线 |  | 洪梅变10kV竹溪线911线路1#杆9G4开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 11:44 |  | 配调 | 2023-01-01 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 |  | 25 | 25 | 2531 | 13DKX-26210 | 洪梅变10kV竹溪线911 | 归档 | 2023-01-02 20:12 | 是 | 是 | 否 | 是
179 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 厦门 | 2127251B-5560-41F2-AED6-FF5F8F79793F | GZ13525623010001 | 3523010100036782 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e5935bd8270f | 翔安配电运维二班（翔南） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-01 11:10 | 2023-01-01 16:56 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 1日11:10 监盘发现东界#1环网柜10kV东界十一914开关跳闸（越级跳）。2日 19:48 抢修完毕恢复送电。故障原因：电缆外破 | 01日12:00翔南抢修张骏伟报东界#1环网柜10kV东界十一914开关跳闸（保护显示零序Ⅰ段动作跳闸，故障电流230A） 13:20张俊伟报10kV东界线#7杆故障指示器三相动作，东界线#6杆故障指示器未动作，余设备查无异常 13:30下令张骏伟10kV东界线#7杆高压刀闸由合闸转分闸，13:40操作毕 13:41下令张骏伟东界#1环网柜10kV东界十一914开关由热备用转运行，13:42操作毕送电正常 13：45下令张骏伟1、10kV东界线#6杆高压刀闸由合闸转分闸，2、东界#1环网柜10kV东界十一914开关由运行转热备用，3、10kV东界线#7杆高压刀闸由分闸转合闸，4，东界#1环网柜10kV东界十一914开关由热备用转运行，14：29操作毕送电正常 15:07 遥控：10kV码头线#49杆高压开关由运行转热备用，10kV东界线#8杆高压开关由运行转热备用 15:08下令张俊伟：10kV东界线#6杆高压刀闸由分闸转合闸，15:10操作完毕 15:10遥控：10kV东界线#8杆高压开关由热备用转运行，正常 15:30新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由运行转热备用（遥控）， 15:31 10kV码头线#49杆高压开关由热备用转运行（遥控）送电正常 15:40叶再兴报新码头#4环网柜915间隔出线电缆周围有施工工地， 15:41下令叶再兴新码头#4环网柜10kV和平一环915开关由运行转热备用，15:42操作毕 15:50新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行（遥控)后东界#1环网柜10kV东界十一914开关跳闸 15:51 新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由运行转热备用（遥控）， 15:52下令叶再兴东界#1环网柜10kV东界十一914开关由热备用转运行，16:00操作毕正常 16:50下令叶再兴新码头#4环网柜10kV四五联络912开关由运行转冷备用，16:51操作毕 16:55 新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行（遥控）后送电正常 16:58下令叶再兴1、新码头#5环网柜10kV四五联络911线路由热备用转冷备用，2、新码头#5环网柜10kV四五联络911线路由冷备用转检修，3、新码头#4环网柜10kV四五联络912线路由冷备用转检修，17:19操作毕，通知设备主人陈鸿川 1日18:48 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0003，工作负责人：陈晓东，工作内容：在10kV新码头#4环网柜，进行新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆故障抢修，安全措施：10kV新码头#4环网柜10kV四五联络912线路转检修，10kV新码头#5环网柜10kV四五联络911线路转检修。 01日 18:48抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、10kV新码头#4环网柜新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆故障抢修,抢修安措:10kV新码头#4环网柜10kV四五联络912线路转检修，10kV新码头#5环网柜10kV四五联络911线路转检修 02日 19:05抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、10kV新码头#4环网柜新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆故障抢修,抢修安措:10kV新码头#4环网柜10kV四五联络912线路转检修，10kV新码头#5环网柜10kV四五联络911线路转检修 19:48 执行操作指令票：ZLP-XM-23010002毕 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 |  | 东界#1环网柜10kV彭厝变电站983线路东界#1环网柜东界一十914高压开关 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 11:10 | 2023-01-02 18:30 | 配调 | 2023-01-02 21:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2023-01-02 18:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 20 | 26 | 1586 | SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 彭厝变电站983 | 归档 | 2023-01-02 17:52 | 是 | 是 | 否 | 是
178 | 89f42d83-f534-42b3-93e7-1f20afe403b4 | 龙岩 | 5C34C9F8-4C70-4058-9A78-D20F30E02E34 | GZ13575123010001 | 3523010100036255 | 龙岩本部辖区 | 龙岩 | FFF144CF5E9A595BE0408E0ACE066741 | 雁石供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2023-01-01 10:48 | 2023-01-01 20:21 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 2023年1月1日 10:45 DMS弹窗：10kV龙崆线#87+1A杆后段配变缺相，原因： | 2023年1月1日 10:45 DMS弹窗：10kV龙崆线#87+1A杆后段配变缺相，即通知岩东所郑洁 11:10 岩东所谢兴松汇报：北山村一带用户报修有断线故障，申请隔离 1日11:13联/配调张锦旺遥控操作_：龙崆线#75A杆Z开关由运行转热备用，于1日11:13控分失败 1日11:16联/配调张锦旺遥控操作_：龙崆线#33+2杆Z开关由运行转热备用，于01日11:16控分成功 1日11:17联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#49杆K1开关由运行转热备用，于01日11:17控分成功 1日11:17联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由热备用转运行，于01日11:17控合成功，更新停电信息 01日11:30 联/配调张锦旺令沈城：龙崆线#75A杆Z开关由运行转冷备用，01日11:33操作成功 1日11:34联/配调张锦旺遥控操作_：龙崆线#33+2杆Z开关由热备用转运行，于01日11:34控合成功，更新停电信息 1日11:37联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#49杆K1开关由热备用转运行，于01日11:37控合成功 1日11:37联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由运行转热备用，于01日11:37控分成功 01日11:50 联/配调张锦旺令沈城：龙崆线#93杆Z开关由运行转冷备用，01日11:55操作成功 11：54漳平县调邓伟烨汇报 01日12:19 联/配调张锦旺令沈城：崆格联线#25杆开关由热备用转运行，01日12:19操作成功 1日14:06联/配调张锦旺遥控操作_：西坑Ⅰ线#7杆Z开关由运行转热备用，于01日14:06控分成功 01日14:07 联/配调张锦旺令沈城：西坑Ⅰ线#7杆Z开关由热备用转冷备用，01日14:10操作成功 1日14:36 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-YDS-PQ-0057，工作负责人：陈炼 ，工作内容：10kV龙崆线#88-#89杆B相断线抢修工作，安全措施：10kV龙崆线#75A杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV龙崆线#93杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV西坑Ⅰ线#7杆Z开关、G1刀闸。 01日14:34抢修许可：票号：（手）XL-YDS-PQ-0057，抢修负责人：陈炼，抢修任务：10kV龙崆线#88-#89杆B相断线抢修工作，抢修安措：10kV龙崆线#75A杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV龙崆线#93杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV西坑Ⅰ线#7杆Z开关、G1刀闸。 01日19:55抢修终结：票号：（手）XL-YDS-PQ-0057，抢修负责人：陈炼，抢修任务：10kV龙崆线#88-#89杆B相断线抢修工作，抢修安措：10kV龙崆线#75A杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV龙崆线#93杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV西坑Ⅰ线#7杆Z开关、G1刀闸。 送电票：BB-ZLP-202301001，01日19:56开始执行 | 10kV龙崆线#88-#89杆档距过大，设备老化，导致10kV龙崆线#88-#89杆B相断线 |  | 雁石变10kV龙崆线#615线路龙崆线#75A杆G2刀闸 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 10:46 | 2023-01-01 21:48 | 配调 | 2023-01-01 21:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806835 | 龙岩亿力电力工程有限公司新罗分公司 | 2023-01-01 21:48 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 外破故障 |  | 20 | 28 | 1084 | 89f42d83-f534-42b3-93e7-1f20afe403b4 | 雁石变10kV龙崆线#615 | 归档 | 2023-01-01 22:15 | 是 | 是 | 否 | 是
177 | b82b7b92-9c9d-4047-aa4d-893bfddab9a8 | 福州 | 53DA0E76-8D74-47A1-BEBC-FA1B3758846B | GZ13515623010001 | 3523010100022211 | 连江供电公司 | 连江供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1337aa06de | 苔菉镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-01 09:24 | 2023-01-01 10:20 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 1日9:22 苔录变10kV西岸线613开关过流II段动作跳闸，重合闸未投，故障点为西岸＃1环网10kV天成佳业916线路天成佳业用户内部故障，隔离后线路于10：15恢复正常供电。 | 1日9:22 福州.苔录变/10kV.西岸线613开关跳闸；福州.苔录变/10kV.西岸线613开关福州.苔录变/10kV.西岸线613/PACS-5711A-G.过流Ⅱ段动作（软报文）；未启动重合闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.苔录变/10kV.西岸线613开关，及其之后的设备，重点关注福州.苔录变/10kV.西岸线613开关后面区域，西岸1#环网10kV西岸五杆911开关前面区域，_09时42分巡视人邹春根,林海亮,黄守海,刘宏峰 接受通知，开始巡线。 01日09:26 联/配调吴艳平令吴怡:西岸1#环网10kV西岸五杆911开关由运行转热备用01日09:26下令 01日09:26 联/配调吴艳平令吴怡:西岸3#环网10kV宏源七杆912开关由热备用转运行01日09:26下令 1日09:27联/配调吴艳平遥控操作吴怡：西岸1#环网10kV西岸五杆911开关由运行转热备用于01日09:27控分成功 01日09:59 联/配调吴艳平收到现场刘宏峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西岸线613开关；保护动作：； 隔离设备：西岸＃1环网10kV线路916开关天成佳业开关；隔离状态：冷备用 01日10:47联/配调王靖宇收到现场颜学颖汇报：09:22:30 10kV西岸线613开关过流II段动作，故障项ABC，故障电流37.10A 01日10:02 联/配调林超令刘宏峰:西岸1#环网天成佳业916开关由运行转冷备用，01日10:09操作成功 01日10:10 与苔菉所黄守海确认人员撤离完毕，具备送电条件 01日10:11 联/配调林超令王靖宇:福州.苔录变/10kV.西岸线613开关由热备用转运行，01日10:13操作成功 01日10:11 联/配调林超令王靖宇:西岸1#环网10kV西岸五杆911开关由热备用转运行01日10:11下令 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 因用户自身操作不当造成短路故障。 |  | 福州.苔录变10kV苔菉变613西岸线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 09:24 |  | 配调 | 2023-01-01 13:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 273058 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 1 | 18 | 67 | b82b7b92-9c9d-4047-aa4d-893bfddab9a8 | 苔菉变613西岸线 | 归档 | 2023-01-01 13:22 | 是 | 是 | 否 | 是
176 | E8013ADBC4894B488C7259CC93CAEB05421B | 福州 | EE8D88EB-8114-4205-9A1E-0BF80100A03B | GZ1351515423010001 | 3523010100015009 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 用户影响 | 用户影响 | 2023-01-01 07:26 | 2023-01-01 08:19 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2023年01月01日 07：19 先农变10kV迎宾I路611开关零序I段动作跳闸，巡视未发现异常，经试送于8：17送电正常 | 2023年01月01日 07：19 监控：先农变10kV迎宾I路611开关零序I段动作跳闸， DMS系统无弹窗，无指示，即通知仓抢、建新运维、螺城所、盖山所 07时22分，联/配调郑美珠发布停电信息，发布设备为福州.先农变/10kV.迎宾Ⅰ路611开关，通知相关人员巡视福州.先农变/10kV.迎宾Ⅰ路611开关及其之后设备。 8：15 仓抢黄永炆汇报：巡视未发现异常，申请全线试送 01日08:15 联/配调陈仕鋆令沈博一:福州.先农变/10kV.迎宾Ⅰ路611开关由热备用转运行，01日08:17操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 5.101.8用户分界后端（迎滨路路灯变）小松鼠触及线路造成故障 |  | 先农变611迎宾I路线路 | 否 |  |  |  | 2023-01-01 07:22 |  | 配调 | 2023-01-01 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 变压器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 无异常 |  | 8 | 10 | 262 | E8013ADBC4894B488C7259CC93CAEB05421B | 先农变611迎宾I路 | 归档 | 2023-01-02 15:29 | 是 | 是 | 否 | 是
169 | 13DKX-38971 | 厦门 | 6B488F48-E009-43CE-B00D-6165C5F27F9E | GZ13525522120060 | 3522123100115210 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180 | 高压用电检查一班(同安) | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 22:41 | 2022-12-31 23:08 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 12月31日22:8 系统研判：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915开关跳.闸，10kV翔笙线#1杆后线路召测无压。故障原因：用户内部联络电缆外破 | 12月31日22:8 系统研判：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915开关跳.闸，10kV翔笙线#1杆后线路召测无压，通知同南抢修刘伟志。 22：40 刘伟志汇报：10kV翔笙线#1杆高压开关跳.闸。 22：41 下令刘伟志：10kV翔笙线#1杆高压开关由热备用转运行，22：47操作毕，正常。 23:14 刘伟志汇报：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915现场未看到保护屏。 23：15 下令刘伟志：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由热备用转冷备用，锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由冷备用转检修，23：23操作毕。 23：19 通知运维吴燕良、林龙龙检查锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915开关保护。 23：25 通知同安用检翁明 1月1日16:30翁明报故障点为用户内部联络电缆自己施工外破，进线在冷备用状态，具备送电条件 16:42锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由检修转冷备用，锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由冷备用转运行，16:49操作毕，送电正常 | 用户内部联络电缆外破 | 1.督促用户加强设备巡视检查（要求用户至少每月巡视检查一次配电室及电缆通道。 2.修复UPS电源 | 埭头变电站914 , 翔笙线#1杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 22:41 | 2023-01-01 16:42 | 配调 | 2023-01-01 03:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 118217 | 高压用电检查一班(同安) | 2023-01-01 16:42 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1.督促用户加强设备巡视检查（要求用户至少每月巡视检查一次配电室及电缆通道。 2.修复UPS电源 | 5 | 12 | 108 | 13DKX-38971 | 埭头变电站914 | 归档 | 2023-01-02 16:01 | 是 | 是 | 否 | 是
167 | 3C309C2A92134767886F88789E9B8E87421B | 福州 | 0EF8FB59-7CDB-4526-B094-3107E8B3B330 | GZ13516122120068 | 3522123100106867 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311650316 | 漳港供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 19:38 | 2023-01-01 02:22 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 31日19:34 10kV沟东线#31沟东三开关跳闸，故障原因：莲柄港灌区管理处（10kV沟东线#33-2-6）用户内部故障引起10kV沟东线#31-2引流线断线，故障用户已隔离，其余线路抢修后于1日02:22恢复送电 | 31日19:27 收到5个配变上送停电事件；即通知漳港供电所林国建巡视跳闸点沟东线#31沟东三开关，及其之后的设备。_即通知_19时42分巡视人林国建 接受通知，开始巡线。 31日22:08漳港供电所余超汇报：莲柄港灌区管理处（10kV沟东线#33-2-6）用户内部故障引起10kV沟东线#31-2引流线断线，申请隔离 31日22:09 联/配调罗诗怡令林国建:10kV沟东线#33-2-6刀闸由合闸转分闸，31日22:15操作成功 31日22:41 联/配调罗诗怡令陈友:10kV洞湖线#52洞沟开关由热备用转冷备用，31日23:05操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令林国建:查：10kV渡金线#33-12渡铝开关在冷备用状态，31日23:09操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令林国建:10kV沟东线#31沟东三开关由热备用转冷备用，31日23:18操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令林国建:10kV渡金线#30渡金二开关由运行转冷备用，31日23:18操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令陈友:10kV上店线#59店渡开关由运行转冷备用，31日23:14操作成功 31日23:24 许可抢修单：FZ-CL-PQ-2022-0313 抢修负责人：林国建 1日01:44 终结抢修单：FZ-CL-PQ-2022-0313 抢修负责人：林国建 送电指令票详见指令票NO：长乐2022120568 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 31日19:34 10kV沟东线#31沟东三开关跳闸，故障原因：莲柄港灌区管理处（10kV沟东线#33-2-6）用户内部故障引起10kV沟东线#31-2引流线断线。属于用户影响引起的故障。 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； 3、加强用户用电安全检查； | 福州.渡桥变10kV沟东线913线路#31沟东三开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 19:37 | 2023-01-01 02:22 | 配调 | 2023-01-01 04:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 287436 | 漳港供电所 | 2023-01-01 02:22 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1、开展故障后巡视，对设备进行全面检查； 2、开展夜间巡视，对设备进行全面检查； 3、加强用户用电安全检查； | 1 | 14 | 97 | 3C309C2A92134767886F88789E9B8E87421B | 10kV沟东线913 | 归档 | 2023-01-01 20:25 | 是 | 是 | 否 | 是
164 | B20F987EF5D6417691E5276534EB9A83421B | 厦门 | 2EC24005-C18F-4C58-91BB-AFE544EBC51D | GZ135222120059 | 3522123100091527 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-31 17:32 | 2022-12-31 18:59 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 12月31日17:17 监控翁龙欢：锦园变10kVⅠ段母线A相全失.地，无选线信号。故障原因：电缆本体故障 | 12月31日17:17 监控翁龙欢：锦园变10kVⅠ段母线A相全失.地，无选线信号。 31日17:23联/配调陈雄伟遥控操作：锦园变10kV仰山Ⅰ回974开关由运行转热备用，于31日17:23控分成功接地信号存在 17:24遥控 锦园变10kV仰山Ⅰ回974开关由热备用转运行，操作毕 31日17:25联/配调陈雄伟遥控操作：锦园变10kV后英Ⅰ回971开关由运行转热备用，于31日17:25控分成功（遥控执行下达时同时发现失.地已消失） 17:25遥控 锦园变10kV后英Ⅰ回971开关由热备用转运行，17:26操作毕，正常 17:32监盘发现：洪厝#1环网柜馈出客户招测无压，即通知集美操作蔡高辉 18:00集美操作蔡高辉报：洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911开关过流Ⅰ段动作、开关跳闸，报AC相故障，故障电流分别3746.04 A、3477A，其余各柜检查正常 18:02令蔡高辉：洪厝#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，18:05操作毕，正常 18:09蔡高辉报：苑亭开闭所10kV洪厝一环911、三环914开关均报接地故障、开关均跳闸 18：10令蔡高辉：苑亭开闭所10kV洪厝一环911开关由热备用转运行，18：11操作毕 18：15令蔡高辉：洪厝#1环网柜10kV苑亭911开关由热备用转运行，18：18操作毕 18:53蔡高辉报：三环配电站10kV苑亭902柜故障指示器未动作，余设备也检查正常 18:55令蔡高辉：三环配电站10kV苑亭902线路由运行转热备用，18：57操作毕 18：58令蔡高辉：三环配电站10kV三南七环901开关由冷备用转运行，18:59操作毕、正常（转电） 19:01令蔡高辉：三环配电站10kV苑亭902线路由热备用转冷备用，19:02操作毕 19:07令蔡高辉：苑亭开闭所10kV三环914线路由热备用转冷备用、苑亭开闭所10kV三环914线路由冷备用转检修，19:09操作毕 19：10令蔡高辉：三环配电站10kV苑亭902线路由冷备用转检修，19：19操作毕，即通知集美运维杨德星 31日20:45 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0780，工作负责人：罗长华，工作内容：在苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902间隔，进行电缆故障抢修，安全措施：苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修。 31日 20:48抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0780,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902间隔电缆故障抢修,抢修安措:苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修 31日 22:49抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0780,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902间隔电缆故障抢修,抢修安措:苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修 31日23：39送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-22121947 | 电缆老旧，本体故障 | 加强设备轮回改造更换 | 洪厝#1环网柜10kV锦园变电站917线路洪厝#1环网柜一二联络912高压开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 17:32 |  | 配调 | 2023-01-01 00:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流I段 | 无 | 完全失地 | 430664 | 集美配电运检二班 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 | 加强设备轮回改造更换 | 3 | 3 | 493 | B20F987EF5D6417691E5276534EB9A83421B | 锦园变电站917 | 归档 | 2023-01-02 16:08 | 是 | 是 | 否 | 是
163 | BE0D48C9CE6942C0B4856575F122A096XL00 | 福州 | 16B32B29-4417-472D-9681-D3D1E1600A54 | GZ13516222120069 | 3522123100088835 | 福清供电公司 | 福清供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1336fe06aa | 宏路供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 17:15 | 2022-12-31 20:11 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 31日17:8 梧店变10kV梧东Ⅰ回652过流Ⅰ段动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸。10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关过流Ⅱ段告警； 17：08 梧店变10kV梧东Ⅰ回652线路系统FA动作成功，10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关分闸，梧店变10kV梧东Ⅰ回652开关合闸，故障是第二高级技工学校用户内部配变有小动物爬入引起短路，20：15 故障已隔离，待用户自行抢修（原断点：清华路#2环网10kV清华四912开关） 1日 10:55用户内部故障已处理完毕，恢复供电 | 31日17:8 梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652事故总信号(软报文)；梧店变10kV.梧东Ⅰ回652/RCS9611C.过流Ⅰ段动作(软报文)；10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关过流Ⅱ段告警； 【大电流闭锁重合闸】，17：08 系统FA动作成功，10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关分闸，梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652开关合闸，即通知【宏路所钟兆友】巡视跳闸点梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652开关，及其之后的设备，重点关注10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关后面区域，_17时22分巡视人陈勇 接受通知，开始巡线。_即通知陈勇，并通知林中运维站何建安现场检查保护及设备情况 31日17:08 系统自动操作:10kV梧东Ⅰ回#029梧南L柱上开关由运行转热备用，31日17:09操作成功 31日17:08 系统自动操作:福州.梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652开关由热备用转运行，31日17:09操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV闽通911开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV祥塑912开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV中海913开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV区南出914开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:30 联/配调王垒令薛有福:清华路#2环网10kV清华四912开关由热备用转运行，31日18:31操作成功 31日18:31 联/配调王垒收到现场薛有福汇报：清华路#4环网查无故障，申请逐条试送 31日18:33 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV闽通911开关由热备用转运行，31日18:33操作成功 31日18:33 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV祥塑912开关由热备用转运行，31日18:34操作成功 31日18:34 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV区南出914开关由热备用转运行，31日18:36操作成功 31日19:26 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线中海分线#044刀闸由合闸转分闸，31日19:31操作成功 31日19:33联/配调王垒遥控操作_：10kV梧东Ⅰ回#029梧南L柱上开关由热备用转运行于31日19:33控合成功 31日20:06 联/配调王垒收到现场薛有福汇报：故障是第二高级技工学校用户内部配变有小动物爬入引起短路，申请隔离 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线中海分线#045刀闸由合闸转分闸，31日20:15操作成功 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线第二技师支线#002技师柱上开关由运行转热备用，31日20:15操作成功 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线中海分线#044刀闸由分闸转合闸，31日20:15操作成功 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线第二技师支线#002技师柱上开关由热备用转运行，31日20:15操作成功 31日20:20 联/配调王垒收到现场黄寅汇报：申请10kV梧东I回652线路方式暂不恢复 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 1日10:48 营销部周贤盛汇报：第二高级技工学校用户内部故障已处理完毕，可以送电 1日 10:50 宏路所陈勇汇报：第二高级技工学校用户内部故障已处理完毕，用户配变已处冷备用，申请送电 即下令：10kV区南线中海分线#045刀闸由分闸转合闸 10:55 | 第二高级技工学校用户内部配变有小动物爬入引起短路 | 要求用户加强站房封堵 | 福州.梧店变10kV梧东Ⅰ回652线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 17:13 | 2022-12-31 20:11 | 配调 | 2023-01-01 00:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 935476 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2022-12-31 20:11 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 要求用户加强站房封堵 | 6 | 27 | 630 | BE0D48C9CE6942C0B4856575F122A096XL00 | 10kV梧东Ⅰ回652线路 | 归档 | 2023-01-01 16:07 | 是 | 是 | 否 | 是
162 | EDD4E8383F464D41A018F78856A298B3421B | 厦门 | F5AEA2B8-04DC-404B-8F12-CA8BCF2CB550 | GZ13525122120009 | 3522123100077779 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1504d71724 | 集美配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-31 15:08 | 2022-12-31 17:42 | 分支线停电 | 紧急停电 | 12月31日14:28灌口抢修周武毅报：10kV陈井#90杆高压刀闸C相铜铝鼻子断，需停电处理，故障原因：铜铝鼻子老化 | 15时07分，联/配调黄亦昕发布停电信息，发布设备为陈井#85杆高压刀闸，通知相关人员巡视陈井#85杆高压刀闸及其之后设备。 31日15:08下令周武毅：10kV陈井#95杆高压开关由运行转热备用，18:16操作毕 15：12遥控：10kV浦林#6杆高压开关由运行转热备用，15:12操作毕 15:13遥控：10kV养殖#4杆高压开关由运行转热备用，15:14操作毕 15:14遥控：10kV陈井#90支1杆高压开关由运行转热备用，15:14操作毕 15:15遥控：10kV陈井#90支2杆高压开关由运行转热备用，15:15操作毕 15:17下令周武毅：10kV陈井#85杆高压刀闸由合闸转分闸[挂牌]，15：39操作毕 31日15:42 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0779，工作负责人：何植高，工作内容：在10kV陈井#90杆，进行C相高压刀闸动触头鼻子断线抢修，安全措施：10kV陈井#85杆高压刀闸。 31日 15:44抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0779,抢修负责人：何植高,抢修任务：1、10kV陈井#90杆C相高压刀闸动触头鼻子断线抢修,抢修安措:断开10kV陈井#85杆高压刀闸 31日 16:32抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0779,抢修负责人：何植高,抢修任务：1、10kV陈井#90杆C相高压刀闸动触头鼻子断线抢修,抢修安措:断开10kV陈井#85杆高压刀闸 31日17:39送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-22121946 | 高压刀闸动触头线鼻子断，安装工艺问题 | 加强设备验收把关，杜绝施工不当造成线鼻子损伤。 | 灌南变电站984 , 陈井#85杆高压刀闸 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 15:07 |  | 配调 | 2022-12-31 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  |  | 否 | 否 |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 断裂、脱落 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 配网设备故障 | 加强设备验收把关，杜绝施工不当造成线鼻子损伤。 | 7 | 17 | 32 | EDD4E8383F464D41A018F78856A298B3421B | 灌南变电站984 | 归档 | 2023-01-02 16:12 | 是 | 是 | 否 | 是
161 | 6932B3BFB595B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 64D7875A-1C75-415F-991A-676CCF214C14 | GZ13525322120008 | 3522123100076294 | 海沧 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833afc348e1714,8a0e938a811e2d6001833afc67801715 | 海沧政企客户二班,海沧政企客户一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 14:25 | 2022-12-31 16:28 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 12月31日14：25 钟山运维所郑利民汇报：新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作。故障原因：用户内部故障 | 12月31日14：25 钟山运维所郑利民汇报：新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作，通知海沧操作班陈建山、运维陈冬柏。 14:50 陈建山汇报：华亨开闭所一二次设备检查正常，保护均未动作。 14：55 郑利民汇报：新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作，电流373.5A，重合闸未投，一二次设备检查正常。 15：00 华亨开闭所10kV华亨Ⅱ回921开关由运行转热备用（遥控） 15：02 新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控），正常。 15：03 华亨开闭所10kV阳明922、金龙Ⅱ回925、金中大配926、活性炭配927、东发兴928开关由运行转热备用（遥控） 15：08 华亨开闭所10kV华亨Ⅱ回921开关由热备用转运行（遥控），正常 15：09 华亨开闭所10kV阳明922开关由热备用转运行（遥控），新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作跳闸，电流372.9A. 15：09 华亨开闭所10kV阳明922开关由运行转热备用（遥控） 15：10 新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控），正常。 15:11 华亨开闭所10kV金龙Ⅱ回925、金中大配926、活性炭配927、东发兴928开关由热备用转运行（遥控），正常。 15：30 陈建山汇报：阳明环网柜10kV爱特鸥线902故障指示器B相动作 15：30 下令陈建山：阳明环网柜10kV爱特鸥线902线路由运行转冷备用，15：31操作毕。 15：35 华亨开闭所10kV阳明922开关由热备用转运行（遥控），新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作，电流363.3A. 15：37 华亨开闭所10kV阳明922开关由运行转热备用（遥控） 15：37 新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控），正常。 16：10 陈冬柏汇报：阳明环网柜一条用户电缆被挖到，无法判是哪个用户。 16：18 下令陈建山：阳明环网柜10kV明达实业904线路由运行转冷备用，16：19 操作毕。 16:19 华亨开闭所10kV阳明922开关由热备用转运行（遥控），正常。 16：20 下令陈建山：阳明环网柜10kV爱特鸥线902线路由冷备用转运行，16：20操作毕，正常 16：21 下令陈建山：阳明环网柜10kV明达实业904线路由冷备用转检修，16：22操作毕。 16：25 通知海沧用检邱柄辉。 | 故障原因：用户内部故障 |  | 新阳变电站912 , | 否 |  |  |  | 2022-12-31 14:25 | 2022-12-31 16:30 | 配调 | 2022-12-31 19:00 | 处理完毕 | 八级设备事件 |  |  |  | 其它 | 重合闸未投入 | 无 | 271403 | 综合管理室 | 2022-12-31 16:30 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 |  | 1 | 13 | 112 | 6932B3BFB595B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 新阳变电站912 | 归档 | 2023-01-03 16:50 | 是 | 是 | 否 | 是
158 | 6932B3BFB610B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 厦门 | 8ADD5648-61F9-435E-9112-563C49CB3100 | GZ135222120058 | 3522123100074723 | 集美 | 厦门 | 8a0e938a811e2d6001833b1211091721 | 集美配电运检二班 | 外力因素 | 异物短路 | 2022-12-31 14:09 | 2022-12-31 16:08 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 12月31日14:9 监盘发现：侨万#1环网柜10kV海凤902开关零序故障跳闸。故障原因：查无异常 | 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：凤职环网柜海凤904高压开关由运行转热备用，于0日00:00控分失败 12月31日14:9 监盘发现：侨万#1环网柜10kV海凤902开关零序故障跳闸； 即通知侨英抢修班组吴志成 31日14:50吴志成报：侨万#1环网柜10kV海凤902报C相接地故障，故障电流667A 15:10吴志成报：10kV海凤环网柜查正常、凤职环网柜10kV凤职线901柜故障指示器BC相动作,余设备正常 15:11令吴志成：凤职环网柜10kV凤职线901开关由运行转热备用，15：12操作毕 15：16令吴志成：侨万#1环网柜10kV海凤902开关由热备用转运行，15:17操作毕，正常 15:44吴志成：10kV颐海、凤林线及集安Ⅱ回#74杆至#92杆线路设备均巡视正常 15：45令吴志成：10kV凤林#1杆高压开关由运行转热备用，15：50操作毕 15:56令吴志成：凤职环网柜10kV凤职线901开关由热备用转运行，15:57操作毕，正常 16:07令吴志成：10kV凤林#1杆高压开关由热备用转运行，16:08操作毕，正常，通知运维陈朝晖特巡 | 异物短路 | 加强通道巡视 | 侨万#1环网柜10kV侨英变电站921线路侨万#1环网柜海凤902高压开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 14:09 |  | 配调 | 2022-12-31 19:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 其它 | 无 | 无 | 430664 | 集美配电运检二班 |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 短路、接地 | 线夹位置处（包括线夹本体和引线）的短路或失地 | 无异常 | 加强通道巡视 | 16 | 8 | 546 | 6932B3BFB610B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 侨英变电站921 | 归档 | 2023-01-02 16:18 | 是 | 是 | 否 | 是
154 | 150a9ed4-42a0-4da9-8ea8-3cd25b854192 | 宁德 | BB938D80-82F6-4DBE-8319-D42616BAC6F4 | GZ13535922120010 | 3522123100067018 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1365030f3a,8a0f688f46db11f00146db1365030f3e | 配电大一次二班,配电抢修班 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2022-12-31 13:21 | 2022-12-31 17:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月31日13:21 DMS研判：10kV金光寺分支线#006杆006开关跳闸，故障原因为：10kV金光寺分支线#006杆后端电缆外破、10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器C相熔丝熔断 | 2022年12月31日13:21 DMS研判：10kV金光寺分支线#006杆006开关跳闸，即通知抢修班 31日13:26 DMS召测：10kV金光寺分支线#005杆向阳里G0350变、10V镜台山箱式变缺相，即通知抢修班 31日14:07 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012杆012开关由运行转冷备用，31日14:15操作成功 31日14:33 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：10kV金光寺分支线#006杆后端电缆故障 31日15:15 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器脱落，申请转为分闸检查 31日15:15 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器由合闸转分闸，31日15:50操作成功 31日16:01 申请配电故障抢修单NO：ND-BB-PQ-2022-0037，工作负责人：陈成木，工作内容：在10kV金光寺分支线#006杆至#008杆，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 31日16:04 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV金光寺分支线#006杆006开关由热备用转冷备用，31日16:10操作成功 31日16:10 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV金光寺分支线#006杆006开关由分闸转合闸，31日16:11操作成功 31日 16:12抢修许可票号：ND-BB-PQ-2022-0037,抢修负责人：陈成木,抢修任务：1、10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸 31日16:41 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：_10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器C相熔丝熔断，现场已更换完毕，验收合格， 具备送电条件 31日16:41 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器由分闸转合闸，31日16:43操作成功 31日16:44 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：10kV环城Ⅱ线#012杆至10kV金光寺分支线#006杆之间巡视未发现其他异常，申请试送 31日16:45 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012杆012开关由冷备用转运行，31日16:50操作成功，送电正常 31日 17:24抢修终结票号：ND-BB-PQ-2022-0037,抢修负责人：陈成木,抢修任务：1、10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸 31日 17:24执行送电票编号:NDBB22120421，17:31送电完成，送电正常 | 金光寺施工外破 |  | 10kV环城Ⅱ线#012杆012开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 13:21 | 2022-12-31 17:30 | 配调 | 2022-12-31 19:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 13599813216 | 日昌队 | 2022-12-31 17:30 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 2 | 2 | 33 | 150a9ed4-42a0-4da9-8ea8-3cd25b854192 | 环城Ⅱ线024线路 | 归档 | 2022-12-31 18:00 | 是 | 是 | 否 | 是
153 | 5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 南平 | B3AF3637-7395-4BCA-955D-7785E96003DC | GZ13595722120013 | 3522123100058811 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31596 | 止马供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2022-12-31 13:20 | 2022-12-31 18:43 | 分支线停电 | 母线失地 | 2022年12月31日13:16 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.96kV,B相电压为9.44kV,C相电压为9.55kV,零序电压为153.01V,)，故障原因：止马杉关环网柜10kV水杉线H496线路电缆头烧毁 | 31日13:16 联调监控廖晶晶汇报：13:16 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.96kV,B相电压为9.44kV,C相电压为9.55kV,零序电压为153.01V 31日13:17经查D5000系统无小电流接地选线系统 31日13:17查看DMS：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关零序电流突变至4A 31日13:17联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由运行转热备用，于31日13:17控分成功接地信号消失 13:18通知配抢班杨永中，止马所曾文清 31日17:46 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2022-0051，工作负责人：曾文清，工作内容：在10kV止马杉关环网柜，进行水杉线H496电缆头烧毁抢修工作，安全措施：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关、2G026刀闸。 31日18:09 联/配调张杰鑫令止马所曾文清：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由热备用转冷备用，31日18:09操作成功 31日 18:13张杰鑫许可止马所曾文清：在10kV止马杉关环网柜进行水杉线H496电缆头烧毁抢修工作。配电故障抢修单：NP-GZ-PQ-2022-0051 31日 18:24止马所曾文清汇报邵光联调林显杰：1、10kV止马杉关环网柜水杉线H496电缆头烧毁抢修工作已全部结束，人员已全部撤离现场，接地线均已拆除，具备送电条件，配电故障抢修单：NP-GZ-PQ-2022-0051 31日18:31 联/配调张杰鑫令止马所曾文清：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由冷备用转运行，31日18:33操作成功，正常 18:34通知配抢班杨永中、止马所曾文清。 | 止马杉关环网柜10kV水杉线H496线路电缆头烧毁 | 加强日常运行维护及线路、设备巡视清障力度。 | 10kV水口线杉关支线117至126杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 13:18 | 2022-12-31 18:31 | 配调 | 2022-12-31 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606016 | 止马供电所 | 2022-12-31 18:31 | 无 | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 电缆室故障 | 电缆室接头烧毁或本体故障 | 配网设备故障 | 加强日常运行维护及线路、设备巡视清障力度。 | 2 | 1 | 84 | 5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 止马变10kV水口线909 | 归档 | 2023-01-01 11:46 | 是 | 是 | 否 | 是
151 | 36418636-7e28-486e-9d50-0b18ad2ff1e5 | 宁德 | B3B03505-E40E-4CBB-9940-CA52088C3D7A | GZ13536022120020 | 3522123100058019 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2022-12-31 13:00 | 2022-12-31 13:53 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 31日12:57 滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关901开关过流I段动作，重合不成功（10kV安溪线#046-4杆至10kV安溪线#046-5杆之间村民砍树） | 31日13:1 滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关 跳闸；滨溪路丙环网柜10kV滨丙丁联络902开关902开关过流I段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关及其之后的设备，重点关注滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关至滨溪路丁环网柜10kV滨丁安联络902开关之间区域。 31日13:49 棠口所包章利汇报古屏联调吴少霞：10kV安溪线#046-4杆至10kV安溪线#046-5杆之间村民砍树导致开关跳闸，滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关及之后线路具备送电条件 31日13:52 古屏联调吴少霞遥控操作_：滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关由热备用转运行，于31日13:52控合成功，送电正常 | 10kV安溪线#046-4杆至10kV安溪线#046-5杆之间村民砍树 | 加强线路清障及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺。发放隐患通知书。宣贯电力安全。 | 滨溪路丁环网柜10kV滨溪路丁环网柜滨丙丁联络901开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 13:00 |  | 配调 | 2022-12-31 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 603859 | 配电运维班 |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强线路清障及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺。发放隐患通知书。宣贯电力安全。 | 4 | 6 | 473 | 36418636-7e28-486e-9d50-0b18ad2ff1e5 | 安溪线927线路 | 归档 | 2022-12-31 21:23 | 是 | 是 | 否 | 是
138 | 5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 南平 | C24B6D40-C38E-4701-B7E3-ED0B27A63772 | GZ13595722120012 | 3522123100035123 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31596 | 止马供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 09:02 | 2022-12-31 09:56 | 分支线停电 | 母线失地 | 2022年12月31日8:53 止马变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.71kV,B相电压为9.66kV,C相电压为9.62kV,零序电压为156.88V,)，原因：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障 | 31日8:53 联调监控廖晶晶汇报：8:53 止马变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.71kV,B相电压为9.66kV,C相电压为9.62kV,零序电压为156.88V,) 31日8:53经查D5000系统无小电流接地选线系统 31日8:54查看DMS：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关零序电流突变至3A 31日08:59联/配调张杰鑫【顺控】遥控操作_：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由运行转热备用，于31日08:59控分成功接地信号消失 08:59通知配抢班杨永中，止马所付进福 09:46止马所吴组应汇报：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障，申请将配变转冷备用处理，其余线路巡视无异常，具备送电条件、 09:48令止马所吴组应：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变由运行转冷备用，于09:49操作完毕 31日09:49联/配调林显杰遥控操作_：水口线杉关支线#1172KY027开关由热备用转运行，于31日09:49控合成功，正常 09:50通知配抢班杨永中，止马所付进福 | 用户设备影响 | 加强设备巡视及用户设备更换 | 10kV水口线杉关支线117杆至126杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 09:00 | 2022-12-31 09:50 | 配调 | 2022-12-31 16:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 600060 | 配电运检抢修班 | 2022-12-31 09:50 |  | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 用户内部故障 | 加强设备巡视及用户设备更换 | 2 | 1 | 84 | 5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 止马变10kV水口线909 | 归档 | 2023-01-01 11:35 | 是 | 是 | 否 | 是
131 | 0fe48fe7-373e-4440-a878-882c6aeac410 | 泉州 | 3E22105A-13EB-431F-899B-692E2E36232B | GZ13555122120137 | 3522123100022495 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076d73ac73fa7 | 康美镇供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2022-12-31 08:09 | 2022-12-31 13:48 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022.12.31 08:06DMS监盘发现：10kV东旭线26#杆383开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，站内B相完全接地，选线10kV东旭线616线路。10kV东旭线26#杆383开关零序Ⅰ段动作跳闸，接地消失，选线正确。故障原因：10kV东旭线60#杆C相引线断线，10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线、10kV东旭线草垵2#变支线3-1#杆1V5开关故障 | 2022.12.31 08:06DMS监盘发现：10kV东旭线26#杆383开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，站内B相完全接地，选线10kV东旭线616线路，10kV东旭线26#杆383开关零序Ⅰ段动作跳闸，接地消失。08时33分巡视人黄宣德、苏海澄、王文明、吴永晓、王碧杭接受通知，开始巡线。 31日08:11 联/配调卢彩玲令张珊珊：10kV东旭线46#杆316开关由运行转热备用，31日08:11操作成功 31日08:11 联/配调卢彩玲令张珊珊：10kV东旭线26#杆383开关由热备用转运行，31日08:12操作成功，线路运行正常。南安县调张珊珊通知康美所王文明。 31日09:45 联/配调张珊珊令康美所王文明：10kV东旭线46#杆316开关由热备用转冷备用，31日09:46操作成功 09:20康美所吴永晓汇报南安县调傅华荣：10kV东旭线60#杆C相引线断线，10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线、10kV东旭线草垵2#变支线3-1#杆1V5开关故障 31日09:52 南安县调傅华荣签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2022-1392，工作负责人：王碧杭 ，工作内容：在10kV东旭线60#杆，进行60#杆T接引线（C相）断线修复；在10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆，进行草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线修复，草垵2#变支线3-1#杆开关1V5开关故障拆除短接，安全措施：1、10kV东旭线46#杆 316开关、3236刀闸；，2、10kV东旭线67#杆 364开关、3547刀闸；。 31日09:47 联/配调张珊珊令康美所王文明：10kV东旭线67#杆364开关由运行转冷备用，31日09:54操作成功 31日10:37南安县调张珊珊抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2022-1392，抢修负责人：王碧杭，抢修任务：在10kV东旭线60#杆，进行60#杆T接引线（C相）断线修复；在10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆，进行草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线修复，草垵2#变支线3-1#杆开关1V5开关故障拆除短接，抢修安措：1、10kV东旭线46#杆 316开关、3236刀闸；，2、10kV东旭线67#杆 364开关、3547刀闸；。 送电票：QZNA22120888，31日13:02开始执行，13:34执行完毕，线路运行正常。南安县调张珊珊。 31日13:03南安县调傅华荣抢修终结：票号：QZ-NA-PQ-2022-1392，抢修负责人：王碧杭，抢修任务：在10kV东旭线60#杆，进行60#杆T接引线（C相）断线修复；在10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆，进行草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线修复，草垵2#变支线3-1#杆开关1V5开关故障拆除短接，抢修安措：1、10kV东旭线46#杆 316开关、3236刀闸；，2、10kV东旭线67#杆 364开关、3547刀闸；。 | 1、10kV东旭线草垵2#变支线3-1#杆1V5开关电源侧接线柱因小动物攀爬引起短路故障，导致接线柱击穿，3#杆至3-1#杆导线断线，60#杆T接刀闸C相引线断线； | 1、加强工程验收履责能力，在设备投运前应及时对不符合运行要求的设备进行整改方可投运，对相关柱上设备祼露部份因加装绝缘护罩 2、线路责任人需加强设备巡视，对柱上类设备加装绝缘护套，应及时加装防小动物装置，防止因小动物攀爬引起设备故障 | 福铁变10kV东旭线616线路26#杆383开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 08:09 | 2022-12-31 13:05 | 配调 | 2022-12-31 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 其它 | 其他 | 无 | 282118 | 康美镇供电所 | 2022-12-31 13:05 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 瓷柱断裂损坏 | 开关本体或附件非电气故障造成断裂损坏 | 配网设备故障 | 1、加强工程验收履责能力，在设备投运前应及时对不符合运行要求的设备进行整改方可投运，对相关柱上设备祼露部份因加装绝缘护罩 2、线路责任人需加强设备巡视，对柱上类设备加装绝缘护套，应及时加装防小动物装置，防止因小动物攀爬引起设备故障 | 49 | 42 | 4659 | 0fe48fe7-373e-4440-a878-882c6aeac410 | 福铁变10kV东旭线616 | 归档 | 2022-12-31 15:02 | 是 | 是 | 否 | 是
127 | 93581421-0586-4e46-8360-8cfa87a10255 | 宁德 | BBDE92E1-4071-4D4B-B296-F7929226B4F0 | GZ13535522120037 | 3522123100015830 | 福安供电公司 | 福安供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1367941006 | 赛岐镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 07:34 | 2022-12-31 09:17 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月31日7:34 DMS研判：10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关过流I段跳闸；故障原因为：10kV纸象线长岐支线#050-3甲杆赛江造船#2专变故障 | 2022年12月31日7:34 DMS研判：10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关过流I段跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关及其之后的设备，重点关注10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关之后区域。08时33分巡视人杨建岩、高旭辉、阮钦亮接受通知，开始巡线。 31日08:55 联/配调陈雄收到现场赛岐所高旭辉汇报：10kV纸象线长岐支线#050-3杆后用户变压器故障，申请隔离 31日08:56 联/配调陈雄令赛岐所高旭辉：10kV纸象线长岐支线#050-2杆050-21刀闸由合闸转分闸，31日09:13操作成功 31日09:17联/配调罗助强遥控操作：10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关由热备用转运行，于31日09:17控合成功,送电正常 2023年01月02日18:00联调丁铃接赛江所陈康云汇报：10kV纸象线长岐支线#050-3甲杆赛江造船#2专变故障已处理，经验收合格，具备送电条件.10kV纸象线长岐支线#050-3杆赛江造船#1专变、10kV纸象线长岐支线#050-3甲杆赛江造船#2专变均在热备用。申请送电 2023年01月02日18:11联调丁铃令赛江所陈康云：10kV纸象线长岐支线#050-2杆050-21刀闸由分闸转合闸18：14执行完毕。查看系统据正常。告知赛江所陈康云：通知用户自行安排送电 | 赛江造船厂专变故障 | 通知客户进行整改 | 象环变电站10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 07:34 |  | 配调 | 2022-12-31 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 935634 | 配电运维班 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 通知客户进行整改 | 3 | 11 | 374 | 93581421-0586-4e46-8360-8cfa87a10255 | 纸象线988线路 | 归档 | 2023-01-04 08:47 | 是 | 是 | 否 | 是
124 | F750136F89D9432DA8F42BE995FE719C421B | 泉州 | B7C2E033-4A02-475B-A122-4A6FD40AE00B | GZ13556022120074 | 3522123100003941 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138443188c | 磁灶镇供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-31 02:59 | 2022-12-31 07:14 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年12月31日 2:57 IES700监盘发现：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），故障原因：10kV美林线恒泰支线#2杆至#2-1E杆线路故障，已隔离（同一用户），其余线路于4:44恢复送电。故障点为：恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变击穿，已处理完毕，并于17:26恢复送电。 | 2:57 调控赖文龙IES700监盘发现：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸）， 3:11调控赖文龙通知磁灶所赖毓斌：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，恒泰支线#1杆故指动作，要求对线路巡视。 3:15调控赖文龙通知青阳运维班苏丽清：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），要求对设备进行检查。03时17分巡视人陈孟亮、吴新萍、赖毓斌接受通知，开始巡线。 4:04 青阳运维班苏丽清汇报调控赖文龙：对美旗变10kV美林线912开关外观检查无异常，开关报过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，三相故障相电流10:9kA 4:08 磁灶所吴新萍汇报调控赖文龙：对线路巡视并未发现异常点，申请断开美林线#2环网柜924开关 31日04:09 联/配调赖文龙令吴新萍：10kV美林线美林线2#环网柜924开关由运行转热备用，31日04:10操作成功，申请试送站内开关。 31日04:12 联/配调赖文龙令龚思海：美旗变10kV美林线912开关由热备用转运行，31日04:12操作成功 31日04:39 联/配调赖文龙令吴新萍：10kV美林线恒泰支线#2杆恒泰支线04刀闸由合闸转分闸，31日04:42操作成功，申请试送 31日04:44联/配调赖文龙遥控操作_：10kV美林线美林线2#环网柜924开关由热备用转运行，于31日04:44控合成功，试送成功。待白天联系用户处理 4:38 磁灶所吴新萍汇报调控赖文龙：对福建省高速公路车辆通行费晋江征收管理所配电室内部检查无异常，恒泰支线#2杆至#2-1E杆线路配变在用户内部无法查看，申请断开10kV美林线恒泰支线#2杆恒泰支线04刀闸。 12月31日 16:56 磁灶所李华东汇报调控苏晓炜：10kV美林线恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变击穿，已经试验公司、试验人员具备相应资质，试验合格，具备送电条件。 16:57 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变由运行转热备用，并于17:05汇报操作完毕。 17:06 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1C杆九方新材#2配变由运行转热备用，并于17:08汇报操作完毕。 17:08 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2杆恒泰支线04刀闸由分闸转合闸，并于17:20汇报操作完毕。 17:20 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1C杆九方新材#2配变由热备用转运行，并于17:22汇报操作完毕。 17:23 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变由热备用转运行，并于17:26汇报操作完毕。 | 恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变击穿导致10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸 | 加强配电线路巡视 | 美旗变10kV美林线912线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-31 02:58 |  | 配调 | 2022-12-31 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 |  | 运维检修部（检修（建设）工区） |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 | 加强配电线路巡视 | 2 | 17 | 375 | F750136F89D9432DA8F42BE995FE719C421B | 美旗变10kV美林线912 | 归档 | 2023-01-02 09:43 | 是 | 是 | 否 | 是
116 | 13DKX-31429 | 莆田 | A683C247-7817-4ADD-A6F5-3836534C5045 | GZ13546122120045 | 3522123000181494 | 仙游供电有限公司 | 仙游供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db136ef61238 | 社硎中心供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-30 18:48 | 2022-12-31 01:10 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 30日18:48 DMS系统研判：莆田.菜溪变失地(莆田.菜溪变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.22,B相电压为7.44,C相电压为5.55,零序电压为25.66,)。无选线信号，社硎供黄捷汇报用户反映10kV象溪线915线路#169杆169开关后段线路配变有故障现象，即试拉10kV象溪线915线路#169杆169开关，试拉后失地消失；故障原因：象星村#1公变压器端子发热 | 30日18:43 莆田.菜溪变失地(莆田.菜溪变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.22,B相电压为7.44,C相电压为5.55,零序电压为25.66,)。即通知抢修班组 30日18:44 联/配调张丹芳令黄春瑶：10kV象溪线915线路#169杆169柱上开关（三遥）由运行转热备用，30日18:45操作成功 30日18:48 DMS系统研判：莆田.菜溪变失地(莆田.菜溪变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.22,B相电压为7.44,C相电压为5.55,零序电压为25.66,)。无选线信号，社硎供黄捷汇报用户反映10kV象溪线915线路#169杆169开关后段线路配变有故障现象，即试拉10kV象溪线915线路#169杆169开关，试拉后失地消失。即通知抢修班组巡视10kV象溪线915线路#169杆169开关（三遥）及其之后的设备。19时54分巡视人黄捷接受通知，开始巡线。 30日19:57 联/配调黄秋月收到现场黄捷汇报：现场确认跳闸开关为：10kV象溪线915线路#169杆169开关（三遥）；隔离设备：10kV象星村#1公变；隔离状态：冷备用 30日19:58 联/配调黄秋月令黄捷：10kV10kV象溪线915线路象星#1分线#002杆杆象星村#1公变由运行转冷备用，30日19:59操作成功 30日20:00 联/配调张丹芳收到现场黄捷汇报：试送设备：10kV上坂线913线路象溪线169杆169开关 30日20:02 联/配调张丹芳令黄捷：10kV象溪线915线路#169杆169（三遥）柱上开关由热备用转运行，30日20:11操作成功 30日20:13 联/配调张丹芳收到现场黄捷汇报：故障原因：配网设备故障；故障点：10kV象星村#1公变 30日20:56 联/配调黄春瑶收到现场黄捷汇报：10kV象星村1公变低压负荷已转至发电车供电，告其单台公变调度权下放。 送电票：PTDQ22122502，31日01:02开始执行，31日01时07分执行完毕。 | 11 |  | 莆田.菜溪变10kV上坂线913线路象溪线915线路#169杆169开关（三遥） | 否 |  |  |  | 2022-12-30 18:46 | 2022-12-31 01:07 | 配调 | 2022-12-31 03:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 277907 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2022-12-31 01:07 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 变压器 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降引起变压器烧毁 | 配网设备故障 |  | 15 | 3 | 1214 | 13DKX-31429 | 上坂线913线路 | 归档 | 2023-01-01 09:38 | 是 | 是 | 否 | 是
111 | 77496f5a-f596-47ce-8b1f-dbd6a13fe4dc | 南平 | 7FC7F6B3-A4FD-439E-B849-B38AC00D3F60 | GZ13595622120063 | 3522123000139405 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13707d12ae | 东游供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-30 16:46 | 2022-12-30 18:11 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2022年12月30日16:30 东游变10kVⅡ段母线C相失地，故障原因：10kV渡潭线金山工业区支线#08-2A杆东泰木业配变C相避雷器炸毁，具体原因：不明、待查 | 30日16:32 联调监控雷春玲汇报：16:30 东游变10kVⅡ段母线C相失地，A相电压为9.54kV,B相电压为9.85kV,C相电压为0.59kV,零序电压为92.86V,)。 16:33 查DMS系统10kV渡潭线#038杆KY101开关零序电流突变至10.21A 30日16:38联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV渡潭线霞都支线#01杆KY1051开关由运行转热备用，于30日16:38控分成功接地信号存在 30日16:40联/配调江功炜遥控操作_：10kV渡潭线#038杆KY101开关由运行转热备用，于30日16:40控分成功，失地信号未消失 30日16:41联/配调江功炜遥控操作_：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由运行转热备用，于30日16:41控分成功，失地信号消失。 30日16:44联/配调江功炜遥控操作_：10kV溪口线冯墩尾支线#32杆KY1701开关由热备用转运行，于30日16:44控合成功 30日16:44联/配调江功炜遥控操作_：10kV渡潭线霞都支线#01杆KY1051开关由热备用转运行，于30日16:44控合成功，即通知东游所晋涛，建瓯远程站何薇 30日17:01联/配调许韶山令晋涛:10kV渡潭线#019杆K94开关由运行转热备用，30日17:03操作成功 17:02 东游所晋涛汇报：对10kV渡潭线#019杆前端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送东游变10kV渡潭线923开关 30日17:03 联/配调许韶山令林华杰：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由热备用转运行，30日17:04操作成功，东游变10kVⅡ段母线C相失地，即通知东游所晋涛 30日17:05 联/配调许韶山令林华杰：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由运行转热备用，30日17:06操作成功，失地信号消失，即通知东游所晋涛 17：08 东游所晋涛申请：10kV渡潭线#038杆KY101开关转运行，线路无巡视人员，具备送电条件 30日17:09 联/配调许韶山令林华杰：10kV渡潭线#038杆KY101开关由热备用转运行，30日17:10操作成功，送电正常，即通知东游所晋涛、建瓯远程站何薇 17:10 东游所晋涛申请：10kV渡潭线#018杆KY57开关转热备用 30日17:11 联/配调许韶山令林华杰：10kV渡潭线#018杆KY57开关由运行转热备用，30日17:12操作成功 17:18 东游所晋涛汇报：对10kV渡潭线#018杆前端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送东游变10kV渡潭线923开关 30日17:19联/配调江功炜遥控操作_：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由热备用转运行，于30日17:19控合成功，送电正常，即通知东游所晋涛、建瓯远程站何薇（因GOMS系统问题，无法编辑无法及时维护停电信息，已在5+2群报备） 17:56 东游所晋涛汇报：巡视发现10kV渡潭线金山工业区支线#08-2A杆东泰木业配变C相避雷器炸毁，用户已自行处理完毕，线路已无巡视人员，线路具备送电条件，申请将10kV渡潭线#018杆KY57开关转运行 30日17:59 联/配调江功炜1令东游所晋涛：10kV渡潭线#018杆KY57开关由热备用转运行，30日18:00操作成功，送电正常 | 渡潭线金山工业园区支线08-2A杆东泰木业避雷器击穿 | 加强巡视 | 10kV渡潭线#001杆至#038杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 16:45 |  | 配调 | 2022-12-30 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 606954 | 配电运维班 |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 本体击穿 | 避雷器击穿、炸毁 | 用户内部故障 | 加强巡视 | 3 | 14 | 147 | 77496f5a-f596-47ce-8b1f-dbd6a13fe4dc | 东游变10kV渡潭线923 | 归档 | 2023-01-03 16:48 | 是 | 是 | 否 | 是
109 | 13DKX19406 | 宁德 | 5D21BC61-2C96-4FD2-85CE-0993985203C4 | GZ13535622120076 | 3522123000138423 | 福鼎供电公司 | 福鼎供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1366c80fc0 | 太姥山镇供电所 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2022-12-30 16:35 | 2022-12-30 17:16 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022-12-30 16:33 DMS系统研判:文渡变10kV巨口线911线路过流II段动作，重合不成功，原因:10kV盐场线#42杆路灯倾靠线路 | 30日16:36 即通知秦屿所潘友福巡视跳闸点文渡变10kV巨口线911开关及其之后的设备，重点关注文渡变10kV巨口线911开关至10kV盐场线#47杆47开关之间区域。 17:10 秦屿所潘友福电告:10kV盐场线#42杆路灯倾靠线路，已处理完毕，具备送电条件 30日17:13 联/配调陈炜锵令郑家强：文渡变10kV巨口线911开关由热备用转运行，30日17:14汇报操作完毕，全线恢复送电 | 路灯被货车撞倒压在架空裸导线上导致线路接地故障 |  | 文渡变电站10kV巨口线911线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 16:35 | 2022-12-30 17:10 | 配调 | 2022-12-30 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  | 2022-12-30 17:10 |  | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 7 | 5 | 593 | 13DKX19406 | 巨口线911线路 | 归档 | 2022-12-30 21:58 | 是 | 是 | 否 | 是
108 | 1E84787BC1C243E1ABE9536C6174135B421B | 厦门 | AD1F8F0E-3884-4C0C-9BCF-EB556D4A570C | GZ13525622120052 | 3522123000131628 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 外力因素 | 外部施工影响 | 2022-12-30 16:20 | 2022-12-30 16:50 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12 月30日15:30，监控蓝剑报龙东变10kVⅠ段母线C相全失.地，选线未报。故障原因：电缆外破 | 12 月30日15:30，监控蓝剑报龙东变10kVⅠ段母线C相全失.地，选线未报。 依次试拉龙东变10kV达成线914、龙松线974、龙仁一环915、银墅Ⅰ回916、同龙三环912、同龙一环911，失地未消失即转运行 16:00遥控隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911开关由运行转热备用，失.地未消失，遥控隽茂#1开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行（转电） 16:05遥控龙东变10kV科海Ⅰ回972开关由运行转热备用，失.地消失。即通知翔安抢修高毅毅 30日16:40 翔安卓永昌汇报科海开闭所BZT动作成功，科海Ⅰ回911开关在热备用，Ⅰ段母联900-Ⅰ开关在运行。 16:41 下令卓永昌科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路由热备用转冷备用、隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路由热备用转冷备用，17:06操作完毕 16:46 下令五梠吕清洁龙东变10kV科海Ⅰ回972线路由热备用转冷备用，18:04 操作完毕 18:04 下令五梠吕清洁龙东变10kV科海Ⅰ回972线路由冷备用转检修，18:11操作完毕 18:06 下令卓永昌科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路由冷备用转检修、隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路由冷备用转检修，18:36操作完毕 30日20:08抢修许可：票号：20182725，抢修负责人：纪伟志，抢修任务：龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至科海开闭所10kV科海Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修；龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修，抢修安措：龙东变10kV科海Ⅰ回972线路转检修；科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路转检修；隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路转检修。 02日11:02抢修终结：票号：20182725，抢修负责人：纪伟志，抢修任务：龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至科海开闭所10kV科海Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修；龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修，抢修安措：龙东变10kV科海Ⅰ回972线路转检修；科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路转检修；隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路转检修。 12:54执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-22121923 | 电缆外破 |  | 龙东变电站972线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 16:20 | 2022-12-30 16:50 | 配调 | 2023-01-02 13:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 13850056053 | 翔安配电运维一班（翔北） | 2022-12-30 16:50 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 电缆故障 |  | 2 | 0 | 396 | 1E84787BC1C243E1ABE9536C6174135B421B | 龙东变电站972 | 归档 | 2023-01-03 08:00 | 是 | 是 | 否 | 是
96 | 5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 南平 | 4066AC3B-7DFE-4AB3-BF60-EE77E19BB063 | GZ13595722120011 | 3522123000099852 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1379f31596 | 止马供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-30 14:14 | 2022-12-30 15:41 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12月30日 14:02 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.11kV,C相电压为9.58kV,零序电压为155.73V，原因：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障 | 14:02 联调监控任建汇报：14:02 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.11kV,C相电压为9.58kV,零序电压为155.73V 14:08 查DMS系统：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关零序电流突变为2.93A 14:11 配调吴先岑【顺控】遥控操作：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由运行转热备用，于14:11控分成功接地信号消失 14:13 通知配抢班陈进、止马供电所江荣国 15:15 止马所王少华汇报：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障，其余线路巡视无异常，具备送电条件 15:15 配调吴先岑令止马所王少华：查10kV水口线杉关支线124-017杆2KY452开关确处热备用，于15:16操作成功 15:18 配调吴先岑令止马所王少华：查10kV水口线杉关支线124-006-009杆2K361开关确处冷备用，于15:19操作成功 15:24 配调吴先岑令止马所王少华：10kV水口线杉关支线124-007-006杆G194刀闸由合闸转分闸，于15:25操作成功 15:27 配调吴先岑遥控操作：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由热备用转运行，于15:27控合成功，正常 15:30 通知配抢班陈进、止马供电所江荣国 | 用户设备故障引起主干线失地 |  | 10kV水口线杉关支线117杆至126杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 14:13 | 2022-12-30 15:30 | 配调 | 2022-12-30 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 260341 | 止马供电所 | 2022-12-30 15:30 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 用户内部故障 |  | 2 | 1 | 84 | 5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 止马变10kV水口线909 | 归档 | 2022-12-30 16:51 | 是 | 是 | 否 | 是
92 | 13DKX-59893 | 宁德 | F6DC0AC0-BFB7-4F87-98F4-3BB01B8995F0 | GZ135322120022 | 3522123000084685 | 城区供电服务中心 | 宁德 | 8a0f688f46db11f00146db1364570f02 | 金涵乡供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2022-12-30 12:53 | 2022-12-30 17:23 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月30日 12:48故障弹窗：10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关跳闸。故障原因：10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔之间电缆外破。 | 2022年12月30日 12:48故障弹窗（未启动研判）：10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关过流II段跳闸。通知金涵所巡线。 30日13:05 联/配调林凯收到现场金涵所崔永乐汇报：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔之间电缆外破。申请断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关，后端线路存在其他故障，无法转电。 30日13:06联/配调林凯遥控操作_：10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关由运行转热备用，于30日13:06控分成功 30日13:10联/配调林凯遥控操作_：10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关由热备用转运行，于30日13:10控合成功 30日13:18 联/配调林晓令金涵所崔永乐：10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关由热备用转冷备用，30日13:31操作成功 30日14:23 申请配电故障抢修单NO：01-G-PQ-20220002，工作负责人：刘桂忠 ，工作内容：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔电缆外破故障抢修，安全措施：_金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路转检修；断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关及0151刀闸。 30日14:30 联/配调林凯令金涵所崔永乐：金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路由运行转检修，30日14:31操作成功 30日14:40抢修许可：票号：01-G-PQ-20220002，抢修负责人：刘桂忠，抢修任务：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔电缆外破故障抢修，抢修安措：_金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路转检修；断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关及0151刀闸。 30日16:38抢修终结：票号：01-G-PQ-20220002，抢修负责人：刘桂忠，抢修任务：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔电缆外破故障抢修，抢修安措：_金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路转检修；断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关及0151刀闸。 送电票：NDBB22120409，30日16:40开始执行，30日16时53分执行完毕。送电正常。 | 10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔之间电缆外破。 |  | 10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 12:53 | 2022-12-30 16:38 | 配调 | 2022-12-30 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 13905939438 | 金涵乡供电所 | 2022-12-30 16:38 |  | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 |  | 27 | 13 | 2160 | 13DKX-59893 | 10kV金涵Ⅱ线939线路 | 归档 | 2022-12-31 11:09 | 是 | 是 | 否 | 是
86 | 6e98b5f2-e5f3-4ce6-abc2-12cc3efa9291 | 莆田 | D2604053-56BF-4141-BC1A-EE8A854C1631 | GZ1354515422120036 | 3522123000069485 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-30 11:09 | 2022-12-30 11:37 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 30日11:7系统研判：半桥线981线路10kV联发君领兰溪开闭所911断路器跳闸；现场为联发君领兰溪开闭所902开关跳闸，故障原因：备投动作失败 | 30日11:9 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV联发君领兰溪开闭所911断路器及其之后的设备。11时15分巡视人陈振勇接受通知，开始巡线。 30日11:19 联/配调黄秋月收到现场陈振勇汇报：跳闸开关确认错误：10kV联发君领兰溪开闭所911开关现场未跳闸，联发君领兰溪开闭所902开关跳闸，10kV联发君领兰溪开闭所901开关跳闸，试送设备：联发君领兰溪开闭所902开关；故障点：无故障，备投动作失败 30日11:27联/配调黄秋月遥控操作_：联发君领兰溪开闭所10kV联发君领兰溪开闭所Ⅱ路分线902开关由 热备用转运行，于30日11:27控合失败 30日11:27 联/配调黄秋月令陈振勇：联发君领兰溪开闭所10kV联发君领兰溪开闭所Ⅱ路分线902开关由 热备用转运行，30日11:36操作成功 | 现场一次设备查无异常，怀疑备投动作失败 | 现场设备查无异常，试送成功，具体原因及措施待配电二次班进一步对现场二次保护进行排查 | 10kV联发君领兰溪开闭所10kV半桥线981线路联发君领兰溪开闭所911断路器 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 11:08 | 2022-12-30 11:37 | 配调 | 2022-12-30 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 429607 | 国网莆田供电公司 | 2022-12-30 11:37 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 站房箱柜类 | 开关柜（环网柜） | 开关室烧毁 | 柜内开关本体损坏 | 其他 | 现场设备查无异常，试送成功，具体原因及措施待配电二次班进一步对现场二次保护进行排查 | 4 | 0 | 323 | 6e98b5f2-e5f3-4ce6-abc2-12cc3efa9291 | 半桥线981线路 | 归档 | 2023-01-02 18:18 | 是 | 是 | 否 | 是
84 | 13DKX-20192 | 龙岩 | AEB69B30-061E-4757-99CC-0C8F9539C27D | GZ13575822120042 | 3522123000067326 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 系统误判 | 系统误判 | 2022-12-30 10:51 | 2022-12-30 11:29 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 30日10:51 DMS弹窗：10kV水头支线#97杆#97K开关 过流Ⅰ段、过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作不成功；故障原因为：经巡视，现场开关未跳闸，无用户停电 | 30日10:51 10kV水头支线#97杆#97K开关 跳闸；10kV水头支线#97杆#97K开关10kV水头支线#97杆#97K开关过流Ⅰ段保护动作；10kV水头支线#97杆#97K开关10kV水头支线#97杆#97K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV水头支线#97杆#97K开关10kV水头支线#97杆#97K开关过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV水头支线#97杆#97K开关及其之后的设备，重点关注10kV水头支线#97杆#97K开关之后区域。10时54分巡视人李少陵、温太华接受通知，开始巡线。 30日11:27 联/配调江炳兴收到现场温太华汇报：跳闸开关确认错误：；保护动作：；故障现象：经现场巡视发现10kV水头支线#97杆#97K开关未跳闸，在合闸位置，且无配变停电 | 系统误报 | 系统误报 | 110kV连湖变10kV连水线913线路水头支线#97杆#97K开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 10:51 |  | 配调 | 2022-12-30 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 805879 | 濯田供电所 |  |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 主网故障 | 系统误报 | 6 | 0 | 230 | 13DKX-20192 | 110kV连湖变10kV连水线913线路 | 归档 | 2022-12-30 15:30 | 是 | 是 | 否 | 是
82 | DC31D5539BEF4D739803623DBAA9210D421B | 泉州 | 84E473FE-482D-4B75-A33A-7D4D6FD64C74 | GZ13556122120034 | 3522123000058774 | 石狮市供电公司 | 石狮市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13887919bc | 配电抢修班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-30 10:38 | 2022-12-30 16:10 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月30日10:37 DMS弹窗：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关跳闸；长福社区#7配支路924开关924开关A、C相过流信号；故障原因为：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变低压母排击穿 | 30日10:38 DMS弹窗：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关跳闸；长福社区#7配支路924开关924开关A、C相过流信号； 即通知抢修班组巡视跳闸点长福社区#7配支路924开关及其之后的设备。11时01分巡视人梁世攀接受通知，开始巡线。11时24分巡视人梁世攀、刘国沅接受通知，开始巡线。 30日11:02 联/配调李昌晋收到现场梁世攀汇报：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作，动作电流876A。 30日11:24 联/配调王良标收到现场刘国沅汇报：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室查无异常，申请试送。 30日11:25 联/配调王良标令刘国沅：10kV南环Ⅰ回长福社区#7配电室长福社区#6、#7配支路901负荷开关由运行转热备用30日11:28操作成功 30日11:34联/配调王良标遥控操作_：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关由热备用转运行，于30日11:34控合成功 30日11:48 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变低压母排击穿，申请隔离，11:53 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变由运行转空载运行，30日11:54操作成功 30日11:58 联/配调王良标令刘国沅：10kV南环Ⅰ回长福社区#7配电室长福社区#6、#7配支路901负荷开关由热备用转运行，30日12:01操作成功 30日12:02 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室0.4kV长福社区#11公用变与长福社区#12公用变母分400开关已转冷备用。12:03 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变支路911负荷开关由热备用转运行，30日12:04操作成功 30日12:05 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变由空载运行转运行30日12:07操作成功。 12:08 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变支路912负荷开关因变压器网门打开跳闸，开关在热备用状态。 30日12:32 联/配调李昌晋令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变支路912负荷开关由热备用转运行，30日12:36操作成功 30日14:37 联/配调李昌晋收到现场梁世攀汇报：保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：长福社区#12公用变0.4kV出线#2柜母排异物短路站房类其他其他； 故障点：长福社区#12公用变 30日14:38 联/配调李昌晋令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变由空载运行转运行，30日15:37操作成功，运行正常。 30日15:44 联/配调李昌晋令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变由运行转空载运行，30日15:46操作成功 15：48 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变已转由长福社区#12公用变供电，运行正常 30日16:03 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变支路911负荷开关由运行转热备用，30日16:03操作成功 | 10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变低压母排击穿 |  | 长福社区#1开闭所宝盖变10kV南环Ⅰ回611线路长福社区#7配支路924开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 10:37 | 2022-12-30 16:10 | 配调 | 2022-12-30 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 无 | 无 | 430707 | 运维检修部（检修（建设）工区） | 2022-12-30 16:10 |  | 是 | 否 |  |  | 站房箱柜类 | 箱式变 | 低压室故障 | 低压配电装置损坏或击穿 | 异物引发故障 |  | 2 | 0 | 650 | DC31D5539BEF4D739803623DBAA9210D421B | 宝盖变10kV南环Ⅰ回611 | 归档 | 2023-01-02 15:56 | 是 | 是 | 否 | 是
78 | d7054791-c894-4a9e-8a36-7b7b37759808 | 泉州 | 2BE3F532-3D13-4F43-830C-D9F112A9A500 | GZ13555622120035 | 3522123000049181 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389a21a16 | 东园镇供电所 | 运行维护不当 | 巡视、检修不到位 | 2022-12-30 10:13 | 2022-12-30 11:11 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2022年12月30日9:49 IES700报：加坑变10kV下安线617线路B相完全失地(A相电压为9.89,B相电压为0.86,C相电压为9.35,零序电压为4.72,)，失地选线正确。故障原因： 鸟叼的铁丝和树枝碰到10kV下安线617线路后港#4分支线17杆7902刀闸B相引线 | 30日9:49 IES700报：加坑变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.89,B相电压为0.86,C相电压为9.35,零序电压为4.72,)。消弧选线先选10kV下安线617线路，后选10kV下埭线619线路。联/配调陈杰遥即通知东园所江景辉 30日09:57联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下埭线619线路#009-1杆K-499（四遥）开关由运行转热备用，于30日09:57控分失败 30日10:00联/配调陈杰遥遥控操作_：加坑变10kV下埭线619开关由运行转热备用，10：00操作完毕，失地未消失， 30日10:00联/配调陈杰遥遥控操作_：加坑变10kV下埭线619开关由热备用转运行，10：01操作完毕 30日10:03联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路后港4#分支线#20杆K-068（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:03控分成功，失地未消失， 30日10:04联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路郊垵支线#3杆K-324（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:04控分失败 30日10:05联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路郊垵支线#3杆K-324（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:05控分成功 30日10:06联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路#52杆K-042（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:06控分成功接地信号消失 30日10:07 联/配调陈杰遥即通知东园所江景辉巡视10kV下安线617线路#52杆K-042（四遥）开关及其之后的设备。10时24分巡视人张伟阳、苏国平、江景辉接受通知，开始巡线。 30日10:29 联/配调陈杰遥收到现场江景辉汇报：鸟叼的铁丝和树枝碰到10kV下安线617线路后港#4分支线17杆7902刀闸B相引线引起失地，已处理 由于加坑变10kVI段母线PT有异常，需处理（详见主网记录），无法直接由加坑变10kV下安线617线路试送电，因此拟将10kV下安线617线路转由10kV后港线621线路供电： 30日10:31 联/配调陈杰遥遥控操作_：加坑变10kV下安线617开关由运行转热备用，10：34操作完毕 30日10:34 联/配调陈杰遥遥控操作_：10kV下安线617线路#003杆K-431开关由热备用转运行，10：35操作完毕，试送正常 30日10:35联/配调陈杰遥遥控操作_：10kV下安线617线路#52杆K-042开关由热备用转运行，10:39遥控失败（返校超时） 30日10:40县调吴晓东令东园所张伟阳：10kV下安线617线路#52杆K-042开关由热备用转运行，10:41操作完毕，试送正常 30日10:42联/配调吴晓东遥控操作：10kV下安线617线路#52杆K-042开关由热备用转运行，10:43操作完毕 30日10:44联/配调吴晓东遥控操作：10kV下安线617线路后港4#分支线#20杆K-068开关由热备用转运行，10:44操作完毕，送电正常（10kV下安线617线路转由10kV后港线621线路供电） | 鸟叼的铁丝和树枝碰到10kV下安线617线路后港#4分支线17杆7902刀闸B相引线 |  | 加坑变10kV下安线617线路#52杆K-042开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 10:10 | 2022-12-30 10:45 | 配调 | 2022-12-30 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  | 2022-12-30 10:45 | 无 | 否 | 否 | 否 |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在刀闸本体或引线处 | 异物引发故障 |  | 12 | 27 | 1628 | d7054791-c894-4a9e-8a36-7b7b37759808 | 加坑变10kV下安线617 | 归档 | 2023-01-03 11:54 | 是 | 是 | 否 | 是
59 | A4012A76D40C4BC78AD2B5B3267F2C5E421B | 莆田 | 555527DC-D744-492A-8284-D0B1A9B83CA1 | GZ1354515422120035 | 3522123000020634 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-30 07:43 | 2022-12-30 10:10 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 30日7:42 莆田.城南变/10kV.Ⅱ段\Ⅲ段母线C相全失地(莆田.城南变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.06,B相电压为9.81,C相电压为0.58,零序电压为96.90,莆田.城南变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.05,B相电压为9.76,C相电压为0.65,零序电压为96.18,)选线为东坡线932线路,试拉后失地消失。故障原因：坂头安置房开闭所10kV坂头安置房开闭所Ⅱ路线电缆故障 | 30日7:42 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.06,B相电压为9.81,C相电压为0.58,零序电压为96.90,莆田.城南变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.05,B相电压为9.76,C相电压为0.65,零序电压为96.18,)。即通知抢修班组 30日7:44 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.06,B相电压为9.81,C相电压为0.58,零序电压为96.90,莆田.城南变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.05,B相电压为9.76,C相电压为0.65,零序电压为96.18,)失地选线为10kV东坡线932线路,试拉后失地消失,即通知抢修班组巡视莆田.城南变/10kV.东坡线932开关及其之后的设备。08时34分巡视人汤威涛接受通知，开始巡线。 30日08:38 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东坡线932手车开关；隔离设备：东坡线肖厝环网柜901开关 30日08:40 联/配调黄春瑶令汤威涛：东坡线肖厝环网柜10kV东坡线901开 关由运行转热备用，30日08:57操作成功 30日08:59联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.城南变/10kV.东坡线932开关由热备用转运行，于30日08:59控合成功 30日08:59 联/配调黄秋月通知汤威涛：城南变10kV东坡线932线路试送成功。 30日09:01 联/配调黄秋月收到现场汤威涛汇报：隔离设备：棠坡开闭所901开关 30日09:02 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV棠坡开闭所棠坡开闭所I路线901开关由运行转热备用，30日09:03操作成功 30日09:04 联/配调黄秋月收到现场汤威涛汇报：保护动作：；试送设备：东坡线肖厝环网柜901开关 30日09:05 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV东坡线肖厝环网柜东坡线901开关由热备用转运行，30日09:07操作成功 30日09:12 联/配调张丹芳收到现场汤威涛汇报：隔离设备：棠坡开闭所90A开关、911开关 30日09:12 联/配调张丹芳令汤威涛：10kV棠坡开闭所坂头安置房开闭所II路分线911开关由运行转热备用，30日09:14操作成功 30日09:14 联/配调张丹芳令汤威涛：10kV棠坡开闭所90A开关由运行转热备用，30日09:16操作成功 30日09:20 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：试送设备：棠坡开闭所901开关 30日09:22 联/配调黄春瑶令汤威涛：棠坡开闭所10kV棠坡开闭所I路线9 01开关由热备用转运行，30日09:24操作成功 30日09:26 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：试送设备：棠坡开闭所90A 30日09:27 联/配调黄春瑶令汤威涛：棠坡开闭所10kV母联90A开关由热备用 转运行，30日09:32操作成功 30日09:36 联/配调张丹芳收到现场汤威涛汇报：隔离设备：坂头安置房开闭所902 30日09:37 联/配调张丹芳令汤威涛：坂头安置房开闭所坂头安置房开闭所Ⅱ路线902开关由运行转热备用，30日09:40操作成功 30日09:42 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：试送设备：棠坡开闭所911开关 30日09:43 联/配调黄春瑶令汤威涛：棠坡开闭所10kV坂头安置房开闭所 II路分线911开关由热备用转运行，30日09:47操作成功 30日09:49 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV棠坡开闭所坂头安置房开闭所II路分线911开关由运行转热备用，30日09:51操作成功 30日09:56 联/配调张丹芳收到现场汤威涛汇报：保护动作：；试送设备：坂头安置房开闭所90a 30日09:57 联/配调张丹芳令汤威涛：坂头安置房开闭所90A开关由热备用转运行，30日10:02操作成功 30日10:04 联/配调黄秋月收到现场汤威涛汇报：保护动作：； 隔离设备：坂头安置房开闭所902开关热备用转冷备用 30日10:05 联/配调黄秋月令汤威涛：坂头安置房开闭所10kV坂头安置房开闭所Ⅱ路线902开关由热备用转冷备用，30日10:05操作成功 | 坂头安置房开闭所10kV坂头安置房开闭所Ⅱ路线电缆故障，电缆型号为YJV22-10-3*240，厂家是福建南平太阳电缆股份有限公司，于2013年投运，怀疑电缆中间头击穿 | 加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 莆田.城南变10kV东坡线932线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 07:43 | 2022-12-30 10:10 | 配调 | 2022-12-30 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 604418 | 运维抢修一班 | 2022-12-30 10:10 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 配网设备故障 | 加强线路巡视，运维班组按照巡视标准卡加强配电线路、电缆日常巡视，及时发现隐患并上报项目对隐患设备进行整体消缺改造 | 22 | 29 | 3009 | A4012A76D40C4BC78AD2B5B3267F2C5E421B | 东坡线932线路 | 归档 | 2023-01-02 18:15 | 是 | 是 | 否 | 是
54 | 75DD44FAFE064D9D80AA531FFDAD7273421B | 福州 | 0046F8E8-32FE-4F89-963A-63F346EB7F8A | GZ13516122120061 | 3522123000009701 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-30 01:14 | 2022-12-30 02:39 | 主干线部分停电 | 母线失地、线路开关跳闸 | 30日0:0 长林变/10kV.Ⅰ段母线电压不平衡(A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号，10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关跳闸后母线电压正常， 故障原因为：10kV力申针织用户(10kV力申913）内部故障，隔离后于02：39复电。31日10:55 用户内部故障处理完毕，恢复用户供电。 | 30日0:0 监控邹春凤：长林变10kV长垅I线917开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，重合成功，随及福州.长林变/10kV.Ⅰ段母线电压不平衡（A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号 30日00:09 联/配调黄剑东令黄剑东:福州.长林变/10kV.长垅Ⅰ线917开关由运行转热备用，30日00:12操作取消（江田供电所反应有专变用户反应内部故障，已前往查看） 30日0:38 监控邹春凤：长林变10kVI段母线三相电压恢复正常，通知江田供电所陈云飞 30日01：12江田供电所陈云飞：巡视发现10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关跳闸 30日0:0 福州.长林变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点长垅Ⅰ线#24长垅一开关，及其之后的设备。_即通知_01时16分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。_01时16分巡视人林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 01：35金峰运维许泉：30日00：00长林变10kV长垅I线917开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，重合成功，故障相ABC，故障电流77.67A，设备巡视无异常 30日02:20江田供电所陈云飞：长垅1#环网10kV力申913开关跳闸，力申针织用户内部故障，其余线路巡视无异常，具备送电条件； 30日02:20 联/配调黄剑东令陈云飞:长垅1#环网10kV力申913开关由热备用转冷备用，30日02:23操作成功 30日02:20 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关由热备用转运行30日02:39操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2022年12月31日10:55力申针织（长垅1#环网10kV力申913开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZCLYLYH20221230001 | 30日0:0 长林变/10kV.Ⅰ段母线电压不平衡(A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号，10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关跳闸后母线电压正常， 故障原因为：长垅1#环网10kV力申913线路力申针织用户内部故障，隔离后于02：39复电 |  | 福州.两港变10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 01:14 |  | 配调 | 2022-12-30 08:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 10 | 3 | 869 | 75DD44FAFE064D9D80AA531FFDAD7273421B | 10kV长垅Ⅰ线917 | 归档 | 2022-12-30 08:01 | 是 | 是 | 否 | 是
52 | 13DKX-33815 | 福州 | 49E5A1A9-8F9E-49A4-83A8-19E5376B21C9 | GZ13516122120060 | 3522123000009002 | 国网福州市长乐区供电公司 | 国网福州市长乐区供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1311a40320 | 江田供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-30 00:41 | 2022-12-30 05:32 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 30日0:37 长林变10kV林垅Ⅰ线911开关跳闸,过流II段动作，重合闸动作，电流加速段动作，重合不成功。故障原因为10kV垅下线#41-1佳韵针织用户内部故障，隔离后，其余线路于05：33复电。30日 16:00 用户内部故障处理完毕，恢复送电。 | 30日0:37 福州.长林变/10kV.林垅Ⅰ线911开关跳闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.长林变/10kV.林垅Ⅰ线911开关，及其之后的设备，重点关注东皋新村配电室10kV1#变912开关后面区域，_即通知_00时43分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。_00时44分巡视人林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 01：35金峰运维许泉：30日00：37长林变10kV林垅Ⅰ线911开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，电流加速段动作，重合不成功，故障相ABC，故障电流46.34A，设备巡视无异常; 04:12江田供电所王召仁：10kV林垅Ⅰ线911线路巡视无异常，申请断开10kV林垅Ⅰ线#28林垅开关后试送10kV林垅Ⅰ线911线路 30日04:19 联/配调黄剑东令陈云飞:林垅Ⅰ线#28林垅柱上开关由运行转热备用，30日04:33操作成功 30日04:36 联/配调黄剑东令黄剑东:福州.长林变/10kV.林垅Ⅰ线911开关由热备用转运行，30日04:39操作成功 30日04:37 江田供电所王召仁:10kV垅下线#56后段巡视无异常，具备送电条件 30日04:43 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV垅下线#56垅下二开关由运行转热备用，30日04:47操作成功 30日04:43 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV林垅Ⅰ线#28林垅开关由热备用转运行30日05：01操作成功 05:15江田供电所陈云飞：10kV垅下线#41-1佳韵针织用户内部故障，申请断开10kV垅下线#41刀闸，其余线路巡视无异常，具备送电条件 30日05:20 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV垅下线#41刀闸由合闸转分闸，30日05:24操作成功 30日05:20 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV垅下线#56垅下二柱上开关由热备用转运行，30日05:33无法操作（操作取消） 30日05:32 联/配调黄剑东令董超敏:福州.首祉变/10kV.垅下线916开关由热备用转运行，30日05:33操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 30日 15:40 江田所张永玉：佳韵针织用户内部故障已处理完毕，10kV垅下线#41-1跌落式熔断在断开位置，具备送电条件。 30日 15:51 配调董超敏令江田所陈云飞：1、确认佳韵针织向10kV垅下线#41-1侧用户内部0.4kV开关及刀闸在断开位置；2、10kV垅下线#41刀闸由分闸转合闸；3、10kV垅下线#41-1跌落式熔断器由分闸转合闸。（16：00完成） 2022年12月30日16:01佳韵针织（10kV垅下线#41刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZCLYLYH20221230002 | 30日0:37 长林变10kV林垅Ⅰ线911开关跳闸,过流II段动作，重合闸动作，电流加速段动作，重合不成功。故障原因为10kV垅下线#41-1佳韵针织用户内部故障，导致10kV垅下线#41-1跌落式熔断器损坏，隔离后，其余线路于05：33复电 |  | 福州.长林变10kV林垅Ⅰ线911线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-30 00:40 |  | 配调 | 2022-12-30 07:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 430774 | 运维检修部（检修(建设)工区） |  |  | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 |  | 8 | 30 | 1123 | 13DKX-33815 | 10kV林垅Ⅰ线911线路 | 归档 | 2022-12-30 08:00 | 是 | 是 | 否 | 是
46 | 7B3FA41809F34C02BF21B9E97D037288421B | 泉州 | 249DC527-7413-4D48-8B22-9AA884C79F2A | GZ13555722120117 | 3522122900171936 | 安溪县供电公司 | 安溪县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1387221954 | 感德镇供电所 | 主网故障影响 | 主网故障影响 | 2022-12-29 18:11 | 2022-12-29 20:23 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2022.12.29 18:09 感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸。故障原因：查无异常 | 18时08分，感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸。18时30分巡视人李华池接受通知，开始巡线。 2022.12.29 18：12 感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸，现场安全距离不足，需要停35kV福田变#1主变10kV侧661开关。 18:12 调度谢巧芳、刘怡亮遥控：10kV福垵666线#060杆K003开关由热备用转运行（合环）。 18：13调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#1主变10kV侧661开关由运行转热备用（解环） 18:38 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#2主变由空载运行转检修。18:42汇报操作完毕 18:56 感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关后段线路巡视无异常 18:57 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#2主变由检修转热备用，18:59汇报操作完毕 18:59 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#2主变由热备用转运行。19:05汇报操作完毕，送电正常 20:25 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#1主变10kV侧661开关由热备用转运行。（合环） 29日20:29 联/配调谢巧芳令刘怡亮：10kV福垵666线#060杆K003开关由热备用转运行（解环），29日20:29操作成功 | 35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸 |  | 35kV福田变#2主变10kV侧902开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 18:08 |  | 配调 | 2022-12-30 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 柱上开关 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 主网故障 |  | 25 | 5 | 1457 | 7B3FA41809F34C02BF21B9E97D037288421B | 福田变（简易变）10kV福格线663 | 归档 | 2022-12-31 11:11 | 是 | 是 | 否 | 是
42 | 6C9FE43C7D3C30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | 9CBAC8D8-7C17-4EB7-96CE-EC3CD0ECD165 | GZ13595522120038 | 3522122900149556 | 建阳供电公司 | 建阳供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137b7915fe,8a0f688f46db11f00146db137aed15da,8a0e824d70f5c40e0171574fa5e45665,8a0f688f46db11f00146db137acd15d0 | 城郊供电所,建阳配电运维班,建阳配电抢修班,建阳电气运维班 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2022-12-29 16:59 | 2022-12-29 22:47 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年12月29日16:58 童游变10kV童白线629开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投 ，故障原因：10kV白味线016甲杆KY0149开关本体损坏 | 29日16:58 建阳县调监控余元德汇报：16:58童游变10kV.童白线629开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投，转告城郊操作寿祁锋、建阳配电抢修班丁燕强、建阳电气运维班苏旺泉、建阳用电检查颜志凌。味精厂胡雄斌及建阳服务调度班李文娟；18时36分巡视人丁燕强接受通知，开始巡线。 17:32建阳电气运维苏旺泉汇报：林业山庄配电室巡视无异常，具备送电条件 29日17:32 联/配调林棋镕令建阳电气运维班苏旺泉：林业山庄配电室10kV林业童白线H922线路由运行转热备用，29日17:39操作成功, 29日17:32 联/配调林棋镕令建阳电气运维班苏旺泉：林业山庄配电室10kV林业白水线H921线路由热备用转运行，29日17:39操作成功，转告建阳服务调度班李文娟 17:38建阳配电抢修班丁燕强汇报：经巡线发现，10kV白味线016甲杆KY0149开关本体损坏（现场可操作），申请：10kV白味线016甲杆KY0149开关由运行转冷备用 29日17:38 联/配调林棋镕令建阳配电抢修班丁燕强：10kV白味线016甲杆KY0149开关由运行转冷备用，29日17:46操作成功 29日18:36 联/配调谢金兰令丁燕强：10kV白味线013+7杆KY0155开关由热备用转冷备用，29日19:07操作成功 29日19:03 联/配调谢金兰收到现场味精厂胡雄斌汇报：味精厂配电室10kV母分660线路确处冷备用 29日19:10 联/配调谢金兰令丁燕强：10kV白味线014-4杆K023开关由运行转冷备用，29日19:32操作成功 29日19:11 申请配电故障抢修单NO：PY202000014，工作负责人：葛龙，工作内容：_，安全措施：_。 29日19:16 联/配调谢金兰令城郊操作徐旋：10kV童白线035杆K229开关由运行转冷备用，29日19:18操作成功 29日19:30 联/配调谢金兰令城郊操作徐旋：10kV童白线018-2杆K243开关由运行转冷备用，29日19:33操作成功 29日19:36 联/配调谢金兰令丁燕强：10kV白味线味精支线015杆G15刀闸由合闸转分闸，29日19:53操作成功 29日 19:55抢修许可票号：PY202000014,抢修负责人：葛龙,抢修任务：,抢修安措: 29日 21:55抢修终结票号：PY202000014,抢修负责人：葛龙,抢修任务：,抢修安措:；现场已按LS13595522120000341异动单（纸质）异动完毕（已告知其24小时内提交图实不符），现10kV白味线016甲杆G0100刀闸确处分闸 送电票：NPBB22120597，29日21:58开始执行，29日23时00分执行完毕。22:39告知味精厂胡雄斌：味精厂配电室10kV白味线655线路侧已带电。 | 因设备老化造成10kV白味线016甲杆KY0149开关本体损坏 |  | 10kV童白线 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 16:59 | 2022-12-29 22:47 | 配调 | 2022-12-29 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 431075 | 建阳配电抢修班 | 2022-12-29 22:47 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 本体烧毁 | 短路、绝缘下降等原因造成柱开烧毁 | 配网设备故障 |  | 6 | 5 | 1987 | 6C9FE43C7D3C30BAE0430A8E47C930BA0000 | 童游变10kV童白线629 | 归档 | 2022-12-30 10:31 | 是 | 是 | 否 | 是
34 | 52CD4B147EC14A558C9C5ACDDAC2B71D421B | 福州 | 0FE6B034-C163-4C1C-9266-398A1394BEDE | LS1351515222120017 | 3522122900106495 | 鼓楼辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1330f30514 | 鼓楼综合运维一班 |  |  | 2022-12-29 14:02 | 2022-12-29 14:21 | 主干线部分停电 | 馈线开关跳闸 | 29日14:0 DMS弹窗：得贵变10kV联通线635开关过流I段动作跳闸。故障原因：得贵变635出线电缆故障。隔离故障电缆后，全部负荷于14:20转至温泉变934供电正常。 2022年12月30日17:12 故障抢修结束送电正常。 （原断点：五四11#环网901） | 29日14:0 福州.得贵变/10kV.联通线635开关跳闸；福州.得贵变/10kV.联通线635开关福州.得贵变/10kV.联通线635/RCS-9611C.过流Ⅰ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.得贵变/10kV.联通线635开关，及其之后的设备，重点关注福州.得贵变/10kV.联通线635开关后面区域，五四13#环网10kV得贵905负荷开关前面区域，_14时08分巡视人赵丁毅,任建成 接受通知，开始巡线。_即通知赵丁毅、任建成 14：01监控林志艳汇报：得贵变10kV联通线635有开关分闸信息，无其他任何保护信号，南门运维反馈因得贵变GPS信号有问题，已报缺陷 14：32 通知鼓运维黄颂在温泉变934展开特巡 29日14:04 联/配调谢熙承令谢熙承:五四13#环网10kV得贵905开关由运行转热备用，29日14:04操作成功 29日14:18 联/配调谢熙承令赵丁毅:五四11#环网10kV十四回901开关由热备用转运行，29日14:20操作成功 29日14:30 联/配调谢熙承令赵丁毅:五四13#环网10kV得贵905开关由热备用转冷备用，29日14:30操作成功 29日14:33 联/配调谢熙承令林建:福州.得贵变/10kV.联通线635线路由热备用转检修，29日15:11操作成功 29日14：55南门运维林建汇报：得贵变/10kV.联通线635开关过流I段动作跳闸，A相故障，故障电流99.23A，一二次设备检查正常 29日15:26 联/配调谢熙承令赵丁毅:五四13#环网10kV得贵905线路由冷备用转检修，29日15:27操作成功 2022年12月29日15:28 许可FZ-BB-PQ-2022-1363# |  |  | 福州.得贵变10kV得贵变635联通线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 14:02 |  | 配调 | 2022-12-29 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 电缆故障 |  | 1 | 12 | 1 | 52CD4B147EC14A558C9C5ACDDAC2B71D421B | 得贵变635联通线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
32 | 7C4415C4A1CD472CB3BE0086F920E593421B | 宁德 | 40768836-7995-47F4-8877-C68A5C183F3F | GZ13535222120018 | 3522122900104901 | 古田供电公司 | 古田供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db136a5310dc | 城郊供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2022-12-29 13:53 | 2022-12-29 14:35 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月29日13:51 DMS研判：10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102杆LY904102开关故障跳闸，重合闸不成功。故障原因为：10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#115杆村民砍树 | 2022年12月29日13:54 10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102杆LY904102开关故障跳闸，即通知抢修班组城郊所陆戴宇、吴有颖巡视跳闸点10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102LY904102开关及其之后的设备。 29日14:32 联/配调周瑜收到现场城郊所吴有颖汇报：巡视发现10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#115杆村民砍树，现场已恢复，人员已撤离，具备送电条件 29日14:33 联/配调周瑜令城郊所吴有颖：10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102杆 LY904102开关由热备用转运行，29日14:35操作成功，全线恢复送电 | 10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#115杆村民砍树 | 加强线路巡视，发现存在外破隐患的及时制止，并登记在册，加强巡视，用户施工时加强现场监护 | 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#102杆LY904102开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 13:51 | 2022-12-29 14:35 | 配调 | 2022-12-29 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 重合不成功 | 无 | 806268 | 国网宁德供电公司 | 2022-12-29 14:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 外破故障 | 加强线路巡视，发现存在外破隐患的及时制止，并登记在册，加强巡视，用户施工时加强现场监护 | 10 | 6 | 1040 | 7C4415C4A1CD472CB3BE0086F920E593421B | 湖滨Ⅱ线904线路 | 归档 | 2023-01-03 10:13 | 是 | 是 | 否 | 是
30 | F9C48221-1486-4B46-94DA-9EC691D18726 | 福州 | 0D84B7D7-997B-4C63-8BF2-35F71FE76BDF | LS1351515422120039 | 3522122900091372 | 仓山辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db1331320526 | 仓山综合配电运维五班 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-29 12:45 | 2022-12-29 14:45 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 29日12:39 监控林志艳汇报：妙峰变10kV秒安线921开关零序I段动作跳闸，无重合闸未投入。故障原因：妙峰变921出线电缆故障。隔离故障电缆后，全部负荷于13：14转至金山611供电正常。抢修结束后于29日22：42送电正常 （原断点：金山变611；原备投方式：汀澜台A#楼配电室900在断、921在合） | 29日12:39 监控林志艳汇报：妙峰变10kV秒安线921开关零序I段动作跳闸，重合闸未投入。即通知甘蔗运维杨海清巡视妙峰变10kV秒安线921，重点关注福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关后面区域，联通信息环网10kV妙峰904负荷开关前面区域，_12时56分巡视人陈帆,王丰杰 接受通知，开始巡线。_即通知陈帆、王丰杰 29日12:43 遥控联通信息环网904、901，均返校超时 29日12:46 联/配调廖珠胜令廖珠胜:闽江大道北6#环网10kV联通环903开关由运行转热备用，29日12:46操作成功 29日12:48 联/配调廖珠胜令林霞:福州.金山变/10kV.淮安线611开关由热备用转运行，29日12:52操作成功 29 日12:14DMS研判故障区间为福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关后面区域,闽江大道北5#环网10kV备用一901负荷开关前面区域,联通信息环网10kV妙峰904负荷开关前面区域,发生短路故障. 29 日12:32DMS研判故障区间为福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关后面区域,闽江大道北5#环网10kV备用一901负荷开关前面区域,联通信息环网10kV妙峰904负荷开关前面区域,发生短路故障. 29日13:10 联/配调谢熙承令陈帆:联通信息环网10kV妙峰904开关由运行转冷备用，29日13:12操作成功 29日13:14 联/配调谢熙承令谢熙承:闽江大道北6#环网10kV联通环903开关由热备用转运行，29日13:14操作成功 13：35令仓抢陈帆：金阵新苑11#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 金阵新苑11#楼配电室10kV9号二921开关由热备用转运行 13：37 13：50令仓抢陈帆：金阵新苑9#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 金阵新苑9#楼配电室10kV9号二921开关由热备用转运行 13：51 13：57 令仓抢陈帆：金阵新苑1#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 金阵新苑1#楼配电室10kV9号二921开关由热备用转运行 13：58 14：43 令仓抢陈帆：汀澜台A#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 汀澜台A#楼配电室10kVA楼二环921开关由热备用转运行 14：44 29日14:08 联/配调谢熙承令甘蔗运维杨海清:妙峰变10kV秒安线921线路由热备用转检修，29日14:37操作成功 29日14:56 联/配调谢熙承令陈帆:联通信息环网10kV妙峰904线路由冷备用转检修29日14:56下令 2022年12月29日14:59 许可FZ-BB-PQ-2022-1362# 2022年12月29日22：14终结FZ-BB-PQ-2022-1362#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2022122333 29日23:43 联/配调詹布衡令杨海清:福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关由热备用转运行，29日23:44操作成功 送电成功，结束流程 |  |  | 妙峰变921妙安线 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 12:44 |  | 配调 | 2022-12-30 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 610550 | 仓山综合配电运维五班 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆中间接头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 电缆故障 |  | 1 | 9 | 3 | F9C48221-1486-4B46-94DA-9EC691D18726 | 妙峰变921妙安线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
21 | a56c6dfe-278d-4086-88d8-41f810b99a58 | 南平 | AD2CFC7B-1C0C-4D97-B77C-61B922984852 | GZ13595622120061 | 3522122900051322 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13708c12b2 | 徐墩供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2022-12-29 09:55 | 2022-12-29 15:53 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月29日09:54 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成故障原因：10kV瑶坪线际头支线#74杆农民砍树压断导线 | 09:54顺建联调曹浩楠汇报：09:54DMS研判 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关跳闸于过流Ⅱ段保护通知建瓯远程站蔡晓芳 29日09:56 通知徐墩供电所安家柳：09:54 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，告其巡线 10:25徐墩供电所安家柳汇报：10kV瑶坪线圹根支线#43杆后段线路有农民砍树压断线路 29日10:26联/配调陈铭华遥控操作_：10kV瑶坪线圹根支线#37杆KY1132开关由运行转热备用，于29日10:26控分成功 29日10:29联/配调陈铭华遥控操作_：10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关由热备用转运行，于29日10:29控合成功，即通知建瓯远程站蔡晓芳缩小停电范围 11:20徐墩供电所黄忠华汇报：巡线发现10kV瑶坪线际头支线#74杆农民砍树压断导线，要求10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸转分闸 29日11:21 联/配调陈铭华令黄忠华：10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸由合闸转分闸，29日11:23操作成功 29日11:24联/配调陈铭华遥控操作_：10kV瑶坪线圹根支线#37杆KY1132开关由热备用转运行，于29日11:24控合成功即通知建瓯远程站蔡晓芳及徐墩供电所黄忠华缩小停电范围 29日13:11 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2022-0077，工作负责人：黄忠华，工作内容：在10kV瑶坪线际头支线#73杆至际头支线#74杆，进行断线抢修，安全措施：10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸，10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸。 29日13:14 联/配调陈铭华令黄忠华：10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变由运行转热备用，29日13:16操作成功 29日 13:17抢修许可票号：NP-JO-PQ-2022-0077,抢修负责人：黄忠华,抢修任务：1、10kV瑶坪线际头支线#73杆至际头支线#74杆断线抢修,抢修安措:断开10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸 29日15:35抢修终结：票号：NP-JO-PQ-2022-0077，抢修负责人：黄忠华，抢修任务：在10kV瑶坪线际头支线#73杆至际头支线#74杆，进行断线抢修，抢修安措：10kV瑶坪线际头支线#59杆 G1137刀闸，10kV瑶坪线际头支线#80甲杆 大元配变跌落式熔断器，低压刀闸。 送电票：NPSJ22120325，29日15:41开始执行，29日15时53分执行完毕。 | 10kV瑶坪线际头支线#74杆农民砍树压断导线 |  | 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 09:54 | 2022-12-29 15:35 | 配调 | 2022-12-30 10:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 | 2022-12-29 15:35 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 53 | 17 | 4142 | a56c6dfe-278d-4086-88d8-41f810b99a58 | 徐墩变10kV瑶坪线911 | 归档 | 2023-01-03 10:17 | 是 | 是 | 否 | 是
14 | 17d17d07-8198-415d-930a-d90cc0f69aa2 | 泉州 | 498FBF8E-40D0-4E2A-875D-109DE39B509E | GZ13555922120050 | 3522122900033738 | 永春县供电公司 | 永春县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138afa1a86 | 下洋镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2022-12-29 08:40 | 2022-12-29 10:21 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月29日08:39 DMS系统显示：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关跳闸。 故障原因为：巡线无异常 现场天气：阴 | 2022年12月29日08:39 DMS系统显示：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关跳闸。 08:42 永春县调周锋通知下洋镇供电所林金电：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关跳闸，需对线路进行巡线。配抢苏盈莹汇报：故障无翻牌动作，无法研判。09时35分巡视人徐宏堃接受通知，开始巡线。09时35分巡视人黄志宾、徐宏堃接受通知，开始巡线。 29日10:10 永春县调陈弘晖收到下洋镇供电所徐宏堃汇报：现场确认跳闸开关为：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关；巡视无异常范围：10kV曲斗917线涂山支线#005杆-线路终端上的线路及设备巡视无异常，具备送电条件；试送设备：曲斗917线涂山支线#005杆681开关； 29日10:17 永春县调陈弘晖令下洋镇供电所徐宏堃：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关由热备用转运行，29日10:18操作成功，送电正常 | 查无异常 |  | 下洋变10kV曲斗线917线路曲斗917线涂山支线#005杆681开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 08:40 |  | 配调 | 2022-12-29 15:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 11 | 0 | 607 | 17d17d07-8198-415d-930a-d90cc0f69aa2 | 下洋变10kV曲斗线917 | 归档 | 2022-12-29 19:13 | 是 | 是 | 否 | 是
9 | 2a7dc099-b5d5-4cb9-8670-cfc31f088195 | 泉州 | 88A784B7-99DB-45CB-94C1-E9E6B72B3614 | GZ13555122120131 | 3522122900018826 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13832a1832 | 官桥镇供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2022-12-29 07:47 | 2022-12-29 10:36 | 主干线全线停电 | 紧急停电 | 2022.12.29 07：43 DMS监盘发现：10kV西尚线1-17#杆缺相，遥控西庄变10kV西尚线610开关转热备用。故障原因：线路无异常（待分析） | 29日07:39联/配调吕小红、王玉玲遥控操作：西庄变10kV西尚线610开关由运行转热备用，于29日07:39控分失败 2022.12.29 07：43 DMS监盘发现：10kV西尚线1-17#杆缺相，遥控西庄变10kV西尚线610开关转热备用。南安县调吕小红通知官桥镇供电所陈志新。10时14分巡视人张新风、陈志新、李耿忠、戴益森接受通知，开始巡线。 29日07:43 联/配调吕小红令杨杰松：西庄变10kV西尚线610开关由运行转热备用，29日07:44操作成功汇报配调王玉玲 10：08官桥所陈丽铝汇报配调王玉玲：10kV西尚线全线查无异常，请求试送线路 29日10:10 联/配调王玉玲令杨杰松：西庄变10kV西尚线610开关由热备用转运行，29日10:22操作成功，线路运行正常，配调王玉玲通知官桥所陈丽铝 | 巡视查无设备故障 |  | 西庄变10kV西尚线610线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 07:46 |  | 配调 | 2022-12-29 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 官桥镇供电所 |  |  | 否 |  |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 6 | 22 | 722 | 2a7dc099-b5d5-4cb9-8670-cfc31f088195 | 西庄变10kV西尚线610 | 归档 | 2022-12-29 14:31 | 是 | 是 | 否 | 是
5 | 82204909F3A94848ACAC8F9571DE8FEE421B | 泉州 | EE5DC094-192C-41EA-8E46-CCEBF5C2B709 | GZ13555622120033 | 3522122900004960 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1389b21a1a | 崇武镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-29 03:26 | 2022-12-29 06:06 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 2022年12月29日03:09iES700报：赤湖变10kV港乾线617线路C相完全失地（Ua10.5，Ub11.2,Uc0.69,3UO0.06),选线正确；故障原因：10kV港乾线617线路102杆C相避雷器击穿 | 03:09iES700报：赤湖变10kVⅠ段母线C相完全失地（Ua10.5，Ub11.2,Uc0.69,3UO0.06),消弧装置选线10kV港乾线617线路；DMS报：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关零序Ⅰ段告警；县调叶家其通知崇武所庄炳辉；03时45分巡视人蔡伟杰、庄炳辉接受通知，开始巡线。 03:21县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，03:22执行完毕后失地信号复归；即通知崇武镇供电所庄炳辉：查看线路是否明显断线并采用分段试送。 03:58崇武所庄炳辉向县调叶家其汇报：10kV港乾线617线路#093杆至#125杆巡线无异常，申请隔离； 03:59县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由运行转热备用，04:03操作成功； 04:00县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#148杆C-056开关由运行转热备用,04:01执行完毕； 04:04县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，04:05执行完毕后出现失地； 04:06县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，04:07执行完毕后失地信号复归； 04:30县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#113杆C-107开关由运行转热备用，04:33操作成功； 04:33县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，04:33执行完毕后出现失地； 04:34县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，04:35执行完毕后失地信号复归； 04:50崇武所庄炳辉向县调叶家其汇报：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸负荷侧C相有击穿痕迹，申请隔离； 04:51县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸由合闸转分闸，并挂标示牌；04:55操作成功； 05:01县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，05:03执行完毕后出现失地； 05:04县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，05:06执行完毕后失地信号复归； 05:17崇武所庄炳辉向县调朱惠波汇报：10kV港乾线617线路102杆C相避雷器击穿，已用绝缘棒挑开，不影响运行。 05:18县调朱惠波遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，05:20操作完毕，送电正常 05:28县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#113杆C-107开关由热备用转运行，05:31操作成功，送电正常； 05:33县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由热备用转运行，05:33执行失败，无成功事项。 05:35县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由热备用转运行，05:37操作成功 05:38县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#148杆C-056开关由热备用转运行，返校超时，无法遥控。 05:49县调朱惠波令崇武镇供电所庄炳辉：10kV港乾线617线路#148杆C-056开关由热备用转运行，05:49操作完毕。送电正常。 05:59崇武镇供电所庄炳辉向县调朱惠波汇报：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸申请试送。 05:59县调朱惠波令崇武镇供电所庄炳辉：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸由分闸转合闸，并拆标示牌。06:04操作完毕。送电正常。 | 10kV港乾线617线路102杆C相避雷器击穿 |  | 赤湖变10kV港乾线617线路#093杆C-025（四遥）开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 03:26 |  | 配调 | 2022-12-29 09:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 间隙避雷器 | 本体击穿 | 线路避雷器故障 | 其他 |  | 29 | 19 | 4660 | 82204909F3A94848ACAC8F9571DE8FEE421B | 赤湖变10kV港乾线617 | 归档 | 2022-12-30 19:55 | 是 | 是 | 否 | 是
4 | fa8243da-71b6-418c-8eb5-c354ea92ea64 | 泉州 | 3DB70B41-971B-4F4E-84F3-A8E33FD32B67 | LS13555622120032 | 3522122900004773 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 |  |  |  |  | 2022-12-29 03:10 | 2022-12-29 05:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月29日03:10 DMS报：10kV霞西线619线路#2环网柜912开关过流Ⅰ段告警；10kV霞西线619线路#048杆C-139开关过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作后过流加速段动作；故障原因为：10kV霞西线619线路#069+1杆7813跌落式熔断器A相上端鼻子断裂，引线打到横担。 | 03:10 DMS报：10kV霞西线619线路#2环网柜912开关过流Ⅰ段告警；10kV霞西线619线路#048杆C-139开关过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作后过流加速段动作；县调叶家其即通知崇武镇供电所抢修班组庄炳辉巡视跳闸点霞西619线#048杆C-139（四遥）开关及其之后的设备，重点关注霞西619线#048杆C-139（四遥）开关之后区域。05时03分巡视人廖少龙、蔡伟杰、庄炳辉接受通知，开始巡线。 05:05崇武所廖少龙向县调叶家其汇报：10kV霞西线619线路#048杆C-139开关后段查无问题，申请试送； 05:07县调叶家其遥控：10kV霞西线619线路#048杆C-139开关由热备用转运行，05:07执行完毕后：DMS报10kV霞西线619线路#048杆C-139开关零序Ⅰ段告警， 05:09县调叶家其遥控：10kV霞西线619线路#048杆C-139开关由运行转热备用，05:10执行完毕； 05:46崇武所廖少龙向县调叶家其汇报：10kV霞西线619线路#069+1杆7813跌落式熔断器A相上端鼻子断裂，引线打到横担，已用绝缘棒将引线挑开，不影响运行； 05:47县调叶家其遥控：10kV霞西线619线路#048杆C-139开关由热备用转运行，05:48执行完毕，送电正常。 29日10:03 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2022-0153，工作负责人：李尾彬，工作内容：在10kV霞西线619线路#069+1杆，进行带电绝缘遮蔽；在10kV霞西线619线路#069+1杆，进行带电拆除7813跌落式熔断器上端引线（A相上端鼻子断裂隔离）；在10kV霞西线619线路#069+1杆，进行带电拆除绝缘遮蔽，安全措施：110kV赤湖变10kV霞西线619线路重合闸，10kV滨海大道2#路灯变转热备用（用户产权）。 29日 14:21抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2022-0153,抢修负责人：李尾彬,抢修任务：1、10kV霞西线619线路#069+1杆带电绝缘遮蔽；2、10kV霞西线619线路#069+1杆带电拆除7813跌落式熔断器上端引线（A相上端鼻子断裂隔离）；3、10kV霞西线619线路#069+1杆带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV赤湖变10kV霞西线619线路重合闸，10kV滨海大道2#路灯变转热备用（用户产权） 29日 14:51抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2022-0153,抢修负责人：李尾彬,抢修任务：1、10kV霞西线619线路#069+1杆带电绝缘遮蔽；2、10kV霞西线619线路#069+1杆带电拆除7813跌落式熔断器上端引线（A相上端鼻子断裂隔离）；3、10kV霞西线619线路#069+1杆带电拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV赤湖变10kV霞西线619线路重合闸，10kV滨海大道2#路灯变转热备用（用户产权） |  |  | 赤湖变10kV霞西线619线路#048杆C-139开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-29 03:09 |  | 配调 | 2022-12-29 16:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 配网设备故障 |  | 2 | 4 | 313 | fa8243da-71b6-418c-8eb5-c354ea92ea64 | 赤湖变10kV霞西线619 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否
437 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 98F39CE7-EC2F-4B73-99E5-F9639D692866 | GZ13525622120050 | 3522122800166674 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 扩停（陪停） | 扩停（陪停） | 2022-12-28 21:43 | 2022-12-28 22:44 | 分支线停电 | 紧急停电 | 抢修完毕送电短停，详见故障单LS13525622120047 |  | 镇郊线#87杆至舫郊线#1杆电缆修复后，发电车停发恢复市电 |  | 翔安变电站923 , 舫郊线#1杆高压刀闸 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 21:43 | 2022-12-28 22:43 | 配调 | 2022-12-29 02:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2022-12-28 22:43 |  | 否 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 其他 |  | 2 | 1 | 106 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 翔安变电站923 | 归档 | 2022-12-29 08:00 | 是 | 是 | 否 | 是
421 | 6C9FE43C7D4E30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南平 | E4EB820E-F334-4F5A-B91B-211B6E7FBC27 | GZ1359515322120003 | 3522122800111804 | 新区供电服务中心 | 南平 | 8a0f688f46db11f00146db1373b9139c | 运维抢修班 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-28 15:42 | 2022-12-28 18:55 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月28日15:42 10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关跳闸（未收到动作信号）。故障原因：兴达印塑箱变进线短路。 | 15:42新区供服蔡凯美汇报：10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关跳闸，现处热备用，转告服务班方浩翔。 28日16:11 联/配调孙涛令蔡凯美：10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关由热备用转冷备用，28日16:15操作成功 17:07新区供服蔡凯美汇报：故障点为兴达印塑箱变内部进线短路。 28日17:37 联/配调方星令蔡凯美：10kV商贸线芦上支线014-10A杆吕厝配变由运行转空载运行，28日17:44操作成功 28日17:52 申请配电故障抢修单NO：XQYWQXB2022122801，工作负责人：蔡凯美，工作内容：_，安全措施：_。 28日 17:53抢修许可票号：XQYWQXB2022122801,抢修负责人：蔡凯美,抢修任务：,抢修安措: 28日 18:45抢修终结票号：XQYWQXB2022122801,抢修负责人：蔡凯美,抢修任务：,抢修安措:。现场已按LS1359220501264异动单执行完毕。 送电票：NPBB22120577，28日18:45开始执行，28日18时58分执行完毕。 | 10kV商贸线芦上支线014-9杆10kV兴达印塑箱变（用户）用户未办理销户手续，误以为该箱变电源已断开，自行对箱变进线电缆进行剪线，造成该箱变10kV进线A相接地短路故障，由于用户接入点10kV商贸线芦上支线014-9杆无分界开关，故导致前端10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关动作跳闸 | 1、加强用户安全用电意识，一切电力设备未与供电公司进行确认均视为带电，不得擅自触碰操作，避免人身电网事故发生。 2、加强租赁开关安装，确保与用户设备存在分界开关。 | 10kV商贸线芦上支线014-1杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 15:41 | 2022-12-28 18:45 | 配调 | 2022-12-28 20:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 无 | 无 | 610912 | 运维抢修班 | 2022-12-28 18:45 |  | 是 | 是 |  |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 1、加强用户安全用电意识，一切电力设备未与供电公司进行确认均视为带电，不得擅自触碰操作，避免人身电网事故发生。 2、加强租赁开关安装，确保与用户设备存在分界开关。 | 1 | 1 | 12 | 6C9FE43C7D4E30BAE0430A8E47C930BA0000 | 南林变10kV林西线907 | 归档 | 2022-12-28 20:22 | 是 | 是 | 否 | 是
412 | 17A293327EE64A858C50D3D90B2EE4C7421B | 厦门 | CCD0F103-CE53-42D1-BA8D-72DC026B0FE0 | GZ13525622120049 | 3522122800094068 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-28 14:11 | 2022-12-28 17:22 | 分支线停电 | 紧急停电 | 12月28日14:07翔北抢修蔡国烟报：10kV郑坂线#55杆至#56杆C相针瓶扎线断，导线掉落，需停电抢修。故障原因：设备老化 | 14时11分，联/配调卢朝藤发布停电信息，发布设备为郑坂线#40刀闸，通知相关人员巡视郑坂线#40刀闸及其之后设备。 28日14:10遥控：10kV郑坂线#73杆高压开关由热备用转合环运行，10kV郑坂线#59杆高压开关由运行转热备用（解环） 14:11下令蔡国烟：1、10kV郑坂线#59杆高压开关由热备用转冷备用；2、10kV郑坂线#58支1杆配变由运行转热备用；3、10kV郑坂线#43支3杆配变由运行转热备用；4、10kV郑坂线#40杆高压刀闸由合闸转分闸，14：49操作毕。 28日15:14 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0776，工作负责人：纪金镇，工作内容：在10kV郑坂线#55杆至#56杆，进行C相导线掉落故障抢修，安全措施：10kV郑坂线#40杆高压刀闸，10kV郑坂线#59杆高压刀闸。 28日 15:16抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0776,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV郑坂线#55杆至#56杆C相导线掉落故障抢修,抢修安措:断开10kV郑坂线#40杆高压刀闸，断开10kV郑坂线#59杆高压刀闸 28日 16:47抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0776,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV郑坂线#55杆至#56杆C相导线掉落故障抢修,抢修安措:断开10kV郑坂线#40杆高压刀闸，断开10kV郑坂线#59杆高压刀闸 17:21执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-22121776 | 设备老化 |  | 上庄变电站916 , 郑坂线#40刀闸 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 14:11 | 2022-12-28 17:22 | 配调 | 2022-12-28 18:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 803007 | 翔安配电运维一班（翔北） | 2022-12-28 17:22 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 针式绝缘子 | 断裂脱落 | 炸裂或脱落 | 配网设备故障 |  | 2 | 0 | 223 | 17A293327EE64A858C50D3D90B2EE4C7421B | 上庄变电站916 | 归档 | 2022-12-29 08:12 | 是 | 是 | 否 | 是
407 | 151f95d6-0819-4a1c-bf0d-05c3b70e2b31 | 龙岩 | C61D4B63-9812-4FF1-9C90-F08FBE7F2D01 | GZ13575722120025 | 3522122800075133 | 永定供电有限公司 | 永定供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db134a760c9c | 抚市供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-28 12:16 | 2022-12-28 16:56 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 28日12:16抚市变10kV抚镇线905线路过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV抚镇线#04杆4K开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧避雷器烧坏 | 28日12:16抚市变10kV抚镇线905线路过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV抚镇线#04杆4K开关过流Ⅰ段告警；即通知抢修班组巡视跳闸点抚市变电站.10kV.抚镇线间隔.905开关及其之后的设备，重点关注10kV抚镇线#04杆4K开关至10kV抚镇线下洋基#2变支线#06之间区域。已通知抚市供电所范登富、永定运维班王剑庭 28日12:20联/配调江一鹤遥控操作_：10kV抚镇线#04杆4K开关由运行转热备用，于28日12:19控分成功 28日12:20联/配调江一鹤遥控操作_：抚市变电站.10kV.抚镇线间隔.905开关由热备用转运行，于28日12:20控合成功 28日12:34 联/配调江一鹤收到现场吴文宝汇报：10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧避雷器烧坏，要求隔离10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸。 28日12:34 联/配调江一鹤令吴文宝：10kV抚镇线小片支线#03杆3K开关由运行转冷备用，28日12:40操作成功 28日12:41联/配调江一鹤遥控操作_：10kV抚镇线#04杆4K开关由热备用转运行，于28日12:41控合成功 15:04分收到抚市供电所申报带电申请：10kV抚镇线小片支线#03杆,带电3G刀闸后侧跳线炸坏紧急修复，安全措施：10kV抚镇线小片支线#03杆3K开关转冷备用，解除抚市变10kV抚镇线905线路重合闸 28日15:54 联/配调江一鹤收到现场兰征明汇报：故障相别为ABC三相，故障电流二次值48.99A，一次值3.92kA，为#1主变低压侧额定电流的7.12倍，最大允许短路电流的50.96%。现场检查一二次设备无异常。 15:53按指令票YD-ZLP-202212454做好安措。 15:59 许可工作票LY-YD-PD-2022-0475。 16:40 终结工作票LY-YD-PD-2022-0475。 16:54 送电指令票详见指令票NO：YD-ZLP-202212455. | 10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧A、B相间距离太近，距离为10厘米，距离不够相间短路 | 安排计划对10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧A、B相间距离太近进行整改 | 抚市变10kV抚镇线905线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 12:16 | 2022-12-28 16:40 | 配调 | 2022-12-28 18:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 275310 | 抚市供电所 | 2022-12-28 16:40 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 无间隙避雷器 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 安排计划对10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧A、B相间距离太近进行整改 | 20 | 3 | 2698 | 151f95d6-0819-4a1c-bf0d-05c3b70e2b31 | 抚市变10kV抚镇线905线路 | 归档 | 2022-12-28 17:20 | 是 | 是 | 否 | 是
399 | B5437FAF915F444980E5040048CE9CB3421B | 泉州 | 6EB491D8-7B1B-4154-96A2-5D0AADCD31E1 | LS13555122120125 | 3522122800063529 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1383591840 | 英都镇供电所 | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2022-12-28 11:10 | 2022-12-28 12:52 | 分支线停电 | 母线失地 | 2022.12.28 11:11 IES监盘发现：英都变10kVⅠ段母线B相完全失地(英都变10kVⅠ段母线A相电压为9.57kV,B相电压为0.71kV,C相电压为10.00kV,零序电压为16.31kV)，遥控10kV霞溪线18#杆412开关转热备用，接地信号消失，选线正确。10kV霞溪线池头支线负荷已转由10kV云山线供电 故障原因：10kV霞溪线大乾支线4#杆引线掉在横担上 | 2022.12.28 10:55 IES监盘发现：英都变10kVⅠ段母线B相完全失地(英都变10kVⅠ段母线A相电压为9.57kV,B相电压为0.71kV,C相电压为10.00kV,零序电压为16.31kV)，选线10kV霞溪线917线路 配调叶凌峰通知配调黄小明 28日11:00联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线池头支线33#杆K173开关由运行转热备用，于28日11:00控分成功，接地未消失 28日11:01联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线池头支线2#杆5B5开关由运行转热备用，于28日11:01控分失败 28日11:03联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线19#杆K0117开关由运行转热备用，于28日11:02控分成功，接地未消失 28日11:03联/配调黄小明、配调黄明妮遥控操作_：10kV霞溪线池头支线33#杆K173开关由热备用转运行 28日11:03联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线西塘支线28#杆5B6开关由运行转热备用，于28日11:03控分成功，接地未消失 28日11:04联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线18#杆412开关由运行转热备用，于28日11:04控分成功，接地消失 28日11:06联/配调黄小明、配调黄明妮遥控操作_：10kV秋芦线翔云联络支线5#杆B75开关由热备用转运行，运行正常 28日11:07联/配调黄小明、配调黄明妮遥控操作_：10kV霞溪线西塘支线28#杆5B6开关由热备用转运行，于28日11:07控分成功 2022.12.28 11:11 配调黄小明通知英都所陈金宝 IES监盘发现：英都变10kVⅠ段母线B相完全失地，遥控10kV霞溪线18#杆412开关转热备用，接地信号消失，选线正确。10kV霞溪线池头支线负荷已转由10kV云山线供电，10kV霞溪线18#杆至西塘支线28#杆段故障11时33分巡视人陈金宝、方晓瑜接受通知，开始巡线。 28日12:40 英都所陈金宝汇报南安县调黄明妮：巡线发现10kV霞溪线大乾支线4#杆引线掉在横担上，已挑开，线路巡无其他异常，具备送电条件 28日12:41 联/配调黄明妮、南安县调黄小明：10kV霞溪线18#杆412开关由热备用转运行，28日12:43操作成功，试送运行正常 12:44配调黄明妮通知英都所陈金宝：试送10kV霞溪线18#杆412开关运行正常 16:24 10kV霞溪线19#杆K0117开关至10kV秋芦线翔云联络支线5#杆B75开关负荷恢复由英都变10kV霞溪线917线路供电 详见指令票：QZNA22120825 南安县调黄明妮 |  |  | 英都变10kV霞溪线917线路18#杆412开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 11:10 |  | 配调 | 2022-12-28 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 604020 | 英都镇供电所 |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 配网设备故障 |  | 15 | 6 | 1834 | B5437FAF915F444980E5040048CE9CB3421B | 英都变10kV霞溪线917 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
381 | d14ecce0-240c-4bdd-afd1-9ff788403223 | 泉州 | 71CDB02F-5316-4EEA-B798-0529783A9F7F | GZ13555122120123 | 3522122800018763 | 南安市供电公司 | 南安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13833a183a | 仑苍镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-28 06:38 | 2022-12-28 13:48 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月28日6:39 DMS推图：10kV园美线8#杆451开关过流Ⅰ段动作跳闸 故障原因：10kV园美线40#杆高压引线断线（待分析） | 2022年12月28日6:39 DMS推图：10kV园美线8#杆451开关过流Ⅰ段动作跳闸 南安县调郑明凤通知仑苍所吴火新09时51分巡视人陈烨、吴火新接受通知，开始巡线。 28日08:10 南安县调黄小明通知仑苍所吴火新：研判10kV园美线8#杆-34+1#杆故障 9:35 仑苍所陈烨汇报南安县调郑明凤：10kV园美线8#杆-34+1#塔之间线路巡无异常，申请断开10kV园美线34+1#塔BA70开关，试送10kV园美线8#杆451开关。10kV园美线8#杆451开关在热备用，人员已撤离线路。 28日09:37联/配调郑明凤、黄小明遥控操作_：10kV园美线34+1#塔BA70开关由运行转热备用，于28日09:37控分成功 28日09:38联/配调郑明凤、黄小明遥控操作_：10kV园美线8#杆451开关由热备用转运行，于28日09:38控合成功 运行正常，南安县调郑明凤通知仑苍所陈烨 10:25仑苍供电所陈烨汇报南安县调黄明妮：巡线发现10kV园美线40#杆高压引线断线 28日10:53 南安县调郑明凤签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2022-1382，工作负责人：洪朝裕，工作内容：在10kV园美线40#杆，进行高压引线断线修复，安全措施：10kV园美线34+1#塔BA70开关、BA318刀闸，10kV宇垄线17#杆06B开关、D0807刀闸，10kV园美线35#杆BA71开关、BA324刀闸，10kV园美线38#杆BA21开关、BA123刀闸。 28日11:33 仑苍供电所陈烨汇报配调林珊珊：查10kV园美线34+1#塔BA70开关确在热备用、10kV宇垄线17#杆06B开关确在热备用、10kV宇垄线17#杆06B开关确在热备用、10kV园美线38#杆BA21开关确在运行。 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV园美线34+1#塔BA70开关由热备用转冷备用，28日11:56操作成功 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV宇垄线17#杆06B开关由热备用转冷备用，28日11:56操作成功 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV园美线35#杆BA71开关由热备用转冷备用，28日11:56操作成功 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV园美线38#杆BA21开关由运行转冷备用，28日11:56操作成功 28日 11:57配调林珊珊抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2022-1382,抢修负责人：洪朝裕,抢修任务：1、10kV园美线40#杆高压引线断线修复,抢修安措:断开10kV园美线34+1#塔BA70开关、BA318刀闸，断开10kV宇垄线17#杆06B开关、D0807刀闸，断开10kV园美线35#杆BA71开关、BA324刀闸，断开10kV园美线38#杆BA21开关、BA123刀闸 28日 13:01南安县调黄明妮抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2022-1382,抢修负责人：洪朝裕,抢修任务：1、10kV园美线40#杆高压引线断线修复,抢修安措:断开10kV园美线34+1#塔BA70开关、BA318刀闸，断开10kV宇垄线17#杆06B开关、D0807刀闸，断开10kV园美线35#杆BA71开关、BA324刀闸，断开10kV园美线38#杆BA21开关、BA123刀闸 13:25仑苍供电所陈烨汇报南安县调黄明妮：10kV园美线40#杆高压引线断线待分析 13:32送电完毕，详见送电指令票NO：QZNA22120821 南安县调黄明妮 | 10kV园美线40#杆刀闸引线击穿。 |  | 仑苍变10kV园美线615线路8#杆451开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 06:38 | 2022-12-28 13:00 | 配调 | 2022-12-28 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 265431 | 仑苍镇供电所 | 2022-12-28 13:00 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 断线断股 | 各种情况造成的导线断线断股 | 配网设备故障 |  | 4 | 21 | 189 | d14ecce0-240c-4bdd-afd1-9ff788403223 | 仑苍变10kV园美线615 | 归档 | 2022-12-28 23:19 | 是 | 是 | 否 | 是
379 | 13DKX-36469 | 宁德 | 8970B492-1511-4E21-862C-C4373C21151D | GZ13536022120018 | 3522122800018108 | 屏南供电公司 | 屏南供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13630f0e94 | 棠口镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-28 04:48 | 2022-12-28 10:31 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月28日 04:45 DMS研判10kV际头线大章分线#068杆068开关缺相（10kV际头线大章分线#068杆0681刀闸B相损坏）详见配电第一种工作票ND-PN-P1-2022-0161 | 2022年12月28日 04:45 DMS研判10kV际头线大章分线#068杆068开关缺相， 通知棠口所包章利巡线检查 08:25 棠口所包章利汇报调度李智群：10kV际头线大章分线#068杆0681刀闸B相损坏 | 10kV际头线大章分线#068杆0681刀闸B相损坏 | 加强线路清障及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺 | 清水变电站10kV大章线927线路际头线大章分线#068杆068断路器 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 04:47 |  | 配调 | 2022-12-28 17:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 426577 | 国网宁德供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 配网设备故障 | 加强线路清障及红外测温。认真按配电规程要求，组织开展巡视及红外测温，对发现隐患及时安排整治消缺 | 4 | 4 | 113 | 13DKX-36469 | 大章线927线路 | 归档 | 2022-12-29 09:29 | 是 | 是 | 否 | 是
378 | 6AE1682ADBB7F170E0437F000001F1700000 | 福州 | 7E80133A-5E6D-42C4-9420-758D8ADBB686 | LS1351515422120038 | 3522122800016073 | 仓山辖区 | 福州 | FE38BD5DE7753EECE0408E0A3CC1683C | 仓山综合配电运维八班 | 查无异常 | 查无异常 | 2022-12-28 02:37 | 2022-12-28 05:02 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 28日2:32 高湖变10kV金浦线631开关零序过流Ⅰ段动作，故障原因为：经巡视无异常，02：52隔离旭辉江南赋7#楼1#环网902后，高湖变631试送正常，03：06隔离秀宅路2#环网901后，部分负荷由对侧供电，巡视无异常后于04：44全线送电正常 【原断点：后坂小区保障房2#环网905】 | 02：36 监控王玲汇报：高湖变/10kV.金浦线631开关零序过流一段跳闸，高湖变III段母线电压显示零 02：40 查看DMS显示：旭辉江南赋7#楼1#环网902~10kV埔下5-176-44之间线路发生短路故障 28日2:40 即通知仓抢巡视跳闸点福州.高湖变/10kV.金浦线631开关，及其之后的设备，重点关注旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902断路器后面区域，埔下5.176.44埔下.2开关前面区域， 28日02:52联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902断路器由运行转热备用于28日02:52控分成功 28日02:54 联/配调郭熙坤令沈予焓:福州.高湖变/10kV.金浦线631开关由热备用转运行，28日02:56操作成功，送电正常 02：56 令建新运维沈予焓：高湖变10kV III段母线PT由运行转检修04：29 04：29 令建新运维沈予焓：高湖变10kV III段母线PT由检修转运行04：35 03：01 10kV埔下5-176-44埔下-2柱上开关遥控失败 28日03:05 联/配调郭熙坤令郭熙坤:秀宅路2#环网10kV四十四乙901开关由运行转热备用，28日03:06操作成功 03：06 后坂小区保障房2#环网905遥控失败 28日03:33 联/配调郭熙坤令王功鸿:后坂小区保障房2#环网10kV秀宅二环905负荷开关由热备用转运行28日03:33操作成功，转电正常 04：30 王功鸿汇报：主干线路巡视无异常，申请隔离10kV埔下5-176-43甲支4刀闸后，试送主干线，10kV埔下5-176-43甲支1上有气球挂在杆上，不影响运行 28日04:31 联/配调郭熙坤令王功鸿:10kV埔下5.176.43甲支4刀闸由合闸转分闸，28日04:33操作成功 28日04:34联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902开关由热备用转运行于28日04:34控合成功，送电正常 04：38 仓抢陈帆汇报：10kV埔下5.176.41支2后端巡视无异常 28日04:40联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902开关由运行转热备用于28日04:40控分成功 28日04:42 联/配调郭熙坤令王功鸿:10kV埔下5.176.43甲支4刀闸由分闸转合闸，28日04:43操作成功 04：44 建新运维沈予焓汇报：02：32高湖变10kV金浦线631开关零序过流Ⅰ段动作，故障电流二次值3.391A，现场一、二次设备检查正常 28日04:44联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902开关由热备用转运行于28日04:44控合成功，送电正常 旭辉江南赋10#楼配电室备投动作成功 28日05:00联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋10#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用于28日05:00控分成功 28日05:00联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋10#楼配电室10kV旭辉一环911开关由热备用转运行于28日05:00控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 高湖变631金浦线 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 02:36 |  | 配调 | 2022-12-28 09:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 268361 | 配电运检室 |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 舞动风振 | 强风引起的舞动和风振 | 无异常 |  | 8 | 7 | 217 | 6AE1682ADBB7F170E0437F000001F1700000 | 高湖变631金浦线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
376 | bae3a30a-fcc3-42f8-8d3a-abe5928889dd | 三明 | 393FA4F5-B5DA-4145-9F9A-9A3745FBD004 | LS13586022120040 | 3522122800004216 | 国网永安市供电公司 | 国网永安市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1396351dcc | 配电运检一班 | 设备本体问题 | 设备受潮 | 2022-12-28 00:54 | 2022-12-28 03:00 | 主干线全线停电 | 母线失地 | 2022年12月28日0:24 尼葛变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.31kV,B相电压为0.38kV,C相电压为10.12kV,零序电压为101.68V,)小电流接地选线信号选尼葛变10kV尼兴Ⅱ回934线路。故障原因为： | 2022年12月28日0:24 尼葛变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.31kV,B相电压为0.38kV,C相电压为10.12kV,零序电压为101.68V,)小电流接地选线信号选尼葛变10kV尼兴Ⅱ回934线路。即通知抢修班组 28日00:32联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼兴Ⅱ回 934开关由运行转热备用，于28日00:32控分成功接地信号存在 28日00:34联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼兴Ⅱ回934开关由热备用转运行，于28日00:34控合成功 28日00:44联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：10kV尼永线#35杆R64开关由运行转热备用，于28日00:44控分失败 28日00:46联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：尼葛变10kV尼永线922开关由运行转热备用，于28日00:46控分成功 28日00:46联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：尼葛变10kV尼永线922开关由热备用转运行，于28日00:46控合成功 28日00:47联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由运行转热备用，于28日00:47控分成功 28日0:54 尼葛变电站失地(尼葛变10kVⅢ段母线A相电压为10.31,B相电压为0.38,C相电压为10.12,零序电压为101.68,尼葛变10kVⅡ段母线A相电压为10.30,B相电压为0.24,C相电压为10.11,零序电压为101.68,)。即通知抢修班组巡视尼葛变10kV尼纺线923开关及其之后的设备。 28日01:35 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：水岸明珠环网柜10kV黄水线9M4开关由运行转热备用，28日01:36操作成功 28日01:39联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日01:39控合成功 28日01:57 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：永盛商住楼环网柜HYS10kV仙永线9YS4开关由运行转热备用，28日01:59操作成功 28日02:05联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由运行转热备用，于28日02:05控分成功 28日02:06 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：水岸明珠环网柜10kV黄水线9M4开关由热备用转运行，28日02:07操作成功 28日02:09联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日02:09控合成功 28日02:20 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV山仙线9XK1开关由运行转热备用，28日02:22操作成功 28日02:20 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉线9XK3开关由运行转热备用，28日02:22操作成功 28日02:26联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由运行转热备用，于28日02:26控分成功 28日02:27 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：永盛商住楼环网柜HYS10kV仙永线9YS4开关由热备用转运行，28日02:28操作成功 28日02:29联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日02:29控合成功 28日02:32联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变电站.10kV.尼纺线间隔.923开关由运行转热备用，于28日02:32控分成功 28日02:36 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉财富A7配电站出线9XK5开关由运行转热备用，28日02:37操作成功 28日02:38联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日02:38控合成功 28日02:39联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变电站.10kV.尼纺线间隔.923开关由运行转热备用，于28日02:39控分成功 28日02:40 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙永线9XK6开关由运行转热备用，28日02:41操作成功 28日02:43联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变电站.10kV.尼纺线间隔.923开关由运行转热备用，于28日02:43控分成功 28日02:46 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV山仙线9XK1开关由热备用转运行，28日02:48操作成功 28日02:46 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉线9XK3开关由热备用转运行，28日02:48操作成功 28日02:46 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉财富A7配电站出线9XK5开关由热备用转运行，28日02:48操作成功 28日02:52联/配调巫思宁遥控操作_：仙泉楼环网柜10kV仙儒线911开 |  |  | 尼葛变10kV尼纺线923线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-28 00:49 |  | 配调 | 2022-12-28 07:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 934312 | 国网三明供电公司 |  |  | 是 |  |  |  | 电缆类 | 电缆终端头 | 烧毁 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 其他 |  | 27 | 3 | 3291 | bae3a30a-fcc3-42f8-8d3a-abe5928889dd | 尼葛变10kV尼纺线923 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
371 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 6320243D-4136-44DD-AB78-8B79717E9FBC | GZ13525622120047 | 3522122700220594 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 失地试拉 | 失地试拉 | 2022-12-27 21:06 | 2022-12-27 21:22 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 27日21:6 失地拉合，短时停电 |  | 失地试拉 |  | 翔安变电站923线路镇郊线#086杆断路器 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 21:06 | 2022-12-27 21:22 | 配调 | 2022-12-28 02:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 430573 | 带电作业室 | 2022-12-27 21:22 |  | 否 | 否 | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 8 | 18 | 560 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 翔安变电站923 | 归档 | 2022-12-29 08:25 | 是 | 是 | 否 | 是
367 | 180d4475-dc89-4f4e-a58f-ccbb3344ee83 | 泉州 | 14BFD7F5-B951-40A5-BA1F-97DDE0BEF98D | GZ13555622120029 | 3522122700212502 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 | 8a0e824d5f9e890e016076eecbe93fb4 | 泉惠石化园区供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2022-12-27 20:03 | 2022-12-27 20:36 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月27日19:57DMS研判：10kV洋边线613线路#141杆C-05开关跳闸，故障原因：查无异常 | 19:57DMS研判：10kV洋边线613线路#141杆C-05开关跳闸，县调陈杰遥通知泉惠所杜少杰20时24分巡视人杜少杰、王振川接受通知，开始巡线。 27日20:27 联/配调陈杰遥收到现场杜少杰汇报：10kV洋边线613线路#141杆C-05开关跳闸，线路查无异常。 27日20:29 联/配调翁燕霞令陈杰遥：10kV洋边线613线路#141杆C-05（四遥）开关由热备用转运行，27日20:31操作成功 | 查无异常 |  | 松村变10kV洋边线613线路洋边613线#141杆C-05（四遥）开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 20:02 |  | 配调 | 2022-12-28 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 608775 | 配电运检班 |  |  | 是 |  | 否 |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 |  | 12 | 9 | 1737 | 180d4475-dc89-4f4e-a58f-ccbb3344ee83 | 松村变10kV洋边线613 | 归档 | 2022-12-28 14:43 | 是 | 是 | 否 | 是
364 | 695D184D0EF21030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | ECD7C99A-5C9E-4829-84C8-24F2217BD2E2 | GZ13525622120046 | 3522122700199980 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备安装问题 | 安装工艺不良 | 2022-12-27 19:01 | 2022-12-27 21:08 | 分支线停电 | 紧急停电 | 27日19:1 短时停电 |  | 施工工艺不良，马医线#1杆刀闸接触不良 |  | 后滨#2环网柜10kV马巷变电站908线路后滨#2环网柜马医线911高压开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 19:01 | 2022-12-27 21:08 | 配调 | 2022-12-28 00:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2022-12-27 21:08 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 隔离刀闸 | 端子发热 | 端子发热紧急停电 | 无异常 |  | 7 | 1 | 666 | 695D184D0EF21030E0430A8EA81010300000 | 马巷变电站908 | 归档 | 2022-12-29 07:55 | 是 | 是 | 否 | 是
363 | SBID0000008C2A04E3258544FDBA0DB5D0191AE6A1 | 泉州 | B968907D-B8CA-42CB-B3B3-7E39AD58A9B8 | GZ13556022120069 | 3522122700194490 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1384531894 | 罗山街道供电所 | 查无异常 | 查无异常 | 2022-12-27 18:34 | 2022-12-27 19:47 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月27日 18:30 DMS监盘发现：内江变10kV内塘线#6杆内塘线与锦塘线联络K4118开关跳闸（锦塘线负荷转由内塘线供电）（实际跳闸点为内塘线#1杆6289开关），故障原因：无异常，于19:41恢复送电（内塘线负荷转由锦塘线供电） | 18:40 调控赖文龙通知罗山所许连穗：DMS研判内江变10kV内塘线#6杆内塘线与锦塘线联络K4118开关跳闸（锦塘线负荷转由内塘线供电），要求对线路进行巡视。 19:30 罗山所许连穗汇报调控赖文龙：10kV内塘线#1杆内塘线6289开关跳闸（现场开关名称与DMS不符），开关保护无法确认是否退出 27日19:35 联/配调赖文龙令许连穗：10kV内塘线#1杆内塘线6289开关由热备用转冷备用，27日19:36操作成功 27日19:41 联/配调赖文龙令吴文佳：罗塘变10kV锦塘线934开关由热备用转运行，27日19:41操作成功 | 内江变10kV内塘线#6杆内塘线与锦塘线联络K4118开关跳闸 | 加强巡视 | 罗塘变电站内江变10kV内塘线628线路锦塘线#31杆K4081开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 18:33 |  | 配调 | 2022-12-28 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 262099 | 运维检修部（检修（建设）工区） |  | 无 | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 加强巡视 | 6 | 30 | 775 | SBID0000008C2A04E3258544FDBA0DB5D0191AE6A1 | 内江变10kV内塘线628 | 归档 | 2022-12-29 10:15 | 是 | 是 | 否 | 是
361 | 13DKX-20105 | 漳州 | 68FF3FE3-A4F6-49CF-AC9D-AEAB7E930662 | LS13565422120069 | 3522122700186748 | 漳浦供电有限公司 | 漳浦供电有限公司 | 8a0e824e5f9e1599016033db621d4a56 | 古雷镇供电所 |  |  | 2022-12-27 17:48 | 2022-12-27 18:41 | 分支线停电 | 线路开关跳闸 | 27日17:46 10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸。故障原因为：10kV北江线台裕配变分支线#1杆台裕鲍鱼场变边相熔丝熔断、用户产权用户自行处理 | 27日17:46 DMS研判：10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸，即通知古雷供电所黄海鹏组织人员巡线，巡视跳闸点10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸及其之后的设备，告知远程以上情况。18时15分巡视人占艺杰、黄守智、林四清、黄海鹏接受通知，开始巡线。 27日18:23 联/配调黄辉明收到现场黄海鹏汇报：现场确认10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸、经巡线发现10kV北江线台裕配变分支线#1杆台裕鲍鱼场变边相跌落式熔断器掉落一相、用户已转热备用、其余线路查无异常、人员已撤离具备送电条件 隔离设备：10kV北江线台裕配变分支线#1杆台裕鲍鱼场变；现申请试送10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关 故障原因：用户内部故障属用户产权、已告知用户自行处理； 故障点：10kV北江线台裕配变分支线#1杆台裕鲍鱼场变跌落式熔断器 27日18:23 联/配调黄辉明令黄海鹏：10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关由热备用转运行，27日18:38操作成功、运行正常 2022年12月28日18：28 古雷供电所占艺杰报：10kV北江线台裕配变分支线#1杆台裕鲍鱼场变用户故障已处理，经验收合格具备送电条件，可以送电 18：52 古雷供电所占艺杰报：10kV北江线台裕配变分支线#1杆台裕鲍鱼场变用户已转运行，运行正常 （详见遗留用户单） |  |  | 金源变10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 17:47 |  | 配调 | 2022-12-28 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 用户内部故障 |  | 7 | 15 | 305 | 13DKX-20105 | 金源变北江线918 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
360 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 厦门 | 183D02C4-1A93-473B-BC3C-8359E94B2A76 | GZ13525622120044 | 3522122700184202 | 翔安 | 厦门 | 8a0e824d78b93f710179e592a84e270d | 翔安配电运维一班（翔北） | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-27 17:19 | 2022-12-28 01:10 | 主干线部分停电 | 母线失地 | 12月27日17:09，监控报：翔安变10kVⅡ段母线C相全失.地，选线装置报莲河Ⅱ回923（准）。故障原因：待分析 | 27日17:09，监控报：翔安变10kVⅡ段母线C相全失地，选线装置报莲河Ⅱ回923（准）。 17:15遥控：10kV莲河Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用，遥控成功后，失地信号未消失。17:21遥控：10kV镇郊线#095杆高压开关由运行转热备用，遥控成功，失地信号消失。通知翔安抢修高毅毅安排巡视。 17:23遥控：10kV莲河Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行，遥控成功，送电正常。 17:35下令抢修郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用，17:37操作完毕。 17:38遥控：10kV镇郊线#095杆高压开关由热备用转运行，遥控成功，送电正常。 17:45下令高毅毅：10kV镇郊线#076支1杆高压开关由运行转热备用，17:46操作完毕。 17:48下令郭经商：10kV镇多线#6杆高压开关由运行转热备用，17:49操作完毕。 17:50下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，操作完毕后，即出现失地信号，随即10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用。 17:52遥控：舫阳#3环网柜10kV一三联络912开关由热备用转运行，遥控成功。（转电） 19:58高毅毅汇报：10kV镇郊线#086杆至#061杆线路巡视未发现异常。 20:01下令高毅毅：10kV镇郊线#078杆高压刀闸由由合闸转分闸，20:05操作完毕。 20:07下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，20:10操作完毕，送电正常。 20:12下令郭经商：10kV镇多线#6杆高压开关由热备用转运行，20:20操作完毕。 20:40高毅毅汇报：10kV舫郊线全线查无异常。 20:42下令高毅毅：1、10kV舫郊线#2支1杆配变由运行转热备用，2、10kV舫郊线#3支1杆高压开关由运行转冷备用，3、10kV舫郊线#3杆高压刀闸由合闸转分闸，4、10kV舫郊线#4杆配变由运行转热备用。20:55操作完毕。 20:57下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用，21:00操作完毕。 21:02下令高毅毅：10kV镇郊线#078杆高压刀闸由分闸转合闸，21:05操作完毕。 21:07下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，操作完毕后，即出现失地信号，随即10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用。 21:10下令高毅毅：1、10kV舫郊线#1杆高压刀闸由合闸转分闸，21:12操作完毕。 21:14下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，操作完毕后，即出现失地信号，随即10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用。 21:16下令高毅毅：10kV镇郊线#078杆高压刀闸由合闸转分闸，21:18操作完毕。 21:20下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，21:22操作完毕，送电正常。 21:24下令郭经商：10kV镇郊线#076支1杆高压开关由热备用转合环运行，21:26操作完毕。 21:28遥控：舫阳#3环网柜10kV一三联络912开关由运行转热备用（解环），遥控成功。 22:40用检李霖汇报：10kV舫郊线#3支1杆用户内部已自行发电。 28日 0:40 彭明岩汇报10kV舫郊线#4杆配变电压发电车已接入 1:09 明岩汇报10kV舫郊线#2支1杆配变电压发电车已接入 27日22:31 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0774，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV镇郊线#078杆至10kV舫郊线＃1杆，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV镇郊线#078杆高压刀闸，10kV舫郊线＃1杆高压刀闸。 27日 22:35抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0774,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV镇郊线#078杆至10kV舫郊线＃1杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV镇郊线#078杆高压刀闸，断开10kV舫郊线＃1杆高压刀闸 28日 21:22抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0774,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV镇郊线#078杆至10kV舫郊线＃1杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV镇郊线#078杆高压刀闸，断开10kV舫郊线＃1杆高压刀闸 22:45执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-22121764 | 设备老化 |  | 翔安变电站923 , 镇郊线#095杆高压开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 17:19 | 2022-12-28 01:10 | 配调 | 2022-12-28 23:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 | 118421 | 翔安客户服务分中心 | 2022-12-28 01:10 |  | 是 | 否 |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 放电击穿 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 电缆故障 |  | 13 | 24 | 800 | 695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 翔安变电站923 | 归档 | 2022-12-29 08:23 | 是 | 是 | 否 | 是
357 | f4a558cb-0587-42f6-b454-bb2f10ebd2fe | 龙岩 | 1CF48714-1111-48C6-AA91-FAF421749033 | GZ13575822120041 | 3522122700181472 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347a80bcc | 郊区供电所 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-27 17:02 | 2022-12-27 18:32 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 27日17:1 10kV近区线#03杆#03K开关过流Ⅱ段告警，开关跳闸 | 27日17:3 10kV近区线#56杆#56K开关 跳闸；10kV近区线#03杆#03K开关10kV近区线#03杆#03K开关过流Ⅱ段告警；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关重合闸动作；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关过流加速段动作；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关过流Ⅱ段告警；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV近区线#56杆#56K开关及其之后的设备，重点关注10kV近区线#56杆#56K开关至10kV近区线#60之间区域。 18:00郊区所李文辉汇报：经巡线至10kV近区线#92杆无异常，申请断开#92杆#92K开关 27日18:01 联/配调杜华兴令李文辉：10kV近区线#92K开关由运行转热备用，27日18:03操作成功 27日18:04 联/配调杜华兴令钟沐华：10kV近区线#56杆#56K开关由热备用转运行，27日18:06操作成功 | 用户线路设备故障，待自行查找故障 | 加强线路巡视及专变用户线路的管理力度 | 长汀西郊变10kV近区线925线路近区线#56杆#56K开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 17:01 |  | 配调 | 2022-12-28 00:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 用户内部故障 | 加强线路巡视及专变用户线路的管理力度 | 3 | 4 | 106 | f4a558cb-0587-42f6-b454-bb2f10ebd2fe | 长汀西郊变10kV近区线925线路 | 归档 | 2022-12-27 21:08 | 是 | 是 | 否 | 是
354 | b4974346-71e6-4f77-9977-c55c7bc8f3c5 | 南平 | E8DAB670-DC8D-455E-BEFF-9A17E329205C | LS13595622120058 | 3522122700123920 | 建瓯供电公司 | 建瓯供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1370001284,8a0f688f46db11f00146db13700f128a | 配电抢修班,配电运维班 | 外力因素 | 交通车辆破坏 | 2022-12-27 14:43 | 2022-12-27 23:24 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年12月27日14:39 10kV.北穆线611开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 故障原因：10kV北穆线北穆#29杆被汽车撞断 | 14:40联调监控詹东伟汇报：北门变14:39 10kV.北穆线611开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成。该开关处热备用即通知建瓯远程站严雯 15:22配电抢修班陈小雄汇报：现场发现10kV北穆线北穆#29杆被汽车撞断 27日15:26 联/配调陈铭华令陈小雄：10kV北穆线北穆#45杆KY373开关由运行转冷备用，27日15:31操作成功 27日15:35联/配调陈铭华遥控操作_：10kV定高线#166-6杆KY375开关由热备用转运行，于27日15:35控合成功即通知建瓯远程站严雯 27日16:04联/配调陈铭华遥控操作_：10kV小松水库线#244杆KY802开关由热备用转合环运行，于27日16:04控合成功 27日16:06联/配调陈铭华遥控操作_：10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关由运行转热备用，于27日16:06控分成功 16:07与小松水库电站联系因疫情未开机 27日16:28 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关由热备用转冷备用，27日16:45操作成功 27日16:33 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2022-0076，工作负责人：李振楠，工作内容：在10kV北穆线北穆#29杆，进行断杆抢修（外破），安全措施：10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关、G036刀闸，10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸，10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关、G59刀闸，10kV北穆线北穆#01A杆K008开关、G008刀闸，10kV北穆线北穆#45杆KY373开关、G373刀闸，10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸。 27日17:00 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关由运行转冷备用，27日17:04操作成功 27日17:03 联/配调陈铭华令陈小雄：10kV北穆线北穆#01A杆K008开关由运行转冷备用，27日17:13操作成功 27日17:22 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸由合闸转分闸，27日17:32操作成功 27日17:40 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变由运行转热备用，27日17:43操作成功 27日17:47抢修许可：票号：NP-JO-PQ-2022-0076，抢修负责人：李振楠，抢修任务：在10kV北穆线北穆#29杆，进行断杆抢修（外破），抢修安措：10kV小松水库线小松水库#001B杆 K036开关、G036刀闸，10kV小松水库线小松水库#016杆 G147刀闸，10kV小松水库线小松水库#097杆 KY59开关、G59刀闸，10kV北穆线北穆#01A杆 K008开关、G008刀闸，10kV北穆线北穆#45杆 KY373开关、G373刀闸，10kV小松水库线#026-1A杆 化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸。 27日 18:03抢修许可票号：NP-JO-PQ-2022-0076,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV北穆线北穆#29杆断杆抢修（外破）,抢修安措:断开10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关、G036刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关、G59刀闸，断开10kV北穆线北穆#01A杆K008开关、G008刀闸，断开10kV北穆线北穆#45杆KY373开关、G373刀闸，断开10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸 27日 22:12抢修终结票号：NP-JO-PQ-2022-0076,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV北穆线北穆#29杆断杆抢修（外破）,抢修安措:断开10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关、G036刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关、G59刀闸，断开10kV北穆线北穆#01A杆K008开关、G008刀闸，断开10kV北穆线北穆#45杆KY373开关、G373刀闸，断开10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸 送电票：NPSJ22120311，27日22:13开始执行，27日23时23分执行完毕。 |  |  | 10kV北穆线611线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 14:43 |  | 配调 | 2022-12-28 00:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合不成功 | 无 | 606954 | 配电运维班 |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 杆塔 | 倒断 | 杆塔受台风或交通车辆影响造成倒断 | 外破故障 |  | 7 | 26 | 314 | b4974346-71e6-4f77-9977-c55c7bc8f3c5 | 北门变10kV北穆线611 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
352 | D6637D2F4C174AB6BB4C5EC90CBE1718XL00 | 南平 | 82DCDE4F-27E6-4A38-9430-20096B2BC7C4 | GZ13595722120010 | 3522122700122221 | 光泽供电公司 | 光泽供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137a7f15b8 | 配电运检抢修班 | 外力因素 | 异物短路 | 2022-12-27 14:28 | 2022-12-27 16:34 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 12月27日 14:22 10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关跳闸，原因：10kV鼎厦线长山支线038杆至039杆因村民砍树树碰导线造成开关跳闸 | 14:22 DMS研判：14:22 10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关跳闸 14:23 通知配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉 14:25 确认佛沙电站已停机 15:40 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关处热备用，10kV鼎厦线长山支线001杆至029杆之间线路巡视无异常，具备送电条件 15:41 配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线029杆5KY197开关由运行转热备用，于15:45操作成功 15:46 配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关由热备用转运行，于15:47操作成功，正常 16:21 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线长山支线038杆至039杆因村民砍树树碰导线造成开关跳闸，现故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件 16:22 配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线029杆5KY197开关由热备用转运行，于16:22操作成功，正常 16:25 通知配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉 16:25 通知佛沙电站可开机 | 10kV鼎厦线长山支线038杆至039杆因村民砍树树碰导线造成开关跳闸 | 加强电力法宣传，告诫村民禁止在接近电力设施附近砍伐树木 | 10kV鼎厦线长山支线 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 14:26 | 2022-12-27 16:30 | 配调 | 2022-12-27 21:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 806303 | 配电运检抢修班 | 2022-12-27 16:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 | 加强电力法宣传，告诫村民禁止在接近电力设施附近砍伐树木 | 18 | 27 | 878 | D6637D2F4C174AB6BB4C5EC90CBE1718XL00 | 鼎盛变10kV鼎厦线917 | 归档 | 2022-12-27 17:15 | 是 | 是 | 否 | 是
351 | c7ccd69c-ccc8-44b8-9198-dbae8aa0d81d | 南平 | 851224C9-0F8C-4A48-B41B-C9AA51179BF2 | LS13596122120018 | 3522122700111392 | 政和供电公司 | 政和供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db137213132c | 东平镇供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2022-12-27 14:18 | 2022-12-27 19:20 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月27日13:45 10kV东平线#010杆K024开关跳闸，故障原因：10kV东平线#014杆被钩机挖断 | 2022年12月27日14:19 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东平线#010杆K024开关及其之后的设备。 2022年12月27日 14:24 东平供电所叶发成汇报：10kV东平线#014杆被钩机挖断，其余线路巡视无异常，现10kV东平线#010杆K024开关确处热备用 27日14:28联/配调徐晨璐遥控操作_：10kV东平线#015-1杆KY070开关由运行转热备用，于27日14:28控分成功，查遥信遥测确已变化 27日14:35 联/配调徐晨璐令东平供电所邓丽臣：10kV黄湾线农场支线#002杆K003开关由冷备用转运行，27日14:39操作成功，更新停电信息，转告配抢项婷 27日14:53 联/配调徐晨璐令东平供电所邓丽臣：10kV东平线#015-1杆KY070开关由热备用转冷备用，27日14:57操作成功 27日15:18 联/配调徐晨璐令东平供电所林永生：10kV东平线#010杆K024开关由热备用转冷备用，27日15:24操作成功 27日15:37联/配调徐晨璐令东平供电所林永生：东平#22箱变由运行转空载运行，27日15:38操作成功 27日 15:43 联/配调徐晨璐令东平供电所邓丽臣：10kV东平线#021杆KY050开关由运行转冷备用27日15:47操作成功 27日15:48联/配调蔡增伟遥控操作_：10kV凤头线#058-30杆KY081开关由热备用转运行，于27日15:48控合成功，查遥信遥测确已变化，更新停电信息，转告配抢项婷 27日16:23 申请配电故障抢修单NO：ZHDPQX20221227001，工作负责人：林永生，工作内容：10kV东平线#014杆外破断线（抢修），安全措施：10kV东平线#010杆K024开关、G139刀闸；10kV东平线#015-1杆KY070开关、G007刀闸；10kV东平线#021杆KY050开关、G046刀闸；10kV东平线#011-4杆东平#22箱变低压刀闸。 27日16:43抢修许可：票号：ZHDPQX20221227001，抢修负责人：林永生，抢修任务：10kV东平线#014杆外破断线（抢修），抢修安措：10kV东平线#010杆K024开关、G139刀闸；10kV东平线#015-1杆KY070开关、G007刀闸；10kV东平线#021杆KY050开关、G046刀闸；10kV东平线#011-4杆东平#22箱变低压刀闸。 27日18:53抢修终结：票号：ZHDPQX20221227001，抢修负责人：林永生，抢修任务：10kV东平线#014杆外破断线（抢修），抢修安措：10kV东平线#010杆K024开关、G139刀闸；10kV东平线#015-1杆KY070开关、G007刀闸；10kV东平线#021杆KY050开关、G046刀闸；10kV东平线#011-4杆东平#22箱变低压刀闸。 27日18:54 松政联调徐晨璐 发令执行（10kV东平线#010杆至#021杆修后送电操作，见指令票NPSZ22120141，于27日19:56执行完毕。） |  |  | 10kV东平线#010杆至#032杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 14:18 |  | 配调 | 2022-12-27 20:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 其它 | 重合不成功 | 无 | 601572 | 配电运维班（配电运检班、配电带电作业班） |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 断线断股 | 外破、雷击等各种情况造成的导线断线断股，雷击断线情况要与责任原因对应，并提供雷电定位佐证 | 外破故障 |  | 15 | 13 | 1217 | c7ccd69c-ccc8-44b8-9198-dbae8aa0d81d | 东平变10kV东平线672 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
349 | 2025D79EBBD44EA0B42701C75995843D0000 | 泉州 | 72707275-4E76-478B-B4DD-358D3AA50CD4 | GZ13556022120067 | 3522122700101748 | 晋江市供电公司 | 晋江市供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db138482189c | 英林镇供电所 | 外力因素 | 异物短路 | 2022-12-27 12:32 | 2022-12-28 22:14 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年12月27日12:32 IES监盘：英林变10kV.锦福线611开关过流Ⅰ段保护动作闭锁重合闸。故障原因：10kV锦福线#4杆振祥支线负荷侧三相引线断落（气球引发故障），已隔离，其余线路于13:16恢复送电。2022年12月28日办理紧急申请GWJJSGDGS2022120256925将遗留故障处理完毕，线路已全部复电. | 27日12:33 英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关 跳闸；英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关英林变电站.10kV.锦福线.611.开关保护动作或开关偷跳； 即通知抢修班组巡视跳闸点英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关及其之后的设备，重点关注英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关至锦福线#17杆K6047开关之间区域。12时56分巡视人吴进钊、洪金描接受通知，开始巡线。 27日12:32 调控许嘉豪通知龙湖运维班刘永松：英林变10kV.锦福线611开关过流Ⅰ段保护动作闭锁重合闸。 12:34 调控吴文佳通知英林所肖旭锦：英林变10kV.锦福线611开关过流Ⅰ段保护动作闭锁重合闸，10kV锦福线#1杆故指翻牌。 27日13:06 英林所肖旭锦汇报调控龚思海：10kV锦福线#4杆振祥支线负荷侧三相引线断落。 27日13:08 龙湖运维刘永松汇报调控龚思海：巡视确认英林变10kV.锦福线611开关瞬时速断动作，重合闸闭锁，A：17kA；B：1.741kA；C：1.69kA，外观检查无异常。 27日13:06 联/配调龚思海令吴进钊：10kV锦福线#4杆振祥支线#01开关由运行转冷备用，27日13:14操作成功 27日13:16 联/配调吴文佳令龚思海：英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关由热备用转运行，27日13:16操作成功（即通知英林所肖旭锦） 16:01 英林所肖旭锦汇报调控赖文龙：故障原因是气球引发线路故障，导致引线断落 2022年12月28日办理紧急申请GWJJSGDGS2022120256925将遗留故障处理完毕。 | 线路周边用户保护电力设施意识不强，随意丢弃废弃物造成异物短路，英林所运维管理不到位，保护电力设施宣传力度不足，未对裸露带电设备加装绝缘罩。 | 1.外勤班加强对离居民建筑、厂房较近的线路周边用户保护电力设施知识宣传，张贴警示标识；2.高压配电班加强线路巡视，对裸露带电设备采取加装绝缘罩、绝缘胶布包扎等绝缘措施； | 英林变10kV锦福线611线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 12:32 | 2022-12-27 13:15 | 配调 | 2022-12-28 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段闭锁重合闸 | 大电流闭锁重合闸 | 无 | 280079 | 英林镇供电所 | 2022-12-27 13:15 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 线夹、接线端子 | 引线断线 | 各种原因引起的引线断线 | 配网设备故障 | 1.外勤班加强对离居民建筑、厂房较近的线路周边用户保护电力设施知识宣传，张贴警示标识；2.高压配电班加强线路巡视，对裸露带电设备采取加装绝缘罩、绝缘胶布包扎等绝缘措施； | 4 | 29 | 443 | 2025D79EBBD44EA0B42701C75995843D0000 | 英林变10kV锦福线611 | 归档 | 2022-12-29 10:42 | 是 | 是 | 否 | 是
348 | c9938142-5ffa-48e0-a783-119a3a411e6d | 南平 | 5284E6F1-EB86-4C9D-BA98-930AF7A2254D | LS13595922120058 | 3522122700090065 | 浦城供电公司 | 浦城供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13780e14fa | 水北供电所 | 外力因素 | 小动物短路 | 2022-12-27 11:50 | 2022-12-27 13:17 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 2022-12-27 11:49 10kV水北线#046杆ZY307开关跳闸于过流III段，未见重合闸动作。故障原因：无异常（待分析） | 11:49 调控员邱红汇报：10kV水北线#046杆ZY307开关跳闸于过流III段，未见重合闸动作。已转告服务调度班（浦城）章媛媛及水北供电所罗荣平。 13:15 水北供电所罗荣平汇报：10kV水北线#046杆后端线路巡视无异常，申请试送10kV水北线#046杆ZY307开关。 13:16令 水北供电所罗荣平：10kV水北线#046杆ZY307开关由热备用转运行，于13:17执行完毕，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 10kV水北线132杆小动物触碰开关，引起开关跳闸 | 1、加强线路走廊巡视工作；2、结合停电对10kV水北线#132杆、#075杆普通开关更换为三摇开关（缩短停电范围） | 10kV水北线#046杆至185杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 11:49 | 2022-12-27 13:17 | 配调 | 2022-12-27 18:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流III段 | 重合闸未动作 | 无 | 292382 | 水北供电所 | 2022-12-27 13:17 | 无 | 否 |  | 否 |  | 架空类 | 柱上开关 | 外部短路（失地） | 短路或接地发生在接线柱或柱开附属设备处 | 无异常 | 1、加强线路走廊巡视工作；2、结合停电对10kV水北线#132杆、#075杆普通开关更换为三摇开关（缩短停电范围） | 22 | 6 | 1073 | c9938142-5ffa-48e0-a783-119a3a411e6d | 罗源变10kV水北线903 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
344 | 67066DF29C445030E0430A8EA3EC50300000 | 莆田 | AC02AA92-8F08-4671-94A1-2845F0C64AEA | LS1354515422120033 | 3522122700066206 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 |  |  | 2022-12-27 10:16 | 2022-12-27 21:29 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 27日10:16 莆田.城东变/10kV.下墩线614开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸；故障原因为：10kV古山分线#014杆至#016杆电缆故障 | 27日10:16 莆田.城东变/10kV.下墩线614开关过流Ⅱ段动作，开关 跳闸；莆田.城东变/10kV.下墩线614开关莆田.城东变/10kV.下墩线614/RCS9612A.事故总信号； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.城东变/10kV.下墩线614开关及其之后的设备，重点关注莆田.城东变/10kV.下墩线614开关至10kV谊来家园开闭所902开关、朝阳线#021杆021断路器之间区域。10时37分巡视人汤威涛接受通知，开始巡线。 27日10:41 联/配调姚建峰收到现场汤威涛汇报：现场确认跳闸开关为：10kV下墩线614手车开关；10kV下墩线纸箱厂环网柜古山分线913开关故障指示灯亮 隔离设备：下墩线纸箱厂环网柜古山分线913开关 27日10:43 联/配调姚建峰令汤威涛：10kV下墩线纸箱厂环网柜古山分线913开关由 运行转热备用，27日10:43操作成功 27日10:51 联/配调姚建峰收到现场汤威涛汇报：10kV.下墩线其他线路查无异常；试送设备：城东变10kV下墩线614开关 27日10:54 联/配调方宇程令姚建峰：莆田.城东变/10kV.下墩线614开关由热备用转运行，27日10:54操作成功 27日11:25 联/配调方宇程收到现场陈天祥汇报：10:09 城东变10kV下墩线614线路过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，故障相AB相，故障电流69.09A\，重合闸未投，间隔所属一二次设备检查正常。 27日15:04 联/配调姚建峰收到现场汤威涛汇报：保护动作：； 故障点：10kV古山分线#014杆至#016杆电缆故障 27日15:05 联/配调姚建峰收到现场汤威涛汇报：如心小区C区开关站901开关、徒门线荔浦#1环网柜911开关处于热备用状态，隔离设备：如心小区C区开关站902开关；试送设备：徒门线荔浦#1环网柜911开关。 27日15:07 联/配调邱荣柔收到现场汤威涛汇报： 故障点：10kV古山分线#014杆至#016杆电缆故障 27日15:15 联/配调方宇程令汤威涛：10kV徒门线荔浦#1环网柜10kV如心小区C区开闭所Ⅰ路线911开关由热备用转运行，27日15:20操作成功 27日15:21 联/配调方宇程令汤威涛：10kV如心小区C区开闭所10kV如心 小区C区开闭所Ⅱ路线902开关由运 行转冷备用，27日15:28操作成功 27日15:30 联/配调姚建峰收到现场汤威涛汇报：试送设备：如心小区C区开关站901开关 27日15:38 联/配调姚建峰令汤威涛：如心小区C区开闭所10kV如心小区C区开闭所Ⅰ路线901开关由 热备用转运行，27日15:42操作成功 27日15:48 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2022-0367，工作负责人：陈永顺，工作内容：在110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#014A杆，进行高压电缆头解除；在110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#016杆，进行高压电缆头解除；在110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#014A杆至10kV元丰房地产施工变支线#001杆，进行架空线路搭接，安全措施：10kV下墩线纸箱厂环网柜10kV古山分线913线路转检修，10kV如心小区C区开闭所II路线902线路转冷备用。 27日15:49 联/配调方宇程令汤威涛：下墩线纸箱厂环网柜10kV古山分线913线路由冷备用转检修，27日16:33操作成功 27日 16:38抢修许可票号：PT-BB-PQ-2022-0367,抢修负责人：陈永顺,抢修任务：1、110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#014A杆高压电缆头解除；2、110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#016杆高压电缆头解除；3、110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#014A杆至10kV元丰房地产施工变支线#001杆架空线路搭接,抢修安措:10kV下墩线纸箱厂环网柜10kV古山分线913线路转检修，10kV如心小区C区开闭所10kV如心小区C区开闭所II路线902线路转冷备用 27日 20:51抢修终结票号：PT-BB-PQ-2022-0367,抢修负责人：陈永顺,抢修任务：1、110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#014A杆高压电缆头解除；2、110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#016杆高压电缆头解除；3、110kV城东变10kV下墩线614线路10kV古山分线#014A杆至10kV元丰房地产施工变支线#001杆架空线路搭接,抢修安措:10kV下墩线纸箱厂环网柜10kV古山分线913线路转检修，10kV如心小区C区开闭所10kV如心小区C区开闭所II路线902 |  |  | 莆田.城东变10kV下墩线614线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 10:15 |  | 配调 | 2022-12-27 23:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 电缆故障 |  | 34 | 19 | 3111 | 67066DF29C445030E0430A8EA3EC50300000 | 下墩线614线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
333 | A006CB01558A4E7DB9A6D8DFFD80C975421B | 宁德 | 0D047C8E-484D-42D6-90E5-69AE4DB444B3 | GZ13535322120014 | 3522122700023248 | 寿宁供电公司 | 寿宁供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db13639c0ec2 | 斜滩供电所 | 外力因素 | 外部施工影响 | 2022-12-27 08:05 | 2022-12-27 08:27 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年12月27日8:5DMS研判： 斜滩变10kV.布罗宁线022开关过流II段动作跳闸，重合失败 故障原因（10kV布罗宁线022线路#023杆至#024杆群众砍树压线） | 2022年12月27日8:5DMS研判： 斜滩变10kV布罗宁线022开关过流II段动作跳闸，重合失败 即通知抢修班组巡视该线路，重点关注斜滩变电站.10kV布罗宁线022开关之后区域。08时09分巡视人杨道城接受通知，开始巡线。08时11分巡视人杨道城、叶举兴、叶春生、叶永平接受通知，开始巡线。 27日08:26 联/配调陈叶超收到现场斜滩所杨道城汇报：10kV布罗宁线022线路#023杆至#024杆群众砍树压线，在安全距离足够下，已用绝缘棒挑开，具备送电条件。申请试送10kV布罗宁线022开关 27日08:28联/配调陈叶超遥控操作_：斜滩变10kV布罗宁线022开关由热备用转运行，于27日08:28控合成功 线路恢复正常供电 | 10kV布罗宁线022线路#023杆至#024杆群众砍树压线，导致开关跳闸 |  | 斜滩变电站10kV布罗宁线022线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 08:05 | 2022-12-27 08:20 | 配调 | 2022-12-27 15:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流II段 | 重合不成功 | 无 | 290812 | 国网宁德供电公司 | 2022-12-27 08:20 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 绝缘导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 树线矛盾 |  | 9 | 3 | 592 | A006CB01558A4E7DB9A6D8DFFD80C975421B | 布罗宁线022线路 | 归档 | 2022-12-27 19:03 | 是 | 是 | 否 | 是
332 | 6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 福州 | E34CC771-7051-461D-AC73-52974168A7B7 | LS1351515622120019 | 3522122700020457 | 晋安辖区 | 福州 | 8a0f688f46db11f00146db133122051e | 晋安综合配电运维七班 | 外力因素 | 小动物短路 | 2022-12-27 07:54 | 2022-12-27 08:48 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 2022年12月27日07:52 秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，故障系10kV战峰22-122-1丙电台断路器上有小动物短路造成跳闸，故障处理后于08：32馈线送电正常 | 2022年12月27日07:52 监控汇报：秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，即通知南门运维，晋抢 DMS研判故障区间为福州.秀山变/10kV.电台线652开关后面区域,战峰22.122.1丙电台断路器前面区域,发生短路故障. 08：27 晋抢许维满汇报：巡线发现10kV战峰22-122-1丙电台断路器上有小动物短路，现在小动物已经处理，现场检查正常，要求试送 27日08:29 联/配调张扬清令林建:福州.秀山变/10kV.电台线652开关由热备用转运行，27日08:32操作成功，即通知晋抢许维满，反馈现场有电了 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  |  | 福州.秀山变10kV秀山变652电台线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 07:53 |  | 配调 | 2022-12-27 14:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 过流I段 | 无 | 无 | 610570 | 晋安综合配电运维七班 |  |  | 是 |  |  |  | 架空类 | 裸导线 | 短路、接地 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 异物引发故障 |  | 20 | 21 | 1077 | 6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 秀山变652电台线 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
331 | 13DKX-29000 | 龙岩 | E607E634-F360-4325-841B-A539A54CE31E | GZ13575822120040 | 3522122700016591 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2022-12-27 07:27 | 2022-12-27 16:08 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 12月27日07:25 10kV连美线915开关至连美线#43杆之间区域缺相（断线），故障原因：10KV连美线＃1杆至＃2杆断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV连美线915开关至连美线#43杆之间区域。08时27分巡视人黄钰昌接受通知，开始巡线。 27日07:32联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV连美线#114杆#114K开关由运行转热备用，于27日07:32控分成功 27日07:32联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV濯羊联络线#60K开关由热备用转运行，于27日07:32控合成功 27日07:34联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：连湖变电站.10kV.连美线间隔.915开关由运行转热备用，于27日07:34控分失败 27日07:37 联/配调李文涛令胡义鑫：连湖变电站.10kV.连美线间隔.915开关由运行转热备用，27日07:38操作成功 27日08:27 联/配调胡义鑫收到现场黄钰昌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV连美线#64杆#64K开关；保护动作：； 隔离设备：10KV连美线＃1杆至＃2杆断线，申请10kV连美线由运行转检修 27日08:28 联/配调胡义鑫令黄钰昌：10kV连美线#34杆#34G刀闸由合闸转分闸，27日08:33操作成功 27日08:35联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV连美线#114杆#114K开关由热备用转运行，于27日08:35控合成功 27日09:46 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0129，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连美线#01杆，进行悬瓶断裂更换抢修，安全措施：110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔，10kV连美线#34杆#34G。 27日10:04 联/配调钟沐华令林晋凯：连湖变电站.10kV.连美线间隔.915线路由热备用转检修，27日10:13操作成功 27日10:19 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0129，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连美线#01杆，进行悬瓶断裂更换抢修，安全措施：110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔，10kV连美线#34杆#34G。 27日 13:30抢修许可票号：LY-CT-PQ-2022-0129,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连美线#01杆悬瓶断裂更换抢修,抢修安措:110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔,10kV连美线#34杆#34G 27日 15:08抢修终结票号：LY-CT-PQ-2022-0129,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连美线#01杆悬瓶断裂更换抢修,抢修安措:110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔,10kV连美线#34杆#34G 送电票：CT-ZLP-202212378，27日15:35开始执行，27日15时52分执行完毕。 | 10KV连美线＃1杆悬瓶击穿断线 |  | 110kV连湖变10kV连美线915线路连美线#64杆#64K开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 07:27 | 2022-12-27 15:42 | 配调 | 2022-12-27 17:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2022-12-27 15:42 |  | 是 | 否 |  |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 23 | 1 | 1519 | 13DKX-29000 | 110kV连湖变10kV连美线915线路 | 归档 | 2022-12-27 22:47 | 是 | 是 | 否 | 是
330 | 13DKX-30498 | 龙岩 | 1AD0BA76-D04B-4000-822C-414CC086BD86 | GZ13575822120039 | 3522122700015472 | 长汀供电有限公司 | 长汀供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1347b70bd0 | 濯田供电所 | 设备本体问题 | 产品质量不良 | 2022-12-27 07:18 | 2022-12-27 12:38 | 主干线部分停电 | 紧急停电 | 12月27日07:16 10kV连麻线#179至10kV连麻线#218之间区域缺相（断线），故障原因：10kV连麻线＃209杆至＃210杆断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV连麻线#168杆#168K开关及其之后的设备，重点关注10kV连麻线#179至10kV连麻线#218之间区域。07时55分巡视人黄钰昌接受通知，开始巡线。 27日07:22联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV连麻线#168杆#168K开关由运行转热备用，于27日07:22控分失败 27日07:23联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV连麻线#252杆#252K开关由运行转热备用，于27日07:23控分成功 27日07:23联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV麻濯线#189杆#189K开关由热备用转运行，于27日07:23控合成功 27日07:41联/配调李文涛遥控操作_：连湖变电站.10kV.连麻线间隔.911开关由运行转热备用，于27日07:41控分失败 27日07:55 联/配调胡义鑫令黄钰昌：10kV连麻线#168杆#168K开关由运行转冷备用，27日07:58操作成功 27日08:07 联/配调胡义鑫收到现场黄钰昌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV连麻线#168杆#168K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV连麻线＃252刀闸；隔离状态：冷备用 27日08:08 联/配调胡义鑫令黄钰昌：10kV连麻线#252杆#252K开关由热备用转冷备用，27日08:22操作成功 27日08:18 联/配调胡义鑫收到现场黄钰昌汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV连麻线＃209杆至＃210杆断线，现申请10KV连麻线＃252杆＃252G刀闸由合闸转分闸。 27日09:57 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0127，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连麻线#209杆至210杆，进行悬瓶断裂更换，安全措施：10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G。 27日10:21 联/配调钟沐华令黄钰昌：10kV连麻线#179杆#179G刀闸由合闸转分闸，27日10:34操作成功 27日10:21 联/配调钟沐华令黄钰昌：10kV连麻线#218杆#218G刀闸由合闸转分闸，27日10:34操作成功 27日10:21 联/配调钟沐华令黄钰昌：10kV连麻线#242杆#242G刀闸由合闸转分闸，27日10:34操作成功 27日10:52 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0127，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连麻线#209杆至210杆，进行悬瓶断裂更换，安全措施：10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G。 27日 10:56抢修许可票号：LY-CT-PQ-2022-0127,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连麻线#209杆至210杆悬瓶断裂更换,抢修安措:10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G 27日 12:09抢修终结票号：LY-CT-PQ-2022-0127,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连麻线#209杆至210杆悬瓶断裂更换,抢修安措:10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G 送电票：CT-ZLP-202212376，27日12:10开始执行，27日12时38分执行完毕。 | 10kV连麻线至＃210杆断线悬瓶击穿断线 |  | 110kV连湖变10kV连麻线911线路连麻线#168杆#168K开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-27 07:18 | 2022-12-27 12:38 | 配调 | 2022-12-27 14:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 601707 | 国网长汀县供电公司 | 2022-12-27 12:38 |  | 是 | 否 | 否 |  | 架空类 | 支柱绝缘子 | 断裂脱落 | 电动力或机械力引起的绝缘子开裂 | 配网设备故障 |  | 14 | 2 | 581 | 13DKX-30498 | 110kV连湖变10kV连麻线911线路 | 归档 | 2022-12-27 22:42 | 是 | 是 | 否 | 是
322 | 13DKX-55852 | 莆田 | 14F2AE0E-8E4F-4302-AEE0-E9094A93B6BA | LS1354515222120025 | 3522122600193333 | 涵江客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136bca114e | 白塘供电所 |  |  | 2022-12-26 22:35 | 2022-12-26 23:26 | 分支线停电 | 母线失地 | 26日22:36 莆田.鳌山变失地(莆田.鳌山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.01,B相电压为9.72,C相电压为9.58,零序电压为88.87,)，失地选线为玻璃厂Ⅱ路919线路，选线错误，试拉选段开关10kV上浦支线#003杆003开关后，失地消失。故障原因：10kV瀚海实业临时次分支线＃001杆鑫杰锐鞋材配电室高压故障（用户产权） | 26日22:36 莆田.鳌山变失地(莆田.鳌山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.01,B相电压为9.72,C相电压为9.58,零序电压为88.87,)，失地选线为玻璃厂Ⅱ路919线路，选线错误，试拉选段开关10kV上浦支线#003杆003开关后，失地消失。即通知白塘供电所带电巡线。 26日22:31联/配调吴志祥【顺控】遥控操作_：上浦支线#003003柱上开关由运行转热备用，于26日22:31控分成功接地信号消失 26日22:36 莆田.鳌山变失地(莆田.鳌山变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.01,B相电压为9.72,C相电压为9.58,零序电压为88.87,)。即通知抢修班组巡视10kV上浦支线#003杆003开关及其之后的设备。23时10分巡视人陈燊接受通知，开始巡线。 26日23:13 联/配调王慧冰收到现场陈燊汇报： 隔离设备：申请10kv瀚海实业临时次分支线＃001杆001开关由运行转热备用 26日23:14 联/配调王慧冰令陈燊：10kV瀚海实业临时次分支线#001杆001开关由运行转热备用，26日23:15操作成功 26日23:19 联/配调王慧冰收到现场陈燊汇报：故障点：10kV瀚海实业临时次分支线＃001杆鑫杰锐鞋材配电室高压故障（用户产权），现场已隔离，其余巡线正常，申请10kV上浦支线＃003杆003开关由热备用转运行 26日23:23联/配调王慧冰遥控操作_：10kV上浦支线#003杆003开关由热备用转运行，于26日23:23控合成功，送电正常 13:00白塘供电所陈燊：10kV瀚海实业临时次分支线＃001杆鑫杰锐鞋材配电室高压故障（用户产权）用户已自行处理完毕，经验收合格，具备送电条件。 13:00联调方宇程遥控操作：10kV瀚海实业临时次分支线＃001杆001开关由热备用转运行，于13:00执行完毕。 |  |  | 莆田.林柄变10kV后江线912线路上浦支线#003杆003开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-26 22:35 |  | 配调 | 2022-12-27 05:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 完全失地 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 用户内部故障 |  | 6 | 4 | 818 | 13DKX-55852 | 后江线912线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
319 | 13DKX-22787 | 漳州 | 5AC029ED-F8B6-48AE-8EAF-75D79F42306B | LS13565622120026 | 3522122600175899 | 龙海供电有限公司 | 龙海供电有限公司 | 8a0f688f46db11f00146db1343fe0ab2 | 角美镇供电所 | 设备本体问题 | 设备老化 | 2022-12-26 20:40 | 2022-12-26 21:32 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 26日20:40中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变914开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作，重合闸未投入。故障原因：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变内部故障 | 26日20:40 DMS研判：中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关及其之后的设备。20时43分巡视人洪炎森、苏俊杰、林益龙接受通知，开始巡线。 26日21:21 联/配调蔡高乐收到角美所苏俊杰汇报：现场确认跳闸开关为中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸不投入；中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变914开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作，重合闸未投入。故障原因：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变内部故障。隔离设备：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变914开关 ， 隔离状态：冷备用，其余线路巡视无异常申请试送 26日21:28 联/配调蔡高乐令陈功（中骏四季阳光）：中骏四季阳光二期#3配电室914开关由热备用转冷备用，26日21:30操作成功 26日21:30 联/配调蔡高乐令陈功（中骏四季阳光）：中骏四季阳光二期开闭所911开关由热备用转运行，26日21:31操作成功，设备运行正常 26日21:32 陈功（中骏四季阳光）汇报：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变低压已改接且运行正常。所有用户均恢复供电 | 中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变内部故障 |  | 中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-26 20:39 | 2022-12-26 21:30 | 配调 | 2022-12-27 03:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 过流I段 | 重合闸未投入 | 无 | 287957 | 角美镇供电所 | 2022-12-26 21:30 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 用户类 | 用户设备 | 用户设备故障 | 用户设备损坏 | 配网设备故障 |  | 9 | 0 | 1638 | 13DKX-22787 | 青阳变骏美Ⅱ回937 | 归档 |  | 是 | 是 | 否 | 是
309 | 006191be-b265-446b-b6d5-8858d43f02c9 | 南平 | 00F788EA-A303-404E-BDF7-446107136DDA | GZ13595822120033 |  | 顺昌供电公司 | 顺昌供电公司 | 8a0f688f46db11f00146db1378e91542 | 大干镇供电所 | 主网故障影响 | 主网故障影响 | 2022-12-26 18:07 | 2022-12-26 18:38 | 主干线全线停电 | 线路开关跳闸 | 2022年12月26日17:00 10kV大余线041杆大4K-3开关跳闸，故障原因：不明、待查 | 17:00 大干所陈梁国汇报：10kV大余线041杆大4K-3开关跳闸，现开关处热备用，即通知顺昌远程站陈晓顺（因DMS系统故障无法发布停电信息，在GOMS系统中发布，已报备） 17:05 查看10kV大余线082杆大4KY-5开关跳闸前负荷电流为90.6A 17:25 运方林辉告：将10kV大余线线路负荷转至大干变供电并经分管领导傅兴泉同意 17:28 令联调监控张永虎：1、大干变#1主变10kV侧99A开关由热备用转合环运行。2、大干变#1主变AVC由开环运行改为闭环运行，于17:32执行完毕 17:32 令联调监控张永虎：大干变10kV仙桥线914开关由运行转热备用，于17:33执行完毕 17:33 大干所曾兴全汇报：10kV大余线线路巡视未发现异常，巡视人员已撤离，具备送电条件，申请送电 17:35 令联调监控张永虎：大干变10kV大余线915开关由热备用转运行，于17:36执行完毕，送电正常，即通知大干所曾兴全、顺昌远程站陈晓顺，运方林辉 | 线路巡视无异常，当日运行方式有调整，应是过负荷跳闸 | 办理申请更换开关或调整定值 | 10kV大余线001杆至041杆 | 否 |  |  |  | 2022-12-26 18:07 | 2022-12-26 17:35 | 配调 | 2022-12-27 01:00 | 处理完毕 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 257986 |  | 2022-12-26 17:35 | 无 | 否 | 否 |  |  | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 查无设备故障 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 无异常 | 办理申请更换开关或调整定值 | 29 | 6 | 2523 | 006191be-b265-446b-b6d5-8858d43f02c9 | 大干变10kV大余线915 | 归档 | 2022-12-27 11:45 | 是 | 是 | 否 | 是
308 | 13DKX-31564 | 莆田 | F766AC0D-8F61-4E4B-99C5-FEC0D5729D2D | LS1354515422120032 | 3522122600145587 | 城区客户分中心 | 莆田 | 8a0f688f46db11f00146db136ddd11de | 运维抢修一班 | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-26 17:40 | 2022-12-26 19:08 | 主干线全线停电 | 馈线开关跳闸 | 26日17:40 南湖变/10kV.兴安线945线路过流Ⅱ段动作、开关跳闸，重合闸未投，故障原因：10kV中国五建（文献北）施工变用户产权高压电缆挖断 | 26日17:41 .南湖变/10kV.兴安线945线路过流Ⅱ段动作、重合闸未投 26日18:3 荔城运维站李振雄汇报：现场检查南湖变/10kV.兴安线945线路过流Ⅱ段动作、开关跳闸，重合闸未投，故障相ABC三相，故障电流49.92A，间隔检查正常。 26日18:47 联/配调王慧冰收到现场汤威涛汇报： 隔离设备：学院线下磨环网柜913开关 26日18:49 联/配调王慧冰令汤威涛：学院线下磨环网柜913开关由运行转冷备用，26日18:51操作成功 26日18:56 联/配调王慧冰收到现场汤威涛汇报：试送设备：南湖变兴安线945开关；故障现象：10kV中国五建（文献北）#1箱式施工变用户产权高压电缆挖断 26日19:00联/配调王慧冰遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.兴安线945开关由热备用转运行，于26日19:00控合成功，送电正常 |  |  | 莆田.南湖变10kV兴安线945线路 | 否 |  |  |  | 2022-12-26 17:40 |  | 配调 | 2022-12-27 00:00 | 恢复供电（客户抢修除外） |  |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 271746 | 国网莆田供电公司 |  |  | 否 |  |  |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 用户内部故障 |  | 13 | 10 | 1304 | 13DKX-31564 | 兴安线945线路 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
303 | 37816E03975043778AF4E2EC7879E133421B | 厦门 | 920851F9-DE06-4292-A0AE-4F07553931C7 | LS13525522120045 | 3522122600108558 | 同安 | 厦门 | 8a0f688f46db11f00146db1308da0180 | 高压用电检查一班(同安) | 用户影响 | 用户影响 | 2022-12-26 16:05 | 2022-12-26 16:55 | 主干线部分停电 | 线路开关跳闸 | 26日16:5 系统监测埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912开关跳闸，故障原因：客户电缆外破 | 26日16:9 即通知抢修班组巡视跳闸点埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912高压开关及其之后的设备。 16:5 系统监测埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912开关跳闸，通知抢修颜文炳 16:32颜文炳报埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916柜馈出电缆外破； 16:35下令颜文炳埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916线路由运行转冷备用，埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916线路由冷备用转检修，16:38操作毕；通知用检黄丽川 16:50颜文炳报洪塘仓库#1环网柜10kV石浔线903开关相过流动作跳闸，动作电流3890A； 16:52下令颜文炳洪塘仓库#1环网柜10kV石浔线903开关由热备用转运行，16:53操作毕，送电正常；通知配电运维朱志托落实越级跳问题 12月28日16：48何晓伟XM-BB-2022-4096抢修工作票，抢修内容：埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916柜至厦门市同安区洪塘中心小学10kV进线911柜电缆抢修；安全措施：埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916线路转检修 16:49许可何晓伟XM-BB-2022-4096抢修工作票 19:56抢修工作票终结 20:48送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-22121768 | 电缆外破 | 向用户发放用检通知书督促用户加强设备巡视检查（要求用户至少每月巡视检查一次配电室及电缆通道，尤其近段时间周围有施工应特别加强。） | 埔下里#2环网柜10kV塘边变电站912线路埔下里#2环网柜石浔九杆912高压开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-26 16:05 | 2022-12-28 19:56 | 配调 | 2022-12-28 22:00 | 处理完毕 | 设备异常 |  |  |  | 过流II段 | 重合闸未投入 | 无 | 118217 | 高压用电检查一班(同安) | 2022-12-28 19:56 | 无 | 是 | 否 | 否 |  | 电缆类 | 电缆本体 | 外破 | 外力破坏引起电缆受损 | 外破故障 | 向用户发放用检通知书督促用户加强设备巡视检查（要求用户至少每月巡视检查一次配电室及电缆通道，尤其近段时间周围有施工应特别加强。） | 7 | 14 | 609 | 37816E03975043778AF4E2EC7879E133421B | 塘边变电站912 | 登记 |  | 是 | 是 | 否 | 否
302 | afda37ac-e7af-46a1-a272-040b452202ab | 泉州 | DA9CA77C-F5CE-47A2-89C4-40E179E54D5E | LS13555622120028 | 3522122600105424 | 惠安县供电公司 | 惠安县供电公司 |  |  |  |  | 2022-12-26 15:56 | 2022-12-27 00:13 | 分支线停电 | 紧急停电 | 2022年12月26日15：54DMS弹窗报：溪西变10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆A-503开关后段缺相，故障原因：10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16杆8049刀闸B相引线铜铝接耳断裂 | 26日15：54DMS弹窗报：溪西变10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆A-503开关后段缺相，人工研判故障点在10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#9杆至#16杆间，县调曾志钦通知螺阳所辛惠山。重点关注三德942线庄内支线土潭次支线#8至三德942线庄内支线土潭次支线#16之间区域。18时10分巡视人辛惠山接受通知，开始巡线。18时10分巡视人辛惠山、曾志金、林阳阳接受通知，开始巡线。 26日18:15 联/配调曾志钦收到现场辛惠山汇报：10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16杆8049刀闸B相引线铜铝接耳断裂，待抢修 26日19:35 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2022-0150，工作负责人：辛惠山，工作内容：在10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16杆，进行抢修更换8049刀闸，更换接线端子，安全措施：10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆A-503开关、A-5031刀闸，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#8-1乙杆螺阳镇松光村6#变跌落式熔断器、低压综合箱总开，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#9-1甲杆惠安县涂寨旭日金刚石锯片厂配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权），10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#19乙杆螺阳镇松光村4#变跌落式熔断器、低压综合箱总开，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16-1甲杆螺阳镇松光村3#变跌落式熔断器、低压综合箱总开。 26日19:41 联/配调曾志钦令辛惠山：10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆 A-503开关由运行转冷备用，26日19:51操作成功 26日19:41 联/配调曾志钦令辛惠山：10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#8-1乙杆螺阳镇松光村6#配变由运行转热备 用，26日19:51操作成功 26日19:41 联/配调曾志钦令辛惠山：10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#9-1甲杆惠安县涂寨旭日金刚石锯片厂配变 由运行转热备用，26日19:58操作成功 26日19:41 联/配调曾志钦令辛惠山：10kV三德线942线路庄内支线土潭 次支线#16-1甲杆螺阳镇松光村3#配 变由运行转热备用，26日20:05操作成功 26日19:41 联/配调曾志钦令辛惠山：10kV三德线942线路庄内支线土潭 次支线#19乙杆螺阳镇松光村4#配 变由运行转热备用，26日20:05操作成功 26日 20:10抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2022-0150,抢修负责人：辛惠山,抢修任务：1、10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16杆抢修更换8049刀闸，更换接线端子,抢修安措:断开10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆A-503开关、A-5031刀闸，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#8-1乙杆螺阳镇松光村6#变跌落式熔断器、低压综合箱总开，断开10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#9-1甲杆惠安县涂寨旭日金刚石锯片厂配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权），10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#19乙杆螺阳镇松光村4#变跌落式熔断器、低压综合箱总开，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16-1甲杆螺阳镇松光村3#变跌落式熔断器、低压综合箱总开 26日21:54 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2022-0151，工作负责人：辛惠山，工作内容：在10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆，进行A-5031刀闸B相断裂抢修，安全措施：10kV三德线942线路#095杆A-272开关、A-2721刀闸，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆A-503开关、A-5031刀闸，10kV三德线942线路庄内支线#33甲杆螺阳镇尾透村2#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#19乙杆螺阳镇松光村4#变低压刀闸、跌落式熔断器。 26日 22:10抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2022-0150,抢修负责人：辛惠山,抢修任务：1、10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16杆抢修更换8049刀闸，更换接线端子,抢修安措:断开10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#2杆A-503开关、A-5031刀闸，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#8-1乙杆螺阳镇松光村6#变跌落式熔断器、低压综合箱总开，断开10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#9-1甲杆惠安县涂寨旭日金刚石锯片厂配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权），10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#19乙杆螺阳镇松光村4#变跌落式熔断器、低压综合箱总开，10kV三德线942线路庄内支线土潭次支线#16-1甲 |  |  | 溪西变10kV三德线942线路#095杆A-272开关 | 否 |  |  |  | 2022-12-26 15:56 |  | 配调 | 2022-12-27 01:00 | 全部送电 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 是: 是; 无异常: 配网设备故障 |  | 14 | 3 | 2000 | afda37ac-e7af-46a1-a272-040b452202ab | 溪西变10kV三德线942 |  |  | 否 | 是 | 否 | 否

## b
2023年 | 配变故障停运率 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 停电台次 | 17659 | 7251 | 6897 | 18980 | 13549 | 10088 | 10458 | 12550 | 10271 | 107703
| （公变、专变）规模 | 65423 | 35060 | 23259 | 88806 | 44728 | 29272 | 28598 | 30593 | 27378 | 373117
| 配变故障停电率 | 26.992 | 20.6817 | 29.653 | 21.3724 | 30.292 | 34.463 | 36.569 | 41.0225 | 37.5155 | 28.8657
| 同比 | -14.4759 | 25.3851 | -36.3711 | 3.0208 | -27.2723 | 10.2721 | -6.9261 | 22.4837 | -22.8468 | -8.7524
2022年 | 同期停电台次 | 19615 | 5430 | 10166 | 17754 | 17526 | 8827 | 10773 | 9418 | 12463 | 111972
| （公变、专变）规模 | 62150 | 32920 | 21814 | 85579 | 42078 | 28244 | 27419 | 28120 | 25631 | 353955
| 同期停电率 | 31.5607 | 16.4945 | 46.6031 | 20.7457 | 41.6512 | 31.2527 | 39.2903 | 33.4922 | 48.6247 | 31.6345
|  | 26.99/-14.5 | 20.68/25.4 | 29.65/-36.4 | 21.37/3 | 30.29/-27.3 | 34.46/10.3 | 36.57/-6.9 | 41.02/22.5 | 37.52/-22.8 | 28.87/-8.8
|  | 14.4759 | -25.3851 | 36.3711 | -3.0208 | 27.2723 | -10.2721 | 6.9261 | -22.4837 | 22.8468 | 8.7524
10千伏线路百公里故障次数/故障同比下降率（%） | 线路百公里故障 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 2023年发生次数 | 679 | 292 | 271 | 695 | 478 | 486 | 501 | 696 | 460 | 4558
| 2022年发生次数 | 638 | 225 | 299 | 656 | 542 | 494 | 427 | 482 | 526 | 4289
| 2023年公里数 | 25983.917 | 14697.9803 | 9018.3821 | 30141.7617 | 20317.5655 | 18435.2213 | 19088.3141 | 19820.5701 | 15671.9209 | 173175.633
| 2022年公里数 | 25239.8235 | 13832.8855 | 8310.5148 | 28676.6053 | 18518.481 | 17366.4959 | 18597.706 | 18989.504 | 14609.8786 | 164141.8946
| 2023百公里停电率 | 2.61 | 1.99 | 3 | 2.31 | 2.35 | 2.64 | 2.62 | 3.51 | 2.94 | 2.63
| 故障同比下降率 | 3.2 | 22.1 | -16.7 | 0.9 | -19.8 | -7 | 13.9 | 38.2 | -18.3 | 0.8
| 2022年百公里停电率 | 2.53 | 1.63 | 3.6 | 2.29 | 2.93 | 2.84 | 2.3 | 2.54 | 3.6 | 2.61
|  | 2.61/3.2 | 1.99/22.1 | 3/-16.7 | 2.31/0.9 | 2.35/-19.8 | 2.64/-7 | 2.62/13.9 | 3.51/38.2 | 2.94/-18.3 | 2.63/0.8
|  | -3.1621 | -22.0859 | 16.6667 | -0.87336 | 19.7952 | 7.0423 | -13.913 | -38.189 | 18.3333 | -0.76628
| 平均复电时长（分钟）/同比（%） | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 平均复电时长（分钟） | 26.7862 | 26.3648 | 38.4125 | 17.7386 | 25.8182 | 42.6849 | 40.1644 | 39.9944 | 37.1526 | 29.6935
| 同期 | 32.3717 | 55.9816 | 44.9512 | 37.1282 | 33.4783 | 52.0283 | 54.4771 | 60.8802 | 45.676 | 42.3504
| 同比 | 17.2543 | 52.9045 | 14.5462 | 52.2235 | 22.8807 | 17.9582 | 26.2728 | 34.3064 | 18.6605 | 29.886
| 频繁停电 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 频繁停电 | 390 | 98 | 182 | 663 | 407 | 307 | 449 | 435 | 190 | 3121 | -746
| 同期 | 612 | 103 | 189 | 579 | 657 | 357 | 426 | 413 | 531 | 3867
| 同比 | 36.2745 | 4.8544 | 3.7037 | -14.5078 | 38.0518 | 14.0056 | -5.3991 | -5.3269 | 64.2185 | 19.2914
|  | -36.3 | -4.9 | -3.7 | 14.5 | -38.1 | -14 | 5.4 | 5.3 | -64.2 | -19.3
| 高故障线路数 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 高故障线路数 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 31
| 同期 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 51
| 同比 | 33.3333 | -100 | 100 | 80 | 25 | 55.5556 | 20 | 22.2222 | 55.5556 | 39.2157
| 高故障台区 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 高故障台区 | 16 | 14 | 7 | 16 | 12 | 9 | 4 | 23 | 18 | 119
| 同期 | 53 | 3 | 7 | 11 | 22 | 25 | 21 | 28 | 34 | 204
| 同比 | 69.8113 | -100 | 100 | -45.4545 | 45.4545 | -100 | -100 | 17.8571 | 100 | 41.6667
10千伏线路百公里故障次数/故障同比下降率（%） | 线路百公里故障 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 2023年发生次数 | 279 | 77 | 73 | 282 | 140 | 95 | 106 | 139 | 138 | 1329
| 2022年发生次数 | 304 | 57 | 147 | 295 | 175 | 88 | 135 | 113 | 185 | 1499
| 2023年公里数 | 25983.917 | 14697.9803 | 9018.3821 | 30141.7617 | 20317.5655 | 18435.2213 | 19088.3141 | 19820.5701 | 15671.9209 | 173175.633
| 2022年公里数 | 25239.8235 | 13832.8855 | 8310.5148 | 28676.6053 | 18518.481 | 17366.4959 | 18597.706 | 18989.504 | 14609.8786 | 164141.8946
| 2023百公里停电率 | 1.07 | 0.52 | 0.81 | 0.94 | 0.69 | 0.52 | 0.56 | 0.7 | 0.88 | 0.77
| 故障同比下降率 | -10.83% | 26.83% | -54.24% | -8.738% | -27.37% | 1.961% | -23.29% | 16.67% | -30.71% | -15.38%
| 2022年百公里停电率 | 1.2 | 0.41 | 1.77 | 1.03 | 0.95 | 0.51 | 0.73 | 0.6 | 1.27 | 0.91
|  | 1.07/-0.1 | 0.52/0.3 | 0.81/-0.5 | 0.94/-0.1 | 0.69/-0.3 | 0.52/0 | 0.56/-0.2 | 0.7/0.2 | 0.88/-0.3 | 0.77/-0.2
|  | 10.8333 | -26.8293 | 54.2373 | 8.7379 | 27.3684 | -1.9608 | 23.2877 | -16.6667 | 30.7087 | 15.3846
2023年 | 配变故障停运率 | 泉州本部 | 惠安 | 安溪 | 德化 | 永春 | 石狮 | 晋江 | 南安 | 合计
| 停电台次 | 2750 | 1024 | 4145 | 885 | 1698 | 410 | 3377 | 4691 | 18980
| （公变、专变）规模 | 15233 | 9171 | 8937 | 4587 | 3769 | 6461 | 23082 | 17566 | 88806
| 配变故障停电率 | 18.0529 | 11.1656 | 46.3802 | 19.2937 | 45.0517 | 6.3458 | 14.6304 | 26.705 | 21.3724
| 同比 | 23.7914 | -34.7629 | 40.2159 | -47.3527 | -36.3782 | -25.1272 | 16.778 | 20.5645 | -14.603
2022年 | 同期停电台次 | 2135 | 1500 | 2847 | 1552 | 2608 | 522 | 2809 | 3781 | 17754
| （公变、专变）规模 | 14640 | 8764 | 8607 | 4235 | 3683 | 6159 | 22421 | 17070 | 70939
| 同期停电率 | 14.5833 | 17.1155 | 33.0777 | 36.647 | 70.8118 | 8.4754 | 12.5284 | 22.15 | 25.0271
|  | 18.05/23.8 | 11.17/-34.8 | 46.38/40.2 | 19.29/-47.4 | 45.05/-36.4 | 6.35/-25.1 | 14.63/16.8 | 26.7/20.6 | 21.37/-14.6
|  | -23.7914 | 34.7629 | -40.2159 | 47.3527 | 36.3782 | 25.1272 | -16.778 | -20.5645 | 14.603
10千伏线路百公里故障次数/故障同比下降率（%） | 线路百公里故障 | 泉州本部 | 惠安 | 安溪 | 德化 | 永春 | 石狮 | 晋江 | 南安 | 合计
| 2023年发生次数 | 93 | 45 | 143 | 41 | 76 | 22 | 120 | 155 | 695
| 2022年发生次数 | 80 | 55 | 106 | 72 | 114 | 27 | 95 | 107 | 656
| 2023年公里数 | 5210 | 3592 | 4018 | 2103 | 2252 | 1996 | 5852 | 5119 | 30142
| 2022年公里数 | 5046.9163 | 3257.7451 | 3779.6587 | 1958.7057 | 2191.3204 | 1947.9087 | 5616.4594 | 4952.6438 | 23704.4418
| 2023百公里停电率 | 1.79 | 1.25 | 3.56 | 1.95 | 3.37 | 1.1 | 2.05 | 3.03 | 2.31
| 故障同比下降率 | 12.6 | -26 | 27.1 | -47 | -35.2 | -20.9 | 21.3 | 40.3 | -16.6
| 2022年百公里停电率 | 1.59 | 1.69 | 2.8 | 3.68 | 5.2 | 1.39 | 1.69 | 2.16 | 2.77
|  | 1.79/12.6 | 1.25/-26 | 3.56/27.1 | 1.95/-47 | 3.37/-35.2 | 1.1/-20.9 | 2.05/21.3 | 3.03/40.3 | 2.31/-16.6
| 单位 | 国网泉州供电公司 | 国网南安市供电公司 | 国网晋江市供电公司 | 国网德化县供电公司 | 国网安溪县供电公司 | 国网石狮市供电公司 | 国网惠安县供电公司 | 国网永春县供电公司 | 泉州局合计
| 10千伏线路长度（千米） | 5046.9163 | 4952.6438 | 5616.4594 | 1958.7057 | 3779.6587 | 1947.9087 | 3257.7451 | 2191.3204 | 23704.4418
| 公用配变（台） | 6694 | 6915 | 6757 | 1772 | 6030 | 2275 | 3266 | 2344 | 29359
| 专用配变（台） | 7946 | 10155 | 15664 | 2463 | 2577 | 3884 | 5498 | 1339 | 41580
| 单位 | 国网泉州供电公司 | 国网惠安县供电公司 | 国网安溪县供电公司 | 国网德化县供电公司 | 国网永春县供电公司 | 国网石狮市供电公司 | 国网晋江市供电公司 | 国网南安市供电公司 | 泉州局合计
| 10千伏线路长度（千米） | 5046.9163 | 3257.7451 | 3779.6587 | 1958.7057 | 2191.3204 | 1947.9087 | 5616.4594 | 4952.6438 | 23704.4418
| 公用配变（台） | 6694 | 3266 | 6030 | 1772 | 2344 | 2275 | 6757 | 6915 | 29359
| 专用配变（台） | 7946 | 5498 | 2577 | 2463 | 1339 | 3884 | 15664 | 10155 | 41580
|  | 14640 | 8764 | 8607 | 4235 | 3683 | 6159 | 22421 | 17070 | 70939
| 单位 | 国网泉州供电公司 | 国网南安市供电公司 | 国网晋江市供电公司 | 国网德化县供电公司 | 国网安溪县供电公司 | 国网石狮市供电公司 | 国网惠安县供电公司 | 国网永春县供电公司 | 泉州局合计
| 馈线（条） | 598 | 593 | 1029 | 164 | 281 | 326 | 267 | 182 | 2842
| 其中电缆线路（条） | 158 | 40 | 128 | 26 | 6 | 85 | 37 | 10 | 332
混合线路（条）
| 10千伏线路长度（千米） | 5046.9163 | 4952.6438 | 5616.4594 | 1958.7057 | 3779.6587 | 1947.9087 | 3257.7451 | 2191.3204 | 23704.4418
| 其中架空线路长度（千米） | 1769.7573 | 3844.8272 | 2498.2016 | 1538.6743 | 3322.2127 | 329.4044 | 1776.929 | 2012.8174 | 15323.0667
| 其中电缆长度（千米） | 3217.252 | 1071.1692 | 3172.9569 | 348.5389 | 365.4531 | 1615.7646 | 1449.666 | 207.6527 | 8231.2014
| 公用配变（台） | 6694 | 6915 | 6757 | 1772 | 6030 | 2275 | 3266 | 2344 | 29359
| 公用配变容量（万千伏安） | 3709270 | 2780790 | 3721100 | 740280 | 2427920 | 1457570 | 1508170 | 770695 | 13406525
| 其中杆上变（台） | 2946 | 5621 | 3679 | 1237 | 5038 | 764 | 2330 | 2049 | 20718
| 开闭所 | 1519 | 396 | 618 | 141 | 266 | 446 | 370 | 126 | 2363
| 环网柜数量（座）（含户内、户外） | 1310 | 666 | 1544 | 178 | 185 | 1070 | 922 | 138 | 4703
| 其中户外环网柜数量（座） | 257 | 278 | 201 | 55 | 43 | 369 | 291 | 51 | 1288
| 用户专线（条） | 85 | 83 | 181 | 22 | 77 | 51 | 21 | 32 | 467
| 专用配变（台） | 7946 | 10155 | 15664 | 2463 | 2577 | 3884 | 5498 | 1339 | 41580
| 专用配变容量（万千伏安） | 3937125 | 3649348 | 6368513 | 946095 | 1172352 | 1976220 | 1970495 | 494300 | 16577323
10千伏线路百公里故障次数/故障同比下降率（%） | 线路百公里故障 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 2023年发生次数 | [9 empty] | 0
| 2022年发生次数 | [9 empty] | 0
| 2023年公里数 | 25983.917 | 14697.9803 | 9018.3821 | 30141.7617 | 20317.5655 | 18435.2213 | 19088.3141 | 19820.5701 | 15671.9209 | 173175.633
| 2022年公里数 | 25239.8235 | 13832.8855 | 8310.5148 | 28676.6053 | 18518.481 | 17366.4959 | 18597.706 | 18989.504 | 14609.8786 | 164141.8946
| 2023百公里停电率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 故障同比下降率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2022年百公里停电率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 354条高故障线路 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 全省
| 2023年1-6月故障次数 | 58 | 34 | 24 | 26 | 46 | 59 | 25 | 49 | 86 | 407
| 2022年同期故障次数 | 109 | 43 | 33 | 65 | 115 | 135 | 52 | 86 | 191 | 829
| 故障同比下降率（%） | -46.789 | -20.9302 | -27.2727 | -60 | -60 | -56.2963 | -51.9231 | -43.0233 | -54.9738 | -50.9047