6718E4E4363F3018E0430A8EA3EC30180000 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-13 | B2ECC7C9-476F-48A1-9C2D-16BD4434B78F | 13日15:2 莆田.城东变莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线B相失地(A相电压为9.94,B相电压为0.55,C相电压为10.17,零序电压为97.98,)失地选线为香槟线647线路,。试拉为10kV香槟线647线路 故障原因为：城东变10kV香槟线647线路出线电缆故障 | 13日15:2 莆田.城东变失地(莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为9.94,B相电压为0.55,C相电压为10.17,零序电压为97.98,)。即通知抢修班组 13日15:58 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所914开关由运行转热备用，13日15:59操作成功 13日15:58 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所924开关由运行转热备用，13日15:59操作成功 13日16:02联/配调吴智星遥控操作_：莆田.城东变/10kV.香槟线647开关由运行转热备用，于13日16:02控分成功接地信号消失 13日16:03 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所902开关由运行转热备用，13日16:03操作成功 13日16:8 莆田.城东变失地(莆田.城东变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为9.94,B相电压为0.55,C相电压为10.17,零序电压为97.98,)。即通知抢修班组巡视10kV保利香槟国际开闭所902开关及其之后的设备。16时15分巡视人刘宜牧接受通知，开始巡线。 13日16:09联/配调吴智星遥控操作_：莆田.城东变/10kV.香槟线647开关由热备用转运行，于13日16:09控合成功 13日16:10联/配调吴智星遥控操作_：莆田.城东变/10kV.香槟线647开关由运行转热备用，于13日16:10控分成功 13日16:12 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所902开关由热备用转冷备用，13日16:12操作成功 13日16:13 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所901开关由冷备用转运行，13日16:13操作成功 13日16:15 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所914开关由热备用转运行，13日16:20操作成功 13日16:15 联/配调吴智星令刘宜牧：10kV保利香槟国际开闭所924开关由热备用转运行，13日16:20操作成功 | 城东变10kV香槟线647线路于2022年09月投运，投运时间不足半年，施工单位为盛隆电力，怀疑电缆施工工艺存在问题，具体原因待电缆故障点查实后进一步进行分析 | 10kV保利香槟国际开闭所10kV香槟线647线路保利香槟国际开闭所902开关 | 香槟线647线路
13DKX-26868 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-13 | 20ED7027-F68D-4FCE-8A8E-7C52054B89DC | 2023年3月13日15:25 IES700系统告警：小沙变10kV利埕线981开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功，故障原因为：10kV利埕线#057杆以下线路电缆故障，海玥云天环网柜10kV PT故障 | 13日15:33 IES700系统告警：小沙变10kV利埕线981开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功；； 即通知西关运维站温杨忠巡视检查，通知抢修班组巡视跳闸点小沙变电站.10kV.利埕线间隔.981开关及其之后的设备，重点关注小沙变电站.10kV.利埕线间隔.981开关至10kV利埕线#110杆K110开关之间区域。15时41分巡视人黄国和接受通知，开始巡线。 13日15:37 黄国和汇报：10kV利埕线#057杆以下线路电缆故障，海玥云天环网柜10kV PT故障，申请隔离10kV利埕线#057杆G057刀闸、海玥云天环网柜10kV PT，试送10kV利埕线981开关 13日15:38 联/配调庄培国令黄国和：10kV利埕线#057杆G057刀闸由合闸转分闸，13日15:42操作成功 13日15:39 联/配调庄培国令黄国和：海玥云天环网柜10kV PT9014由运行转冷备用，13日15:42操作成功 13日15:43 联/配调庄培国令郑炯：小沙变10kV利埕线间隔981开关由热备用转运行，13日15:44操作成功 13日19:15 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0019，工作负责人：顾荣华，工作内容：在10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆，进行电缆故障烧毁、紧急抢修，安全措施：10kV利埕线#057杆G057刀闸。 13日 19:17抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0019,抢修负责人：顾荣华,抢修任务：1、10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆故障烧毁、紧急抢修,抢修安措:断开10kV利埕线#057杆G057刀闸 13日 22:46抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0019,抢修负责人：顾荣华,抢修任务：1、10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆故障烧毁、紧急抢修,抢修安措:断开10kV利埕线#057杆G057刀闸 送电票：NDAX23030245，13日22:48开始执行，13日22时49分执行完毕。（验收不合格，不具备送电条件） 13日22:58 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0022，工作负责人：顾荣华，工作内容：在10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆，进行电缆故障烧毁、紧急抢修新立电杆2基、架设导线2档、电缆头制作、拉线制作，安全措施：10kV利埕线#057杆G057刀闸。 14日07:01抢修许可：票号：ND-XP-PQ-2023-0022，抢修负责人：顾荣华，抢修任务：在10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆，进行电缆故障烧毁、紧急抢修新立电杆2基、架设导线2档、电缆头制作、拉线制作，抢修安措：10kV利埕线#057杆 G057刀闸。 14日 15:52抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0022,抢修负责人：顾荣华,抢修任务：1、10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆故障烧毁、紧急抢修新立电杆2基、架设导线2档、电缆头制作、拉线制作,抢修安措:断开10kV利埕线#057杆G057刀闸 送电票：NDAX23030258，14日15:53开始执行，14日17时54分执行完毕，全线恢复送电 | 10kV利埕线#057-1杆至#057-2杆电缆中间接头烧毁 | 小沙变电站10kV利埕线981线路 | 10kV利埕线981线路
4cce1f25-2633-4076-bd24-b7b1405cd368 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-13 | 50EEA39E-AFF0-40A7-8E1C-E2A21045B069 | 2023年3月13日15:27IES700系统告警： 小沙变10kV山河路东线962开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功。故障原因：晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关以下线路电缆烧毁，东旭首府环网柜10kV东晨线905开关烧毁 | 2023年3月13日15:25IES700系统告警：小沙变10kVⅡ段母线A相完全失地，15:27 小沙变10kV山河路东线962开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作未成功，随即10kVⅡ段母线失地信号消失，即通知城供中心黄国和巡视检查。15时43分巡视人黄国和接受通知，开始巡线。通知西关运维站温杨忠巡视检查 13日15:45 城供中心黄国和汇报：晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关以下线路电缆烧毁，申请隔离晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关试送馈线开关 13日15:46 联/配调庄培国令黄国和：晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903开关由运行转冷备用，13日15:47操作成功 13日15:48 联/配调庄培国令郑炯：小沙变电站.10kV.山河路东线间隔.962开关由热备用转运行，13日15:49操作成功，13日15:49 小沙变10kV山河路东线962开关电流加速段动作跳闸 13日16:04 城供中心黄国和汇报：东旭首府环网柜10kV东晨线905开关烧毁，锐思特环网柜10kV东锐线901开关至线路末端巡线未发现异常，具备送电条件，申请隔离转电 13日16:05 联/配调庄培国令黄国和：锐思特环网柜10kV东锐线901开关由运行转冷备用，13日16:05操作成功 13日16:15 联/配调庄培国令黄国和：长溪蓝庭环网柜10kV龙首路线902开关由热备用转运行，13日16:15操作成功 13日16:23 城供中心黄国和汇报：晨曦双电源切换柜故障已隔离具备送电条件，申请晨曦双电源切换柜10kV晨东线902开关转冷备用，晨曦双电源切换柜10kV刺晨线901开关转运行 13日16:24 联调庄培国令黄国和：晨曦双电源切换柜10kV晨东线902开关由运行转冷备用 16:24操作完毕 13日16:25 晨曦双电源切换柜10kV刺晨线901开关由热备用转运行，16:26操作完毕 13日16:27 城供中心黄国和汇报：长途汽车站环网柜10kV东长线902开关以下线路巡线未发现异常，具备送电条件，申请隔离转电 13日16:28 联/配调庄培国令黄国和：长途汽车站环网柜10kV东长线902开关由运行转冷备用，13日16:29操作成功 13日16:31 联/配调庄培国令黄国和：长途汽车站环网柜10kV尊长线901开关由热备用转运行，13日16:33操作成功 13日19:43 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0020，工作负责人：陈道炜，工作内容：在东旭首府环网柜，进行环网柜故障烧毁、紧急抢修更换环网柜、电缆头制作、电缆试验；在长途汽车站环网柜10kV东长线902间隔，进行电缆头拆装；在晨曦双电源切换柜10kV晨东线902间隔，进行电缆头拆装；在锐思特环网柜10kV东锐线901间隔，进行电缆头拆装 13日20:12 停电完毕（指令票NO:NDAX23030246） 13日20:13 联/配调陈霄霄令郑志敏：小沙变电站.10kV.山河路东线间隔.962开关由热备用转运行，13日20:14操作成功（恢复10kV山河路东线#01杆至#56杆之间用户供电） 13日20:36抢修许可：票号：ND-XP-PQ-2023-0020，抢修负责人：陈道炜，抢修任务：在东旭首府环网柜，进行环网柜故障烧毁、紧急抢修更换环网柜、电缆头制作、电缆试验；在长途汽车站环网柜10kV东长线902间隔，进行电缆头拆装；在晨曦双电源切换柜10kV晨东线902间隔，进行电缆头拆装；在锐思特环网柜10kV东锐线901间隔，进行电缆头拆装，。 13日20:49 联/配调陈霄霄收到现场城供中心黄国和汇报：现场需在晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903间隔进行电缆故障抢修，属用户内部故障，申请晨曦双电源切换柜10kV晨曦线903线路转检修 13日20:49 联/配调郑志敏令城供中心黄国和：10kV晨曦双电源切换柜晨曦线903线路由冷备用转检修，13日20:52操作完毕，通知用户自行处理 13日21:10 联/配调陈霄霄收到现场城供中心黄国和汇报：除晨曦双电源切换柜10kV晨曦宾馆、10kV晨曦大酒店#2变外，其余变台（龙马新村#2公变、龙马新村#3公变、龙马新村#4公变）均已由低压发电车供电，全线恢复供电（用户抢修除外） 14日 01:23抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0020,抢修负责人：陈道炜,抢修任务：1、东旭首府环网柜环网柜故障烧毁、紧急抢修更换环网柜、电缆头制作、电缆试验；2、长途汽车站环网柜10kV东长线902间隔电缆头拆装；3、晨曦双电源切换柜10kV晨东线902间隔电缆头拆装；4、锐思特环网柜10kV东锐线901间隔电缆头拆装, 送电指令票详见指令票NO：NDAX23030254 14日3:00 城供中心黄国和汇报：晨曦双电源切换柜10kV晨 | 东旭首府环网柜烧毁 | 小沙变电站10kV山河路东线962线路山河路东线962#56杆K002开关 | 山河路东线962线路
6718E4E436313018E0430A8EA3EC30180000 | 裸导线短路、接地 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-13 | 00307635-1359-45BB-8373-6CB03685CF46 | 2023-03-13 14:54:42 系统研判：10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关跳闸。故障原因：线路查无异常 | 13日14:56 即通知抢修班组巡视跳闸点黄山线#052杆052开关及其之后的设备。14时57分巡视人陈伟*接受通知，开始巡线。15时04分巡视人陈伟*、方仁斌、谢国清接受通知，开始巡线。 13日15:32 黄石所陈伟汇报：现场确认跳闸开关为10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关，10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关后端线路查无故障，申请10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关由热备用转运行 13日15:33 联/配调符冠鹏令陈伟*：10kV黄山线#052杆052开关由热备用转运行，13日15:40操作成功 | 经现场巡视排查，线路查无异常。怀疑用户修剪树枝碰到带电桥接后的裸露线夹处。 | 莆田.黄石变10kV惠洋线615线路黄山线#052杆052开关 | 惠洋线615线路
612832AB4406412680B399C124BD0064421B | 裸导线风偏放电 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-03-13 | 2D5F87F1-1A58-47F3-A670-5B4F55D890E0 | 2023年3月13日 13:30 代溪所宋楠汇报联调李智群：申请紧急调停熙岭变10kV管洋线915线路（10kV管洋线#024杆管洋鳗厂专变用户内部故障） | 2023年3月13日 13:30 代溪所宋楠汇报联调李智群：申请紧急调停熙岭变10kV管洋线915线路 13:31 联调李智群令吴玉芳：熙岭变10kV管洋线915开关由运行转热备用，13日13:31操作成功 13:41 联调李智群令宋楠：10kV管洋线#024杆024开关由运行转冷备用，13日13:42操作成功，故障已隔离，10kV管洋线9115线路具备送电条件 13:40 代溪所宋楠汇报联调李智群：申请隔离10kV管洋线#024杆管洋鳗厂专变 13:42 联调李智群令吴玉芳：熙岭变10kV管洋线915开关由热备用转运行，13日13:43操作成功，管洋鳗厂专变故障待用户自行处理后申请送电 14:10 代溪所宋楠汇报联调李智群：用户内部故障已处理，具备送电条件 14:11 联调李智群令代溪所宋楠：10kV管洋线#024杆024开关由冷备用转运行 14:15操作完毕，正常，全线复电。 2023年03月13日17:18管洋鳗厂专变（10kV管洋线#024杆024开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单NDPNYLYH20230313002 | 专变线路违章搭建造成事故 | 熙岭变电站10kV管洋线915线路 | 管洋线915线路
SBID000000548A1C483FC0463F9E330EE248B0BCD5 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-13 | F73FECE3-0F9F-4743-8B3F-B3ACBE27BD2B | 2023年3月13日6:36 DMS弹窗：环岛路南4#环网10kV龙江路902断路器跳闸；故障原因：10kV龙江9-23-32杆断线。经抢修后于10：55送电正常。 | 2023年3月13日6:36 DMS弹窗：环岛路南4#环网10kV龙江路902断路器跳闸； 07:02 螺城所邱宝镇汇报：10kV龙江9-23-32杆因火灾断线 07：15 仓抢王文彬汇报：环岛路南4#环网10kV龙江路902开关零序过流I段保护动作跳闸，开关在热备用 13日07:53 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0229，工作负责人：郑国鸣1 ，工作内容：在10kV龙江9.23.32-33，进行高压断线处理及杆上设备检查。 13日07:54 联/配调谢晶令王文彬:环岛路南4#环网10kV龙江路902开关由热备用转冷备用，13日07:54操作成功 07：56 仓抢王文彬汇报：已查10kV龙江9-23-33刀闸确在断开并挂牌 13日08:57抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0229，抢修负责人：郑国鸣1，抢修任务：在10kV龙江9.23.32-33，进行高压断线处理及杆上设备检查。 13日10:11抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0229，抢修负责人：郑国鸣1，抢修任务：在10kV龙江9.23.32-33，进行高压断线处理及杆上设备检查。 送电指令票详见指令票NO：福州2023030474 送电成功，结束流程 | 龙江一庙火灾导致龙江9.23.32-33高压断线故障 | 胪雷变911福峡I线路（环岛路南4#环网龙江路902断路器） | 胪雷变911福峡I
443DAAA848784949B747F5942A1F369A421B | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-13 | F5A4D37C-CDC9-4D62-BFC9-F6659A08A5D9 | 2023年3月13日00:54 ies700系统显示：坑口变10kVI段母线B相不完全失地（Ua10.55、Ub1.87、Uc8.69、3UO16.28），小电流接地选线系统选10kV玉溪线610线路，调度经1次试拉分段开关确认失地线路为10kV玉溪线610线路。因DMS系统未弹窗，调度手动发布故障单。故障原因：用户内部故障 现场天气：晴 | 2023年3月13日00:54 ies700系统显示：坑口变10kVI段母线B相不完全失地（Ua10.55、Ub1.87、Uc8.69、3UO16.28），小电流接地选线系统选10kV玉溪线610线路。 00:56 永春县调周锋通知坑仔口镇供电所苏燕辉：坑口变10kVI段母线B相不完全失地（Ua10.55、Ub1.87、Uc8.69、3UO16.28），小电流接地选线系统选10kV玉溪线610线路，要试拉馈线。 01时12分巡视人陈勇坚、郑伟林接受通知，开始巡线。07时16分巡视人陈勇坚、李长水、郑伟林接受通知，开始巡线。 01:04 永春县调李雅茹监护周锋遥控：10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关由运行转热备用，01:04操作完毕，失地消失，永春县调周锋即通知坑仔口镇供电所苏燕辉：需对线路进行巡线。因DMS系统未弹窗，调度手动发布故障单。 13日01:54 永春县调周锋令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线880矿井支线#000杆K898开关由运行转热备用，10kV玉溪610线荷殊支线#015乙杆K611开关由运行转热备用，13日02:00汇报操作成功 02:01 坑仔口镇供电所郑伟林汇报永春县调周锋：除10kV玉溪610线880矿井支线#000杆、10kV玉溪610线荷殊支线#015乙杆后段，对10kV玉溪610线荷殊支线#001杆至终端巡线无异常，验收合格，具备送电条件 13日02:17 因10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关无法遥控，永春县调周锋令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关由热备用转运行，02:26 坑仔口镇供电所郑伟林汇报永春县调周锋：10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关无法储能，无法转运行，待第二天处理。 13日07:15 永春县调周锋令坑仔口镇供电所李长水：10kV玉溪610线#056-3杆G5044刀闸由合闸转分闸，并挂标示牌，13日07:22操作成功 13日07:44 坑仔口镇供电所李长水向永春县调周锋申请配电故障抢修单NO：QZ-YC-PQ-2023-0003，工作负责人：李长水，工作内容：在110kV坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆，进行K626开关短接，安全措施：10kV玉溪610线#056-3杆G5044刀闸。 13日08:30 永春县调蔡若榕令永春县调陈佳钰遥控：10kV玉溪610线西坪支线#015杆K603（三遥）开关由热备用转合环运行，13日08:30操作成功 13日08:32永春县调蔡若榕令陈佳钰陈佳钰遥控：10kV玉溪610线#056-5杆K672（三遥）开关由运行转热备用，于13日08:32控分成功 13日07:54永春县调林丽金抢修许可坑仔口镇供电所李长水：票号：QZ-YC-PQ-2023-0003，抢修负责人：李长水，抢修任务：在110kV坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆，进行K626开关短接，抢修安措：10kV玉溪610线#056-3杆 G5044刀闸。 13日08:37坑仔口镇供电所李长水向永春县调陈佳钰办理抢修终结：票号：QZ-YC-PQ-2023-0003，抢修负责人：李长水，抢修任务：在110kV坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆，进行K626开关短接，抢修安措：10kV玉溪610线#056-3杆 G5044刀闸。 13日08:54 永春县调陈佳钰令坑仔口镇供电所陈勇坚：10kV玉溪610线荷殊支线#016乙杆885开关由运行转热备用，13日08:58操作成功 13日09:15 永春县调陈弘晖收到坑仔口镇供电所陈勇坚汇报：10kV玉溪610线荷殊支线#016乙杆885开关后段线路经巡视后无发现异常，具备送电条件 13日09:15 永春县调陈弘晖令坑仔口镇供电所陈勇坚：10kV玉溪610线线荷殊支线#016乙杆885开关由热备用转运行，13日09:17操作成功 13日09:21 永春县调陈佳钰令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线荷殊支线#015乙杆K611（四遥）开关由热备用转运行，13日09:23操作成功 13日09:29 永春县调陈弘晖令坑仔口镇供电所郑伟林：10kV玉溪610线880矿井支线#000杆K898开关由热备用转冷备用,并挂标示牌13日09:29下令 送电票：QZYC23030083，13日08:40开始执行，13日09时29分执行完毕。 | 10kV玉溪610线880#矿井支线#011乙杆永春县西萍煤矿有限责任公司荷殊煤矿880#井1#变B相避雷器击穿 | 坑口变10kV玉溪610线荷殊支线#001杆K626开关 | 坑口变10kV玉溪线610
6AA0B9BEC9A61176E0437F00000111760000 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-12 | 01E02628-4432-464A-ACE8-6F22A3E3041C | 2023年03月12日 21:09 温泉变10kV I段母线失地（8.32 2.88 7.66），选线温泉变952（正确），故障原因为：罗马花园环网904~时代景城配电站921之间电缆中间头故障，22：59隔离故障区间后全线送电正常，部分负荷转至对侧茶园变914线路供电。 因故障电缆位于马路中间抢修需破路，因此先终结FZ-BB-PQ-2023-0228#抢修单，待后期重新办理工作票处理 （原断点：鸿裕温泉花园配电站921） | 12日21:09 DMS弹窗提示：温泉变10kV I段母线失地（8.32 2.88 7.66） 21：32 监控陈茹汇报：失地选线温泉变952，即通知南门运维、晋抢、快响、配抢。 12日21:32 联/配调谢晶令叶前铖:福州.温泉变/10kV.洋下北线952开关由运行转热备用，12日21:32操作成功，失地消失，即通知晋抢林秉强前往巡视。 12日21:42 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站10kV电站911开关由运行转热备用，12日21:44操作成功 12日21:46 联/配调谢晶令叶前铖:福州.温泉变/10kV.洋下北线952开关由热备用转运行，12日21:50操作成功，电压正常 12日21:51 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站（高）罗马921开关由运行转热备用，12日21:52操作成功 12日21:52 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站10kV电站911开关由热备用转运行，12日21:54操作成功，电压正常 22:05 晋抢林秉强汇报：罗马花园配电站全站无异常，申请将该配电站转电恢复供电。 12日22:08 联/配调谢晶令谢晶:罗马花园配电站10kV罗马环912开关由运行转冷备用，12日22:11操作成功 12日22:08 联/配调谢晶令谢晶:罗马花园配电站10kV华八甲911开关由冷备用转运行，12日22:11操作成功，电压正常 12日22:13 联/配调谢晶令林秉强:罗马花园环网时代904开关由运行转热备用，12日22:14操作成功 12日22:15 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站（高）罗马921开关由热备用转运行，12日22:16操作成功，失地出现 12日22:16 联/配调谢晶令谢晶:时代景城配电站（高）罗马921开关由运行转热备用，12日22:17操作成功，失地消失 12日22:17 联/配调谢晶令林秉强:罗马花园环网时代904开关由热备用转冷备用，12日22:23操作成功 12日22:29 联/配调谢晶令林秉强:时代景城配电站（高）罗马921线路由热备用转检修，12日23:22操作成功 12日22:57 联/配调谢晶令刘仕军:鸿裕温泉花园配电站10kV罗马921开关由冷备用转运行，12日22:59操作成功，电压正常 12日23:23 联/配调郑美珠令林秉强:罗马花园环网时代904线路由冷备用转检修，12日23:37操作成功 12日23:43 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0228，工作负责人：吴旋昊，工作内容：在10kV时代景城配电站921开关至罗马花园环网904开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。安全措施：时代景城配电站 10kV罗马921线路转检修罗马花园环网 10kV时代904线路转检修。 12日23:50抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0228，抢修负责人：吴旋昊，抢修任务：在10kV时代景城配电站921开关至罗马花园环网904开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。抢修安措：时代景城配电站 10kV罗马921线路转检修罗马花园环网 10kV时代904线路转检修。 2023年03月13日 04：29 负责人吴璇昊：时代景城配电站921至罗马花园环网904之间电缆判明为电缆中间头故障，因故障电缆位于马路中间抢修需破路，因此先终结FZ-BB-PQ-2023-0228#抢修单，待更换工作负责人重新办理工作票抢修 13日04:30抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0228，抢修负责人：吴旋昊，抢修任务：在10kV时代景城配电站921开关至罗马花园环网904开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。抢修安措：时代景城配电站 10kV罗马921线路转检修罗马花园环网 10kV时代904线路转检修。 （复电指令：福州2023030453#指令票） 送电成功，结束流程 | 时代景城至罗马花园环网之间电缆故障 | 温泉变952洋下北线 | 温泉变952洋下北线
6AA0B9BECA451176E0437F00000111760000 | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-12 | D9A64302-58E5-448B-9FF9-0E4D7854E825 | 2023年3月12日21:11 监控汇报：温泉变10kV车站954开关过流I段动作跳闸（全自动FA未动作），故障原因：兴宏达环网902~华林1#环网902之间电缆故障，隔离故障电缆22:01送电正常，抢修结束后于13日12：56全线送电正常 原断点：兴宏达环网901 | 2023年3月12日21:11 监控汇报：温泉变10kV车站954开关过流I段动作跳闸 DMS研判：第1次研判：文欣苑2#楼1#环网10KV华林二回902断路器后面区域,恒宇尊悦2#环网10kV温泉911断路器前面区域,华林1#环网10kV华林901三工位负荷开关前面区域,福州.温泉变/10kV.车站线954开关前面区域,发生短路故障; 备自投动作情况： 文欣苑3#楼2#配电室备自投动作成功，跳开911，合上900 恒宇尊悦配电室备自投动作成功，跳开921，合上900A 文欣苑2#楼1#配电室备自投动作成功，跳开911，合上900 12日21:41联/配调陈石桢遥控操作_：文欣苑2#楼1#环网10KV华林二回902断路器由运行转热备用于12日21:41控分成功 12日21:42 联/配调陈石桢令叶前铖:福州.温泉变/10kV.车站线954开关由热备用转运行，12日21:45操作成功 21:52 晋抢林立崧汇报：华林1#环网901、902开关有过流信号，初步判断兴宏达环网902~华林1#环网902之间电缆沟电缆故障 12日21:52 联/配调陈石桢令林立崧:华林1#环网10kV兴宏达902三工位开关由运行转冷备用，12日21:57操作成功 12日21:58联/配调陈石桢遥控操作_：文欣苑2#楼1#环网10KV华林二回902开关由热备用转运行于12日21:58控合成功，正常 12日21:59联/配调陈石桢遥控操作_：兴宏达环网10kV华林环902开关由运行转热备用于12日21:59控分成功 12日22:01联/配调陈石桢遥控操作_：兴宏达环网10kV站前环901开关由热备用转运行于12日22:01控合成功 12日22:03 联/配调陈石桢令林立崧:兴宏达环网10kV华林环902线路由热备用转检修，12日22:10操作成功 12日22:11 联/配调陈石桢令林立崧:华林1#环网10kV兴宏达902三工位线路由冷备用转检修，12日22:16操作成功 22:14 南门运维叶前铖汇报继电保护情况：过流I段跳闸，故障电流62.98A，重合闸未投入，一二次设备检查正常 22:28 通知维护班刘浩林：特巡对侧涧田变915 以下备自投方式转回： 12日22:38 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑2#楼1#配电室10kV母分900开关由运行转热备用，12日22:42操作成功 12日22:38 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑2#楼1#配电室10KV进一回911开关由热备用转运行，12日22:42操作成功 12日22:43 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑3#楼2#配电室10kV母分900开关由运行转热备用，12日22:54操作成功 12日22:43 联/配调陈石桢令林立崧:文欣苑3#楼2#配电室10KV进一回911开关由热备用转运行，12日22:54操作成功 12日22:56 联/配调陈石桢令林立崧:恒宇尊悦配电室10kV母分900A开关由运行转热备用，12日23:07操作成功 12日22:56 联/配调陈石桢令林立崧:恒宇尊悦配电室10kV恒宇二921开关由热备用转运行，12日23:07操作成功 12日23:41 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0227，工作负责人：赵明杰 ，工作内容：在10kV华林1#环网902开关至兴宏达环网902开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。，安全措施： 华林1#环网 10kV兴宏达902线路转检修 兴宏达环网 10kV华林环902线路转检修。 12日23:47抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0227，抢修负责人：赵明杰，抢修任务：在10kV华林1#环网902开关至兴宏达环网902开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。，抢修安措：华林1#环网 10kV兴宏达902线路转检修 兴宏达环网 10kV华林环902线路转检修。 13日12:00抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0227，抢修负责人：赵明杰，抢修任务：在10kV华林1#环网902开关至兴宏达环网902开关之间，进行电缆故障查找、中间头制做、试验及抢修。，抢修安措：华林1#环网 10kV兴宏达902线路转检修 兴宏达环网 10kV华林环902线路转检修。 见指令票福州2023030452# 送电成功，结束流程 | 兴宏达环网902~华林1#环网902之间电缆故障 | 温泉变954车站线路 | 温泉变954车站线
6AA0B9BECBBF1176E0437F00000111760000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-12 | 02AA67FE-32D6-458E-8F1F-1447AC160C70 | 12日21:07 10kV前塘线#47-2溪山一开关跳闸，线路巡视无异常，于22：43恢复送电。 | 12日21:07 收到6个配变上送停电事件，即通知巡视跳闸点前塘线#47-2溪山一开关，及其之后的设备。_21时18分巡视人陈辉,陈东华 接受通知，开始巡线 12日 22：40 江田供电所陈辉：10kV前塘线#47-2溪山一开关跳闸，10kV前塘线#47-2后段线路巡视无异常，具备送电条件。 12日22:43联/配调董超敏遥控操作_：10kV前塘线#47-2溪山一开关由热备用转运行于12日22:43控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 大风黄色预警天气，巡视无异常 | 江田变10kV前塘线611(10kV前塘线#47-2溪山一开关) | 10kV前塘线611
6AA0B9BECAB81176E0437F00000111760000 | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-12 | 1CA6846B-B95E-429B-8E0D-3E94D15E75AA | 12日20:53 220kV江田变10kV I段母线C相电失地(A相电压为8.91,B相电压为9.80,C相电压为0.17,零序电压为4.64,)失地选线为福州.江田变10kV青山线651接地, 故障原因为：10kV青山线#29至#31导线断线，故障隔离后，于22：02复电.13日19：58故障处理完毕，恢复送电 | 12日21:08联/配调黄剑东遥控操作_：福州.江田变/10kV.青山线651开关由运行转热备用于12日21:08控分成功接地信号消失 12日20:53 福州.江田变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.51,B相电压为4.99,C相电压为8.66,零序电压为4.64,)失地选线为福州.江田变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.青山线651接地（软报文）, 即通知巡视跳闸点福州.江田变/10kV.青山线651开关，及其之后的设备。_21时26分巡视人林剑辉 接受通知，开始巡线。_即通知林剑辉 12日 21：37 10kV青山线#29-#31导线断线，其余线路巡视无异常。 12日21:41 联/配调董超敏令林剑辉:10kV青山线#37三溪二开关由运行转冷备用，12日21:52操作成功 12日21:41 联/配调董超敏令林剑辉:10kV龙田Ⅰ线#89龙青开关由冷备用转运行，12日22:02操作成功 已结合紧急申请单#申长乐2303128处理完毕，送电指令票详见指令票NO：长乐2023030231 送电成功，结束流程 | 12日20:53 江田变10kV I段母线电压异常(A相电压为8.91,B相电压为9.80,C相电压为0.17,零序电压为4.64,)失地选线为江田变10kV青山线651接地，选线正确, 故障原因为：10kV青山线#29至#31导线断线，故障隔离后，于22：02复电 | 江田变10kV青山线651线路 | 10kV青山线651
7ff9ceec-ccf8-4887-95af-affea56b90ea | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-12 | 4E31C2CE-44D9-435A-AEED-4ED9C52640E0 | 2023年03月12日16:47 DMS监盘发现:10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关跳闸 故障原因：待查 | 2023年03月12日16:47 DMS监盘发现:10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关跳闸。配调王玉玲通知美林所黄磊 16时51分巡视人苏振达、吴溪荣接受通知，开始巡线。 12日17:26 美林所杨鸿江汇报配调王玉玲：10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关现场在合闸，万星开闭所兼1#配电室912、913开关在分闸位置。对万星开闭所兼1#配电室1#、3#变查无异常，因万星开闭所兼1#配电室912、913开关气压低，考虑先将万星开闭所兼1#配电室1#、3#变从低压分路转由万星开闭所兼1#配电室2#、4#变供电 17:32美林所杨鸿江汇报配调王玉玲：10kV西美线万星开闭所兼1#配电室1#已从低压分路转由万星开闭所兼1#配电室2#变供电，运行正常 17:32美林所杨鸿江汇报配调王玉玲：10kV西美线万星开闭所兼1#配电室3#已从低压分路转由万星开闭所兼1#配电室4#变供电，运行正常 | 10kV西美线万星开闭所兼1#配电室911开关现场在合闸，万星开闭所兼1#配电室912、913开关在分闸位置。对万星开闭所兼1#配电室1#、3#变查无异常 | 坵洋变10kV西美线621线路万星开闭所兼1#配电室911开关 | 坵洋变10kV西美线621
6CAAFDD3DC2E30F2E0430A8E47C930F20000 | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-12 | D50E2CAA-5588-4788-B63A-6AF7E6ADA799 | 2023年03月12日15:53 .南林变/10kV.南岸线909开关跳闸过流Ⅲ段保护，重合未投入， 故障原因为：10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线触碰横担引发短路 | 15：53南平监控罗田田汇报： 12日15:52南林变/10kV.南岸线909开关跳闸于过流Ⅲ段保护，未见重合闸信号。 15:52南林变/10kV.南铁线911开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合成功。告知南昌铁调高建祥 15:54查看DMS：南岸线#1环网柜10kV贵口线915开关高频保护动作，南岸线#1环网柜10kV贵口线915开关处热备用；商贸93环网柜10kV#1进线911开关、10kV新村线914开关过流I、II段保护告警 16时31分巡视人陈凯接受通知，开始巡线。 12日16:05联/配调罗晓伟遥控操作_：商贸线93环网柜10kV新村线914开关由运行转热备用，于12日16:05控分成功 12日16:09联/配调罗晓伟遥控操作_：.南林变/10kV.南岸线909开关由热备用转运行，于12日16:09控合成功 12日16:25新区所王世有汇报：10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线触碰横担引发短路，申请10kV商贸线047-3杆南林#2配变转冷备用 12日16:28 联/配调罗晓伟令新区操作王世有：10kV商贸线047-3杆南林#2配变由运行转冷备用，12日16:43操作成功 12日16:45联/配调罗晓伟遥控操作_：商贸线93环网柜10kV新村线914开关由热备用转运行，于12日16:45控合成功 12日16:52左岸电站罗慧娟汇报：机组已解列停机 12日16:53联/配调罗晓伟遥控操作_：南岸线#1环网柜10kV贵口线915开关由热备用转运行，于12日16:53控合成功 转告服务调度班何子君、转告左岸电站罗慧娟机组可以开机并网 12日17:49 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0007，工作负责人：陈凯，工作内容：在10kV商贸线047-3杆南林#2配变，进行跌落式熔断器引线断线抢修、跌落式熔断器检查及更换等工作，安全措施：10kV商贸线047-3杆南林#2配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 12日17:51抢修许可：票号：NP-BB-PQ-2023-0007，抢修负责人：陈凯，抢修任务：在10kV商贸线047-3杆南林#2配变，进行跌落式熔断器引线断线抢修、跌落式熔断器检查及更换等工作，抢修安措：10kV商贸线047-3杆南林#2配变 高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 12日 20:07抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0007,抢修负责人：陈凯,抢修任务：1、10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线抢修、跌落式熔断器检查及更换等工作,抢修安措:断开10kV商贸线047-3杆南林#2配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。现10kV商贸线047-3杆南林#2配变确处冷备用 12日20:10 联/配调汤淑瑶令陈凯：10kV商贸线047-3杆南林#2配变由冷备用转运行，12日20:29操作成功，转告服务调度班张欣 | 10kV商贸线047-3杆南林#2配变跌落式熔断器引线断线 | 10kV南岸线 | 南林变10kV南岸线909
F8219865655B4C9488EB66DD4B1D9DB9421B | 柱上开关端子断裂 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-12 | 83345B9B-A5E7-4E1E-9939-073F918149FB | 2023年3月12日15:18 IES700报文：参内变10kV参潭线915开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障原因：10kV参潭915线#01杆K001开关B相引线断线 | 2023年3月12日15:18 IES700报文：参内变10kV参潭线915开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，调度陈炳堃即通知参内所蔡奇伟、城关运维班黄劲松巡视相关设备。 12日15:45 参内所蔡奇伟汇报调度刘怡亮：10kV参潭915线#01杆K001开关B相引线断线，已紧急将10kV参潭915线#01杆K001开关转至冷备用，10kV参潭915线#01杆后段巡视无异常，具备送电条件，申请试送参内变10kV参潭线915开关 12日15:45 联/配调刘怡亮令蔡奇伟：10kV参潭915线#040杆K003开关由热备用转运行，12日15:47操作成功，10kV参潭915线已转由10kV过溪612线供电 12日17:55 城关运维班黄劲松汇报调度陈炳堃：参内变10kV参潭线915开关过流I段动作跳闸，重合闸闭锁，故障电流88.94A，故障相AB相，间隔巡视无异常 12日17:12 联/配调陈炳堃令刘伟霖：参内变10kV参潭线915开关由热备用转冷备用12日17:12下令 | 10kV参潭915线#01杆K001开关B相引线断线 | 参内变10kV参潭线915线路 | 参内变10kV参潭线915
E87D1558CBD54D21800C967CBF20FDCB421B | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-12 | FFA9BD7E-21EB-4CA9-8552-3E5C373D3313 | 2023-03-12 15:20 DMS研判10kV三赤I回#049杆K049开关及其之后的设备缺相，原因：10kV三赤I回高山支线#008杆以后线路山火，#009杆断线 | 故障通知下浒所李海峰巡视跳闸点10kV三赤I回#049杆K049开关及其之后的设备，重点关注10kV三赤I回#086杆至10kV高山支线#014杆之间区域。15时44分巡视人李海峰接受通知，开始巡线。 12日15:30 联/配调龚惠玲令吴小强：10kV三赤I回#049杆K049开关由运行转热备用，12日15:32操作成功 12日15:47 联/配调吴小强收到现场李海峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三赤I回#049杆K049开关；隔离设备：10kV三赤¦回#094杆K094开关转热备用 12日15:48 联/配调吴小强令李海峰：10kV三赤I回#094杆K094开关由运行转热备用，12日15:51操作成功 12日15:53 联/配调吴小强收到现场李海峰汇报：巡视无异常范围：10kV三赤¦回#049杆-10kV三赤¦回#094杆；试送设备：10kV三赤¦回#049杆K049开关由热备用转运行 12日15:54联/配调吴小强遥控操作_：10kV三赤I回#049杆K049开关由热备用转运行，于12日15:54控合成功 12日16:13 下浒所李海峰汇报：10kV三赤I回高山支线#008杆以后线路山火，#009杆断线，申请：10kV三赤I回#094杆K094开关由热备用转冷备用，联/配调龚惠玲令李海峰：10kV三赤I回#094杆K094开关由热备用转冷备用，12日16:19操作成功 12日17:14 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0018，工作负责人：黄文鼎，工作内容：在10kV高山支线#008杆至#009杆，进行断线紧急抢修更换，安全措施：10kV三赤I回#094杆K094开关，10kV三赤I回#094杆G094刀闸。 12日17:17抢修许可：票号：ND-XP-PQ-2023-0018，抢修负责人：黄文鼎，抢修任务：在10kV高山支线#008杆至#009杆，进行断线紧急抢修更换，抢修安措：10kV三赤I回#094杆 K094开关，10kV三赤I回#094杆 G094刀闸。 12日19:06抢修终结：票号：ND-XP-PQ-2023-0018，抢修负责人：黄文鼎，抢修任务：在10kV高山支线#008杆至#009杆，进行断线紧急抢修更换，抢修安措：10kV三赤I回#094杆 K094开关，10kV三赤I回#094杆 G094刀闸。 送电指令票详见指令票NO：NDAX23030229，全线恢复送电 | 10kV三赤I回高山支线#008杆以后线路山火，造成10kV三赤I回高山支线#008杆至#009杆断线。 | 霞浦东冲变电站10kV三赤Ⅰ回914线路三赤I回#049杆K049开关 | 三赤Ⅰ回914线路
13DKX-34785 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-12 | 9EAC64D6-DEF4-4832-9DFE-511F9A5FCC39 | 12日 10:38 10kV工业区线#20杆B-Fg01开关跳闸 故障原因为：10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关后段用户产权，待用户查找 | 12日 10:38 第1次研判：10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关跳闸，通知佛昙所杨泰民以上情况。 12日 10:45 第2次研判：10kV工业区线#20杆B-Fg01开关跳闸，通知佛昙所杨泰民以上情况。10时52分巡视人杨惠德接受通知，开始巡线。 12日10:58 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：现场确认10kV工业区线#20杆B-Fg01开关跳闸、10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关未跳闸。 12日11:35 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：申请10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关转热备用 12日11:35 联/配调低压朱宗博令杨惠德：10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关由 运行转热备用，12日11:42操作成功 12日11:44 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：其余线路无异常、人员已撤离、申请试送线路 12日11:44 联/配调低压朱宗博令杨惠德：10kV工业区线#20杆B-Fg01开关由热备用 转运行，12日11:47操作成功、正常 | 10kV工业区线车城支线#1杆B-Fg11开关后段用户产权 | 佛昙变10kV工业区线#20杆B-Fg01开关 | 佛潭变工业区线913
67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-12 | 3E5DB575-F40D-401F-BBB0-50A6681A0AF8 | 2023年03月12日07:07 10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未动作（检无压），故障原因：待查 | 12日07:07 DMS研判：10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，转告徐市所邱军及建阳服务调度班李文娟 12日07:09与五峰电站及五峰新电站邱元华确认：机组已全部停机 12日07:10徐市所郑其华汇报：有用户反映线路打火 12日09:50联/配调罗晓伟收到现场梁山汉汇报：经巡线10kV五峰线249+2杆后端巡视无异常，具备送电条件 12日09:52联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于12日09:52控合成功，正常， 转告徐市所梁山汉及建阳服务调度班何晓春 12日09:53告知五峰电站及五峰新电站邱元华：机组可以开机并网 | 无 | 10kV五峰线249+2杆 | 徐市变10kV五峰线965
b21aaaf6-0e3d-495a-aecc-f1aaef282261 | 针式绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | 50913D29-DEC6-4548-84EC-93A0BB5D267F | 2023-03-11 20:53 DMS研判弹窗：双洋变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相失地(Ua：10.13,Ub：1.57 Uc:8.94，零序电压为39.64,零序电压为0.00,)无选线信号。11日20:56联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV双金线#044杆K1开关由运行转热备用，于11日20:56控分成功接地信号消失,故障系：10kV双金线#44杆悬瓶炸裂； | 03-11 20:53 DMS研判弹窗：双洋变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相失地查零序电流：10kV双金线#044杆K1开关零序：15.68A；10kV双金线#001杆K1开关零序:12.74A。11日20:56联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV双金线#044杆K1开关由运行转热备用，于11日20:56控分成功接地信号消失 11日20:57 双洋变10kVⅠ、Ⅱ段母线B相失地(Ua：8.10,Ub：1.57 Uc:8.94,零序电压为39.64,零序电压为0.00,)无选线信号。即通知抢修班组巡视10kV双金线#044杆K1开关及其之后的设备。21时22分巡视人邓陈杰、李大健、罗炼城、余勇平、赖传辉接受通知，开始巡线。 11日21:35 联/配调黄如贤收到现场邓陈杰汇报：故障点：10kV双金线#044杆悬瓶炸裂。 申请隔离设备：10kV双金线#001杆K1开关转冷备用；10kV双金线#045杆G1刀闸转分闸； 11日21:50联/配调黄如贤遥控操作_：10kV徐溪线#95杆95K开关由热备用转运行，于11日21:50控合成功 11日21:51联/配调黄如贤遥控操作_：10kV双金线#001杆K1开关由运行转热备用，于11日21:51控分成功 11日21:51 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#001杆K1开关由热备用转冷备用，11日21:56操作成功 11日21:57 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#001支2A杆双洋户外站用配变由运行转热备用，11日22:14操作成功 11日22:14 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0017，工作负责人：赖国标，工作内容：在10kV双金线#044，进行悬瓶击穿抢修更换，安全措施：10kV双金线#001杆K1开关K1开关、G1刀闸，10kV双金线#001支1杆G1刀闸，10kV双金线#045杆G1刀闸，10kV东山后支线#036杆K1开关、G1刀闸。 11日22:15 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#001支1杆G1刀闸由合闸转分闸，11日22:19操作成功 11日22:20 联/配调黄如贤令李大健：10kV双金线#045杆G1刀闸由合闸转分闸，11日22:27操作成功 11日22:29 联/配调黄如贤令李大健：10kV东山后支线#036杆K1开关由运行转冷备用，11日22:32操作成功；安措已做好； 11日22:42抢修许可：票号：LY-ZP-PQ-2023-0017，抢修负责人：赖国标，抢修任务：在10kV双金线#044，进行悬瓶击穿抢修更换，抢修安措：10kV双金线#001杆K1开关 K1开关、G1刀闸，10kV双金线#001支1杆 G1刀闸，10kV双金线#045杆 G1刀闸，10kV东山后支线#036杆 K1开关、G1刀闸。 12日00:00抢修终结：票号：LY-ZP-PQ-2023-0017，抢修负责人：赖国标，抢修任务：在10kV双金线#044，进行悬瓶击穿抢修更换，抢修安措：10kV双金线#001杆K1开关K1开关、G1刀闸，10kV双金线#001支1杆G1刀闸，10kV双金线#045杆G1刀闸，10kV东山后支线#036杆K1开关、G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202303067，12日00:00开始执行，12日00时41分执行完毕。送电正常 | 10kV双金线#044杆悬瓶炸裂，10kV双金线#044杆悬瓶为江西萍乡的，疑似产品家族缺陷 | 双洋变电站10kV双金线#673线路 | 双洋变电站10kV双金线#673
271F99F674A64032A687B4A507DACE98421B | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | 6E8E2E79-9B76-416E-A75F-7A2CD6C57FA9 | 03月11日19:56 10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关跳闸，故障原因为：10kV陈金线白埕盐场支线#06杆-#07杆杆间B相断线 | 11日19:57 DMS研判：10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关及其之后的设备。20时00分巡视人林超、王发平接受通知，开始巡线。 11日20:50 联/配调朱晨帆收到现场余玉忠汇报：经巡视，10kV陈金线白埕盐场支线#06杆-#07杆杆间B相断线，申请隔离并试送 11日20:50 联/配调朱晨帆令余玉忠：1、查10kV陈金线#136杆Z-292开关确在热备用状态 2、10kV陈金线#130杆P-5120(上)刀闸由合闸转分闸——20:53操作成功 11日20:55 联/配调朱晨帆令余玉忠：10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关由热备用转运行——21:00操作成功（正常） 11日21:23 联/配调朱晨帆收到现场余玉忠汇报：10kV陈金线白埕盐场支线为用户产权，由用户自行负责抢修，已告知用户故障情况 12日11:49 陈城镇供电所余玉忠汇报：10kV陈金线白埕盐场支线#06杆-#07杆杆间B相断线用户故障已处理完毕经验收合格具备送电条件并经三方会签且用户侧均在热备用状态 12日11:51令陈城镇供电所余玉忠：10kV陈金线#130杆P-5120(上)刀闸由分闸转合闸——11:53已转正常并告其通知用户带上负荷。 | 用户产权的设备老化导致断线 | 陈城变10kV陈金线（上线）#98杆Z-121开关 | 陈城变陈金线948
13DKX-31226 | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-11 | 90203755-4614-40FE-9CAB-3945140B01FF | 2023年03月11日15:23 浦口变10kV幕浦线614开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投。故障原因：10kV慕浦线#032杆至慕浦#1环网柜911开关之间电缆故障;抢修结束后线路于12日4：20恢复正常运行方式。 | 11日15:23 浦口变10kV幕浦线614开关跳闸过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合未投。即通知巡视人林玮开始巡线。巡视跳闸点福州.浦口变/10kV.幕浦线614开关，及其之后的设备，重点关注幕浦线（右）#032幕浦二开关后面区域，幕浦2#环网10kV幕浦35杆912开关前面区域 15：30白花运维陈鸿检查间隔 11日15:46联/配调卢锋遥控操作_：幕浦线（右）#032幕浦二柱上开关由运行转热备用于11日15:46控分成功 11日16:27 联/配调李真真收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV幕浦线614开关；保护动作：； 隔离设备：隔离慕浦线614线路#032杆开关转冷备用；隔离状态：热备用 11日16:28 联/配调李真真收到现场林玮汇报：慕浦线614线路#001杆至#033杆巡视无异常 11日16:33联/配调李真真遥控操作_：福州.浦口变/10kV.幕浦线614开关由热备用转运行于11日16:33控合成功 11日16:55 联/配调卢锋收到现场林玮汇报：巡视发现慕浦#032杆至慕浦#1环网柜911开关之间电缆故障，要求隔离911开关转冷备用 11日16:57 联/配调卢锋令林玮:幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关由运行转冷备用，11日16:58操作成功 11日16:59联/配调卢锋遥控操作_：幕浦2#环网10kV幕浦35杆912开关由热备用转运行于11日16:59控合成功 11日17:00 联/配调卢锋令林玮:幕浦线（右）#032幕浦二柱上开关由热备用转冷备用，11日20:14操作成功 17：30白花运维陈鸿汇报：15:24浦口变10kV幕浦线614开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障相：BC相，故障电流：4.134A,间隔检查无异常 18:12城郊所林玮确认：世茂运锦配电室、世茂运锦1#配电室、世茂运锦2#配电室备投成功，转敖江线623供电。 11日19:59 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0029，工作负责人：兰振扬 ，工作内容：在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行拆除电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行拆除电缆；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处至10kV幕浦线(右)#032，进行之间电缆开断、制作电缆井、敷设电缆、制作电缆中间头并试验；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行接入电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行接入电缆。，安全措施： 幕浦1#环网 10kV幕浦32杆911线路转检修 10kV幕浦线(右)#032 幕浦二开关转冷备用。 11日20:10 联/配调林超令林玮:10kV幕浦线（右）#032幕浦二开关由热备用转冷备用，11日20:14操作成功 11日20:14 联/配调林超令林玮:10kV幕浦1#环网10kV幕浦32杆911线路由冷备用转检修，11日20:39操作成功 11日20:40抢修许可：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0029，抢修负责人：兰振扬，抢修任务：在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行拆除电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行拆除电缆；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处至10kV幕浦线(右)#032，进行之间电缆开断、制作电缆井、敷设电缆、制作电缆中间头并试验；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行接入电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行接入电缆。，抢修安措：幕浦1#环网 10kV幕浦32杆911线路转检修 10kV幕浦线(右)#032 幕浦二开关转冷备用。 12日04:03抢修终结：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0029，抢修负责人：兰振扬，抢修任务：在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行拆除电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行拆除电缆；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处至10kV幕浦线(右)#032，进行之间电缆开断、制作电缆井、敷设电缆、制作电缆中间头并试验；在幕浦1#环网10kV幕浦32杆911开关下柜处，进行接入电缆；在10kV幕浦线(右)#032，进行接入电缆。，抢修安措：幕浦1#环网 10kV幕浦32杆911线路转检修 10kV幕浦线(右)#032 幕浦二开关转冷备用。 送电票：连江2023030125，送电成功，结束流程 | 认为烧杂草造成，电缆本体被火烧坏 | 福州.浦口变10kV浦口变614幕浦线路 | 浦口变614幕浦线
13DKX-28916 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | F0E506CD-4A70-47FA-8985-7DF3AB8966C4 | 11日14:30 监控姚江艺汇报郑海山：江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.25,B相电压为10.02,C相电压为9.99,零序电压为17.22)选线海汽线941。故障原因：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 | 11日14:30 监控姚江艺汇报郑海山：江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为0.25,B相电压为10.02,C相电压为9.99,零序电压为17.22)选线海汽线941。 11日14:39联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由运行转热备用，于11日14:39控分成功接地信号消失 11日14:40 江南变电站失地(江南变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.25,江南变电站.10kV.Ⅱ段母线B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅱ段母线C相电压为9.98,零序电压为17.22,A相电压为0.24,B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅲ段母线C相电压为9.99,零序电压为17.28,A相电压为0.24,B相电压为10.02,江南变电站.10kV.Ⅳ段母线C相电压为9.99,零序电压为17.28,)。即通知抢修班组巡视延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关及其之后的设备。15时32分巡视人洪松林接受通知，开始巡线。15时33分巡视人吴俊艺、黄招旺接受通知，开始巡线。 11日14:45联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜（至金浦支线14#杆）916开关由运行转热备用，于11日14:45控分失败 11日14:48联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线金浦支线25#杆3533（四遥）开关由运行转热备用，于11日14:48控分成功。 11日14:48联/配调郑海山【顺控】遥控操作_：10kV海汽线延陵社区环网柜（至滨江国际环网柜)916开关由热备用转运行，于11日14:48控合成功，失地出线。 11日14:51联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至金浦支线14#杆)916开关由运行转热备用，于11日14:51控分失败 11日14:52联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至泉州江滨新能源汽车有限公司)915开关由运行转热备用，于11日14:52控分成功，失地还在。 11日14:53联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至延陵江南里箱式变)914开关由运行转热备用，于11日14:53控分成功，失地还在。 11日14:53联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至新步顶埔箱变)913开关由运行转热备用，于11日14:53控分成功，失地还在。 11日14:54联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至泉州兆翔置业有限公司1#箱式变)912开关由运行转热备用，于11日14:54控分成功，失地还在。 11日14:55联/配调郑海山遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜(至延陵社区环网柜)911开关由运行转热备用，于11日14:55控分失败 11日14:57联/配调郑海山遥控操作_：延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由运行转热备用，于11日14:57控分成功，失地复归。 11日15:17联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线金浦支线45#杆011（四遥）开关由热备用转运行，于11日15:17控合成功 11日15:28 联/配调黄金城收到现场吴俊艺汇报：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 11日15:29 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室跌落式熔断器由合闸转分闸，11日15:33操作成功 11日15:35联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关由热备用转运行，于11日15:35控合成功，送电正常 11日15:36联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至泉州兆翔置业有限公司1#箱式变912开关由热备用转运行，于11日15:36控合成功 11日15:37联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至新步顶埔箱变913开关由热备用转运行，于11日15:37控合成功 11日15:38联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至延陵江南里箱式变914开关由热备用转运行，于11日15:38控合成功 11日15:39联/配调黄金城遥控操作_：10kV海汽线滨江国际环网柜至泉州江滨新能源汽车有限公司915开关由热备用转运行，于11日15:39控合成功 | 10kV海汽线金浦支线22#杆至泉州市中闽百汇置业有限公司配电室电缆被外破挖到 | 延陵社区环网柜江南变10kV海汽线941线路延陵社区环网柜至滨江国际环网柜916开关 | 江南变10kV海汽线941
4325afcf-b392-461e-a4c0-b3765e75b452 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | 15747CB0-B851-4D2E-9FC9-C5C968916D5B | 2023年3月11日13:35 赛岐所高旭辉报：10kV湾坞线#051杆051开关跳闸，故障原因：巡线未发现异常 | 13时34分，联/配调王贵松发布停电信息，发布设备为10kV湾坞线#051杆051开关，通知赛岐所高旭辉相关人员巡视10kV湾坞线#051杆051开关及其之后设备。13时46分巡视人薛东晖、杨建岩、高旭辉接受通知，开始巡线。 11日14:00 联/配调阮良收到现场赛岐所高旭辉汇报：10kV湾坞线#051杆051开关跳闸在热备用，10kV湾坞线#064杆064开关跳闸在热备用，10kV湾坞线#051杆至#064杆线路巡线未发现异常 11日14:02 联/配调阮良令高旭辉：10kV湾坞线#051杆051开关查确在热备用，11日14:05操作成功 11日14:02 联/配调阮良令高旭辉：10kV湾坞线#064杆064开关查确在热备用，11日14:05操作成功 11日14:07联/配调阮良遥控操作_：10kV湾坞线#051杆051开关由热备用转运行，于11日14:07控合失败 11日14:07联/配调阮良遥控操作_：10kV湾坞线#051杆051开关由热备用转运行，于11日14:07控合成功 11日14:44 联/配调阮良收到现场赛岐所薛东辉汇报：10kV湾坞线#064杆064开关后线路巡视未发现异常 11日14:46 联/配调阮良令薛东辉：10kV湾坞线#064杆064开关由热备用转运行，11日14:51操作成功，查看象环变母线电压正常、查DMS数据正常 | 现场巡视未发现异常 | 象环变电站10kV湾坞线#051杆051开关 | 湾坞线986线路
8d35bbd9-6ab9-4e76-ae02-8bb3c53bec9c | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | 83237487-5DA7-4E1A-8C74-9467A831F677 | 11日12:8 DMS弹窗：10kV秋岭线#37石塘桥开关跳闸，故障原因：火烧山导致10kV秋岭线#60-2-8至#60-2-9断线，经抢修于18:07线路送电正常 | 2023年3月11日12:8 DMS弹窗：10kV秋岭线#37石塘桥开关跳闸。即通知_12时20分巡视人陈学杰 接受通知，开始巡线。 11日13:09 联/配调卢锋收到现场陈学杰汇报：申请隔离设备：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二真空开关；试送设备：10kV秋岭线#37石塘桥开关； 故障原因：10kV秋岭线#60-2-5杆后段山林火灾。 11日13:15 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由运行转热备用，11日13:20操作成功 11日13:24 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#37柱上开关由热备用转运行，11日13:41操作成功 11日14:21 联/配调卢锋收到现场步洋所申友栋汇报：10kV秋岭线#60-2-5杆后端火已灭,线路巡视正常；申请试送10kV秋岭线#60-2-2 杆秋岭二柱上开关 11日14:25 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由热备用转运行，11日14:34操作成功 14:36查看DMS发现10kV秋岭线#18曹营东山柱上开关跳闸 11日14:37 联/配调卢锋令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由运行转热备用，11日14:39操作成功 11日14:40 联/配调卢锋令卢锋:10kV秋岭线#18曹营东山柱上开关由热备用转运行，11日14:40操作成功送电正常 11日16:38 收到配电故障抢修单NO：1550606#，工作负责人：申友栋 ，工作内容：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二开关转冷备用、10kV秋岭线#60-2-12洋里二开关转冷备用，安全措施：10kV秋岭线#60-2-6安装刀闸隔离故障 11日16:42 联/配调李真真令申友栋:10kV秋岭线#60-2-2秋岭二柱上开关由热备用转冷备用，11日16:44操作成功 11日16:42 联/配调李真真令申友栋:10kV秋岭线#60-2-12洋里二柱上开关由热备用转冷备用，11日16:45操作成功 11日16:48抢修许可：票号：1550606#，抢修负责人：申友栋，工作内容：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二开关转冷备用、10kV秋岭线#60-2-12洋里二开关转冷备用，安全措施：10kV秋岭线#60-2-6安装刀闸隔离故障 11日18:02抢修终结：票号：1550606#，抢修负责人：申友栋，工作内容：10kV秋岭线#60-2-2秋岭二开关转冷备用、10kV秋岭线#60-2-12洋里二开关转冷备用，安全措施：10kV秋岭线#60-2-6安装刀闸隔离故障 18：04 送电指令票详见指令票NO：罗源2023030046，18：07已复线路送电正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 火烧山造成导线断 | 福州.洪洋变10kV秋岭945线#37石塘桥开关 | 洪洋变945秋岭线
SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | C8EB597B-A7B6-4E79-9089-3D4D21E3D9DC | 3月11日10:17，翔安抢修许辉彬报：10kV下许线线路没电。查看系统显示：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关跳.闸。故障原因：电缆中间接头本体故障 | 11日10:17，翔安抢修许辉彬报：10kV下许线线路没电。查看系统显示：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关跳闸。 10:30，抢修人员许辉彬汇报：新码头#1环网柜10kV一二联络912线路零序Ⅰ段保护动作跳闸，未显示故障相，故障电流210A。（通知维护人员陈东耀检查保护情况） 10:40许辉彬汇报：新码头#2环网柜全站设备检查正常。 10:48许辉彬汇报：新码头#3环网柜全站设备检查正常。 10:50遥控：新码头#3环网柜10kV三四联络912开关由运行转热备用，遥控成功。 10：52遥控：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，开关转运行后即发生跳，零序Ⅰ段保护动作，故障电流253.74A。 11:05遥控：新码头#5环网柜10kV四五联络911开关由热备用转运行，遥控成功。（转电）通知许辉彬继续检查设备。 停电范围更新（1） 12:10许辉彬汇报：新码头#2环网柜、新码头#3环网柜全站设备再次检查无异常。 12:11遥控：新码头#2环网柜10kV一二联络911开关由运行转热备用，遥控成功。 12:12遥控：新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，开关合上后即跳。（零序Ⅰ段保护动作，故障电流230.28A）。 12:15遥控：新码头#3环网柜10kV三四联络912开关由热备用转运行，遥控成功（转电）。 12:18下令许辉彬：新码头#1环网柜10kV一二联络912线路由热备用转冷备用，12:22操作完毕。 12:30下令许辉彬：新码头#2环网柜10kV一二联络911线路由热备用转冷备用，新码头#2环网柜10kV一二联络911线路由冷备用转检修。12:33操作完毕。 12:37下令许辉彬：新码头#1环网柜10kV一二联络912线路由冷备用转检修，12:38操作完毕，通知其组织抢修。 11日12:46 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0124，工作负责人：陈晓东，工作内容：在10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912柜至10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911柜，进行电缆故障点查找及抢修，安全措施：10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912线路转检修，10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911线路转检修。 11日12:49抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0124，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：在10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912柜至10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911柜，进行电缆故障点查找及抢修，抢修安措：10kV新码头#1环网柜 10kV一二联络912线路转检修，10kV新码头#2环网柜 10kV一二联络911线路转检修。 11日 19:27抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0124,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912柜至10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911柜电缆故障点查找及抢修,抢修安措:10kV新码头#1环网柜10kV一二联络912线路转检修，10kV新码头#2环网柜10kV一二联络911线路转检修 20:23恢复送电。送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030531 | 过热、放电、受潮等原因造成中间头烧毁 | 彭厝变电站983 , 新码头#1环网柜一二联络912高压开关 | 彭厝变电站983
6A94C29605E0425191F3841E1DF7AB2A421B | 裸导线风偏放电 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-11 | B3F0AFC6-8488-4A0C-8066-F7909A6B4403 | 11日9:58 10kV南峰支线#01杆Z-2811开关过流加速段动作跳闸，故障原因为：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变线路弧垂偏大，风偏碰线引起跳闸 | 11日9:59 DMS研判：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关过流加速段动作跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV南峰支线#01杆Z-2811开关及其之后的设备，重点关注10kV南峰支线#01杆Z-2811开关之后区域。10时02分巡视人苏志容、李松林、罗宇坛、罗永福接受通知，开始巡线。 11日10:52 联/配调林高祥收到现场苏志容汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关；故障备注：申请将10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由运行转热备用，试送10kV南峰支线#01杆Z-2811开关 11日10:53 联/配调林高祥令苏志容：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由运行转热备用，11日10:56操作成功 11日10:57联/配调林雅仪遥控操作_：10kV南峰支线#01杆Z-2811开关由热备用转运行，于11日10:57控合成功 11日11:13 联/配调何振坚收到现场李松林汇报：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变线路弧垂偏大，风偏碰线引起跳闸，现已处理，申请将10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由热备用转运行 11日11:18 联/配调林雅仪令李松林：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变由热备用转运行，11日11:22操作成功，线路运行正常 | 11日9:58 10kV南峰支线#01杆Z-2811开关过流加速段动作跳闸，故障原因为：10kV燃田分支线#13A杆南峰村燃田配变线路弧垂偏大，风偏碰线引起跳闸 | 35kV秀峰变10kV长乐变秀峰线911线路南峰支线#01杆Z-2811开关 | 长乐变秀峰线911
1C873E4A20194D05959B9CDF259E0C7E421B | 杆塔倒断 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-11 | 625BA217-AB33-46F8-A735-AF09271F3067 | 2023-03-11 9:46 DMS系统弹窗:10kV隔头内支线#014A杆瑞都Ⅵ配变，10kV隔头内支线#029A杆现代农业配变停电，10:05桂林变10kVⅠ段母线失地A相失地(A相电压为2.37,B相电压为8.19,C相电压为10.07)，10:07联/配调林镇伟遥控操作_：10kV瑞都线#014杆K1开关由运行转热备用，于11日10:07控分成功，失地消失，故障原因为：10kV隔头内支线#013杆电杆被大车撞断，三相导线断裂 | 11日9:48 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV隔头内支线#003杆K1开关及其之后的设备。10时28分巡视人杨广接受通知，开始巡线。10时29分巡视人杨广、郑海滨接受通知，开始巡线。 11日 10:05桂林变10kVⅠ段母线失地A相失地(A相电压为2.37,B相电压为8.19,C相电压为10.07)，10kV瑞都线#014杆K1开关零序突增24A 10:07联/配调林镇伟遥控操作_：10kV瑞都线#014杆K1开关由运行转热备用，于11日10:07控分成功，失地消失 11日10:22 联/配调林镇伟收到现场杨广汇报：10kV隔头内支线#013杆电杆被大车撞断，10kV隔头内支线#003杆K1开关在运行位置，申请：隔离10kV隔头内支线#003杆K1开关、G1刀闸，试送：10kV瑞都线#014杆K1开关 11日10:23 联/配调林镇伟令杨广：10kV隔头内支线#003杆K1开关由运行转冷备用，11日10:26操作成功 11日10:30 瑞都电站陈日财汇报：瑞都电站发电机组确已停机解列 11日10:34联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV瑞都线#014杆K1开关由热备用转运行，于11日10:34控合成功，试送正常 11日11:11 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0015，工作负责人：郑露迅，工作内容：在10kV隔头内支线＃013杆至＃015杆，进行导线拆除，重新放紧线；在10kV隔头内支线＃014杆，进行电杆断裂重新立杆，安全措施：10kV隔头内支线＃003杆K1开关、G1刀闸。 11日11:28抢修许可：票号：LY-ZP-PQ-2023-0015，抢修负责人：郑露迅，抢修任务：在10kV隔头内支线＃013杆至＃015杆，进行导线拆除，重新放紧线；在10kV隔头内支线＃014杆，进行电杆断裂重新立杆，抢修安措：10kV隔头内支线＃003杆 K1开关、G1刀闸。 11日16:47抢修终结：票号：LY-ZP-PQ-2023-0015，抢修负责人：郑露迅，抢修任务：在10kV隔头内支线＃013杆至＃015杆，进行导线拆除，重新放紧线；在10kV隔头内支线＃014杆，进行电杆断裂重新立杆，抢修安措：10kV隔头内支线＃003杆 K1开关、G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202303062，11日16:47开始执行，11日17时27分执行完毕。 | 10kV隔头内支线#013杆电杆被大车撞断 | 桂林变电站10kV桂杞Ⅰ线#955线路隔头内支线#003杆K1开关 | 桂林变电站10kV桂杞Ⅰ线#955
675883843791C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-11 | D9F2EBBE-D337-41F4-9749-832FEE796B0E | 11日8:3 DMS研判10kV官林线坂头店仔口环网柜916开关跳闸，现场实际为仙景满中环网柜（至坂头店仔口环网柜）911开关跳闸。故障原因：：10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被外破挖断。 | 11日8:7 DMS研判10kV官林线坂头店仔口环网柜916开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点坂头村口环网柜至官林线54+2#杆916开关及其之后的设备。 11日7:55 监控黄胜通知孙凤红：江南变10kV II、III、IV段母线A相失地(A相电压为0.20,B相电压为10.21,C相电压为10.24,零序电压为17.75)，选线10kV官林线651线路。 11日10:47 联/配调黄金城收到现场吴俊艺汇报：10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被挖断，引起仙景满中环网柜（至坂头店仔口环网柜）911开关跳闸。 11日10:51联/配调黄金城遥控操作_：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911开关由运行转热备用，于11日10:51控分成功 11日10:52 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911线路由热备用转冷备用，11日10:55操作成功 11日10:57 联/配调徐勰令吴俊艺：10kV官林线仙景满中环网柜至坂头店仔口环网柜911开关由热备用转运行，11日10:58操作成功 11日11:06 联/配调徐勰令吴俊艺：10kV官林线坂头中兴环网柜（至坂头店仔口环网柜）916线路由运行转检修，11日11:08操作成功 11日11:18 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线金安美术环网柜（至新港路口环网柜）916开关由热备用转运行，11日11:18操作成功 11日11:27 联/配调黄金城令吴俊艺：10kV官林线坂头店仔口环网柜至坂头中兴环网柜911线路由冷备用转检修，11日11:31操作成功 | 10kV官林线坂头店仔口环网柜911开关至坂头中兴环网柜916开关间电缆被外破挖断。 | 坂头村口环网柜江南变10kV官林线624线路坂头村口环网柜至官林线54+2#杆916开关 | 江南变10kV官林线624
29573488969B4E55852273B662E13FD1421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-10 | 5B07AE60-C63B-41AE-A473-11F0395E0CBA | 2023年3月10日21:30 10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变紧急停电，故障原因10kV茶洋线936线路川前分线火烧山 | 10日21:30 联/配调林迪彪收到现场大甲所郑臣林汇报：10kV茶洋线936线路川前分线火烧山，申请隔离10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变 10日21:30 联/配调林迪彪令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变由运行转热备用，10日21:36操作成功 10日21:39 联/配调卓主见令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#47杆0471刀闸由合闸转分闸，10日21:59操作成功 2023年3月11日 00:49 联/配调卓主见收到大甲所郑臣林汇报：10kV茶洋线936线路川前分线火势蔓延，申请隔离10kV茶洋线936线路川前分线#01杆001开关由 11日00:51联/配调卓主见遥控操作_：10kV茶洋线936线路川前分线#01杆001开关由运行转热备用，于11日00:51控分成功 11日06:06 联/配调林迪彪令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#47杆0471刀闸由分闸转合闸，11日06:15操作成功 11日06:17 联/配调林迪彪令大甲所郑臣林：10kV茶洋线936线路川前分线#54杆川前G0799变由热备用转运行，11日06:25操作成功 11日06:26联/配调林迪彪遥控操作_：10kV茶洋线936线路川前分线#01杆001开关由热备用转运行，于11日06:26控合成功，线路全线恢复供电 | 火烧山危及线路紧急拉停 | 10kV茶洋线936线路川前分线#54杆054M2跌落 | 茶洋线936线路
EB1A889AE6F9453B87CB44DD6C31E02D421B | 变压器本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-10 | 451D2E73-5F49-40B8-B507-1F02DFF284F4 | 2023年3月10日 18:35 DMS监盘发现：10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障原因：10kV水暖线水厂支线11-2-A4#主仑苍村28台区配变变压器击穿 | 2023年3月10日 18:35 DMS监盘发现：10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关零序Ⅰ段动作跳闸，配调林珊珊通知仑苍供电所黄进辉19时35分巡视人洪德辉接受通知，开始巡线。 10日18:57仑苍所傅键鹏汇报南安县调刘伟强：查10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关在热备用，10kV水暖线水厂支线11-2-A4#主仑苍村28台区配变变压器击穿，申请转冷备用隔离，线路无其他异常，申请试送 10日19:00 联/配调刘伟强令傅健鹏：10kV水暖线水厂支线11-2-A4#主仑苍村28台区配变由运行转冷备用，10日19:02操作完毕 10日19:03 联/配调刘伟强令配调黄小明：10kV水暖线水厂支线11#杆B87开关由热备用转运行，10日19:04操作成功，运行正常，南安县调刘伟强通知仑苍所傅键鹏 22:36 送电完毕 详见故障单LS13555123030038 南安县调郑明凤 |  | 仑苍变10kV水暖线617线路水厂支线11#杆B87开关 | 仑苍变10kV水暖线617
077de9a1-0ed6-4a5e-b7dd-9371f0059ffe | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-10 | A1DA1105-C773-44E3-90D2-0021CDEF3235 | 10日15:17 10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关跳闸。故障原因： | 10日15:17 DMS研判：10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关跳闸，即通知绥安供电所蔡少杰组织巡线，巡视跳闸点10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关及其之后的设备，告知快响以上情况。15时24分巡视人杨志友、蔡少杰、徐志荣、徐鹏飞、李贵周接受通知，开始巡线。 | 10kV西仙线故障点后端线路转由10kV城枕Ⅰ线供电时，由于负载较大，合闸瞬间励磁涌流突增，造成#21杆B-Zc01开关保护动作，现场并无故障 | 枕头山变10kV城枕Ⅰ线#21杆B-Zc01开关 | 枕头山变城枕Ⅰ线933
E7BAC0AC4340460288BA82D7698963D0421B | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-10 | D724F7A9-4874-4355-BEC0-7AE8094BEA63 | 于12:13系统研判涵东变10kV上梧Ⅱ路924线路洋尾线#053杆T接侧缺相，通知白塘供电所林凤武现场核实汇报。于12:33林凤武汇报联调黄秋月：10kV洋尾线#053杆0531刀闸A相断线。万嘉湖畔雅居配电室10kV母联90A开关备投失败，故障原因：10kV洋尾线#053杆0531刀闸A相断线。 | 10日12:42 联/配调黄秋月收到现场林凤武汇报联调黄秋月：10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关由运行转冷备用操作完毕，其余线路查无异常，具备转电条件。 10日12:43 联/配调黄秋月令林凤武：万嘉湖畔雅居开闭所10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅰ路分线901开关由冷备用转运行，10日13:42操作成功 10日15:28 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-20230278，工作负责人：许其伟 ，工作内容：10kV洋尾线#053杆0531刀闸损坏带电更换抢修，安全措施：10kV洋尾线#053杆0531刀闸，查10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关、0011刀闸。 10日15:30开始执行停电指令票NO.PTDQ23030371，16:31执行完毕。 10日16:32抢修许可：票号：PT-BB-PD-20230278，抢修负责人：许其伟，抢修任务：10kV洋尾线#053杆0531刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV洋尾线#053杆0531刀闸，查10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关、0011刀闸。 10日18:34抢修终结：票号：PT-BB-PD-20230278，抢修负责人：许其伟，抢修任务：10kV洋尾线#053杆0531刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV洋尾线#053杆0531刀闸，查10kV万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线#001杆001开关、0011刀闸。 送电票：PTDQ23030374，10日18:34开始执行，10日18时56分执行完毕。 | 设备老化引起断裂 | 10kV万嘉湖畔雅居开闭所10kV上梧Ⅱ路924线路万嘉湖畔雅居开闭所Ⅱ路分线902开关 | 上梧Ⅱ路924线路
13DKX-24868 | 杆塔横担损坏 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-10 | EDBC7F64-B2B1-48A1-8E50-73554CE5F3BB | 2023年3月10日12:17 美山变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.23,B相电压为1.73,C相电压为8.74)。原因:10kV产坑分支线#01-#02杆有山火烧到线路，B相绝缘皮烧破，绑扎线搭横担 | 2023年3月10日12:17 美山变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.23,B相电压为1.73,C相电压为8.74)，即通知白沙所林建聪 10日12:20联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV半岭支线#01杆K1开关由运行转热备用，于10日12:20控分失败 10日12:21联/配调张锦旺遥控操作_：10kV杨捷线#31杆K1开关由运行转热备用，于10日12:21控分成功接地信号消失 12:53 白沙所林建聪汇报：10kV杨捷线#31杆至#39杆主线巡视无异常、具备送电条件 10日12:55 联/配调张锦旺令林建聪：10kV半岭支线#01杆K1开关由运行转热备用，10日12:57操作成功 10日12:58联/配调张锦旺遥控操作_：10kV杨捷线#31杆K1开关由热备用转运行，于10日12:58控合成功，电压正常 13：35白沙所贺鹏汇报：10kV产坑分支线#01-#02杆有山火烧到线路，申请隔离 10日13:38 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸由合闸转分闸，10日13:40操作成功 10日13:45 联/配调林焕华令林健聪：10kV半岭支线#01杆K1开关由热备用转运行，10日13:47操作成功 10日14:52 联/配调洪昕帆令林建聪：10kV产坑村#1配变分支线#01A杆产坑村#1配变由运行 转热备用，10日14:55操作成功 10日14:57 联/配调洪昕帆令林建聪：10kV产坑村#2配变分支线#01A杆产坑村#2配变由运行 转热备用，10日14:59操作成功 10日15:03 联/配调张锦旺令林健聪：10kV百日隔鸡场分支线#01杆K1开关由运行转热备用，10日15:05操作成功 10日15:05 联/配调林焕华令林健聪：10kV产坑分支线#37杆G1刀闸由合闸转分闸，10日15:06操作成功 10日15:22 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-BSS-PQ-0003，工作负责人：邱庆水 ，工作内容：10kV产坑分支线#03杆至#04杆抢修更换横担，清理大树，安全措施：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸，10kV产坑村#1配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑村#2配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑分支线#37杆G1刀闸。 10日15:20抢修许可：票号：（手）XL-BSS-PQ-0003，抢修负责人：邱庆水，抢修任务：10kV产坑分支线#03杆至#04杆抢修更换横担，清理大树，抢修安措：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸，10kV产坑村#1配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑村#2配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑分支线#37杆G1刀闸。 10日17:27抢修终结：票号：（手）XL-BSS-PQ-0003，抢修负责人：邱庆水，抢修任务：10kV产坑分支线#03杆至#04杆抢修更换横担，清理大树，抢修安措：10kV半岭支线#39B杆G1刀闸，10kV产坑村#1配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑村#2配变分支线#01A杆R1跌落式熔断器，10kV产坑分支线#37杆G1刀闸。 送电票：BB-ZLP-202303128，10日17:28开始执行，10日17时45分执行完毕。 | 山火影响 | 美山变10kV美捷Ⅰ线974线路杨捷线#31杆K1开关 | 美山变10kV美捷Ⅰ线974线路
6ef9a387-1c81-4e47-8090-75d599f32207 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-10 | F344A1C6-8ECA-478F-A4B9-4685EB80C07B | 10日10:11，110kV前进变10kV东航线615线路B相全失地(A=10.17,B=0.28,C=10.05,零序=100.19,失地选线正确)属10kV I段母线，故障原因为：东航1#环网10kV东丽914开关以后用户内部故障，11：20隔离后送电正常，故障用户已转用监处理，处理后于27日17:00送电正常。 | 10日10:11，前进变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.17,B相电压为0.28,C相电压为10.05,零序电压为100.19,)失地选线为福州.前进变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.东航线615线路接地（软报文） 10日10:37 联/配调郑德强遥控操作:东航4#环网10kV东航911开关由运行转热备用，10日10:37操作成功，失地恢复，即通知澳前所林剑、北厝运维王君玲 10日10:11 福州.前进变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.17,B相电压为0.28,C相电压为10.05,零序电压为100.19,)失地选线为福州.前进变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.东航线615线路接地（软报文）, 即通知巡视东航4#环网10kV东航911开关，及其之后的设备。_15时06分巡视人刘雄,杨洋 接受通知，开始巡线。 10日10:55 联/配调郑德强收到现场澳前所郑豪杰汇报：东航1#环网10kV东一进911开关以前线路巡视正常，申请分段试送 10日10:55 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东一进911开关由运行转冷备用，10日11:07操作成功 10日10:55 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航4#环网10kV东航911开关由热备用转运行，10日11:07操作成功 10日11:16 联/配调郑德强收到现场澳前所郑豪杰汇报：东航1#环网10kV东丽914开关故障灯亮，申请隔离试送 10日11:16 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东丽914开关由运行转冷备用，10日11:20操作成功 10日11:16 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东一进911开关由冷备用转运行，10日11:20操作成功 10日15:19 联/配调郑德强收到现场北厝运维王君玲汇报：前进变10kV东航线615开关间隔一二次设备检查正常 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 10日11:16 联/配调郑德强令澳前所郑豪杰:东航1#环网10kV东丽914开关由运行转冷备用，10日11:20操作成功 澳前所刘雄报：东航1#环网10kV东丽914开关以后用户内部故障已处理，具备送电条件，即令其：东航1#环网10kV东丽914开关由冷备用转运行，17:02完成 2023年03月27日17:03丽景大酒店（东航1#环网10kV东丽914）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZPTYLYH20230310001 | 丽晶酒店专变内部故障 | 福州.前进变10kV东航615线路 | 10kV东航615线路
13DKX-59376 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-10 | 4D6A0071-9E4A-4F7B-A1B3-4B8507CC3965 | 于10:03系统研判井头变10kV龙山线921线路汀渚支线#021杆线路缺相，即通知西天尾中心供电所曾卫东。故障原因：10kV汀渚支线#021杆小号侧C相断线 | 10日10:27 联/配调黄秋月收到现场曾卫东汇报：10kV汀渚支线#021杆小号侧C相断线 10日10:28联/配调黄秋月遥控操作_：10kV汀渚支线#002杆002开关由运行转热备用，于10日10:28控分成功 故障通知巡视跳闸点汀渚支线#030杆030断路器及其之后的设备，重点关注汀渚支线#021杆、汀渚支线#028、汀渚支线#024杆、汀渚支线#036杆、汀渚支线#039杆、汀渚支线#038杆、汀渚支线#043付杆至砼强建材分支线#001杆、汀渚村#1变分支线#003杆、精艺五金塑胶分支线#001杆、汀渚#11变分支线#001、维特斯分支线#001杆、汀渚村#7变分支线#003杆、汀渚支线#044杆之间区域。10时36分巡视人曾卫东接受通知，开始巡线。 10日14:18 申请配电故障抢修单NO：1403188，工作负责人：张寿忠 ，工作内容：10kV汀渚支线#020杆至#021杆C相架空绝缘导线断线抢修，安全措施：10kV汀渚支线#004杆004开关、0041刀闸，10kV汀渚支线#002杆002开关、0021刀闸，10kV汀渚支线#030杆030开关、0301刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001B杆001B开关、001B1刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001杆立足鞋厂#1变转空载运行，10kV立足鞋厂分支线#002杆立足鞋厂#2变转空载运行，10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变转空载运行。 停电操作票详见指令票：PTDQ23030368，14:51执行完毕。 10日14:52 联/配调黄春瑶令曾卫东：10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变由运行转空载运行，10日14:54操作成功 10日14:58抢修许可：票号：1403188，抢修负责人：张寿忠，抢修任务：10kV汀渚支线#020杆至#021杆C相架空绝缘导线断线抢修，抢修安措：10kV汀渚支线#004杆004开关、0041刀闸，10kV汀渚支线#002杆002开关、0021刀闸，10kV汀渚支线#030杆030开关、0301刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001B杆001B开关、001B1刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001杆立足鞋厂#1变转空载运行，10kV立足鞋厂分支线#002杆立足鞋厂#2变转空载运行，10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变转空载运行。 送电票：PTDQ23030369，10日16:50开始执行，10日17时40分执行完毕。 10日16:47抢修终结：票号：1403188，抢修负责人：张寿忠，抢修任务：10kV汀渚支线#020杆至#021杆C相架空绝缘导线断线抢修，抢修安措：10kV汀渚支线#004杆004开关、0041刀闸，10kV汀渚支线#002杆002开关、0021刀闸，10kV汀渚支线#030杆030开关、0301刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001B杆001B开关、001B1刀闸，10kV立足鞋厂分支线#001杆立足鞋厂#1变转空载运行，10kV立足鞋厂分支线#002杆立足鞋厂#2变转空载运行，10kV汀渚村#9变分支线#001付杆汀渚村#12变转空载运行。 | 10kV汀渚支线#021杆C相C型线夹处断线，经研判该故障点源头系施工质量不良引起。 | 莆田.井头变10kV龙山线921线路汀渚支线#002杆002开关 | 龙山线921线路
6946F036065480E2E0430A8EA81080E20000 | PT柜PT故障 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-10 | 3EC167D4-0EC9-4C6A-86AB-37DE3E99066C | 3月10日 09:57 鼎美变10kVⅡ段母线B相全失.地，09:58 鼎美变10kV林埭Ⅱ回922开关跳闸，失.地消失。故障原因：设备老化（北京ABB高压开关厂，SASE环网柜，投运日期:2017年2月） | 10:18 执行FA方案：（遥控）孚莲#5环网柜10kV四五联络911开关由运行转热备用，10:18 操作完毕 10:19 （遥控）鼎美变10kV林埭Ⅱ回922开关由热备用转运行，10:19 操作完毕，正常 10:38 钟山张水新汇报鼎美变10kV林埭Ⅱ回922开关过流Ⅱ段保护跳闸，重合闸不成功，电流分别为6195.6A、6114A 11:30 海沧陈志毅汇报10kV孚莲#3环网柜母线PT冒烟 12:10 海沧陈志毅报孚莲#3环网柜10kV大布箱变913柜电缆改接至孚莲#4环网柜10kV备用一915 12:15 下令海沧操作林进煌孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路由运行转冷备用、孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路由冷备用转检修，12:18操作完毕 12:19 下令林进煌孚莲#3环网柜10kV二三联络911线路由热备用转冷备用，12:20 操作完毕 12:21 下令林进煌孚莲#4环网柜10kV三四联络911线路由运行转冷备用，12:23 操作完毕 12:23 下令林进煌孚莲#4环网柜10kV备用一915线路由冷备用转检修，12:27 操作完毕 12:28（遥控）孚莲#5环网柜10kV四五联络911开关由热备用转运行，12:29 操作完毕 12:50 下令海沧配电班黄明文（15880272764）大布箱式变站0.4kV站变线401开关由运行转冷备用，12:53操作完毕 12:54 通知：黄明文10kV大布箱式变站#1变低压发电车可以接入，并确认已执行，13:05 操作完毕 10日13:20 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0122，工作负责人：邱永祥，工作内容：在孚莲#3环网柜10kV大布箱变913间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆拆除；在孚莲#4环网柜10kV备用一915间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆施工、试验及接线，安全措施：10kV孚莲#4环网柜10kV备用一915线路转检修，10kV孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路转检修，10kV大布箱式变0.4kV站变线401开关转冷备用。 10日13:20抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0122，抢修负责人：邱永祥，抢修任务：在孚莲#3环网柜10kV大布箱变913间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆拆除；在孚莲#4环网柜10kV备用一915间隔至大布箱式变10kV#1变911开关，进行电缆施工、试验及接线，抢修安措：10kV孚莲#4环网柜 10kV备用一915线路转检修，10kV孚莲#3环网柜 10kV大布箱变913线路转检修，10kV大布箱式变 0.4kV站变线401开关转冷备用。 10日 15:46抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0122,抢修负责人：邱永祥,抢修任务：1、孚莲#3环网柜10kV大布箱变913间隔至大布箱式变10kV#1变911开关电缆拆除；2、孚莲#4环网柜10kV备用一915间隔至大布箱式变10kV#1变911开关电缆施工、试验及接线,抢修安措:10kV孚莲#4环网柜10kV备用一915线路转检修，10kV孚莲#3环网柜10kV大布箱变913线路转检修，10kV大布箱式变0.4kV站变线401开关转冷备用 16:50 恢复送电详见指令票NO：ZLP-XM-23030521 | PT本体故障 | 鼎美变电站922线路 | 鼎美变电站922
13DKX-22306 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-10 | A063D639-668C-4095-A657-7B5690530A9B | 10日10:04 下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关跳闸,巡线无发现异常（合环转电引起），于10：18恢复送电 | 2023年3月10日10：00 配电运检班于召南汇报：香蜜湖开闭所合环转电后失压（故障详见LS13516023030005） 10日10:04 联/配调吴艳平收到现场官本汇报：_现场检查下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关跳闸 10日10:11 联/配调吴艳平收到现场于召南汇报：_香蜜湖开闭所现场检查正常，具备送电条件 10日10:10 联/配调吴艳平令于召南:香蜜湖小区开闭所10kV母联900开关由运行转热备用，10日10:12操作成功 10日10:10 联/配调吴艳平令于召南:香蜜湖开闭所10kV渡头四环925开关由热备用转运行，10日10:12操作成功 10日10:14 联/配调吴艳平令官本:下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关由热备用转运行，10日10:18操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无异常，试送电正常 | 福州.东区变10kV下埭2-1#环网10kV香蜜湖914开关 | 东区变965下埭线
7B08B04CA5FB49889FF27F8067D30552421B | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-10 | ADF920B7-6B24-4707-8451-FC337AA94EEF | 10日9:26 长乐变长乐变.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为9.65,B相电压为10.13,C相电压为1.03,零序电压为91.44,)失地选线为长乐变南庭线917,故障原因为：10kV良坝支线联胜配变C相高压刀闸断裂脱落。 | 10日9:26 长乐变失地(长乐变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.65,B相电压为10.13,C相电压为1.03,零序电压为91.44,)。即通知抢修班组 9:35 确认良坝#3机组、联胜水电站、乐南水电站机组已停机 10日09:34联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV长乐收费站分支线#01杆Z-2021开关由运行转热备用，于10日09:34控分失败 10日09:35联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV狮仔岽分支线#08杆Z-2018开关由运行转热备用，于10日09:35控分成功 10日09:35联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV南庭线#96杆Z-2089开关由运行转热备用，于10日09:35控分成功 10日09:36联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：10kV南庭线#62杆Z-2486开关由运行转热备用，于10日09:36控分成功。 10日09:36联/配调卢黄平【顺控】遥控操作_：长乐变.10kV.南庭线间隔.917开关由运行转热备用，于10日09:36控分成功接地信号消失 10日09:37联/配调卢黄平遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由热备用转运行，于10日09:37控合成功 10日09:39联/配调卢黄平遥控操作_：10kV南庭线#96杆Z-2089开关由热备用转运行，于10日09:39控合成功 10日09:41联/配调卢黄平遥控操作_：10kV狮仔岽分支线#08杆Z-2018开关由热备用转运行，于10日09:41控合成功，正常 9:42 通知乐南水电站机组并网 10日9:48 长乐变失地(长乐变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.65,B相电压为10.13,C相电压为1.03,零序电压为91.44,)。即通知抢修班组巡视长乐变.10kV.南庭线间隔.917开关及其之后的设备。09时52分巡视人苏志容、李松林、罗宇坛接受通知，开始巡线。 10日09:56 联/配调苏小彬收到现场苏志容汇报：隔离设备：10kV良坝支线#01杆Z-2088开关；隔离状态：冷备用；故障备注：10kV良坝支线联胜配变C相高压刀闸断裂脱落 10日09:57 联/配调苏小彬令苏志容：10kV良坝支线#01杆Z-2088开关由运行转冷备用，10日10:01操作成功 10日10:04联/配调苏小彬遥控操作_：长乐变10kV南庭线917开关由热备用转运行，于10日10:04控合成功 10日10:06联/配调苏小彬遥控操作_：10kV南庭线#62杆Z-2486开关由热备用转运行，于10日10:06控合成功 10日10:07联/配调苏小彬遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由运行转热备用，于10日10:07控分成功 10日13:06 联/配调林高祥令苏志容：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变由运行转热备用，10日13:24操作成功 10日13:19 申请配电故障抢修单NO：ZZ-PH-PD-2023-0310，工作负责人：叶宇宙，工作内容：10kV朴树下分支线#01A杆更换高压刀闸，安全措施：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变高压跌落式熔断器。 10日13:26抢修许可：票号：ZZ-PH-PD-2023-0310，抢修负责人：叶宇宙，抢修任务：10kV朴树下分支线#01A杆更换高压刀闸，抢修安措：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变高压跌落式熔断器。 10日14:34抢修终结：票号：ZZ-PH-PD-2023-0310，抢修负责人：叶宇宙，抢修任务：10kV朴树下分支线#01A杆更换高压刀闸，抢修安措：10kV朴树下分支线#01A杆联胜村联胜配变高压跌落式熔断器。 送电票：ZZPH23030055，10日14时42分执行完毕。电话通知良坝#3机组、联胜水电站机组可以并网发电。 | 故障原因10kV良坝支线联胜配变C相高压刀闸断裂脱落。 | 长乐变南庭线917线路 | 长乐变南庭线917
F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-10 | EF401212-B8BF-4D2D-B622-25AEA6AF7833 | 10日8:44 监控余伟民报：新垵变10kVⅠ段母线B相全失地（选线971，准），故障原因为：工井倒塌压到电缆 | 10日8:44 新垵变电站失地(新垵变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.41,B相电压为0.53,C相电压为9.88,零序电压为10.14,)。即通知抢修班组 10日08:46 联/配调李剑斌令陈延昌：10kV后祥线#18杆高压开关由运行转热备用，10日08:47操作成功，失地消失，通知抢修东孚抢修林少辉 09:30 海沧抢修胡一佳汇报10kV后祥线#18杆后查无故障点，要求试送 09:31 （遥控）10kV坛柯线#1杆高压开关由运行转热备用，09:32 操作成功 09:33 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由热备用转运行，09:33 操作成功，新垵变10kVⅠ段母线B相全失地 09:33 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由运行转热备用，09:34 操作完毕，失地消失 09:34（遥控）10kV坛后#1杆高压开关由热备用转运行（遥控、转电），09:34 操作完毕 09:45 海沧抢修胡一佳汇报10kV祥线#18杆杆上设备查无异常 09:46 下令胡一佳10kV后祥线#16支2杆高压开关、#16支4杆高压开关由运行转热备用，09:52操作完毕 09:54 （遥控）10kV坛柯线#1支1杆高压开关由运行转热备用（遥控），09:55 操作完毕 09:57 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由热备用转运行，09:57 操作完毕，新垵变10kVⅠ段母线B相全失地， 09:58 10kV后祥线#18杆高压开关高压开关跳.闸，新垵变10kVⅠ段母线电压恢复正常 10:50 陈冬柏汇报10kV后祥线#13杆至#14杆现场工井倒塌压到电缆，现场无同管沟设备 10:54 下令胡一佳10kV后祥线#13杆高压刀闸、后祥线#14杆高压刀闸由由合闸转分闸，11:04 操作完毕 11:05 （遥控）10kV后祥线#18杆高压开关由热备用转运行，11;06 操作完毕 11:09 下令胡一佳10kV后祥线#16支2杆高压开关、#16支4杆高压开关由热备用转运行，11:14操作完毕 11:12 （遥控）10kV坛柯#1杆高压开关由热备用转运行，11:12 操作完毕 11:13 （遥控）10kV坛柯线#1支1杆高压开关由热备用转运行，11:14 操作完毕 停电范围更新 10日11:41 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0121，工作负责人：姚国军，工作内容：在10kV后祥线#13杆至#14杆，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV后祥线#13杆高压刀闸，10kV后祥线#14杆高压刀闸。 10日 11:41抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0121,抢修负责人：姚国军,抢修任务：1、10kV后祥线#13杆至#14杆电缆故障查找及处理,抢修安措:断开10kV后祥线#13杆高压刀闸，断开10kV后祥线#14杆高压刀闸 14日 15:25抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0121,抢修负责人：姚国军,抢修任务：1、10kV后祥线#13杆至#14杆电缆故障查找及处理,抢修安措:断开10kV后祥线#13杆高压刀闸，断开10kV后祥线#14杆高压刀闸 3月14日15:25送电指令票详见指令票ZLP-XM-23030516 | 电缆沟塌方 | 新垵变电站971线路后祥线#18杆高压开关 | 新垵变电站971
F8F2DAF21F7D422BAB8950F8225C43FE421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-10 | DFAA266D-7A9E-4867-BCCB-FB96F1AE101B | 2023年3月10日08时20分 松山变10kV松泥线627开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：渡头6#环网10kV福万塑胶二用户变压器故障，于9:02隔离用户送电正常，16:33用户故障处理完毕送电正常 | 2023年3月10日08时20分 松山变10kV松泥线627开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，通知管柄运维检查开关间隔，并通知配电运检班检查润福佳园，香蜜湖，香缇半岛备投动作情况，通知松山供电所官本巡线（网络化故障，无法设置巡线人） 8:48管柄运维卢彼德汇报：松山变10kV松泥线627开关间隔检查无异常，具备送电条件 8：55松山供电所官本汇报：渡头6#环网10kV福万塑胶二用户变压器故障，申请隔离，其他线路巡线无异常具备送电条件 9:00 配电运检班于召南汇报：香缇半岛配电室备投动作，待后续转回，润福佳园备投未动作（通知其排查原因） 10日08:57 联/配调郑丹令官本:渡头6#环网10kV福万二916开关由运行转冷备用，10日09:01操作成功 10日09:02联/配调郑丹遥控操作_：福州.松山变/10kV.松泥线627开关由热备用转运行于10日09:02控合成功 9:25配电运检班于召南汇报香蜜湖小区备投动作，申请恢复 9:28下令配电运行班于召南：香蜜湖开闭所10kV渡头四环925开关由热备用转合环运行，香蜜湖开闭所10kV母联900开关由合环运行转热备用，9:30复 9:40配电运检班于召南汇报：香蜜湖小区汇报没电，申请转电 9：41下令配电运检班于召南：香蜜湖开闭所10kV渡头四环925开关由运行转热备用，香蜜湖开闭所10kV母联900开关由热备用转运行，复还是失压，后续处理详见：故障单LS13516023030006 11:30配电运检班于召南汇报：香缇半岛配电室备投动作（LS13516023030005故障引起备投二次动作），已恢复原运行方式 17：30用电检查班林廷汇报：福万塑胶二用户内部故障验收完毕，具备送电条件 17：31松山所洪煜杰汇报：福万塑胶二用户内部故障验收完毕，具备送电条件，人员已撤离，线路具备送电条件，申请 渡头6#环网10kV福万二916开关由冷备用转运行 即令;16:33复正常 2023年03月10日18:35福万塑胶二（渡头6#环网10kV福万二916）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZLYYLYH20230310001 | 用户设备故障 | 福州.松山变10kV松泥627线路 | 松山变627松泥线
edac6663-c5dc-486b-997d-d229f518e046 | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 12511005-08DD-479D-9125-D0547A3E7522 | 9日21:14 10kV天马支线#06杆Z-0168开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：小动物碰到10kV天马支线#92B杆线路引起跳闸。 | 9日21:15 DMS研判：10kV天马支线#06杆Z-0168开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV天马支线#06杆Z-0168开关及其之后的设备，重点关注10kV天马支线#06杆Z-0168开关之后区域。21时23分巡视人占镇洪接受通知，开始巡线。 09日22:01 联/配调苏小彬收到现场占镇洪汇报：10kV天马支线#06杆Z-0168开关后断线路查无异常，申请试送10kV天马支线#06杆Z-0168开关 9日22:04联/配调苏小彬遥控操作_：10kV天马支线#06杆Z-0168开关由热备用转运行，9日22:04操作完成，线路运行正常 9日23:12 小溪所占镇洪汇报：经巡线，发现小动物碰到10kV天马支线#92B杆线路引起跳闸。 | 小动物碰到10kV天马支线#92B杆线路引起跳闸。 | 小溪变湖田线910线路天马支线#06杆Z-0168开关 | 小溪变湖田线910
E047CEE99DC342D783202108AA5B3EEC421B | 间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-09 | 6B516CE6-09C8-4D92-81EA-053E1266D72F | 2023年3月9日15:01 万安变10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相0.76,B相9.77,C相9.95)，原因：10kV梅村线#22杆边相避雷器损坏，10kV龙岩市新罗区红光水电有限公司配变支线#1杆-#2杆树压边相导线 | 9日15:01 万安变电站失地(万安变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.76,B相电压为9.77,C相电压为9.95,零序电压为95.20,)。即通知抢修班组万安供电所林雄 9日15:06联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：华贝支线#2杆Z开关由运行转热备用，于09日15:06控分成功 9日15:07联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：华贝支线#11-1杆Z开关由热备用转运行，于9日15:07控合失败 9日15:08联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#37杆Z开关由运行转热备用，于09日15:08控分成功接地信号存在 9日15:09联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：皮寮支线#2杆Z开关由热备用转运行，于09日15:09控合成功 9日15:10联/配调陈家浅【顺控】遥控操作_：华贝支线#2杆Z开关由热备用转运行，于09日15:10控合成功 9日15:11联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#1A杆Z开关由运行转热备用，于09日15:11控分成功接地信号消失 09日15:29 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，09日15:30操作成功 9日15:32联/配调陈家浅遥控操作_：梅村线#1A杆Z开关由热备用转运行，于09日15:32控合成功 9日16:42 万安变黄志文汇报：10kV龙岩市新罗区红光水电有限公司配变支线#1杆-#2杆树压导线，现场已清理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件。 09日16:48 联/配调钟晓斌令温建平：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，09日16:48操作成功，万安变10kV.Ⅱ段母线A相失地 09日16:50 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，09日16:51操作成功 09日16:52 联/配调陈家浅令黄志文：梅花山矿泉水公司支线#1杆Z开关由运行转热备用，09日16:53操作成功 09日17:01 联/配调杨启士令黄志文：梅村线#18B杆Z开关由运行转热备用，09日17:02操作成功 09日17:08 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，09日17:09操作成功，万安变10kV.Ⅱ段母线A相失地仍失地 09日17:09 联/配调陈家浅令温建平：梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用，09日17:09操作成功 09日17:26 联/配调袁耀旺令黄志文：梅村线#18B杆Z开关由热备用转运行，09日17:58操作成功 17:56万安所黄志文汇报：10kV梅村线#26A杆至#37杆段巡视无异常，具备送电条件 09日17:59 联/配调郑林令罗坤荣：10kV梅村线#26A杆G1刀闸由合闸转分闸，09日18:00操作成功 9日18:01联/配调袁耀旺遥控操作_：梅村线#37杆Z开关由热备用转运行，于09日18:01控合成功 18:10万安所黄志文汇报：10kV梅村线#15A杆至#26A杆主线巡视无异常，要求断开10kV梅村线#15A杆至#26A杆段所有支线，申请再次试送主线，09日18:18 联/配调袁耀旺令黄志文：10kV高厦新村配变支线#1杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，09日18:30操作成功 09日18:21 联/配调郑林令杨永才：梅花山矿泉水公司支线#1杆Z开关由热备用转冷备用，09日18:25操作成功 18:27令万安所黄志文：10kV梅村线#18B杆Z开关由运行转热备用（18:40） 18:56令万安所温建平：10kV梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行（18：57），万安变10kVⅡ段出现A相完全失地， 18:58令万安所温建平：10kV梅村线#15A杆Z开关由运行转热备用（18:59） 19:10令万安所黄志文：10kV梅村线#18B杆Z开关由热备用转运行（19:20） 19:40令万安所温建平：10kV高厦新村配变支线#1杆R1跌落式熔断器由分闸转合闸（19:51） 22:01万安所温建平汇报：故障系10kV梅村线#22杆避雷器损坏，已用绝缘棒钩离，现已具备送电条件 09日22:05 联/配调郑林令袁耀旺：梅村线#37杆Z开关由运行转热备用，09日22:06操作成功 09日22:08 联/配调郑林令黄志文：10kV梅村线#26A杆G1刀闸由分闸转合闸，09日22:10操作成功 09日22:12 联/配调郑林令郭文杰：梅村线#15A杆Z开关由热备用转运行，09日22:19操作成功 09日22:20 联/配调郑林令袁耀旺：梅村线#37杆Z开关由热备用转运行，09日22:21操作成功 09日22:23 联/配调郑林令袁耀旺：皮寮支线#2杆Z开关由运行转热备用，09日22:23操作成功 09日22:26 联/配调郑林令杨永才：梅花山矿泉水公司支线#1杆Z开关由冷备用转运行，09日22:27操作成功，恢复送电 | 10kV梅村线#22A杆线路避雷器损坏 | 万安变10kV梅村线#612线路梅村线#1A杆Z开关 | 万安变10kV梅村线#612
13DKX-36611 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 7ABD78DD-FB08-4411-9990-D4D11371B9A1 | 2023年3月9日14:53 DMS研判：龙成锦江#1变、龙成锦江#2变无电压；故障原因：10kV龙成锦江#1变低压分支447开关后电缆被钩车勾断 | 2023年3月9日14:53 DMS研判：龙成锦江#1变、龙成锦江#2变无电压，即通知配电运维班阮惠华巡视跳闸点911及其之后的设备。 09日15:16 联/配调卢友辉收到现场配电运维班陈希全汇报：故障为：10kV龙成锦江#1变低压分支447开关后电缆被钩车勾断，10kV龙成锦江#1变低压总开跳闸，在空载运行，现低压故障已隔离，申请变台转运行（龙成锦江#2变负荷在#1变） 09日15:17 联/配调卢友辉令配电运维班陈希全：10kV龙成锦江#1变由空载运行转运行，09日15:18操作成功，确认用户已复电 | 10kV龙成锦江#1变低压分支447开关后电缆被钩车勾断 | 锦江花园配电房10kV911线路 | 10kV阳头Ⅱ线953线路
d17874a8-0b88-4cc8-aaf5-16a121f3016a | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 8E8A0F31-C996-4180-B9BA-DDC83BD70610 | 09日13:57DMS研判：龙潭变10kVⅠ段母线B相失地（A9.41、B3.80、C6.55、零序电压为62.64），无选线信号。14：0310kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用后接地信号消失。原因：10k∨龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆抛线搭在横担上。 | 09日14:03联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用，于09日14:03控分成功接地信号消失。 09日13:57DMS研判：龙潭变10kVⅠ段母线B相失地（A9.41、B3.80、C6.55、零序电压为62.64），无选线信号。10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由运行转热备用后接地信号消失。即通知抢修班组巡视10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关及其之后的设备。14时32分巡视人严郁华、卢新金、卢达胜、卢春荣、张国光接受通知，开始巡线。 9日14:07联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV龙潭镇线小吴坑支线#01杆1K开关由运行转热备用（经召测零序电流有突变），于09日14:07控分成功 9日14:14联/配调熊赣龄遥控操作_：10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关由热备用转运行，于09日14:14控合成功，送电正常。 09日14:40 联/配调熊赣龄收到现场卢达胜汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类针式绝缘子爬电闪络；故障备注：10k∨龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆抛线搭在横担上。 09日14:42 联/配调曾秋艳令卢达胜：10kV龙潭镇线小吴坑支线#14杆14G刀闸由合闸转分闸09日14:42下令，14:49操作完成。 9日14:50联/配调曾秋艳遥控操作_：10kV龙潭镇线小吴坑支线#01杆1K开关由热备用转运行，于09日14:50控合成功，送电正常。 15：42龙潭供电所卢达盛汇报：10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆边相抛线搭在横担上故障已绝缘处理完毕，其余线路经巡线无异常，具备送电条件。10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#03杆3K开关确在冷备用。 15；43令龙潭供电所卢达：10kV龙潭镇线小吴坑支线#14杆14G刀闸由分闸转合闸，15：45执行完毕，恢复正常供电。 15：54龙潭供电所卢达盛汇报：10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#03杆3K开关已转运行。 15：56电告电站并网发电。 2023年03月09日16:04小吴坑电站专变（10kV龙潭镇线小吴坑支线#14杆14G刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYYDYLYH20230309001 | 10kV龙潭镇线小吴坑电站支线#01杆抛线搭在横担上引起失地 | 10kV龙潭镇线龙虞支线#15杆15K开关 | 龙潭变10kV龙潭镇线903线路
F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 4B80A566-090D-4985-8C37-E9E3B944EBFB | 9日12:53 系统研判：后祥#2箱式变10kV#1变失压、祥露#6箱式变10kV#1变失压；故障原因：电缆本体故障(10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧) | 09日12:53 系统研判后祥#2箱式变10kV#1变失压、祥露#6箱式变10kV#1变失压；即通知东孚抢修张永阳 13:34 东孚抢修张永阳汇报：10kV后祥线#16支4杆高压开关在热备用状态，故障指示器未动作，通知其巡视后端线路及设备 14:05 张永阳汇报：10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧、后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关电缆无开挖，有压路机施工，通知运维张和国 14:35 张永阳汇报：10kV后祥线#16支2杆高压开关在运行状态，10kV后祥线#16支2杆至#16支3杆故障指示器C相动作 14:54下令张永阳：10kV后祥线#16支4杆高压开关由热备用转冷备用；15:01操作毕 9日14:55 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0119，工作负责人：姚国军，工作内容：在10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧，进行电缆故障查找及处理；在后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关，进行电缆试验，安全措施：10kV后祥线#16支4杆高压刀闸。 09日15:02抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0119，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧，进行电缆故障查找及处理；在后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关，进行电缆试验，抢修安措：10kV后祥线#16支4杆 高压刀闸。 18:41 潘力汇报：10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧、后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911柜电缆验收合格，相序正确，具备送电条件 09日18:49抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0119，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#16支4杆至后祥#2箱式变10kV#1变911开关A侧，进行电缆故障查找及处理；在后祥#2箱式变10kV#1变911开关B侧至祥露#6箱式变10kV#1变911开关，进行电缆试验，抢修安措：10kV后祥线#16支4杆 高压刀闸。 18:51下令海沧吴少伟：10kV后祥线#16支4杆高压开关由冷备用转运行,18:58,操作毕，送电正常 | 电缆本体故障 | 后祥#2箱式变10kV新垵变电站971线路后祥#2箱式变#1变911高压开关 | 新垵变电站971
ea6c2ebf-85c9-4022-ab1a-da36692f90ef | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-09 | 255045AA-96BC-47F5-BBAE-3DB661C69A5B | 3月9日10:12丹山变10kVⅡ段母线B相完全失地（A相电压为9.93，B相电压为0.57，C相电压为9.70，零序电压为95.18）无选线信号。故障原因为：10kV高州线092-2杆处瓷瓶炸毁（用户产权） | 09日10:12南平监控曾晨阳汇报： 丹山变10kVⅡ段母线B相完全失地(南平.丹山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.93,B相电压为0.57,C相电压为9.70,零序电压为95.18,)。即通知抢修班组 9日10:24联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线53杆KY5N6开关由运行转热备用，于09日10:24控分成功接地信号存在 9日10:25联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线38杆KY5N8开关由运行转热备用，于09日10:25控分成功接地信号存在 10:25查看DMS系统：10kV水厂线38杆KY5N8开关在10:25:13遥控断开后，10:25:25开关自动合上。 9日10:26联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线20杆KY5N7开关由运行转热备用，于09日10:26控分成功接地信号存在 9日10:26联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.水厂线923开关由运行转热备用，于09日10:26控分成功接地信号存在 9日10:28联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.水厂线923开关由热备用转运行，于9日10:28控合失败 9日10:28联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.水厂线923开关由热备用转运行，于09日10:28控合成功 9日10:30联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线20杆KY5N7开关由热备用转运行，于9日10:30控合失败（返校超时） 9日10:32联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV武园线112杆KY6C4开关由热备用转运行，于09日10:32控合成功 9日10:34联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线53杆KY5N6开关由热备用转运行，于9日10:34控合失败 9日10:34联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线53杆KY5N6开关由热备用转运行，于09日10:34控合成功 9日10:36联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线108杆KY5F16开关由运行转热备用，于09日10:36控分成功接地信号存在 9日10:37联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由运行转热备用，于09日10:37控分成功接地信号消失 9日10:38联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线88杆KY5F15开关由运行转热备用，于9日10:38控分失败（返校超时） 9日10:44联系古田县调林迪彪：与其确认10kV高州线108杆后端负荷可以转至古田县调湾口线供电 9日10:46联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线257-14杆KY5F25开关由热备用转运行，于09日10:46控合成功，转告古田县调林迪彪、服务调度班洪恩德 09日10:47 联/配调廖长鸿令陈霄航：10kV高州线后洋山支线10-2杆KY5F20开关由运行转热备用，09日10:47操作成功 09日10:48 联/配调廖长鸿令陈霄航：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由热备用转运行，09日10:48操作成功，接地信号出现 09日10:50 联/配调廖长鸿令陈霄航：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由运行转热备用，09日10:50操作成功，接地信号消失 09日11:33 联/配调廖长鸿令樟湖所游永锋：10kV高州线88杆KY5F15开关由运行转热备用，09日11:34操作成功 9日11:36联/配调廖长鸿遥控操作_：南平.丹山变/10kV.高州线924开关由热备用转运行，于09日11:36控合成功，信号正常，转告樟湖所游永锋 9日11:38联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线后洋山支线10-2杆KY5F20开关由热备用转运行，于09日11:38控合成功，转告服务调度班洪恩德 9日12:02联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV水厂线20杆KY5N7开关由热备用转合环运行，于09日12:02控合成功 9日12:03联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV武园线112杆KY6C4开关由运行转热备用，于09日12:03控分成功 9日13:52樟湖所游永锋汇报：10kV高州线92-2杆瓷瓶炸毁（用户产权），现申请将10kV高州线92-1A杆K5F13开关转热备用 09日14:08 联/配调廖长鸿令樟湖所游永锋：10kV高州线92-1A杆K5F13开关由运行转热备用，09日14:09操作成功 9日14:13联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV高州线88杆KY5F15开关由热备用转运行，于09日14:13控合成功，转告樟湖所游永锋、服务调度班洪恩德 9日14:33与地调林硕申请进行九越变、槐门变合解环操作，同意 9日14:37联系古田县调林迪彪：告其10kV高州线故障已隔离，10kV高州线108杆后端负荷将转回高州线供电，同意 | 根据现场情况判断可能是10kV高州线92-2杆针瓶老化，针瓶脱落造成扎线靠近针瓶支柱，引起线路失地故障。 | 10kV高州线 | 丹山变10kV高州线924
13DKX-54414 | FTU（柱上开关）FTU误动 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 85F7919D-1029-4FBF-8927-DD11969B4573 | 2023-03-09 09:49 系统研判：昌山变10kV后山线936线路后井分支线#008杆008开关跳闸；故障原因：10kV后井分支线#008杆008开关控制器故障 | 9日9:50 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV后井分支线#008杆008开关（三遥）及其之后的设备。09时56分巡视人许航接受通知，开始巡线。 09日10:05 联/配调陈智涵收到现场许航汇报：现场确认跳闸开关为：10kV后井分支线#008杆008开关（三遥）；保护动作： 09日10:11 联/配调吴智星收到现场许航汇报：现场查无故障，具备送电条件 09日10:12 联/配调吴智星令许航：10kV后井分支线#008杆008（三遥）柱上开关由热备用转运行，09日10:37无法操作 09日10:38 联/配调陈智涵令许航：10kV集礼#1变次分支线#002A杆002A1刀闸由合闸转分闸，09日10:39操作成功 09日11:01 联/配调吴智星令许航：10kV集礼#1变次分支线#002A杆002A1刀闸由分闸转合闸，09日11:01操作成功 09日11:01 联/配调吴智星收到现场许航汇报：_10kV后井分支线#008杆008开关控制器线路故障，已解除 09日11:03 联/配调吴智星令许航：10kV后井分支线#008杆008（三遥）柱上开关由热备用转运行，09日11:04操作成功 | FTU误动造成开关跳闸 | 莆田.昌山变10kV后山线936线路后井分支线#008杆008开关（三遥） | 后山线936线路
13DKX-26352 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 5ACC3F16-C250-4137-8909-3AF23D5C2987 | 3月9日08:48 紧急断开10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关，故障原因：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线 | 3月9日07:14 DMS系统研判：10kV新坂线高层支线#008杆后段配变缺相。通知坂里所汤华武组织巡视。 08:48 坂里所杨贵海汇报：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线。调度发布故障。通知巡视跳闸点10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关及其之后的设备，重点关注10kV新坂线高层支线#020至10kV新坂线高层村部支线#007-#007A之间区域。08时57分巡视人汤华武、杨贵海接受通知，开始巡线。09时11分巡视人汤华武、杨贵海、谢美强接受通知，开始巡线。 9日08:55联/配调黄刚毅遥控操作_：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关由运行转热备用，于09日08:55控分成功 09日09:14 联/配调黄刚毅令谢美强：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关由热备用转冷备用09日09:14下令 9日12:21 申请配电故障抢修单NO：2207007，工作负责人：易文杰，工作内容：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线，安全措施：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关、G2804刀闸、G2805刀闸：10kV新坂线高层支线#023杆K0752开关、G2055刀闸；10kV新坂线高层支线#020杆G2053刀闸 09日12:25抢修许可：票号：2207007，抢修负责人：易文杰，抢修任务：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线，抢修安措：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关、G2804刀闸、G2805刀闸：10kV新坂线高层支线#023杆K0752开关、G2055刀闸；10kV新坂线高层支线#020杆G2053刀。 09日14:25抢修终结：票号：2207007，抢修负责人：易文杰，抢修任务：10kV新坂线高层支线#017杆至#018-#018A门杆导线断线，抢修安措：10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关、G2804刀闸、G2805刀闸：10kV新坂线高层支线#023杆K0752开关、G2055刀闸；10kV新坂线高层支线#020杆G2053刀。 送电票：ZZCT23030030，09日14:43 执行完成 | 【外破】受林业工区砍树外破影响，工区砍树施工队人员野蛮施工，砍剪可能倒向带电线路的树木时，未做好安全措施，在10kV新坂线高层支线#017-#017A至#018-#018A杆段带电线路周围作业，且未通知本所人员到场，导致砍倒的树木倒向带电线路，引起10kV新坂线高层支线#017-#017A至#018-#018A杆段带电导线断线，致使10kV新坂线高层支线#008杆后段配变缺相。 | 坂里变10kV新坂线高层支线#008杆K1041开关 | 坂里变新坂线915
8fc6d341-2574-4271-8e0d-9f49b16c9778 | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-09 | CB2831FF-66E7-47C6-A60B-E6BF10F8E2C5 | 2023年03月09日08:24 DMS研判：10kV金洋线#61杆后端缺相（故障原因：10kV金洋线#61杆611刀闸B相脱落） | 2023年03月09日08:24 DMS研判：10kV金洋线#61杆后端缺相，随即通知秦屿所陈友勤巡视 8:26 接秦屿所陈友勤电告：疑似10kV金洋线#61杆611刀闸一相掉落，需前往现场查看 08:34 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV金洋线#34杆34开关由运行转热备用，09日08:35操作成功 09日09:02 联/配调陈嵩收到现场陈友勤汇报：巡视发现，故障原因为10kV金洋线#61杆611刀闸B相脱落，申请将该刀闸转合闸 09日09:03 联/配调陈嵩令陈友勤：10kV金洋线#61杆611刀闸由分闸转合闸，09日09:03操作成功 09日09:04 联/配调陈嵩收到现场陈友勤汇报：线路巡视完毕，无其他故障，具备送电条件 09日09:04 联/配调陈嵩令陈式鑫：10kV金洋线#34杆34开关由热备用转运行，09日09:05操作成功。线路全线复电 | 金洋线61杆刀闸脱落 | 硖门变电站10kV金洋线011线路金洋线#61杆611刀闸 | 金洋线011线路
70ab0240-5a80-418e-8295-39a20b916649 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-09 | F18DDD60-5705-4E89-8409-7BFC470BDA51 | 9日4:34 福州.城头变/10kV.Ⅱ段母线完全失地A相电压为9.51,B相电压为1.05,C相电压为9.18,零序电压为8.58,)接地选线为：10kV城海II回629线路，故障点为：城海II回南冲分线#089杆刀闸损坏，09：06已抢修完毕，恢复送电正常 | 9日4:34 福州.城头变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.51,B相电压为1.05,C相电压为9.18,零序电压为8.58,)接地选线为：10kV城海II回629线路 09日06:00 联/配调林梦杰令王长璋:10kV城海Ⅱ回南冲分线#099杆099柱上开关由运行转热备用，09日06:02操作成功，失地未复归 09日06:03 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆045柱上开关由运行转热备用，09日06:05操作成功，失地复归 09日06:07 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV城海Ⅱ回南冲分线#099杆099柱上开关由热备用转运行，09日06:09操作成功 9日07:36 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0076，工作负责人：王长璋 ，工作内容：在10kV城海Ⅱ回南冲分线#089杆，进行更换刀闸。，安全措施： 10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆 045开关转冷备用。 09日08:05 联/配调陈超令王长璋:10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆045柱上开关由热备用转冷备用，09日08:15操作成功 09日08:16抢修许可：票号：FZ-FQ-PQ-2023-0076，抢修负责人：王长璋，抢修任务：在10kV城海Ⅱ回南冲分线#089杆，进行更换刀闸。，抢修安措：10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆 045开关转冷备用。 09日09:00抢修终结：票号：FZ-FQ-PQ-2023-0076，抢修负责人：王长璋，抢修任务：在10kV城海Ⅱ回南冲分线#089杆，进行更换刀闸。，抢修安措：10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆 045开关转冷备用。 09日09:03 联/配调林梦杰令彭寿达:10kV城海Ⅱ回南冲分线#045杆045柱上开关由冷备用转运行，09日09:05操作成功 送电成功，结束流程 | 刀闸故障导致线路失地 | 福州.城头变10kV城海Ⅱ回629线路 | 10kV城海Ⅱ回629线路
6932B3BFB53CB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-09 | 314E37F3-5F42-417F-9ABD-D61F46556012 | 9日6:8 系统研判10kV园山线线路没电，即通知郑淋辉。故障原因：查无故障点 | 9日6:30 郑淋辉报10kV园山线#3付杆高压开关跳闸（指示器未动作），即令10kV园山线#3付杆高压开关由热备用转运行，6:31操作毕，正常，通知运维核查园山线#3付杆保护（定值单整定退出），16:30运维曾建平报开关保护控制面板故障，现已断开二次电源开关 |  | 安兜变电站10kV西郭变电站917线路园山线#3付杆负荷开关 | 西郭变电站917
03366094-5757-4d53-b9a6-33b4ab250489 | 隔离刀闸端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-09 | DB99EEF7-C920-42D0-947F-968336B908EA | 9日3:55 安民变10kV城北Ⅱ回621开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸；FA动作成功；10kV城北II回621线路现场故障相为A相，故障电流为26.636A， 09日05:09 隔离故障范围：10kV城北Ⅱ回#056污水二开关至黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关之间，故障原因为：铁丝横穿10kV城北Ⅱ回融建分线#002刀闸，09日07：10故障处理完毕，恢复送电正常 | 9日3:55 10kV城北Ⅱ回621开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸；10kV城北Ⅱ回#056污水二开关#056污水二开关过流Ⅱ段告警；黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关911开关过流Ⅱ段告警； 收到11个配变上送停电事件；即通知郑朝辉巡视跳闸点安民变10kV城北Ⅱ回621开关及其之后的设备，重点关注黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关后面区域，黎阳门口#2环网10kV喜盈门西二912开关前面区域，3：59城区所郑朝辉接到通知，即开始巡线 09日04:01 FA动作成功：10kV城北Ⅱ回#056污水二开关由运行转热备用，10kV城北Ⅱ回621开关由热备用转运行 09日04:31 联/配调陈超令林梦杰:黎阳门口#2环网10kV喜盈门西二912开关由运行转热备用，09日04:33操作成功 09日05:01 联/配调陈超令城区所郑朝辉:龙山#2环网10kV城北二L911开关由热备用转运行，09日05:11操作成功 09日05:08 城区所郑朝辉汇报：黎阳门口#2环网无异常可以送电 09日05:09 联/配调陈超令林梦杰:黎阳门口#2环网10kV喜盈门西二912开关由热备用转运行，09日05:15操作成功 09日05:09 联/配调陈超令林梦杰:黎阳门口#2环网10kV城北二进911开关由运行转热备用，09日05:15操作成功 09日06：55 城区所郑朝辉汇报：故障原因为铁丝横穿10kV城北Ⅱ回融建分线#002刀闸，现已处理完毕，申请送电 09日07:08 联/配调林梦杰令陈超:10kV城北Ⅱ回#056污水二柱上开关由热备用转运行，09日07:10操作成功 09日 09:18 令抢修班刘必生：1、嘉鑫配电室10kV价鑫902开关由热备用转合环运行，2、嘉鑫配电室10kV母联90M开关由运行转热备用 10:18 汇报操作完毕 09日11:06周店运维游清煌汇报：安民变10kV城北II回621线路现场故障相为A相，故障电流为26.636A |  | 福州.安民变10kV城北Ⅱ回621线路 | 10kV城北Ⅱ回621线路
1723fd06-d3ab-4f20-8856-c7af8d130cd4 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-08 | 35C2E9E4-A5E5-48A5-90C9-A0586FDECEB0 | 2023.03.08 18:20 DMS弹窗：10kV上场632线#31杆K011开关跳闸，故障原因为：10kV安溪县民政局配电室912开关C相过流保护动作，引起10kV上场632线#31杆K011开关跳闸 | 8日18:23 即通知抢修班组巡视跳闸点上场632线#31K011开关及其之后的设备。18时41分巡视人林文学接受通知，开始巡线。 08日18:43 城厢所林文学汇报调度黄志坚：10kV安溪县民政局配电室912开关C相过流保护动作，已转至热备用，联/配调黄志坚令林文学：10kV上场632线#31杆K011开关由热备用转运行，08日18:45操作成功 08日18:43 联/配调黄志坚收到现场林文学汇报：现场确认跳闸开关为：上场632线#31K011开关；保护动作： | 10kV安溪县民政局配电室912开关C相过流保护动作，引起10kV上场632线#31杆K011开关跳闸 | 安溪变10kV上场线632线路上场632线#31杆K011开关 | 安溪变10kV上场线632
524D64FAD7714E09B07832FFE2383347421B | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-08 | E72401AF-345E-4B5B-9C17-34F534F94649 | 08日17:56 宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关跳闸，故障原因：无异常（待查） | 17时56分，联/配调杨金伟发布停电信息，发布设备为宸洲尚品府开闭所915进线开关，通知相关人员巡视宸洲尚品府开闭所915进线开关及其之后设备。20时01分巡视人林振闽接受通知，开始巡线。 08日17:56 联/配调杨金伟收到现场小溪所林振闽汇报：用户报10kV御龙湾#2配电室、御龙湾#3配电室四个配变均无电压 08日20:04 联/配调杨金伟收到现场占镇洪汇报：宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关，开关遥信不正确，10kV御龙湾#2配电室，御龙湾#3配电室查无异常，申请由热备用转运行 08日20:05 联/配调杨金伟令林振闽：宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关由热备用转运行，08日20:08操作成功，正常 | 小动物短路 | 北塘变宸洲尚品府开闭所10kV进线915开关 | 北塘变万商汇Ⅰ回905
13DKX-46991 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-08 | B73BEAF8-03A1-4A3D-B78C-F18ED98F6175 | 8日17:8 DMS研判10kV北竹线河市支线13+1#杆K8692开关跳闸。故障原因：10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己的电缆。 | 8日17:9 即通知抢修班组巡视跳闸点河市支线13+1#杆K8692开关（四遥）及其之后的设备。17时20分巡视人黄俊鸿、李东福接受通知，开始巡线。 08日18：01配电抢修班李东福汇报陈志胜：10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己的电缆。 08日18:02 联/配调陈志胜令李东福：10kV北竹线河市支线21+1#杆K8501开关由运行 转冷备用，08日18:04操作成功 8日18:06联/配调陈志胜遥控操作_：10kV北竹线河市支线13+1#杆K8692（四遥）开 关由热备用转运行，于08日18:06控合成功 | 10kV北竹线河市支线21+1#杆中泉建筑2#箱式变用户挖到自己产权的进线电缆 | 北峰变10kV北竹线945线路河市支线13+1#杆K8692开关（四遥） | 北峰变10kV北竹线945
6AA0B9BEC97D1176E0437F00000111760000 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-08 | 015DC6A0-1519-463A-9205-78075F4044BD | 2023年03月08日14：25 监控汇报：鼎屿变10kV I段母线电压异常（0、10、10），无选线，14：37鼎屿变611开关转热备用，失地消失，故障原因：工程移民学校（二化D区宿舍配电室912）用户内部故障，15：12 隔离用户，馈线送电正常，故障用户转用检处理；19:42 用监吕棋鸿汇报：工程移民学校验收合格具备送电条件，故障原因：市政施工挖到用户电缆，20:14送电正常 | 8日14:24 福州.鼎屿变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.68,B相电压为9.82,C相电压为9.86,零序电压为9.15,)无选线信号 即通知【王志宏】巡视跳闸点福州.鼎屿变/10kV.水厂线611开关，及其之后的设备。 14：25 监控汇报：鼎屿变10kV I段母线电压异常（0、10、10），无选线 08日14:33 联/配调刘凯靖令凤坂运维杨亮:福州.鼎屿变/10kV.水厂线611开关由运行转热备用，08日14:37操作成功，失地消失 二化A区宿舍配电站924开关遥控失败 半山千叶配电室911开关遥控失败 08日14:39 联/配调刘凯靖令刘凯靖:二化A区宿舍配电站10kV鼎屿911开关由运行转热备用，08日14:40操作成功 08日14:51 联/配调刘凯靖令杨亮:福州.鼎屿变/10kV.水厂线611开关由热备用转运行，08日14:49操作成功，正常 15:10 晋抢王志宏汇报：工程移民学校（二化D区宿舍配电室912）用户内部有明显故障，申请隔离 08日15:11 联/配调刘凯靖令刘凯靖:二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由运行转热备用，08日15:12操作成功 08日15:12 联/配调刘凯靖令刘凯靖:二化A区宿舍配电站10kV鼎屿911开关由热备用转运行，08日15:12操作成功，正常 08日15:13 联/配调刘凯靖令王志宏:二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由热备用转冷备用，08日15:25操作成功，即通知晋安用检杨宁 15：33 晋抢王志宏汇报：恒宇尊璟公馆配电室备投动作成功，911开关在断，900开关在合 08日15:34 联/配调刘凯靖令王志宏:恒宇尊璟公馆配电室10kV母联900开关由运行转热备用，08日15:35操作成功 08日15:34 联/配调刘凯靖令王志宏:恒宇尊璟公馆配电室10kV恒宇一911开关由热备用转运行，08日15:35操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月8日19:42 用监吕棋鸿汇报：工程移民学校验收合格具备送电条件，故障原因：市政施工挖到用户电缆 20:12 令晋抢林杰：二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由冷备用转热备用 20:13 20:14 遥控：二化D区宿舍配电室10kV学校912开关由热备用转运行 20:14 即通知用监吕棋鸿 2023年03月08日20:16工程移民学校（二化D区宿舍配电室912）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230308002 | 用户内部故障，分界为负荷开关 | 鼎屿变611水厂线路 | 鼎屿变611水厂线
aeb270c4-040d-42ec-a144-26e1893cd919 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-08 | 6F08CE7B-AC74-44E4-9E03-7F95C4C6206B | 2023年03月08日13:50 DMS系统报：涂寨变10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关跳闸,实际为10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关跳闸，故障原因为：查无异常（待分析） | 2023年03月08日13:50 DMS系统报：涂寨变10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关跳闸，县调彭伟明即通知园区所刘振嘉巡视跳闸点翔豪新城911开关及其之后的设备。14时02分巡视人庄卫红、刘振嘉、康惠远接受通知，开始巡线。 8日14:37 联/配调吴晓东收到现场刘振嘉汇报：10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关跳闸，10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关未跳闸，线路设备查无异常。 08日14:37 联/配调吴晓东令刘振嘉：10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关由运行转热备用，08日14:40操作成功 08日14:58 联/配调曾志钦收到现场刘振嘉汇报：10kV翔豪线924线路2#环网柜914开关至10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室911开关间隔巡视无异常，具备送电条件。 08日14:59 联/配调曾志钦令刘振嘉：10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室）914线路由热备用转运行，15:09操作完毕，试送正常。 08日15:11 联/配调吴晓东收到现场刘振嘉汇报：10kV翔豪线924线路查无其它开关跳闸 08日15:11 联/配调吴晓东令刘振嘉：10kV翔豪线924线路翔豪新城开闭所兼1#配电室（至10kV翔豪线924线路2#环网柜）911开关由热备用转运行，08日15:20操作成功，试送正常，已通知特巡。 09日17:27园区所刘振嘉向联/配调苏秋玲汇报：10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关跳闸后特巡正常。 | 查无异常（待分析） | 涂寨变10kV翔豪线924线路2#环网柜（至10kV翔豪新城开闭所兼1#配电室）914开关 | 涂寨变10kV翔豪线924
d5dde564-250c-4574-a9fa-447a7223831a | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-08 | 982E243B-43BA-420E-AE2C-459947A22C50 | 3月8日14：30 监盘发现祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关、湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关跳.闸，故障原因：用户内部故障 | 08日14:10 翔南抢修张俊伟报：湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关过流Ⅰ段保护动作（AC相，故障电流4452A），湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜故障指示器动作，祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关过流Ⅰ段动作，故障电流4200A 14:16下令张俊伟：湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路由运行转冷备用，14:17操作毕 14:18遥控：祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关由热备用转运行，14:18操作毕 14:19下令张俊伟：湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关由热备用转运行，14:19操作毕，送电正常，即通知用检李霖 15:30下令电工谢东青13959247044：厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路转冷备用，厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路有冷备转检修，厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路PT由冷备用转检修，15:42操作完毕 15:43下令张俊伟：湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路由冷备用转检修，15:58操作完毕 8日15:52 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0118，工作负责人：陈晓东，工作内容：在湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜至厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901柜，进行电缆故障点查找及抢修，安全措施：10kV湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路转检修，10kV厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路（含线路PT）转检修。 08日15:52抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0118，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：在湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜至厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901柜，进行电缆故障点查找及抢修，抢修安措：10kV湾东#3环网柜 10kV水务Ⅰ回915线路转检修，10kV厦门水务集团有限公司 10kV水务Ⅰ回901线路（含线路PT）转检修。 08日 17:50抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0118,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915柜至厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901柜电缆故障点查找及抢修,抢修安措:10kV湾东#3环网柜10kV水务Ⅰ回915线路转检修，10kV厦门水务集团有限公司10kV水务Ⅰ回901线路（含线路PT）转检修 8日18:25送电毕，送电指令票：ZLP-XM-23030405 | 3月8日14：30 监盘发现祥湾#4环网柜10kV湾东三环912开关、湾东#3环网柜10kV祥湾四环911开关跳.闸，故障原因：用户内部故障 | 洪前变电站922 , 湾东#3环网柜祥湾四环911高压开关 | 洪前变电站922
8e581910-eac9-49b1-825a-59817900e842 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-08 | CD2C6183-D940-4DA7-9C56-3EE58822ACEE | 3月8日13:32 监盘发现洪百线#2环网柜10kV洪铁线913开关跳闸，即通知翔南抢修许辉彬，故障原因：无异常 | 08日14:29 翔安抢修许慧斌报： 洪百线#2环网柜10kV洪铁线913开关零序动作跳闸，故障电流1075A 15:30翔安抢修许辉斌报查10kV新铁线#4杆至5杆线路查无异常，#4杆故障指示器C相动作 15：32遥控洪百线#2环网柜10kV洪铁线913开关由热备用转运行，15:33操作毕，通知运维部陈鸿川特巡 | 用户设备损坏 | 洪百线#2环网柜10kV洪前变电站925线路洪百线#2环网柜洪铁线913高压开关 | 洪前变电站925
84afbc90-73e7-4f62-97ba-879311eab849 | 间隙避雷器短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-08 | 2290970A-4AA7-4EB5-A32D-0F318DF1CED0 | 8日11:51 陈巷变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.92,B相电压为9.47,C相电压为1.24,零序电压为89.35),无接地选线。失地线路为陈巷变10kV平洋线912线路。故障原因为：10kV平洋线#23杆间隙避雷器与接地挂环距离过近引起失地。 | 8日11:51 DMS系统研判：陈巷变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.92,B相电压为9.47,C相电压为1.24,零序电压为89.35)，无接地选线。根据零序电流变化进行试拉 8日11:59 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：10kV平洋线#30A-#30B门杆K1078开关由运行转热备用，于08日11:59控分成功，接地信号未消失 8日11:59 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：陈巷变10kV平洋线912开关由运行转热备用，于08日11:59控分成功，接地信号消失 8日12:2 陈巷变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.92,B相电压为9.47,C相电压为1.24,零序电压为89.35)，失地线路为陈巷变10kV平洋线912线路。即通知抢修班组巡视陈巷变10kV平洋线912开关及其之后的设备。12时17分巡视人王文国、史逸炜、杨聪杰接受通知，开始巡线。 08日12:18 联/配调黄刚毅收到现场史逸炜汇报：10kV平洋线#23杆间隙避雷器与接地挂环距离过近引起失地。 08日12:23 联/配调黄刚毅收到现场史逸炜汇报：故障已处理，验收合格，具备送电条件，申请试送 8日12:25 联/配调黄刚毅遥控操作：陈巷变10kV平洋线912开关由热备用转运行，于08日12:25控合成功，正常 8日12:26 联/配调黄刚毅遥控操作：10kV平洋线#30A-#30B门杆K1078开关由热备用转运行，于08日12:26控合成功，正常 | 10kV平洋线#23杆间隙避雷器与接地挂环距离过近引起失地 | 陈巷变10kV平洋线912线路 | 长泰陈巷变平洋线912
117e09af-eb05-4637-b554-da9c35728633 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-08 | BE605F8B-3D3C-49C9-B59C-71DE197A8429 | 2023年03月08日 10:47 10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关跳闸于过流保护，重合不成，故障原因：10kV岭锦线二坑支线#16-6杆至#16-7杆用户清砍毛竹靠线 | 2023年03月08日 10:47 根椐DMS系统研判：10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关跳闸于过流保护，重合不成，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 2023年03月08日 11:47铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关确已跳闸，10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关现处热备用，10kV岭锦线二坑支线#02杆之后线路巡线无异常（除10kV岭锦线二坑支线#16杆至#16-7杆外），具备送电条件，申请10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器转分闸 11:48联/配调郑远福令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器由合闸转分闸，于12:00执行完毕 08日12:00 联/配调张旺遥控操作：10kV岭锦线二坑支线#02杆KY009开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，08日12:01操作成功，送电正常，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 2023年03月08日 13:11铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线二坑支线#16-6杆至#16-7杆用户清砍毛竹靠线，已清理完毕，其余巡线无异常，具备送电条件，申请：1、10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变转空载运行；2、10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器转合闸；3、10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变转运行 08日13:10 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变由运行转空载运行，08日13:12操作成功 08日13:12 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16杆D005跌落式熔断器由分闸转合闸，08日13:14操作成功， 08日13:14 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线二坑支线#16-7杆长垅#07配变由空载运行转运行，08日13:16操作成功，送电正常，转告配抢许丽丽、铁山供电所吴金贵 | 10kV岭锦线二坑支线#16-6杆至#16-7杆用户清砍毛竹靠线，毛竹已掉落，其它线路巡视无异常 | 10kV岭锦线二坑支线#02杆至#24杆 | 岭腰变10kV岭锦线692
BF5807C0FF6446188AB8BE71403DDD23421B | 无间隙避雷器本体击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-08 | D4E672D0-1C11-4782-88A2-6F1C78C784DA | 8日11:52时DMS系统研判梅园变10kV后蔡线919开关过流Ⅱ段动作.重合闸不成功 故障原因为：10kV后蔡线杨惠中支线4+1杆杨尚变B相避雷器击穿 | 8日11:54时DMS系统研判梅园变10kV后蔡线919开关过流Ⅱ段动作.重合闸不成功。即通知和平运维班庄志明、前亭所陈朝阳及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点梅园变10kV后蔡线919开关及其之后的设备，重点关注梅园变10kV后蔡线919开关至10kV梅滨Ⅰ回#64杆B-MbⅠ02开关之间区域。12时02分巡视人杨克强接受通知，开始巡线。12时03分巡视人黄志雄、魏新春、陈朝阳、杨建芬、杨克强接受通知，开始巡线。 08日12:34 联/配调黄汉杰收到现场杨克强汇报：经巡线发现10kV后蔡线杨惠中支线4+1杆杨尚变B相避雷器击穿，现己用绝缘棒挑开避雷器，人员已撤离，具备送电条件 08日13:04 联/配调黄汉杰收到现场漳浦监控李贤汇报：查辅助监控系统查看梅园变10kV开关室无冒烟及其他异常，具备送电条件。 8日13:07联/配调黄汉杰遥控操作_：梅园变10kV后蔡线919开关由热备用转运行，于08日13:07控合成功，运行正常 08日13:35 联/配调黄汉杰收到现场和平运维班庄志明汇报：梅园变10kV后蔡线919开关外观检查无异常，开关跳闸次数在允许范围内。具备送电条件，故障相为C相，故障电流：4011.24A | 杨惠中支线#4 1杆避雷器击穿 | 梅园变10kV后蔡线919线路 | 梅园变后蔡线919
A53D317353EA4FDC893387D73C025071421B | 无间隙避雷器本体击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-08 | 912AC130-3486-43ED-8C3D-ADFB13255549 | 2023年3月8日11:25 DMS弹窗：武房线Ⅳ环网柜10kV大房联络线901开关跳闸，故障原因为：10kV东湖支线#1杆Z-056开关上端避雷器故障。 | 08日12:34 联/配调韩伟聪收到现场九湖所张伟松汇报：10kV东湖支线#1杆Z-056开关上端避雷器故障，故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，申请试送。 08日12:34 联/配调韩伟聪令九湖所张伟松：武房线Ⅳ环网柜10kV大房联络线901开关由热备用转运行，08日12:37操作成功，送电正常。 | 10kV东湖支线#1避雷器本体击穿造成避雷器引线烧毁掉落 | 武房线Ⅳ环网柜10kV武林变武房线919线路武房线Ⅳ环网柜大房联络线901开关 | 武林变武房线919
4D57A86A489045088165D5031F956ECC421B | 柱上开关端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-08 | 578909D6-0210-44AC-A4F1-2E68A9FC9C6A | 3月8日4:48 调控运行班邓丽烨汇报：DMS系统研判10kV青河线954#005K001开关跳闸。故障原因：10kV溪坪支线#009杆K011开关进线侧飞狐爬跃短路 | 8日4:51即通知抢修班组巡视跳闸点10kV青河线954#005K001开关及其之后的设备。 08日06:10青州镇供电所庄晨汇报：10kV青河线954#005至10kV溪坪支线#066杆申请将10kV溪坪支线#066杆K007开关由运行转热备用。 08日06:12 联/配调邓丽烨令庄晨：10kV溪坪支线#066杆K007开关由运行转热备 用，08日06:14操作成功 08日06:29 联/配调邓丽烨令庄晨：10kV青河线954#005K001开关由热备用转运行，08日06:30操作成功 08日07:48 青州镇供电所庄晨汇报：10kV溪坪支线#066杆后段巡视无异常，申请试送。 08日07:49 联/配调蔡剑斌令庄晨：10kV溪坪支线#066K007开关由热备用转运行，08日07:50操作成功 08日08:46 联/配调蔡剑斌收到现场庄晨汇报：现场确认跳闸开关为：10kV青河线954#005K001开关；保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类柱上开关端子短路； 故障点：10kV溪坪支线#009杆K011开关进线侧飞狐爬跃短路 | 10kV溪坪支线#009杆K011开关进线侧飞狐爬跃短路 | 青州变10kV青河线954线路青河线954#005K001开关 | 青州变10kV青河线954
6C9FE43C7DCA30BAE0430A8E47C930BA0000 | 隔离刀闸引线断线 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-08 | F54F83A4-B1F9-438C-B8CA-1FD0B9BF11ED | 03月08日04:10，10kV电机线027杆G161刀闸引线烧断导致后端配变缺相，故障原因：10kV电机线027杆G161刀闸引线烧断 | 03月8日04:10，DMS研判西芹变10kVⅡ段母线B相电压由6kV突降至5.6kV，查看DMS系统：10kVⅡ段母线3U0由3V突增至8V。 04:14DMS研判10kV电机线027杆后端配变缺相，通知西芹所吴远海、服务调度班张欣。 03月8日04:44，西芹所吴远海汇报：10kV电机线027杆G161刀闸引线烧断（具备合解环转电条件） 8日04:46联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV电机线043杆KY110开关由热备用转合环运行，于08日04:46控合成功，转告西芹所吴远海 08日04:47 联/配调廖长鸿令西芹所吴远海：10kV电机线027杆K040开关由运行转冷备用，08日04:49操作成功，转告服务调度班张欣 8日16:02 申请配电故障抢修单NO：NP-DD-2023-04，工作负责人：曹坤，详见系统 08日 16：05陈铭许可配电带电作业班曹坤：配电故障紧急抢修单 编号:NP-DD-2023-04 08日 17:51黄婧媛抢修终结票号：NP-DD-2023-04,抢修负责人：曹坤,详见系统 送电票：NPBB23030081，08日17:52开始执行，08日18时14分执行完毕。 | 10kV电机线027杆G161刀闸设备线夹施工工艺不当导致引线烧断 | 10kV电机线027杆 | 西芹变10kV电机线925
6758838437E6C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | A53903F6-A31C-4F04-B895-7C4109D98996 | 7日20时59分泉港抢修刘鹏腾汇报：10kV凤翔线7#杆0390开关跳闸，故障原因：查无异常，试送正常。 | 20时59分，联/配调殷伟霖发布停电信息，发布设备为凤翔线7#0390开关，通知相关人员巡视凤翔线7#0390开关及其之后设备。 21:10抢修刘鹏腾汇报吴子灵：10kV凤翔线7#杆0390开关跳闸。巡视线路无异常，要求试送。 07日21:11 联/配调吴子灵令刘鹏腾：凤翔线7#0390开关由热备用转运行，07日21:12操作成功 | 10kV凤翔线7#杆0390开关跳闸;故障原因：查无异常，试送正常。 | 仙境变10kV凤翔线627线路凤翔线7#0390开关 | 仙境变10kV凤翔线627
f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | 5FB2D4DF-8A5C-4409-8E48-0BADDD2285AF | 3月7日18:47 系统研判：10kV源田#1杆高压开关跳闸，故障原因为： | 3月7日18:47 系统研判：10kV源田#1杆高压开关跳闸，通知侨英抢修吴志成。 19：46 侨英抢修陈志明汇报：10kV源田#1杆高压开关跳闸，故障指示器未动作，10kV北五#1杆故障指示器未动作。 20：08 陈志明汇报：10kV源田、北武线路查未发现故障点。 20：25 抢修突击队吴国龙汇报：停保#1环网柜一二设备检查正常，10kV停保线911、怡鹭环网915故障指示器均未动作。 20：37 吴国龙汇报：10kV北五#13支1杆电缆被挖。 20：37 下令吴国龙：10kV北五#13支1杆高压开关由运行转冷备用，20：39操作毕。 20：40 10kV源田#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），20：40操作毕，正常。 | 10KV北五＃13支1杆至珩丰路灯箱变进线901电缆外破引起 | 岩内变电站918线路源田#1杆高压开关 | 岩内变电站918
13DKX-25785 | 站内变本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-07 | DBA74611-CE39-421E-8F15-A88C4D462AD1 | 7日17:39 系统研判：莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关 跳闸；10kV世茂国风湄洲#3配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#1配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#2配电室901断路器 跳闸；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.过流Ⅱ段动作；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.事故总。17:32监控班通知忠门变10kVⅠ段母线失地，BC相电压降低，10kV.东仙线914线路接地选线告警，17:37监控班通知10kV.东仙线914线路过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，重合闸动作，重合闸不成功。 | 7日17:44 系统研判莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关 跳闸；10kV世茂国风湄洲#3配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#1配电室901断路器 跳闸；10kV世茂国风湄洲#2配电室901断路器 跳闸；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.过流Ⅱ段动作；莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关莆田.忠门变/10kV.东仙线914/PSL641U.事故总； 即通知抢修班组巡视跳闸点莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关及其之后的设备，重点关注莆田.忠门变/10kV.东仙线914开关至10kV东仙线#1环网柜911断路器、10kV文甲线#3环网柜文蒋联线911负荷开关、10kV东仙线#3环网柜902负荷开关、10kV蒋山线#6环网柜文蒋联线911负荷开关之间区域。17时53分巡视人柳新朋接受通知，开始巡线。 | 当天晚上经值班人员巡视隔离10kV妈祖城#4环网柜10kV大爱之旅#2景观变分线914线路后，线路送电成功，初步判断是该段用户产权线路存在问题，即通知对应产权者，要求进行对设备进行查找故障点，3月8日经用户及供电所人员现场查找，发现10kV大爱之旅#2景观变整体泡水，根据肉眼观察到的初步判断是变压器烧毁故障，具体待用户对变压器及所属电缆段进行测试结果确定。 | 莆田.忠门变10kV东仙线914线路 | 东仙线914线路
da62b71e-4edf-42d6-99b8-d5aa466b6a27 | 柱上开关端子断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | 98D3450C-5F35-433F-B4F4-93DA8EAD29A7 | 2023年03月07日 16:40 10kV铁高线#043杆至#104杆紧急停电，故障原因：10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断 | 2023年03月07日 14:07 DMS研判：10kV铁高线#043杆至#104杆B相缺相，转告铁山供电所吴金贵 2023年03月07日16:22 铁山供电所吴金贵汇报：经巡线发现10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断，其余线路巡视无异常 2023年03月07日16:31 松政联调徐晨璐令铁山供电所吴金贵：10kV铁高线#043杆KY038开关由运行转冷备用，于16:40执行完毕，转告配抢吴宴 7日17:01 申请配电故障抢修单NO：NP-ZH-PQ-2023-0006，工作负责人：陈礼兴，工作内容：在10kV铁高线#043杆，进行KY038开关B相出线引线烧断抢修，安全措施：10kV铁高线#043杆KY038开关、G094刀闸。 07日17:07抢修许可：票号：NP-ZH-PQ-2023-0006，抢修负责人：陈礼兴，抢修任务：在10kV铁高线#043杆，进行KY038开关B相出线引线烧断抢修，抢修安措：10kV铁高线#043杆 KY038开关、G094刀闸。 07日 17:33抢修终结票号：NP-ZH-PQ-2023-0006,抢修负责人：陈礼兴,抢修任务：1、10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断抢修,抢修安措:断开10kV铁高线#043杆KY038开关、G094刀闸 07日17:34 联/配调吴贵宾令铁山供电所陈礼兴：10kV铁高线#043杆KY038开关由冷备用转运行，07日17:39操作成功，转告配抢项婷 | 10kV铁高线#043杆至#104杆紧急停电，故障原因：10kV铁高线#043杆KY038开关B相出线引线烧断 | 10kV铁高线#043杆至#104杆 | 铁山变10kV铁高线603
13DKX-29543 | 柱上开关外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-07 | 829F2E22-298E-4E74-B836-05ABA14ECF24 | 7日14:13 金岭变10kV Ⅱ/Ⅲ段母线C相全失地(A相电压为9.11kV,B相电压为10.16kV,C相电压为1.33kV,零序电压为89.28V),原因：10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关故障 | 7日14:13 联调监控谢雪金汇报：金岭变10kV Ⅱ/Ⅲ段母线C相全失地(A相电压为9.11kV,B相电压为10.16kV,C相电压为1.33kV,零序电压为89.28V) 7日14:15经查DMS系统：10kV洋塘线100杆5KY952开关零序突变为8.72A 7日14:58确认10kV洋塘线所接小水电均已停机 7日15:00联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线100杆5KY952开关由运行转热备用，于07日15:00控分失败，现开关处运行 7日15:01联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线儒堂支线015杆KY451开关由运行转热备用，于07日15:01控分成功，失地未消失 7日15:02联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV洋塘线074+3杆5KY944开关由运行转热备用，于07日15:02控分成功，失地相由C相完全失地变为B相完全失地(金岭变10kV Ⅱ/Ⅲ段母线A相电压为9.14kV,B相电压为10.16kV,C相电压为1.33kV,零序电压为89.63V) 7日15:16联/配调冯凯【顺控】遥控操作_：10kV金陵线078杆5KY696开关由运行转热备用，于07日15:16控分成功，失地未消失 7日15:17联/配调冯凯【顺控】遥控操作_：金岭变10kV金陵线922开关由运行转热备用，于7日15:17控分成功，失地消失 15:17遥控执行：10kV洋塘线碗厂支线002-008杆5KY963开关由热备用转运行，控合失败 7日15:18通知崇仁供电所吴礼勇、配抢班韩非、坪山变电运维班蔡建明 7日15:32令崇仁供电所龚纪根：10kV金陵线119杆5K531开关由热备用转运行，15:35执行完毕，正常 15:37令崇仁供电所吴礼勇：10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关由运行转热备用，15:39执行完毕 15:42令崇仁供电所邱继敏：10kV金陵线052杆5W695开关由运行转热备用，15:43执行完毕 15:44令联调监控谢雪金：金岭变10kV金陵线922开关由热备用转运行，于15:45执行完毕，出现失地，随即转热备用 15:46遥控执行：10kV金陵线078杆5KY696开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，15:47执行完毕，正常 15:49通知崇仁供电所邱继敏 15:52崇仁供电所吴礼勇汇报：10kV洋塘线128-005杆B相断线，申请隔离10kV洋塘线126杆K759开关 15:55令崇仁供电所吴礼勇：10kV洋塘线126杆K759开关由运行转冷备用，15:57执行完毕 7日15:58联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV洋塘线074+3杆5KY944开关由热备用转运行，于07日16:00控合成功，正常 16:01令崇仁供电所吴礼勇：10kV洋塘线儒堂支线015杆KY451开关由热备用转运行，16：04执行完毕，正常 16:05通知10kV洋塘线所接小水电可开机 16:07通知崇仁供电所邱继敏 07日16:37 联/配调黄璐瑶令邱继敏：10kV金陵线001杆5KY902开关由运行转热备用，07日16:38操作成功 16:39 令联调监控程丹：金岭变10kV金陵线922开关由热备用转运行，于16:40执行完毕，正常 07日16:42 联/配调张秋菊令吴礼勇：10kV洋塘线123-001杆K476开关由热备用转运行，07日16:44操作成功 07日 16:52 崇仁供电所邱继敏汇报：10kV金陵线001杆至052杆巡视无异常，具备送电条件 07日17:01 联/配调张秋菊令邱继敏：10kV金陵线038杆5G533刀闸由合闸转分闸，07日17:04操作成功 07日17:08 联/配调张秋菊令邱继敏：10kV金陵线001杆5KY902开关由热备用转运行，07日17:10操作成功，正常 07日18:37 崇仁供电所吴礼勇汇报：10kV洋塘线128-005杆B相断线故障已处理完毕，具备送电条件，已接用户白总（电话：13547854681）确认以上汇报 07日18:38 联/配调龚鑫杰令崇仁供电所吴礼勇：10kV洋塘线128杆K759开关由冷备用转运行，07日18:41操作成功，正常 07日19:58 联/配调张秋菊令邱继敏：10kV金陵线垃圾中转站支线005-001乙杆东盛农业配变由运行转热备用，07日20:16操作成功 07日20:26 张秋菊许可崇仁供电所邱继敏：10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关故障拆除工作可以开始，抢修单编号：GZQX202300702 07日 21:03崇仁供电所邱继敏汇报张秋菊：在10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关故障拆除工作已结束，人员已撤离，接地线共3组均已拆除，具备送电条件，异动单20230307001已执行到位， | 10kV金陵线垃圾中转站支线005杆5KY394开关本体故障 | 10kV金陵线 | 金岭变10kV金陵线922线路
13DKX-36469 | 裸导线风偏放电 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | FDD64487-1DB3-4EF9-B17A-2954020DA006 | 2023年3月7日12：31分棠口所包章利汇报古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282附近着火 | 07日12:31 棠口所包章利汇报古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282附近着火申请调停 07日12:36 联/配调兰黄健令古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#023杆023开关由运行转热备用 12时42分，联/配调兰黄健发布停电信息，发布设备为10kV际头线大章分线#023杆023开关，通知相关人员巡视10kV际头线大章分线#023杆023开关及其之后设备。 07日12:47 联/配调魏晃令棠口所包章利：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282配变由运行转空载运行，07日12:48操作成功.故障已隔离，线路具备送电条件 07日12:49 联/配调兰黄健令古屏联调魏晃：10kV际头线大章分线#023杆023开关由热备用转运行 07日14:30 棠口所包章利汇报古屏联调兰黄健：10kV际头线大章分线#055-2杆小章变G282低压故障已处理完毕，具备送电条件 07日14:36 联/配调兰黄健令棠口所包章利：10kV际头线大章分线#055-2杆小章G282配变由空载运行转运行，07日14:36操作成功，全线复电 | 主网配合停电，用户起火 | 10kV际头线大章分线#023杆023开关 | 大章线927线路
6f94291b-fac4-4e68-ba71-fbeea2fe1422 | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | 6F26B570-6217-4BF5-B8DD-A991EB221FF8 | 2023年03月07日10:39 10kV东田线049杆KY9059开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；故障原因：东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆损坏 | 07日10:39 DMS研判：10kV东田线049杆KY9059开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，转告将口所王可量及服务调度班陈思11时40分巡视人王可量、詹彦高接受通知，开始巡线。 11:22将口所王可量汇报：光坑山配电室10kV#2进线902线路确处冷备用，用户告知暂时无需转电 11:28将口所王可量汇报：10kV东田线049杆至050杆巡视无异常，申请将10kV东田线050杆G9329刀闸转分闸，试送10kV东田线049杆KY9059开关 07日11:29 联/配调林棋镕令将口操作王可量：查10kV东田线073杆KY9194开关确处热备用，07日11:39操作成功 07日11:39 联/配调林棋镕令将口操作王可量：10kV东田线050杆G9329刀闸由合闸转分闸，07日11:41操作成功 07日11:41 联/配调林棋镕遥控操作_：10kV东田线049杆KY9059开关由热备用转运行，07日11:52执行成功，随即10kV东田线049杆KY9059开关跳闸于过流加速段保护，转告将口所王可量 7日11:52联/配调林棋镕遥控操作_：10kV东田线073杆KY9194开关由热备用转运行，于07日11:56控合成功，转告将口所王可量及服务调度班吴芳及新区供服刘祖彬 07日13:17 联/配调林棋镕令王可量：10kV东田线049杆KY9059开关由热备用转冷备用，07日13:25操作成功 15:13 光坑山黄斗辉汇报：光坑山配电室检查无异常，申请将光坑山配电室10kV#2进线902线路转运行。于15:14经将口所杨志敏确认上述汇报 15:14告知光坑山黄斗辉：将光坑山配电室10kV#1进线901线路转冷备用，于15：15执行成功 15:15告知光坑山黄斗辉：将光坑山配电室10kV#2进线902线路转运行，于15：16执行成功，正常 07日17:01 联/配调林棋镕令王可量：10kV东田线邵部支线009杆KY9117开关由运行转冷备用，07日17:09操作成功 8日10:42 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0006，工作负责人：邹文瑞，工作内容：在10kV东田线049杆至050杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）；在10kV东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷），安全措施：10kV东田线邵部支线009杆G9445刀闸、KY9117开关，10kV东田线049杆G9236刀闸、KY9059开关，10kV东田线050杆G9329刀闸。 08日10:42 联/配调林棋镕令将口操作杨志敏：查10kV东田线049杆KY9059开关 确处冷备用，08日10:46操作成功 08日10:42 联/配调林棋镕令将口操作杨志敏：查10kV东田线邵部支线009杆KY911 7开关确处冷备用，08日10:46操作成功 08日10:42 联/配调林棋镕令将口操作杨志敏：查10kV东田线050杆G9329刀闸确处分闸，08日10:46操作成功 08日10:47抢修许可：票号：NP-BB-PQ-2023-0006，抢修负责人：邹文瑞，抢修任务：在10kV东田线049杆至050杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）；在10kV东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆，进行电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷），抢修安措：10kV东田线邵部支线009杆 G9445刀闸、KY9117开关，10kV东田线049杆 G9236刀闸、KY9059开关，10kV东田线050杆 G9329刀闸。 08日 11:44抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0006,抢修负责人：邹文瑞,抢修任务：1、10kV东田线049杆至050杆电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）；2、10kV东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆故障排查、抢修及电缆试验（缺陷已达危急缺陷）,抢修安措:断开10kV东田线邵部支线009杆G9445刀闸、KY9117开关，断开10kV东田线049杆G9236刀闸、KY9059开关，断开10kV东田线050杆G9329刀闸；10kV东田线049杆至050杆（除东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆）电缆摇绝缘正常；东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆摇绝缘为0，因此段电缆较深，暂时无法开挖，现东田线#01电缆分接箱10kV邵部出线电缆头已开断（已告知其24小时内提交图实不符）。 送电票：NPBB23030073，08日13:23开始执行，08日13时54分执行完毕。 | 东田线#01电缆分接箱至10kV东田线邵部支线009杆电缆摇绝缘为0，因土地下沉，造成电缆破损击穿 | 10kV东田线049杆 | 芹口变10kV东田线907
13DKX-26087 | 线夹、接线端子引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | 07B36926-8879-4C57-B5CE-2E7B40ECD137 | 2023年03月07日9:52 瓦庄变10kVⅠ段母线B相完全失地(Ua=9.77kV,Ub=0.68kV,Uc=9.67kV,3U0=54.27V)无失地选线装置。10:02试拉10kV城环线931线路#13杆13D开关失地消失。故障原因为： | 2023年03月07日9:52 瓦庄变10kVⅠ段母线B相完全失地(Ua=9.77kV,Ub=0.68kV,Uc=9.67kV,3U0=54.27V)无失地选线装置。 7日09:59联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路北路支线#54杆54D开关由运行转热备用，于07日09:59控分成功 7日10:00联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路北路支线#29-3杆29-3D开关由运行转热备用，于07日10:00控分成功 7日10:01联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路北路支线#4杆4D开关由运行转热备用，于07日10:01控分成功 7日10:02联/配调张运旭【顺控】遥控操作_：10kV城环线931线路#13杆13D开关由运行转热备用，于07日10:02控分成功，接地信号消失 7日10:4 瓦庄变电站失地(瓦庄变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.77,B相电压为0.68,C相电压为9.67,零序电压为54.27,)。即通知抢修班组巡视10kV城环线931线路#13杆13D开关及其之后的设备。 | 1、10kV城环线931线路#42杆避雷器接线端子为铜铝过渡接线端子未使用全铜接线端子是造成本次故障的直接原因。 2、10kV城环线931线路为架空线路，且该线路上线路避雷器选型错误，该线路上还安装多组型号为（HY5WS1-17/50）直接式设备避雷器。对线路运行及故障排查存在及大的隐患。 | 10kV城环线931线路#13杆13D开关 | 瓦庄变10kV瓦环线931
13DKX-19705 | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-07 | 533D458B-0E96-4D68-9575-E202D407516B | 2023年03月07日9:18 DMS系统研判城南变10kV天马Ⅱ线954开关过流Ⅱ段动作；故障原因为：天马线#3环网柜10kV904开关线路电缆被钩机钩断 | 2023年03月07日9:18 DMS系统研判城南变10kV天马Ⅱ线954开关过流Ⅱ段动作 即通知配电运维班阮惠华巡视跳闸点福安城南变电站.10kV.天马Ⅱ线间隔.954开关及其之后的设备，重点关注福安城南变电站.10kV.天马Ⅱ线间隔.954开关至10kV天马线#016+1杆016+1开关之间区域。09时47分巡视人阮惠华、张潮阳、陈希全接受通知，开始巡线。 07日09:31 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：天马线#3环网柜10kV904开关线路电缆被钩机钩断 07日09:33 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：10kV天马线#3环网柜904开关由运行转冷备用，07日09:34操作成功 07日09:37 联/配调林琦令安霞联调阮良：福安城南变电站.10kV.天马Ⅱ线间隔.954开关由热备用转运行，07日09:38操作成功 07日10:22 联/配调林琦收到现场配电运维班何瑞针汇报：10kV凯兴小区#1环网柜备投成功（凯兴小区#1环网柜10kV凯兴Ⅰ线912开关在运行；10kV凯兴Ⅱ线911开关在热备用） 07日10:25 联/配调林琦令配电运维班何瑞针：凯兴小区#1环网柜10kV凯兴Ⅰ线911开关由热备用转合环运行，07日10:26操作成功 07日10:26 联/配调林琦令配电运维班何瑞针：凯兴小区#1环网柜10kV凯兴Ⅱ线912开关由合环运行转热备用，07日10:27操作成功 7日11:49 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0008，工作负责人：缪绍坤，工作内容：在天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904开关至10kV南湖安置地电缆分接箱，进行电缆故障抢修及检修（市政施工电缆勾机挖断），安全措施：天马线#3环网柜10kV904线路转检修，南湖安置地#4变0.4kV总刀闸，南湖安置地#3箱式变0.4kV总刀闸。 07日11:51 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：10kV南湖安置地#4变由运行转空载运行，07日11:57操作成功 07日11:58 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：10kV南湖安置地#3箱式变由运行转空载运行，07日11:58操作成功 07日11:59 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：天马线#3环网柜10kV904线路由冷备用转检修，07日12:06操作成功 07日12:08抢修许可：票号：ND-FA-PQ-2023-0008，抢修负责人：缪绍坤，抢修任务：在天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904开关至10kV南湖安置地电缆分接箱，进行电缆故障抢修及检修（市政施工电缆勾机挖断），抢修安措：天马线#3环网柜 10kV904线路转检修，南湖安置地#4变 0.4kV总刀闸，南湖安置地#3箱式变 0.4kV总刀闸。 07日14:57 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV南湖安置地#4变、南湖安置地#3箱式变已由发电机发电，并确认所有用户均已送电 07日 16:04抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0008,抢修负责人：缪绍坤,抢修任务：1、天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904开关至10kV南湖安置地电缆分接箱电缆故障抢修及检修（市政施工电缆勾机挖断）,抢修安措:天马线#3环网柜10kV天马线#3环网柜904线路转检修,断开南湖安置地#4变0.4kV总刀闸，断开南湖安置地#3箱式变0.4kV总刀闸 送电票：NDAX23030115，07日16:06开始执行，07日17时03分执行完毕。 17:04 配电运维班阮惠华确认所有用户均已送电 | 无遗留 | 福安城南变电站10kV天马Ⅱ线954线路 | 天马Ⅱ线954线路
13DKX-30933 | FTU（柱上开关）FTU误动 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-07 | 9CB5DD28-F58D-4AB3-82A9-C0FEA28F9F79 | 7日8:17 系统研判110kV下楼变10kV瑞园Ⅳ线915线路10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）跳闸；故障原因：查无异常。 | 7日8:17 系统研判110kV下楼变10kV瑞园Ⅳ线915线路10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）跳闸；影响配变2个， 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）及其之后的设备。09时06分巡视人陈进接受通知，开始巡线。 07日09:09 联/配调陈冠珠收到现场陈进汇报：现场确认跳闸开关为：10kV下楼#5变分线#053杆053开关（三遥）； 巡视无异常范围：10kV下楼#5变分线#053-10kV下楼#5变分线#068； 试送设备：10kV下楼#5变分线#053杆053开关由热备用转运行； 故障现象：查无异常，申请试送 07日09:10 联/配调陈冠珠令陈进：10kV下楼#5变分线#053杆053开关由热备用转运行，07日10:13操作成功 | 10kV下楼#5变分线#053杆至#068杆（终端杆）线路巡视查无异常，通过将10kV下楼#5变分线#053杆053开关控制器航空拔插头拔掉后，送电正常，初步判断是该开关控制器问题 | 莆田.下楼变10kV瑞园Ⅳ线915线路下楼#5变分线#053杆053开关（三遥） | 瑞园Ⅳ线915线路
0c30f12f-e639-4540-b8c2-0e4d86d14d87 | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-07 | 262E416C-436C-489D-9D64-3FB12D75CDFA | 2023年3月7日 7:35 DMS监盘发现：新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸（跳闸前站内失地），跃进线#7杆故指动作，故障原因：10kV跃进线#7杆华银支线01开关电源侧引线卡到横担。故障点已隔离，10kV跃进线华银支线负荷经由联络开关转由西滨变10kV镇海线626线路供电。（已结合2023年3月23日镇海线故障一并处理完毕） | 7:36 调控赖文龙通知西滨所林诗典：新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸、10kV恒溢线615线路#18杆恒溢线后段10开关（跳闸前站内瞬时失地），要求对线路进行巡视。 7:48 西滨所林诗典汇报调控赖文龙：巡视发现10kV跃进线#7杆华银支线01开关跳闸，A、B两相故指翻牌，线路正在巡视。08时20分巡视人林诗典接受通知，开始巡线。 9:35 西滨所林诗典汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV跃进线#7杆华银支线01开关电源侧引线卡到横担，无法在地面借助绝缘棒处理。其余线路经巡视未发现异常。 07日09:39 联/配调陈俊鹏令林诗典：10kV跃进线#7杆华银支线01开关由热备用转冷备用，07日09:42操作成功 07日09:48 联/配调陈俊鹏令林诗典：10kV跃进线华银支线#12杆跃进线镇海线03联络开关由热备用转运行，07日09:50操作成功 | 新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸（跳闸前站内失地），跃进线#7杆故指动作，故障原因：10kV跃进线#7杆华银支线01开关电源侧引线卡到横担。故障点已隔离，10kV跃进线华银支线负荷经由联络开关转由西滨变10kV镇海线626线路供电。 | 新塘变10kV跃进线614线路跃进线#7杆华银支线01开关 | 新塘变10kV跃进线614
2f6d6919-2465-4162-8704-1511b394bae6 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-07 | 6D6A15F2-3304-449A-BA6A-162B00C3293C | 2023年3月7日 7:30 DMS监盘发现：新塘变10kV恒溢线615线路#18杆恒溢线后段10开关跳闸，恒溢线#18杆故指动作，故障原因：10kV恒溢线#20杆梅青支线故障，故障点待查，已隔离。其余线路于8:06恢复送电。 | 7:36 调控赖文龙通知西滨所林诗典：新塘变10kV跃进线614线路#7杆华银支线01开关跳闸、10kV恒溢线615线路#18杆恒溢线后段10开关跳闸（跳闸前站内瞬时失地），要求对线路进行巡视。。07时38分巡视人林诗典接受通知，开始巡线。 7:55 西滨所林诗典汇报调控赖文龙：巡视发现10kV恒溢线#18杆恒溢线后段10开关跳闸，10kV恒溢线#20杆梅青支线K5509开关跳闸，线路巡视中。 8:03 西滨所林诗典汇报调控赖文龙：处10kV恒溢线#18杆、#20杆开关跳闸外，其余线路巡视无异常。 07日08:04 联/配调赖文龙令林诗典：10kV恒溢线#18杆恒溢线后段10开关由热备用转运 行，07日08:06操作成功 07日08:06 联/配调赖文龙令林诗典：10kV恒溢线#20杆恒溢线梅青支线K5509开关由热备用转冷备用，07日08:19操作成功 | 恒溢线梅青支线#1A银龙鞋塑内部故障，造成恒溢线#20杆K5509分界开关跳闸，恒溢线#18杆后段10开关跳闸 | 新塘变10kV恒溢线615线路恒溢线#18杆恒溢线后段10开关 | 新塘变10kV恒溢线615
6932B3BFB655B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-07 | A10BA104-4249-455C-A307-DD16026ED244 | 3月7日6:42系统研判：育青#1环网柜10kV育青一环901开关跳闸。故障原因：小动物触电 | 7日7:14 将军祠抢修洪忠旭报：育青#1环网柜10kV育青一环901开关在热备用状态，保护屏失电无法查看保护动作情况，电缆头故障指示器无法看到，其余间隔查无异常 7:32将军祠洪忠旭报：10kV育青#10杆柱开下方发现电死小松鼠，其余线路查无异常，要求试送 7:39下令洪忠旭：育青#1环网柜10kV育青一环901开关由热备用转运行，试送正常，液晶屏黑屏保护无法查看 | 小松鼠爬上10kV育青#10柱开引起育青#1环网柜901开关跳闸 | 育青#1环网柜10kV将军祠变电站918线路育青#1环网柜育青一环901开关 | 将军祠变电站918
13DKX-52574 | 隔离刀闸端子发热 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | 7055CC0D-AE5F-4F54-A6E4-4C65EA124545 | 3月6日 22:40 同北抢修陈志强报10kV双浔线#15杆高压刀闸发热，需更换。故障原因：接触不良 | 22时47分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为交警#1环网柜10kV石交线901高压开关，通知相关人员巡视交警#1环网柜10kV石交线901高压开关及其之后设备。 22:41 （遥控）石浔#2环网柜10kV石浔五一912开关由热备用转合环运行，22:41 操作完毕 22:42 （遥控）双浔#1环网柜10kV双浔六杆912开关由运行转热备用（解环），22:42操作完毕 22:45 下令陈志强双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路由热备用转冷备用，22:49 操作完毕 22:56 陈志强下令交警#1环网柜10kV石交线901线路由运行转冷备用、交警#1环网柜10kV石交线901线路由冷备用转检修，22: 23:00 下令陈志强双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路由冷备用转检修，23:10操作完毕 23:34 下令同北 黄朝增10kV双浔线#9支1杆配变由运行转热备用，23:37操作完毕 23:37 通知黄朝增10kV双浔线#9支1杆配变低压发电车可以接入，并确认已执行，23:43 操作完毕 6日23:40 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0113，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV双浔线#15杆，进行更换高压刀闸及引线，安全措施：交警#1环网柜10kV石交线901线路转检修，双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路转检修，10kV双浔线#9支1杆配变跌落式熔断器。 6日23:46 许可配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0113，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV双浔线#15杆，进行更换高压刀闸及引线，安全措施：交警#1环网柜10kV石交线901线路转检修，双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路转检修，10kV双浔线#9支1杆配变跌落式熔断器。 07日 02:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0113,抢修负责人：于士保,抢修任务：1、10kV双浔线#15杆更换高压刀闸及引线,抢修安措:交警#1环网柜10kV石交线901线路转检修，双浔#1环网柜10kV双浔六杆912线路转检修,10kV双浔线#9支1杆配变跌落式熔断器 7日3:35送电完毕，正常，详见指令票ZLP-XM-23030306 | 10kV双浔线#15杆高压刀闸发热 | 东宅变电站922 , 交警#1环网柜石交线901高压开关 | 东宅变电站922
SBID000000B2F15E3444084C689B92F014664A0A4B | 电缆终端头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | 1D12615A-82EB-4CCC-A666-89A07270EF7E | 3月6日 21:48 同北抢修陈志强报龙西#1环网柜10kV下龙线911开关零序跳.闸，电流65.4A，故障指示器未装。故障原因：待分析 | 21时48分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为龙西#1环网柜10kV下龙线911高压开关，通知相关人员巡视龙西#1环网柜10kV下龙线911高压开关及其之后设备。 06日22:14 同北抢修陈志强龙西#4箱式变10kV#1变911开关进线电缆头烧掉 22:15 下令陈志强10kV下墩Ⅱ回#65支1杆高压开关由运行转冷备用，22:17 操作完毕 22:22 下令陈志强龙西#1环网柜10kV下龙线911开关由热备用转运行，22:23 操作完毕，正常 停电范围更新 6日23:57 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0114，工作负责人：于士建，工作内容：在10kV下墩Ⅱ回#65支1杆至龙西#4箱式变10kV#1变911柜，进行重新制作电缆头，电缆试验并重新引接，安全措施：10kV下墩Ⅱ回#65支1杆高压刀闸。 06日23:57抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0114，抢修负责人：于士建，抢修任务：在10kV下墩Ⅱ回#65支1杆至龙西#4箱式变10kV#1变911柜，进行重新制作电缆头，电缆试验并重新引接，抢修安措：10kV下墩Ⅱ回#65支1杆 高压刀闸。 07日 04:23抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0114,抢修负责人：于士建,抢修任务：1、10kV下墩Ⅱ回#65支1杆至龙西#4箱式变10kV#1变911柜重新制作电缆头，电缆试验并重新引接,抢修安措:断开10kV下墩Ⅱ回#65支1杆高压刀闸 7日4:38送电完毕。送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030308 | 龙西#4箱式变10kV#1变911开关进线电缆头烧掉 | 龙东变电站926 , 龙西#1环网柜下龙线911高压开关 | 龙东变电站926
67588384388BC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | 5F2CFF21-611C-42F5-9EEB-3B4329C00BDA | 6日20:4 DMS显示10kV糖厂线21#杆4139开关跳闸。故障原因：10kV糖厂线东门支线3-1#杆松德铝材内部故障 | 6日20:6 即通知抢修班组巡视跳闸点糖厂线21#4139开关及其之后的设备。20时14分巡视人施军接受通知，开始巡线。20时15分巡视人王理民、陈志欣、万贻平、施军接受通知，开始巡线。 06日20:42 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线邦溪支线10+1#杆4258开关由运行转热备用，06日20:48操作成功 06日20:42 联/配调蔡镇图收到现场抢修班王理民汇报：10kV糖厂线21#杆4139开关跳闸，10kV糖厂线邦溪支线10+1#杆至糖厂线21#杆巡视无异常，要求分段试送。 06日20:48 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线21杆#4139开关由热备用转运行，06日20:49操作成功 06日20:56 联/配调蔡镇图收到现场王理民汇报：10kV糖厂线东门支线3－1#杆跌落式熔丝断两相。 06日20:57 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线东门支线3-1#跌落式熔断器由合闸转分闸，06日21:01操作成功 06日21:02 联/配调蔡镇图令王理民：10kV糖厂线邦溪支线10+1#杆4258开关由热备用转运行，06日21:08操作成功，送电正常 12：02城区供服用检杨辉龙汇报陈志胜：10kV糖厂线东门支线3-1#杆松德铝材高压电缆故障已处理完毕，验收合格，具备送电条件。 16：24陈志胜下令城区抢修李东福：10kV糖厂线东门支线3-1#杆（至松德铝材）跌落式熔断器由分闸转合闸。16：27操作完毕。 2023年03月08日16:28松德铝材（10kV糖厂线东门支线3-1#甲杆跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZBBYLYH20230306002 | 10kV糖厂线东门支线3-1#杆松德铝材用户内部故障（跌落式熔断器） | 井山变10kV糖厂线635线路糖厂线21#4139开关 | 井山变10kV糖厂线635
A58D5D5076A94A7987B66715D022E29E421B | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | A34CBE37-CC35-4511-B6F9-1BB635150FD2 | 其他-福海线故障受累停电。故障原因待查。 | 16时58分，联/配调吴子灵发布停电信息，发布设备为右线南化线19#4485开关，通知相关人员巡视右线南化线19#4485开关及其之后设备。17时28分巡视人肖锦聪、张庆明、王阿文接受通知，开始巡线。 | 福海线故障受累停电，10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线（挖路） | 港区变10kV南化线952线路右线南化线19#4485开关 | 港区变10kV南化线952
6932B3BFB419B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 变压器端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-06 | 44171AA2-8778-4F4A-93F4-6A396B34ABE2 | 3月6日16：30将军祠抢修周远超报：10kV太清宫#2杆配变变压器漏油严重，螺杆冒烟，现场有安全风险，需紧急停电处理。故障原因：设备老化 | 16:31遥控黄厝白石#2环网柜10kV太清宫904开关由运行转热备用 17:36令林伟平：10kV太清宫#2杆配变由运行转空载运行，17:39操作毕 17:48令林伟平：黄厝白石#2环网柜10kV太清宫904线路由热备用转冷备用，黄厝白石#2环网柜10kV太清宫904线路由冷备用转检修，17:53操作毕 6日17:43 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0112，工作负责人：高求，工作内容：在10kV太清宫#2杆，进行配变故障抢修，安全措施：10kV黄厝白石＃2环网柜10kV太清宫904线路转检修，10kV太清宫#2杆配变0.4kV低压综合箱401开关。 06日17:43抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0112，抢修负责人：高求，抢修任务：在10kV太清宫#2杆，进行配变故障抢修，抢修安措：10kV黄厝白石＃2环网柜 10kV太清宫904线路转检修，10kV太清宫#2杆 配变0.4kV低压综合箱401开关。 06日 19:11抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0112,抢修负责人：高求,抢修任务：1、10kV太清宫#2杆配变故障抢修,抢修安措:10kV黄厝白石＃2环网柜10kV太清宫904线路转检修,断开10kV太清宫#2杆配变0.4kV低压综合箱401开关 19:30送电完毕，详见指令票ZLP-XM-23030301 | 设备老化 | 曾厝垵变电站948 , 黄厝白石#2环网柜太清宫904负荷开关 | 曾厝垵变电站948
7e3f123d-6507-4140-a827-df0c343e1da1 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | 9E328F27-107B-42ED-AA80-5C558B5BFEB6 | 2023年3月06日14:35 10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关跳闸。故障原因：无异常。 | 2023年3月06日14时35分，联/配调阳圣杰发布停电信息，发布设备为10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关，通知相关人员巡视10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关及其之后设备。 6日14:44联/配调阳圣杰遥控操作_：10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关由热备用转运行，于06日14:44控合成功，线路运行正常。 | 10kV雷公埔线911线路#68杆分支刀闸因飞鸟造成短路跳闸 | 龙津变10kV雷公埔线911线路#41+1杆分段开关 | 龙津变10kV雷公埔线911
675883843779C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-06 | 2070F43D-72F8-44F0-B9A9-8EF1ADEA325F | 6日13:26 仙境变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.45,B相电压为4.14,C相电压为11.50,零序电压为3.70,)，选线华星线651、福海线631线路。故障原因为：10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线、10kV华星线94#杆至福建泉昇新材料有限责任公司配电室用户设备故障 。 | 6日13:56 仙境变电站失地(仙境变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.45,B相电压为4.14,C相电压为11.50,零序电压为3.70,)。即通知抢修班组巡视仙境变电站.10kV.福海线间隔.631开关及其之后的设备。17时29分巡视人肖锦聪、张庆明、王阿文接受通知，开始巡线。 6日14:17联/配调李友军遥控操作_：10kV华星线67#杆K5020（四遥）开关由运行转热备用，于06日14:17控分成功 6日14:20联/配调李友军遥控操作_：仙境变电站.10kV.华星线间隔.651开关由热备用转运行，于06日14:20控合成功，送电正常 06日14:27 联/配调李友军令王进祥：10kV华星线115#杆K1091（四遥）开关由运行转热备用，06日14:28操作成功 6日14:29联/配调李友军遥控操作_：10kV左线华星线67#杆K5020（四遥）开关由热备用转运行，于06日14:29控合成功，失地出现 6日14:30联/配调李友军遥控操作_：10kV左线华星线67#杆K5020（四遥）开关由运行转热备用，于06日14:30控分成功，送电正常。 6日14:32联/配调李友军遥控操作_：10kV港后线87#杆K1695（四遥）开关由热备用转运行，于06日14:32控合成功，送电正常。 06日14:36 抢修王阿文汇报吴子灵：巡视10kV福海线发现10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线（挖路），要求10kV福海线南埔路支线1#杆4235开关转冷备用。 06日14:39 联/配调吴子灵令王阿文：10kV福海线南埔路支线1#4235开关由运行转冷备用06日14:39下令14:41操作完成。 15:48王阿文汇报吴子灵：10kV福海线巡视前段无异常，要求试送。 15:48吴子灵遥控仙境变10kV福海线631开关由热备用转运行。15:49操作完成，送电正常。 06日15:38 联/配调李友军令王进祥：左线华星线94#杆4286开关由运行转热备用，06日15:38操作成功 6日15:40联/配调李友军遥控操作_：左线华星线67#杆K5020（四遥）开关由热备用转运行，于06日15:40控合成功 06日15:42 联/配调李友军令王进祥：左线华星线94#杆4286开关由热备用转冷备用，06日15:43操作成功 06日15:50 联/配调李友军令王进祥：左线华星线115#杆K1091（四遥）开关由热备用转运行，06日15:50操作成功 6日15:52联/配调李友军遥控操作_：港后线87#杆K1695（四遥）开关由运行转热备用，于06日15:52控分成功 06日15:57 联/配调吴子灵令王阿文：右线嘉诚支线4#4320开关由运行转冷备用，06日15:58操作成功 06日16:09 联/配调吴子灵令王阿文：南山2#开闭所900开关由热备用转运行，06日16:22执行失败（南山2#开闭所900开关无法操作，更改转电方案，本条指令作废） 06日16:25 联/配调吴子灵令王阿文：立亚化工环网柜至左线西海支线11#杆912开关由热备用转运行，06日16:26操作成功 06日16:29 联/配调吴子灵令王阿文：南渠路2#环网柜(四遥）至南埔路支线38-1#杆912开关由热备用转冷备用，06日16:29操作成功 06日16:37 联/配调吴子灵令王阿文：左线南埔路支线49#杆K5013（四遥）开关由热备用转冷备用，06日16:39操作成功 06日16:47 联/配调吴子灵令王阿文：右线沿海支线3#杆K4189(四遥）开关由热备用转运行，06日16:47操作成功 06日16:49 联/配调吴子灵遥控操作：南化线36#杆K4270（四遥）开关由运行转热备用，06日16:49操作成功 06日16:53 联/配调吴子灵令王阿文：南化线36#杆K4270（四遥）开关由热备用转冷备用，06日16:53操作成功 06日17:11 联/配调吴子灵令王阿文：右线南化线19#4485开关由运行转冷备用，06日17:12操作成功 06日17:18 联/配调吴子灵令王阿文：北网支线2#杆K5050(四遥）开关由运行转冷备用，06日17:19操作成功 6日18:09 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200003290，工作负责人：陈新辉 ，工作内容：_10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线抢修，安全措施：_1、10kV南渠路2#环网柜（至南埔路支线38-1#杆）912开关冷备用；，2、10kV福海线南埔路支线49#杆K5013开关转冷备用；，3、10kV福海线嘉诚支线4#杆4320开关转冷备用；，4、10kV福海线南埔路支线1#杆4235开关转冷备用；，5、10kV南化线19#杆4485开关转冷备用；，6、10kV南化线36#杆K4270开关转冷备用；，7、 | 10kV福海线南埔路支线9#杆B相外破断线（挖路） | 仙境变10kV福海线631线路 | 仙境变10kV福海线631
79678DEF73F14729BC69C441FF067951421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-03-06 | 19A11AF4-28F8-4B25-8472-185CBBD41618 | 06日13:32 紧急隔离：大溪变10kV云中线914开关由运行转热备用，故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） | 06日13:32 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路），现申请紧急隔离大溪变10kV云中线912开关 06日13:32 联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV云中线912开关由运行转热备用，于06日13:33控分成功 13时32分，联/配调林雅仪发布停电信息，发布设备为大溪变.10kV.云中线间隔.912开关，通知相关人员巡视大溪变.10kV.云中线间隔.912开关及其之后设备。13时37分巡视人赖伟风、李群、石平壤、苏志军接受通知，开始巡线。13时39分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。 06日14:20 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路）已灭，现申请将大溪变10kV云中线912开关由热备用转运行 6日14:21联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV云中线912开关由热备用转运行，于06日14:21控合成功 后续处理过程详见故障单LS13565723030006 | 故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） | 大溪变云中线912线路 | 大溪变云中线912
13DKX-50513 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-03-06 | A61C74F3-21FC-4540-96B5-6369665034A5 | 06日13:31 紧急隔离：大溪变10kV灵通线924开关，故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） | 06日13:31 联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由运行转热备用，于06日13:31控分成功 06日13:31 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路），现申请紧急隔离大溪变10kV灵通线924开关 13时31分，联/配调林雅仪发布停电信息，发布设备为大溪变.10kV.灵通线间隔.924开关，通知相关人员巡视大溪变.10kV.灵通线间隔.924开关及其之后设备。13时36分巡视人赖伟风、李群、石平壤、苏志军接受通知，开始巡线。通知新荣水库电站机组停机解列13时44分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。 06日14:22 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV灵通线#08-#09杆线路下方火势已灭，现申请将大溪变10kV灵通线924开关由热备用转运行 6日14:23联/配调林雅仪遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由热备用转运行，于06日14:23控合成功，通知新荣水库电站机组可以并网发电 后续处理过程详见故障单LS13565723030006 | 故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火（同杆架设线路） | 大溪变灵通线924线路 | 大溪变灵通线924
b323de08-a95c-4534-8fc8-2125be7f69a9 | 隔离刀闸引线断线 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-03-06 | FCCB082B-38AC-450C-9A3B-B5816992F26C | 06日13:29 紧急隔离：大溪变10kV长岭线919开关由运行转热备用，故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火引起10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障 | 13时29分，联/配调林雅仪发布停电信息，发布设备为大溪变10kV长岭线919开关，通知相关人员巡视大溪变10kV长岭线919开关及其之后设备。通知长灵一二级电站、后溪电站机组停机解列。13时47分巡视人赖伟风、李群、石平壤、苏志军接受通知，开始巡线。 06日13:48 联/配调林雅仪令苏志军：10kV长岭线#49杆Z-6512开关由运行转 冷备用，06日14:07操作成功 06日13:49 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火，申请紧急隔离：大溪变10kV长岭线919开关由运行转热备用，10kV长岭线#49杆Z-6512开关由运行转冷备用，10kV长岭线#16杆Z-6511开关由运 行转冷备用 06日14:07 联/配调林雅仪令苏志军：10kV长岭线#16杆Z-6511开关由运行转 冷备用，06日14:14操作成功 06日14:29 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：申请10kV长岭线#49杆后端线路负荷转由10kV灵通线供电，现申请将10kV长岭线#109杆Z-6518开关由热备用转运行 6日14:30联/配调林雅仪遥控操作_：10kV长岭线#109杆Z-6518开关由热备用转合环运行，于06日14:30控合成功，通知长灵一二级电站、后溪电站机组可以并网发电。 6日15:12 申请配电故障抢修单NO：PHGD20161856，工作负责人：卢鑫坤，工作内容：10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障更换，安全措施：大溪变10kV长岭线919线路转检修；断开10kV长岭线#49杆Z-6512开关及P-6525刀闸，断开10kV长岭线#16杆Z-6511开关及P-6522刀闸。 06日15:33 联/配调苏小彬令林荣珺：大溪变10kV长岭线919线路由热备用转检修，06日16:05操作成功 06日16:06抢修许可：票号：PHGD20161856，抢修负责人：卢鑫坤，抢修任务：10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障更换，抢修安措：大溪变10kV长岭线919线路转检修；断开10kV长岭线#49杆Z-6512开关及P-6525刀闸，断开10kV长岭线#16杆Z-6511开关及P-6522刀闸。 06日18:22抢修终结：票号：PHGD20161856，抢修负责人：卢鑫坤，抢修任务：10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障更换，抢修安措：大溪变10kV长岭线919线路转检修；断开10kV长岭线#49杆Z-6512开关及P-6525刀闸，断开10kV长岭线#16杆Z-6511开关及P-6522刀闸。 送电票：ZZPH23030012，06日18:23开始执行，06日19时01分执行完毕。 | 故障原因：10kV长岭线#8-#9杆线路下方山火引起10kV长岭线#09杆P-6521刀闸故障 | 大溪变长岭线919线路 | 大溪变长岭线919
13DKX-40702,E4E8CD98CE2F4827A0B6E4B41651692DXL00 | 杆塔倒断 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | B29B2605-300D-47FC-A41C-E99E0F219106 | 2023年03月06日 12:01 川石变10kVⅡ段母线C相失地，故障原因：10kV墩洋线#099杆至#100杆倒杆（具体原因：用户使用机器拖网拉拽到电杆） | 12:03 联调监控郑梦薇汇报：12:01 川石变10kVⅡ段母线C相失地，A相电压为9.76kV、B相电压为10.35kV、C相电压为0.75kV、零序电压为97.15V，即查看DMS系统10kV墩洋线#005杆KY18开关零序电流突变至3.8A 12:09 与墩阳电站陈和兴、川洋电站刘坤建确认电站机组已停机 12:10 查看DMS系统10kV墩洋线#083杆K144开关后端配变缺相 6日12:13联/配调许韶山【顺控】遥控操作_：10kV墩洋线#005杆KY18开关由运行转热备用，于06日12:13控分成功接地信号消失，即通知建瓯远程站张灵琦、川石所陈绍辉并告其前往10kV墩洋线#083杆K144开关处 13:04 川石所陈绍辉申请：10kV墩洋线#083杆K144开关转冷备用 06日13:05 联/配调李杰令陈绍辉：10kV墩洋线#083杆K144开关由运行转冷备用，06日13:08操作成功，即汇报人员已撤离，线路具备送电条件，申请送电 06日13:09 联/配调李杰令许韶山：10kV墩洋线#005杆KY18开关由热备用转运行，06日13:10操作成功，送电正常，即通知建瓯远程站张灵琦、川石所陈绍辉 06日13:35 川石所陈绍辉汇报：巡视发现10kV墩洋线#099杆至#100杆倒杆（用户使用机器拖网拉拽到电杆） 06日13:36 联/配调李杰令陈绍辉：10kV墩洋线#129A杆K36开关由运行转冷备用，06日13:40操作成功 06日14:00 联/配调许韶山令陈绍辉：10kV墩洋线#096杆K20开关由运行转冷备用，06日14:03操作成功 6日14:55 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0007，工作负责人：陈绍辉，工作内容：在10kV墩洋线#099杆至#100杆，进行倒杆抢修，安全措施：10kV墩洋线#083杆G144刀闸，K144开关，10kV墩洋线#096杆G20刀闸，K20开关，10kV墩洋线#129A杆G36刀闸，K36开关。 06日15:00 抢修许可：票号：NP-JO-PQ-2023-0007，抢修负责人：陈绍辉，抢修任务：在10kV墩洋线#099杆至#100杆，进行倒杆抢修，抢修安措：10kV墩洋线#083杆 G144刀闸，K144开关，10kV墩洋线#096杆 G20刀闸，K20开关，10kV墩洋线#129A杆 G36刀闸，K36开关。 06日 19:56抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0007,抢修负责人：陈绍辉,抢修任务：1、10kV墩洋线#099杆至#100杆倒杆抢修,抢修安措:断开10kV墩洋线#083杆G144刀闸，K144开关，断开10kV墩洋线#096杆G20刀闸，K20开关，断开10kV墩洋线#129A杆G36刀闸，K36开关 19:58 发令执行（10kV墩洋线#083杆至#130A杆修后送电操作，见指令票NPSJ23030054，于06日20:25执行完毕。） | 10kV墩洋线#99杆至100杆原是农田后来用户改成鱼塘，所以引起电杆倒杆 | 10kV墩洋线#005杆至#130A杆 | 川石变10kV墩洋线924
77E085B9FA80420A8C03DE0B4C1738CB421B | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | AAC951AF-06F5-4D32-AF05-9B20EE5CDC3C | 2023年3月6日10:31 上浦变电站上浦变电站.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.72,B相电压为9.18,C相电压为1.17,零序电压为4.88,)失地选线为上浦变10kV港塘线649,选线正确。试拉10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关后接地复归，故障原因为：10kV港塘线金具厂支路#03甲杆瓷瓶破裂（带本线运行） | 6日10:31 上浦变电站失地(上浦变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.72,B相电压为9.18,C相电压为1.17,零序电压为4.88,)。即通知抢修班组许聪晓 6日10:34联/配调王良标【顺控】遥控操作_：10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关由运行转热备用，于6日10:34控分成功，接地信号复归 6日10:36 上浦变电站失地(上浦变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.72,B相电压为9.18,C相电压为1.17,零序电压为4.88,)。试拉10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关后接地复归，即通知抢修班组巡视10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关及其之后的设备。10时46分巡视人林炯胜、刘国沅接受通知，开始巡线。 06日11:10 联/配调王良标收到现场刘国沅汇报：现场发现10kV港塘线金具厂支路#03甲杆瓷瓶破裂，要求隔离 06日11:12 联/配调王良标令刘国沅：10kV港塘线#03杆金具厂支路K975开关由运行转冷备用，06日11:17操作成功 06日11:21 联/配调庄瑞锋令刘国沅：10kV港塘线#06杆港塘线分段K977开关由热备用转运 行，06日11:26操作成功 | 10kV港塘线金具厂支路#03甲杆瓷瓶破裂 | 上浦变10kV港塘线649线路港塘线分段K977开关 | 上浦变10kV港塘线649
13DKX-22266 | 针式绝缘子断裂脱落 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-06 | CD796335-EAEE-4DC4-A21C-9E0C7C3E9AF1 | 2023-03-06 10:04 IES700显示：10kV茶塘线623开关过流III段动作开关跳闸，重合闸不成功（故障原因：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿） | 2023-03-06 10:04 IES700显示：10kV茶塘线623开关过流III段动作开关跳闸，重合闸不成功，通知店下所邱振旺安排巡视 06日10:35 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：巡视发现，故障原因为：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿 06日10:42 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV树元支线#042杆0421刀闸由合闸转分闸，06日10:43操作成功 06日11:44 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV树元支线#116杆至线路末端巡线完毕，申请断开10kV树元支线#116杆开关，并将后端负荷转移溪美线供电 06日11:44 联/配调陈嵩令苏昱：10kV树元支线#116杆116开关由运行转热备用（遥控），06日11:44操作成功 06日11:45 联/配调苏昱令邱开峰：10kV交椅坪支线#061杆061开关由冷备用转热备用，06日11:48操作成功 06日11:49 联/配调苏昱令陈嵩：10kV交椅坪支线#061杆061开关由热备用转运行（遥控），06日11:50操作成功 06日12:05 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV茶塘线#001杆至10kV树元支线#116杆之间巡线无异常，申请将负荷转移秦屿变10kV冷城线供电 06日12:07 联/配调陈嵩令苏昱：10kV茶塘线#050杆050开关由热备用转运行（遥控），06日12:07操作成功 6日13:14 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0001508，工作负责人：王恒 ，工作内容：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿更换，安全措施：10kV树元支线#042杆0421刀闸。 06日13:43抢修许可：票号：PDQXD0001508，抢修负责人：王恒，抢修任务：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿更换，抢修安措：10kV树元支线#042杆0421刀闸。 06日14:22抢修终结：票号：PDQXD0001508，抢修负责人：王恒，抢修任务：10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿更换，抢修安措：10kV树元支线#042杆0421刀闸。 送电票：NDDZ23030058，06日14:23开始执行，06日15时22分执行完毕。 线路全线复电 | 10kV三佛塔支线#003杆引线瓷瓶击穿 | 树兜变电站10kV茶塘线632线路 | 茶塘线632线路
13DKX-22267 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | 78F62543-0550-4CCB-917F-733521F8E551 | 2023年3月06日9:49 IES700系统：树兜变10kVⅡ段母线B相完全失地（融合法选线10kV茶塘线，选线错误），故障原因为：10kV溪美支线#014杆隔离刀闸击穿 | 2023年3月06日9:49 IES700系统：树兜变.10kVⅡ段母线B相完全失地（融合法选线10kV茶塘线，选线错误） 6日09:55联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV浮岐支线#001杆001开关由运行转热备用，于06日09:55控分成功，母线电压异常，接地信号未消失 6日09:56联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV新元当支线#063杆063开关由运行转热备用，于06日09:56控分成功，母线电压异常，接地信号未消失 6日09:57联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV交椅坪支线#010杆010开关由运行转热备用，于6日09:57控分失败 6日10:00联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV溪美支线#032杆032开关由运行转热备用，于6日10:00控分失败 6日10:01联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV石雕厂支线#001A杆001A开关由运行转热备用，于06日10:01控分成功，母线电压异常，接地信号未消失 6日10:02联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV涵头支线#034杆034开关由运行转热备用，于6日10:02控分失败 6日10:03联/配调陈嵩【顺控】遥控操作_：10kV溪美支线#011杆011开关由运行转热备用，于6日10:03控分失败 06日10:05 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由运行转热备用（遥控），06日10:06操作成功，接地信号消失 06日10:07 调度陈嵩通知店下所邱振旺巡线 06日11:04 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：巡视发现，故障点为10kV总家洋支线#005-1杆疑似瓷瓶击穿，申请隔离 06日11:05 联/配调苏昱令邱振旺：10kV总家洋支线#005杆0051刀闸由合闸转分闸，06日11:06操作成功 06日11:07 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：申请试送10kV东岐线#148杆148开关 06日11:08 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由热备用转运行（遥控），06日11:10操作成功，树兜变10kVⅡ段母线B相完全接地 06日11:11 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由运行转热备用（遥控），06日11:11操作成功，接地信号消失，通知邱振旺继续巡线 06日11:13 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#032杆032开关由运行转热备用，06日11:25操作成功 06日11:39 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#011杆011开关由运行转冷备用，06日11:40操作成功 06日11:44 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：巡视发现，故障点为10kV溪美支线#014杆隔离刀闸击穿 06日11:45 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#032杆032开关由热备用转冷备用，06日11:45操作成功 06日11:46 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV溪美支线#032杆至#067杆之间巡视完毕，未发现异常，申请将后端负荷转移10kV溪美线供电 06日11:47 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV溪美支线#067杆067开关由冷备用转运行，06日11:50操作成功 06日11:51 联/配调陈嵩收到现场邱振旺汇报：10kV溪美支线#011杆至线路末端巡线完毕，未发现异常，申请将后端负荷转移金洋线供电 06日11:52 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV金竹919线#034A杆034A开关由冷备用转运行，06日11:52操作成功 06日13:05 联/配调陈嵩令邱振旺：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由热备用转冷备用，06日13:07操作成功 6日13:09 申请配电故障抢修单NO：PDQXD1000035，工作负责人：邱振旺 ，工作内容：10kV溪美支线#014更换隔离刀闸击穿抢修更换，安全措施：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由转冷备用，10kV溪美支线#032杆032开关转冷备用，10kV溪美支线#011杆011开关冷备用。 06日13:22抢修许可：票号：PDQXD1000035，抢修负责人：邱振旺，抢修任务：10kV溪美支线#014更换隔离刀闸击穿抢修更换，抢修安措：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由转冷备用，10kV溪美支线#032杆032开关转冷备用，10kV溪美支线#011杆011开关冷备用。 06日14:24抢修终结：票号：PDQXD1000035，抢修负责人：邱振旺，抢修任务：10kV溪美支线#014更换隔离刀闸击穿抢修更换，抢修安措：10kV东岐603线(左)#148杆148开关由转冷备用，10kV溪美支线#0 | 10kV溪美支线#014杆隔离刀闸击穿 | 树兜变电站10kV东岐线633线路东岐603线(左)#148杆148开关 | 东岐线633线路
D302E2F3618E4D3FA5B952E9914A8454421B | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-06 | CD26C208-8150-4FE1-978D-26158EE46F93 | 2023年03月06日8:50夏坊变10kV夏枫线9K6开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，重合不成功，后加速动作。故障原因：10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆架空类绝缘导线应村民砍树压线断线断股 | 2023年03月06日8:50夏坊变10kV夏枫线9K6开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸动作，重合不成功，后加速动作。8:51强送不成功。08时52分，联/配调竺佳璐发布停电信息，发布设备为夏坊变电站.10kV.夏枫线间隔.9K6开关，通知相关人员巡视夏坊变电站.10kV.夏枫线间隔.9K6开关及其之后设备。08时59分巡视人吴振世、李荣根、苏其达、张恩德接受通知，开始巡线。 06日09:26 联/配调阳圣杰收到现场吴振世汇报：现场确认跳闸开关为：10kV夏枫线9K6开关；保护动作：； 隔离设备：10kV雷箭培支线9Q2#14杆支线刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：外破故障；故障现象：10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆架空类绝缘导线应村民砍树压线断线断股； 故障点：10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆 06日09:27 联/配调阳圣杰令吴振世：10kV雷箭培支线9Q2#14支线刀闸由合闸转分闸，06日09:37操作成功 6日09:38联/配调黄晨遥控操作_：夏坊变电站.10kV.夏枫线间隔.9K6开关由热备用转运行，于06日09:38控合成功 6日10:46 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0005，工作负责人：邱林，工作内容：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，安全措施：10kV雷箭培支线9Q2#14杆#14杆支线刀闸。 6日11:17 申请配电故障抢修单NO：SM-MX-PQ-2023-0005，工作负责人：邱林，工作内容：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，安全措施：10kV雷箭培支线9Q2#14杆支线刀闸。 06日11:17抢修许可：票号：SM-MX-PQ-2023-0005，抢修负责人：邱林，抢修任务：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，抢修安措：10kV雷箭培支线9Q2#14杆 支线刀闸。 06日13:37抢修终结：票号：SM-MX-PQ-2023-0005，抢修负责人：邱林，抢修任务：在10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆至#14-8杆，进行B相导线断线故障抢修，抢修安措：10kV雷箭培支线9Q2#14杆 支线刀闸。 送电指令票详见指令票NO：SMNQM23030119,06日13:38开始执行，06日14时22分执行完毕 | 10kV雷箭培支线9Q2#14-6杆，因外部施工砍伐临近高压线路树木；树木压至导线导致断线 | 夏坊变10kV夏枫线9K6线路 | 夏坊变10kV夏枫线9K6
5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 裸导线风偏放电 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-06 | 501761F7-6DB2-497B-AB78-6509A0BAA7F7 | 2023年03月6日7:44 DMS系统研判：10kV岭尾线#053A杆053A开关过流I段动作跳闸，重合闸动作不成功；故障原因为：10kV穆云线#045杆至#052杆之间村民砍树 | 6日7:45 MDS研判10kV岭尾线#053A杆053A开关 跳闸；10kV岭尾线#053A杆053A开关10kV岭尾线#053A杆053A开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知西部所许广宇巡视跳闸点10kV岭尾线#053A杆053A开关及其之后的设备，重点关注10kV岭尾线#053A杆053A开关至10kV林场线616线路#027杆027开关之间区域。07时50分巡视人许广宇、林小华接受通知，开始巡线。 06日07:53 联/配调雷伏锋收到现场西部所许广宇汇报：10kV穆云线#045杆至#052杆之间村民砍树 06日07:52 联/配调雷伏锋令西部所许广宇：10kV穆云线黄如支线#012杆012开关由运行转热备用，06日07:52操作成功 6日07:54联/配调雷伏锋遥控操作_：10kV岭尾线#053A杆053A开关由热备用转运行，于06日07:54控合成功、查DMS数据正常，全线恢复送电 | 村民砍树 | 苏坂变电站10kV岭尾线#053A杆053A开关 | 岭尾线958线路
ee148648-5e72-4f56-a753-9aa9f0c94eeb | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-05 | 31C4CBBF-0D96-4613-901E-09B6E8680798 | 2023年3月5日19:34 IES700系统显示：荆东变10kVⅠ段母线电压异常（A相5.29kV，B相5.16kV，C相7.78kV，零序电压3.35V），无接地选线。故障原因为：10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变跌落式熔断器一相掉落。 | 19时42分，配调方炜智发布停电信息，发布设备为10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关，通知莘口所戴海南：巡视10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关及其之后设备。20时14分巡视人邓建安、戴海南接受通知，开始巡线。 05日19:34 DMS系统研判：10kV莘口Ⅰ回937-17电缆分段开关发小电流接地告警信号，10kV莘口Ⅰ回937-17电缆分段开关、10kV龙泉线911#033 K8003开关、10kV龙泉线911#059 K8012开关、10kV龙泉线911#077-1 K8017开关、10kV龙泉线911#079 K8021开关有零序电流值。 05日19:41 配调方炜智遥控操作：10kV龙泉线911#079 K8021开关由运行转热备用。19:41 遥控成功，荆东变10kVⅠ段母线接地信号未消失。 05日19:41 配调方炜智遥控操作：10kV龙泉线911#077-1 K8017开关由运行转热备用。19:41 遥控成功，荆东变10kVⅠ段母线接地信号消失，电压恢复正常。 05日19:42 配调方炜智遥控操作：10kV龙泉线911#079 K8021开关由热备用转运行。19:42 遥控成功。通知莘口所戴海南：对10kV龙泉线911#077-1杆以后线路巡线。 05日19:53 通知顺坑电站余荣集：线路有故障，机组不得开机。 05日19:54 通知炉中（一级）电站、炉中（二级）电站、石圳电站余荣集、华溪电站张发达、蓬坑电站何财荣：线路已送电，机组开机并并网。 05日21:13 询问莘口所戴海南：巡线情况，其复：现在正在徒步进山，人员未到现场，巡线情况待汇报。 05日21:21 莘口所邓建安汇报：已对10kV龙泉线911#077-#1杆至77-#39杆段线路巡视无异常，申请断开10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关，试送10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关。 05日21:22 配调方炜智令莘口所邓建安：10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关由运行转热备用，05日21:23操作成功 5日21:28配调方炜智遥控操作_：10kV龙泉线911#077-1杆K8017开关由热备用转运行，于05日21:28控合成功，荆东变10kVⅠ段母线出现瞬时C相电压异常，后电压恢复正常，通知莘口所邓建安继续巡线。 05日22:33 莘口所邓建安汇报：已对10kV龙泉线911#077-#39杆至77-#73杆段线路巡视无异常，申请试送10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关。 05日22:34 配调方炜智令莘口所邓建安：10kV龙泉线911#077-39杆K8020开关由热备用转运行，05日22:35操作成功。 05日22:49 莘口所邓建安汇报：10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变跌落式熔断器边相有一相掉落，熔丝没有熔断，10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变有漏油，设备比较老旧。 05日22:50 配调方炜智令莘口所邓建安： 10kV龙泉线911#077-23-1龙泉采育场配变跌落式熔断器由合闸转分闸。23:00 汇报执行完毕。告知莘口所邓建安：通知用户检查现场设备，查明故障原因后汇报配调。 5日23:07 通知顺坑电站余荣集：机组可以开机。 | 龙泉采育场内部故障 | 10kV龙泉线911#077-1支线线路 | 荆东变10kV莘口I回937
f0cdd74d-8110-4367-bef9-1b5254813d14 | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-05 | 5E3A64B8-C3FD-43EC-93B6-0855787E271C | 03月05日16:33 ies700系统弹窗显示：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸；故障原因：10kV裕正937线#1环网柜912线路电缆中间接头绝缘击穿。 | 03月05日16:33 ies700系统弹窗显示：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸 16:33 调控班蔡震泽通知龙浔运维班蔡旭：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸，令其现场检查确认 16:35 调控班蔡震泽通知浔中镇涂建增：瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸，站内开关处热备用，令其现场检查确认 16:39 调控班蔡震泽通知浔中镇涂建增：瓷城变10kV城南Ⅵ回623线美的云玺台开闭所924开关跳闸 16:47 龙浔运维班陈琦兰汇报调控班蔡震泽：16:31:56 瓷城变10kV裕正线937开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障相别ABC，最大故障电流92.99A，站内一二次设备外观检查正常，重合闸退出 5日17:10浔中供电所涂建增汇报调控班陈诚：10kV裕正937线嘉盛花苑配电室及后段设备检查正常具备送电条件 5日17:11调控班陈诚、蔡震泽遥控：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜921开关由运行转热备用，于05日17:11控分成功 5日17:14调控班陈诚、蔡震泽遥控：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，于5日17:14控合失败 5日17:15调控班陈诚、蔡震泽遥控：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，于5日17:15控合失败，通知浔中供电所王永坚到现场操作 5日17:10浔中供电所涂建增汇报调控班蔡震泽：10kV裕正937线裕正城市花园#1配电室及后段设备检查正常具备送电条件 05日17:14 调控班蔡震泽令浔中镇供电所涂建增：10kV裕正937线裕正城市花园#1配电室921开关由运行转热备用，05日17:16操作成功 05日17:17 调控班蔡震泽令浔中镇供电所涂建增：10kV裕正937线裕正城市花园#1配电室900开关由热备用转运行，05日17:18操作成功，17:19汇报裕正城市花园用户已有电 05日17:26 调控班蔡震泽令涂建增：10kV裕正937线裕正633线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行05日17:26下令，17：28 汇报因闭锁无法操作 5日17:46调控班陈诚令涂建增：10kV裕正937线裕正633线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，于5日17:46操作失败，10kV裕正937线裕正633线嘉盛花苑#002环网柜922、923开关同时跳闸 18:04调控班陈诚令浔中供电所涂建增：10kV嘉盛花苑配电室614959开关、614969开关、614979开关、614989开关由运行转热备用18:04操作完毕 05日18:07 调控班蔡震泽令涂建增：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜922开关由热备用转运行，05日18:08操作成功 05日18:08 调控班蔡震泽令涂建增：10kV裕正937线嘉盛花苑#002环网柜923开关由热备用转运行，05日18:09操作成功 05日18:13 调控班陈诚令浔中供电所王永坚：10kV嘉盛花苑配电室614959、614969、614979、614989开关由热备 用转运行，05日18:19操作成功 18:28 浔中供电所王永坚汇报调控班林丽敏：经现场检查确认，10kV裕正937线#1环网柜912开关至10kV裕正937线#2环网柜922开关间电缆绝缘击穿。 05日18:35 调控班林丽敏令王永坚：10kV裕正937线#1环网柜912开关由运行转热备用，05日18:37操作成功 05日18:40 调控班连腾腾令王永坚：10kV裕正937线#2环网柜922开关由运行转热备用，05日18:41操作成功 05日18:44 调控班连腾腾令杨国钦：10kV金西632线金锁支线#014杆K1497（四遥）开关由热备用转运行，05日18:44操作成功 05日19:15 调控班林丽敏令赖育斌：10kV美的云玺台开闭所921开关由运行转冷备用，05日19:19操作成功 05日19:15 调控班林丽敏令赖育斌：10kV美的云玺台开闭所922开关由运行转冷备用，05日19:19操作成功 5日20:48 申请配电故障抢修单NO：DHQXD1704867，工作负责人：涂建增 ，工作内容：10kV裕正937线#1环网柜912线路电缆中间接头绝缘击穿抢修，安全措施：10kV裕正937线#1环网柜912（至10kV美的云玺台开闭所Ⅱ段母线921开关）线路转检修；10kV美的云玺台开闭所Ⅱ段母线921（至10kV裕正937线#1环网柜912开关）线路转检修。 05日21:01 调控班连腾腾令涂建增：10kV裕正937线#1环网柜912线路由热备用转检修，05日21:19操作成功 05日21:02 调控班连腾腾令赖育斌：10k | 10kV裕正937线#1环网柜912线路电缆中间接头绝缘击穿 | 10kV美的云玺台开闭所瓷城变10kV城南Ⅵ回623线路美的云玺台开闭所924开关 | 瓷城变10kV城南Ⅵ回623
641b8f42-6cd8-4750-a794-3fd64485c73e | 裸导线短路、接地 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-05 | A08D7FD5-B35E-43A7-B259-BAE87067FFEF | 2023年03月05日 15:17 10kV文后线966线路#16杆96616开关紧急拉停，故障原因：10kV文后线966线路#19杆村民砍树碰线 | 2023年03月05日 15:17 10kV文后线966线路#16杆96616开关 05日15:31 联/配调林迪彪收到现场黄田所林忠德汇报：10kV文后线966线路#19杆树木已用绝缘棒挑开，现场已处理完毕，线路具备送电条件 5日15:34联/配调林迪彪遥控操作_：10kV文后线966线路#16杆96616开关由热备用转运行，于05日15:34控合成功，线路正常，恢复供电 05日15:37 DMS未研判出可能的故障区间。 | 10kV文后线966线路#19杆村民砍伐松树碰线紧急拉停 | 横山变电站10kV文后线966线路文后线966线路#16杆96616开关 | 文后线966线路
13DKX-21026 | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-05 | 4B440331-B744-4BB0-A985-94537AB18D63 | 2023年03月05日14:35 DMS研判树兜变10kV溪美线625线路B相不完全接地，接地选线正确（故障原因：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿） | 2023年03月05日14:35 DMS研判树兜变10kV溪美线625线路B相不完全接地，接地选线正确 05日14:40联/配调陈式鑫【顺控】遥控操作：10kV黄岐支线#049甲杆049甲开关由运行转热备用，于05日14:40控分失败 05日14:41联/配调陈式鑫【顺控】遥控操作：10kV黄岐支线#024杆024开关由运行转热备用，于05日14:41控分成功接地信号消失 05日15:45 联/配调陈式鑫令邱振旺：10kV黄岐支线#046杆0461刀闸由合闸转分闸，05日15:47操作成功 05日15:48 联/配调陈式鑫令徐煜：10kV黄岐支线#024杆024开关由热备用转运行，05日15:49操作成功 05日14:42 通知店下所邱振旺对10kV黄岐支线#024杆后端设备进行巡视。 05日15:44 接店下所邱振旺电告：现场巡视发现10kV敏灶支线#002杆避雷器击穿，其余线路巡视无异常，申请断开10kV黄岐支线#046杆0461刀闸后试送10kV黄岐支线#024杆024开关 05日17:05 申请配电故障抢修单NO：PDQXD1000005，工作负责人：倪发明，工作内容：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿抢修。 05日17:10 联/配调陈式鑫令邱振旺：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045由运行转热备用，05日17:39操作成功 05日17:41抢修许可：票号：PDQXD1000005，抢修负责人：倪发明，抢修任务：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿抢修。 05日18:00抢修终结：票号：PDQXD1000005，抢修负责人：倪发明，抢修任务：10kV敏灶支线#002杆敏灶变G045避雷器击穿抢修。 05日18:01下令店下所邱振旺送电操作，送电指令详见指令票NO：NDDZ23030044，18:18汇报操作完毕，操作正常，全线恢复送电 | 10kV敏灶支线#002杆配变B相避雷器击穿 | 10kV黄岐支线#024杆024开关 | 溪美线625线路
B20F987EF5D6417691E5276534EB9A83421B | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-05 | 76485A5A-B018-44AE-9FC2-D9BF5B24BD6F | 5日14:19 监盘发现洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911及苑亭开闭所10kV洪厝一环911、三环914开关跳闸，故障原因：电缆本体故障 | 05日14:28 执行FA方案 洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911及苑亭开闭所10kV洪厝一环911开关由热备用转运行（遥控），送电正常 14:52操作班黄田曲报：苑亭开闭所10kV洪厝一环911，苑亭开闭所10kV三环914开关速断保护动作，故障电流2684A，故障相别C相 15:05黄田曲报：10kV三环配电站站内查无异常，故障指示器均未动作 15:06下令黄田曲：三环配电站10kV苑亭902线路由运行转冷备用、三环配电站10kV三南七环901线路由冷备用转运行（转电），15:08操作毕，送电正常 15:17下令黄田曲：苑亭开闭所10kV三环914线路由热备用转冷备用、苑亭开闭所10kV三环914线路由冷备用转检修,15:19操作毕 15:28下令黄田曲：三环配电站10kV苑亭902线路由冷备用转检修，15:32操作毕，即通知运维陈龙俊 5日16:51 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0109，工作负责人：罗长华，工作内容：在苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902柜，进行电缆故障抢修，安全措施：苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修。 05日17:06抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0109，抢修负责人：罗长华，抢修任务：在苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902柜，进行电缆故障抢修，抢修安措：苑亭开闭所 10kV三环914线路转检修，三环配电站 10kV苑亭902线路转检修。 05日 22:51抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0109,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902柜电缆故障抢修,抢修安措:苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修 23:41恢复送电，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030221 | 洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911及苑亭开闭所10kV洪厝一环911、三环914开关跳闸，故障原因：电缆本体故障 | 洪厝#1环网柜10kV锦园变电站917线路洪厝#1环网柜苑亭911高压开关 | 锦园变电站917
020B1A842459402980FF5A9C05812725421B | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-05 | B64A74EF-D9DE-4311-A5A5-E3EBEEFF946D | 5日14:3 10kV花亭线#077杆K1006开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因为：10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关至天柱山隧道#2配电室进线电缆故障（用户内部故障） | 5日14:3 DMS系统研判：10kV花亭线#077杆K1006开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV花亭线#077杆K1006开关及其之后的设备，重点关注10kV花亭线#077杆K1006开关之后区域。14时08分巡视人陈德鑫、戴炳耀接受通知，开始巡线。通知天柱山隧道蔡鹏辉组织巡视并确认供电电源情况。 05日14:45 联/配调李洲鹏收到现场陈德鑫汇报：现场确认跳闸开关为：10kV花亭线#077杆K1006开关；保护动作：过流Ⅰ段保护动作；故障现象：电网侧无故障，故障为用户内部故障，具体原因待查 05日18:12 联/配调黄刚毅收到漳州高速连妙昌汇报：天柱山隧道#2配电室10kV 901开关在热备用状态，天柱山隧道#2配电室10kV 902开关在运行状态。故障点在10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关至天柱山隧道#2配电室进线电缆处。现场10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关在热备用状态。其余线路巡视未发现异常，申请试送。 5日18:14 联/配调黄刚毅遥控操作：10kV花亭线#077杆K1006开关由热备用转运行，于05日18:14控合后跳闸。即通知兴泰所戴炳耀、漳州高速连妙昌跳闸情况，令其组织巡视 05日18:23 联/配调黄刚毅收到现场陈德鑫汇报：10kV花亭线#077杆K1006开关、10kV花亭线018杆K0032开关跳闸，公网线路巡视未发现异常，申请试送10kV花亭线018杆K0032开关 05日18:23 联/配调黄刚毅令陈德鑫：10kV花亭线#018杆K0032开关由热备用转运行，05日18:25操作成功。正常 05日18:26 联/配调黄刚毅令陈德鑫：确认保利和院里开闭所10kV保利和院里Ⅱ线902开关、10kV母联900开关状态，核实母分备自投是否动作 05日21:00 兴泰所戴炳耀汇报：保利和院里开闭所10kV保利和院里Ⅱ线902开关在热备用状态，保利和院里开闭所10kV保利和院里Ⅰ线901开关、10kV母联900开关在运行状态状态，母分备自投正确动作 | 10kV花亭线天柱山收费站支线#001B-#001C门杆K0036开关至天柱山隧道#2配电室进线电缆故障（用户内部故障） | 花坊变10kV花亭线#077杆K1006开关、10kV花亭线#018杆K0032开关 | 花坊变花亭线954
13DKX-30491 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-05 | 6EDF1EE2-2BB7-4C31-B461-9D8401F07DCF | 5日 13:4810kV新庵线#131杆#131K开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作成功，同时13:56 10kV新庵线#112杆#112K开关跳闸故障原因：10kV清华支线#14杆至#15杆有人砍树，碰触导线造成相间短路故障 | 故障通知巡视10kV新庵线#131杆#131K开关之后区域。14时05分巡视人廖炳长、邱建生、陈希泉接受通知，开始巡线。 5日14:03联/配调岳锋【顺控】遥控操作_：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用，于5日14:03控分失败 5日14:06联/配调岳锋遥控操作_：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用，于5日14:06控分失败 05日14:52 联/配调杜华兴令陈希泉：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用05日14:52下令 05日14:52 联/配调岳锋收到现场陈希泉汇报：10kV新庵线#112杆至131杆巡视无异常，10kV新庵线#112杆112K开关在热备用,10kV新庵线#131杆#131K开关在运行 5日14:56联/配调杜华兴遥控操作陈希泉：10kV新庵线#131杆#131K开关由运行转热备用，于5日14:56控分成功 5日14:56联/配调岳锋遥控操作_：10kV庵铁联络线#35杆#35K开关由热备用转运行，于05日14:56控合成功 05日15:46 联/配调杜华兴收到现场陈希泉汇报：_巡线汇报：经巡线发现10kV清华支线#14杆至#15杆有人砍树，碰触导线造成相间短路故障，现已清理，申请送电 5日15:51联/配调杜华兴遥控操作_：10kV新庵线#131杆#131K开关由热备用转运行，于05日15:51控合成功 | 10kV新庵线#112杆#112K开关跳闸故障原因：10kV清华支线#14杆至#15杆有人砍树，碰触导线造成相间短路故障 | 长汀新桥变10kV庵集线905线路 | 长汀新桥变10kV庵集线905线路
675883843861C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-05 | D970A9D2-CC5F-4C5E-BC18-3511F15F18BD | 2023年3月5日 13:05 监盘IES700发现池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线被车刮断。已办理抢修单处理完毕，并于19:00恢复送电。 | 13:05 调控陈俊鹏监盘IES700发现池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。 13:08 调控陈俊鹏通知池店所吴海潜：池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。线路上故指未动作。 13:11 调控陈俊鹏通知清濛运维班郭国明：池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。 13:36 清濛运维班郭国明汇报调控陈俊鹏：13:05池店变10kV下桥线611开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障电流为6.07kA，设备外观检查未发现异常。 14:06 池店所吴海潜汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线被车刮断。14时11分巡视人吴永璨、吴海潜接受通知，开始巡线。 05日14:14 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜922开关由运行转冷备用，05日14:15操作成功 5日14:16联/配调陈俊鹏遥控操作_：池店变10kV下桥线611开关由热备用转运行，于05日14:16控合成功 05日14:31 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线58#杆415开关由热备用转冷备用，05日14:33操作成功 05日15:18 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线唐厝大道#2环网柜922线路由冷备用转检修，05日15:18操作成功 05日15:24 联/配调陈俊鹏令吴海潜：10kV下桥线三好支线#3杆K1868开关由运行转冷备用，05日15:26操作成功 5日15:31 申请配电故障抢修单NO：2200602，工作负责人：吴海潜 ，工作内容：10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线断裂修复，安全措施：1、10kV唐厝大道#2环网柜922线路转检修，2、10kV下桥线#58杆415开关、1000刀闸，3、10kV下桥线邮电支线#3杆K1868开关、G1868刀闸。 05日15:40 调控吴文佳办理抢修许可：票号：2200602，抢修负责人：吴海潜。 05日18:30 调控吴文佳办理抢修终结：票号：2200602，抢修负责人：吴海潜。 18:31 调控吴文佳下令池店所吴海潜执行送电票：QZJJ23030211，并于19:00汇报操作完毕。 | 10kV下桥线#37杆至邮电支线#1杆导线被车刮断 | 池店变10kV下桥线611线路 | 池店变10kV下桥线611
23DD19A8BF604F08AB5D966CF6263766421B | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-05 | 65918347-D7EE-42F4-A88A-C07E2B43AB63 | 5日10:19 书洋变书洋变.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为7.79,B相电压为10.22,C相电压为2.68,零序电压为82.94,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 5日12:7 书洋变失地(书洋变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.79,B相电压为10.22,C相电压为2.68,零序电压为82.94,)。即通知抢修班组巡视书洋变.10kV.枫林线间隔.919开关及其之后的设备。12时09分巡视人林锦伟、邹楚雄、郭志林、余智勇接受通知，开始巡线。 05日12:26 联/配调钟海滩令邹楚雄：10kV高溪支线#4杆Z-Sf02开关由运行转热备用，05日12:29操作成功 5日12:31联/配调龚庆源遥控操作_：书洋变.10kV.枫林线间隔.919开关由热备用转运行，于05日12:31控合后跳闸 05日12:35 联/配调钟海滩令邹楚雄：10kV高溪支线#4杆Z-Sf02开关由热备用转 运行，05日12:40操作成功 05日12:58 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV枫林线#50杆Z-Sf01开关由运行转热备用，05日13:02操作成功 5日13:04联/配调龚庆源遥控操作_：书洋变10kV枫林线919开关由热备用转运行，于05日13:04控合成功 05日14:43 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV高溪支线#4杆Z-Sf02开关由运行转热 备用，05日14:44操作成功 05日14:43 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV枫林线#55杆Z-Sf05开关由运行 转热备用，05日14:46操作成功 05日14:50 联/配调龚庆源令邹楚雄：10kV枫林线#50杆Z-Sf01开关由热备用转运行，05日14:51操作成功 05日14:55 联/配调龚庆源收到现场郭志林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV枫林线919开关；保护动作：10kV枫林线919开关； 故障原因：其他；故障现象：山火导致拉线受热下垂靠到导线引起失地； 故障点：10kV高溪支线＃21杆 | 10kV高溪支线#21杆山火导致拉线受热下垂靠到导线引起失地 | 10kV枫林线919开关 | 书洋变枫林线919
13DKX-32589 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-05 | 2B10F043-8C47-4F85-B66F-ECE25C224456 | 5日11:48 系统监盘：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关跳闸，闽果#1环网柜10kV农贸线915开关、10kV农贸线#5杆高压开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障原因：用户内部故障 | 5日11:48 系统监盘：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关跳闸，闽果#1环网柜10kV农贸线915开关、10kV农贸线#5杆高压开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸； 即通知抢修班组颜聪捷 05日12:00 执行FA方案：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关由热备用转运行（遥控），12:00操作完毕 12:01 遥控闽果#1环网柜10kV农贸线915开关由热备用转运行，遥控执行不成功 12:18下令抢修颜聪捷 10kV农贸线#5杆高压开关由热备用转冷备用（挂牌），12:22操作毕 12:20通知同安用检洪建来 12:30 颜聪捷汇报：10kV农贸线#1杆至#5杆线路查无异常，闽果#1环网柜10kV农贸线915开关在热备用状态，开关保护信息为相电流故障，电流二次值1.3A，电缆头故障指示器未动作，随即通知设备主人郑朝晖（故障电流不匹配） 12:31 下令颜聪捷 闽果#1环网柜10kV农贸线915开关由热备用转运行，12:32操作完毕 13:04 颜聪捷汇报：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关保护为过流Ⅰ段保护动作，电流3465.96A | 避雷器损坏 | 闽果#1环网柜10kV许垵变电站914线路闽果#1环网柜农贸线915高压开关 | 许垵变电站914
5F59237BE07B48DEB73616ADB2EF3E16421B | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-05 | E165EA04-2BF9-4A38-AAEC-AE8878003CDD | 2023年03月05日8:5 DMS研判：秀峰变10kV沙溪线651开关过流Ⅱ段动作跳闸；重合闸不成功(跳闸前有失地信号)；故障原因为：因村民砍树致10kV沙溪线#052杆至#053杆导线A、B相断线 | 2023年03月05日8:5 DMS研判：秀峰变10kV沙溪线651开关过流Ⅱ段动作跳闸；重合闸不成功(跳闸前有失地信号)； 即通知城南运维站俞海宁、社口所陈华、城郊所钟神明巡视跳闸点秀峰变10kV沙溪线651开关及其之后的设备，重点关注秀峰变10kV沙溪线间隔651开关至10kV沙溪线#057杆057开关之间区域。 05日08:12 联/配调林琦收到现场城郊所钟神明汇报：10kV沙溪线#057杆后线路巡线未发现异常 5日08:13联/配调林琦遥控操作：10kV沙溪线#057杆057开关由运行转热备用，于05日08:13控分成功 5日08:13联/配调林琦遥控操作：10kV白塔线湖塘坂分线#084杆084开关由热备用转运行，于05日08:13控合成功（正常） 05日09:03 联/配调林琦收到现场社口所陈华汇报：因村民砍树致10kV沙溪线#052杆至#053杆导线A、B相断线 05日09:59 联/配调罗助强收到现场城南运维站俞海宁汇报：10kV沙溪线651开关过流Ⅱ段动作，动作电流2943.6A，重合闸不成功，后加速动作，电流2922.0A，相关设备检查无异常。 05日10:09 联/配调卢友辉令社口所陈华：10kV沙溪线#057杆057开关由热备用转冷备用，05日10:28操作成功 5日10:34 申请配电故障抢修单NO：0305003-2023，工作负责人：郭武鑫 ，工作内容：10kV沙溪线#051杆带电拆除小号侧连接线（抢修），安全措施：10kV沙溪线#057杆057开关，10kV沙溪线#057杆0571刀闸，秀峰变10kV沙溪线657线路重合闸。 05日10:36 联/配调卢友辉令监控郭英：退出秀峰变10kV沙溪线651线路重合闸，05日10:36操作成功 05日10:36抢修许可：票号：0305003-2023，抢修负责人：郭武鑫，抢修任务：10kV沙溪线#051杆带电拆除小号侧连接线（抢修），抢修安措：10kV沙溪线#057杆057开关，10kV沙溪线#057杆0571刀闸，秀峰变10kV沙溪线657线路重合闸。 05日11:15抢修终结：票号：0305003-2023，抢修负责人：郭武鑫，抢修任务：10kV沙溪线#051杆带电拆除小号侧连接线（抢修），抢修安措：10kV沙溪线#057杆057开关，10kV沙溪线#057杆0571刀闸，秀峰变10kV沙溪线657线路重合闸。 送电票：NDAX23030062，05日11:16开始执行，05日11时19分执行完毕。确认用户已复电 | 因村民砍树致10kV沙溪线#052杆至#053杆导线A、B相断线 | 秀峰变电站10kV沙溪线651线路 | 沙溪线651线路
88ee6adf-354e-4db5-a327-1143820dd517 | 隔离刀闸刀片故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-04 | F4777318-996E-432A-8213-58BB8F3DA7DD | 2023年3月4日22:14:23 DMS系统研判：10kV流岐支线#048杆K01开关后端设备缺相（故障原因：10kV流岐支线#045杆M1刀闸单相脱落） | 22:15 故障通知前岐所陈志坚巡视跳闸点10kV流岐支线#048杆K01开关及其之后的设备，重点关注10kV岩流支线#045杆至10kV岩流支线#028-2甲杆之间区域。 23:30 前岐所陈志坚电告：10kV流岐支线#045杆M1刀闸单相脱落，10kV流岐支线#045杆M1刀闸在分闸，申请隔离后试送。 04日23:32 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV岩流支线#045开关由运行转热备用，04日23:33操作成功 04日23:32 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV观音寺支线#001杆001开关由运行转热备用，04日23:33操作成功 04日23:34 联/配调陈炜锵令陈志坚：流岐G027配变由运行转热备用，04日23:34操作成功 04日23:35 联/配调陈炜锵令陈志坚：10kV岩流支线#045杆M1刀闸由分闸转合闸，04日23:35操作成功 04日23:36 联/配调陈炜锵令陈志坚：流岐G027配变由热备用转运行，04日23:37操作成功 04日23:37 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV岩流支线#045开关由热备用转运行，04日23:38操作成功 04日23:37 联/配调陈炜锵令陈祖耀：10kV观音寺支线#001杆001开关由热备用转运行，04日23:38操作成功，全线恢复运行，电压正常。 | 10kV流岐支线#045杆M1刀闸B相脱落 | 10kV流岐支线#045杆M1刀闸 | 旧城线002线路
027D47744C4C407A81539F915ADC68A60000 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-04 | FD99271F-8B66-4DFB-B9F1-6DA231365F29 | 2023年03月04日16:58 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.07kV,B相电压为10.57kV,C相电压为10.56kV,零序电压为12.00kV)，失地选线为灵秀变10kV群英线626线路（选线正确），运行方式：10kV群英线带本线运行。故障原因：10kV群英线对山支路#04乙杆~#05杆段电缆故障 | 4日17:05联/配调李永强【顺控】遥控操作_：10kV群英线#2环网柜工行支路922开关由运行转热备用，于4日17:05控分失败 4日17:06联/配调李永强【顺控】遥控操作_：10kV群英线#2环网柜工行支路922开关由运行转热备用，于04日17:06控分成功，接地复归。 4日17:07联/配调李永强【顺控】遥控操作_：灵秀变10kV群英线626开关由运行转热备用，于4日17:07控分失败（顺控程序自动执行，实际控分成功） 4日17:11 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线A相完全失地(A相电压为0.07kV,B相电压为10.57kV,C相电压为10.56kV,零序电压为12.00kV)，失地选线为灵秀变10kV群英线626线路，试拉10kV群英线#2环网柜工行支路922开关后接地消失，即通知配电抢修班林光正巡视10kV群英线#2环网柜工行支路922开关及其之后的设备，远程站戴琪晗，17时44分巡视人曾辉煌接受通知，开始巡线。 04日17:19 联/配调吴为森遥控：灵秀变10kV群英线626开关由热备用转运行，17:19控合成功，运行正常 04日17:49 联/配调张清波收到现场曾辉煌汇报：现场巡视发现挺进路#3变支路#02杆及#02甲杆（已拆除电气连接）倒杆搭接到10kV群英线对山支路#04乙杆电缆头连接处引起接地故障，线路查无其他异常 04日17:56 联/配调张清波令曾辉煌：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由运行转热备用，04日18:01操作成功 4日18:04联/配调张清波遥控操作_：10kV群英线#2环网柜工行支路922开关由热备用转运行，于04日18:04控合成功，运行正常 04日18:26 配电抢修班曾辉煌汇报张清波：有客户报10kV群英线石狮大厦#2公用变配电室石狮大厦#2公用变没电，现场检查发现是10kV群英线石狮大厦#2公用变配电室石狮大厦#2公用变0.4kV401开关失压脱扣装置动作，开关跳闸，申请试送。即令其：10kV群英线石狮大厦#2公用变配电室石狮大厦#2公用变由空载运行转运行，18:26操作完毕，运行正常。 04日19:23 联/配调吴为森令刘国沅：10kV群英线仑峰车场#2公用变由运行转空载运行，04日19:47操作成功 04日19:51 联/配调张清波令刘国沅：10kV群英线工行支路#01杆K202开关控制方式由"远方"切换至“就地”位置，04日20:09操作成功 4日20:10 申请配电故障抢修单NO：SS2022751，工作负责人：刘国沅 ，工作内容：10kV群英线对山支路#04乙杆~10kV群英线挺进路3#变支路#01杆架空导线拆除及电缆头修复，安全措施：1、断开10kV群英线工行支路#01杆K202开关、G0531刀闸；2、断开10kV群英线仑峰车场#2公用变0.4kV401开关。 04日20:09 联/配调张清波令刘国沅：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由热备用转冷备用，04日20:12操作成功 04日20:13抢修许可：票号：SS2022751，抢修负责人：刘国沅，抢修任务：10kV群英线对山支路#04乙杆~10kV群英线挺进路3#变支路#01杆架空导线拆除及电缆头修复，安全措施：1、断开10kV群英线工行支路#01杆K202开关、G0531刀闸；2、断开10kV群英线仑峰车场#2公用变0.4kV401开关。 04日21:12抢修终结：票号：SS2022751，抢修负责人：刘国沅，抢修任务：10kV群英线对山支路#04乙杆~10kV群英线挺进路3#变支路#01杆架空导线拆除及电缆头修复，安全措施：1、断开10kV群英线工行支路#01杆K202开关、G0531刀闸；2、断开10kV群英线仑峰车场#2公用变0.4kV401开关。 04日21:25 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线A相完全失地，与刘国沅现场确认其刚将10kV群英线工行支路#01杆K202开关转运行，怀疑后段还有故障点，即令其：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由运行转冷备用，21:29汇报操作完毕，接地信号复归。 4日21:50 配电抢修班李启新汇报张清波：10kV群英线工行支路#01杆后段线路查无明显故障点，申请分段试送 4日21:52联/配调张清波遥控操作_：10kV群英线对山支路#05杆K069开关由运行转热备用，于04日21:52控分成功 04日21:56 联/配调张清波令李启新：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由冷备用转运行，04日21:56操作成功，接地信号出现 04日22:02 联/配调张清波令李启新：10kV群英线工行支路#01杆K202开关由运行转热备用，04日22:02操作成功，接地信号复归 04日22 | 10kV群英线对山支路#04乙杆~#05杆段电缆故障 | 灵秀变10kV群英线#2环网柜工行支路922开关 | 灵秀变10kV群英线626
2d46e7a3-4949-4fed-bc55-9d48083f5440 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-04 | C96AE179-C113-46A9-A747-9E5992F55CE5 | 2023年03月4日 15:10 DMS监盘发现：10kV美林线11#杆39A开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因：10kV美林线25-26#杆电缆故障 | 2023年03月4日 15:10 DMS监盘发现：10kV美林线11#杆39A开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。南安县调吕小红通知美林街道供电所黄书艺15时25分巡视人李琪锋、黄金乐接受通知，开始巡线。 15：22南安县调吕小红通知美林街道供电所黄书艺：10kV美林线11#杆39A开关确在热备用，研判故障点在10kV美林线25#杆40A开关后段要试送。 15：25美林街道供电所刘威汇报南安县调吕小红：10kV美林线11#杆至10kV美林线25#杆可以试送。 4日15:27联/配调吕小红、卢彩玲遥控操作_：10kV美林线25#杆40A开关由运行转热备用，于04日15:27控分成功 4日15:28联/配调吕小红、卢彩玲操作_：10kV美林线11#杆39A开关由热备用转运行，于04日15:28控合成功，运行正常。南安县调吕小红通知美林街道供电所刘威试送成功。 16:10美林所刘威汇报配调王玉玲：10kV美林线线路查无异常，25-26#杆故指有翻牌，要求10kV美林线26#杆Y030刀闸转分闸，试送10kV茶林线 04日16:11 联/配调王玉玲令美林所刘威：10kV美林线26#杆Y030刀闸由合闸转分闸，04日16:13操作成功汇报配调吕小红 4日16:14联/配调王玉玲、吕小红遥控：坵洋变10kV茶林线643开关由热备用转运行，于04日16:14控合成功，运行正常 配调王玉玲通知美林所刘威 7日20:00 送电完毕送电指令票详见指令票NO：QZNA23030135（紧急申请GWNASGDGS2023030277424，工作内容;1、10kV美林线26#杆,10kV美林线25#-26#杆电缆故障，根据Q/GW745-2012 表B.11电缆缺陷库，属于危急缺陷；需紧急消缺，在10kV美林线26#杆在安装横担，重新制作引线、安装接地挂环等（方便后续测试、修复电缆）） 美林所王建华汇报配调黄小明：10kV美林线25#杆-26#杆电缆未修复 | 10kV美林线25#杆至26#杆之间电缆故障排查 | 美林变10kV美林线617线路11#杆39A开关 | 美林变10kV美林线617
13DKX-57494 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-04 | FECF536C-17CE-4F86-8980-11559530C645 | 4日14:59 10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；FA正确动作：10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关由运行转热备用，10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关由热备用转运行，故障原因：10kV沙城I回坑北C支线#001刀闸上有异物缠绕，15：50处理成功，恢复送电正常 | 4日14:59 10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关、#011沙锦B1开关#011沙锦B1开关过流Ⅱ段告警，即通知高山所杨贞秋巡视跳闸点10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关，及其之后的设备，重点关注10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关后面区域、10kV沙城Ⅰ回东陈次分线#042东陈二开关前面区域，_15时23分巡视人陈徽煌 接受通知，开始巡线。_即通知陈徽煌 04 日15:00 FA动作成功10kV沙锦Ⅱ回#122东城一开关由运行转热备用，10kV沙锦Ⅱ回#056沙锦B2开关由热备用转运行 04日15:49 联/配调陈婷收到现场 杨贞秋汇报：_10kV沙城I回坑北C支线#001刀闸上有异物缠绕，已处理完毕，申请试送 04日15:50 联/配调杨晓艳令杨晓艳:10kV沙锦Ⅱ回#122东城一柱上开关由热备用转运行，04日15:50操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV沙城I回坑北C支线#001刀闸上有异物缠绕 | 福州.沙埔变10kV沙锦Ⅱ回926线路#056沙锦B2开关 | 10kV沙锦Ⅱ回926线路
be3f9048-61cb-4321-93ea-ac852cc954f6 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-04 | 30538F91-2C77-4B89-80BE-F54E820252B2 | 2023年3月4日13:58 IES监盘发现：水头变10kV百宏线641线路C相完全失地(A相电压为9.50kV,B相电压为10.10kV,C相电压为1.32kV,零序电压为17.97kV,)，遥控水头变10kV百宏线641开关转热备用。失地选线正确。故障原因为：水头变10kV百宏线641线路至10kV百宏线家博园1#环网柜911开关间电缆故障 | 2023年3月4日13:58 IES监盘发现：水头变10kVⅢ段母线C相完全失地(A相电压为9.50kV,B相电压为10.10kV,C相电压为1.32kV,零序电压为17.97kV,)失地选线为水头变10kV百宏线641线路。南安县调叶凌峰通知南安县调吕小红。 4日14:01联/配调吕小红、叶凌峰【顺控】遥控操作：10kV百宏线8#杆T40开关由运行转热备用，于04日14:01控分成功 4日14:01联/配调吕小红、叶凌峰【顺控】遥控操作：水头变电站.10kV.百宏线间隔.641开关由运行转热备用，于04日14:01控分成功接地信号消失 4日14:02联/配调吕小红、叶凌峰遥控操作_：10kV百宏线8#杆T40开关由热备用转运行，于04日14:02控合成功。 14：03南安县调吕小红通知水头镇供电所郑俊明：对10kV百宏线线路进行巡线，有百宏小区没有备自投要求优先排查转电：南安县调吕小红通知龙风运维班张婉彬复归相关信号。 2023年3月4日13:58 IES监盘发现：水头变10kV百宏线641线路C相完全失地(A相电压为9.50kV,B相电压为10.10kV,C相电压为1.32kV,零序电压为17.97kV,)，遥控水头变10kV百宏线641开关转热备用。失地选线正确。15时05分巡视人林剑鸿、池传章接受通知，开始巡线。 14：27水头镇供电所王标辉汇报南安县调吕小红：初步检查百宏小区无故障要求转由林前线供电。 04日14:28 联/配调吕小红令水头镇供电所王标辉：10kV百宏线百宏小区开闭所兼2#配电室901开关由运行转热备用，04日14:31操作完毕。 04日14:28 联/配调吕小红令水头镇供电所王标辉：10kV百宏线百宏小区开闭所兼2#配电室902开关由冷备用转运行，04日14:31操作完毕。运行正常。 14:50水头所池传章汇报配调王玉玲：对10kV百宏线线路查无异常，先隔离家博园1#环网柜（至10kV百宏线3#杆）911开关，试送前段线路 04日14:51 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV百宏线家博园1#环网柜（至10kV百宏线3#杆）911开关由运行转冷备用，04日14:53操作成功汇报配调卢彩玲 04日14:53 联/配调王玉玲令叶凌峰：水头变10kV百宏线641开关由热备用转运行，04日14:54操作成功后10kVⅢ段母线C相完全失地 14:54配调王玉玲令叶凌峰：水头变10kV百宏线641开关由运行转热备用，10kVⅢ段母线接地信号消失 配调王玉玲通知水头所池传章 14:55配调王玉玲通知水头所池传章：10kV百宏线故障已隔离现将10kV百宏线家博园1#环网柜911开关后段负荷转由10kV厦盛线供电 4日14:57联/配调王玉玲、卢彩玲遥控：10kV厦盛线17#塔D01开关由热备用转运行，于4日14:57遥控成功 运行正常 15:10水头所池传章汇报配调王玉玲：10kV百宏线确认一下故障范围，需10kV百宏线3#杆L448刀闸转分闸，试送主线开关 04日15:10 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV百宏线3#杆L448刀闸由合闸转分闸，04日15:12操作成功 15:11水头所池传章汇报配调王玉玲：10kV百宏线3#杆至10kV百宏线家博园1#环网柜电缆故障 04日15:12 联/配调王玉玲令叶凌峰：水头变10kV百宏线641开关由热备用转运行，04日15:13操作成功，运行正常 配调王玉玲通知水头所池传章 4日16:10 南安县调吕小红签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0162，工作负责人：王标辉，工作内容：在10kV百宏线3#塔至10kV百宏线家博园1#环网柜911开关，进行电缆故障查找、修复、试验（10kV东南线3#塔与10kV百宏线3#塔同杆架设，安全距离不足，配合停电），安全措施：10kV百宏线家博园1#环网柜（10kV百宏线3#塔）911线路转检修，10kV百宏线3#塔L448刀闸，10kV东南线5#塔1D7开关、N016刀闸，10kV东南线3#塔7138刀闸。 4日16:20联/配调吕小红、王玉玲遥控操作_：10kV力嘉线17#杆D00开关由热备用转合环运行，于04日16:20控合成功，查确在合环电流。 4日16:21联/配调吕小红、王玉玲遥控操作_：10kV东南线5#塔1D7开关由运行转热备用，于04日16:21控分成功。 16：22南安县调吕小红通知水头镇供电所池传章：10kV东南线5#塔后段负荷已转由10kV力嘉线供电。 04日16:42 联/配调王玉玲令水头所王标辉：10kV东南线5#塔1D7开关由热备用转冷备用，04日17:31操作成功汇报配调卢彩玲 04日16:42 联/配调王玉玲令水头所王标辉：10 | 水头变10kV百宏线641线路至10kV百宏线家博园1#环网柜911开关间电缆故障 | 水头变10kV百宏线641线路 | 水头变10kV百宏线641
6AA0B9BECACB1176E0437F00000111760000 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-04 | 45DA1673-B955-444A-867A-9BF4A399BFA9 | 2023年03月04日12:51 监控汇报：南门变10kV高桥613开关过流I段动作跳闸，故障原因：土地局（土地局环网902）用户内部故障，故障原因：用户内部变压器烧毁；13：21 隔离用户，转用检处理；故障处理完毕后于21:57送电正常 全自动FA失败，策略有两个故障点，全自动FA转半自动FA | 2023年03月04日12:51 监控汇报：南门变10kV高桥613开关过流I段动作跳闸 04 日12:45DMS研判故障区间为土地局环网10kV土地局902负荷开关后面区域,土地局环网10kV省体901负荷开关前面区域,省体校环网10kV土地局901负荷开关前面区域,发生短路故障. 因研判多点故障，全自动FA转半自动 04日12:54 联/配调刘凯靖令刘凯靖:土地局环网10kV土地局902负荷开关由运行转热备用，04日12:54操作成功 04日12:54 联/配调刘凯靖令刘凯靖:土地局环网10kV省体901负荷开关由运行转热备用，04日12:54操作成功 04日12:55 联/配调刘凯靖令刘凯靖:省体校环网10kV土地局901开关由运行转热备用，04日12:55操作成功 因南门变613过流I段跳闸，南门运维需现场检查开关状态再进行操作 13：04 南门运维王章敏汇报：南门变0kV高桥613开关过流I段动作跳闸，故障电流116.92A，一二次设备检查正常 04日13:04 联/配调刘凯靖令王章敏:福州.南门变/10kV.高桥613开关由热备用转运行，04日13:06操作成功，正常 因对侧福建省中医药大学附属人民医院（御园小区2#楼配电站926）为保电用户，负荷不转至对侧，故障点待现场巡线。 13：19 台抢黄剑恒汇报：土地局（土地局环网902）用户内部有明显故障，申请隔离 04日13:19 联/配调刘凯靖令刘凯靖:土地局环网10kV省体901开关由热备用转运行，04日13:19操作成功，正常 04日13:19 联/配调刘凯靖令刘凯靖:省体校环网10kV土地局901开关由热备用转运行，04日13:19操作成功，正常 04日13:20 联/配调刘凯靖令黄剑恒:土地局环网10kV土地局902开关由热备用转冷备用，04日13:21操作成功，即通知台江用检吴德义 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月4日 21:30 台江用监金飞峰：土地局验收合格并具备送电条件（土地局环网902），故障原因：用户内部变压器烧毁； 21:52 令台抢郑翰：土地局环网10kV土地局902开关由冷备用转热备用 21:56； 21:57 配调：土地局环网10kV土地局902开关由热备用转运行（遥控）21:57，即通知台江用监金飞峰 2023年03月04日21:59土地局（土地局环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230304002 | 用户故障 | 南门变613高桥线 | 南门变613高桥
13DKX-63516 | 无间隙避雷器本体击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-04 | F9C29E37-451C-46D4-97DD-FC4910F66B4C | (紧急)2023年03月04日12:19分 郊区所罗福民汇报：10kV城北线#36A杆K1开关过流Ⅰ段动作跳闸，（未弹窗）故障原因：10kV城北线#36A杆A相避雷器击穿 | 12时19分，联/配调雷秀花发布停电信息，发布设备为10kV城北线#36A杆K1开关，通知相关人员巡视10kV城北线#36A杆K1开关及其之后设备。 04日12:34 联/配调雷秀花收到现场罗福民汇报：10kV城北线#36A杆A相避雷器击穿，现场已隔离具备送电条件 4日12:51联/配调雷秀花遥控操作_：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，于4日12:51控合失败 04日13:01 联/配调雷秀花令罗福民：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，04日13:03操作成功 | 避雷器炸裂 | 临城变10kV临黄线937线路城北线#36A杆K1开关 | 临城变10kV临黄线937线路
b2efd2cc-44f4-41d6-a7c3-307e780066b4 | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-04 | 6BFD3065-0E22-4626-A084-59695DC2C111 | 4日11:28 深土变10kV铝矿线907开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因为：10kV铝矿线#62杆至#63杆BC相断线10kV铝矿线文辉支线#3杆至#4杆BC相断线 | 4日11:28 DMS研判：深土变10kV铝矿线907开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关铝矿线#46杆B-Sl27开关过流Ⅰ段告警， 即通知天福运维班陈思思、深土供电所陈海民组织巡线，巡视跳闸点深土变10kV铝矿线907开关及其之后的设备，重点关注10kV铝矿线#46杆B-Sl27开关至10kV将军沃线#82杆B-Dj47开关之间区域，并告知快响以上情况。 04日11:37 联/配调黄辉明收到深土供电所陈海民汇报：确认深土变10kV铝矿线907开关跳闸，巡线发现10kV铝矿线文辉支线#3杆至#4杆BC相断线，申请隔离 04日11:39 联/配调黄辉明令深土供电所陈海民：10kV铝矿线#62杆B-Sl26开关由运行转冷备用，04日12:02操作成功 04日12:02 联/配调黄辉明收到现场深土供电所陈海民汇报：巡线发现10kV铝矿线#62杆至#63杆BC相断线、申请隔离 04日12:03 联/配调黄辉明令深土供电所陈海民：10kV铝矿线#54杆P-Sl025刀闸由合闸转分闸，04日12:23操作成功 04日12:24 联/配调黄辉明收到现场陈海民汇报：除以上已隔离的故障外，其余巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 04日12:28 联/配调黄辉明收到现场陈思思汇报：通过辅助监控系统检查深土变10kV铝矿线907间隔无异常，人员已撤离，具备送电条件 4日12:33联/配调黄辉明遥控操作_：深土变10kV铝矿线907开关由热备用转运行，于04日12:33控合成功，运行正常 | 10kV铝矿线#62杆至#63杆BC相断线10kV铝矿线文辉支线#3杆至#4杆BC相断线 | 深土变10kV铝矿线907线路 | 深土变铝矿线907
13DKX-26113,69B1E2D0EF6B4114869FBEC9D40B818BXL00 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-04 | 046DAEB8-AAA0-43BB-A4B1-754927225722 | 2023-03-04 09:18 阳光国际建材城配电室10kV#2进线921开关跳闸，未见保护信号，故障原因：无异常(待分析） | 09时18分 莲塘供电所张羽汇报：阳光国际建材城配电室10kV#2进线921开关跳闸，未见保护信号，现开关处热备用，并通知服务调度班（浦城）刘丹 09时18分 莲塘供电所张羽汇报：现场巡视发现阳光国际建材城配电室10kV#2出线923开关、10kV#4出线922开关跳闸，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请阳光国际建材城配电室10kV#2进线921线路转运行 04日09:18 令莲塘供电所张羽：阳光国际建材城配电室10kV#2进线921线路由热备用转运行，于09:20执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）刘丹 09：24 莲塘供电所张羽汇报：阳光国际建材城配电室10kV阳光国际建材城#2、10kV阳光国际建材城#3配变巡视无异常，具备送电条件，申请阳光国际建材城配电室10kV#2出线923线路、10kV#4出线922线路转运行 09:25 令莲塘供电所张羽：阳光国际建材城配电室10kV#2出线923线路由热备用转运行，于09:26执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）刘丹 09:26 令莲塘供电所张羽：阳光国际建材城配电室10kV#4出线922线路由热备用转运行，于09:27执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）刘丹 | 2023年03月04日09点18分阳光国际建材城配电室10kV#2进线921开关跳闸，未见保护信号，故障原因：无异常(待分析） | 阳光国际建材城配电室10kV#2进线921线路 | 工业园变10kV新城线924
D4923D4BFB6E4E50B542A866AACA4330421B | 柱上开关本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-04 | F26627F1-CC32-48C4-819E-2F654DA655EF | 4日8:36 东宝变10kV东陶线949开关定时限过流保护动作跳闸，重合闸动作不成功，原因：10kV东陶线#34杆Z开关炸毁。 | 4日08:37联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：牛坪线#78A杆Z开关由运行转热备用，于4日08:37控分失败 4日08:38联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：牛坪线#78A杆Z开关由运行转热备用，于04日08:38控分成功 4日08:39联/配调杨启士【顺控】遥控操作_：铁石Ⅱ线#72杆Z开关由热备用转运行，于4日08:39控合失败 4日8:42 东宝变10kV东陶线949开关定时限过流动作，开关跳闸；三相一次重合闸动作不成功，东陶线#01杆Z开关过流Ⅰ、Ⅱ段告警；即通知铁山所赖青见巡视东宝变10kV东陶线949开关及其之后的设备，重点关注东陶线#01杆Z开关至牛坪线#32杆Z开关、谢家邦支线#05杆Z开关之间区域。9:15铁山所林文川汇报故障为：10kV东陶线#34塔Z开关炸毁； 04日09:15 联/配调杨启士令林文川：10kV东陶线#34塔G1刀闸由合闸转分闸，04日09:22操作成功 04日09:15 联/配调杨启士令林文川：10kV东陶线#34塔G2刀闸由合闸转分闸，04日09:22操作成功 4日09:23联/配调黄林发【顺控】遥控操作_：东宝变电站.10kV.东陶线间隔.949开关由热备用转运行，于04日09:23控合成功 4日09:24联/配调黄林发【顺控】遥控操作_：谢家邦支线#05杆Z开关由热备用转运行，于04日09:24控合成功 4日09:24联/配调黄林发【顺控】遥控操作_：牛坪线#78A杆Z开关由热备用转运行，于04日09:24控合成功 4日11:19 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-JKQ-20230001，工作负责人：龚明 ，工作内容：10kV东陶线#34塔真空开关故障抢修更换，安全措施：10kV东陶线#34塔G1刀闸、G2刀闸。 04日12:25抢修许可：票号：SG-QX-LY-JKQ-20230001，抢修负责人：龚明，抢修任务：10kV东陶线#34塔真空开关故障抢修更换，抢修安措：10kV东陶线#34塔G1刀闸、G2刀闸。 送电票：BB-ZLP-202303048，04日17:43开始执行，04日18时00分执行完毕。 | 10kV东陶线#34杆真空开关炸坏故障引起跳闸。 | 东宝变10kV东陶线#949线路 | 东宝变10kV东陶线#949
13DKX-48751 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-04 | 12594C03-DBE3-4286-8F22-33CF718FB239 | 2023-03-04 07：18 工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地，故障原因：无异常 | 07：18 调控员肖明汇报：07：18 工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地，A相电压为9.85,B相电压为9.41,C相电压为0.96,零序电压为89.65,无接地选线，经查DMS系统为10kV新城线#002杆ZY355开关零序电流突增为5.3A 4日07:50联/配调杨旭红遥控操作：10kV莲中线#091杆ZY248开关由运行转热备用，于04日07:52控分成功，失地未消失 4日07:54联/配调杨旭红遥控操作：10kV新城线#011杆ZY350开关由运行转热备用，于4日07:54控分失败 4日08:02联/配调杨旭红遥控操作：10kV新城线#002杆ZY355开关由运行转热备用，于04日08:02控分成功，失地未消失 04日08:08 联/配调杨旭红遥控操作：工业园变10kV新城线924开关由运行转热备用，04日08:08操作成功，失地未消失 04日08:10 联/配调杨旭红令遥控操作：工业园变10kV新城线924开关由热备用转运行，04日08:10操作成功 4日08:13联/配调杨旭红遥控操作：10kV新城线#002杆ZY355开关由热备用转运行，于04日08:13控合成功； 4日08:13联/配调杨旭红遥控操作：10kV莲中线#091杆ZY248开关由热备用转运行，于04日08:13控合成功 4日08:15联/配调李虹遥控操作：10kV东风线#066甲杆ZY780开关由运行转热备用，于04日08:15控分成功，失地消失，并通知莲塘供电所张克君、服务调度班（浦城）章媛媛 09:15 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线#066甲杆至#100杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请隔离10kV东风线#100杆Z919开关，试送10kV东风线#066甲杆ZY780开关。 04日09:16 联/配调薛章令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由运行转热备用，04日09:17操作成功 04日09:17 联/配调薛章令莲塘供电所黄星驰：10kV东风线#066甲杆ZY780开关由热备用转运行，04日09:18操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）章媛媛。 09:29 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线#100杆至#164杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送10kV东风线#100杆Z919开关。 04日09:29 联/配调薛章令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由热备用转运行，04日09:31操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 2023-03-04日07点18分，工业园变10kVⅡ段母线C相完全失地，故障原因：无异常 | 10kV东风线#066甲杆至#164杆 | 工业园变10kV园西线923
6301A11FAA573064E0430A8E600230640000 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-04 | F733B7C7-A788-48CB-A5E5-56AE455CD2EE | 2023年3月4日8:18 DMS系统研判：新市南路#8环网柜10kV新田线984开关过流Ⅰ段动作，开关跳闸；新市南路#8环网柜10kV新田线984开关重合闸退出。故障原因：新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔出线电缆外破。 | 4日8:19 即通知抢修班组配电电气陈青云巡视跳闸点新市南路#8环网柜10kV新田线984开关及其之后的设备，重点关注新市南路#8环网柜10kV新田线984开关之后区域。 4日8:52 配电电气陈青云汇报：新市南路#8环网柜10kV新田线984开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障电流63.07A，故障相ABC，该间隔一二次设备无异常。 04日10:07 配电大一次班王二浩汇报：新市南路#8环网柜10kV新田线984开关跳闸故障点为：新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔出线电缆外破，申请抢修安全措施为：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修；2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器；3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 04日10:12 配调方炜智令配电电气陈青云：新市南路#8环网柜10kV新田线984线路由热备用转检修，04日10:17操作成功 04日10:14 配调方炜智令配电线路陈武艺：1、10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变由运行转冷备用；2、10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关由运行转冷备用，04日10:26操作成功 04日10:25 配电大一次班王二浩汇报：10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变负荷已由低压发电车供电。 04日11:20 因新市南路#8环网柜10kV新田线984线路后端用户已由发电车供电，故障记录已维护，电子票无法关联故障单，抢修工作票无法进行网络许可，改用人工许可方式许可工作。 4日11:23 申请配电故障抢修单NO：A33031，工作负责人：薛勤 ，工作内容：10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修，安全措施：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修；2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器；3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 04日11:24抢修许可：票号：A33031，抢修负责人：薛勤，抢修任务：10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修，抢修安措：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修，2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器，3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 04日11:50 与配电大一次班王二浩确认：工作结束后，在10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变0.4kV侧核相，在配电线路人员执行10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变由冷备用转运行操作过程中，由现场自行负责发电车退出。 04日15:25 配电大一次班王二浩汇报： 10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修工作结束，现场无异动，验收合格，具备送电条件。 04日15:35抢修终结：票号：A33031，抢修负责人：薛勤，抢修任务：10kV新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔线路侧至10kV#1三元线993-34-3-#1杆10kV新田公用配变刀闸上部电缆线路电缆故障抢修，抢修安措：1、新市南路#8环网柜10kV新田线984线路转检修；2、断开10kV#1三元线993-34-3-1新田公用配变刀闸及跌落式熔断器；3、断开10kV#1三元线993-34-3-2支线分段开关及刀闸。 送电票：SMBB23030022，04日15:35开始执行，04日16时29分执行完毕。 | 新市南路#8环网柜10kV新田线984间隔出线电缆外破。 | 新市南路#8环网柜10kV新田线984开关 | 下洋变10kV#1三元线993
13DKX-27956 | 杆塔横担损坏 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-04 | 1A7DA1A8-E88F-441D-8E79-F2E10A65FC70 | 04日7:12 10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关过流I段保护动作，开关跳闸,重合闸未动作，故障为10kV莲峰I回文关分线#014杆上有异物，08：37故障处理完毕，恢复送电正常。 | 4日7:12 10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关跳闸；10kV莲峰Ⅰ回#067莲峰三开关#067莲峰三开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#001杆001开关#001杆001开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#049莲峰二开关#049莲峰二开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#067莲峰三开关#067莲峰三开关过流Ⅱ段告警；10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关文关分线#002文关一开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#079莲峰四开关#079莲峰四开关零序Ⅰ段告警；10kV莲峰Ⅰ回#079莲峰四开关#079莲峰四开关过流Ⅱ段告警；10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关文关分线#002文关一开关过流Ⅰ段保护动作；10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关文关分线#002文关一开关过流Ⅰ段告警； 收到1个配变上送停电事件； 【重合不成功】即通知【高山所柯荣芳】巡视跳闸点10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关，及其之后的设备，重点关注10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关后面区域， 04日08:37 联/配调陈婷收到现场柯荣芳汇报：_10kV莲峰I回文关分线#014杆上有异物，已清理，申请试送 4日08:37联/配调陈婷遥控操作_：10kV莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一柱上开关由热备用转运行于04日08:37控合成功 9日 11:00 高山所柯荣芳汇报未查出重合闸未动作原因，已挂牌报缺 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 异物 | 福州.东瀚变10kV莲峰Ⅰ回913线路莲峰Ⅰ回文关分线#002文关一开关 | 10kV莲峰Ⅰ回913线路
13DKX-30570 | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-04 | 903E6086-E845-4DB2-848F-289DBFBCB046 | 3月4日8:14监控赵梦龙通知：8:13东园变10kV机建Ⅱ回944开关Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。8：14东园变10kV机场建设914开关间隔保护动作跳闸，重合闸成功、东园变10kV901开关高低后备动作跳闸，10kVⅠ段母线失压。故障原因为：电缆外破 | 4日8:14监控赵梦龙通知：8:13东园变10kV机建Ⅱ回944开关Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。8：14东园变10kV机场建设914开关间隔保护动作跳闸，重合闸成功、东园变10kV901开关高低后备动作跳闸，10kVⅠ段母线失压，通知翔南抢修黄少炎 04日08:37 下令梧侣李安娜：东园变10kV机场建设914开关由运行转热备用，8:38操作毕即通知地调李自清 8:44李自清报：东园变10kV#1主变10kV侧901开关已转运行恢复东园变10kVⅠ段母线供电 9:50梧侣运行所吕清洁报8:13东园变10kV机建Ⅱ回944开关Ⅱ段动作跳闸，故障电流3871.04A，重合闸不成功，后加速动作，故障电流4740.8A，8：14东园变10kV机场建设914开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障电流4113.6A，重合闸成功 9:38翔安抢修叶再兴报10kV机建Ⅰ回#45至#46、机建Ⅱ回#45杆至#46杆电缆外破（福建电工集团公司：东山变进出线工程） 9:39令叶再兴10kV机建Ⅰ回#45、机建Ⅱ回#45、机建Ⅰ回#46、机建Ⅱ回#46杆高压刀闸由合闸转分闸，9:50操作毕、 9:51遥控操作嶝东#2环网柜10kV嶝东三九914开关由热备用转运行（转电），小嶝#8环网柜10kV嶝东线911开关由热备用转运行（转电），操作毕，送电正常 10:10令梧侣运行所吕清洁东园变10kV机建Ⅱ回944开关由热备用转运行，10:12操作毕 10:31令吕清洁东园变10kV机场建设914开关由热备用转检修，10:51操作毕 4日10:25 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0107，工作负责人：罗开文，工作内容：在10kV机建Ⅰ回#45杆至10kV机建Ⅰ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修；在10kV机建Ⅱ回#45杆至10kV机建Ⅱ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修，安全措施：10kV机建Ⅰ回#45杆高压刀闸，10kV机建Ⅰ回#46杆高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#45杆高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#46杆高压刀闸。 04日10:25抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0107，抢修负责人：罗开文，抢修任务：在10kV机建Ⅰ回#45杆至10kV机建Ⅰ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修；在10kV机建Ⅱ回#45杆至10kV机建Ⅱ回#46杆，进行电缆故障点查找及抢修，抢修安措：10kV机建Ⅰ回#45杆 高压刀闸，10kV机建Ⅰ回#46杆 高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#45杆 高压刀闸，10kV机建Ⅱ回#46杆 高压刀闸。 4日10:42 申请配电故障抢修单NO：2023030401，工作负责人：吕清洁 ，工作内容：东园变10kV机场建设914开关检查，安全措施：东园变10kV机场建设914开关转检修。 04日10:52抢修许可：票号：2023030401，抢修负责人：吕清洁，抢修任务：东园变10kV机场建设914开关检查，抢修安措：东园变10kV机场建设914开关转检修。 04日13:41抢修终结：票号：2023030401，抢修负责人：吕清洁，抢修任务：东园变10kV机场建设914开关检查，抢修安措：东园变10kV机场建设914开关转检修。 13:41分，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030184 04日 16:53抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0107,抢修负责人：罗开文,抢修任务：1、10kV机建Ⅰ回#45杆至10kV机建Ⅰ回#46杆电缆故障点查找及抢修；2、10kV机建Ⅱ回#45杆至10kV机建Ⅱ回#46杆电缆故障点查找及抢修,抢修安措:断开10kV机建Ⅰ回#45杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅰ回#46杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#45杆高压刀闸，断开10kV机建Ⅱ回#46杆高压刀闸 17:43送电正常ZLP-XM-23030185 | 外力破坏引起电缆受损 | 东园变电站944线路 | 东园变电站944
6CAAFDD3DC3130F2E0430A8E47C930F20000 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-04 | 420DD856-8F09-4B7F-BBE3-FF4A6A48DF48 | 03月04日 07:45 10kV紫金Ⅰ路043杆之后线路用户缺相，原因：10kV紫金Ⅰ路047杆跑线烧断 | 07:45 DMS系统研判：10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆KY11007开关跳闸、10kV紫金Ⅰ路043杆之后线路用户缺相 07:47 通知用电检查王鹏、配抢班廖晶晶、配电抢修班熊智彪 04日07:50 遥控执行：10kV香铺线邵武经济区支05杆KY1 0509开关由热备用转合环运行，04日07:53操作成功，正常 04日07:55 联/配调李旭哲令配电抢修班熊智彪：10kV紫金Ⅰ路双溪支01塔KY11003开关由运行转冷备用，04日07:58操作成功 07:59 配电抢修班熊智彪汇报：10kV紫金Ⅰ路047杆跑线烧断，10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆KY11007开关处热备用 04日09:15 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路055杆KY11015开关由热备用转冷备用，04日09:19操作成功 04日09:23 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：查10kV紫金Ⅰ路双溪支01塔KY11003开关确处冷备用，04日09:24操作成功 04日09:24 用电检查王鹏汇报：天一广告配电室10kV天一广告配变确处空载运行 于09:26操作完毕 04日09:33 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路052杆46-52跌落式熔断器由合闸转分闸，04日09:37操作成功 04日09:43 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路城郊物流园支05杆K11020开关由运行转冷备用，04日09:46操作成功 04日09:50 联/配调黄忠海令配电抢修班黄学军：10kV紫金Ⅰ路043杆G11009刀闸由合闸转分闸，04日09:52操作成功 09：59 转配电带电抢修工作票：编号：NP-SW-PD-2023-0044处理，于12:00抢修完毕送电正常 11:55 配电抢修班聂健斌汇报：10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆后端巡视无异常，具备送电条件 11:58联/配调彭楚宁遥控操作：10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆KY11007开关由热备用转运行，于04日1158控合成功，正常 11:59 通知配电抢修班聂健斌、配抢班胡雨 | 10kV紫金Ⅰ路047杆跑线烧断 | 10kV紫金Ⅰ路双溪支09杆至10kV紫金Ⅰ路城心竹制品厂支02甲杆 | 安平变10kV紫金Ⅰ路946
258f1212-a377-4459-9cc2-00429935a841 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-04 | A95765AC-68E9-470B-A243-B0260F294BAD | 2023年03月04日6:20 DMS弹窗：10kV宝山914线#013甲杆K011开关跳闸。故障原因：10kV宝山914线#013甲杆K011开关机构故障 | 4日6:51 即通知抢修班组巡视跳闸点宝山914线#013甲杆K011开关（三遥）及其之后的设备。06时54分巡视人白艺强、叶志新、潘国文接受通知，开始巡线。 07:35 西坪所叶志新汇报调度蔡巧敏：10kV宝山914线#013甲杆K011开关跳闸，经巡视10kV宝山914线#013甲杆至#033甲杆线路查无异常，申请断开10kV宝山914线#033甲杆K012开关后试送10kV宝山914线#013甲杆K011开关。 4日07:36联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV宝山914线#033甲杆K012（三遥）开关由运行转热备用，于04日07:36控分成功 4日07:38联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV宝山914线#013甲杆K011（三遥）开关由热备用转运行，于4日07:38控合失败 04日07:44 联/配调蔡巧敏令白艺强：10kV宝山914线#013甲杆K011（三遥）开关由热备用转运行，04日07:55操作成功 4日08:00联/配调蔡巧敏遥控操作_：10kV宝山914线#033甲杆K012（三遥）开关由热备用转运行，于04日08:00控合成功 04日07:56 联/配调蔡巧敏收到现场白艺强汇报：10kV宝山914线#033甲杆后段线路查无异常，申请送电。 08:46 西坪所洪伟彬汇报调度蔡巧敏：10kV宝山914线#013甲杆K011开关机构有问题，申请转电 2023年03月04日 08:46 调度蔡巧敏令西坪所洪伟彬：10kV宝山914线#037甲杆K005开关由热备用转运行，并拆标示牌（合环）。08:48汇报操作完毕 08:48 调度蔡巧敏令西坪所洪伟彬：10kV宝山914线#013甲杆K011开关由运行转冷备用，并挂标示牌。（解环）09:12汇报操作完毕 | 10kV宝山914线#013甲杆K011开关机构故障 | 西坪变10kV宝山914线#013甲杆K011开关（三遥） | 西坪变10kV宝山线914
13DKX-38372 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-04 | 830BC70F-0632-47BB-A0CB-6F78AE86AED0 | 4日6:22 10kV淞山线#172杆Z-1322开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；故障原因为：小动物误碰10kV淞山线#183杆P-1248刀闸引起开关跳闸 | 4日6:23 DMS研判：10kV淞山线#172杆Z-1322开关过流Ⅰ段保护动作，大电流闭锁重合闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV淞山线#172杆Z-1322开关及其之后的设备，重点关注10kV淞山线#172杆Z-1322开关之后区域。通知淞山电站、凇河电站机组停机解列08时04分巡视人周坤鑫、林建龙、廖建源、孙伟雄接受通知，开始巡线。 04日08:33 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：现场确认跳闸开关为：10kV淞山线#172杆Z-1322开关，申请隔离设备：10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV淞山线#172杆Z-1322开关；故障备注：10kV淞山线#172杆-219杆间线路巡视无异常。 4日08:34联/配调林雅仪遥控操作_：10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关由运行转热备用，于04日08:34控分成功 4日08:36联/配调林雅仪遥控操作_：10kV淞山线#172杆Z-1322开关由热备用转运行，于4日08:36控合失败 04日08:40 联/配调林雅仪令林建龙：10kV淞山线#172杆Z-1322开关由热备用转运行，04日08:56操作成功。通知凇河电站机组可以并网发电 04日09:13 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：10kV土田新村支线#01杆后端线路巡视无异常，发现小动物误碰10kV淞山线#183杆P-1248刀闸引起开关跳闸，无其他异常，申请试送10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关 4日09:19联/配调林雅仪遥控操作_：10kV土田新村支线#01杆Z-1374开关由热备用转运行，于04日09:19控合成功。通知凇山电站机组可以并网发电 | 小动物误碰10kV淞山线#183杆P-1248刀闸引起开关跳闸 | 山格变淞山线918线路淞山线#172杆Z-1322开关 | 山格变淞山线918
D950175CA2F24F719CD2ECBD07F757D5421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-03 | CBC52B5D-34A1-4415-B45D-720D0683CB36 | 2023年3月3日21:21 110kV罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：君竹路2#路灯电缆分接箱（10kV沿山路9-31甲）用户内部故障，隔离该用户后，于21：51试送罗星变622成功，全线送电正常，22：03线路转回原运行方式，转用监处理 3月5日15:53 送电正常 （全自动FA动作成功：21:22 10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由运行转热备用、马江变10kV马尾线622开关由热备用转运行） | 21:21 监控林丽汇报：110kV罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，重合闸未投入,即通知马抢陈锦、凤坂运维林维森 21:22 全自动FA动作：10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由运行转热备用、马江变10kV马尾线622开关由热备用转运行 21:36 马抢陈锦汇报：有用户报修 君竹路2#路灯电缆分接箱有故障，申请将其分界刀闸断开 03日21:37 联/配调林荷钒令陈锦:10kV沿山路9-31甲刀闸由合上转断开，03日21:49操作成功 03日21:49 联/配调林荷钒令林维森:福州.罗星变/10kV.沿山线622开关由热备用转运行，03日21:51操作成功，馈线送电正常，即通知马尾用检张弸晟 21:58 向地调林溥原申请：罗星变II段、马江变II段10kV系统准备合解环 3日21:59联/配调林荷钒遥控操作_：10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由热备用转合环运行（遥控）于03日21:59控合成功 03日22:01 联/配调林荷钒令林维森:福州.马江变/10kV.马尾线622开关由合环运行转热备用，03日22:03操作成功 22:47 凤坂运维林维森汇报：21:21 罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，故障电流46.34A，现场一二次设备检查正常 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月5日13:55 马尾用检张弸晟汇报：君竹路灯箱式变、君竹路灯箱式变（三）、君竹路灯箱式变（四）均已断开向君竹路灯箱式变君竹路2#路灯电缆分接箱侧用户内部电源进线开关及刀闸，验收合格具备送电条件，用户内部无异常。 15:00 令马抢：查君竹路灯箱式变、君竹路灯箱式变（三）、君竹路灯箱式变（四）均已断开向君竹路2#路灯电缆分接箱侧用户内部电源进线开关及刀闸 10kV沿山路9-31甲刀闸由断开转合上15:53，送电正常，即通知用检 2023年03月05日15:55君竹路2#路灯电缆分接箱（10kV沿山路9-31甲）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230303002 | 2023年3月3日21:21 110kV罗星变10kV沿山线622开关过流二段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：君竹路2#路灯电缆分接箱（10kV沿山路9-31甲）用户内部故障，隔离该用户后，于21：51试送罗星变622成功，全线送电正常，22：03线路转回原运行方式，转用监处理 3月5日15:53 送电正常 （全自动FA动作成功：21:22 10kV沿山路9-29沿山路6#柱上开关由运行转热备用、马江变10kV马尾线622开关由热备用转运行） | 罗星变622沿山线 | 罗星变622沿山线
67588384374BC14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-03 | 4B943969-63B8-4108-BA09-648FBBCFF71A | 3日15:27 城东变电站城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)选线东宅线。故障原因为： 查无异常，待分析 | 3日15:21监控陈晓雯通知郑海山：城东变电站城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)选线东宅线。 3日15:27 城东变电站失地(城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)。即通知抢修班组 3日15:37联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：东宅线46#杆4128开关(四遥)由运行转热备用，于03日15:37控分成功 3日15:38联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：城东变电站.10kV.东宅线间隔.915开关由运行转热备用，于03日15:38控分成功接地信号消失(阳江春晓一期2#配电室、阳江春晓一期4#配电室、阳江春晓一期1#配电室、阳江春晓二期3#配电室、南益清源春晓2#配电室、南益清源春晓2#配电室、力高悦峰臺开闭所兼1#配电室备自投正确动作。阳江春晓一期3#配电室备自投未动作。阳江春晓二期1#配电室备自投动作后遥信错误显示,921开关现场跳开后遥信显示在合闸、阳江春晓二期2#配电室备自投动作后遥信错误显示，900开关现场合闸遥信却是分闸，921开关现场分闸，遥信却显示合闸） 3日15:40 城东变电站失地(城东变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.68,B相电压为8.92,C相电压为8.44,零序电压为0.10,)。即通知抢修班组巡视城东变电站.10kV.东宅线间隔.915开关及其之后的设备。 3日15:44联/配调黄金城遥控操作_：10kV塘江线利德电子1#环网柜至东宅线55#杆912开关由热备用转运行，于03日15:44控合成功 03日16:41 联/配调郑海山收到现场连建君汇报：_10kV塘西工业支线13#杆禾伦织造箱变户外A箱电缆头有彩带异物，现已挑开，验收合格，具备送电条件 3日16:46联/配调郑海山遥控操作_：城东变电站.10kV.东宅线间隔.915开关由热备用转运行，于03日16:46控合成功 03日16:48 联/配调郑海山令连建君：10kV东宅线塘西工业区支线2#杆3249（四遥）开关由运行转热备用，03日16:53执行失败 03日16:49IES-700显示，城东变10kV.Ⅰ段母线A相电压复归，查无异常。 | 查无异常 | 城东变10kV东宅线915线路 | 城东变10kV东宅线915
13DKX-19706 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-03 | C47244BD-CB9F-4423-A7AB-6AE901878D2D | 2023年3月3日 15：40 监控汇报：得贵变10kV I段母线电压异常（10.1，1.1，9.2），选线得贵变655浦下线，15：53 经试拉判断，选线不正确。16：03 得贵变10kV桂香线615开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入，得贵变10kV I段母线电压恢复正常。16：11 隔离桂香小区配电站914开关，馈线送电正常。故障原因：地铁四号线岳峰镇北站（岳后环网906）用户故障，隔离用户分界开关至冷备用，全线于17：26送电正常。 用户故障原因：地铁四号线岳峰镇北站用户内部高压电缆故障。用户故障处理完毕后于3月4日21:55送电正常。 【原断点：晋安区委环网903】 | 2023年3月3日 15：40 监控陈茹汇报：得贵变10kV I段母线电压异常（10.1，1.1，9.2），无选线 15：45 监控陈茹汇报：刚收到选线信号，选线得贵变655浦下线 15：47 令南门运维叶前铖：得贵变10kV浦下线655开关由运行转热备用，若失地未消失则转回运行。 15：53 南门运维叶前铖汇报：试拉得贵变10kV浦下线655后失地仍在，现已转回运行。即通知其前往现场检查。 15：55 通知晋抢林秉强：查看备投站动作情况（得贵变655馈线） 备投动作成功： 桂榕雅居配电室（911开关在分，900开关在合）、中海繁华里7#楼配电室（911开关在分，90M、921开关在合）、中海繁华里14#楼配电室（911开关在分，90M、921开关在合）、 备投未动作： 中海繁华里9#楼配电室（911、921开关在合，90M开关在分） 16：03 监控陈茹：得贵变10kV桂香线615开关过流II段动作跳闸，重合闸未投入, 得贵变10kV I段母线电压恢复正常。 即通知【林秉强】巡视跳闸点福州.得贵变/10kV.桂香线615开关，及其之后的设备。 根据半自动FA策略 16:11联/配调夏跃洲遥控操作_：桂香小区配电站10kV锅炉914开关由运行转热备用于03日16:11控分成功 03日16:12 联/配调夏跃洲令南门运维叶前铖:得贵变10kV桂香线615开关由热备用转运行，03日16:15操作成功，正常。 16：28 南门运维叶前铖汇报：16：03得贵变10kV桂香线615开关过流II段动作跳闸，AC相，故障电流63.58A，现场一二次设备检查正常。 16：28 晋抢林秉强汇报：岳后环网901开关故障指示器翻牌，且岳后环网附近有电缆烧焦，怀疑为岳后环网906用户（地铁四号线岳峰镇北站）故障，申请隔离。 16:28 联/配调夏跃洲令林秉强:岳后环网10kV地铁906三工位开关由运行转冷备用，03日17:09操作成功 16：35 用检吕棋鸿：双电源用户电信福州分公司反馈两路电源均无电，即通知晋抢林秉强安排人查看瑞城花园配电站914开关状态。 17：25 晋抢林秉强汇报：福州锅炉厂宿舍配电室911、913、921开关故障指示器均有翻牌，瑞城花园配电站914开关在运行，是电信福州分公司用户内部电房另一路开关未送电。 3日17:26联/配调夏跃洲遥控操作_：桂香小区配电站10kV锅炉914开关由热备用转运行于03日17:26控合成功，正常。 17：30 晋抢康融威汇报：已与中海繁华里小区物业沟通，同意短时停电。 以下为得贵655备投站方式转回： 3日17:32联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里14#楼配电室10kV母分90M开关由运行转热备用于03日17:32控分成功 3日17:32联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里14#楼配电室10kV中海一911开关由热备用转运行于03日17:32控合成功 3日17:36联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里7#楼配电室10kV母分90M开关由运行转热备用于03日17:36控分成功 3日17:36联/配调夏跃洲遥控操作_：中海繁华里7#楼配电室10kV中海一911开关由热备用转运行于03日17:36控合成功 03日17:44 联/配调夏跃洲令康融威:桂榕雅居配电室10kV母联900开关由运行转热备用，03日17:46操作成功 03日17:44 联/配调夏跃洲令康融威:桂榕雅居配电室10kV桂榕一911开关由热备用转运行，03日17:46操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月4日21:33 晋安用检吕棋鸿汇报：地铁四号线岳峰镇北站验收合格具备送电条件（岳后环网906），故障原因：用户内部高压电缆故障。 21:53 令晋抢陈磊：岳后环网10kV地铁906开关由冷备用转运行21:55操作完毕，即通知用检吕棋鸿。 2023年03月04日21:59地铁四号线岳峰镇北站（岳后环网906）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230303001 | 用户（地铁）内部设备故障，分界为岳后环网906负荷开关 | 得贵变615桂香线 | 得贵变615桂香线
150a9ed4-42a0-4da9-8ea8-3cd25b854192 | 电缆中间接头外破 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-03 | EDC0D896-338F-485E-AC38-139B0AB13958 | 2023年03月3日14:30 DMS 研判： 10kV金光寺分支线#006杆006开关过流I段跳闸。故障原因为：10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障 | 2023年03月3日14:30 DMS 研判： 10kV金光寺分支线#006杆006开关 过流I段跳闸。 即通知抢修班组巡线。巡视人雷明建接受通知，开始巡线。 03日16:00 联/配调林凯收到现场配电大一次二班郑启帆汇报：_因10kV金光寺分支线#006杆至#008杆现场有施工，需查找电缆故障 3日16:03 申请配电故障抢修单NO：ND-BB-PQ-2023-0002，工作负责人：孙作城 ，工作内容：_10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修，安全措施：_断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 03日16:16 联/配调陈语令抢修班林斌：10kV金光寺分支线#006杆006开关由热备用转冷备用，03日16:26操作成功 03日16:27 联/配调陈语令抢修班林斌：10kV金光寺分支线#006杆006开关由分闸转合闸，03日16:28操作成功 03日16:45抢修许可：票号：ND-BB-PQ-2023-0002，抢修负责人：孙作城，抢修任务：_10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修，抢修安措：_断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 03日22:41抢修终结：票号：ND-BB-PQ-2023-0002，抢修负责人：孙作城，抢修任务：_10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修，抢修安措：_断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 送电票：NDBB23030035，03日22:42开始执行，03日23时06分执行完毕。查无异常，全线恢复供电 | 金光寺分支线#006杆至#008杆电缆中间接头仅有一端受力，下方大部分悬空，由于现场施工挖路，地面为软质泥土，质地疏松，挖掘机压过导致电缆中间接头受力不均，发生故障 | 烟亭变10kV金光寺分支线#006杆006开关 | 环城Ⅱ线024线路
2DBF4C1826FA4E4A990D35E773B4EDCD421B | PT柜开关故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-03 | A24340F8-819B-44DA-806A-1735F540BFA6 | 03日10:07 嵩口变10kV嵩口线925线路芦洋村民住宅小区配电室嵩口线901开关跳闸，查线无异常于10:13恢复送电。 | 03日10:07 查DMS系统:10kV嵩口线芦洋村民住宅小区配电室嵩口线901开关处分闸，即通知嵩口所柯廷灿。_10时11分巡视人柯廷灿,林上发,蔡璋冰 接受通知，开始巡线。 03日10:11 嵩口所柯廷灿汇报：经查线，芦洋村民住宅小区配电室10kV嵩口线901开关确实跳闸，线路无异常具备送电条件。 03日10:13 联/配调温晓虹遥控操作_：芦洋村民住宅小区配电室10kV嵩口线901开关由热备用转运行于03日10:13控合成功 | 与2023-03-03嵩口线同一时间跳闸，属同一故障 | 福州.嵩口变10kV梧埕线916线路芦洋村民住宅小区配电室嵩口线901开关 | 梧埕线916线路
bf6548b5-3138-433a-84aa-555c81d7cd2a | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-03 | 83CDCFB4-D073-402E-A2E9-6C0754DD6F45 | 2023年3月3日9:26 iES700报：松村变10kV墩中线629线路A相完全失地（A相电压为0.06,B相电压为10.40,C相电压为10.41,零序电压为18.17），选线正确。故障原因为：10kV墩中线629线路#19-1杆新筑鸟窝中铁丝引起A相失地 | 3日9:26 IES700报：松村变10kVⅡ、 Ⅳ段母线A相完全失地（A相电压为0.06,B相电压为10.40,C相电压为10.41,零序电压为18.17），选线10kV墩中线629线路，即通知抢修班组巡视松村变10kV墩中线629开关及其之后的设备。10时00分巡视人杜少杰、张金斌、王振川、陈江平接受通知，开始巡线。 3日09:28联/配调翁燕霞遥控操作_：松村变10kV墩中线629开关由运行转热备用，于03日09:28控分成功接地信号消失 3日9:35县调陈杰遥遥控：10kV墩中线629线路墩北支线#21杆S-150开关由运行转热备用，9:35操作完毕 3日9:40泉惠所张金斌向县调陈杰遥汇报：10kV墩中线629线路#11杆前段巡线正常，具备送电条件 9:41县调陈杰遥令泉惠所张金斌：10kV墩中线629线路#11杆E-06开关由运行转热备用，并挂标示牌，9:41操作完毕 9:43县调陈杰遥遥控：松村变10kV墩中线629开关由热备用转运行，9:43操作完毕送电正常 9:44县调陈杰遥遥控：10kV墩中线629线路墩北支线#21杆S-150开关由热备用转运行，9:44操作完毕，送电正常 3日10:11泉惠所张金斌向县调陈杰遥汇报：10kV墩中线629线路#019-1杆鸟窝处理完毕，#11杆后段线路巡视正常，具备送电条件 03日10:12 联/配调陈杰遥令陈江平：10kV墩中线629线路#011杆E-06开关由热备用转运行，03日10:13操作成功 | 10kv 墩中线629线路#19-1杆有新筑鸟窝中铁丝引起A相失地。 | 松村变10kV墩中线629线路 | 松村变10kV墩中线629
117e09af-eb05-4637-b554-da9c35728633 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-03 | CC6FF573-3F3E-48F4-9C83-B3B97BE7BEC4 | 2023年03月03日8:23 岭腰变10kVⅡ段母线B相完全失地(Ua=10.25kV,Ub=0.50kV,Uc=9.96kV,3U0=99.08V,)，故障原因：1、10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变漏油；2.10kV岭锦线前溪支线#29-1-1杆前溪一级电站高压刀闸至跌落式熔断器引线烧坏、瓷瓶破裂 | 2023年03月03日8:24 联调监控张燕汇报：08:23 岭腰变10kVⅡ段母线B相完全失地(Ua=10.25kV,Ub=0.50kV,Uc=9.96kV,3U0=99.08V,)，转告铁山供电所吴金贵、飞凤运维站杨政武 03日08:25铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变，变压器有异响，查看DMS系统发现10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变缺相 03日08:26联/配调郑远福遥控操作_：10kV岭后线#035杆KY100开关由运行转热备用，查遥信遥测确已变化，于3日08:26控分成功，失地信号未消失，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 03日 08:27查DMS系统：10kV岭锦线#127杆KY006开关零序电流突变至4.8A 08:30通知前溪一级电站、前溪坝后电站：机组停机 3日08:35联/配调魏炜哲遥控操作_：10kV岭锦线#127杆KY006开关由运行转热备用，查遥信遥测确已变化，于03日08:41控分成功,接地信号消失,转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 03日09:04铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变漏油严重，已自行将10kV岭后线#038杆民丰竹加工专变转冷备用 03日09:08 联/配调张旺遥控操作_：10kV岭后线#035杆KY100开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，送电正常，转告铁山供电所吴金贵、配抢许丽丽 10:14铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线#127杆至10kV岭锦线前溪支线#29杆巡视无异常，具备送电条件，申请10kV岭锦线前溪支线#29杆K010开关转冷备用 03日10:15 联/配调吴贵宾令铁山供电所吴金贵：10kV岭锦线前溪支线#29杆K010开关由运行转冷备用，03日10:18操作成功 03日10:19 联/配调吴贵宾令吴贵宾：10kV岭锦线#127杆KY006开关由热备用转运行，03日10:19操作成功，送电正常，转告配抢许丽丽 10:25铁山供电所吴金贵汇报：10kV岭锦线前溪支线#29-1-1杆前溪一级电站高压刀闸至跌落式熔断器引线烧坏、瓷瓶破裂，已通知用户自行处理 | 10kV岭锦线前溪支线#29-1-1杆前溪一级电站高压刀闸至跌落式熔断器引线烧坏、瓷瓶破裂 | 10kV岭后线#035杆至#038杆 | 岭腰变10kV岭锦线692
13DKX-21947 | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-03 | 894A0293-8ABF-466D-A2BF-DF47A2652747 | 2023年3月3日08:25 DMS系统研判：10kV大定支线#025杆至018杆线路缺相（故障原因：10kV大定支线#021杆0211刀闸B相松动脱落） | 2023年3月3日08:25 DMS系统研判：10kV大定支线#025杆至018杆线路缺相即故障通知管阳所丁宗权巡视10kV大定支线#025杆至018杆线路 2023年3月03日08:34 管阳所丁宗权申请调停10kV亭边线#079杆079Z1开关 03日08:35 联/配调徐煜令陈嵩：10kV亭边线#079杆079Z1开关由运行转热备用（遥控），03日08:36操作成功 03日09:05 联/配调陈嵩收到现场丁宗泉汇报：巡视发现，10kV大定支线#021杆0211刀闸B相松动脱落，经现场检查，刀闸未损坏能够正常使用具备送电条件，申请将10kV大定支线#021杆0211刀闸转合闸 03日09:06 联/配调陈嵩令丁宗泉：10kV大定支线#021刀闸由分闸转合闸，03日09:07操作成功 03日09:07 联/配调陈嵩令徐煜：10kV亭边线#079杆079Z1开关由热备用转运行（遥控），03日09:08操作成功 线路全线复电 | 10kV大定支线#021杆0211刀闸B相松动脱落 | 10kV亭边线#079杆079Z1开关 | 亭边线648线路
ed0f5290-8d99-462a-bf98-c338ee6c6f10 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-03 | DD8EE1C2-641D-4DA5-B9E3-60E5157D3706 | 03日07:16 嵩口变10kV嵩口线925开关瞬时速断保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，FA未动作，查线无异常于07:22全部送电。同时DMS研判嵩口变10kV嵩口线925线路嵩阳2#环网龙口柜924开关跳闸，实际现场未停电。 | 3日07:16 监控叶韶灿汇报:嵩口变10kV嵩口线925开关瞬时速断保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，FA未动作，DMS研判:嵩口变10kV嵩口线925线路嵩阳2#环网龙口柜924开关跳闸，即通知嵩口所柯廷灿、永泰运维徐静。即通知嵩口所柯廷灿_07时25分巡视人柯廷灿,林上发,蔡璋冰 接受通知，开始巡线。_即通知柯廷灿、林上发、蔡璋冰 03日07:22 嵩口所柯廷灿汇报:查：嵩阳2#环网龙口柜924开关确在运行，03日07:22操作成功 07:22 嵩口所柯廷灿汇报:经查线，10kV嵩口线925线路查线无异常，具备送电条件。 07:22 令监控叶韶灿:嵩口变10kV嵩口线925开关由热备用转运行（遥控）（07:22已执行，正常） | 1、故障后即开展特巡，发现龙口4#环网10kV嵩阳柜941开关间隔内，设备老化严重，生锈腐蚀，封堵泥脱落，柜内有老鼠被电击现象，进一步检查发现电缆肘头有松动打火现场。 | 福州.嵩口变10kV嵩口线925线路嵩阳2#环网龙口柜924开关 | 嵩口线925线路
6932B3BFB443B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-03 | 6B86B1D8-A631-4F2B-9877-9099CE5BE430 | 3月3日 06:38 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸，电流176A | 06:00 江头抢修杨志伟汇报万科金域蓝湾开关站10kVⅠ段母线失压，站内设备检查正常，故障指示器均未动作，即下令万科金域蓝湾开关站10kV万科Ⅰ回901开关由运行转热备用，06:04 操作完毕 06:38 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸，电流176A，故障指示器均未动作 06:45 下令杨志伟希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关由热备用转运行，06:45 操作完毕，正常 06:52 下令江头抢修许天成万科金域蓝湾开关站10kV#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905、吕万线907、万景Ⅰ回909开关由运行转热备用，6:55 操作完毕 06:59 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV万科Ⅰ回901、#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905开关由热备用转运行，07:01 操作完毕，正常 07:02 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907开关由热备用转运行，万科金域蓝湾开关站10kVⅠ段母线失压，即下令万科金域蓝湾开关站10kV#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905、吕万线907开关由运行转热备用，07:04操作完毕 07:10 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸 07:18 下令杨志伟希平学校开闭所10kV恒兴Ⅰ回913开关由运行转热备用，07:18 操作完毕 07:19 下令杨志伟希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关由热备用转运行，07:20 操作完毕 07:30 （遥控）吕岭路#1环网柜10kV吕吕线901、燃气Ⅰ回904、液化站906开关由运行转热备用，07:35 操作完毕 07:36 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907开关由热备用转运行，万科金域蓝湾开关站10kVⅠ段母线失压，即下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907开关由运行转热备用 07:37 江头抢修杨志伟报希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911开关零序Ⅰ段跳闸 07:38 下令杨志伟希平学校开闭所10kV希平Ⅰ回911、恒兴Ⅰ回913开关由热备用转运行，07：40 操作完毕 07:41 下令万科金域蓝湾开关站10kV#1站Ⅰ回903、#3站Ⅰ回905、万景Ⅰ回909开关，07:42操作完毕 08:00 江头杨志伟汇报吕岭路#1环网柜设备检查正常，故障指示器均未动作 08:01 下令杨志伟吕岭路#1环网柜10kV吕万线902线路由运行转冷备用，08:06 操作完毕 08:04 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907线路由热备用转冷备用，08:07 操作完毕 08:08 下令许天成万科金域蓝湾开关站10kV吕万线907线路由冷备用转检修，09:09操作完毕 08:09 下令杨志伟吕岭路#1环网柜10kV吕万线902线路由冷备用转检修，08:11 操作完毕 08:22 下令杨志伟吕岭路#3环网柜10kV吕吕线902线路由冷备用转运行，08:27操作完毕（转电） 08:30（遥控）吕岭路#1环网柜10kV吕吕线901、燃气Ⅰ回904开关由运行转热备用，08:31操作完毕 08:32 （遥控）吕岭路#1环网柜10kV液化站906开关由热备用转运行，08:32操作完毕，万科金域蓝湾开关站10kVⅡ段母线失压，10kV蓝吕线908开关速断跳闸，电流7055A 08:33 （遥控）吕岭路#1环网柜10kV液化站906开关由运行转热备用，08:33 操作完毕 08：59 江头杨志伟汇报希平学校开闭所10kV万科Ⅱ回922开关过流Ⅱ段跳闸，电流：3696SA，故障指示器AC相翻牌 09:05 下令杨志伟希平学校开闭所10kV万科Ⅱ回922开关由热备用转运行，09:05操作完毕 09:08 下令许天成成万科金域蓝湾开关站10kV蓝吕线908开关由热备用转运行，09:09 操作完毕，正常 | 吕岭路#1环网柜906用户内部故障引起万科金域蓝湾开关站908开关速断跳闸 | 半兰山变电站934 , 希平学校开闭所希平Ⅰ回911高压开关 | 半兰山变电站934
A78FD1FF-50E4-4EE7-9A8D-774A993E0DB2 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-03 | CF5972EC-79A9-43D5-A272-296FA9288D5B | 2023年3月3日6:25 DMS弹窗：研判10kV后铁线#28杆Z开关跳闸，故障原因为：10kV后铁线#08杆G1刀闸B相放电，10kV后铁线#28杆Z开关A、B相上端引线断线（松鼠引起短路）。 | 3日6:30 即通知抢修班组王安龙、操作班李三洲巡视跳闸点后铁线#28杆Z开关及其之后的设备。7:15配电运维班王安龙汇报：10kV后铁线#08杆G1刀闸B相放电，申请10kV后铁线#08杆Z开关转冷备用。07:33操作班李三洲汇报：10kV后铁线#28杆Z开关在合位，未跳闸。08:08配电运维班王安龙汇报：10kV后铁线#28杆Z开关A、B相上端引线断线。 3日07:15联/配调陈家浅遥控操作_：铁山线#43杆Z开关由热备用转运行，于03日07:15控合成功 3日07:15联/配调陈家浅遥控操作_：后铁线#08杆Z开关由运行转热备用，于03日07:15控分成功 03日07:39 联/配调陈家浅令李三洲：后铁线#08杆Z开关由热备用转冷备用，03日07:43操作成功 03日08:19 联/配调陈家浅令李三洲：后铁线#28杆Z开关由运行转冷备用03日08:19下令；08:24操作成功 9:35解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线648线路重合闸 3日09:40 申请配电故障抢修单NO：SG-DD-LY-GCGS-2023018，工作负责人：周德翼 ，工作内容：10kV后铁线#08杆带电更换G1刀闸，安全措施：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线686线路重合闸，断开10kV后铁线#08杆Z开关、G1刀闸。 9:40 园田运维班丁盛辉汇报：3月3日6:14 后盂变10kV后铁线648开关过流I段保护动作跳闸，重合闸动作成功，二次故障电流58.27A（一次值6.99kA），为#2主变低压侧额定电流的2.54倍，最大允许短路电流的26.7%，一二次设备检查无异常 03日09:59抢修许可：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023018，抢修负责人：周德翼，抢修任务：10kV后铁线#08杆带电更换G1刀闸，抢修安措：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线686线路重合闸，断开10kV后铁线#08杆Z开关、G1刀闸。 10:01配电运维班王安龙申请安措：断开10kV后铁线#26塔Z开关，G2刀闸，断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸 03日12:03抢修终结：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023018，抢修负责人：周德翼，抢修任务：10kV后铁线#08杆带电更换G1刀闸，抢修安措：解除后盂变10kV后铁线648线路重合闸，解除铁山变10kV铁山线686线路重合闸，断开10kV后铁线#08杆Z开关、G1刀闸。 03日12:41 联/配调江雄令廖文声：铁山线#43杆Z开关由热备用转冷备用，03日12:47操作成功 03日12:40 联/配调江雄遥控操作：后铁线#26塔Z开关由运行转热备用，03日12:40操作成功 03日12:42 联/配调江雄令李三洲：后铁线#26塔Z开关由热备用转冷备用，03日12:52操作成功 3日12:50 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LY-2023167，工作负责人：张家林 ，工作内容：10kV后铁线#28杆刀闸、引线更换，安全措施：断开10kV后铁线#26塔Z开关、G1刀闸；断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸。 03日13:04抢修许可：票号：SG-QX-LY-2023167，抢修负责人：张家林，抢修任务：10kV后铁线#28杆刀闸、引线更换，抢修安措：断开10kV后铁线#26塔Z开关、G1刀闸；断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸。 03日15:25抢修终结：票号：SG-QX-LY-2023167，抢修负责人：张家林，抢修任务：10kV后铁线#28杆刀闸、引线更换，抢修安措：断开10kV后铁线#26塔Z开关、G1刀闸；断开10kV铁山线#43杆Z开关、G1刀闸。 03日15:56恢复送电，送电指令票BB-ZLP-202303040 | 松鼠爬到10kV后铁线#28杆Z开关设备线夹裸露点处，产生冲击电流，导致10kV后铁线#08杆G1刀闸动触头松动放电，10kV后铁线#28杆G1刀闸A、C相上端引线也同时烧断。 | 后盂变10kV后铁线#648线路后铁线#28杆Z开关 | 后盂变10kV后铁线#648
13DKX-32591 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-03 | FEF86B93-CBAD-49B0-B671-16B12D554DBF | 3月3日0:54 监盘发现10kV垵辽Ⅱ回#21杆高压开关跳闸（无方案）。故障原因：用户内部故障 | 3日1:7 垵辽Ⅱ回#21杆高压开关 跳闸；垵辽Ⅱ回#21杆高压开关垵辽Ⅱ回#21杆高压开关过流Ⅰ段保护动作；垵辽Ⅱ回#21杆高压开关垵辽Ⅱ回#21杆高压开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点垵辽Ⅱ回#21杆高压开关及其之后的设备，重点关注垵辽Ⅱ回#21杆高压开关至垵辽Ⅱ回#35杆高压开关、棋盘厝线#2杆高压开关、垵辽Ⅱ回#34丙杆高压开关之间区域。 03日01:12 10kV溪西线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控），03日01:12操作成功 03日01:17 10kV同新线#6杆高压开关由热备用转运行（遥控），03日01:18操作成功 02:10 同北抢修颜聪杰汇报10kV垵辽Ⅱ回#31支2杆配变跌落式熔断器三相熔丝断，三相熔断器掉落，其余设备查无异常 02:15下令颜聪杰10kV垵辽Ⅱ回#31杆高压刀闸由由合闸转分闸，02:17 操作完毕 02:18 10kV垵辽Ⅱ回#21杆高压开关由热备用转运行（遥控），02:19 操作成功 02:20 10kV溪西线#1杆高压开关由热备用转 合环运行（遥控），02:20 操作成功 02:21 10kV同新线#6杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环）02:22 操作成功 02:30 通知同安用检洪建来 14:12许可吴兹给外单位停电申请，编号 GWXMGDGS2023030276386 ，工作内容：10kV垵辽Ⅱ回#31支2杆配变跌落式熔断器更换；10kV垵辽Ⅱ回#31支2杆配变变压器试验；10kV垵辽Ⅱ回#31支2付杆配变变压器试验 17:10终结申请GWXMGDGS2023030276386 18:03送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030173 | 变压器老化 | 许垵变电站921线路垵辽Ⅱ回#21杆高压开关 | 许垵变电站921
0893D81D8EED4000902805071B341FB3421B | 柱上开关端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-02 | F9542486-ACCE-41B2-BFD2-0A715BF369BA | 2023.03.02 17:54DMS弹窗：山头变10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关跳闸，故障原因：10kV龙山615线龙门支线#015-1杆有鸟害 | 2023.03.02 17:54DMS弹窗：山头变10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关跳闸，县调许海珊即通知龙门所肖伟劲18时37分巡视人白圣权、肖伟劲、白泽艺接受通知，开始巡线。 02日19:03 联/配调刘怡亮收到现场肖伟劲汇报：现场确认跳闸开关为：龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关（三遥）；保护动作：； 故障原因：外破故障；故障现象：龙山615线龙门支线#015-1杆K021开关（三遥）架空类柱上开关端子短路； 故障点：龙山615线龙门支线#015-1杆K021开关有鸟害 现场已清理完毕，检查无异常，具备送电条件 02日19:03 联/配调刘怡亮遥控：10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关由热备用转运行，02日19:05控合成功，送电正常 | 龙山615线龙门支线#015-1杆K021开关PT端子未绝缘化，导致鸟害短路 | 山头变10kV龙山615线龙门支线#032+3杆K023开关（三遥） | 和平变10kV四仙线921
13DKX-25295,E1ACCF24A5FD403DAC011155B5703B64XL00 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-02 | D4147AA0-8DFA-4FB4-B41A-03A81E381C35 | 2023年03月02日 16:17 城关变10kV Ⅱ段母线C相失地（Ua=9.89kV Ub=10.17kV Uc=0.93kV 3U0=100.4V）故障选线为10kV建平Ⅱ线 故障原因:用户电缆被钩机挖断 | 03月02日 16:18 建阳县调监控陈纲汇报：16:17 城关变10kV Ⅱ段母线C相失地，Ua=9.89kV Ub=10.17kV Uc=0.93kV 3U0=100.4V。故障选线为10kV建平Ⅱ线 02日16:18 DMS显示10kV水泥厂线梁布支线068甲杆KY0159开关零序突变至2.6A 02日16:20联/配调黄秀卿遥控操作：10kV水泥厂线梁布支线068甲杆KY0159开关由合闸转分闸，失地信号未消失 02日16:25联/配调黄秀卿遥控操作：考亭书院环网柜10kV考亭线0601线H901开关由运行转热备用，失地信号未消失 02日16:37联/配调罗晓伟遥控操作： 城关变10kV建平Ⅱ线948开关由运行转热备用 失地信号消失 转告建阳服务调度班杨思佳及建阳电气运维班潘李华 02日 16:38联/配调罗晓伟遥控操作：考亭书院环网柜10kV考亭线0601线H901开关由热备用转运行 正常 02日 16:42联/配调罗晓伟遥控操作：10kV水泥厂线梁布支线068甲杆KY0159开关由分闸转合闸 正常 02日 16：45通知建阳电气运维班潘李华：前往央著Ⅱ环网柜进行分段试拉 02日16:56 联/配调罗晓伟令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV建Ⅱ央著Ⅱ线H911线路由运行转热备用，02日17:00操作成功 02日17:04联/配调罗晓伟遥控操作_：南平.城关变/10kV.建平Ⅱ线948开关由热备用转运行，于02日17:04执行完毕，正常 转告建阳服务调度班杨思佳 02日17:05 联/配调罗晓伟令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路由运行转热备用，02日17:06操作成功 02日17:07 联/配调罗晓伟令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV建Ⅱ央著Ⅱ线H911线路由热备用转运行，02日17:10操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及建阳用电检查颜志凌 02日18:40 兆盛施工箱变用户袁志强汇报：央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路至兆盛施工#1箱变间电缆被钩机挖断，申请将央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路转检修； 02日19:02令建阳电气运维班潘李华：央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路由热备用转检修，于19;10执行完毕，转告兆盛施工箱变用户袁志强 2日21:29 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0007，工作负责人：邱志洺，工作内容：在10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916间隔，进行因电缆故障，配合电缆试验解除电缆头（试验结束后恢复），安全措施：10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路转检修，10kV兆盛施工#1箱变（用户）10kV央著兆盛线901线路转检修。 02日21:31 联/配调郑思思令兆盛施工箱变用户袁志强：兆盛施工#1箱变10kV央著兆盛线901线路由运行转检修，02日22:13操作成功，于22:00建阳用电检查程扬闽确认兆盛施工#1箱变10kV央著兆盛线901线路确处检修 02日22:48 联/配调郑思思抢修许可：票号：NP-JY-PQ-2023-0007，抢修负责人：邱志洺，抢修任务：在10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916间隔，进行因电缆故障，配合电缆试验解除电缆头（试验结束后恢复），抢修安措：10kV央著Ⅱ环网柜 10kV央著兆盛线916线路转检修，10kV兆盛施工#1箱变（用户） 10kV央著兆盛线901线路转检修。 03日 02:20抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0007,抢修负责人：邱志洺,抢修任务：1、10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916间隔因电缆故障，配合电缆试验解除电缆头（试验结束后恢复）,抢修安措:10kV央著Ⅱ环网柜10kV央著兆盛线916线路转检修，10kV兆盛施工#1箱变（用户）10kV央著兆盛线901线路转检修 02:21 建阳用电检查程扬闽汇报：因电缆试验报告未盖章，用户要求安措保留，待报告盖章后安排送电 送电票：NPBB23030016，03日11:05开始执行，03日11时18分执行完毕。 |  | 10kV建平Ⅱ线 | 城关变10kV建平Ⅱ线948
43e62e26-6752-4252-8965-3d291af8e0d1 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-02 | 08345B45-67DF-475A-8F1B-3F66E794B986 | 2023年3月2日14:28，DMS系统研判双江变电站10kV Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线B相失地，A相电压为6.52kV,B相电压为2.84kV,C相电压为11.08kV,零序电压为0.48V（二次值），无选线信号。 14:29，双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流Ⅱ段保护动作跳闸。接地消失。重合闸未投（电缆线路） | 2日14时34分，通知安顺运维站庄兴勇巡视所辖设备并汇报保护信号。 15:50 安顺运维站庄兴勇汇报故障信息：3月2日14:28:53:876 双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，重合闸未投入；14:50:26:030 双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流加速段保护动作，开关跳闸；14:53:22:881 双江变10kV双南Ⅱ回943开关过流加速段保护动作，开关跳闸。因该间隔保护装置型号老旧，无法查看故障相及故障电流。现场一二次设备检查无异常，但多次冲击存在设备受损风险。 2日14:49，配调遥控：南站D环网柜10kV南站C联线9D1开关由运行转热备用。 14:50，配调遥控：双江变10kV双南Ⅱ回943开关由热备用转运行。控合后跳闸。 14,52，配调遥控：南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1开关由运行转热备用。 联/配调黄毅遥控操作_：双江变电站.10kV.双南Ⅱ回间隔.943开关由热备用转运行，于02日14:53控合后跳闸。 14:58 配电电气黄灿辉汇报：白板路配电室10kV备自投动作，现10kV南板Ⅰ回911开关，母分900开关在运行，南板Ⅱ回921开关在热备用，用户供电正常。 14：56，配调遥控：南站D环网柜10kV南站C联线9D1开关由热备用转运行。(遥控成功） 14:57，配调遥控：南站F环网柜10kV南白联线9F2开关由热备用转运行。(遥控成功）接地未出现。 15:00 告知大一次班王二浩：对南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1以前线路巡线后汇报配调（故障杆段范围）。 15:06 配电电气黄灿辉汇报：山水别居配电室10kV备自投动作，现10kV#2电源进线921开关在热备用，母分900开关及#1电源进线911开关在运行，用户供电正常。 15:09 台江医院配电室电工庄建鹏汇报：台江医院配电室10kV#1电源进线911开关在运行，母分900开关及#2电源进线921开关在热备用，内部设备已全部通过低压转电恢复供电。 台江医院配电室备自投动作存在问题，已通知用检杨峰。 2日16:40 配电大一次班王二浩汇报：10kV双南Ⅱ回943间隔出现电缆、10kV双南Ⅱ回943#001至#017杆段主干线路、10kV双南Ⅱ回943#002杆支线侧设备、10kV双南Ⅱ回943#015甲杆支线侧设备巡视无异常，要求断开10kV双南Ⅱ回943#017 G1744刀闸试送前端线路 02日16:49 联/配调陈绍烨令配电线路姜栋诚：10kV双南Ⅱ回943#011杆台江医院配电室#2电源进线K0645开关由运行转热备用，02日17:04操作成功 02日16:49 联/配调陈绍烨令配电线路姜栋诚：10kV双南Ⅱ回943#012杆山水别居配电室#2电源进线K0646开关由运行转热备用，02日17:04操作成功 02日16:49 联/配调陈绍烨令配电线路姜栋诚：10kV双南Ⅱ回943#017杆G1744刀闸由合闸转分闸，02日17:04操作成功 02日17:09 联/配调陈绍烨遥控：双江变电站.10kV.双南Ⅱ回间隔.943开关由热备用转运行，02日17:09操作成功 17:10，告知配电线路姜栋诚、配电大一次班王二浩：对10kV双南Ⅱ回943#017杆至南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1以前线路巡线后汇报配调。 17:53 配电大一次班王二浩汇报：需对10kV双南Ⅱ回943#017杆至#18杆段电缆线路及10kV双南Ⅱ回943#019杆至南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1间隔电缆进行试验，安全措施为1、断开10kV双南Ⅱ回943#017 G1744刀闸；2、断开10kV双南Ⅱ回943#018 K0647开关及G1745刀闸；3、断开10kV双南Ⅱ回943#019南站A环网柜K0650开关及G1750刀闸；4、南站A环网柜10kV双南Ⅱ回进线9A1线路转检修。 | 双南Ⅱ回943线路#17至18杆段之间电缆两相击穿 | 双江变10kV双南Ⅱ回943线路 | 双江变10kV双南Ⅱ回943
13DKX-24649 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-03-02 | 75DD9C37-0111-42B8-B02A-8B429C12CC07 | 3月2日11:53 10kV南槎线207杆K34开关跳闸（ 10kV南槎线207杆K34开关保护退出），故障原因：无异常待查 | 3月2日11:53dms研判： 10kV南槎线207杆K34开关跳闸（ 10kV南槎线207杆K34开关保护退出），转告徐市所梁山汉及建阳服务调度班杨思佳 02日12:25 徐市所梁山汉汇报：10kV南槎线207杆后端巡视无异常，具备送电条件 12:25联/配调黄秀卿令梁山汉：10kV南槎线207杆K34开关由热备用转运行，02日12:28操作成功，告其检查10kV南槎线207杆K34开关保护投退情况，转告建阳服务调度班杨思佳 | 无 | 10kV南槎线207杆至280甲杆 | 徐市变10kV南槎线924
e0833812-c90e-41ef-9f43-97ddcb292aa5 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-03-02 | F564AEFF-931A-4DF3-980F-2AB8BDFB23CB | 2023年03月02日10:06 10kV长坪线159杆至10kV长坪线159-15甲杆缺相 故障原因：10kV长坪线159-1杆G754刀闸B相瓷柱断裂 | 03月02日10:06 dms研判：10kV长坪线159杆至10kV长坪线159-15甲杆缺相，转告麻沙所蓝贵松及建阳服务调度班杨思佳 02日10:38麻沙所蓝贵松汇报：10kV长坪线159-1杆G754刀闸B相瓷柱断裂，暂时具备运行条件，待带电班处理 2日12:36 申请配电故障抢修单NO：NPJY-2023-0302-0001，工作负责人：卢毅斌，工作内容：_，安全措施：_。 02日12:51 联/配调罗晓伟令蓝贵松：10kV长坪线159杆KY870开关由运行转冷备用，02日13:06操作成功 02日13:10抢修许可：票号：NPJY-2023-0302-0001，抢修负责人：卢毅斌，抢修任务：_，抢修安措：_。 02日 14:18抢修终结票号：NPJY-2023-0302-0001,抢修负责人：卢毅斌,抢修任务：,抢修安措:14:17麻沙所蓝贵松汇报：现场验收合格，具备送电条件，10kV长坪线159-1杆G754刀闸处合闸 02日14:21 联/配调罗晓伟令蓝贵松：10kV长坪线159杆KY870开关由冷备用转运行，02日14:26操作成功 转告建阳服务调度班杨思佳 | 10kV长坪线159-1杆G754刀闸B相瓷柱断裂 设备本体质量不良造成。 | 10kV长坪线159杆至159-15甲杆 | 麻沙变10kV长坪线932
67066DF29BFA5030E0430A8EA3EC50300000 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-02 | 119BDFE2-00BF-4FA8-84F2-2C25F7BC6A46 | 2日9:54 DMS系统研判：笏石变10kV开关站Ⅰ路614线路西田开关站10kV东梁线913开关跳闸。故障原因：10kV人民法院分线#004杆至#005杆高压线路断线。 | 2日9:54 DMS系统研判：笏石变10kV开关站Ⅰ路614线路西田开关站10kV东梁线913开关跳闸；10时34分巡视人许国阳接受通知，开始巡线。10时38分巡视人许国阳、方益晗接受通知，开始巡线。 02日10:28 联/配调任雨澄收到现场高锵源汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西田开关站东梁线913开关；故障原因：10kV人民法院分线#004杆至#005杆高压线路断线 02日10:31 联/配调任雨澄收到现场高锵源汇报： 隔离设备：人民法院分线#001杆001开关转冷备用 02日10:33 联/配调任雨澄收到现场高锵源汇报：其余线路查无异常，试送设备：东梁线913开关 02日10:34 联/配调任雨澄令许国阳：10kV人民法院分线#001杆001开关由 运行转冷备用，02日11:00操作成功 02日10:34 联/配调任雨澄令许国阳：西田开关站10kV东梁线913开关由热备用 转运行，02日11:01操作成功 02日10:55 联/配调俞剑铭收到现场方益晗汇报：保护动作：； 故障点：西田开关站10kV东梁线913开关确认已跳闸。 02日11:13 联/配调任雨澄收到现场方益晗汇报：确认：西田开关站10kV东梁线913开关确在运行状态 2日12:59 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0049，工作负责人：陈宗松，工作内容：在笏石变10kV开关站I路614线路东梁线人民法院分线#004杆至#005杆，进行高压线路A相、B相断线抢修，安全措施：10kV人民法院分线#001杆001开关、0011刀闸。，10kV人民法院分线#003杆003开关、0031刀闸。，10kV人民法院分线#004杆004开关、0041刀闸。，10kV公检法分线#010杆010开关、0101刀闸。。 停电操作见指令票：PTDQ23030084 02日13:39抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0049，抢修负责人：陈宗松，抢修任务：在笏石变10kV开关站I路614线路东梁线人民法院分线#004杆至#005杆，进行高压线路A相、B相断线抢修，抢修安措：10kV人民法院分线#001杆 001开关、0011刀闸。，10kV人民法院分线#003杆 003开关、0031刀闸。，10kV人民法院分线#004杆 004开关、0041刀闸。，10kV公检法分线#010杆 010开关、0101刀闸。。 02日15:31抢修终结：票号：PT-BB-PQ-2023-0049，抢修负责人：陈宗松，抢修任务：在笏石变10kV开关站I路614线路东梁线人民法院分线#004杆至#005杆，进行高压线路A相、B相断线抢修，抢修安措：10kV人民法院分线#001杆 001开关、0011刀闸。，10kV人民法院分线#003杆 003开关、0031刀闸。，10kV人民法院分线#004杆 004开关、0041刀闸。，10kV公检法分线#010杆 010开关、0101刀闸。。 送电票：PTDQ23030086，02日15:31开始执行，02日15时48分执行完毕。 | 设备质量问题 | 10kV西田开关站10kV开关站Ⅰ路614线路西田开关站东梁线913开关 | 开关站Ⅰ路614线路
8DE9D05703C341C4ABC7AD48A4D4C69E421B | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-02 | C47A97A7-6BAE-4619-86AB-6D716E5E3AEB | 2日07:30：01可门变10kV 坑里线911开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，07:30:02 颜岐五支线#18查验路一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；07:30:02第1次FA动作成功：可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行，07：31:31可门变10kV坑里线911开关过流加速段动作跳闸；07：31:31第2次FA动作成功：10kV颜岐支线#07颜岐支一开关由运行转热备用，可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行；故障原因：颜岐五支线#18查验中心路灯用户内部故障，于8：59送电正常 | 2日07:30：01可门变10kV 坑里线911开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功，07:30:02 颜岐五支线#18查验路一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；07:30:02第1次FA动作成功：可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行，07：31:31可门变10kV坑里线911开关过流加速段动作跳闸；07：31:31第2次FA动作成功：10kV颜岐支线#07颜岐支一开关由运行转热备用，可门变10kV坑里线911开关由热备用转运行；即通知_07时42分巡视人吴华曦 接受通知，开始巡线。_07时44分巡视人邱盛,王纬修,张立德 接受通知，开始巡线。 02日08:04 联/配调周俊友令王纬修:颜岐五支线#18查验路一柱上开关由热备用转冷备用，02日08:09操作成功 02日08:55 联/配调周俊友收到现场吴华曦汇报：现场确认跳闸开关为：颜岐支线#07颜岐支一开关；保护动作：颜岐支线#07颜岐支一开关； 隔离设备：颜岐五支线#18杆；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：颜岐支线#07杆-颜岐支线#54杆；试送设备：颜岐支线#07颜岐支一开关；故障备注：巡视无异常，申请试送 2日08:58联/配调周俊友遥控操作_：颜岐支线#07颜岐支一柱上开关由热备用转运行于02日08:58控合成功 9:05官巷运维蒋新银汇报：现场开关间隔检查正常，故障相AB，故障电流22.16 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 2023年3月02日7:30 可门变10kV坑里线911开关过流Ⅱ段动作重合成功后10kV颜岐支线#07颜岐支一开关过流Ⅱ段保护动作跳闸；8:04巡视发现10kV颜岐五支线#18查验路一开关跳闸，申请隔离颜岐五支线#18查验路一开关；8:55巡视10kV颜岐支线#07至#54杆，巡视无异常，申请试送10kV颜岐支线#07颜岐支一开关，送电正常。 | 福州.可门变10kV可门变911坑里线路 | 可门变911坑里线
29419C2A68324119ABA375AFEA5028C9421B | 电缆本体放电击穿 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-01 | B0856AC7-32D7-43DD-B01E-82B0F73150EB | 2023-3-1 23:43榜头供陈勉汇报：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911出线电缆故障；紧急将10kV溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911开关转热备用。故障原因：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911出线电缆故障 | 23时43分，联/配调陈智涵发布停电信息，发布设备为溪东线921线路#5电缆分支箱911负荷开关，通知相关人员巡视溪东线921线路#5电缆分支箱911负荷开关及其之后设备。 01日23:47 联/配调陈智涵令陈勉：10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸由合闸转分闸，01日23:47操作成功 1日23:50 申请配电故障抢修单NO：PT-XY-PD-2023 -0113，工作负责人：佘雄峰 ，工作内容：_10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相搭接，安全措施：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日00:01抢修许可：票号：PT-XY-PD-2023 -0113，抢修负责人：佘雄峰，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相搭接，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日00:57抢修终结：票号：PT-XY-PD-2023 -0113，抢修负责人：佘雄峰，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相搭接，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 2日01:01 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0237，工作负责人：柯金豪 ，工作内容：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间利用中压发电车发电（供电范围：10kV溪尾#7变分线#001杆大号侧后端线路），安全措施：10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日00:59抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0237，抢修负责人：柯金豪，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间利用中压发电车发电（供电范围：10kV溪尾#7变分线#001杆大号侧后端线路），抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 02日01:54抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0237，抢修负责人：柯金豪，抢修任务：抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间利用中压发电车发电（供电范围：10kV溪尾#7变分线#001杆大号侧后端线路），抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日18：54开始停电，18:59停电完毕，检修停电详见指令票NO: PTDQ23030115。 03日19:50抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0238，抢修负责人：柯金豪，抢修任务：_10kV溪尾#7变分线#005杆至#006杆之间中压发电车退出发电，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日19:50抢修许可：票号：PT-XY-PD-2023-0121，抢修负责人：杨清烽，抢修任务：10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相拆除，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日20:25抢修终结：票号：PT-XY-PD-2023-0121，抢修负责人：杨清烽，抢修任务：10kV溪尾#7变分线#005杆中压发电车电缆头三相拆除，抢修安措：_10kV溪尾#7变分线#001杆0011上刀闸。 03日20：26开始停电，20:31停电完毕，检修停电详见指令票NO: PTDQ23030119 03日20:27抢修许可：票号：PT-XY-P1-2023-0028，抢修负责人：林明焰，抢修任务：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路至10kV溪尾#7变分线#001杆更换电缆、电缆试验；10kV溪尾#7变分线#001杆电缆上杆、更换0011上刀闸，抢修安措：溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路转检修、10kV溪尾#7变分线#001杆浩艺古典专变低压刀闸、10kV溪尾#7变分线#002杆溪尾#2配变低压综合配电箱401开关。 03日21:29抢修终结：票号：PT-XY-P1-2023-0028，抢修负责人：林明焰，抢修任务：10kV溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路至10kV溪尾#7变分线#001杆更换电缆、电缆试验；10kV溪尾#7变分线#001杆电缆上杆、更换0011上刀闸，抢修安措：溪东线921线路#5电缆分支箱10kV溪尾#7变分线911线路转检修、10kV溪尾#7变分线#001杆浩艺古典专变低压刀闸、10kV溪尾#7变分线#002杆溪尾#2配变低压综合配电箱401开关。 送电票：PTDQ23030118，03日21:30开始执行 | 直埋电缆巡视困难 | 莆田.榜头变10kV溪东线921线路溪东线921线路#5电缆分支箱911负荷开关 | 溪东线921线路
7ebf5926-6cdc-4eb8-9860-1b08293f6fa2 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-01 | 83E3D29D-E4C6-4B44-9A03-2949586D4B4F | 03月01日21：17DMS监盘发现：10kV山下#2配变、官田寨上配变（光伏）发生缺相（Ua=116.4 Ub=117.7 Uc＝225），故障原因：10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸B相铜铝鼻子断裂 | 01日21：19故障通知稔田所邱启银巡视跳闸点10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸及其之后的设备，重点关注10kV梅蔡支线#06杆至10kV山下#2配变支线#06之间区域。21时37分巡视人李永华、陈应贤、许超、丘明祯接受通知，开始巡线。 01日22:16 联/配调何琼英收到现场稔田所邱启银汇报：_10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸B相铜铝鼻子断裂 1日23:34 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0006，工作负责人：陈应贤，工作内容：在10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸，进行B相铜铝鼻子断裂抢修，安全措施：无，10kV梅蔡支线#16杆K1开关、G1刀闸，10kV稔梅线#03杆K1开关，10kV稔梅线#18+1杆G1刀闸，10kV稔梅线#18+6杆G1刀闸，10kV山下#2配变支线#13杆G1刀闸，10kV山下#2配变支线#06杆山下#2配变跌落式熔断器。 01日23:53 联/配调何琼英令邱明祯：查10kV梅蔡支线#16杆K1开关确在热备用，01日23:54操作成功 01日23:54 联/配调何琼英令邱明祯：10kV梅蔡支线#16杆G1刀闸由合闸转分闸，01日23:57操作成功 1日23:59联/配调何琼英遥控操作_：10kV稔梅线#03杆K1开关由运行转热备用，于01日23:59控分成功 02日00:00 联/配调何琼英令陈应贤：10kV稔梅线#18+1杆G1刀闸由合闸转分闸，02日00:01操作成功 02日00:10 联/配调何琼英令李永华：10kV稔梅线#18+6杆G1刀闸由合闸转分闸，02日00:11操作成功 02日00:34 联/配调何琼英令李永华：10kV山下#2配变支线#06杆山下#2（光伏）配变由运行转热备用，02日00:35操作成功 02日00:36 联/配调何琼英令邱明祯：10kV山下#2配变支线#13杆G1刀闸由合闸转分闸，02日00:37操作成功 02日00:42抢修许可：票号：LY-SH-PQ-2023-0006，抢修负责人：陈应贤，抢修任务：在10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸，进行B相铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：无 ，10kV梅蔡支线#16杆 K1开关、G1刀闸，10kV稔梅线#03杆 K1开关，10kV稔梅线#18+1杆 G1刀闸，10kV稔梅线#18+6杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#13杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#06杆 山下#2配变跌落式熔断器。 送电票：SH-ZLP-202303006，02日01:22开始执行，02日01时44分执行完毕。 02日01:21抢修终结：票号：LY-SH-PQ-2023-0006，抢修负责人：陈应贤，抢修任务：在10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸，进行B相铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：无 ，10kV梅蔡支线#16杆 K1开关、G1刀闸，10kV稔梅线#03杆 K1开关，10kV稔梅线#18+1杆 G1刀闸，10kV稔梅线#18+6杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#13杆 G1刀闸，10kV山下#2配变支线#06杆 山下#2配变跌落式熔断器。 送电票：SH-ZLP-202303006，02日01：22开始执行,02月01时44分执行完毕 | 质量问题或外力作用造成断裂 | 10kV梅蔡支线#06杆G1刀闸 | 稔田变10kV稔梅线924线路
094e38aa-fc87-414c-a592-699a47c0994e | 裸导线舞动风振 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | 6A5B5BDF-0B38-46A2-BBE3-2E7B329339D1 | 2023年 03月01日 20:34吉阳变10kV张坑线603开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成（强送不成），故障原因：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕 | 01日20:34联调监控罗敏健汇报： 20:34吉阳变10kV张坑线603开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，开关处热备用，即通知吉阳供电所巫建洪和建瓯远程站何巍。21时00分巡视人葛桂华接受通知，开始巡线。 01日20:36顺建联调遥控操作：吉阳变10kV张坑线603开关由热备用转运行，控合不成，即通知自动化班组 01日20:38令联调监控罗敏健：吉阳变10kV张坑线603开关由热备用转运行，于20：39汇报强送不成，开关跳闸于电流加速断保护，开关处热备用 01日20:50联/配调詹东伟遥控操作_：10kV张坑线#143杆KY115开关由运行转热备用(二遥指示故障点在10kV张坑线#34杆前端，10kV张坑线#094杆KY103开关未跳闸，终端离线)，于01日20:50控分成功 01日20:51联/配调詹东伟遥控操作_：10kV张坑线#143-1杆KY114开关由热备用转运行，控合不成（转电不成功），即通知吉阳供电所巫建洪 01日20:55 联/配调詹东伟令陈铭华：10kV张坑线#143杆KY115开关由热备用转运行，01日20:56操作成功 01日21:21 联/配调詹东伟令巫建洪：10kV张坑线#094杆KY103开关由运行转热备用，01日21:27操作成功 01日21:28 联/配调詹东伟令巫建洪：10kV张坑线#143-1杆KY114开关由热备用转运行，01日21:35操作成功，即通知建瓯远程站何巍停电范围已缩小 22:35 吉阳所巫建洪汇报：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕，现场已用绝缘棒处理完毕，线路具备送电条件 01日22:38 联/配调詹东伟令罗敏健：南平.吉阳变/10kV.张坑线603线路由热备用转运行，01日22:39操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍线路已全部送电 01日23:00 联/配调詹东伟令巫建洪：10kV张坑线#094杆KY103开关由热备用转合环运行，01日23:01操作成功 01日23:01 顺建联调遥控操作：10kV张坑线#143-1杆KY114开关由运行转热备用，01日23:03操作成功 | 故障原因：10kV张坑线#20杆至#21杆导线缠绕 | 10kV张坑线 | 吉阳变10kV张坑线603
29419C2A68324119ABA375AFEA5028C9421B | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-01 | EC30E723-B1A6-4F64-BBD1-75E2E2772B6B | 1日16:26 系统研判：榜头变10kV Ⅱ、III段母线C相失地（Ua=10.23,Ub=10.20,Uc=0.11,3Uo=102.78），经试拉为10kV溪东线921线路失地复归；故障原因：溪东线921线路#5电缆分支箱溪尾#7变分线911开关出线电缆故障 | 1日17:02联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV洋山支线#017杆017柱上开关（三遥）由运行转热备用，于01日17:02控分成功 1日17:03联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV后堡分线#001杆001柱上开关（三遥）由运行转热备用，于1日17:03控分失败 1日17:04联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：10kV仙水线#054杆054柱上开关（三遥）由运行转热备用，于1日17:04控分失败 01日17:05 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV后堡分线#001杆001（三遥）柱上开关由运行转热备用，01日17:06操作成功 1日17:08联/配调吴智星遥控操作_：10kV紫洋分线#002杆002柱上开关由运行转热备用，于01日17:08控分成功接地信号存在 1日17:09联/配调吴智星遥控操作_：莆田.榜头变/10kV.溪东线921开关由运行转热备用，于01日17:09控分成功接地信号消失 01日17:07 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV仙水线#054杆054（三遥）柱上开关由运行转热备用，01日17:08操作成功 01日17:08 联/配调陈智涵令黄爱艳：莆田.榜头变/10kV.仙水线925开关由运行转热备用，01日17:09操作成功 1日17:12 莆田.榜头变失地(莆田.榜头变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.19,B相电压为10.18,C相电压为0.14,零序电压为102.77,莆田.榜头变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.23,B相电压为10.20,C相电压为0.11,零序电压为102.78,)。即通知抢修班组巡视莆田.榜头变/10kV.溪东线921开关及其之后的设备。17时35分巡视人陈勉接受通知，开始巡线。17时35分巡视人陈勉、陈健接受通知，开始巡线。 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：莆田.榜头变/10kV.仙水线925开关由热备用转运行，01日17:13操作成功 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV仙水线#054杆054（三遥）柱上开关由热备用转运行，01日17:13操作成功 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV后堡分线#001杆001（三遥）柱上开关由热备用转运行，01日17:13操作成功 01日17:13 联/配调陈智涵令黄爱艳：10kV洋山支线#017杆017（三遥）柱上开关由热备用转运行，01日17:22操作成功 1日17:19联/配调陈智涵遥控操作_：10kV紫洋分线#030杆030柱上开关由热备用转运行，于01日17:19控合成功 01日17:39 联/配调陈智涵收到现场陈勉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV溪东线921开关；保护动作：10kV溪东线921开关； 隔离设备：溪东线047杆047开关；隔离状态：热备用 01日17:39 联/配调陈智涵令陈健：10kV溪东线921线路#047杆047柱上开关由运行转热备用，01日17:41操作成功 01日17:44 榜头供陈健汇报：申请试送10kV溪东线921开关 1日17:45联/配调黄爱艳遥控操作_：莆田.榜头变/10kV.溪东线921开关由热备用转运行，于01日17:45控合成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#2电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:12操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#3电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:13操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#3电缆分支箱912开关由运行转热备用，01日18:13操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#3电缆分支箱913开关由运行转热备用，01日18:13操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#4电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#4电缆分支箱913开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#5电缆分支箱911开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#6电缆分支箱912开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：溪东线921线路#6电缆分支箱913开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:06 联/配调黄爱艳令陈勉：10kV溪东线921线路#074杆0741刀闸由合闸转分闸，01日18:19操作成功 01日18:22 联/配调黄爱艳收到现场陈勉汇 | 直埋电缆巡视困难 | 莆田.榜头变10kV溪东线921线路 | 溪东线921线路
13DKX-34248 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-01 | C7FE38E3-4915-4FD4-9F1C-EA5188EC3AB5 | 2023.03.01 16:39 DMS系统研判：黄砂变10kVⅡ段母线A相失地,A相电压:1.51kV,B相电压:9.94kV,C相电压：8.96kV,零序电压：88.37V，失地选线为黄砂变10kV#2黄园线943。故障原因为：10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变本体故障，10kV楼源线922#038-1杆黄砂村（二）配变B相跌落式熔断器上部引线铜铝鼻子断裂，10kV楼源线922#038杆至#039杆之间电缆故障。 | 1日16:43联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#032 K8111开关由运行转热备用（遥控3次，均返校超时），遥控失败。 16:47 王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由运行转热备用，16:48 遥控成功，接地消失。 1日16:50 即通知莘口所吴远洪，通知其巡视10kV楼源线922#058杆及小号侧线路设备。 16:51，通知安顺运维站林源：通知其查看黄砂变10kVⅡ段母线一二次设备情况。 17:00 莘口所吴远洪要求断开10kV楼源线922#025-4 K8106开关开关对10kV楼源线922#058 8121开关进行试送。 17:02，配调遥控：10kV楼源线922#025-4 K8106开关由运行转热备用。17:06，遥控三次均失败。 01日17:08 联/配调王欢令张龙华：10kV楼源线922#025-4 K8106开关由运行转热备用。17:10 汇报执行完毕。 1日17:12联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由热备用转运行，于01日17:12控合成功,黄砂变10kVⅠ段母线A相接地信号出现。 01日17:17 联/配调王欢令张龙华：10kV楼源线922#032 K8111开关由运行转热备用，01日17:18汇报执行完毕，接地信号未消失。 1日17:20联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由运行转热备用，17：21 遥控成功，接地信号消失。 17:22，通知莘口所余作华前往巡视：10kV楼源线922#032杆至#058杆段线路。 01日17:22 联/配调王欢遥控：莘口开关站10kV楼源线922开关由热备用转运行。遥控3次不成功。 01日17:24 联/配调王欢令张龙华：10kV楼源线922#025-4杆K8106开关由热备用转运行，01日17:25操作成功 01日17:25 联/配调王欢令朱鸿悦：10kV楼源线922#007 K8102开关由热备用转运行，01日17:27操作成功。 17:59，莘口所余作华汇报：10kV楼源线922#032杆至52杆主干线路一二次设备巡视无异常，申请断开10kV楼源线922#054-1莆炎黄砂隧道出口配电室K8116开关、10kV楼源线922#042-1 K8113开关、10kV楼源线922#052 K8163开关之后，对10kV楼源线922#058 K8121开关进行试送。 1日18:05联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#042-1 K8113开关由运行转热备用，于1日18:05控分失败。 01日18:06 联/配调杨舒颖令莘口所余作华：10kV楼源线922#042-1 K8113开关由运行转热备用，01日18:09操作成功 01日18:12 联/配调杨舒颖令莘口所江祖和：10kV楼源线922#052 K8163开关由运行转热备用，01日18:14操作成功 01日18:13 联/配调王欢令余作华：10kV楼源线922#054-1莆炎黄砂隧道出口配电室K8116开关由运行转热备用，01日18:15操作成功 1日18:17联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由热备用转运行，于01日18:17控合成功，黄砂变10kVⅡ段母线A相接地信号出现。 01日18:27 联/配调王欢令江祖和：10kV楼源线922#042黄砂村配变由运行转热备用，01日18:34操作成功,接地信号未消失。 1日18:36联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058杆K8121开关由运行转热备用，于01日18:36控分成功,接地信号消失。 01日18:47 联/配调杨舒颖令莘口所余作华：10kV楼源线922#039 G8237刀闸由合闸转分闸，01日18:52操作成功 01日18:59 联/配调杨舒颖令莘口所江祖和：10kV楼源线922#048 黄砂新村（一）配变由运行转热备用。，01日19:01操作成功 1日19:03联/配调王欢遥控：10kV楼源线922#058 K8121开关由热备用转运行，于01日19:03控合成功，接地信号未出现。 01日19:10 联/配调杨舒颖令莘口所邓源坤：10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变由热备用转运行。01日19:14莘口所吴远洪汇报：10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变由热备用转运行的过程中，10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变跌落式熔断器熔断两相，配变低压综合箱冒烟，初步判断10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变本体故障，要求将10kV楼源线922#048黄砂新村（一）配变转冷备用进行隔离。 01日19:19 联/配调杨舒颖令莘口所吴远洪：10kV楼源线922#048黄砂新 | 10kV楼源线922#038杆至#039杆段电缆线路外破损坏。 | 10kV楼源线922#058杆K8121开关 | 黄砂变10kV#2黄园线943
695D184D0FC51030E0430A8EA81010300000 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | 95B04F70-CBE4-4B44-908F-346BD3409DDD | 3月1日14:06，监控廖航悦报：田洋变10kVⅣ段母线C相失地，选线装置未报。故障原因： 外破（施工外破单位为中铁十二局） | 1日14:06，监控廖航悦报：田洋变10kVⅣ段母线C相失地，选线装置未报。 1日14:15联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅰ回间隔.946开关由运行转热备用，于01日14:15控分成功 1日14:16联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅰ回间隔.946开关由热备用转运行，于01日14:16控合成功 1日14:18联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.古庄线间隔.922开关由运行转热备用，于01日14:18控分成功 1日14:19联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.古庄线间隔.922开关由热备用转运行，于01日14:19控合成功 1日14:21联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅱ回间隔.923开关由运行转热备用，于01日14:21控分成功 1日14:22联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.东山Ⅱ回间隔.923开关由热备用转运行，于01日14:22控合成功 1日14:24联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.西池线间隔.924开关由运行转热备用，于01日14:24控分成功 1日14:25联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.西池线间隔.924开关由热备用转运行，于01日14:25控合成功 1日14:27联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.环芸一环间隔.921开关由运行转热备用，于01日14:27控分成功 1日14:28联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.环芸一环间隔.921开关由热备用转运行，于01日14:28控合成功 1日14:29联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.高时石业间隔.947开关由运行转热备用，于01日14:29控分成功 1日14:30联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.高时石业间隔.947开关由热备用转运行，于01日14:30控合成功 1日14:33联/配调吴文彦遥控操作_：田洋变电站.10kV.环城Ⅱ回间隔.945开关由运行转热备用，于01日14:33控分成功 14:10先后试拉田洋变10kV东山Ⅰ回946、古庄线922、东山Ⅱ回923、西池线924、环芸一环921、高时石业947开关，失地信号均未消失，已转运行。 14:33遥控：田洋变10kV环城Ⅱ回945开关由运行转热备用，遥控成功，失地信号消失。 14:40遥控：环城Ⅱ回#1环网柜10kV小西门环912开关由运行转热备用，遥控成功。 14:42遥控：田洋变10kV环城Ⅱ回945开关由热备用转运行，遥控成功，电压正常。 停电范围更新（1） 16:00下令同安抢修谢友忠：农械线#2环网柜10kV小西门环902线路由运行转冷备用，16:02操作完毕。 16:04遥控：环城Ⅱ回#1环网柜10kV小西门环912开关由热备用转运行，遥控成功后，田洋变10kVⅣ段母线C相全失地。 16:07下令抢修张剑波：小西门环网柜10kV农械二环913线路由运行转冷备用，16:09操作完毕后失地信号消失。 16:11下令谢友忠：农械线#1环网柜10kV农械线903线路由冷备用转运行，16:13操作完毕，正常。（转电） 16:15下令张剑波：小西门环网柜10kV农械二环913线路由冷备用转检修，16:17操作完毕。 16:18下令谢友忠：农械线#2环网柜10kV小西门环902线路由冷备用转检修，16:20操作完毕。通知其组织抢修。 1日17:57 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0102，工作负责人：曹维金，工作内容：在10kV小西门环网柜10kV农械二环913柜至10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902柜，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV小西门环网柜10kV农械二环913线路转检修，10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902线路转检修。 01日18:02抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0102，抢修负责人：曹维金，抢修任务：在10kV小西门环网柜10kV农械二环913柜至10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902柜，进行电缆故障抢修，抢修安措：10kV小西门环网柜 10kV农械二环913线路转检修，10kV农械线#2环网柜 10kV小西门环902线路转检修。 02日 02:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0102,抢修负责人：曹维金,抢修任务：1、10kV小西门环网柜10kV农械二环913柜至10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902柜电缆故障抢修,抢修安措:10kV小西门环网柜10kV农械二环913线路转检修，10kV农械线#2环网柜10kV小西门环902线路转检修 3:46送电正常，送电指令票详见指令 | 田洋变945馈线10kV小西门环网柜913至农械#2环网柜902电缆故障（2010年投运） | 田洋变电站945 , | 田洋变电站945
67066DF29C175030E0430A8EA3EC50300000 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-03-01 | 0465B4B6-5939-4992-A07F-186292FB9811 | 1日14:17 莆田.梧塘变10kVⅠ段母线A相失地失地选线为南坛线912线路，经试拉南坛线#053杆053开关，失地消失。故障原因：夕阳红#1配电室进线柜避雷器烧毁 | 1日14:17 莆田.梧塘变失地(莆田.梧塘变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.77,B相电压为9.80,C相电压为9.52,零序电压为90.63,)。即通知抢修班组 1日14:20联/配调陈智涵【顺控】遥控操作_：南坛线#053杆053柱上开关由运行转热备用，于01日14:20控分成功接地信号消失 1日14:24 莆田.梧塘变失地(莆田.梧塘变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.77,B相电压为9.80,C相电压为9.52,零序电压为90.63,)。即通知抢修班组巡视南坛线#053杆053断路器及其之后的设备。14时24分巡视人黄领、邱良超、官国扬、李宇接受通知，开始巡线。14时29分巡视人黄领、邱良超、官国扬、李宇、许力群接受通知，开始巡线。 01日15:08 联/配调符冠鹏收到现场许力群汇报：现场确认跳闸开关为：南坛线#053杆053断路器；现场巡线正常，申请隔离设备：10kV夕阳红支线#001杆001开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV南坛线#53杆053开关 01日15:09 联/配调符冠鹏令许力群：10kV夕阳红支线#001杆001开关由运行转热备用，01日15:10操作成功 1日15:12联/配调符冠鹏遥控操作_：10kV南坛线#053杆053开关由热备用转运行，于01日15:12控合成功 01日15:17 联/配调符冠鹏收到现场许力群汇报：故障原因：用户内部故障；故障现象：站房类开关柜(环网柜)电缆室故障；故障点：夕阳红#1配电室进线柜避雷器烧毁 01日15:18 联/配调符冠鹏令许力群：10kV夕阳红支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，01日15:19操作成功 2日1:23梧塘所李宇汇报：10kV夕阳#1配电室故障处理完毕，申请送电。即令其：10kV夕阳红支线#001杆001开关由冷备用转运行。1:28梧塘所李宇汇报送电正常。 | 夕阳红#1配电室进线柜避雷器烧毁 | 莆田.梧塘变10kV南坛线912线路南坛线#053杆053断路器 | 南坛线912线路
SBID0000004A78D2388A0C4B7789D88697B715A0B9 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | F83C1794-ACF6-4924-99FA-EA41D65DF8D6 | 3月1日13:47 丁厝变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地（A相电压为9.77,B相电压为9.06,C相电压为1.18,10kVⅡ段母线零序电压为0，10kVⅢ段母线零序电压为88.30)失地选线为丁厝变10kV杨厝Ⅱ回908线路，选线错误实际故障线路为丁厝变10kV内丁Ⅰ回941线路。故障原因为：10kV内丁Ⅰ回永得利支线线路故障引起失地，线路属于用户产权，已通知用户进行排查 | 1日13:47 DMS系统研判丁厝变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地（A相电压为9.77,B相电压为9.06,C相电压为1.18,10kVⅡ段母线零序电压为0，10kVⅢ段母线零序电压为88.30)失地选线为丁厝变10kV杨厝Ⅱ回908线路。即通知角美所李少强 1日14:02联/配调黄坤煌【顺控】遥控操作_：丁厝变10kV内丁Ⅰ回941开关由运行转热备用，于1日14:02控分成功接地信号消失 1日14:5 丁厝变10kVⅡ、Ⅲ段母线C相完全失地（A相电压为9.77,B相电压为9.06,C相电压为1.18,10kVⅡ段母线零序电压为0，10kVⅢ段母线零序电压为88.30)，经试拉为10kV内丁Ⅰ回941线路。即通知抢修班组巡视丁厝变10kV内丁Ⅰ回941开关及其之后的设备。14时45分巡视人胡佳斌、江伟、李少强接受通知，开始巡线。 01日14:48 联/配调黄坤煌收到现场江伟汇报：咏基建材环网柜10kV内丁Ⅰ回#01杆出线903开关前段经经检查未发现明显异常，要求进行分段试送 01日14:49 联/配调黄坤煌令江伟：咏基建材环网柜10kV内丁Ⅰ回#01杆出线903开关由运行转热备用，01日14:51操作成功 1日14:53联/配调黄坤煌遥控操作_：丁厝变10kV内丁Ⅰ回941开关由热备用转运行，于01日14:53控合成功，母线电压正常，以上通知角美所江伟 01日15:55 联/配调黄坤煌收到现场江伟汇报：10kV内丁Ⅰ回线路经检查未发现明显异常，要求断开10kV内丁Ⅰ回#03杆B3121开关进行试送线路 01日16:00 联/配调黄坤煌令江伟：10kV内丁Ⅰ回（右）#03杆B3121开关由运行转热备用，01日16:03操作成功 01日16:04 联/配调黄坤煌令江伟：咏基建材环网柜10kV内丁Ⅰ回#01杆出线903开关由热备用转运行，01日16:05操作成功，母线电压正常，以上通知角美所江伟，其汇报10kV内丁Ⅰ回永得利支线线路故障引起失地，线路属于用户产权，已通知用户进行排查 | 10kV内丁Ⅰ回永得利支线线路故障引起失地，线路属于用户产权，已通知用户进行排查 | 丁厝变10kV内丁Ⅰ回941线路 | 丁厝变内丁Ⅰ回941
79ed9575-64c3-43aa-a59e-181157ed5434 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-01 | 3D357A66-6CF6-4173-ADDB-9A72B4647554 | 2023-03-01 12:06古楼变10kVⅡ段母线三相电压不平衡，原因：10kV古上线#026杆B相跳线烧断（设备老旧） | 12:06 调控员林性尧汇报：12:06 古楼变10kVⅡ段母线三相电压不平衡，(A相电压为5.66,B相电压为7.40,C相电压为5.42,零序电压为23.19,)无选线信号。并通知永兴供电所严远群。 12:10 查DMS系统，10kV古上线#026杆后端设备缺相，并通知永兴供电所严远群。 12:20 永兴供电所严远群汇报：10kV古上线#026杆B相跳线烧断（设备老旧），申请10kV古上线#056杆ZY320开关由运行转冷备用，10kV古上线#001塔ZY301开关由运行转冷备用，稍后办理抢修； 01日12:29 联/配调杨旭红令永兴供电所严远群：10kV古上线#056杆ZY320开关由运行转冷备用，01日12:38操作成功 01日12:43 联/配调杨旭红令永兴供电所严远群：10kV古上线岩坑支线#010-8杆Z317开关由热备用转运行，01日12:53操作成功 01日13:20 联/配调杨旭红令永兴供电所严远群：10kV古上线#001塔ZY301开关由运行转冷备用，01日13:30操作成功，并通知服务调度班（浦城）章媛媛。 1日14：35 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0002790，抢修负责人：永兴供电所朱金山,抢修任务：10kV古上线#026杆修复跳线（跳线烧断已达Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV古上线#001塔ZY301开关、G3011刀闸；10kV古上线#056杆ZY320开关、G3201刀闸。 01日14:42抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0002790,抢修负责人：永兴供电所朱金山,抢修任务：10kV古上线#026杆修复跳线（跳线烧断已达Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV古上线#001塔ZY301开关、G3011刀闸；10kV古上线#056杆ZY320开关、G3201刀闸，预计送电时间：2023-03-01 18:00 01日 15:28抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0002790,抢修负责人：永兴供电所朱金山,抢修任务：10kV古上线#026杆修复跳线（跳线烧断已达Ⅰ类缺陷）,抢修安措断开10kV古上线#001塔ZY301开关、G3011刀闸；10kV古上线#056杆ZY320开关、G3201刀闸 送电指令票详见指令票NO：NPWP23030005 | 设备老旧 | 10kV古上线#001塔至#056杆 | 古楼变10kV古上线925
13DKX-23193 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-01 | 6314D53B-6D91-4F67-994B-B234E406B9DA | 1日14:2 DMSt弹窗：鑫源嘉华住宅小区配电室10kV鑫源嘉华#2、#3变停电（0,0,0），故障原因为：巡视无异常 | 1日14:4 即通知抢修班组巡视跳闸点鑫源嘉华住宅小区配电室和鑫线902开关及其之后的设备。14时11分巡视人程亮接受通知，开始巡线。 01日14:38 联/配调江炳兴收到现场程亮汇报：现场确认跳闸开关为：鑫源嘉华住宅小区配电室出线913间隔手车开关；保护动作：鑫源嘉华住宅小区配电室出线913间隔手车开关；试送设备：10kV鑫源嘉华#3变913线路转运行；故障现象：经现场巡视，无故障，申请试送 01日14:42 联/配调江炳兴令程亮：鑫源嘉华住宅小区配电室鑫源嘉华#3变913开关由热备用转运行，01日14:48操作成功 | 查无异常试送成功 | 鑫源嘉华住宅小区配电室策武变10kV策和Ⅱ线608线路鑫源嘉华住宅小区配电室和鑫线902开关 | 策武变10kV策和Ⅱ线608线路
6AA0B9BECB631176E0437F00000111760000 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-03-01 | 965C6FD7-6D91-4F9C-90E7-BBC7D2C610BC | 1日9:57 长乐变10kV II段母线B相失地(A相电压为8.84,B相电压为1.63,C相电压为8.88,零序电压为128.64,)，西区椿萱乐环网10kV西区911开关转热备用后电压恢复正常，故障原因：10kV码头支#11甲至#12之间电缆故障，隔离后于14:55恢复线路供电，故障处理完毕后于3日17：57恢复正常运行方式 | 1日9:57 福州.长乐变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.84,B相电压为1.63,C相电压为8.88,零序电压为128.64,)无选线信号，已通知航城供电所陈立、金峰运维站蒋菲及试拉线路双电源用户 1日10:16联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV塔山线940开关由运行转热备用于01日10:16控分成功接地信号存在 1日10:17联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV塔山线940开关由热备用转运行于01日10:18控合成功 1日10:17 航城供电所刘天国汇报：10kV上湖支#05-3-1殡仪馆开关跳闸，原因待查 1日10:36联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：10kV南区Ⅱ线#60丁拥军开关由运行转热备用于01日10:36控分成功接地信号存在 1日10:36联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：首占预制厂环网10kV上湖支912开关由运行转热备用于01日10:36控分成功接地信号存在 1日10:38联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：长乐变10kV首占线924开关由运行转热备用于01日10:38控分成功接地信号存在 1日10:39联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV首占线924开关由热备用转运行于01日10:39控合成功 01日10:46 联/配调罗诗怡令刘天国:首占预制厂环网10kV上湖支912开关由热备用转运行，01日10:48操作成功 1日10:48联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV南区Ⅱ线#60丁拥军开关由热备用转运行于01日10:48控合成功 1日11:13联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV岭沙线925开关由运行转热备用于01日11:13控分成功接地信号存在 01日11:15 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV岭沙线925开关由热备用转运行01日11:15下令，01日11:16操作成功 1日11:17联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV长鹤线922开关由运行转热备用于01日11:17控分成功接地信号存在 01日11:19 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV长鹤线922开关由热备用转运行，01日11:20操作成功 01日11:22 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV南区Ⅱ线928开关由运行转热备用，01日11:23操作成功接地信号存在 01日11:23 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV南区Ⅱ线928开关由热备用转运行，01日11:24操作成功 1日11:26联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV解放Ⅱ线927开关由运行转热备用于01日11:26控分成功接地信号存在 01日11:27 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV解放Ⅱ线927开关由热备用转运行，01日11:28操作成功 1日11:30联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV十洋线921开关由运行转热备用于01日11:30控分成功接地信号存在 01日11:31 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV十洋线921开关由热备用转运行，01日11:33操作成功 1日11:41联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV岱边线923开关由运行转热备用于01日11:41控分成功接地信号存在 01日11:43 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV岱边线923开关由热备用转运行，01日11:44操作成功 1日11:45联/配调罗诗怡遥控操作_：长乐变10kV郑和Ⅱ线929开关由运行转热备用于01日11:45控分成功接地信号存在 01日11:46 联/配调罗诗怡令卓雯:长乐变10kV郑和Ⅱ线929开关由热备用转运行，01日11:47操作成功 1日12:52联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV环岛支#01城关一开关由运行转热备用于01日12:52控分成功接地信号存在 01日12:52 联/配调罗诗怡令刘天国:城关高级中学环网10kV环岛环912开关由热备用转运行，01日12:54操作成功 01日13:13 联/配调罗诗怡令刘天国:西区西关桥环网10kV停车场环912开关由运行转热备用，01日13:14操作成功 1日13:15联/配调罗诗怡遥控操作_：10kV西滨线#9甲开关由热备用转运行于01日13:15控合成功 01日13:19 联/配调罗诗怡令王建华:10kV码头支#12物资局开关由运行转热备用，01日13:22操作成功 01日13:22 联/配调罗诗怡令刘天国:西区西关桥环网10kV停车场环912开关由热备用转运行，01日13:24操作成功 01日13:26 联/配调罗诗怡令王建华:西区椿萱乐环网10kV西区911开关由运行转热备用，01日13:30操作成功，接地信号消失 1日9:57 福州.长乐变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.84,B相电压为1.63,C相电压为8.88,零序电压为128.64,)无选线信号 即通知【航城供电所 | 码头支#11甲至#12杆电缆中间接头故障 | 长乐变10kV西区线926（西区椿萱乐环网10kV西区911开关） | 10kV西区线926
675883843872C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | 0438F03A-9393-49BB-BD77-590D76FA3AE6 | 1日10:32 监控李健通知：惠安变10kVⅠ、Ⅲ段母线不完全失地，(A相电压为2.79,B相电压为7.54,C相电压为8.10,零序电压为9.79)失地选线为惠安变10kV惠路线651。故障原因是10kV惠路线40#杆A相引线线夹脱落。 | 1日10:32 惠安变电站失地(惠安变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.78,惠安变电站.10kV.Ⅰ段母线B相电压为7.61,惠安变电站.10kV.Ⅰ段母线C相电压为8.26,零序电压为9.66,A相电压为2.89,B相电压为7.54,惠安变电站.10kV.Ⅲ段母线C相电压为8.37,零序电压为9.64,)。即通知抢修班组 1日10:32 监控李健通知孙凤红：10:30惠安变10kVⅠ、Ⅲ段母线不完全失地，(A相电压为2.79,B相电压为7.54,C相电压为8.10,零序电压为9.79)失地选线为惠安变10kV惠路线651。 1日10:33惠安变10kV惠路线651线路负荷由87A降至3.5A。 1日10:34联/配调孙凤红遥控操作_：惠安变电站.10kV.惠路线间隔.651开关由运行转热备用，于01日10:34控分成功接地信号消失 01日10:50 10kV惠路线香蜜小区配电室备自投动作成功，转电至普安变10kV普欧线644线路；10kV惠路线先锋嘉园配电室备自投动作失败。 01日10:50 查DMS 10kV惠路线64#杆后段配变缺相，判断故障点位于10kV惠路线30#杆至64#杆间。 01日11:11 联/配调孙凤红令柳惠祥：10kV惠路线90#杆4709开关由运行转热备用，01日11:12操作成功 1日11:15联/配调陈一楠遥控操作_：10kV普驿线五里松支线103#杆K4542（四遥）开关由热备用转运行，于01日11:15控合成功，电压正常 01日12:14现场刘琼斌汇报孙凤红；10kV惠路线40#杆A相引线线夹脱落，需隔离抢修。 01日12:21 联/配调蔡镇图令刘琼斌：10kV惠路线90#杆4709（三遥）开关由热备用转冷备用01日12:29操作成功 01日12:32 联/配调孙凤红令刘琼斌：10kV惠路线30#杆2790开关由运行转冷备用，01日12:35操作成功 01日12:32 现场柳惠祥汇报孙凤红：10kV惠路线先锋嘉园配电室911开关跳闸。 01日12:32 孙凤红令柳惠祥：10kV惠路线先锋嘉园配电室（至惠路线119#杆）911开关由热备用转运行。01日12:51操作成功，送电正常。 1日12:38联/配调蔡镇图遥控操作_：惠安变电站.10kV.惠路线间隔.651开关由热备用转运行，于1日12:38控合成功 1日13:16 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200002967，工作负责人：吴伟鹏 ，工作内容：_10kV惠路线40#杆A相引线重新搭接，安全措施：_断开10kV惠路线90#杆4709开关、2715刀闸；断开10kV惠路线30#杆2790开关、2702刀闸。。 01日13:15抢修许可：票号：QZQXD20200002967，抢修负责人：吴伟鹏，抢修任务：_10kV惠路线40#杆A相引线重新搭接，抢修安措：_断开10kV惠路线90#杆4709开关、2715刀闸；断开10kV惠路线30#杆2790开关、2702刀闸。。 01日13:45抢修终结：票号：QZQXD20200002967，抢修负责人：吴伟鹏，抢修任务：_10kV惠路线40#杆A相引线重新搭接，抢修安措：_断开10kV惠路线90#杆4709开关、2715刀闸；断开10kV惠路线30#杆2790开关、2702刀闸。。 01日13:46 联/配调孙凤红令刘琼斌：10kV惠路线30#杆2790开关由冷备用转运行，01日13:49操作成功 | 10kV右线惠路线40#杆A相过线线夹脱落，造成缺相 | 惠安变10kV惠路线651线路 | 惠安变10kV惠路线651
c0fb6f24-1b1a-4e6c-9c75-285f4f20b52b | 隔离刀闸刀片故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | A8B567E0-B4CC-4B3F-B614-70997EDDF584 | 2023年3月1日10:10 DMS研判：谢溪头变10kVⅠ段母线B相失地(A相11.9,B相3.68,C相11.19)，接地选线信号为10kV谢金Ⅱ线903线路与10kV谢西Ⅱ线929线路，接地选线正确。故障原因为：1.10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸断裂；2.10kV斯力特配电室用户配变击穿（用户产权）。 | 01日10:10 监控班洪少芳：谢溪头变10kVⅠ段母线B相失地(A相11.9,B相3.68,C相11.19)，接地选线信号为10kV谢金Ⅱ线903线路与10kV谢西Ⅱ线929线路 01日10:22 联/配调欧逸哲遥控操作_：谢溪头变10kV谢西Ⅱ线929开关由运行转热备用，于01日10:22控分成功接地信号消失，通知芗城二班洪杰安排人员巡视 01日11:03 联/配调欧逸哲收到现场洪杰汇报：10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸断裂 01日11:03 联/配调欧逸哲令洪杰：10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸由合闸转分闸，01日11:16操作成功 01日11:18 联/配调欧逸哲收到现场洪杰汇报：10kV斯力特配电室用户配变击穿，要求隔离 01日11:23 联/配调欧逸哲收到现场洪杰汇报：10kV谢西Ⅱ线其他线路巡视无异常，要求试送 01日11:24 联/配调欧逸哲遥控操作_：10kV谢西Ⅱ线#62杆Z-01423开关由热备用转运行，于01日11:24控合成功，试送正常 01日11:19 联/配调欧逸哲令洪杰：10kV谢西Ⅱ线#16杆Z-00737开关由运行转冷备用，01日11:19操作成功 01日14:59 申请配电故障抢修单NO：PDDDSGP20230301001，工作负责人：黄洁苹 01日15:00 抢修许可：票号:PDDDSGP20230301001，抢修负责人：黄洁苹 01日18:07 抢修终结：票号:PDDDSGP20230301001，抢修负责人：黄洁苹 01日18:07 联/配调欧逸哲令刘思议：10kV谢西Ⅱ线（右线）#2杆9293刀闸由分闸转合闸，01日18:11操作成功 01日18:18 联/配调欧逸哲收到现场黄李威汇报：10kV斯力特配电室用户内部故障处理完毕，验收合格，具备送电条件，且10kV进线开关在冷备用状态 01日18:19 联/配调欧逸哲令刘思议：10kV谢西Ⅱ线#16杆Z-00737开关由冷备用转运行，01日18:24操作成功 01日18:22 联/配调欧逸哲遥控操作_：谢溪头变10kV谢西Ⅱ线929开关由热备用转运行，于01日18:22控合成功 01日18:23 联/配调欧逸哲遥控操作_：10kV谢西Ⅱ线#62杆Z-01423开关由运行转热备用，于01日18:23控分成功 | 10kV谢西Ⅱ线#2杆9293刀闸操作机构紧固螺栓生锈造成握紧力下降发热，引发弧光接地。 | 谢溪头变谢西Ⅱ线929线路 | 谢溪头变谢西Ⅱ线929
F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 绝缘导线舞动风振 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-03-01 | F5138FCB-FA4F-46B3-80B6-717307C216C4 | 3月1日9:57,海沧运维唐群义汇报：10kV后祥线#26杆C相导线脱落，需扩停停电处理（辛佳永同意），故障原因：扎线老化 | 9:57 遥控：10kV后祥线#21杆高压开关由运行转热备用，9：57操作毕 10:04 下令胡玉焦：10kV中铁#1支1杆高压开关由运行转冷备用，10kV10kV后祥线#21杆高压开关由热备用转冷备用，10:20操作毕 1日10:35 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0101，工作负责人：姚国军，工作内容：在10kV后祥线#26杆，进行C相导线脱离故障处理，安全措施：10kV后祥线#21杆高压刀闸，10kV中铁线#1支1杆高压刀闸。 01日10:42抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#26杆，进行C相导线脱离故障处理，抢修安措：10kV后祥线#21杆 高压刀闸，10kV中铁线#1支1杆 高压刀闸。 01日11:41抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：姚国军，抢修任务：在10kV后祥线#26杆，进行C相导线脱离故障处理，抢修安措：10kV后祥线#21杆 高压刀闸，10kV中铁线#1支1杆 高压刀闸。 12:22恢复送电。送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23030020 | 扎线老化 | 新垵变电站971 , 后祥线#21杆高压开关 | 新垵变电站971
E47F66CE26F1401C8E49C7B2C442A29C421B | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | EBCC1F0A-90E4-4F32-811E-1F3728CEAEF7 | 1日8:56 港区变10kV颜岐线615线路C相全失地，故障原因为：10kV颜岐线#62俊诚纺织用户内部故障，已处理，于2日11:34送电正常 | 1日8:56 福州.港区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.26,B相电压为10.25,C相电压为0.09,零序电压为0.00,)失地选线为福州.港区变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.颜岐线615接地(软报文), 1日09:03联/配调林超遥控操作_：弥勒寺支线#01弥勒寺柱上开关由运行转热备用于01日09:03控分成功接地信号存在 1日09:05联/配调林超【顺控】遥控操作_：纺织支线#01-1东禾晟柱上开关由运行转热备用于01日09:05控分成功接地信号存在 1日09:05联/配调林超【顺控】遥控操作_：上园线（左）#01上园一柱上开关由运行转热备用于01日09:05控分成功接地信号存在 1日09:07联/配调林超遥控操作_：上园线（左）#01上园一柱上开关由热备用转运行于01日09:07控合成功 1日09:07联/配调林超遥控操作_：纺织支线#01-1东禾晟柱上开关由热备用转运行于01日09:07控合成功 1日09:08联/配调林超遥控操作_：弥勒寺支线#01弥勒寺柱上开关由热备用转运行于01日09:08控合成功 1日09:09联/配调林超遥控操作_：福州.港区变/10kV.颜岐线615开关由运行转热备用于01日09:09控分成功接地信号消失 港区变/10kV.颜岐线615线路C相全失地_09时20分巡视人张立德,吴华曦 接受通知，开始巡线。_即通知张立德、吴华曦 01日09:57 联/配调林超收到现场吴华曦汇报：隔离设备：颜岐线#62俊诚开天；隔离状态：冷备用；试送设备：港区变10kv颜岐615开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股；故障备注：俊城#01杆c相导线断线 01日09:59 联/配调林超令吴华曦:颜岐线#62俊诚开天柱上开关由运行转冷备用，01日10:00操作成功 1日10:03联/配调黄章巧遥控操作_：福州.港区变/10kV.颜岐线615开关由热备用转运行于01日10:03控合成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年3月2日08:20 下令坑园所邱盛：查：10kV颜岐线#62俊诚开关确在冷备用；俊诚纺织已断开向10kV颜岐线#62杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸；8:21复 2日8:22许可谢忠帅：FZ-LJ-PQ-2023-0020抢修单（安措：10kV颜岐线#62俊诚开关转冷备用；俊诚纺织断开向10kV颜岐线#62杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸） 2日9:13终结抢修单FZ-LJ-PQ-2023-0020 供电所邱盛汇报：用户内部故障未处理，不具备送电条件 2日11:32 坑园供电所邱盛汇报：俊诚纺织用户内部故障已处理，验收合格，具备送电条件 11:32 下令坑园供电所邱盛：1、查俊诚纺织已断开向10kV颜岐线#62侧用户内部进线开关及刀闸；2、10kV颜岐线#62俊诚开关由冷备用转运行，11:34 2023年03月02日11:35俊诚纺织（颜岐线#62俊诚开天柱上开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZLJYLYH20230301001 | 2023年3月01日8:56港区变10kV颜岐线615线路C相全失地；09:57巡视发现10kV颜岐线#62俊诚开天后用户一号杆导线断线，10:03隔离10kV颜岐线#62俊诚开天，颜岐线615开关由热备用转运行，送电成功。 | 福州.港区变10kV港区变615颜岐线路 | 港区变615颜岐线
4cce1f25-2633-4076-bd24-b7b1405cd368 | 柱上开关瓷柱断裂损坏 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-03-01 | 5C0B7225-6D74-47BA-92DC-6C39535F89FD | 2023年03月01日08:15 小沙变电站10kVII段母线A相失地无选线信号，10kV山河路东线962开关过流三段动作跳闸，失地信号消失，故障原因为： 小沙变10kV山河路东线#56杆K002开关烧毁，10kV山河路东线#03杆K001开关烧毁 | 01日08:15 小沙变10kV山河路东线962开关过流三段动作跳闸。即通知抢修班组符炜灿、黄国和巡视线路 1日9:00 城供中心符炜灿汇报： 小沙变10kV山河路东线#56杆K002开关烧毁，10kV山河路东线#03杆K001开关烧毁 01日09:03 联/配调庄培国令符炜灿：10kV东旭首府环网柜山河路东线901开关由运行转热备用，01日09:03操作成功 01日09:04 联/配调庄培国令符炜灿：10kV长溪蓝庭环网柜龙首路线902开关由热备用转运行，01日09:09操作成功，全线恢复送电 1日23:21 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0017，工作负责人：雷知乐，工作内容：在10kV东吾路线978#01杆，进行K001开关设备线夹烧毁、紧急抢修更换，安全措施：110kV小沙变10kV东吾路线978线路转检修，110kV小沙变10kV目海路线977线路转检修，10kV东吾路线978#07杆#01刀闸，10kV目海路线977#43杆#02刀闸。 | 山河路东线#003杆开关烧毁、#056杆开关烧毁 | 小沙变电站10kV山河路东线962线路 | 山河路东线962线路
5C35A2AAC2624319991016A3A76CEE6F421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-03-01 | 92A906BF-1E27-469F-ACB0-B5C7FC69A1EE | 2023年03月01日 01:54 10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关跳闸，运行方式：10kV迪娜线带本线运行，故障原因：查无异常，试送成功 | 01日01时54分，DMS系统报：10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关跳闸。吴为森即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站洪宝岚。02时57分巡视人刘国沅接受通知，开始巡线。 01日03:15 联/配调吴为森收到现场刘国沅汇报：现场检查发现10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关跳闸，无保护动作信号，故障指示灯均未亮，巡视后段线路未发现异常 01日03:19 联/配调吴为森令刘国沅：10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关由热备用转运行，01日03:28操作成功，运行正常 | 查无异常，试送成功 | 塘边变10kV迪娜线#4环网柜长福支路943开关 | 塘边变10kV迪娜线941
4f473858-920a-4dcc-849b-91755aa4543e | 电缆终端头外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-28 | 590E72AB-3AC7-4D3A-BEBC-4C3F7531317C | 28日23:53 佛昙变10kV和坑线909开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸 故障原因为：小动物触碰盛达石材配电室10kV和坑线盛达石材支线901开关进线电缆 | 28日23:55 DMS系统研判：佛昙变10kV和坑线909开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知佛昙所杨惠德、长桥所王顺平、长脚营运维班杨天煌，远程以上情况，23时58分巡视人杨惠德接受通知，开始巡线。 1日00:02联/配调朱宗博遥控操作_：10kV和坑线#26杆B-Fhk02开关由运行转热备用，于01日00:02控分成功 1日00:05长桥所王顺平汇报：10kV赤岭Ⅱ回#310杆-#379杆之间线路无异常、人员已撤离、具备送电条件 1日00:05佛昙所杨惠德汇报：10kV赤岭Ⅱ回#379杆-10kV和坑线#26杆之间线路无异常、人员已撤离、具备送电条件 1日00:07联/配调朱宗博遥控操作_：10kV赤岭Ⅱ回#310杆B-DlⅡ13开关由热备用转运行，于01日00:07控合成功、正常，并告知佛昙所杨惠德、长桥所王顺平以上情况。 01日01:12 联/配调朱宗博收到现场蓝丰盛汇报：佛昙变10kV和坑线909开关间隔无异常、故障相AC，故障电流6669.6A 01日01:19 联/配调朱宗博收到现场杨惠德汇报：小动物触碰盛达石材配电室10kV和坑线盛达石材支线901开关进线电缆，申请隔离 01日01:20 联/配调低压朱宗博令杨惠德：10kV和坑线#20杆B-Fhk42开关由运行转冷 备用，01日01:21操作成功、并汇报其余设备无异常、人员已撤离 1日01:22联/配调朱宗博遥控操作_：佛昙变10kV和坑线909开关由热备用转运行，于01日01:22控合成功、正常 1日01:24联/配调朱宗博遥控操作_：10kV和坑线#26杆B-Fhk02开关由热备用转运行，于01日01:24控合成功 1日01:24联/配调朱宗博遥控操作_：10kV赤岭Ⅱ回#310杆B-DlⅡ13开关由运行转热备用，于01日01:24控分成功 | 小动物触碰盛达石材配电室10kV和坑线盛达石材支线901开关进线电缆 | 佛昙变10kV和坑线909线路 | 佛潭变和坑线909
D66CECEB69334F95B87BF21F89140AB8421B | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-28 | 1C408029-58F1-45D5-8736-A91B67563FD0 | 28日19:40 岩溪变.10kV Ⅱ段母线B相不完全失地(A相电压为7.22,B相电压为4.51,C相电压为5.98,零序电压为28.17,)接地选线正确，为岩溪变10kV岩白线934线路,。故障原因为： 10kV岩白线白石支线＃007——＃008杆导线B相断线 | 2月28日19:53联/配调蔡建源遥控操作：岩溪变.10kV.岩白线934开关由运行转热备用，于28日19:53控分成功接地信号消失 2月28日19:59 岩溪变10kV Ⅱ段母线B相不完全失地(岩溪变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为7.22,B相为4.51,C相为5.98,岩溪变.10kV.Ⅱ段母线零序电压为28.17,)。即通知抢修班组巡视岩溪变.10kV.岩白线934线路。20时03分巡视人杨艺滔接受通知，开始巡线。 28日20:05 联/配调杨腾收到现场杨艺滔汇报：10kV岩白线白石支线＃005杆前段巡视正常，申请隔离后试送站内开关 隔离设备：10kV岩白线白石支线＃005杆K0163开关 28日20:06 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线白石支线#005杆K0163开关由运行转热备用，28日20:09执行完毕 28日20:12联/配调杨腾遥控操作_：岩溪变.10kV岩白线934开关由热备用转运行，于28日20:12控合成功，正常 28日20:14 联/配调杨腾收到现场杨艺滔汇报：10kV岩白线白石支线＃007——＃008杆断线架空类绝缘导线B相断线断股 28日20:16 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸由合闸转分闸，28日20:35操作成功 28日20:38联/配调陈心用遥控操作_：10kV岩白线白石支线#083塔LK1188开关由热备用转运行，于28日20:38控合成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线白石支线#005K0163开关由热备用转冷备用，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线高濑#4支线#001-#001A门杆高濑#4公变由运行转热备用，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：10kV岩白线白石支线#020-#020A门杆岩前#4公变由运行转热备用，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：查10kV岩白线高胜支线#005-#005A门杆高胜专变确在热备用状态，28日23:26操作成功 28日23:11 联/配调杨腾令杨艺滔：查10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸确在分闸位置，28日23:27操作成功 28日23:24 申请配电故障抢修单NO：2305008，工作负责人：杨艺滔，工作内容：10kV岩白线白石支线#007杆至#010杆更换导线及绝缘子（断线抢修），安全措施：1、10kV岩白线白石支线#005杆K0163开关、G0476刀闸，2、10kV岩白线高濑#4支线#001-#001A门杆高濑#4公变高压跌落式熔断器，3、4、10kV岩白线白石支线#020-#020A门杆岩前#4公变高压跌落式熔断器，5、10kV岩白线高胜支线#005-#005A门杆高胜专变高压跌落式熔断器，6、10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸 28日23:24 许可配电故障抢修单NO：2305008，工作负责人：杨艺滔，工作内容：10kV岩白线白石支线#007杆至#010杆更换导线及绝缘子（断线抢修），安全措施：1、10kV岩白线白石支线#005杆K0163开关、G0476刀闸，2、10kV岩白线高濑#4支线#001-#001A门杆高濑#4公变高压跌落式熔断器，3、10kV岩白线白石支线#020-#020A门杆岩前#4公变高压跌落式熔断器，4、10kV岩白线高胜支线#005-#005A门杆高胜专变高压跌落式熔断器，5、10kV岩白线岩前#4支线#008杆G0487刀闸 3月1日01:43 配电故障抢修单NO：2305008，工作负责人：杨艺滔，工作内容：10kV岩白线白石支线#007杆至#010杆更换导线及绝缘子（断线抢修）工作终结并验收合格办理终结手续，线路具备送电条件 送电票：ZZCT23020155，01日01:45开始执行，01日01时56分执行完毕。 | 设备老化导致10kV岩白线白石支线＃008—＃009杆断线架空类绝缘导线B相断线 | 岩溪变10kV岩白线934线路 | 岩溪变岩白线934
B3973EAB7091456083D389E3D5BA9967421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-28 | 8888AA2A-BCF7-4D69-8510-D8F955DEAD25 | 28日17:29 监盘发现湖里街#6环网柜10kV人民一杆915开关跳闸，即通知湖里抢修.故障原因：异物短路 | 28日18:23陈天雄报湖里街#6环网柜10kV人民一杆915零序动作开关跳闸（165A）； 18:29报查无异常（反映现场有人说看到异物碰到#2杆后就没电） 18:30遥控湖里街#6环网柜10kV人民一杆915开关由热备用转运行，正常 18:42通知运维 佘振轩特巡 |  | 湖里街#6环网柜10kV保税变电站917线路湖里街#6环网柜人民一杆915高压开关 | 保税变电站917
36938e66-e074-4952-bad6-f19372f7c615 | 柱上开关端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-28 | 7C753CCD-03A0-483A-BBDA-2253A06B9E10 | 28日17:2 10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，故障原因为：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路 | 28日17:4 DMS系统弹窗显示：10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV罗溪线#38杆K0029开关及其之后的设备。 17:05 确认大陂口电站所有机组确已停机解列 17时14分巡视人林聪敏、邹俊亮接受通知，开始巡线。 28日17:16 联/配调汤腾凯收到现场林聪敏汇报：现场确认跳闸开关为：10kV罗溪线#38杆K0029开关在热备用状态 28日17:39 联/配调汤腾凯收到现场林聪敏汇报：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路导致跳闸，现处理完毕，其他线路巡视无异常，申请试送，故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类柱上开关端子短路；故障点：10kV罗溪线＃42杆。试送设备：10kV罗溪线＃38杆K0029开关由热备用转运行 28日17:40 联/配调汤腾凯令林聪敏：10kV罗溪线#38杆K0029开关由热备用转运行，28日17:41操作成功——线路运行正常 17:45 通知大陂口电站所有机组可并网发电 | 28日17:2 10kV罗溪线#38杆K0029开关跳闸，故障原因为：松鼠引起10kV罗溪线＃42杆开关接线端子三相短路 | 华安城关变10kV罗溪线#38杆K0029开关 | 华安城关变罗溪线910
13DKX-42550 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-28 | BED2892D-0B1E-43DD-8CE8-B42E771948EB | 2023年2月28日16:48 DMS系统研判：10kV东风支线#18杆K009TY开关跳闸。故障原因:10kV东风支线#60-8杆至#60-9杆，挖机清理枯木误碰电杆造成线路瞬间短路。 | 28日16:51 10kV东风支线#18杆K009TY开关 跳闸；10kV东风支线#18杆K009TY开关10kV东风支线#18杆K009TY开关过流加速段动作；10kV东风支线#18杆K009TY开关10kV东风支线#18杆K009TY开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东风支线#18杆K009TY开关及其之后的设备，重点关注10kV东风支线#18杆K009TY开关之后区域。17时27分巡视人林开发、翁章炳接受通知，开始巡线。 28日16:53 永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：三门支线#2杆K011TY开关由运行转热备用，28日16:56操作成功 28日16:53 永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：10kV桃东线972#104杆K036TY开关由热备用转运行，28日16:56操作成功 28日17:00 永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：10kV东风支线#68杆K010TY开关由运行转热备用，28日17:01操作成功 17:3 28日18:04 联/配调张清秀收到现场林开发汇报：保护动作：； 故障原因：外破故障；故障现象：挖机清理枯木误碰电杆造成线路瞬间短路； 故障点：10kV东风支线#60-8杆至#60－9杆 28日18:04 联/配调张清秀收到现场林开发汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东风支线#18杆K009TY开关；保护动作：10kV东风支线#18杆K009TY开关过流Ⅰ段保护动作，故障电流xxA， 28日17:41永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：10kV东风支线#18杆K009TY开关由热备用转运行，于28日17:41控合成功 28日17:43永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：10kV东风支线#68杆K010TY开关由热备用转运行，于28日17:43控合失败 28日17:44永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健：10kV东风支线#68杆K010TY开关由热备用转运行，于28日17:44控合失败 28日17:45永田联调邓嘉嘉令桃源供电所林开发：10kV东风支线#68杆K010TY开关由热备用转运行，28日17:49操作成功 28日17:50永田联调邓嘉嘉与永田联调赖德健确认：谷口变10kV东风线975线路与谷口变10kV桃东线972线路具备合环/解环条件，可以进行合环/解环操作。 28日17:51永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：三门支线#2杆K011TY开关由热备用转运行，于28日17:51控合成功 28日17:52永田联调邓嘉嘉令永田联调赖德健_：10kV桃东线972#104杆K036TY开关由运行转热备用，于28日17:52控分成功 | 10kV东风支线#60-8杆至#60-9杆段用户（野猪穴采石场专变）清理枯树碰到导线，造成相间短路引起线路跳闸（产权分界为隔离刀闸） | 10kV东风支线#18杆K009TY开关 | 谷口变10kV东风线975
97915019-4c4d-4471-b5ba-6ca1820b31a0 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-28 | B4E36C88-5A66-46F5-B721-C70217E36E4F | 28日13:29 黄舟变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.22kV,B相电压为9.00kV,C相电压为1.40kV,零序电压为92.22V,)。故障原因为： 10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线 | 28日13:29 黄舟变电站失地(黄舟变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.22,B相电压为9.00,C相电压为1.40,零序电压为92.22,)。即通知抢修班组 28日13:31联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，于28日13:31控分失败 28日13:33联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，于28日13:33控分失败 28日13:38联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，于28日13:38控分失败 28日13:50联/配调黄姗遥控操作_：10kV雷溪线901#59分段开关由运行转热备用，于28日13:50控分失败 13:50通知新胜运维站周坤：黄舟变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.22kV,B相电压为9.00kV,C相电压为1.40kV,零序电压为92.22V,要求现场检查。 28日14:03 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-3分段开关由运行转热备用，28日14:07操作成功，失地消失。 28日14:08 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-31分段刀闸由合闸转分闸，28日14:14操作成功 28日14:15 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-3分段开关由热备用转运行，28日14:18操作成功 14时21分巡视人卢胜华、熊小钦接受通知，开始巡线。 28日14:34 联/配调黄姗收到现场卢胜华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城溪线994断路器；保护动作：； 隔离设备：10kV雷溪线901＃49-31分段刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线 28日14:34 联/配调揭明宗收到现场卢胜华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城溪线994断路器；保护动作：； 隔离设备：10kV雷溪线901＃49-31分段刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线 28日14:50 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸由合闸转分闸，28日14:57操作成功 28日14:59 联/配调黄姗令卢胜华：10kV雷溪线901#49-34-2杆用户分界开关由运行转冷备用，28日15:01操作成功 28日15:36 申请配电故障抢修单NO：0001076，工作负责人：刘景万，工作内容：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线抢修，安全措施：断开10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸、#49-34-2杆分段刀闸、49-31分段刀闸。 28日16:13抢修许可：票号：0001076，抢修负责人：刘景万，抢修任务：10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线抢修，安全措施：断开10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸、#49-34-2杆分段刀闸、49-31分段刀闸。 28日17:07抢修终结：票号：0001076，抢修负责人：刘景万，抢修任务10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线抢修，安全措施：断开10kV雷溪线901#49-55杆支线刀闸、#49-34-2杆分段刀闸、49-31分段刀闸。 送电票：SMJJT23020523，28日17:07开始执行 | 10kV雷溪线901＃49-35杆至＃49-36杆勾机勾断线引起黄舟变10kVⅠ段母线C相失地 | 黄舟变10KV城溪线994线路 | 黄舟变10KV城溪线994
0039107a-641c-490c-9fc1-29eae62a4f88 | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-02-28 | 2EB441B8-EEAD-46C0-A13D-A360A4A3281A | 11:06 DMS研判：10kV溪西线643#017乙杆以下线路B相缺相，原因：10kV溪西线643#017乙杆G017刀闸脱落 | 11:06 DMS研判：10kV溪西线643#017乙杆以下线路B相缺相，即通知柏洋所郑立柳巡视检查 28日11:48 柏洋所郑立柳汇报：10kV溪西线643#017乙杆G017B相刀闸脱落，申请10kV.溪西线间隔.643开关转热备用 28日11:49 联/配调庄培国令陈霄霄：霞浦柏洋变电站.10kV.溪西线间隔.643开关由运行转热备用，28日11:50操作成功 28日11:51 联/配调陈霄霄令郑立柳合上10kV溪西线643#017乙杆G017B相刀闸 28日11:59 联/配调庄培国令陈霄霄：霞浦柏洋变电站.10kV.溪西线间隔.643开关由热备用转运行，28日12:00操作成功，恢复正常运行方式 | 10kV溪西线643#017乙杆G017刀闸脱落 | 霞浦柏洋变电站10kV溪西线643#017乙杆G017乙刀闸 | 溪西线643线路
13DKX-25791 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-28 | 8D92B1A7-D89D-4CA7-B610-0DF9DE7EF382 | 2023年02月28日 10:58 公园变10kVⅡ段母线（0、10、10) 零序电压为5.79,失地选线为公园变645，选线正确。11:20断香缇郡一区2#环网902后母线电压恢复正常。故障原因：正荣悦山居13#楼2#环网901~香缇郡二区2#环网902之间电缆中间头故障。隔离故障电缆后，负荷于12:40转至对侧馈线公园变934供电正常。抢修结束后于21：19送电正常并转回原方式。 【原断点：正荣悦山居5#楼1#环网10kV正荣二回902开关，备投站均已转回原供电方式】 | 2023年02月28日 10:58 监控张鲁盛汇报：公园变10kVⅡ段母线（0、10、10) 零序电压为5.79,失地选线为公园变645，即通知南门运维叶前铖 28日11:10 联/配调陈冉令陈冉:正荣悦山居5#楼2#环网10kV正荣二回902断路器由运行转热备用，28日11:15执行失败 28日11:18 正荣悦山居5#楼2#环网、正荣悦山居5#楼1#环网、正荣悦山居8#楼2#环网、正荣悦山居13#楼2#环网离线 28日11:19 遥控操作：香缇郡二区2#环网10kV正荣902开关由运行转热备用，遥控失败 28日11:20 联/配调陈冉令陈冉:香缇郡一区2#环网10kV香缇二902开关由运行转热备用，28日11:20操作成功，母线电压正常，即通知晋抢林秉强 28日11:22 联/配调陈冉令陈冉:香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由运行转热备用，28日11:23操作成功 28日11:23 联/配调陈冉令陈冉:香缇郡一区2#环网10kV香缇二902开关由热备用转运行，28日11:23操作成功，母线电压正常，即通知晋抢林秉强 备投动作情况： 正荣悦山居5#配电室、正荣悦山居8#配电室、正荣悦山居7#配电室、正荣悦山居15#配电室、正荣悦山居12#配电室、香缇郡二区1#配电室离线，无法查看备投动作情况 备投动作情况： 28日12:10 晋抢林立崧汇报：香缇郡二区1#配电室10kV香缇二921开关在运行，香缇郡二区1#配电室10kV母分90M开关在热备用，备投未动作。 28日12:11 联/配调肖丹令林立崧:香缇郡二区1#配电室10kV香缇二921开关由运行转热备用，28日12:14操作成功 28日12:11 联/配调肖丹令林立崧:香缇郡二区1#配电室10kV母分90M开关由热备用转运行，28日12:14操作成功 （待12:30隔离香缇郡二区2#环网10kV正荣二902隔离，901开关送电正常后，<见处理过程第6条>） 28日12:35 配调肖丹遥控：香缇郡二区1#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用，12:35操作成功 28日12:35 配调肖丹遥控：香缇郡二区1#配电室10kV香缇二921开关由热备用转运行，12:35操作成功 13:04 晋抢林秉强汇报：正荣悦山居5#配电室、正荣悦山居8#配电室、正荣悦山居7#配电室、正荣悦山居15#配电室均为911、921开关在运行，900开关在热备用（备投未动作，缺陷牌已挂）；正荣悦山居12#配电室911、900开关在运行，9212开关在热备用（备投动作成功） 13:05 令晋抢林秉强：正荣悦山居12#配电室10kV母联900开关由运行转热备用 正荣悦山居12#配电室10kV正荣二回921开关由热备用转运行13：06 12：15晋抢林秉强汇报：现场巡视怀疑：正荣悦山居13#楼2#环网901~香缇郡二区2#环网902之间电缆故障。 12：16 令晋抢林秉强：正荣悦山居13#楼2#环网10kV香缇郡901开关由运行转热备用12：17 12：18 遥控：香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由热备用转运行 12：19失地出线。 12：19遥控：香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由运行转热备用12：19失地消失。 12：22令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV正荣二902开关由运行转热备用12：22 D2000所有机器均卡死，无法操作（厂家反馈：连接图模型中心断开，网络掉线）。 12:29 令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV香缇一901开关由热备用转运行 12：30正常 12:32 令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV正荣二902开关由热备用转冷备用12：45 12：39令晋抢林秉强：正荣悦山居5#楼1#环网10kV正荣二回902开关由热备用转运行12：40正常（转电）。 12：49 令晋抢林秉强：正荣悦山居13#楼2#环网10kV香缇郡901线路由热备用转检修12：51（安措） 12：51令晋抢林立崧：香缇郡二区2#环网10kV正荣902线路由冷备用转检修12：56（安措） 28日12:12 监控张鲁盛：公园变II段母线电压异常，电压（A相：7，B相：5，C相：5），选线923. 怀疑谐振。 12:51 地调林溥原：申请试合分公园变10kV I、II段母联97M开关 12:52 令南门运维叶前铖：公园变10kV I、II段母联97M开关由热备用转合环运行；公园变10kV I、II段母联97M开关由合环运行转热备用； 12：57操作成功，公园变II段母线电压恢复正常。 28日13:26 申请配电故障抢修单NO：FZ | 香缇郡二区2#环网正荣902至正荣悦山居13#楼2#环网901之间电缆故障 | 公园变945康桥II线路 | 公园变945康桥II线
43416EA6707C4CD081486D70BD1A8DEFXL00 | 裸导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-28 | 5EB3CF79-98F5-4E19-B8B7-521304D7DC6C | 2023年02月28日 07:21 10kV胡墩线#001杆后段配变缺相，故障原因：10kV胡墩线#011杆至#012杆A相导线断线（具体原因：不明待查） | 28日07:21 DMS研判10kV胡墩线#001杆后段配变缺相，即通知东游供电所晋涛转电操作、建瓯远程站严雯07时50分巡视人陆长兴、严土旺接受通知，开始巡线。 28日08:07 联/配调杨东令晋涛：10kV胡墩线#039杆KY118开关由热备用转合环运行，28日08:08操作成功 28日08:10联/配调杨东遥控操作_：10kV胡墩线#024-8杆KY136开关由运行转热备用，于28日08:10控分成功，并通知建瓯远程站严雯已修改停电范围 08:22 东游供电所晋涛汇报：10kV胡墩线#011杆至#012杆A相导线断线 28日09:19 联/配调江功炜1令东游所晋涛：10kV胡墩线#005杆K102开关由运行转冷备用，28日09:20操作成功 28日11:17 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-MY-2023-0004，工作负责人：卢笃坤 ，工作内容：10kV胡墩线#016杆靠#015杆间耐张引线带电拆除，安全措施：10kV胡墩线#005杆K102开关、G102刀闸，10kV胡墩线#024-8杆KY136开关。（因手机系统无法提交抢修票，经建瓯调度领导同意其未使用网络化） 28日11:19抢修许可：票号：NP-JO-MY-2023-0004，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV胡墩线#016杆靠#015杆间耐张引线带电拆除，抢修安措：10kV胡墩线#005杆K102开关、G102刀闸，10kV胡墩线#024-8杆KY136开关。 28日11:45抢修终结：票号：NP-JO-MY-2023-0004，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV胡墩线#016杆靠#015杆间耐张引线带电拆除，抢修安措：10kV胡墩线#005杆K102开关、G102刀闸，10kV胡墩线#024-8杆KY136开关，全部工作结束，人员已撤离，具备送电条件，现场已按LS20230228001纸质异动单异动单到位，并告其24小时内提交系统异动单，于11:45与东游所晋涛确认以上汇报 送电票：NPSJ23020180，28日11:47开始执行，28日11时53分执行完毕。 | 10kV胡墩线#011杆至#012杆A相导线断线 | 10kV胡墩线#001杆至#039杆 | 东游变10kV胡墩线911
6E749ECF4AFB4A34849D9FD14CD30698XL00 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-27 | 39716930-358F-4EDE-B284-DAC542FF2844 | 2022年2月27日20:02 10kV保险线002杆至008-A003杆紧急停电，故障原因 | 27日20:02联/配调张杰鑫遥控操作_：10kV保险线002杆KY579开关由运行转热备用，于27日20:02控分成功，转告配电抢修班曾新辉、配抢班韩非 20:01配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV保险线002杆后端附近着火，申请10kV保险线002杆KY579开关转热备用20时57分巡视人曾新辉、席长青、李群锋、黄光庆接受通知，开始巡线。 21:00配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV保险线007杆至008杆断线，需抢修 27日21:10 联/配调张杰鑫令配电运检抢修班曾新辉：圣农酒店环网柜10kV保险线H267线路由运行转检修，21:13操作完毕，转告配电抢修班曾新辉、配抢班韩非 27日21:15 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0004，工作负责人：席长青，工作内容：在10kV保险线007杆至008杆，进行断线故障抢修，安全措施：10kV圣农酒店环网柜10kV保险线H267线路转检修。 27日21:38 龚鑫杰许可配电运检抢修班席长青，抢修任务：在10kV保险线007杆至008杆，进行断线故障抢修，票号：NP-GZ-PQ-2023-0004 28日 01:43配电运检抢修班席长青汇报张杰鑫：在10kV保险线007杆至008杆，进行断线故障抢修等抢修工作已结束，人员已全部撤离，接地线7组均已拆除，具备送电条件。票号：NP-GZ-PQ-2023-0004 送电票：NPSG23020114，28日01:45开始执行，28日01时51分执行完毕。 28日01:53 联/配调张杰鑫收到现场李群锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV保险线001杆G562刀闸；保护动作： | 10kV保险线007杆至008杆因民房火灾断线 | 10kV保险线002杆至008-A003杆 | 鼎盛变10kV昌西Ⅱ线915
AA723771CC984254A7C53CD2167E5E97421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-27 | 57C08EDA-257D-4325-9483-C4A86D7B0487 | 2022年02月27日18:11 10kV铁东线060杆KY033开关跳闸（无相关保护信号）故障原因：无异常 | 18:11铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁东线060杆KY033开关跳闸（无相关保护信号），转告配抢徐丽丽 27日18:12查看DMS无相关保护跳闸信号，转告铁山供电所吴金贵， 18:12铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁东线001杆至060杆巡线无异常，具备送电条件 18:12松政联调徐晨璐遥控操作：10kV铁东线060杆KY033开关由热备用转运行，于18:13执行完毕，信号正常。转告配抢徐丽丽，铁山供电所吴金贵 | 10kV铁东线#060杆KY033开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，故障停电，故障原因：巡线无异常，送电正常 | 10kV铁东线#060杆至001杆 | 鹤岭变10kV东峰线915
13DKX-32589 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-27 | A86CC596-360D-4AA0-B1D9-880F65A04255 | 27日15:14，系统显示：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关速断保护动作，跳闸。闽果#1环网柜10kV农贸线915开关速断保护动作，跳闸。10kV农贸线#5杆高压开关速断保护动作，跳闸。故障原因：避雷器设备故障 | 27日15:19 联/配调吴文彦令黄飞翔：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916高压开关由热备用转运行，27日15:19操作成功 27日15:19 联/配调吴文彦令黄飞翔：闽果#1环网柜10kV农贸线915高压开关由热备用转运行，27日15:19操作成功。通知同北抢修颜聪捷安排处理。 15:47 同北抢修颜文炳汇报 10kV农贸线#5杆高压开关在热备用状态，故障指示器未动作，现场设备正常 15:47下令同北抢修颜文炳 10kV农贸线#5杆高压开关由热备用转冷备用，15:50操作完毕 15:52通知同安用检洪建来 17:37许可厦门百双新型材料环保材料有限公司张海龙抢修 (外单位停电故障申请单GWXMGDGS20230202739070),工作任务：10kV农贸线#6杆至#19杆故障查找及抢修；厦门百双新型材料环保材料有限公司箱变故障查找及抢修，安措：断开 10kV农贸线#5杆高压刀闸 19:27用检洪建来汇报10kV农贸线#6杆至#19杆线路及杆上设备验收合格，厦门百双新型材料环保材料有限公司10kV进线901柜一二次设备验收合格，设备在冷备用状态，具备送电条件 19:34终结 (外单位停电故障申请单GWXMGDGS20230202739070) 19:47下令同安操作班叶志超 10kV农贸线#5杆高压开关由冷备用转运行，19:58操作完毕 | 27日15:14，系统显示：城东中路#2环网柜10kV闽果一环916开关速断保护动作，跳闸。闽果#1环网柜10kV农贸线915开关速断保护动作，跳闸。10kV农贸线#5杆高压开关速断保护动作，跳闸。故障原因：避雷器设备故障 | 闽果#1环网柜10kV许垵变电站914线路闽果#1环网柜农贸线915高压开关 | 许垵变电站914
f7842f2c-83a1-4359-a30d-e5b6a5e744a5 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-27 | 2E4EC64C-8F03-47DA-8462-7080F02C3839 | 2月27日14:54 系统研判：10kV北五#1杆高压开关跳闸。故障原因为：用户电缆被挖到 | 2月27日14:54 系统研判：10kV北五#1杆高压开关跳闸，通知侨英抢修黄顺良。 15：22 侨英张磊汇报：10kV北五#1杆高压开关跳闸，故障指示器未动作。 16：03 张磊汇报：10kV北五#8支3丙杆高压开关跳闸，故障指示器未动作。 16：06 下令张磊：10kV北五#8支3丙杆高压开关由热备用转冷备用，16：08 操作毕。 16：09 10kV北五#1杆高压开关由热备用转运行(遥控），16：09操作毕，正常。 16：10 通知集美用检杨佳祥。 16：14运维杨德星汇报：10kV北五#1杆高压开关重合闸未动作，未越级跳。 27日21:30 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0099，工作负责人：吴国龙，工作内容：在10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1＋615路灯箱变），进行箱变整体试验，安全措施：10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1+615路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K0+560路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV北五#8支3丙杆高压刀闸。 27日21:32抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0099，抢修负责人：吴国龙，抢修任务：在10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1＋615路灯箱变），进行箱变整体试验，抢修安措：10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1+615路灯箱变） 0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K0+560路灯箱变） 0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV北五#8支3丙杆 高压刀闸。 28日 15:54抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0099,抢修负责人：吴国龙,抢修任务：1、10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1＋615路灯箱变）箱变整体试验,抢修安措:10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K1+615路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可），10kV厦门市集美区建设局（厦门新站站北五路K0+560路灯箱变）0.4kV401开关转冷备用（由用户许可）,断开10kV北五#8支3丙杆高压刀闸 15:55下令操作班林慧海：10kV北五#8支3丙杆高压开关由冷备用转运行，16:00操作完毕 | 电缆路径施工导致电缆外破故障 | 岩内变电站918线路北五#1杆高压开关 | 岩内变电站918
6932B3BFB650B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 间隙避雷器本体击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-27 | B91A057B-0A38-454F-B150-237A3A2F7BE8 | 2月27日14:25 殿高#8环网柜10kV一八联络911开关零序Ⅰ段保护动作、开关故障跳闸，故障原因：避雷器设备质量问题（击穿） | 2月27日14:25 殿高#8环网柜10kV一八联络911开关零序Ⅰ段保护动作、开关跳闸，FA动作： 27日14:25联/配调系统自动遥控操作_：高崎立交#1环网柜神山一环901开关由运行转热备用，于27日14:25控分成功 27日14:25联/配调系统自动遥控操作_：殿高#8环网柜一八联络911高压开关由热备用转运行，于27日14:25控合成功 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：神山#1环网柜立交一环916负荷开关由运行转热备用，于0日00:00控分失败 14:26通知安兜抢修苏熙安排处理。 15:35苏熙汇报：10kV神山线#5甲杆C相避雷器烧毁，附近居民反映有冒火花情况。通知运维陈建平 15:37下令苏熙：10kV神山线#5甲杆跌落式熔断器由合闸转分闸，15:43操作完毕。 15:44遥控：高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关由热备用转运行，遥控成功。通知湖里用检黄龙安排处理。 27日19:12 申请配电故障抢修单NO：20150257，工作负责人：张世国 ，工作内容：带电更换10kV神山线#5甲杆避雷器，安全措施：解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置、解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。 27日19:16 吕骞：确认解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置已解除、19:16已确认 19:17令曾建平：解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。19:52操作毕 27日19:54抢修许可：票号：20150257，抢修负责人：张世国，抢修任务：带电更换10kV神山线#5甲杆避雷器，抢修安措：解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置、解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。 27日20:11抢修终结：票号：20150257，抢修负责人：张世国，抢修任务：带电更换10kV神山线#5甲杆避雷器，抢修安措：解除寨上变10kV殿神线912开关重合闸装置、解除高崎立交#1环网柜10kV神山一环901开关重合闸装置。 27日21:37送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020914 |  | 殿高#8环网柜10kV寨上变电站912线路殿高#8环网柜一八联络911高压开关 | 寨上变电站912
13DKX-36071 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-27 | 987F6139-A420-40E2-A773-657F6A24C31F | 2023年2月27日 13:33 IES监盘发现：扶茂变10kV源昌Ⅰ回953线路B相不完全接地（扶茂变10kVⅠ段母线A相电压为7.49kV,B相电压为3.62kV,C相电压为9.54kV,零序电压为3.82kV)，遥控转热备用（选线不正确）.故障原因：扶茂变10kV源昌I线953开关至源昌中央公园开闭所兼1#配电室912开关电缆中间头击穿 | 2023年2月27日11：55南安县调陈中华通知南安县调陈显思：扶茂变10kVⅠ段母线B相不完全接地（扶茂变10kVⅠ段母线A相电压为7.49kV,B相电压为3.62kV,C相电压为9.54kV,零序电压为3.82kV)（选线为10kV陶瓷I线954开关）13时51分巡视人李振远接受通知，开始巡线。13时51分巡视人陈振发、沈志刚、李培坤、李振远、傅晓阳接受通知，开始巡线。 11：55南安县调傅华荣通知省新镇供电所李振远：扶茂变10kVⅠ段母线B相不完全接地，选线为10kV陶瓷I线954开关，要求通知用户停产试拉 12：15南安县调陈显思、陈中华遥控：扶茂变10kV陶瓷I线954开关，遥控失败，发现全站在就地，南安县调陈中华通知溪美运维班黄育珠到现场 12:56溪美运检班黄育珠汇报南安县调傅华荣：切远方要重启远动机 12:57南安县调傅华荣下令溪美运检班黄育珠：扶茂变10kV陶瓷I线954开关由运行转热备用13:04操作完毕，接地未消失 13:04南安县调傅华荣下令溪美运检班黄育珠：扶茂变10kV巷头线91开关由运行转热备用，13：08操作完毕，接地未消失 13：08南安县调陈显思令溪美运维班黄育珠：扶茂变10kV茂盛线951开关由运行转热备用。13：11溪美运维班黄育汇报南安县调陈显思：扶茂变已部切远方，要求全部由调度接手遥控，此项指令取消 13：13南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV茂盛线951开关由运行转热备用13：14操作完毕，接地未消失 13:14南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV茂盛线951开关由热备用转运行13：15操作完毕 13：15南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV巷头线91开关由热备用转运行13：15操作完毕 13;16南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV陶瓷I线954开关由热备用转运行13：16操作完毕 13:17南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV福飞线919开关由运行转热备用13：18操作完毕，接地未消失 13：18南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV福飞线919开关由热备用转运行13：18操作完毕 13：18南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后垵线916开关由运行转热备用13：19操作完毕，接地未消失 13：19南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后垵线916开关由热备用转运行13：19操作完毕 13：19南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV开元线914开关由运行转热备用13：20操作完毕，接地未消失 13：20南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV开元线914开关由热备用转运行13：20操作完毕 13：21南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后畲线910开关由运行转热备用13：21操作完毕，接地未消失 13：22南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV后畲线910开关由热备用转运行13：22操作完毕 13：22南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV美埔线917开关由运行转热备用13：22操作完毕，接地未消失 13：22南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV美埔线917开关由热备用转运行13：23操作完毕 13：23南安县调孙怀平、陈显思遥控：扶茂变10kV源昌Ⅰ回953开关由运行转热备用13：23操作完毕，接地消失， 13：26南安县调陈显思通知省新镇供电所李振远：10kV源昌中央公园开闭所备自投未动作成功。 13:41 省新所李振远汇报南安县调孙怀平：10kV源昌中央公园开闭所及配电室巡视无发现异常，10kV源昌中央公园开闭所兼1#配电室（至扶茂变10kV源昌Ⅰ回953开关）912开关确在热备用 13:42 南安县调孙怀平令省新所李振远：10kV源昌中央公园开闭所兼1#配电室（至10kV福昌线13#杆）922开关由热备用转运行 13:43 操作完毕，运行正常，汇报南安县调傅华荣 13:50南安县调傅华荣通知溪美运检班黄育珠：扶茂变10kV陶瓷I线954开关有装置告警信号，要求检查 13:58溪美运检班黄育珠汇报南安县调傅华荣：扶茂变10kV陶瓷I线954开关装置告警信号已复归，间隔查无异常 27日16:27 南安县调陈显思签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0150，工作负责人：邱国荣，工作内容：在110kV扶茂变10kV源昌I线953站内开关至源昌中央公园开闭所兼1#配电室912开关，进行电缆故障查找、修复，安全措施：110kV扶茂变10kV源昌Ⅰ线953线路转检修，10kV源昌Ⅰ线源昌中央公园开闭所兼1#配电室（至10kV源昌Ⅰ线953站内开关）912开关转冷备用。 27日17:54 联/配调陈中华令省新镇供电所邱国荣：10kV源昌I线源昌 | 扶茂变10kV源昌I线953开关至源昌中央公园开闭所兼1#配电室912开关电缆中间头击穿 | 扶茂变10kV源昌I线953线路 | 扶茂变10kV源昌I线953
d98acef9-5d5c-42db-870e-a9fc3978737d | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-27 | 714A478E-5BDD-40DF-81F3-BA8E2119AD3C | 2023年02月27日12:48 10kV洞宫线#088杆KY003开关跳闸于过流Ⅱ段保护,大电流闭锁重合闸,故障原因：无异常 | 27日12:48 10kV洞宫线#088杆KY003开关跳闸于过流Ⅱ段保护,大电流闭锁重合闸,转告配抢吴宴，杨源乡供电所叶胜堂 13:55杨源乡供电所叶胜堂汇报：对10kV洞宫线#088杆后端巡视无异常，具备送电条件 13:56令杨源乡供电所叶胜堂：10kV洞宫线#088杆KY003开关由热备用转运行，于13:58执行完毕，送电正常，转告配抢吴宴 | 10kV洞宫线#088杆后端巡视无异常 | 10kV洞宫线#088杆至10kV洞宫线西门支线#039杆 | 楼下变10kV洞宫线961
007576CE14EF4077951AB879A65F08F1XL00,13DKX-33367 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-27 | EE7950B9-6F53-426C-B434-0C1AC7FFD6B3 | 2023-02-27 11:06 10kV永前线#055塔ZY555开关跳闸于过流Ⅱ段保护，未见重合闸动作情况；故障原因：10kV前墩线兴龙支线#014杆至10kV兴胜沙石#2配电室之间电缆因用户施工被挖断。 | 11：06 调控员邱红汇报：11:06DMS研判10kV永前线#055塔ZY555开关跳闸于过流Ⅱ段保护，未见重合闸动作情况，已通知永兴供电所严远群、服务调度班（武夷山）王雨洁。 11:10 确认所属线路上电站确已停机。 12:40 永兴供电所严远群汇报：巡视发现，10kV前墩线兴龙支线#014杆至10kV兴胜沙石#2配电室之间电缆因用户施工被挖断。。10kV永前线#055塔至10kV前墩线兴龙支线#014杆巡线无异常，兴胜沙石用户已断开10kV前墩线兴龙支线#014杆G499刀闸，试送10kV永前线#055塔ZY555开关。 12:42 兴胜沙石用户曹华林汇报：10kV前墩线兴龙支线#014杆G499刀闸确处分闸 12:45令调控员邱红：10kV永前线#055塔ZY555开关由热备用转运行（遥控），于12:47执行完毕，正常，并转告永兴供电所严远群、服务调度班（武夷山）王雨洁。 12:48 通知所属线路上电站可以开机并网。 | 10kV前墩线兴龙支线#014杆至10kV兴胜沙石#2配电室之间电缆因用户施工被挖断 | 10kV永前线#055至#097-8杆 | 永兴变10kV永前线922
AB0A9B4D77914EB3BDF64B6AEF2A7C77421B | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-27 | D53E342C-1180-4211-829D-DA5AB6BD7E87 | 2023年2月27日10:58 10kV荆都支线#55杆Z-La23开关跳闸，故障原因为：村民砍竹子靠到10kV荆都村ⅩⅢ配变支线#06荊都Ⅻ配变引起 | 2023年2月27日10:58 DMS研判：10kV荆都支线#55杆Z-La23开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV荆都支线#55Z-La23开关及其之后的设备。11时05分巡视人萧福环接受通知，开始巡线。 27日12:18 联/配调钟海滩收到现场萧福环汇报：村民砍竹子靠到10kV荆都村ⅩⅢ配变支线#06荊都Ⅻ配变引起，现场故障已处理，申请试送10kV荆都支线#55杆Z-La23开关，同意。 27日12:20 联/配调钟海滩令萧福环：10kV荆都支线#55杆Z-La23开关由热 备用转运行27日12:20下令 | 村民砍竹子靠到10kV荆都村ⅩⅢ配变支线#06荊都Ⅻ配变引起 | 龙山变庵后线914线路荆都支线#55Z-La23开关 | 龙山变庵后线914
dee8342d-b8d1-4ccc-8c2c-1d2f6240b12d | 变压器基础损坏 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-27 | B01807A3-3FD2-42FC-B9DB-0BA8F3141712 | 2023年02月27日6:19 铁山变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.66kV，Ub=0.57kV，Uc=10.31kV，3U0=101.19V）；故障原因:10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变漏油 | 2023年02月27日6:19 联调监控刘祖兴汇报:铁山变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.66kV，Ub=0.57kV，Uc=10.31kV，3U0=101.19V），转告铁山供电所吴金贵、飞凤运维站林培煜 27日06:25DMS研判：10kV铁岭线#122杆KY046开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，失地复归，转告铁山供电所吴金贵，配抢班吴宴 27日7:49铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变漏油，申请10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变由运行转冷备用，其余线路巡线无异常，具备送电条件 27日07:50 联/配调郑远福令陈友贵：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变由运行转冷备用，27日08:00操作成功 27日08:00 联/配调郑远福令魏炜哲：10kV铁岭线#122杆KY046开关由热备用转运行，27日08:01操作成功，信号正常，转告铁山供电所吴金贵，配抢班吴宴 27日11:50 申请配电故障抢修单NO：NP-ZH-PQ-2023-0005，工作负责人：李敏超，工作内容：在10kV铁岭线大林源支线#32杆，进行更换张屯#05配变（变压器漏油故障抢修，变压器为S9-80kVA更换为S13-100kVA），安全措施：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 27日12:07抢修许可：票号：NP-ZH-PQ-2023-0005，抢修负责人：李敏超，抢修任务：在10kV铁岭线大林源支线#32杆，进行更换张屯#05配变（变压器漏油故障抢修，变压器为S9-80kVA更换为S13-100kVA），抢修安措：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸。 27日12:51抢修终结：票号：NP-ZH-PQ-2023-0005，抢修负责人：李敏超，抢修任务：在10kV铁岭线大林源支线#32杆，进行更换张屯#05配变（变压器漏油故障抢修，变压器为S9-80kVA更换为S13-100kVA），抢修安措：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变高压刀闸、跌落式熔断器、低压刀闸，现场已按纸质异动单LS135960123753159执行完毕 27日12:56 联/配调吴贵宾令铁山供电所李敏超：10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变由冷备用转运行，27日13:00操作成功，转告配抢班吴宴，通知铁山供电所吴金贵24小时内提交异动单 | 10kV铁岭线大林源支线#32杆张屯#05配变变压器漏油 | 10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆 | 铁山变10kV铁岭线601
0314270C01854D78A7219E71D51386EF421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-27 | 76451843-E1D0-4EB2-B9F4-2C98ABA28DCD | 27日6:48 10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关跳闸 故障原因为：鸭子触碰10kV联创Ⅱ回港头支线#25杆港头四变高压接线柱 | 27日6:51 DMS系统研判：10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关跳闸、即通知佛潭供电所庄辉鸿、远程以上情况、巡视跳闸点10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关及其之后的设备。 27日07:45 联/配调魏宇鹏收到现场杨惠德汇报：现场确认10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关跳闸，巡线发现鸭子触碰10kV联创Ⅱ回港头支线#25杆港头四变高压接线柱，现场已处理，其余巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 27日07:47 联/配调低压魏宇鹏令杨惠德：10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关由热备用转运行，27日08:00操作成功、运行正常 | 鸭子触碰10kV联创Ⅱ回港头支线#25杆港头四变高压接线柱 | 佛昙变10kV联创Ⅱ回港头支线#1杆B-Fh34开关 | 佛潭变联创Ⅱ回912
c566282e-eefe-4ac5-8231-0f04fb059848 | 隔离刀闸端子断裂 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-27 | 1C797444-87C4-4C91-A297-DB72B3EE206D | 2月27日3:37监控报林尾变10kVⅠ段母线C相全失地(A相电压为10.03,B相电压为10.46,C相电压为0.48)，无选线,；故障原因：大风引起 | 03:39【顺控】遥控操作_：林尾变10kV保沣线916开关由运行转热备用，失地未消失即控合 03:44 10kV马新Ⅰ回#48杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失； 03:47【顺控】遥控操作_：林尾变10kV武峰线917开关由运行转热备用，失地消失； 04:37翔北抢修蔡国烟报10kV武翔线#1杆至#11杆线路及武峰#1环网柜一二次设备查无异常 04:38下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV武翔线902开关由运行转热备用，04:39操作毕； 04:40 林尾变10kV武峰线917开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 04:41 10kV马新Ⅰ回#48杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 04:42下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV上宅线901、武联线903开关由运行转热备用，04:59操作毕，汇报武峰#1环网柜10kV武联线903开关断不开，现场保持运行状态 05:00 10kV古大线#38杆高压开关由运行转热备用（遥控） 05:03下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV武翔线902开关由热备用转运行，05:04操作毕，林尾变10kVⅠ段母线即报C相全失地 05:05 10kV古阳线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失； 05:18下令蔡国烟10kV古浦线#14支5杆高压开关由运行转热备用，05:19操作毕，失地消失 05:29下令蔡国烟武峰#1环网柜10kV上宅线901开关由热备用转运行，05:29操作毕，送电正常； 07:05蔡国烟报10kV古阳线#1杆撑铁掉落搭在C相高压刀闸上，其余线路巡视未发现故障点 07:06下令蔡国烟10kV古阳线#1杆C相高压刀闸由合闸转分闸，07:08操作毕，撑铁掉落； 07:09下令蔡国烟10kV古阳线#1杆C相高压刀闸由分闸转合闸，07:10操作毕； 07:22下令蔡国烟10kV古浦线#14支5杆高压开关由热备用转运行，07:22操作毕，送电正常；07:24 10kV古大线#38杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常 07:25 10kV古阳线#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），送电正常 | 大风引起 | 林尾变电站917线路 | 林尾变电站917
14f96522-c4cf-476a-8bb2-1ffc5fcc34db | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | 0F13F70C-C2A3-4F34-BA88-BFCCFFAB9183 | 02-26 20:37:34 DMS研判：文亨变10kV龙田线906线路10kV园鱼坝配变支线#003杆园鱼坝配变跌落式熔断器发生缺相；故障原因：10kV龙田线#152杆G139刀闸A相铜铝鼻子断裂 | 故障通知巡视跳闸点10kV园鱼坝配变支线#003杆园鱼坝配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV龙田线#152至10kV园鱼坝配变支线#003之间区域。已通知文亨供电所周兴南 2月26日 22:39 文亨供电所官强汇报：10kV龙田线#152杆G139刀闸A相铜铝鼻子断裂 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：园鱼坝配变由运行转热备用，27日00:05操作成功 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：南坑#2配变由运行转热备用，27日00:05操作成功 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：南坑联通专配变由运行转热备用，27日00:05操作成功 26日23:49 联/配调刘舒翌令官强：10kV龙田线#125杆G077刀闸由合闸转分闸，27日00:05操作成功 26日23:51 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1900807，工作负责人：饶祯雄 ，工作内容：10kV龙田线#152杆G139刀闸线夹断裂更换抢修，安全措施：10kV龙田线#125杆G077刀闸由合闸转分闸。 27日00:16抢修许可：票号：SG-QX-LC-1900807，抢修负责人：饶祯雄，抢修任务：10kV龙田线#152杆G139刀闸线夹断裂更换抢修，抢修安措：10kV龙田线#125杆G077刀闸由合闸转分闸。 | 10kV龙田线#152杆G139刀闸A相铜铝鼻子断裂 | 文亨变10kV龙田线906线路园鱼坝配变支线#003杆园鱼坝配变跌落式熔断器 | 文亨变10kV龙田线906线路
13DKX-29664 | 隔离刀闸端子断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | 9355EF31-31C0-412A-B13C-86046885C477 | 2月26日18:32翔安抢修吴志平报10kV莲河Ⅱ回#135杆高压刀闸A相静触头冒火花；故障原因：静触头螺丝松 | 18:44下令吴志平10kV莲清线#2杆配变由运行转热备用，18:52操作毕； 18:56下令吴志平10kV莲清线#1支1杆配变由运行转热备用，19:03操作毕； 19:18下令吴志平茂林#1箱式变10kV#1变901开关由运行转冷备用，19:26操作毕； 19：54吴志平确认：莲东#1环网柜10kV莲河Ⅱ回914开关在热备用状态 20:00下令吴志平10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸由合闸转分闸，20:02操作毕； 20:12下令吴志平10kV莲河Ⅱ回#134支1杆配变由运行转热备用，20：21操作毕； 20:24下令吴志平10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸由合闸转分闸，20:30操作毕； 26日20:48 申请配电故障抢修单NO：20181499，工作负责人：陈晓东 ，工作内容：断开10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸故障抢修，安全措施：1、断开10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸；2、断开10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸。 26日20:43抢修许可：票号：20181499，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：断开10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸故障抢修，抢修安措：1、断开10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸；2、断开10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸。 21:36陈东耀汇报：10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸抢修毕，验收合格，相序正确相位不变，高压刀闸在合闸位置，具备送电条件 26日21:40抢修终结：票号：20181499，抢修负责人：陈晓东，抢修任务：断开10kV莲河Ⅱ回#135杆A相高压刀闸故障抢修，抢修安措：1、断开10kV莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸；2、断开10kV莲河Ⅱ回#143杆高压刀闸。 23:25送电正常（ZLP-XM-23020864） | 静触头螺丝松 | 东园变电站921 , 莲河Ⅱ回#133杆高压刀闸 | 东园变电站921
72866C0B-D8B5-49BB-A4DB-BA6EC03D8246 | 线夹、接线端子锈蚀、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-26 | 9BBBA14A-5FDD-4333-9B71-8AB0765BD051 | 26日15:23DMS系统研判山星变10kV山海线933线路平海#18变分支线#001杆后缺相，即通知平海镇供电所陈建华。于16:00陈建华汇报联调俞剑铭：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸引线烧断 | 26日15:23DMS系统研判山星变10kV山海线933线路平海#18变分支线#001杆后缺相，即通知平海镇供电所陈建华。于16:00陈建华汇报联调俞剑铭：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸引线烧断 26日16:10 联/配调黄秋月令陈建华：10kV平海#18变分支线#010杆平海#18变由运行转热备用，26日17:12操作成功 26日17:12 联/配调俞剑铭令陈建华：10kV石井#14变次分支线#020杆石井#14变由运行转热备用，26日17:39操作成功 26日17:12 联/配调俞剑铭令陈建华：查10kV鑫发水产次分支线#003杆鑫发水产配变确在热备用状态，26日17:40操作成功 26日17:12 联/配调俞剑铭令陈建华：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，26日17:40操作成功 26日17:22 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0217，工作负责人：郑伯涛 ，工作内容：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸损坏带电更换抢修，安全措施：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸。 26日17:42抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0217，抢修负责人：郑伯涛，抢修任务：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸。 26日19:55抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0217，抢修负责人：郑伯涛，抢修任务：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸损坏带电更换抢修，抢修安措：10kV平海#18变分支线#001杆0011刀闸。 送电票：PTDQ23020660，26日19:55开始执行，26日20时21分执行完毕。 | 铜铝鼻子老化腐蚀断裂 | 莆田.山星变10kV山海线933线路平海#18变分支线#001杆0011刀闸 | 山海线933线路
52fb1391-0797-4b72-b67f-acd8a238258a | 变压器本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | 7971FD1E-3DFC-4408-A055-B1D7A68E4723 | 2023日02月26日14:14 DMS系统研判10kV禾口线911线路#77杆77D开关跳闸，14:17强送不成功。 | 2023日02月26日14:14 DMS系统研判10kV禾口线911线路#77杆77D开关跳闸，14:17强送不成功，联调刘盛强即通知石壁供电所张文华相关故障信息并组织人员对10kV禾口线911线路#77杆及后段线路进行带电巡视。 | 10kV禾口线911线路#83-5杆茶林厂变压器内部绕组绝缘即穿造成相间短路喷油 | 石壁变10kV禾口线911线路禾口线911线路#77杆77D开关 | 石壁变10kV禾口线911
SBID0000008C02DB840CAB421E970FA5C2355B0516 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | A5D14C33-73FA-46B4-B65E-460738155BBA | 2023年2月26日13:5810kV贵安线#142杆贵安五开关断开，故障原因：未发现，于2023年2月26日14:32送电正常（该故障为故障单NO：LS13515623020015副单，处理过程详见主单故障单NO：LS13515623020015） | 2023年2月26日13:5810kV贵安线#142杆贵安五开关断开 26日14:24 联/配调余丽云收到现场刘昌接汇报：_汇报10kV贵安线#35杆至#142杆巡线无异常，具备送电条件 26日14:30 联/配调余丽云令余丽云:贵安线(左）#035贵安二柱上开关由热备用转运行，26日14:30操作成功 无需处置归档:试送成功 | 系统误报，线路未停电。 | 福州.东雁变10kV东雁变913仁山线路汀棠苑2#开闭所贵安线902开关 | 东雁变913仁山线
SBID000000F22B4712CE244ED393B1BEC96761C97D | 支柱绝缘子短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-26 | 85698FB8-5DA0-4F7B-BD06-360A8BD03949 | 26日13:51 福州.东雁变/10kV.坡西线912开关跳闸；过流Ⅱ段动作(软报文)；重合闸未投入】故障原因为：火烧山引起变电站出线至10kV.坡西线#1杆电缆故障，2023年2月26日15:57所有负荷转由乾头变10kV贵安线912线路供电。 | 26日13:51 福州.东雁变/10kV.坡西线912开关跳闸；福州.东雁变/10kV.坡西线912开关福州.东雁变/10kV.坡西线912/PCS-9611D.过流Ⅱ段动作(软报文)；福州.东雁变/10kV.坡西线912开关福州.东雁变/10kV.坡西线912/PCS-9611D.事故总信号(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知贵安所刘昌接巡视跳闸点福州.东雁变/10kV.坡西线912开关，及其之后的设备，重点关注福州.东雁变/10kV.坡西线912开关后面区域，贵安线#142贵安五开关前面区域， 26日13:51 汀棠苑#2开闭所备投动作（902断，901合） 26日13:51 贵安供电所刘昌接汇报：10kV坡西线#24至贵安线#142巡线无异常，线路具备送电条件 26日15:12 联/配调林欢令刘昌接:坡西线#024坡西二柱上开关由运行转热备用，26日15:15操作成功 26日15:17联/配调林欢遥控操作_：贵安线#142贵安五柱上开关由热备用转运行于26日15:17控合成功，线路正常 26日15:53 联/配调余丽云收到现场刘昌接汇报：_汇报：10kV坡西#3杆至#23杆巡线无异常，具备送电条件 26日15:54 联/配调余丽云令刘昌接:坡西线#003坡西一柱上开关由运行转热备用，26日15:55操作成功 26日15:57 联/配调余丽云令余丽云:坡西线#024坡西二柱上开关由热备用转运行，26日15:57操作成功 | 坡西线#001杆旁树丛起火，导致短路 | 福州.东雁变10kV东雁变912坡西线路 | 东雁变912坡西线
AE1B8669DE5F4E94BE5C3C619AF36D660000 | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | D35230D5-E712-4A73-911A-7A2A144BC195 | 2023年2月26日 13:52 DMS监盘发现：岸兜变10kV宏玮线924线路#35-1杆宏玮线后段01开关跳闸，#35-1杆故指动作，故障原因：无异常。10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室（至花厅口村委会箱式变）912开关在试送过程中跳闸，经试验合格，于19:18恢复送电。 | 13:54 调控吴少鹏通知陈埭所彭逢祥：DMS研判岸兜变10kV宏玮线924线路#35-1杆宏玮线后段01开关跳闸，#35-1杆故指动作，要求对线路进行巡视。15时57分巡视人彭逢祥、李天恩接受通知，开始巡线。 15:45 陈埭所彭逢祥汇报调控张晓迎：巡线发现：10kV宏玮线#35-1杆宏玮线后段#01开关跳闸，开关有击穿痕迹，10kV宏玮线宏玮线#1环网柜后段线路检查无异常，申请隔离10kV宏玮线#35-1杆至宏玮线#1环网柜911开关电缆。 26日15:45 联/配调张晓迎令彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜(至宏玮线#35-1杆)911开关由运行转冷备用，26日15:54操作成功 26日15:56 联/配调张晓迎令吴少鹏：遥控：岸兜变10kV宏玮线924开关由运行转热备用，26日15:56操作成功 26日15:56 联/配调张晓迎令彭逢祥：10kV宏玮线#35-1杆宏玮线后段#01开关由热备用转运行，26日16:00操作成功 26日16:09 联/配调张晓迎令吴少鹏：遥控：岸兜变10kV宏玮线924开关由热备用转运行，26日16:09操作成功，并通知陈埭所彭逢祥。 16:18 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜912开关由运行转冷备用，于16:26汇报操作完毕。 16:27 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜913、914开关由运行转冷备用，于16:28汇报操作完毕。 16:32 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜921、922、923、924开关由运行转冷备用，于16:33汇报操作完毕。 16：36调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜911开关由冷备用转运行，于16:37汇报操作完毕。 16:37调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜912开关由冷备用转运行，于16:37汇报操作完毕。 16:38调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜913开关由冷备用转运行，于16:38汇报操作完毕。 16:38调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜914开关由冷备用转运行，于16:38汇报操作完毕。 16:38调控吴少鹏DMS监盘：10kV宏玮线宏玮线#1环网柜914线路花厅口村公用变42#配电室912开关过流Ⅰ段动作跳闸，影响单户。即通知陈埭所彭逢祥。 16:43调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜921由冷备用转运行，于16:44汇报操作完毕。 16:45调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜923由冷备用转运行，于16:45汇报操作完毕。 16:45调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜924由冷备用转运行，于16:45汇报操作完毕。 16:46 调控吴少鹏下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线宏玮线#2环网柜922由冷备用转运行，于16:46汇报操作完毕。 19:13 陈埭所彭逢祥汇报调控赖文龙：对10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室912开关控制电缆及设备进行试验合格（具备相应资质的单位试验合格），验收合格，具备送电条件。申请对线路试送。 19:14 调控赖文龙下令陈埭所彭逢祥：10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室912开关合上控制电源，控制方式由“就地”切换至“远方”位置，并于19:14汇报操作完毕。 19:18 调控赖文龙遥控：10kV宏玮线花厅口村公用变42#配电室912开关由冷备用转运行，线路运行正常，并通知陈埭所彭逢祥。 19:23 调控赖文龙通知青阳运维班苏丽清：对岸兜变10kV宏玮线924开关保护进行检查。 20:28 青阳运维班苏丽清汇报调控赖文龙：对岸兜变10kV宏玮线924开关检查13:48报整组启动。 | 35-1#杆电缆接线处两相有电弧烧伤痕迹，开关处异物缠绕 | 岸兜变10kV宏玮线924线路#35-1杆宏玮线后段01开关 | 岸兜变10kV宏玮线924
13DKX-32591 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-26 | FB780904-4DB1-4CA6-83CE-38E49FBA5F18 | 2月26日 12:00 同北黄朝增汇报10kV店仔线#3杆高压刀闸B相瓷瓶破裂，10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸B相瓷瓶断裂，16:32 抢修完毕恢复送电。故障原因：设备老化（厂家：浙江登高，型号：GW9/15W | 12时29分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为店仔线#1杆高压开关，通知相关人员巡视店仔线#1杆高压开关及其之后设备。 26日12:29 10kV店仔线#1杆高压开关由运行转冷备用（遥控），12:30 操作完毕 12:30 下令王志坚10kV店仔线#1杆高压开关由热备用转冷备用，12:31 操作完毕 26日12:44 申请配电故障抢修单NO：14006708，工作负责人：于士保 ，工作内容：_更换10kV店仔线#3杆高压刀闸、更换10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸，安全措施：_断开10kV店仔线#1杆高压刀闸、10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸。 26日12:45抢修许可：票号：14006708，抢修负责人：于士保，抢修任务：_更换10kV店仔线#3杆高压刀闸、更换10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸，抢修安措：_断开10kV店仔线#1杆高压刀闸、10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸。 26日15:01抢修终结：票号：14006708，抢修负责人：于士保，抢修任务：_更换10kV店仔线#3杆高压刀闸、更换10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸，抢修安措：_断开10kV店仔线#1杆高压刀闸、10kV店仔线#3支1杆配变低压刀闸。 15:32 执行送电指令票NO：ZLP-XM-23020832毕 | 10kV店仔线#3杆高压刀闸瓷柱老化断裂（2010年投运）申请紧急停电检修 | 许垵变电站921 , 店仔线#1杆高压开关 | 许垵变电站921
13DKX-46309 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-26 | BD90392B-6FA9-4CB7-913F-B671561282E5 | 26日11:29 DMS研判显示：10kV后车线后车支线16#杆997开关跳闸；故障原因为：无异常 | 26日11:32 后车支线16#杆997开关（三遥） 跳闸；后车支线16#杆997开关（三遥）后车支线16#杆997开关C相过流告警；后车支线16#杆997开关（三遥）后车支线16#杆997开关相间过流保护动作；后车支线16#杆997开关（三遥）后车支线16#杆997开关事故总告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点后车支线16#杆997开关（三遥）及其之后的设备，重点关注后车支线16#杆997开关（三遥）之后区域。 26日12:02 连建君汇报李友军：10kV后车线后车支线16#杆至44#甲杆巡视无异常，申请试送 26日12:03 联/配调李友军令连建君：10kV后车线后车支线44#甲杆3165开关（三遥）由运行转热备用，26日12:03操作成功 26日12:05联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线后车支线16#杆997（三遥）开关由热备用转运行，于26日12:05控合成功 26日12:25联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线厝斗支线2#杆3536开关由运行转热备用，于26日12:25控分成功 26日12:25联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线后车支线48#杆3430（三遥）开关由 运行转热备用，于26日12:25控分成功 26日12:02 连建君汇报李友军：10kV后车线后车支线44#甲杆后段巡视无异常，申请试送 26日12:26 联/配调李友军令连建君：10kV后车线后车支线44#甲杆3165（三遥）开关由热备用转运行，26日12:30操作成功，送电正常 26日13:17联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线后车支线48#杆3430（三遥）开关由 热备用转运行，于26日13:17控合成功 26日12:02 连建君汇报李友军：10kV后车线厝斗支线2#杆至终端杆巡视无异常，申请试送 26日13:45联/配调李友军遥控操作_：10kV后车线厝斗支线2#杆3536开关由热备用转运行，于26日13:45控合成功，送电正常 | 查无故障 | 田边变10kV后车线933线路后车支线16#997开关（三遥） | 田边变10kV后车线933
1e54176e-ad43-4cc4-bd8c-9e4cc5b9c904 | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-26 | 46D97590-14CE-496E-8547-6C51BB23AB2B | 2023年2月26日10:42 IES监盘发现：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段动作闭锁重合闸 故障原因：树倒在引起10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆 西美西宅片7#变上，引起10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸负荷侧引线断线，华鸿支线4#杆-4-1#主杆引线断线 | 2023年2月26日10:42 IES监盘发现：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段动作闭锁重合闸 配调黄明妮通知溪美运检班李立研，配调郑明凤通知城区供服刘威 10:46 配调黄明妮通知城区供服刘威：研判10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆大号侧故障 11:10 溪美运检班洪彩婷汇报配调郑明凤：2023年02月26日 10:41:12 ：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关过流Ⅰ段动作跳闸，过流Ⅰ段动作闭锁重合闸，故障电流88.69A，故障相C相，开关间隔检查无异常并复归信号。 12:14 美林所李琪峰汇报配调黄小明：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸负荷侧引线断线，华鸿支线4#杆-4-1#主杆引线断线，线路无其他异常，申请断开10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸进行试送 26日12:14 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸由合闸转分闸，26日12:25操作成功 26日12:27 联/配调黄小明令配调林珊珊：坵洋变10kV自来水Ⅲ线641开关由热备用转运行，26日12:29操作成功，运行正常，配调黄小明通知美林所李琪峰 26日12:31 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆火车站1#变由运行转热备用，26日13:27操作成功，汇报南安县调黄丽吉 26日12:31 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变由运行转热备用，26日13:27操作成功，汇报南安县调黄丽吉 26日12：31 联/配调黄小明令李琪峰：查10kV自来水Ⅲ线华鸿支线5#主杆泉州华鸿塑胶有限公司确在热备用，26日13:27操作成功，汇报南安县调黄丽吉 26日13:27 联/配调黄丽吉令李琪峰：查10kV自来水Ⅲ线南昌铁路局福州供电段变确在空载运行，26日13:27操作成功 26日13:27 联/配调黄丽吉令李琪峰：查10kV自来水Ⅲ线南安市鑫煌废品回收有限公司配变由运行转空载运行，26日13:27操作成功 26日13:28 联/配调黄小明令美林所李琪峰：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆R1149跌落式熔断器由合闸转分闸，26日13:33操作成功 26日13:47 配调黄小明签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0144，工作负责人：李琪锋，工作内容：在10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4#杆-4-1#主杆，进行修复10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4#杆-4-1#主杆导线（断线）、10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变高压刀闸及老旧引线更换、绝缘护套加装、树障清理，安全措施：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆火车站1#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆R1149跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸。 26日13:58 配调黄小明签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0145，工作负责人：陈俊华1，工作内容：在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆5553刀闸引线断线；在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆，进行带电安装110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆大号侧接地挂环，安全措施：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆火车站1#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆西美西宅片7#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆R1149跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆5553刀闸。 26日14:23配调黄小明抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0145，抢修负责人：陈俊华1，抢修任务：在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线1#杆5553刀闸引线断线；在110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆，进行带电安装110kV坵洋变10kV自来水III线641线路华鸿支线3#杆大号侧接地挂环，抢修安措：10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1+1-1#主杆 火车站1#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4-1#主杆 西美西宅片7#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线2#杆 R1149跌落式熔断器，10kV自来水Ⅲ线华鸿支线1#杆 5553刀闸。 26日1 | 10kV自来水Ⅲ线华鸿支线4#杆-4-1#主杆导线（断线）、 | 坵洋变10kV自来水Ⅲ线641线路 | 坵洋变10kV自来水Ⅲ线641
f94bf85f-cca1-44f0-b518-dde95efb96be | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | 917F31C5-78D0-4450-8A78-C33A73AE0E07 | 26日9:26 溪头变10kVII段母线B相电失地(A相电压为9.98,B相电压为1.28,C相电压为10.64接地选线为：10kV洪溪I路621线路， 9:28 10kV洪溪Ⅰ路#038洪溪A四开关跳闸，失地复归，10:04 联/配调陈超收到现场倪志海汇报：龙腾伟业机电用户电缆挖断，申请隔离，10：06用户内部故障隔离完毕，其余用户恢复送电正常17:06用户内部处理完毕，恢复送电正常 | 26日9:28 收到2个配变上送停电事件； 巡视跳闸点10kV洪溪Ⅰ路#038洪溪A四开关，及其之后的设备。通知阳下所倪志海巡线 26日10:04 联/配调陈超收到现场倪志海汇报：龙腾伟业机电用户电缆挖断，申请隔离 26日10:04 联/配调陈超令倪志海:10kV洪溪Ⅰ路龙腾次分线#001龙腾界柱上开关由运行转冷备用，26日10:06操作成功 26日10:06 联/配调陈超令倪志海:10kV洪溪Ⅰ路#038洪溪A四柱上开关由热备用转运行，26日10:10操作成功 16:43 运检部柳鸿清汇报：龙腾伟业机电用户内部故障处理完毕，具备送电条件 16:53 营销部周贤盛汇报：龙腾伟业机电用户内部故障处理完毕，具备送电条件 16:55 联/配调陈超令倪志海:10kV洪溪Ⅰ路龙腾次分线#001龙腾界柱上开关由冷备用转运行17;06执行完毕 | 用户侧电缆开挖破坏 | 福州.溪头变10kV洪溪Ⅰ路621线路洪溪Ⅰ路#038洪溪A四开关 | 10kV洪溪Ⅰ路621线路
e5d8e79e-107d-4fbe-a10e-879199d643b9 | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | CD8743FD-3DFE-41C2-BD29-FA2C58A83370 | 2023年02月26日08:00 10kV南梅线#015杆至065杆缺相，故障原因：10KV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断（具体原因：不明待查） | 8:00 南雅供电所卢人灿汇报：10KV南梅线#015杆高压引线烧断，即通知建瓯远程站严雯 26日08:13联/配调邱玲敏遥控操作_：10kV南梅线#065杆KY377开关由热备用转运行，于26日08:13控合成功 26日08:14联/配调邱玲敏遥控操作_：10kV南梅线#040杆KY311开关由运行转热备用，于26日08:14控分成功,即通知建瓯远程站严雯 26日09:16 申请配电故障抢修单NO：JONY2023022601，工作负责人：叶荣姑 ，工作内容：10kV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断抢修，安全措施：10kV南梅线#001A杆G301刀闸，10kV南梅线#040杆G311刀闸、KY311开关，接地线3线。 26日09:21 南雅所叶荣姑汇报：因需在10kV南梅线#014B杆挂接地，安全措施申请断开10kV南梅线#001A杆G301刀闸 26日09:33 联/配调李杰令林华杰：南平.南雅变/10kV.南梅线603开关由运行转热备用，26日09:33操作成功。即通知建瓯叶李汉 26日09:34 联/配调李杰令卢人灿：10kV南梅线#001A杆G301刀闸由合闸转分闸，26日09:37操作成功 26日09:44 联/配调李杰令卢人灿：10kV南梅线#040杆KY311开关由热备用转冷备用，26日10:05操作成功 26日10:09抢修许可：票号：JONY2023022601，抢修负责人：叶荣姑，抢修任务：10kV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断抢修，抢修安措：10kV南梅线#001A杆G301刀闸，10kV南梅线#040杆G311刀闸、KY311开关，接地线3组。 26日11:38抢修终结：票号：JONY2023022601，抢修负责人：叶荣姑，抢修任务：10kV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断抢修，抢修安措：10kV南梅线#001A杆G301刀闸，10kV南梅线#040杆G311刀闸、KY311开关，接地线3组。 11:39 发令执行（10kV南梅线#001A杆至#040杆修后送电操作，见指令票NPSJ23020165，于26日12：19执行完毕） | 10KV南梅线#015杆G304刀闸A相电源侧引线烧断 | 10kV南梅线015杆至065杆 | 南雅变10kV南梅线603
13DKX-45093 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-26 | 7CAC0468-2044-4A4A-8AC2-6719C6BC15D1 | 2023年2月26日7:55 DMS研判10kV井口线#035杆035开关过流I段动作 跳闸；故障原因为：政府砍树碰到导线上 | 26日7:56 DMS研判10kV井口线#035杆035开关 跳闸；10kV井口线#035杆035开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知坂中所林松金巡视跳闸点10kV井口线#035杆035开关及其之后的设备，重点关注10kV井口线#035杆035开关至10kV炉洋线#026-11杆026-11开关之间区域。08时33分巡视人林松金、赵毓华接受通知，开始巡线。 26日08:43 联/配调张琳收到现场赵毓华汇报：10kV井口线#035杆035开关跳闸，10kV井口线#052-1杆至#052-2杆政府砍树碰到导线上，已用绝缘棒处理，线路巡线无异常，具备送电条件 26日08:46联/配调张琳遥控操作_：10kV井口线#035杆035开关由热备用转运行，于26日08:46控合成功、查DMS数据正常 | 10kV井口线#052-1杆至#052-2杆政府砍树碰到导线上 | 福安城西变电站10kV井口线#035杆035开关 | 10kV井口线913线路
4AFC5CC9001A44DE98CCC9EA803845B4421B | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-26 | 58797886-7F00-48D3-8094-2D6EF08F874E | 2023年02月26日 05：53 DMS研判10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关之后缺相，故障原因：10kV前洋线631线路中院分支线#11杆至#12杆之间断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关及其之后的设备，重点关注10kV前洋线631线路中院分支线#14杆、10kV前洋线631线路中院分支线#24杆至10kV前洋线631线路中院分支线#14-2A杆、10kV前洋线631线路中院分支线#26杆之间区域。 26日06:42 联/配调林迪彪收到现场平湖所林嫩汇报：10kV前洋线631线路中院分支线#11杆至#12杆之间断线，申请断开10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关，合上10kV前洋线631线路中院分支线#118杆118开关 26日06:45联/配调林迪彪遥控操作_：10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关由运行转热备用，于26日06:45控分失败 26日06:46 联/配调林迪彪令刘林贤：10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关由运行转热备用，26日06:46操作成功。10kV前洋线631线路中院分支线#118杆118开关终端离线无法遥控。 26日06:49 联/配调林迪彪收到现场平湖所林嫩汇报：申请断开10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关 26日06:51联/配调林迪彪遥控操作_：10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关由运行转热备用，于26日06:51控分成功 26日07:17 联/配调刘林贤收到现场平湖所林嫩汇报：10kV前洋线631线路中院分支线#11杆杆至#12杆之间断线故障故障已处理完毕，人员撤离，10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关已具备送电条件。 26日07:22联/配调刘林贤遥控操作_：10kV前洋线631线路钱坂支线#16A杆63109开关由热备用转运行，于26日07:22控合成功 26日07:27 联/配调刘林贤令平湖所程国雄：10kV前洋线631线路中院分支线#118杆118开关由热备用转运行，26日07:29操作成功,线路恢复送电 | 10kV前洋线631线路中院分支线#11杆至#12杆之间引线断线，引起线路故障 | 10kV前洋线631线路中院分支线#12杆63113开关 | 前洋线931线路
cd2d53b6-f76b-4d06-9beb-f6792df435e7 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-02-25 | 79D842D1-8B0A-4D2A-89AA-6111E6616566 | 2023年02月25日 20:15 鹤塘所王友平汇报:因线路故障申请鹤塘变10kV田杉线916线路由运行转热备用 故障原因：10kV田杉线#009-1杆下鸡棚着火 | 20时15分，联/配调刘林贤发布停电信息，发布设备为鹤塘变10kV田杉线916开关，通知鹤塘所王友平巡视鹤塘变10kV田杉线916开关及其之后设备 25日21:03 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：10kV田杉线#009-1杆下鸡棚着火，其余线路无异常，申请断开10kV田杉线#009甲杆0091刀闸，试送鹤塘变10kV田杉线916开关。 25日20:57 联/配调刘林贤令鹤塘所王友平：10kV田杉线#009甲杆0091刀闸由合闸转分闸，25日20:58操作成功 25日20:58 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：人员撤离，已具备送电条件，申请试送鹤塘变10kV田杉线916开关。 25日21:06联/配调刘林贤遥控操作_：鹤塘变10kV田杉线916开关由热备用转运行，于25日21:06控合成功 25日22:09 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：现场因鸡棚着火引发线路着火，现场火已扑灭，线路皮有烧损不影响线路送电，申请鹤塘变10kV田杉线916开关由运行转热备用 25日22:16联/配调刘林贤遥控操作_：鹤塘变10kV田杉线916开关由运行转热备用，于25日22:16控分成功 25日22:16 联/配调刘林贤收到现场鹤塘所王友平汇报：人员撤离，已具备送电条件，申请试送10kV田杉线916线路#009甲杆0091刀闸，鹤塘变10kV田杉线916开关。 25日22:17 联/配调刘林贤令鹤塘所王友平：10kV田杉线#009甲杆0091刀闸由分闸转合闸，25日22:49操作成功 25日22:50 联/配调刘林贤令林迪彪：鹤塘变10kV田杉线916开关由热备用转运行，25日22:50操作成功，现场全部送电 | 10kV田杉线#009-1杆下鸡棚着火紧急停电 | 鹤塘变10kV田杉线916线路 | 田杉线916线路
FD2E3792F04A477EB907262C202D78240000 | 隔离刀闸引线断线 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-25 | 946FE5C8-1BE4-4C8C-82BF-B81983DCC214 | 2023年2月25日 18:52 监盘DMS发现永和变10kV上宅线924线路#9杆上宅线Ⅰ段04开关跳闸，10kV上宅线#23+3杆故指动作；故障原因：10KV上宅线恒盛支线1#杆恒盛支线11开关至恒盛支线111刀闸间引线断两相，故障点已隔离（隔离单台专变），线路其他负荷于19:44全部恢复送电。26日 办理紧急申请GWJJSGDGS2023020273443处理恒盛支线1#缺陷，并于16:03恢复送电 | 25日18:57 调控张铭路通知永和所王培荣：永和变10kV上宅线924线路#9杆上宅线Ⅰ段04开关跳闸，10kV上宅线#23+3杆故指动作。19时14分巡视人王培荣接受通知，开始巡线。 25日19:21 联/配调张铭路收到现场王培荣汇报：巡视发现10kV上宅线#9杆上宅线Ⅰ段04开关跳闸，10KV上宅线恒盛支线1#杆恒盛支线11开关至恒盛支线111刀闸间引线断两相，其余无异常。 25日19:23 联/配调张铭路令王培荣：10kV上宅线恒盛支线#1杆恒盛支线11开关由运行转冷备用，25日19:42操作成功 25日19:43 联/配调黄雨翔令王培荣：10kV上宅线#9杆上宅线Ⅰ段04开关由热备用转运行，25日19:44操作成功 26日 办理紧急申请GWJJSGDGS2023020273443处理完毕，并于16:03恢复送电。 |  | 永和变10kV上宅线924线路#9杆上宅线I段04开关 | 永和变10kV上宅线924
9061E20A1783409388A2AE9306327B7A0000 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-25 | D3FD3AC0-E883-4CC6-883B-C1C00CC7836C | 2023年2月25日 16:24 监盘DMS发现内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关跳闸；10kV樟井线#58杆故指动作，站内有故障录波启动信号，线路查无故障点和异常点，故障原因：初判异物引发线路瞬间故障（现场刮大风），线路于17:52全部恢复送电。 | 25日16:27 调控张铭路通知罗山所陈峰：内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关跳闸，10kV樟井线#58杆故指动作。16时29分巡视人陈峰接受通知，开始巡线。 17:01罗山所陈峰汇报调控黄雨翔：对10kV樟井线#50杆后段线路进行巡视，查无故障点和异常点。 25日17:02 联/配调黄雨翔令陈峰：10kV樟井线#58杆樟井线Ⅱ段04开关由运行转冷备用，25日17:06操作成功 25日17:07 联/配调黄雨翔令张铭路：10kV樟井线#50杆K4146开关由热备用转运行，25日17:08操作成功 25日17:45罗山所陈峰汇报调控黄雨翔：对10kV樟井线#58杆后段线路进行巡视，查无故障点和异常点，初判异物引发线路瞬间故障（现场刮大风），线路具备送电条件，申请试送10kV樟井线#58杆樟井线Ⅱ段04开关。 25日17:46 联/配调黄雨翔令陈峰：10kV樟井线#58杆樟井线Ⅱ段04开关由冷备用转运行，25日17:52操作成功 | 异物引发线路瞬间故障 | 内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关 | 内江变10kV樟井线621
7c0687b8-ad7a-4c9c-be9f-809972e53649 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-25 | FD1B8576-361C-4EA6-9D12-925080F4F8DE | 25日12:50 枕头山变枕头山变.10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为10.58,A相电压为10.07,B相电压为0.18,B相电压为0.60,C相电压为10.51,C相电压为10.53,零序电压为0.00,零序电压为100.45,)失地选线为枕头山变草潭线934,。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 25日12:55 枕头山变失地(枕头山变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.58,B相电压为0.18,C相电压为10.51,零序电压为0.00,枕头山变.10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.07,B相电压为0.60,C相电压为10.53,零序电压为100.45,)。即通知抢修班组巡视枕头山变.10kV.草潭线间隔.934开关及其之后的设备。 | 百合纺织配电室10kV百合纺织#2变故障（用户产权） | 枕头山变10kV草潭线934线路 | 枕头山变草潭线934
6932B3BFB5BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-25 | 2D7FB125-9F2F-4D47-B00D-277E81E4E5DF | 25日10:49 监控傅景发汇报：洪塘头变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.66,B相电压为10.13,C相电压为0.50,零序电压为10.42,)无选线信号。故障原因为：用户内部故障 | 25日10:56联/配调谢文廷【顺控】遥控操作_：洪塘头变电站.10kV.集潘一环间隔.915开关由运行转热备用，于日控分成功 25日10:57联/配调谢文廷【顺控】遥控操作_：洪塘头变电站.10kV.集潘一环间隔.915开关由热备用转运行，于日控合成功 11:00~11:30试控洪塘头变电站10kV东纶线912、金沙Ⅰ回913开关，失地未消失即转运行 25日 11:30 （遥控）海尚国际南区开闭所10kV南区Ⅰ回911开关由运行转热备用，11:30操作毕失地未消失 11:35 下令抢修洪作志：海尚国际南区开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，11:35操作毕（转电） 11:36 （遥控）海尚国际北区开闭所10kV海尚Ⅰ回911开关由由运行转热备用，11:37操作毕失地未消失 11：45下令抢修洪作志：海尚国际北区开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，11:46操作毕（转电） 12:04 联/配调李剑斌令陈天：洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由运行转热备用，25日12:04操作成功（失地消失） 12:35 下令抢修洪作志：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911、潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913开关由运行转热备用，12:36操作毕 12:37 （遥控）洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，12:37操作毕，正常 12:39下令 洪作志：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关由热备用转运行，12：40洪作志汇报：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关机构有缺陷，合不上，通知运行方加财 13:19 （遥控）洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由运行转热备用，12:37操作毕， 13:21 方加财汇报：洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关缺陷处理完毕，开关在运行状态 13:22 （遥控）洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，12:37操作毕，正常 13:25 下令洪作志：洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913开关由热备用转运行，13:25操作毕，正常 13:38 下令洪作志：潘涂#1环网柜10kV金都一环912开关由运行转热备用，13:38操作毕 14：00 下令洪作志：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由热备用转冷备用，操作毕 14:01 下令洪作志：洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912开关由热备用转运行，14:08操作毕，正常 14:14 下令方加财：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关由运行转热备用，14:15操作毕 14:28下令洪作志：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由冷备用转运行，14:28操作毕，正常 14:41 下令洪作志：金都#1环网柜10kV后田一环912、海尚Ⅰ回913、南区Ⅰ回914、一配Ⅰ回915开关由运行转热备用，14:42操作毕 14：43 下令洪作志：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关由热备用转运行，14:49 方加财汇报：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关机构缺陷，合不上， 15:07 下令方加财：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由运行转冷备用，15:08操作毕 15:08 方加财汇报：金都#1环网柜10kV潘涂一环911开关机构缺陷处理毕，开关在运行状态 15:16 下令方加财：潘涂#1环网柜10kV金都一环912线路由冷备用转运行，15:16操作毕，失地 15:16 下令方加财：金都#1环网柜10kV科小施工916线路由运行转冷备用，15:17操作毕，失地消失 15:18 下令方加财：金都#1环网柜10kV后田一环912、海尚Ⅰ回913、南区Ⅰ回914、一配Ⅰ回915开关由热备用转运行，15:19操作毕，正常 15:20 下令方加财：金都#1环网柜10kV科小施工916线路由冷备用转检修，15:50操作毕 15:23 海尚国际北区开闭所、海尚国际南区开闭所恢复原运行方式。通知同安用检施祝福 25日19:36 申请配电故障抢修单NO：20182771，工作负责人：陈勇 ，工作内容：金都#1环网柜10kV科小施工916柜至厦门市同安区教育局（环东海域新城科创小学施工箱变 ）10kV进线911柜电缆故障查找及抢修，安全措施：金都#1环网柜10kV科小施工916线路转检修。 25日19:38抢修许可：票号：20182771，抢修负责人：陈勇，抢修任务：金都#1环网柜10kV科小施工916柜至厦门市同安区教育局（环东海域新城科创小学施工箱变 ）10kV进线911柜电缆故障查找及抢修 ，抢修安措：金都#1环网柜10kV科小施工916线路转检修。 27日12:47抢修终结：票号：20182771，抢修负责人：陈勇，抢修任务：金都#1环网柜10kV科小施工 | 电缆中间接头故障 | 洪塘头变电站914线路 | 洪塘头变电站914
3161ADB0791547B69E9DBCA341EA092D421B | 隔离刀闸端子断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-25 | 7083FC5C-06C6-45B8-BDC2-2A9EBDE2833F | 2023年02月25日 10:12 10kV新山线048杆至061A杆紧急停电。故障原因：0kV新山线048杆G3100刀闸 | 2023年02月25日 06:25 DMS系统研判：10kV新山线036杆KY2008开关发生缺相，转告渭田供电所朱荣杰 2023年02月25日 08:53 渭田供电所朱荣杰汇报：10kV新山线048杆G3100刀闸B相接线端子断裂，需等带电班抵达后开始工作 2023年02月25日 10:08 松政联调徐晨璐令渭田供电所朱荣杰:1、10kV新山线060-1杆K2032开关由运行转冷备用，2、10kV新山线061A杆烤烟房公变由运行转冷备用，3、10kV新山线048杆G3100刀闸由合闸转分闸，于10:32执行完毕，转告配抢李珊 25日10:57 申请配电故障抢修单NO：NP-SX-PD-2023-0023，工作负责人：杨敬忠 ，工作内容：10kV新山线048杆带电T接引线（G3100刀闸B相接线端子断裂，急需抢修），安全措施：1、10kV新山线060-1杆K2032开关、G3108刀闸，2、10kV新山线061A杆烤烟房公变跌落式熔断器、低压刀闸，3、10kV新山线048杆G3100刀闸。 25日11:15抢修许可：票号：NP-SX-PD-2023-0023，抢修负责人：杨敬忠，抢修任务：10kV新山线048杆带电T接引线（G3100刀闸B相接线端子断裂，急需抢修），抢修安措：1、10kV新山线060-1杆K2032开关、G3108刀闸，2、10kV新山线061A杆烤烟房公变跌落式熔断器、低压刀闸，3、10kV新山线048杆G3100刀闸。 | 10kV新山线048杆G3100刀闸B相接线端子断裂 | 10kV新山线048杆至061A杆 | 新桥变10kV新山线965
13DKX-26435 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-25 | CF40ABC7-4C1B-4EC5-AA74-ADEBA669CFA7 | 25日9:33 10kV官峰线#117杆Z-5902开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功；故障原因为：五美水电站用户砍树碰触线路（用户产权） | 25日9:34 DMS系统研判：10kV官峰线#117杆Z-5902开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功；即通知梨坑正辉水电站、五美水电站机组停机，通知霞寨所黄耿波组织人员巡视跳闸点10kV官峰线#117杆Z-5902开关及其之后的设备。 25日09:46联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#201杆Z-5911开关由运行转热备用，于25日09:46控分失败 25日09:47联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#269杆Z-5912开关由运行转热备用，于25日09:47控分成功 25日09:47联/配调程舒渊遥控操作_：10kV双峰线#38杆Z-8102开关由热备用转运行，于25日09:47控合成功，正常 通知梨坑正辉水电站可并网发电 25日10:01 联/配调程舒渊收到霞寨所黄耿波汇报：五美水电站用户砍树碰触线路（用户产权），现用户专变已在热备用，申请隔离10kV五美支线#21杆P-5925刀闸，试送主线路 25日10:02 联/配调程舒渊令霞寨所黄耿波：10kV五美支线#21杆P-5925刀闸由合闸转分闸，25日10:10操作成功 25日10:11联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#117杆Z-5902开关由热备用转运行，于25日10:11控合成功，正常 25日10:13联/配调程舒渊遥控操作_：10kV官峰线#269杆Z-5912开关由热备用转合环运行，于25日10:13控分成功 25日10:15联/配调程舒渊遥控操作_：10kV双峰线#38杆Z-8102开关由运行转热备用（解环），于25日10:15控合成功 | 由于村民砍树倒在10kV五美电站分支线#02杆-#03杆裸导线上(用户专变线路) | 霞寨变官峰线915线路官峰线#117杆Z-5902开关 | 霞寨变官峰线915
13DKX-48292 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-25 | 69FA8428-DDAE-4981-A873-20E2A8E8003C | 25日9:31 系统误报 | 25日9:31 DMS系统研判：10kV西蝉线(右)#21杆Z-1012开关跳闸，即通知山格所蔡云辉巡视跳闸点10kV西蝉线(右)#21杆Z-1012开关及其之后的设备。 25日10:52 联/配调程舒渊收到山格所蔡云辉汇报：现场检查10kV西蝉线（右）#21杆Z-1012开关在运行状态，后端用户均有电 | 系统误报 | 西蝉变作业区I回918线路西蝉线(右)#21杆Z-1012开关 | 西蝉变作业区I回918
5E9F4C9FC8E548AD8A51F3A2FE526B050000 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-25 | 2D913A6E-A403-438A-917A-86B77C754BCE | 2023年2月25日 8:36 故障原因：供电所汇报金井所10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关负荷侧B相引线断线，已办理抢修单处理完毕，线路于12:07恢复送电。 | 8:36 金井所王建设汇报调控许有吉：10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关负荷侧B相引线断线。 25日08:36 调控许有吉 遥控：10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关由运行转热备用。 25日08:36 联/配调许有吉令王建设：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关由热备用转冷备用，25日08:39操作成功 9:40调控黄雨翔查10kV石圳线联通支线#15杆确由金井所10kV石圳线623线路供电。 9:42调控黄雨翔下令龙湖运维站姚坤源：退出金井变10kV石圳线623线路重合闸，并于9:45汇报操作完毕。 25日11:09 申请配电故障抢修单NO：2201253，工作负责人：朱志远 ，工作内容：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关负荷侧B相引线断落紧急带电处理，A、C相引线带电检查处理，安全措施：1、退出金井所10kV石圳线623线路重合闸，2、断开10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关、G3088刀闸。 25日11:06调控黄雨翔抢修许可：票号：2201253，抢修负责人：朱志远。 12:01 金井所蔡达理汇报调控张铭路：2201253#抢修单工程施工结束，验收合格，具备送电条件。 25日12:02 调控张铭路抢修终结：票号：2201253，抢修负责人：朱志远。 25日12:05 联/配调黄雨翔令王建设：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关由冷备用转热备用，25日12:06操作成功（切远方体现在综合令内） 25日12:07 联/配调黄雨翔令许嘉豪：10kV石圳线联通支线#15杆K3088开关由热备用转运行，25日12:07操作成功 12:08调控黄雨翔下令龙湖运维站姚坤源：投入金井变10kV石圳线623线路重合闸，并于15:58汇报操作完毕。 | 怀疑引线及铜铝鼻子未按照标准工艺施工，造成连接受力，在强风作用下铜铝处断裂。 | 金井变10kV石圳线623线路联通支线#15杆K3088开关 | 金井变10kV石圳线623
F3D9E0CB361903BCE0430A8E033303BC421B | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-24 | 85552A8F-18E6-4C91-A819-613849E2E929 | 24日21:15东孚供电所苏忠义报10kV后祥线#25杆至#26杆C相导线外破断线（电力集团管廊施工）； 故障原因：外破 | 24日21:35 用户许先生（海沧马鸾污水泵站）10kV污水Ⅰ回901线路同意停电 21:36遥控10kV后祥线#21杆高压开关由运行转热备用； 21:38令苏忠义10kV后祥线#24杆高压刀闸由合闸转分闸；21:41操作毕 21：47令苏忠义10kV后祥线#21杆高压开关由热备用转冷备用，21:53操作毕 24日22:35 申请配电故障抢修单NO：20230224001，工作负责人：杨国军 ，工作内容：10kV后祥线#25杆至#26杆C相导线断线抢修，安全措施：断开10kV后祥线#24杆高压刀闸、10kV后祥线#21杆高压刀闸。 24日22:38抢修许可：票号：20230224001，抢修负责人：杨国军，抢修任务：10kV后祥线#25杆至#26杆C相导线断线抢修，抢修安措：断开10kV后祥线#24杆高压刀闸、10kV后祥线#21杆高压刀闸。 0:21抢修单终结 0:47送电正常ZLP-XM-23020828 | 管廊施工外破 | 新垵变电站971 , 后祥线#21杆高压开关 | 新垵变电站971
13DKX-52593 | 跌落式熔断端子断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-24 | 598886F6-F078-4B26-BD05-98B84376325B | 24日19:15同安抢修颜聪捷报10kV东宅线#7杆、#8杆A相抛头脱落，故障原因：抛头老化 | 24日19:21 令颜聪捷10kV东宅线#3杆高压刀闸由合闸转分闸19:23操作毕 19:25令颜聪捷埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路由运行转冷备用、埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路由冷备用转检修；19:29操作毕 20:29令颜聪捷10kV双浔线#19杆高压开关由热备用转合环运行（转电），20:31操作毕 20:38令颜聪捷埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路由运行转冷备用（解环 转电）20:40操作毕 20:47令颜聪捷10kV石浔线#3杆高压刀闸由合闸转分闸；20:49操作毕 20:53令颜聪捷埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路由冷备用转检修；***操作毕 24日20:58 申请配电故障抢修单NO：14006707，工作负责人：于士建 ，工作内容：10kV东宅线#7杆A相抛头脱落 10kV东宅线#7杆至#8杆A相导线脱落 ，安全措施：断开10kV东宅线#3杆高压刀闸，断开10kV石浔线#3杆高压刀闸，埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路转检修，埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路转检修，。 24日20:57抢修许可：票号：14006707，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV东宅线#7杆A相抛头脱落 10kV东宅线#7杆至#8杆A相导线脱落 ，抢修安措：断开10kV东宅线#3杆高压刀闸，断开10kV石浔线#3杆高压刀闸，埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路转检修，埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路转检修，。 24日21:51抢修终结：票号：14006707，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV东宅线#7杆A相抛头脱落 10kV东宅线#7杆至#8杆A相导线脱落 ，抢修安措：断开10kV东宅线#3杆高压刀闸，断开10kV石浔线#3杆高压刀闸，埔下里#1环网柜10kV东宅九杆913线路转检修，埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912线路转检修，。 23:00送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020826 | 10kV东宅线#7杆、#8杆A相抛头脱落 | 东宅变电站942 , 埔下里#1环网柜东宅九杆913高压开关 | 东宅变电站942
58b12cf8-d241-42a7-90c0-e8ce23e973d6 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-24 | 15D3729A-2A95-4099-A129-1CD88D89DCAC | 24日18:46 监控许佳友通知陈志胜：清濛变10kV美泰线655开关过流I段跳闸。故障原因:飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障. | 24日18:46 监控许佳友通知陈志胜：清濛变10kV美泰线655开关过流I段跳闸。 24日19:22清濛抢修吴俊艺汇报黄金城：10kV美泰线2－4#杆2665开关出线端引线断两相，5082刀闸上端引线断一相，10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修故障原因是飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障。线路无其它异常，申请试送美泰线3#杆后段负荷 24日19:23联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：美泰线3#杆2034开关（四遥）由运行转热备用，于24日19:23控分成功 24日19:23联/配调黄金城【顺控】遥控操作_：美泰线15#杆410开关（四遥）由热备用转运行，于24日19:23控合成功 24日20:03 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线3#杆2034（四遥）开关由热备用转冷备用，24日20:12操作成功 24日20:13 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线1#杆2065开关由运行转冷备用，24日20:14操作成功 24日20:15 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线1-1#杆1085开关由热备用转冷备用，24日20:23操作成功 24日20:25 联/配调黄金城令吴俊艺：美泰线2-4#杆2665开关由运行转冷备用24日20:25下令 24日21:28 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20180005849，工作负责人：吴俊艺 ，工作内容：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接。安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用，共挂4组接地线。 24日21:31抢修许可：票号：QZQXD20180005849，抢修负责人：吴俊艺，抢修任务：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接，抢修安措：安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用。共挂4组接地线。。 24日23:26抢修终结：票号：QZQXD20180005849，抢修负责人：吴俊艺，抢修任务：10kV美泰线2－3#杆至2－4#杆导线断一相抢修，10kV美泰线2－4#杆2665开关高压试验及引线重接，抢修安措：安全措施：10kV美泰线1#杆2065开关转冷备用、美泰线1-1#杆1085开关转冷备用、美泰线3#杆2034（四遥）开关转冷备用。共挂4组接地线。 送电票：QZBB23020454，24日23:33开始执行，24日23时49分执行完毕。 | 飞龙钢塑制品有限公司用户配电室913开关故障. | 清濛变10kV美泰线655线路 | 清濛变10kV美泰线655
A5FA927685934951B5DC7B7A61D544520000 | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-24 | 5D327830-0EBC-4B69-A520-3EFD646717EF | 2023年2月24日14:41 IES700监盘发现沟头变10kV 前沟线942线路A相不完全失地（Ua：8.64、Ub：5.26、Uc：5.04、3U0:8.24），选线正确，故障原因：10kV前沟线#9杆至#11杆导线对树木放电，已处理完毕并于19:53恢复送电。（抢修单：2200853；2月25日双龙湾花苑开闭所恢复正常运行方式供电） | 14:41 IES700监盘发现沟头变10kV Ⅳ段母线A相不完全失地（Ua：8.64、Ub：5.26、Uc：5.04、3U0:8.24），选线前沟线942线路。 24日14:54 联/配调黄文远令许有吉：双龙湾花苑开闭所10kV前沟线902开关由运行转热备用，24日14:55操作成功 24日14:54 联/配调黄文远令许有吉：双龙湾花苑开闭所10kV母分900开关由热备用转运行，24日14:55操作成功 24日14:56 联/配调黄文远令许有吉：沟头变电站.10kV.前沟线间隔.942开关由运行转热备用，24日14:56操作成功 24日15:00 调控黄文远通知陈埭所吴泽淡：沟头变10kV 前沟线942线路A相不完全失地，已将站内开关转热备用，已将双龙湾花苑开闭所负荷转由紫峰线供电。 24日16:02 陈埭所吴泽淡汇报调控黄文远：巡视发现10kV前沟线#9杆至#11杆导线对树木放电。 24日16:02 联/配调黄文远令吴泽淡：10kV前沟线#5-1杆前沟线分段01开关由运行转冷备用，24日16:07操作成功 24日16:08联/配调黄文远遥控操作_：沟头变电站.10kV.前沟线间隔.942开关由热备用转运行，于24日16:08控合成功 24日17:51 联/配调黄文远令许昭阳：10kV前沟线#5A杆苏厝华惠手袋公司配变由运行转热备用，24日18:09操作成功 24日18:10 联/配调蔡健健令许昭阳：10kV前沟线#9B杆晋江宏溢织造有限公司配变由运行转热备用，24日18:15操作成功 24日18:10 联/配调蔡健健令许昭阳：苏厝村公用03#配变由运行转热备用24日18:10下令 24日18:10 联/配调蔡健健令许昭阳：前沟线#16杆前沟线与群德线联络K0684（四遥）开关由热备用转冷备用24日18:10下令 送电票：QZJJ23020657，24日19:36开始执行，24日19时53分执行完毕。 | 10kV前沟线#9杆至#11杆导线对树木放电 | 沟头变10kV前沟线942线路 | 沟头变10kV前沟线942
d2c01022-bce2-450e-8f43-5200cc41045c | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-24 | D9D6AFA8-5518-4B7D-A21F-8549EB4BD754 | 2023年02月24日 11:56 IES监盘发现：下邦变10kV后房线616线路A相完全接地（A相电压为0.91kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.40kV,零序电压为17.07kV)，遥控10kV后房线1#杆749开关转热备用，接地消失，选线正确。故障原因为：10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸后段故障（用户设备） | 2023年02月24日 11:56 IES监盘发现：下邦变10kVⅠ段母线A相完全失地（A相电压为0.91kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.40kV,零序电压为17.07kV)，选线10kV下房线616线路，南安县调王玉玲通知南安县调卢彩玲 2023年02月24日 11:56 IES监盘发现：下邦变10kV后房线616线路A相完全接地（A相电压为0.91kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.40kV,零序电压为17.07kV)，遥控后房线1#杆749开关转热备用，接地消失，选线正确 24日11:48联/配调卢彩玲、王玉玲【顺控】遥控操作：10kV后房线1#杆749开关由运行转热备用，于24日11:48控分成功接地信号消失 南安县调卢彩玲通知水头所刘宝水 12:43水头所池传章汇报配调王玉玲：已对10kV后房线1-19#杆段线路查无异常，要求19#杆736开关转热备用，试送前段线路 24日12:43 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV后房线19#杆736开关由运行转热备用，24日12:46操作成功汇报配调吕小红 24日12:48联/配调王玉玲、吕小红遥控操作：10kV后房线1#杆749开关由热备用转运行，12:48操作完毕，线路运行正常配调王玉玲通知水头所池传章 13:15 水头所池传章汇报南安县调卢彩玲：对10kV后房线19#杆至10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关巡无异常，申请试送 24日13:15 联/配调卢彩玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关由运行转热备用，24日13:18操作成功汇报王玉玲 24日13:19 联/配调卢彩玲令水头所池传章：10kV后房线19#杆736开关由热备用转运行，24日13:28操作成功汇报配调王玉玲，线路运行正常。配调王玉玲通知水头所池传章 14:04 水头所池传章汇报配调王玉玲：对10kV鹏新线达丰分支线12#杆后段线路巡无异常，要求10kV鹏新线达丰分支线9#杆7030刀闸转分闸，试送前段线路 24日14:05 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线9#杆7030刀闸由合闸转分闸，24日14:08操作成功 24日14:08 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关由热备用转运行，24日14:09操作成功后10kVⅠ段母线A相完全失地即转热备用，接地信号消失 配调王玉玲通知水头所池传章 24日14:10 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线9#杆7030刀闸由分闸转合闸，24日14:17操作成功汇报配调卢彩玲 14:17水头所池传章汇报配调王玉玲：要求10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸转分闸，试送前段线路 24日14:18 联/配调王玉玲令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸由合闸转分闸，24日14:23操作成功汇报南安县调吕小红 24日14:23 联/配调吕小红令水头所池传章：10kV鹏新线达丰分支线12#杆0L2开关由热备用转运行，24日14:24操作成功汇报配调王玉玲，运行正常。 2023年2月26日9:55 水头所陈晓斌汇报南安县调郑明凤：用户委托施工单位对高压电缆进行修复以及测试，试验合格，具备送电条件。 9:59 水头所陈晓斌汇报南安县调郑明凤：1、10kV鹏新线东升分支线3#杆东升石材变确在热备用；2、10kV鹏新线东升分支线4#主杆福建省南安市水头东升石材厂确在热备用；3、10kV鹏新线东升分支线4#付杆福建省南安市水头东升石材厂确在热备用；4、10kV福建省南安市来发石材厂变（至10kV鹏新线东升分支线1-1#杆）911开关确在冷备用。 10:01 南安县调郑明凤令水头所陈晓斌：10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸由分闸转合闸 10:19汇报操作完毕 10:19 南安县调郑明凤通知水头所陈晓斌：10kV福建省南安市来发石材厂变电网侧已送电，可以对用户侧设备送电。 2023年02月26日10:22来发石材厂变（10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆7034刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230224001 | 10kV鹏新线达丰分支线4-1#杆至东升分支线1#杆电缆中间头击穿（用户设备） | 下邦变10kV后房线616线路1#杆749开关 | 下邦变10kV后房线616
13DKX-63516 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地、线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-24 | B86C54C9-DE75-4E21-82D1-8EDDF7AD15E5 | 02月24日07:10DMS监盘发现：10kV城北线#36A杆K1开关 跳闸；10kV顺发机砖支线#01杆K1开关相间过流保护动作跳闸；故障原因为：10kV汤屋支线#02杆B相瓷瓶炸裂 | 24日7:15 10kV城北线#36A杆K1开关 跳闸；10kV顺发机砖支线#01杆K1开关 跳闸；相间过流保护动作； 即通知郊区所邱华蔚巡视跳闸点10kV城北线#36A杆K1开关设备，重点关注10kV顺发机砖支线#01杆K1开关之后区域。 24日07:18联/配调何琼英遥控操作_：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，于24日07:18控合失败，出现临城变10kVⅠ段母线B相完全失地 24日07:55 联/配调何琼英收到现场郊区所罗福民汇报：_10kV城北线#36杆-汤屋支线#1杆间有人伐木倒下碰到线路，现树木已滑落，具备送电条件 24日07:59联/配调何琼英遥控操作_：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转运行，于24日07:59控合失败 24日09:14 联/配调蓝泉收到现场罗福民汇报：10kV汤屋支线#02杆B相瓷瓶炸裂，正在组织抢修 24日10:10 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0005，工作负责人：罗福民，工作内容：在10kV汤屋支线#02杆，进行更换B相绝缘子（绝缘子炸裂抢修更换），安全措施：10kV城北线#36A杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，10kV顺发机砖支线#01杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸。 24日09:33 联/配调肖建锋令罗福民：10kV城北线#36A杆K1开关由热备用转冷备用，24日10:19操作成功 24日09:33 联/配调肖建锋令罗福民：10kV顺发机砖支线#01杆K1开关由热备用转冷备用，24日10:19操作成功 24日 10:20抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0005,抢修负责人：罗福民,抢修任务：1、10kV汤屋支线#02杆更换B相绝缘子（绝缘子炸裂抢修更换）,抢修安措:断开10kV城北线#36A杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸，断开10kV顺发机砖支线#01杆K1开关、G1刀闸、G2刀闸 送电票：SH-ZLP-202302129，24日12:04开始执行 送电票：SH-ZLP-202302129，24日12:10开始执行，24日12时45分执行完毕。 02月25日09:10郊区所罗福民申请合上10kV顺发机砖支线#01杆G1刀闸（为查看开关保护），即令其操作：10kV顺发机砖支线#01杆G1刀闸由分闸转合闸，09：28操作完毕。 17：10郊区所罗福民汇报：10kV顺发机砖厂用户已更换避雷器、跌落开关，计量装置及变压器，现工作结束经验收合格，具备送电条件（10kV顺发机砖支线#01杆K1开关、G2刀闸在分闸位置）。17：25用检蔡全富汇报：10kV顺发机砖支线#01杆K1开关具备送电条件。17：30令郊区所罗福民10kV顺发机砖支线#01杆G2刀闸由分闸转合闸，17：32操作完毕。17：33遥控10kV顺发机砖支线#01杆K1开关由热备用转运行，送电正常。 2023年02月25日17:51顺发机砖厂专变（10kV顺发机砖支线#01杆K1开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单LYSHYLYH20230224004 | 10kV城北线#36A杆B相避雷器烧毁 | 10kV城北线#36A杆K1开关 | 临城变10kV临黄线937线路
675883843758C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-23 | 55246847-421E-4948-9ABF-5721873A6F4E | 23日18:29 DMS系统弹窗：城东变10kV草邦线后路支线1#杆3433开关跳闸，故障原因：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸A相脱出 | 23日18:32 即通知抢修班组巡视跳闸点后路支线1#3433开关及其之后的设备。 18:29 洛江抢修吴章北汇报：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸上端冒火，紧急将10kV草邦线后路支线1#杆3433开关转热备用。 23日19:42 洛江抢修吴章北汇报李友军：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸A相脱出，引起刀闸冒火花，现刀闸已重新合上。 23日19:43 联/配调李友军令吴章北：10kV草邦线后路支线1#3433开关由热备用转运行，23日19:45操作成功 | 23日18:29 DMS系统弹窗：城东变10kV草邦线后路支线1#杆3433开关跳闸，故障原因：10kV草邦线后路支线1#杆6455刀闸A相脱出 | 华大变电站城东变10kV草邦线926线路后路支线1#3433开关 | 城东变10kV草邦线926
4ba410ee-43b4-4022-81c5-64dde184e51b | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-23 | 99E11BBC-D37F-4318-B863-437ADD5F65E0 | 23日18:29 10kV畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸。故障原因为： | 23日18:30 DMS系统研判：10kV畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸。确认畲坑口一级、畲坑口二级电站机组已停机。即通知芦溪所叶庚荣巡视跳闸点东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关及其之后的设备。 | 用户设备损坏 | 10kV畬坑支线#5杆Z-8210开关 | 芦溪变东槐线910
321341B2133C43A68D614C220E478743421B | 杆塔倒断 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-23 | 72ACEE51-B8EF-40DB-A590-97132BD68C69 | 2月23日15:08贡川供电所董剑敏汇报：贡川变贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关因10kV岩下支线#9杆断杆紧急调停。 | 15时09分，联/配调林幸发布停电信息，发布设备为贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5负荷开关，通知相关人员巡视贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5负荷开关及其之后设备。 23日15:13 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关由运行转热备用，23日15:27操作成功 。15:27贡川所董剑敏汇报：申请断开10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸，合上贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关。 23日15:27 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸由合闸转分闸，23日15:30操作成功 23日15:30 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：贡川所大楼环网柜10kV福川园支线#1塔出线9G5开关由热备用转运行，23日15:33操作成功 23日15:42 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV攀贡Ⅱ回#15杆GC0274刀闸由合闸转分闸，23日15:58操作成功 23日15:42 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV贡川服务区分线#01杆GC0208开关由运行转冷备用，23日15:58操作成功 23日15:42 联/配调林幸令贡川供电所董剑敏：10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关由运行转冷备用，23日15:58操作成功 23日15:44 申请配电故障抢修单NO：SM-YA-PQ-2023-0202301，工作负责人：邓作平 ，工作内容：1、10kV岩下支线#9杆断杆修复（Ⅰ类缺陷） 2、10kV岩下支线#8杆至#9甲杆弧垂调整（Ⅰ类缺陷），安全措施：1、断开10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸，2、断开10kV攀贡Ⅱ回#15杆GC0274刀闸，3、断开10kV贡川服务区分线#01杆GC0208开关及GC0209刀闸，4、断开10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关及GC0023刀闸。 23日16:12抢修许可：票号：SM-YA-PQ-2023-0202301，抢修负责人：邓作平，抢修任务：1、10kV岩下支线#9杆断杆修复（Ⅰ类缺陷） 2、10kV岩下支线#8杆至#9甲杆弧垂调整（Ⅰ类缺陷），抢修安措：1、断开10kV攀贡Ⅱ回#14杆GC0278刀闸，2、断开10kV攀贡Ⅱ回#15杆GC0274刀闸，3、断开10kV贡川服务区分线#01杆GC0208开关及GC0209刀闸，4、断开10kV岩下支线#11甲杆GC0024开关及GC0023刀闸。 2023年2月23日19:38配电故障抢修单NO：SM-YA-PQ-2023-0202301工作已结束，所挂工作接地线及个人保安线已全部拆除，现场清理完毕，人员已撤离现场，本次工作无需核相，具备送电条件，可以送电。 23日20:08送电完毕，详见指令票编号：SMYT23020509。 | 10kV岩下支线#9杆因挖机施工碰撞断杆 | 贡川变10kV攀贡Ⅰ回973线路贡川所大楼环网柜福川园支线#1塔出线9G5负荷开关 | 贡川变10kV攀贡Ⅰ回973
6932B3BFB610B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 跌落式熔断端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-23 | 116E86B9-5234-44E1-B305-73E84196F422 | 2月23日14:30 系统研判：海凤环网柜10kV侨万一环914高压开关跳闸。故障原因：待分析 | 2月23日14:30 系统研判：海凤环网柜10kV侨万一环914高压开关跳闸，通知侨英抢修吴志成。 15：34 抢修突出队吴国龙汇报 ：海凤环网柜10kV侨万一环914开关未跳闸，海凤环网柜10kV侨万一环914故障指示器B相动作，海凤环网柜10kV凤职912故障指示器B相动作。 15：35 吴国龙汇报 ：凤职环网柜10kV海凤904故障指示器C相动作，凤职环网柜10kV凤职线901故障指示器BC相动作。 15：38 下令吴国龙：凤职环网柜10kV凤职线901开关由运行转热备用，15：41操作毕。 15：42吴志成汇报：侨万#1环网柜10kV海凤902接地保护动作跳闸，故障指示器A相动作，电流未报。 15：43 下令吴志成：侨万#1环网柜10kV海凤902开关由热备用转运行，15：44操作毕，正常。 停电范围更新1 16:20 吴国龙汇报：10kV集安Ⅱ回#88支1杆故障指示器A相动作，附近村民反映有听到响声，其余线路查未发现故障点。 16：21 下令吴国龙：10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器由合闸转分闸，16：31操作毕。 16:42下令吴国龙：凤职环网柜10kV凤职线901开关由热备用转运行，16:44操作完毕，送电正常。 16：46 通知运维刘怀德检查侨万#1环网柜10kV海凤902保护及重合闸。 17:44 下令陈建苗：凤林#4箱式变0.4kV凤林#4 401开关由运行转冷备用，17：46操作毕。 停电范围更新2 23日17:48 申请配电故障抢修单NO：20182505，工作负责人：潘红全 ，工作内容：_10kV集安Ⅱ回#88支1杆至凤林#4箱式变10kV进线901电缆抢修，安全措施：_断开10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器，凤林#4箱式变0.4kV凤林#4变 401开关转冷备用。 23日17:48抢修许可：票号：20182505，抢修负责人：潘红全，抢修任务：_10kV集安Ⅱ回#88支1杆至凤林#4箱式变10kV进线901电缆抢修，抢修安措：_断开10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器，凤林#4箱式变0.4kV凤林#4变 401开关转冷备用。 23日18:33抢修终结：票号：20182505，抢修负责人：潘红全，抢修任务：_10kV集安Ⅱ回#88支1杆至凤林#4箱式变10kV进线901电缆抢修，抢修安措：_断开10kV集安Ⅱ回#88支1杆跌落式熔断器，凤林#4箱式变0.4kV凤林#4变 401开关转冷备用。 19：27送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020765 |  | 海凤环网柜10kV侨英变电站921线路海凤环网柜侨万一环914高压开关 | 侨英变电站921
13DKX-31564 | 绝缘导线破损 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-23 | 5189C67C-9872-4699-B83A-0CE1178C85F3 | 23日14:19 系统研判：兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关跳闸；故障原因：10kV第一水厂分线#001杆高压导线被勾机挖断 | 23日14:23 系统研判：兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关跳闸 23日15:04 运维抢修一班曾智鹏汇报：10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关未跳闸，10kV第一水厂分线#001杆高压导线被勾机挖断，申请隔离10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关； 23日15:04 联/配调姚钟武令曾智鹏：兴安线少年宫环网柜兴安出线902线路由运行转热备用，23日15:23操作成功 23日15:56 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0046，工作负责人：曾智鹏，工作内容：在南湖变10kV兴安线945线路#011杆至南湖变10kV兴安线945线路第一水厂分线#001杆，进行架空导线断线抢修，安全措施：10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902线路转检修。 23日16：29停电完毕，检修停电详见指令票NO: PTDQ23020578 。 23日 16:33抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0046,抢修负责人：曾智鹏,抢修任务：1、南湖变10kV兴安线945线路#011杆至南湖变10kV兴安线945线路第一水厂分线#001杆架空导线断线抢修,抢修安措:10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902线路转检修 23日 18:39抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0046,抢修负责人：曾智鹏,抢修任务：1、南湖变10kV兴安线945线路#011杆至南湖变10kV兴安线945线路第一水厂分线#001杆架空导线断线抢修,抢修安措:10kV兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902线路转检修 送电票：PTDQ23020579，23日18:41开始执行，23日18时44分执行完毕。 | 10kV第一水厂分线#001杆高压导线被勾机挖断引起高压故障，用户野蛮施工，现场未注意与高压电气设备保持足够的安全距离 | 南湖变10kV兴安线945线路兴安线少年宫环网柜10kV兴安出线902负荷开关 | 兴安线945线路
C85CE176C8A3475DAA982F6CB7A0563D421B | 线夹、接线端子发热 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-23 | 1E6C4132-D047-42D1-87F7-736F5E1D5FC0 | 2023年02月23日12：30寿山所：10kV万洋3刀闸线夹接线处严重发热需紧急消缺（更换刀闸、线夹等）；故障原因：10kV万洋3刀闸线夹接线处严重发热；14：20抢修许可；16：40抢修终结；于16：56送电正常并转回原方式 原断点：10kV点洋128风波亭（一）柱上开关 | 2023年02月23日12：30寿山所杨金霖：10kV万洋3刀闸线夹接线处严重发热需紧急消缺（更换刀闸、线夹等）；13时51分，联/配调郑晓琴发布停电信息，发布设备为万洋7万洋（三）开关，通知相关人员巡视万洋7万洋（三）开关及其之后设备。 23日12:53 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0188，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV万洋3，进行刀闸线夹接线处严重发热紧急消缺（更换刀闸、线夹等）。，安全措施： 10kV万洋7 万洋（三）柱上开关转冷备用 10kV万洋1 万洋（一）柱上开关转冷备用 10kV日溪1-1乙 日溪（五）柱上开关转冷备用。 详见停电指令票：福州2023020834#指令票 23日14：20 许可配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0188 23日16：40 终结配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0188 送电指令票详见指令票NO：福州2023020835#指令票 送电成功，结束流程 | 刀闸线夹接线处严重发热 | 寿山变913桂湖线(10kV万洋7万洋（三）) | 寿山变913桂湖线
7f8217f7-f12f-4d8b-ab93-14e2ff650ba1 | 用户设备隔离刀闸 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-23 | D4F2B674-4B11-40C8-AEE9-AD325541DD5A | 23日10:14 白云变白云变.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.32,B相电压为10.21,C相电压为9.95,零序电压为100.96,)白云变.10kV.云塘Ⅰ线间隔.901开关。故障原因为： 10kV陈金龙支线#1陈金龙配变刀闸引线断裂，搭在横担上 | 23日10:16联/配调欧阳奕欣【顺控】遥控操作_：上洋Ⅰ线#105+Z-01866开关由运行转热备用，于23日10:16控分成功 23日10:17联/配调欧阳奕欣【顺控】遥控操作_：上洋Ⅰ线#95Z-04102开关由热备用转运行，于23日10:17控合成功 23日10:17联/配调欧阳奕欣【顺控】遥控操作_：白云变.10kV.云塘Ⅰ线间隔.901开关由运行转热备用，于23日10:17控分成功接地信号消失 23日10:18 白云变失地(白云变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.32,B相电压为10.21,C相电压为9.95,零序电压为100.96,)。即通知抢修班组巡视及其之后的设备。 23日10:55 联/配调欧阳奕欣收到现场龙文一班洪超汇报：巡视发现10kV陈金龙支线#1陈金龙配变刀闸引线断裂，搭在横担上，其余线路巡视无异常，申请试送白云变10kV云塘Ⅰ线901开关 23日10:59联/配调欧阳奕欣遥控操作_：白云变.10kV.云塘Ⅰ线间隔.901开关由热备用转运行，于23日10:59控合成功--试送成功，无失地信号 23日11:04联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV上洋Ⅰ线#105+杆Z-01866开关由热备用转运行，于23日11:04控合成功 23日11:06联/配调欧阳奕欣遥控操作_：10kV上洋Ⅰ线#95杆Z-04102开关由运行转热备用，于23日11:06控分成功 | 10kV陈金龙支线#1陈金龙配变刀闸引线断裂，搭在横担上， | 白云变云塘Ⅰ线901线路 | 白云变云塘Ⅰ线901
13DKX-25103 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-23 | E89D2D0A-2553-4B7F-BCED-C1424FCE18DD | 23日5:48 220kV娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，重合闸未投，故障原因：金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障，隔离后线路于12：01送电正常 | 23日5:48 福州.娘宫变/10kV.娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，重合闸未投入；巡视跳闸点福州.娘宫变/10kV.娘宫Ⅱ回926开关，及其之后的设备，重点关注福州.娘宫变/10kV.娘宫Ⅱ回926开关后面区域，西尾6#环网10kV西娘联络912开关前面区域，金井湾大道4#环网10kV金四出913开关前面区域，_12时48分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。__ 23日05:48 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：娘宫变10kV娘宫II回926开关过流I段跳闸，重合闸未投，即通知南区所戴剑汉，林中运维何建安 23日08:29 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：金井湾大道4#环网10kV上沃914开关故障指示灯亮，申请隔离后试送 23日08:29 联/配调何惠令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV上沃914开关由运行转热备用，23日08:30操作成功 23日08:30 联/配调何惠令南区所林吓宁:娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关由热备用转运行，23日08:31操作成功 23日08:31 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：娘宫变10kV娘宫II回926开关过流I段跳闸 23日08:31 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：金井湾大道5#环网10kV金五进911开关跳闸，故障灯亮，之前线路巡视无异常，申请试送 23日08:32 联/配调何惠令高瞻远:娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关由热备用转运行，23日08:33操作成功 23日11:51 联/配调郑德强收到现场林中运维何建安汇报：林中运维何建安报：23日05：48.娘宫变10kV娘宫II回926线路过流I段动作跳闸，故障相为C相，故障电流11.32A 23日11:40 联/配调孙而诚收到现场南区所林吓宁汇报：金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障，申请隔离试送 23日11:41 联/配调孙而诚令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV金四出913开关由运行转热备用，23日11:58操作成功 23日12:00 联/配调郑德强令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV金四进911开关由热备用转运行，23日12:01操作成功 23日12:00 联/配调郑德强令南区所林吓宁:金井湾大道4#环网10kV上沃914开关由热备用转运行，23日12:01操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 第一阶段：第一阶段：02月23日5:48 220kV娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，重合闸未投，即对10kV娘宫Ⅱ回线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障。 第二阶段：对金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障，隔离后，10kV娘宫Ⅱ回试送正常。 暴露问题： 金井湾大道4#环网10kV金四出913开关至金井湾大道5#环网10kV金五进911开关之间电缆故障；引起了10kV娘宫Ⅱ回926开关过流I段跳闸，隔离后，10kV娘宫Ⅱ回试送正常。 | 福州.娘宫变10kV娘宫Ⅱ回926线路 | 10kV娘宫Ⅱ回926线路
D1F92C6C749E4FC19306E6AAFCD57CDE421B | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-23 | A19C8D7E-E7BE-4EAC-90E7-4301FDADC2A3 | 23日05:38，220kV竹屿变10kV竹运I回981线路B相全失地（A=11.38，B=0.98，C=10.00）后过流III段跳闸，重合闸未投，故障原因：竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关以后线路故障，故障隔离后于07：01送电正常 | 23日5:38 福州.竹屿变/10kV.竹运Ⅰ回981开关过流III段跳闸，重合闸未投入，重点关注福州.竹屿变/10kV.竹运Ⅰ回981开关后面区域，竹运二回2#环网10kV竹运二进911开关前面区域，___12时48分巡视人林吓宁 接受通知，开始巡线。_12时49分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。 23日05:38 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：竹屿变10kV竹运I回981线路B相全失地（A=11.38，B=0.98，C=10.00）后过流III段跳闸，重合闸未投，即通知南区所戴剑汉，林中运维何建安 23日06:58 联/配调何惠收到现场南区所林吓宁汇报：巡线发现竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关以后线路故障，其余线路巡线正常，申请试送，正荣润海开闭所备投动作，正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关在热备用，正荣润海开闭所10kV母分900开关在运行 23日06:58 联/配调何惠令南区所林吓宁:竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关由运行转冷备用，23日07:00操作成功 23日07:00 联/配调何惠令高瞻远:竹屿变10kV竹运Ⅰ回981开关由热备用转运行，23日07:01操作成功 23日11:03 联/配调孙而诚收到现场林中运维何建安汇报：竹屿变10kV竹运I回981开关现场一二次设备检查无异常，故障相C相，故障电流1.69A 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 第一阶段：02月23日5:38 竹屿变10kV竹运Ⅰ回981开关跳闸，即对10kV竹运Ⅰ回线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关至正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关之间电缆故障。 第二阶段：对竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关至正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关之间电缆故障，隔离后，10kV竹运Ⅰ回试送正常。 暴露问题： 竹运二回2#环网10kV正荣二回914开关至正荣润海开闭所10kV正荣二回921开关之间电缆故障；引起了10kV竹运Ⅰ回981开关跳闸，隔离后，10kV竹运Ⅰ回试送正常。 | 福州.竹屿变10kV竹运Ⅰ回981线路 | 10kV竹运Ⅰ回981线路
13DKX-30570 | 杆塔倒断 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-23 | E169AB8A-C30A-4E2F-B983-62C97BF45359 | 10kV机建Ⅰ回、机建Ⅱ回#166杆修后送电短停，详见指令票：ZLP-XM-23020702 |  | 机建II回#166杆被交通车辆撞断 | 东园变电站944 , 机建Ⅱ回#88杆高压开关 | 东园变电站944
70406BC2A2104AD2BF82451D867CB892421B | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-23 | E8769BC7-F355-4791-ABD4-1A1C6F05256C | 23日05:35，110kV北厝变10kV吉钓线642线路B相全失地后过流I段跳闸，重合闸不成功，故障原因：吉钓2#环网10kV金新夜景916开关以后用户内部故障，吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关以前线路缺相，故障隔离后于09：50送电正常 | 23日5:35 北厝变/10kV.吉钓线642/RCS9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)；巡视跳闸点福州.北厝变/10kV.吉钓线642开关，及其之后的设备，重点关注吉钓线#026吉钓贰六开关后面区域，吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关前面区域， 23日5:35 福州北厝变/10kV.吉钓线642/RCS9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)；巡视跳闸点福州.北厝变/10kV.吉钓线642开关，及其之后的设备，重点关注吉钓线#026吉钓贰六开关后面区域，吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关前面区域，___12时51分巡视人林吓宁 接受通知，开始巡线。_12时51分巡视人高文星,欧阳敏,陈述建,林吓宁 接受通知，开始巡线。 23日05:35 联/配调何惠收到现场高瞻远汇报：北厝变10kV吉钓线642线路B相全失地（A=C=10，B=0）后过流I段跳闸，重合闸不成功，即通知北厝运维施云芳、南区所戴剑汉 23日06:59 联/配调何惠收到现场南区所高文星汇报：吉钓1#环网10kV吉钓一出913开关以前线路巡线正常，申请试送 23日06:59 联/配调何惠令南区所高文星:吉钓1#环网10kV吉钓一出913开关由运行转热备用，23日07:00操作成功 23日07:01 联/配调何惠令高瞻远:福州.北厝变/10kV.吉钓线642开关由热备用转运行，23日07:02操作成功 23日07:19 联/配调何惠收到现场南区所高文星汇报：吉钓2#环网10kV金新夜景916开关故障指示灯亮，申请隔离后试送 23日07:19 联/配调何惠令南区所高文星:吉钓2#环网10kV金新夜景916开关由运行转热备用，23日07:23操作成功 23日07:19 联/配调何惠令南区所高文星:吉钓1#环网10kV吉钓一出913开关由热备用转运行，23日07:23操作成功 23日07:25 联/配调何惠通知南区所高文星：10kV吉钓线642线路三相电压正常，开口电压升高，判断前端线路缺相 23日09:17 联/配调何惠收到现场北厝运维郑勤汇报：北厝变10kV吉钓线642开关一、二次设备检查正常，故障相AB，故障电流27.83A 23日09:19 联/配调何惠令南区所林吓宁:吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关由运行转热备用，23日09:48操作成功 23日09:19 联/配调何惠令南区所林吓宁:吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关由热备用转运行，23日09:48操作成功 23日09:50 联/配调何惠通知南区所林吓宁：吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关以后线路转电正常 23日14:07 联/配调翁武仙令南区所林吓宁:吉钓1#环网10kV吉钓一进911开关由热备用转合环运行，23日14:16操作成功 23日14:07 联/配调翁武仙令南区所林吓宁:吉钓5#环网10kV钓跨联络916开关由运行转冷备用（解环），23日14:16操作成功 | 第一阶段：02月23日05:35，110kV北厝变10kV吉钓线642线路B相全失地后过流I段跳闸，重合闸不成功，即对10kV吉钓线上所有公变、专变、环网柜进行逐一检查及线路试送，发现10kV吉工分线#015抛线打火花。 第二阶段：对吉钓2#环网10kV金新夜景916开关以后用户内部故障，10kV吉钓线#013抛线打火花，用令克棒处理后，10kV吉钓线试送正常。 第三阶段：对吉钓2#环网10kV金新夜景用户，发放隐患通知书； | 福州.北厝变10kV吉钓642线路 | 10kV吉钓642线路
EA8569B042DF4367A826E97AD696E4220000 | 线夹、接线端子发热 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-22 | 15662851-F84F-4637-BABE-E5A56F7F25CB | 2023年2月22日 22:35 IES700监盘发现：永和变10kV联安线926线路过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸闭锁。文化支线#12杆故指动作，故障原因：10kV联安线#7+2杆联安线Ⅰ段01开关与电缆连接处铜铝鼻子烧毁。2月23日 已提交申请单处理完毕，线路于18:23恢复正常运行方式供电。 | 22:35 调控张晓迎IES700监盘：永和变10kV联安线926线路过流Ⅰ段动作跳闸，联安线#1杆、文化支线#3杆、#12杆故指动作。调控龚思海通知永和所李建春对线路进行巡视，调控吴少鹏通知永和运维班杨毓勇对站内设备进行检查。 23:01 永和运维班杨毓勇汇报调控张晓迎：永和变10kV联安线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸闭锁，动作电流Ia ：11.1kA， Ib：13.4kA，开关间隔及母线上设备检查无异常。 23：38 永和所李建春汇报调控吴少鹏：巡视发现10kV联安线#7+2杆联安线Ⅰ段01开关与电缆连接处铜铝鼻子烧毁。联安线#7+2杆联安线Ⅰ段01开关、联安线#1杆9269开关未跳闸。 22日23:38 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线#7+2杆联安线I段01开关由运行转冷备用，22日23:42操作成功 23日00:09 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线联安线#1环网柜（联安线#7+2杆联安线I段0 1）911开关由运行转冷备用，23日00:10操作成功 23日00:18 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#12杆文化支线后段10开关由运行转 热备用，23日00:19操作成功 23日00:22 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#3杆文化支线06开关由运行转热备 用，23日00:23操作成功 23日00:32 联/配调吴少鹏令李建春：10kV坝头线#74杆坝头线与联安线联络K0218（四 遥）开关由热备用转运行，23日00:35操作成功 23日00:38 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#3杆文化支线06开关由热备用转运 行，23日00:39操作成功 23日00:43 联/配调吴少鹏令李建春：10kV联安线文化支线#12杆文化支线后段10开关由热备用 转运行，23日00:44操作成功 0：48 调控龚思海通知安海所洪基炜：永和变10kV联安线926线路负荷已转由山后变10kV坝头线632线路供电。 07:49 调控龚思海遥控永和变10kV联安线926线路由热备用转运行，线路运行正常。 2月23日 已提交申请单处理完毕，线路于18:23恢复正常运行方式供电。 |  | 永和变10kV联安线926线路 | 永和变10kV联安线926
13DKX-37907 | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-22 | FE0D02E3-D0B5-44D3-B9C8-A920D9E0D2E9 | 2023年2月22日18:19 上坪变失地(上坪变10kVⅠ段母线A相电压为0.76kV，B相电压为9.7kV，C相电压为9.90kV，零序电压为93.81V)。故障原因为： 10kV东坪Ⅱ线#11杆P077刀闸下端B相避雷器引线断裂搭住横担。 | 22日18:26联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV东坪II线#34杆P123开关由运行转热备用，于22日18:26控分成功接地信号消失 2023年2月22日18:18 上坪变失地(上坪变10kVⅠ段母线A相电压为0.76kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.90kV,零序电压为93.81V)。即通知抢修班组巡视10kV东坪II线#34杆P123开关及其之后的设备。19:37贡川供电所戴李涛汇报：10kV东坪Ⅱ线#11杆P077刀闸下端B相避雷器引线断裂搭住横担，现场已将引线挑开，已隔离故障设备，申请试送电。 22日19:43联/配调乐赞同遥控操作_：10kV东坪II线#34杆P123开关由热备用转运行，于22日19:43控合成功。 |  | 上坪变10kV坪岭线9A3线路东坪II线#34杆P123开关 | 上坪变10kV坪岭线9A3
fa9a5a00-c741-4186-ad19-0266a8258534 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-22 | 7983EB6D-8162-4C6E-A99A-2A214DA84997 | 2022年2月22日14:49 10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关过流Ⅰ段保护动作跳闸故障原因为：无异常 | 22日15:2 即通知龙山所赖智鹏巡视跳闸点10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关及其之后的设备。 22日15:12 联/配调王佳俊收到现场龙山所赖智鹏汇报：10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关现场确在热备用状态，后端线路巡视无异常，申请试送10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关 22日15:13联/配调王佳俊遥控操作_：10kV金溪支线#17杆Z-Lx05开关由热备用转运行，于22日15:13控合成功，赖智鹏报线路运行正常 | 用户设备故障影响 | 龙山变新圩线911线路金溪支线#17杆Z-Lx05开关 | 龙山变新圩线911
13DKX-26444 | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-22 | 9D3BFE03-7798-4829-9460-AF9B8ED921CF | 2023年2月22日14:41 DMS系统监盘显示：10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关跳闸，天气：晴，故障原因：现场检查发现10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关没有跳闸，现场确认是失压脱扣引起10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变及4#变、桃源华庭2#配电室桃源华庭6#变、8#变低压综合配电箱总空开跳闸 | 2023年2月22日14:41 DMS系统监盘显示：10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关跳闸，调度林巧彬即通知五里街镇供电所许耿鑫巡线。 22日15:08 调度林巧彬收到现场五里街镇供电所郑鹏峰汇报：经现场检查发现10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关没有跳闸，现场确认是失压脱扣引起10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变及4#变、桃源华庭2#配电室桃源华庭6#变、8#变低压综合配电箱总空开跳闸。 22日15:24 配抢吴耀宏研判。故指无动作，无法研判。 22日15:35 调度林巧彬收到现场五里街镇供电所郑鹏峰汇报：物业已自行将10kV桃源华庭2#配电室桃源华庭6#变、8#变转运行，现场已将10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变及4#变失压脱扣已解除、桃源华庭2#变及4#变现场检查无异常，可以送电。 22日15:36 调度林巧彬令五里街镇供电所郑鹏峰：10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭2#变由空载运行转运行，22日15:38操作成功，送电正常 22日15:39 调度潘佩华令五里街镇供电所郑鹏峰：10kV桃源华庭1#配电室桃源华庭4#变由空载运行转运行，22日15:41操作成功，送电正常 |  | 桃城变10kV桃源华庭1#配电室（至桃城变站内927开关）921开关 | 桃城变10kV桃源华庭线927
DA96A5F169074C9AB19B9B8AD9138CAC421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-22 | B84388E0-D1C3-4E7F-AD2A-B746000D0976 | 2023年2月22日14：08 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作、重合闸动作后过流加速动作。故障原因：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有短路痕迹（用户内部故障） | 2023年2月22日14：08 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作、重合闸动作后过流加速动作。配调陈毅钦通知龙浔运维班陈忠鸿、浔中所赖育斌检查相关设备 14:52 浔中所赖育斌汇报配调李金旭：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有短路痕迹（T接两台专变），已将10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关转到冷备用，其余线路经巡视无异常具备送电条件 14:52配调李金旭遥控：诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关由热备用转运行，运行正常 14:56 龙浔运维班陈琦兰汇报配调李金旭：14:08:50 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关过流Ⅱ段动作，A相电流37:171，B相电流35.683，C相电流32.976；14:08:52 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关重合闸动作，过流加速动作，A相电流83.847，B相电流0.790，C相电流84.348 因14：08 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916开关跳闸时10kV鑫泓顺瓷都度假山庄C区开闭所备自投有动作，900开关合上、921开关断开。 22日15:56 配调李金旭遥控：10kV鑫泓顺瓷都度假山庄C区开闭所921开关由热备用转运行（10kV嘉德Ⅰ回916线与10kV诗东Ⅳ回941线合环） 15:57配调李金旭遥控：10kV鑫泓顺瓷都度假山庄C区开闭所900开关由运行转热备用（10kV嘉德Ⅰ回916线与10kV诗东Ⅳ回941线解环）恢复原运行方式。 转遗留用户单 14:52 浔中所赖育斌汇报配调李金旭：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有短路痕迹（T接两台专变），已将10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关隔离至冷备用 2023年2月22日17:40调控班郑文伟许可工作负责人：叶建德。故障紧急抢修单NO:DHQXD1701083，抢修工作任务：1、110kV诗墩变10kV陶西I回615线C支线#001-2杆更换614649高压刀闸；2、110kV诗墩变10kV陶西I回615线C支线#001-2杆更换避雷器，安全措施：断开110kV诗墩变10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649高压刀闸18：47工作负责人叶建德向调控班连荣建办理抢修单工作终结 19：44用电检查班郭汉霖汇报调控班连荣建：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆后段线路及设备经验收合格，具备送电条件 ，10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关保护定值正确，调控班连荣建即令其通知用户可以自行恢复送电 20：05用电检查班郭汉霖汇报调控班连荣建：10kV陶西I回615线C支线#001-2杆61464开关由冷备用转运行（拆牌），运行正常 2023年02月22日20:12同鑫包装#2专用#1465配变（61464开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZDHYLYH20230222001 | 10kV陶西I回615线C支线#001-2杆614649刀闸有避雷器短路故障 | 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916线路 | 诗墩变10kV嘉德Ⅰ回916
DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地、线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-22 | 8F7A5587-06AB-49BC-9B10-CC43C11A38F6 | 02月22日13：46，110kV官树下变10kV大练线914线路C相不完全失地（A=6.69，B=7.21，C=4.36，选线正确），属10kVⅠ段母线，之后苏沃村环网10kV顺鹰913开关跳闸，故障原因：10kV大练线#168上有漂浮物，处理后于15：15送电正常。 | 13时46分，联/配调高瞻远发布停电信息，发布设备为苏沃村环网10kV顺鹰913开关，通知相关人员巡视苏沃村环网10kV顺鹰913开关及其之后设备。_14时22分巡视人林斯康,王鹏,陈鸿福 接受通知，开始巡线。_即通知林斯康、王鹏、陈鸿福 22日13:46 联/配调何惠通知北区所郑海平：10kV大练线914线路C相不完全失地后苏沃村环网10kV顺鹰913开关跳闸，要求对以后线路进行巡线 22日13:56 联/配调何惠通知长乐县调董超敏：10kV大练线914线路分段开关跳闸，涉及长屿岛停电 22日15:01 联/配调何惠收到现场北区所郑海平汇报：渔限环网10kV小练912开关以前线路巡线正常，申请试送 22日15:01 联/配调何惠令北区所郑海平:渔限环网10kV小练912开关由运行转冷备用，22日15:08操作成功 22日15:01 联/配调何惠令北区所郑海平:苏沃村环网10kV顺鹰913开关由热备用转运行，22日15:08操作成功 22日15:10 联/配调高瞻远收到现场北区所郑海平汇报：10kV大练线#168杆上有漂浮物，现已处理，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请送电 22日15:10 联/配调高瞻远令北区所郑海平:渔限环网10kV小练912开关由冷备用转运行，22日15:15操作成功 22日15:16 联/配调高瞻远通知长乐县调董超敏：10kV大练线914线路已全部送电，长屿岛已送电正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV大练线#168异物缠绕110kV官树下变10kV大练线914线路C相不完全失地。 | 福州.官树下变10kV大练914线路苏沃村环网顺鹰913开关 | 10kV大练914线路
5AC20E8298FE4EB38DAA4FFB14C7362E421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-22 | 8AB1633C-B768-4D70-AA0C-1D107762F4A3 | 02月22日13:18：10kV赤尤线99杆后端紧急停电，故障原因：10kV赤尤线170杆后端火烧山 | 02月22日13:18赤门所游锦芳汇报：10kV赤尤线170杆后端火烧山，情况紧急，现申请将10kV赤尤线99杆KH36开关转冷备用，转告服务调度班陈思 22日13:20 联/配调廖长鸿令赤门操作游锦芳：10kV赤尤线99杆KH36开关由运行转冷备用，22日13:37操作成功 22日15:52赤门所游锦芳汇报：10kV赤尤线170杆后端火烧山现场火已扑灭，线路检查无异常，具备送电条件。15:53 联/配调廖长鸿令赤门操作游锦芳：10kV赤尤线99杆KH36开关由冷备用转运行，22日15:57操作成功，正常，转告服务调度班陈思。 | 10kV赤尤线170杆后端火烧山，巡视查无设备故障，试送成功 | 10kV赤尤线99杆 | 赤门变10kV赤尤线912
13DKX-26806 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-22 | 90A6EBC5-1DA9-422F-ACEA-4534373E41B7 | 22日11:53 系统研判：10kV木城线936线路木兰村次分支线#001杆001开关跳闸。故障原因：怀疑用户电缆有问题 | 22日11:53 系统研判：10kV木城线936线路木兰村次分支线#001杆001开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点木兰村次分支线#001杆001断路器及其之后的设备。 22日12:48 联/配调黄秋月收到现场曾荣力汇报：10kV木兰村次分支线#001杆001开关跳闸 22日12:58 联/配调黄秋月令曾荣力：10kV大格局次次次分支线#001杆001刀闸由合闸转分闸，22日12:59操作成功 22日13:00 联/配调黄秋月令曾荣力：10kV木兰村次分支线#001杆001开关由热备用转运行，22日13:13操作成功 |  | 莆田.木兰变10kV木城线936线路木兰村次分支线#001杆001开关 | 木城线936线路
13DKX-25145 | 绝缘导线破损 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-02-22 | 0DFD8A10-F49C-4F52-A2A9-B970EB41A05F | 配合南郊变612故障处理，发布停电信息 |  | 配合南郊变612故障处理，发布停电信息 | 胪雷变916永南线路 | 胪雷变916永南线
6AA0B9BEC8E81176E0437F00000111760000 | 绝缘导线破损 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-02-22 | 601690BD-1B66-4DE0-ABED-38EBDC848AC8 | 2023年02月22日09：29 接汇报：10kV永南路9-1-42至10kV永南路9-1-44树倒压高压线，需要停电抢修，11：12停电抢修，抢修结束后于14：44送电正常 | 22日09:29 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0182，工作负责人：卢贤荣 ，工作内容：在10kV永南路9.1.42至10kV永南路9.1.44，进行树倒压高压线配合园林局砍树及杆上受损设备处理及检查。，安全措施： 10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸 10kV永南路9.1.27 永南路.2柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.47 高压刀闸。 2023年02月22日09：29 维护班卢贤龙汇报：10kV永南路9-1-42至10kV永南路9-1-44树倒压高压线，需要停电抢修 09：56地调林竞翔：胪雷变I段、城门变I段10kV系统准备合解环 10：42令建新运维林霞：胪雷变10kV#1小电阻接地变970开关由运行转热备用10：47 10：55令仓抢王文彬：永南路1#环网10kV二十三甲903开关由热备用转合环运行 10kV永南路9-1-39甲永南路-4柱上开关由合环运行转冷备用并挂牌11：07 11：08建新运维林贤麟：胪雷变10kV#1小电阻接地变970开关由热备用转运行11：11 09：56地调林竞翔：南郊变I段、城门变III段10kV系统准备合解环 10：08令建新运维林霞：南郊变10kV#1小电阻接地变630开关由运行转热备用10：11 10：13令仓抢王奇贤：上城国际1#开闭所10kV永南路921开关由冷备用转合环运行 10kV永南路9-1-27永南路-2柱上开关由合环运行转冷备用并挂牌10：41 10：42令建新运维林霞：南郊变10kV#1小电阻接地变630开关由热备用转运行10：47 11：12令建新运维林霞：南郊变10kV永南线612开关由运行转热备用 胪雷变10kV永南线916开关由运行转热备用11：17 11：18令仓抢王奇贤：10kV永南路9-1-47刀闸由合上转断开并挂牌11：24 11：25令建新运维林霞：南郊变10kV永南线612开关由热备用转运行11：27 11：18令仓抢王文彬：10kV永南路9-1-41甲支2胪雷变916出线刀闸由合上转断开并挂牌11：21 22日11:36抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0182，抢修负责人：卢贤荣，抢修任务：在10kV永南路9.1.42至10kV永南路9.1.44，进行树倒压高压线配合园林局砍树及杆上受损设备处理及检查。，抢修安措：10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸 10kV永南路9.1.27 永南路.2柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.47 高压刀闸。 22日14:26抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0182，抢修负责人：卢贤荣，抢修任务：在10kV永南路9.1.42至10kV永南路9.1.44，进行树倒压高压线配合园林局砍树及杆上受损设备处理及检查。，抢修安措：10kV永南路9.1.39甲 永南路.4柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.41甲支2 高压刀闸 10kV永南路9.1.27 永南路.2柱上开关转冷备用 10kV永南路9.1.47 高压刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023020774 22日15:42 联/配调詹布衡令林霞:福州.南郊变/10kV.永南线612开关由热备用转运行，22日15:42操作成功 送电成功，结束流程 | 异物短路 | 南郊变612永南线 | 南郊变612永南线
0268cd0b-84e0-4c77-9619-5b30c991de42 | 线夹、接线端子发热 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-22 | 9CEC1225-E4C6-4C6D-B57C-B1DCE6CF57AF | 22日9:11 江南1#环网10kV城西915开关跳闸，故障原因：10kV梅洋支线#001梅洋开关故障，抢修结束后，于15：16恢复送电 | 22日9:11 收到7个配变上送停电事件； 江南1#环网10kV城西915开关，及其之后的设备。 22日10:23 联/配调黄章巧收到现场林玮汇报：_10kV梅洋支线001梅洋开关设备线夹击穿，申请梅洋开关转热备用，城西#31刀闸由合闸转分闸 22日10:23 联/配调黄章巧令林玮:梅洋支线#001梅洋柱上开关由运行转热备用，22日10:26操作成功 22日10:23 联/配调黄章巧令林玮:10kV城西线#031刀闸由合闸转分闸，22日10:26操作成功 22日10:33 联/配调黄章巧令庄颖:江南1#环网江南1#环网10kV城西9156接地刀闸915开关由热备用转运行，22日10:34操作成功 22日10:35 联/配调黄章巧令林玮:10kV梅洋支线#004乙刀闸由合闸转分闸，22日11:02操作成功 22日11:03 联/配调黄章巧令林玮:竹梅支线#023竹梅二柱上开关由热备用转运行，22日11:03操作成功 22日12:15 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0017，工作负责人：陈祖建 ，工作内容：在10kV梅洋支线#001，进行更换开关。，安全措施： 10kV城西线#031 刀闸 10kV梅洋支线#004乙 刀闸 10kV梅洋支线#003 刀闸。 22日12:23 联/配调黄章巧令陈祖建:10kV梅洋支线#003刀闸由合闸转分闸，22日12:45操作成功 22日 12:46抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0017,抢修负责人：陈祖建,抢修任务：1、10kV梅洋支线#001更换开关,抢修安措:断开10kV城西线#031刀闸，断开10kV梅洋支线#004乙刀闸，断开10kV梅洋支线#003刀闸 22日 14:03抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0017,抢修负责人：陈祖建,抢修任务：1、10kV梅洋支线#001更换开关,抢修安措:断开10kV城西线#031刀闸，断开10kV梅洋支线#004乙刀闸，断开10kV梅洋支线#003刀闸 22日15:19 联/配调黄章巧收到现场黄章巧汇报：_复电详见指令票连江2023020141 送电成功，结束流程 | 真空开关出线侧设备线夹击穿，发生短路故障 | 江南1#环网10kV城西915开关 | 琯头变613江南线
50173810-1ca5-46b8-82fc-69952b6cfa97 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-22 | FE0D9A3E-01DA-488D-9BE0-80B7326DF36F | 2023-2-22日8:57 DMS研判：10kV王家山分线#006杆006开关跳闸，故障原因：10kV马坑支线#013杆树木靠线 | 22日9:2 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV王家山分线#006杆006开关及其之后的设备。09时07分巡视人缪兴勇接受通知，开始巡线。 22日 11:17 南区所徐荣龙汇报：10kV马坑支线#013杆树木靠线，已处理。申请试送 22日11:19 联/配调郑益鹏令徐荣龙：10kV王家山分线#006杆006开关由热备用转运行，22日11:21操作成功，全部恢复送电 | 因用户砍伐树木导致10kV马坑支线#013杆远处树木倒压靠线 | 东源变电站10kV东源线901线路王家山分线#006杆006开关 | 东源线901线路
13DKX-37295 | 柱上开关端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-22 | 92A54C54-5E1C-489B-9AD5-A105DEE68E44 | 22日7:22 龙山变10kV石井Ⅱ回623开关过流Ⅰ段动作(软报文)，大电流闭重动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】 8：34 故障为10kV石井II回#024杆异物短路，已处理完毕，恢复送电正常 | 22日7:22 龙山变10kV石井Ⅱ回623开关过流Ⅰ段动作(软报文)，大电流闭重动作，经研判为10kV石井II回#018环球开关之前线路故障，即通知配电运检二班陈洁，周店运维游清煌 22日07:25 联/配调陈超群令陈超群:10kV石井Ⅱ回#018环球前柱上开关由运行转热备用，22日07:27操作成功 22日07:28 联/配调陈超群令陈超群:10kV洪宽Ⅰ路#090洪宽L柱上开关由热备用转运行，22日07:35操作成功 22日08:33 联/配调陈超群令杨晓艳:福州.龙山变/10kV.石井Ⅱ回623开关由热备用转运行，22日08:34操作成功 22日08:53 联/配调陈超群收到现场游清煌汇报：故障电流61.421A 22日08:56 联/配调陈超群收到现场陈洁汇报：_故障为10kV石井II回#024杆异物短路，其余线路查无故障，具备送电条件 22日08:58联/配调陈超群遥控操作_：10kV石井Ⅱ回#018环球前柱上开关由热备用转合环运行于22日08:58控合成功 22日08:58联/配调陈超群遥控操作_：10kV洪宽Ⅰ路#090洪宽L柱上开关由运行转热备用于22日08:58控分成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  | 福州.龙山变10kV石井Ⅱ回623线路石井花园#1配电室石井花园主用线901开关 | 10kV石井Ⅱ回623线路
03dfa37c-40f0-435c-997b-0ea99ed249ba | 开关柜（环网柜）开关室烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-22 | 13E00D4A-72B0-40FE-B026-5713C91B9C5B | 2023年02月22日4:11 水西变10kV水西Ⅱ路617开关 跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投；故障原因：建州大景城配电房10kV大景城V配变电流互感器烧毁 | 22日4:11联调监控罗敏健汇报：4:11水西变10kV水西Ⅱ路617开关 跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，开关处热备用； 查DMS研判城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关过流I段告警； 即通知抢修班组陈小雄、配电运维班张振武、建瓯远程站何巍07时05分巡视人陈小雄接受通知，开始巡线。 22日04:39 联/配调邱玲敏令江铭：城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关由运行转热备用，22日04:44操作成功 22日04:39 联/配调邱玲敏令江铭：南平.水西变/10kV.水西Ⅱ路617开关由热备用转运行，22日04:28操作成功，正常。即通知抢修班组陈小雄、配电运维班张振武、建瓯远程站何巍停电信息已更新 22日 05:55 配电运维班张振武汇报：城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关至龙山口环网柜巡线无异常，人员撤离现场，具备送电条件，申请将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转热备用，城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关由热备用转运行 22日06:01 联/配调邱玲敏令配电抢修班陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由运行转热备用，22日06:03操作成功 22日06:07联/配调邱玲敏遥控操作_：城市花园环网柜10kV福美广场#001分接箱902开关由热备用转运行，于22日06:07控合成功，即通知建瓯远程站何巍 22日 06:15 配电运维班李振楠汇报：建州大景城配电房10kV大景城V配变电流互感器烧毁，建州大景城配电房10kVK432开关由运行转冷备用 22日06:19 联/配调邱玲敏令配电抢修班陈小雄：建州大景城配电房10kVK432开关由运行转冷备用，22日06:20操作成功 22日06:23 联/配调邱玲敏令配电抢修班陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由热备用转运行，22日06:25操作成功，即通知建瓯远程站何巍 07:25配电运维班张振武汇报：建州大景城配电房10kV大景城V配变电流互感器烧毁，因无备品，无法更换，要求将建州大景城配电房10kV大景城V配变转空载运行，低压负荷转至建州大景城配电房10kV大景城Ⅳ配变供电，即通知建瓯远程站何巍 7:28令配电运维班张振武：建州大景城配电房10kV大景城V配变由运行转空载运行，于7：30执行完毕，建州大景城配电房10kV大景城V配变低压负荷已转至建州大景城配电房10kV大景城Ⅳ配变供电，即通知建瓯远程站何巍 |  | 10kV水西Ⅱ路 | 水西变10kV水西Ⅱ路617
b4a58df0-b207-49d1-b2c4-1258cdb73b21 | 跌落式熔断爬电闪络 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-22 | BA1E6058-74F4-49D1-A550-1D7BCC18B1A6 | 2023年02月22日0:33 麻沙变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为10.64,B相电压为9.85,C相电压为0.81,零序电压为101.18,)失地选线为麻沙变10kV界首线939线路。故障原因：10kV界首线037-2杆移动基站配变（用户专变）C相引流线靠近拉线放电 | 22日0:34 建阳县调监控关灏汇报：00:33 麻沙变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为10.64,B相电压为9.85,C相电压为0.81,零序电压为101.18,)失地选线为麻沙变10kV界首线939线路 22日00:40大白电站雷华明汇报：机组已停机，即告其线路有人工作，设备状态变更需经调度同意 22日00:44联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线194杆KY94开关由运行转热备用，于22日00:44控分成功 失地信号未消失 22日00:45联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线124杆KY93开关由运行转热备用，于22日00:45控分成功 失地信号未消失 22日00:46联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线109-2杆KY878开关由运行转热备用，于22日00:46控分成功 失地信号未消失 22日00:47联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线043杆KY840开关由运行转热备用，于22日00:47控分成功 失地信号未消失 22日00:48联/配调林永强【顺控】遥控操作_：10kV界首线029杆KY839开关由运行转热备用，于22日00:48控分成功 失地信号未消失 22日00:48联/配调林永强【顺控】遥控操作_：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由运行转热备用，于22日00:48控分成功接地信号消失 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日 00:49 联/配调黄潮超向邵光联调高进发申请：10kV界首线241杆KY817开关转运行，10kV界首线124杆后端负荷转至10kV勋村线供电，转电负荷33A，无机组 22日00:52联/配调林永强遥控操作：10kV界首线241杆KY817开关由热备用转运行，无法操作（提示责任区无此设备权限） 22日 00:55 转告邵光联调高进发：因10kV界首线241杆KY817开关无法遥控，10kV界首线124杆后端负荷暂不转移 22日01:20 麻沙所潘建武汇报：10kV界首线056杆至124杆巡视无异常，具备送电条件 22日01:21 联/配调黄潮超令麻沙操作潘建武：10kV界首线056杆K811开关由运行转热备用，22日01:24操作成功，并汇报10kV界首线000杆至056杆巡视未发现异常，申请麻沙变10kV界首线939开关转运行 22日01:25 联/配调林永强遥控操作：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由热备用转运行，22日01:26操作成功 出现失地信号 22日01:27 联/配调林永强遥控操作：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由运行转热备用，22日01:27操作成功 失地信号消失 22日01:28 联/配调林永强遥控操作：10kV叶坊线038杆KY804开关由热备用转运行，22日01:29操作成功 正常。转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日01:30 转告大白电站雷华明：机组可以开机并网 22日01:30 联/配调林永强遥控操作：10kV界首线109-2杆KY878开关由热备用转运行，22日01:31操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日01:32 联/配调林永强遥控操作：10kV界首线124杆KY93开关由热备用转运行，22日01:33操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日01:34 联/配调林永强遥控操作：10kV界首线194杆KY94开关由热备用转运行，22日01:35操作成功 正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日02:05 麻沙所潘建武汇报：经巡视，10kV界首线037-2杆移动基站配变C相引流线靠近拉线放电。现故障已处理完毕，10kV界首线056杆前端巡视无异常，具备送电条件。申请试送麻沙变10kV界首线939开关 02:08 联/配调黄潮超遥控操作：南平.麻沙变/10kV.界首线939开关由热备用转运行，于02:10执行完毕。正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 02:11联/配调林永强遥控操作_：10kV界首线043杆KY840开关由热备用转运行，于02:13执行完毕。正常 转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 02:26联/配调林永强遥控操作_：10kV界首线029杆KY839开关由热备用转运行，执行失败 02:48联/配调林永强令麻沙操作潘建武：10kV界首线029杆KY839开关由热备用转运行，于02:50执行完毕，正常。转告建阳服务调度班杨思佳及麻沙所潘建武 22日03:15 联/配调黄潮超令麻沙操作潘建武：10kV界首线056杆K811开关由热备用转合环运行，于03:17 执行完毕 03:18 联/配调黄潮超遥控操作：10kV叶坊线038杆KY804开关由运行转热备用，于03: | 引流线靠拉线放电 | 麻沙变10kV界首线 | 麻沙变10kV界首线939
6C306BE63D334C46904649C4507389C3421B | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 02E5B75C-83D7-4CDF-B9C7-3F4B2AC5FCC1 | 21日21:21 东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关跳闸；故障原因为：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关控制器故障（因系统检修未进行互动化抢修） | 21日21:21 DMS研判：丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关跳闸，即通知角美抢修班组巡视跳闸点丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关之后的设备。21时23分巡视人王松全、洪炎森接受通知，开始巡线 21:24 通知海澄运维站林志伟巡视跳闸点丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关间隔 21日22:35 联/配调蔡高乐收到海澄运维站林志伟汇报：丁厝变10kV东山Ⅱ线909开关未跳闸，保护未动作 21日22:55 联/配调蔡高乐收到角美所王松全汇报：现场确认跳闸开关为：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关；保护动作：负荷开关无保护；故障原因：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关控制器故障，现已断开二次侧电源，其他线路检查无发现明显异常申请试送 21日22:58 联/配调蔡高乐令王松全：东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关由热备用转运行，21日22:59操作成功，设备运行正常，所有用户均恢复供电 | 东山Ⅱ线#2环网柜10kV东山Ⅱ线901开关控制器故障 | 丁厝变东山Ⅱ线909线路 | 丁厝变东山Ⅱ线909
31A276775D1746F2B174357C8E31A4750000 | 柱上开关外部短路（失地） | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | CA3ECFAB-3105-4584-BFEF-10B9EA5A3ACD | 2023年2月21日 20:50 监盘IES700发现陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸；故障原因：10kV四境线#16杆四境线花厅口线03联络开关负荷侧（靠花厅口侧）有异物造成短路；已清理完毕，于22:49恢复送电。 | 20:51 调控许嘉豪通知青阳运维班周明珠：陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。 20:53 调控许嘉豪通知陈埭所吴泽谈：陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。 21:19 青阳运维班黄宝喻汇报调控张铭路：陈埭变10kV花厅口线613开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流A相：9.43kA，B相：9.01kA，C相：8.77kA，现场一二次设备检查无异常。 21:32 陈埭所易志龙汇报调控吴文佳：巡视发现10kV四境线#16杆四境线花厅口线03联络开关负荷侧（靠花厅口侧）有异物造成短路。 22:12 陈埭所易志龙汇报调控张铭路：巡视未发现其他异常，联络开关异物已清理完毕。 21日22:12 联/配调张铭路令易志龙：10kV花厅口线#1杆K0809开关由运行转热备用，21日22:17操作成功 21日22:19联/配调张铭路遥控操作_：陈埭变10kV花厅口线613开关由热备用转运行，于21日22:19控合成功。即通知陈埭所易志龙。 21日22:25 联/配调张铭路令易志龙：10kV花厅口线花厅口线#1环网柜（至花厅口线#10杆）911开关由运行转冷备用，21日22:36操作成功 21日22:36 联/配调张铭路令易志龙：10kV花厅口线#1杆K0809开关由热备用转运行，21日22:45操作成功 21日22:45 联/配调吴文佳令易志龙：10kV花厅口线花厅口线#1环网柜（至花厅口线#10杆）911开关由冷备用转运行，21日22:49操作成功 | 10kV四境线#16杆四境线花厅口线03联络开关负荷侧（靠花厅口侧）有异物造成短路 | 陈埭变10kV花厅口线613线路 | 陈埭变10kV花厅口线613
4ba410ee-43b4-4022-81c5-64dde184e51b | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-21 | D17EA703-A594-4024-86B7-6A8BC76328F2 | 21日20:7 10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸，故障原因为：无异常（待查） | 21日20:7 DMS系统研判：10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关跳闸，即通知叶建戟组织人员巡视跳闸点10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关后线路，通知畲坑口一级、二级水电站停机解列。 21日20:33 联/配调程舒渊收到芦溪所叶庚荣汇报：10kV东槐线畬坑支线#5杆后端线路巡视无异常 21日20:33 联/配调程舒渊令芦溪所叶庚荣：10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关由热备用转运行，21日20:36操作成功，正常 21日20:37 通知畲坑口一级、二级水电站机组并网发电 | 无异常（待查） | 芦溪变10kV东槐线畬坑支线#5杆Z-8210开关 | 芦溪变东槐线910
13DKX-25625 | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | E60F9159-2B3D-4E4C-8618-AFBAEE883825 | 21日18:15 龙津变10kV佑林线954开关跳闸，过流I段动作，大电流闭锁重合闸，故障原因：10kV岱边线#71杆中相引流线断线，抢修完毕于23:43恢复供电 | 21日18:14 龙津变10kV.佑林线954开关跳闸.过流Ⅰ段动作，即通知航城供电所陈新武，营前供电所廖红英，金峰运维站邓小龙，巡视跳闸点大名城配电站10kV大名城二921开关，及其之后的设备，重点关注中南樾府2#配电室10kV8#变924开关后面区域，_19时13分巡视人林剑锋,吴伟伟 接受通知，开始巡线。_即通知林剑锋、吴伟伟 21日19:10 航城供电所王建华汇报：除佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69 912开关外其余线路巡视无异常，申请隔离后试送 21日19:10 联/配调罗诗怡令王建华:佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69 912开关由运行转冷备用，21日19:12操作成功 19:17营前供电所廖红英汇报： 备投动作情况： 东方华城配电室备投动作不成功（911合，921、900分） 中天恒基配电站、中南樾府配电站备投成功（921分，911、900合） 19：18金峰运维站许泉：18：15：02龙津变10kV佑林线954开关跳闸,过流I段动作，故障相ABC三相，故障电流81.143A，大电流闭锁重合闸，现场一二次设备检查无异常 19：20航城供电所刘天国： 备投动作情况： 珑璟台配电站、乐信花园1#配电站备投成功（900合、921合、911分） 21日19:18联/配调罗诗怡遥控操作_：龙津变10kV佑林线954开关由热备用转运行于21日19:18控合成功 送电指令票详见指令票NO： 21日19:17 联/配调罗诗怡令廖红英:东方华城配电室10kV母分900开关由热备用转运行，21日19:22操作成功 21日19:25 营前供电所廖红英汇报：10kV岱边线#83A岱边一开关后段巡视无异常，申请转至10kV珠湖线936线路供电 21日19:25 联/配调罗诗怡令廖红英:10kV岱边线#83A岱边一开关由运行转冷备用，21日19:39操作成功 21日19:25 联/配调罗诗怡令廖红英:10kV岱边线#129甲岱珠开关由热备用转运行，21日19:39操作成功 21日19:39 联/配调张小凡令廖红英:中南樾府配电站10kV樾府二921开关由热备用转运行，21日19:57操作成功 21日19:39 联/配调张小凡令廖红英:中南樾府配电站10kV母联900开关由运行转热备用，21日19:57操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:大名城配电站10kV大名城二921开关由热备用转运行，21日21:00操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:大名城配电站10kV母联900开关由运行转热备用，21日21:00操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:东方华城配电室10kV华城二921开关由热备用转运行，21日21:00操作成功 21日19:58 联/配调张小凡令廖红英:东方华城配电室10kV母分900开关由运行转热备用，21日21:00操作成功 21日18:12 航城供电所王建华汇报：10kV岱边线#71杆中相引流线断线 21日20:47 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0037，工作负责人：王建华1 ，工作内容：在10kV岱边线#71向#71-1侧，进行引流线断线抢修。，安全措施： 佑林线#1环网柜 10kV至岱边线#69杆912线路转冷备用 10kV岱边线#83A 岱边一开关转冷备用 10kV岱边线#79 刀闸。 21日20:51 联/配调罗诗怡令陈新武:查：佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69杆912线路在冷备用状态，21日20:54操作成功 21日20:52 联/配调罗诗怡令廖红英:查：10kV岱边线#83A岱边一开关在冷备用状态，21日20:56操作成功 21日20:56 联/配调张小凡令陈新武:10kV岱边线#79刀闸由合闸转分闸，21日21:06操作成功 21日21:00 联/配调罗诗怡令廖红英:中天恒基配电站10kV中天二921开关由热备用转运行，21日21:17操作成功 21日21:00 联/配调罗诗怡令廖红英:中天恒基配电站10kV中天一911开关由运行转热备用，21日21:17操作成功 21日 21:07抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0037,抢修负责人：王建华1,抢修任务：1、10kV岱边线#71向#71-1侧引流线断线抢修,抢修安措:佑林线#1环网柜10kV至岱边线#69杆912线路转冷备用,断开10kV岱边线#83A岱边一开关转冷备用，断开10kV岱边线#79刀闸 21日21:33 联/配调张小凡令廖红英:铭实书苑配电站10kV铭实二921开关由热备用转运行，21日21:35操作成功 21日21:33 联/配调张小凡令 | 10kV岱边线#71杆中相引流线断线 | 福州.龙津变10kV佑林线954线路 | 10kV佑林线954线路
9759B90A3018403E9CB56629DAD743C6421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 837FF54D-3BAF-45D9-A115-B37708D1A1C3 | 2023年2月21日17:39 DMS研判：秀峰变10kV社口Ⅱ线953开关过流II段动作跳闸，重合闸不成功；故障原因：10kV社口II线岩下分支线#003-2杆AB两相异物短路 | 21日17:40 DMS研判：秀峰变10kV社口Ⅱ线953开关过流II段动作跳闸，重合闸不成功； 即通知社口所陈华、处理运维站孙朝阳巡视跳闸点秀峰变电站.10kV.社口Ⅱ线间隔.953开关及其之后的设备，重点关注秀峰变电站.10kV.社口Ⅱ线间隔.953开关至10kV社口线#1环网柜915开关之间区域。 21日17:41 联/配调卢友辉收到现场社口所陈华汇报：故障原因为10kV社口II线岩下分支线#003-2杆AB两相异物短路，已用绝缘棒处理，具备送电条件 21日17:45联/配调卢友辉遥控操作：秀峰变电站.10kV.社口Ⅱ线间隔.953开关由热备用转运行，于21日17:45控合成功；确认用户已复电 | 10kV社口II线岩下分支线#003-2杆AB两相异物短路 | 秀峰变电站10kV社口Ⅱ线953线路 | 社口Ⅱ线953线路
24d1138b-2d2f-4292-8213-c74b10524e6d | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | AD840E0C-81BD-48FF-BA1A-F5591664A867 | 21日17:25 芦溪变10kV芦丰线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因为：待查（用户产权线路） | 21日17:30 DMS系统研判：芦溪变10kV芦丰线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知芦溪所叶建戟组织人员巡线，通知小溪运维班赖美兰进站检查，并告其以上情况，通知并确认连新电站、席坑水电站、顶楼水电站、连益电站、双连电站机组停机解列 21日17:36联/配调程舒渊遥控操作_：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关由运行转热备用，于21日17:36控分失败 21日18:16 联/配调杨金伟收到现场叶建戟汇报：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关后端线路无异常，申请后端负荷转对侧线路供电 21日18:16 联/配调杨金伟令叶建戟：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关由运行转热备用，21日18:17操作成功 21日18:19联/配调杨金伟遥控操作_：10kV东芦联络支线#03杆Z-8201开关由热备用转运行，于21日18:19控合成功，正常 21日18:47 联/配调杨金伟收到小溪运维班周伟汇报：芦溪变10kV芦丰线912开关间隔巡视无异常 21日20:12 联/配调杨金伟收到芦溪所叶建戟汇报：申请隔离10kV席坑水电站支线#1杆P-8059刀闸、10kV顶楼水电站分支线#1杆P-8062刀闸，试送主干线 21日19:20 联/配调杨金伟令芦溪所叶建戟：10kV席坑水电站支线#1杆P-8059刀闸由合闸转分闸，21日19:35操作成功 21日19:20 联/配调杨金伟令芦溪所叶建戟：10kV顶楼水电站分支线#1杆P-8062刀闸由合闸转分闸，21日19:35操作成功 21日20:05 联/配调程舒渊遥控操作_：芦溪变10kV芦丰线912开关由热备用转运行，21日20:06操作成功，正常 20:09 通知并确认连新电站、连益电站、双连电站机组并网发电 21日20:53 联/配调程舒渊令芦溪所叶庚荣：10kV坝尾(三)支线#1杆Z-8009开关由热备用转运行，21日20:55操作成功 21日20:56联/配调程舒渊遥控操作_：10kV东芦联络支线#03杆Z-8201开关由运行转热备用，于21日20:56控分成功，正常 | 待查（用户产权线路） | 芦溪变芦丰线912线路 | 芦溪变芦丰线912
SBID00000053EBF9E98B644263BC4B0A34C43CE682 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 1F8471A5-9FD4-4A43-97D9-20F4801D4CAE | 21日16：30 35kV下祝变10kV下祝线911线路，10kV下祝#053-49至#053-50杆C相断线，经抢修于18：49恢复送电.属东桥所。 | 16时31分，联/配调王家辉发布停电信息，发布设备为下祝#053-1刀闸，通知相关人员巡视下祝#053-1刀闸及其之后设备。 16：35收到故障 21日16:30收到配电故障紧急抢修单NO：1900036，工作负责人：谢能鑫 ，工作内容：10kV下祝#053-49至#053-50杆C相断线抢修，安全措施： 1.10kV下祝#053-1刀闸转分闸 2.10kV下祝#053-56梧洋一变由运行转冷备用 3.翁山现代农业已断开向下祝#053-43-9杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸 16：38东桥所谢能鑫汇报：翁山现代农业已断开向下祝#053-43-9杆侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸，令：1、10kV下祝#053-56梧洋一变由运行转冷备用，2、10kV下祝#053-1刀闸由合闸转分闸 17：05操作完毕，正常 21日17：12许可配电故障紧急抢修单NO：1900036 21日18：22许可配电故障紧急抢修单NO：1900036 送电指令票详见指令票NO：闽清2023020100，于18：49恢复送电 无需抢修类型归档:抢修后恢复送电 | 线路巡视不到位 | 福州.下祝变10kV下祝变911下祝线路下祝#053-1刀闸 | 下祝变911下祝线
c1ecc72a-7528-4474-84a2-b505652e1506 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | DEE721FC-8093-4CA0-B4F2-43D9BD70B5D9 | 21日16:24 10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，征云公馆开关站备投动作成功，故障为：10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕 18：34 故障处理完毕，恢复送电正常 | 21日16:24 征云公馆开关站10kV征云二921开关跳闸；10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关跳闸；10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知高山所方仁强巡视跳闸点征云公馆开关站10kV征云二921开关，及其之后的设备，重点关注10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一开关后面区域， 21日16:25 联/配调陈婷令陈婷:10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由运行转热备用，21日16:25操作成功 21日16:25 联/配调陈婷令陈婷:10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L柱上开关由热备用转运行，21日16:25操作成功 21日16:57 联/配调陈婷收到现场柯荣芳汇报：_故障为：10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕，申请隔离后试送 21日16:59 联/配调陈婷令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#012杆家具支线T0001刀闸由合闸转分闸，21日16:59操作成功 21日17:01联/配调陈婷遥控操作_：10kV北宅线红旗厂分线#005薛港一柱上开关由热备用转运行于21日17:01控合成功 21日17:08 联/配调陈婷收到现场柯荣芳汇报：_10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸异物清理完毕，且乐恒家具用户内部0.4kV侧低压总开及刀闸确在断开 21日17:10 联/配调陈婷令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#012杆家具支线T0001刀闸由分闸转合闸，21日18:34操作成功 21日17:17 联/配调陈超群令柯荣芳:10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L柱上开关由运行转热备用，21日17:18操作成功 21日17:17 联/配调陈超群令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由热备用转运行，21日17:18操作成功 | 10kV北宅线家具支线#002杆B001(界）刀闸上有异物缠绕 | 福州.高山变10kV北宅线622线路征云公馆开关站征云二921开关 | 10kV北宅线622线路
094e38aa-fc87-414c-a592-699a47c0994e | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-21 | F3F9D920-EBD3-480B-9CD5-374CBBF554A5 | 2023年02月21日15:38 吉阳变10kV Ⅰ段母线C相失地，故障原因：广电线路掉落搭在10kV张坑线新村支线#19至杆新村支线#20杆高压线上 | 21日15:39 联调监控邱铭洪汇报：15:38 吉阳变10kV Ⅰ段母线C相失地（A相电压为9.29KV,B相电压为10.14KV,C相电压为1.19KV,零序电压为90.33V,) 21日15:49联/配调曹浩楠【顺控】遥控操作_：10kV张坑线黄莲坑支线#87杆KY117开关由运行转热备用，于21日15:49控分成功 21日15:50联/配调曹浩楠【顺控】遥控操作_：10kV张坑线新村支线#03杆KY116开关由运行转热备用，于21日15:50控分成功 21日15:50联/配调曹浩楠【顺控】遥控操作_：10kV张坑线#143杆KY115开关由运行转热备用，于21日15:50控分失败（于15:58DMS系统显示该开关处热备用） 15:50 联调监控邱铭洪汇报：吉阳变10kV Ⅰ段母线C相失地信号消失 16时10分，联/配调曹浩楠发布停电信息，发布设备为10kV张坑线#143杆KY115开关，通知相关人员巡视10kV张坑线#143杆KY115开关及其之后设备。并通知建瓯远程严雯及吉阳供电所巫建洪 16:15 吉阳供电所巫建洪汇报：10kV张坑线#143杆至黄莲坑支线#87杆巡线无异常，申请10kV张坑线#143杆KY115开关转运行 21日16:17 联/配调魏继瑛令曹浩楠：10kV张坑线#143杆KY115开关由热备用转运行，21日16:18操作成功，正常 16:20 吉阳供电所巫建洪汇报：10kV张坑线黄莲坑支线#87杆至黄莲坑支线#116杆巡线无异常，申请10kV张坑线黄莲坑支线#87杆KY117开关转运行 21日16:21联/配调曹浩楠遥控操作_：10kV张坑线黄莲坑支线#87杆KY117开关由热备用转运行，于21日16:21控合成功，正常 16:25 通知建瓯远程严雯已修改停电范围 17:45 吉阳供电所朱氏韬汇报：广电线路掉落搭在10kV张坑线新村支线#19至杆新村支线#20杆高压线上，已经用绝缘棒处理完毕，人员撤离，线路具备送电条件 21日17:47联/配调杨东遥控操作_：10kV张坑线新村支线#03杆KY116开关由热备用转运行，于21日17:47控合成功，并通知建瓯远程严雯 |  | 10kV张坑线#143杆 | 吉阳变10kV张坑线603
13DKX-50352 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 1398D23E-3E8F-4FD3-B961-169F4F387A14 | 21日15:5 系统研判：10kV定固线932线路10kV国投城市广场#2配电室II路线902开关跳闸。 故障原因：现场查无故障，疑似10kV白塔线故障引起跳闸 | 21日15:5 系统研判：10kV定固线932线路10kV国投城市广场#2配电室II路线902开关跳闸。 21日16:55 联/配调吴智星收到现场陈荔洲汇报：_现场查无故障，疑似10kV白塔线故障引起跳闸 21日16:57 联/配调吴智星令陈荔洲：10kV国投城市广场#2配电室902开关由热备用转运行，21日17:05操作成功 | 现场查无故障，疑似10kV白塔线故障引起跳闸 | 10kV国投城市广场#2配电室10kV定固线932线路国投城市广场#2配电室902断路器 | 定固线932线路
13DKX-37767 | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 05C1F8D5-DD68-4B66-9E7C-337DF955A141 | 21日15:4 系统研判：10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。故障原因：10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁 | 21日15:4 系统研判：10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 21日16:11 联/配调吴智星收到现场陈荔洲汇报：_10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁 21日16:12 联/配调吴智星令陈荔洲：五马山安置区分支线#019杆019柱上开关由热备用转冷备用，21日16:17操作成功 21日16:37 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0045，工作负责人：蒋南京，工作内容：在10kV岭美安置房次分支线#008杆，进行008开关烧毁短接，安全措施：_。 21日16:56 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0045，工作负责人：蒋南京，工作内容：在10kV岭美安置房次分支线#008杆，进行008开关烧毁短接，安全措施：10kV五马山安置区分支线#019杆019开关、0191刀闸。 21日 17:21抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：蒋南京,抢修任务：1、10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁短接,抢修安措:断开10kV五马山安置区分支线#019杆019开关、0191刀闸 21日 17:50抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：蒋南京,抢修任务：1、10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁短接,抢修安措:断开10kV五马山安置区分支线#019杆019开关、0191刀闸 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23020512, 18:01汇报操作完毕送电正常 | 10kV岭美安置房次分支线#008杆008开关烧毁 | 莆田.杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关 | 白塔线921线路
13DKX-61275 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | 70B6A3FA-34E8-48AF-93F2-3C5CD7A79027 | 21日14:14时东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(A相电压为1.48,A相电压为1.54,B相电压为9.27,B相电压为9.28,C相电压为9.22,C相电压为9.18,零序电压为80.55,零序电压为79.67,)；无选线信号，失地线路：东埔变10kV工业区Ⅱ线914线路 故障原因为： | 21日14:14DMS系统研判东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(东埔变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为1.48,B相电压为9.27,C相电压为9.22,零序电压为79.67,东埔变.10kV.Ⅲ段母线A相电压为1.54,B相电压为9.28,C相电压为9.18,零序电压为80.55,)。即通知赤湖所陈成金，告知其以上情况 21日14:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线（左）#68杆B-DwⅠ05开关由运行转热备用，于21日14:19控分成功 21日14:18联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV五金Ⅰ线912开关由运行转热备用，于21日14:18控分成功 21日14:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV五金Ⅰ线912开关由热备用转运行，于21日14:19控合成功，运行正常 21日14:19联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线（左）#68杆B-DwⅠ05开关由热备用转运行，于21日14:19控合成功 21日14:23联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV皮革Ⅰ线937开关由运行转热备用，于21日14:23控分成功 21日14:23联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV皮革Ⅰ线937开关由热备用转运行，于21日14:23控合成功，运行正常 21日14:24联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由运行转热备用，于21日14:24控分成功 21日14:24联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由热备用转运行，于21日14:24控合成功，运行正常 21日14:24联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV东盛线908开关由运行转热备用，于21日14:24控分成功 21日14:25联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV东盛线908开关由热备用转运行，于21日14:25控合成功，运行正常 21日14:25联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：东埔变10kV工业区Ⅱ线914开关由运行转热备用，于21日14:25:20控分成功接地信号消失 21日14:37 东埔变10kVⅡ、Ⅲ段母线A相完全失地(东埔变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为1.48,B相电压为9.27,C相电压为9.22,零序电压为79.67,东埔变.10kV.Ⅲ段母线A相电压为1.54,B相电压为9.28,C相电压为9.18,零序电压为80.55,)。即通知赤湖所陈成金，告其以上情况。接地选为东埔变10kV五金Ⅰ线912线路14时53分巡视人王荣有接受通知，开始巡线。14时54分巡视人陈文东、王荣有、陈传飞接受通知，开始巡线。 21日15:44 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：10kV工业区Ⅱ线#87杆前端巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV工业区Ⅱ线#87杆B-Dg56开关转热备用。申请10kV工业区Ⅱ线914开关转运行 21日15:45 联/配调黄汉杰令王荣有：10kV工业区Ⅱ线#87杆B-DgⅡ56开关由运行转热备用，21日15:47操作成功 21日15:52联/配调黄汉杰遥控操作_：东埔变10kV工业区Ⅱ线914开关由热备用转运行，于21日15:52控合成功，运行正常，并通知赤湖所王荣有告知其以上情况 21日16:43 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：10kV工业区Ⅱ线#87杆-10kV工业区Ⅱ线#104杆线路巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV工业区Ⅱ线#104杆P-DgⅡ050刀闸转分闸；申请10kV工业区Ⅱ线#87杆B-DgⅡ56开关转运行 21日16:44 联/配调黄汉杰令王荣有：10kV工业区Ⅱ线#104杆P-DgⅡ050刀闸由合闸转分闸，21日16:49操作成功 21日16:51 联/配调黄汉杰令王荣有：10kV工业区Ⅱ线#87杆B-DgⅡ56开关由热备用转运行，21日16:53操作成功，运行正常 21日18:28 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：10kV工业区Ⅱ线永金分支线#3杆陈永金配变已由运行转热备用（业主电工操作）2.10kV工业区Ⅱ线允治分支线陈允治配变已由运行转热备用（业主电工操作）3.10kV工业区Ⅱ陈福城分支线陈福城配变已由运行转热备用（业主电工操作） 21日19:15 联/配调黄汉杰收到现场王荣有汇报：故障原因：；故障现象：架空类绝缘导线断线断股；故障点：10kV工业区Ⅱ线允治支线#1杆高压引线断线 | 受强风影响造成10kV工业过去II线允治分支线#3杆允治配变高压引线断线触碰横担 | 东埔变10kV工业区Ⅱ线914线路 | 东埔变工业区Ⅱ线914
57a83e8d-bbee-4f95-8885-5a516a554a09 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 60A3FAD7-17E8-41C4-BF4B-A24FEE5F196E | 2023年02月21日14:20 DMS系统研判：10kV定居坂线#015杆015开关跳闸 故障原因：10kV定居坂线#035杆至#036杆村民砍树树碰线 | 21日14:21 10kV定居坂线#015杆015开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV定居坂线#015杆015开关及其之后的设备，重点关注10kV定居坂线#015杆015开关之后区域。 21日14:32 联/配调翁雷收到现场平湖所林嫩汇报：10kV定居坂线#035杆至#036杆村民砍树树碰线，申请隔离10kV定居坂线#035杆035开关 21日14:33联/配调翁雷遥控操作：10kV定居坂线#035杆035开关由运行转热备用，于21日14:33控分成功 21日14:34 联/配调翁雷收到现场平湖所林嫩汇报：10kV定居坂线#015杆至#035杆之间巡线无异常，人员全部撤离，线路具备送电条件，申请试送：10kV定居坂线#015杆015开关 21日14:36联/配调翁雷遥控操作_：10kV定居坂线#015杆015开关由热备用转运行，于21日14:36控合失败 21日15:02 联/配调林迪彪令平湖所林万猛：10kV定居坂线#015杆015开关由热备用转运行，21日15:03操作成功 | 10kV定居坂线#036杆村民砍树碰线引起10kV定居坂线#015杆015开关跳闸 | 10kV定居坂线#015杆015开关 | 定居坂线934线路
95339c38-01e0-4163-9ebb-c96042ace916 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | EFE117A0-CC46-44AD-A54E-2B7C034F342C | 2023年2月21日13:05 DMS报赤湖变10kV镇西Ⅱ回线625线路10kV镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜931开关跳闸，负荷突降120A，人工研判10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914开关跳闸；故障原因：查无异常。 | 21日13:05 DMS报赤湖变10kV镇西Ⅱ回线62510kV镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜931开关跳闸，负荷突降120A，人工研判10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914开关跳闸，县调苏秋玲通知崇武所陈敬忠 13:50崇武所陈敬忠向县调许世兴汇报：10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914开关跳闸 21日13:52 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV港乾线617线路半月湾1#环网 柜（至10kV镇西II回625线路半月湾2#环网柜）915线路由运行转热备用21日13:52下令，13:50操作完毕 21日14:00 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV港乾线617线路半月湾支线#1 杆C-020开关由热备用转运行，21日14:01操作成功 14:30崇武所陈敬忠向县调许世兴汇报：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭 所1#环网柜前段查无异常，申请隔离试送 21日14:31 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭 所1#环网柜（至10kV镇西II回625线路环城路1#环网柜）913线路由运行转冷备用，21日14:32操作成功 21日14:36 联/配调许世兴令陈敬忠：10kV镇西Ⅱ回625线路#04开闭所#1环网柜（至10kV镇西Ⅱ回625线路#06开闭所#2环网柜）914线路由热备用 转运行，21日14:36操作成功 21日15:25崇武所陈敬忠向县调苏秋玲汇报：：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭所1#环网柜（至10kV镇西II回625线路环城路1#环网柜）913开关后段线路查无异常，申请试送，15:26 联/配调苏秋玲令崇武所陈敬忠：10kV镇西Ⅱ回625线路崇武#11开闭所1#环网柜（至10kV镇西II回625线路环城路1#环网柜）913线路由冷备用转运行，15:27操作成功，试送正常。15:27县调苏秋玲通知崇武所陈敬忠特巡。 |  | 10kV镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜赤湖变10kV镇西Ⅱ回线625镇西Ⅱ回625线路#10开闭所3#环网柜931开关 | 赤湖变10kV镇西Ⅱ回线625
9d809210-a6e9-4ac6-bfaf-b9555e9e64be | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 64F591FC-B9C0-4827-B7E1-ED5DE49C0733 | 21日13:06DMS研判：10kV湖寨线雷屋支线#05A杆后段线路缺相（A110.4、B115.8、C225.2）。原因：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸B相掉落。 | 21日13:06DMS研判：10kV湖寨线雷屋支线#05A杆后段线路缺相（A110.4、B115.8、C225.2）。故障通知巡视跳闸点10kV湖寨线雷屋支线#01A杆1K开关及其之后的设备，重点关注10kV湖寨线雷屋支线#05A至10kV湖寨线雷屋支线#06A之间区域。 13:22湖雷供电所张健新汇报：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸B相掉落。 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：雷屋#2（光伏）配变由运行转热备用，21日13:43操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：雷屋（光伏）配变由运行转热备用，21日13:45操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场#2（光伏）配变由运行转热备用，21日13:45操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场（光伏）配变由运行转热备用，21日13:45操作成功 21日13:37 联/配调黄梁平令张健新：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸由合闸转分闸，21日13:46操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：10kV湖寨线雷屋支线#05B杆5G刀闸由分闸转合闸，21日14:04操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：下湖市场#2（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：雷屋（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 21日13:46 联/配调黄梁平令张健新：雷屋#2（光伏）配变由热备用转运行，21日14:05操作成功 | 设备老化导致刀闸脱落 | 湖雷变10kV湖寨线903线路湖寨线雷屋支线#01A杆1K开关 | 湖雷变10kV湖寨线903线路
697b8ac4-81a8-4349-8bec-c8e36fc8c167 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 862200AA-E840-4176-AAF3-3D586AC12BE8 | 21日12:54 接工单：35kV大洋变10kV盘谷线913线路大墘头分线#009大墘头变A相高压刀闸设备线夹断裂，需进行抢修，故障线路于13:13停电 | 13时05分，联/配调王家辉发布停电信息，发布设备为盘谷线#068大墘头开关，通知相关人员巡视盘谷线#068大墘头开关及其之后设备。 21日13:13联/配调王家辉遥控操作_：龙盘联线#001蚬下厝柱上开关由运行转热备用于21日13:13控分成功 21日13:14联/配调王家辉遥控操作_：盘谷线#068大墘头柱上开关由运行转热备用于21日13:14控分成功 21日13:17 联/配调王家辉令张守洲:盘谷线#068大墘头柱上开关由热备用转冷备用21日13:17下令 21日13:17 联/配调王家辉令张守洲:10kV大墘头分线#006支1刀闸由合闸转分闸21日13:17下令 21日13:17 联/配调王家辉令张守洲:龙盘联线#001蚬下厝柱上开关由热备用转冷备用21日13:17下令 | 大墘头变高压刀闸A相铜铝鼻子因使用年限已久断裂 | 福州.大洋变10kV盘谷线913线路盘谷线#068大墘头开关 | 盘谷线913线路
65858f22-b862-47d9-b090-668a90a88bf7 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 903E99EF-F2C3-4B3E-B6F5-85DC499DCBE0 | 2023-02-21 12:39 ，10kV高地线961线路#029杆K002开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸动作，过流加速动作，重合不成功。故障原因：10kV高地线961线路#059杆B、C相刀闸因鸟类引起故障 |  | 10kV高地线961线路#059杆刀闸 | 10kV高地线961线路#029杆K002开关 | 高桥变10kV高地线961
8e70fa74-404c-4f8c-83d2-343e73b3b0be | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 726B041F-27B7-41DA-A3FB-BE48469C422C | 2023年02月21日 12:27 10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关跳闸；故障原因：10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关故障 | 21日 12:27 DMS研判10kV南鲁线鲁口#045+1杆KY910开关跳闸；信号显示10kV南鲁线鲁口#045+1杆KY910开关保护过流Ⅰ段告警，未见到跳闸信号；即通知南雅供电所张游旺即建瓯远程严雯 12:33 九曲电站魏文进汇报：机组确已停机 21日 13:20 南雅供电所张游旺汇报：现场检查10kV南鲁线鲁口#045+1杆KY910开关未跳闸，10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关跳闸，现10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关处热备用 21日 13:22 南雅供电所张游旺汇报：有村民反映10kV南鲁线鲁口#049A杆后段有很大声响，申请10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关转热备用 21日13:23 联/配调杨东令张游旺：10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关由运行转热备用，21日13:43执行失败，现场汇报：10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关故障，无法操作 21日13:42 联/配调杨东令张游旺：查10kV南鲁线鲁恩#041杆KY947开关确处热备用，21日13:43操作成功 21日13:44 联/配调杨东令张游旺：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸由合闸转分闸，21日13:48操作成功 21日13:49 联/配调杨东令张游旺：10kV南鲁线鲁口#040杆K969开关由热备用转运行，21日13:54操作成功，并通知建瓯远程严雯 13:58 通知九曲电站魏文进：机组开机 18：11 配电班陆盛华汇报：NP-JO-PD-2023-02-21配电带电工作票，工作班组：配电班，工作负责人：卢笃坤，工作线路名称：10kV南鲁线鲁口#049杆，工作任务：10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆高压引线带电拆除，安全措施：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸，核对无误 21日18:15抢修许可：票号：NP-JO-PD-2023-02-21，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆高压引线带电拆除，抢修安措：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸。 21日18:38抢修终结：票号：NP-JO-PD-2023-02-21，抢修负责人：卢笃坤，抢修任务：10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆高压引线带电拆除，抢修安措：10kV南鲁线鲁口#049A杆G913刀闸。 21日19:01 申请配电故障抢修单NO：JONY2023022101，工作负责人：符元林 ，抢修线路：10kV南鲁线鲁口#049A杆至鲁口#049-16A杆，工作内容：_10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关损坏更换，安全措施：_查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线确已解列，接地线：3组 19:20令南雅所符元林：查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线确已解列，于19:21执行完毕。 21日19:23抢修许可：票号：JONY2023022101，抢修负责人：符元林，抢修任务：_10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关损坏更换，抢修安措：_查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线已解列（抢修时长3小时） 21日21:41抢修终结：票号：JONY2023022101，抢修负责人：符元林，抢修任务：_10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关损坏更换，抢修安措：_查10kV南鲁线鲁口#049杆至鲁口#049A杆之间高压引线已解列。现场已按LS13595623020000191 异动单执行完毕，10kV南鲁线鲁口#049A杆K913开关处冷备用 21日21:59 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PD-2023-02-22，工作负责人：卢笃坤 ，工作内容：_10kV南鲁线鲁口#049杆至10kV南鲁线鲁口#049A杆高压引线搭接，安全措施：_10kV南鲁线鲁口#049A杆K913开关、G913刀闸。 22:00令南雅所符元林：查10kV南鲁线鲁口#049A杆K913开关确处冷备用，于22:01执行完毕 | 10kV南鲁线鲁口#049A杆KY913开关故障 | 10kV南鲁线鲁口#045+1杆至九曲#021A杆 | 南雅变10kV南鲁线609
f7ac54dc-baaa-4f17-83fa-0fad9b15b0e3 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 3C520228-07D7-46FF-9E5A-B1F43AFB0B40 | 2023年02月21日09:56 DMS系统研判：10kV双源线环城路支线01杆后端区域缺相，故障原因：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落 | 09:56 DMS系统研判：10kV双源线环城路支线01杆后端区域缺相，转告郑墩供电所吴元初，转告远程李珊。 故障通知巡视跳闸点10kV双源线025杆K1403开关及其之后的设备，重点关注10kV双源线028杆至10kV双源线环城路支线02杆之间区域。 12:00郑墩供电所吴元初汇报：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换 12:10令郑墩供电所吴元初：1、10kV双源线025杆K1403开关由运行转冷备用，2、10kV双源线041杆KY1413开关由热备用转冷备用，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变由运行转空载运行，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变由运行转空载运行，5、10kV双源线040-04杆K376开关由热备用转冷备用，于12:40执行完毕，转告远程李珊。 21日12:45 申请配电故障抢修单NO：1501324，工作负责人：王朝亮 ，工作内容：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换，安全措施：_1、10kV双源线025杆G2405刀闸、K1403开关，2、10kV双源线041杆G2431刀闸、KY1413开关，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变低压刀闸，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变低压刀闸,5、10kV双源线040-04杆G693刀闸、K376开关。 21日12:49抢修许可：票号：1501324，抢修负责人：王朝亮，抢修任务：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换，抢修安措：_1、10kV双源线025杆G2405刀闸、K1403开关，2、10kV双源线041杆G2431刀闸、KY1413开关，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变低压刀闸，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变低压刀闸,5、10kV双源线040-04杆G693刀闸、K376开关。 21日13:04抢修终结：票号：1501324，抢修负责人：王朝亮，抢修任务：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落，急需抢修更换，抢修安措：_1、10kV双源线025杆G2405刀闸、K1403开关，2、10kV双源线041杆G2431刀闸、KY1413开关，3、10kV双源线环城路支线06杆郑墩2号公变低压刀闸，4、10kV双源线环城路支线02-2杆郑墩5号公变低压刀闸,5、10kV双源线040-04杆G693刀闸、K376开关。 | 故障原因：10kV双源线环城路支线01杆A相引线脱落 | 10kV双源线025杆至041杆 | 郑墩变10kV双源线981
13DKX-26061,FA3C67EFA07945229EDECB0AE18574C5XL00 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 91FAAC32-F871-4EDC-9170-A54BF61E0AA7 | 2023-02-21 11:12 DMS研判，南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关跳闸，未见保护动作情况，原因：现场检查南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关未跳闸，实际为CNS系统检修现场同时更换南源岭新村#3箱变10kV南源岭新村#3配变及南源岭新村#6箱变10kV南源岭新村#6配变集中器引起 | 11:12 调控员肖明汇报：11:12 DMS研判，南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关跳闸，未见保护动作情况，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）王星。 11:22 兴田供电所李良旺汇报：现场检查南源岭线#02环网柜10kV电缆分支箱柜H04开关未跳闸，无用户停电，实际为CNS系统检修现场同时更换南源岭新村#3箱变10kV南源岭新村#3配变及南源岭新村#6箱变10kV南源岭新村#6配变集中器引起，并转告服务调度班（武夷山）王星。 | 更换南源岭新村#3箱变10kV南源岭新村#3配变及南源岭新村#6箱变10kV南源岭新村#6配变集中器引起 | 南源岭线#02环网柜电缆分支箱柜H04线路 | 南源变10kV双门Ⅰ线912
13DKX-50493 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | 60BB1247-3DF3-4A6B-A787-0E6761FB3C30 | 2023年02月21日10:40 确认：黄田变10kV江滨线942开关B相全失，失地选线正确 故障原因：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸支持柱断裂 | 2023年02月21日10:38 IES700告警：黄田变10kV Ⅰ段母线B相全失(黄田变10kV Ⅰ段母线A相电压为9.58,B相电压为1.02,C相电压为9.59,零序电压为88.86,)。即通知黄田所胡永书、槐门运维李文忠 21日10:40 联/配调翁雷遥控操作：黄田变10kV江滨线.942开关由运行转热备用，于21日10:40控分成功，接地信号消失，并通知黄田所胡永书巡线 21日10:41 黄田变B相全失地(黄田变10kV Ⅰ段母线A相电压为9.58,B相电压为1.02,C相电压为9.59,零序电压为88.86,)。即通知抢修班组巡视黄田变10kV江滨线942开关及其之后的设备。 21日10:55 联/配调林迪彪收到现场黄田所胡永书汇报：10kV江滨线924线路#47杆故障，申请隔离：10kV江滨线924线路#26杆924261刀闸 21日10:56 联/配调林迪彪令黄田所胡永书：10kV江滨线942线路#26杆942261刀闸由合闸转分闸，21日11:03 操作成功 21日11:04 联/配调林迪彪收到现场黄田所胡永书汇报：现场人员已全部撤离线路，申请试送：10kV江滨线942线路 21日11:06 联/配调林迪彪令联/配调翁雷：黄田变10kV.江滨线942开关由热备用转运行，21日11:06操作成功，线路正常 21日11:08 联/配调林迪彪收到现场黄田所胡永书汇报：申请隔离10kV黄田线964线路#34杆964341刀闸，试送10kV黄田线964线路#24杆96424开关 21日11:09 联/配调林迪彪令黄田所胡永书：10kV黄田线964线路#34杆964341刀闸由合闸转分闸，21日11:11操作成功 21日11:12 联/配调林迪彪令翁雷：10kV黄田线964线路#24杆96424开关由热备用转运行，21日11:11操作成功，线路正常 21日12:43 申请配电故障抢修单NO：GT-PDDD-2023-0006，工作负责人：陈爱州 ，工作内容：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸（刀闸支持柱断裂消缺），安全措施：10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸。 21日 12：53 古屏联调曾小花令黄田所胡永书：10kV黄田线964线路#47A杆带电抢修前停电指令，指令票编号NO：NDGP23020155 12:57 操作完毕 21日12:59抢修许可：票号：GT-PDDD-2023-0006，抢修负责人：陈爱州，抢修任务：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸（刀闸支持柱断裂消缺），抢修安措：10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸。 21日13:58抢修终结：票号：GT-PDDD-2023-0006，抢修负责人：陈爱州，抢修任务：10kV黄田线964线路#47A杆带电更换96447A1刀闸（刀闸支持柱断裂消缺），抢修安措：10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸。 送电票：NDGP23020158，21日14:00开始执行，21日14时15分执行完毕，线路正常 | 10kV黄田线964线路#47A杆96447A1刀闸支持柱断裂碰到电杆放电造成10kV江滨线942线路B相完全失地 | 黄田变10kV江滨线942线路 | 江滨线942线路
13DKX-48328 | 隔离刀闸端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-21 | E0555267-A227-4888-AF42-3DDE675AAB96 | 10时13分，运维二班陈荔洲汇报：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热 | 10时13分，运维二班陈荔洲汇报：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热 21日11:15 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0192，工作负责人：陈鑫 ，工作内容：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热带电更换抢修，安全措施：1、10kV笏立线#109杆109开关、1091刀闸；2、10kV笏立线#118杆1181刀闸。 21日10:36抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0192，抢修负责人：陈鑫，抢修任务：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热带电更换抢修，抢修安措：1、10kV笏立线#109杆109开关、1091刀闸；2、10kV笏立线#118杆1181刀闸。 21日13:52抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0192，抢修负责人：陈鑫，抢修任务：杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热带电更换抢修，抢修安措：1、10kV笏立线#109杆109开关、1091刀闸；2、10kV笏立线#118杆1181刀闸。 2023-2-21 14:33送电完毕，送电指令票详见指令票NO：PTDQ23020487 | 杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸发热 | 莆田.杨林变10kV黄林线933线路笏立线#118杆1181刀闸 | 黄林线933线路
13DKX-54772 | 间隙避雷器本体击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 69508CB6-E707-4B56-894A-A3A7B90F978C | 21日 9:12 同安抢修颜文炳汇报：墩后#2环网柜10kV半岭线912开关速断动作跳闸，故障电流无法查看，故障原因：设备老化 | 21日10:46 颜文炳汇报：10kV半岭线#1杆C相避雷器炸毁， 10:44 遥控：10kV半岭线#23杆高压开关由运行转热备用，10:44操作毕 10:45 下令颜文炳：10kV半岭线#23杆高压开关由热备用转冷备用，10:45操作毕 10:46 下令颜文炳：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路由热备用转冷备用，墩后#2环网柜10kV半岭线912线路冷备用转检修，10:54操作毕 11:17 （遥控）10kV半林线#1杆高压开关由热备用转运行，11:19操作毕（转电）运方交代：后续有计划工作，将常开点放置在墩后#2环网柜10kV半岭线912。 14：45抢修颜文炳报：10kV半前线#23杆高压开关在热备用状态，线路巡线无异常 14:45下令颜文炳：10kV半前线#23杆高压开关由热备用转运行，10:47操作毕，送电正常 21日11:49 申请配电故障抢修单NO：14006706，工作负责人：于士建 ，工作内容：10kV半岭线#1杆至#23杆登杆检查及消缺，安全措施：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路转检修，断开10kV半岭线#23杆高压刀闸。 21日11:50抢修许可：票号：14006706，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV半岭线#1杆至#23杆登杆检查及消缺，抢修安措：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路转检修，断开10kV半岭线#23杆高压刀闸。 21日14:48抢修终结：票号：14006706，抢修负责人：于士建，抢修任务：10kV半岭线#1杆至#23杆登杆检查及消缺，抢修安措：墩后#2环网柜10kV半岭线912线路转检修，断开10kV半岭线#23杆高压刀闸。 15:10送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020605 | 10kV半岭线#1杆B相避雷器故障击穿 | 墩后升压站901 , 墩后#2环网柜半岭线912高压开关 | 墩后升压站901
2A35B3C83725474A8456ED54E4BEC927421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | 42CCC3CD-4667-44F4-87F6-B9E3367B2AF8 | 2023年2月21日8:50 官桥变10kV企业线911开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，原因：待分析 | 8:50联调监控陈桂玲汇报：8:50 官桥变10kV.企业线911开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，现开关处热备用 08:50通知配抢班韩非、寨里供电所罗瑞祥、坪山变电运维班李志 08:51确认10kV.企业线所接小水电均已停机 09:33寨里所邱永春汇报：10kV企业线001杆至10kV企业线山头电站支线001杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关转热备用 21日09:33 联/配调张杰鑫令寨里所邱永春：10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关由运行转热备用，21日09:35操作成功 21日09:41联/配调张杰鑫遥控操作：官桥变10kV企业线911开关由热备用转运行，于21日09:41控合成功，正常，转告寨里所邱永春，配抢班韩非 | 经巡视，10kV企业线001杆至047杆未发现异常，10kV企业线山头电站支线001杆8KY355开关隔离后，试送主干线正常。判断为用户线路影响导致线路越级跳闸。 | 10kV企业线 | 官桥变10kV企业线911
13DKX-24725 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 09602A4F-1C7E-4C4F-96B7-83BBF7C75797 | 02-21 03:44DMS研判：10kV美兰线922线路美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸发生缺相；影响配变2个；故障原因为：10kV美兰#3变支线#014杆B相跳线断线。 | 02-21 03:44DMS研判：10kV美兰线922线路美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸发生缺相；影响配变2个；故障通知巡视跳闸点美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸及其之后的设备，重点关注美兰#3变支线#009杆至美兰#3变支线#014之间区域。 21日05:20 联/配调邱荣柔收到现场林剑飞汇报：故障原因为：10kV美兰#3变支线#014杆B相跳线断线 21日05:28 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0042，工作负责人：郑文强 ，工作内容：在10kV美兰#3变支线#014杆，进行B相跳线断线抢修，安全措施：10kV路美兰#3变支线#010杆 0101刀闸，10kV路美兰#3变支线#014杆 美兰#3变低压负荷总开关。 21日05:33 联/配调邱荣柔令林剑飞：10kV美兰#3变支线#014杆美兰#3变由 运行转热备用，21日06:07操作成功 21日05:33 联/配调邱荣柔令林剑飞：10kV美兰#17变分支线#002杆美兰#17 变由运行转热备用，21日06:07操作成功 21日05:33 联/配调邱荣柔令林剑飞：10kV美兰#3变支线#010杆0101刀闸由合闸转分闸，21日06:07操作成功 21日06:08抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0042，抢修负责人：郑文强，抢修任务：在10kV美兰#3变支线#014杆，进行B相跳线断线抢修，抢修安措：10kV美兰#3变支线#010杆 0101刀闸，10kV美兰#3变支线#014杆 美兰#3变低压负荷总开关。 21日06:45抢修终结：票号：PT-BB-PQ-2023-0042，抢修负责人：郑文强，抢修任务：在10kV美兰#3变支线#014杆，进行B相跳线断线抢修，抢修安措：10kV路美兰#3变支线#010杆 0101刀闸，10kV路美兰#3变支线#014杆 美兰#3变低压负荷总开关。 送电票：PTDQ23020478，21日06:47开始执行，21日06时57分执行完毕。 | 沿海大风导致10kV美兰#3变支线#014杆B相安普线夹脱落 | 莆田.上庄变10kV美兰线922线路美兰#3变支线#005B杆005B1刀闸 | 美兰线922线路
13DKX-26072 | 线夹、接线端子引线断线 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-21 | 3FEA8573-409F-4DC3-BD71-BA65E8894F7B | 2023年02月21日3:25 IES700监盘发现洪山变10kV双拥线638线路过流Ⅱ段保护动作，重合闸不成功。 10kV双拥线雷达支线#2+1杆-#2杆故指，基地支线#1杆故指动作。故障原因：10kV双拥线基地支线#4杆基地支线051刀闸至05开关A、B、C相引线断线，已处理完毕，9:50全部负荷于恢复送电。 | 21日3:25 IES700监盘发现洪山变10kV双拥线638线路过流Ⅱ段保护动作，重合闸不成功。 10kV双拥线雷达支线#2+1杆-#2杆故指，基地支线#1杆故指动作。其中世纪春天A、C高供负荷已转由洪山变10kV泉安线617线路供电，中南雍锦院开闭所负荷已洪山变10kV罗裳线619线路供电。 即通知抢修班组巡视跳闸点洪山变电站.10kV.双拥线间隔.638开关及其之后的设备，重点关注双拥线雷达支线#2之后区域。03时59分巡视人陈国灿、柯联丰接受通知，开始巡线。（通知罗山所柯联丰、配电运维班颜才斌、青阳运维班李华央、档案馆高供罗长江、世纪食品城周元兵。 通知配电运维班颜才斌：需对中南禧院开闭所（#1配电室）、百宏雅苑开闭所、世纪春天B高供、仓边新苑开闭所、罗裳华苑开闭所检查以及负荷转移（其中世纪春天B高供备自投动作不成功；中南禧院开闭所（#1配电室）离线状态，备自投动作情况需查确。） 21日04:19 联/配调许有吉收到现场档案馆高供罗长江汇报：04:19 已对档案馆高供内部检查，未发现明显异常（由于一个人无法操作，负荷暂时不转供） 04:31 世纪食品城高供周元兵汇报调控许有吉：已对世纪食品城高供内部检查，无发现异常。 04:33 罗山所柯联丰汇报调控许有吉：10kV双拥线基地支线#4杆基地支线051刀闸至05开关A、B相引线断线。 10kV双拥线雷达支线#2+1杆-#2杆故指，基地支线#1杆故指动作。 04:34 配电运维班颜才斌汇报调控许有吉：已对百宏雅苑开闭所内部检查，未发现明显异常点 。 04:39 青阳运维班李华央汇报调控许有吉：洪山变10kV双拥线过流Ⅱ段保护动作，重合闸不成功，故障相为C、A相，故障电流3.82kA，一二次设备检查无异常。 21日04:43 联/配调许有吉令柯联丰：10kV双拥线#1环网柜913开关由运行转冷备用，21日04:38操作成功 21日04:42 联/配调许有吉 遥控：洪山变电站.10kV.双拥线间隔.638开关由热备用转运行，21日04:43操作成功（通知罗山所柯联丰、青阳运维班李华阳、配电运维班颜才斌、世纪食品城周元兵。） 21日05:32 联/配调许有吉收到现场柯联丰汇报：10kV双拥线基地支线#4杆051刀闸至05开关A、B、C三相引线均断线（树木原因引起） 21日06:01 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0011，工作负责人：陈国灿，工作内容：在10kV双拥线基地支线4#杆，进行基地支线05开关引线断线抢修，安全措施：10kV双拥线#1环网柜10kV（至10kV双拥线雷达支线#1杆侧）913线路转检修，10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关、111刀闸。 21日06:20 联/配调黄文远令柯联丰：10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关由运行转冷备用，21日06:32操作成功 21日06:32 联/配调许有吉令柯联丰：10kV双拥线双拥线#1环网柜（至雷达支线#1杆侧）913线路由冷备用转检修，21日06:36操作成功 21日 06:38抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0011,抢修负责人：陈国灿,抢修任务：1、10kV双拥线基地支线4#杆基地支线05开关引线断线抢修,抢修安措:10kV双拥线#1环网柜10kV（至10kV双拥线雷达支线#1杆侧）913线路转检修,断开10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关、111刀闸 21日 07:12 调控许有吉许可档案馆高供罗长江：档案馆高供10kV双拥线901开关由运行转冷备用，10kV行政Ⅱ回902开关由冷备用转运行，并于07:14汇报操作完毕。（补充汇报10kV行政Ⅱ回902开关无法转运行，高供内部问题，线路已查明运行正常） 7:32 罗山所柯联丰汇报调控蔡健健：登杆后发现10kV双拥线基地支线4#杆基地支线051刀闸有损伤，需增加工作内容：更换10kV双拥线基地支线4#杆基地支线051刀闸，抢修单的安全措施不变。 21日 09:07抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0011,抢修负责人：陈国灿,抢修任务：1、10kV双拥线基地支线4#杆基地支线05开关引线断线抢修,抢修安措:10kV双拥线#1环网柜10kV（至10kV双拥线雷达支线#1杆侧）913线路转检修,断开10kV双拥线档案支线#2A杆档案高供11开关、111刀闸 送电票：QZJJ23020570，21日09:08开始执行，21日09时21分执行完毕。 21日09:23 联/配调黄文远令罗长江：档案馆高供10kV双拥线901开关由冷备用转运行，21日09:50操作成功 | 10kV双拥线基地支线#4杆基地支线051刀闸至05开关A、B、C相引线断线 | 洪山变10kV双拥线638线路 | 洪山变10kV双拥线638
675883843779C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-21 | 346728B6-8554-46E2-9656-08F9751691C7 | 2022.2.20 22:43 故障原因：泉港庄江祥汇报：10kV南化线27#杆至北网支线1#杆引出线c相引线断线。10kV南化线27#杆与10kV福海线南埔路支线12#杆同杆，故障处理详见LS1355525523020011 | 02时13分，联/配调徐勰发布停电信息，发布设备为左线南埔路支线1#4235开关，通知相关人员巡视左线南埔路支线1#4235开关及其之后设备。 21日02:17 联/配调徐勰令庄江祥：10kV福海线南埔路支线1#杆4235开关由运行转冷备用，并挂标示牌。，21日02:23操作成功 21日02:35 联/配调徐勰令庄江祥：10kV垄滨线南渠路2#环网柜(至南埔路支线38-1#杆）912开关由热备用转冷备用，并挂标示牌。，21日02:39操作成功 21日02:54 联/配调徐勰令庄江祥：10kV福海线南埔路支线49#杆K5013开关由热备用转冷备用，并挂标示牌。，21日03:03操作成功 送电操作详见送电票：QZBB23020321，21日06:56开始执行 8:09汇报操作完毕，送电正常 | 挖掘机钩到拉线导致10kV南化线27#杆至北网支线1#杆引出线c相引线断线 | 仙境变10kV福海线631线路左线南埔路支线1#4235开关 | 仙境变10kV福海线631
4EAACCBD701F4D158B1EDF12884E9B47421B | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-21 | 55963D6E-345B-4BB2-B57F-88145ADAE060 | 21日0:13 10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关跳闸，现场查看开关汇报：为老式开关无保护定值，01：30宏路所薛必龙汇报：现场查无故障，申请送电，01：38恢复送电正常 | 21日0:13 10kV石竹Ⅰ路#058杆058开关跳闸_01时32分巡视人薛必龙 接受通知，开始巡线。 21日01:30 联/配调林梦杰收到现场薛必龙汇报：_现场线路查无故障，申请送电 21日01:31 联/配调林梦杰令薛必龙:10kV石竹Ⅰ路#058杆058柱上开关由热备用转运行，21日01:39操作成功 | 现场查无故障 | 福州.梧店变10kV石竹Ⅰ路611线路石竹Ⅰ路#058杆058开关 | 10kV石竹Ⅰ路611线路
66143D3B2909D072E0430A8E932FD0720000 | PT柜PT故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-20 | 2C5D29BE-73C5-4F17-A842-D4FA06763F22 | 20日16:55 10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；故障原因为：动车站环网柜10kV母线PT击穿 | 20日16:55 DMS第1次研判：交警大队环网柜10kV654台区支线904开关跳闸； 即通知角美所抢修班组巡视跳闸点交警大队环网柜10kV654台区支线904开关及其之后的设备，16时15分巡视人苏俊杰、洪炎森、郑伟强接受通知，开始巡线 18:03 DMS第2次研判：10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；即通知角美所抢修班组巡视跳闸点10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关及其之后的设备 20日19:48 联/配调蔡高乐收到现场苏俊杰汇报：现场确认：交警大队环网柜10kV654台区支线904开关未跳闸，现场在合位。10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；保护动作：10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；故障原因：动车站环网柜10kV母线PT击穿 ；现PT已脱离电气连接,其他线路设备检查无异常申请试送 20日19:59 联/配调蔡高乐令陈文蕙：10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342柱上开关由热备用转运行，20日20:00操作成功，设备运行正常，所有用户均恢复供电 | 10kV角开Ⅱ回（右）#14杆K30342开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；故障原因为：动车站环网柜10kV母线PT击穿 | 10kV角开Ⅱ回#14杆K30342开关 | 角美变角开Ⅱ回908
8A18035709BF4F70A15EB08EC55E7158XL00,A63F8A3886F845BBB0F0C75C3A6C71E8XL00 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-20 | 26A28CEC-DC9F-49EF-9956-7091FD94F2EA | 2023-02-20 16:17 星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07开关跳闸于过流Ⅱ段，未见重合闸动作，故障原因：无异常 | 16:17 调控员周芬汇报： 16:17 dms研判星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07开关跳闸，未见保护信号，通知星村供电所彭伟及服务调度班（武夷山）何晓微。 17:15 星村供电所陈厚辉汇报：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07开关跳闸于过流Ⅱ段，未见重合闸动作，星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路后端巡视无异常，具备送电条件，申请星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路转运行。 20日17:17 联/配调薛章令星村供电所陈厚辉：星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路由热备用转运行，20日17:28操作成功，正常，通知服务调度班（武夷山）何晓微。 |  | 星村大布岭#1环网柜10kV燕子科线Z07线路 | 星村变10kV前兰线912
FF5FF9C24FA44E8092BDF81D037E7166421B | 电缆终端头外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-20 | B6AEE49A-168B-400C-A802-9586178E7D96 | 20日13:40 DMS系统研判：列屿变10kV青径Ⅱ回953开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁。故障原因为：10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿 | 20日13:41 DMS系统研判：列屿变10kV青径Ⅱ回953开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁； 即通知抢修班组陈岱所陈春敏及变电运检班杨建祥巡视跳闸点列屿变10kV青径Ⅱ回953开关及其之后的设备，重点关注列屿变10kV青径Ⅱ回953开关至青径Ⅰ线#41杆K-qj01开关之间区域。 20日14:02 联/配调方溢森收到现场杨建祥汇报：已对列屿变10kV青径Ⅱ回953开关故障相为C相，故障二次电流81.2A，另外三相电缆有灼烧的痕迹。其余设备正常 20日14:40 联/配调方溢森收到现场陈春敏汇报：经巡视发现10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿 20日14:30 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV青径Ⅱ线#25杆K-ly5302开关由运行转冷备用，20日14:36操作成功 20日14:37 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV青径Ⅰ线#41杆K-qj01开关由热备用转运行，20日14:39操作成功 20日15:39 联/配调低压方溢森令杨建祥：列屿变10kV青径Ⅱ回953线路由热备用转检修，20日16:31操作成功 16:36许可陈岱镇供电所陈耀辉配电故障紧急抢修单NO：2300274工作开工 17:44陈岱镇供电所陈耀辉：配电故障紧急抢修单NO：2300274办理工作终结 详见指令票：ZZYX23020089 | 20日13:40 DMS系统研判：列屿变10kV青径Ⅱ回953开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸大电流闭锁。巡视跳闸点列屿变10kV青径Ⅱ回953开关及其之后的设备，重点关注列屿变10kV青径Ⅱ回953开关至青径Ⅰ线#41杆K-qj01开关之间区域。经巡视发现10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿。故障原因为：10kV青径Ⅱ线#1杆电缆头C相击穿 | 列屿变10kV青径Ⅱ回953线路 | 列屿变青径Ⅱ回953
13DKX-52253 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-20 | A265B80D-9A68-465C-A8D5-4CAA7216B2EF | 20日10:7系统研判温馨佳苑配电站10kV城南Ⅰ回901开关跳闸，通知抢修柯志勇。故障原因：待分析 | 20日11:2 张建坡现场查报10kV城南Ⅰ回#39杆高压开关跳闸（#39支2杆高压开关未跳闸），已通知运维到现场核实温馨佳苑配电站设备情况 11:18张建坡报现场设备均查无异常，即令温馨佳苑配电站10kV#1变903、#2变904开关由运行转热备用，11:22操作毕 11:27令张建坡10kV城南Ⅰ回#39杆高压开关由热备用转运行，操作毕正常 11:33令张建坡温馨佳苑配电站10kV#1变903、#2变904开关由热备用转运行，11:35正常 11:36通知运维朱志拓 | 查无设备故障 | 温馨佳苑配电站10kV祥平变电站932线路温馨佳苑配电站城南Ⅰ回901高压开关 | 祥平变电站932
13DKX-23605 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-20 | 8A4E95CA-E0C4-4754-9A5C-F4392C2DE3B9 | 2023年2月20日 09:39 IES700系统监盘发现：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功；故障原因：用户砍树碰到10kV达德线#21至21-1杆导线上。天气：晴转阴 | 2023年2月20日 09:39 IES700系统监盘发现：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 09:41永春县调谢玉菊通知桃城运维站王振海：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 ，要现场检查一、二次设备并复归信号 09:42 永春县调颜慧君通知达埔镇供电所林伟宏：埔香变10kV达德线911开关保测装置过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 ，线路在热备用，要安排人员巡线。配抢苏盈莹研判：查DMS，10kV达德线#16杆故障指示器有翻牌动作，初步研判故障区域为：10kV达德线#16杆至#26杆之间。 10:31达埔镇供电所林伟宏汇报永春县调谢玉菊：经巡线发现用户砍树碰到10kV达德线#21至21-1杆导线上，现已将故障处理完毕，验收合格，具备送电条件。 现场APP无法网络化操作。 20日10:34永春县尤一燕令谢玉菊遥控操作：埔香变10kV达德线91 1开关由热备用转运行，于20日10:34控合成功。送电正常 | 1.运维清障不到位，存在超高树障；2.日常监察性巡视不到位； | 埔香变10kV达德线911线路 | 埔香变10kV达德线911
2a8a9fca-de0e-484b-8053-51d6a05e5c3c | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-20 | CC38DD91-7D0F-4675-AE05-2D6DEB2F3B55 | 2023年2月20日8:56 IES700报： 洛阳变10kV森裕线918线路C相不完全失地(A相电压为10.43,B相电压为9.34,C相电压为1.21,零序电压为16.48,)，消弧选线10kV洛沙线913线路，选线错误。故障原因为：10kV森裕线918线路泰兴支线#1杆5363刀闸、泰兴支线#2杆5364刀闸上均有广告布缠绕、10kV森裕线918线路#042杆跳线与拉线互碰 | 08:56 iES700报：洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.43,B相电压为9.34,C相电压为1.21,零序电压为16.48)，消弧选线10kV洛沙线913线路，县调施清衍通知东园所谢进铭 09:03县调叶家其试拉10kV湖滨花园（西区）1#开闭所915、919开关、10kV洛沙线913线路1#环网柜914开关、洛阳变10kV洛沙线913开关、10kV洛阳西线915线路#062+1杆F-264开关、10kV洛阳西线915开关后，失地信号未复归； 09:15县调叶家其试拉洛阳变10kV森裕线918开关后，失地信号复归，即通知东园所谢进铭； 20日09:59 东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV森裕线918线路#030杆前段线路查无异常，具备送电条件，申请试送。 20日09:59 联/配调彭伟明令孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由运行转 热备用，20日10:00操作成功 10:01县调彭伟明遥控：洛阳变10kV森裕线918开关由热备用转运行，10:01操作完毕，试送正常。 10:34东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV森裕线918线路泰兴支线#1杆5363刀闸、泰兴支线#2杆5364刀闸上均有广告布缠绕，现场已将广告布清理完毕，其余线路查无异常，具备送电条件，申请试送。 10:35县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由热备用转运行，10:35操作完毕后，洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.43,B相电压为9.34,C相电压为1.25,零序电压为16.48) 10:35县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由运行转热备用，10:35操作完毕，失地信号复归。 10:45县调彭伟明令东园所张伟阳：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由运行转热备用，10:45操作完毕。 10:56东园所孙建明向县调翁燕霞汇报：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关前段线路查无异常。10:56县调翁燕霞令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#030杆F-069开关由热备用转运行。10：56操作完毕，试送正常。 11:11东园所张伟阳向县调彭伟明汇报：申请隔离10kV森裕线918线路6#环网柜（至10kV森裕线918线路7#环网柜）912线路，试送前段。 11:12县调彭伟明令东园所张伟阳：10kV森裕线918线路6#环网柜（至10kV森裕线918线路7#环网柜）912线路由运行转热备用，11:12操作完毕。 20日11:18东园所孙建明向县调彭伟明汇报：10kV森裕线918线路7#环网柜前段至10kV森裕线918线路#041杆查无异常，申请试送。 11:18县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由热备用转运行。11:19操作完毕后，洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.43,B相电压为9.33,C相电压为1.25,零序电压为16.59) 11:19县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由运行转热备用，11:19操作完毕，失地信号复归。 20日11:31县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041杆）911线路由运行转热备用，11:32操作完毕。 20日11:33县调彭伟明令东园所张伟阳：10kV森裕线918线路#041杆F-285开关由热备用转运行，11:34操作完毕，试送正常。 11:38县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041+1杆）913、（至10kV森裕线918线路6#环网柜）914、（至景顺支线#01甲杆）915线路由运行转热备用，11:41操作完毕。 11:42县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041杆）911线路由热备用转运行，11:42操作完毕，试送正常。11:43县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041+1杆）913线路由热备用转运行，11:45操作完毕后，洛阳变10kVⅠ段母线C相不完全失地（A相电压为10.56,B相电压为9.14,C相电压为1.37,零序电压为16.60) 11:43县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至10kV森裕线918线路#041+1杆）913线路由运行转热备用，11:43操作完毕，失地信号复归。 11:48县调彭伟明令东园所孙建明：10kV森裕线918线路5#环网柜（至景顺 | 10kV森裕线918线路泰兴支线#1杆5363刀闸、泰兴支线#2杆5364刀闸上均有广告布缠绕、10kV森裕线918线路#042杆跳线与拉线互碰 | 洛阳变10kV森裕线918线路 | 洛阳变10kV森裕线918
250842d1-7f78-43ee-ab83-11e19106789d | 开关柜（环网柜）保护室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-20 | 4CF4B5BB-F42D-4267-BB4C-EDEE06B9F228 | 2023年2月20日8:37 DMS监盘发现：10kV厦盛线H001环网柜（至10kV厦盛线1号分支箱）F12开关跳闸 故障原因：巡无异常（待分析） | 2023年2月20日8:37 DMS监盘发现：10kV厦盛线H001环网柜（至10kV厦盛线1号分支箱）F12开关跳闸 配调黄小明通知水头所王青泉 20日08:44 水头所王青泉汇报配调郑明凤：10kV厦盛线H001环网柜（至厦盛线1号分接箱）F12开关跳闸，线路巡无异常，具备送电条件 20日08:44 联/配调郑明凤令水头所王青泉：10kV厦盛线H001环网柜（至厦盛线1号分接箱）F12开关由热备用转运行，20日08:45操作成功，汇报南安县调黄明妮 08:46南安县调黄明妮通知水头所王青泉：10kV厦盛线运行正常 | 巡无异常 | 下邦变10kV厦盛线632线路H001环网柜F12开关 | 下邦变10kV厦盛线632
F21CA32290D54AA180D652C4DDBA7B60XL00 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-20 | 3B76F7F0-8047-4892-9BAD-4F85438CFD3A | 2023年02月20日06:54 DMS报：10kV南天线922线路北礁支线#22杆后段缺相,07:16紧急将10kV南天线922线路#038杆D-315开关由运行转热备用；故障原因为：10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆导线断线 | 06:54 DMS报：10kV南天线922线路北礁支线#22杆后段缺相，请东园镇供电所对10kV南天线922线路北礁支线#22杆至北礁支线东峰分支线#10杆间线路进行巡线。 07:15东园镇供电所江景辉向县调朱惠波汇报：有用户反应10kV南天线922线路北礁支线#22杆至北礁支线东峰分支线#1杆间线路断线，导线掉落至地上，申请紧急隔离。07:16县调朱惠波遥控：10kV南天线922线路#038杆D-315开关由运行转热备用。07:19操作完毕。 07:40东园所供电所江景辉向县调施清衍汇报：经查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至北礁支线东峰分支线#7杆边相（无法判断相序）断线（导线为绝缘导线，断线两端均掉落至地面），申请将10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关转热备用隔离。07:40县调施清衍遥控：10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关由运行转热备用。07：40操完毕。07:42东园所江景辉向县调施清衍申请试送10kV南天线922线路#038杆D-315开关。07：42县调施清衍遥控：10kV南天线922线路#038杆D-315开关由热备用转运行。07:42操作完毕，试送正常。 08:25东园所张伟阳向县调施清衍汇报：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911开关、母分900开关均在热备用，（921开关运行）现场检查配电室I段母线设备正常，申请试送。08:29县调施清衍令东园所张伟阳：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911线路由热备用转运行。08:39东园所张伟阳向县调施清衍汇报：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911开关二次电源故障，无法电动操作，手动操作现场无专用工具，申请由母分900送电。08:59东园所张伟阳向县调施清衍汇报：经查10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室母分900开关事项为进线I跳闸，911开关无法查看事项，现场已有工具申请由911开关送电。08:59县调施清衍令东园所张伟阳：10kV世茂蓝色海湾22地块开闭所兼#1配电室（至10kV南天线922线路2#环网柜）911线路由热备用转运行。08:59操作完毕，试送正常。 09:39县调叶家其令东园所谢进铭：1、10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关由热备用转冷备用，并挂标示牌；2、10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变由运行转热备用，并挂标示牌09:57操作完毕 09:58县调曾志钦令东园所谢进铭：10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#24-5杆张坂镇浮山村09#变由运行转热备用，并挂标示牌 10:05操作完毕。 20日10:04 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0012，工作负责人：林茂林，工作内容：在10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆，进行导线断线，导线重新架设抢修，安全措施：10kV浮山村东岸道路照明路灯1#箱式变（至10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#10+1杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430（四遥）开关、K-4301刀闸；10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）；10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#24-5杆张坂镇浮山村09#变跌落式熔断器、低压刀闸 10:07县调曾志钦令东园所谢进铭：1、查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430开关确在冷备用，并挂标示牌；2、查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变确在热备用，并挂标示牌；3、查10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#24-5杆张坂镇浮山村09#变确在热备用，并挂标示牌10:08操作完毕 20日 10:13抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0012,抢修负责人：林茂林,抢修任务：1、10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆导线断线，导线重新架设抢修,抢修安措:10kV浮山村东岸道路照明路灯1#箱式变（至10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#10+1杆）901开关转冷备用（用户产权）,断开10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#1杆K-430（四遥）开关、K-4301刀闸；10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#19-1甲杆浮山村冰厂（总表）配变跌落式熔断器、低压刀闸（用户产权）；10kV南天线922线 | 10kV南天线922线路北礁支线东峰分支线#6杆至#8杆导线断线 | 110kV张坂变10kV南天线922线路#038杆D-315开关 | 张坂变10kV南天线922
13DKX-51493 | 隔离刀闸端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-19 | 30925686-901F-439F-A8D9-541A18BD094A | 2月19日22：05 监控赵梦龙通知：晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：异物引发故障 | 2月19日22：05 监控赵梦龙通知：晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关零序Ⅰ段动作跳闸，重合闸不成功，FA方案未执行（晓莲Ⅱ回#12杆高压开关分，莲宙线#20支1杆高压开关分，垵莲线#1杆高压开关合） 22：40 执行FA方案：10kV晓莲Ⅱ回#12杆高压开关由运行转热备用（遥控）、10kV莲宙线#20支1杆高压开关由运行转热备用（遥控），10kV垵莲线#1杆高压开关由运行转热备用（遥控），22：42操作毕，晓路变10kVⅠ段母线A相全地。 22：44 10kV前莲线#144杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失。 22：46 10kV前莲线#132杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地未消失。 22：48 10kV前莲线#99杆高压开关由运行转热备用（遥控），失地消失，通知翔安抢修郭经商。 22：50 晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关由热备用转运行（遥控），正常 23：20 郭经商汇报：10kV小光山#1杆故障指示器AB相动作，10kV小光山#1杆至#4杆、10kv前莲线#99杆至132杆查未发现故障点 23：23 10kV小光山#4杆高压开关由运行转热备用（遥控）， 10kV前莲线#99杆高压开关由热备用转运行（遥控），22：24操作毕，正常。 23：2510kV前莲线#132杆高压开关由热备用转运行（遥控），10kV前莲线#144杆高压开关由热备用转运行（遥控），10kV莲宙线#20支1杆高压开关由热备用转运行（遥控），23：28操作毕，正常。 23：40 梧侣运维高绍锋汇报：晓路变10kV晓莲Ⅱ回941开关零序Ⅰ段动作跳闸，电流324.6A，重合闸不成功，零序加速段动作，电流336A，一二次设备检查正常。 23：51 郭经商汇报：10kV小光山#10杆有扁铁碰到A相高压刀闸，已用绝缘棒挑开，具备送电条件。 23：52 3 10kV小光山#4杆高压开关由热备用转运行（遥控），23：52操作毕，正常。 23：55 10kV晓莲Ⅱ回#12杆高压开关由热备用转合环运行（遥控），10kV垵莲线#1杆高压开关由热备用转运行（遥控、解环、恢复原运行方式），23：56操作毕 | 异物短路 | 晓路变电站941线路 | 晓路变电站941
SBID0000008E102BAE6922454BBC25F7D36788F9F5 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-19 | A668F1D5-D6B5-4289-ADD7-2FCC1F7AC289 | 2023年2月19日16:29 晋连变10kV连江912线路失地（半自动FA线路），故障原因：晋连变912~国货东2#环网901之间电缆中间头故障，隔离故障电缆后负荷转移远洋变633，17:48送电正常；20日20:17凤坂运维郑师圣汇报：晋连变912开关绝缘件脱落，无法转运行，今日无法送电，已通知变电检修处理，待排工程消缺；21：53故障抢修终结后无法转回原运行方式，无法核相，断点放在晋连变912，其余线路送电正常。 原断点：金色丽景配电站911 | 2023年2月19日16:29 监控陈茹：晋连变10kV I、II段母线电压异常（9.3，9.6，1.3），失地选线晋连变916；_17时26分巡视人郑立星,林鑫泉,林秉强,林立崧 接受通知，开始巡线。_即通知郑立星、林鑫泉、林秉强、林立崧 查看DMS晋连变10kV连江912开关三相电流偏差大（20 19 54），且国货东2#环网901开关三相电流正常（20 19 18），怀疑晋连变912出线电缆故障 19日16:38 联/配调陈石桢令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由运行转热备用，19日16:40操作成功，失地消失 19日16:45 联/配调陈石桢令陈石桢:国货东2#环网10kV晋连901开关由运行转热备用，19日16:45执行失败，无法遥控断开 19日16:47 联/配调陈石桢令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由热备用转运行，19日16:49操作成功 16:49 遥控隔离判断：试遥控国货东2#环网901、905开关由运行转热备用，均无法遥控成功，连江路13#环网全站离线 19日16:53 联/配调陈石桢令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由运行转热备用，19日16:53操作成功，即通知晋抢林秉强 16:53 查看DMS金色丽景配电站全站离线，无法遥控转电 17：31 晋抢林立崧汇报：国货东2#环网检查无异常 19日17:31 联/配调陈石桢令林立崧:国货东2#环网10kV晋连901开关由运行转热备用，19日17:32操作成功 19日17:34 联/配调郑晓琴令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由热备用转运行，19日17:35操作成功，失地出现 19日17:35 联/配调郑晓琴令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912开关由运行转热备用，19日17:38操作成功，失地消失 19日17:38 联/配调陈石桢令林立崧:国货东2#环网10kV晋连901开关由热备用转冷备用，19日17:40操作成功 19日17:44 联/配调陈石桢令林秉强:金色丽景配电站10kV连江路911开关由热备用转运行，19日17:48操作成功 19日17:45 联/配调郑晓琴令朱久安:福州.晋连变/10kV.连江线912线路由热备用转检修，19日18:29操作成功 19日18:30 联/配调蔡景伟令林立崧:国货东2#环网10kV晋连901线路由冷备用转检修，19日19:03操作成功 19日19:17 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0174，工作负责人：陈凯1 ，工作内容：在晋连变10kV连江线912开关至10kV国货东2#环网晋连901开关之间电缆，进行1、电缆耐压试验、绝缘电阻测量；2、电缆寻踪、故障查找、定位、判别；3、电缆更换、制作电缆终端头、中间接头。 19日19:18抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0174，抢修负责人：陈凯1，抢修任务：在晋连变10kV连江线912开关至10kV国货东2#环网晋连901开关之间电缆，进行1、电缆耐压试验、绝缘电阻测量；2、电缆寻踪、故障查找、定位、判别；3、电缆更换、制作电缆终端头、中间接头。 19：22 维护班陈凯：申请晋连变10kV连江线912线路转冷备用 19：23 令凤坂运维朱久安：晋连变10kV连江线912线路由检修转冷备用20：07 2023年02月20日 09:14 工作负责人陈凯汇报：抢修需时间长，需终结抢修单另行办理工作票继续抢修。晋连变612线路可以恢复检修，即通知凤坂运维郑师圣 09:45 令凤坂运维郑师圣：晋连变10kV连江线912线路由冷备用转检修10:05 09:59 收到FZ-BB-P1-2023-0317#工作票 20日10:07抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0174。 2023年02月20日 10:15 许可FZ-BB-P1-2023-0317#工作票 10:16 工作负责人方开忠:申请晋连变912线路转冷备用 10:17 令凤坂运维郑师圣：晋连变10kV连江线912线路由检修转冷备用10：59即通知工作负责人方开忠 2023年02月20日15:08晋安南维护班朱伟业汇报：晋连变912对侧馈线远洋变633巡视正常，未发现异常。 20日20:17凤坂运维郑师圣汇报：晋连变912开关绝缘件脱落，无法转运行，今日无法送电，已通知变电检修处理，待排工程消缺；无法转回原运行方式，断点放在晋连变912. 20日21：54 终结FZ-BB-P1-2023-0317#工作票 送电指令票详见指令票NO：福州2023020688#指令票 送电成功，结束流程 | 出线电缆故障 | 晋连变912连江线 | 晋连变912连江线
13DKX-48751 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-19 | 27EBAEF0-9F98-45A5-BDA4-941F301B3501 | 2023-02-19 11:26 10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关跳闸，未见保护动作情况，故障原因为：10kV东风线#164杆线路下方用户烧田埂，造成邻近裸导线相间短路。 | 11:26 调控员邱红汇报：11:26 DMS研判10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关跳闸，未见保护动作情况。已通知莲塘供电所张克君及服务调度班（浦城）章媛媛。 12:40莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线山桥支线#004杆至10kV东风线#100杆线路巡视无异常，申请10kV东风线#100杆Z919开关转热备用，10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关转运行。 19日12:50 联/配调王维明令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由运行转热备用，19日12:50操作成功 19日12:50 联/配调王维明令莲塘供电所张克君：10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关由热备用转运行，19日12:51操作成功，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 13：50 莲塘供电所张克君汇报：10kV东风线#164杆线路下方用户烧田埂，造成邻近裸导线相间短路。现故障已处理完毕，申请试送10kV东风线#100杆Z919开关。 13:52令莲塘供电所张克君：10kV东风线#100杆Z919开关由热备用转运行，于13：55操作成功，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 2023年02月19日11点26分，10kV东风线山桥支线#004杆ZY220开关跳闸。故障原因：10kV东风线#164杆线路下方用户烧田埂，造成邻近裸导线相间短路，故障已排除，现场已恢复送电。 | 10kV东风线山桥支线#004杆至10kV东风线#164杆 | 工业园变10kV园西线923
13DKX-45348 | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-19 | A43160B3-F5E5-45CB-9952-C1D41D763123 | 19日10:45 永泰变10kV日出东方II线951线路#001日出二线开关跳闸，查线无异常后于10:55全部送电。 | 19日10:26 快响反映:10kV日出东方II线951线路大部分用户没电，即通知配电运检班李鑫现场查看。 10:45 配电运检班林连镇汇报:10kV日出东方II线#001日出二线开关确在分闸，经查线未发现明显故障点，线路具备送电条件。 10:45 令配电运检班林连镇:10kV日出东方II线#001日出二线开关由热备用转运行。（10:55已执行，正常） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 高压进线柜老鼠爬入，导致避雷器相间短路。 | 福州.永泰变10kV日出东方Ⅱ线951线路日出东方II线#001日出二线开关 | 10kV日出东方Ⅱ线951开关单元
136e768d-0dec-49d8-b346-7d022352ae1f | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-19 | 38E9B068-312A-458E-8F4A-93E524F77E18 | 2月19日10:11 系统研判：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关跳闸，FA启动未执行成功（10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关分，岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关合）。故障原因：电缆外破 | 2月19日10:11 系统研判：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关跳闸 19日10:11联/配调系统自动遥控操作：珩山Ⅰ回#95杆高压开关由运行转热备用，于19日10:11控分失败（FA启动未执行成功：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关分，岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关合），通知侨英抢修杨志新。 10：18 高浦运维所范诚毅汇报：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 10：52 杨志新汇报：10kV珩山Ⅰ回#95杆故障指示器BC相动作。 10：52 下令杨志新：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关由运行转热备用，11：03 杨志新汇报10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关断不开。 10：55 高浦运维所范诚汇报：：岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关过流Ⅱ段动作跳闸，电流7840A，故障相AC相，重合闸不成功，过流加速段运作，电流7881.6A，故障相AC相，一二次设备检查正常。 11：04 下令杨志新：10kV珩山Ⅰ回#95杆高压刀闸由合闸转分闸，11：08 操作毕。 11：10 岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关由热备用转运行（遥控），11：10操作毕，正常。 11：14 通知集美运维杨德星检查10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关越级跳原因及断不开原因。 停电信息更新 11：20 杨志新汇报：10kV山尾#8支1杆电缆被厦门市雅景致环境艺术工程有限公司勾机挖到，其余线路查未发现故障点。 11：21 下令杨志新：10kV山尾#8支1杆高压刀闸由合闸转分闸，11：27操作毕。 11：28 10kV山尾#23杆高压开关由热备用转运行（遥控），11：28 10kV山尾#23杆高压开关转运行后跳闸。 12：00 杨志新汇报：10kV山尾#8杆电缆头故障指示器BC相动作。 12：20 杨志新汇报：10kV山尾#8杆至#23杆线设备查未发现故障点。 12：22 下令杨志新：10kV山尾#8杆高压刀闸由合闸转分闸，12：27 操作毕。 12：27 10kV山尾#23杆高压开关由热备用转运行（遥控、转电），12：28操作毕，正常，通知杨志新组织抢修。 13：50 陈建苗汇报：10kV山尾#8支3杆配变低压需接入发电车。 13：52 下令杨志新：10kV山尾#8支2杆高压刀闸由合闸转分闸，13：57 操作毕。 14：10 下令陈建苗：10kV山尾#8支3杆配变低压刀闸由合闸转分闸，14：13操作毕。 14：31 陈建苗汇报：10kV山尾#8支3杆配变低压已接入发电车 停电信息更新 | 岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关跳闸，FA启动未执行成功（10kV珩山Ⅰ回#95杆高压开关分，岩内变10kV珩山Ⅰ回913开关合）。故障原因：电缆外破 | 岩内变电站913线路 | 岩内变电站913
6C9FE43C7D8B30BAE0430A8E47C930BA0000 | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-19 | 496BCA48-69EB-41B7-847E-E43302452E2E | 02月19日08:45 南平.长沙变10kV长昼线617开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：华庭环网柜10kV#2进线M738间隔至华中环网柜10kV#1进线N508间隔间电缆因污水公司改造外破故障 | 02月19日08:46南平监控张紫静汇报： 08:45南平.长沙变10kV长昼线617开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，转告城供张勰、服务班张欣、用检吴国防、武夷名仕园张木旺，抢修班刘传斌。09时27分巡视人程国顺接受通知，开始巡线。09时54分巡视人程国顺、茅龙俊接受通知，开始巡线。 19日09:30城供林蕾蕾汇报：华庭环网柜10kV#2进线M738间隔至华中环网柜10kV#1进线N508间隔间电缆因污水公司改造外破故障，申请将华庭环网柜10kV#2进线M738线路转热备用，其余线路及设备检查无异常，具备送电条件，可以送电。 09:38 联/配调陈固炜令程国顺：华庭环网柜10kV#2进线M738线路由运行转热备用，19日09:40操作成功 09:41城区供服冯原汇报：申请将华庭环网柜10kV#2进线M738线路、华中环网柜10kV#1进线N508线路转检修 19日09:43联/配调陈固炜遥控操作_：南平.长沙变/10kV.长昼线617开关由热备用转运行，于19日09:43控合成功，正常。转告城供黄福善、用检吴国防、服务班张容 19日09:55 联/配调陈固炜令程国顺：查华中环网柜10kV#1进线N508线路确处热备用，19日10:00操作成功。 19日10:00 联/配调陈固炜令程国顺：华中环网柜10kV#1进线N508线路由热备用转检修，19日10:10操作成功 10:05城供冯原汇报：因电缆沟需要开挖铺设电缆，前期施工准备工作未完成。何时抢修待通知 19日10:13 联/配调陈固炜令茅龙俊：华庭环网柜10kV#2进线M738线路由热备用转检修，19日10:19操作成功。 | 华庭环网柜10kV#2进线M738间隔至华中环网柜10kV#1进线N508间隔间电缆因污水公司改造外破故障 | 10kV长昼线617线路 | 长沙变10kV长昼线617
6AA0B9BECB511176E0437F00000111760000 | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-19 | F9F122EC-A06D-4D90-8A10-39018F99339E | 19日6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV盛伟支914线路#10杆BC两相导线断线,抢修完毕于13：19送电 | 19日6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，即通知通知江田供电所陈云飞，金峰运维站王小豪，双电源用户佳亿化纤林工，巡视跳闸点福州.首祉变/10kV.寨下线912开关，及其之后的设备，重点关注福州.首祉变/10kV.寨下线912开关后面区域，寨下线#01寨下开关前面区域，_即通知_07时03分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。_07时04分巡视人陈建伟,陈燕禹,林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。_08时26分巡视人陈建伟,陈燕禹,陈辉,林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 19日07:09联/配调董超敏遥控操作_：10kV寨下线#01寨下开关由运行转热备用于19日07:09控分成功 19日07:12 联/配调董超敏令林正福:寨下线#34寨寨柱上开关由热备用转运行，19日08:18无法操作 19日08:20 联/配调董超敏令陈云飞:10kV寨下1#环网10kV盛伟支914线路由运行转冷备用，19日08:25操作成功 19日8：20 金峰运维田一峰：6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障相为BC相，故障电流110.8A，现场设备巡视无异常。 19日8:20 江田所陈云飞：巡视发现10kV寨下1#环网10kV盛伟支914线路#10杆BC两相导线断线，其余线路巡视无异常，申请试送 19日08:33 联/配调董超敏令陈辉:10kV寨下线#34寨寨开关由热备用转运行，19日08:39操作成功 19日09:01 联/配调张永健令林正福:查寨下1#环网10kV盛伟支914线路查线路确在冷备用，19日09:06操作成功 19日09:01 联/配调张永健令林正福:10kV盛伟支#06-2闽凯柱上开关由运行转热备用，19日09:59操作成功 19日09:01 联/配调张永健令林正福:10kV盛伟支#06-1刀闸由合闸转分闸，19日10:19操作成功 19日 10:19抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0032,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV盛伟支#10BC相导线断线更换抢修；2、10kV盛伟支#09南寨下1配变跌落式熔断器及AC相引流线更换,抢修安措:寨下1#环网10kV盛伟支914线路转冷备用,断开10kV盛伟支#06-2闽凯开关转热备用，断开10kV盛伟支#06-1刀闸 19日11:10 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0033，工作负责人：陈东华 ，工作内容：在首祉变10kV寨下线912线路，进行出线电缆故障查找、修复及试验。，安全措施： 首祉变 10kV寨下线912线路转检修 首祉变 10kV珠山线911线路转冷备用 10kV寨下线#01 寨下开关转冷备用 10kV珠山线#01 刀闸。 19日 12:32抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0032,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV盛伟支#10BC相导线断线更换抢修；2、10kV盛伟支#09南寨下1配变跌落式熔断器及AC相引流线更换,抢修安措:寨下1#环网10kV盛伟支914线路转冷备用,断开10kV盛伟支#06-2闽凯开关转热备用，断开10kV盛伟支#06-1刀闸 12：34送电指令票详见指令票NO：长乐2023020239 | 19日6:59 首祉变10kV寨下线912开关跳闸,电流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV盛伟支914线路#10杆BC两相导线断线,抢修完毕于13：19送电 | 首祉变10kV寨下线912线路 | 10kV寨下线912
13DKX-41167 | 柱上开关外部短路（失地） | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-19 | 716550BE-5846-421D-A409-D78229B73D66 | 19日6:43 系统研判：埭头变10kV埭武线924线路田柄安置区箱式变10kV田柄安置区配变支线911负荷开关跳闸。现场为10kV田柄安置区分线#001杆001开关跳闸，故障原因：查无异常 | 19日6:45 即通知抢修班组巡视跳闸点田柄安置区配电室田柄安置区配变支线911负荷开关及其之后的设备。06时48分巡视人林文新接受通知，开始巡线。06时48分巡视人陈桂荣、林文新接受通知，开始巡线。 19日07:25 联/配调黄秋月收到现场林文新汇报：田柄安置区箱式变10kV田柄安置区配变支线911负荷开关跳闸：10kV田柄安置房分线#001杆001开关跳闸，试送设备：10kV田柄安置房分线#001杆001开关；故障原因：无异常； 19日07:28 联/配调黄秋月令林文新：10kV田柄安置区分线#001杆001开关由热备用转运行，19日07:35操作成功 | 开关内部设备老化、定值问题引起分支开关跳闸。 | 埭头变10kV埭武线924线路田柄安置区箱式变田柄安置区配变支线911负荷开关 | 埭武线924线路
101bb568-dc32-4b50-af4c-54712182b683 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-19 | 4A36A685-BF0B-4DE9-A589-08139B1F38B5 | 19日06:21 盖洋变10kV湖头线912开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，查线无异常于10:05全部送电。（原因待分析） | 19日06:21 DMS研判:盖洋变10kV湖头线912开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，即通知永泰运维汪义津和长庆所郑晋国。06时31分巡视人郑尔烽,陈忠锋,林振安,郑晋国,陈子厚 接受通知，开始巡线。_即通知郑尔烽、陈忠锋、林振安、郑晋国、陈子厚 19日10:04 长庆所陈忠锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV湖头线912开关；保护动作：过流II段保护动作；试送设备：10kⅤ湖头线； 故障原因：无异常。 19日10:05 令监控叶韶灿:盖洋变10kV.湖头线912开关由热备用转运行（遥控），19日10:05操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无异常 | 福州.盖洋变10kV湖头线912线路 | 湖头线912线路
13DKX19488 | 柱上开关端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-19 | F24D5747-55D2-4055-BF1B-C84357B0F526 | 19日0:28 10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；城东变10kV龙营Ⅱ回632开关过流Ⅱ段动作跳闸； 故障原因为：10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关绝缘击穿，04：40抢修结束，恢复送电正常 | 19日0:28 10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；城东变10kV龙营Ⅱ回632开关过流Ⅱ段动作跳闸；重点关注福州.城东变/10kV.龙营Ⅱ回632开关后面区域，1号公馆开关站10kV环东三911开关前面区域，10kV龙营Ⅱ回#021龙营B二开关前面区域，_02时37分巡视人陈德慧 接受通知，开始巡线。_即通知陈德慧 19日00:50 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV龙营Ⅱ回#021龙营B二柱上开关由运行转热备用，19日00:50操作成功 19日00:50 联/配调林昕洁令林昕洁:110kV安前Ⅱ路#198营前L开关由热备用转运行，遥控失败 19日00:51 联/配调林昕洁令林昕洁:福州.城东变/10kV.龙营Ⅱ回632开关由热备用转运行，19日00:55执行失败，开关过滤II段保护跳闸 19日00:56 联/配调林昕洁令刘加华:10kV安前Ⅱ路#198营前L柱上开关由热备用转运行，19日01:09操作成功 19日01:10 联/配调林昕洁通知刘加华：_查珑府天玺及1号公馆备投是否成功 19日01:19 联/配调林昕洁令刘加华:环城东营路#1环网10kV龙营二出913开关由运行转热备用，19日01:19操作成功 19日01:20 联/配调林昕洁令林昕洁:福州.城东变/10kV.龙营Ⅱ回632开关由热备用转运行，19日01:20操作成功 19日01:41 联/配调林昕洁收到现场刘加华汇报：_故故障点为：10kV龙营Ⅱ回金山部队分线#001珺达开关绝缘击穿，已转冷备用，准备抢修 19日01:41 联/配调林昕洁令刘加华:10kV龙营Ⅱ回#021龙营B二柱上开关由热备用转冷备用，19日01:57操作成功 19日01:41 联/配调林昕洁令刘加华:环城东营路#1环网10kV龙营二出913开关由热备用转检修，19日01:57操作成功 19日02:26 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0058，工作负责人：陈德慧 ，工作内容：在10kV龙营II回珺达分线#001，进行制作引流线（珺达开关绝缘击穿，现场短接）。，安全措施： 10kV环城东营路#1环网 10kV龙营II出913开关转检修 10kV龙营II回#021 龙营B二开关转冷备用。 19日 02:26抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0058,抢修负责人：陈德慧,抢修任务：1、10kV龙营II回珺达分线#001制作引流线（珺达开关绝缘击穿，现场短接）,抢修安措:10kV环城东营路#1环网10kV龙营II出913开关转检修,断开10kV龙营II回#021龙营B二开关转冷备用 珑府天玺、1号公馆开关站，滨海1号院开关站，祥昱悦湖湾均备投成功 19日03:17 联/配调林昕洁收到现场何辉汇报：_现场二次测故障电流为36.15,故障相AC相 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#1配电室10kV进二921开关由热备用转运行，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#1配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#2配电室10kV进二921开关由热备用转运行，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:珑府天禧#2配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:21操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:滨海1号院#1配电室10kV进一911开关由热备用转运行，19日03:23操作成功 19日03:21 联/配调林昕洁令刘加华:滨海1号院#1配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:23操作成功 19日03:24 联/配调林昕洁令林昕洁:滨海1号院#2配电室10kV进一911开关由热备用转运行，19日03:24操作成功 19日03:24 联/配调林昕洁令林昕洁:滨海1号院#2配电室10kV母联90M开关由运行转热备用，19日03:24操作成功 19日03:32 联/配调林昕洁令林昕洁:祥昱悦湖湾站10kV环城四网921开关由热备用转运行，19日03:33操作成功 19日03:32 联/配调林昕洁令林昕洁:祥昱悦湖湾站10kV母联900开关由运行转热备用，19日03:33操作成功 19日03:55 联/配调林昕洁令刘加华:1号公馆站10kV环东三911开关由热备用转运行，19日03:56操作成功 19日03:55 联/配调林昕洁令刘加华:1号公馆站10kV母联900开关由运行转热备用，19日03:56操作成功 19日 04:28抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0058,抢修负责人：陈德慧,抢修任务：1、10kV龙营II回珺达分 |  | 福州.城东变10kV龙营Ⅱ回632线路 | 10kV龙营Ⅱ回632线路
13DKX-20105 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-19 | 960AE270-212F-479F-B7C6-C58F7703681E | 19日0:2时10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸 故障原因为：10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变低压JP柜刀闸故障 | 19日0:4时DMS系统研判10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关跳闸，即通知古雷所洪庆云及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关及其之后的设备。00时52分巡视人刘泰波、占艺杰、李文镇、李朝晖、蔡建斌、吴武疆接受通知，开始巡线。 19日01:13 联/配调黄汉杰收到现场陈岳滨汇报：现场确认跳闸开关为：10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关；保护动作：保护无查看 19日02:30 联/配调黄汉杰收到现场刘泰波汇报：10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变低压JP柜刀闸故障，10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变用户已将配变转热备用，其余线路无异常、巡线人员已撤离，申请试送线路 19日02:30 联/配调黄汉杰令刘泰波：10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关由热备用转运行，19日02:34操作成功，运行正常 20日11:50古雷供电所占艺杰报：10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变用户故障已处理、经验收合格具备送点条件-----12：00报用户已恢复运行、运行正常 2023年02月20日12:3610kV宝宏渔配变（10kV北江线宝宏渔分支线#2杆跌落式熔断器）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZZPYLYH20230219001 | 10kV北江线宝宏渔分支线#2杆宝宏渔配变低压JP柜刀闸故障 | 金源变10kV北江线#154杆Fzw-Jb09开关 | 金源变北江线918
22153051-f3a9-4173-84b8-4546cd93e55f | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-18 | FC3AC1F6-0CC8-4D4F-8E24-2D20587090EE | 2023年2月18日23:20 DMS弹窗：雷峰升压站10kV雷芹线610开关跳闸。故障原因为：村民砍树碰到线路 | 2023年2月18日23:20 DMS弹窗：雷峰升压站10kV雷芹线610开关跳闸，配调王晓君通知南埕所郑文展巡线检查。23时43分巡视人方雄吉、郑文展、许永富接受通知，开始巡线。 23:58南埕所郑文展汇报配调李金旭：雷峰升压站10kV雷芹线610开关站内检查无异常，设备正常。10KV雷芹610线#000杆至#025杆巡视无异常具备送电条件 18日23:59 配调李金旭令南埕所郑文展：10KV雷芹610线#025杆63016开关由运行转热备用，19日00:01操作成功 19日00:02 配调李金旭令南埕所郑文展：雷峰升压站10kV雷芹线610开关由热备用转运行19日00:08操作成功 05：02南埕所郑文展汇报配调陈毅钦：经巡视发现10kV雷芹610线#032杆有村民砍树碰到线路，现树木已掉落在地。线路已无其他问题，10kV雷芹610线#025杆63016开关具备送电条件 05:02 配调陈毅钦令南埕所郑文展：10kV雷芹610线#025杆63016开关由热备用转运行，19日05:08操作成功 | 村民盗伐树木碰到线路,砍划时树木倒在另一颗树枝上没有落地，碰到线路跳闸时才落地。 | 雷峰升压站（简易变）10kV雷芹线610线路 | 雷峰升压站（简易变）10kV雷芹线610
13DKX-31567 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-18 | 63C12907-A86E-4CD8-BFD5-9112D0D16053 | 18日21:32 系统研判：莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投。故障原因：糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902出线电缆故障，沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线出线902线路后段用户高压计量柜烧毁。 | 18日21:32 系统研判：莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投。即通知巡线人员带电巡线。21时49分巡视人肖华振接受通知，开始巡线。22时10分巡视人肖华振、汤威涛、车畅、刘宜牧接受通知，开始巡线。 18日22:0 莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关.过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投； 即通知荔城运维班翁明辉。22:55荔城运维站关琳汇报：现场间隔检查正常，二次动作电流58.76A，故障相ABC 18日22:15 联/配调黄秋月收到现场刘宜牧汇报：现场确认跳闸开关为：10kV糖厂线911开关；保护动作：； 隔离设备：糖厂线沟头圆圈环网柜902转冷备用 18日22:17 联/配调黄秋月令刘宜牧：糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902开关由运行转热备用，18日22:22操作成功 18日22:23 联/配调俞剑铭收到现场刘宜牧汇报：10kV.糖厂线911出线至糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902开关查无异常，试送设备：南湖变10kV糖厂线911开关 18日22:26联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.糖厂线911开关由热备用转运行，于18日22:26控合成功 18日22:34 联/配调俞剑铭收到现场刘宜牧汇报：糖厂线沟头圆圈环网柜10kV糖厂出线902出线电缆故障，沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线出线902线路后段用户高压计量柜烧毁 隔离设备：沟头温泉环网柜901， 902转冷备用 18日22:36 联/配调俞剑铭令刘宜牧：沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线进线901开关由运行转冷备用，18日22:37操作成功 18日22:36 联/配调俞剑铭令刘宜牧：沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线出线902开关由运行转冷备用，18日22:40操作成功 18日22:44 联/配调俞剑铭收到现场刘宜牧汇报：沟头温泉#1环网柜10kV糖厂线进线901线路至棠坡线糖厂环网柜10kV糖厂线进线902线路查无异常；试送设备：棠坡线糖厂环网柜10kV糖厂线进线902开关 18日22:46 联/配调俞剑铭令刘宜牧：棠坡线糖厂环网柜10kV糖厂线进线902开关由热备用转运行，18日23:41操作成功 | 10kV兆隽置业计量环网柜（用户产权）故障，引起线路过流保护动作，该环网柜于2021年07月份投运，厂家是珠海许继电气有限公司，设备型号为Ingenious-w-6k/12/24，怀疑用户设备本体质量存在问题，具体原因待用户联系厂家进一步分析 | 莆田.南湖变10kV糖厂线911线路 | 糖厂线911线路
1635A3A84ED3406CB4C45C088303BF5F421B | 变压器本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-18 | A87BC01F-0E09-4832-ACFF-0A5CE3C7CAC5 | 02月18 日16:09:39中沙变10kV武昌线957开关跳闸，过流Ⅱ段动作，重合闸动作，重合不成功。故障原因为：10kV武昌线957线路#27-6杆四中矿山变变压器故障（属于用户专变） | 18日16:37 联/配调吴方镜收到现场雷斌汇报：10kV武昌线957线路#27-6杆四中矿山变变压器ba 隔离设备：10kV武昌线955线路27-5#杆27.-5 D开关；隔离状态：冷备用 18日16:41 联/配调吴方镜令黄宜金：10kV武昌线957线路#27-5杆27-5D开关由运行转冷备用，18日16:42操作成功 18日16:44联/配调吴方镜遥控操作_：中沙变电站.10kV.武昌线间隔.957开关由热备用转运行，于18日16:44控合成功 | 设备老旧烧毁 | 中沙变10kV武昌线957线路 | 中沙变10kV武昌线957
6301A11FAA203064E0430A8E600230640000 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-18 | A08A6225-4B8F-44E5-B7AC-28A6EBD6AE4A | 2023年2月18日15:08，DMS系统研判： 10kV#1富城线979-27-4-1富兴堡公用（七）配变，10kV#1富城线979-27-7-1富兴堡公用（五）配变，永利厨具配电室，富兴路三十一号配电站#1配变停电，经现场查看： 10kV#1富城线979-27-1支线分段开关跳闸。故障原因：10kV#1富城线979-27-#4杆至27-7-#1杆段线路断线。 | 18日15:10，通知配电线路陈君至10kV#1富城线979-27-1杆查看。15时36分巡视人陈君接受通知，开始巡线。 18日15:54，配电线路陈君汇报：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关跳闸，故障点：10kV#1富城线979-27-4~4-1杆段线路断线。 15:55，令配电线路陈君：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关由热备用转冷备用。15:59汇报已执行。 18日16:05 通知配电电气黄灿辉：检查昌盛佳园配电室设备状态。 18日16:07 通知东霞小学配电室李天发：检查东霞小学配电室设备状态。 18日16：18 通知自动化花海滨：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关跳闸，DMS系统设备状态与现场不一致，已启缺陷流程。 18日16:38 配电电气黄灿辉汇报：经检查，昌盛佳园配电室10kV备自投动作，昌盛佳园配电室10kV#1电源进线911开关在热备用，10kV#2电源进线921开关、母分900开关在运行。 18日16:41 配电线路陈君汇报：故障点为：10kV#1富城线979-27-#4杆至27-7-#1杆段线路断线。 18日17:09 东霞小学配电室李天发汇报：东霞小学配电室10kV备自投动作，现东霞小学配电室10kV#东小Ⅰ回911开关在热备用，10kV东小Ⅱ回921开关、母分900开关在运行。 18日17:17 配电大一次班王逸涔汇报：抢修安全措施：1、断开10kV#1富城线979-27-1支线分段开关及刀闸；2、昌盛佳园配电室10kV#1电源进线911线路转检修；3、东霞小学配电室10kV东小Ⅰ回911线路转检修；4、断开10kV#2富城线986-21支线电缆开关及刀闸。 18日17:20 配电大一次班王逸涔汇报：抢修工作不具备带电作业条件。 18日17:40 配调方炜智令配电线路陈君：10kV#1富城线979-27-4-A1东霞小学配电室进线电缆开关由运行转冷备用，18日17:45操作成功。 18日17:48 配调方炜智令东霞小学配电室李天发：东霞小学配电室10kV东小Ⅰ回911线路由热备用转检修。18:26 汇报执行完毕。 18日17:50 配调方炜智令配电线路陈君：10kV#1富城线979-27-3甲昌盛佳园配电室#1电源进线电缆开关由运行转冷备用，18日17:52操作成功。 18日18:02 配调方炜智令配电电气黄灿辉：昌盛佳园配电室10kV#1电源进线911线路由热备用转检修18日18:10 操作成功。 18日18:26 申请配电故障抢修单NO：SM-BB-PQ-2023-0004，工作负责人：雷志森，工作内容：在10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路，进行1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路断线抢修；2、10kV#1富城线979-27-7-#1杆富兴堡公用（五）配变跌落式熔断器更换，安全措施：10kV昌盛家园配电室10kV#1电源进线911线路转检修，10kV东霞小学配电室10KV东小Ⅰ回911线路转检修，10kV#1富城线979-27-#1杆支线分段开关及刀闸，10#2富城线986-#21杆支线电缆开关及刀闸。 18日18:28 配调方炜智令配电线路陈君：10kV#2富城线986-21支线电缆开关由运行转冷备用。18:33 汇报执行完毕。 18日18:34 配电线路陈君汇报：10kV#1富城线979-27-1支线分段开关确在冷备用。 18日 18:36抢修许可票号：SM-BB-PQ-2023-0004,抢修负责人：雷志森,抢修任务：1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路断线抢修；2、10kV#1富城线979-27-7-#1杆富兴堡公用（五）配变跌落式熔断器更换。,抢修安措:10kV昌盛家园配电室10kV#1电源进线911线路转检修，10kV东霞小学配电室10KV东小Ⅰ回911线路转检修,断开10kV#1富城线979-27-#1杆支线分段开关及刀闸，断开10#2富城线986-#21杆支线电缆开关及刀闸 18日 20:13抢修终结票号：SM-BB-PQ-2023-0004,抢修负责人：雷志森,抢修任务：1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路1、10kV#1富城线979-27-#4杆至#7杆段线路断线抢修；2、10kV#1富城线979-27-7-#1杆富兴堡公用（五）配变跌落式熔断器更换工作结束，人员已撤离，工作地线已拆除，现场无异动，具备送电条件。 送电票：SMBB23020153，18日20:14开始执行，18日21时28分执行完毕。 |  | 富兴变10kV#1富城线979线路 | 富兴变10kV#1富城线979
c8fc6275-a1b4-476b-b848-4f2e2a81777d | 跌落式熔断端子断裂 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-18 | 316E3ACF-4324-42E5-B2B9-5C4FB47E144F | 2023年2月18日14:13 IES700监盘：湖池变10kV 梧兜线921线路A相接地，选线正确。（A相电压为5.16,B相电压为6.26,C相电压为6.49,零序电压为2.38,)故障原因为：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变高压跌落式熔断一相，已将该配变转热备用隔离，其余线路于 14:33 恢复送电。10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变熔丝现场更换完毕，配变于15:06恢复送电。 | 18日14:13 湖池变电站失地(湖池变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.16,B相电压为6.26,C相电压为6.49,零序电压为2.38,)。 14:23 调控吴少鹏遥控： 10kV梧兜线#5杆K0129开关由运行转热备用，失地未消失。 14:24 调控吴少鹏遥控：湖池变10kV 梧兜线921开关由运行转热备用，失地消失，即通知抢修班组巡视。14时34分巡视人郑志勇接受通知，开始巡线。 14:29 安海所蔡清然汇报调控张晓迎：现场查看10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变高压跌落式熔断一相，申请转热备用隔离。 18日14:30 联/配调张晓迎令蔡清然：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变由运行转热备用，18日14:31操作成功 18日14:33 联/配调张晓迎令吴少鹏：湖池变10kV梧兜线921开关由热备用转运行，18日14:33操作成功 14:34 调控吴少鹏遥控： 10kV梧兜线#5杆K0129开关由热备用转运行，母线电压正常。 15:00 安海所郑志勇汇报调控吴少鹏：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变跌落式熔断已更换完毕，配变具备送电条件。 18日15:00 联/配调张晓迎令郑志勇：10kV梧兜线#24A杆安海山兜03#公用变由热备用转运行，18日15:06操作成功 | 跌落式熔断熔管端子腐蚀或外力作用断裂导致掉落至配变本体上导致失地 | 湖池变10kV梧兜线921线路 | 湖池变10kV梧兜线921
C72EFE08D87D4AF1A612C7F4514DEB06421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-18 | 9688C541-FE05-4311-BC80-C95EED47266C | 2023年02月18日12:49 联/配调丁铃收到监控员赖一红汇报：山下变10kV双江线951开关限时速断，重合闸不成功。故障原因：10kV双江线#38杆-#039杆导线缠绕 | 2023年02月18日12:49 联/配调丁铃收到监控员赖一红汇报：山下变10kV双江线951开关限时速断，重合闸不成功。通知赛江所高旭辉 2023年02月18日12:55 联/配调丁铃收到现场赛江所高旭辉汇报：10kV双江线#38杆-#039杆导线缠绕，10kV双江线#32杆前巡线未发现异常，申请隔离后试送 18日12:56 联/配调丁铃遥控操作：10kV双江线#032杆032开关由运行转热备用，于18日12:56控分成功 18日12:57 联/配调丁铃遥控操作：山下变电站.10kV双江线951开关由热备用转运行，18日12:57控合成功，查正常 2023年02月18日12时58分，联/配调丁铃发布停电信息，发布设备为10kV双江线#032杆032开关，通知赛江所高旭辉巡视10kV双江线#032杆032开关及其之后设备。12时59分巡视人薛东晖、高旭辉接受通知，开始巡线。 18日13:41 联/配调丁铃收到现场赛江所高旭辉汇报：10kV双江线#38杆-#039杆导线缠绕，已用绝缘棒处理，具备送电条件.申请送电 18日13:45联/配调丁铃遥控操作：10kV双江线#032杆032开关由热备用转运行，于18日13:45控合成功。查看DMS数据正常 | 大货车经过碰到导线，引起导线缠绕 | 山下变电站10kV双江线 | 双江线951线路
13DKX-61433 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-18 | 5461D5EB-DF59-42F8-900B-8E79583E77D4 | 2023年2月18日11:37 10kV坑谢线965#47杆K009XY跳闸（DMS系统研判） | 2023年2月18日11:37 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV坑谢线965#47杆K009XY开关及其之后的设备。 18日11:54 联/配调李英蓉令石牌供电所林加仪：10kV坑谢线965#47杆K009XY开关由热备用转运行，18日11:55操作成功 |  | 35kV坑一变谢洋变10kV怀德线913线路坑谢线965#47杆K009XY开关 | 谢洋变10kV怀德线913线路
13DKX-40744 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-18 | 8E7F8A0A-1FB1-4F8E-977A-2B98CEA28940 | 2月18日11:27 监盘发现10kV双龙#14杆高压开关、双龙#2杆高压开关、田头#47杆高压开关跳闸，10kV双龙#2杆高压开关重合闸动作，重合成功。故障原因：用户自己挖到电缆 | 11时28分，联/配调王艺力发布停电信息，发布设备为田头#47杆高压开关，通知相关人员巡视田头#47杆高压开关及其之后设备。 18日11:28 10kV双龙#2杆高压开关由运行转热备用（遥控），11：28 操作完毕 11：29 10kV田头#47杆高压开关由热备用转运行（遥控），11:29 操作完毕。 11:30 10kV双龙#2杆高压开关由热备用转运行（遥控），11:30操作完毕，正常 11:33 已通知灌口抢修林辰斌 11:52 灌口抢修罗庆汇报10kV双龙#14杆高压开关跳闸，故障指示器A相翻牌 11:52 下令罗庆10kV双龙#14杆高压开关由热备用转冷备用，11:55 操作完毕，已通知集美用检抢修杨家祥 19日18:30 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-P1-2023-0295，工作负责人：姚海军 ，工作内容：_10kV双龙#14杆至厦门市政百城建设投资有限公司（新324国道坂头立交以西段#1施工箱变）10kV进线901柜电缆故障查找及处理，安全措施：_断开10kV双龙#14杆高压刀闸。 19日18:30抢修许可：票号：XM-BB-P1-2023-0295，抢修负责人：姚海军，抢修任务：_10kV双龙#14杆至厦门市政百城建设投资有限公司（新324国道坂头立交以西段#1施工箱变）10kV进线901柜电缆故障查找及处理，抢修安措：_断开10kV双龙#14杆高压刀闸。 20日10:25送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-23020521 | 客户内部故障 | 仁安变电站912 , 田头#47杆高压开关 | 仁安变电站912
D42D496E3CFF4258942F62BAE7202CB10000 | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-18 | 155A6E2E-5870-4048-A2BD-A54C31712369 | 2023年2月18日8:45 DMS监盘：新塘变10kV七一线611线路宫口村#24变支线宫口村#34箱式变、宫口村#24箱式变停电，故障原因：10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压出线电缆故障，配变转空载运行隔离，宫口村#34箱式变于10:04恢复送电。10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压电缆故障修复完毕，配变于11:24恢复送电。 | 18日8:47 调控黄雨翔通知陈埭所叶勇士：DMS监盘 新塘变10kV七一线611线路宫口村#24变支线宫口村#34箱式变、宫口村#24箱式变停电，即通知其巡视跳闸点宫口村公用变34#（至七一线#12杆侧）911开关及其之后的设备。09时59分巡视人翁喜进、吴泽谈、叶勇士接受通知，开始巡线。 9:50 陈埭所叶勇士汇报调控吴少鹏：巡视发现10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关跳闸，10kV七一线宫口村24#变支线宫口村24#箱式变低压出线电缆故障。 18日09:50 联/配调吴少鹏令叶勇士：10kV七一线宫口村公用24#由运行转空载运行，18日09:52操作成功 18日09:53 联/配调吴少鹏令叶勇士：10kV七一线#12杆宫口村24#变支线02开关由热备 用转运行，18日10:04操作成功 11:46 陈埭所叶勇士汇报调控吴少鹏：10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压电缆已修复，配变具备送电条件。 11:46 调控吴少鹏下令陈埭所叶勇士：10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变由空载运行转运行，于11:54汇报操作完毕。 | 10kV七一线宫口村#24变支线宫口村#24箱式变低压出线电缆故障 | 新塘变10kV七一线611线路宫口村#24变支线 | 新塘变10kV七一线611
6DD5EFD88C0746EDB16368D61782F629421B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-18 | 24C109DB-5070-4DBC-A52D-70BB220B4EF5 | 2022年2月18日 7:57 DMS弹窗苏坂变10kV新苏线线路上配变缺相，原因：当日工作转方式后 联络点10kV新苏线#63A杆K1开关控合后故障缺相。10kV新苏线#63A杆G1刀闸下端设备线夹铜铝过渡部分断裂 | 判断为当日工作转方式后 联络点10kV新苏线#63A杆K1开关附近存在缺相 18日08:04联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV新苏线#63A杆K1开关由运行转热备用，于18日08:04控分成功 18日08:04联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV吉美联线#20杆K1开关由热备用转运行，于18日08:04控合成功，召测电压正常 2022年2月18日 7:57 DMS弹窗苏坂变10kV新苏线线路上配变缺相，即通知岩东所陈炼 18日10:39 岩东所陈炼汇报：10kV新苏线#63A杆G1刀闸下端设备线夹铜铝过渡部分断裂。 18日14:09 申请配电故障抢修单NO：SG-DD-LY-GCGS-2023067，工作负责人：张荣瑞 ，工作内容：10kV新苏线#63A杆带电更换G1刀闸设备线夹（线夹断裂抢修处理），安全措施：1、解除110kV美山变10kV美岐线994线路重合闸；，2、解除35kV苏坂变10kV新苏线917线路重合闸；，3、断开10kV新苏线#63A杆K1开关。 18日14:45抢修许可：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023067，抢修负责人：张荣瑞，抢修任务：10kV新苏线#63A杆带电更换G1刀闸设备线夹（线夹断裂抢修处理），抢修安措：1、解除110kV美山变10kV美岐线994线路重合闸；，2、解除35kV苏坂变10kV新苏线917线路重合闸；，3、断开10kV新苏线#63A杆K1开关。 18日15:51抢修终结：票号：SG-DD-LY-GCGS-2023067，抢修负责人：张荣瑞，抢修任务：10kV新苏线#63A杆带电更换G1刀闸设备线夹（线夹断裂抢修处理），抢修安措：1、解除110kV美山变10kV美岐线994线路重合闸；，2、解除35kV苏坂变10kV新苏线917线路重合闸；，3、断开10kV新苏线#63A杆K1开关。 送电票：BB-ZLP-202302140，18日15:52开始执行 | 10kV新苏线#63A杆设备线夹断裂； | 苏坂变10kV新苏线917线路新苏线#65A杆G1刀闸 | 苏坂变10kV新苏线917线路
EDDC1AF4BBC24BDAB61907113ACE72EC421B | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-18 | 154CA7CE-43F7-4928-8E40-3A58C2D3A32D | 2023年2月18日03:07 DMS系统弹窗显示：10kV水凤凰线#1杆K484开关跳闸，现场巡视汇报10kV水凤凰线#22杆K628开关也跳闸，故障原因为：溪尾电站用户内部故障；现场天气：晴 | 2023年2月18日03:07 DMS系统弹窗显示：10kV水凤凰线#1杆K484开关跳闸，永春县调颜慧君通知岵山镇供电所陈金旋：10kV水凤凰线#1杆K484开关跳闸，要对后段线路进行巡视。03时28分巡视人陈金旋、巫永建接受通知，开始巡线。 配抢林俊琪研判：查看DMS系统故指无动作，无法研判。 18日08:27 调度谢雅丽收到岵山镇供电所陈金旋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV水凤凰线#1杆K484开关、10kV水凤凰线#22杆K628开关。10kV水凤凰线#1杆后段线路查无异常，10kV水凤凰线#22杆K628开关后段属于用户产权，由用户自行维护 18日08:27 调度谢雅丽令岵山镇供电所陈金旋：仙夹变10kV水凤凰线#1杆K484开关由热备用转运行，18日08:30操作成功 |  | 仙夹变10kV水凤凰线#1杆K484开关 | 仙夹变（简易变）10kV水凤凰线3572
C36E949E6EF34ADF985E366632B749FD0000 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-18 | 1294A6FF-C4FE-4DDF-90D3-7E92A9E64FD4 | 2023年2月18日00:14 监控机报永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路（选线错误），试拉10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关后接地信号消失，运行方式：10kV共富Ⅰ回带本线运行。故障原因为：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关~10kV共富Ⅰ回福狮#1箱式变福狮#1箱式变进线911开关段电缆中间电缆头击穿 | 2023年2月18日00:14 监控机报永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路（选线错误），00:52试拉10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关后接地信号消失，即通知配电抢修班陈清辉、远程站周桂玲 18日01:45 联/配调蔡振辉收到现场配电抢修班曾辉煌汇报：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜宝盖山停车场支路911负荷开关、福狮#1箱式变支路912负荷开关故障指示器接地和L1灯亮，线路查无其他异常，申请断开10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关。 18日01:48 联/配调蔡振辉令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关由运行转热备用，18日01:50操作成功 18日01:52联/配调蔡振辉遥控操作_：10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关由热备用转运行，于18日01:52控合失败（10kV共富Ⅰ回电流39A上升至63A，实际控合成功，开关未变位。） 01:55 配电抢修班汤绸峰汇报蔡振辉：10kV共富Ⅰ回福狮#1、#2箱式变客户联系不上，无法查看客户设备情况，待联系上后再查看汇报 02:03 配电抢修班曾辉煌汇报蔡振辉：10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关确在运行状态，现场运行正常 18日02:15 联/配调蔡振辉令配电抢修班汤绸峰：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，18日02:15操作成功18日02:16 联/配调蔡振辉令汤绸峰：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由热备用转检修，18日02:16操作成功 18日02:47 蔡振辉通知永宁镇供电所郭延超跟进福狮#1、#2箱式变用户故障处理。 19日16:13 永宁镇供电所邱重庆汇报章时铭：用户对10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆做电缆预防性试验，申请断开该间隔接地刀闸 19日16:14 章时铭令配电抢修班刘荣玉：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由检修转热备用，16:17操作完毕 20日12:33 永宁镇供电所蔡凌琳汇报蔡振辉： 用户对10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆做电缆预防性试验结束，申请合上10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路9126接地刀闸。 12:52 蔡振辉令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由热备用转检修，12:53汇报操作完毕。即通知永宁镇供电所蔡凌琳 17:46 配电抢修班曾辉煌汇报章时铭：用户对10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆做电缆预防性试验，申请断开该间隔接地刀闸 17:47 章时铭令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912线路由检修转热备用，17:49操作完毕 20:10 永宁镇供电所陈辉琳汇报章时铭：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关后段电缆故障查找及修复并作预防性试验工作结束，10kV共富Ⅰ回福狮#1箱式变福狮#1箱式变进线911线路在冷备用状态，验收合格，可以送电 20:12 章时铭令配电抢修班曾辉煌：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关控制方式由“就地”切换至“远方”位置,20:13操作完毕 20:14 吴为森令章时铭遥控：10kV共富Ⅰ回宝盖山车场支路#1环网柜福狮#1箱式变支路912负荷开关由热备用转运行，20:15操作完毕，运行正常，即通知永宁镇供电所陈辉琳 20:26 永宁镇供电所陈辉琳汇报章时铭：10kV共富Ⅰ回福狮#1箱式变、福狮#2箱式变运行正常 | 10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关 | 10kV共富Ⅰ回#26杆拥军支路K2676开关 | 永宁变10kV共富Ⅰ回645
EBFBE6E5A01640DDA69F4B22AFE901F6421B | 开关柜（环网柜）保护室故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-18 | 13E9E122-9F8A-4BFE-87F7-E49ABF2DC852 | 2023年2月18日00:14 永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76,B相电压为9.96,C相电压为10.47,零序电压为5.77)失地选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633（选线错误），试拉后信号未消失。故障原因：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关、新月湾支路915开关无法遥控合闸，即通知配电抢修班陈清辉至现场操作。 | 2023年2月18日00:14 监控机报永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路（选线错误） 18日00:25联/配调蔡振辉【顺控】遥控操作_：10kV中骏Ⅱ回新月湾支路#1环网柜黄金支路914开关由运行转热备用，于18日00:25控分失败 18日00:35联/配调蔡振辉【顺控】遥控操作_：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜新月湾支路915开关由运行转热备用，于18日00:35控分成功，失地信号未复归。 18日00:36联/配调蔡振辉【顺控】遥控操作_：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关由运行转热备用，于18日00:36控分成功，失地信号未复归。 18日00:39 李建全令蔡振辉：遥控：永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关由运行转热备用，00:40控分成功，失地信号未复归 18日00:41 李建全令蔡振辉：遥控：永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关由热备用转运行，00:42控合成功，运行正常。 00:42 蔡振辉要遥控 10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关、10kV中骏Ⅱ回#1环网柜新月湾支路915开关均显示离线，无法遥控。 00:45 联/配调蔡振辉发布停电信息，发布设备为永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关，通知远程站周桂玲、配电抢修班陈清辉巡视永宁变10kV中骏Ⅱ回633开关及其之后设备。01时06分巡视人曾辉煌接受通知，开始巡线。 18日01:06 联/配调蔡振辉令配电抢修班曾辉煌：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关由热备用转运行，18日01:07操作成功，运行正常 18日01:08 联/配调蔡振辉令曾辉煌：10kV中骏Ⅱ回#1环网柜新月湾支路915开关由热备用转运行，18日01:09操作成功，运行正常 01:09 李建全通知山兜运维站罗永兴：永宁变10kVⅡ段母线A相失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.96kV,C相电压为10.47kV,零序电压为5.77kV)，消弧装置选线为永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路，选线错误，实际为永宁变10kV共富Ⅰ回645线路，要求其现场检查设备情况，其答复将上报缺陷。 | 10kV中骏Ⅱ回#1环网柜中骏Ⅱ回分段911开关 | 永宁变10kV中骏Ⅱ回633线路 | 永宁变10kV中骏Ⅱ回633
D088C3DAA34B4BB28BA796E4C15DF132421B | 跌落式熔断端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-17 | BC43A18F-832C-4480-BE35-80B821FEC9A2 | 2023年2月17日22:50 DMS研判10kV洋溪线#033杆033开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变小动物短路 | 2023年2月17日22:50 DMS研判10kV洋溪线#033杆033开关过流Ⅰ段动作跳闸，即通知西部所许广宇巡视跳闸点10kV洋溪线#033杆033开关及其之后的设备 17日22:51 即通知西部所许广宇巡视跳闸点10kV洋溪线#033杆033开关及其之后的设备。23时16分巡视人谢徐宇、雷雪云、林光雄、许广宇、林小华、缪建东、林文熹接受通知，开始巡线。 17日23:06 联/配调王贵松收到现场西部所许广宇汇报：10kV洋溪线#033杆033开关跳闸、在热备用 17日23:24 联/配调王贵松收到现场西部所许广宇汇报：10kV洋溪线#033杆至10kV洋溪线凤洋支线#004杆段巡线未发现异常 17日23:25 联/配调王贵松令西部所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#004杆0041刀闸由合闸转分闸，17日23:27操作成功 17日23:29联/配调王贵松遥控操作_：10kV洋溪线#033杆033开关由热备用转运行，于17日23:29控合成功、查DMS数据正常 02月18日01:26 西部供电所许广宇汇报：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变小动物短路已用绝缘棒处理，具备送电条件。 18日01:27 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变由运行转热备用，18日01:30操作成功 18日01:30 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#011杆凤洋公变由运行转热备用，18日01:35操作成功 18日01:36 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#038杆凤洋#2公变由运行转热备用，18日01:39操作成功 18日01:39 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#004杆0041刀闸由分闸转合闸，18日01:44操作成功 18日01:44 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#038杆凤洋#2公变由热备用转运行，18日01:46操作成功 18日01:46 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#011杆凤洋公变由热备用转运行，18日01:52操作成功 18日01:52 联/配调张琳令西部供电所许广宇：10kV洋溪线凤洋支线#008杆西部半岭公变由热备用转运行，18日02:02操作成功，确认所有用户恢复供电，查看DMS系统数据正常。 | 接线端子无绝缘罩，接线端子松鼠爬动间距不足，造成异物短路。 | 桂林变电站10kV洋溪线#033杆033开关 | 洋溪线917线路
4142b118-53a9-4ddd-ac5f-7c5d6539d525 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-17 | B4501412-9B60-4DB2-9735-0E31F0A3AF99 | 17日15:44 佛昙变10kV二中线910开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功。故障原因：吊机触碰10kV二中线下苏支线#50杆至#51杆导线 | 17日15:44 DMS研判：佛昙变10kV二中线910开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合不成功， 即通知佛昙供电所杨耀武、长脚营运维班刘泰珊现场检查，告知远程以上情况，巡视跳闸点佛昙变10kV二中线910开关及其之后的设备。15时57分巡视人杨惠德接受通知，开始巡线。 17日16:05 联/配调周志坚收到佛昙供电所杨惠德汇报：确认佛昙变10kV二中线910开关跳闸，10kV二中线下苏支线#31杆前段线路巡线无异常，人员已撤离，具备送电条件 17日16:05 联/配调黄辉明令佛昙供电所杨惠德：10kV二中线下苏支线#31杆B-Fe15开关由运行转热备用，17日16:10操作成功 17日16:16 联/配调黄辉明收到长脚营运维班刘泰珊汇报：10kV二中线910开关跳闸次数未达限值、具备送电条件 17日16:20联/配调黄辉明遥控操作_：佛昙变10kV二中线910开关由热备用转运行，于17日16:20控合成功，运行正常 17日17:01 联/配调黄辉明收到佛昙供电所杨惠德汇报：故障原因为吊机触碰10kV二中线下苏支线#50杆至#51杆导线，经检查导线无异常，人员已撤离，具备送电条件 17日17:02 联/配调周志坚令佛昙供电所杨惠德：10kV二中线下苏支线#31杆B-Fe15开关由热备用转运行，17日17:04操作成功，运行正常 | 吊机触碰10kV二中线下苏支线#50杆至#51杆导线 | 佛昙变10kV佛潭变二中线910线路 | 佛潭变二中线910
407CD2745A0B41808D295FDD30ABA1BE421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-17 | 55031FB5-6052-4791-ABCD-A64A31BAF7EC | 2022年2月17日15:7 溪坪变10kV梨坪线912线路过流I段动作 重合闸不成功，故障原因：10kV梨坪线#010杆至#011杆钩机碰线 | 2022年2月17日15:7 溪坪变10kV梨坪线912线路过流I段动作 重合闸不成功 通知棠口所包章利，通知运维站陆德志对溪坪变10kV梨坪线912开关及 一次设备保护范围巡线检查 15：25棠口所包章利汇报调度吴少霞：10kV梨坪线#010杆至#011杆钩机碰线，安全距离已足够，故障已处理，线路具备送电条件 17日15:33联/配调吴少霞遥控操作_：溪坪变电站.10kV.梨坪线间隔.912开关由热备用转运行，于17日15:33控合成功（全线已复电） | 外破原因，挖土机碰电线 | 溪坪变电站10kV梨坪线912线路 | 梨坪线912线路
13DKX-26409 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-17 | 6BD3C1CB-BC54-4B50-80B5-3C9B8C016CF8 | 17日11:49 长汀西郊变.10kV.Ⅱ段母线A相失地(A相电压为5.10,B相电压为8.22,C相电压为5.62,零序电压为20.24,)无选线信号。故障原因为： 10KV汀西线#69杆悬瓶击穿 | 17日11:49 长汀西郊变电站失地(长汀西郊变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.10,B相电压为8.22,C相电压为5.62,零序电压为20.24,)。即通知抢修班组 17日11:51联/配调江炳兴【顺控】遥控操作_：10kV汀西线#50杆#50K开关由运行转热备用，于17日11:51控分成功接地信号消失 17日11:53 长汀西郊变电站失地(长汀西郊变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.10,B相电压为8.22,C相电压为5.62,零序电压为20.24,)。即通知抢修班组巡视10kV汀西线#50杆#50K开关及其之后的设备。12时07分巡视人李文辉、彭启魁接受通知，开始巡线。12时18分巡视人李文辉、彭启魁、李桂连接受通知，开始巡线。 17日12:17 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：上水寨电站已停机 17日12:20 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：现场确认跳闸开关为：10kV汀西线#50杆#50K开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障； 故障点：10KV汀西线#69杆悬瓶击穿 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：10kV近区线#37杆#37K开关由热备用转冷备用，17日13:31操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：10kV汀西线#61杆#61G刀闸由合闸转分闸，17日13:32操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：冷水井（光伏发电）配变由运行转热备用，17日13:33操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：山角下配变由运行转热备用，17日13:34操作成功 17日13:27 联/配调江炳兴令李桂连：10kV荷树下#2变支线#01G刀闸由合闸转分闸，17日13:34操作成功 17日13:35 联/配调江炳兴令李桂连：10kV汀西线#113杆#113G刀闸由合闸转分闸，17日13:38操作成功 17日13:21 申请配电故障抢修单NO：CT-XQ-0001909，工作负责人：林金华 ，工作内容：10kV汀西线#69杆悬瓶击穿后抢修，安全措施：10kV近区线#37杆#37K开关转冷备用 ，10kV汀西线#61杆#61G刀闸转分闸 ，冷水井（光伏发电）配变转热备用 ，山角下配变转热备用 ，10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸 ，10kV汀西线#113杆#113G刀闸转分闸。 17日13:48抢修许可：票号：CT-XQ-0001909，抢修负责人：林金华，抢修任务：10kV汀西线#69杆悬瓶击穿后抢修，抢修安措：10kV近区线#37杆#37K开关转冷备用 ，10kV汀西线#61杆#61G刀闸转分闸 ，冷水井（光伏发电）配变转热备用 ，山角下配变转热备用 ，10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸 ，10kV汀西线#113杆#113G刀闸转分闸。 17日16:51抢修终结：票号：CT-XQ-0001909，抢修负责人：林金华，抢修任务：10kV汀西线#69杆悬瓶击穿后抢修，抢修安措：10kV近区线#37杆#37K开关转冷备用 ，10kV汀西线#61杆#61G刀闸转分闸 ，冷水井（光伏发电）配变转热备用 ，山角下配变转热备用 ，10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸10kV荷树下#2变支线#01G刀闸转分闸 ，10kV汀西线#113杆#113G刀闸转分闸。 送电票：CT-ZLP-202302083，17日16:51开始执行，17日17时19分执行完毕。 | 江西萍乡悬瓶家族性缺陷 | 长汀西郊变10kV汀西线946线路汀西线#50杆#50K开关 | 长汀西郊变10kV汀西线946线路
6444fa5d-88d1-4944-aacb-6dc4ba57a625 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-17 | 31BCDD89-E81F-4AF4-AA3B-8707D6FA2C5C | 2023年2月17日9:9 DMS弹窗：10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关跳闸，故障原因：用户砍树压到10kV溪坂622线炙坑支线#6杆至＃7杆导线 | 17日9:31 溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥） 跳闸；溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关(三遥)过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）及其之后的设备，重点关注溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）之后区域。09时33分巡视人白圣权接受通知，开始巡线。09时51分巡视人白圣权、陈泽熙、刘建华、白泽艺接受通知，开始巡线。 17日10:22 联/配调刘怡亮收到现场白圣权汇报：现场确认跳闸开关为：10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥）；保护动作：；故障现象：用户砍树压到10kV溪坂622线炙坑支线#6杆至＃7杆导线，造成开关跳闸 现场已处理完毕，线路巡视无异常，具备送电条件 17日10:24 联/配调刘怡亮令白圣权：10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关由热备用转运行，17日10:33操作成功 | 用户砍树压到10kV溪坂622线炙坑支线#6杆至＃7杆导线引起 | 山头变10kV溪坂622线炙坑支线#002杆K013开关（三遥） | 山头变10kV溪坂线622
19AD8188767D43A3B749B33C84E705540000 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-17 | 8C8DCFD6-2D91-441A-979D-8923FAC54F62 | 2023年02月17日07:33 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线B相完全接地，消弧线圈选线10kV钞坑线645线路，故障原因为：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关-10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障 | 17日7:33 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线B相完全接地（A相电压为10.43kV,B相电压为0.08kV,C相电压为10.45kV,零序电压为12.00kV,)，消弧线圈选线10kV钞坑线645线路。即通知抢修班组 17日07:39联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：10kV钞坑线百荣#1环网柜百荣支路911开关由运行转热备用，于17日07:39控分失败 17日07:41联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：10kV钞坑线百荣#1环网柜百荣支路911开关由运行转热备用，于17日07:41控分失败 17日07:42联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：10kV钞坑线#0环网柜钞坑线#0环网柜分段902开关由运行转热备用，于17日07:42控分失败 17日07:46联/配调吴为森【顺控】遥控操作_：灵秀变10kV钞坑线645开关由运行转热备用，于17日07:46控分成功，接地信号消失。 17日7:51 IES700系统报灵秀变10kVⅡ段母线B相完全接地（A相电压为10.43kV,B相电压为0.08kV,C相电压为10.45kV,零序电压为12.00kV,)即通知抢修班组巡视灵秀变电站.10kV.钞坑线间隔.645开关及其之后的设备。08时05分巡视人高杰林、林炯胜接受通知，开始巡线。 17日08:34 联/配调吴为森令林炯胜：加安#1开闭所10kV加安Ⅰ回901开关由运行转热备用，17日08:36操作成功 17日08:37 联/配调吴为森令林炯胜：加安#1开闭所10kV母分900开关由热备用转运行，17日08:38操作成功 17日08:51 联/配调蔡健宝收到现场林炯胜汇报：现场检查发现10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关L2故障指示灯亮，线路查无其他异常。 17日08:51 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，17日08:52操作成功 17日08:52 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关由运行转热备用，17日08:53操作成功 17日08:57联/配调蔡健宝遥控操作_：灵秀变10kV钞坑线645开关由热备用转运行，于17日08:57控合失败 17日08:57 联/配调骆明峰令蔡健宝：灵秀变10kV钞坑线645开关由热备用转运行，17日08:57操作成功，运行正常。 17日08:59 配电抢修班高杰林汇报蔡健宝：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关接地故障灯亮。 17日09:01 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，17日09:01操作成功 17日09:01 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关由运行转热备用，17日09:02操作成功 17日09:02 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关由热备用转运行，17日09:03操作成功，运行正常。 17日09:04 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜怡华支路分段921开关控制方式由“就地”切换至“远方”位置，17日09:01操作成功 17日09:26 配电抢修班高杰林汇报蔡健宝：经现场排查怀疑是10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关~10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障。 17日09:27 联/配调蔡健宝令高杰林：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925线路由热备用转检修，17日09:27操作成功，即通知灵秀镇供电所罗其彬。 14:02 灵秀镇供电所王火忠汇报骆明峰：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关-10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障已修复，验收合格，可以送电。 14:46 配电抢修班王苗稳汇报蔡振辉：10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜内所有接地线及接地刀闸均已拆除或断开。 14:47 蔡振辉令配电抢修班王苗稳：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925线路由检修转运行，14:49汇报操作完毕，运行正常。 14:49 蔡振辉令配电抢修班王苗稳：10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关控制方式由“就地”切换至“远方”位置，14:50汇报操作完毕。 | 10kV钞坑线怡华支路#2环网柜钞坑五金支路925开关-10kV钞坑线钞坑五金支路#1环网柜电缆故障 | 灵秀变10kV钞坑线645线路 | 灵秀变10kV钞坑线645
26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-16 | ED3202C2-2B98-481D-905E-4AB008685B6E | 2023年02月16日21:32 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，线路接小水电重合闸未动作，故障原因：不明待查 | 21:32 DMS系统显示： 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，线路接小水电重合闸未动作，即通知吉阳所陈鑫、建瓯远程站叶李瀚（系统未研判，手动发布故障单，已在全研判群报备） 21:38 与小夫电站王水新确认机组已停机 21:57 无法联系到下历电站值班人员 23:55 吉阳所朱仕韬汇报：巡视发现10kV圭历线#116杆K116开关跳闸，现该开关处热备用(后端属用户线路)，对10kV圭历线#094杆后端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送：10kV圭历线#094杆KY31开关 16日23:56 联/配调许韶山令林华杰：10kV圭历线#094杆KY31开关由热备用转运行，16日23:57操作成功，送电正常，即通知建瓯远程站叶李瀚、继保专责王晨量 23:58 通知小夫电站王水新电站机组可以开机 | 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，线路接小水电重合闸未动作，故障原因：不明待查 | 10kV圭历线#094杆至#246A杆 | 吉阳变10kV圭历线605
BD00A0C9469D438DB170C5E47DF1EE28421B | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-16 | 1833735A-1DAA-4FA8-8AFF-B40A75DC2B86 | 16日16:37 华塘变10kV.抽水Ⅱ路634线路过流I段保护动作，开关跳闸；大电流闭锁重合闸，FA动作成功，故障点为：融华分线#001杆断线21：02抢修完毕，恢复送电正常，故障电流为12.4A（原断点：10kV抽水Ⅱ路江水支线#003江水L开关） | 16日16:37 福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关跳闸；巡视跳闸点福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关，及其之后的设备，重点关注福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关后面区域，10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关前面区域，10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L开关前面区域，_18时33分巡视人叶贻挺,韩明 接受通知，开始巡线。_即通知叶贻挺、韩明 FA正确动作：10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1柱上开关由运行转热备用，10kV抽水Ⅱ路江水支线#003江水L柱上开关由热备用转运行 16日16:57 联/配调杨晓艳收到现场叶贻挺汇报：巡线发现10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一开关跳闸，在热备用 16日17:01 联/配调杨晓艳令陈泽旺:福州.华塘变/10kV.抽水Ⅱ路634开关由热备用转运行，16日17:02操作成功 16日18:58 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0057，工作负责人：韩明 ，工作内容：在10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆，进行导线修复（断线抢修）。，安全措施： 10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001 陈芦一开关装冷备用 10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059 陈芦L开关转冷备用 10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047 刀闸。 16日19:04 联/配调陈超令韩明:10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一柱上开关由热备用转冷备用，16日19:17操作成功 16日19:04 联/配调陈超令韩明:10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L柱上开关由热备用转冷备用，16日19:17操作成功 16日19:04 联/配调陈超令韩明:10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047刀闸由合闸转分闸，16日19:17操作成功 16日 19:17抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0057,抢修负责人：韩明,抢修任务：1、10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆导线修复（断线抢修）,抢修安措:断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一开关装冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L开关转冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047刀闸 16日 20:15抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0057,抢修负责人：韩明,抢修任务：1、10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆导线修复（断线抢修）,抢修安措:断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#001陈芦一开关装冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#059陈芦L开关转冷备用，断开10kV抽水Ⅱ路陈芦分线#047刀闸 送电指令票详见指令票NO：福清2023020120 | 10kV抽水Ⅱ路融华分线#001-#002杆导线老化断股 | 福州.华塘变10kV抽水Ⅱ路634线路 | 10kV抽水Ⅱ路634线路
D0BFE517ADA0407EA85D5F0C93264CFD421B | 开关柜（环网柜）开关室烧毁 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-16 | 40F68E39-AC7B-4C2E-AE46-AB6C4AAD2E03 | 2023年02月16日14:51 松源变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.65kV，Ub=0.67kV，Uc=10.33kV，3U0=122.19V）；故障原因： 东大路环网柜着火 | 14:52联调监控张燕汇报：14:51 松源变10kVⅠ段母线B相完全失地（Ua=10.65kV，Ub=0.67kV，Uc=10.33kV，3U0=122.19V）；并转告松源运维站吴秀明，配电运维班胡子凌 14:56 联调监控张燕汇报：松源变全站通讯中断，转告松源运维站吴秀明 15:02 联调监控张燕汇报：松源变全站通讯中断复归，失地信号消失，转告松源运维站吴秀明 15:05配电运维班胡子凌汇报：东大路环网柜着火，申请10kV民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修 16日15:06 联/配调魏炜哲令配电运维班胡子凌：民政局环网柜10kV民东线H1388线路由运行转检修，16日15:12操作成功，转告配抢李文渊 16日16:00 申请配电故障抢修单NO：1501444，,抢修负责人：胡子凌,抢修任务：东大路环网柜烧毁急需更换,抢修安措:民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修， 16日 16:01抢修许可票号：1501444,抢修负责人：胡子凌,抢修任务：东大路环网柜烧毁急需更换,抢修安措:民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修， 16日 23:01抢修终结票号：1501444,抢修负责人：胡子凌,抢修任务：东大路环网柜烧毁急需更换,抢修安措:民政局环网柜10kV民东线H1388线路转检修，全部工作已结束，所更换的环网柜型号一致，无需异动，现场验收合格，具备送电条件 23:06发令执行（民政局环网柜10kV民东线H1388线路由检修转运行操作，见指令票NPSZ23020039，于17日00:21执行完毕） | 10kV东大路环网柜PT间隔内10kV母线与PT之间的连接头发热引起打火，最终导致环网柜本体烧毁。 | 民政局环网柜10kV民东线H1388线路 | 松源变10kV工农线911
ad17af77-f596-4399-9416-2a0acd6c4058 | 柱上开关端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-16 | C6B8ABA9-6234-4182-838E-EDDCA22B9F91 | 2023年2月16日12:10 洋坊变10kV琅口线932开关 跳闸；过流Ⅰ段动作，重合闸未动作。故障原因：10kV琅口线932线路#022+1杆K041开关进线侧BC相有异物 | 12:12通知配电运维检修二班姚子凌：组织巡线 12:13通知变电运维班余燕：检查间隔 12时40分巡视人修永财、姚子凌、朱黔嘉、罗翔灏接受通知，开始巡线。 16日12:40 变电运维班汤国昌汇报：2023年2月16日12:08：44:778洋坊变10kV琅口线932开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未动作，故障相别AB相，故障电流45.99A。大电流闭锁重合闸，一二次间隔检查无异常。 12:42通知市场班林丞：检查10kV琅口线932#022+1杆林木大楼配电室备投是否正确动作。 13:28配电二班修永财汇报：10kV琅口线932线路#022+1杆K041开关进线侧BC相有异物，现异物已清理完毕，其他设备检查无异常，具备送电条件，可以送电。 16日13:30联/配调林炜遥控操作_：洋坊变电站.10kV.琅口线间隔.932开关由热备用转运行，于16日13:30控合成功 | 10kV琅口线932线路#022+1杆K041开关进线侧BC相有异物导致短路跳闸 | 洋坊变10kV琅口线932线路 | 洋坊变10kV琅口线932
695D184D0F401030E0430A8EA81010300000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-16 | D5AF9A95-1854-4098-8C86-7ED601E9BE5D | 2月16日 11:15 同北抢修陈志强汇报10kV宏城线#1杆后用户没电。12:20 恢复送电。故障原因：查无故障点 | 11:18 陈志强汇报10kV宏城线#1杆高压开关跳闸 12：18 陈志强汇报10kV宏城线#1杆后设备查无故障点，即下令陈志强10kV宏城线#1杆高压开关由热备用转运行，12:20 操作完毕。 已通知洪继闽特巡 | 宏城线#1杆高压开关跳闸 | 田洋变电站932 , 宏城线#1杆高压开关 | 田洋变电站932
13DKX-34930 | 裸导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-16 | EE6ADC14-4275-43F5-A59F-9EC0E2E56EAF | 2023年02月16日10:44 东园所张伟阳汇报：10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关分闸，故障原因：10kV陈埭头线932线路#079杆至#080杆（与10kV黄塘线921线路#087杆至#088杆同杆架设）下裸导线被车辆刮到 | 16日10：33东园所张伟阳向县调吴晓东汇报：10kV陈埭头线932线路#079杆至#080杆（与10kV黄塘线921线路#087杆至#088杆同杆架设）下裸导线被车辆刮到，导线受损，不影响运行，具体跳闸开关待确认 10时34分，联/配调曾志钦发布停电信息，发布设备为10kV陈埭头线932线路#072断路器，通知相关人员巡视10kV陈埭头线932线路#072断路器及其之后设备。10时42分巡视人张伟阳、苏国平、陈宏接受通知，开始巡线。 16日10:44 联/配调曾志钦收到现场张伟阳汇报：10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关跳闸，现场处热备用，后段线路及设备巡视无异常，具备受电条件。 16日10:45 联/配调曾志钦令张伟阳：10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关由 热备用转运行，16日10:46操作成功，试送正常 | 10kV陈埭头线932线路#079杆至#080杆（与10kV黄塘线921线路#087杆至#088杆同杆架设）下裸导线被车辆刮到 | 上曾变10kV陈埭头线932线路#072杆F-225开关 | 上曾变10kV陈埭头线932
EEEF0D73E56847FBB5A2193B96B969C1421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-16 | 74EB5EBA-7E35-41EC-9670-A1EAB428A9A0 | 2023年2月16日10:01 iES700系统弹窗显示：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入；故障原因为：10kV高峰线枣岭#5变支线#006杆至#007杆间用户砍竹子压到导线；现场天气：晴天 | 2023年2月16日10:01 iES700系统弹窗显示：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入。永春县调颜慧君通知石鼓镇供电所吴志峰：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入，线路在热备用，对线路进行巡视。永春县调谢玉菊通知金锁运维班罗维焰：高垄变10kV高峰线612开关过流Ⅲ段动作跳闸，重合闸未投入；现场检查一二次设备并复归信号。 配抢苏盈莹研判：查看DMS系统故指无动作，无法研判。10时08分巡视人颜星明、吴志峰接受通知，开始巡线。 16日10:24 永春县调颜慧君收到现场石鼓镇供电所吴志峰汇报：巡视发现10kV高峰线枣岭#5变支线#006杆至#007杆间用户砍竹子压到导线，现竹子已处理完毕，其余线路及设备巡视无异常，线路及设备具备送电条件。 10:27 金锁运维班罗维焰汇报永春县调谢玉菊：现场检查高垄变10kV高峰线612开关一二次设备无异常，故障发生时间：10:00:51:063，故障相：ABC，故障电流：17.29，过流Ⅲ段。 16日10:28 永春县调谢玉菊令颜慧君遥控操作：高垄变10kV高峰线612开关由热备用转运行，于16日10:28控合成功，送电正常 | 10kV高峰线枣岭#5变支线#006杆至#007杆间用户砍竹子压到导线 | 高垄变10kV高峰线612线路 | 高垄变10kV高峰线612
6AA0B9BEC8391176E0437F00000111760000 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-16 | B104EB2F-1BC6-4092-835F-CE24DE59E7D1 | 2023年2月16日09:04 白湖亭变10kV名星616开关零序I段动作跳闸。故障原因：福盛塑胶制品厂（10kV胪厦9-58-6支）用户内部避雷器故障。隔离用户分界后09:55全线送电正常。经用检验收合格，于19:41送电正常 半自动FA,无策略 | 2023年2月16日 09:04 监控张鲁盛汇报：白湖亭变10kV名星616开关零序I段动作跳闸；即通知建新运维林霞 2023年2月16日 09:05 DMS2000分析故障区域：第1次研判：白湖亭变616开关后面区域,福峡9#环网901开关前面区域发生短路故障;福峡9#环网、福峡西1#环网离线、10kV胪厦9-58-11胪厦-5柱上开关非三遥开关，即通知仓抢黄光辉、 09:12:DMS2000分析故障区域：胪厦9.58.11后面区域,胪厦9.58.6支2前面区域,胪厦9.58.7甲前面区域,胪厦9.58.8甲前面区域,发生短路故障;福峡9#环网、福峡西1#环网在线 16日09:15 联/配调陈冉令陈冉:福峡西1#环网10kV胪厦905开关由运行转热备用，16日09:48执行失败 16日09:18 联/配调陈冉令陈冉:福峡9#环网10kV福峡西902开关由运行转热备用，16日09:19操作成功 16日09:19 联/配调陈冉令林霞:福州.白湖亭变/10kV.名星616开关由热备用转运行，16日09:23操作成功 16日09:24 查看福峡西1#环网10kV胪厦905返回分位信号 16日09:25 联/配调陈冉令陈冉:福峡9#环网10kV福峡西902开关由热备用转运行，16日09:26操作成功，即通知仓抢黄光辉 16日09:42 建新运维林霞汇报：09:04:45 白湖亭变10kV名星线616零流I段动作跳闸，故障电流9.50A，现场一二次设备巡视正常。 16日09:50 仓抢黄光辉汇报：巡线发现10kV胪厦9-58-6支避雷器掉一相，附近群众反馈，此处之前有异响，其余线路巡视未发现明显故障，申请隔离试送。 16日09:50 联/配调陈冉令黄光辉:10kV胪厦9.58.6支刀闸由合闸转分闸，16日09:53操作成功 16日09:54 联/配调陈冉令陈冉:福峡西1#环网10kV胪厦905开关由热备用转运行，16日09:55操作成功即通知仓抢黄光辉 10:08 仓抢黄光辉汇报：经询问该避雷器属用户产权，即通知用检张必查 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年2月16日 19:06 仓山用监张必查汇报：福盛塑胶制品厂验收合格并具备送电条件，且向胪厦9-58-6支侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸确在断开，故障原因：用户内部避雷器故障 19:35 令仓抢黄光辉：查福盛塑胶制品厂已断开向胪厦9-58-6支侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸 10kV胪厦9-58-6支刀闸由断开转合上19:41即通知仓山用检张必查 2023年02月16日19:41福盛塑胶制品厂（10kV胪厦9-58-6支）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230216002 | 用户内部避雷器故障 | 白湖亭变616名星线路 | 白湖亭变616名星
8f0c89c8-5f1f-40ef-b1d2-4eb585d49233 | 电缆终端头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-16 | E1F29813-3178-4AD8-BFCC-639A05990BD2 | 2月16日3:34 ，监控赵梦龙报：天竺变10kVⅠ段母线A相全失地(A相电压为0.62,B相电压为9.71,C相电压为9.65,零序电压为9.24,)失地选线为天竺变电站972（准）。21:18 恢复送电。故障原因为： 电缆头故障引起环网柜气体泄露 | 16日3:34 ，监控赵梦龙报：天竺变10kVⅠ段母线A相全失地(A相电压为0.62,B相电压为9.71,C相电压为9.65,零序电压为9.24,)失地选线为天竺变电站972（准）。通知海沧抢修柳进顺安排处理。 16日03:44电话通知重点保障用户华夏电力龚先生，确认未使用东水线一侧电源。 03:54联/配调吴文彦遥控操作_：大坛#1环网柜广播线912开关由运行转热备用，于16日03:54控分成功接地信号存在 16日03:56联/配调吴文彦遥控操作_：东瑶安居房开闭所东瑶Ⅰ回911高压开关由运行转热备用，于16日03:56控分成功接地信号存在 16日03:58联/配调吴文彦遥控操作_：大坛#1环网柜一二联络916负荷开关由运行转热备用，于16日03:58控分失败 16日04:02联/配调吴文彦遥控操作_：天竺变电站.10kV.大坛Ⅰ回间隔.972开关由运行转热备用，于16日04:02控分成功接地信号消失 16日04:06联/配调吴文彦遥控操作_：大坛#5环网柜三五联络914高压开关由运行转热备用，于16日04:06控分成功 16日04:28联/配调吴文彦遥控操作_：东瑶安居房开闭所Ⅰ段母联900-Ⅰ高压开关由热备用转运行，于16日04:28控合成功（转电） 4:45令钟山杨政权：天竺变电站.10kV.大坛Ⅰ回.972开关由热备用转运行，5:05操作毕，正常 5:06遥控：大坛#1环网柜10kV广播线912开关由热备用转运行，遥控成功，正常。 5:08 东瑶安居房开闭所10kV东瑶Ⅰ回911开关由热备用转合环运行，5:08操作毕 5:09东瑶安居房开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由运行转热备用（解环），5:10操作毕（转电） 5:15令海沧操作李伟强：海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913开关由运行转热备用，5:15操作毕 5:16大坛#5环网柜10kV三五联络914开关由热备用转运行（遥控），5:16操作毕，正常 5:26李伟强报：海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911柜有烧焦，暂无法判断海沧孚莲#2环网柜母线是否可带电，即通知运维陈冬柏。 6:00东孚供电所苏忠毅汇报：10kV水头线全线查无异常。 8:05海沧运维陈志毅报：海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911柜有烧焦，且环网柜气体泄漏 8:10下令 李伟强 海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911线路、水头线912线路、货运照明913、泵站Ⅱ回915线路、二三联络916线路由运行转冷备用，海沧孚莲#2环网柜10kV一二联络914线路由热备用转冷备用，8:17操作完毕 8:39下令 李伟强 孚莲#1环网柜10kV一二联络916线路由运行转冷备用，孚莲#1环网柜10kV一二联络916线路由冷备用转检修，8:42操作完毕 8:44下令 李伟强 海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913线路由热备用转冷备用，海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913线路由冷备用转检修，8:46操作完毕 8:49下令 李伟强 孚莲#3环网柜10kV二三联络911线路热备用转冷备用，孚莲#3环网柜10kV二三联络911线路由冷备用转检修，8:52操作完毕 8:59下令 王电工 厦门海沧土地开发有限公司10kV泵站Ⅱ回902线路由运行转冷备用，厦门海沧土地开发有限公司10kV泵站Ⅱ回902线路及线路PT由冷备用转检修，9:03操作完毕 9:04下令 李伟强 10kV水头#1杆高压刀闸由合闸转分闸（挂牌），9:06操作完毕 9:12下令 李伟强 海沧孚莲#2环网柜10kV母线各馈线线路由冷备用转检修，9:20操作完毕 停电用户更新 16日08:57 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0086，工作负责人：姚国军，工作内容：在海沧大坛3环网柜10kV孚莲二环913间隔至海沧孚莲#2环网柜10kV大坛三环911间隔，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV水头线912间隔至10kV水头#1杆，进行电缆试验；在10kV海沧孚莲#2环网柜，进行检修更换；在海沧孚莲#2环网柜10kV货运照明913间隔至厦门百城建设投资有限公司10kV进线901柜，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV一二联络914间隔至孚莲#1环网柜10kV一二联络916间隔，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV泵站Ⅱ回915间隔至厦门海沧土地开发有限公司10kV泵站Ⅱ回902柜，进行电缆试验；在海沧孚莲#2环网柜10kV二三联络916间隔至孚莲#3环网柜10kV二三联络911间隔，进行电缆试验，安全措施：10kV海沧大坛#3环网柜10kV孚莲二环913线路转检修，10kV孚莲#1环网柜10kV一二联络916线路转检修，10kV孚莲#3环网柜10kV二三联络 | 电缆头故障引起环网柜气体泄露 | 大坛#5环网柜10kV天竺变电站972线路大坛#5环网柜三五联络914高压开关 | 天竺变电站972
67066DF29C385030E0430A8EA3EC50300000 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-16 | B7172C32-E604-49D8-8870-CF04AFB6B6A3 | 16日03:14DMS系统研判：锦江变10kV五星线615线路东蔡分线#002杆后线路AC相缺相，重点关注：10kV五星线615线路#037杆至T接侧10kV东蔡分线#002杆之间区域。故障原因：10kV东蔡分线#001杆至001A杆A相导线断线 | 2023-02-16 03:14:52 第1次研判： 五星线#035杆 杆后面区域，东蔡分线#007杆前面区域， 五星线#035杆 杆后面区域，赤港场部支线#002前面区域，发生缺相03时44分巡视人陈宇接受通知，开始巡线。 16日04:32 联/配调唐丽红收到现场陈宇汇报：跳闸开关确认错误：无；保护动作：无保护； 隔离设备：东蔡分线#001杆001开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：东蔡分线#001杆至001A杆A相导线断线 16日04:35 联/配调唐丽红令陈宇：10kV东蔡分线#001杆001柱上开关由运行 转冷备用，16日04:42操作成功 16日6:21许可配电带电作业工作票PT-BB-PD-2023-0171，工作负责人：许其伟，工作任务：10kV五星线615线路#037杆所T接侧10kV东蔡分线侧三相引线带电解除，安全措施：10kV东蔡分线#001杆001开关转冷备用 16日06:36 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0040，工作负责人：黄世伟，工作内容：在10kV东蔡分线#001杆至#001A杆，进行A相导线断线抢修，安全措施：10kV东蔡分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV五星线#037杆T接侧三相引线已带电解除。 16日07:40终结配电带电作业工作票PT-BB-PD-2023-0171，工作负责人：许其伟，工作任务：10kV五星线615线路#037杆所T接侧10kV东蔡分线侧三相引线带电解除，安全措施：10kV东蔡分线#001杆001开关转冷备用 16日 07:42抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：黄世伟,抢修任务：1、10kV东蔡分线#001杆至#001A杆A相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV东蔡分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV五星线#037杆T接侧三相引线已带电解除 16日 08:58抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：黄世伟,抢修任务：1、10kV东蔡分线#001杆至#001A杆A相导线断线抢修,抢修安措:断开10kV东蔡分线#001杆001开关、0011刀闸，10kV五星线#037杆T接侧三相引线已带电解除 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23020351 | 现场为赤港农场盖安置房工地挖掘机经过挂断10kV东蔡分线#001杆至001A杆A相导线引起故障 | 莆田.锦江变10kV五星线615线路东蔡分线#001杆001开关 | 五星线615线路
316756ae-c378-4f72-942c-3ebfd1899ecd | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-16 | 47054347-2183-43CE-9ADA-6A2E6F59C9C6 | 2023年02月16日02:24 DMS监盘发现：10kV溪丰二回29#塔A03开关跳闸 故障原因：10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关后段故障（用户产权）福建清秀园林建筑喷泉有限公司1#变变压器故障 | 2023年02月16日02:24 DMS监盘发现：10kV溪丰二回新兴分支线16#杆2X1开关跳闸 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁03时02分巡视人傅栋梁、黄小艺、黄剑芳接受通知，开始巡线。 16日02:48 召测判断10kV溪丰二回29#塔A03开关跳闸 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁 16日03:14霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场巡视10kV溪丰二回29#塔A03开关在热备用 16日03:19 南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁：研判10kV溪丰二回新兴分支线8#塔后段故障 03:54霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：10kV溪丰二回新兴分支线8#小号侧巡无异常，申请10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关转热备用，试送10kV溪丰二回29#塔A03开关 16日03:55 联/配调黄明妮令霞美所傅栋梁：10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关由运行转热备用，16日03:56操作成功 03:58霞美所傅栋梁汇报南安县调黄明妮：现场巡视10kV溪丰二回新兴分支线16#杆2X1开关在运行 16日04:09 联/配调黄明妮令霞美所傅栋梁：10kV溪丰二回29#塔A03开关由热备用转运行，16日04:11操作成功，试送正常 04:16南安县调黄明妮通知霞美所傅栋梁：召测10kV溪丰二回配变运行正常 2023年2月20日 11:37霞美所叶育瑜汇报南安县调卢彩玲：福建清秀园林建筑喷泉有限公司1#变变压器故障，用户已整改，验收并试验合格，具备送电条件 2023年2月20日 11:37 联/配调卢彩玲令霞美所叶育瑜：10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关由热备用转运行。11:41操作完毕汇报南安县调吕小红，运行正常 2023年02月20日12:2710kV溪丰二回清秀园林配电室（10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单QZNAYLYH20230216001 | 10kV溪丰二回新兴分支线8#塔0Y3开关后段故障（用户产权）福建清秀园林建筑喷泉有限公司1#变变压器故障 | 长福变10kV溪丰二回623线路29#塔A03开关 | 长福变10kV溪丰二回623
5f5c1691-e44c-42a2-a936-8e63c8fe5c58 | 裸导线风偏放电 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-16 | 4D0FF486-69C3-4629-A17E-B2A90FE9E966 | 2023年02月16日1:46 DMS研判10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关跳闸，故障原因为：巡线未发现异常 | 2023年02月16日1:52 DMS研判10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关跳闸， 即通知西部所许广宇，巡视跳闸点10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关及其之后的设备。02时35分巡视人林光雄、许广宇、林小华、林文熹、郭石唐接受通知，开始巡线。 16日02:38 联/配调陈玮收到现场西部所许广宇汇报：10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关后线路巡线未发现异常，申请试送 16日02:38 联/配调陈玮令西部所许广宇：10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关由热备用转运行，16日02:41操作成功，确认用户均已送电，查看DMS系统电压正常 | 10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关后线路风偏放电 | 苏坂变电站10kV岭尾线上运支线#011杆XB0039开关 | 岭尾线958线路
573B17112DA94B4C8D27ABB352232C8E421B | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-15 | 5380AEA5-0ADF-4EB7-8472-04FB6AD17BEC | 2月15日12:56 .李坊变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.27kV,B相电压为10.17kV,,C相电压为8.11kV,,零序电压为86.11V)原因：10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-10杆村民砍树导致树木压断导线 | 15日12:56 联调监控谢雪金汇报：李坊变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为2.27kV,B相电压为10.17kV,,C相电压为8.11kV,,零序电压为86.11V 15日13:01 经查DMS系统：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关零序电流突变至5A 15日13:01联/配调冯凯【顺控】遥控操作_：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关由运行转热备用，于15日13:01控分成功接地信号消失 15日13:02 通知配抢班韩非、李坊供电所曾炳星 15日13:50李坊供电所吴丁旺汇报： 10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-10杆村民砍树导致树木压断导线 15日13:56 联/配调林显杰令李坊供电所吴丁旺：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关由热备用转冷备用，15日13:57操作成功 15日15:09 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2023-0003，工作负责人：曾炳星，工作内容：在10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆，进行断线抢修工作，安全措施：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关、1G363刀闸。 15日 15:30邵光联调林显杰许可李坊供电所曾炳星：1、10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆断线抢修工作，配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0003 15日 16:20李坊供电所曾炳星汇报邵光联调李旭哲：1、10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆断线抢修工作已结束，人员已全部撤离，接地线已拆除，具备送电条件，配电故障紧急抢修单编号：NP-GZ-PQ-2023-0003 15日16:28 联/配调李旭哲令李坊供电所吴丁旺：10kV管密线神山支线053杆1KY362开关由冷备用转运行，15日16:39操作成功，并转告配抢班韩非 | 因村民砍树导致树木压到10kV管密线彭家边支线011-009杆至011-010杆导线，导致导线断裂接地 | 10kV管密线神山支线053杆至10kV管密线彭家边支线027杆 | 李坊变10kV管密线907
A477B44287E345CF8B350E69CFDFDD72421B | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-15 | C1B47FF7-9CE1-4C88-BCF1-3E11E709D535 | 15日9:50 腊口变电站腊口变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为8.34,B相电压为5.32,C相电压为4.96,零序电压为4.03,)。故障原因为：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线 | 15日09:52联/配调杜华兴【顺控】遥控操作_：10kV腊圭线#67杆#67K开关由运行转热备用，于15日09:52控分成功接地信号消失 15日9:53 腊口变电站失地(腊口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.34,B相电压为5.32,腊口变电站.10kV.Ⅰ段母线C相电压为4.96,零序电压为4.03,)。即通知抢修班组巡视10kV腊圭线#86杆至#132杆及其之后的设备。10时15分巡视人刘德铭、刘德森、杨仲华、杨斌长、钟荣金接受通知，开始巡线。 15日10:45 刘德森汇报：10kV腊圭线#120-#121杆断线，联/配调钟沐华令刘德森：10kV腊圭线#190杆#190G刀闸由合闸转分闸，15日10:47操作成功 15日10:49联/配调钟沐华遥控操作_：10kV红山线#063杆#063K开关由热备用转运行，于15日10:49控合成功 15日10:58联/配调岳锋遥控操作_：10kV网子丘电站支线#00+1杆#00+1K开关由热备用转运行，于15日10:58控合失败 15日10:59联/配调钟沐华遥控操作_：10kV网子丘电站支线#00+1杆#00+1K开关由热备用转运行，于15日10:59控合失败 15日11:40 联/配调钟沐华令刘德森：10kV腊圭线#93杆#93K开关由运行转冷备用，15日11:42操作成功 15日11:54 申请配电故障抢修单NO：CT-XQ-0002274，工作负责人：刘德森 ，工作内容：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线抢修，安全措施：断开10kV腊圭线#93杆#93G刀闸，断开10kV腊圭线#190杆#190G刀闸。 15日11:49抢修许可：票号：CT-XQ-0002274，抢修负责人：刘德森，抢修任务：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线抢修，抢修安措：断开10kV腊圭线#93杆#93G刀闸，断开10kV腊圭线#190杆#190G刀闸。 15日14:25抢修终结：票号：CT-XQ-0002274，抢修负责人：刘德森，抢修任务：10kV腊圭线#120杆至#121杆断线抢修，抢修安措：断开10kV腊圭线#93杆#93G刀闸，断开10kV腊圭线#190杆#190G刀闸。 送电票：CT-ZLP-202302069，15日14:30开始执行，15日14时36分执行完毕。 | 1：长汀县红山乡上坪村民委员会道路扩建工程在10kV腊圭线#115杆至#121杆进行土方开挖时盲目施工，无人指挥，造成树压导线是此次故障的直接原因；2：红山供电所早于2023年01月12日对施工单位进行送达安全告知书。 | 腊口变10kV腊圭线903线路腊圭线#67杆#67K开关 | 腊口变10kV腊圭线903
13DKX-34705 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-15 | 1885D5CF-8551-416A-8EBD-8B858BBB3E91 | 15日9:25 荷叶垱1#环网10kV天梭913开关跳闸，巡视无异常，于10：07恢复送电。 | 15日9:25 收到14个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点天梭线#45天元里开关，及其之后的设备。_10时09分巡视人王光明,陈扬 接受通知，开始巡线。 15日9:25 收到14个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点天梭线#45天元里开关，及其之后的设备。 15日09:47 鹤上所王光明汇报：荷叶垱1#环网10kV天梭913开关跳闸。 15日9：57 鹤上所王光明汇报：荷叶垱1#环网10kV天梭913后段及天梭线全线巡视无异常，申请将荷叶垱线及天梭线负荷转回天梭线632开关供电。 15日09:58 联/配调董超敏令王光明:10kV天梭线#01旗天开关由冷备用转运行，15日10:07操作成功 | 保护定值太小导致跳闸 | 路北变10kV荷叶垱925（荷叶垱1#环网10kV天梭913开关） | 10kV荷叶垱925线路
c8b9b15a-7035-4476-8f94-5fda5b36caf5 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-15 | C4F64F2B-8911-4FE4-A81A-A2A8E4F8A507 | 15日9:05峡阳变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为10.31,B相电压为0.27,C相电压为10.00,零序电压为100.92,)无选线信号。故障原因为：10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变B相避雷器雷击炸毁 | 15日9:06南平监控邓清宇汇报：09：05峡阳变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地（A相电压为10.31,B相电压为0.27,C相电压为10.00,零序电压为100.92,)。 15日查dms10kV照溪线107杆KY27R开关零序电流突增至4A，09:12联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线140A杆KY272开关由运行转热备用，于15日09:12控分成功接地信号存在 15日09:13联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线107杆KY27R开关由运行转热备用，于15日09:13控分成功接地信号消失，转告服务班张容、峡阳所张智宇。09:15峡阳所张智宇汇报10kV照溪线153A杆有1小时路程且和故障线路不同方向。 15日9:15 南平.峡阳变失地(南平.峡阳变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.31,B相电压为0.27,C相电压为10.00,零序电压为100.92,)。即通知峡阳所张智宇故障区域在10kV照溪线107杆至140A杆间。09时54分巡视人张智宇、应燕金接受通知，开始巡线。 09:54配调查10kV照溪线140A杆KY272开关确处热备用（遥信正常，遥测为0）15日09:55 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线139-1杆G2761刀闸由合闸转分闸，15日10:03操作成功 15日10:03 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线127杆G2705刀闸由合闸转分闸，15日10:06操作成功 15日10:07 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线123-2-1杆K27D开关由运行转热备用，15日10:09操作成功 15日10:11联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线107杆KY27R开关由热备用转运行，于15日10:11控合成功，正常； 15日10:13联/配调陈固炜遥控操作_：10kV照溪线140A杆KY272开关由热备用转运行，于15日10:13控合失败 10:15 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线123-2-1杆K27D开关由热备用转运行，15日10:17操作成功，正常； 15日10:28 联/配调陈固炜令应燕金：10kV照溪线140A杆KY272开关由热备用转运行，15日10:29操作成功 15日11:52峡阳所伍世邦汇报：故障点为10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变B相避雷器雷击炸毁，现10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变处热备用（避雷器位于跌落式熔断器至配变之间），其余线路具备送电条件。于11:54经海建畜牧用户应建华确认以上汇报 15日11:56 联/配调陈固炜令伍世邦：10kV照溪线139-7杆K27E开关由运行转热备用，15日11:57操作成功 15日11:58 联/配调陈固炜令伍世邦：10kV照溪线139-1杆G2761刀闸由分闸转合闸，15日12:03操作成功 15日12:04 联/配调陈固炜令伍世邦：10kV照溪线139-7杆K27E开关由热备用转运行，15日12:05操作成功 15日12:28峡阳所伍世邦汇报：海建畜牧#2（室内）配变处空载运行，且经海建畜牧用户电工林依第确认以上汇报。12:31 联/配调陈固炜令张智宇：10kV照溪线127杆G2705刀闸由分闸转合闸，15日12:35操作成功。转告服务班张容 | 10kV照溪线127-4A杆海建畜牧#1配变B相避雷器（用户产权）雷击炸毁。 | 10kV照溪线107杆至140A杆 | 峡阳变10kV照溪线914
13DKX-45093 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-15 | 5BE72E5E-DA91-476C-B498-0BD26BC5656C | 2023年02月15日9:12 DMS系统研判10kV井口线#040杆040开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：10kV井口线#052-3至#052-4杆政府砍树，树木倒在导线 | 2023年02月15日9:12 DMS系统研判10kV井口线#040杆040开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知坂中所林松金巡视跳闸点10kV井口线#040杆040开关及其之后的设备，重点关注10kV井口线#040杆040开关之后区域。09时41分巡视人刘志斌、赵毓华接受通知，开始巡线。 15日09:43 联/配调阮良收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV井口线#040杆040开关在热备用；故障点为10kV井口线#052-3至#052-4杆政府砍树，树木倒在导线 15日09:44 联/配调阮良令赵毓华：10kV井口线#052杆0521刀闸由合闸转分闸，15日09:46操作成功 15日09:47 联/配调阮良令赵毓华：10kV井口线#040杆040开关由热备用转运行，15日11:50执行失败 15日11:51 联/配调林琦收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV井口线#040杆040开关无法转运行，10kV井口线#052-3杆至#052-4杆树木压在导线上已处理完毕，线路备件送电条件 15日12:18 联/配调林琦令坂中所赵毓华：查10kV炉洋线#026-11杆026-11开关确在冷备用，15日12:38操作成功 12:18 令坂中所赵毓华：10kV井口线#044杆0441刀闸由合闸转分闸 12:38操作完毕 15日12:50 申请配电故障抢修单NO：2100686，工作负责人：刘用松 ，工作内容：10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修），安全措施：10kV井口线#038杆0381刀闸，10kV井口线#044杆0441刀闸，10kV炉洋线#026-11杆026-11开关，10kV炉洋线#026-11杆BZ00181刀闸。 15日13:07 联/配调林琦令坂中所赵毓华：10kV井口线#039杆039开关由运行转热备用，15日13:08操作成功 13:08 令坂中所赵毓华：10kV井口线#038杆0381刀闸由合闸转分闸 13:09操作完毕 15日13:14抢修许可：票号：2100686，抢修负责人：刘用松，抢修任务：10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修），抢修安措：10kV井口线#038杆0381刀闸，10kV井口线#044杆0441刀闸，10kV炉洋线#026-11杆026-11开关，10kV炉洋线#026-11杆BZ00181刀闸。 15日13:40抢修终结：票号：2100686，抢修负责人：刘用松，抢修任务：10kV井口线#040杆040开关故障线路短接（抢修），抢修安措：10kV井口线#038杆0381刀闸，10kV井口线#044杆0441刀闸，10kV炉洋线#026-11杆026-11开关，10kV炉洋线#026-11杆BZ00181刀闸。 送电票：NDAX23020143，15日13:42开始执行，15日13时59分执行完毕。 14:03 坂中赵毓华确认所有用户均已送电 | 10kV井口线#052-3至#052-4杆政府砍树，树木倒在导线 | 福安城西变电站10kV井口线#040杆040开关 | 10kV井口线913线路
a4b34825-00ec-43ae-96ef-6d7aa30c9349 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-15 | 5C1904F6-765C-48E0-9318-A1946F0F0EF6 | 2023-2-15日7:39 DMS研判：点头变10kV II段母线三相电压不平衡，选线10kV马冠线（故障原因：10kV马冠线#005杆B相断线） | 2023-2-15日7:39 DMS研判：点头变10kV II段母线三相电压不平衡，选线10kV马冠线，查DMS发现10kV马冠线#006杆前端断线。即通知抢修班组 15日08:03联/配调林翔令陈嵩：10kV马冠线003线路#015杆03015D65开关由运行转热备用 08：05操作完毕，操作正常 15日08:06 联/配调林翔令陈嵩：点头变10kV马冠线003开关由运行转热备用，08:07操作完毕，操作正常。 15日8:15 联/配调林翔令陈嵩：白琳变10kV翠郊线916开关由热 备用转运行，15日08:16操作成功 15日08:40 联/配调林翔收到现场项秉文汇报：巡视发现故障原因：10kV马冠线#005杆B相断线，申请将马冠线负荷转农电线 15日08:41 联/配调林翔令苏忠泉：10kV后梁支线#017杆03017D50开关由冷备用转运行，15日08:43操作成功 15日09:08 联/配调林翔令庄明峰：10kV九斗支线#04003040D10开关由运行转冷备用，15日09:08操作成功 15日09:09 联/配调林翔收到现场林辉汇报：申请翠郊线负荷转移棠园线供电 15日09:10 联/配调林翔令陈嵩：10kV长岗支线#014杆014开关由热备用转运行，15日09:10操作成功 15日09:10 联/配调林翔令陈嵩：白琳变10kV翠郊线916开关由运行转热备用，15日09:10操作成功 15日09:22 联/配调林翔收到现场苏忠泉汇报：申请将10kV马冠线003线路#015杆03015D65开关由热备用转冷备用 15日09:23 联/配调林翔令苏忠泉：10kV马冠线003线路#015杆03015D65开关由热备用转冷备用，15日09:24操作成功 15日09:40 联/配调苏昱令苏忠泉：10kV马冠线003线路#00103001D53开关由运行转冷备用，15日09:53操作成功 15日09:55 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0000176，工作负责人：梁辉生 ，工作内容：10kV马冠线#005杆断线抢修 15日10:08抢修许可：票号：PDQXD0000176，抢修负责人：梁辉生，抢修任务：10kV马冠线#005杆断线抢修 15日13:23抢修终结：票号：PDQXD0000176，抢修负责人：梁辉生，抢修任务：10kV马冠线#005杆断线抢修 送电票：NDDZ23020071，15日13:23开始执行，15日14时04分执行完毕。全线恢复送电 | 故障点10kV马冠线#005杆至#006杆为大跨越档距376米，导线10kV马冠线#005杆B相大号侧防震锤安装时未包扎铝包带，长期受风偏震动致使导线与防震锤摩擦造成导线受损，转电时受大电流冲击造成受损导线发热断线。 | 点头变电站10kV马冠线003线路 | 马冠线003线路
e2e48392-2607-4756-9d92-4d88ac8c2c17 | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-15 | E85A9564-AC6A-45FB-82B6-1B6A9CF43FA4 | 2月15日7:36围里变10kV围宸Ⅱ回917开关跳闸；故障原因：围里#10环网柜901开关绝缘柱击穿 | 7:59安兜运维站姚俊毓报围里变10kV围宸Ⅱ回917开关零序Ⅰ段动作跳闸，故障相A相，电流396.3A，站内设备查无异常。 8:47安兜抢修陈建南报围里#10环网柜站内一二次设备查无异常，线路无故障指示器。 8:48下令陈建南操作：围里#10环网柜10kV进线901开关由运行转热备用，8：48操作毕 8:49围里变10kV围宸Ⅱ回917开关由热备用转运行（遥控），即跳闸（零序Ⅰ段动作，动作电流） 8:55下令姚俊毓围里变10kV围宸Ⅱ回917线路由热备用转冷备用，9:27操作毕 9:09陈建南汇报中央湾区#1开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关备自投动作（湾区Ⅰ回911开关在热备用状态，Ⅰ段母联900-Ⅰ开关在运行状态） 9:11下令陈建南中央湾区#1开闭所10kV湾区Ⅰ回911开关由热备用转运行，9:13操作毕，送电正常（负荷转移） 9:20 姚俊毓汇报 围里变10kV围宸Ⅱ回917开关零序保护动作，电流426.9A，重合闸退出，现场一二次设备检查正常 9:30 下令陈建南围里#10环网柜10kV进线901线路由热备用转冷备用，围里#10环网柜10kV进线901线路由冷备用转检修，9:44操作完毕 9:47令吕骞：围里变10kV围宸Ⅱ回917线路由冷备用转检修，10:10操作毕（即通知：安兜突击队陈志乐） 13:01下令安兜抢修王玉坤：围里#10环网柜10kV备用四904线路由冷备用转检修，13:04操作完毕 15日13:39 申请配电故障抢修单NO：20201798，工作负责人：曾令君 ，工作内容：围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV进线901柜电缆拆除、回抽；围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV备用四904柜电缆施工、试验及接线，安全措施：110kV围里变10kV围宸Ⅱ回917线路转检修、围里#10环网柜10kV进线901线路转检修、围里#10环网柜10kV备用四904线路转检修。 15日13:43抢修许可：票号：20201798，抢修负责人：曾令君，抢修任务：围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV进线901柜电缆拆除、回抽；围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV备用四904柜电缆施工、试验及接线，抢修安措：110kV围里变10kV围宸Ⅱ回917线路转检修、围里#10环网柜10kV进线901线路转检修、围里#10环网柜10kV备用四904线路转检修。 15日21:19抢修终结：票号：20201798，抢修负责人：曾令君，抢修任务：围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV进线901柜电缆拆除、回抽；围里变10kV围宸Ⅱ回917柜至围里#10环网柜10kV备用四904柜电缆施工、试验及接线，抢修安措：110kV围里变10kV围宸Ⅱ回917线路转检修、围里#10环网柜10kV进线901线路转检修、围里#10环网柜10kV备用四904线路转检修。（围里#10环网柜10kV进线901开关A相靠电缆头侧绝缘柱击穿，电缆正常,901电缆改接至904）（缺异动） 23:03送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020387 |  | 围里变电站917 , | 围里变电站917
b58ef773-07dc-4cbc-bb3b-387e5d565eaf | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-15 | 3C0532A6-CD8F-4631-81C2-DE8C0B969536 | 2023年2月15日15日6:32IES700报：加坑变10kV玉埕线615开关过流I段动作，重合闸动作后加速度段动作，故障原因：10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变烧毁 | 15日6:32IES700报：加坑变10kV玉埕线615开关过流I段动作，重合闸动作后加速度段动作，县调许世兴通知东园所谢进铭，溪东运维站章喜首07时21分巡视人孙建明、吴振强、许永忠、谢进铭接受通知，开始巡线。 07:26溪东运维站章喜首向县调苏秋玲汇报：10kV玉埕线615开关过流I段动作跳闸，重合成功后加速动作跳闸，最大短路电流65.936A，开关及电缆头外观检查正常，信号已复归，具备送电条件。 15日7:30东园所孙建明汇报县调陈建平：10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变烧毁，申请隔离10kV玉埕线615线路#3环网柜934开关 15日07:31 联/配调陈建平令孙建明：10kV玉埕线615线路#3环网柜（10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变） 934线路由运行转冷备用，15日07:32操作成功 15日07:33 联/配调陈建平遥控：加坑变10kV玉埕线61 5开关由热备用转运行，15日07:34操作成功 | 10kV泉州市美的房地产开发有限公司台商投资区临时箱变911进线柜击穿烧毁 | 加坑变10kV玉埕线615线路 | 加坑变10kV玉埕线615
5DCEC415B2414974AF6A328B802C5E4AXL00 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-14 | 1EE76217-550F-4349-9D55-B2E8792E8920 | 2023年02月14日 23:38 同心变10kV兴业Ⅰ路917开关跳闸于过流Ⅱ段保护，大电流闭锁重合闸；故障原因：10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线引线烧断 | 2023年02月14日 23:39 联调监控张燕汇报： 23:38同心变10kV兴业Ⅰ路917开关跳闸于过流Ⅱ段保护，大电流闭锁重合闸，转告马站运维站周金华、配电运维班叶维，配抢吴宴 2023年02月15日1:32 配电运维班叶维汇报：巡视发现10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线引线烧断，政农食品公变有限公司#01箱变用户、石政山海配电室用户均反映内部变压器停电前有异响，待用户检查后申请送电，10kV兴业Ⅰ路#006杆后端线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV兴业Ⅰ路#006杆之后用户转10kV工业Ⅱ路供电 15日01:33 联/配调张旺令配电抢修班张毅军：10kV兴业Ⅰ路#006杆K093开关由运行转冷备用，15日01:35操作成功 15日01:39 联/配调张旺遥控操作：10kV工业Ⅱ路#032杆KY177开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，15日01:40操作成功，转告配抢吴宴 01:41配电运维班叶维汇报：10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线引线烧断需等带电班提交带电票抢修 | 10kV兴业Ⅰ路#001杆G225刀闸出线跳线太短，长期超应力运行导致断线 | 同心变10kV兴业Ⅰ路 | 同心变10kV兴业Ⅰ路917线路
2b50d302-3e4c-411e-a3b0-be7a3ea6b132 | 跌落式熔断爬电闪络 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-14 | 5A89F1A7-CEA2-4C91-9C40-D58A039AFA07 | 2023.02.14 18:43 DMS弹窗：10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关跳闸，故障原因为：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变C相熔丝熔断。 | 14日18:46 科阳674线中山支线#001至科阳674线中山支线#002故障指示器过流动作；科阳674线中山支线#001至科阳674线中山支线#002故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点科阳674线中山支线#009杆K014开关及其之后的设备，重点关注科阳674线中山支线#001甲之后区域。18时53分巡视人林璞莹接受通知，开始巡线。 14日19:15 尚卿所林璞莹汇报调度黄志坚：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变C相跌落式熔断器掉落，联/配调黄志坚令林璞莹：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变由运行转冷备用，14日19:16操作成功 14日19:16 联/配调黄志坚收到现场林璞莹汇报：现场确认跳闸开关为：科阳674线中山支线#009杆K014开关；保护动作：无保护 14日19:18 尚卿所林璞莹汇报调度黄志坚：10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关在热备用，经现场巡视，未发现异常，申请试送，联/配调黄志坚令林璞莹：10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关由热备用转运行，14日19:24操作成功 14日19:54 尚卿所林璞莹汇报调度黄志坚：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变C相熔丝已更换完毕，具备送电条件，联/配调黄志坚令林璞莹：10kV科阳674线中山支线#009-11-1甲杆中山村M0242配变由冷备用转运行，14日20:03操作成功 | 运行年限久，设备老化 | 尚卿变10kV科阳674线中山支线#009杆K014开关 | 尚卿变10kV科阳线674
195F2BB92EEF483EA7ACC5F8649E3BC5421B | PT柜PT故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-14 | CCB98B88-191B-4F23-B2AA-9C158AACA65B | 14日10:00运维二班杨一波报五缘湾钟海#3环网柜10kV母线PT熔丝断，需紧急处理;故障原因：熔丝不匹配 | 15:05执行停电ZLP-XM-23020344 14日14:56 申请配电故障抢修单NO：20230079，工作负责人：蔡晓东 ，工作内容：_五缘湾钟海#3环网柜10kVPT故障抢修，安全措施：_五缘湾钟海#2环网柜10kV二三联络903线路转冷备用；五缘湾钟海#3环网柜10kV钟海三变911、钟海四变913、备用一六916、备用一四914、备用一五915、二三联络912线路转检修。 14日15:06抢修许可：票号：20230079，抢修负责人：蔡晓东，抢修任务：_五缘湾钟海#3环网柜10kVPT故障抢修，抢修安措：_五缘湾钟海#2环网柜10kV二三联络903线路转冷备用；五缘湾钟海#3环网柜10kV钟海三变911、钟海四变913、备用一六916、备用一四914、备用一五915、二三联络912线路转检修。 14日15:31抢修终结：票号：20230079，抢修负责人：蔡晓东，抢修任务：_五缘湾钟海#3环网柜10kVPT故障抢修，抢修安措：_五缘湾钟海#2环网柜10kV二三联络903线路转冷备用；五缘湾钟海#3环网柜10kV钟海三变911、钟海四变913、备用一六916、备用一四914、备用一五915、二三联络912线路转检修。 15:52送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020345 |  | 钟宅变电站911 , 五缘湾钟海#2环网柜二三联络903负荷开关 | 钟宅变电站911
c7b75a41-9c89-446a-9d87-c031f57bb552 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-14 | 11D0D0AC-CCD3-4CA7-B02B-C937EF09CBB3 | 2月14日，DMS研判：10kV沈坑线#028 杆后面区域，10kV百花支线#003前面区域，发生缺相；影响配变3个；故障原因：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸引线断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV沈坑线#022杆G509刀闸及其之后的设备，重点关注10kV沈坑线#028至10kV百花支线#003之间区域。04时39分巡视人林文发、项和章接受通知，开始巡线。 14日08:54 联/配调赖茂淮收到现场林文发汇报：现场确认跳闸开关为：10kV沈坑线#022杆G509刀闸；保护动作：； 隔离设备：10kV朋口百花支线#002杆K214开关； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线； 故障点：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸 14日09:00 联/配调林秀丽令林文发：10kV朋口百花支线#002杆K214开关由运行转冷备用，14日09:29操作成功 14日09:44 申请配电故障抢修单NO：SG-LC-PD-2023011，工作负责人：黄敏林 ，工作内容：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线（抢修），安全措施：断开10kV朋口百花支线#002杆K214开关。 14日09:46抢修许可：票号：SG-LC-PD-2023011，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线（抢修），抢修安措：断开10kV朋口百花支线#002杆K214开关。 14日10:15抢修终结：票号：SG-LC-PD-2023011，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸架空类隔离刀闸引线断线（抢修），抢修安措：断开10kV朋口百花支线#002杆K214开关。 送电票：LC-ZLP-202302106，14日10:18开始执行，14日10时29分执行完毕。 | 10kV朋口百花支线#002杆G282刀闸铜铝鼻子断裂引起10kV朋口百花支线#002杆后段缺相 | 朋口变10kV沈坑线967线路沈坑线#022杆G509刀闸 | 朋口变10kV沈坑线967线路
13DKX-28751 | 间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-14 | 71A9A046-46CB-43AA-9FAB-9688BA170ABC | 14日2:55 大洲变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.27,C相电压为9.96,零序电压为0.00)失地选线为10kV大樟Ⅱ回933，选线正确。故障原因为： | 14日2:55 大洲变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.27,C相电压为9.96,零序电压为0.00)失地选线为10kV大樟Ⅱ回933，选线正确。试拉10kV大樟Ⅱ回933开关，失地消失。即通知抢修班组组织巡线 14日03:00联/配调陈祖琨【顺控】遥控操作_：10kV大樟Ⅱ回#31杆K5158开关由运行转热备用，于14日03:00控分成功，失地未消失 14日03:01联/配调陈祖琨【顺控】遥控操作_：10kV大樟Ⅱ回#23杆K5063开关由运行转热备用，于14日03:01控分成功，失地未消失 14日03:01联/配调陈祖琨【顺控】遥控操作_：大洲变10kV大樟Ⅱ回933开关由运行转热备用，于14日03:01控分成功接地信号消失 14日03:05经长泰县调杨腾同意转电 14日03:06联/配调陈祖琨遥控操作_：10kV洋坨口支线#19杆K5086开关由热备用转运行，于14日03:06控合成功，电压正常 14日03:09联/配调陈祖琨遥控操作_：10kV大樟Ⅱ回#31杆K5158开关由热备用转运行，于14日03:09控合成功，电压正常 14日03:10 DMS研判：10kV大樟Ⅱ回#56杆K5085开关跳闸 14日03:11联/配调黄星星遥控操作_：10kV洋坨口支线#19杆K5086开关由运行转热备用，于14日03:11控分成功 14日3:24 大洲变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相电压为9.10,B相电压为1.27,C相电压为9.96,零序电压为0.00)失地选线为10kV大樟Ⅱ回933，选线正确。试拉10kV大樟Ⅱ回933开关，失地消失。即通知抢修班组巡视，并告知线路在热备用状态03时44分巡视人陈江河、郭荣和、邹跃强接受通知，开始巡线。04时26分巡视人王朝来、邹辉杰、郭永福、陈志坚接受通知，开始巡线。 14日04:25 联/配调汤腾凯收到现场陈江河汇报：10kV大樟Ⅱ回#23杆后端线路巡视无异常，10kV大樟Ⅱ回#56杆K5085开关现场无跳闸，确在合位，申请转电 14日04:33经长泰县调杨腾同意转电 14日04:34联/配调汤腾凯遥控操作_：10kv大樟Ⅱ回#31杆K5158开关由运行转热备用，于14日04:34控分成功 14日04:35联/配调汤腾凯遥控操作_：10kV洋坨口支线#19杆K5086开关由热备用转运行，于14日04:35控合成功，线路运行正常 | 设备老化 | 大洲变10kV大樟Ⅱ回933线路 | 大洲变大樟Ⅱ回933
SBID000000F14E125E476F4B1A9A09485009BEDA7C | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-13 | AF54B6F6-C390-49C7-9C2A-E76854480430 | 13日22:25 10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸发生缺相；故障原因为：10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线 | 13日22:25 DMS系统研判：10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸发生缺相，即通知陈岱所陈春敏22时46分巡视跳闸点10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸及其之后的设备，重点关注10kV坑内支线#015杆至10kV下曾塑料支线#1杆之间区域。巡视人陈春敏、陈文海、陈溪发、陈秋敏、施群平、陈民生接受通知，开始巡线。 13日23:00 联/配调方溢森收到现场陈春敏汇报：经巡视，发现10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线，申请开关转冷备用。 13日23:05 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关由运行转冷备用，13日23:34操作成功 13日23:45 申请配电故障抢修单NO：2300267，工作负责人：陈春敏，工作内容：10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线，安全措施：10kV坑内支线#001杆G-cd1714开关转冷备用。 13日23:46 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV坑内支线#001杆K-cd1714开关由运行转冷备用，14日00:09操作成功 14日 00:13抢修许可票号：2300267,抢修负责人：陈春敏,抢修任务：10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线,抢修安措:10kV坑内支线#001杆G-cd1714开关转冷备用。 14日 01:09抢修终结票号：2300267,抢修负责人：陈春敏,抢修任务：10kV坑内支线#15杆更换G-cd1765刀闸引线 送电票：ZZYX23020043，14日01:09开始执行，14日01时33分执行完毕。 | 13日22:25 10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸发生缺相；巡视10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸及其之后的设备，经巡视，发现10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线，故障原因为：10kV坑内支线#015杆K-cd1765开关往负荷侧A相抛线断线。 | 10kV坑内支线#001杆G-cd1714刀闸 | 陈岱变列屿线917
93d8bbf0-0865-4097-966e-7e5693a95894 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-13 | 89862256-396D-4ABA-A098-E9EC11C7EE23 | 02月13日 20:21 兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地, 21：19将10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转热备用后，失地消失。故障原因：1、10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线，2、10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户内部故障，故障隔离后，主线路于01:32恢复送电。 | 02月13日 20:21 兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地, 通知巡线。 13日20:26 联/配调郑萍1通知鄢汉勇：兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地。 13日20:28 联/配调郑萍1通知李国建：兰圃变10kVⅡ段母线B相失地（A相：9.76kV，B相：0.54kV，C相：10.11kV），失地选线为兰圃变10kV五虎线626线路接地，令其检查母线及母线上设备。 13日20:46 联/配调郑萍1通知鄢汉勇：经查看系统，10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户缺相，即令其现场检查确认。 21：00询问尚干供电所林清俤还要多久到达现场，其回复还需20分钟左右。 13日21:04联/配调郑萍1遥控操作_：福州.兰圃变/10kV.五虎线626开关由运行转热备用于13日21:04控分成功接地信号存在 13日21:05 联/配调郑萍1令刘沁鸣:福州.兰圃变/10kV.五虎线626开关由热备用转运行，13日21:06操作成功 13日21:10 联/配调郑萍1收到现场林清俤汇报：经初步查看，10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸处有打火现象。 13日21:16 联/配调郑萍1令林清俤:10kV泮洋线10-1801-26枕峰村柱上开关由运行转热备用13日21:19执行完毕（失地消失） 13日20:21 福州.兰圃变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.76,B相电压为0.54,C相电压为10.11,零序电压为96.34,)失地选线为福州.兰圃变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.10kV五虎线626线路接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关，及其之后的设备。_00时31分巡视人林清俤 接受通知，开始巡线。_即通知林清俤 13日21:47 联/配调郑萍1收到现场林清俤汇报：经检查确认故障原因是10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线 13日23:08 联/配调林妍1令林清俤:10kV泮洋线10-1801-26枕峰村柱上开关由热备用转冷备用，13日23:18操作成功 13日23:46 申请配电故障抢修单NO：FZ-MH-QXD-0000674，工作负责人：林清俤，工作内容：10kV泮洋线10-1801-26支7甲刀闸上端引流线打火、断线、更换刀闸，安全措施：10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转冷备用。 13日23:48抢修许可：票号：FZ-MH-QXD-0000674，抢修负责人：林清俤，工作内容：10kV泮洋线10-1801-26支7甲刀闸上端引流线打火、断线、更换刀闸，安全措施：10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转冷备用。 14日01:15 收到现场鄢汉勇汇报：10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线，怀疑是枕峰村委二用户内部故障引起，更换后的刀闸暂不送电，对用户进行协助查找故障和试验后再送电。 14日01:22抢修终结：票号：FZ-MH-QXD-0000674，抢修负责人：林清俤，工作内容：10kV泮洋线10-1801-26支7甲刀闸上端引流线打火、断线、更换刀闸，安全措施：10kV泮洋线10-1801-26枕峰村开关转冷备用。 14日01:32 恢复主线送电，详见指令票闽侯2023020123# 14日08:15 通知营销部张凯铭：疑似10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户内部故障，现分界刀闸处分闸，做好送电前的验收工作 14日08:50 联/配调郑萍1收到现场林清俤汇报：保护动作： 送电成功，结束流程 | 1、10kV泮洋线10-1801-26支7甲B相刀闸上端引流线打火断线，2、10kV泮洋线10-1801-26支7甲枕峰村委二用户内部故障，故障隔离后，主线路于01:32恢复送电。 | 兰圃变10kV泮洋线623线路 | 兰圃变10kV泮洋线623
13DKX18323 | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-13 | 36226EBB-19C2-4CA5-8532-A462F0F05169 | 2023年2月13日20:1 10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为： | 13日20:3 DMS系统研判：10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知山城所庄泽琛巡视跳闸点10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关及其之后的设备，重点关注10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关之后区域。20时08分巡视人庄泽琛、刘彭灵接受通知，开始巡线。 | 异物引起10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关短路跳闸 | 丰田变10kV前溪线#44杆Z-Hq10开关 | 丰田变丰雁Ⅰ回963
13DKX-56354 | 线夹、接线端子引线断线 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-13 | 1CE1D745-4676-4B5D-82CA-9A844C7F252B | 2023年2月13日19:44 茶平变10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为10.17kV,B相电压为10.47kV,C相电压为0.79kV,零序电压为101.51V,)故障原因：1.10kV刘屯线009杆K35开关引线至悬瓶段接线端子烧毁 2.10kV湛卢线028杆悬瓶扎线脱落搭在横杆上 | 13日19:45联调监控吴钊润汇报：19：44 茶平变10kVⅡ段母线C相失地（A相电压为10.17kV,B相电压为10.47kV,C相电压为0.79kV,零序电压为101.51V)。即通知茶平供电所陆海 13日19:46 查DMS系统：茶平变10kV湛卢线962开关零序电流突变为4.8A。 13日19:47联/配调吴贵宾遥控操作：10kV湛卢线030杆KY60开关由运行转热备用，于13日19:47控分成功接地信号存在 13日19:49联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由运行转热备用，于13日19:49控分成功接地信号消失，转告茶平供电所陆海，转告配抢陈颖 13日19:50 查看10kV刘屯线037杆KY61开关离线，发起缺陷流程，转告茶平供电所陆海 13日20：04 令茶平供电所陆海：10kV刘屯线037杆KY61开关由热备用转运行，于20:11执行完毕，转告配抢陈颖 20:15茶平供电所陆海汇报：巡视发现10kV湛卢线028杆悬瓶扎线脱落搭在横杆上，申请10kV湛卢线012杆G2002刀闸由合闸转分闸 20:16令茶平供电所陆海：查10kV湛卢线030杆KY60开关确处热备用，10kV湛卢线012杆G2002刀闸由合闸转分闸，于20:19执行完毕 20:20联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由热备用转运行，于20：20执行完毕，查遥信遥测确已变化，失地告警，转告茶平供电所陆海 20:21联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由运行转热备用，于13日19:49控分成功，查遥信遥测确已变化，接地信号消失 20:59茶平供电所陆海汇报：巡视发现10kV刘屯线009杆K35开关引线至悬瓶段接线端子烧毁 21:03令茶平供电所陆海：查10kV刘屯线009杆K35开关确处冷备用，10kV湛卢线大洋支线02杆G91刀闸由合闸转分闸，于21:06执行完毕 21:07联/配调吴贵宾遥控操作：茶平变10kV湛卢线962开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，送电正常，转告配抢陈颖 | 1.10kV刘屯线009杆K35开关引线至悬瓶段接线端子烧毁 | 10kV湛卢线962 | 10kV湛卢线962单元
95caa323-6c58-4eaa-981a-a0f0470e3e51 | 杆塔倒断 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-13 | 90184DF9-37AC-4BA1-A250-D95E6E8D1DAE | 2023年02月13日 14：43监控汇报：新店变/10kV.Ⅰ段母线异常（10.8，1.8，9），选线新店变611（选线正确）。故障原因：10kV过溪22.149.11杆顶部分倒杆。隔离故障点后部分负荷于15：33转至福飞变632供电. （原断点：新店村环网10kV古城901开关） 停电信息更新失败，重新发布一条停电信息，LS1351515623020005# | 2023年02月13日 14：43监控汇报：新店变/10kV.Ⅰ段母线异常（10.8，1.8，9），选线新店变611.即通知指挥长，凤坂运维，晋抢 13日14:43 福州.新店变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.81,B相电压为1.96,C相电压为8.97,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新店变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.南平线611线路接地(软报文), 14：49监控汇报：新店变/10kV.南平线611开关过流II段动作，重合成功，失地仍在。 查看DMS从后往前拉策略 13日14:56 联/配调蔡景伟令蔡景伟:崇安佳园1#楼2#环网10kV健康912开关由运行转热备用，13日14:56操作成功，失地仍在 13日14:57 联/配调蔡景伟令蔡景伟:新店村环网10kV古城901开关由热备用转运行，13日15:00执行失败，遥控失败，即通知晋抢林秉强 停电信息发布 13日14:43 福州.新店变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.81,B相电压为1.96,C相电压为8.97,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新店变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.南平线611线路接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新店变/10kV.南平线611开关，及其之后的设备。 13日15:16 联/配调蔡景伟令蔡景伟:过溪22.149.8丙过溪（一）柱上开关由运行转热备用，13日15:20操作成功，失地仍在 13日15:20 联/配调蔡景伟令蔡景伟:过溪22.149.12过溪（二）柱上开关由运行转热备用，13日15:21操作成功，失地仍在 13日15:23 联/配调蔡景伟令叶前铖:福州.新店变/10kV.南平线611开关由运行转热备用，13日15:28操作成功，失地消失，母线电压恢复正常 15：23南门运维叶前铖汇报：14：49新店变/10kV.南平线611开关过流II段动作，重合成功，故障电流10.46A，现场一二次设备检查正常 13日15:22 联/配调蔡景伟令吴永智:新店村环网10kV古城901开关由热备用转运行，13日15:23操作成功，正常 13日15:32 联/配调蔡景伟令吴永智:崇安佳园1#楼2#环网10kV健康912开关由热备用转运行，13日15:33操作成功，正常 15：58晋抢吴永智：主干线巡视无异常，申请隔离分支试送 13日15:59 联/配调蔡景伟令吴永智:过溪22.150.3过溪柱上开关由运行转热备用，13日16:43操作成功 16：27晋抢吴永智汇报：发现10kV过溪22.149.11杆顶部分倒杆。杆在山上，不好运送，要抢修长时间。维护班方案是先解除过溪22.150.3引线，前端送电。解除过溪22.150.12引线，带电车接入。 13日16:45 联/配调蔡景伟令吴永智:过溪22.150.3过溪柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，13日17:29操作成功 13日16:45 联/配调蔡景伟令吴永智:10kV过溪22.149.10刀闸由合上转断开并挂牌，13日17:29操作成功 13日16:50 联/配调蔡景伟令吴永智:过溪22.149.12过溪（二）柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，13日17:29操作成功 13日16:47 联/配调蔡景伟令叶前铖:福州.新店变/10kV.南平线611开关由热备用转冷备用，13日17:01操作成功 13日17:34 联/配调蔡景伟令林秉强:过溪22.149.8丙过溪（一）柱上开关由热备用转运行，13日17:40操作成功 13日18:13 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0151，工作负责人：朱康杰 ，工作内容：在10kV过溪22.150.3向过溪22.150.2侧，进行解除引流线。，安全措施： 新店变 10kV南平线611开关转冷备用 10kV过溪22.150.3 过溪柱上开关转冷备用 10kV过溪22.149.10 高压刀闸 10kV过溪22.149.12 过溪（二）柱上开关转冷备用。 13日18:14抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0151，抢修负责人：朱康杰，抢修任务：在10kV过溪22.150.3向过溪22.150.2侧，进行解除引流线。，抢修安措：新店变 10kV南平线611开关转冷备用 10kV过溪22.150.3 过溪柱上开关转冷备用 10kV过溪22.149.10 高压刀闸 10kV过溪22.149.12 过溪（二）柱上开关转冷备用。 | 10kV过溪22.149.11杆顶断裂故障 | 新店变611南平线路 | 新店变611南平线
13DKX-38193 | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-13 | 82E29476-A566-45F7-8D7A-B41D1CDA3E47 | 13日13:40 10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关跳闸，故障原因为：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变互感器击穿短路 | 13日13:41 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关及其之后的设备。通知石鸡母电站、山前二级电站停机解列。13时47分巡视人林建龙、陈宗元接受通知，开始巡线。 13日14:18 联/配调林雅仪收到现场林建龙汇报：现场确认10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关在热备用状态，10kV下塘支线#01杆Z-1301开关在运行状态，因配变互感器击穿短路现场紧急将10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变转冷备用，申请试送10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关 13日14:22 联/配调林雅仪令林建龙：10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关由热备用转运行，13日14:25操作成功，通知石鸡母电站、山前二级电站可以并网发电 13日18:44 申请配电故障抢修单NO：PHGD-0690-1，工作负责人：林源盛，工作内容：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变更换变压器，安全措施：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变高压跌落式熔断器及杆上刀闸。 13日 18:45抢修许可票号：PHGD-0690-1,抢修负责人：林源盛,抢修任务：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变更换变压器,抢修安措:10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变高压跌落式熔断器及杆上刀闸。 13日21:49 联/配调卢黄平收到现场林建龙汇报：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变变压器本体烧坏，已抢修更换完成，符合送电条件。 13日 21:55抢修终结票号：PHGD-0690-1,抢修负责人：林源盛,抢修任务：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变更换变压器,抢修安措:10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变高压跌落式熔断器及杆上刀闸。 13日21:55 联/配调林雅仪令林建龙：10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变由冷备用转运行，13日22:20操作成功 | 10kV文洋线#29-1A杆文洋村大乾配变互感器击穿短路 | 文峰变10kV文洋线#04+1杆Z-1098开关 | 文峰变文洋线912
2520A2394E854D3DB43B517CDC47E754421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-13 | 8A61B2B6-AD8D-4592-A910-59601256534E | 2023年2月13日 11:06DMS监盘发现：10kV郭田线28#杆W73开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：村民砍树，倒在10kV郭田线旗星支线14#杆上。 | 2023年2月13日 11:06DMS监盘发现：10kV郭田线28#杆W73开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸不成功。南安县调张珊珊通知罗东所潘海宏11时17分巡视人吴嘉鑫接受通知，开始巡线。 12:22罗东所沈晖虎汇报南安县调张珊珊：10kV郭田线28#杆W73开关确在热备用。村民砍树，倒在10kV郭田线旗星支线14#杆上，已处理，不影响线路运行。10kV郭田线28#杆至旗星支线终端杆巡视无其他异常，人员已撤离，具备送电条件。 13日12:25联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV郭田线28#杆W73开关由热备用转运行，于13日12:25控合成功，线路运行正常。南安县调张珊珊通知罗东所沈晖虎。 | 村民砍树，倒在10kV郭田线旗星支线14#杆上 | 向阳变10kV郭田线922线路28#杆W73开关 | 向阳变10kV郭田线922
13DKX-25440 | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-13 | 87DA365A-F482-4D34-B20A-F1716A0460EC | 13日10:20 监盘发现瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关零序动作跳闸，故障原因： | 13日10:21联/配调系统自动遥控操作_：瑞景#3配电站华瑞花园913负荷开关由运行转热备用，于13日10:21控分成功 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：瑞景#3配电站一三联络911高压开关由热备用转运行，于0日00:00控合失败 13日11:00 江头抢修潘维美报：瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关零序保护动作，故障电流391.8A，故障指示器未装 11:20抢修潘维美报华瑞花园配电站全站查无异常，即下令潘维美华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路由运行转冷备用，11:22操作毕 11:25瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关由热备用转运行（遥控）后，莲前文兴路开关站10kV瑞景Ⅱ回905开关、瑞景新村开闭所10kV瑞景Ⅱ回921开关零序动作跳闸（156.6A)， 11:27瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922开关由运行转热备用（遥控） 11:28莲前文兴路开关站10kV瑞景Ⅱ回905开关由热备用转运行（遥控） 11:29瑞景新村开闭所10kV瑞景Ⅱ回921开关由热备用转运行（遥控） 11：30下令李陪乐1、瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路由热备用转冷备用，2、瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路由冷备用转检修，11：50操作毕 11：51下令潘维美华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路由冷备用转检修，11:52操作毕 11:53下令李陪乐瑞景#3配电站10kV一三联络911开关由热备用转运行，12:27操作毕 12:28下令李陪乐瑞景#3配电站10kV华瑞花园913开关由热备用转运行，12:29操作毕，通知突击队林军 13日13:07 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0077，工作负责人：邵斌，工作内容：在瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922柜至华瑞花园配电站10kV瑞景新村901柜，进行电缆故障抢修，安全措施：瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路转检修，华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路转检修。 13日 14:00抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0077,抢修负责人：邵斌,抢修任务：1、瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922柜至华瑞花园配电站10kV瑞景新村901柜电缆故障抢修,抢修安措:瑞景新村开闭所10kV华瑞花园922线路转检修，华瑞花园配电站10kV瑞景新村901线路转检修 |  | 瑞景新村开闭所10kV半兰山变电站983线路瑞景新村开闭所华瑞花园922开关 | 半兰山变电站983
26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-13 | 42E6557F-0D8C-4BFB-848F-25C0AC8BAAE3 | 2023年02月13日08:23 吉阳变10kV圭历线605开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，08:23 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，未见重合闸动作信号，故障原因：不明待查 | 08:24 联调监控郑梦薇汇报：08:23 吉阳变10kV圭历线605开关 跳闸跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 08:23 DMS系统研判： 10kV圭历线#094杆KY31开关 跳闸于限时速断保护，未见重合闸动作信号，即通知建瓯远程站谢正亮、吉阳所葛桂华 08:25 与小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏确认电站机组已停机 08:26 遥控执行：吉阳变10kV圭历线605开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，送电正常，DMS显示10kV圭历线#094杆KY31开关 处合闸，查看D5000系统，显示10kV圭历线负荷已恢复，即通知建瓯远程站谢正亮、吉阳所葛桂华、建瓯继保专责王晨量 08:28 通知小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏电站机组可以开机 | 吉阳变10kV圭历线605开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，08:23 10kV圭历线#094杆KY31开关跳闸于限时速断保护，未见重合闸动作信号 | 10kV圭历线 | 吉阳变10kV圭历线605
955474a9-02eb-468b-a4d7-a6d753bdb563 | 杆塔倒断 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-13 | 750B5AB7-52C2-47B9-9735-F1307AF30C57 | 13日6:52 10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关跳闸，故障原因为：10kV政府线（平和）#17A杆至#18杆被车撞倒 | 13日6:53 DMS系统研判：10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关，即通知小溪所赖剑峰、林振闽巡视跳闸点10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关及其之后的设备，07时33分巡视人赖剑峰、林振闽、黄能贱接受通知，开始巡线。 13日7:02 通知并确认平和县医院转由10kV湖田线供电。 13日07:39 联/配调杨金伟收到现场林振闽汇报：10kV政府线（平和）#17A杆至#18杆被车撞倒，申请隔离10kV政府线#37杆P-0343刀闸，后端线路转电 13日07:40 联/配调杨金伟令苏小彬：查10kV吉祥支线#03杆Z-0182开关确在热备用，13日07:41操作成功 13日07:40 联/配调杨金伟令苏小彬：查10kV政府线（平和）#57杆Z-0311开关确在热备用，13日07:41操作成功 13日07:41 联/配调杨金伟令林振闽：10kV政府线（平和）#37杆P-0343刀闸由合闸转分闸，13日07:49操作成功 13日07:52 联/配调杨金伟遥控操作_：10kV吉祥支线#03杆Z-0182开关由热备用转运行，于13日07:52控合成功 13日07:56 通知并确认平和县医院恢复由10kV政府线供电 13日10:49 联/配调卢黄平收到现场赖剑锋汇报：现场安全措施不足，抢修需断开10kV政府线#00杆9113刀闸 13日10:55 联/配调卢黄平令林振闽：10kV政府线（平和）#07A杆旧县村新店配变由运行转热备用，13日11:50操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变由运行转热备用，13日11:55操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV政府线（平和）#17A杆旧县村新区配变由运行转热备用，13日11:58操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV政府线（平和）#22A杆小溪镇旧县村开发区配变由运行转 热备用，13日12:04操作成功 13日11:51 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV政府线（平和）#30B杆小溪镇福环前配变由运行转热备用，13日12:10操作成功 13日12:25 联/配调卢黄平令林雅仪：小溪变10kV政府线911开关由运行转热备用，13日11:54操作成功 13日11:54 联/配调卢黄平令赖美兰：小溪变10kV政府线911线路由热备 用转检修，13日12:25操作成功 13日12:50 联/配调卢黄平令占镇洪：10kV旧县开发区支线#02B杆旧县村开发区#2配变由运行转热备用，13日12:59操作成功 13日13:41 申请配电故障抢修单NO：phgd-0994，工作负责人：李木辉，工作内容：10kV政府线#17A杆至#18杆外破断杆抢修；10kV政府线#12杆至#18杆抛线绑扎。安全措施：断开10kV政府线（平和）#37杆P-0343刀闸、10kV政府线（平和）#07A杆旧县村新店配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线（平和）#17A杆旧县村新区配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线（平和）#22A杆小溪镇旧县村开发区配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线（平和）#30B杆小溪镇福环前配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸 13日 13:42抢修许可票号：phgd-0994,抢修负责人：李木辉,工作内容：10kV政府线#17A杆至#18杆外破断杆抢修；10kV政府线#12杆至#18杆抛线绑扎。安全措施：断开10kV政府线#37杆P-0343刀闸、10kV政府线#07A杆旧县村新店配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#17A杆旧县村新区配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#22A杆小溪镇旧县村开发区配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#30B杆小溪镇福环前配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸 14日 03:16抢修终结票号：phgd-0994,抢修负责人：李木辉,抢修任务：10kV政府线#17A杆至#18杆外破断杆抢修；10kV政府线#12杆至#18杆抛线绑扎,抢修安措:断开10kV政府线#37杆P-0343刀闸、10kV政府线#07A杆旧县村新店配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV新区#2支线01B杆旧县村新区#2配变配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#17A杆旧县村新区配变高压跌落式熔断器及0.4kV刀闸、10kV政府线#22A杆小溪镇旧县村开 | 10kV政府线（平和）#17A杆至#18杆被车撞倒 | 小溪变10kV政府线（平和）#12杆Z-0160开关 | 小溪变政府线911
f5a2ac02-a182-4762-96b9-5a4ccdbdf500 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-13 | 0FEA8FA0-D5C1-4A73-9427-BABB7FF961EF | 13日6:23 10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关跳闸。故障原因为：发现之旅配电室用户内部故障 | 13日6:24 DMS系统研判：10kV里洋Ⅰ回#56杆Z-221003开关跳闸。即通知兴泰所杨铸巡视跳闸点10kV里洋Ⅰ回#56杆Z-221003开关及其之后的设备。告其该开关投入重合闸。07时02分巡视人薛云剑、杨铸接受通知，开始巡线。 13日07:22 联/配调黄刚毅收到现场杨铸汇报：10kV里洋Ⅰ回#56杆Z-221003开关未跳闸。10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关跳闸。 故障原因：发现之旅配电室用户内部故障。 申请隔离设备：10kV里洋Ⅰ回桂印联线#1环网柜10kV发现之旅支线903开关 13日08:00 联/配调黄刚毅令杨铸：10kV里洋Ⅰ回桂印联线#1环网柜10kV发现之旅支线903开关由运行转热备用，13日08:13操作成功 13日08:27 联/配调黄刚毅令杨铸：10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关由热备用转运行，13日08:33操作成功，正常 | 发现之旅配电室用户内部故障 | 10kV里洋Ⅰ回天桂园支线#1A-#1B门杆Z-221005开关 | 十里变里洋Ⅰ回921
13DKX-33666 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-13 | 111E56C2-7A85-470F-B904-5BDE8AD6D59F | 05:45:25 DMS研判：10kV天马烤烟支线#001杆后面区域，10kV天马烤烟支线#005前面区域，发生缺相，故障原因：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂 | 05:45:25 DMS研判：10kV天马烤烟支线#001杆后面区域，10kV天马烤烟支线#005前面区域，发生缺相，通知朋口供电所王烜07时00分巡视人王烜接受通知，开始巡线。07时01分巡视人王烜、李金华接受通知，开始巡线。 13日06:04联/配调蔡毅辉遥控操作_：10kV天马烤烟支线#003杆K247开关由运行转热备用，于13日06:04控分成功 13日07:21 联/配调蔡毅辉收到现场李金华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV天马烤烟支线#003杆K247开关；保护动作：； 隔离设备：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸引线断线； 故障点：天马烤烟支线#003杆G443刀闸 13日08:27 联/配调马航宇令李金华：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸，13日08:33操作成功 13日08:35 申请配电故障抢修单NO：SG-XQ-LC-1901056，工作负责人：傅庆茂 ，工作内容：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂更换抢修，安全措施：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸。 13日08:46抢修许可：票号：SG-XQ-LC-1901056，抢修负责人：傅庆茂，抢修任务：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂更换抢修，抢修安措：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸。 13日10:06抢修终结：票号：SG-XQ-LC-1901056，抢修负责人：傅庆茂，抢修任务：10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸设备线夹断裂更换抢修，抢修安措：10kV天马烤烟支线#001杆G442刀闸由合闸转分闸。 送电票：LC-ZLP-202302087，13日10:08开始执行，13日10时25分执行完毕。 | 10kV天马烤烟支线#003杆G443刀闸铜铝鼻子断裂引起10kV天马烤烟支线#005杆后段缺相 | 朋口变10kV朋塘线968线路天马烤烟支线#003杆K247开关 | 朋口变10kV朋塘线968线路
695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-13 | 9904DF0B-C558-491E-96BE-15F0221AEB87 | 13日4:0 监盘发现10kV镇郊线#95杆高压开关跳闸，通知翔安抢修周有志，故障原因：无异常 | 13日5：00周有志报10kV镇郊线#95杆至#86杆线路查无异常，#92、#91、#86杆故障指示器AC相动作 5:10令周有志10kV镇郊线#86杆高压开关由运行转热备用，5:20操作毕 5:21遥控操作10kV镇郊线#95杆高压开关由热备用转运行，操作毕，送电正常 6:08周有志报10kV镇郊线#86杆至#61杆线路查无异常，故障指示器均未动作 6:08令周有志10kV镇郊线#86杆高压开关由热备用转运行，6:11操作毕，送电正常 6:12通知运维班谢建强安排特巡 16:55谢建强报巡线查无异常 | 查无异常 | 翔安变电站923线路镇郊线#095杆高压开关 | 翔安变电站923
13DKX-22006 | 跌落式熔断熔丝熔断 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-13 | D08C93F5-7453-433F-9712-E7FAA679458D | 2023年2月13日 00:02 公园变 10kV II段母线失地（10.24 0.34 10.58 ），选线公园变921，选线正确。故障原因：10kV 红星21-182-10支5跌落式熔断器断裂造成导体直接接触横担造成失地，02:09隔离故障区间后公园变921线路其余部分送电正常，部分负荷由对侧温泉变942供电，06:56故障抢修结束并送电正常。（原断点：新澳福3#环网901） | 2023年2月13日00:02 DMS弹窗提示及监控何晶汇报;公园变 10kV II段母线失地（10.24 0.34 10.58 ），选线公园变921. 查看DMS2000，未见任何自动化研判提示。 0:10 令南门运维陈云：公园变10kV二环线921开关由运行转热备用 0:15，失地消失，即通知晋抢王志宏、快响、配抢。 0:15 全流程研判发布停电信息不成功，手动发布停电信息不成功,GOMS系统创建空故障单成功，但添加停电用户失败（系统卡顿问题、webgis无法识别停电范围问题等），即通知配抢、快响、黄忠。 0:25 通知自动化工作人员，工作人员反馈暂无法解决处理。 0:45 晋抢王志宏汇报：香槟北路1#环网、香槟北路2#环网及其支路环网均无故障翻牌指示，怀疑出线电缆故障，申请隔离试送出线电缆 0:48 令晋抢王志宏：香槟北路2#环网10kV公园变901开关由运行转热备用 0:49 0:49 令南门陈云：公园变10kV二环线921开关由热备用转运行 0:56 电压正常 1：00 晋抢王志宏：申请隔离香槟北路1#环网903开关进行试送 1:02 遥控：香槟北路1#环网10kV红星903开关由运行转热备用 1:04 1:09 令晋抢王志宏：香槟北路2#环网10kV公园变901开关由热备用转运行 1:11，电压正常 1:11 王志宏汇报此时现场出现环网开关故障指示器翻牌信号，具体为：香槟北路2#环网901、香槟北路2#环网902、香槟北路1#环网901开关均有翻牌信号（信号指示错误） 1:20 利用GOMS系统创建故障单并成功生成95598停电编号。 1:31 晋抢王志宏汇报：香槟北路1#环网903~电建路1#环网906之间巡视无异常，申请试送该段线路 即令其：电建路1#环网10kV红星906开关由运行转热备用 1:32 1:33 遥控：香槟北路1#环网10kV红星903开关由热备用转运行 1:34 失地出现，随即遥控断开香槟北路1#环网903，失地消失，即通知晋抢高明辉前往新澳福3#环网901开关进行转电操作 1:49 令晋抢高明辉：新澳福3#环网10kV澳福二901开关由热备用转运行 1:51 电压正常。 02:04 晋抢王志宏汇报：10kV红星21-182-10支2电杆后端线路被铁门锁住，现场多次敲门无人回应，且铁门内部有公安厅单位，操作人员翻过围墙听到多只警犬叫声，未敢继续前进，申请隔离该支路后试送 02:04 令晋抢王志宏：10kV红星21-182-10支2刀闸由合上转断开并挂牌 02:09 02:09 遥控：香槟北路1#环网10kV红星903开关由热备用转运行 02:11 电压正常 03:08 许可：FZ-BB-PQ-2023-0148抢修单 03:45 晋线路林旻威汇报：已查明故障原因，10kV 红星21-182-10支5跌落式熔断器断裂造成导体直接接触横担造成失地。 05:58 终结：FZ-BB-PQ-2023-0148抢修单 详见福州2023020353#复电指令票 | 10kV 红星21-182-10支5跌落式熔断器断裂造成导体直接接触横担造成失地 | 公园变921二环线 | 公园变921二环线
13DKX-56313 | 柱上开关本体烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-13 | F0431CA8-16F1-4E50-B6D1-3F7D39550BBA | 2023年02月12日23:41 DMS系统研判下白石变电站10kVⅡ/Ⅲ段母线B相失地(A相电压为9.46,B相电压为0.96,,C相电压为9.87,零序电压为95.55,)选线正常。10kV狮尾线B相完全失地。故障原因为：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关本体故障 | 12日23:47联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV白马线外宅支线#014-3杆014-3开关由热备用转运行，于12日23:47控合失败 12日23:51联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV白马线外宅支线#014-3杆014-3开关由热备用转运行，于12日23:51控合失败 12日23:58联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV狮尾线大获支线#151杆151开关由运行转热备用，于12日23:58控分成功（失地信号未消失） 12日23:59联/配调林琦【顺控】遥控操作_：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关由运行转热备用，于12日23:59控分成功（失地信号未消失） 12日23:59联/配调林琦【顺控】遥控操作_：下白石变电站.10kV.狮尾线间隔.951开关由运行转热备用，于12日23:59控分成功接地信号消失 13日00:01联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线洋获分支线#010杆010开关由热备用转运行，于13日00:01控合成功（失地信号出现） 13日00:02联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线洋获分支线#010杆010开关由运行转热备用，于13日00:02控分成功接地信号消失 13日0:18 10kV狮尾线B相完全失地。即通知下白石所王忠明巡视下白石变电站.10kV.狮尾线间隔.951开关及其之后的设备。01时31分巡视人王忠明、李文明接受通知，开始巡线。 13日00:54 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#101杆101开关由运行转热备用，13日00:55操作成功 13日00:55 联/配调林琦收到现场下白石所王忠明汇报：10kV狮尾线#001杆至10kV狮尾线打火支线#101杆巡线未发现异常 13日00:57联/配调林琦遥控操作_：下白石变电站.10kV.狮尾线间隔.951开关由热备用转运行，于13日00:57控合成功（正常） 13日01:10 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关由热备用转冷备用，13日01:12操作成功 13日01:12 联/配调林琦收到现场下白石所王忠明汇报：10kV狮尾线大获支线#149杆至线路末端巡线未发现异常 13日01:15联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线大获分支线#010杆010开关由热备用转运行，于13日01:15控合成功（正常） 13日01:15 联/配调林琦收到现场下白石所王忠明汇报：10kV狮尾线大获支线#149杆149开关本体故障 13日01:18联/配调林琦遥控操作_：10kV狮尾线大获支线#151杆151开关由热备用转运行，于13日01:18控合成功 13日01:27 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#124杆124开关由运行转冷备用，13日01:35操作成功 13日01:36 联/配调林琦令下白石所王忠明：10kV狮尾线大获支线#101杆101开关由热备用转运行，13日01:39操作成功 13日02:01 申请配电故障抢修单NO：ND-FA-PQ-2023-0003，工作负责人：陈辉，工作内容：在10kV狮尾线大获支线#148杆，进行抢修拆除引线（隔离10kV狮尾线大获支线#149杆149开关），安全措施：10kV狮尾线大获支线#124杆124开关，10kV狮尾线大获支线#124杆1241刀闸，10kV狮尾线大获支线#149杆149开关，10kV狮尾线大获支线#149杆1491刀闸。 13日 02:02抢修许可票号：ND-FA-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈辉,抢修任务：1、10kV狮尾线大获支线#148杆抢修拆除引线（隔离10kV狮尾线大获支线#149杆149开关）,抢修安措:断开10kV狮尾线大获支线#124杆124开关，断开10kV狮尾线大获支线#124杆1241刀闸，断开10kV狮尾线大获支线#149杆149开关，断开10kV狮尾线大获支线#149杆1491刀闸 13日 02:56抢修终结票号：ND-FA-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈辉,抢修任务：1、10kV狮尾线大获支线#148杆抢修拆除引线（隔离10kV狮尾线大获支线#149杆149开关）,抢修安措:断开10kV狮尾线大获支线#124杆124开关，断开10kV狮尾线大获支线#124杆1241刀闸，断开10kV狮尾线大获支线#149杆149开关，断开10kV狮尾线大获支线#149杆1491刀闸 送电票：NDAX23020095，13日02:57开始执行，13日03时03分执行完毕。 03:03 下白石所王忠明确认所有用户均已送电 | 10kV狮尾线大获支线#149杆149开关内部击穿 | 下白石变电站10kV狮尾线951线路 | 10kV狮尾线951线路
6d767177-be33-44ff-a3d5-b4c459c19759 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | CD24857B-AC8F-42FF-803A-A8F59F0D86A3 | 2023-02-12 21:45 紧急隔离 10kV山路线#044杆至#050杆，故障原因：10kV山路线#048杆G329刀闸底座断裂（已达Ⅰ类缺陷）（设备老化） | 2023-02-12 21:45 富岭供电所练继伟汇报： 10kV山路线#048杆G329刀闸底座断裂（已达Ⅰ类缺陷），申请：10kV山路线#044杆ZY314开关由运行转冷备用，稍后办理抢修 21:50 令富岭供电所练继伟：10kV山路线#044杆ZY314开关由运行转冷备用，于21:54执行完毕，通知服务调度班（浦城）刘丹 22:00 令富岭供电所练继伟：10kV山路线#050杆ZY331开关由热备用转冷备用，于22:03执行完毕 22:07 令富岭供电所练继伟：10kV山路线#048-1杆ZY344开关由运行转冷备用，于22:10执行完毕 12日22:45 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0004371，工作负责人：富岭供电吴敬武，工作内容： 10kV山路线#048杆更换G329刀闸（刀闸底座断裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV山路线#044杆ZY314开关、G3141刀闸，10kV山路线#050杆ZY331开关、G331刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。 12日 22:46调控员陈洁抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0004371,抢修负责人：富岭供电吴敬武，抢修任务：10kV山路线#048杆更换G329刀闸（刀闸底座断裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV山路线#044杆ZY314开关、G3141刀闸，10kV山路线#050杆ZY331开关、G331刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。预计恢复送电时间：2023-02-13 01 :00 12日 23:27调控员陈洁抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0004371,抢修负责人：富岭供电吴敬武，抢修任务：10kV山路线#048杆更换G329刀闸（刀闸底座断裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV山路线#044杆ZY314开关、G3141刀闸，10kV山路线#050杆ZY331开关、G331刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。富岭供电吴敬武汇报：全部工作已结束，人员已全部撤离、接地线均已拆除，经现场验收合格，具备送电条件，10kV山路线#048杆G329刀闸确处合闸。 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020048 |  | 10kV山路线#044杆至#050杆 | 富岭变10kV山路线903
4046410D87B943919D1A06ABA368D449421B | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | 28F14EDC-7A96-4598-BAC2-93D4F53D884A | 12日20:10禹州尊海开闭所10kV尊海Ⅱ回921开关跳闸，即通知海沧抢修柳进顺。故障原因：查无故障点 | 20:56李伟强现场查报禹州尊海开闭所10kV尊海Ⅱ回921零序接地保护动作开关跳.闸（ 动作电流0.02A,21:52运维林文龙报怀疑保护有问题，待联系厂家查，已将零序保护退出），一二次设备查无异常；即令10kV#2变922、二号Ⅱ回923、五号Ⅱ回924、六号Ⅱ回925、正元Ⅰ回927开关由运行转热备用；21:12操作毕 21:13遥控禹州尊海开闭所10kV尊海Ⅱ回921、二号Ⅱ回923、正元Ⅰ回927开关由热备用转运行 21:22令李伟强禹州尊海开闭所10kV#2变922、五号Ⅱ回924、六号Ⅱ回925开关由热备用转运行；21:26操作毕 | 其他保护装置误动误动造成开关跳闸 | 贞庵变电站910 , 禹州尊海开闭所尊海Ⅱ回921高压开关 | 贞庵变电站910
C8FF965233AB41D6B97427569ECF729C421B | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-12 | D474FFF4-1153-419A-B1F2-16912602D0B5 | 2023年02月12日 18:32 IES监盘发现：坵洋变10kV愉景线611线路C相完全接地（A相电压为8.86kV,B相电压为9.99kV,C相电压为1.68kV,零序电压为20.76kV)选线10kV凤凰线，选线错误。故障原因为： | 2023年02月12日 18:32 IES监盘发现：坵洋变10kVⅠ母线C相完全接地（A相电压为8.86kV,B相电压为9.99kV,C相电压为1.68kV,零序电压为20.76kV) 。南安县调叶凌峰通知南安县调吕小红 12日18:12联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV江滨线26#杆A86开关由运行转热备用，于12日18:12控分成功 12日18:12联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：坵洋变10kV江滨线613开关由运行转热备用 接地未消失。即遥控转运行 12日18:15联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV梅亭线34#杆Y32开关由运行转热备用，于12日18:15控分失败 12日18:16联/配调卢彩玲、吕小红【顺控】遥控操作：10kV梅亭线41+1#杆9A2开关由运行转热备用，于12日18:16控分成功接地未消失，即遥控转运行 12日18:17联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：坵洋变10kV凤凰线间隔.616开关由运行转热备用，于12日18:17控分成功接地信号存在，即遥控转运行 12日18:18联/配调卢彩玲、吕小红遥控操作_：坵洋变10kV江北线615开关由运行转热备用，于12日18:17控分成功接地信号存在，即遥控转运行 12日18:31 联/配调卢彩玲令叶凌峰：遥控:坵洋变10kV愉景线间隔611开关由运行转热备用，12日18:31操作成功 接地消失。配调王玉玲通知美林所王建华 2023年02月12日 18:32 IES监盘发现：坵洋变10kVⅠ母线C相完全接地（A相电压为8.86,B相电压为9.99,C相电压为1.68,零序电压为20.76)。19时07分巡视人黄争荣、王建华接受通知，开始巡线。 19:05美林所刘威与南安县调吕小红确认：10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室900开关备自投有动作在运行，10kV凤凰线中骏柏景湾1#配电室（至10kV凤凰线H005环网柜）921开关在热备用 19:14：美林所杨鸿江汇报联/配调傅华荣：要求10kV愉景线负荷转由10kV凤凰线供电 12日19:14 联/配调傅华荣令美林所杨鸿江：10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室（至10kV愉景线湖滨西路1#环网柜）911开关由运行转冷备用，12日19:15操作成功，汇报南安县调陈显思 12日19:15 联/配调傅华荣令美林所杨鸿江：10kV凤凰线中骏柏景湾1#配电室（至10kV凤凰线H005环网柜）921间隔开关由热备用转运行，12日19:16操作成功，汇报南安县调陈显思，运行正常 19:53美林所杨鸿江汇报联/配调傅华荣：要求10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室）913开关转冷备用，试送站内开关 12日19:54 傅华荣令美林所杨鸿江：10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV愉景线中骏柏景湾1#配电室）913开关由运行转冷备用，12日19:55操作成功 12日19:58 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站10kV愉景线间隔611开关由热备用转运行，12日19:58操作成功,站内C相完全接地 12日19:59 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站10kV愉景线间隔611开关由运行转热备用，12日20:00操作成功，接地消失 20:01美林所杨鸿江汇报联/配调傅华荣：要求10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV中骏世界城开闭所）912开关由转冷备用，试送站内开关 12日20:02 联/配调傅华荣令陈中华：10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV中骏世界城开闭所）912开关由运行转冷备用，12日20:03操作成功 12日20:05 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站10kV愉景线611开关由热备用转运行，12日20:06操作成功,站内C相完全接地 12日20:07 联/配调傅华荣令陈中华：坵洋变电站.10kV愉景线611开关由运行转热备用，12日20:08操作成功，接地消失 14日08:48 南安县调卢彩玲签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0109，工作负责人：陈厚宇，工作内容：在10kV愉景线湖滨西路1#环网柜，进行电气设备故障排查、修复、试验；在10kV愉景线湖滨西路1#环网柜911开关至110kV坵洋变10kV愉景线611开关，进行电缆故障排查、修复、试验，安全措施：1、10kV中骏世界城开闭所（至10kV愉景线湖滨西路1#环网柜）921线路转冷备用，2、10kV中骏柏景湾1#配电室（至10kV愉景线湖滨西路1#环网柜913）911线路转冷备用，3、10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至110kV坵洋变10kV愉景线611线路）911线路转检修，4、10kV愉景线湖滨西路1#环网柜（至10kV中骏 | 坵洋变10kVⅠ母线C相完全接地 | 坵洋变10kV愉景线611线路 | 坵洋变10kV愉景线611
6AA0B9BEC8AA1176E0437F00000111760000 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-12 | C6F242A3-BD1C-4B3A-8D46-183C0D8110DC | 2023年2月12日12日18:46 监控汇报：快安变10kV II段母线失地，之后快安变10kV脞头线624开关过流II段动作跳闸，重合闸动作不成功，具体故障详见罗星变621故障记录LS135151552302000 | 2023年2月12日12日18:46 监控汇报：快安变10kV II段母线失地，之后快安变10kV脞头线624开关过流II段动作跳闸，重合闸动作不成功，具体故障详见罗星变621故障记录LS135151552302000 无需处置归档:其他-需填写原因。试送正常 |  | 快安变624脞头线路 | 快安变624脞头线
206EB9BD7DAC4F91A2E6A3C70F1B9DCC421B | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-12 | FB18DD45-81EA-47D3-9A9E-0ADFA54CCB7E | 2023年02月12日17:46 罗星变622跳闸后罗星变10kV II、III段母线电压异常（1.0、10.1、9.3），17：58试拉判断为罗星变621，故障原因：沿山路2#环网901~沿山路3#环网904之间电缆中间头故障，23：17隔离故障后送电正常。故障电缆抢修结束后于13日18:51送电正常，并转回原方式。 原断点：旺岐路1#环网901 | 2023年02月12日 17:46 监控陈茹汇报：罗星变622跳闸后罗星变10kV II、III段母线电压异常（1.0、10.1、9.3）无选线，即通知凤坂运维杨亮 2023年02月12日 故障研判：DMS32000故障分析选线为罗星变632 17:50 令凤坂运维杨亮：罗星变10kV地铁线632开关由运行转热备用17:54母线失地仍在。 17:51 监控陈茹汇报：罗星变10kV II、III母线失地选线621 17:54 令凤坂运维杨亮：罗星变10kV地铁线632开关由热备用转运行 罗星变10kV船厂线621开关由运行转热备用17:58 母线电压正常，即通知马抢林灿。 18:23 马抢游茂金汇报：罗星变621出线电缆被挖断，现场有电缆被挖断的照片，其余线路巡视无明显异常，申请隔离出线电缆； 12日18:30 联/配调郑晓琴令游茂金:沿山路10#环网10kV罗星905开关由运行转冷备用，12日18:34操作成功 18：31 查看DMS：旺岐路1#环网901离线，无法遥控进行转电，即通知游茂金； 12日18:45 联/配调郑晓琴令游茂金:旺岐路1#环网10kV腓四环901开关由热备用转运行，12日18:47操作成功 18：46 查看D5000快安变10kV II段母线失地（0.2，10.01，9.9），失地后快安变624跳闸，跳闸后快安变II段母线电压恢复正常； 18:46 监控汇报：快安变10kV II段母线失地，之后快安变10kV脞头线624开关过流II段动作跳闸，重合闸动作不成功，跳闸后电压恢复正常； 12日18:48 联/配调郑晓琴令游茂金:旺岐路1#环网10kV腓四环901开关由运行转热备用，12日18:48执行失败； 18：48 游茂金汇报：旺岐路1#环网10kV腓四环901开关柜子有响动，无法由运行转热备用，申请断上一级开关腓头4#环网10kV旺岐一环905，令游茂金通知维护班前往旺岐路1#环网查看； 18：48查看DMS：旺岐路1#环网前端开关均非三遥开关，通知游茂金现场操作； 12日18:54 联/配调郑晓琴令游茂金:腓头4#环网10kV旺岐一环905开关由运行转冷备用，12日18:59操作成功 12日19:00 联/配调郑晓琴令杨亮:福州.快安变/10kV.脞头线624开关由热备用转运行，12日19:06执行失败 19:06凤坂运维杨亮：快安变站内接地变冒烟，不敢冒然试送； 12日19:52 联/配调陈石桢令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线621开关由热备用转运行，12日20:31操作成功，送电正常，即令其转回热备用 20:27 凤坂运维杨亮汇报：快安变10kV#2接地变分接开关柜有黑灰痕迹，申请转热备用 20:29 令凤坂运维杨亮：快安变10kV#2接地变640开关由运行转热备用 20：35 20：37 凤坂运维杨亮：申请快安变10kV#2接地变转检修进行检查 20：38 令凤坂运维杨亮：快安变10kV#2接地变由热备用转检修 21：15 20：30 马抢林灿汇报：沿山路3#环网904、沿山路2#环网901开关故障翻牌，其余环网开关无故障指示器 20：39 马抢潘祥昌汇报：之前旺岐路1#环网有异响，其余线路检查正常 12日20:42 联/配调陈石桢令潘祥昌:沿山路3#环网10kV旺岐一环905开关由运行转冷备用，12日20:44操作成功 12日20:45 联/配调陈石桢令杨亮:福州.快安变/10kV.脞头线624开关由热备用转运行，12日20:51操作成功,送电正常 12日21:20 联/配调陈石桢令潘祥昌:沿山路10#环网10kV罗星905开关由冷备用转运行，12日21:22操作成功 21:30 马抢林灿汇报：后台数据推送沿山路10#环网~沿山路9#环网之间电缆故障，申请试送判断 12日21:30 联/配调陈石桢令林灿:沿山路9#环网10kV沿山十环905开关由运行转冷备用，12日21:32操作成功 12日21:34 联/配调陈石桢令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线621开关由热备用转运行，12日21:38操作成功，送电正常 12日21:51 联/配调陈石桢令潘祥昌:沿山路8#环网10kV沿山五环905开关由运行转冷备用，12日21:55操作成功 21:52 马尾运维张育宁汇报：旺岐路1#环网异响是过流导致，可以送电 12日21:59 联/配调郑晓琴令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线621开关由运行转热备用，12日22:00操作成功 12日22:01 联/配调郑晓琴令林灿:沿山路9#环网10kV沿山十环905开关由冷备用转运行，12日22:02操作成功 12日22:02 联/配调郑晓琴令杨亮:福州.罗星变/10kV.船厂线62 |  | 罗星变621船厂线 | 罗星变621船厂线
6932B3BFB567B1E0E0430A8EA810B1E00000 | DTU(环网柜、站房)DTU误动 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-12 | 9A857611-03A4-414B-ADB2-2806FAAEB487 | 12日16:25海沧抢修谢永生报水云湾#3配电站10kV#1变911开关跳闸，现场一二次设备检查未发现异常，故障原因：无异常 | 16:25海沧抢修谢永生报水云湾#3配电站10kV#1变911开关跳.闸，现场一二次设备检查未发现异常 16:28遥控操作水云湾#3配电站10kV#1变911开关由热备用转运行，遥控成功，通知海沧配电班黄明文 16:36令谢永生拔掉水云湾#3配电站10kV#1变911开关二次航空插头 | DTU误动造成开关跳闸 | 贞庵变电站914 , 水云湾#3配电站#1变911负荷开关 | 贞庵变电站914
3703F417A7774AB49336DEC9456D69F4421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-12 | CA538CA2-ADDE-44EA-A810-87FB073314E2 | 12日15:45 系统研判：10kV吉云线918线路咸溪支线#001杆001开关跳闸；影响配变14个，故障原因：10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 12日15:45 研判：吉云线918线路咸溪支线#001杆001开关跳闸；影响配变14个 即通知抢修班组巡视跳闸点咸溪支线#001杆001开关及其之后的设备。15时55分巡视人李敏、詹文富接受通知，开始巡线。 12日16:07 联/配调姚建峰收到现场李敏汇报：10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 10kV咸溪支线#001杆001开关未跳闸，处于运行状态，供电正常 | 莆田.大洋变10kV吉云线918线路咸溪支线#001杆001开关 | 吉云线918线路
9211C6576FD04367AC4D8AC8FEACAF96421B | 无间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | 18D037AA-7149-480C-B4C7-0B372B49857A | 12日14:32 ，110kV官树下变10kV苏沃线921线路C相电失地(A相电压为8.15,B相电压为9.59,C相电压为2.26,无选线信号)，属10kVII段母线，故障原因：10kV苏沃线#082避雷线引线靠在横担上，处理后于16：32送电正常 | 12日14:32 福州.官树下变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.15,B相电压为9.59,C相电压为2.26,零序电压为85.88,福州.官树下变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.43,B相电压为11.04,C相电压为1.70,零序电压为103.92,)无选线信号 12日14:52联/配调施烨遥控操作_：10kV苏沃线#043赤梧柱上开关由运行转热备用于12日14:52控分成功接地信号消失 12日14:32 福州.官树下变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.15,B相电压为9.59,C相电压为2.26,零序电压为85.88,福州.官树下变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为9.43,B相电压为11.04,C相电压为1.70,零序电压为103.92,)无选线信号 即通知巡视跳闸点苏沃线#043赤梧开关，及其之后的设备。_15时02分巡视人林斯康,王鹏 接受通知，开始巡线。 12日15:07 联/配调施烨令郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由运行转热备用，12日15:08操作成功 12日15:09联/配调施烨遥控操作_：10kV苏沃线#043赤梧柱上开关由热备用转运行于12日15:09控合成功 12日15:31 联/配调孙而诚收到现场北区所郑海平汇报：除10kV京山分线未巡视，其余线路巡视无异常，申请断开10kV京山分线#002京中开关，试送线路 12日15:30 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV京山分线#002京中柱上开关由运行转热备用，12日15:41操作成功 12日15:30 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由热备用转运行，12日15:41执行失败，C相全失地 12日15：42 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由运行转热备用，12日15:44操作成功 12日16:26 联/配调孙而诚收到现场北区所郑海平汇报：10kV苏沃线#082避雷线引线靠在横担上，已用绝缘棒处理，申请试送 12日16:29 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV苏沃线#079沃井柱上开关由热备用转运行，12日16:32操作成功 12日16:29 联/配调孙而诚令北区所郑海平:10kV京山分线#002京中柱上开关由热备用转运行，12日16:32操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV苏沃线#082避雷线引线靠在横担上引起10kV苏沃线#043赤梧开关跳闸 | 福州.官树下变10kV苏沃921线路苏沃线#043赤梧开关 | 10kV苏沃921线路
6d767177-be33-44ff-a3d5-b4c459c19759 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地、线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | E13A2D1C-01C1-45EA-B81E-050F084511BD | 2023-02-12 1、13:36 富岭变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，2、13:40 10kV山路线#026杆ZY321开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，故障原因：10kV山路线#045杆G304刀闸设备线夹断裂（本质原因待分析） | 13:40 调控员薛章汇报： 1、13:36 富岭变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，A相电压为6.13kV，B相电压为4.33kV，C相电压为7.79kV，零序电压为37.93V；2、10kV山路线#026杆ZY321开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，开关处热备用，富岭变10kVⅠ段母线三相电压恢复正常。转告富岭供电所练继伟、服务调度班（浦城）刘丹 13:45 令调控员薛章：10kV山路线#116杆ZY365开关由运行转热备用（遥控），于13:46执行完毕 13:46 令调控员薛章：10kV靖坑线#223杆ZY522开关由运行转热备用（遥控），于13:48执行完毕 13:50 令调控员薛章：10kV山路线#026杆ZY321开关由热备用转运行（遥控），于13:52执行完毕，正常，转告富岭供电所练继伟、服务调度班（浦城）刘丹 13:54 令调控员薛章：10kV山路线#116杆ZY365开关由热备用转运行（遥控），于13:55执行完毕，富岭变10kVⅠ段母线三相电压不平衡 13:57 令调控员薛章：10kV山路线#116杆ZY365开关由运行转热备用（遥控），于14:00执行完毕，富岭变10kVⅠ段母线三相电压恢复正常 14:01 令调控员薛章：10kV靖坑线#222杆ZY521开关由热备用转运行（遥控），遥控执行不成，通知富岭供电所练继伟到现场操作 14:05 查DMS系统发现10kV山路线#048杆后端线路配变有缺相，转告富岭供电所练继伟 14:20 令富岭供电所练继伟：10kV靖坑线#222杆ZY521开关由热备用转运行，于14:23执行成功，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 14:30 富岭供电所练继伟汇报：10kV山路线#045杆G304刀闸设备线夹断裂，稍后办理抢修 12日14:27 联/配调张礼嘉令1：10kV山路线#116杆ZY365开关由运行转热备用，12日14:27操作成功 12日15:59 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PQ-2023-0005，工作负责人：富岭供电所吴敬武，工作内容：在10kV山路线#045杆，进行更换G304刀闸设备线夹（线夹断裂已达｜类缺陷），安全措施：10kV山路线#026杆ZY321开关、G3211刀闸，10kV山路线#049杆Z363开关、G3631刀闸，10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。 12日16:02 联/配调周芬令富岭供电所娄宏启：10kV山路线#026杆ZY321开关由运行转冷备用，12日16:08操作成功，转告服务调度班（浦城）刘丹 12日16:09 联/配调周芬令富岭供电所娄宏启：10kV山路线#048-1杆ZY344开关由运行转冷备用，12日16:16操作成功 12日16:17 联/配调周芬令富岭供电所娄宏启：10kV山路线#049杆Z363开关由运行转冷备用，12日16:23操作成功 12日 16:24调控员周芬抢修许可票号：NP-PC-PQ-2023-0005,抢修负责人：富岭供电所吴敬武,抢修任务：1、10kV山路线#045杆更换G304刀闸设备线夹（线夹断裂已达｜类缺陷）,抢修安措:断开10kV山路线#026杆ZY321开关、G3211刀闸，断开10kV山路线#049杆Z363开关、G3631刀闸，断开10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸。预计恢复送电时间：2023-02-12 19:00 12日 17:26调控员周芬抢修终结票号：NP-PC-PQ-2023-0005,抢修负责人：富岭供电所吴敬武,抢修任务：1、10kV山路线#045杆更换G304刀闸设备线夹（线夹断裂已达｜类缺陷）,抢修安措:断开10kV山路线#026杆ZY321开关、G3211刀闸，断开10kV山路线#049杆Z363开关、G3631刀闸，断开10kV山路线#048-1杆ZY344开关、G3441刀闸 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020046 17:56 富岭供电所练继伟汇报：10kV山路线#116杆至10kV靖坑线#223杆之间线路巡视无异常，具备送电条件，可以送电，申请试送10kV山路线#116杆ZY365开关 17:57 令调控员陈茂:10kV山路线#116杆ZY365开关由热备转运行(遥控），于17:58执行完毕，正常，通知富岭供电所练继伟、服务调度班（浦城）刘丹 | 10kV山路线#045杆B相G361刀闸上端设备线夹断裂，造成后段缺相。 | 10kV山路线#026杆至10kV靖坑线#304杆 | 富岭变10kV山路线903
13DKX-40756 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | 5DCD273F-8CA0-4B71-BEC0-D3E79775F299 | 02月12日11:50 新塘变10kV后井线911线路C相失地(A：9.82kV,B：9.85kV,C：0.58kV)，12：56 将10kV大湖线15-0401-33马乾开关转热备用后母线电压恢复正常，故障原因：10kV大湖线15-0408-14马乾移动基站用户内部避雷器损坏，隔离故障点后于14：03恢复送电 | 12日11:50 福州.新塘变/10kV.Ⅰ母母线A相电压为9.82,B相电压为9.85,C相电压为0.58,零序电压为74.32,)失地选线为福州.新塘变/10kV.公用信号/小电流接地选线装置.10kV后井线911接地告警(软报文), 12日12:35 联/配调郑航1令黄旭辉:10kV雪峰线15-2503-31大洋柱上开关由运行转热备用，12日12:35操作成功（失地未消失） 12日12:36联/配调郑航1遥控操作_：10kV洋里线13-0102-19甲仙门柱上开关由热备用转运行于12日12:36控合成功（负荷转由雪峰变10kV洋里线614线路供电） 12日12:40联/配调郑航1遥控操作_：10kV雪峰线15-2501-42支1大坪联络柱上开关由运行转热备用于12日12:40控分成功接地信号存在 12日12:40联/配调郑航1遥控操作_：10kV雪峰线15-2503-31大洋柱上开关由热备用转运行于12日12:40控合成功（负荷转由雪峰变10kV洋里线614线路供电） 12日12:44 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-103后井桥柱上开关由运行转热备用，12日12:54操作成功（失地未消失） 12日12:56联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由运行转热备用于12日12:56控分成功接地信号消失 12日12:57 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-87刀闸由合闸转分闸，12日13:14操作成功 12日13:15联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由热备用转运行于12日13:15控合成功 12日13:16 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-103后井桥柱上开关由热备用转运行，12日13:22操作成功 13:17 将10kV雪峰线15-2501-42支1大坪联络开关之后负荷转回，详见闽侯2023020091#指令票 13时23分，联/配调沈晞发布停电信息，发布设备为大湖线15-0401-33马乾开关，通知相关人员巡视大湖线15-0401-33马乾开关及其之后设备。_13时26分巡视人王道追,林治春,陈端开,谢道平 接受通知，开始巡线。_即通知王道追、林治春、陈端开、谢道平 12 日13:11DMS未研判出可能的故障区间。 12日12:57 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-87刀闸由合闸转分闸，12日13:14操作成功 12日13:15 联/配调郑航1令黄旭辉:10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由热备用转运行，12日13:15操作成功 14：47 雪峰供电所陈端开汇报：巡视发现故障为10kV大湖线15-0408-14刀闸马乾移动基站用户内部避雷器损坏 12日13:49 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0408-14刀闸由合闸转分闸，12日13:57操作成功 12日13:59联/配调郑航1遥控操作_：10kV洋里线13-0102-19甲仙门柱上开关由热备用转合环运行于12日13:59控合成功 12日14:00联/配调郑航1遥控操作_：10kV雪峰线15-2501-42支1大坪联络柱上开关由运行转热备用于12日14:00控分成功（负荷转由雪峰变10kV洋里线614线路供电） 12日14:01联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由运行转热备用于12日14:01控分成功 12日14:01 联/配调郑航1令陈端开:10kV大湖线15-0401-87刀闸由分闸转合闸，12日14:02操作成功 12日14:03联/配调郑航1遥控操作_：10kV大湖线15-0401-33马乾柱上开关由热备用转运行于12日14:03控合成功 14：08 通知营销部张凯铭：10kV大湖线15-0408-14马乾移动基站用户内部避雷器损坏，做好送电前验收工作 14：11 负荷转回，详见闽侯2023020092#指令票 12日14:07 联/配调郑航1收到现场谢道平汇报：现场确认跳闸开关为：大湖线15-0401-33马乾开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV大湖线15-0408-14刀闸；隔离状态：分闸； 故障原因：用户内部故障；故障现象：用户内部避雷器本体击穿； 故障点：10kV大湖线15-0408-14马乾移动基站 12 日14:09DMS未研判出可能的故障区间。 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 10kV大湖线15-0408-14刀闸马乾移动基站用户内部避雷器损坏 | 新塘变10kV后井线911线路 | 新塘变10kV后井线911
6AA0B9BECA201176E0437F00000111760000 | 跌落式熔断端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-12 | 7B17C14F-0C62-4C30-9D1B-E361505CA320 | 12日12:58 DMS弹窗：福新路1#环网10kV出版社905开关 过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因：10kV新洋巷11-100-1支1农行（专）配变因小动物引起跌落式断两相，跌落式上端引流线断一相，15：12许可抢修，18：35抢修终结，19：01停电线路恢复送电 | 12日12:58 福新路1#环网10kV出版社905断路器跳闸；福新路1#环网10kV出版社905断路器905开关 过流Ⅰ段保护动作；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 B相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 B相过流； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福新路1#环网10kV出版社905断路器，及其之后的设备，重点关注福新路1#环网10kV出版社905断路器后面区域， 12日12:58 福新路1#环网10kV出版社905断路器跳闸；福新路1#环网10kV出版社905断路器905开关 过流Ⅰ段保护动作；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 B相过流；吉祥双子星环网10kV泮洋901负荷开关601开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 C相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 A相过流；吉祥双子星环网10kV福新路902负荷开关602开关 B相过流； 即通知【蔡理平】巡视跳闸点福新路1#环网10kV出版社905断路器，及其之后的设备，重点关注福新路1#环网10kV出版社905断路器后面区域，_13时05分巡视人任建成,蔡理平 接受通知，开始巡线。_即通知任建成、蔡理平 12日13：43 蔡理平汇报：10kV新洋巷11-100-1支1农行（专）配变因小动物引起跌落式断两相，跌落式上端引流线断一相，需抢修处理。 12 日14:10 蔡理平汇报：农行（专）已断开向新洋巷11-100-1支1侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸。 12日14:13 联/配调王武令蔡理平:福新路1#环网10kV出版社905线路由热备用转检修，12日14:20操作成功 14：20 蔡理平汇报：10kV新洋巷11-100-1支1农行（专）配变跌落式熔断器无法断开最后一相。 15：11 鼓楼用检黄进发汇报：农行（专）已断开向新洋巷11-100-1支1侧用户内部0.4kV电源进线开关及刀闸。 12日14:25 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0144，工作负责人：黄建华 ，工作内容：在10kV新洋巷11.100.1支1，进行高压引下线断线故障抢修。，安全措施： 福新路1#环网 10kV出版社905线路转检修 农行（专） 断开向10kV新洋巷11.100.1支1侧电源进线开关及刀闸。 12日15:12抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0144，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV新洋巷11.100.1支1，进行高压引下线断线故障抢修。，抢修安措：福新路1#环网 10kV出版社905线路转检修 农行（专） 断开向10kV新洋巷11.100.1支1侧电源进线开关及刀闸。 12日18:35抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0144，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV新洋巷11.100.1支1，进行高压引下线断线故障抢修。，抢修安措：福新路1#环网 10kV出版社905线路转检修 农行（专） 断开向10kV新洋巷11.100.1支1侧电源进线开关及刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023020349# 送电成功，结束流程 |  | 福州.泮洋变10kV泮洋变926华盛线路福新路1#环网出版社905断路器 | 泮洋变926华盛线
13DKX-25845,883031AE42204B1DA435256354AB4B87XL00 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-12 | 22B99BB3-9E9B-4809-8F0E-49C577E95EB5 | 2023-02-12 10:00 10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关跳闸，未见保护信号。故障原因：10kV吴齐线#025-4杆后段线路上有漂浮物。（已在全研判群向市公司自动化反馈报备） | 10:00 武夷供电所吴鼎汇报： 10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关跳闸，未见保护信号，通知服务调度班（武夷山）李腾。 10:09 武夷供电所吴鼎汇报：巡线发现10kV吴齐线#025-4杆后段线路上有漂浮物，现已处理完毕，具备送电条件，申请10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关转运行。 12日10:10 联/配调薛章令武夷供电所吴鼎：10kV吴齐线#025-4杆KY7019开关由热备用转运行，12日10:12操作成功，正常，转告服务调度班（武夷山）李腾。 | 异物 | 10kV吴齐线#025-4杆至10kV吴齐线古溪支线#037杆 | 上梅变10kV吴齐线923
695D184D0DED1030E0430A8EA81010300000 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | 2A5A9FDE-ECD5-4EB6-9E95-BBC5356F6E1D | 12日8:11监控薛晨通知： 梅山变10kVⅠ段母线A相全失地，选线为梅山变10kV农械线911（准）。故障原因：城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至10kV东溪线#1杆电缆中间接头BC相绝缘击穿，原因待分析 | 12日8:11监控薛晨通知： 梅山变10kVⅠ段母线A相全失地，选线为梅山变10kV农械线911。即通知抢修班组柯志勇 12日08:12 联/配调陈雄伟令黄飞翔：10kV农械线#5杆高压开关由运行转热备用（遥控），12日08:12操作成功，失地消失，即通知抢修班组柯志勇 10:00叶清水报城郊线#1环网站10kV城郊线904柜下有冒烟（农械线903柜故障指示器动作）即令叶清水城郊线#1环网站10kV城郊线904线路由运行转冷备用，10:03操作毕 10:03（遥控）10kV农械线#5杆高压开关由热备用转运行，正常 10:24 李芳阔报城郊线#2环网站一二次设备查无异常，即令叶清水报城郊线#2环网站10kV进线901线路由运行转冷备用，10kV进线901线路由冷备用转检修；10:27操作毕 10:28（遥控）莲花线#5环网柜10kV城郊线913开关由热备用转运行，正常 11:00令叶清水城郊线#1环网站10kV城郊线904线路由冷备用转检修，11:01操作毕 11:22叶清水报10kV东溪线#1杆后线路查无异常 14:08欧阳明阳报10kV东溪线#5杆配变发电车要接入即令10kV东溪线#5杆配变由运行转热备用，15:50操作毕（发电车已接入） 12日11:35 申请配电故障抢修单NO：20182026，工作负责人：纪良旭 ，工作内容：城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至城郊线#2环网站10kV进线901柜电缆故障查找及抢修，城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至10kV东溪线#1杆电缆故障查找及抢修，安全措施：城郊线#1环网站10kV城郊线904线路转检修，城郊线#2环网站10kV进线901线路转检修，。 12日11:33抢修许可：票号：20182026，抢修负责人：纪良旭，抢修任务：城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至城郊线#2环网站10kV进线901柜电缆故障查找及抢修，城郊线#1环网站10kV城郊线904柜至10kV东溪线#1杆电缆故障查找及抢修，抢修安措：城郊线#1环网站10kV城郊线904线路转检修，城郊线#2环网站10kV进线901线路转检修，。 17:53 抢修终结 19:38 送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020270、ZLP-XM-23020270 | 城郊线#1环网柜904至东溪线#1杆电缆中间接头老化故障 | 梅山变电站911线路农械线#5杆高压开关 | 梅山变电站911
0e9025e7-287d-4f8a-b688-2610c6693d71 | 用户设备一二次成套断路器，保护投入 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | 7FB597E1-D43A-4771-9B7D-43A62B19F9ED | 2023年02月12日 05:02 DMS研判：10kV长岭线986线路#061杆986061开关跳闸（因DMS系统发布故障无法同步至GOMS，手动发布该条故障），故障原因：无异常 | 2023年02月12日 05:02 DMS研判：10kV长岭线986线路#061杆986061开关跳闸，通知城郊所陆戴宇 06:00 城郊所陆戴宇汇报：10kV长岭线986线路#061杆至末端巡视无异常，人员已撤离，申请试送电 06:01 联调卓主见令城郊所陆戴宇：10kV长岭线986线路#061杆986061开关由热备用转运行，06:03 操作完毕，线路正常，恢复供电 | 10kV长岭线986线路#062杆小动物短路造成10kV长岭线986线路#061杆开关跳闸 | 10kV长岭线986线路#061杆986061开关 | 长岭线986线路
13DKX-25845,883031AE42204B1DA435256354AB4B87XL00 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-12 | 9722D52D-90D6-4AE9-9BC9-137D5DB872E4 | 2023-02-12 02:50 上梅变10kVⅡ段母线B相不完全失地。故障原因为：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂 | 12日02:50 调控员李虹汇报：02:50 上梅变10kVⅡ段母线B相不完全失地，A相电压为10.13kV,B相电压为1.90kV,C相电压为8.53kV,零序电压为85.32V。查DMS系统吴齐线三遥开关零序电流数据有突变。即通知武夷所张海靓。 12日02:54联/配调黄驰峰令调控员李虹：10kV吴齐线#166杆KY7079开关由合闸转分闸（遥控），于12日02:55控分成功，失地未消失。 02:55 联/配调黄驰峰令调控员李虹： 10kV吴齐线#163杆KY7009开关由运行热备用转（遥控），预置不成。 12日02:57联/配调黄驰峰令调控员李虹：10kV吴齐线#089杆KY7032开关由运行转热备用（遥控），于12日02:58控分成功接地信号消失，转告武夷所张海靓。 03:00 令调控员李虹：10kV吴齐线#189杆KY7066开关由热备用转运行（遥控），03:01执行完毕，正常，转告武夷供电所张海靓，服务调度班（武夷山）王雨洁。 03:43 武夷供电所吴裕林汇报：已对10kV吴齐线#089杆至#166杆主干线巡视无异常，具备送电条件，申请断开10kV吴齐线#163杆KY7009开关，试送主干线。 12日03:45 联/配调黄驰峰1令武夷供电所吴裕林：10kV吴齐线#163杆KY7009开关由运行转热备用，12日03:46操作成功 12日03:46 联/配调黄驰峰1令调控员李虹：10kV吴齐线#089杆KY7032开关由热备用转运行（遥控），12日03：47操作成功，正常，转告武夷供电所吴裕林，服务调度班（武夷山）王雨洁。 09:23武夷供电所吴裕林汇报：10kV吴齐线#163杆至10kV吴齐线山后支线#018杆线路巡视无异常，具备送电条件，10kV吴齐线山后支线#018杆至#048杆线路在山上，不好巡视，申请断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸，试送10kV吴齐线#163杆KY7009开关 12日09:24 联/配调张礼嘉令武夷供电所吴裕林：10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸由合闸转分闸，12日09:26操作成功 12日09:27 联/配调张礼嘉令武夷供电所吴裕林：10kV吴齐线#163杆KY7009开关由热备用转运行，12日09:28操作成功，正常，通知武夷供电所吴裕林，服务调度班（武夷山）王雨洁 11:45武夷供电所吴裕林汇报：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂，稍后办理抢修 12日11:53 申请配电故障抢修单NO：20230212001，工作负责人：杨乐海，工作内容：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂更换抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸。 12日 13:28张礼嘉抢修许可票号：20230212001,抢修负责人：杨乐海,抢修任务：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂更换抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸。，预计送电时间2023-02-12 17:00 12日 15:16张礼嘉抢修终结票号：20230212001,抢修负责人：杨乐海,抢修任务：10kV吴齐线山后支线#030杆悬式绝缘子雷击破裂更换抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：断开10kV吴齐线山后支线#018杆G7086刀闸。 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020045 | 无 | 10kV吴齐线#089杆至#166杆 | 上梅变10kV吴齐线923
4ddb1bd4-4da9-4786-92b3-ea2c994e5f7e | 无间隙避雷器引线断线 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | 6DC0DD07-DC7B-45D2-A773-D4DFC26D4D8F | 2023年02月11日16:02 东关变10kVⅠ段母线C相失地，选线结果正确。故障原因为： 10kV城北线#018-3甲杆避雷器异物干扰。 | 02月11日16:03 东关变10kVⅠ段母线C相失地。即通知城供中心符炜灿、黄国和巡线。通知西关运维吴润宇巡视站内设备。 02月11日16:04 东关变10kV城北线608开关过流Ⅱ段动作跳闸，失地信号消失。 02月11日16:18 联/配调郑炯收到城供中心符炜灿汇报：10kV城北线#018-3甲杆避雷器异物干扰，已处理完毕，10kV城北线全线具备送电条件，申请试送 02月11日16:19 联/配调郑炯令蔡凯：东关变10kV城北线608开关由热备用转运行，16:20操作完毕，全线恢复送电 11日16:19 联/配调郑炯令蔡凯：霞浦东关变电站.10kV.城北线间隔.608开关由热备用转运行，11日16:20操作成功 | 10kV城北线#018-3甲杆避雷器老化击穿、引线断线 | 霞浦东关变电站10kV城北线608线路 | 城北线608线路
71DC6ADC585E463DAC91AD87A7A82AE5421B | 电缆终端头烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-11 | 74ED22E4-60BE-4ACE-96A9-9C3870DF7E9A | 2023年02月11日15:43世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关跳闸，故障原因：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变高压绕组烧毁 | 11日14:45 DMS研判世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关跳闸，查世茂云城#4配电房10kV世茂云城#13配变有电压，世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关处运行，即通知徐墩供电所张生茂立即前往现场查看 15:43徐墩供电所张生茂汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍 16:12徐墩供电所谢备生：世茂云城#4配电房10kVⅠ段母线及所接间隔检查无异常，要求试送世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关 11日16:15 联/配调陈丁毅令徐墩供电所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关由热备用转运行，11日16:46操作成功 16:46徐墩供电所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变904开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍停电用户已更新 17:25徐墩供电所谢备生汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变高压绕组烧毁，不具备运行条件，要求将世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变低压负荷转至世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变供电 11日17:25 联/配调邱玲敏令徐墩所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变924开关由热备用转运行，11日17:28操作成功，正常 17:29徐墩供电所谢备生汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变处空载运行，世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变具备带世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变、10kV世茂云城#12配变低压负荷 11日17:29 联/配调邱玲敏令徐墩所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变由运行转空载运行，11日17:30操作成功 11日17:30 联/配调邱玲敏令徐墩所谢备生：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变由空载运行转运行，11日17:31操作成功 17:31通知徐墩供电所谢备生：自行将世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变负荷转至世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变 17:33徐墩供电所谢备生汇报：世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变负荷已转至世茂云城#4配电房10kV世茂云城#12配变，现场用户已全部恢复供电，即通知建瓯远程站何薇 | 世茂云城#4配电房10kV世茂云城#11配变高压绕组烧毁 | 世茂云城#4配电房10kV世茂#4进线Ⅰ901开关 | 水西变10kV福源线606
9F675305C3704A60A53207598F4AE479421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | 4D5A0902-CE73-4A7E-A491-08DE192EC10F | 2023年02月11日14:32 水西变10kV市政线602开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投；故障原因：10kV政府办公配电房高压柜进线短路故障 | 14:32联调监控罗敏健汇报：14:32 水西变10kV市政线602开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投，开关现处热备用，即通知建瓯远程站何巍，配电运维班张振武、配电抢修班宣文健15时21分巡视人宣文健接受通知，开始巡线。 11日15:28 配电运维班张振武汇报：10kV政府办公配电房高压柜进线短路故障，要求将市政府#005分接箱10kV政府办公F713开关由运行转热备用，水西变10kV市政线602开关由热备用转运行 11日15:30 联/配调陈丁毅令配电抢修班宣文健：市政府#005分接箱10kV政府办公F713开关由运行转热备用，11日15:31操作成功 11日15:33联/配调江铭遥控操作_：南平.水西变/10kV.市政线602开关由热备用转运行，于11日15:33控合成功，即通知用电检查江越丰，建瓯远程站何巍 |  | 10kV市政线 | 水西变10kV市政线602
684ba633-ea31-4ff8-a248-9525c3a68bfd | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | D2489F12-38B0-44DA-BFFD-76B278754E64 | 2023年2月11日13:58桂阳变10kV洪田线913开关电流Ⅰ段动作跳闸，故障原因：李田变10kV洪田611线#041杆至#042杆线路有村民砍毛竹碰到导线（由桂阳变10kV洪田913线供电） | 2023年2月11日13:58桂阳变10kV洪田线913开关电流Ⅰ段动作跳闸，调控班连荣建即令上涌供电所郑进奏对线路巡线、令龙浔运维班徐建阳现场检查，并通知远程工作站。14时22分巡视人王林繁、郑进奏接受通知，开始巡线。 11日15:05上涌供电所王琳繁汇报调控班连荣建：10kV洪田611线#041杆至#042杆线路有村民砍毛竹碰到导线（由桂阳变10kV洪田913线供电），现竹子已掉落，线路无故障，具备送电条件15:11龙浔运维班庄思莹汇报调控班连荣建：13：56;13桂阳变10kV洪田线913开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障相AC相，最大电流38.33A，重合闸闭锁，现场检查一、二次设备正常，具备送电条件 11日15:11调控班连荣建、郑文伟遥控操作：桂阳变10kV洪田线913开关由热备用转运行，于11日15:11控合成功，线路全线复电 | 村民砍伐毛竹，安全意识不足，在砍伐毛竹时未做好安全措施，毛竹压倒在李田变10kV洪田611线#041杆至#042杆，导致线路跳闸。 | 桂阳变10kV洪田线913线路 | 桂阳变10kV洪田线913
6932B3BFB500B1E0E0430A8EA810B1E00000 | DTU(环网柜、站房)DTU误动 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | 62E50752-E1EE-4B1C-B280-777539200A04 | 2月11日13:15 系统研判:龙盛#1环网柜10kV合展天玺911、总配Ⅱ回912、龙山913开关跳闸。故障原因：DTU故障 | 2月11日13:15 系统研判:龙盛#1环网柜10kV合展天玺911、总配Ⅱ回912、龙山913开关跳闸，通知江头抢修王育斌。 13：35 王育斌汇报:龙盛#1环网柜10kV合展天玺911、总配Ⅱ回912、龙山913开关跳闸，故障指示器未动作，现场无保护屏，一二次设备检查正常，龙盛#1环网柜附近有施工情况。 13：40 龙盛#1环网柜10kV龙山913开关由热备用转运行（遥控），13：40操作毕，正常。 14：00 王育斌汇报:合展天玺配电站10kV龙盛一环901开关保护未动作，故障指示器未装，合展天玺配电站10kV龙盛花园902故障指示器未动作。 14：02 合展天玺配电站10kV龙盛一环901开关由运行转热备用（遥控），14：02操作毕。 14：03 莲二开关站10kV莲谊线912开关由热备用转运行（遥控、转电），14：03操作毕。 14：04 下令王育斌：合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路由热备用转冷备用，15：17操作毕。 14：05 通知思明用检梁亚威、抢修突击队吴晓琳。 15:18下令公路局电工方先生15359028213：厦门市公路局配电室10kV进线Ⅱ回902线路由运行转冷备用，15:19操作完毕。 15:20电工方先生确认：内部已完成负荷转移（ 低压400开关转电） 15：23 下令王育斌：龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路由热备用转冷备用，龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路由冷备用转检修，15：30操作毕。 15：30 下令王育斌：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路由热备用转冷备用，龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路由冷备用转检修，15：35 操作毕。 15：35 下令王育斌：合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路由冷备用转检修，15：44操作毕。 18:10江头抢修王育斌汇报：再次巡视一遍，现场未发现施工情况。 停电信息更新 11日15:50 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0074，工作负责人：邵斌 ，工作内容：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911柜至合展天玺配电站10kV龙盛一环901柜电缆故障抢修，安全措施：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路转检修、合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路转检修。 11日15:53抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0074，抢修负责人：邵斌，抢修任务：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911柜至合展天玺配电站10kV龙盛一环901柜电缆故障抢修，抢修安措：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路转检修、合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路转检修。 11日18:29抢修终结：票号：XM-BB-PQ-2023-0074，抢修负责人：邵斌，抢修任务：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911柜至合展天玺配电站10kV龙盛一环901柜电缆故障抢修，抢修安措：_龙盛#1环网柜10kV合展天玺911线路转检修、合展天玺配电站10kV龙盛一环901线路转检修。（18:26肖健汇报：电缆试验正常，系环网柜DTU故障，已解除全站保护，预计周一前消缺完毕。厂家：北京四方） 19：32送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020268 2月12日，运维梁承锋报：龙盛#1环网柜保护已全部投入 2月14日10:44做好安措并许可抢修；票号：XM-BB-P1-2023-0228，抢修负责人：许英春，抢修任务：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912柜至福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障查找及处理，抢修安措：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路转检修，福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902线路（含线路PT）转检修 17:10抢修终结票号：XM-BB-P1-2023-0228，抢修负责人：许英春，抢修任务：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912柜至福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障查找及处理，抢修安措：龙盛#1环网柜10kV总配Ⅱ回912线路转检修，福建省厦门市公路局10kV进线Ⅱ回902线路（含线路PT）转检修 17:24送电正常（ZLP-XM-23020311） | 环网柜dtu故障引起开关误动作 | 龙盛#1环网柜10kV龙山变电站924线路龙盛#1环网柜合展天玺911高压开关 | 龙山变电站924
c445528a-e9c2-43f4-8137-664792464c51 | 隔离刀闸端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-11 | 8B357428-4886-4524-8E11-3D7D0BBAAC20 | 2023年2月11日 10:37 双溪所薛志明汇报古屏联调康杭：10kV白水洋线岩后分线#025杆0251刀闸松动 | 10时57分，联/配调康杭发布停电信息，发布设备为10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关，通知相关人员巡视10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关及其之后设备。 11日10:39 联/配调康杭令薛志明：10kV白水洋线岩后分线#025杆025开关由运行转热备用，11日10:44操作成功 11日13:37 联/配调康杭令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关由运行转冷备用，11日13:55操作成功 11日13:37 联/配调康杭令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸由合闸转分闸，11日13:55操作成功 11日13:37 联/配调康杭令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸由合闸转分闸，11日13:55操作成功 11日13:36 申请配电故障抢修单NO：PNQXP160，工作负责人：陈细光 ，工作内容：10kV白水洋线岩后分线#025杆0251刀闸松动抢修，安全措施：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关转冷备用 ，10kV白水洋线岩后分线#002杆0021刀闸转分闸 ，10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸转分闸。 11日14:08抢修许可：票号：PNQXP160，抢修负责人：陈细光，抢修任务：_，抢修安措：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关转冷备用 ，10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸转分闸 ，10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸转分闸。 11日15:40抢修终结：票号：PNQXP160，抢修负责人：陈细光，抢修任务：_，抢修安措：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关转冷备用 ，10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸转分闸 ，10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸转分闸。 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#025杆025开关由热备用转运行，11日16:03操作成功 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#018杆0181刀闸由分闸转合闸，11日16:03操作成功 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#0020021刀闸由分闸转合闸，11日16:03操作成功 11日16:23 联/配调兰黄健令陆道耀：10kV白水洋线岩后分线#001杆001开关由冷备用转运行，11日16:03操作成功 | 10kV白水洋线岩后分线#025杆0251刀闸跑位打火 | 10kV白水洋线岩后分线#025杆025开关 | 白水洋线677线路
66ED777D08F14FF99373613A5DB073F4421B | 隔离刀闸瓷柱爬电闪络 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | 17D52047-042F-4F2B-8B53-ECC089F5AC4A | 2023年2月11日10:26 诗墩变10kV蕉溪线920开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障原因：10kV蕉溪920线#026杆60565刀闸绝缘击穿 | 2023年2月11日10:26 诗墩变10kV蕉溪线920开关过流Ⅱ段动作跳闸，调控班连荣建即令浔中供电所徐玉楼、南埕供电方雄吉对线路巡线；龙浔运维班涂建阳现场检查，并通知远程工作站 2月11日10:56龙浔运维班庄淑莹汇报调控班郑文伟：10:24:56诗墩变10kV蕉溪线920开关过流Ⅱ段动作跳闸，动作电流35.95A，重合闸退出，一、二次设备检查正常，具备送电条件 11日10：59浔中供电所徐玉楼汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#001杆至#044杆线路巡线无故障，具备送电条件 11日11:00调控班连荣建、郑文伟遥控操作：10kV蕉溪920线#044杆60116开关由运行转热备用，于11日11:00控分成功 11日11:07调控班连荣建、郑文伟遥控操作：诗墩变10kV蕉溪线920开关由热备用转运行，于11日11:07控合成功 11日11：07南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#026杆60565刀闸绝缘击宽穿，申请紧急停电 11日11：07调控班连荣建、郑文伟遥控：10kV蕉溪920线#001环网柜913开关由运行转热备用隔离故障点，11日11:07操作成功 11日11：18南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#044杆至#117杆线路经巡视无故障，具备送电条件 11日11：19调控班连荣建、郑文伟遥控：雷峰升压站10kV蕉溪线614开关由热备用转运行，11日11:19操作成功 11日12：06南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#044杆至#026杆线路巡线无故障，具备送电条件 11日12：06调控班连荣建、郑文伟遥控：10kV蕉溪920线#044杆60116开关由热备用转运行，于11日12:06控合成功 11日12：10南埕供电所方雄吉汇报调控班连荣建：10kV蕉溪920线#001环网柜至#044杆线路巡视无故障，具备送电条件 11日12：10调控班连荣建、郑文伟遥控：10kV蕉溪920线#001环网柜913开关由热备用转运行，于11日12:10控合成功，线路全线复电 | 10kV蕉溪920线#26杆60565刀闸绝缘击穿 | 诗墩变10kV蕉溪线920线路 | 诗墩变10kV蕉溪线920
E80A8F2E24B54EA4AC9429C0ED940A1F421B | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-11 | 0586F1F7-4DFF-42CD-9AFB-BFA7BAEBCA55 | 2023-2-11日7:56 配电抢修班江绍移电告：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电，申请调停 | 2023-2-11日7:56 配电抢修班江绍移电告：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电，申请调停， 7:58 调度林翔令配电抢修班江绍移：10kV南洋牛楼次分支线#015杆牛楼南洋G1330配变由运行转冷备用，08:12操作完毕 9:15 调度苏昱令配电抢修班江绍移：10kV南洋牛楼次分支线#024杆中岗G0596由运行转空载运行，09:37操作完毕 09:37 调度苏昱令配电抢修班江绍移：10kV松洋分支线#014杆014G1刀闸由合闸转分闸，9:40操作完毕 11日09:45 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0020489，工作负责人：苏炳富 ，工作内容：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电更换抢修。 11日09:50调度苏昱抢修许可：票号：PDQXD0020489，抢修负责人：苏炳富，抢修任务：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电更换抢修。 11日10:06调度苏昱抢修终结：票号：PDQXD0020489，抢修负责人：苏炳富，抢修任务：10kV南洋牛楼次分支线#015杆G1刀闸放电更换抢修。 送电指令票详见指令票NO：NDDZ23020034,10:17操作完毕，全线恢复送电 | 刀闸故障 | 10kV松洋分支线#014杆014G1刀闸 | 城东线917线路
340c75af-c377-4c8c-8414-96b7ff6121ac | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | 4F1DE313-3C47-4380-B764-3942249B37F9 | 2022年2月11日 9:00 监盘IES700发现：岸兜变10kV排洪线945线路B相完全失地(A相电压为10.27，B相电压为0.11，C相电压为10.17，零序电压为17.85)，选线正确。故障原因：出线电缆故障。线路于10:08转由岸兜变10kV佳迪线916线路供电。遗留故障于2022年2月12日走紧急申请GWJJSGDGS2023020268064处理完毕，线路已恢复正常运行方式。 | 9:00 调控洪剑锋监盘IES700发现：岸兜变10kV Ⅱ、Ⅳ段母线B相完全失地(A相电压为10.27，B相电压为0.11，C相电压为10.17，零序电压为17.85)，选线：排洪线945线路。 11日09:02联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：岸兜变电站.10kV.排洪线间隔.945开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 9:04 调控洪剑锋通知陈埭所吴泽淡：岸兜变10kV排洪线945线路B相完全失地(A相电压为10.27，B相电压为0.11，C相电压为10.17，零序电压为17.85)。09时23分巡视人翁喜进、陈毓智接受通知，开始巡线。09时23分巡视人翁喜进、陈毓智、叶勇士接受通知，开始巡线。09时46分巡视人翁喜进、吴泽谈、陈毓智、叶勇士、叶勇士接受通知，开始巡线。 11日09:46 联/配调陈俊鹏令吴泽谈：10kV排洪线#1杆K0704开关由运行转热备用，11日09:50操作成功 11日09:51联/配调陈俊鹏遥控操作_：岸兜变10kV排洪线945开关由热备用转运行，于11日09:51控合,站内失地信号出现。 9:52 调控陈俊鹏即通知陈埭所吴泽谈：试送确认10kV排洪线出线电缆故障。 11日09:53联/配调陈俊鹏遥控操作_：岸兜变10kV排洪线945开关由运行转热备用，于11日09:53控分成功，失地信号复归。即通知陈埭所吴泽谈。 11日09:53 联/配调陈俊鹏令吴泽谈：10kV排洪线#1杆K0704开关由热备用转冷备用，11日09:59操作成功 11日10:04 联/配调洪剑锋令吴泽谈：10kV排洪线#7杆排洪线佳迪线#03开关由热备用转运行，11日10:08操作成功（岸兜变10kV排洪线945线路负荷转由岸兜变10kV佳迪线916线路供电） | 10kV排洪线出线电缆故障 | 岸兜变10kV排洪线945线路 | 岸兜变10kV排洪线945
478F9BA50EF249B4AC091BD01E682EE8421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-11 | 3BD0B81E-4528-4566-A940-9DC1E29D3654 | 2月11日07：05，10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV塔石线菖硅支线007杆小号侧有居民挖路导致树木倒靠导线上。 | 2月11日07：05，DMS研判：07：05，10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，即了解塔前所魏春理未接到用户反映有故障的信息。 11日07:09 联/配调陈铭令配调方星：10kV塔石线菖硅支线028杆KY4012开关由运行转热备用，11日07:10操作成功 11日07:10联/配调陈铭令配调方星：10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关由热备用转运行，11日07:11执行失败，开关转运行后即跳闸于过流Ⅱ段保护，现开关处热备用，转告塔前所魏春理、服务调度班李丽真。 07:54塔前所魏春理汇报：对10kV塔石线菖硅支线005杆027-1杆之间线路检查无异常，具备送电条件 11日07:55 联/配调王贾正令塔前操作魏春理：10kV塔石线菖硅支线027-1杆K4034开关由运行转热备用，11日07:59操作成功。 11日08:01联/配调王贾正遥控操作_：10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关由热备用转运行，于11日08:01控合后跳闸，转告塔前所魏春理。 11日08:03联/配调王贾正遥控操作_：10kV塔石线耀隆支线019杆KY4075开关由热备用转运行，于11日08:03控合成功，转告塔前所魏春理，转告服务调度班洪恩德。 09::09塔前所魏春理汇报：经巡线发现10kV塔石线菖硅支线007杆小号侧有居民挖路导致树木倒靠导线上，在到达现场前村民已自行处理完毕，现10kV塔石线菖硅支线005杆至028杆未发现其它异常，具备送电条件。 11日09:18联/配调孙涛遥控操作_：10kV塔石线菖硅支线005杆KY4011开关由热备用转运行，于11日09:18控合成功，转告塔前所魏春理。 11日09:21联/配调孙涛遥控操作_：10kV塔石线菖硅支线028杆KY4012开关由热备用转运行，于11日09:21控合成功，转告服务班侯芳。 11日09:43 联/配调孙涛令塔前操作魏春理：10kV塔石线菖硅支线027-1杆K4034开关由热备用转合环运行，11日09:46操作成功 11日09:48联/配调孙涛遥控操作_：10kV塔石线耀隆支线019杆KY4075开关由运行转热备用，于11日09:48控分成功 | 菖硅支线007杆小号侧因村民挖路造成树木靠线，村民自行处理 | 10kV塔石线菖硅支线005杆 | 塔前变10kV塔石线912
3388b8f3-7d7f-44f9-8d00-713f116bd416 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-11 | F415E1A6-75BB-468B-9E2A-EF558E185901 | 11日3:58 小沙变.10kV古县线973线路A相完全失地，选线不正确。故障原因：恶劣天气 | 11日04:15联/配调庄培国遥控操作_：小沙变电站.10kV.古县线间隔.973开关由运行转热备用，于11日04:15控分成功接地信号消失 11日4:19 小沙变.10kV古县线973线路A相完全失地，即通知抢修班符炜灿巡视小沙变10kV.古县线.973开关及其之后的设备。 即通知西关运维站吴润宇检查站内相关设备 11日05:00 城供中心符炜灿汇报：10kV古县线#078杆以上线路巡视无异常，申请试送 11日05:00 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#078杆K078开关由运行转热备用，11日05:03操作成功 11日05:05联/配调苏灵清遥控操作_：小沙变.10kV古县线973开关由热备用转运行，于11日05:05控合成功 11日05:15 城供中心符炜灿汇报：10kV古县线#078杆至10kV古县线#102乙杆线路巡视无异常，申请试送 11日05:15 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#102乙杆K102乙开关由运行转热备用，11日05:33操作成功 11日05:34 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#078杆K078开关由热备用转运行，11日05:36操作成功 11日05:44城供中心符炜灿汇报：10kV古县线#102乙杆至10kV古县线#148杆线路巡视无异常，申请试送 11日05:44 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#148杆K148开关由运行转热备用，11日06:03操作成功 11日06:04 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#102乙杆K102乙开关由热备用转运行，11日06:10操作成功 11日06:08 联/配调苏灵清令符炜灿：10kV古县线#148杆K148开关由热备用转运行，11日06:12操作成功，全线恢复送电 | 10kV古县线#107-5杆长沙移动专变设备故障 | 小沙变电站10kV古县线973线路 | 古县线973线路
E8AE2AA1DE8542C8B2807BBE4C234D28421B | PT柜PT故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-11 | 18092DA7-E20B-40E1-8073-2019F59378BB | 2023年02月11日3:29DMS系统研判闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关跳闸。故障原因： | 2023年02月11日3:29DMS系统研判闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关跳闸，即通知配电运检班张烨组织人员对故障线路进行带电巡视。04时01分巡视人张烨接受通知，开始巡线。04时02分巡视人张烨、蒋新海接受通知，开始巡线。 11日04:21 联/配调刘盛强收到配电运检班张烨汇报：经巡视发现闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901线路PT故障，闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关确有跳闸，现处热备用，现申请将闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关转冷备用，10kV斑竹线953线路#99-1杆99-1G刀闸转分闸隔离故障点。 11日04:22 联/配调刘盛强令配电运检班张烨：闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关由热备用转冷备用，11日04:24操作成功 11日04:22 联/配调刘盛强令配电运检班张烨：10kV斑竹线953线路#99-1杆99-1G刀闸由合 闸转分闸，11日04:28操作成功 11日04:30 配电运检班张烨汇报：经巡视闽赣建材市场配电室10kV闽赣线901开关后段线路未发现异常，现申请转至10kV美食Ⅱ回964线路供电，联调刘盛强即令张烨：永利花园配电室10kV永利花园线908开关由热备用转运行，11日04:35操作成功。 04:43配电运检班张烨汇报：现场运行正常。 |  | 闽赣建材市场配电室青塘变10kV斑竹线953线路闽赣建材市场配电室闽赣线901开关 | 青塘变10kV斑竹线953
A028925A1F0E4CD5B3B6A8BF50FEDB57421B | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-10 | CF96E5CA-E74C-4E41-B075-491F48D54BC1 | 2023-02-10 20:06 管厝变10kV Ⅰ段母线B相完全失地。故障原因为： 10kV东坑线#063杆针瓶破裂（本质原因待分析） | 20:06 调控员薛章汇报：20:06 管厝变10kV Ⅰ段母线B相完全失地，A相电压为10.05kV,B相电压为0.73kV,C相电压为9.74kV,零序电压为96.64V。即通知仙阳供电所范桂茂。 20:45确认水口电站机组已停机 10日20:50联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关由运行转热备用，于10日20:50控分成功 10日20:50联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：管厝变10kV东坑线914开关由运行转热备用，于10日20:50控分成功接地信号消失，转告仙阳供电所范桂茂及服务调度班（浦城）卢燕。 10日21:08 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线祖村支线#038-23杆ZY190开关由热备用转运行，10日21:15操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕。 21:16 通知水口电站机组可以开机并网。 21:25 仙阳供电所吴成明汇报:巡线发现10kV东坑线#063杆针瓶破裂，稍后办理抢修。 10日22:00 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0004458，工作负责人：仙阳供电所范桂茂，工作内容：10kV东坑线#062更换针瓶（针瓶破裂已达Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV东坑线#062杆Z611开关、G001刀闸，10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关、G075刀闸，10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器，10kV东坑线#096杆Z468开关、G468刀闸。 10日22:07 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关由热备用转冷备用，10日22:08操作成功 10日22:11 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器由合闸转分闸，10日22:12操作成功 10日22:15 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：10kV东坑线#062杆Z611开关由运行转冷备用，10日22:20操作成功 10日22:25 联/配调薛章令仙阳供电所吴成明：查10kV东坑线#096杆Z468开关 确处冷备用，10日22:26操作成功 10日 22:32抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0004458,抢修负责人：仙阳供电所范桂茂,抢修任务：10kV东坑线#062更换针瓶（针瓶破裂已达Ⅰ类缺陷），抢修安措：10kV东坑线#062杆Z611开关、G001刀闸，10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关、G075刀闸，10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器，10kV东坑线#096杆Z468开关、G468刀闸。预计恢复送电时间：2023-02-11 01:00 10日 23:39抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0004458,抢修负责人：仙阳供电所范桂茂,抢修任务：10kV东坑线#062更换针瓶（针瓶破裂已达Ⅰ类缺陷），抢修安措：10kV东坑线#062杆Z611开关、G001刀闸，10kV东坑线祖村支线#001杆ZY075开关、G075刀闸，10kV东坑线#066-1杆D275跌落式熔断器，10kV东坑线#096杆Z468开关、G468刀闸。 送电票：NPWP23020038，10日23:41开始执行，11日00时17分执行完毕。 |  | 管厝变10kV东坑线914线路 | 管厝变10kV东坑线914
e0833812-c90e-41ef-9f43-97ddcb292aa5 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-10 | B2D9C0A1-8454-4DEB-AA03-7DCCB632B6BE | 2023年02月10日14:40 南平.麻沙变/10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.50,B相电压为9.33,C相电压为1.27,零序电压为97.32,)。故障原因为：10kV长坪线147-7杆至147-8杆村民砍树导致树枝压断导线，10kV长坪线147杆KY873开关本体故障 | 查看DMS系统，麻沙变10kV镇区线940开关零序电流突变为57.44A 10日14:47联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV镇区线024-5杆KY876开关由运行转热备用，于10日14:47控分成功，接地信号存在 10日14:47联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线改装厂箱变支线936开关由运行转热备用，于10日14:47控分成功，接地信号存在 10日14:49联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线中心街Ⅱ支线934开关由运行转热备用，于10日14:49控分成功，接地信号存在 10日14:52 麻沙所蓝贵松汇报：10kV长坪线147-7杆至147-8杆村民砍树导致树枝压断导线，申请将10kV长坪线147杆KY873开关转热备用 10日14:53联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线改装厂箱变支线936开关由热备用转运行，于10日14:53控合成功 10日14:54联/配调汤淑瑶【顺控】遥控操作_：10kV改装厂93环网柜10kV镇区线中心街Ⅱ支线934开关由热备用转运行，于10日14:54控合成功 10日14:55联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV镇区线024-5杆KY876开关由热备用转运行，于10日14:55控合失败 10日14:57联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV长坪线147杆KY873开关由运行转热备用，于10日14:57控分成功接地信号存在 10日15:02联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV长坪线184杆KY820开关由运行转热备用，于10日15:02控分成功接地信号存在 10日15:03联/配调汤淑瑶遥控操作_：10kV长坪线129杆KY809开关由运行转热备用，于10日15:03控分成功接地信号消失，转告麻沙所蓝贵松及建阳服务调度班杨思佳 10日15:22麻沙所蓝贵松汇报：10kV长坪线147杆KY873开关本体故障，申请将10kV长坪线147杆KY873开关转冷备用 10日15:23联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV长坪线147杆KY873开关由热备用转冷备用，于15:24执行完毕 10日 15:24 麻沙所蓝贵松申请试送10kV长坪线129杆KY809开关 10日15:25 联/配调林永强令汤淑瑶：10kV长坪线129杆KY809开关由热备用转运行，10日15:26操作成功，正常 10日15:28 联/配调林永强令汤淑瑶：10kV长坪线184杆KY820开关由热备用转运行，10日15:29操作成功，正常，转告麻沙所蓝贵松及建阳服务调度班杨思佳 10日16:09 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV镇区线024-5杆KY876开关由热备用转运行，10日16:15操作成功，转告建阳服务调度班杨思佳 10日17:23 申请配电故障抢修单NO：MS202000061，工作负责人：潘建武，工作内容：_，安全措施：_。 10日19:24 联/配调郑思思令麻沙操作潘建武：10kV长坪线147-2-1甲杆清荣养殖配变由运行转热备用，10日19:30操作成功 10日19:24 联/配调郑思思令麻沙操作潘建武：10kV长坪线147-2-1丙杆淡水养殖配变由运行转热备用，10日19:32操作成功 10日19:33 联/配调郑思思令麻沙操作潘建武：10kV长坪线129杆KY809开关由运行转冷备用，10日19:42操作成功，转告建阳服务调度班杨思佳 10日 19:44配调郑思思许可抢修票号：MS202000061,抢修负责人：潘建武,抢修任务：,抢修安措: 10日 22:41配调郑思思终结抢修票号：MS202000061,抢修负责人：潘建武,抢修任务：,抢修安措:现10kV长坪线147杆KY873开关确处冷备用 送电票：NPBB23020123，10日22:43开始执行，10日23时26分执行完毕，正常，转告建阳服务调度班杨思佳 | 10kV长坪线147-7杆至147-8杆村民砍树导致树枝压断导线 | 10kV长坪线129杆 | 麻沙变10kV长坪线932
B80489EA58AE4D02A8882028DF58F18DXL00 | 用户设备站内负荷开关 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-10 | BA0443E3-E96F-4DB0-AFD1-1DFF84B572CD | 系统问题，重复发布停电信息。详见LS13516423020011。 |  | 用户内部电缆工作 | 福州.建平变10kV建平变马保线631线路 | 建平变马保线631
B80489EA58AE4D02A8882028DF58F18DXL00 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-10 | A9DC0623-630D-4FF5-97DC-C49C93F03122 | 2023年2月10日14:29 福州.建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。故障原因：1、上街西客站充电站环网（10kV西客站05-1303-12）用户内部故障，故障原因：低压设备故障，于2023年2月12日17:45送电正常；2、福建省汽车运输总公司（科技路3#环网903）用户内部故障，用户试验正常，未发现异常，于2月11日13:29送电正常；3、大学城电信枢纽大楼（科技路3#环网904）用户内部电缆被挖，于2023年2月12日01:19送电正常。15:43隔离科技路1#环网901后端线路由对侧高岐变611送电正常。 【原断点：学府南路1#环网10kV广贤路902】 | 10日14:29 福州.建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。10kV西客站05-1303-12充电站柱上开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.建平变/10kV.马保线631开关，及其之后的设备，重点关注西客站05-1303-12充电站断路器后面区域。 14:30 监控林丽汇报：建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，重合闸动作，重合不成功。即通知高抢黄浚、甘蔗运维杨海清。 15:13 高抢范文强汇报：科技路3#环网901、906，科技路1#环网901、902故障指示器翻牌。其他检查无异常。 10日15:15 联/配调孟凯凯令范文强:科技路1#环网10kV科技三环901负荷开关由运行转热备用，10日15:17操作成功（遥控失败） 15:17 高抢黄浚汇报：10kV西客站05-1303-12充电站柱上开关现场在热备用，开关无异常。 10日15:18 联/配调孟凯凯令黄浚:10kV西客站05-1303-12充电站柱上开关由热备用转冷备用，10日15:34操作成功 即通知用检聂翔 15:18甘蔗运维杨海清汇报：14:29建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸，故障相B相，故障电流83.37A，重合不成功，故障相BC相，故障电流83.03A。 10日15:19 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由热备用转运行，10日15:22执行失败 15:22 监控林丽汇报：建平变/10kV.马保线631开关瞬时电流速断动作跳闸。 10日15:41 联/配调孟凯凯令黄浚:学府南路1#环网10kV广贤路902开关由热备用转运行，10日15:43操作成功 15:50 高抢范文强汇报：科技路3#环网901开关故障指示器全亮，903、906开关接地故障指示器亮。 10日15:52 联/配调孟凯凯令范文强:科技路3#环网10kV马科901开关由运行转冷备用，10日15:52操作成功 10日15:53 联/配调孟凯凯令孟凯凯:科技路1#环网10kV科技三环901开关热备用转运行，10日15:53操作成功 15：54 监控林丽汇报：高岐变10kV蔗洲线611开关过流II段保护动作跳闸。 10日15:53 联/配调孟凯凯令范文强:科技路1#环网10kV科技三环901开关由运行转冷备用，10日15:55操作成功（遥控失败） 10日15:56 联/配调孟凯凯令林霞:福州.高岐变/10kV.蔗洲线611开关由热备用转运行，10日16:00操作成功 16:00 询问用检聂翔反馈：科技路3#环网903、904两家用户内部无异常。 10日16:01 联/配调孟凯凯令范文强:科技路3#环网10kV科技一环906开关由运行转冷备用， 10日16:02操作成功 10日16:03 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由热备用转运行，10日16:06操作成功 10日16:08 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由运行转热备用，10日16:11操作成功 10日16:12 联/配调孟凯凯令范文强:科技路3#环网10kV马科901开关由冷备用转运行，10日16:13操作成功 10日16:15 联/配调孟凯凯令杨海清:福州.建平变/10kV.马保线631开关由热备用转运行，10日16:16操作成功 16：16 监控林丽汇报：建平变10kV马保线631开关瞬时电流速断保护动作。 备投动作情况： 备投动作不成功：无 备投动作成功：荷塘名郡1#、2#、3#、4#、5#配电室、荷塘名苑1#、2#、3#、4#配电室 16：35 令黄浚：荷塘名郡2#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡2#配电室10kV一环911开关由热备用转运行16：36 16：37 令黄浚：荷塘名郡1#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡1#配电室10kV一环911开关由热备用转运行16：37 16：41 令黄浚：荷塘名郡3#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡3#配电室10kV一环911开关由热备用转运行16：41 16：47 令黄浚：荷塘名郡4#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡4#配电室10kV三环911开关由热备用转运行16：48 16：54 遥控：荷塘名郡5#配电室10kV母分90M开关由运行转热备用， 荷塘名郡5#配电室10kV三环911开关由热备用转运行16：48 17：07遥控：荷塘名苑1#配电室10kV母联900开关由运行转热备用， | 用户内部问题 | 建平变631马保线 | 建平变马保线631
7AEBA2071D3E46DE89172F628CCDE6B1421B | 站内变本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-10 | 2B245CD9-2042-4F82-ABC7-453B76450607 | 2023年02月10日12:16 阳光美地开闭所10kV中森线901开关跳闸。故障原因为：阳光美地开闭所10kV本区#1变绝缘击穿 | 12:59 龙文二班陈赫报：巡视确认阳光美地开闭所10kV中森线901开关跳闸，开关处热备用。阳光美地开闭所10kV本区#1变绝缘击穿，其余线路设备巡视无异常，申请将阳光美地开闭所10kV本区#1变903线路转检修后试送。 13:02 配调韩悠洋令龙文二班陈赫：1、阳光美地开闭所10kV本区#1变903线路由运行转检修，2、阳光美地开闭所10kV中森线901开关由热备用转运行——13:08操作完毕，试送成功。 13:09 龙文二班陈赫报：阳光美地开闭所10kV本区#1变低压侧负荷已转供。 2023年02月10日12:16 DMS研判：阳光美地开闭所10kV中森线901开关跳闸。即通知龙文二班朱俊强巡视阳光美地开闭所10kV中森线901开关及其后段线路设备，并告其运行方式。 | 故障原因为：阳光美地开闭所10kV本区#1变绝缘击穿 | 阳光美地开闭所10kV蓝田变中森线911线路阳光美地开闭所中森线901开关 | 蓝田变中森线911
13DKX-32591 | 杆塔倒断 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-10 | 8DDBF99C-1F7A-40F2-B77F-B9D56A07CEC0 | 10日10:3 许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关过流Ⅱ段保护跳闸，重合闸不成功，FA动作：溪西线#1杆高压开关由运行转热备、溪西线#15杆高压开关由运行转热备用、辽竹线#36杆高压开关由热备用转运行，许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关转运行跳闸，FA动作 ：垵辽Ⅱ回#21杆高压开关转热备用、垵辽Ⅱ回#1杆高压开关转热备用，棋盘厝线#2杆高压开关转运行。16:48 抢修完毕恢复送电。故障原因：车辆外破 | 10日10:30 同北抢修陈志强汇报10kV垵辽Ⅱ回#20杆被车撞断（闽C9XW97），即下令陈志强10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸由合闸转分闸，10:36 操作完毕 10:45 陈志强汇报10kV垵辽Ⅱ回#1至#19杆设备检查正常 10:50 下令梧侣周晓蓉许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关由热备用转运行，10:52 操作完毕 10:53 10kV垵辽Ⅱ回#1杆高压开关由热备用转运行（遥控），10:53 操作完毕 10:55 下令陈志强10kV垵辽Ⅱ回#21杆高压开关由热备用转冷备用，11:04操作完毕 11:07 10kV同新线#6杆高压开关由热备用转运行（遥控），11:08 操作完毕 11:10 10kV溪西线#15杆高压开关高压开关由热备用转合环运行（遥控），10kV辽竹线#36杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环） 11：15 10kV溪西线#1杆高压开关高压开关由热备用转合环运行（遥控），10kV棋盘厝线#2杆高压开关由运行转热备用（遥控、解环） 11:20 梧侣周晓蓉汇报许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关过流Ⅱ段保护跳闸，重合闸不成功，报AC相故障，电流分别为6697.76A、7755.84A,站内设备正常 10日11:34 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0068，工作负责人：于士建，工作内容：在10kV垵辽Ⅱ回#20杆至#21杆，进行更换导线；在10kV垵辽Ⅱ回#19杆至#20杆，进行电缆试验；在10kV垵辽Ⅱ回#20杆，进行更换水泥杆，安全措施：10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸，10kV垵辽Ⅱ回#21付杆高压刀闸。 10日 11:35抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0068,抢修负责人：于士建,抢修任务：1、10kV垵辽Ⅱ回#20杆至#21杆更换导线；2、10kV垵辽Ⅱ回#19杆至#20杆电缆试验；3、10kV垵辽Ⅱ回#20杆更换水泥杆,抢修安措:断开10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸，断开10kV垵辽Ⅱ回#21付杆高压刀闸 10日 16:20抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0068,抢修负责人：于士建,抢修任务：1、10kV垵辽Ⅱ回#20杆至#21杆更换导线；2、10kV垵辽Ⅱ回#19杆至#20杆电缆试验；3、10kV垵辽Ⅱ回#20杆更换水泥杆,抢修安措:断开10kV垵辽Ⅱ回#19杆高压刀闸，断开10kV垵辽Ⅱ回#21付杆高压刀闸 16:48 执行送电指令票NO：ZLP-XM-23020216毕 | 交通车辆破坏导致10kV垵辽Ⅱ回#20杆断杆 | 许垵变电站921线路 | 许垵变电站921
c30c8d04-f71d-42fb-a4e3-d3490f221fb0 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | D14B2789-2290-4567-9996-25EFFE4495E4 | 2023-02-09 21:15 古楼变10kV Ⅰ段母线C相不完全失地。故障原因为： 10kV古前线叶山支线#018-2杆圣云茶业配变（用户）高压刀闸铜铝鼻子断裂（原因待分析） | 21:15 调控员邱红汇报：21:15古楼变10kV Ⅰ段母线C相不完全失地，A相电压为7.84kV,B相电压为10.30kV,C相电压为2.94kV,零序电压为83.06V。即通知永兴供电所刘礼标。 21:16 确认10kV古前线所属电站机组已停机 9日21:18联/配调王维明【顺控】遥控操作_：10kV古前线#043杆ZY204开关由运行转热备用，于09日21:18控分成功 9日21:18联/配调王维明【顺控】遥控操作_：古楼变10kV古前线907开关由运行转热备用，于09日21:18控分成功，接地信号消失，并转告服务调度班（浦城）黄丽珍及永兴供电所刘礼标。 9日21:20联/配调王维明遥控操作_：10kV永兴线#133杆ZY303开关由热备用转运行，于9日21:20控合失败，并转告永兴供电所刘礼标。 09日22:54 联/配调王维明令永兴供电所刘礼标：10kV永兴线#133杆ZY303开关由热备用转运行，09日22:54操作成功 23:00 永兴供电所刘礼标汇报：10kV古前线#042杆前端线路巡视无异常，申请试送10kV古前线#042杆前端线路。 09日23:06 联/配调王维明令永兴供电所刘礼标：10kV古前线#042杆ZY203开关由运行转热备用，09日23:06操作成功 09日23:06 联/配调王维明遥控操作：古楼变10kV古前线907开关由热备用转运行，09日23:06操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）黄丽珍及永兴供电所刘礼标。 23:08 通知10kV古前线所属电站机组可以开机并网 2023-02-10 08：50 永兴供电所刘礼标汇报：巡线发现，10kV古前线叶山支线#018-2杆圣云茶业配变高压刀闸铜铝鼻子断裂，申请10kV古前线叶山支线#018-1杆G202刀闸转分闸，10kV古前线#042杆ZY203开关转运行。10kV古前线叶山支线#018-2杆圣云茶业配变高压刀闸为用户设备，由用户自行维护。 2023-02-10 08：55 令永兴供电所刘礼标：10kV古前线叶山支线#018-1杆G202刀闸由合闸转分闸，于08:57执行完毕。 2023-02-10 08：58 令永兴供电所刘礼标：10kV古前线#042杆ZY203开关由热备用转运行，于09:00执行完毕。正常。转告服务调度班（浦城）黄丽珍及永兴供电所刘礼标。 | 刀闸铜铝鼻子老旧断裂 | 古楼变10kV古前线907线路 | 古楼变10kV古前线907
SBID0000001ECEF310434B4D428AAA8B26EC937497 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-09 | 1DEFA351-1EF5-454E-813C-62C2BCE2651D | 2月9日19:38系统研判高崎变10kV高后线912开关过流Ⅱ段动作，重合成功。召测配变发现10kV高北线#1杆后端配变缺相，通知安兜抢修苏熙。故障原因：用户内部PT短路故障 | 09日20:05苏熙报：10kV高北线#1杆高压刀闸A相刀闸掉落，其余查无异常。 20:10遥控：高崎变10kV高后线912开关由运行转热备用，20:10操作毕 20:12下令苏熙：10kV高北线#1杆高压刀闸由分闸转合闸，20:22苏熙报10kV高北线#1杆高压刀闸A相无法合闸，即下令：10kV高北线#1杆高压刀闸由合闸转分闸，20:22操作毕。 20:23安兜吕莲花报：19:38高崎变10kV高后线912开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合成功。故障电流B相6097A，C相5744A，故障指示器C相动作，B相看不到，A相未动作。 20:25配电班孙再生报10kV高北线#1杆高压刀闸现场具备带电抢修作业条件，拟10日安排带电班抢修更换 20:29遥控高崎变10kV高后线912开关由热备用转运行，正常 20:43抢修苏熙报：10kV高北线#16支1杆跌落式熔断器AB相熔管掉落，B相熔丝断，通知湖里用检黄龙。 20:44下令苏熙：10kV高北线#16支1杆跌落式熔断器由合闸转分闸；20：55操作毕 21:00下令苏熙：10kV高北线#17杆高压开关由热备用转运行；21:06操作毕，送电正常 10日 13:18 许可抢修更换10kV高北线#1杆高压刀闸（XM-BB-PD-2023-0188) 15:24 10kV高北线#1杆恢复送电：ZLP-XM-23020217 21:48许可抢修 XM-BB-P1-2023-0215（10kV高北线#16支1杆下层至厦门市湖里区殿前街道高殿居民委员会10kV进线901柜,电缆故障查找及处理） 11日17:22 终结工作票XM-BB-P1-2023-0215（客户暂不修，未抢修，跌落熔丝未更换，先终结） |  | 高崎变电站912 , | 高崎变电站912
6932B3BFB4BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 站内变基础损坏 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-09 | E5B9AAF5-AE08-43FC-84E7-D3104BF41676 | 2月9日 16:30配维颜志伟报锦园#3环网柜10kV董任五变913开关过流后加速动作跳闸：故障原因：董任#6箱式变变压器本体老化 | 09日17:45颜志伟报董任#6箱式变有异响，要求停电检测 17:46蔡海滨报：锦园#3环网柜10kV董任五变913开关过流Ⅱ段保护动作，故障电流249A，故障指示器未动作，即下令蔡海滨1、锦园#3环网柜10kV董任五变913线路由热备用转冷备用，2、锦园#3环网柜10kV董任五变913由冷备用转检修，17：53操作毕 9日19:03 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0065，工作负责人：杨佳祥，工作内容：在10kV董任#6箱式变，进行箱变试验及故障处理，安全措施：锦园#3环网柜10kV董任五变913线路转检修。 09日 19:05抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：杨佳祥,抢修任务：1、10kV董任#6箱式变箱变试验及故障处理,抢修安措:锦园#3环网柜10kV董任五变913线路转检修 09日 23:57抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：杨佳祥,抢修任务：1、10kV董任#6箱式变箱变试验及故障处理,抢修安措:锦园#3环网柜10kV董任五变913线路转检修（董任#6箱式变变压器本体老化更换，容量型号不变） 0：06送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020186 | 锦园#3环网柜10kV董任五变913开关过流后加速动作跳闸：故障原因：董任#6箱式变变压器本体老化 | 锦园变电站912 , 锦园#3环网柜董任五变913高压开关 | 锦园变电站912
13DKX-56112 | 站内变本体烧毁 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-09 | 0B6183F0-A5F6-429A-8925-AA3A19B108E1 | 9日16:19 保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关跳闸。故障原因：保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府#11变故障 | 9日16:19 10kV保利和悦府3#配电室10kV和悦Ⅱ路921线路保利和悦府3#配电室901开关跳闸16时33分巡视人朱少斌接受通知，开始巡线。 9日17:00联/配调符冠鹏收到现场朱少斌汇报：现场查无异常，申请试送保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关 09日17:00 联/配调符冠鹏令朱少斌：10kV保利和悦府3#配电室901开关由热备用转运行，09日17:05操作后跳闸 09日17:06 联/配调符冠鹏收到现场朱少斌汇报：保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关由热备用转运行后10kV保利和悦府3#配电室912开关跳闸，现场紧急断开保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关。现配电室查无异常，申请试送保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府3#配电室I路线分线901开关 09日17:09 联/配调符冠鹏令朱少斌：10kV保利和悦府3#配电室901开关由热备用转运行，09日17:14操作成功 | 10kV保利和悦府3#配电室10kV保利和悦府#11变变压器室内冒烟故障，用户设备，由用户自行处理。 | 10kV保利和悦府3#配电室10kV和悦Ⅱ路921线路保利和悦府3#配电室901断路器 | 和悦Ⅱ路921线路
642BB3E65DDB4E2B8FF455963E53B355421B | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-09 | 609B2327-9A6D-47A3-B14D-301995B75616 | 09日15:11 10kV洪气线洪高IV路#026杆A相设备线夹断裂，10kV洪高IV路#026洪高D一开关跳闸，23:04抢修完毕，恢复送电正常。 | 09日15:11 联/配调王垒收到现场林进金汇报：10kV洪气线洪高IV路#026杆A相设备线夹断裂，10kV洪高IV路#026洪高D一开关跳闸，申请隔离故障 09日15:11 联/配调王垒令林进金:10kV洪高Ⅳ路#026洪高D一柱上开关由热备用转冷备用，09日15:14操作成功 9日15:11 收到14个配变上送停电事件；10kV洪高Ⅳ路#026洪高D一开关跳闸，即通知【阳下所林进金】巡视跳闸点10kV洪高Ⅳ路#026洪高D一开关，及其之后的设备。_15时19分巡视人林进金,陈铭珠 接受通知，开始巡线。_即通知林进金、陈铭珠 9日15:54 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0052，工作负责人：林波 ，工作内容：在10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆，进行更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）。，安全措施： 10kV洪宽三路环网 洪高四路913开关转检修 10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆 高气L开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆 洪高D二开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 高厝村村口配变转空载运行。 9日16:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0052，工作负责人：林波 ，工作内容：在10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆，进行更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）。，安全措施： 10kV洪宽三路环网 洪高四路913线路转检修 10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆 高气L开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆 洪高D二开关转冷备用 10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 高厝村村口配变转空载运行。 09日16:13 联/配调陈超令林进金:10kV洪高线#040高气L柱上开关由热备用转冷备用，09日16:32操作成功 09日16:13 联/配调陈超令林进金:10kV洪高Ⅳ路#037洪高D二柱上开关由运行转冷备用，09日16:32操作成功 09日16:13 联/配调陈超令林进金:10kV10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变由运行转空载运行，09日16:32操作成功 09日16:13 联/配调陈超令林进金:洪宽三路环网10kV洪高四路913线路由运行转检修，09日16:32操作成功 09日 16:32抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0052,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变转空载运行 09日16:52 联/配调王垒收到现场林进金汇报：10kV洪气线洪高IV路#026洪高D一开关是拨码开关，无法查看开关保护信号与定值 09日 17:38抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0052,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪气线洪高Ⅳ路#027杆更换刀闸，处理接线（接线掉落抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪气线洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪气线洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变转空载运行 9日20:13 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0053，工作负责人：林波 ，工作内容：在10kV洪高Ⅳ路#026-#027杆，进行更换开关（开关烧毁抢修）。，安全措施： 10kV洪宽三路环网 洪高四路913线路转检修 10kV洪高Ⅳ路#023A杆 高气L开关转冷备用 10kV洪高Ⅳ路#037杆 洪高D二开关转冷备用 10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 高厝村村口配变转空载运行。 09日 20:18抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0053,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪高Ⅳ路#026-#027杆更换开关（开关烧毁抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆高厝村村口配变转空载运行 09日 22:39抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0053,抢修负责人：林波,抢修任务：1、10kV洪高Ⅳ路#026-#027杆更换开关（开关烧毁抢修）,抢修安措:10kV洪宽三路环网洪高四路913线路转检修,断开10kV洪高Ⅳ路#023A杆高气L开关转冷备用，断开10kV洪高Ⅳ路#037杆洪高D二开关转冷备用，10kV洪高Ⅳ路高厝分线#001杆 | 10kV洪气线#026洪高D一开关本体故障 | 福州.溪头变10kV洪气线619线路洪高Ⅳ路#026洪高D一开关 | 10kV洪气线619线路
dbdd1a6b-665b-4e45-96b1-80d53f83c3a4 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-09 | BEA66561-4D63-4CE3-AAF5-68EFFCBF96B1 | 2月9日 14:45:27 DMS研判：姑田变10kV余门线617线路10kV余门线#189杆189G刀闸发生缺相；故障原因：10kV余门线#206杆瓷瓶断裂 | 2月9日 14:45:27 DMS研判：姑田变10kV余门线617线路10kV余门线#189杆189G刀闸发生缺相；故障通知巡视跳闸点10kV余门线#189杆189G刀闸及其之后的设备，重点关注10kV余门线#194至10kV余门线#209之间区域。已通知姑田供电所华荣志 9日15:00联/配调刘舒翌遥控操作_：10kV余门线#189杆189K开关由运行转热备用，于09日15:00控分成功 09日16:24姑田供电所罗英才报：10kV余门线#206杆瓷瓶断裂。16:28 联/配调沈在勤令罗英才：10kV余门线#189杆189K开关由热备用转冷备用，09日16:33操作成功 9日17:09 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1901268，工作负责人：杨峰 ，工作内容：10kV余门线#206杆至#207杆B相悬瓶炸裂断线抢修，安全措施：1、断开10kV余门线#189杆189K开关，2、断开10kV余门线#189杆189G刀闸。 09日17:14抢修许可：票号：SG-QX-LC-1901268，抢修负责人：杨峰，抢修任务：10kV余门线#206杆至#207杆B相悬瓶炸裂断线抢修，抢修安措：1、断开10kV余门线#189杆189K开关，2、断开10kV余门线#189杆189G刀闸。 09日18:31抢修终结：票号：SG-QX-LC-1901268，抢修负责人：杨峰，抢修任务：10kV余门线#206杆至#207杆B相悬瓶炸裂断线抢修，抢修安措：1、断开10kV余门线#189杆189K开关，2、断开10kV余门线#189杆189G刀闸。 送电票：LC-ZLP-202302063，09日18:32开始执行,18:45操作完毕 | 10kV余门线#206杆B杆大号侧悬瓶老旧，耐压绝缘水平较弱，遭雷击引起瓷瓶炸毁导致导线断线。 | 姑田变10kV余门线617线路余门线#189杆189G刀闸 | 姑田变10kV余门线617线路
13DKX-28683 | 柱上开关端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-09 | 0B368CA9-E89F-4215-BF1C-F52D501B9257 | 9日13:8时万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关跳闸 故障原因为：10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢树技造成相间短路 | 9日13:10时MDS系统研判山南变10kV万安Ⅰ回928开关跳闸。即通知赤土所林旺兴并告知：山南变10kV万安Ⅰ回928开关未跳闸，查看DMS系统图应为万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关跳闸，要求组织人员到现场查看确认，并通知远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关及其之后的设备。13时19分巡视人林旺兴接受通知，开始巡线。 09日13:30 联/配调黄汉杰收到现场林旺兴汇报：经现场查看确认万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关在分闸位置；保护动作：保护无查看 09日14:23 联/配调黄汉杰收到现场林旺兴汇报：经巡线发现10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢树技造成相间短路，申请10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaI05开关转冷备用；申请万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关转运行，并报：10kV安洋Ⅰ线及其他支线巡线查无异常，巡线人员已撤离，具备送电条件。 09日14:24 联/配调黄汉杰令林旺兴：10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaⅠ05开关由运行转冷备用，09日14:25操作成功 09日14:26 联/配调黄汉杰令林旺兴：万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关由热备用转运行，09日14:28操作成功，运行正常 09日14:52 联/配调黄汉杰收到现场林旺兴汇报：10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢现已清除，巡线人员已撤离，申请10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaI05开关转运行 09日14:52 联/配调黄汉杰令林旺兴：10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaⅠ05开关由冷备用转热备用，09日14:56操作成功 9日14:58联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV安洋Ⅰ线（右）#3杆B-SaⅠ05开关由热备用转运行，于09日14:58控合成功，运行正常 | 10kV安洋Ⅰ线#3杆B-SaI05开关上端鸟巢树技造成相间短路 | 山南变万安#1开闭所10kV安洋Ⅰ线914开关 | 山南变万安Ⅰ回928
13DKX-43088 | 支柱绝缘子短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-09 | 3DF32710-E756-4550-8BD9-429AACB7F61E | 9日12:49 稀土园变电站稀土园变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.15,B相电压为2.41,C相电压为10.08,零序电压为14.27,)。故障原因为： 10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿 | 9日12:49 稀土园变电站失地(稀土园变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.15,B相电压为2.41,C相电压为10.08,零序电压为14.27,)。即通知抢修班组 9日12:59联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#164杆#164K2开关由运行转热备用，于09日12:59控分成功 9日12:59联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#322杆#322K开关由热备用转运行，于09日12:59控合成功 9日12:59联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#120杆#120K开关由运行转热备用，于09日12:59控分成功接地信号消失 9日13:1 稀土园变电站失地(稀土园变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.15,B相电压为2.41,C相电压为10.08,零序电压为14.27,)。即通知抢修班组巡视10kV刘源线#120杆#120K开关至#164K2之间的设备。13时03分巡视人胡晓波、蔡福水生接受通知，开始巡线。 09日13:38 联/配调李文涛收到现场胡晓波汇报：现场确认跳闸开关为：10kV刘源线#120杆#120K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV凹背直线#02 09日13:38 联/配调李文涛收到现场胡晓波汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV凹背支线0+2杆#0+2G刀闸； 故障原因：雷害；故障现象：10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿； 故障点：10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿 09日13:39 联/配调李文涛令胡晓波：10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸由合闸转分闸，09日13:42操作成功 9日13:44联/配调李文涛遥控操作_：10kV刘源线#120杆#120K开关由热备用转运行，于09日13:44控合成功 9日13:44联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#164杆#164K2开关由热备用转运行，于09日13:44控合成功 9日13:44联/配调李文涛【顺控】遥控操作_：10kV刘源线#322杆#322K开关由运行转热备用，于09日13:44控分成功 9日14:00 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0003，工作负责人：胡晓波，工作内容：在10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿，进行故障抢修，安全措施：10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸。 9日14:06 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0003，工作负责人：胡晓波，工作内容：在10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿，进行故障抢修，安全措施：10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸。 09日 14:07抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0003,抢修负责人：胡晓波,抢修任务：1、10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿故障抢修,抢修安措:断开10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，断开10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，断开10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，断开10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸 09日 14:50抢修终结票号：LY-CT-PQ-2023-0003,抢修负责人：胡晓波,抢修任务：1、10kV凹背支线#13杆中相悬瓶击穿故障抢修,抢修安措:断开10kV车僚#4变支线01杆车僚#4变低压刀闸，断开10kV车僚#2变支线#02杆车僚#2变低压刀闸，断开10kV凹背支线40杆和尚坑变低压刀闸，断开10kV凹背支线#0+2杆#0+2G刀闸 送电票：CT-ZLP-202302027，09日14:51开始执行，09日15时07分执行完毕。 | 悬瓶厂家为萍乡，系产品质量问题，雨中悬瓶击穿 | 稀土园变10kV稀蔡Ⅰ线993线路刘源线#120杆#120K开关 | 稀土园变10kV稀蔡Ⅰ线993线路
6AA0B9BECBCF1176E0437F00000111760000 | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | 7E8DCE13-A927-4E7F-9782-5A41FAB2C0D2 | 9日12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸.故障原因：10kV渡桥线#01刀闸引流线断线，抢修完毕后于17：45恢复供电 | 9日12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸； 巡视跳闸点漳港变10kV渡桥线912开关，及其之后的设备，重点关注渡桥线#01渡桥一开关后面区域，渡桥线#55渡西开关前面区域，_12时42分巡视人池国炎,李长江 接受通知，开始巡线。_即通知漳港供电所池国炎、李长江,金峰运维站蒋菲; 13:13金峰运维站许泉：12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸，故障相ABC，故障电流103.81A，现开关在热备用，设备无异常 13：49漳港供电所余超：10kV渡桥线#01刀闸引流线断线，其余线路巡视无异常，具备送电条件 09日13:52 联/配调黄剑东令李长江:10kV渡桥线#09刀闸由合闸转分闸，09日13:56操作成功 9日13:58联/配调黄剑东遥控操作_：10kV渡桥线#55渡西开关由热备用转运行于09日13:58控合成功 9日14:13 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0023，工作负责人：柯华俤 ，工作内容：在10kV渡桥线#01，进行A相刀闸下引流线断线更换抢修、刀闸更换。，安全措施： 漳港变 10kV金港线924线路转冷备用 漳港变 10kV渡桥线912线路转冷备用 10kV渡桥线#09 刀闸 金港实业一 向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸 峡漳路路灯一 向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸 10kV渡桥线#04 刀闸。 9日14:29联/配调黄剑东遥控操作_：漳港变10kV金港线924开关由运行转热备用于09日14:29控分成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:确认金港实业一向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸在断开位置，09日14:49操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:确认峡漳路路灯一向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸在断开位置，09日14:50操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:查：10kV渡桥线#09刀闸在断开位置，09日14:50操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令李长江:10kV渡桥线#04刀闸由合闸转分闸，09日14:50操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令郑崇桓:漳港变10kV渡桥线912线路由热备用转冷备用，09日15:02操作成功 09日14:29 联/配调黄剑东令郑崇桓:漳港变10kV金港线924线路由热备用转冷备用，09日15:02操作成功 09日 15:04抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0023,抢修负责人：柯华俤,抢修任务：1、10kV渡桥线#01A相刀闸下引流线断线更换抢修、刀闸更换,抢修安措:漳港变10kV金港线924线路转冷备用，漳港变10kV渡桥线912线路转冷备用,断开10kV渡桥线#09刀闸，断开金港实业一向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸，断开峡漳路路灯一向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸，断开10kV渡桥线#04刀闸 09日 17:07抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0023,抢修负责人：柯华俤,抢修任务：1、10kV渡桥线#01A相刀闸下引流线断线更换抢修、刀闸更换,抢修安措:漳港变10kV金港线924线路转冷备用，漳港变10kV渡桥线912线路转冷备用,断开10kV渡桥线#09刀闸，断开金港实业一向10kV金港线924线路侧用户内部10kV进线开关及刀闸，断开峡漳路路灯一向10kV渡桥线#04侧用户内部0.4kV开关及刀闸，断开10kV渡桥线#04刀闸 送电指令票详见指令票NO：长乐2023020107 送电成功，结束流程 | 9日12:38 漳港变10kV渡桥线912开关跳闸，过流Ⅰ段动作，大电流闭锁重合闸.故障原因：10kV渡桥线#01刀闸引流线断线，抢修完毕后于17：45恢复供电。属于运维不当责任原因不清的故障。 | 漳港变10kV渡桥线912开关 | 10kV渡桥线912
a56c6dfe-278d-4086-88d8-41f810b99a58 | 变压器本体烧毁 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-09 | 89ED8FF3-64FA-45AE-A4A2-62C230C3827A | 2023年02月09日 11:17 10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变紧急停电，故障原因：10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁 | 09日11:18 徐墩供电所谢备生汇报：10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变B相跌落式熔断器熔断，申请将该配变转热备用处理 09日11:23 联/配调曹浩楠令谢备生：10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变由运行转热备用，09日11:24操作成功，即通知建瓯远程站严雯 11:30 徐墩供电所谢备生汇报：现场检查10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变有烧灼痕迹需抢修更换 9日13:33 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0006，工作负责人：黄河岳，工作内容：在10kV瑶坪线际头支线#59-3杆，进行徐墩际头配变烧毁更换（S9-30更换S9-50），安全措施：10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸，10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变跌落式熔断器，低压刀闸，10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸。（并通知异动单24小时内提交调度台） 09日14:05 联/配调杨东令谢备生：10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变由运 行转热备用，09日14:06操作成功 09日14:07 联/配调杨东令谢备生：10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸由合闸转分闸，09日14:14操作成功 09日 14:15抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0006,抢修负责人：黄河岳,抢修任务：1、10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁更换（S9-30更换S9-50）,抢修安措:断开10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变跌落式熔断器，低压刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸 09日 16:06抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0006,抢修负责人：黄河岳,抢修任务：1、10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁更换（S9-30更换S9-50）,抢修安措:断开10kV瑶坪线际头支线#51杆G1195刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变跌落式熔断器，低压刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸 送电票：NPSJ23020029，09日16:07开始执行，09日16时55分执行完毕。 | 10kV瑶坪线际头支线#59-3杆徐墩际头配变烧毁 | 10kV瑶坪线际头支线#59-3杆 | 徐墩变10kV瑶坪线911
42c57800-9f8e-4d1a-920b-ae6207e70686 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | 58361C7C-8CEE-413A-BC6F-6486EBA8894C | 2023年02月09日10：50监控汇报：新港变10kVII段母线电压异常（0.2，10.2，10），选线645（正确），10：58新港变645失地拉停。故障原因：1#灯变（德镜弄环网902）.隔离用户后，馈线于13：09送电正常。用户故障处理后10:日00:12用户送电正常 | 2023年02月09日10：50监控汇报：新港变10kVII段母线电压异常（0.2，10.2，10），选线645.即通知指挥长准备试拉，通知南门运维陈云，通知台抢陈彬。 9日10:50 DMS弹窗，福州.新港变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.24,C相电压为10.09,零序电压为100.88,)失地选线为福州.新港变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.达江线645线路接地(软报文),即通知连宇阳、陈繁、魏志刚、陈彬、魏志刚、林小俤 09 日10：55查看DMS，新港变645联络开关安远街环网901开关无法遥控，双电源用户在对侧用电。 10：56令南门运维陈云：新港变/10kV.达江线645开关由运行转热备用10：58母线电压恢复正常。 南方配电站无法遥控，达江路环网901开关遥控失败，南星商城环网、德镜弄环网离线无法遥控， 09日11:00 联/配调肖丹令肖丹:华联配电站10kV达江921开关由运行转热备用，09日11:00操作成功 09日11:00 联/配调肖丹令陈云:福州.新港变/10kV.达江线645开关由热备用转运行，09日11:02操作成功，电压正常。即通知台抢陈繁 12：00台抢魏志刚汇报：南星商城环网、德镜弄环网巡视无异常，无信号。 12：02台抢陈繁汇报：华联配电站911、921有翻牌，其他无异常，怀疑911电缆故障。 09日12:04 联/配调蔡景伟令陈繁:华联配电站10kV南星911开关由运行转冷备用，09日12:05操作成功 09日12:06 联/配调蔡景伟令蔡景伟:华联配电站10kV永恒921开关由热备用转运行，09日12:07操作成功 09日12:09 联/配调蔡景伟令魏志刚:南星商城环网10kV华联901开关由运行转热备用，09日12:18执行失败，魏志刚汇报901开关机构卡涩，已联系维护班处理。 09日12:18 联/配调蔡景伟令魏志刚:南星商城环网10kV德镜902开关由运行转冷备用，09日12:22操作成功 09日12:35 联/配调蔡景伟令陈彬:安远街环网10kV德镜弄901开关由热备用转运行，09日12:35操作成功，转运行后对侧台中变611出现失地，即令其：安远街环网10kV德镜弄901开关由运行转热备用12：36失地消失，即通知台抢陈彬。 12：43台抢陈彬汇报：德镜弄环网全站巡视无任何信号。 09日12:44 联/配调蔡景伟令陈繁:华联配电站10kV南星911开关由冷备用转运行，09日12:47操作成功，正常 09日12:48 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV南星905三工位开关由运行转热备用，09日12:50操作成功 09日12:52 联/配调蔡景伟令魏志刚:南星商城环网10kV德镜902开关由冷备用转运行，09日12:55操作成功，正常 09日12:58 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯变902开关由运行转冷备用，09日13:00操作成功 09日12:58 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯箱904开关由运行转冷备用，09日13:00操作成功 09日13:02 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV南星905开关由热备用转运行，09日13:03操作成功，正常 09日13:05 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯变902开关由冷备用转运行，09日13:06操作成功，失地出现，即令其：德镜弄环网10kV灯变902开关由运行转冷备用13：07即通知用监金飞峰 09日13:08 联/配调蔡景伟令陈彬:德镜弄环网10kV灯箱904开关由冷备用转运行，09日13:09操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年2月9日23:43 金飞峰：1#灯变验收合格并具备送电条件（德镜弄环网902）。故障原因：用户内部电缆短路。 10日00:08 令台抢陈彬：德镜弄环网10kV灯变902开关由冷备用转运行00:12运行正常，即通知用检金飞峰 2023年02月10日00:181#灯变（德镜弄环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230209002 | 德镜弄环网902江滨西大道1#灯变用户专变故障 | 新港变645达江线路 | 新港变645达江线
3df7359a-39ff-49aa-be4b-8b8295f53200 | 用户设备无分界设备 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-09 | F8B7ED8C-CD82-43FB-9CFC-1AB30E0889A5 | 9日10:1 10kV城郊支线#04杆Z-0163开关跳闸，故障原因为：小鸟触碰到10kV城郊支线#14A杆小溪镇旧县塑料袋厂专变引起开关跳闸。 | 9日10:1 DMS系统研判：10kV城郊支线#04杆Z-0163开关跳闸，即通知小溪所周文明巡视跳闸点10kV城郊支线#04杆Z-0163开关及其之后的设备。11时04分巡视人陈修明、林振闽、黄能贱接受通知，开始巡线。 09日11:04 联/配调苏小彬收到现场林振闽汇报：现场确认跳闸开关为：10kV城郊支线#04杆Z-0163开关；故障备注：小鸟触碰到10kV城郊支线#14A杆小溪镇旧县塑料袋厂专变引起开关跳闸，现已经清除完毕，无其他异常，申请恢复供电 09日11:05 联/配调苏小彬令林振闽：10kV城郊支线#04杆Z-0163开关由热备用转运行，09日11:07操作成功，正常 | 小鸟触碰到10kV城郊支线#14A杆小溪镇旧县塑料袋厂专变引起开关跳闸。 | 小溪变10kV城郊支线#04杆Z-0163开关 | 小溪变城东线905
5602D00A449F4D0690A04407D88C8BCF421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | BF98DC42-BB38-4A3F-8699-1375BB85995B | 2023年02月09日07:40 曾坑变10kV荣誉线913开关过流Ⅰ段动作跳闸；曾坑变电站.10kV.荣誉线间隔.913开关曾坑变电站.10kV.荣誉线.913.保护动作或开关偷跳；荣誉线分段911开关911开关C相过流信号；曾坑变电站.10kV.荣誉线间隔.913开关曾坑变电站.10kV.荣誉线.913NSR612RF.过流Ⅰ段动作；德辉酒店支路912负荷开关912开关A相过流信号；荣誉线分段911开关911开关A相过流信号；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 09日07:42 IES700系统报曾坑变10kV荣誉线913开关过流Ⅰ段动作，开关跳闸，DMS报10kV荣誉线#1环网柜荣誉线分段911开关A、C相，10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关A相有过流信号，即通知配电抢修班林光正，远程站陈晓薇，08时07分巡视人配电抢修班林炯胜接受通知，开始巡线。 09日08:09 联/配调章时铭令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关由运行转热备用，09日08:10操作成功 09日08:10 山兜运维站张锦锋汇报吴为森：07：39:33 曾坑变10kV荣誉线913开关过流Ⅰ段动作，开关跳闸，动作相ABC相，动作电流9471.6A，重合闸未投，现场一二次设备检查无异常 09日08:12联/配调章时铭遥控操作_：曾坑变10kV荣誉线913开关由热备用转运行，于09日08:12控合成功,运行正常 09日08:21 配电抢修班林炯胜汇报吴为森：10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#2变支路912开关击穿， 现10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#2变支路912开关、皇朝大酒店#1#2变配电室主进901开关均在 冷备用状态，皇朝大酒店#2变计量9027刀闸在分闸状态，配电室直流屏无电，无法查看保护动作情况，现场其余设备检查无异常 09日08:25 联/配调章时铭令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关由热备用转运行，09日08:26操作成功，运行正常 08:35 配电抢修班林炯胜汇报章时铭：10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室912开关已隔离，用户申请试送该配电室901开关 08:35 章时铭许可皇朝大酒店#1#2变配电室电工张锐：10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#1#2配电室主进901开关由冷备用转运行 08:48 皇朝大酒店#1#2变配电室电工张锐汇报张清波：操作10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#1#2变配电室主进901开关由冷备用转运行时发现变压器有异常放电声，现已将该开关恢复至冷备用状态。 09:02 林炯胜汇报张清波：客户要对10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室进行检修，现10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2变配电室皇朝大酒店#1#2变配电室备进902开关在冷备用状态，申请将配电室两侧的主、备进线路转检修。 9日09:09联/配调张清波遥控操作_：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912负荷开关由运行转热备用，于09日09:09控分成功 9日09:09联/配调张清波遥控操作_：10kV妇幼线#5环网柜皇朝支路952负荷开关由运行转热备用，于09日09:09控分成功 09日09:13 联/配调张清波令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路 912负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，09日09:13操作成功 09日09:14 联/配调张清波令林炯胜：10kV荣誉线#1环网柜德辉酒店支路912线路由热备用转检修，09日09:17操作成功 09日09:27 联/配调张清波令林炯胜：10kV妇幼线#5环网柜皇朝支路952负荷开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置，09日09:27操作成功 09日09:28 联/配调张清波令林炯胜：10kV妇幼线#5环网柜皇朝支路952线路由热备用转检修，09日09:28操作成功 | 10kV荣誉线皇朝大酒店#1#2配电室901开关烧坏。 | 曾坑变10kV荣誉线913线路 | 曾坑变10kV荣誉线913
13DKX-43668 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | 35AA161E-A287-4CCA-87B8-D22BCE229DB7 | 2023年2月9日05:20 义序变10kV中亭线914线路 I段母线失地（9.2 1.4 10.7 ）， 故障原因：1、黄英玻璃店（10kV义序5.191.30甲）用户内部故障。隔离故障用户后于14:22全线送电正常，故障用户转用监处理。处理后于2023年2月14日17:31送电正常 2、10kV义序5.191.30甲刀闸脱座。2023年2月12日10:05 更换刀闸正常（在断开） （原断点：10kV叶厦路5-122-10、南台大道5#环网902） | 2023年2月9日05:20 Dms弹窗：义序变10kV I段母线失地（9.2 1.4 10.7 ）。 05：55 监控林志艳：失地选线义序变914。 06：10 D2000系统提示义序变914馈线义序路5.104.3甲义序.2柱上开关有上送接地信号 9日06:28联/配调陈石桢遥控操作_：义序路5.104.3甲义序.2柱上开关由运行转热备用于09日06:28控分成功接地信号存在 09日06:31 联/配调陈石桢令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，09日06:35操作成功，失地消失，即通知仓抢吴炎俤进行巡线 06：42 遥控10kV畔田村5-122-26畔田村-3柱上开关不成功（系统返回超时） 06：44 遥控南台大道东6#环网901开关不成功（系统返回超时） 06：47 遥控10kV郭宅5-120-1郭宅-4柱上开关不成功（系统返回超时），以上所有遥控不成功开关均已挂缺陷牌 9日5:19 福州.义序变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.47,B相电压为4.07,C相电压为8.42,零序电压为45.12,)失地选线为福州.义序变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.备用线(4)914接地告警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.义序变/10kV.中亭线914开关，及其之后的设备。 09日06:50 联/配调谢晶令谢晶:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由运行转热备用，09日06:52操作成功 09日06:53 联/配调谢晶令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，09日06:55操作成功，电压正常，即通知仓抢吴炎俤 07：09 仓抢吴炎俤汇报到达10kV畔田村5-122-19，且全线巡视无异常 09日07:09 联/配调谢晶令吴炎俤:畔田村5.122.19畔田.1柱上开关由运行转热备用，09日07:13操作成功 09日07:15 联/配调谢晶令谢晶:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由热备用转运行，09日07:17操作成功，失地出现 09日07:18 联/配调谢晶令谢晶:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由运行转热备用，09日07:19操作成功，失地消失 07：20 遥控10kV叶厦路5-122-10叶厦路-3柱上开关转电不成功（返回结果超时），通知仓抢吴炎俤现场操作 09日07:28 联/配调谢晶令吴炎俤:叶厦路5.122.10叶厦路.3柱上开关由热备用转运行，09日07:30操作成功，电压正常，令其继续巡视 09日08:45 仓抢吴炎俤：线路巡视无异常，申请分段试送 08:45 联/配调谢熙承令潘鸿峰:10kV畔田村5.122.26乙刀闸由合闸转分闸，09日08:46操作成功 09日08:49 联/配调谢熙承令吴炎俤:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由热备用转运行，09日09:00操作成功，电压正常 08:49 仓抢吴炎俤汇报：畔田村5.122.26~26乙之间线路巡线正常，可以试送 09日09:14 联/配调谢熙承令潘洪峰:畔田村5.122.26畔田.3柱上开关由运行转热备用，09日09:14操作成功 09日09:15 联/配调谢熙承令吴炎俤:10kV畔田村5.122.26乙刀闸由分闸转合闸，09日09:17操作成功，电压正常 09日08:49 联/配调谢熙承令吴炎俤:南台大道东6#环网10kV南台西六902开关由热备用转运行，09日09:00操作成功 09日09:14 联/配调谢熙承令潘洪峰:畔田村5.122.26畔田.3柱上开关由运行转热备用，09日09:14操作成功 09：17 仓抢何思炳汇报：现场用户过多，且用户分界多为刀闸，路况复杂，用户多数不在现场，难以逐家试拉，申请遥控掉可遥开关后，全线试送进行失地判断 09日09:19 联/配调谢熙承令谢熙承:遥控10kV畔田村5.122.22柱上开关由运行转热备用，09日09:20操作成功 09日09:19 联/配调谢熙承令谢熙承:遥控10kV义序路5.104.2支4柱上开关由运行转热备用，09日09:20操作成功 09日09:20 联/配调谢熙承令潘鸿峰:10kV畔田村5.122.26畔田.3柱上开关由热备用转运行，09日09:23操作成功，失地仍在 09:33 召唤用户配变无数据，开始逐家试拉，南台大道西6#环网、南台大道东6#环网全站离线，10kV畔田村5.122.26畔田.3柱上开关遥控失败，潘鸿峰汇报现场路况复杂，等待其到现场 09:50 仓抢林伟汇报：巡视塑料制品厂用户异常，申请隔离 09:50 令仓抢林伟：查塑料制品厂已断开向10kV畔田村5.122.25乙用户内部10kV电源进线开关10:12 09：50 令仓抢林伟：10kV畔田村5.122.25 |  | 义序变914中亭线路 | 义序变914中亭线
22818cac-e3ab-4aeb-a97f-d963df9cf5c9 | 无间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | 7F285CDB-94DF-4DF1-BE0A-A118F5571A33 | 2023年02月09日05:19 房道变10kVⅠ段母线A相完全失地，故障原因：10kV房西线#000杆A相避雷器被击穿 | 05:20 联调监控郑梦薇汇报：05:19 房道变10kVⅠ段母线A相完全失地，A相电压为0.18kV,B相电压为10.22kV,C相电压为10.26kV,零序电压为100.87V。 05:23 查看DMS系统：三遥开关零序电流无明显突变 05:25 通知古仑发电站陈祖鑫：电站机组停机 05:40 古仑发电站陈祖鑫汇报：机组已停机 9日05:41联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房古线905开关由运行转热备用，于09日05:41控分成功接地信号存在 9日05:42联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房古线905开关由热备用转运行，于09日05:42控合成功 05:43 通知古仑发电站陈祖鑫：机组可以开机 9日05:46联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV房靛线#069杆KY217开关由运行转热备用，于09日05:46控分成功，失地信号未消失 9日05:47联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV房靛线#034杆KY128开关由运行转热备用，于09日05:47控分成功，失地信号未消失 9日05:48联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：10kV房靛线#032杆KY109开关由运行转热备用，于09日05:48控分成功，失地信号未消失 9日05:49联/配调陈宜晶【顺控】遥控操作_：南平.房道变/10kV.房靛线907开关由运行转热备用，于09日05:49控分成功，失地信号未消失 9日05:50联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房靛线907开关由热备用转运行，于09日05:50控合成功 9日05:51联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房靛线#032杆KY109开关由热备用转运行，于09日05:51控合成功 9日05:51联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房靛线#034杆KY128开关由热备用转运行，于09日05:51控合成功 9日05:52联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房靛线#069杆KY217开关由热备用转运行，于09日05:52控合成功 9日05:56联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房垅线901开关由运行转热备用，于09日05:56控分成功接地信号存在 9日05:59联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房垅线901开关由热备用转运行，于09日05:59控合成功 9日06:01联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房西线915开关由运行转热备用，于09日06:01控分成功接地信号消失 9日06:03联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV房西线#045杆KY931开关由运行转热备用，于09日06:03控分成功 9日06:03联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房西线915开关由热备用转运行，于09日06:03控合成功，房道变10kVⅠ段母线A相完全失地 9日06:06联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.房道变/10kV.房西线915开关由运行转热备用，于09日06:06控分成功，失地信号消失，即通知房道所邓任超，建瓯远程站叶李汉 06:08 通知徐墩所黄忠华：因10kV瑶坪线磊溪支线#058-8杆KY11070开关终端离线，前往现场操作 09日06:43 联/配调陈宜晶令徐墩所黄忠华：10kV瑶坪线磊溪支线#058-8杆KY11070开关由热备用转运行，09日06:44操作成功，即通知建瓯远程站叶李汉、房道所邓任超 09日08:11 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#020-1A杆锦溪配变由运行转热备用，09日08:12操作成功 09日08:21 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#028杆K903开关由运行转热备用，09日08:22操作成功。其告：10kV房西线#00杆至#028杆之间线路巡视未发现异常，线路无巡视人员，具备送电条件 09日08:22 联/配调陈宜晶令李杰：南平.房道变/10kV.房西线915开关由热备用转运行，09日08:23操作成功。房道变10kVⅠ段母线A相完全失地 09日08:23 联/配调陈宜晶令李杰：南平.房道变/10kV.房西线915开关由运行转热备用，09日08:25操作成功。失地信号消失。即通知房道所邓任超 08:36 房道所邓任超申请：10kV房西线#028杆K903开关转运行，10kV房西线#020-1A杆锦溪配变转运行 09日08:38 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#028杆K903开关由热备用转运行，09日08:40操作成功 09日08:41 联/配调陈宜晶令房道所邓任超：10kV房西线#020-1A杆锦溪配变由热备用转运行，09日08:50操作成功 08:57 房道所邓任超汇报：10kV房西线#000杆A相避雷器被击穿，申请：10kV房西线#006 | 10kV房西线#000杆A相避雷器被击穿 | 10kV房西线 | 房道变10kV房西线915
13DKX-34366 | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-09 | 6568C7FD-5CDF-483E-852F-28C0D41B72EE | 9日5:41 10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关跳闸 故障原因为：10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#27杆鸟巢 | 9日5:46 DMS研判：10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关跳闸、 即通知石榴供电所张裕贤、远程以上情况、巡视跳闸点10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关及其之后的设备。06时11分巡视人陈卫民、吴志勇、林海平接受通知，开始巡线。 09日07:14 联/配调黄辉明收到现场陈卫民汇报：现场确认10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关跳闸：经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件 9日07:15联/配调黄辉明遥控操作_：10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关由热备用转运行，于09日07:15控合成功、运行正常、同时通知石榴供电所陈卫民 9日15：04石榴所陈志辉报：经巡线发现 10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#27杆鸟巢，现已清除 | 新筑鸟巢树枝碰到10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#27杆线夹上 | 石榴变10kV石林Ⅰ回龟仔山支线#1杆B-SlⅠ05开关 | 石榴变石林Ⅰ回914
13DKX-32767 | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-09 | BD9ED945-CF16-4D50-BBE6-6FD52436B033 | 2023年02月09日04:33 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：赤岸大道#2环网柜10kV赤来线903开关跳闸，故障原因为：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障 | 09日04:35 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东方伟业居民住宅开闭所山河路东线进线902开关及其之后的设备，巡视人黄国和接受通知，开始巡线。 09日07:20 联/配调郑炯收到现场黄国和汇报：现场确认跳闸开关为：东方伟业居民住宅开闭所10kV山河路东线进线902开关故障原因：电缆故障；故障现象：电缆类电缆本体放电击穿；故障点：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障 09日06:38城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障；申请隔离 09日06:38 联/配调郑皓航令黄国和：未来广场环网柜10kV未景线903开关由运行转热备用，09日06:57操作成功 09日06:38 联/配调郑皓航令黄国和：帝景双电源切换柜10kV未景线901开关由运行转热备用，09日06:57操作成功 09日06:38 联/配调郑皓航令黄国和：帝景双电源切换柜10kV长景线902开关由热备用转运行，09日06:57操作成功（帝景双电源切换柜转由小沙变10kV山河路东线供电） 09日06:58城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆故障已隔离；申请试送 09日06:58 联/配调郑皓航令黄国和：赤岸大道#2环网柜10kV赤来线903开关由热备用转运行，09日07:18操作成功，全线恢复送电 9日10:27 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0012，工作负责人：黄应碧，工作内容：在未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔，进行电缆故障、紧急抢修电路故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作，安全措施：未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修。 9日10:31 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0012，工作负责人：黄应碧，工作内容：在未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔，进行电缆故障、紧急抢修电缆故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作，安全措施：未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修。 09日 11:06抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0012,抢修负责人：黄应碧,抢修任务：1、未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔电缆故障、紧急抢修电缆故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作,抢修安措:未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修 09日 17:53抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0012,抢修负责人：黄应碧,抢修任务：1、未来广场环网柜10kV未景线903间隔至帝景双电源切换柜10kV未景线901间隔电缆故障、紧急抢修电缆故障点查找处理、电缆试验、电缆头制作,抢修安措:未来广场环网柜10kV未景线903线路转检修，帝景双电源切换柜10kV未景线901线路转检修 送电票：NDAX23020066，09日17:54开始执行，09日18时32分执行完毕。 | 110kV赤岸变10kVⅡ段母线C相完全失地故障（10kV赤长I回925线路古岭下分线瓷瓶破裂失地）、母线相电压升高，10kV赤岸大道II回922线路未来广场环网柜10kV未景线903开关至帝景双电源切换柜10kV未景线901开关电缆中间接头爆裂。 | 东方伟业居民住宅开闭所10kV赤岸大道Ⅱ回922线路东方伟业居民住宅开闭所山河路东线进线902开关 | 10kV赤岸大道Ⅱ回922线路
13DKX-46229 | 针式绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-09 | D487C942-F7BF-4789-B6A1-CB2A26037074 | 2023年2月9日04:18 赤岸变10kVⅡ段母线C相完全失地，选线结果正确。故障原因为：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂 | 09日04:22联/配调郑皓航【顺控】遥控操作_：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关由运行转热备用，于09日04:22控分成功，失地现象消失 09日04:32 赤岸变10kVⅡ段母线C相完全失地(赤岸变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.98,B相电压为10.33,C相电压为1.42,零序电压为9.09,)。即通知抢修班组巡视10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关及其之后的设备。巡视人黄国和接受通知，开始巡线。 09日05:48 联/配调郑皓航收到现场黄国和汇报：现场确认跳闸开关为：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关；故障原因：雷害；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂 09日05:27 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂，申请隔离故障点 09日05:27 联/配调郑皓航令黄国和：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#001杆G001刀闸由合闸转分闸，09日05:41操作成功 09日05:41 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂，故障点已隔离，申请试送 09日05:41 联/配调郑皓航令郑炯：10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关由热备用转运行，09日05:42操作成功 9日06:56 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0011，工作负责人：林成忠，工作内容：在10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆，进行瓷瓶破裂，紧急抢修更换，安全措施：10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸。 09日07:09 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0011，工作负责人：林成忠，工作内容：在10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆，进行瓷瓶破裂，紧急抢修更换，安全措施：10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸。 09日07:37 抢修安措布置详见指令票NDAX23020063 09日 08:04抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0011,抢修负责人：林成忠,抢修任务：1、10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆瓷瓶破裂，紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸 09日 08:45抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0011,抢修负责人：林成忠,抢修任务：1、10kV赤长I回古岭下分线#003杆至#003甲杆瓷瓶破裂，紧急抢修更换,抢修安措:断开10kV赤长I回古岭下分线#001杆G001刀闸 送电票：NDAX23020064，09日08:45开始执行，09日09时13分执行完毕，全线恢复送电 | 10kV赤长Ⅰ回古岭下分线#003杆瓷瓶破裂 | 赤岸变电站10kV赤长Ⅰ回#091杆K091开关 | 10kV赤长Ⅰ回925线路
0eeb17fb-ed92-4ff9-9e08-cd94de516499 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-09 | 7BAB5825-8C85-4CBE-A3EA-690D43167106 | 2023-02-09 03:12:55 DMS研判：文亨变10kV连文Ⅱ线907线路10kV传动轴支线#005杆G324刀闸发生缺相 故障原因：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线烧断 | 故障通知巡视跳闸点10kV传动轴支线#005杆G324刀闸及其之后的设备，重点关注10kV传动轴支线#014至10kV传动轴支线#016之间区域。04时46分巡视人魏明梽、杨秋凤接受通知，开始巡线。 09日04:47 联/配调马航宇收到现场杨秋凤汇报：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线烧断 隔离设备：10kV传动轴支线＃005杆G324刀闸；隔离状态：分闸 09日04:49 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV连文II线文亨高速路口环网柜传动轴厂线904开关由运行转热备用，09日04:53操作成功 09日04:49 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸，09日05:07操作成功 09日05:10 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV连文II线文亨高速路口环网柜传动轴厂线904开关由热备用转运行，09日05:19操作成功 9日06:30 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1900806，工作负责人：杨秋凤 ，工作内容：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线断线抢修，安全措施：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸。 09日06:34抢修许可：票号：SG-QX-LC-1900806，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线断线抢修，抢修安措：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸。 送电票：LC-ZLP-202302061，09日08:00开始执行，08;08操作完毕 09日07:58抢修终结：票号：SG-QX-LC-1900806，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线断线抢修，抢修安措：10kV传动轴支线#005杆G324刀闸由合闸转分闸。 | 10kV传动轴支线#015杆-016杆B相导线烧断 | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路传动轴支线#005杆G324刀闸 | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路
0eeb17fb-ed92-4ff9-9e08-cd94de516499 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-09 | F65F03CF-83FC-430E-930A-F02AD891225A | 2023-02-09 03:12:00 DMS研判：文亨变10kV连文Ⅱ线907线路10kV里岭支线#002杆K269开关跳闸 故障原因：巡线无异常 | 9日3:15 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV里岭支线#002杆K269开关及其之后的设备。04时03分巡视人魏明梽、杨秋凤接受通知，开始巡线。 09日04:16 联/配调马航宇收到现场杨秋凤汇报：现场确认跳闸开关为：10kV里岭支线#002杆K269开关；保护动作：过流III段；试送设备：k269开关 10kV里岭支线#002杆K269开关后段巡视无异常，具备送电条件 09日04:19 联/配调马航宇令杨秋凤：10kV里岭支线#002杆K269开关由热备用转运行，09日04:35操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路里岭支线#002杆K269开关 | 文亨变10kV连文Ⅱ线907线路
84F1AA1069BF49DC8BAAB1695DC8FC4F421B | 柱上开关外部短路（失地） | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-09 | DEC62CAB-2838-4265-A5AF-B9E48AC6C01F | 9日2:48 DMS系统研判：莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投入。故障原因为：10kV技监支线#1杆有鸟窝树枝掉在导线上 | 9日2:49 DMS系统研判：莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸未投入。即通知抢修班组云陵所朱伟斌及莆美运维班程玉凯巡视跳闸点莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关及其之后的设备，重点关注莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关至10kV行政中心Ⅱ线#2+2杆K-pm2503开关之间区域。03时45分巡视人林怀阳、吴达鑫、陈晓光接受通知，开始巡线。 09日03:19 联/配调吴瑞杰收到现场程玉凯汇报：经对莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关单位设备进行巡视无发现异常，故障电流AC相7015A，重合闸未投入 09日03:37 联/配调吴瑞杰令林怀阳：大唐印象配电站10kV行政中心Ⅱ线921开关由运行转热备用，09日03:50操作成功 09日03:37 联/配调吴瑞杰令林怀阳：大唐印象配电站10kV母联900开关由热备用转运行，09日03:50操作成功 09日03:52 联/配调吴瑞杰令林怀阳：哲祥万好配电站10kV行政中心Ⅱ线952开关由运行转热备用，09日04:03操作成功 09日03:52 联/配调吴瑞杰令林怀阳：哲祥万好配电站10kVⅠ/Ⅱ母线母分900开关由热备用转运行，09日04:03操作成功 09日04:22 联/配调吴瑞杰收到现场林怀阳汇报：妇幼保健院配电室10kV妇幼保健院配变转由10kV莆军Ⅱ线908开关供电 09日04:44 联/配调吴瑞杰令柳小合：10kV行政中心Ⅱ线#2杆Z2502开关由运行转冷备用，09日05:23操作成功 09日05:24 联/配调吴瑞杰收到现场林怀阳汇报：10kV技监支线#1杆K-pm2507开关跳闸，10kV技监支线#1杆有鸟窝树枝掉在导线上 09日05:26 联/配调吴瑞杰令林怀阳：10kV行政中心Ⅱ线#2杆Z2502开关由冷备用转运行，09日05:31操作成功 09日05:42 联/配调吴瑞杰收到现场林怀阳汇报：10kV技监支线#1杆鸟窝树枝已处理完毕，申请试送电 9日05:45联/配调吴瑞杰遥控操作：莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关由热备用转运行，于09日05:45控合成功 09日05:46 联/配调吴瑞杰令林怀阳：10kV技监支线#1杆K-pm2507开关由热备用转运行，09日05:48操作成功 | 铁塔频繁筑鸟巢导致异物掉落在开关本体接线柱引起短路 | 莆美变10kV行政中心Ⅱ线925开关 | 莆美变行政中心Ⅱ线925
SBID000000EC2E38F5A44742F09126F5222652CA97 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-09 | 8A10B525-D393-4104-A2B4-77EB4C086D1B | 09日00:57DMS研判：古竹变10kVⅠ段母线C相完全失地（A9.57、B10.28、C1.06、零序电压为9.50），无选线信号。巡视无异常，具备送电条件。（经事后特巡发现为10kV陈岩线金龙专变悬瓶炸坏） | 9日01:01联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由运行转热备用，于09日01:01控分成功接地信号消失 09日00:57DMS研判：古竹变10kVⅠ段母线C相完全失地（A9.57、B10.28、C1.06、零序电压为9.50），无选线信号。即通知抢修班组巡视10kV陈岩线#11A杆11K开关及其之后的设备。 09日01:49 联/配调江一鹤收到现场卢洪辉汇报：10kV陈岩线#54B杆前段巡视未发现异常，具备送电条件。 09日01:49 联/配调江一鹤令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由运行转热备用，09日01:51操作成功 9日01:52联/配调江一鹤遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由热备用转运行，于09日01:52控合成功 09日02:28 联/配调江一鹤收到现场卢洪辉汇报：10kV陈岩线#116-117杆发现枯树枝，已绝缘处理，其余线路经巡视无异常，具备送电条件 09日02:28 联/配调江一鹤令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由热备用转运行，09日02:29操作成功 | 多特酿洒厂专变漏油 | 10kV陈岩线#11A杆11K开关 | 古竹变10kV古陈线915线路
e6a82f71-654c-42ea-8227-2491a2d7fa19 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-09 | 400EF622-FEC1-43DF-9B5B-CA792539B281 | 2月9日0:4 半兰山康友益报：美仁变 10kV银聚Ⅱ回941开关零序动作跳闸，故障电流375.3A,，无相别，FA动作正确，故障原因：本体老化 | 9日00:04美仁变 10kV银聚Ⅱ回941开关零序动作跳闸，故障电流375.3A,，无相别，FA全自动动作正确，普利花园#2环网柜科技二环912开关由运行转热备用，美仁变10kV银聚Ⅱ回941开关由热备用转运行，建设科技大厦#2环网柜科技二环904开关由运行转热备用，南仁#2环网柜科仁线912开关由热备用转运行，恢复送电 09日00:19 下令将军祠抢修陈名志：普利花园#2环网柜科技二环912线路由热备用转冷备用，建设科技大厦#2环网柜科技二环904线路由热备用转冷备用，建设科技大厦#2环网柜科技二环904线路由冷备用转检修，普利花园#2环网柜科技二环912线路由冷备用转检修，0:51操作完毕， 通知突击队吴晓凌 9日14:09 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0064，工作负责人：陈明辉，工作内容：在普利花园#2环网柜10kV科技二环912柜至建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904柜，进行电缆故障抢修，安全措施：普利花园#2环网柜10kV科技二环912线路转检修，建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904线路转检修。 09日 14:13抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、普利花园#2环网柜10kV科技二环912柜至建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904柜电缆故障抢修,抢修安措:普利花园#2环网柜10kV科技二环912线路转检修，建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904线路转检修 10日 16:02抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、普利花园#2环网柜10kV科技二环912柜至建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904柜电缆故障抢修,抢修安措:普利花园#2环网柜10kV科技二环912线路转检修，建设科技大厦#2环网柜10kV科技二环904线路转检修 16:38 送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020165 |  | 美仁变电站941线路 | 美仁变电站941
13DKX-27118 | 隔离刀闸端子短路 | 馈线开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-08 | 0EF1A798-1FF1-4486-AF98-DF2E326AE524 | 22:41 10kV玉东线914开关过流加速段保护动作，开关跳闸，重合闸不成功，现场汇报故障点在10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸以后，22：49故障隔离，其余线路恢复送电正常，9日00：13现场黄书鸿汇报：故障为10kV玉东线先进荔枝栏次分线#001杆有鸟害，已清理完毕，00：30全部恢复送电正常 | 22时51分，联/配调林忠峰发布停电信息，发布设备为10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸，通知相关人员巡视10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸及其之后设备。_23时10分巡视人黄书鸿 接受通知，开始巡线。 08日23:03 联/配调杨晓艳收到现场 黄书鸿汇报：10kV玉东线先进荔枝栏次分线#001杆有鸟害 09日00:16 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线先进荔枝栏次分线#003杆先进#2（荔枝栏）（400总开）配变由运行转热备用，09日00:29操作成功 09日00:16 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线平兴分线#001杆东直10#（驾校旁）配变由运行转热备用，09日00:29操作成功 09日00:16 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸由分闸转合闸，09日00:29操作成功 09日00:30 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线平兴分线#001杆东直10#（驾校旁）配变由热备用转运行，09日00:33操作成功 09日00:30 联/配调杨晓艳令黄书鸿:10kV10kV玉东线先进荔枝栏次分线#003杆先进#2（荔枝栏）（400总开）配变由热备用转运行，09日00:33操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 异物导致线路短路 | 福州.镜洋变10kV玉东线914线路玉东线#063杆平兴分线T0001刀闸 | 10kV玉东线914线路
f493367e-c625-4463-95e0-f51290088323 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-08 | 0FC139B4-8AC6-46AA-AEE4-179BB51D8503 | 8日22:46 DMS弹窗：10kV长桥线#85杆至末端变台缺相，判断故障区域位于：10kV长桥线#85杆至10kV长丰支线#09杆，故障原因：10kV长丰支线#05杆-#06杆C相断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV长桥线#52杆#52K开关及其之后的设备，重点关注10kV长桥线#85至10kV长丰支线#09之间区域。22时54分巡视人钟桂水、黄金贵、兰兴樟、张永森接受通知，开始巡线。 8日22:52联/配调江炳兴遥控操作_：10kV长桥线#85杆#85K开关由运行转热备用，于08日22:52控分成功 08日23:39 联/配调江炳兴收到现场黄金贵汇报：现场确认跳闸开关为：10kV长桥线#52杆#52K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV长桥线#85杆#85K开关；隔离状态：冷备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类绝缘导线边相断线； 故障点：10kV长丰支线#05杆 09日00:27 联/配调江炳兴收到现场钟桂水汇报：10kV长兰电站确已停机 09日00:32 联/配调江炳兴令钟桂水：10kV长桥线#85杆#85K开关由热备用转冷备用09日00:32下令 9日00:30 申请配电故障抢修单NO：CT-XQ-0000002，工作负责人：钟桂水 ，工作内容：10kV长丰支线#05杆-#06杆断线抢修，安全措施：10kV长桥线#85杆#85K开关转冷备用 ，10kV长丰支线#13甲杆#13甲K开关转冷备用 ，10kV兰屋地支线#01杆#01G刀闸转分闸10kV兰屋地支线#09杆#09K开关查开关确在热备用 ，。 09日01:49抢修许可：票号：CT-XQ-0000002，抢修负责人：钟桂水，抢修任务：10kV长丰支线#05杆-#06杆断线抢修，抢修安措：10kV长桥线#85杆#85K开关转冷备用 ，10kV长丰支线#13甲杆#13甲K开关转冷备用 ，10kV兰屋地支线#01杆#01G刀闸转分闸10kV兰屋地支线#09杆#09K开关查开关确在热备用 ，。 09日03:42抢修终结：票号：CT-XQ-0000002，抢修负责人：钟桂水，抢修任务：10kV长丰支线#05杆-#06杆断线抢修，抢修安措：10kV长桥线#85杆#85K开关转冷备用 ，10kV长丰支线#13甲杆#13甲K开关转冷备用 ，10kV兰屋地支线#01杆#01G刀闸转分闸10kV兰屋地支线#09杆#09K开关查开关确在热备用 ，。 送电票：CT-ZLP-202302019，09日03:44开始执行 送电票：CT-ZLP-202302019，09日03:44开始执行，09日04时22分执行完毕。 | 10kV长丰支线#05-#06杆C相导线断裂。 | 宣成变10kV长桥线907线路长桥线#52杆#52K开关 | 宣成变10kV长桥线907线路
13DKX-23145 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-08 | B5C3ACF8-C99E-4008-8D39-6D512D7E79B2 | 2023年2月8日 21:41 DMS弹窗：琅琴湾（一期）1#环网10kV二期一环901断路器跳闸，查无异常，经分段试送于02月09日05：58全线试送正常10日02:09恢复原方式 原断点：香海佳园1#环网906 | 2023年2月8日 21:41 DMS弹窗：琅琴湾（一期）1#环网10kV二期一环901断路器跳闸 查看DMS备自投动作情况如下： 备投动作成功： 琅琴湾（二期）1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 琅琴湾三期配电站备自投动作，跳开911，合上900 香海新城C区1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 香海新城C区2#配电室备自投动作，跳开911，合上900 香海新城C区4#配电室备自投动作，跳开911，合上900 三盛盛欣苑3#配电室备自投动作，跳开911，合上900 三盛盛欣苑2#配电室备自投动作，跳开911，合上900 三盛盛欣苑1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城5#楼1#配电室备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城1#楼2#配电备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城37#楼3#配电备自投动作，跳开911，合上900 琅岐山语城9#楼4#配电备自投动作，跳开911，合上900 备投未动作： 香海新城C区3#配电室备自投未动作，911在合，900在分； 雅居乐佳园1#配电室备自投未动作，911在合，900在分； 备投动作不成功： 雅居乐佳园2#配电室备自投动作不成功，911在分，900在分； 备自投动作情况分析，应该琅琴湾（二期）1#环网10kV环岛一901断路器跳闸 21:48 故障发生后，全线自动化离线无法遥控 22:59 琅岐所金昌育汇报：琅琴湾（二期）1#环网全站有电901、902开关在运行；琅琴湾（一期）1#环网无电，且901开关没有跳闸在运行 23：17 金昌育汇报：雅居乐佳园2#配电室母联900开关已转运行（现911在分，900在合） 08日23:17 联/配调陈石桢令何国魁:香海新城C区3#配电室10kVC区三环911开关由运行转热备用，08日23:19操作成功 08日23:17 联/配调陈石桢令何国魁:香海新城C区3#配电室10kV母联900开关由热备用转运行，08日23:19操作成功 23：45 金昌育：香海1#环网有电 ----？？？ 2023年02月09日 00：15 金昌育：雅居乐佳园1#配电室911、921、912、910开关均在合位有电，922、900开关在分位，1#变无电 ----？？？ 01：37 琅岐所林洲：琅琴湾（一期）1#环网901、902、904、905开关均在合位，站所无电，901开关带电显示器不亮；香海1#环网901开关在合位，开关无电---即令其查看琅琴湾（二期）1#环网 02：00 金昌育：经过核实，确认雅居乐佳园1#配电室911开关在合，母联900在分，备投未动作，I段母线失电，II段母线带电（921开关在运行） 09日02:00 联/配调郑美珠令金昌育:雅居乐佳园1#配电室10kV雅一环911开关由运行转热备用，09日02:01操作成功 09日02:01 联/配调郑美珠令金昌育:雅居乐佳园1#配电室10kV母联900开关由热备用转运行，09日02:02操作成功 02：18 停电信息更新 02：27 金昌育：经查看核实确认环岛Ⅰ回-1环岛Ⅰ回1#柱上开关跳闸，开关在热备用 02：32 琅岐所林洲：琅琴湾（二期）1#环网901、902开关失地故障指示器（B C相）翻牌，开关在合位 09日02:36 联/配调郑美珠令林洲:琅琴湾（二期）1#环网10kV一期一环902开关由运行转热备用，09日02:37操作成功 09日02:38 联/配调郑美珠令徐建文:福州.琅岐变/10kV.环岛Ⅰ回617开关由运行转热备用，09日02:43操作成功 09日02:45 联/配调郑美珠令金昌育:10kV环岛Ⅰ回-1环岛Ⅰ回1#柱上开关由热备用转运行，09日02:51操作成功 09日02:52 联/配调郑美珠令徐建文:福州.琅岐变/10kV.环岛Ⅰ回617开关由热备用转运行，09日02:56操作成功 正常，即通知林洲、金昌育 02:55 琅岐所林洲：琅琴湾（一期）1#环网905至香海1#环网901间电缆震荡波试验时电缆阻值偏低，怀疑该段电缆问题，申请隔离试送 09日03:13 联/配调郑美珠令金昌育:琅琴湾（一期）1#环网10kV一期配902开关由运行转热备用，09日03:15操作成功 09日03:26 联/配调郑美珠令金昌育:香海1#环网10kV琅一环901开关由运行转热备用，09日03:28操作成功 09日03:30 联/配调郑美珠令林洲:琅琴湾（二期）1#环网10kV一期一环902开关由热备用转运行，09日03:32操作成功 正常 09日03:49 联/配调郑美珠令林洲:琅琴湾（一期）1#环网10kV一期配902开关由热备用转运行09日03:50操作成功 正常 09日04:02 联/配调郑美珠令 | DMS弹窗：琅琴湾（一期）1#环网10kV二期一环901断路器跳闸，查无异常，试送成功 | 琅岐变617环岛Ⅰ回线（琅琴湾（一期）1#环网二期一环901断路器） | 琅岐变617环岛Ⅰ回
13DKX-24649 | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-08 | EBB6187C-D4E9-4359-AAA7-9B502F3BFB55 | 2023年02月08日20:14 南平.徐市变/10kV.Ⅱ段母线B相完全失地(A相电压为10.04kV,B相电压为0.75kV,C相电压为9.52kV,零序电压为93.28V)，无接地选线。故障原因为：无异常（待分析） | 08日20:14 DMS研判：南平.徐市变/10kV.Ⅱ段母线B相完全失地(A相电压为10.04kV,B相电压为0.75kV,C相电压为9.52kV,零序电压为93.28V)。 08日20:20条岭电站邱盛汇报：全部机组已停机 08日20:21联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线239杆KY1420开关由运行转热备用，于8日20:21控分失败 08日20:22联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线220杆KY39开关由运行转热备用，于08日20:22控分成功，失地信号未消失 08日20:23联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线182+1杆KY35开关由运行转热备用，于08日20:23控分成功，失地信号未消失 08日20:24联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线135杆KY1305开关由运行转热备用，于08日20:24控分成功，失地信号未消失 08日20:25联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV南槎线065杆KY1303开关由运行转热备用，于8日20:25控分失败 08日20:28 联/配调林棋镕遥控操作：10kV南槎线065杆KY1303开关由运行转热备用，08日20:33操作成功，失地信号消失，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所梁山汉 08日20:37联/配调郑照遥控操作_：10kV五峰线160-9杆KY67开关由热备用转运行，于08日20:37控合成功，正常 08日20:38联/配调郑照遥控操作_：10kV南槎线182+1杆KY35开关由热备用转运行，于08日20:38控合成功，正常 08日20:39联/配调郑照遥控操作_：10kV南槎线220杆KY39开关由热备用转运行，于08日20:39控合成功，正常，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所梁山汉 08日20:40告知条岭电站邱盛：可以开机并网运行 08日20:44联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线均元支线001杆KY41开关由运行转热备用，于08日20:44控分失败 08日20:45联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线均元支线001杆KY41开关由运行转热备用，08日20:46操作成功 08日20:46联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线111-1杆KY1428开关由运行转热备用，08日20:46操作成功 08日20:47 联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线096-1杆KY1427开关由运行转热备用，08日20:47操作成功 08日20:48 联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线079杆KY1306开关由运行转热备用，08日20:48操作成功 08日20:49联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线065杆KY1303开关由热备用转运行，08日20:49操作成功，出现失地信号 08日20:50联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线065杆KY1303开关由运行转热备用，08日20:51操作成功，失地信号消失，转告徐市所梁山汉 09日01:33徐市所梁山汉汇报：10kV南槎线065杆至135杆巡视无异常，具备送电条件，申请试送 09日01:35 联/配调林棋镕遥控操作：10kV南槎线065杆KY1303开关由热备用转运行，09日01:37操作成功，正常，转告徐市所梁山汉 09日01:38联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线079杆KY1306开关由热备用转运行，于09日01:38控合成功，正常 09日01:39联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线096-1杆KY1427开关由热备用转运行，于09日01:39控合成功，正常 09日01:41联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线111-1杆KY1428开关由热备用转运行，于09日01:41控合成功，正常 09日01:41联/配调林棋镕遥控操作_：10kV南槎线均元支线001杆KY41开关由热备用转运行，于09日01:41控合成功，正常，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所梁山汉 |  | 10kV南槎线065杆 | 徐市变10kV南槎线924
e28e1477-ce66-4dd7-9e08-cbec8d8bff6b | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-08 | 5D4D6BC6-74A1-41E7-A1EC-FA1900BAB020 | 2023年02月08日19:06 岚谷变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因为：10kV岚谷线黄尾支线#047-1a杆黄下坑配变A相避雷器雷击击穿 | 19:06 调控员李海燕汇报：19:06 DMS研判：岚谷变10kVⅠ段母线C相完全失地，A相电压为9.49kV,B相电压为10.44kV,C相电压为0.88kV,零序电压为97.37V,。即通知吴屯供电所彭龙旺 19:10 确认10kV电坑线所属电站机组已停机 8日19:36联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#240杆KY6026开关由运行转热备用，于08日19:36控分成功 8日19:38联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#191杆KY6060开关由运行转热备用，于8日19:38控分失败 8日19:39联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#191杆KY6060开关由运行转热备用，于8日19:39控分失败 8日19:40联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#142杆KY6059开关由运行转热备用，于8日19:40控分失败 8日19:41联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线横源支线#001+5杆KY6005开关由运行转热备用，于08日19:41控分成功 8日19:42联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#054杆KY6078开关由运行转热备用，于8日19:42控分失败 8日19:43联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#054杆KY6078开关由运行转热备用，于8日19:43控分成功 19:44 令调控员陈洁：岚谷变10kv电坑线991开关由运行转热备用，于19:44执行完毕，接地信号未消失 19:45 令调控员陈洁：岚谷变10kv电坑线991开关由热备用转运行，于19:45执行完毕 19:45 令调控员陈洁：10kV电坑线#054杆KY6078开关由热备用转运行（遥控），于19:50执行完毕 19:50 联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线横源支线#001+5杆KY6005开关由热备用转运行，遥控失败，通知吴屯供电所彭龙旺 19:52 联/配调陈颖初【顺控】遥控操作_：10kV电坑线#240杆KY6026开关由热备用转运行，遥控失败，通知吴屯供电所彭龙旺: 8日19:54联/配调陈茂【顺控】遥控操作_：10kV岚谷线#109杆KY6020开关由运行转热备用，于08日19:54控分成功 8日19:55联/配调陈茂【顺控】遥控操作_：10kV岚谷线黄尾支线#062杆KY6031开关由运行转热备用，于08日19:55控分成功 8日19:56联/配调陈茂【顺控】遥控操作_：10kV岚谷线#067杆KY6035开关由运行转热备用，于08日19:56控分成功接地信号消失，转告服务调度班（武夷山）何晓微及吴屯供电所彭龙旺 20:08 令吴屯供电所彭龙旺：10kV电坑线横源支线#001+5杆KY6005开关由热备用转运行，于20:10执行完毕 20:10 通知10kV电坑线所属电站机组开机并网 20:54 令吴屯供电所彭龙旺：10kV电坑线#240杆KY6026开关由热备用转运行，于20:56执行完毕 21：00 吴屯供电所黄贤利汇报：10kV岚谷线#067杆至10kV岚谷线黄尾支线#009杆巡线无异常，具备送电条件，申请隔离10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关，试送主干线，即令其：10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关由运行转热备用，于21:01执行完毕 21:02 令调控员陈洁：10kV岚谷线#067杆KY6035开关由热备用转运行（遥控），于21:02执行完毕，正常，转告服务调度班（武夷山）何晓微 21:02 令调控员陈洁：10kV岚谷线#109杆KY6020开关由热备用转运行（遥控），于21:04执行完毕，正常，转告服务调度班（武夷山）何晓微 23:40 吴屯供电所彭龙旺汇报：经巡线发现10kV岚谷线黄尾支线#047-1a杆黄下坑配变A相避雷器雷击击穿，已用绝缘棒挑开，其他线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关 23:41 令吴屯供电所彭龙旺：10kV岚谷线黄尾支线#009杆K6012开关由热备用转运行，于23:48执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓微 23:58 令吴屯供电所彭龙旺：10kV岚谷线黄尾支线#062杆KY6031开关由热备用转运行，于09日00:01执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓微 | 10kV岚谷线黄尾支线#047-1a杆黄下坑配变A相避雷器雷击击穿 | 10kV岚谷线#067杆至#109杆 | 岚谷变10kV岚谷线995
6be2361b-1343-446b-a4a8-6c9a892f5ed7 | 变压器本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-08 | 648AED87-33FF-41A6-B628-C5A0FBF4AC9F | 2023-02-08 16:29 10kV象口线#049杆ZY511开关跳闸于过流Ⅱ段保护，故障原因：10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变炸毁（待分析） | 16:29 调控员薛章汇报：16:29 10kV象口线#049杆ZY511开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，开关处热备用，通知石陂供电所虞理华、服务调度班（浦城）黄金姬 16:45 石陂供电所袁晓华汇报：巡视发现10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变炸毁，申请将10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变转热备用 08日16:47 联/配调周芬令石陂供电所袁晓华：10kV象口线#062-11杆东正碳业#2配变由运行转热备用，08日16:52操作成功 08日16:54 联/配调周芬令调控员薛章：10kV象口线#049杆ZY511开关由热备用转运行，08日16:55操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）黄金姬 |  | 10kV象口线#049杆至10kV旧濠线#083杆 | 石陂变电站10kV象口线917
d6af561f-4038-49d3-a075-19429c3a4174 | 绝缘导线短路、接地 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-08 | D28E3D1C-3E2B-4AB6-A710-88DECA8917EC | 2023年02月08日12:44 寿山所洪庆锋汇报：10kV红岭1-122上端引流线断，需带电抢修；故障原因：10kV红岭1-122上端引流线断；18：22故障抢修完毕并送电正常。 | 02月08日12:44 寿山所洪庆锋汇报：10kV红岭1-122上端引流线断，需带电抢修，即通知带电班。 08日12:58，收到FZ-BB-PQ-2023-0128#、FZ-BB-PQ-2023-0129#抢修单。 08日14:35 联/配调邵楚崴令洪庆锋:10kV红岭1-122杆寿-菜岭1#配变由运行转热备用并挂牌，08日15:00操作成功 08日14:35 联/配调邵楚崴令洪庆锋:10kV红岭1-132杆寿-丘里1#配变由运行转热备用并挂牌，08日15:00操作成功 08日15:00 联/配调邵楚崴令洪庆锋:10kV红岭1-126刀闸由合上转断开并挂牌，08日15:05操作成功 08日15：11 08日15：11许可FZ-BB-PQ-2023-0128#、FZ-BB-PQ-2023-0129#抢修单。 8日15:34 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0130，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV红岭1-122，进行边相耐张线夹断抢修。，安全措施： 10kV红岭1-122 菜岭1#配变转热备用 10kV红岭1-132 丘里1#配变转热备用 10kV红岭1-126 高压刀闸 10kV岭头57向10kV红岭1-122侧 后端导线断线，带电抢修，拆除三相耐张线路引线（有带电班负责） 10kV岭头57向10kV红岭1-122侧 放线，拆除高压导线（有带电班负责）。 2023年2月6日15:10许可FZ-BB-PQ-2023-0128#抢修单 2023年2月6日15:31终结FZ-BB-PQ-2023-0128#抢修单 08日 15:37抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0130,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV红岭1-122边相耐张线夹断抢修,抢修安措:10kV红岭1-122菜岭1#配变转热备用，10kV红岭1-132丘里1#配变转热备用，断开10kV红岭1-126高压刀闸，10kV岭头57向10kV红岭1-122侧后端导线断线，带电抢修，拆除三相耐张线路引线（有带电班负责），10kV岭头57向10kV红岭1-122侧放线，拆除高压导线（有带电班负责） 08日 17:13抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0130,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV红岭1-122边相耐张线夹断抢修,抢修安措:10kV红岭1-122菜岭1#配变转热备用，10kV红岭1-132丘里1#配变转热备用，断开10kV红岭1-126高压刀闸，10kV岭头57向10kV红岭1-122侧后端导线断线，带电抢修，拆除三相耐张线路引线（有带电班负责），10kV岭头57向10kV红岭1-122侧放线，拆除高压导线（有带电班负责） 2023年2月6日17:14 许可FZ-BB-PQ-2023-0129#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023020205# 送电成功，结束流程 | 一户主因盖房子，把大量堆土倒到边坡的台变拉线，造成拉线受力，角度偏移严重，引起耐张段的边线线夹处断 | 寿山变915红岭线路（10kV红岭1-126刀闸） | 寿山变915红岭线
13DKX-34149 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-08 | 5DEA844C-ED85-45C1-B6FE-950ABC2A9E84 | 08日11:05 10kV东平线#58-1白鹭二开关跳闸（10kV东平线613线路停电），巡视无异常，于11:25恢复供电。 | 08日11:05 鹤上供电所祁梁：10kV东平线#58-1白鹭二开关跳闸，已安排线路巡视 08日11:21鹤上供电所祁梁：10kV东平线613线路全线巡视无异常，申请试送，即令：10kV东平线#58-1白鹭二开关由热备用转运行（11:25完成） | 08日11:05 10kV东平线#58-1白鹭二开关跳闸（10kV东平线613线路停电），巡视无异常，于11:25恢复供电。 | 渡桥变10kV白眉线952（10kV东平线#58-1白鹭二开关） | 10kV白眉线952线路
95fcdb28-3572-4801-b8c9-2210a2cb8f07 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-08 | FB2C0546-1FB9-4A09-955D-6BA7E5F51100 | 2023年02月08日09:34 10kV峰际线#044杆K231开关紧急停电，故障原因：10kV峰际线#065杆大号侧B相跳线因树木压线导致断线 | 09:29 东峰所龚以明汇报：10kV峰际线#065杆大号侧B相跳线因树木压线导致断线，申请10kV峰际线#044杆K231开关转热备用 09:29 与大际水库电站谢小宇、大际村电站江昌达确认机组已停机 09:30 令东峰所龚以明：10kV峰际线#044杆K231开关由运行转热备用，于09:34执行完毕，即通知建瓯远程站谢正亮 08日10:14 联/配调林华杰令龚以明：10kV峰际线#059杆G224刀闸由合闸转分闸，08日10:18操作成功 08日10:25 联/配调林华杰令龚以明：10kV峰际线#044杆K231开关由热备用转运行，08日10:27操作成功，即通知建瓯远程站谢正亮 10:28 通知大际水库电站谢小宇：机组可以开机 08日10:39 联/配调江功炜1令龚以明：10kV峰际线#084杆G223刀闸由合闸转分闸，08日10:49操作成功 8日11:53 申请配电故障抢修单NO：JODF2023001，工作负责人：陈国平，工作内容：_，安全措施：_。 08日 12:10（因网络原因，转电话许可）抢修许可票号：JODF2023001,抢修负责人：陈国平,抢修任务：,抢修安措: 08日 14:18（因网络原因，转电话终结）抢修终结票号：JODF2023001,抢修负责人：陈国平,抢修任务：,抢修安措: 送电票：NPSJ23020026，08日14:23开始执行，08日15时33分执行完毕。 | 10kV峰际线#065杆大号侧B相跳线因枯树木压线导致断线 | 10kV峰际线#044杆至#136A杆 | 井峰变10kV峰际线903
DB3FCA7BEF1147C48E5044F4F0C56FBF421B | 跌落式熔断熔丝熔断 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-08 | 10CED03E-A58A-4E8F-A3A2-FC774D400015 | 2023年02月08日08:44，DMS报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57杆后段发生缺相故障，故障原因：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落（设备老化） | 08:44DMS报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57杆后段发生缺相故障，研判故障范围在10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57杆至#57-1+1杆，县调施清衍通知园区所杜少杰；09时14分巡视人王培源、张文彬、张燕强接受通知，开始巡线。 08日09:23 联/配调曾志钦收到现场张文彬汇报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔丝熔断，待抢修。 09:39 联/配调曾志钦收到现场张文彬汇报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落，待处理 08日09:46 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线珩海村#7变次支线#06甲杆东桥镇珩海村#7配变由运行转热备用08日09:46下令08日09:51操作成功 08日09:46 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#5 7-4杆东桥镇珩海村#5配变由运行转热备用08日09:46下令08日09:51操作成功 09:55联/配调曾志钦收到现场张文彬汇报：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落已处理完毕，运行正常 08日10:00 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线珩海村#7变次支线#06甲杆东桥镇珩海村#7配变由热备用转运 行 ，08日10:01操作成功 08日10:00 联/配调曾志钦令张文彬：10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-4杆东桥镇珩海村#5配变由热备用转运 行 ，08日10:04操作成功 | 10kV斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#57-1杆跌落试熔断器中相熔管脱落（设备老化） | 散湖变10kV通港线923线路斗尾Ⅱ回624线路珩海支线#53杆1228刀闸 | 散湖变10kV通港线923
f5286a68-ed72-4ad1-9409-b6f6f4132b5f | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-08 | 1555F337-A369-4DD9-BCAD-7789F3B18BC3 | 8日3:47 麒龙变电站麒龙变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为6.68,B相电压为4.07,C相电压为10.08,零序电压为71.66,)无选线信号。故障原因为： 无异常 | 8日04:47联/配调蓝泉遥控操作_：麒龙变电站.10kV.麒水线间隔.979开关由热备用转运行，于08日04:47控合成功 8日04:48联/配调蓝泉遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于08日04:48控合成功 8日04:48联/配调蓝泉遥控操作_：10kV麒水线#32-1杆k1开关由热备用转运行，于08日04:48控合成功 8日04:50联/配调蓝泉遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于8日04:50控合失败 8日04:50联/配调蓝泉遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于08日04:50控合成功 8日05:03联/配调蓝泉遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由运行转热备用，于8日05:03控分失败 | 10kV彩麒联络线瓷瓶破裂 | 麒龙变10kV麒水线979线路 | 麒龙变10kV麒水线979线路
26780B8958F64DB494561EDFE4EC55DE0000 | 线夹、接线端子锈蚀、脱落 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-08 | DC9BFA28-240A-487A-997B-8B1C55E9DBF9 | 2022年2月8日 1:06 监盘IES700发现：侯厝变10kV市北线634开关过流Ⅱ段动作，重合闸不成功，#59杆、#71杆、#74C杆、#79杆、#93杆故指动作，故障原因：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线断裂，已抢修处理完毕并于06:10恢复送电。 | 02月08日01:11 调控龚思海通知安海所陈昭毅：侯厝变10kV市北线634线路过流Ⅱ段动作跳闸，主线上故指均翻牌（#59杆、#71杆、#74C杆、#79杆、#93杆）。 1:13 调控洪剑锋通知龙湖运维班杨岳峰：侯厝变10kV市北线634开关过流Ⅱ段动作，闭锁重合闸。 1:14 调控洪剑锋通知安海医院高供王彪：10kV市北线站内开关跳闸，需检查内部设备。 1:15 瑞发花园高供汇报调控洪剑锋：瑞发花园高供内部检查无异常。 1:21 安海医院高供王彪汇报调控洪剑锋：高供内部检查无异常。 1:21 调控洪剑锋许可安海医院高供王彪：1、安海医院高供10kV市北线901开关由运行转冷备用；2、安海医院高供10kV910开关由热备用转运行，并于1:25汇报操作完毕。01时25分巡视人吴金皆、陈昭毅、王建炅接受通知，开始巡线。 2:10 龙湖运维班杨岳峰汇报调控洪剑锋：侯厝变10kV市北线634开关过流Ⅱ段动作，重合闸不成功，最大故障电流分别为4.286kA、7.54kA。其余检查无异常。 02:30 安海所陈昭毅汇报调控龚思海：巡视发现10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线断裂。 8日03:06 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181514，工作负责人：王建炅 ，工作内容：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线修复，安全措施：10kV市北线安海镇区#133公用变低压侧总开关；，10kV市北线#71杆市北线Ⅰ段02开关、021刀闸；，10kV市北线#80杆K0182开关、G0182刀闸；，10kV市北线#72杆房产支线10开关、101刀闸；，10kV市北线晋一塑支线#1B杆安海镇区63#公用变低压刀闸。 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线安海镇区133#公用配变由运行转空载运行，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线#71杆市北线I段02开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线#80杆K0182开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线#72杆房产支线10开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:39 联/配调龚思海令王建炅：10kV市北线晋一塑支线#3B杆安海镇区63#公用配变由运行转空载运行，08日03:48操作成功 08日03:51抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181514，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线修复，抢修安措：10kV市北线安海镇区#133公用变低压侧总开关；，10kV市北线#71杆市北线Ⅰ段02开关、021刀闸；，10kV市北线#80杆K0182开关、G0182刀闸；，10kV市北线#72杆房产支线10开关、101刀闸；，10kV市北线晋一塑支线#1B杆安海镇区63#公用变低压刀闸。 08日05:36抢修终结：票号：2181510，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV市北线#74A杆镇区#133变支线13刀闸下引线修复，抢修安措：10kV市北线安海镇区#133公用变低压侧总开关；，10kV市北线#71杆市北线Ⅰ段02开关、021刀闸；，10kV市北线#80杆K0182开关、G0182刀闸；，10kV市北线#72杆房产支线10开关、101刀闸；，10kV市北线晋一塑支线#1B杆安海镇区63#公用变低压刀闸。 （以下指令因配网调控云平台指令票系统异常，指令票无法执行，只能记录在故障记录中） 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：安海镇区63#公用配变由空载运行转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：安海镇区133#公用配变由空载运行转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：市北线#80杆K0182（三遥）开关由冷备用转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：市北线#72杆房产支线#10开关由冷备用转运行，08日06:10操作成功 08日05:37 联/配调龚思海令王建炅：市北线#71杆市北线I段#02开关由冷备用转运行，08日06:10操作成功 08日04:58 安海所陈昭毅汇报调控龚思海：已对线路进行巡视未发现任何异常。 08日04:59 联/配调洪剑锋令龚思海：侯厝变电站.10kV.市北线间隔.634开关由热备用转运行，08日04:59操作成功 |  | 侯厝变10kV市北线634线路 | 侯厝变10kV市北线634
67EFCDEC512C4237BED3E541C0B1EB160000 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 098F421B-48E0-42D2-B86B-9BFFB23ABBEA | 2023年2月7日 23:06 监盘IES700发现：东山变10kV集源线612线路C相完全失地(A相电压为10.79,B相电压为9.17,C相电压为0.56,零序电压为12.80)，失地选线：集源线612线路（五分钟后选线复归，重新选银声线614线路）。故障原因：怀疑10kV集源线#59杆至#60杆间电缆可能有薄弱环节导致故障，已隔离（影响单台专变），线路其余负荷于 3:14转由东山变10kV张林线643线路供电。（2月8日隔离故障电缆后，恢复均已送电） | 7日22:56 调控洪剑锋监盘IES700发现：东山变10kV Ⅰ母线C相完全失地(A相电压为10.79,B相电压为9.17,C相电压为0.56,零序电压为12.80)，选线：集源线612线路。（五分钟后选线复归，重新选银声线614线路） 7日22:59联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：银声线#2环网柜（至银声线#1环网柜911开关）922开关由运行转热备用，于07日22:59控分成功（财富新城开闭所备自投动作，先分902开关，后合900开关） 7日23:00联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：银声线#2环网柜（至银声线#1环网柜911开关）922开关由热备用转运行，于07日23:00控合成功 7日23:04联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.银声线间隔.614开关由运行转热备用，于日控分成功 7日23:04联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.银声线间隔.614开关由热备用转运行，于7日23:04控合失败 7日23:05联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.银声线间隔.614开关由热备用转运行，于7日23:05控合 7日23:06联/配调洪剑锋【顺控】遥控操作_：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 7日23:11 东山变电站失地(东山变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为10.79,B相电压为9.17,C相电压为0.56,零序电压为12.80,)。即通知抢修班组巡视东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关及其之后的设备。 23:13 调控龚思海通知磁灶所曾荣禧：东山变10kV集源线612线路C相完全失地，要求对线路进行巡视。 23:16 调控龚思海通知电气班许泽剑：东山变10kV集源线612线路C相完全失地，要求对瑶东小区配电室进行巡视，2月8日00:10汇报查无任何异常。 08日01:40 磁灶所曾荣禧汇报调控龚思海：已对线路进行巡视未发现任何异常。 08日01:40 联/配调龚思海令曾荣禧：集源线#113杆K2117开关由运行转热备用，08日02:06操作成功 08日01:40 联/配调龚思海令曾荣禧：锦美支线#1-1杆锦美支线06开关由运行转热备用，08日02:06操作成功 08日02:08 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由热备用转运行，08日02:08操作成功，接地信号再次出现，即通知磁灶所曾荣禧。 08日02:14 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变10kV集源线612开关由运行转热备用，08日02:14操作成功，接地信号消失。 08日02:19 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线集源线1#环网柜911开关由运行转冷备用，08日02:31操作成功 08日02:32 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由热备用转运行，08日02:32操作成功，接地信号再次出现，磁灶所曾荣禧汇报怀疑10kV集源线#59杆至#60杆间电缆可能有薄弱环节导致故障。 08日02:33 联/配调洪剑锋令龚思海：东山变电站.10kV.集源线间隔.612开关由运行转热备用08日02:33下令 08日02:58 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线#113杆K2117开关由热备用转运行，08日03:14操作成功 08日02:58 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线锦美支线#1-1杆锦美支线06开关由热备用转运行，08日03:14操作成功 08日02:58 联/配调龚思海令曾荣禧：10kV集源线集源线1#环网柜914开关由冷备用转运行，08日03:14操作成功 （东山变10kV集源线612线路集源线#1环网柜911线路负荷转由东山变10kV张林线643线路供电） | 经排查，确认10kV集源线#59杆至#60杆间电缆故障，故障点及故障原因待排计划查找及分析。 | 东山变10kV集源线612线路 | 东山变10kV集源线612
5b156269-1683-4c52-885f-9c4f6116a0fc | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-07 | 78DBA66C-54DE-4C91-B2FC-7A7F5556C77B | 2023-02-07 16:45 DMS弹窗：10kV麦石线#193杆后端设备停电，故障系:10kV麦石线#196杆至198杆大树压到导线导致10kV麦石线#196杆横担严重变形，三相导线从设备线夹脱出 | 7日16:45 DMS弹窗：10kV麦石线#193杆后端设备停电，查线路上开关无过流保护 7日16:48 新桥供电所曾仁木汇报：有用户告知10kV麦石线#196杆至198杆大树压到导线 7日16:49联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV麦石线#200杆200K开关由运行转热备用，于07日16:49控分成功 7日16:50联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：漳平车碑变电站.10kV.车小线间隔.909开关由热备用转运行，于07日16:50控合成功 故障通知巡视跳闸点10kV麦石线#193杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV麦石线903#190+1A至10kV麦石线#200杆之间区域。17时00分巡视人曾仁木、陈旭彬接受通知，开始巡线。 7日16:55联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV麦石线#193杆K1开关由运行转热备用，于07日16:55控分成功 7日17:16 新桥供电所曾仁木汇报：10kV麦石线#196杆至198杆大树压到导线导致10kV麦石线#196杆横担严重变形，三相导线从设备线夹脱出 7日18:13新桥供电所曾仁木申请：断开10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，10kV石码支线#02杆G1刀闸 07日18:13 联/配调林镇伟令陈旭彬：10kV麦石线#200杆200K开关由热备用转冷备用，07日18:22操作成功 07日18:34 联/配调邓伟烨令陈旭彬：10kV麦石线#193杆K1开关由热备用转冷备用，07日18:39操作成功 7日18:36 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0006，工作负责人：王福财，工作内容：在10kV 麦石线#199杆，进行196杆至198杆线路故障，拆除#199杆跳线隔离故障抢修，安全措施：10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，10kV石码支线#02杆G1刀闸。 07日18:41 联/配调林镇伟令陈旭彬：10kV石码支线#02杆G1刀闸由合闸转分闸，07日18:47操作成功 07日 18:56抢修许可票号：LY-ZP-PQ-2023-0006,抢修负责人：王福财,抢修任务：1、10kV 麦石线#199杆196杆至198杆线路故障，拆除#199杆跳线隔离故障抢修。,抢修安措:断开10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，断开10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，断开10kV石码支线#02杆G1刀闸 07日 19:26抢修终结票号：LY-ZP-PQ-2023-0006,抢修负责人：王福财,抢修任务：1、10kV 麦石线#199杆196杆至198杆线路故障，拆除#199杆跳线隔离故障抢修。,抢修安措:断开10kV麦石线#193杆K1开关、G1刀闸，断开10kV麦石线#200杆200K开关、200G刀闸，断开10kV石码支线#02杆G1刀闸 送电票：ZP-ZLP-202302030，07日19:27开始执行，送电正常 | 1.线路巡视力度不足。 | 漳平麦元变电站麦元变电站10kV麦石线#903线路麦石线#193杆K1开关 | 麦元变电站10kV麦石线#903
2cc73ce5-2df3-4698-bb91-cd4fc3e35fa2 | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-07 | 37EBC2F6-3193-4437-BC1D-87969CD811A7 | 02月07日 15:17分DMS监盘发现：10kV太上线鲜水坑支线#49-2杆鲜水坑配变跌落式熔断器发生缺相（75.6、8、75.6），故障原因：10kV太上线鲜水坑支线#41-#47杆B、C两相断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV太上线鲜水坑支线#49-2杆鲜水坑配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV太上线鲜水坑支线#04至10kV太上线鲜水坑支线#49-2之间区域。16时12分巡视人廖建忠、曾招阳、张祖远接受通知，开始巡线。 07日15:36 联/配调蓝泉令赖逊：10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关由运行转热备用，07日15:37操作成功 07日17:04 联/配调蓝泉收到现场廖建忠汇报：10kV太上线鲜水坑支线#41-#47杆B、C两相断线 15：35分太拔所曾招阳汇报：10kV太上线鲜水坑支线#44-#47杆两相断线，申请10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关由运行转热备用 7日17:11 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0004，工作负责人：张满凡，工作内容：在10kV太上线鲜水坑支线#40-#47杆，进行抢修更换B、C相导线，安全措施：10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关、G2刀闸，10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关、G1刀闸。 07日17:38 联/配调蓝泉令张立源：10kV太上线鲜水坑支线#04杆G2刀闸由合闸转分闸，07日17:41操作成功 07日18:00 联/配调蓝泉令曾招阳：10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关查开关确在热备用，07日18:01操作成功 07日18:00 联/配调蓝泉令曾招阳：10kV太上线鲜水坑支线#52A杆G1刀闸由合闸转分闸，07日18:03操作成功 07日 18:08抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0004,抢修负责人：张满凡,抢修任务：1、10kV太上线鲜水坑支线#40-#47杆抢修更换B、C相导线,抢修安措:断开10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关、G2刀闸，断开10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关、G1刀闸 07日 23:43抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0004,抢修负责人：张满凡,抢修任务：1、10kV太上线鲜水坑支线#40-#47杆抢修更换B、C相导线,抢修安措:断开10kV太上线鲜水坑支线#04杆K1开关、G2刀闸，断开10kV太上线鲜水坑支线#52A杆K1开关、G1刀闸 送电票：SH-ZLP-202302018，07日23:46开始执行 | 超高树倾倒压线导致断线 | 太拔变10kV太上线944线路太上线鲜水坑支线#49-2杆鲜水坑配变跌落式熔断器 | 太拔变10kV太上线944线路
13DKX-29800 | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-07 | 7D946EDE-53C6-4C19-A29C-1B6932394700 | 07日15：21 110kV池园变10kV池普I路915线路，10kV洋头山线#006-12-1工业区二开关跳闸，巡线无异常，于15：40恢复送电。 | 15时21分，联/配调许慧颖发布停电信息，发布设备为洋头山线#006-12-1工业区二开关，通知相关人员巡视洋头山线#006-12-1工业区二开关及其之后设备。_15时25分巡视人蒋星平,吴宜辉 接受通知，开始巡线。_即通知蒋星平、吴宜辉 07日15:34 联/配调许慧颖收到现场吴苏清汇报：现场确认跳闸开关为：洋头山线#006-12-1工业区二开关；保护动作：；故障现象：经巡视10kv洋头山线006～12～1杆到006～15杆无异常，具备送电条件，现申请试送10kv洋头山线006-12-1号杆工业区2开关。 07日15:36 联/配调许慧颖令许慧颖:洋头山线#006-12-1工业区二柱上开关由热备用转运行07日15:36下令 7日15:39联/配调许慧颖遥控操作许慧颖：洋头山线#006-12-1工业区二柱上开关由热备用转运行于07日15:39控合成功 | 07日15：21 110kV池园变10kV池普I路915线路，10kV洋头山线#006-12-1工业区二开关跳闸，巡线无异常，于15：40恢复送电。 | 福州.池园变10kV池园变915池普I路线路洋头山线#006-12-1工业区二开关 | 池园变915池普I路
CBCFA4F201E64C87AE9C2C044D83F559421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-07 | 6B8B6845-7666-4673-94F9-2099DCC138E5 | 2023-02-07 15:05 抢修班江绍移电告：10kV江边分线#032杆032Z1开关跳闸，巡视无异常 | 2023-02-07 15:05 抢修班江绍移电告：10kV江边分线#032杆032Z1开关跳闸 15:25 抢修班江绍移汇报：10kV江边分线#032杆后端巡线无异常，具备送电条件 07日15:26 联/配调庄诗雅令江绍移：10kV江边分线#032杆032Z1开关由热备用转运行，07日15:36操作成功，全线恢复供电 | 无异常 | 10kV江边分线#032杆032Z1开关 | 海尾线907线路
6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 2B48052C-876C-4C87-BBFD-4FB79F84F714 | 2023年02月7日13:40 井峰变10kV峰圭线911开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；故障原因：10kV峰圭线#096杆处有村民砍树压线 | 13:40联调监控陈丁毅汇报： 井峰变10kV峰圭线911开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 DMS研判：13:40 10kV峰圭线#093杆KY103开关跳闸于限时速断保护，未见重合闸信号，开关处分闸（10kV峰圭线#093杆KY103开关离线） 13:42与东峰供电所陈庆明确认未接到用户汇报故障 7日13:44联/配调邱玲敏遥控操作_：南平.井峰变/10kV.峰圭线911开关由热备用转运行，于07日13:44控合后跳闸，开关处热备用，即通知东峰供电所陈庆明，建瓯远程站何巍 7日14：33东峰供电所陈国平汇报：现场查看10kV峰圭线#093杆KY103开关处运行（即通知自动化冯哲玮），10kV峰圭线#096杆处有村民砍树压线，现已处理完毕，线路具备运行条件，申请试送井峰变10kV峰圭线911开关 7日14:42联/配调邱玲敏遥控操作_：南平.井峰变/10kV.峰圭线911开关由热备用转运行，于07日14:42控合成功，即通知东峰供电所陈国平、建瓯远程站何巍 | 2023年02月7日13:40 井峰变10kV峰圭线911开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成；故障原因：10kV峰圭线#096杆处有村民砍树压线 | 10kV峰圭线 | 井峰变10kV峰圭线911
8e581910-eac9-49b1-825a-59817900e842 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 69883481-66BC-4690-833C-CA2B80B6BB3A | 2月7日11:7 监控蓝剑通知：洪前变10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.54,B相电压为0.81,C相电压为9.91,零序电压为9.22)无选线信号。故障原因为： 电缆外破。 | 2月7日11:7-12：00 分别试拉洪前变10kV洪茂线941、祥湾二环922，失地未消失即转运行。 12:08 翔南抢修黄育健汇报：10kV洪百线#29杆电缆被勾机挖到。 12：09 洪前变10kV蔡厝Ⅱ回925开关由运行转热备用（遥控），12：10操作毕，失地消失。 12：11 下令黄育健：10kV洪百线#28杆高压刀闸由合闸转分闸，12:18操作毕。 12:19 洪前变10kV蔡厝Ⅱ回925开关由热备用转运行（遥控），12：19操作毕。 12：25 下令黄育健：10kV洪百线#29杆高压刀闸由合闸转分闸，12：32操作毕。 12:47 下令黄育健：洪百线#2环网柜10kV洪百线912开关由热备用转运行（转电），12:48操作毕。通知其安排抢修。 7日14:15 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0061，工作负责人：蔡剑飞，工作内容：在10kV洪百线#28杆至#29杆，进行电缆故障点定位、查找及修复，安全措施：10kV洪百线#28杆高压刀闸，10kV洪百线#29杆高压刀闸。 07日 14:18抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0061,抢修负责人：蔡剑飞,抢修任务：1、10kV洪百线#28杆至#29杆电缆故障点定位、查找及修复,抢修安措:断开10kV洪百线#28杆高压刀闸，断开10kV洪百线#29杆高压刀闸 07日 18:31抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0061,抢修负责人：蔡剑飞,抢修任务：1、10kV洪百线#28杆至#29杆电缆故障点定位、查找及修复,抢修安措:断开10kV洪百线#28杆高压刀闸，断开10kV洪百线#29杆高压刀闸 18:55送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020116 | 电缆施工外破 | 洪前变电站925线路 | 洪前变电站925
5bde11e1-2d39-4e7b-9c41-c76ff7c37f1a | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-07 | BC888537-66DB-429A-B890-12DFC2ED18FD | 2023-02-07 10:35 沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入。 故障原因为：沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障。（本质原因待分析） | 10:35 调控员邱红汇报：10:35dms研判茶场线#02环网柜10kV进线柜H01开关跳闸，未见保护动作情况。即通知配电抢修班（武夷山）项军、服务调度班（武夷山）王雨洁。 7日13:56 申请配电故障抢修单NO：NP-WY-PQ-2023-0003，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔，进行电缆故障查找及抢修（I 类缺陷），安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修。 07日 13:57许可票号：NP-WY-PQ-2023-0003,抢修负责人：配电运维班左文坤,抢修任务：1、沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障查找及抢修（I 类缺陷）,抢修安措:10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修。预计送电时间：2023-02-07 18:00 11:17 配电抢修班（武夷山）项军汇报：茶场线#02环网柜10kV进线柜H01开关未跳闸，现开关处运行。沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入，现开关处热备用。疑似沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障。申请沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修，茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，稍后办理故障查找及抢修。 11:20 令配电抢修班（武夷山）项军：沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路由热备用转检修，于11:25执行完毕。 11:30 令配电抢修班（武夷山）项军：茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路由运行转检修。于11:35执行完毕。 07日 17:58终结票号：NP-WY-PQ-2023-0003,抢修负责人：配电运维班左文坤,抢修任务：1、沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆故障查找及抢修（I 类缺陷）,抢修安措:10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修。故障点：沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔至茶场线#02环网柜10kV进线柜H01间隔电缆绝缘击穿，暂时无法修复，申请将茶场线#02环网柜及其后端负荷改接至高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06开关后端，稍后办理抢修。 7日18:30 申请配电故障抢修单NO：PDQX-2023-0011，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔出线电缆故障处理（I 类缺陷），在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔电缆拆除、中间接头制作，在高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06间隔电缆T接及实验；安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修，10kV高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06线路转检修。 18:40 令配电运维班左文坤：（1）查10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路确处检修，（2）查沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路确处检修，（3）查高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06线路确处检修。以上指令于19:00执行完毕。 19:07 许可票号NO：PDQX-2023-0011，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔出线电缆故障处理（I 类缺陷），在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔电缆拆除、中间接头制作，在高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06间隔电缆T接及实验；安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场#02线Z07线路转检修，10kV高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06线路转检修。预计送电时间：2023-02-08 00:00 23:20 终结票号NO：PDQX-2023-0011，工作负责人：配电运维班左文坤，工作内容：在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔出线电缆故障处理（I 类缺陷），在沁馨园开闭所10kV茶场线#02线Z07间隔电缆拆除、中间接头制作，在高苏坂线园区支线#03环网柜10kV备用Ⅳ柜Z06间隔电缆T接及实验；安全措施：10kV茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路转检修，10kV沁馨园开闭所10kV茶场 |  | 茶场线#02环网柜10kV进线柜H01线路 | 旗山变10kV新丰线911
F9CD08D0E0E4434DB2E95D79CDC7524D421B | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 33EFC105-11CB-4086-A129-B8A27B3F6A24 | 2023年2月7日10:11 IES700研判：10kV七宝洋线684线路过流I段动作跳闸，故障原因为：10kV七宝洋线#019杆外破 | 07日10:13 即通知城供中心符炜灿巡视跳闸点霞浦西关变10kV七宝洋684开关及其之后的设备，重点关注霞浦西关变10kV七宝洋684开关至10kV七宝洋线#011杆K011开关之间区域。通知西关运维叶伟民巡视西关变10kV七宝洋684开关。 07日10:21西关运维叶伟民汇报联/配调郑皓航：西关变10kV七宝洋684开关巡视未发现异常 07日10:38 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV葫芦门线#029杆K029开关至10kV七宝洋线#011-14杆K011-14开关巡线未发现异常，申请试送 07日10:38 联/配调郑皓航令黄国和：10kV七宝洋线#011-14杆K011-14开关由运行转热备用，07日10:40操作成功 07日10:41 联/配调郑皓航令郑炯：10kV葫芦门线#029杆K029开关由热备用转运行，07日10:42操作成功 07日11:01 联/配调郑炯收到现场符炜灿汇报：现场确认跳闸开关为：10kV七宝洋线684开关；故障原因：10kV七宝洋线#019杆外破故障；故障现象：架空类裸导线断线断股；故障点：七宝洋线#019杆 07日10:55 城供中心黄国和汇报联/配调郑皓航：10kV七宝洋线#019杆外破故障，故障点已隔离，申请试送 07日10:55 联/配调郑皓航令黄国和：10kV七宝洋线#013杆G013刀闸由合闸转分闸，07日10:56操作成功 07日10:56 联/配调郑皓航令郑炯：西关变10kV七宝洋684开关由热备用转运行，07日10:57操作成功 7日12:40 申请配电故障抢修单NO：0001126，工作负责人：董伏桂 ，工作内容：10kV七宝洋线#018杆至#019杆导线外破散股，紧急带电绑扎导线，安全措施：退出110西关变10kV七宝洋线684线路重合闸。 07日12:47抢修许可：票号：0001126，抢修负责人：董伏桂，抢修任务：10kV七宝洋线#018杆至#019杆导线外破散股，抢修安措：退出110西关变10kV七宝洋线684线路重合闸。 07日13:23抢修终结：票号：0001126，抢修负责人：董伏桂，抢修任务：10kV七宝洋线#018杆至#019杆导线外破散股，抢修安措：退出110西关变10kV七宝洋线684线路重合闸。 送电指令票详见指令票NO：NDAX23020050 | 10kV七宝洋线#018杆至#019杆翻斗车后斗超高作业碰线外破、断线断股 | 霞浦西关变电站10kV七宝洋线684线路 | 七宝洋线684线路
6718E4E4363F3018E0430A8EA3EC30180000 | DTU(环网柜、站房)DTU误动 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 34421466-9B22-4C79-83B7-EAB27EDDB2AC | 7日9:26运维抢修一班汤威涛汇报：进行合环转电票PTDQ23020120合环操作后，保利香槟国际开闭所10kV香槟线902开关、保利香槟国际开闭所10kV保利香槟国际开闭所Ⅰ路线901开关跳闸；故障原因：查无异常 | 7日9:26运维抢修一班汤威涛汇报：进行合环转电票PTDQ23020120合环操作后，保利香槟国际开闭所10kV香槟线902开关、保利香槟国际开闭所10kV保利香槟国际开闭所Ⅰ路线901开关跳闸09时35分巡视人汤威涛接受通知，开始巡线。 07日09:27 联/配调王慧冰令汤威涛：10kV保利香槟国际开闭所902开关由热备用转运行，07日09:35操作成功，已全部恢复供电，供电正常 | 现场查无异常，试送成功，怀疑二次装置故障误动作 | 10kV保利香槟国际开闭所10kV香槟线647线路保利香槟国际开闭所902开关 | 香槟线647线路
01256f1b-7a18-4963-97ec-119ac1064d36 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-07 | 6812C685-C725-4D2C-B846-2C5E30F8E93E | 2023年02月07日05:35 平溪所张纯泽电告周寿联调卢允光：群众反应10kV南溪线922线路#086-2杆奶殿宫G4730变民房着火，申请调停10kV南溪线922线路#066杆066开关 | 07日05:36 联/配调龚顺遥控操作：10kV南溪线922线路#066杆066开关由运行转热备用（遥控），07日05:37操作成功 05时37分，联/配调龚顺发布停电信息，发布设备为10kV南溪线922线路#066杆066开关，通知相关人员巡视10kV南溪线922线路#066杆066开关及其之后设备。 06:00 平溪所张纯泽电告联/配调高成中：10kV南溪线922线路#086-2杆奶殿宫G4730变低压出线401开关已转热备用，巡线未发现其他异常，具备送电条件，申请试送10kV南溪线922线路#066杆066开关，状态：热备用转运行 7日06:01联/配调高成中遥控操作：10kV南溪线922线路#066杆066开关由热备用转运行，于07日06:01控合成功 线路恢复正常供电 | 民房火灾 | 平溪变电站10kV南溪线922线路#066杆066开关 | 南溪线922线路
SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-07 | 21071FE3-C0B6-437D-B453-D008E67218D7 | 02月7日4:57分，监盘发现：华竹配电化站10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.65,B相电压为1.27,C相电压为9.39,零序电压为9.76,)无选线信号。断开10kV华河线#022杆k1开关，失地信号消失。故障原因为： | 7日4:59 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.65,B相电压为1.27,C相电压为9.39,零序电压为9.76,)。即通知抢修班组 7日05:02联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于07日05:02控分成功 7日05:03联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由运行转热备用，于07日05:03控分成功 7日05:03联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于07日05:03控分成功接地信号消失 7日5:5 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.65,B相电压为1.27,C相电压为9.39,零序电压为9.76,)。即通知官庄所石杜荣巡视10kV华河线#022杆k1开关与彩坑支线#002杆期间的设备线路。05时54分巡视人石杜荣、胡锡春、黄德荣、陈连贞、林培东、刘宁、蓝思灿、刘如庆、林锦福、蓝占松、林福基、林桥昌、蓝尚隆、兰富坤、曹锡元接受通知，开始巡线。 07日06:26 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV华河线#022杆k1开关；保护动作：； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类柱上开关PT故障； 故障点：10kV华河线＃022杆k1开关PT 07日08:09 联/配调雷秀花收到现场蓝思灿汇报：10kV华河线#022杆k1开关与彩坑支线#002杆期间的设备线路均无异常 7日08:11联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，于07日08:11控合成功 7日08:14联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于07日08:14控合成功 7日08:16联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于07日08:16控合成功 | 查无异常 | 华竹配电化站华竹站10kV华河线949线路华河线#022杆k1开关 | 华竹站10kV华河线949线路
b8351f13-11fe-4cc6-a702-8e2167f52f28 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 2DEB07C9-E4AA-4A5F-8A71-B49862F322BE | 2023年02月07日04:38 洋门变10kV洋土线634开关跳闸，故障原因：不明待查 | 04：38 DMS系统研判：04:29 洋门变10kV洋土线634开关跳闸，即通知大干所邱寿昌，永顺运维站吴燕萍，顺昌远程站柯兴宇 05:14 大干所邱寿昌汇报：10kV洋土线634线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 07日05:14 联/配调陈宜晶令大干所邱寿昌：南平.洋门变/10kV.洋土线634开关由热备用转运行，07日05:18操作成功，即通知大干所邱寿昌，顺昌远程站柯兴宇，永顺运维站吴燕萍 | 线路巡视未见引起故障的原因，开关强送电正常 | 10kV洋土线 | 洋门变10kV洋土线634
bbc7179c-910b-45f9-aba5-480a0637266e | 柱上开关本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-07 | 7CC71702-F63D-41A2-8C30-0B832C6645B2 | 2023年2月7日01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落 天气：晴 | 2023年2月7日01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸。永春县调陈弘晖即通知五里街供电所林长乐：01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸，需对线路进行巡视。永春县调陈弘晖通知桃城运维站吴森茂：01:46 IES700监盘显示榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关动作跳闸，需对站内设备进行巡视，对信号进行复归 配抢谢雅丽查DMS：故指掉线无法研判02时21分巡视人林长乐、陈智超接受通知，开始巡线。 07日02:36桃城运维站吴森茂汇报永春县调陈弘晖：榜德变10kV工业区Ⅱ回613开关过流II段动作跳闸，故障电流44A，故障相三相，重合闸加速，故障电流48A，对站内设备巡视无异常，已对站内信号进行复归。 07日02:59 永春县调陈弘晖收到五里街镇供电所陈智超汇报：榜德变10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落，对10kV工业区II回其他线路巡线无异常，申请隔离10kV工业区II回23-1杆336开关进行试送。 07日03:01 联/配调陈弘晖令陈智超：10kV工业区Ⅱ回#23-1杆336开关由运行转冷备用,并挂标示牌，07日03:04操作成功 7日03:07永春县调蔡若榕监护永春县调陈弘晖遥控操作：榜德变电站10kV工业区Ⅱ回间隔613开关由热备用转运行，于07日03:07控合成功，送电正常。 （10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落故障待后续由带电班处理。） | 10kV工业区II回23-1杆336开关击穿，1429刀闸A相引线掉落 | 榜德变10kV工业Ⅱ回613线路 | 榜德变10kV工业Ⅱ回613
13DKX-59614 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-06 | 3F94394D-24CA-4797-96CD-3E996E2D6703 | 6日16:3时10kV石澎线#97杆B-Ss05开关跳闸 故障原因为： | 6日16:4时DMS系统研判10kV石澎线#97杆B-Ss05开关跳闸，即通知石榴供电所林耀发及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点10kV石澎线#97杆B-Ss05开关及其之后的设备。16时13分巡视人吴武伟、林耀发接受通知，开始巡线。 |  | 35kV澎水变10kV石榴变石龙线911线路石澎线#97B-Ss05开关 | 石榴变石龙线911
32f31ab7-4977-4cc5-b2ae-b1d9db4faf4e | 无间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | FDB74A9B-8037-4BEF-8A2A-0D9A3900DAEB | 2月6日13:23 西芹变/10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.62,B相电压为0.66,C相电压为9.93,零序电压为95.78,)失地选线为西芹变10kV电机线925 | 13:21南平监控朱汉璋汇报：西芹变/10kV.Ⅱ段母线B相失地(A相电压为9.62,B相电压为0.66,C相电压为9.93,零序电压为95.78,)失地选线为西芹变10kV电机线925。即查看DMS及D5000系统： 13:25查看DMS及D5000系统：10kV西芹线024杆KY2129开关零序电流突增至19A，10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关零序电流突增至11A；西芹变10kV西芹线926间隔零序电流突增至19.01A，西芹变10kV南洲线927间隔零序电流突增至11.89A， 6日13:27联/配调陈霄航遥控操作_：10kV西芹线024杆KY2129开关由运行转热备用，于06日13:27控分成功接地信号存在 6日13:28联/配调陈霄航遥控操作_：10kV西芹线024杆KY2129开关由热备用转运行，于06日13:28控合成功 13：30了解10kV南洲线相关机组均已停机。 6日13:31联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由运行转热备用，于06日13:31控分成功接地信号消失，转告服务调度班谢利长，西芹所包凯 6日13:33 南平.西芹变失地(南平.西芹变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.62,B相电压为0.66,C相电压为9.93,零序电压为95.78,)。即通知抢修班组巡视10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关及其之后的设备。14时01分巡视人包凯、林正义接受通知，开始巡线。 06日14:01 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线009杆K2009开关由运行转热备用，06日14:03操作成功 6日14:05联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由热备用转运行，于06日14:05控合成功，出现失地信号； 6日14:06联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由运行转热备用，于06日14:06控分成功；失地信号复归； 6日14:07联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线牧场支线009杆KY2086开关由热备用转运行，于06日14:07控合成功 06日14:08 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由运行转热备用，06日14:09操作成功 6日14:11联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线002杆KY2029开关由热备用转运行，于06日14:11控合成功；正常； 6日14:13联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线021杆KY2100开关由运行转热备用，于6日14:13控分失败（返校正确，执行完毕后未收到变位事项） 14:20西芹所包凯汇报：10kV南洲线禾村支线021杆KY2100开关处热备用。 06日14:25 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由热备用转运行，06日14:27操作成功，出现失地信号。 06日14:28 联/配调陈霄航令西芹操作包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由运行转热备用，06日14:30操作成功。失地信号复归； 14:42西芹所包凯汇报；10kV南洲线禾村支线021杆B相避雷器引线搭在底座上，现场已用绝缘棒挑开，具备送电条件。 06日14:43 联/配调陈霄航令包凯：10kV南洲线禾村支线011杆K2042开关由热备用转运行，06日14:48操作成功 6日14:50联/配调陈霄航遥控操作_：10kV南洲线禾村支线021杆KY2100开关由热备用转运行，于6日14:50控合失败 | 10kV南洲线禾村支线021杆B相避雷器引线搭到隔离刀闸底座上导致失地 | 10kV南洲线禾村支线002杆 | 西芹变10kV南洲线927
13DKX-25990 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | 25F07E42-4DBE-40D6-B2E6-D6A7A9682676 | 06日13:24 收到现场吴茂明汇报：巡线发现10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关跳闸,查无故障，13：38恢复送电正常 | 13时20分，联/配调林昕洁发布停电信息，发布设备为10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关，通知相关人员巡视10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关及其之后设备。 06日13:24 联/配调林昕洁收到现场吴茂明汇报：_巡线发现10kV观侨Ⅰ回#057杆L057开关跳闸 06日13:35 联/配调林昕洁收到现场吴茂明汇报：_10kV观侨Ⅰ回#057杆以下线路查无故障申请试送 06日13:36 联/配调林昕洁令吴茂明:10kV观侨Ⅰ回#057杆L057柱上开关由热备用转运行06日13:38执行完毕，送电正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 线路查无异常 | 福州.霞楼变10kV观侨Ⅰ回915线路观侨Ⅰ回#057杆L057开关 | 10kV观侨Ⅰ回915线路
FAC7A9F0CDCA42F78C6FC2704EF700F0421B | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-06 | C9235EE8-CB39-4E58-A261-8EC7EA0DB68E | 6日11:1 音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因为：商展中心#1环网内部故障，7日 5：30 恢复送电正常 | 6日11:1 福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关跳闸；福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922/WXH822A.过流Ⅰ段动作(软报文)；福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922/WXH822A.事故总信号(软报文)； 收到12个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关，及其之后的设备，重点关注福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关后面区域，商展中心#1环网10kV石南二进911开关前面区域， 06日12:49 联/配调林昕洁收到现场李东沄汇报：_融创公馆开关站，阳光锦城开关站备投动作成功 06日12:10 联/配调林昕洁令李东沄:融侨国际公馆10kV引自商展电缆分接箱901开关由运行转冷备用，06日12:51操作成功 06日12:10 联/配调林昕洁令李东沄:融侨国际公馆10kV国际公馆#1环网902开关由冷备用转运行，06日12:51操作成功 06日12:21 联/配调林昕洁令李东沄:龙旺置业10kV建设局旁环网901开关由运行转冷备用，06日12:39操作成功 06日12:21 联/配调林昕洁令李东沄:龙旺置业10kV中环广场#1环网902开关由冷备用转运行，06日12:39操作成功 06日14:24 联/配调林文婷令李东沄:建设局#1环网10kV昌南二进911开关由运行转热备用，06日16:58操作成功 06日17:00 联/配调林昕洁收到现场李东沄汇报：_商展中心#1环网内部故障 06日17:01 联/配调林昕洁令陈泽旺:福州.音西变/10kV.昌南Ⅱ回922开关由热备用转运行，06日17:02操作成功 06日17:14 联/配调林昕洁令李东沄:建设局#1环网10kV商展一网913开关由运行转热备用，06日17:17操作成功 06日17:14 联/配调林昕洁令李东沄:建设局#1环网10kV昌南二进911开关由热备用转运行，06日17:17操作成功 6日18:32 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0044，工作负责人：吴茂明 ，工作内容：在10kV商展中心#1环网，进行更换环网柜；在10kV商展中心#1环网911-915开关柜，进行拆除电缆头；在新建的环网柜，进行环网柜调试、电缆接入；在环网柜的进出电缆，进行制作电缆头、电缆试验。，安全措施： 110kV石门变 10kV石南Ⅱ回927线路转检修 10kV阳光锦城开关站 10kV商展一网911线路转检修 10kV商展中心#1分支箱 10kV一网901线路转检修 10kV建设局#1环网 10kV商展一网913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV石南二进911线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV备用一912线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV分支箱913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV阳光锦城914线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV建设局网915线路转检修。 6日18:57 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0044，工作负责人：吴茂明 ，工作内容：在10kV商展中心#1环网，进行更换环网柜；在10kV商展中心#1环网911-915开关柜，进行拆除电缆头；在新建的环网柜，进行环网柜调试、电缆接入；在环网柜的进出电缆，进行制作电缆头、电缆试验。，安全措施： 110kV石门变 10kV石南Ⅱ回927线路转检修 10kV阳光锦城开关站 10kV商展一网911线路转检修 10kV商展中心#1分支箱 10kV一网901线路转检修 10kV建设局#1环网 10kV商展一网913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV石南二进911线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV备用一912线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV分支箱913线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV阳光锦城914线路转检修 10kV商展中心#1环网 10kV建设局网915线路转检修。 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄:商展中心#1环网10kV石南二进911开关查开关确在冷备用，06日19:59操作成功 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄:建设局#1环网10kV商展一网913开关查开关确在冷备用，06日19:59操作成功 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄:阳光锦城站10kV商展一网911线路由热备用转检修，06日19:59操作成功 06日19:03 联/配调陈超群令李东沄 | 环网母线击穿 | 福州.音西变10kV昌南Ⅱ回922线路 | 10kV昌南Ⅱ回922线路
67066DF29C0B5030E0430A8EA3EC50300000 | 箱式变高压开关室故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | 5CE30768-DBFF-4183-9A8C-C2BFA65D4212 | 6日11:9 DMS系统研判涵江变10kV涵东线627线路#024杆024开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点涵东线#024杆024开关及其之后的设备。故障原因：查无异常。 | 6日11:9 DMS系统研判涵江变10kV涵东线627线路#024杆024开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点涵东线#024杆024开关及其之后的设备。11时37分巡视人韩辉接受通知，开始巡线。 06日11:43 联/配调俞剑铭收到现场韩辉汇报：跳闸开关确认错误：10kV涵东线#024杆024开关现场未跳闸，实际为：涵东线国欢寺环网柜10kV国欢寺东南香联线902开关跳闸 06日11:43 联/配调俞剑铭收到现场韩辉汇报：隔离设备：涵东线#024杆024开关 ；隔离状态：热备用 6日11:45联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV涵东线#024杆024开关由运行转热备用，于06日11:45控分成功，即通知现场韩辉。 06日11:57 联/配调黄春瑶令韩辉：涵东线国欢寺环网柜10kV国欢寺东南香联线 902开关由热备用转运行，06日12:01操作成功 06日12:18 联/配调黄春瑶收到现场韩辉汇报：隔离设备：10KV保利黄霞临时分线001开关；隔离状态：热备用 6日12:20联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV保利（黄霞）临时变分线#001杆00 1柱上开关由运行转热备用，于06日12:20控分成功 06日12:21 联/配调黄春瑶收到现场韩辉汇报：隔离设备：涵东线#053杆053开关 ；隔离状态：热备用 6日12:22联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV涵东线#053杆053柱上开关由运行转 热备用，于06日12:22控分成功 6日12:24联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV涵东线#024杆024柱上开关由热备用 转运行，于06日12:24控合成功 06日12:48 联/配调俞剑铭收到现场韩辉汇报：隔离设备：涵东线#062杆062开关 ；隔离状态：热备用 6日12:50联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV涵东线#062杆062开关由运行转热备用，于6日12:50控分失败 06日12:50 联/配调俞剑铭令韩辉：10kV涵东线#062杆062开关由运行转热备用，06日12:54操作成功 06日12:58 联/配调黄春瑶收到现场韩辉汇报：巡视无异常范围：涵东线#053-涵东线#062；试送设备：涵东线#053杆053开关 6日12:59联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV涵东线#053杆053开关由热备用转运行，于06日12:59控合成功 06日13:08 联/配调黄秋月收到现场韩辉汇报：巡视无异常范围：10kV涵东线#062杆-骏乘线九江环网柜901负荷开关；试送设备：涵东线#062杆062开关 06日13:10 联/配调黄秋月令韩辉：10kV涵东线#062杆062柱上开关由热备用转运行，06日13:14操作成功 06日13:19 联/配调黄秋月收到现场韩辉汇报：线路查无异常；试送设备：保利黄霞临时分线001杆001开关 6日13:21联/配调黄秋月遥控操作_：10kV保利（黄霞）临时变分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于6日13:21控合失败 06日13:21 联/配调黄秋月令韩辉：10kV保利（黄霞）临时变分线#001杆001柱上开关由热备用转运行，06日13:44操作成功 | 查无异常 | 莆田.涵江变10kV涵东线627线路涵东线#024杆024开关 | 涵东线627线路
9A061207E0A14E8DA3A4332241208D0C421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | 824238DC-7E3A-4469-9FB8-4220E990F1D7 | 6日11:5时10kV加兴线#1杆B-Jx01开关跳闸 故障原因为： | 6日11:7时DMS系统研判10kV加兴线#57杆B-Jx03开关跳闸。即通知赤湖所陈成金及远程人员告知其以上情况；巡视跳闸点10kV加兴线#57杆B-Jx03开关及其之后的设备。 06日11:56 联/配调漳浦李贤收到现场王连兴汇报：跳闸开关确认错误：现场确认10kV加兴线#57杆B-Jx03开关未跳闸，现场实际是10kV加兴线#1杆B-Jx01开关跳闸；保护动作：保护无查看 06日12:35 联/配调黄汉杰收到现场王连兴汇报：保护动作：； 隔离设备：加兴线#57杆B-Jx03开关由运行转热备用；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV加兴线#1杆-10kV加兴线#57杆线路巡视无发现明显异常，巡线人员已撤离线路具备送电条件；试送设备：申请10kV加兴线#1杆B-Jx01开关由热备用转运行 | 查无异常 | 锦湖变10kV加兴线#1杆B-Jx01开关 | 锦湖变加兴线923
13DKX-63473 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | 2E2EE9FF-00ED-4BCF-BC95-2EF25C2F376D | 2023年2月6日 08:32 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#008杆008开关跳闸（10kV店海线#010杆0101刀闸B相引线断线及10kV前龙皮塑支线#002甲杆前龙皮塑Z013变故障（用户内部故障）） | 2023年2月6日 08:32 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#008杆008开关跳闸，已通知现场人员巡线 2023年2月6日 08:52 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#010杆0101刀闸B相引线断线，申请10kV店海线#010杆0101刀闸转分闸。 06日08:53 联/配调徐煜令蔡清阳：10kV店海线#010杆0101刀闸由合闸转分闸，06日08:54操作成功 06日08:54 店下所蔡清阳汇报：10kV店海线#010杆0101刀闸故障已隔离，申请10kV店海线#008杆008开关转运行 06日08:55 联/配调徐煜令蔡清阳：10kV店海线#008杆008开关由热备用转运行，06日08:55操作成功 06日10:00 联/配调陈嵩收到现场蔡清阳汇报：10kV前龙皮塑支线#002甲杆前龙皮塑Z013变故障（用户内部故障） 06日10:01 联/配调陈嵩令蔡清阳：10kV前龙皮塑支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，06日10:01操作成功 06日10:03 联/配调陈嵩收到现场蔡庆阳汇报：线路全线巡视完毕，未发现异常，申请后端负荷转移至10kV店龙线 06日10:06 联/配调林荣辉令蔡清阳：10kV10k涵头009线(右)#045杆0451刀闸由分闸转合闸，06日10:06操作成功 06日10:06 联/配调林荣辉令蔡清阳：10kV店龙线#002杆002开关由冷备用转运行，06日10:07操作成功 线路全线复电 | 10kV前龙皮塑支线#002甲杆前龙皮塑Z013变故障（用户内部故障）） | 10kV店海线#008杆008开关 | 店海线932线路
13DKX-24765 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-06 | DCFBB983-EDAB-496F-86F4-1E49F91945CE | 2023年2月6日07:47 商务变10kV I段母线电压异常（10.55、9.43、1.22），开口电压0.26，无选线。经试拉判断为商务变912，故障原因：黎明3#环网901开关柜接线柱击穿，09:32隔离故障，09:53其余负荷由对侧转供正常，故障抢修后于21:17送电正常 （原断点：乌山小学环网902） | 2023年2月6日 07:47 监控李硕汇报：商务变10kV I段母线电压异常（10.55、9.43、1.22），开口电压0.26，无选线，即通知南门运维林建 2023年2月6日 故障研判：查看DMS2000研判推送故障馈线为商务变915（融合结果、相电流选线）、商务变912（IQ选线）。此外，商务变917三相电流偏差大（10.56、6.96、8.28）。其余无明显异常。 07:55 通知用户福州市台江富力置业有限公司（商务变915）转移负荷,用户福州苏宁广场（B13地块）（商务变917）DMS站内图无联系电话。 08:01 令南门运维林建：商务变10kV富力B线915开关由运行转热备用08:08母线失地仍在。 08:08 令南门运维林建：商务变10kV富力B线915开关由热备用转运行 商务变10kV苏宁II线917开关由运行转热备用08:12母线失地仍在。 08:12 令南门运维林建：商务变10kV苏宁II线917开关由热备用转运行08:14 08:15 联系双电源用户：福州教育学院附属中学、省通信管理局无用户电话，黎明村、气象局无人接听。 08:23 令南门运维林建：商务变10kV黎明线912开关由运行转热备用08:26母线电压正常，即通知鼓抢蔡理平、台抢陈彬 查看DMS2000系统：润和郡配电室921开关在热备用、900开关在运行（备投动作成功） 6日7:47 福州.商务变10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.55,B相电压为9.43,C相电压为1.32,零序电压为0.31,)无选线信号 即通知巡视跳闸点福州.商务变10kV.黎明线912开关，及其之后的设备。_08时59分巡视人刘方鑫,陆鹏金 接受通知，开始巡线。_即通知刘方鑫、陆鹏金 08：50 因该馈线都是电缆线路，且线路较长，准备分段试送 06日08:51 联/配调郭熙坤令郭熙坤:斗池路1#环网10kV兴园902开关由运行转热备用，06日08:51操作成功 06日08:52 联/配调郭熙坤令林建:福州.商务变/10kV.黎明线912开关由热备用转运行，06日08:55操作成功，电压正常 6日08:56联/配调郭熙坤遥控操作_：黎明3#环网10kV黎明二回901开关由运行转热备用于06日08:56控分成功 6日08:57联/配调郭熙坤遥控操作_：斗池路1#环网10kV兴园902开关由热备用转运行于06日08:57控合成功，电压正常，黎明1#环网离线 06日09:17 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明一回901开关由运行转热备用，06日09:19操作成功 6日09:22联/配调郭熙坤遥控操作_：黎明3#环网10kV黎明二回901开关由热备用转运行于06日09:22控合成功，失地出现 06日09:28 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV统战部903开关由运行转热备用，06日09:29操作成功，失地仍在 06日09:29 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV小柳路904开关由运行转热备用，06日09:30操作成功，失地仍在 06日09:31 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明三回902开关由运行转热备用，06日09:31操作成功，失地仍在 6日09:32联/配调郭熙坤遥控操作_：黎明3#环网10kV黎明二回901开关由运行转热备用于06日09:32控分成功，失地消失 06日09:35 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明一回901开关由热备用转运行，06日09:36操作成功 06日09:35 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV统战部903开关由热备用转运行，06日09:36操作成功 06日09:35 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV小柳路904开关由热备用转运行，06日09:36操作成功，即通知鼓抢去乌山小学环网转电，汇报过去需十几分钟 06日09:50 联/配调郭熙坤令陆鹏金:乌山小学环网10kV白马东902开关由热备用转运行，06日09:52操作成功，转电正常 06日09:54 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明三回902开关由热备用转冷备用，06日09:57操作成功 06日09:57 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明3#环网10kV黎明二回901线路由热备用转检修，06日10:06操作成功 06日10:06 联/配调郭熙坤令刘方鑫:黎明2#环网10kV黎明三回902线路由冷备用转检修，06日10:14操作成功 6日10:02 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0122，工作负责人：刘敏春 ，工作内容：在10kV黎明2#环网10kV黎明三回902~黎明3#环网10kV黎明二回901，进行高压电缆故障抢修及试 |  | 商务变912黎明线 | 商务变912黎明线
13DKX-32825 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | FC4E803D-8D0F-4952-9272-26745D7D2C2F | 6日8:24时10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关跳闸 故障原因为：10kV东门线陈桂云支线#29杆B-Ld13开关引流线断线 | 6日8:24时DMS系统研判：10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关跳闸、即通知深土供电所蔡加永、远程以上情况、巡视跳闸点10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关及其之后的设备。08时48分巡视人詹锋伟接受通知，开始巡线。 06日09:34 联/配调黄汉杰收到现场詹锋伟汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关；保护动作： 06日09:48 联/配调黄汉杰收到现场詹锋伟汇报：故障原因：配网设备故障；经巡线发现10kV东门线陈桂云支线#29杆B-Ld13开关引流线断线（待办理抢修），申请10kV东门线陈桂云支线#17杆B-Ld12开关转冷备用，并报：10kV东门线（右）#71杆后段主线及其他支线巡线查无异常，申请10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关转运行。 06日09:48 联/配调黄汉杰令詹锋伟：10kV东门线陈桂云支线#17杆B-Ld12开关由运行转冷备用，06日09:49操作成功 6日09:51联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关由热备用转运行，于06日09:51控合成功，运行正常 | 10kV东门线陈桂云支线#29杆B-Ld13开关引流线断线 | 六鳌变10kV东门线（右）#71杆B-Ld01开关 | 六鳌变东门线937
13DKX-25627,A5A93FD3BDFF4128A6E15C48017DC3D7XL00 | 针式绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-06 | B7857C80-E31A-42A3-9358-ABCA7EFA69E1 | 2023-02-06 07:01 石陂变10kVⅡ段母线B相完全失地，故障原因为：10kV高速线黄墩支线#004杆针瓶扎线脱落（待分析） | 07:01 调控员肖明汇报：石陂变10kVⅡ段母线B相完全失地，A相电压为10.14kV,B相电压为0.82kV,C相电压为9.34kV,零序电压为93.07V,)。即通知石陂供电所邹锦滔。 6日07:10 令调控员肖明：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关由运行转热备用（遥控），于06日07:18控分成功，失地未消失； 07:21 令调控员肖明：查10kV高速线高门支线#078杆ZY604开关确处热备用，查10kV高速线白洋支线#021杆ZY657开关确处热备用，于07:23执行完毕； 6日07:25 令调控员肖明：10kV高速线高门支线#005杆ZY601开关由运行转热备用（遥控），于06日07:30控分成功，失地未消失； 07:35 令调控员肖明：10kV高速线高门支线#078杆ZY604开关由热备用转运行（遥控），于07:40执行完毕，正常； 07:41 令调控员肖明：10kV高速线白洋支线#022杆ZY656开关由热备用转运行（遥控），于06日07:55执行完毕，正常； 07:45 令石陂供电所邹锦滔：10kV高速线#061杆ZY606开关由运行转热备用，于07:52执行完毕，失地未消失； 07:53 令调控员肖明：10kV高速线高门支线#005杆ZY601开关由热备用转运行（遥控），于06日07:55执行完毕，正常； 6日 令调控员肖明：石陂变10kV高速线923开关由运行转热备用，于06日08:00控分成功，接地信号消失，并通知石陂供电所邹锦滔及服务调度班（浦城）章媛媛。 08:10 石陂供电所邹锦滔汇报：10kV高速线#001杆至#061杆（10kV高速线黄墩支线除外）巡线无异常，具备送电条件，申请隔离10kV高速线#054杆Z502开关，试送前端线路；即令其：10kV高速线#054杆Z502开关由运行转热备用，于08:15执行完毕； 08:16 令调控员肖明：石陂变10kV高速线923开关由热备用转运行，于08:17执行完毕，正常，并通知石陂供电所邹锦滔及服务调度班（浦城）章媛媛。 08:59 石陂供电所邹锦滔汇报：经巡线，10kV高速线黄墩支线#004杆针瓶烧毁，稍后办理抢修。 6日09:26 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PQ-2023-0004，工作负责人：石陂供电所邹锦滔，工作内容：在10kV高速线黄墩支线#004杆，进行A相绝缘子绑扎（绝缘子绑扎线断裂抢修），安全措施：10kV高速线#054杆Z502开关、G502刀闸。 09:37 令石陂供电所邹锦涛：10kV高速线#054杆Z502开关由热备用转冷备用，于09:58执行完毕 06日 09:59抢修许可票号：NP-PC-PQ-2023-0004,抢修负责人：石陂供电所邹锦滔,抢修任务：1、10kV高速线黄墩支线#004杆A相绝缘子绑扎（绝缘子绑扎线断裂抢修）,抢修安措:断开10kV高速线#054杆Z502开关、G502刀闸，预计恢复送电时间：2023-02-06 12:00 06日 10:35抢修终结票号：NP-PC-PQ-2023-0004,抢修负责人：石陂供电所邹锦滔,抢修任务：1、10kV高速线黄墩支线#004杆A相绝缘子绑扎（绝缘子绑扎线断裂抢修）,抢修安措:断开10kV高速线#054杆Z502开关、G502刀闸 送电票：NPWP23020013，06日10:38开始执行，于11:22执行完毕 | 10kV高速线黄墩支线#004杆针瓶扎线由于雷击脱落 | 10kV高速线#001杆至#061杆 | 石陂变电站10kV高速线923
25B29BA44EB94E4C9D017DB173362F5D421B | 绝缘导线破损 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-06 | 2AE8F438-90AA-4AE7-8401-47DB580884DC | 6日5:20 列屿变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)失地选线为列屿变10kV双岭线918线路，故障原因为：10kV双岭线#52+1杆有鸟巢 | 6日5:20 DMS系统研判：列屿变10kVⅠ段母线失地(列屿变10kVⅠ段母线A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)失地选线为列屿变10kV双岭线918线路。 6日05:28联/配调张灵茜【顺控】遥控操作：10kV双岭线#54+1杆K-ly1805开关由运行转热备用，于06日05:28控分成功失地未消失 6日05:28联/配调张灵茜【顺控】遥控操作：列屿变10kV双岭线918开关由运行转热备用，于06日05:28控分成功接地信号消失 6日5:30 列屿变10kV双岭线918线路失地(列屿变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)。即通知陈岱所汤金辉巡视列屿变10kV双岭线918开关及其之后的设备。 6日6:42 联/配调方溢森接陈岱所汤金辉汇报：10kV双岭线#52+1杆有鸟巢，已处理完毕，申请送电 6日6:43 联/配调张灵茜遥控操作：列屿变10kV双岭线918开关由热备用转运行，于06日06:44控合成功 6日06:48联/配调张灵茜遥控操作：10kV双岭线#54+1杆K-ly1805开关由热备用转运行，于06日06:48控合成功并告知陈岱所汤金辉 | 6日5:20 列屿变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.49,B相电压为2.90,C相电压为8.28,零序电压为58.04,)失地选线为列屿变10kV双岭线918线路，对10kV双岭线918开关及其之后的设备，发现10kV双岭线#52+1杆有鸟巢。故障原因为：10kV双岭线#52+1杆有鸟巢 | 列屿变10kV双岭线918线路 | 列屿变双岭线918
30D3565DFFC24B9D9CD4D1C76CD7E7A6421B | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-06 | 15F1EC20-3C4C-48D5-86AD-EF98CF1682E0 | 2月6日4:51 10kV顶安线负荷突降为0，公馆1#环网柜10kV顶安线901开关跳闸，故障原因为, | 6日4:54 DMS系统研判10kV顶安线负荷突降为0 即通知开发区供电所张兴国组织人员巡视跳闸点10kV顶安线之后的设备。05时15分巡视人王景鸿、潘松钦、张建聪、林祥勇、薛团进、张兴国接受通知，开始巡线。 06日06:34 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：经巡线发现公馆1#环网柜10kV顶安线901开关在热备用状态，并对后段线路设备巡线无发现异常，申请断开公馆1#环网柜各馈线开关，试送公馆1#环网柜10kV顶安线901开关 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关由运行转热备用，06日06:40操作成功 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关由运行转热备用，06日06:40操作成功 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV公馆I线903开关由运行转热备用，06日06:42操作成功 06日06:34 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关由运行转热备用，06日06:43操作成功 06日06:40 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV顶安线901开关由热备用转运行，06日06:41操作成功 06日06:47 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：对公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关后段线路巡线无发现异常，申请试送公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关 06日06:47 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV丽景I线909开关由热备用转运行，06日06:48操作成功 06日06:52 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：对公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关后段线路巡线无发现异常，申请试送公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关 06日06:52 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV尊品I线907开关由热备用转运行，06日06:53操作成功 06日06:57 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：对公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关后段线路巡线，无发现异常情况，申请试送公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关 06日06:57 联/配调林银梅令张兴国：公馆1#环网柜10kV豪庭I线911开关由热备用转运行，06日06:59操作成功 | 公馆1#环网柜10kV顶安线901开关跳闸，故障原因为：中央公馆#2环网柜906开关及电缆头绝缘击穿。 | 顶西坑变10kV顶安线922线路 | 顶西坑变顶安线922
13DKX-31573 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-06 | 8C4DAF19-F9A6-4112-AF7F-0F7DC1CDF6B3 | 00时11分，运维一班黄俊峰汇报：凤凰山庄#1箱式公变低压总开关跳闸 故障原因：无异常 | 00时11分，运维一班黄俊峰汇报：凤凰山庄#1箱式公变低压总开关跳闸 06日00:40 联/配调吴智星收到现场汤威涛汇报：_凤凰山庄#1箱式公变低压开关试送成功 | 凤凰山庄#1箱式公变低压总开关跳闸，变压器型号为S9-M-630/10，顺特电气设备有限公司，于2019年12月投运，经现场排查后查无异常，试送成功 | 莆田.南湖变10kV局专用线941线路凤凰山庄#1箱式公变 | 局专用线941线路
0B16DAE827844465B3C17F19B799E36A421B | 隔离刀闸外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 4BF24D9B-83A0-4A36-A29A-C4CD601F40B8 | 2月5日22:53 10kV田边线#38杆B1220开关过流II段保护动作跳闸，重合闸未投；故障原因为：小动物爬到10kV田边线563台区支线#05-1杆K10030开关上引起相间短路 | 5日22:55 DMS系统研判10kV田边线#38杆B1220开关过流II段保护动作跳闸；即通知石码所黄伟强巡视跳闸点10kV田边线#38杆B1220开关及其之后的设备，重点关注10kV田边线#38杆B1220开关之后区域。00时07分巡视人黄伟强接受通知，开始巡线。 06日00:07 联/配调黄坤煌收到石码所黄伟强汇报：经检查10kV田边线#38杆B1220开关过流II段保护动作跳闸，重合闸未投，线路检查发现小动物爬到10kV田边线563台区支线#05-1杆K10030开关上引起相间短路，现已处理，具备送电条件，要求恢复送电 6日00:17联/配调黄坤煌遥控操作_：10kV田边线#38杆B1220开关由热备用转运行，于06日00:17控合成功，线路运行正常，用户已全部恢复供电 | 小动物爬到10kV田边线#38杆B1220开关刀闸裸露部位导致相间短路故障 | 10kV田边线#38杆B1220开关 | 崇福变明发Ⅱ回931
30189a34-3fde-4aa9-ac87-d63b8a16172e | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 4366FD91-E291-4F82-BD4B-5A78858751F8 | 2月5日 20：48 D500010kV洪工I路641线路电流降为0,疑似10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸21：00阳下所林进金现场确认10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸，22：38 查无异常，10kV洪工I路负荷转由洪工II路供电 | 20时47分，联/配调林梦杰发布停电信息，发布设备为10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关，通知相关人员巡视10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关及其之后设备。_22时40分巡视人林进金,陈铭珠 接受通知，开始巡线。_即通知林进金、陈铭珠 05日22:30 联/配调林梦杰令林进金:10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一柱上开关由热备用转冷备用，05日22:36操作成功 05日22:38 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV洪工Ⅰ路#024A半岛L柱上开关由热备用转运行，05日22:38操作成功（原断点） 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 11:00令阳下所林仕恩：查10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关确在冷备用 11;01 11:49令周店变电运维游清煌：退出溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路重合闸、退出溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路重合闸，11:56 06日 11:56抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈强2,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）断刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）断开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）安装绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）安装绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 13:10抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈强2,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）断刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）断开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）安装绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）安装绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日13:11抢修许可纸质票号：FQPD0000540,抢修负责人：林仕恩,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）更换刀闸、开关，抢修安措:断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日18:10抢修终结纸质票号：FQPD0000540,抢修负责人：林仕恩,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）更换刀闸、开关，抢修安措:断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 18:12抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 19:47抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 送电操作详见送电票：福清2023020023 | 烟花管掉落造成相间短路 | 福州.溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路洪工Ⅰ路#024洪工A一开关 | 10kV洪工Ⅰ路641线路
60dc1c64-5785-4cc2-88c9-efebe518f7da | 支柱绝缘子爬电闪络 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 8330C0CF-6D32-4034-9227-A2AF0CAFEF9F | 2023-02-05 20:36 DMS研判弹窗： 永福变10kVⅡ段母线A相完全失地(Ua：0.84,Ub：9.49,Uc：9.99,零序电压为91.35,)无选线信号。故障系：10kV仙宫支线3杆A相瓷瓶击穿 | 查10kV龙新线#47杆K1开关零序电流从0突增至4.58A。 5日20:39联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#34杆K1开关由运行转热备用，于05日20:39控分成功 5日20:39联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由运行转热备用，于05日20:39控分成功 5日20:40联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由运行转热备用，于05日20:40控分成功 5日20:40联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#47杆K1开关由运行转热备用，于05日20:40控分成功接地信号消失 5日20:36 永福变10kVⅡ段母线A相完全失地(Ua：0.84,Ub：9.49,Uc：9.99,零序电压为91.35,)无选线信号。即通知永福所陈洪文巡视10kV龙新线#05A杆K1开关至10kV新坑小村支线#03杆K1开关、10kV仙宫支线#3杆K1开关、10kV龙新线#47杆K1开关间的设备。01时20分巡视人陈洪文接受通知，开始巡线。 5日20:48联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#34杆K1开关由热备用转运行，于05日20:48控合成功 5日20:48联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转运行，于05日20:48控合成功 5日20:48联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由热备用转运行，于05日20:48控合成功 06日01:21 联/配调章德华收到现场陈洪文汇报：巡视10kV龙新线#43杆后端发现，故障系：10kV仙宫支线3杆A相瓷瓶击穿，其余设备仍在巡视。 06日01:36 永福所陈洪文申请：10kV龙新线#43杆G1刀闸转分闸，10kV仙宫支线#8杆8G刀闸转分闸 06日01:36 联/配调章德华令陈洪文：10kV龙新线#43杆G1刀闸由合闸转分闸，06日01:47操作成功 6日01:40 申请配电故障抢修单NO：LY-ZP-PQ-2023-0005，工作负责人：陈德武，工作内容：在10kV仙宫支线#3杆，进行A相悬瓶击穿抢修，安全措施：10kV龙新线#43杆G1刀闸，10kV仙宫支线#8杆G1刀闸。 06日01:47 联/配调黄如贤令陈洪文：10kV仙宫支线#8杆8G刀闸由合闸转分闸，06日02:06操作成功，已做好安措。 06日 02:08抢修许可票号：LY-ZP-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈德武,抢修任务：1、10kV仙宫支线#3杆A相悬瓶击穿抢修,抢修安措:断开10kV龙新线#43杆G1刀闸，断开10kV仙宫支线#8杆G1刀闸 06日03:15 永福所陈洪文汇报：10kV龙新线#5A杆至10kV龙新线#47杆巡线无明显异常，申请10kV龙新线#47杆K1开关转运行 06日03:15 联/配调章德华令永福所陈洪文：10kV龙新线#47杆K1开关由热备用转运行，06日03:20操作成功 06日 03:37抢修终结票号：LY-ZP-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈德武,抢修任务：1、10kV仙宫支线#3杆A相悬瓶击穿抢修,抢修安措:断开10kV龙新线#43杆G1刀闸，断开10kV仙宫支线#8杆G1刀闸 送电票：ZP-ZLP-202302014，06日03:37开始执行，06日04时04分执行完毕，送电正常。06时00分，查永福变10kVⅡ段母线未再次出现失地 | 10kV仙宫支线3杆A相瓷瓶击穿 | 永福变电站10kV永龙线#688线路龙新线#47杆K1开关 | 永福变电站10kV永龙线#688
67066DF29C2C5030E0430A8EA3EC50300000 | 针式绝缘子爬电闪络 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | F102BE0A-1AE3-4A13-8702-6CE9F99C33D3 | 5日19:42 系统研判：白沙变10kV大洋线623线路广宫分线#031杆031开关跳闸；故障原因：10kV乌溪水库用户内部故障 | 5日19:42 系统研判：白沙变10kV大洋线623线路广宫分线#031杆031开关跳闸19时44分巡视人林健、郑群煌、林飞乐、吴金样、林仲新、兰征宇、许忠东接受通知，开始巡线。 05日20:41 联/配调陈智涵收到现场许忠东汇报：10kV广宫分线#031杆031开关处热备用；隔离设备：乌溪水库#001杆0011刀闸；隔离状态：分闸 05日20:42 联/配调陈智涵令许忠东：10kV乌溪水库支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，05日20:52操作成功 05日20:58 联/配调陈智涵收到现场许忠东汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV广宫分线#031杆-广宫分线#051杆(终端杆）线路查无故障，人员已全部撤离，具备送电条件。；试送设备：10kV广宫分线#031杆031开关由热备用转运行 5日21:00联/配调吴智星遥控操作_：广宫分线#031杆031柱上开关由热备用转运行，于05日21:00控合成功 6日16:37白沙所许忠东汇报：10kV乌溪水库支线#001杆后段用户故障已处理完毕，具备送电条件，申请送电，即令其：10kV乌溪水库支线#024杆024开关由运行转热备用，16:40执行完毕，再令其：10kV乌溪水库支线#001杆0011刀闸由分闸转合闸，16:45执行完毕，再令其：10kV乌溪水库支线#024杆024开关由热备用转运行，16:50执行完毕。 | 10kV乌溪水库用户内部故障 | 莆田.白沙变10kV大洋线623线路广宫分线#031杆031开关 | 大洋线623线路
96f99e78-04af-4119-b9b4-9b18828efa00 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-05 | C0B2B349-C320-4BA7-9069-F74A09B5763B | 5日19:9 福州.清禄变10kV官清联络线614线路A相失地(A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)，故障原因为：10kV官清联络线614线路#006杆瓷瓶击穿。抢修结束后于22:32全线恢复送电。 | 5日19:9 福州.清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）。 20:48官巷运维熊雯慧汇报：20:01:39 10kV官清联络线614开关过流加速段动作，故障电流66.901A，故障相BC相 5日19:15联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由运行转热备用于05日19:15控分成功接地信号存在 19:20联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由热备用转运行，于05日19:20控合成功 5日19:19联/配调王靖宇遥控操作_：丹凤线6#环网丹线五环911开关由运行转热备用于05日19:19控分成功接地信号存在 5日19:24联/配调王靖宇遥控操作_：丹凤线6#环网丹线五环911开关由热备用转运行于05日19:24控合成功 5日19:25联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由运行转热备用于05日19:25控分成功接地信号存在 5日19:25联/配调王靖宇遥控操作_：10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由运行转热备用于05日19:25控分成功接地信号存在 5日19:27联/配调王靖宇遥控操作_：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由运行转热备用于05日19:27控分成功接地信号消失 5日19:9 福州.清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）, 即通知城郊所魏植谋、林玮巡视跳闸点福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关，及其之后的设备。 清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.34,B相电压为9.30,C相电压为9.54,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）, 即通知城郊所巡视跳闸点福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关，及其之后的设备。_19时50分巡视人魏植谋,林玮 接受通知，开始巡线。 05日19:53 联/配调林超收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV官清联络线614开关；保护动作：10kV官清联络线614开关； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：官清联络线614线路#006杆瓷瓶击穿 05日19:57 联/配调林超令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由运行转热备用，05日20:00操作成功 05日20:00 联/配调王靖宇令林超:福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由热备用转运行05日20:00下令 20：01清禄变10kV官清联络线614开关过流加速段动作，开关跳闸 5日20:37联/配调王靖宇遥控操作林超：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由热备用转运行于05日20:37控合成功 5日21:24 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0014，工作负责人：魏植谋 ，工作内容：在10kV官清I线#006杆，进行瓷瓶更换。，安全措施： 可门路#3环网柜 10kV官清线911线路转冷备用 10kV官清联络线614线路#002杆 XG-015刀闸 10kV官清I线#007 刀闸 10kV官清联络线614线路#010杆 XG-105刀闸 10kV官清联络线614线路#011甲杆 XZ-020开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#011-3杆 XZ-803开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#11-2杆 XZ-801开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#012杆 XZ-024开关转冷备用 10kV官清联络线614线路#013杆 XZ-019开关转冷备用。 05日21:32 联/配调林超令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由热备用转冷备用，05日21:36操作成功 05日21:32 联/配调林超令林玮:查：10kV氨基酸Ⅰ线(右)#064氨官开关确在热备用，05日21:36操作成功 05日21:32 联/配调林超令林玮:10kV官清联络线614线路#010杆XG-105刀闸由合闸转分闸，05日21:37操作成功 05日21:32 联/配调林超令林玮:10kV官清联络线614线路#002杆XG-015刀闸由合闸转分闸，05日21:38操作成功 05日21:32 联 | 瓷瓶击穿，掉落 | 福州.清禄变10kV官清联络线路614 | 清禄变614官清联络线
30189a34-3fde-4aa9-ac87-d63b8a16172e | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 29985A6A-AEDF-4F26-9E1E-5FC29BB242B9 | 2月5日 18：56 D500010kV洪工I路641线路电流降为0,疑似10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸19：15阳下所林进金现场确认10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸，查无异常，19：20恢复送电正常 | 2月5日 18：56 D500010kV洪工I路641线路电流降为0,疑似10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一开关跳闸_19时10分巡视人林进金 接受通知，开始巡线。_即通知林进金 05日19:18 联/配调林梦杰令林进金:10kV洪工Ⅰ路#024洪工A一柱上开关由热备用转运行，05日19:20操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 06日 18:12抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 06日 19:47抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0041,抢修负责人：王喆,抢修任务：1、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接刀闸引线；2、10kV洪工I路#024杆（左线）搭接开关引线；3、10kV洪工I路#024杆（左线）拆除绝缘遮蔽；4、10kV洪工II回#024杆（右线）拆除绝缘遮蔽,抢修安措:110kV溪头变10kV洪工Ⅱ回627线路解除重合闸，110kV溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路解除重合闸,断开10kV洪工Ⅰ路#024杆洪工A一开关转冷备用 详见故障单LS13516223020004 | 烟花管掉落造成短路 | 福州.溪头变10kV洪工Ⅰ路641线路洪工Ⅰ路#024洪工A一开关 | 10kV洪工Ⅰ路641线路
011139AFC2F94B1C8EA4B867E32ADC20421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | C7D28175-608C-49C6-89F5-93F62687FD71 | 5日18:31监控张思艺通知陈志胜：北峰变10kV群峰线917开关跳闸；重合闸不成功。故障原因：10kV群峰线电视台北路支线10#杆有孔明灯漂浮。 | 05日18:37 DMS研判故障区间为群山支线2#杆707开关（四遥）后面区域，群山支线39#杆1122开关（四遥）前面区域，茶果场支线1#4473开关前面区域，茶果场支线10-1#8985开关（三遥）前面区域，发生短路故障。 5日18:31监控张思艺通知陈志胜：北峰变10kV群峰线917开关跳闸；重合闸不成功。18时55分巡视人林少森、柯志伟、黄荣辉、黄春雷接受通知，开始巡线。20时49分巡视人柯志伟、黄荣辉接受通知，开始巡线。 5日19:09联/配调林华琦遥控操作_：10kV群峰线群山支线2#杆707开关（四遥）由运行转热备用，于05日19:09控分成功 5日19:11联/配调林华琦遥控操作_：北峰变电站.10kV.群峰线间隔.917开关由热备用转运行，于05日19:11控合成功 5日江南运维班邱建龙向陈志胜汇报现场检查情况：北峰变10kV群峰线917开过流II段保护动作，重合不成功，故障相B、C两相，故障电流27.8A。 05日20:25 联/配调陈志胜收到现场柯志伟汇报：_10kV群峰线群山支线12-2#杆至12-3#杆有孔明灯悬挂在上面，现已处理完毕，其余线路巡视无异常。 5日20:27联/配调陈志胜遥控操作_：10kV群峰线群山支线2#杆707（四遥）开关由热备用转运行，于05日20:27控合成功,查北峰变10kV群峰线917开关跳闸。 5日20：27陈志胜按FA方案遥控操作：10kV群峰线群山支线2#杆707（四遥）开关由运行转热备用。20：27操作完毕。 5日20:35联/配调陈志胜遥控操作_：北峰变10kV群峰线917开关由热备用转运行，于05日20:35控合成功 05日23:06 联/配调陈志胜令柯志伟：10kV群山支线28#杆8045开关由运行转热备用，05日23:07操作成功 05日23:07 联/配调陈志胜令柯志伟：10kV茶果场支线1#杆4473开关由运行转热 备用，05日23:10操作成功 05日23:12 联/配调陈志胜令柯志伟：10kV茶果场支线4#杆8299开关由运行转热备用，05日23:15操作成功 6日00:08联/配调陈志胜遥控操作_：10kV群山支线2#杆707（四遥）开关由 热备用转运行，于06日00:08控合成功 06日00:17 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线1#杆4473开关由热备用转 运行，06日00:21操作成功 06日00:31 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线10-1#杆8985（三遥）开 关由运行转热备用，06日00:31操作成功 06日00:32 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线4#杆8299开关由热备用转 运行，06日00:35操作成功 06日00:36 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV茶果场支线10-1#杆8985（三遥）开 关由热备用转运行，06日00:41操作成功 06日1：36城区抢修黄超逸汇报庄彬红：10kV群峰线电视台北路支线1#杆至终端杆查无故障，要求试送 06日02:04 联/配调庄彬红令柯志伟：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸由合闸转分闸，06日02:07操作成功 06日02:05 联/配调庄彬红令林少森：10kV电视台北路支线13#甲杆省广播电视局105台配电室跌落式熔断器由合闸转分闸，06日02:08操作成功 06日02:09 联/配调庄彬红令林少森：10kV群山支线28#杆8045开关由热备用转 运行，06日02:11操作成功，查线路正常。 12:26抢修黄超艺汇报吴子灵：巡视10kV群峰线群山支线28#杆以下线路无异常，要求试送。 06日12:30 联/配调吴子灵令黄超艺：群山支线28#8045开关由运行转热备用，06日12:30操作成功 06日12:31 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸由分闸转合闸，06日12:32操作成功 06日12:32 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV群山支线28#8045开关由热备用转运行，06日12:33操作成功 12:34黄超艺汇报吴子灵：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸操作不到位，要求断开10kV群山支线28#8045开关。 06日12:39 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV群山支线28#8045开关由运行转热备用，06日12:40操作成功 06日12:40 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV电视台北路支线12#甲4618刀闸由合闸转分闸，06日12:41操作成功 06日12:41 联/配调吴子灵令黄超艺：10kV群山支线28#8045开关由热备用转运行，06日12:42操作成功 16:35 黄超艺汇报李友军：10kV电视台北路支线12#甲 | 10kV群峰线电视台北路支线10#杆孔明灯漂浮引起相间短路 | 北峰变10kV群峰线917线路 | 北峰变10kV群峰线917
13DKXZGX-1377956 | 柱上开关外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 9910C613-B134-406B-891E-D31F6C4A27FC | 2023-02-05 17:39 DMS研判弹窗：龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.83,B相电压为9.91,C相电压为10.77,零序电压为101.97,)无选线信号。故障系：无异常（待分析）。 | 5日17：42查10kV仙宫支线#3杆K1开关零序突增0.15A，10kV新坑小村支线#03杆K1开关零序突增0.31A，10kV龙新线#05A杆K1开关零序突增0.84A 5日17:42联/配调易荣翔【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由运行转热备用，于日控分成功 5日17:42联/配调易荣翔【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由热备用转运行，于日控合成功 5日17:42联/配调易荣翔【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 5日17:43联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于05日17:43控分成功 05日17:45 联/配调易荣翔令林一帆：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由热备用转运行，05日17:45操作成功 5日17:46联/配调易荣翔遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由运行转热备用，于05日17:46控分成功 5日17:47联/配调易荣翔遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由运行转热备用，于05日17:47控分成功 5日17:47联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由热备用转运行，于05日17:47控合成功 5日17:49 龙车变电站失地(龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.83,B相电压为9.91,C相电压为10.77,零序电压为101.97,)。即通知抢修班组巡视10kV新坑小村支线#03杆K1开关及其之后的设备。 05日17:52 永福所陈洪文汇报：10kV龙新线全线近期多次失地故障，巡线均无异常，疑似变电站出线开关异常，申请试送 5日17:56联/配调易荣翔遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转运行，于5日17:56控合失败 5日17:57联/配调易荣翔遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转运行，于05日17:57控合成功 5日17:58联/配调易荣翔遥控操作_：10kV仙宫支线#3杆K1开关由热备用转运行，于05日17:58控合成功 5日18：05 永福所陈洪文汇报：疑似变电站出现开关异常，申请10kV龙新线#47杆K1开关转合环运行，10kV龙新线#05A杆K1开关转热备用解环 5日18:08联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#47杆K1开关由热备用转运行，于05日18:08控合成功 5日18:10联/配调易荣翔遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于05日18:10控分成功 | 龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.83,B相电压为9.91,C相电压为10.77,零序电压为101.97,)无选线信号 | 龙车变电站10kV龙新线901线路新坑小村支线#03杆K1开关 | 10kV龙新线901开关单元主干线
CB79577B49274D53A9882691C3768968421B | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-05 | 3AB50E39-8E67-4908-9C22-2302758FAB95 | 2023.2.5 16：58IES监盘发现：蓬华变10kV华美线A相完全接地（A相电压为0.81kV,B相电压为9.57kV,C相电压为10.03kV,零序电压为16.18kV)，无选线，遥控10kV华美线1#杆189开关转热备用，接地消失。 故障原因：10kV华美线岩内支线7#杆A相线夹击穿 | 2023.2.5 16：58IES监盘发现：蓬华变10kV华美线A相完全接地（A相电压为0.81kV,B相电压为9.57kV,C相电压为10.03kV,零序电压为16.18kV)，无选线，遥控10kV华美线1#杆189开关转热备用，接地消失。17时19分巡视人陈铭艺接受通知，开始巡线。17时21分巡视人陈铭艺、黄岩、叶庆志接受通知，开始巡线。 5日17:01联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由运行转热备用，于5日17:01控分失败 5日17:02联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由运行转热备用，于05日17:02控分成功接地信号存在 5日17:03联/配调张珊珊、杨杰松遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由热备用转运行，于05日17:03控合成功 5日17:05联/配调张珊珊、卢彩玲遥控操作：10kV华美线29+1#杆J27开关由运行转热备用，于5日17:05控分失败 5日17:06联/配调张珊珊、卢彩玲遥控操作：10kV华美线18#杆J65开关由运行转热备用，于5日17:06控分失败 05日17:08 联/配调张珊珊令黄雅昕：10kV华美线1#杆189开关由运行转热备用，05日17:09操作成功，接地信号消失 南安县调卢彩玲通知诗山所陈铭艺 5日17:11联/配调黄雅昕、张珊珊遥控操作：10kV华美线大田支线3#杆K183开关由运行转热备用，于05日17:11控分成功 5日17:12联/配调黄雅昕、张珊珊遥控操作：10kV华美线林格坪分支线14#杆K184开关由热备用转运行，于05日17:12控合成功，线路运行正常 南安县调张珊珊通知诗山所陈铭艺 05日17:32 联/配调卢彩玲令诗山所谢凡：10kV华美线29+1#杆J27开关由运行转热备用，05日17:33操作成功 5日17:34联/配调卢彩玲、张珊珊遥控操作：10kV华美线1#杆189开关由热备用转运行，于05日17:34控合成功 05日18:01 诗山所陈铭艺汇报南安县调卢彩玲：10kV华美线岩内支线7#杆A相线夹击穿 05日18:02 南安县调卢彩玲向安溪县调陈炳坤：申请10kV东溪613线#023-0杆G140刀闸转合闸，10kV华美线岩内支线54#杆后段负荷转由金谷变东溪线供电 05日18:09 联/配调卢彩玲令诗山所谢凡：10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关由运行转冷备用，05日18:11操作成功 05日18:24 诗山所谢凡汇报南安县调黄雅昕：10kV华美线大演分支线36#主杆K181开关确在热备用 5日18:35 南安县调卢彩玲签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0100，工作负责人：陈铭艺，工作内容：在10kV华美线岩内支线6#杆至8#杆，进行1、10kV华美线岩内支线7#杆A相引线修复（线夹击穿），更换悬式绝缘子，导线利旧重架，安全措施：10kV华美线29+1#杆J27开关、J091刀闸，10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关、J572刀闸。 05日18:42 安溪县调陈炳坤通知南安县调卢彩玲：10kV东溪613线#023-0杆G140刀闸已由分闸转合闸 5日18:44联/配调卢彩玲、杨杰松遥控操作_：10kV华美线大演分支线36#主杆K181开关由热备用转运行，于05日18:44控合成功 南安县调卢彩玲通知安溪县调陈炳坤 05日19:00 联/配调卢彩玲令诗山所谢凡：10kV华美线29+1#杆J27开关由热备用转冷备用，05日19:04操作成功 05日 19:05 南安县调卢彩玲抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0100,抢修负责人：蔡水利,抢修任务：1、10kV华美线岩内支线6#杆至8#杆1、10kV华美线岩内支线7#杆A相引线修复（线夹击穿），更换悬式绝缘子，导线利旧重架。,抢修安措:断开10kV华美线29+1#杆J27开关、J091刀闸，断开10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关、J572刀闸 05日 21:14配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0100,抢修负责人：蔡水利,抢修任务：1、10kV华美线岩内支线6#杆至8#杆1、10kV华美线岩内支线7#杆A相引线修复（线夹击穿），更换悬式绝缘子，导线利旧重架。,抢修安措:断开10kV华美线29+1#杆J27开关、J091刀闸，断开10kV华美线岩内支线54#杆1J1开关、J572刀闸 2023.02.06 17:25送电完毕（详见送电票：QZNA23020056）配调王玉玲、黄明妮 | 悬式绝缘子绝缘击穿单相失地 | 蓬华变10kV华美线924线路1#杆189开关 | 蓬华变10kV华美线924
SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 5DF36531-8CCE-4714-B2A8-C4B7B235A843 | 02月05日15:37DMS监盘发现： 华竹配电化站10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为10.60,B相电压为1.34,C相电压为9.20,零序电压为9.60,)无选线信号。故障原因为： 10kV彩麒联络线#019-1杆三潭监测站专变内部故障 | 5日15:38 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.60,B相电压为1.34,C相电压为9.20,零序电压为9.60,)。即通知抢修班组 5日15:43联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于05日15:43控分成功 5日15:44联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由运行转热备用，于05日15:44控分成功 5日15:44联/配调何琼英【顺控】遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于05日15:44控分成功接地信号消失 5日15:47 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.60,B相电压为1.34,C相电压为9.20,零序电压为9.60,)。即通知官庄所刘如庆巡视10kV华河线#022杆k1开关至10kV彩坑支线#002杆之间的设备。 05日16:29 联/配调何琼英收到现场官庄所兰思灿汇报：10kV彩麒联络线#019-1杆三潭监测站专变内部有故障，现该专变在热备用，其他无异常，申请试送。 5日16:32联/配调何琼英遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，于05日16:32控合成功 5日16:33联/配调何琼英遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于05日16:33控合成功 5日16:34联/配调何琼英遥控操作_：10kV华河线#031杆k1开关由热备用转运行，于05日16:34控合成功 | 避雷器故障 | 华竹配电化站10kV华河线#022杆k1开关 | 华竹站10kV华河线949线路
DC312D5D1C2F4EE08D5DF55BBB064901421B | 间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | A7C7DA0D-14BE-4EDB-AB68-52B7790707F1 | 2023年02月05日13:57 淮阳变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.36kV,B相电压为10.20kV,C相电压为10.32kV,零序电压为100V,)无选线信号。故障原因为： | 2023年02月05日13:57 淮阳变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.36kV,B相电压为10.20kV,C相电压为10.32kV,零序电压为100V,)无选线信号。即通知抢修班组 5日14:04联/配调肖瑶【顺控】遥控操作：10kV淮周线916线路#166杆166D开关由运行转热备用，于05日14:04控分成功，接地信号消失。 5日14:5 35kV淮阳变(简易化)失地(10kVⅠ段母线A相电压为0.36,B相电压为10.20,C相电压为10.32,零序电压为10.46,)。即通知抢修班组巡视10kV淮周线916线路#166杆166D开关及其之后的设备。 | 雷击，设备老化。 | 35kV淮阳变(简易化)淮阳变10kV淮周线916线路淮周线916线路#166杆166D开关 | 淮阳变10kV淮周线916
14d188de-1fdc-464f-88b3-b312ba9390cc | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 2B7AEA48-575E-4AE8-AD30-C69E403F91AB | 2023年02月05日 10:51 DMS研判中山路Ⅱ配电房10kV F572开关跳闸，故障原因：不明待查 | 05日 10:51 DMS研判中山路Ⅱ配电房10kV F572开关跳闸 05日 10:56 通知配电抢修班陈小雄：DMS研判中山路Ⅱ配电房10kV F572开关跳闸，要求其巡线，并通知建瓯远程站严雯 05日11：20 配电抢修班陈小雄汇报：现场检查中山路Ⅱ配电房10kV F572开关处运行，印刷厂配电房10kV F576开关跳闸，现10kV F576开关处热备用，经后段线路巡线无异常，申请试送印刷厂配电房10kV F576开关 05日11:23 联/配调曹浩楠令陈小雄：印刷厂配电房10kV F576开关由热备用转运行，05日11:28操作成功，正常，即通知建瓯远程站严雯 | 查无异常 | 中山路Ⅱ配电房10kV F572线路 | 北门变10kV北葡Ⅰ路607
13DKX-50513 | 间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 41E7761D-7486-4225-ADC7-CB270F7C7CA1 | 5日10:17 大溪变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为10.04,C相电压为0.64,零序电压为12.01,)，无选线信号，失地线路为10kV灵通线924线路。故障原因为：10kV福寿堂支线#03杆大溪镇新光村委会水保组福寿堂专变、10kV灵通山路灯#3支线#01杆灵通山路灯#3专变避雷器击穿 | 5日10:17 DMS系统研判：大溪变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为10.04,C相电压为0.64,零序电压为12.01,)，无选线信号。 5日10:19联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV铭航汽车支线#01杆Z-6581开关由运行转热备用，于05日10:19控分成功，失地未消失 5日10:19联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV后时线923开关由运行转热备用，于05日10:19控分成功，失地未消失 5日10:20联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV后时线923开关由热备用转运行，于05日10:20控合成功 5日10:20联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV铭航汽车支线#01杆Z-6581开关由热备用转运行，于05日10:20控合成功 5日10:27联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#02杆Z-6546开关由运行转热备用，于05日10:27控分成功，失地未消失 5日10:27联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#54杆Z-6547开关由热备用转运行，于05日10:27控合成功 5日10:28联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV大硕线921开关由运行转热备用，于05日10:28控分成功，失地未消失 5日10:30联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV大硕线921开关由热备用转运行，于05日10:30控合成功 5日10:31联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#54杆Z-6547开关由运行转热备用，于05日10:31控分成功 5日10:31联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV三华支线#02杆Z-6546开关由热备用转运行，于05日10:31控合成功 5日10:35联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV云顶支线#01杆Z-6562开关由运行转热备用，于05日10:35控分成功，失地未消失 5日10:36联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV长岭线#130杆Z-6513开关由运行转热备用，于05日10:36控分成功，失地未消失 5日10:36联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV灵通线#66A杆Z-6525开关由运行转热备用，于5日10:36控分失败 5日10:37联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV灵长联络支线#06杆Z-6519开关由运行转热备用，于05日10:37控分成功，失地未消失 5日10:39联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由运行转热备用，于05日10:39控分成功接地信号消失 5日10:41联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV长岭线#109杆Z-6518开关由热备用转运行，于05日10:41控合成功 5日10:41联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV云顶支线#01杆Z-6562开关由热备用转运行，于05日10:41控合成功 5日10:41联/配调程舒渊【顺控】遥控操作_：10kV长岭线#130杆Z-6513开关由热备用转运行，于05日10:41控合成功 5日10:45 DMS系统研判：大溪变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为10.00,B相电压为10.04,C相电压为0.64,零序电压为12.01,)，无选线信号，试拉10kV灵通线924开关后失地消失，即通知安厚所苏志军组织人员巡视10kV灵长联络支线#06杆前端线路。11时45分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。11时45分巡视人叶刚萌、苏志军、陈海清、赖荣华、陈河忠接受通知，开始巡线。12时08分巡视人叶刚萌、石平壤、苏志军、陈海清、赖荣华、陈河忠接受通知，开始巡线。 05日11:55 联/配调程舒渊收到现场苏志军汇报：现场确认跳闸开关为：10kV灵通线924开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV灵通线#48杆Z-6523开关；隔离状态：热备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：站房类其他其他；故障备注：10kV灵通线#48杆后段线路巡视无异常，申请断开10kV灵通线#48杆Z-6523开关，后段线路由长岭线转供。 05日11:57 联/配调程舒渊令苏志军：10kV灵通线#48杆Z-6523开关由运行转热备用，05日12:04操作成功 5日12:08联/配调程舒渊遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关 由热备用转运行，于05日12:08控合成功 05日12:11 联/配调程舒渊遥控操作_：大溪变10kV灵通线924开关由运行转热备用，05日12:11操作成功 5日12:12联/配调程舒渊遥控操作_：10kV灵长联络支线#06杆Z-6519开关由热备用转运行，于05日12:12控合成功 05日12:3 | ：10kV福寿堂支线#03杆大溪镇新光村委会水保组福寿堂专变、10kV灵通山路灯#3支线#01杆灵通山路灯#3专变避雷器击穿 | 大溪变灵通线924线路 | 大溪变灵通线924
26d8bac9-e291-49dd-8fd0-c4af648a5a6f | 支柱绝缘子短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | BB2E84FA-A39B-4475-BC93-F502EF5DD726 | 2023年02月05日8:21 吉阳变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因：10kV圭历线180杆A相瓷瓶击穿 | 08:22 联调监控张永虎汇报：08:21 吉阳变10kVⅠ段母线C相完全失地，10kVⅠ段母线A相电压为9.42kV,B相电压为10.20kV,C相电压为0.99kV,零序电压为91.69V, 08:24 查看DMS系统，10kV圭历线#094杆KY31开关零序电流突变至3.82A 08:40 与小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏确认电站机组已停机 5日08:42联/配调许韶山【顺控】遥控操作_：10kV圭历线#094杆KY31开关由运行转热备用，于05日08:42控分成功接地信号消失，即通知吉阳所余东华，建瓯远程站严雯 05日09:10 吉阳所令余东华汇报：10kV圭历线#094杆至#178杆巡线无异常，申请10kV圭历线#178杆K26开关转热备用 05日09:11 联/配调杨东令余东华：10kV圭历线#178杆K26开关由运行转热备用，05日09:13操作成功，巡线人员已在安全位置 5日09:15联/配调杨东遥控操作：10kV圭历线#094杆KY31开关由热备用转运行，于05日09:15控合成功 09:19 通知小夫电站张匡和、下历电站葛剑宏：机组开机 09:22 通知吉阳所令余东华汇报：10kV圭历线#094杆KY31开关转运行正常，继续对10kV圭历线#178杆线路巡线。并通知建瓯远程站严雯已修改停电范围 05日11:27 联/配调杨东收到现场葛桂华汇报：10kV圭历线180杆A相瓷瓶击穿 05日11:30 联/配调杨东令葛桂华：10kV圭历线#178杆K26开关由热备用转冷备用，05日11:37操作成功 12:27 吉阳所巫建洪汇报：JOJY2023020501故障紧急抢修单，工作负责人：朱氏韬，抢修线路：10kV圭历线#178杆至#246杆，抢修任务：10kV圭历线#180杆A相瓷瓶击穿更换抢修，安全措施：10kV圭历线#178杆K26开关、G26刀闸，接地线2组，核对无误 05日12:28抢修许可：票号：JOJY2023020501，抢修负责人：朱氏韬，抢修任务：10kV圭历线#180杆A相瓷瓶击穿更换抢修 05日13:25抢修终结：票号：JOJY2023020501，抢修负责人：朱氏韬，抢修任务：10kV圭历线#180杆A相瓷瓶击穿更换抢修工作结束，地线2组拆除，人员撤离，线路具备送电条件 05日13:26 联/配调杨东令余健旺：10kV圭历线#178杆K26开关由冷备用转运行，05日13:30操作成功，并通知建瓯远程严雯 | 吉阳变10kVⅠ段母线C相完全失地，故障原因：10kV圭历线180杆A相瓷瓶击穿？ | 10kV圭历线#094杆至#246A杆 | 吉阳变10kV圭历线605
13DKX-45488 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | F5D4C106-C53C-4FE9-B16F-A4CC3B857C32 | 5日8:24 10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因为：待查 | 5日8:30 10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关过流Ⅰ段保护动作； 即通知开发区供电所巡视跳闸点10kV岱南线盐场支线#01Z-920开关及其之后的设备，重点关注10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关之后区域。08时50分巡视人王景鸿、黄炳棋、张建聪、林祥勇、张兴国接受通知，开始巡线。 09:21 联/配调林银梅收到现场张兴国汇报：经巡线10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关在热备用状态，对10kV岱南线盐场支线#01杆至#17杆线路进行巡线无发现异常，申请断开10kV岱南线盐场支线#017杆Z-468开关，试送10kV岱南线盐场支线#01杆Z-920开关 09:21 联/配调林银梅令张兴国：10kV杏双线盐场支线#17杆Z-468开关由运行转热备用——09:34操作成功 09:21 联/配调林银梅令张兴国：10kV岱南线盐场支线#01Z-920开关由热备用转运行——09:34操作成功 | 10kV杏双线岱南盐场支线#41杆异物挂在导线上 | 10kV杏双线岱南盐场支线#01杆Z-920开关 | 杏陈变杏双线919
944daf00-5145-4d62-bea9-cad4648924e4 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 98C38B1F-4C91-4C74-A689-D3B68BEB0A40 | 5日7:33 系统显示：莆田.枫亭变10kV秀峰线603线路枫中分线#019杆019开关（三遥）跳闸。故障原因：查无异常，10kV枫中分线#019杆019开关航空插头拔掉后试送正常 | 5日7:33 系统显示：莆田.枫亭变10kV秀峰线603线路枫中分线#019杆019开关（三遥）跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点10kV枫中分线#019杆019开关（三遥）及其之后的设备。 05日07:34 联/配调方宇程遥控操作：10kV下街#2变支线#003A杆003A（三遥）开关由运行转热备用，05日07:34操作成功 05日07:34 联/配调方宇程遥控操作：10kV枫亭中学支线#001杆001开关由运行转热备用，05日07:34操作成功 05日08:24 联/配调邱荣柔收到现场林明酣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV枫中分线#019杆019开关（三遥）；隔离设备：10kV枫中分线#035杆0351刀闸； 巡视无异常范围：10kV枫中分线#019杆-枫中分线#035杆；试送设备：10kV枫中分线#019杆019开关 05日08:25 联/配调邱荣柔令林墩武：10kV枫中分线#035杆0351刀闸由合闸转分闸，05日08:35操作成功 5日08:36联/配调邱荣柔遥控操作_：10kV枫中分线#019杆019（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日08:36控合后跳闸 05日09:50 联/配调陈智涵令林明酣：10kV下街#2变支线#003杆003（三遥）柱上开关由运行转热备用，05日10:00操作成功 05日10:05 联/配调陈智涵收到现场林明酣汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：枫中分线#019杆-枫中分线#035杆；试送设备：枫中分线#019杆019开关；故障备注：申请枫中分线#019杆019开关航空插头拔掉，现场试送电。 05日10:05 联/配调陈智涵令林明酣：10kV枫中分线#019杆019（三遥）柱上开关由热备用转运行，05日10:08操作成功 5日10:23联/配调陈智涵遥控操作_：10kV下街#2变支线#003A杆003A（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日10:23控合成功 5日10:24联/配调陈智涵遥控操作_：10kV下街#2变支线#003杆003（三遥）柱上开关由热备用转运行，于05日10:24控合成功 05日10:25 联/配调陈智涵令林明酣：10kV枫亭中学支线#001杆001开关查开关确在热备用，05日10:39操作成功 10kV中心幼儿园专变分支线及配电室经巡线无发现异常，申请试送电 05日10:25 联/配调陈智涵令林明酣：10kV枫中分线#035杆0351刀闸由分闸转合闸，05日10:40操作成功 5日10:43联/配调陈智涵遥控操作_：10kV枫亭中学支线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于05日10:43控合成功 | 开关二次回路故障 | 莆田.枫亭变10kV秀峰线603线路枫中分线#019杆019开关（三遥） | 秀峰线603线路
357c4dae-7f62-4e07-ae33-2512c2dccf85 | 支柱绝缘子爬电闪络 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 2D8BFCF5-46A7-4E30-841A-13AFE21BEA62 | 2023年2月5日5:24 IES700监盘发现华海变10kV东华线623线路C相完全失地（选线正确），遥控10kV东华线尚华支线#30塔K5057开关转热备用后失地信号消失，故障原因： 10kV东华线尚华支线#37A杆东华生态农业发展有限公司配变C相高压刀闸绝缘子击穿，已隔离（单台专变），其余线路于6:54恢复送电。2023年02月07日已提交紧急申请处理完毕，配变于11:34恢复送电。 | 5日5:24 IES700监盘发现华海变10kV.Ⅱ、Ⅳ段母线C相失地(A相电压为10.11,B相电压为10.09,C相电压为0.34,,零序电压为17.11)，选线东华线623线路。 5日05:29联/配调蔡健健【顺控】遥控操作_：尚华支线#30塔K5057开关由运行转热备用，于05日05:29控分成功接地信号消失 5日5:32 调控蔡健健通知深沪所陈挺林：华海变10kV.Ⅱ、Ⅳ段母线C相失地(A相电压为10.11,B相电压为10.09,C相电压为0.34,,零序电压为17.11)，失地选线为华海变10kV东华线623，选线正确，遥控10kV东华线尚华支线#30塔K5057开关后失地信号消失，要求对10kV东华线尚华支线#30塔后段线路进行巡视。05时41分巡视人陈挺林接受通知，开始巡线。 05日06:54 联/配调黄文远收到现场陈挺林汇报：10kV东华线尚华支线#37A杆东华生态农业发展有限公司配变C相高压刀闸绝缘子击穿。 05日06:40 联/配调黄文远令陈挺林：10kV东华线尚华支线#37A杆东华生态农业发展有限公司配变由运行转冷备用，05日06:50操作成功 5日06:54联/配调黄文远遥控操作_：10kV东华线尚华支线#30塔K5057开关由热备用转运行，于05日06:54控合成功 | 环氧树脂刀闸不适合沿海地区使用 | 华海变10kV东华线623线路尚华支线#30塔K5057开关 | 华海变10kV东华线623
C1F1313F40904803ABA67219FCCE858F421B | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | A8CD222A-3FD2-4F45-B36C-7EE4FF654D4B | 2023-02-05日5:6 DMS弹窗乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关过流三段保护动作跳闸（重合闸未投）；故障原因为：乌石岽箱变低压出线开关电缆故障 | 5日05:18联/配调李祝平遥控操作_：乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关由热备用转运行，于5日05:18控合失败 5日05:18联/配调李祝平遥控操作_：乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关由热备用转运行，于05日05:18控合后跳闸 5日5:19 乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关过流三段保护动作； 即通知抢修班组蓝佳鹏巡视跳闸点乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关及其之后的设备，重点关注乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关之后区域。05时31分巡视人蓝佳鹏接受通知，开始巡线。 05:45城厢供蓝佳鹏汇报：已对线路检查发现乌石岽箱变低压侧其中一路低压开关出线电缆有发黑烧焦痕迹，现已隔离，要求试送，5日05:46联/配调廖冠锋遥控操作_：乌石岽环网柜（四遥）10kV乌石岽箱变线915开关由热备用转运行，于05日05:46控合成功 | 10kV乌石岽箱变低压侧其中一路低压开关出线电缆旁0.4kV低压三相不平衡调节器本体老化内部短路故障 | 乌石岽环网柜（四遥）始通变10kV通南II路977线路乌石岽环网柜（四遥）乌石岽箱变线915开关 | 始通变10kV通南II路977线路
13DKX-30570 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 232CDAD2-F1C9-42B1-A2CE-19623EA840F0 | 5日3:39 系统研判机建#2环网柜10kV机建七五912开关跳闸，即通知抢修黄绍元，故障原因：待分析 | 5日4:49黄绍元现场查报机建#2环网柜10kV机建七五912开关零序Ⅰ段保护动作、开关跳闸（72.6A） 5:55黄绍元报全线查无异常 5:56遥控机建#2环网柜10kV机建七五912开关由热备用转运行，正常 7:44通知运维张志超特巡 | 特巡发现10kV嶝田线#6支1杆台架下方发现一只小鸟，初步判断故障原因为小鸟碰触变压器高压套管引线，导致机建#2环网柜10kV机建七五912开关零序过流跳闸。 | 机建#2环网柜10kV东园变电站944线路机建#2环网柜机建七五912高压开关 | 东园变电站944
952C6E70432840F9AB62D22B37C7D706421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | B12816CC-B479-4D5B-BD7A-A36EF11F2727 | 5日3:36DMS监盘发现： 10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆K1开关零序Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因：用户内部故障 | 5日3:38 10kV上坝配变分支线#01杆K1开关 合环跳闸；10kV上坝配变分支线#01杆K1开关10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆#01Z开关零序Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上坝配变分支线#01杆K1开关及其之后的设备。3:43通知郊区所蓝卫光 05日04:15 联/配调林冬花收到现场游禄贵汇报：10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆K1开关之后线路巡视未发现异常，具备送电条件。现申请10kV节点驿站支线#01杆K1开关转热备用后试送 5日04:20联/配调林冬花遥控操作_：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，于5日04:20控分失败 05日04:21 联/配调林冬花令游禄贵：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，05日04:23操作成功 5日04:27联/配调林冬花遥控操作_：10kV上坝配变分支线#01杆K1开关由热备用转运行，于05日04:27控合成功，送电正常 | * 5日3:38 10kV上坝配变分支线#01杆K1开关 合环跳闸；10kV上坝配变分支线#01杆K1开关10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆#01Z开关零序Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV上坝配变分支线#01杆K1开关及其之后的设备。3:43通知郊区所蓝卫光 05日04:15 联/配调林冬花收到现场游禄贵汇报：10kV水白线富古支线上坝配变分支线#01杆K1开关之后线路巡视未发现异常，具备送电条件。现申请10kV节点驿站支线#01杆K1开关转热备用后试送 5日04:20联/配调林冬花遥控操作_：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，于5日04:20控分失败 05日04:21 联/配调林冬花令游禄贵：10kV节点驿站支线#01杆K1开关由运行转热备用，05日04:23操作成功 5日04:27联/配调林冬花遥控操作_：10kV上坝配变分支线#01杆K1开关由热备用转运行，于05日04:27控合成功，送电正常 | 水西变10kV水白线902线路上坝配变分支线#01杆K1开关 | 水西变10kV水白线902线路
13DKX-37767 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | FAFCB00C-879E-4BA9-8760-9D2333F19E3C | 5日3:09 系统显示：杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 故障原因：查无故障 | 5日3:09 系统显示：杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV五马山安置区分支线#019杆019开关及其之后的设备。 05日03:34 联/配调方宇程收到现场郑向荣汇报：现场杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019开关跳闸。 05日04:02 联/配调方宇程令郑向荣：10kV岭美安置房次分支线#004杆004开关由运行转热备用，05日04:10操作成功。配调运维二班郑向荣汇报：现场10kV岭美安置房次分支线查无故障，具备送电条件，申请试送。 05日04:11 联/配调方宇程令郑向荣：10kV五马山安置区分支线#019杆019开关由热备用转运行，05日04:20操作成功 05日04:56配调运维二班郑向荣汇报：现场10kV宏峰集团次次分支线查无故障，具备送电条件，申请试送。 05日04:56 联/配调方宇程令郑向荣：10kV岭美安置房次分支线#004杆004开关由热备用转运行，05日05:00操作成功 | 查无异常 | 莆田.杨林变10kV白塔线921线路五马山安置区分支线#019杆019断路器 | 白塔线921线路
47112e0b-4934-409b-91fa-8ad567f5fc0a | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 570B024A-31F8-45CD-AEB8-216AEF95D57B | 5日2:52 10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关跳闸 故障原因为：风筝飘在10kV北坂线六五分支线#2杆导线上 | 5日2:53 DMS研判：10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关跳闸，即通知杜浔供电所林志贵、远程以上情况。03时46分巡视人洪振经、洪和贵、刘棠怀、张建自、卢瑞林接受通知，开始巡线。 05日03:46 联/配调胡斌收到现场张建自汇报：现场确认跳闸开关为：10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关，且10kV北坂线#53杆至10kV北坂线盐场支线#15杆线路巡视无异常，人员已撤离具备送电条件 05日03:51 联/配调胡斌遥控：10kV北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关由运行转热备用，05日03:54操作成功 05日04:04 联/配调胡斌令杜浔供电所张建自：10kV北坂线#53Fzw-Db43开关由热备用转运行，05日04:17操作成功，运行正常 05日05:06 联/配调郑晨颖收到现场张建自汇报：风筝飘在10kV北坂线六五分支线#2杆导线上，已清理，人员已撤离，申请试送线路 5日05:08联/配调郑晨颖遥控操作_：10kV北坂线盐场支线#15杆Fzw-Db06开关由热备用转运行，于05日05:08控合成功、正常 | 因风筝飘在10kV北坂线六五分支线#2杆导线上导致线路开关跳闸。（古雷能源科技产权） | 杜浔变10kV北坂线#53杆Fzw-Db43开关 | 杜浔变北坂线907
82204909F3A94848ACAC8F9571DE8FEE421B | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 41899CBF-1517-4974-9F1A-57EA44302B0F | 2023年2月5日2:29 IES700报赤湖变10kV港乾线617线路B相不完全失地（赤湖变10kVⅠ段母线A相电压为11.12,B相电压为2.16,C相电压为9.06,零序电压为17.61），选线正确，故障原因：10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸下端击穿 | 5日2:29 IES700报：赤湖变10kV I段母线B相不完全失地(赤湖变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为11.12,B相电压为2.16,C相电压为9.06,零序电压为17.61,)。，消弧选线10kV港乾线617线路，县调彭伟明分别试拉10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C-096开关、大岞#17支线#15杆C-103开关（遥控失败）、10kV港乾线617线路#144杆C-027开关、#125杆C-026开关后，失地信号复归，县调彭伟明通知崇武所出佳阳。 5日3:18 崇武所出佳阳向县调彭伟明汇报：10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸下端击穿，其余线路查无异常，申请隔离故障点。 05日03:18 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆 1077刀闸由合闸转分闸，05日03:19操作成功 05日03:20 县调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由热备用转运行，3:24操作完毕，试送成功。 05日3:24县调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路#144杆C-027开关由热备用转运行，3:26操作完毕，试送成功。 05日3:26县调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C-096开关由热备用转运行，3:28操作完毕，试送成功。 5日04:26 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0011，工作负责人：出佳阳，工作内容：在10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆，进行1077刀闸（A相）下端击穿抢修更换刀闸一组，安全措施：10kV崇武镇大乍村25#箱式变(至10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆)箱式变转冷备用，10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-103(四遥)开关、C-1031刀闸，10kV港乾线617线路荣兴次支线#8甲杆C-096(四遥)开关、C-0961刀闸。 05日05:23 联/配调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C -096开关由运行转热备用，05日05:29操作成功 05日05:23 联/配调彭伟明遥控：10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-10 3开关由运行转热备用，05日05:29执行失败 05日05:31 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV港乾线617线路大岞#17支线# 15杆C-103开关由运行转冷备用，05日05:35操作成功 05日05:31 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV崇武镇大乍村25#箱变由运行 转冷备用，05日05:39操作成功 05日05:31 联/配调彭伟明令崇武所出佳阳：10kV港乾线617线路荣兴次支线#08甲杆C -096开关由热备用转冷备 用，05日05:41操作成功 05日 05:44抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0011,抢修负责人：出佳阳,抢修任务：1、10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸（A相）下端击穿抢修更换刀闸一组,抢修安措:10kV崇武镇大乍村25#箱式变(至10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆)箱式变转冷备用,断开10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-103(四遥)开关、C-1031刀闸，断开10kV港乾线617线路荣兴次支线#8甲杆C-096(四遥)开关、C-0961刀闸 05日 07:07抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0011,抢修负责人：出佳阳,抢修任务：1、10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸（A相）下端击穿抢修更换刀闸一组,抢修安措:10kV崇武镇大乍村25#箱式变(至10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆)箱式变转冷备用,断开10kV港乾线617线路大岞#17支线#15杆C-103(四遥)开关、C-1031刀闸，断开10kV港乾线617线路荣兴次支线#8甲杆C-096(四遥)开关、C-0961刀闸 送电票：QZHA23020029，05日07:07开始执行，05日07时29分执行完毕。 | 10kV港乾线617线路大岞#17支线#34杆1077刀闸下端击穿 | 赤湖变10kV港乾线617线路#125杆C-026开关 | 赤湖变10kV港乾线617
caec7e14-2a10-4454-ac23-bc229f8ee3a0 | 跌落式熔断瓷柱断裂 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 833F3FF3-F9DB-43A9-94F2-93C8356DC1A5 | 2023年2月5日2:21 IES700报文：山头变10kV I段母线A相不完全失地（Ua:2.98 Ub:7.12 Uc:7.97 3U0:9.18），无选线，经拉路法确认故障线路为山头变10kV榜寨616线，故障原因：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器瓷瓶烧坏 | 5日2:35 即通知抢修班组巡视跳闸点榜寨616线#015杆K004开关（三遥）及其之后的设备。03时14分巡视人白水利、陈坤成接受通知，开始巡线。03时25分巡视人白水利、陈坤成、白泽艺接受通知，开始巡线。 05日02:28 调度刘怡亮、谢巧芳遥控：10kV榜寨616线#015杆K004开关由运行转热备用，02:29 操作成功 02:31 调度刘怡亮、谢巧芳遥控：山头变10kV榜寨线616开关由热备用转运行，02:32操作成功，10kV榜寨616线前段线路试送正常 05日03:26 联/配调刘怡亮收到现场白泽艺汇报： 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类跌落式熔断瓷柱断裂； 故障点：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器瓷瓶烧坏，已紧急将该配变转至冷备用状态 10kV榜寨616线#015杆后段巡视无异常，具备送电条件，申请试送 5日03:29联/配调刘怡亮遥控操作_：10kV榜寨616线#015杆K004（三遥）开关由热备用转运行，于05日03:29控合成功 05日05:30 联/配调刘怡亮令白泽艺：10kV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸由合闸转分闸，05日05:42操作成功 5日05:27 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2025405，工作负责人：白水利 ，工作内容：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器烧坏更换，安全措施：10KV榜寨616线光孝支线#16-3甲杆光孝村E0103洋边配变转冷备用，10KV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸转分闸。 05日06:01抢修许可：票号：PDQXD2025405，抢修负责人：白水利，抢修任务：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器烧坏更换，抢修安措：10KV榜寨616线光孝支线#16-3甲杆光孝村E0103洋边配变转冷备用，10KV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸转分闸。 05日06:45抢修终结：票号：PDQXD2025405，抢修负责人：白水利，抢修任务：10KV榜寨616线光孝支线#016-3甲杆光孝村E0103洋边配变A相跌落式熔断器烧坏更换，抢修安措：10KV榜寨616线光孝支线#16-3甲杆光孝村E0103洋边配变转冷备用，10KV榜寨616线光孝支线#016杆G039刀闸转分闸。 送电票：QZAX23020013，05日06:46开始执行，05日07时00分执行完毕。 | 产品质量问题瓷柱断裂 | 山头变10kV榜寨616线#015杆K004开关（三遥） | 山头变10kV榜寨线616
ed55131a-fb17-4a02-9fa6-f2a2c7030c3d | 柱上开关本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 11E39C6B-556D-4FF3-80B7-27A69D883CFC | 02月05日01:55，110kV前进变10kV东沃Ⅰ回611开关过流Ⅱ段跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV东沃一回#050东沃开关故障，隔离后于03：23送电正常 | 5日1:55 福州.前进变/10kV.东沃Ⅰ回611/CSC211.过流Ⅱ段动作(软报文)；东沃一回#035东沃一回开关10kV东沃Ⅰ回611线路#035东沃I回035开关零序Ⅰ段告警； 收到12个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.前进变/10kV.东沃Ⅰ回611开关，及其之后的设备，重点关注东沃一回#035东沃一回开关后面区域，上井1#环网10kV上一进911负荷开关前面区域，_02时28分巡视人林伟强,刘雄 接受通知，开始巡线。_即通知林伟强、刘雄 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:10kV东沃一回#035东沃一回开关由运行转热备用，05日02:06操作成功 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:前进变10kV东沃Ⅰ回611开关由热备用转运行，05日02:06操作成功 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:上井1#环网10kV上一进911开关由运行转热备用，05日02:06操作成功 05日01:58 联/配调何惠令高瞻远:上井2#环网10kV东潭联络912开关由热备用转运行，05日02:06操作成功 05日03:21 联/配调高瞻远收到现场澳前所林剑汇报：10kV东沃一回#050东沃开关故障，10kV东沃一回#050东沃开关至10kV东沃一回#035东沃一回开关之间线路巡视正常，申请将10kV东沃一回#050东沃开关转冷备用后试送10kV东沃一回#035东沃一回开关 05日03:21 联/配调高瞻远令澳前所林剑:10kV东沃一回#050东沃开关由运行转冷备用，05日03:22操作成功 05日03:22 联/配调高瞻远令何惠:10kV东沃一回#035东沃一回开关由热备用转运行，05日03:23操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 10kV东沃一回#050东沃开关击穿 | 福州.前进变10kV东沃Ⅰ回611线路 | 10kV东沃Ⅰ回611线路
SBID0000009B1E8D296D034A0D8D656C5DEAED1AD7 | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-05 | 2EFAFD8D-B805-4558-A54F-C660D37553DB | 5日02:04 110kV永泰变10kV泰禾线923线路#001-#056 B相完全失地停电（10.13、1.29、9.29） | 5日0:32 福州.永泰变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.18,B相电压为1.33,C相电压为9.24,零序电压为91.48,)无选线信号 5日00:42联/配调罗薇遥控操作_：防疫站1#环网10kV世科分线913开关由运行转热备用于05日00:42控分成功接地信号存在 5日00:43联/配调罗薇遥控操作_：防疫站1#环网10kV世科分线913开关由热备用转运行于05日00:43控合成功 5日00:59联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#111岭下前园柱上开关由运行转热备用于05日00:59控分成功接地信号存在 5日01:00联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#080渔溪柱上开关由运行转热备用于05日01:00控分成功接地信号存在 5日01:01联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#037苏坑柱上开关由运行转热备用于05日01:01控分成功接地信号存在 5日01:02联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：城西1#环网10kV岭下出线913开关由运行转热备用于05日01:02控分成功接地信号存在 5日01:02联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：城西1#环网10kV岭下出线913开关由热备用转运行于05日01:02控合成功 5日01:03联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#037苏坑柱上开关由热备用转运行于05日01:03控合成功 5日01:03联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#080渔溪柱上开关由热备用转运行于05日01:03控合成功 5日01:03联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：岭下线#111岭下前园柱上开关由热备用转运行于05日01:03控合成功 5日01:36联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：芋际支线#002芋际柱上开关由运行转热备用于05日01:36控分成功接地信号存在 5日01:36联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：福州.永泰变/10kV.旗山线962开关由运行转热备用于05日01:36控分成功接地信号存在 5日01:38联/配调罗薇【顺控】遥控操作_：福州.永泰变/10kV.旗山线962开关由热备用转运行于05日01:38控合成功 5日01:39联/配调罗薇遥控操作_：芋际支线#002芋际柱上开关由热备用转运行于05日01:39控合成功 05日01:41 联/配调罗薇令李鑫:邮政4#环网10kV宏泰分线943开关由运行转热备用，05日01:43操作成功 05日01:43 联/配调罗薇令李鑫:邮政4#环网10kV宏泰分线943开关由热备用转运行，05日01:44操作成功 5日01:49联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.岭下线924开关由运行转热备用于05日01:49控分成功接地信号存在 5日01:50联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.岭下线924开关由热备用转运行于05日01:50控合成功 5日01:53联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.永铁线922开关由运行转热备用于05日01:53控分成功接地信号存在 5日01:54联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.永铁线922开关由热备用转运行于05日01:54控合成功 5日01:56联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.樟树坂线921开关由运行转热备用于05日01:56控分成功接地信号存在 5日01:57联/配调罗薇遥控操作_：福州.永泰变/10kV.樟树坂线921开关由热备用转运行于05日01:57控合成功 5日02:04联/配调罗薇遥控操作_：泰禾1#环网10kV泰禾线913开关由运行转热备用于05日02:04控分成功接地信号消失 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪1#配电室10kV泰禾线901开关由运行转热备用，05日02:16操作成功 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪1#配电室10kV东幼柜902开关由热备用转运行，05日02:41操作成功 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪4#配电室10kV主回路911开关由运行转热备用，05日02:24操作成功 05日02:06 联/配调罗薇令李鑫:泰禾红峪4#配电室10kV备用回路921开关由热备用转运行，05日02:41操作成功 5日0:32 福州.永泰变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.18,B相电压为1.33,C相电压为9.24,零序电压为91.48,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点泰禾1#环网10kV泰禾线913开关，及其之后的设备。 | 架空失地 | 福州.永泰变10kV泰禾线923线路泰禾1#环网泰禾线913开关 | 泰禾线923线路
132804CD66AF4DE4BC78BE65C004C4B10000 | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-05 | 2C5CE736-0267-4770-A1DB-9FA1E217AE6D | 2023年2月5日0:55 DMS监盘发现金井变10kV港口线624线路#83杆K3124开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障原因：树枝掉落至10kV港口线洋下支线#25A杆洋下公用变#3跌落式引线接地挂环处引起两相短路，现已清理完毕并于2:09恢复送电。 | 5日1:00 调控黄文远通知金井所陈著芬：10kV港口线#83杆K3124开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，洋下支线#16杆故指动作。01时08分巡视人陈著芬、陈章言接受通知，开始巡线。02时09分巡视人陈著芬、蔡达理、陈章言接受通知，开始巡线。 05日02:08 联/配调黄文远收到现场陈著芬汇报：现场巡视发现10kV港口线#83杆K3124开关跳闸，树枝掉落至10kV港口线洋下支线#25A杆洋下公用变#3跌落式引线接地挂环处引起两相短路，现已清理完毕具备送电条件。 5日02:09联/配调黄文远遥控操作_：10kV港口线#83杆K3124开关由热备用转运行，于05日02:09控合成功 | 树线、异物、小动物等情况造成短路、失地 | 金井变10kV港口线624线路港口线#83杆K3124开关 | 金井变10kV港口线624
96f99e78-04af-4119-b9b4-9b18828efa00 | 支柱绝缘子短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-04 | E9A83D29-6709-4739-B2DD-D7674824B3AE | 4日11:20清禄变10kV官清联络线614线路A相失地(A相电压为1.13,B相电压为9.65,C相电压为9.11,),德力城小区开闭所备投动作成功无用户停电，故障原因：10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801开关故障，隔离后线路于13：30恢复送电， | 4日11:8 福州.清禄变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为1.13,B相电压为9.65,C相电压为9.11,零序电压为0.52,)失地选线为福州.清禄变/10kV.公用信号/接地选线装置.官清联络线614接地（软报文）, 4日11:20联/配调吴艳平遥控操作_：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由运行转热备用于04日11:20控分成功接地信号消失 4日11:8 清禄变10kV官清联络线614线路A相失地(A相电压为1.13,B相电压为9.65,C相电压为9.11,零序电压为0.52,) 即通知官巷运维熊雯慧，城郊所林玮巡视跳闸点福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关，及其之后的设备。_即通知_11时34分巡视人林玮 接受通知，开始巡线。 04日12:19 联/配调吴艳平收到现场熊雯慧汇报：清禄变10kV官清联络线614开关本体检查正常 04日12:25 联/配调吴艳平收到现场林玮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV官清联络线614开关；保护动作：10kV官清联络线614开关； 隔离设备：断开可门路#3环网柜911开关 04日12:27 联/配调吴艳平令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由运行转热备用，04日12:28操作成功 4日12:28联/配调吴艳平遥控操作_：福州.清禄变/10kV.官清联络线614开关由热备用转运行于04日12:28控合成功 04日12:30 联/配调吴艳平收到现场林玮汇报：德力城小区开闭所备投动作成功，现场无用户停电 04日12:36 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#001杆XZ-128柱上开关由运行转热备用，04日12:39操作成功 04日12:39 联/配调吴远凌令林玮:可门路#3环网柜10kV官清线911开关由热备用转运行，04日12:41操作成功 04日13:18 联/配调吴艳平收到现场林玮汇报：_巡线10kV官清联络线614线路#001杆至#013杆主干线无发现异常，怀疑用户线路故障，申请隔离试送 4日13:07联/配调吴艳平遥控操作_：10kV官清联络线614线路#011甲杆XZ-020柱上开关由运行转热备用于04日13:07控分成功 4日13:07联/配调吴艳平遥控操作_：10kV官清联络线614线路#011-3杆XZ-803柱上开关由运行转热备用于04日13:07控分成功 04日13:11 联/配调吴艳平令林玮:10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由运行转热备用，04日13:13操作成功 4日13:13联/配调吴艳平遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由运行转热备用于04日13:13控分成功 04日13:14 联/配调吴艳平令林玮:10kV官清联络线614线路#012杆XZ-024柱上开关由运行转热备用，04日13:15操作成功 04日13:16 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#001杆XZ-128柱上开关由热备用转运行，04日13:23操作成功 4日13:24联/配调吴远凌遥控操作_：10kV官清联络线614线路#013杆XZ-019柱上开关由热备用转运行于04日13:24控合成功 4日13:25联/配调吴远凌遥控操作_：10kV官清联络线614线路#011甲杆XZ-020柱上开关由热备用转运行于04日13:25控合成功 04日13:28 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#012杆XZ-024柱上开关由热备用转运行，04日13:30操作成功 04日13:31 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#011-3杆XZ-803柱上开关由热备用转运行，04日13:32操作成功 04日13:32 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由热备用转运行，04日13:34无法操作 04日13:36 联/配调吴远凌令林玮:10kV官清联络线614线路#11-2杆XZ-801柱上开关由热备用转冷备用，04日13:48操作成功 | 皇庭丹郡进线电缆故障 | 福州.清禄变10kV官清联络线614线路 | 清禄变614官清联络线
13DKX-52974 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-04 | 5762FEDC-B7CA-41D9-9511-C1D517599815 | 4日11:9 深土变10kVⅡ/Ⅲ段母线B相完全失地(A相电压为8.86,B相电压为1.40,C相电压为9.28,零序电压为80.48)，接地选线正确。 失地选线为：深土变10kV竹屿线904线路 故障原因为： | 4日11:9 DMS系统研判：深土变10kVⅡ/Ⅲ段母线B相完全失地(A相电压为8.86,B相电压为1.40,C相电压为9.28,零序电压为80.48)，接地选线为：深土变10kV竹屿线904线路 4日11:11联/配调郑晨颖【顺控】遥控操作_：10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关由运行转热备用，于04日11:11控分成功接地信号消失，即通知深土所郑海达以上情况。 4日11时21分巡视人徐文华、陈阿平、郑海达、林永城、陈国进接受通知，开始巡线。 04日11:45 联/配调低压朱宗博令胡斌：10kV竹屿线#155杆B-Sz31开关由运行转热 备用，04日11:45操作成功，并告知深土所徐文华。 04日12:00 联/配调朱宗博收到现场徐文华汇报：10kV竹屿线#111杆-10kV竹屿线#155杆线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 4日12:01联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关由热备用转运行，于04日12:01控合成功，正常 4日12:14联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线大汕尾支线#9杆B-Sz33开关由运行转热备用，于04日12:14控分成功，并告知深土所徐文华。 04日12:15 联/配调朱宗博收到现场徐文华汇报：10kV竹屿线#155杆-10kV竹屿线大汕尾支线#9杆线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 4日12:16联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线#155杆B-Sz31开关由热备用转运行，于04日12:16控合成功，母线失地即转热备用，并告知深土所徐文华以上情况。 04日12:21 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV竹屿线竹屿盐场支线#1杆B-Sz12开关 由运行转热备用，04日12:28操作成功 04日12:29 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV竹屿线大汕尾支线#3+1杆B-Sz15开关 由运行转热备用，04日12:30操作成功，并汇报：除以上隔离两条支线线路外，其余线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 04日12:31 联/配调低压朱宗博令胡斌：10kV竹屿线#155杆B-Sz31开关由热备用转运行，04日12:31操作成功、正常 4日12:32联/配调朱宗博遥控操作_：10kV竹屿线大汕尾支线#9杆B-Sz33开关由热备用转运行，于04日12:32控合成功、正常 04日12:39 联/配调朱宗博收到现场徐文华汇报：10kV竹屿线竹屿盐场支线线路查无异常，人员已撤离，申请试送线路 04日12:40 联/配调低压朱宗博令徐文华：10kV竹屿线竹屿盐场支线#1杆B-Sz12开关 由热备用转运行，04日12:40操作成功、正常 | 查无设备故障，加强巡视 | 深土变10kV竹屿线#111杆B-Sz04开关 | 深土变竹屿线904
6932B3BFB5BBB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-04 | 1CB9B7F0-0DE3-4096-A748-9A0D2B01E22D | 2月4日8:50监控罗彩鹏报：洪塘头变10kVⅠ段母线失.地，相别未报，选线洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914，随即洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关跳闸。故障原因：待分析 | 2月4日8:50监控罗彩鹏报：洪塘头变10kVⅠ段母线失.地，相别未报，选线洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914，随即洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关跳闸 8:51洪塘头变10kVⅠ段母线又报B相失.地，选线未报， 8:53至9:08洪塘头变10kV集潘一环915、古龙Ⅰ回917、黄金联发Ⅰ回918、同纶Ⅰ回911开关由运行转热备用，失.地均未消失 9:09监盘发现：洪塘头变10kV同集Ⅰ回909开关跳闸，失.地消失 9:21遥控洪塘头变10kV集潘一环915、古龙Ⅰ回917、黄金联发Ⅰ回918、同纶Ⅰ回911开关由热备用转运行，9:30操作毕 9:23高浦李兰瑛报：8:50洪塘头10kV洪叶Ⅰ回914开关过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，故障电流13140A，故障相别C相，重合闸退出，现场设备检查正常；洪塘头变10kV同集Ⅰ回909开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，故障电流11752.故障Ｃ相，重合闸退出，现场设备检查正常9:30周赞生报洪禹#3环网柜全站无异常，故障指示器看不到 9:31令周赞生洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911线路由运行转冷备用，9:33操作毕 10:45配电班方加财报洪禹#3环网柜913、912柜馈出电缆有击穿痕迹，其余电缆均无异常 10:52令同安抢修林战宏10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸由由合闸转分闸，10:58操作毕 11:00遥控操作10kV洪叶Ⅰ回#13杆高压开关由热备用转运行（转电），11:01操作毕，正常 11:15令洪作志潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911由运行转冷备用，11:18操作毕 11:19遥控操作后田#1环网柜10kV金都一环911由热备用转运行（转电），操作毕，正常 11:05遥控操作洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，11:06操作毕，正常 11:45令洪作志洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913由运行转冷备用，11:50操作毕 11:51令洪作志洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911线路由冷备用转运行，（12:02报现场开关无操作电源开关无法合闸，要求洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关转热备用后处理） 12:03遥控洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由运行转热备用 12:56洪作志报洪禹#3环网柜10kV塘禹三环911开关已转运行，要求试送， 12:57洪塘头变10kV洪叶Ⅰ回914开关由热备用转运行，正常。 12:58令洪作志洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913线路由冷备用转检修（13:03操作毕） 13:16令洪作志潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路由冷备用转检修（13:18操作毕） 4日15:48 申请配电故障抢修单NO：20182763，工作负责人：陈勇 ，工作内容：_洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆、洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912至潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911柜电缆、洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913至洪叶Ⅰ回#6杆电缆故障抢修，安全措施：_ 洪塘头变10kV集潘二环923线路转检修；集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路转检修；洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913、潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路转检修；断开10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸。 04日15:48抢修许可：票号：20182763，抢修负责人：陈勇，抢修任务：_洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆、洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912至潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911柜电缆、洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913至洪叶Ⅰ回#6杆电缆故障抢修，抢修安措：_ 洪塘头变10kV集潘二环923线路转检修；集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路转检修；洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913、潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路转检修；断开10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸。 07日19:41抢修终结：票号：20182763，抢修负责人：陈勇，抢修任务：_洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆、洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912至潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911柜电缆、洪禹#3环网柜10kV洪叶Ⅰ回913至洪叶Ⅰ回#6杆电缆故障抢修，抢修安措：_ 洪塘头变10kV集潘二环923线路转检修；集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路转检修；洪禹#3环网柜10kV潘涂一环912、洪叶Ⅰ回913、潘涂#1环网柜10kV洪禹三环911线路转检修；断开10kV洪叶Ⅰ回#6杆高压刀闸。 2月7日21:51送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23020098 | 洪塘头变923至集潘#2环网柜911电缆故障，失地试拉。 | 洪塘头变电站914线路 | 洪塘头变电站914
13DKX-33821 | 隔离刀闸端子断裂 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-04 | B3F10710-2D1E-4980-9054-31A7FB5538D4 | 02月04日 08:23 竹岐变10kV东岛622线路06-0501-46支1服务区重合器跳闸，故障原因：1、10kV东岛线06-0501-46支10支5南充电站开关及刀闸损坏、2、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏、3、10kV东岛线06-0501-46支10支5树线倒靠，故障经处理于02月06日09：29恢复送电。 | 4日8:23 收到2个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点东岛线06-0501-46支1服务区重合器，及其之后的设备。_08时48分巡视人张学栋 接受通知，开始巡线。_即通知张学栋 04日08:34 联/配调郑萍1通知黄镔：DMS弹窗研判10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器跳闸，令其现场确认并巡视。 04日08:48 联/配调郑萍1收到现场黄镔汇报：现场确认跳闸开关为：东岛线06-0501-46支1服务区重合器；保护动作： 10：26 竹岐供电所张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器之后线路巡视未发现明显故障点申请试送 04日10:27 联/配调郑航1令张学栋:东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱上开关由热备用转运行，04日10:29操作成功 10：29 竹岐供电所张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器之后发现疑是故障点，申请开关转热备用 04日10:30 联/配调郑航1令张学栋:东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱上开关由运行转热备用，04日10:32操作成功 04日11:03 联/配调沈晞收到现场黄镔汇报：巡线发现10kV东岛线06-0501-46支10支5南充电站开关及刀闸损坏、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏，申请断开10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸。 04日11:06 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸由合闸转分闸，04日11:12操作成功 04日11:13 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器由热备用转运行，04日11:33操作成功 12：22竹岐供电所黄镔汇报：工作班人员尚未协调好，无法提交抢修单 4日14:58 申请配电故障抢修单NO：MH75910002275，工作负责人：谢乾煌 04日14:59抢修许可：票号：MH75910002275，抢修负责人：谢乾煌，抢修任务：1、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏，更换刀闸，2、10kV东岛线06-0501-46支10支5刀闸损坏，更换刀闸，南充电站开关损坏，拆除开关，抢修安措：1、断开10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸。 04日16:56抢修终结：票号：MH75910002275，抢修负责人：谢乾煌 17：47 恢复送电，送电指令票详见指令票NO：闽侯2023020026 04日17:47 联/配调沈晞收到现场张学栋汇报：10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器跳闸，处热备用。 04日17:49 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸由合闸转分闸，04日17:50操作成功 04日17:50 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支1服务区重合器柱由热备用转运行，04日17:52操作成功 04日18:07 联/配调沈晞收到现场张学栋汇报：巡线至10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸未发现异常，线路具备送电条件。 04日18:07 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸由合闸转分闸，04日18:10操作成功 04日18:07 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支3支1北充电站柱上开关由运行转热备用，04日18:10操作成功 04日18:10 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支1刀闸由分闸转合闸，04日18:14操作成功 04日18:15 联/配调沈晞令张学栋:10kV东岛线06-0501-46支10支3支1北充电站柱上开关由热备用转运行，04日18:22操作成功 04日22:40 联/配调沈晞收到现场黄镔汇报：因天黑，山路湿滑，明日继续巡线，已征得用户同意。 05日17:51 联/配调林妍1收到现场黄镔汇报：今日巡线未发现明显故障点，仍在继续查找故障 4日8:23 收到2个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】 06日07:45 联/配调林妍1收到现场黄镔汇报：现场巡视发现10kV东岛线06-0501-46支10支5树线倒靠，故障已处理完毕，申请送电 09:29恢复送电，送电指令票详见指令票NO：闽侯2023020032 送电成功，结束流程 | 10kV东岛线06-0501-46支10支5南充电站开关损坏、10kV东岛线06-0501-46支10支4刀闸损坏 | 竹岐变10kV东岛线622线路 | 竹岐变10kV东岛线622
5c5baafe-09ad-4363-a9d6-1f1a98a90b7b | 隔离刀闸外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-04 | 3DDEB48B-71FA-4E8C-BEE4-80CF7B868163 | 2023年02月4日 07:19 DMS弹窗：金谷变10kV东溪613线#038+2杆K042开关跳闸， 故障原因：10kV东溪613线#044+1杆有鸟害引发故障 | 2023年02月4日 07:19 DMS弹窗：金谷变10kV东溪613线#038+2杆K042开关跳闸，县调许海珊即通知金谷所杨梓垚08时13分巡视人黄艺敏、杨梓垚、肖水土接受通知，开始巡线。 04日08:28 联/配调许海珊收到现场林茂梁汇报：现场确认跳闸开关为：东溪613线#038+2杆K042开关；保护动作：东溪613线#038+2杆K042开关；试送设备：10kV东溪613线#038+2杆K042开关； 故障原因：10kV东溪613线#044+1杆因鸟害异物引发故障，现场已处理，具备送电条件；故障现象：架空类裸导线短路、接地； 故障点：10kV东溪613线#044+1杆 04日08:28 联/配调许海珊令杨梓垚：10kV东溪613线#038+2杆K042开 关由热备用转运行，04日08:43操作成功 | 10kV东溪613线#044+1杆因鸟害异物引发故障，加强排查线路上的开关涌流是否退出 | 金谷变10kV东溪613线#038+2杆K042开关 | 金谷变10kV东溪线613
FDD88578B0774E8B947996C3C911601A421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-04 | C09DEE29-790E-4E8E-823B-742B63FD0FA1 | 4日2:40时海滨城10区K3开闭所10kV15区#2配Ⅱ支线925开关跳闸 故障原因为： | 4日2:48时DMS系统研判海滨城15区#2配电室10kV15区#2配Ⅱ支线902开关跳闸；通知古雷所李文镇及远程人员告知其以上情况。巡视跳闸点海滨城15区#2配电室10kV15区#2配Ⅱ支线902开关及其之后的设备。03时06分巡视人占艺杰接受通知，开始巡线。 04日03:26 联/配调黄汉杰收到现场占艺杰汇报：跳闸开关确认错误：经现场查看确认海滨城15区#2配电室10kV15区#2配Ⅱ支线902开关没有跳闸；实际是海滨城10区K3开闭所10kV15区#2配Ⅱ支线925开关；保护动作：过流Ⅱ段，故障电流820.8A， | 查无设备故障 | 海滨城10区K3开闭所10kV15区#2配Ⅱ支线925开关 | 杜浔变海滨城Ⅴ回938
40896d29-b1f8-4e21-bec7-89a3fabda6b8 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-04 | 724B9309-82CF-4EF7-9A6A-76624E0024B3 | 2023-02-04 02:00 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，故障原因：无异常（待分析） | 04日02:00 调控员邱红汇报： 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，A相电压为0.59kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.20kV,零序电压为95.56V。 02:12 确认东峰变10kV盘江线所属电站机组已停机； 4日02:12联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#040杆ZY913开关由运行转热备用，于4日02:12控分失败 02:15 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由运行转热备用，于02:17执行完毕，失地消失，并通知九牧供电所刘方斌及服务调度班（浦城）章媛媛； 02:30 九牧供电所刘方斌汇报：10kV盘江线#040杆ZY913开关前端巡线无异常，具备送电条件，申请：10kV盘江线#040杆ZY913开关转热备用后，试送站内开关； 02:31 令九牧供电所刘方斌10kV盘江线#040杆ZY913开关由运行转热备用，于02:33执行完毕； 02:34 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由热备用转运行，于02:35执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛； 03:05 九牧供电所刘方斌汇报：10kV盘江线#040杆ZY913开关后端巡线无异常，具备送电条件，申请：10kV盘江线#040杆ZY913开关转运行； 03:05 令九牧供电所刘方斌：10kV盘江线#040杆ZY913开关由热备用转运行，于03:08执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）章媛媛； 03:11通知东峰变10kV盘江线所属电站机组可以开机并网； | 悬瓶破损导致耐压等级不足对横档放电失地 | 东峰变10kV盘江线985线路 | 东峰变10kV盘江线985
6932B3BFB59FB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-04 | CAD4DDDB-8D85-4B67-8182-9C15B533D57A | 2月4日1:40，监控人员罗彩鹏报：1:35洪塘头变10kV集潘二环923线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸(有出现瞬间失地的信号）。故障原因：待分析 | 4日1:40，监控人员罗彩鹏报： 洪塘头变10kV集潘二环923线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸(有出现瞬间失地的信号）。通知高浦运行所洪智勇和同南抢修陈海凉安排处理。 02:22，抢修人员周赞生报：集潘#2环网柜10kV集潘二环911、集安Ⅱ回912、潘涂Ⅱ回913开关均未跳闸，保护黑屏，电缆头均未安装故障指示器。 02:39高浦运行所洪智勇报：现场检查： 洪塘头变10kV集潘二环923线路过流Ⅰ段保护动作，开关跳闸，C相故障，故障电流12420A，大电流闭锁重合闸。 02:52周赞生报：10kV潘涂Ⅱ回#1杆高压开关未跳闸，电缆头故障指示器未动作，潘涂Ⅱ回#1杆至#10杆线路检查正常，潘涂Ⅱ回#10杆高压开关未跳闸，电缆头故障指示器A、B相动作。 3:20周赞生报：10kV集安Ⅱ回#1-#5杆线路巡视正常，故障指示器均未动作，集潘#2环网柜10kV集安Ⅱ回912间隔电缆路径检查正常。 3:15遥控：集潘#2环网柜10kV集潘二环911、集安Ⅱ回912、潘涂Ⅱ回913开关由运行转热备用，遥控成功。 3:17遥控：集安#5环网柜10kVⅡ回五杆912高压开关由热备用转运行，遥控成功（转电）。 3:18遥控：集潘#2环网柜10kV集安Ⅱ回912开关由热备用转运行，遥控成功。 3:25周赞生汇报：10kV集潘#2环网柜保护信息未显示故障信号。 4：20周赞生汇报：10kV德信线#1-#27杆线路查无异常，故障指示器均未动作。 4:23下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由运行转热备用，4:39操作完毕。 4:40遥控：集潘#2环网柜10kV潘涂Ⅱ回913开关由热备用转运行，遥控成功。 4:41遥控：10kV德信#9杆高压开关由运行转热备用，遥控成功。 4:41下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由热备用转运行，4：45操作完毕。 4:46遥控：10kV德信#9杆高压开关由热备用转运行，遥控成功后，监盘发现集潘#2环网柜10kV潘涂Ⅱ回913开关过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸。同时10kV德信#9杆高压开关自动转分闸。 4:50下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由运行转热备用，5:00操作完毕。 5:02遥控：集潘#2环网柜10kV潘涂Ⅱ回913开关由热备用转运行，遥控成功。 5:26周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆至德信#3杆检查正常，德信#3杆至#4杆电缆路径需再次检查，德信#5-#7杆线路由于围墙阻碍，暂时无法巡视。 5:27 下令周赞生：10kV德信#3杆高压刀闸由合闸转分闸， 5:34操作毕 5：35下令周赞生：10kV潘涂Ⅱ回#10杆高压开关由热备用转运行，5：41操作毕，正常。 5:50下令高浦运行所洪智勇：洪塘头变10kV集潘二环923开关由热备用转运行，6:05洪智勇汇报：洪塘头变10kV集潘二环923开关转运行后即发生跳闸（保护信息：过流Ⅰ段保护动作，加速段保护动作，A相故障，未显示故障电流） 6:50周赞生汇报：10kV德信#9杆至#27杆线路巡视无异常（只巡主干线，但线路很不好走）。 6:52下令周赞生：10kV德信#27杆高压开关由热备用转运行，6:53操作完毕，送电正常。（转电） 6:57周赞生汇报：10kV德信#4-#9杆线路巡视完毕，未发现异常情况。 6:58下令周赞生：10kV德信#4杆高压刀闸由合闸转分闸，7:05操作完毕。 7:07遥控：10kV德信#9杆高压开关由热备用转运行，遥控成功。 7:25下令高浦运行所洪智勇：洪塘头变10kV集潘二环923线路由热备用转冷备用，7:35操作毕7:36下令周赞生：集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路由热备用转冷备用、集潘#2环网柜10kV集潘二环911线路由冷备用转检修，8：42操作毕 8:43令洪智勇：洪塘头变10kV集潘二环923线路由冷备用转检修，8:55操作毕 停电范围更新（1） 停电范围更新（2） 停电范围更新（3） 停电范围更新（4） 4日14:57许可抢修，抢修单号：XM-BB-PQ-2023-0056，工作内容:10kV德信#3杆至#4杆电缆故障抢修，工作负责人：纪金镇，安全措施：断开10kV德信#3杆高压刀闸；断开10kV德信#4杆高压刀闸 04日 17:48抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0056,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV德信#3杆至#4杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV德信#3杆高压刀闸，断开10kV德信#4杆高压刀闸，电缆试验合格，查无异常 4日19:15送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-23020055 2月4日15:48许可抢修洪塘头变10kV集潘二环923至集潘#2环网柜10kV集潘二环911 柜电缆（详见抢修单LS13525523020006结合抢修） 7日19: | 洪塘头变电站923至集潘#2环网柜911电缆中间接头击穿 | 洪塘头变电站923线路 | 洪塘头变电站923
5bde11e1-2d39-4e7b-9c41-c76ff7c37f1a | 站内变基础损坏 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-03 | 76E761AD-595D-4996-B320-086AF4A591AF | 2023-02-03 22:40 紧急隔离沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路，故障原因：山禾城配电室10kV山禾城#1配变本体有异响（设备老旧） | 22:40 配电抢修班（武夷山）项军汇报：山禾城配电室10kV山禾城#1配变本体有异响，因安全距离不足，申请：沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路转热备用； 22:40 令配电抢修班（武夷山）项军：沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路由运行转热备用，于22:42分执行完毕，并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； 22:50配电抢修班（武夷山）项军汇报：山禾城配电室10kV山禾城#1变压器柜Z021线路转冷备用后，试送沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08开关； 22:51令配电抢修班（武夷山）项军：山禾城配电室10kV山禾城#1变压器柜Z021线路由运行转冷备用；于22:52执行完毕； 22:52 令配电抢修班（武夷山）项军：沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路由热备用转运行，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； 04日01:10 配电抢修班（武夷山）项军汇报：山禾城配电室10kV山禾城#1配变负荷通过低压已转山禾城配电室10kV山禾城#2配变供电，现山禾城配电室10kV山禾城#1配变确处空载运行，正常，并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； |  | 沁馨园开闭所10kV山禾城线Z08线路 | 旗山变10kV新丰线911
DA9C358194CE411AAE14026A16A9BC81421B | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-03 | 976E24EF-D116-4513-AC4B-01619C432175 | 3日16:39系统研判：城东变10kV玉湖Ⅱ路642线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投入；故障原因：张镇#1开闭所10kV备用I 921线路电缆故障 | 3日16:39系统研判：城东变10kV玉湖Ⅱ路642线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，重合闸未投入 3日16:41 莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642开关 跳闸；莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642开关莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642/RCS9611C.过流Ⅱ段动作；莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642开关莆田.城东变/10kV.玉湖Ⅱ路642/RCS9611C.事故总信号； 即通知抢修班组 | 张镇#1开闭所10kV万科C地块II路线 921线路出线电缆故障，电缆型号为YJV22-10-3*300，厂家是江苏中超控股股份有限公司，施工单位是莆田电力工程公司，于2018年01月投运，怀疑是电缆施工工艺存在问题，具体问题待对电缆故障点查实后进一步分析。 | 莆田.城东变10kV玉湖Ⅱ路线642线路 | 玉湖Ⅱ路线642线路
D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-03 | 199029BC-02D2-442D-8F9F-6325DE9C4885 | 3日16:12 长泰城关变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.23,B相电压为0.98,C相电压为9.80,零序电压为12.01)，失地选线为长泰城关变10kV照亭线917线路，选线正确。故障原因为：10kV照亭线#006杆-#007杆断线 | 3日16:12 DMS系统研判：长泰城关变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.23,B相电压为0.98,C相电压为9.80,零序电压为12.01)。失地选线为长泰城关变10kV照亭线917线路。 3日16:22 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关由运行转热备用，于03日16:22控分成功，接地信号未消失 3日16:22 联/配调黄刚毅【顺控】遥控操作：10kV照亭线#0门杆K0449开关由运行转热备用，于03日16:22控分成功，接地信号消失 3日16:23 长泰城关变.10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.29,B相电压为0.90,C相电压为9.88,10kV照亭线#0门杆K0449开关零序电流为12.01A,)失地选线为长泰城关变10kV照亭线917线路。试拉10kV照亭线#0门杆K0449开关，失地消失。通知武安所陈志贤组织巡视10kV照亭线#0门杆至10kV照亭线#030-#030A门杆段线路。16时25分巡视人杨海松、张国中、杨振国、江小进、杨俊德、张志滨、陈志贤、吴振斌接受通知，开始巡线。 3日16:25 联/配调李洲鹏遥控操作：10kV照亭线#038-#038A门杆LK0452开关由热备用转运行，于03日16:25控合成功，正常 3日16:32 联/配调李洲鹏通知武安所陈志贤：10kV照亭线#030-#030A门杆后段负荷已转由10kV上蔡线供电 3日17:10 武安所陈志贤汇报：10kV照亭线#006-#007杆断线，现申请隔离转电 03日17:11 联/配调李洲鹏令杨俊德：查10kV城古Ⅰ回#061杆LK1073开关确在热备用状态，03日17:24操作成功 03日17:11 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV照亭线#019杆G1628刀闸由合闸转分闸，03日17:25操作成功 03日17:26 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV照亭线#0门杆K0449开关由热备用转冷备用，03日17:33操作成功 03日17:34 联/配调李洲鹏令杨俊德：10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关由热备用转运行，03日17:40操作成功，正常 3日17:49 申请配电故障抢修单NO：2101046，工作负责人：张明，工作内容：10kV照亭线#006杆-#007杆断线抢修，安全措施：10kV照亭线#0门杆K0449开关、G1327刀闸；10kV照亭线#019杆G1628刀闸；10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变高压跌落式熔断器。 03日17:50 联/配调黄刚毅令陈志贤：10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变由运行转热备用，03日17:52操作成功 03日17:53 抢修许可票号：2101046,抢修负责人：张明,抢修任务：10kV照亭线#006杆-#007杆断线抢修,抢修安措:10kV照亭线#0门杆K0449开关、G1327刀闸；10kV照亭线#019杆G1628刀闸；10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变高压跌落式熔断器。 03日19:45 抢修终结票号：2101046,抢修负责人：张明,抢修任务：10kV照亭线#006杆-#007杆断线抢修,抢修安措:10kV照亭线#0门杆K0449开关、G1327刀闸；10kV照亭线#019杆G1628刀闸；10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A门杆莲池#2公变高压跌落式熔断器。 送电票：ZZCT23020015，03日19:46开始执行，03日20时55分执行完毕。 | 由于导线断线引起失地 | 长泰城关变照亭线917线路照亭线#0门杆K0449开关 | 长泰城关变照亭线917
85F5B6C1E1EF4BECBFA860FAA67881B4421B | 隔离刀闸外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-03 | 2F57AEA3-45BC-4AC0-BDF9-71546FB8CCE4 | 3日15:53 10kV中华线#91杆#91K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作不成功；故障原因为：10kV中华线#136杆有小动物碰触导线 | 3日15:53 10kV中华线#91杆#91K开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，重合闸动作不成功； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV中华线#91杆#91K开关及其之后的设备，重点关注10kV中华线#91杆#91K开关之后区域。 03日16:56 联/配调杜华兴收到现场吴家桥汇报：_汇报：经巡线10kV中华线#136杆有小动物碰触导线，造成短路，已用绝缘棒处理，申请送电 3日17:00联/配调杜华兴遥控操作_：10kV中华线#91杆#91K开关由热备用转运行，于03日17:00控合成功 | 10kV中华线#136杆#136G刀闸，小鸟触碰刀闸；相间短路。 | 涂坊变10kV中华线903线路中华线#91杆#91K开关 | 涂坊变10kV中华线903线路
B2F1A83666CE4BD3AFDF2B3A574AB9F9421B | 跌落式熔断瓷柱断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-02-03 | 94D0E71E-4B4D-42A0-8AD2-DD4F883BABCA | 【2023-02-03 10:30 紧急隔离兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路，故障原因：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落（用户内部故障）】 | 10:30 三姑服务站林勇平汇报：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落，申请：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修； 10:30 令三姑服务站林勇平：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路由运行转检修，于10:35执行完毕并通知服务调度班（武夷山）何晓薇； 10:45 三姑服务站范春峰汇报：稍后办理抢修； 10:47 三姑服务站范春峰汇报：配电故障紧急抢修单编号：PDQX-2023-0203； 部门：运维检修部；工作班组：三姑服务站；抢修工作负责人：林勇平；抢修班人员：共2人；抢修线路：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路；抢修内容：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落抢修（Ⅰ类缺陷）；安全措施：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修；应挂设的工作接地线（共4处）。 03日11:00抢修许可：票号：PDQX-2023-0203，抢修负责人：三姑服务站林勇平，抢修任务：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落抢修（Ⅰ类缺陷）（接地线4组），抢修安措：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修。预计送电时间：2023-02-03 14:00 03日11:40抢修终结：票号：PDQX-2023-0203，抢修负责人：三姑服务站林勇平，抢修任务：10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器瓷瓶老化脱落抢修（Ⅰ类缺陷）（接地线4组），抢修安措：兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路转检修。 送电指令票详见指令票NO：NPWP23020002 | 10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变于1995年投运，运行至今已超25年；景区潮湿天气，设备老化导致10kV兰汤线#033b杆天心码头村配变跌落式熔断器C相金属配件锈蚀脱落，导致配变缺相运行，紧急隔离； | 兰汤线#08环网柜10kV兰汤#004线Z02线路 | 南源变10kV源麒线613
6bd87900-ec49-42b5-9973-2ce1ac7bba31 | 绝缘导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-03 | A225DB16-10FF-43BA-B8BE-F3BCD9AAC30B | 3日9:34 周店变10kV优星线625开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸;故障原因为：差无故障，10：00部分复电，11：15全线送电正常 | 3日09:37联/配调林文婷遥控操作_：龙江南路#3环网10kV优星进901开关由运行转热备用于03日09:37控分成功 3日9:34 周店变10kV优星线625开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸,即通知宏路所陈勇，巡视跳闸点福州.周店变/10kV.优星线625开关，及其之后的设备，重点关注福州.周店变/10kV.优星线625开关后面区域，龙江南路#3环网10kV优星进901开关前面区域，_10时12分巡视人陈勇 接受通知，开始巡线。 03日09:40 联/配调林文婷令陈勇:10kV上迳线上迳分线#021杆L021柱上开关由冷备用转运行，03日10:00操作成功 03日09:46 联/配调林昕洁收到现场游清煌汇报：_周店变10kV优星线625开关过流I段保护动作，现场二次设备无异常，二次测故障电流为77.07 03日10:13 联/配调林文婷收到现场陈勇汇报：现场查：龙江南路#2环网911开关无保护告警信号，901、902开关为负荷开关无保护装置，需继续查线 03日10:43 联/配调林文婷收到现场陈勇汇报：_再次查看发现：龙江南路#2环网901、902开关有故指信号，判断故障区间为龙江南路#2环网至龙江南路#3环网之间电缆 03日10:47 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星进901开关由运行转热备用，03日10:48操作成功 03日10:50 联/配调林文婷令林芳:福州.周店变/10kV.优星线625开关由热备用转运行，03日10:51操作成功，信号正常 03日10:51 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星出902开关由运行转热备用，03日10:52操作成功 03日10:51 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV大鹏911开关由运行转热备用，03日10:52操作成功 03日10:53 联/配调林文婷令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星进901开关由热备用转运行，03日10:55操作成功，信号正常 03日11:00 联/配调林文婷令林文婷:龙江南路#2环网10kV大鹏911开关由热备用转运行，03日11:01操作成功 03日11:10 联/配调林昕洁令陈勇:龙江南路#2环网10kV优星出902开关由热备用转运行，03日11:15试送成功，全线恢复送电 3日12:16联/配调林文婷遥控操作_：龙江南路#3环网10kV优星进901开关由热备用转合环运行于03日12:16控合成功 03日12:17 联/配调林文婷令陈勇:10kV上迳线上迳分线#021杆L021柱上开关由运行转冷备用，03日12:20操作成功，恢复原运行方式 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 故障原因为：差无故障 | 福州.周店变10kV优星线625线路 | 10kV优星线625线路
b1ae588c-6bb9-426a-980a-4a06d911ed31 | 电缆中间接头外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-02 | C5E09C3A-7A04-4B85-B92E-A6B961EB75FC | 故障停电 | 19时01分，联/配调蔡高乐发布停电信息，发布设备为浯屿变.10kV.浯屿Ⅱ线间隔.910开关，通知相关人员巡视浯屿变.10kV.浯屿Ⅱ线间隔.910开关及其之后设备。 | 10kV浯屿Ⅱ线#07杆至#08杆电缆段外破击穿 | 浯屿变浯屿Ⅱ线910线路 | 浯屿变浯屿Ⅱ线910
e93c64b3-e9ca-41be-bd93-e23a4e84b7fa | 隔离刀闸外部短路（失地） | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-02 | 6244DFB6-35D3-4E75-848A-63F41F62A2FE | 2日16:50 罗坊变电站10kV罗坊Ⅰ线903开关跳闸；过流III段动作跳闸，电流加速段跳闸，故障原因：10kV邱岩支线#048杆底下有小动物 | 2日16:50 罗坊变电站10kV罗坊Ⅰ线903开关跳闸；过流III段动作跳闸，电流加速段跳闸，通知变电运维班童文勋、罗坊供电所罗宗建，2日16:56 罗坊供电所罗宗健汇报：10kV邱岩支线#048杆底下有小动物，其他线路经巡视无异常，具备送电条件。 2日17:50 变电运维班童文勋汇报： 18:14:29:1494ms罗坊变10kV罗坊I线903开关过流III段动作，最大电流10.99A 18:14:32:706ms重合闸动作，18:14:36:525ms电流加速段动作，最大电流10.99A（报文时间与实际不一致） 2日16:57联/配调张澎遥控操作：罗坊变电站.10kV.罗坊Ⅰ线间隔.903开关由热备用转运行，于02日16:57控合成功 | 10kV罗坊I线10kV邱岩支线#048杆有蛇在刀闸侧引起相间短路 | 罗坊变10kV罗坊Ⅰ线903线路 | 罗坊变10kV罗坊Ⅰ线903线路
9926EE6A09BC4D5F8D76DD41116713A2421B | 无间隙避雷器本体击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-02 | DD114ED0-2C34-40AA-A0AE-512BF1FB88D6 | 2日15:20 北团变电站.10kV.北岩线间隔.943开关 过流II段动作跳闸，重合闸动作，过流加速动作跳闸，故障原因：10kV北岩线#024杆高计烧毁 | 2日15:20 北团变电站.10kV.北岩线间隔.943开关 过流II段动作跳闸，重合闸动作，过流加速动作跳闸，已通知变电运维班童文勋，罗坊供电所沈伊铭 15:40罗坊供电所沈伊铭汇报：10kV北岩线#024杆高计烧毁引起10kV北岩线943开关过流II段动作 2日16:32连城变电运维班童文勋汇报：15:18:29S229ms10kV北岩线943开关过流II段动作跳闸，故障电流Ia=47.582A，Ic=44.483A,15:18:32S299ms重合闸动作，554ms过流加速段动作跳闸，故障电流Ia=50.044A，Ic=43.277A 02日16:37 联/配调马航宇令罗宗健：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用02日16:37下令 2日17:02 申请配电故障抢修单NO：SG-XQ-LC-0000236，工作负责人：罗宗健 ，工作内容：10kV北岩线#024杆高计击穿拆除，安全措施：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用，10kV北岩线#027杆K002开关由热备用转冷备用，下罗#4(光伏)配变由运行转热备用，赖屋#3（光伏）配变由运行转热备用。 02日17:01抢修许可：票号：SG-XQ-LC-0000236，抢修负责人：罗宗健，抢修任务：10kV北岩线#024杆高计击穿拆除，抢修安措：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用，10kV北岩线#027杆K002开关由热备用转冷备用，下罗#4(光伏)配变由运行转热备用，赖屋#3（光伏）配变由运行转热备用。 02日19:09抢修终结：票号：SG-XQ-LC-0000236，抢修负责人：罗宗健，抢修任务：10kV北岩线#024杆高计击穿拆除，抢修安措：10kV北岩线#001杆K001开关由运行转冷备用，10kV北岩线#027杆K002开关由热备用转冷备用，下罗#4(光伏)配变由运行转热备用，赖屋#3（光伏）配变由运行转热备用。 送电票：LC-ZLP-202302001，02日19:14开始执行 | 10kV北岩线#024杆计量绝缘子老化击穿 | 北团变10kV北岩线943线路 | 北团变10kV北岩线943线路
71A6A68968D84331985014F41ED402EF421B | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-02 | 4EFB374E-457C-44E1-A803-25B8BB1A7A13 | 2023年2月2日14:41 DMS监盘：涵埭变10kV百威线633线路#23杆百威线001开关跳闸。故障原因：百威线无异常，西埭线故障隔离疑似故障点后从联络开关试送引起百威线跳闸，百威线于14:50恢复送电。 | 故障记录见LS13556023020002故障单。 | 百威线无异常，西埭线故障隔离疑似故障点后从联络开关试送引起百威线跳闸 | 涵埭变10kV百威线633线路百威线#23杆百威线001开关 | 涵埭变10kV百威线633
D0E5CF51E14B455B926DE2E4471C2B88421B | 杆塔倒断 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-02 | 698D2176-EBD3-41D1-ADB1-89FB2A3A3E02 | 2023年2月2日14:9 10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV星红分支线#08杆勾机外破导致断杆。 | 2023年2月2日14:9 10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；重合闸不成功；10kV大金线#23杆K1开关10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段保护动作；10kV大金线#23杆K1开关10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅰ段告警；10kV大金线#23杆K1开关10kV大金线#23杆K1开关过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大金线#23杆K1开关及其之后的设备，重点关注10kV大金线#23杆K1开关至10kV大金线#23杆之间区域。 02日14:58 联/配调江雄收到现场华林凯汇报：10kV星红分支线#08杆勾机外破导致断杆 02日15:00 联/配调江雄令华林凯：10kV南燕支线#09杆G1刀闸由合闸转分闸，02日15:03操作成功 2日15:04联/配调江雄遥控操作_：10kV大金线#23杆K1开关由热备用转运行，于02日15:04控合成功 02日15:41 联/配调黄少冲令吴云波：10kV黄美村湖洋塘#2（光伏）配变由运行转热备用，02日15:56操作成功 02日15:41 联/配调黄少冲令吴云波：10kV黄美村湖洋塘#3（光伏）配变由运行转热备用，02日15:56操作成功 02日15:56 联/配调黄林发令吴云波：10kV星红塑料米厂专配变由运行转冷备用，02日16:02操作成功 02日15:56 联/配调黄林发令吴云波：10kV华燕养鳗场专（自备电源）配变由运行转热备用，02日16:02操作成功 02日16:03 联/配调黄林发令吴云波：10kV南燕村星红#2配变由运行转热 备用，02日16:08操作成功 16:28大池所华林凯汇报：10kV星红分支线#07A杆往10kV星红分支线#08杆引线已解除。送电指令票详见指令票NO：BB-ZLP-202302006，17:11执行完成恢复送电。 2月3日17:41办理“10kV黄美村湖洋塘#03配变分支线#02杆带电抛接往10kV华燕养鳗分支线#01杆侧抛线”工作终结，恢复送电，指令票BB-ZLP-202302010 | 钩机施工勾到10kV星红分支线#08-#09杆搭挂钢绞线至10kV星红分支线#08杆断杆 | 大池变10kV大金线906线路大金线#23杆K1开关 | 大池变10kV大金线906线路
13DKX-33825 | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-02 | 17955849-BC7B-454D-B116-D5FC4B4D916F | 2022年2月2日12:41 IES监盘：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。故障原因10kV西埭线出线电缆、西埭线#14杆-#15杆间电缆故障。10kV西埭线定兴工业支线负荷于16:39转由涵埭变10kV百威线633线路供电。西埭线#15杆后段负荷于2月3日1:55转由涵埭变10kV百威线633线路供电，全线于2023年2月3日 8:04全部恢复送电。（已于4日办理工作票处理完毕，并恢复正常运行方式供电） | 2日12:41 调控苏晓炜IES监盘：洋埭变10kVⅡ段母线三相电压不平衡，Ua4.22kV，Ub5.82kV，Uc8.63kV，3U0 8.37kV。 12:41 调控苏晓炜IES监盘：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，通知清濛运维林伯阳，池店所蔡宗林。13时29分巡视人蔡宗林接受通知，开始巡线。 02日13:28 联/配调吴少鹏收到现场蔡晨伟汇报：10kV西埭线定兴工业支线#13杆金属异物引起跳闸，现场已清理，其余线路未发现异常。 13:38 清濛运维林伯阳汇报调控吴少鹏：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流11.05kA，一、二次设备检查无异常。即通知池店所蔡晨伟对10kV西埭线#10杆前段线路进行巡视。 13:54 池店所蔡晨伟汇报调控吴少鹏：10kV西埭线#14至#2杆架空线路巡视无异常。 2日13:56联/配调吴少鹏遥控操作_：洋埭变0kV西埭线间隔926开关由热 备用转运行，于02日13:56控合后过流Ⅰ段动作跳闸。即通知清濛运维林伯阳，池店所蔡晨伟。 13:59 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线#14杆K1749开关由运行转冷备用，于14:02汇报操作完毕。 02日14:11 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1 555开关由热备用转运行，02日14:14操作成功。联络开关转运行后造成涵埭变10kVⅢ段母线C相不完全失地Ua7.99kV，Ub10.51kV，Uc2.7kV，3U0 15.79kV 14:14 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1555开关由运行转热备用，于14:15汇报操作完毕。 14:16 清濛运维林伯阳汇报调控吴少鹏：洋埭变10kV西埭线926开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流11.06kA，一、二次设备检查无异常 14:24 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线#15杆G11599刀闸由合闸转分闸，于14:27汇报操作完毕（所里反馈故障点大概率在#14-#15杆电缆，后段有用户被困电梯） 14:33 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1555开关由热备用转运行，于14:34汇报操作完毕。百威线负荷由90A突降至7A，即通知池店所蔡晨伟。 14:35 调控吴少鹏下令池店所蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1555开关由运行转热备用，于14:36汇报操作完毕。 14：49 池店所蔡晨伟汇报调控苏晓炜：10kV百威线#23杆百威线001开关跳闸，线路无异常。 14:49 调控苏晓炜下令池店所蔡晨伟：10kV百威线#23杆百威线001开关由热备用转运行，于14:50汇报操作完毕，运行正常。 02日16:24 联/配调吴少鹏令蔡晨伟11：10kV西埭线定兴工业支线1#杆G11517刀闸由合闸 转分闸，02日16:26操作成功 02日16:18 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#2杆G11708刀闸由合闸 转分闸，02日16:18操作成功 02日16:21 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#14杆K1553开关由运行转热备 用，02日16:23操作成功 02日16:23 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#16杆K1554开关由运行转热备 用，02日16:25操作成功 02日16:30 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#17杆西埭线与百威线联络K1 555开关由热备用转运行，02日16:31操作成功 02日16:36 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#14杆K1553开关由热备用转运 行，02日16:39操作成功 02日16:33 联/配调吴少鹏令蔡晨伟：10kV西埭线定兴工业支线#16杆K1554开关由热备用转运 行，02日16:35操作成功 02日17:39 联/配调苏晓炜令蔡晨伟：10kV西埭线#17杆K1549开关由运行转冷备用，02日17:52操作成功 02日17:28 联/配调苏晓炜令蔡晨伟：10kV西埭线#2杆K1747开关由运行转冷备用02日17:28下令 2日18:10 配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0005，工作负责人：林良超，工作内容：在10kV洋埭西吾环网柜911线路至西埭线(左线）#17杆K1549开关，进行高压电缆故障排查、修复、试验并恢复搭接；在10kV洋埭西吾环网柜912线路至定兴工业支线1#杆G11517刀闸，进行高压电缆故障排查、修复、试验并恢复搭接；在10kV | 10kV西埭线出线电缆、西埭线#14杆-#15杆间电缆故障，10kV西埭线定兴工业支线负荷于16:39转由涵埭变10kV百威线633线路供电。西埭线#15杆后段负荷于2月3日1:55转由涵埭变10kV百威线633线路供电 | 洋埭变10kV西埭线926线路 | 洋埭变10kV西埭线926
675883843844C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-02-02 | F5B062CB-A397-418A-B2F5-5E2F73531205 | 2日9:31 大淮变电站.10kV.Ⅲ段母线A相失地(A相电压为0.81,B相电压为9.94,C相电压为9.46,零序电压为9.29,)失地选线为大淮变10kV福华线932,10kV天后线930线路。故障原因为：10kV福华线、10kV天后线站内出线电缆被挖 | 2日9:31 大淮变电站失地(大淮变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.81,B相电压为9.94,C相电压为9.46,零序电压为9.29,)，失地选线为大淮变10kV福华线932,10kV天后线930线路。即通知抢修班组 2日09:42联/配调殷伟霖【顺控】遥控操作_：10kV天后线城南2#开闭所至城南1#开闭所911开关由运行转热备用，于2日09:42控分失败 2日09:45联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由运行转热备用，于02日09:45控分成功 失地未消失 2日09:45联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由热备用转运行，于02日09:45控合成功 9:48汪志昆通知福华大厦电工王先生：大淮变10kV线路失地，需紧急试拉福华线，要做好停电准备。 10:03福华大厦电工王先生向汪志昆确认：已做好停电准备。 2日10:04联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由运行转热备用，于02日10:04控分成功 失地未消失 2日10:05联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由运行转热备用，于02日10:05控分成功 失地消失 2日10:15 大淮变电站失地(大淮变电站.10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.81,B相电压为9.94,C相电压为9.46,零序电压为9.29,)。即通知抢修班组巡视大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关及其之后的设备。10时22分巡视人柯志伟、黄荣辉接受通知，开始巡线。10时33分巡视人林少森、柯志伟、黄荣辉、李东福接受通知，开始巡线。 2日10:41联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所至城南2#开闭所921开关由运行转热备用，于02日10:42控分成功 2日10:43联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由热备用转运行，于02日10:43控合成功 失地复归 2日10:45联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所母联900开关由运行转热备用，于2日10:45控分失败 02日10:45 联/配调殷伟霖令李友军：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）母联900开关由运行转热备用，02日10:46操作成功 失地未消失 02日10:49 联/配调殷伟霖令李友军：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）天后线进线911开关由运行转热备用，02日10:50操作成功 失地未消失 02日10:52 联/配调殷伟霖令李友军：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930开关由运行转热备用，02日10:53操作成功 失地消失 2日11:00联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南2#开闭所(三遥)至堤后线54#杆921开关由热备用转运行，于2日11:05控合失败（多次遥控不成功） 02日11:15 联/配调殷伟霖令陈益：10kV天后线城南2#开闭所(三遥)至堤后线54#杆921开关由热备用转运行，02日11:16操作成功 电压电流正常 2日11:18联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）至城南2#开闭所921开关由热备用转运行，于02日11:18控合成功 电压正常 02日11:19 联/配调殷伟霖令柯志伟：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）天后线进线911开关由热备用转冷备用，02日11:19操作成功 2日11:20联/配调殷伟霖遥控操作_：10kV天后线城南1#开闭所（三遥）母联900开关由热备用转运行，于02日11:20控合成功 电压电流正常 2日11:23联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由热备用转运行，于2日11:23控合成功 失地复归（福华大厦配电室进线911开关已转冷备用） 2日11:26联/配调殷伟霖遥控操作_：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由运行转热备用，于2日11:26控分失败 02日11:26 联/配调殷伟霖令李友军：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932开关由运行转热备用，02日11:27操作成功 失地消失 02日11:45 抢修柯志伟汇报殷伟霖：10kV天后线城南2#配电室912开关熔丝熔断一相，需更换熔丝。 02日11:47 联/配调殷伟霖令柯志伟：10kV天后线城南2#配电室至1#变912线路由运行转检修，02日11:56操作成功。（1#变通过低压转由2#变供电，912线路暂不送电） 02日12:03 联/配调李友军令曾晓斌：大淮变电站.10kV.福华线间隔.932线路由热备用转检修，02日12:17操作成功 02日12:03 联/配调李友军令曾晓斌：大淮变电站.10kV.天后线间隔.930线路由热备用转检修，02日12:17操作 | 10kV福华线932、天后线930线路出线电缆市政施工外破失地 | 大淮变10kV天后线930线路 | 大淮变10kV天后线930
13DKX-32591 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-02-02 | 6A2C6CF5-8AA4-4444-9E1E-85040D9A6E10 | 2月2日9:35黄朝增报10kV蔡厝线#1杆出现侧耐张线夹脱落，需处理（带电配合）；故障原因：设备老化 | 10:00完成停电指令票ZLP-XM-23020014操作 10:07许可工作票XM-BB-PD-2023-0136，带电拆引流线，10:27办理终结 10:36许可工作票XM-BB-P1-2023-0171抢修，12:42办理终结 12:46许可工作票XM-BB-PD-2023-0138，带电搭接引流线，13:27办理终结 13:54送电完毕，正常ZLP-XM-23020015 10:00执行完安措并许可带电作业（票号：XM-BB-PD-2023-0136，工作内容：10kV辽竹线#61杆至10kV蔡厝线#1杆带电断耐张引流线；安措：解除10kV辽竹线#38杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#15杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#1杆高压开关重合闸装置，许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关重合闸装置） 10:27带电作业终结 10:28许可抢修（票号：XM-BB-P1-2023-0171,工作内容：10kV蔡厝线#1杆耐张线夹脱落消缺，更换耐张线夹；安措：10kV辽竹线#61杆至10kV蔡厝线#1杆带电断耐张引流线） 12:42抢修终结 12:42许可带电作业（票号：XM-BB-PD-2023-0138，工作内容：10kV辽竹线#61杆至10kV蔡厝线#1杆带电搭接耐张引流线，安措：解除10kV辽竹线#38杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#15杆高压开关重合闸装置，10kV溪西线#1杆高压开关重合闸装置，许垵变10kV垵辽Ⅱ回921开关重合闸装置） 13:27抢修终结 13:55送电正常（ZLP-XM-23020015） | kV蔡厝线#1杆出现侧耐张线夹脱落 | 许垵变电站921 , 蔡厝线#1杆高压开关 | 许垵变电站921
992fe158-37ec-4021-8349-d044942fdaf5 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-02 | 9B97CC5B-342E-40CC-BFB5-44BA227218CA | 2日8:52崇福变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.40,C相电压为0.94,零序电压为94.51,)接地选线为10kV明发Ⅰ回916线路,实际失地线路为：观音山环网柜10kV观物箱线905线路，接地选线不正确；故障原因为： 观音山环网柜10kV观物箱线905出线电缆击穿（失地试拉前已明确故障点，为防止扩大停电范围，下令现场操作，未采用一键试拉） | 2日8:52 DMS研判：崇福变10kVⅠ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.40,C相电压为0.94,零序电压为94.51,)，接地选线为10kV明发Ⅰ回916线路。即通知石码所陈志忠； 8:53 石码所陈志忠汇报：有用户报观音山环网柜10kV观物箱线905出线电缆击穿，现已在隔离路上； 08时55分巡视人吴文伟接受通知，开始巡线。09时47分巡视人黄伟强、江伟典、许锦龙、陈志忠、吴文伟接受通知，开始巡线。 02日09:30 联/配调杨进禄收到石码所吴文伟汇报：故障原因：观音山环网柜10kV观物箱线905出线电缆击穿；隔离设备：观音山环网柜10kV观物箱线905开关；隔离状态：冷备用，其他线路设备检查无异常 02日09:30 联/配调杨进禄令石码所吴文伟：观音山环网柜10kV观物箱线905开关由运行转冷备用，02日09:31操作成功，失地消失，接地选线不正确。发布停电信息。 2日11:42 申请配电故障抢修单NO：LH0000019，工作负责人：苏郭福，工作内容：观音山环网柜10kV观物箱线905开关柜电缆室至物流园环网柜10kV观物箱线901开关柜电缆室电缆外破制作电缆中间接头，安全措施：观音山环网柜10kV观物箱线905线路转检修，物流园环网柜10kV观物箱线901线路转检修。 02日11:46 联/配调蔡高乐令许锦龙：物流园环网柜10kV观物箱线901线路由运行转冷备用，02日11:55操作成功 02日12:00 联/配调蔡高乐令许锦龙：观音山环网柜10kV观物箱线905线路由冷备用转检修，02日12:01操作成功 02日12:02 联/配调蔡高乐令许锦龙：物流园环网柜10kV观物箱线901线路由冷备用转检修，02日12:02操作成功 02日 12:08联/配调林文露抢修许可票号：LH0000019,抢修负责人：苏郭福,抢修任务：观音山环网柜10kV观物箱线905开关柜电缆室至物流园环网柜10kV观物箱线901开关柜电缆室电缆外破制作电缆中间接头,抢修安措:观音山环网柜10kV观物箱线905线路转检修，物流园环网柜10kV观物箱线901线路转检修 02日 14:19联/配调蔡高乐抢修终结票号：LH0000019,抢修负责人：苏郭福,抢修任务：观音山环网柜10kV观物箱线905开关柜电缆室至物流园环网柜10kV观物箱线901开关柜电缆室电缆外破制作电缆中间接头,抢修安措:观音山环网柜10kV观物箱线905线路转检修，物流园环网柜10kV观物箱线901线路转检修 送电票：ZZLH23020001，02日14:20开始执行，02日14时29分执行完毕，设备运行正常，所有用户均恢复供电 | 观音山环网柜10kV观物箱线电缆本体外破(燃气施工) | 观音山环网柜10kV观物箱线905开关 | 崇福变榜山Ⅱ线919
4F2B738D1E374C3FA5A15AE2B2A22969421B | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-02 | 3ACFC6D3-BBD8-4C78-8F47-5D58DA60CB06 | 2023年2月2日 00:59 监盘DMS发现东石变10kV福联线632线路檗谷线#51杆郭岑7#变支线05开关跳闸（跳闸前母线电压异常，3U0:11.77kV）；故障原因：查无异常，线路于2:01恢复送电。 | 2日01:02 调控张铭路通知东石所蔡锦伟：东石变10kV福联线632线路檗谷线#51杆郭岑7#变支线05开关跳闸，跳闸前10kV福联线檗谷线郭岑7#变支线#25+1A杆郭岑11#公用变缺相。01时22分巡视人蔡锦伟接受通知，开始巡线。 02日01:49 联/配调林润哲收到东石所蔡锦伟汇报：10kV福联线檗谷线#51杆檗谷线郭岑7#支线#05开关跳闸，线路巡视无异常。 02日01:51 联/配调林润哲令蔡锦伟：10kV福联线檗谷线#51杆郭岑7#支线05开关由热备用转运行，02日02:01操作成功 | 查无异常 | 东石变10kV福联线632线路檗谷线#51杆檗谷线郭岑7#支线05开关 | 东石变10kV福联线632
7BA26CE617A245779E821C3B3F525D0F421B | 柱上开关端子发热 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-01 | 6F30C364-2E67-4DC2-8403-D257197D444C | 1日23:10 龙山变龙山变.10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为5.94,B相电压为0.85,C相电压为0.56,零序电压为69.76,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 1日23:29 龙山变失地(龙山变.10kV.Ⅱ段母线A相电压为5.94,B相电压为0.85,C相电压为0.56,零序电压为69.76,)。即通知抢修班组巡视10kV庵后Ⅴ配变支线#1-3杆Z-LXn104开关及其之后的设备。23时39分巡视人苏仲庆、林伟雄接受通知，开始巡线。 | 无异常 | 龙山变新内Ⅰ线908线路庵后Ⅴ配变支线#1-3杆Z-LXn104开关 | 龙山变新内Ⅰ线908
87d25600-22a2-491b-a474-5faa3c81ea45 | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-01 | BE810033-F8EB-4C75-81C2-F3197241DF28 | 2023.2.1 15:33 DMS监盘发现：10kV五台线63#杆256开关零序Ⅰ段保护动作跳闸。故障原因：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上有松鼠尸体 | 2023.2.1 15:33 DMS监盘发现：10kV五台线63#杆256开关零序Ⅰ段保护动作跳闸，南安县调张珊珊通知梅山所韦应顺16时41分巡视人王煌华接受通知，开始巡线。16时42分巡视人韦应顺、王煌华、黄永兴接受通知，开始巡线。 15:43 梅山所王煌华汇报联/配调黄雅昕：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上有松鼠尸体，申请转热备用隔离 01日15:44 联/配调黄雅昕令梅山所王煌华：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变由运行转热备用，01日15:45操作成功 1日15:48联/配调黄雅昕、张珊珊遥控操作：10kV五台线63#杆256开关由热备用转运行，于1日15:48控合失败 01日15:59 联/配调黄雅昕令梅山所王煌华：10kV五台线63#杆256开关由热备用转运行，01日16:00操作成功，线路运行正常 01日16:27 梅山镇供电所王煌华汇报南安县调杨杰松：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上松鼠尸体已处理，变压器检查正常，具备送电条件。 01日16:27 联/配调杨杰松令梅山镇供电所王煌华：10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变由热备用转运行，01日16:31操作成功，变压器运行正常 | 10kV五台线小水电支线28#主杆大坪工区配变上有松鼠尸体 | 九都变10kV五台线615线路63#杆256开关 | 九都变10kV五台线615
02B165D7E91A40309E32EA83067744CF421B | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-01 | 54A7CFAD-5DB1-4501-ACC9-9204CEC71344 | 故障通知 | 故障通知10kV.麻南Ⅰ线#37杆至#68杆带电巡线 1日15:32联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV麻南Ⅰ线#68杆#68K开关由运行转热备用，于1日15:32控分失败（10kV麻南Ⅰ线#68杆 01日15:52 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：策武所程亮汇报：经巡线发现10kV麻陂工业园支线#02杆-#03杆有钩机碰触裸导线，现已处理完毕，其他线路经巡线无异常，申请试送麻陂变10kV麻南Ⅰ线907开关转运行 | 长汀县策武金亿机制砂厂在10kV麻陂工业园支线#02杆至#03杆线路保护区开展路基平整作业，挖掘机碰触导线，造成过流停电事故 | 麻陂变10kV麻南Ⅰ线907线路 | 麻陂变10kV麻南Ⅰ线907线路
b897cade-2f4b-4513-bbcd-bf8df40bd947 | 间隙避雷器本体击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-01 | 657BBEE3-4FC8-43B1-8DA4-997E7962D60F | 2023年02月01日12:52 DMS弹窗显示：10kV孔斗线#59杆635开关跳闸，故障原因：孔斗线#62-2杆C相刀闸小鸟卡住引起线路失地，电压升高84杆甲避雷器B相击穿，短路引发故障。天气：晴 | 2023年02月01日12:52 DMS弹窗显示10kV孔斗线#59杆635开关跳闸即通知蓬壶镇供电所林志军巡视跳闸点孔斗线#59杆635开关及其之后的设备。13时04分巡视人林志军、王光发接受通知，开始巡线。 01日13:26 联/配调潘佩华收到蓬壶镇供电所王光发汇报：跳闸开关确认错误实际为10kV孔斗线#54杆636开关 01日14:13 联/配调潘佩华收到蓬壶镇供电所王光发汇报：对10kV孔斗线#54杆636开关后面设备进行巡视，无发现异常，申请试送 01日14:14 联/配调潘佩华令蓬壶镇供电所王光发：10kV孔斗线#54杆K636开关由热备用转运行，01日14:20蓬壶镇供电所王光发向调度潘佩华汇报操作结束，送电正常 |  | 孔里变10kV孔斗线#59杆635开关 | 孔里变10kV孔斗线912
c1e605c4-e066-48d8-aba7-caf6e32491a2 | 线夹、接线端子引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-02-01 | FDD561C4-FBA1-4153-BC07-BABA80CE16C2 | 2023-02-01 10:46 星村变10kV Ⅰ段母线A相完全失地,。故障原因为：10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸引线老化断线 | 10:46 调控员黄驰峰汇报：10:46星村变10kV Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.85kV,B相电压为9.63kV,C相电压为10.73kV,零序电压为69.28V)。即通知星村供电所何旭。 10:50 星村供电所何旭汇报：巡视发现10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸引线老化断线，其余线路巡视无异常。申请10kV口星线#046杆K3077开关转冷备用，合上朝阳路口环网柜10kV出线柜Z07线路，断开星村变10kV口星线911开关、10kV口星线#001杆G3080刀闸。 10:52 令星村供电所何旭：查朝阳路口环网柜10kV出线柜Z07线路确处热备用，于10:54执行完毕。 11:00星村供电所何旭：10kV口星线#046杆K3077开关由运行转冷备用，于11：02完毕。并转告服务调度班（武夷山）王雨洁。 11:10 令调控员黄驰峰：朝阳路口环网柜10kV出线柜Z07线路由热备用转运行，于11:15执行完毕。并转告服务调度班（武夷山）王雨洁。 11:21 令调控员黄驰峰：星村变10kV口星线911开关由运行转热备用，失地消失，于11:22执行完毕。并转告服务调度班（武夷山）王雨洁、星村供电所何旭。 11:30 令星村供电所何旭：10kV口星线#001杆G3080刀闸由合闸转分闸，于11:32执行完毕。 1日11:52 申请配电故障抢修单NO：NP-WY-PQ-2023-0002，工作负责人：星村供电所高宇航，工作内容：在10kV口星线九公里支线#001杆，进行G3082刀闸B相上引线老化断线抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV口星线#046杆K3077开关、G3287刀闸，10kV口星线#001杆G3080刀闸。 01日 11:58抢修许可票号：NP-WY-PQ-2023-0002,抢修负责人：星村供电所高宇航,抢修任务：1、10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸B相上引线老化断线抢修（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV口星线#046杆K3077开关、G3287刀闸，断开10kV口星线#001杆G3080刀闸，预计终结时间：2023-02-01 14:00 01日 12:35抢修终结票号：NP-WY-PQ-2023-0002,抢修负责人：星村供电所高宇航,抢修任务：1、10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸B相上引线老化断线抢修（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV口星线#046杆K3077开关、G3287刀闸，断开10kV口星线#001杆G3080刀闸 送电票：NPWP23020001，01日12:37开始执行，01日13时17分执行完毕。 | 10kV口星线九公里支线#001杆G3082刀闸引线老化断线 | 星村变10kV口星线911线路 | 星村变10kV口星线911
47f5a2b0-3f10-45d1-8a6f-fdb6edb587e7 | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-02-01 | 949D4BD2-86F7-47FD-8073-DF077BCCD55F | 1日10:13 35kV三港溪变10kV三一线914开关过流III段动作跳闸；重合不成功。于11：01恢复送电（除叶洋电站除外）属白中所 | 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.三港溪变/10kV.三一线914开关，及其之后的设备，重点关注叶洋线#001叶洋电站开关后面区域，_10时24分巡视人陈勤,朱心球,张永春 接受通知，开始巡线。_即通知陈勤、朱心球、张永春_10时24分巡视人陈勤,朱心球,林国,张永春 接受通知，开始巡线。 01日10:36 联/配调李玲收到现场林国汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三一线914开关；保护动作：无保护； 隔离设备：断开叶洋线＃001叶洋电站开关 01日10:23跳闸检查开关情况。10:36 梅城运维 汇报：开关检查无异常 01日10:37 联/配调李玲令林斌:叶洋线#001叶洋电站柱上开关由运行转热备用01日10:37下令，遥控不成功 01日10:50 联/配调李玲收到现场林国汇报：保护动作：； 隔离设备：10kv宝峰线＃002电站开关由运行转热备用 01日10:51 联/配调李玲令林国:宝峰线#002电站柱上开关由运行转热备用，01日10:53操作成功 01 日10:11DMS研判故障区间为叶洋线#001叶洋电站开关后面区域,宝峰线#008-1金坑开关前面区域,发生短路故障. 01 日10:11DMS研判故障区间为叶洋线#001叶洋电站开关后面区域,宝峰线#008-1金坑开关前面区域,发生短路故障. 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警； 收到13个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警； 收到13个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】 01日10:23通知梅城运维谢聿亮：35kV三港溪变10kV三一线914开关过流III段动作跳闸检查开关情况。10:26梅城运维谢聿亮汇报：10kV三一线914开关开关检查无异常 01日10:58 联/配调李玲收到现场林国汇报：保护动作：；试送设备：10kv三一线914线路巡视无异常申请送电 11:00令监控林斌：三港溪变10kV三一线914开关由热备用转运行 11：01操作完毕，正常 11：04令白中所林国：1、10kV云际线#001云际电站开关由运行转热备用、2、10kV香江线#001香江电站开关由运行转热备用。3、10kV一级线#001神明际溪开关由运行转热备用。4、10kV昌溪线#001昌溪开关由运行转热备用。4、10kV叶洋线#001叶洋电站开关由运行转热备用。 11：09操作完毕，正常 11：18白中所林国申请试送10kV宝峰线#008-1金坑开关 11：18令监控林斌：10kV宝峰线#008-1金坑开关由热备用转运行 11：19操作完毕，正常 11：21令白中所林国：10kV宝峰线#002电站开关由热备用转运行 11：22操作完毕，正常 11：23令白中所林国：10kV云际线#001云际电站开关由热备用转运行 11：28操作完毕，正常 11：28令白中所林国：10kV香江线#001香江电站开关由热备用转运行 11：32 | * 1日10:13 宝峰线#008-1金坑开关跳闸；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关跳闸；叶洋线#001叶洋电站开关叶洋线#001叶洋电站开关相间过流告警；宝峰线#008-1金坑开关宝峰线#008-1金坑开关高频保护动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.过流Ⅲ段动作；福州.三港溪变/10kV.三一线914开关福州.三港溪变/10kV.三一线914/CSC-211.事故总信号； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.三港溪变/10kV.三一线914开关，及其之后的设备，重点关注叶洋线#001叶洋电站开关后面区域，_10时24分巡视人陈勤,朱心球,张永春 接受通知，开始巡线。_即通知陈勤、朱心球、张永春_10时24分巡视人陈勤,朱心球,林国,张永春 接受通知，开始巡线。 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 福州.三港溪变10kV三港溪变914三一线路 | 三港溪变914三一线
FED3A237887147FCAEFF83679B61AB14421B | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-02-01 | 4591A442-CC21-4C42-AC41-7FCFAA4DDCC7 | 2月1日8:30江头抢修郑作常报：10kV嘉莲配电站全站停电。故障原因： | 08时42分，联/配调黄亦昕发布停电信息，发布设备为莲花开关站#3线916开关，通知相关人员巡视莲花开关站#3线916开关及其之后设备。 01日08:38 江头抢修郑作常报：莲花开关站10kV#3线916开关零序保护动作，开关跳闸，故障零序电流378A，未安装电缆头故障指示器 8:44江头抢修郑作常报：10kV莲花#3环网柜停电，各馈线开关未跳闸，故障指示器未装 8:45遥控：莲花#3环网柜10kV#3线901开关由运行转热备用 8:46下令郑作常：莲花开关站10kV#3线916开关由热备用转运行，8:48操作毕，送电正常 8:47遥控：莲花#3环网柜10kV嘉莲903开关由运行转热备用 8:48遥控：莲花#3环网柜10kV#3线901开关由热备用转运行，送电正常 9:01下令郑作常：嘉莲配电站10kV莲花三环911线路由运行转冷备用，9:04操作毕 9:05遥控：莲花#3环网柜10kV嘉莲903开关由热备用转运行，郑作常报嘉莲配电站10kV莲花三环911线路侧没电 9:07遥控：莲花#3环网柜10kV嘉莲903开关由运行转热备用 9:10郑作常报：莲花开关站10kV#3线916开关零序保护动作，开关跳闸，故障零序电流412A，即下令郑作常：莲花开关站10kV#3线916开关由热备用转运行，9:12操作毕，正常 9:15下令郑作常：莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路由热备用转冷备用、莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路由冷备用转检修，9:18操作毕 9:30下令郑作常：嘉莲配电站10kV莲花三环911线路由冷备用转检修，9:33操作毕，即通知突击队杨振兴，运维杨河林 10:10突击队林军报：10kV嘉莲配电站#1变低压发电需借用低压总开401开关，10:01借用林军10kV嘉莲配电站#1变低压总开401开关 11:33黄正兴报嘉莲配电站#1变低压侧已用发电车供电正常 1日11:45 申请配电故障抢修单NO：20201288，工作负责人：柯金泉 ，工作内容：莲花#3环网柜10kV嘉莲903间隔至嘉莲配电站10kV莲花三环911间隔电缆抢修，安全措施：莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路转检修，嘉莲配电站10kV莲花三环911线路转检修。 01日11:48抢修许可：票号：20201288，抢修负责人：柯金泉，抢修任务：莲花#3环网柜10kV嘉莲903间隔至嘉莲配电站10kV莲花三环911间隔电缆抢修，抢修安措：莲花#3环网柜10kV嘉莲903线路转检修，嘉莲配电站10kV莲花三环911线路转检修。 | 莲花#3环网柜到嘉莲配电站进线电缆老化 | 莲坂变电站927 , 莲花开关站#3线916开关 | 莲坂变电站927
c66328a7-8267-4c55-b50e-5ad753804a3d | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-02-01 | 17EF4FEE-DDF3-4AB4-9B7E-16E17387F686 | 1日6:58 DMS研判： 10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关跳闸，故障原因：10kV鑫福康专变用户低压故障 | 1日7:2 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关及其之后的设备。07时38分巡视人张海仁、周权接受通知，开始巡线。 01日08:26 联/配调张增华收到现场张海仁汇报：现场确认跳闸开关为：10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关；保护动作：10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关过流Ⅰ段保护动作.； 故障原因：用户内部故障；故障现象：用户类用户设备用户设备故障 01日08:23 联/配调张增华收到现场张海仁汇报：10kV鑫福康专变用户低压故障，用户专变已转热备用，线路巡视无其他异常，具备送电条件 01日08:36 联/配调马航宇令张海仁：10kV莲郊Ⅱ路#020塔K224开关由热备用转运行，01日08:43操作成功 | 用户内部低压配电室接线开关引起故障跳闸。 | 莲冠变10kV莲郊Ⅱ路679线路莲郊Ⅱ路#020塔K224开关 | 莲冠变10kV莲郊Ⅱ路679线路
13DKX-23565 | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-31 | 8E3B1050-7302-45D2-B5E8-58FBF74BFA30 | 31日23:46DMS研判： 培丰变10kVⅠ段母线B相失地（A9.74、B0.78、C9.99、零序电压为94.46），无选线信号。原因： 10kV培振线田地支线#73杆B相避雷器烧坏。 | 31日23:46DMS研判： 培丰变10kVⅠ段母线B相失地（A9.74、B0.78、C9.99、零序电压为94.46），无选线信号。即通知抢修班组卢龙珍到10kV培振线田地支线#73杆73K开关处查看保护。 31日23:48联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV培振线田地支线#73杆73K开关由运行转热备用，于31日23:48控分失败 31日23:50联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV培振线田地支线#64杆64K开关由运行转热备用，于31日23:50控分失败 31日23:52联/配调江一鹤【顺控】遥控操作_：10kV培振线田地支线#46杆46K开关由运行转热备用，于31日23:52控分成功接地信号消失 01日00:40 联/配调江一鹤收到现场简龙才汇报：10kV培振线田地支线#73杆B相避雷器烧坏，待绝缘处理。 01日01:06 联/配调江一鹤收到现场简龙才汇报：10kV培振线田地支线#73杆B相避雷器已绝缘处理，线路具备送电条件。 1日01:09联/配调丘毅安遥控操作_：10kV培振线田地支线#46杆46K开关由热备用转运行，于01日01:09控合成功 | 2018年线路改造时外协队伍在施工时错把间隙避雷器当无间隙直接式氧化锌避雷器使用，导致避雷器被击穿。 | 10kV培振线田地支线#46杆46K开关 | 培丰变10kV培振线679线路
13DKX-26629 | 隔离刀闸端子发热 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-31 | 8EDDE4B3-FD80-4644-B65D-0A5212D8FAF1 | 2023年01月31日23:16周寿联调吴岸硕汇报：10kV桥岩线#016杆至#069杆之间C相完全接地。故障原因为：10kV桥岩线 #055杆0551刀闸c相松动打火 | 2023年01月31日23:16 DMS研判：周宁泗桥变电站失地(周宁泗桥变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.19,B相电压为9.99,C相电压为1.31,零序电压为8.71,) 31日23:18联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV桥岩线#069杆069开关由运行转热备用，于31日23:18控分成功 31日23:19联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV周墩分线#001杆001开关由运行转热备用，于31日23:19控分成功 31日23:20联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV桥岩线#041杆041开关由运行转热备用，于31日23:20控分成功 31日23:21联/配调吴岸硕【顺控】遥控操作_：10kV桥岩线#016杆016开关由运行转热备用，于31日23:21控分失败（实际现场确认遥控成功） 接地信号消失 23：22周寿联调吴岸硕通知浦源镇供电所陈勇：10kV桥岩线#016杆至#069杆之间C相完全接地。令其巡线 02月01日01:00 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV桥岩线983开关；故障原因：雷害；故障现象：#055杆0551刀闸c相松动打火；故障点：#055杆0551刀闸c相松动打火 01日01:13 联/配调吴岸硕收到现场叶林林汇报：试送设备：10kV桥岩线#016杆016开关； 故障现象：10kV桥岩线#055杆0551刀闸c相发热松动，使用绝缘棒操作合位架空类隔离刀闸端子发热； 故障点：10kV桥岩线#055杆0551刀闸c相发热松动，使用绝缘棒操作合位 01日01:21 联/配调吴岸硕令陈日发：10kV桥岩线#016杆016开关由热备用转运行，01日01:22操作成功 1日01:23联/配调吴岸硕遥控操作：10kV桥岩线#041杆041开关由热备用转运行，于01日01:24控合成功 01日01:25 联/配调吴岸硕令陈日发：10kV周墩分线#001杆001开关由热备用转运行，01日01:25操作成功 1日01:26联/配调吴岸硕遥控操作_：10kV桥岩线#069杆069开关由热备用转运行，于01日01:26控合成功 线路已全部恢复送电 | 10kV桥岩线#055杆0551刀闸c相发热松动，使用绝缘棒操作合位架空类隔离刀闸端子发热 | 周宁泗桥变电站10kV桥岩线983线路 | 10kV桥岩线983线路
71ed6577-54d1-4f92-a153-9b01dadfc709 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-31 | 64624BA7-6D91-455F-855B-F08F1D442E1F | 31日16：50 系统研判：10kV棠坡线霞光路环网柜902开关跳闸 故障原因：10kV中建四局万达南（地块三）＃1箱式变分线#001杆001开关出线电缆故障 | 31日16:50 系统 研判：棠坡线934线路10kV棠坡线霞光路环网柜902开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV棠坡线霞光路环网柜902开关及其之后的设备。17时20分巡视人唐剑彬、肖华振、汤威涛、车畅、陈振勇接受通知，开始巡线。 31日17:25 联/配调姚建峰令唐剑彬：10kV三迪城市花园#2配电室三迪城市花园Ⅰ路线901开关由运行转热备用，31日17:32操作成功 31日17:35 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV三迪城市花园#2配电室三迪城市花园Ⅱ路线902开关由热备用转运行，31日17:35操作成功 31日17:35 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV棠坡线#038杆038开关由运行转热备用，31日17:36操作成功 31日17:41 联/配调方宇程收到现场唐剑彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV棠坡线霞光路环网柜902开关；故障原因：10kV中建四局万达南（地块三）＃1箱式变分线#001杆001开关出线电缆故障； 隔离设备：10kV中建四局万达南（地块三）＃1箱式变分线#001杆001开关；隔离状态：冷备用；试送设备：棠坡线霞光路环网柜902开关、10kV棠坡线#038杆038开关 31日17:41 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV棠坡线霞光路环网柜10kV棠坡线出线902开关由热备用转运行，31日17:50操作成功 31日17:51 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV中建四局万达南（地块三）#1施工箱式变分线#001杆001开关由运行转冷备用，31日17:51操作成功 31日17:51 联/配调方宇程令唐剑彬：10kV棠坡线#038杆038开关由热备用转运行，31日17:56操作成功 | 用户将自己的电缆挖断引起10kV棠坡线霞光路环网柜902开关跳闸，属于用户影响 | 城南变10kV棠坡线934线路棠坡线霞光路环网柜902开关 | 棠坡线934线路
13DKX18893 | 隔离刀闸引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-31 | 6F051E35-4CBE-4B57-AB04-FF98BFA53347 | 31日 15：24 地调监控汇报：鹤林变I段母线电压异常（A相电压5.2，B相电压5.2，C相电压7.3）。DMS显示10kV三八路21-198-6后端配变及用户电压异常。16：22隔离10kV三八路21-198-6柱上开关后鹤林变I段母线电压恢复正常。故障原因：10kV三八路21-198-6刀闸下端引流线断一相。故障处理后于19：23送电正常并转回原方式。 原断点：园中新苑北三环环网902 | 31日15:16 福州.鹤林变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.12,B相电压为5.73,C相电压为7.31,零序电压为2.38,)无选线信号 15：24 监控张鲁盛：鹤林变I段母线电压异常（A：5.2，B：5.2，C：7.3） 31 日15：23 地调林冠雄：申请合分鹤林变10kV I、II段母联93M开关 15：24 令凤坂运维杨亮：鹤林变10kV I、II段母联93M开关由热备用转合环运行；鹤林变10kV I、II段母联93M开关由合环运行转热备用，15：29操作成功，I段母线电压异常未消失（5.14, 5.81, 7.37）。 31日DMS故障感知研判：三八路21-188-4有接地告警信号。查看DMS，三八路21-198-6柱上开关后端配变及用户电压异常，15：30通知晋抢吴太楠、王志宏。 15：27 用户登鸿电力（三八路21-187-8支2）汇报：感知到电压不平衡，该用户已解列。 16：10 吴太楠：已到现场。 31日16:10 联/配调王武令吴太楠:三八路21.198.6柱上开关由运行转冷备用，31日16:22操作成功，鹤林变I段母线电压恢复正常。 16：22吴太楠汇报：三八路21-198-6刀闸下端引流线断一相。 31日15:16 福州.鹤林变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.12,B相电压为5.73,C相电压为7.31,零序电压为2.38,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关，及其之后的设备。 31 日16：49 地调林冠雄：鹤林变I段、福兴变II段10kV系统准备合解环 31日16:57 联/配调王武令林杰:园中新苑北三环环网10kV三八一902三工位开关由热备用转合环运行，31日16:58操作成功 31日16:59 联/配调王武令王武:三八路21.2.126东区水厂（二）柱上开关由合环运行转热备用，31日17:00操作成功 31日17:01 联/配调王武令林杰:三八路21.2.126东区水厂（二）柱上开关由热备用转冷备用，31日17:08操作成功 31日17:03 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0113，工作负责人：张勇4 ，工作内容：在10kV三八路21.198.6，进行杆上设备抢修。，安全措施： 10kV三八路21.2.121 园中柱上开关转冷备用 10kV三八路21.2.126 东区水厂（二）柱上开关转冷备用 10kV三八路21.187.3 三八路21.187.3柱上开关转冷备用。 31日17:08 联/配调王武令王志宏:三八路21.187.3柱上开关由运行转冷备用，31日17:14操作成功 17：19通知王志宏继续巡视三八路21-198-6后端线路。 31日17:19 联/配调王武令林杰:三八路21.2.121园中柱上开关由运行转冷备用，31日17:26操作成功 31日17:27抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0113，抢修负责人：张勇4，抢修任务：在10kV三八路21.198.6，进行杆上设备抢修。，抢修安措：10kV三八路21.2.121 园中柱上开关转冷备用 10kV三八路21.2.126 东区水厂（二）柱上开关转冷备用 10kV三八路21.187.3 三八路21.187.3柱上开关转冷备用。 31日18:09抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0113，抢修负责人：张勇4，抢修任务：在10kV三八路21.198.6，进行杆上设备抢修。，抢修安措：10kV三八路21.2.121 园中柱上开关转冷备用 10kV三八路21.2.126 东区水厂（二）柱上开关转冷备用 10kV三八路21.187.3 三八路21.187.3柱上开关转冷备用。 送电指令票详见指令票NO：福州2023010700#指令票 送电成功，结束流程 | 三八路21.198.6柱上开关刀闸边相下端断线 | 鹤林变914苗圃线路 | 鹤林变914苗圃线
13DKXZGX-1377956 | 支柱绝缘子爬电闪络 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-31 | E0F7CE56-AE03-4714-8233-52E551FADB2C | 2023-01-31 14:36 DMS弹窗龙车变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.85,B相电压为10.06,C相电压为10.81,零序电压为103.57,)。故障原因为：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹 | 查DMS10kV柱上开关无零序突变 31日14:40联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙旺线间隔.905开关由运行转热备用，于日控分成功，失地未消失 31日14:40联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙旺线间隔.905开关由热备用转运行，于日控合成功 31日14:43联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV龙盂线#1杆1K开关由运行转热备用，于31日14:43控分失败 31日14:45联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由运行转热备用，于日控分成功，失地未消失 31日14:45联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙盂线间隔.907开关由热备用转运行，于日控合成功 31日14:45联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 31日14:48联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于31日14:48控分成功 31日14:48联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：龙车变电站.10kV.龙新线间隔.901开关由热备用转运行，于31日14:48控合成功 2023-01-31 14:36 DMS弹窗龙车变10kVⅠ段母线A相失地(龙车变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.85,B相电压为10.06,C相电压为10.81,零序电压为103.57,)。即通知抢修班组巡视10kV龙新线#05A杆K1开关及其之后的设备。15时38分巡视人吕荣鑫、郭永泉、陈洪文、林柏生、陈汉雄、陈德武、许志平接受通知，开始巡线。 31日16:01 联/配调林镇伟收到现场陈洪文汇报：10kV龙新线#05杆至#041杆线路巡视无异常，申请：断开10kV龙新线#41杆K1开关，试送10kV龙新线#05A杆K1开关 31日16:05 联/配调林镇伟令林柏生：10kV龙新线#41杆K1开关由运行转热备用，31日16:10操作成功 31日16:12联/配调林镇伟遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由热备用转运行，于31日16:12控合成功，送电运行正常 31日16:47 联/配调林镇伟收到现场陈洪文汇报：10kV龙新线#041杆至#047杆、10kV仙宫支线#1至#32A杆巡视无异常；申请：断开10kV新坑小村支线#03杆K1开关，试送10kV龙新线#041杆K1开关 31日16:48联/配调林镇伟遥控操作_：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由运行转热备用，于31日16:48控分成功 31日16:48 联/配调林镇伟令吕荣鑫：10kV龙新线#41杆K1开关由热备用转运行，31日16:51操作成功，送电运行正常 31日18：46 永福所林柏生汇报：故障系10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹 31日18:48 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0001682，工作负责人：陈德武 ，工作内容：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹及刀闸操作机构消缺处理，安全措施：10kV新坑小村支线#03杆K1开关、G1刀闸，10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸，10kV新坑小村支线#34杆K1开关、G1刀闸。 31日18:52 联/配调章德华令陈洪文：10kV新坑小村支线#03杆K1开关由热备用转冷备用，31日18:56操作成功 31日18:58 联/配调章德华令陈洪文：10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸由合闸转分闸，31日19:05操作成功 31日19:06 联/配调章德华令陈洪文：10kV新坑小村支线#34杆K1开关由运行转冷备用，31日19:11操作成功，做好安全措施 31日19:17抢修许可：票号：SG-QX-ZP-0001682，抢修负责人：陈德武，抢修任务：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹及刀闸操作机构消缺处理，抢修安措：10kV新坑小村支线#03杆K1开关、G1刀闸，10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸，10kV新坑小村支线#34杆K1开关、G1刀闸。 31日20:12抢修终结：票号：SG-QX-ZP-0001682，抢修负责人：陈德武，抢修任务：10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹及刀闸操作机构消缺处理，抢修安措：10kV新坑小村支线#03杆K1开关、G1刀闸，10kV新坑小村支线#33杆G1刀闸，10kV新坑小村支线#34杆K1开关、G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202301148，31日20:13开始执行，31日20时34分执行完毕。 | 10kV新坑小村支线#28杆A相悬瓶有裂纹 | 龙车变电站10kV龙新线901线路龙新线#05A杆K1开关 | 10kV龙新线901开关单元主干线
be592677-d263-4807-9df1-ee75e577befc | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-31 | B0FDF526-82EF-4766-BBDC-B9F7CE733F81 | 31日13:52 南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因为：10kV法华支线#26杆-#27杆异物缠绕导线 | 31日13:56 DMS系统研判：南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知南胜所曾友平组织人员巡线，通知小溪运维班郑惠平巡视站内设备。14时01分巡视人曾友平接受通知，开始巡线。14时18分巡视人林智勇、陈显翊、陈永军、林顺发、黄镇辉、曾友平、杨金山、林明智接受通知，开始巡线。 31日14:02 联/配调程舒渊收到小溪运维班曾琪文汇报：南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，开关间隔无异常 31日14:23 联/配调程舒渊收到南胜所曾友平汇报：南胜变10kV龙心线917开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，10kV法华支线#26杆-#27杆异物缠绕导线。 31日14:24 联/配调程舒渊令南胜所杨金山：10kV法华支线#22杆Z-4064开关由运行转冷备用，31日14:28操作成功 31日14:29联/配调程舒渊遥控操作_：南胜变10kV龙心线917开关由热备用转运行，于31日14:29控合成功，正常 31日14:45 联/配调程舒渊收到南胜所杨金山汇报：10kV法华支线#26杆-#27杆异物已处理，无其他异常，申请试送 31日14:46 联/配调程舒渊令南胜所杨金山：10kV法华支线#22杆Z-4064开关由冷备用转运行，31日14:52操作成功，正常 | 异物缠绕导线 | 南胜变龙心线917线路 | 南胜变龙心线917
13DKX-27389 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-31 | 8C507E17-D8F0-4256-B51B-89C26383A29D | 31日8:35 霞浦亭头变电站10kV笕下线ISA-367定时限过流保护动作,重合闸不成功；故障原因为：异物引发故障 | 31日8:37 霞浦亭头变电站10kV笕下线ISA-367定时限过流保护动作，重合闸不成功； 即通知抢修班组巡视跳闸点霞浦亭头变电站10kV笕下线间隔953开关及其之后的设备，重点关注霞浦亭头变电站10kV笕下线间隔953开关至10kV笕下线#001杆K001开关之间区域。通知西关运维站检查站内一、二次设备情况08时47分巡视人吴健、许长新、林国斌、谢帮勇接受通知，开始巡线。 31日09:40 联/配调郑志敏收到现场许长新汇报：现场确认跳闸开关为：笕下线953开关；保护动作：； 隔离设备：笕下线012杆K012开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV笕下线001杆-10kV笕下线164杆；试送设备：10kV笕下线953开关； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地 31日09:44联/配调郑志敏遥控操作_：10kV笕下线#012杆K012开关由运行转热备用，于31日09:44控分失败 31日09:44 联/配调郑志敏令许长新：10kV笕下线#012杆K012开关由运行转热备用，31日10:02操作成功 31日10:05 联/配调郑志敏收到现场许长新汇报：保护动作：无保护； 巡视无异常范围：10kV笕下线#001杆-10kV笕下线#164杆；试送设备：10kV笕下线953开关； 故障原因：异物引发故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地 31日10:08联/配调郑志敏遥控操作_：霞浦亭头变电站.10kV.笕下线间隔.953开关由热备用转运行，于31日10:08控合成功 31日10:17 联/配调郑志敏收到现场许长新汇报： 巡视无异常范围：10kV笕下线#012杆-10kV笕下线保安分线#012杆；试送设备：10kV笕下线#012杆K012开关 31日10:20联/配调郑志敏遥控操作_：10kV笕下线#012杆K012开关由热备用转运行，于31日10:20控合成功，全线送电 | 小鸟飞落至10kV笕下线012杆G012刀闸上导致 | 霞浦亭头变电站10kV笕下线953线路 | 10kV笕下线953线路
4B32E13071AC4B87A3E8E45361C83136421B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-31 | 3E0B223A-8C7D-4B35-8312-DF2BF0A91926 | 31日7:13 北团变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为9.59,B相电压为0.83,C相电压为9.71,零序电压为0.00,)无选线信号。10kV山下#7变支线#002杆K291开关上送零序电流23.5A，北团变10kV四堡线965开关上送零序电流17.76A，故障原因为： 10kV山下#7变支线#019杆G513刀闸跳线搭到横担上 | 31日07:19联/配调张澎【顺控】遥控操作_：10kV山下#7变支线#002杆K291开关由运行转热备用，于31日07:19控分成功接地信号消失 31日7:21 北团变电站失地(北团变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.59,B相电压为0.83,C相电压为9.71,零序电压为0.00,)。即通知北团供电所马稳巡视10kV山下#7变支线#002杆K291开关及其之后的设备。 31日07:39北团供电所刘海汇报：10kV山下#7变支线#019杆G513刀闸跳线搭到横担 31日09:08 申请配电故障抢修单NO：SG-LC-PD-2023010，工作负责人：黄敏林 ，工作内容：10kV山下#7变支线#019杆抛线烧坏带电处理更换，安全措施：断开10kV山下#7变支线#002杆K291开关，断开10kV山下#7变支线#019杆K290开关。 31日09:10抢修许可：票号：SG-LC-PD-2023010，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV山下#7变支线#019杆抛线烧坏带电处理更换，抢修安措：断开10kV山下#7变支线#002杆K291开关，断开10kV山下#7变支线#019杆K290开关。 31日09:25抢修终结：票号：SG-LC-PD-2023010，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV山下#7变支线#019杆抛线烧坏带电处理更换，抢修安措：断开10kV山下#7变支线#002杆K291开关，断开10kV山下#7变支线#019杆K290开关。 送电票：LC-ZLP-202301199，31日09:27开始执行 | 铜铝鼻子断裂 | 北团变10kV四堡线965线路山下#7变支线#002杆K291开关 | 北团变10kV四堡线965线路
094a1c02-ec9d-4b35-b91d-8448d1995e0b | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-31 | E4776B9D-C6E8-4F79-97CB-0FD4AF20A730 | 2023年01月31日1:21 县调吴小东汇报：寿宁城关变10kV安章线912线路B相失地不完全接地，无选线信号。故障原因为：无异常 | 2023年01月31日1:21 寿宁城关变(寿宁城关变10kVⅡ段母线A相电压为7.47,B相电压为3.88,C相电压为7.37,零序电压为39.16,） 31日01:24联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#031杆031开关由运行转热备用，于31日01:24控分成功接地信号存在 31日01:29联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#028-1杆028-1开关由运行转热备用，于31日01:29控分成功接地信号存在 31日01:31联/配调吴小东遥控操作_：寿宁城关变电站.10kV.安章线间隔.912开关由运行转热备用，于31日01:31控分成功接地信号消失 2023年01月31日1:21 县调吴怡慰通知配电工区郑清江：寿宁城关变10kV安章线912线路B相失地不完全接地，无选线信号。即通知抢修班组巡视寿宁城关变电站.10kV.安章线间隔.912开关及其之后的设备。01时48分巡视人周良燏、郭雄、刘奶锦、叶登雄接受通知，开始巡线。 31日02:17 联/配调吴小东收到现场周良燏汇报：现场巡线发现寿宁城关变10kV安章线912开关至10kV安章线912线路水洋分线#001杆未发现异常； 申请隔离设备：10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关；隔离状态：热备用 31日02:22 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关由运行转热备用，31日02:24操作成功 31日2:24 配电工区周良燏汇报县调吴小东：申请试送寿宁城关变10kV安章线912开关 31日02:27联/配调吴小东遥控操作_：寿宁城关变电站.10kV.安章线间隔.912开关由热备用转运行，于31日02:27控合成功，试送正常 31日02:29联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#031杆031开关由热备用转运行，于31日02:29控合成功 31日02:29联/配调吴小东遥控操作_：10kV安章线912线路#028-1杆028-1开关由热备用转运行，于31日02:29控合成功，线路恢复部分送电 31日02:41 联/配调吴小东收到现场周良燏汇报：巡线10kV安章线912线路水洋分线#001杆至10kV安章线912线路水洋档支线'#004杆未发现异常 申请隔离设备：10kV安章线912线路水洋档支线'#004杆004开关；隔离状态：热备用；试送设备：10k'V安章先 31日02:44 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋档支线#004杆004开关由运行转热备用，31日02:45操作成功 31日2:46配电工区周良燏汇报县调吴小东：申请试送10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关 31日02:48 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋分线#001杆001开关由热备用转运行，31日03:03操作成功 31日3:59 寿宁城关变电站失地(寿宁城关变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为7.47,B相电压为3.88,C相电压为7.37,零序电压为39.16,寿宁城关变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为7.47,B相电压为3.88,C相电压为7.37,零序电压为39.16,)。即通知抢修班组 31日04:01 联/配调吴小东收到现场周良燏汇报：巡视10kV安章线912线路水洋档支线#004杆至末端杆未发现异常；申请试送设备：10kV安章线912线路水洋档支线#004杆004开关热备用转运行 31日04:02 联/配调吴小东令周良燏：10kV安章线912线路水洋档支线#004杆004开关由热备用转运行，31日04:03操作成功，线路恢复全部送电 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 寿宁城关变电站10kV安章线912线路 | 安章线912线路
1442484c-6dd5-4190-b0d7-830c724a67c0 | 跌落式熔断端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-31 | 27BBCAC2-4256-4603-8961-14ABCF581365 | 2023年1月31日00:02 接工单：10kV主干道1-8红吴1#柱上开关跳闸，故障原因：10kV凉平顶13-19劳光农1配变下有老鼠烧黑尸体，经后端线路巡视无异常后于00:33送电正常。 | 00:02 琅岐所何国魁汇报：10kV主干道1-8红吴1#柱上开关跳闸。查2000e发现10kV凉平顶13-16故障指示器动作 馈线开关均离线 00:21 琅岐所何国魁汇报：10kV凉平顶13-19劳光农1配变下有老鼠烧黑尸体，后端线路巡视无异常 00:21 令琅岐所何国魁：10kV主干道1-8红吴1#柱上开关由热备用转运行00：33 31日00:45 联/配调林荷钒收到现场_汇报：_ 送电成功，结束流程 | 老鼠跑到配变跌落式开关，发生短路引起开关跳闸。 | 琅岐变615红吴线（10kV主干道1-8红吴1#） | 琅岐变615红吴线
6946F036067980E2E0430A8EA81080E20000 | PT柜PT故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-30 | F098A1B9-8C95-4E61-AB06-31AB2A332E21 | 1月30日17:37 监控赵梦龙通知：东坑变10kV东吴Ⅱ回942过流Ⅰ段动作跳闸。故障原因：* | 1月30日17:37 监控赵梦龙通知：东坑变10kV东吴Ⅱ回942过流Ⅰ段动作跳闸，通知海沧操作班申祺、海沧抢修林少威。 18：04 申祺汇报：东桥环网柜10kVPT9004间隔柜门被炸开，通知海沧林智伟。 18：05 下令申祺：东桥环网柜10kV东桥Ⅰ回911、钟桥912、造船Ⅱ回913、东桥线914线路由运行转冷备用，18：08操作毕。 18：10 钟山运维郭昊旻汇报：东坑变10kV东吴Ⅱ回942开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障指示器三相动作，电流13272A，大电流闭锁重合闸。 18：09 钟桥开闭所10kV东桥922开关由运行转热备用（遥控），钟桥开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行（遥控、转电），18：10操作毕。 18：10 下令郭昊旻东坑变10kV东吴Ⅱ回942线路由热备用转冷备用，18：18操作毕。 18：11 东冠#3环网柜10kV三四联络915开关由热备用转运行（遥控、转电），18：11操作毕。 18：22 下令申祺：东坑#3环网柜10kV东桥线905线路由运行转冷备用，18：23操作毕。 18：23 下令申祺：东坑#3环网柜10kV#2#3联络线901线路由冷备用转运行（转电），18：24操作毕。 18：31 下令林少威:10kV造船Ⅱ回#2杆高压开关由运行转冷备用，18:50 林少威汇报：10kV造船Ⅱ回#2杆高压开关断不开（通知林智伟），18：51 下令林少威：10kV造船Ⅱ回#2杆高压刀闸由合闸转分闸，19:27操作完毕 18：34 下令申祺：钟桥开闭所10kV东桥922线路由热备用转冷备用，18：37操作毕。 19:31下令申祺：东桥环网柜10kV东桥Ⅰ回911、钟桥912、造船Ⅱ回913、东桥线914线路由冷备用转检修，19：55操作毕。 20：10下令郭昊旻东坑变10kV东吴Ⅱ回942线路由冷备用转检修，22:06操作毕 20：14令申祺：东坑#3环网柜10kV东桥线905线路由冷备用转检修，20：20操作毕 20：21令申祺：钟桥开闭所10kV东桥922线路由冷备用转检修，20：27操作毕 20：39马青立交#1环网柜10kV一二联络914开关由热备用转合环运行（遥控），20：39操作毕（转电） 20：45令申祺：10kV造船Ⅰ回#2杆高压开关由运行转冷备用（解环），20:58操作毕 21：04令申祺：东钟环网柜10kV造船Ⅰ回913线路由运行转冷备用、东钟环网柜10kV造船Ⅰ回913线路由冷备用转检修，21：09操作毕 30日20:54 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0054，工作负责人：杨佳祥 ，工作内容：在10kV东桥环网柜，进行整台故障更换、调试及试验；在10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆，进行高压开关不能分合闸故障处理，安全措施：110kV东坑变电站 10kV东吴Ⅱ回942线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥Ⅰ回911线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV钟桥912线路转检修，10kV钟桥开闭所 10kV东桥922线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV造船Ⅱ回913线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥线914线路转检修，10kV东坑#3环网柜 10kV东桥线905线路转检修，10kV东钟环网柜 10kV造船Ⅰ回913线路转检修，10kV造船Ⅰ回（左线）#2杆 高压刀闸，10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆 高压刀闸。 30日22:11抢修许可：票号：XM-BB-PQ-2023-0054，抢修负责人：杨佳祥，抢修任务：在10kV东桥环网柜，进行整台故障更换、调试及试验；在10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆，进行高压开关不能分合闸故障处理，抢修安措：110kV东坑变电站 10kV东吴Ⅱ回942线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥Ⅰ回911线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV钟桥912线路转检修，10kV钟桥开闭所 10kV东桥922线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV造船Ⅱ回913线路转检修，10kV东桥环网柜 10kV东桥线914线路转检修，10kV东坑#3环网柜 10kV东桥线905线路转检修，10kV东钟环网柜 10kV造船Ⅰ回913线路转检修，10kV造船Ⅰ回（左线）#2杆 高压刀闸，10kV造船Ⅱ回（右线）#2杆 高压刀闸。 | 设备老化 | 东坑变电站942线路 | 东坑变电站942
7265a9da-131d-4165-aeea-5580f77f6eda | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-30 | A9ECC874-D006-4A76-BB4A-8A71E8338588 | 2023年01月30日 16:59 10kV后山线074杆至牧场支线后端缺相 故障原因：10kV后山线074杆G703刀闸C相断裂 | 30日16:59莒口所郑寿清汇报：10kV后山线074杆G703刀闸C相断裂 转告建阳服务调度班徐美凤 30日17:59 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0006，工作负责人：周晓龙，工作内容：在10kV后山线074杆，进行G703刀闸损坏，更换高压刀闸，安全措施：10kV后山线054甲杆KY728开关、G740刀闸，10kV后山线066杆G759刀闸，10kV后山线070杆G760刀闸，10kV后山线079杆G797刀闸，10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关、G741刀闸，10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变跌落式熔断器、低压刀闸。 30日18:20联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV后山线054甲杆KY728开关由运行转热备用，于30日18:20控分成功 30日 18:21告知建阳服务调度班徐美凤停电信息已变更 30日 18:22联/配调罗晓伟令汤淑瑶：查10kV马伏线124-1杆KY704开关确处热备用，于18:23执行完毕 30日18:24 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线079杆G797刀闸由合闸转分闸，30日18:34操作成功 30日18:35联/配调罗晓伟遥控操作_：10kV马伏线124-1杆KY704开关由热备用转运行，于30日18:35控合失败（返校超时） 30日18:41联/配调罗晓伟令莒口操作郑寿清：10kV马伏线124-1杆KY704开关由热备用转运行，于30日18:44执行完毕 转告建阳服务调度班徐美凤 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关由运行转冷备用，30日18:58操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变由运行转热备用，30日19:03操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线070杆G760刀闸由合闸转分闸，30日19:12操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线066杆G759刀闸由合闸转分闸，30日19:22操作成功 30日18:47 联/配调罗晓伟令郑寿清：10kV后山线054甲杆KY728开关由热备用转冷备用，30日19:39操作成功 30日 19:41抢修许可票号：NP-JY-PQ-2023-0006,抢修负责人：周晓龙,抢修任务：1、10kV后山线074杆G703刀闸损坏，更换高压刀闸,抢修安措:断开10kV后山线054甲杆KY728开关、G740刀闸，断开10kV后山线066杆G759刀闸，断开10kV后山线070杆G760刀闸，断开10kV后山线079杆G797刀闸，断开10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关、G741刀闸，断开10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变跌落式熔断器、低压刀闸 30日 21:04抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0006,抢修负责人：周晓龙,抢修任务：1、10kV后山线074杆G703刀闸损坏，更换高压刀闸,抢修安措:断开10kV后山线054甲杆KY728开关、G740刀闸，断开10kV后山线066杆G759刀闸，断开10kV后山线070杆G760刀闸，断开10kV后山线079杆G797刀闸，断开10kV后山线牧场支线004甲杆KY726开关、G741刀闸，断开10kV后山线牧场支线002甲杆马甲坪配变跌落式熔断器、低压刀闸，21:03莒口所周晓龙确认现场验收合格，具备送电条件，10kV后山线074杆G703刀闸处合闸 01月30日21:05 发令执行（10kV后山线054甲杆至079杆修后送电操作，见指令票NPBB23010288，于30日22:11执行完毕。） | 10kV后山线074杆G703刀闸C相断裂，设备本体老化。 | 10kV后山线074杆 | 莒口变10kV后山线921
13DKX18893 | 间隙避雷器本体击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-30 | 6AFF234C-ACBF-4A7C-AF00-1BB11C046F3C | 2023年1月30日14:58 鹤林变10kV苗圃线914开关过流II段跳闸；故障原因：10kV三八路21-188-10杆上避雷器烧毁，接地装置断裂；隔离故障点后馈线于15:09送电正常，经故障处理后全线于1月31日00:12送电正常。 | 2023年1月30日14:58 监控何晶：鹤林变10kV苗圃线914开关过流II段跳闸；福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关福州.鹤林变/10kV.苗圃线914/WXH822C.过流Ⅱ段动作(软报文)；即通知【晋抢陈磊】巡视跳闸点福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关，及其之后的设备，重点关注三八路21.188.4断路器后面区域。即通知指挥长，通知凤坂运维郑师圣。 30日15:07根据FA研判信息，进行隔离试送； 30日15:07联/配调郑晓琴遥控操作_：10kV三八路21.188.4柱上开关由运行转热备用于30日15:07控分成功 30日15:08 联/配调郑晓琴令郑师圣:福州.鹤林变/10kV.苗圃线914开关由热备用转运行，30日15:09操作成功，送电正常 30日16:09 联/配调郑晓琴收到现场陈磊汇报：10kV三八路21-188-9~10kV三八路21-188-10之间过渡电缆故障，10kV三八路21-188-10杆上避雷器烧毁，过渡电缆接地带断裂，其余线路巡视无异常 30日16:10 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-9刀闸由合上转断开并挂牌，30日16:27操作成功 30日16:10 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-10刀闸由合上转断开并挂牌，30日16:27操作成功 30日16:10 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-4柱上开关由热备用转运行，30日16:29执行失败 30日16：29晋抢陈磊汇报：晋安维护班要求检查10kV三八路21-188-9杆上柱式瓷瓶，带电安全距离不够，无法带电检查，需修改安措，原10kV三八路21-188-4柱上开关由热备用转运行的指令不执行，需将10kV三八路21-188-4柱上开关转冷备用 30日16:29 联/配调郑晓琴令陈磊:10kV三八路21-188-4柱上开关由热备用转冷备用并挂牌，30日16:31操作成功 30日16:50 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0105，工作负责人：张赵雄 ，工作内容：在10kV三八路21-188-10，进行拆除三相刀闸上端引流线；在10kV三八路21-188-11与13之间，进行接入中压发电车，启机保电。，安全措施： 10kV三八路21-188-10 高压刀闸。 30日16:51 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0106，工作负责人：程稈 ，工作内容：在10kV三八路21-188-10，进行接三相刀闸上端引流线；在10kV三八路21-188-11与13之间，进行退出中压发电车。，安全措施： 10kV三八路21-188-10 高压刀闸。 30日16:51 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0107，工作负责人：吴旋昊 ，工作内容：在10kV三八路21.188.9，进行杆上设备检查更换。，安全措施： 10kV三八路21.188.4 柱上开关转冷备用 10kV三八路21.188.9 高压刀闸。 30日16:52 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0108，工作负责人：方开忠 ，工作内容：在10kV三八路21.188.9至三八路21.188.10之间，进行电缆故障查找故障、试验抢修、制做中间头；在10kV三八路21.188.10，进行刀闸下端设备检查更换。，安全措施： 10kV三八路21.188.9 高压刀闸 10kV三八路21.188.10 高压刀闸。 30日 17:06抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0108,抢修负责人：方开忠,抢修任务：1、10kV三八路21.188.9至三八路21.188.10之间电缆故障查找故障、试验抢修、制做中间头；2、10kV三八路21.188.10刀闸下端设备检查更换,抢修安措:断开10kV三八路21.188.9高压刀闸，断开10kV三八路21.188.10高压刀闸 30日 17:06抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0107,抢修负责人：吴旋昊,抢修任务：1、10kV三八路21.188.9杆上设备检查更换,抢修安措:断开10kV三八路21.188.4柱上开关转冷备用，断开10kV三八路21.188.9高压刀闸 30日18:23 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0110，工作负责人：朱伟业 ，工作内容：在10kV三八路21.188.10，进行需人工上杆剥导线配合发电车电缆接入。，安全措施： 10kV三八路21.188.10 高压刀闸。 30日18:24 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0106，工作负责人：程稈 ，工作内容：在10kV三八路21-188-1 | 10kV三八路21-188-10杆上避雷器烧毁 | 鹤林变914苗圃线 | 鹤林变914苗圃线
c3060b92-c7b3-467b-a3ec-9f78edfca839 | 杆塔倒断 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-30 | 5AC3E9EE-A89F-4CFF-A734-224EAD6662F1 | 2023年01月30日 14:20 10kV渭潘线渡头支线010杆至106杆紧急停电，故障原因：10kV渭潘线渡头支线028杆遭货车撞断 | 14时17分，联/配调许清辉发布停电信息，发布设备为10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关，通知相关人员巡视10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关及其之后设备。15时59分巡视人李世丰、李兴权接受通知，开始巡线。 30日14:26 渭田供电所李兆松汇报：10kV渭潘线渡头支线028杆遭货车撞断，需紧急停电抢修 14:28 令渭田供电所李兆松：1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关由运行转冷备用，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变由运行转空载运行，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变由运行转空载运行，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变由运行转空载运行，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变由运行转空载运行，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变由运行转空载运行，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变由运行转空载运行，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变由运行转空载运行，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变由运行转空载运行，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关由运行转冷备用,于15:00执行完毕，转告配抢李文渊 30日15:50 申请配电故障抢修单NO：1501455，工作负责人：李兆松，工作内容：10kV渭潘线渡头支线028杆断杆急需抢修，安全措施：1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关、G926刀闸，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变低压刀闸，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变低压刀闸，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变低压刀闸，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变低压刀闸，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变低压刀闸，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变低压刀闸，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变低压刀闸，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变低压刀闸，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关、G739刀闸。 30日 15:52抢修许可票号：1501455,抢修负责人：李兆松,抢修任务：10kV渭潘线渡头支线028杆断杆急需抢修,抢修安措:1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关、G926刀闸，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变低压刀闸，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变低压刀闸，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变低压刀闸，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变低压刀闸，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变低压刀闸，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变低压刀闸，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变低压刀闸，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变低压刀闸，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关、G739刀闸。 30日 17:24抢修终结票号：1501455,抢修负责人：李兆松,抢修任务：10kV渭潘线渡头支线028杆断杆急需抢修,抢修安措:1、10kV渭潘线渡头支线010杆KY563开关、G926刀闸，2、10kV渭潘线渡头支线016杆水龙坪#2公变低压刀闸，3、10kV渭潘线渡头支线020杆水龙坪公变低压刀闸，4、10kV渭潘线渡头支线030-1杆潘墩#1公变低压刀闸，5、10kV渭潘线渡头支线030-A6杆潘墩#4公变低压刀闸，6、10kV渭潘线渡头支线038-9杆潘墩#3公变低压刀闸，7、10kV渭潘线渡头支线039杆潘墩#2公变低压刀闸，8、10kV渭潘线渡头支线076杆渡头#2公变低压刀闸，9、10kV渭潘线渡头支线096-1A杆东豹村头公变低压刀闸，10、10kV渭潘线渡头支线069-3杆KY507开关、G739刀闸。 30日17:25 发令执行（10kV渭潘线渡头支线010杆至106杆修后送电操作，见指令票NPSZ23010131，于30日18:07执行完毕。） | 10kV渭潘线渡头支线028杆遭货车撞断 | 10kV渭潘线渡头支线010杆至106杆 | 渭田变10kV渭潘线943
6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地、线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-30 | 4CC92152-7AAC-4934-84AA-A06E44484B93 | 2023年01月30日 13:43 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于零序Ⅰ段动作，故障原因：不明待查 | 13:44 通知东峰供电所刘庆明：10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于零序Ⅰ段动作，跳闸前A相完全失地，不得强送，即通知建瓯远程站何巍 15:04 东峰所刘鑫汇报：10kV峰圭线#149杆后段线路及设备巡视无异常，人员都已撤离，具备送电条件，申请试送10kV峰圭线#149杆KY119开关 30日15:06联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV峰圭线#149杆KY119开关由热备用转运行，于30日15:06控合成功，正常，即通知东峰所刘鑫、建瓯远程站何巍 | 23年01月30日 13:43 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于零序Ⅰ段动作 | 10kV峰圭线#149杆至#214A杆 | 井峰变10kV峰圭线911
77496f5a-f596-47ce-8b1f-dbd6a13fe4dc | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-30 | 132854E2-7FC2-4A11-A390-DBF9131C3EE8 | 2023年01月30日09:37 10kV渡潭线#068杆KY72开关跳闸，故障原因：不明待查 | 30日09:38 通知东游供电所魏祖姑： 10kV渡潭线#068杆KY72开关跳闸，即通知建瓯远程站何巍 30日09:40 因10kV渡潭线#117杆KY78开关处离线，已通知东游供电所晋涛，其回复暂不转电 30日 10:10 东游供电所晋涛汇报：10kV渡潭线#068杆后段巡线无异常（10kV渡潭线#069-3杆后段未巡产权属用户），具备送电条件，要求将10kV渡潭线#069-3杆KY104开关由运行转热备用，10kV渡潭线#068杆KY72开关由热备用转运行 30日10:11 联/配调陈丁毅令东游供电所晋涛：10kV渡潭线#069-3杆KY104开关由运行转热备用，30日10:12操作成功 30日10:18 联/配调陈丁毅令东游供电所晋涛：10kV渡潭线#068杆KY72开关由热备用转运行，30日10:19操作成功，即通知建瓯远程站何巍 |  | 10kV渡潭线#068杆至潭川支线#24杆 | 东游变10kV渡潭线923
a972de53-401c-4da1-beeb-d5ffbd93389e | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-30 | 0C997DE2-EF5C-49A1-953E-B8337DDB0817 | 30日09:05 110kV白洋变10kV攸太Ⅰ线613开关瞬时电流速断动作跳闸，重合不成功，故障系：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩，故障隔离后，于10:11恢复送电。属白中供电所 | 30日9:5 福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关跳闸；福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613/NSR612RFD.瞬时电流速断动作；福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613/NSR612RFD.事故总信号(软报文)；福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613/NSR612RFD.后加速保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关，及其之后的设备，重点关注福州.白洋变/10kV.攸太Ⅰ线613开关后面区域，攸太Ⅰ线#025前面区域，黄石I线#047刀闸前面区域，攸太Ⅰ线#009前面区域，_09时16分巡视人郑明芳,陈启元,黄华勇 接受通知，开始巡线。 30日09:40 联/配调温晓虹收到现场黄华勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV攸太Ⅰ线613开关；保护动作：； 故障点：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 30日09:41 联/配调温晓虹收到现场黄华勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV攸太Ⅰ线613开关；保护动作：； 故障点：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 30日09:43 联/配调温晓虹收到现场黄华勇汇报：保护动作：； 故障点：10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩，其他线路无异常，申请送电。 09：16通知梅城运维高亮：110kV白洋变10kV攸太Ⅰ线613开关瞬时电流速断动作跳闸，重合不成功，检查开关设备及故障电流 09：45梅城运维高亮汇报：110kV白洋变10kV攸太Ⅰ线613开关外观检查无异常，具备送电条件，故障电流：2952A 09：47令白中所黄华勇： 10kV攸太I线＃043刀闸由合闸转分闸，09：54操作完毕，正常. 09:55令监控林慧：白洋变10kV攸太I线613开关由热备用转运行，09：56操作完毕，正常 09：58令白中所黄华勇： 10kV攸太I线＃044刀闸由合闸转分闸，10：03操作完毕，正常. 10：05令白中所黄华勇： 10kV黄石I线#047方厝里开关由冷备用转运行，10：11操作完毕，正常. | 10kV攸太I线＃043至10kV攸太I线＃044处电缆被钩 | 福州.白洋变10kV白洋变613攸太Ⅰ线路 | 白洋变613攸太Ⅰ线
AF3F7024475C4FE9A0922669CB4A3ACC421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-30 | 02846E52-0046-4397-801F-2D657A07B853 | 同杆架设，配合停电，详见故障单LS135223010048 |  | 消防作业配合停电 | 天竺变电站924 , 凤山Ⅱ回#78杆高压开关 | 天竺变电站924
13DKX-32785,BD31E30E0E7A4B5689D1830E9EBEDF98XL00 | 裸导线断线断股 | 母线失地、线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-30 | D9738FA8-E74B-45E2-9A08-F64C409E515A | 2023年01月30日08:01 南源变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，08:15 10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆绝缘子冻裂 | 08:01 调控员郑金鸿汇报：08:00南源变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，A相电压为3.91kV，B相电压为6.35kV，C相电压为9.66kV，零序电压为119.38V， 08:15 调控员郑金鸿汇报：08:15 10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，南源变10kVⅠ段母线失地信号复归。转告服务调度班（武夷山）王星及兴田供电所李良旺 30日09:00 申请配电故障抢修单NO：NP-WY-PQ-2023-0001，工作负责人：兴田供电所李良旺，工作内容：在10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆，进行绝缘子冻裂更换处理（I类缺陷），安全措施：10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸。 09:10 令兴田供电所李良旺：查10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关确处热备用，查10kV汀浒线毛岭支线#002杆KY4025开关确处热备用，于09:15执行完毕； 09:16 令兴田供电所李良旺：10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸由合闸转分闸，于09:18执行完毕； 09:20 兴田供电所李良旺汇报：10kV汀浒线毛岭支线#072杆至#002杆（10kV汀浒线毛岭支线#015杆后端稍后抢修）巡线无异常，具备送电条件，申请10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关转运行， 09:22 令调控员林性尧：10kV汀浒线毛岭支线#072杆KY4151开关由热备用转运行（遥控），于09:25执行完毕，正常，并通知服务调度班（武夷山）刘耘鑫及兴田供电所所李良旺。 30日 09:47抢修许可票号：NP-WY-PQ-2023-0001,抢修负责人：兴田供电所李良旺,抢修任务：1、10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆绝缘子冻裂更换处理（I类缺陷）,抢修安措:断开10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸 30日 10:55抢修终结票号：NP-WY-PQ-2023-0001,抢修负责人：兴田供电所李良旺,抢修任务：1、10kV汀浒线毛岭支线#015-27杆绝缘子冻裂更换处理（I类缺陷）,抢修安措:断开10kV汀浒线毛岭支线#015杆G4096刀闸 送电票：NPWP23010236，30日10:57开始执行，于11:19执行完毕，送电正常。 | 针式绝缘子老旧 | 10kV汀浒线毛岭支线#002杆至#072杆 | 南源变10kV科技园Ⅱ线615
52026d8d-8bd5-4e1f-a19c-d2eeeb9ecdbb | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-30 | 82F1F309-74EF-4D3E-9F29-AEDFAA10D8D9 | 2023年1月30日 4:22 DMS研判：10kV卫张线150杆KY81008开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，强送不成，原因：待分析 | 04:22 DMS研判：10kV卫张线150杆KY81008开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，强送不成 04:23 通知配抢班谢雪金，洪墩所林志强05时32分巡视人蔡秋富、刘毅、邱兴旺接受通知，开始巡线。 04:44 瑞丰电站、沙上电站汇报：已停机 30日04:45联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV卫张线164杆KY81006开关由运行转热备用，于30日04:45控分失败 30日04:57联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV卫张线里安支01杆KY01开关由运行转热备用，于30日04:57控分失败 30日05:01联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV张庄线073杆KY073开关由运行转热备用，于30日05:01控分成功 30日05:02洪墩所林志强：10kV张庄线047杆至073杆之间巡线无异常，具备送电条件 30日05:03联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV张庄线047杆KY81703开关由热备用转运行，于30日05:03控合成功 30日05:18联/配调黄璐瑶遥控操作洪墩供电所邱兴旺：10kV卫张线164杆KY81006开关由运行转热备用，于30日05:21操作成功 30日05:24洪墩所林志强：10kV张庄线150杆至164杆巡线无异常，具备送电条件 30日05:25联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV卫张线150杆KY81008开关由热备用转运行，于30日05:25控合成功 05：28 瑞丰电站、沙上电站告其：可开机 09:07 洪墩所林志强汇报：10kV张庄线073杆至10kV张庄线小弼支01杆之间，10kV卫张线164杆至10kV张庄线073杆之间巡视无异常，具备送电条件 09:09 令洪墩所林志强：10kV张庄线小弼支01杆KY81701开关由运行转热备用，于09:20操作完毕 09:22 令洪墩所林志强：10kV卫张线164杆KY81006开关由热备用转运行，于09；38操作完毕，正常 09:39 通知洪墩所林志强、配抢班廖晶晶 10:06 洪墩所林志强汇报：10kV张庄线小弼支01杆后端巡视无异常，具备送电条件 10:06 令洪墩所林志强：10kV张庄线小弼支01杆KY81701开关由热备用转运行，于10:13操作完毕，正常 10:14 通知洪墩所林志强、配抢班廖晶晶 30日10:22联/配调彭楚宁遥控操作：10kV张庄线073杆KY073开关由热备用转合环运行，于30日10:22控合成功 30日10:23联/配调彭楚宁遥控操作：10kV张庄线047杆KY81703开关由运行转热备用，于30日10:23控分成功 | 2023年1月30日 4:22 DMS研判：10kV卫张线150杆KY81008开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，强送不成，经巡视无异常，已送电成功 | 10kV卫张线150杆至10kV张庄线铜锣丘支01杆 | 卫闽变10kV卫张线605
13DKX19114 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-30 | 558A10A8-004A-4C96-B4FF-DA38412BBFC4 | 1月30日2:26 监盘发现维多利亚酒店#2环网柜10kV椰风寨901开关跳闸。故障原因：客户电缆故障 | 30日3:17 江头潘伟美汇报维多利亚酒店#2环网柜10kV椰风寨901开关接地故障跳闸，电流116A，故障指示器看不到 3:19 江头陈东杰汇报椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜熏黑，无法判断母线是否能运行，已通知肖建 3:35 肖建汇报椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜电缆故障，母线可以运行 3:40下令陈东杰椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路由运行转冷备用，3:47 操作完毕 3:50 维多利亚酒店#2环网柜10kV椰风寨901开关由热备用转运行（遥控），3:51 操作完毕，正常，已通知肖建及用检粱亚威（涉及绕越产权） 4:20 粱亚威汇报厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅰ回901开关机构卡壳，无法转运行，已联系厂家处理 4:22通知：厦门纵横集团房地产开发有限公司钟先生（13859909041）10kV进线Ⅱ回902线路转冷备用，4:35操作完毕 4:36下令厦门纵横集团房地产开发有限公司钟先生10kV进线Ⅱ回902线路由冷备用转检修，4:44操作完毕 4:36 下令陈东杰椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路由冷备用转检修，4:40操作完毕 8:45 粱亚威汇报厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅰ回901开关已转运行，全部恢复送电 停电范围更新 30日10:38 申请配电故障抢修单NO：20180041，工作负责人：邵斌 ，工作内容：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜至厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障抢修，安全措施：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路转检修、厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902线路转检修。 30日10:40抢修许可：票号：20180041，抢修负责人：邵斌，抢修任务：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜至厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障抢修，抢修安措：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路转检修、厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902线路转检修。 30日15:52抢修终结：票号：20180041，抢修负责人：邵斌，抢修任务：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906柜至厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902柜电缆故障抢修，抢修安措：椰风寨环网柜10kV纵横Ⅱ回906线路转检修、厦门纵横集团房地产开发有限公司10kV进线Ⅱ回902线路转检修。 16:28送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010758 |  | 维多利亚酒店#2环网柜10kV黄厝变电站946线路维多利亚酒店#2环网柜椰风寨901开关 | 黄厝变电站946
D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-29 | ABFBF6E4-276F-453D-A47A-739212843572 | 1月29日16:9 长泰城关变.10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.29,B相电压为0.90,C相电压为9.88,10kV照亭线#0门杆K0449开关零序电流为16.32A,)失地选线为长泰城关变照亭线917,。故障原因为： 10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起 | 29日16:13联/配调杨腾【顺控】遥控操作_：10kV照亭线#0门杆K0449开关由运行转热备用，于29日16:13控分成功接地信号消失 29日16:15 10kV照亭线#0门杆K0449开关及10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关在热备用状态，10kV照亭线#0门杆至#030-#030A门杆B相完全失地。13时01分巡视人陈志贤接受通知，开始巡线。16时30分巡视人杨海松、杨振国、江小进、陈志贤、吴振斌、张耀峰接受通知，开始巡线。 29日18:34 申请配电故障抢修单NO：2101043，工作负责人：陈志贤 ，工作内容：10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起，安全措施：10kV照亭线#0门杆K0449开关转冷备用 ，10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器转分闸 ，10kV照亭线#019G1628刀闸转分闸。 29日18:47 联/配调陈心用令陈志贤：10kV照亭线#0门杆K0449开关由热备用转冷备用，29日18:49操作成功 29日18:47 联/配调陈心用令陈志贤：10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器由合闸转分闸，29日18:50操作成功 29日18:47 联/配调陈心用令陈志贤：10kV照亭线#019G1628刀闸由合闸转分闸，29日18:51操作成功 29日19:58抢修许可：票号：2101043，抢修负责人：陈志贤，抢修任务：10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起，抢修安措：10kV照亭线#0门杆K0449开关转冷备用 ，10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器转分闸 ，10kV照亭线#019G1628刀闸转分闸。 29日20:09抢修终结：票号：2101043，抢修负责人：陈志贤，抢修任务：10kV照亭线#007杆至#008塔导线与架空地线绞一起，抢修安措：10kV照亭线#0门杆K0449开关转冷备用 ，10kV照亭线莲池#2支线#001-#001A跌落式熔断器转分闸 ，10kV照亭线#019G1628刀闸转分闸。 送电票：ZZCT23010162，29日20:09开始执行，29日20时12分执行完毕。 | 由于架空地线与导线绞在一起引起失地。 | 长泰城关变照亭线917线路照亭线#0门杆K0449开关 | 长泰城关变照亭线917
fbbb742d-fb09-4a3a-bd5f-fc0967e8a931 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-29 | E95AB0F4-D14F-4E75-A6F5-5F34740F312E | 29日13:59 110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功，巡线无异常，于16：23恢复送电。属白樟供电所 | 29日13:59 福州.白洋变/10kV.洋白线603开关跳闸；福州.白洋变/10kV.洋白线603开关福州.白洋变/10kV.洋白线603/NSR612RFD.瞬时电流速断动作；福州.白洋变/10kV.洋白线603开关福州.白洋变/10kV.洋白线603/NSR612RFD.事故总信号(软报文)；福州.白洋变/10kV.洋白线603开关福州.白洋变/10kV.洋白线603/NSR612RFD.后加速保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.白洋变/10kV.洋白线603开关，及其之后的设备，重点关注福州.白洋变/10kV.洋白线603开关后面区域，洋白#016前面区域，_15时02分巡视人黄永阳,严学泮 接受通知，开始巡线。 13：59监控林海云汇报：110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功。 14：01通知梅城运维高亮：110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功。令其去现场查看开关情况。 14：04通知白樟所严学泮：110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功。令其巡线 14：13：梅城运维高亮汇报：现场检查110kV白洋变10kV洋白线603开关无异常，故障相BC相电流6189.6A。 14：52白樟所严学泮汇报：10kV新洋#071溪南岩二开关至#055溪南岩一开关之间巡线无异常 29日14:53 联/配调朱张铭令严学泮:新洋#071溪南岩二柱上开关由运行转热备用，29日15:01操作成功 29日15:03 联/配调朱张铭令严学泮:新洋#055溪南岩一柱上开关由热备用转运行，29日15:09操作成功 16：18 10kV洋白线#001杆至新洋线#071杆巡线无异常，具备送电条件 29日16:19 联/配调朱张铭令林海云:福州.白洋变/10kV.洋白线603开关由热备用转运行，29日16:23操作成功 | 110kV白洋变10kV洋白线603开关过流I段动作跳闸，重合不成功，巡线无异常，于16：23恢复送电。 | 福州.白洋变10kV洋白线603线路 | 白洋变603洋白线
D2753A80681146958430DECBF48F1FFD421B | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-29 | E163E0A1-1228-47D7-BCA9-B5D75D1DB74E | 29日12:44 长泰城关变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为9.33,B相电压为0.92,C相电压为9.90,零序电压为12.01,)失地选线为10kV照亭线917。故障原因为： | 29日12:56联/配调杨腾【顺控】遥控操作_：10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关由运行转热备用，于29日12:56控分成功 29日12:56联/配调杨腾【顺控】遥控操作_：10kV照亭线#0门杆K0449开关由运行转热备用，于29日12:56控分成功接地信号消失 29日12:58 10kV照亭线#0门杆K0449开关及10kV照亭线#030-#030A门杆K0450开关在热备用状态，10kV照亭线#0门杆至#030-#030A门杆B相完全失地。13时01分巡视人陈志贤接受通知，开始巡线。 29日13:00联/配调杨腾遥控操作_：10kV照亭线#038-#038A门杆LK0452开关由热备用转运行，于29日13:00控合成功 | 由于土方车施工碰到电杆引起导线摆动和地线搅在一起。 | 长泰城关变10kV照亭线#0门杆K0449开关 | 长泰城关变照亭线917
e3affbbb-37ef-48b7-afd3-00b9908ee873 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-29 | CBE9A7F2-0D24-4832-94FA-81B466EEC9DC | 29日7:4 紫泥变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.61,C相电压为0.73,零序电压为0.00,)有接地选线装置，无选线信号，经试拉失地线路为紫泥变10kV下楼线904线路，故障原因为： 10kV下楼线锦田饲料厂支线#02杆架空类支柱绝缘子断裂脱落（故障设备属于用户产权） | 29日07:04 DMS系统研判紫泥变10kVⅡ段母线C相完全失地(A相电压为9.96,B相电压为9.61,C相电压为0.73,零序电压为0.00,)有接地选线装置，无选线信号，即通知紫泥所陈跃能 29日07:23联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV安山线906开关由运行转热备用，于29日07:23控分成功,失地信号未消失 29日07:23联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV安山线906开关由热备用转运行，于29日07:23控合成功 29日07:40联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV乌礁Ⅰ回924开关由运行转热备用，于29日07:40控分成功,失地信号未消失 29日07:41联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV乌礁Ⅰ回924开关由热备用转运行，于29日07:41控合成功 29日08:04联/配调蔡高乐【顺控】遥控操作：紫泥变10kV下楼线904开关由运行转热备用，于29日08:04控分成功接地信号消失 29日08:04 紫泥变10kVⅡ段母线C相完全失地(紫泥变10kVⅡ段母线A相电压为9.96,B相电压为9.61,C相电压为0.73,零序电压为0.00)。经试拉判断为10kV下楼线904线路失地，现紫泥变10kV下楼线904开关已转为热备用状态。即通知紫泥所陈跃能巡视紫泥变10kV下楼线904开关之后的设备。08时05分巡视人洪耀森，陈跃能接受通知，开始巡线。 29日08:40 联/配调蔡高乐收到紫泥所陈跃能汇报：经检查10kV下楼线锦田饲料厂支线#02杆架空类支柱绝缘子断裂脱落导致线路失地（故障设备属于用户产权），要求断开10kV下楼线#12杆P6037跌落式熔断器进行隔离 29日08:41 联/配调蔡高乐令紫泥所陈跃能：10kV下楼线#12杆P6037跌落式熔断器由合闸转分闸，29日08:43操作成功，其汇报：其他线路经检查未发现明显异常，要求试送10kV下楼线线路 29日08:48联/配调蔡高乐遥控操作：紫泥变10kV下楼线904开关由热备用转运行，于29日08:48控合成功，设备运行正常，母线电压正常 29日11:51 联/配调黄坤煌收到紫泥所陈跃能汇报：10kV下楼线锦田饲料厂支线用户内部故障已处理，经三方验收合格具备送电条件，现场用户侧配变均处于热备用状态，要求试送 29日11:54 联/配调黄坤煌令紫泥所陈跃能：10kV下楼线#12杆P6037跌落式熔断器由分闸转合闸，29日12:08操作成功，现场正常，用户已全部恢复供电 | 10kV下楼线锦田饲料厂支线#02杆架空类支柱绝缘子断裂脱落导致线路失地（故障设备属于用户产权） | 紫泥变10kV下楼线904线路 | 紫泥变下楼线904
EC4D7A4286854F268BCEFEEE77CDB830421B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-28 | 9542FC09-BBB3-4A45-B8D2-3FF30517C78C | 2023年1月28日19：50 10kV吉炼线#62杆214刀闸边相上端引线铜铝鼻子断裂，紧急停电。 | 19：50 配电运检一班赖茂水汇报永田联调陈敏梅：10kV吉炼线#62杆214刀闸边相上端引线铜铝鼻子断裂，申请10kV吉炼线#62杆448开关转冷备用，10kV吉炼 线#79甲杆L76开关转运行。 19时51分，联/配调卢勇平发布停电信息，发布设备为10kV吉炼线#62杆448开关，通知相关人员巡视10kV吉炼线#62杆448开关及其之后设备。19时52分巡视人邱玉宝、赖茂水接受通知，开始巡线。 28日19:53 联/配调卢勇平令赖茂水：10kV吉炼线#62杆448开关由运行转冷备用，28日19:55操作成功 28日19:56 联/配调卢勇平令赖茂水：10kV吉炼线#79甲杆L76开关由热备用转运行，28日19:59操作成功 | 刀闸引线断线 | 10kV吉炼线#62杆448开关 | 吉山变10kV吉炼Ⅱ回91G
2520A2394E854D3DB43B517CDC47E754421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-28 | F3CA39B4-8E56-49E4-8CB6-3764CC7EE8F6 | 2023.1.28 13:31 DMS监盘发现:10kV郭田线33#塔W74开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：1、10kV郭田线41#杆至42#杆间有树木被砍伐倒在线路旁边，触碰导线 2、10kV郭田线33#塔K775刀闸C相接触不良 | 2023.1.28 13:31 DMS监盘发现10kV郭田线33#塔W74开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 ，南安县调陈中华通知罗东镇供电所潘海宏14时37分巡视人吴嘉鑫接受通知，开始巡线。 13：53 罗东镇供电所黄俊洪汇报南安县调陈中华：对10kV郭田线进行线路巡视，发现10kV郭田线33#塔W74开关在热备用，10kV郭田线41#杆至42#杆间有树木被砍伐倒在线路旁边，触碰导线，现已清理完毕，人员已经撤离，线路具备送电条件，申请试送10kV郭田线33#塔W74开关 28日14:16联/配调吴素清陈中华遥控操作：10kV郭田线33#塔W74开关由热备用转运行，于28日14:16控合成功，召测后段配变缺相 28日14:20 联/配调陈显思令陈中华：遥控：10kV郭田线33#塔W74开关由运行转热备用，28日14:21操作成功 14：21 南安县调陈中华通知罗东镇供电所黄俊洪：10kV郭田线33#塔W74开关大号侧缺相，已遥控转热备用 15:09 罗东镇供电所沈晖虎汇报南安县调陈中华：对10kV郭田线33#塔大号侧巡视，发现10kV郭田线33#塔K775刀闸C相接触不良，已处理完毕，线路巡视无发现其他异常情况，人员以及撤离，线路具备送电条件，申请试送10kV郭田线33#塔W74开关 28日15:12 联/配调陈中华令吴素清：遥控：10kV郭田线33#塔W74开关由热备用转运行28日15:14 操作成功，线路运行正常 15:18 南安县调陈中华通知罗东镇供电所沈晖虎：10kV郭田线33#塔W74开关已转运行 ，线路运行正常 | 10kV郭田线41#杆至42#杆间有树木被砍伐倒在线路旁边，触碰导线 | 向阳变10kV郭田线922线路33#塔W74开关 | 向阳变10kV郭田线922
8A04CE33635145BB8C76F32B2411ACBE421B | 柱上开关PT故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-28 | A28F3692-3453-42C2-8E49-05304609CC4F | 2023-01-28 11:56 DMS弹窗：10kV车高线#127杆K1开关后端的五台配变停电，系10kV车高线#127杆K1开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，故障系：无异常（待分析） | 2023-01-28 11:56 DMS弹窗：10kV车高线#127杆K1开关后端的五台配变停电，故障通知抢修班组巡视跳闸点10kV车高线#127杆K1开关及其之后的设备，13时53分巡视人黄耀强、蓝健强、郑民强接受通知，开始巡线。 28日14:50 联/配调黄越收到现场蓝健强汇报：10kV车高线#127杆K1开关在热备用，过流Ⅱ段保护动作，后端巡线无异常，申请10kV车高线#127杆K1开关由热备用转运行 28日14:51 联/配调黄越：遥控10kV车高线#127杆K1开关由热备用转运行，28日14:54操作成功，送电正常。15：17查线路运行仍正常 | 线路责任人，对线路运维巡视力度不足 | 漳平车碑变电站车碑变电站10kV车高线#907线路车高线#127杆K1开关 | 车碑变电站10kV车高线#907
47b0e0ae-a308-4857-a343-c2ec10a297a3 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-28 | 6F3C68D8-741E-43E9-B849-35AE0FDB6CE1 | 28日2:40 监盘发现新美环网柜10kV新阳Ⅱ回903开关跳闸，通知操作班，林进煌，故障原因：查无异常 | 28日03:16 林进煌报：新美环网柜10kV新阳Ⅱ回903开关动作跳闸，AC相动作，故障电流403A（定值单显示退出），其他无异常，后端线路均无异常 3:28遥控：新美环网柜10kV新阳Ⅱ回903开关由热备用转运行，正常，通知设备主人阮凯特巡及查看保护 | 查无异常，试送正常 | 新美环网柜10kV新阳变电站937线路新美环网柜新阳Ⅱ回903开关 | 新阳变电站937
2DB438EB3B5942519A7D3FE80E99B719XL00 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-27 | 53D4C29E-314E-4503-A502-13269A2C5F42 | 2023年01月27日12:44 永兴变10kVⅡ段母线B相完全失地，原因：用户内部故障（待分析） | 27日12:44 调控员陈洁汇报：12:44 永兴变10kVⅡ段母线B相完全失地，A相电压为10.14kV,B相电压为0.63kV,C相电压为9.82kV,零序电压为95.73V，通知永兴供电所刘礼标 12:50确认10kV永兴线所属电站机组已停机 27日13:15联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线#101杆ZY310开关由运行转热备用，于27日13:15控分成功接地信号存在 27日13:15联/配调张礼嘉遥控操作：10kV永兴线#133杆ZY303开关由热备用转运行，遥控失败，通知运检部陈世隆，自动化江泓 27日13:16联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线#075杆ZY313开关由运行转热备用，于27日13:16控分成功接地信号存在 27日13:24联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线#065-2杆ZY314开关由运行转热备用，于27日13:24控分成功接地信号存在 27日13:26联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线大垅支线#001+1杆ZY320开关由运行转热备用，于27日13:26控分成功接地信号存在 27日13:27联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线大元支线#010杆ZY316开关由运行转热备用，于27日13:27控分成功接地信号存在 27日13:28联/配调张礼嘉【顺控】遥控操作_：10kV永兴线大元支线#015-2杆ZY329开关由运行转热备用，于27日13:28控分成功接地信号存在 27日13:28联/配调张礼嘉遥控操作_：永兴变10kV永兴线927开关由运行转热备用，于27日13:28控分成功接地信号消失，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13；40永兴供电所刘礼标汇报：10kV永兴线#039-4-3杆至凯恒水产养殖配电室用户线路用户故障，现10kV永兴线#039-4-3杆G334刀闸已处分闸，其余线路巡视无异常，具备送电条件 13:41联/配调张礼嘉遥控操作_：永兴变10kV永兴线927开关由热备用转运行，于27日13:42执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:43联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线大元支线#015-2杆ZY329开关由热备用转运行，于27日13:44执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:45联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线大元支线#010杆ZY316开关由热备用转运行，于27日13:46执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:47联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线大垅支线#001+1杆ZY320开关由热备用转运行，于27日13:48执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:49联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线#065-2杆ZY314开关由热备用转运行，于27日13:50执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:51联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线#075杆ZY313开关由热备用转运行，于27日13:52执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:53联/配调张礼嘉遥控操作_：10kV永兴线#101杆ZY310开关由热备用转运行，于27日13:54执行完毕，正常，通知服务调度班（浦城）刘丹、永兴供电所刘礼标 13:55通知10kV永兴线所属电站机组开机并网 | 大风天气导致10kV永兴线#039-4杆G333刀闸铜铝鼻子断裂，造成线路跳闸 | 永兴变10kV永兴线927线路 | 永兴变10kV永兴线927
3FA6F5BCA97D4B13939F2663E9D6A50E421B | 间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-27 | 92CC8747-2A19-4E50-8DC5-B7253AEAA66B | 2022年1月27日11:21 DMS研判：路下变10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)，失地选线正确。故障原因为： 10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关C相互感器击穿。 | 2022年1月27日11:21 DMS研判：路下变10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)失地选线正确。 27日11:24联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由运行转热备用，于27日11:24控分成功接地信号未消失 27日11:25联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，于27日11:25控分成功接地信号消失 27日11:31 路下变电站失地(路下变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)。即通知抢修班组巡视10kV吴溪线#033杆033开关及其之后的设备。 27日12:15 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由运行转热备用，27日12:16操作成功， 27日12 :16 林久康汇报联/配调张长世：故障已隔离，线路具备送电条件。 27日12:17联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:17控合成功 27日12 :19 林久康汇报联/配调张长世：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关C相互感器击穿，申请将10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关转冷备用。 27日12:20 联/配调张长世令张书燕：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，27日12:20操作成功 27日12:21 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由热备用转冷备用，27日12:23操作成功 27日12：24 林久康汇报联/配调张长世：故障已处理（安全距离够，已用绝缘棒挑开），线路具备送电条件。 27日12:25 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由冷备用转运行，27日12:26操作成功 27日12:27联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:27控合成功 27日12:33联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由热备用转运行，于27日12:33控合成功，全线恢复供电。 | 2022年1月27日11:21 DMS研判：路下变10kV.Ⅰ段母线失地(A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)失地选线正确。 27日11:24联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由运行转热备用，于27日11:24控分成功接地信号未消失 27日11:25联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，于27日11:25控分成功接地信号消失 27日11:31 路下变电站失地(路下变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.73,B相电压为10.29,C相电压为5.95,零序电压为4.90,)。即通知抢修班组巡视10kV吴溪线#033杆033开关及其之后的设备。 27日12:15 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由运行转热备用，27日12:16操作成功， 27日12 :16 林久康汇报联/配调张长世：故障已隔离，线路具备送电条件。 27日12:17联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:17控合成功 27日12 :19 林久康汇报联/配调张长世：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关C相互感器击穿，申请将10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关转冷备用。 27日12:20 联/配调张长世令张书燕：10kV吴溪线#033杆033开关由运行转热备用，27日12:20操作成功 27日12:21 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由热备用转冷备用，27日12:23操作成功 27日12：24 林久康汇报联/配调张长世：故障已处理（安全距离够，已用绝缘棒挑开），线路具备送电条件。 27日12:25 联/配调张长世令林久康：10kV吴溪线秋园支线#001+1杆001+1开关由冷备用转运行，27日12:26操作成功 27日12:27联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#033杆033开关由热备用转运行，于27日12:27控合成功 27日12:33联/配调张长世遥控操作_：10kV吴溪线#074杆074开关由热备用转运行，于27日12:33控合成功，全线恢复供电。 | 路下变电站10kV吴溪线912线路吴溪线#033杆033开关 | 吴溪线912线路
18d60344-842c-41a1-aa4a-d28ea4899561 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-27 | 90AF05F4-BE3A-4E2E-9AEF-FB8BA490F267 | 2023年1月27日9:28 监盘IES700龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，故障原因为：10kV宏伟线942线路宏伟支线宏伟配电室用户内部故障，已隔离。线路于14:32恢复供电。 | 27日9:40 龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关 跳闸；龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关龙湖变电站.10kV.宏伟线.942.开关保护动作或开关偷跳；宏伟线#A杆-#1杆故障指示器过流动作；宏伟支线#1-#2杆故障指示器过流动作；宏伟线#A杆-#1杆故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关及其之后的设备，重点关注宏伟线宏伟支线#1之后区域。 9:33 调控蔡健健通知龙湖所刘明付：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，站内开关现处热备用状态。 9:34 调控蔡健健通知龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，站内开关现处热备用状态。 9:45 龙湖运维班刘永松汇报调控蔡健健：对龙湖变10kV宏伟线942开关进行巡视，开关外观检查无异常，保护装置报文为过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障电流为Ia:12.2kA，Ib:10.7kA，Ic:8.03kA。11时28分巡视人林春长接受通知，开始巡线。 27日10:03 联/配调许有吉收到现场刘明付汇报：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线02开关跳闸，10kV宏伟线942线路宏伟支线宏伟配电室用户内部故障。10kV宏伟线1-14#杆与10kV龙玉线同杆架设 27日10:04 联/配调许有吉令刘明付：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线02开关由热备用转冷备用，27日10:06操作成功 | 10kV宏伟线942线路宏伟支线宏伟配电室用户内部故障，由于配电室距离变电站只有500m，短路电流大 | 龙湖变10kV宏伟线942线路 | 龙湖变10kV宏伟线942
482C8D36DF314B4AA54C9E013E73D9D90000 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-27 | C1DE8BE6-615F-4F49-A690-7BE9A6A0D7D4 | 2023年1月27日9:29 DMS研判百宏变10kV园边线631线路#36杆K3685开关跳闸（龙湖变10kV龙玉线919线路#A杆后段线路负荷由百宏变10kV园边线631线路供电），线路未发现明显异常（10kV宏玮线#1杆-#14杆与10kV龙玉线同杆架设），10kV龙玉线#A杆G3856刀闸遗留缺陷已处理，线路于11:35已全部恢复供电。故障原因待查。 | 27日9:33 调控蔡健健通知龙湖所刘明付： DMS研判百宏变10kV园边线631线路#36杆K3685开关跳闸（龙湖变10kV龙玉线919线路#A杆后段线路负荷由百宏变10kV园边线631线路供电），10kV园边线#47杆、#72杆、10kV园边线园边支线#21杆、#44杆、10kV龙玉线#29杆故障动作。10时28分巡视人林春长接受通知，开始巡线。 27日11:24 联/配调许有吉收到现场林春长汇报：已对10kV龙玉线、园边线巡查，10kV园边线#36杆K3685开关跳闸，其余线路未发现明显异常，10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用（处理遗留出线刀闸故障)。 11:24 调控许有吉下令龙湖所林春长：10kV龙玉线#29杆龙玉后段#05开关由运行转冷备用，并于11:44汇报操作完毕。 11:45 调控蔡健健遥控：10kV园边线#36杆K3685开关跳闸由热备用转运行。 12:14 调控许有吉下令龙湖所林春长：1、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关控制方式由远方切就地；2、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关由热备用转冷备用，并于12:21汇报操作完毕。 12:45 调控蔡健健下令龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV龙玉线919、宏伟线942线路由热备用转检修，并于12:56汇报操作完毕。 27日12:15 申请配电故障抢修单NO：2144190，工作负责人：许清从 ，工作内容：10kV龙玉线#A杆高压刀闸烧毁更换，安全措施：1、龙湖变10kV龙玉线919线路转检修，2、龙湖变10kV宏伟线942线路转检修，3、10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用，4、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关转冷备用。 27日13:03 调控蔡健健与龙湖所许清从办理抢修许可：票号：2144190，抢修负责人：许清从，抢修任务：10kV龙玉线#A杆高压刀闸烧毁更换，抢修安措：1、龙湖变10kV龙玉线919线路转检修，2、龙湖变10kV宏伟线942线路转检修，3、10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用，4、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关转冷备用。 27日14:11抢修终结：票号：2144190，抢修负责人：许清从，抢修任务：10kV龙玉线#A杆高压刀闸烧毁更换，抢修安措：1、龙湖变10kV龙玉线919线路转检修，2、龙湖变10kV宏伟线942线路转检修，3、10kV龙玉线#29杆龙玉后段05开关转冷备用，4、10kV宏伟线#2+1杆宏伟线与后坑线联络K3776开关转冷备用。 27日14:20执行 QZJJ23010636送电指令票，于14:53执行完毕。 | 由于宏伟服饰配电室内的配变故障，造成宏伟线近区短路，短路电流大，宏伟线与龙玉线同杆架设，且线路老旧为裸导线，档距大，大的短路电流造成导线摆动，形成上下层导线间短路故障 | 百宏变10kV园边线631线路园边线#36杆K3685开关 | 百宏变10kV园边线631
23847D6D53644A2894FA19FCB09318740000 | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-27 | FE629E41-28DF-491A-96A9-C3F9C2A88CCE | 2023年1月27日7:35 监盘IES700系统五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，大电流闭锁重合闸，故障原因：10kV机车线机车线#1环网柜被车撞倒。故障点已隔离，于8:39将10kV机车线机车线#1环网柜912线路后段负荷转由湖池变10kV曾林线939线路供电。（于1月27日开抢修单处理完毕，并已恢复正常运行方式供电） | 27日7:35调控孙轩监盘IES700系统五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，大电流闭锁重合闸。 7：40 调控孙轩通知安海所王建炅：五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，站内热备用。 7:40 调控孙轩通知龙湖运维站张庆辉：五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，站内热备用。7:50 调控陈俊鹏通知晋江足球公园高供罗涛：五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作。（用户反映近期无用电需求，无需转电） 8:01 安海所王建炅汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV机车线机车线#1环网柜被车撞倒。 8:25 龙湖运维班张庆辉汇报调控陈俊鹏：7:34:10 五里埔变10kV机车线912开关过流I段保护动作，A、C相短路故障。A相故障电流为9.61kA,C相故障电流为9.626kA。开关外观检查无异常。 27日08:28 联/配调陈俊鹏令王建炅：10kV机车线曾林支线1#环网柜911开关由运行转冷备用，并于8:30汇报操作完毕。 27日08:37 联/配调陈俊鹏令王建炅：10kV机车线曾林支线#4环网柜942开关由冷备用转运行，27日08:39操作成功。（10kV机车线机车线#1环网柜912线路后段负荷转由湖池变10kV曾林线939线路供电。） 27日10:25 联/配调许有吉令刘永松：五里埔变10kV机车线912线路由热备用转检修，27日10:37操作成功 27日10:49 调控叶聪斌下令安海所王建炅：1、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧）911线路由冷备用转检修，并挂标示牌；2、10kV机车线鸿艺支线#1-1杆鸿艺支线01开关由运行转冷备用，并挂标示牌；3、查10kv机车线福鑫支线#1A杆金猫日化配变确在热备用状态，并挂标示牌；4、10kV机车线福鑫支线#1B杆宝元非织造配变由运行转热备用，并挂标示牌；5、10kV机车线福鑫支线#1D杆铁晟智能配变由运行转热备用，并挂标示牌；并于11:10汇报操作完毕。 27日11:10安海所王建炅汇报调控叶聪斌：10kV机车线用户产权设备已按抢修单要求操作到位。 27日11:09 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181512，工作负责人：王建炅 ，工作内容：10kV机车线#1环网柜被车撞坏更换环网柜及电缆测试、试验，安全措施：1、五里埔变10kV机车线912线路转检修，2、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧）911线路转检修，3、10kV三力配电室（至10kV机车线#1环网柜913开关）601线路转检修（用户产权设备由工作票签发人指定供电所人员现场许可），4、10kV机车线鸿艺支线#1-1杆鸿艺支线01开关转冷备用，5、10kV机车线福鑫支线#1A杆金猫日化配变转热备用，6、10kV机车线福鑫支线#1B杆宝元非织造配变转热备用，7、10kV机车线福鑫支线#1D杆铁晟智能配变转热备用。 27日11:16调控叶聪斌与安海所王建炅办理抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181512，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV机车线#1环网柜被车撞坏更换环网柜及电缆测试、试验，抢修安措：1、五里埔变10kV机车线912线路转检修，2、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧）911线路转检修，3、10kV三力配电室（至10kV机车线#1环网柜913开关）601线路转检修（用户产权设备由工作票签发人指定供电所人员现场许可），4、10kV机车线鸿艺支线#1-1杆鸿艺支线01开关转冷备用，5、10kV机车线福鑫支线#1A杆金猫日化配变转热备用，6、10kV机车线福鑫支线#1B杆宝元非织造配变转热备用，7、10kV机车线福鑫支线#1D杆铁晟智能配变转热备用。 15:45 安海所王建炅汇报调控蔡健健：10kV机车线机车线#1环网柜已更换完毕，需对10kV机车线出线电缆进行耐压试验，需将五里埔变10kV机车线9126接地刀闸转分闸。 16:18 调控蔡健健下令龙湖运维班刘永松：五里埔变10kV机车线912线路由检修转冷备用，并于16:24汇报操作完毕。 16:28 安海所王建炅汇报调控蔡健健：耐压试验已完成，试验正常，线路可恢复至检修状态。 16:28 调控蔡健健下令龙湖运维班刘永松：五里埔变10kV机车线912线路由冷备用转检修，并于汇报操作完毕。 27日17:04安海所王建炅与调控叶聪斌办理抢修终结：票号：SG-JJ-PD-2181512，抢修负责人：王建炅，抢修任务：10kV机车线#1环网柜被车撞坏更换环网柜及电缆测试、试验，抢修安措：1、五里埔变10kV机车线912线路转检修，2、10kV机车线曾林支线1#环网柜（至机车线1#环网柜912开关侧） | 当天货车路过十字路口未减速，为了躲避对面来车紧急打方向盘，货车直接装上10kV机车线#1环网柜，导致环网柜本体被车撞坏，912间隔三相短路。 | 五里埔变10kV机车线912线路 | 五里埔变10kV机车线912
70342fc4-656a-4b01-9e74-f419b7036fdd | 隔离刀闸引线断线 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-26 | C575F011-B81F-43A0-A2AD-76B9E6B71126 | 26日18:02紧急将10kV石古线#58杆B-Zg09开关转热备用 故障原因：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸B相严重打火 | 26日17:46 IES-700系统监盘发现：枕头山变10kVⅠ段母线瞬间B相不完全失地(A相电压为7.6,B相电压为3.8,C相电压为9.3,零序电压为2.7)无选线，17:55根据DMS系统信息初步研判：10kV石古线#55杆-#61杆之间存在缺相，即通知石榴所林耀发现场查看。 26日18:02 联/配调朱宗博收到现场林耀发汇报：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸B相严重打火，申请紧急隔离。并确认龙湖电站核对确已停机解列。 26日18:03联/配调朱宗博遥控操作_：10kV石古线#58杆B-Zg09开关由运行转热备用，于26日18:03控分成功， 26日18:03通知石榴所林耀发以上情况。18时18分巡视人陈卫民、周濠瑞、吴武伟、林耀发、林海平接受通知，开始巡线。 26日18:03 联/配调低压朱宗博令林耀发：10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸由合闸转分闸，于26日18:10操作成功，并汇报10kV石古线#60杆后段线路无异常、人员已撤离，申请将后段线路转由10kV石古Ⅱ线供电 26日18:10 联/配调低压朱宗博令林耀发：10kV石古Ⅱ线#226杆B-ZgⅡ09开关由热备用转运行，26日18:33操作成功、正常，并通知龙湖电站并网发电。 26日18:34 联/配调低压朱宗博令林耀发：10kV石古线#58杆B-Zg09开关由热备用转冷备用，26日18:36操作成功 26日20:33 申请配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0009，工作负责人：张杰武，工作内容：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理，安全措施,1.断开10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸；2.断开10kV石古线#58杆B-Zg09开关、P-Zg117刀闸及P-Zg132刀闸 26日20:37 许可配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0009，工作负责人：张杰武，工作内容：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理，安全措施,1.断开10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸；2.断开10kV石古线#58杆B-Zg09开关、P-Zg117刀闸及P-Zg132刀闸 26日22:17 终结配电故障抢修单NO：ZZ-ZP-PQ-2023-0009，工作负责人：张杰武，工作内容：10kV石古线#59杆P-Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理，安全措施,1.断开10kV石古线#60杆P-Zg011刀闸；2.断开10kV石古线#58杆B-Zg09开关、P-Zg117刀闸及P-Zg132刀闸 送电票：ZZZP23010323Z，26日22:17开始执行，26日22时42分执行完毕。 | 10kV石古线＃59杆P－Zg010刀闸、刀闸引线及避雷器严重打火处理抢修已结束， | 枕头山变10kV石古线#58杆B-Zg09开关 | 枕头山变石古线919
13DKX-38197 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-26 | C31743DC-53E7-4DF7-8CDD-4025D5FCC046 | 2023年1月26日17:05 DMS弹窗10kV下宅线#2环网柜下宅线#1公用变支路923开关跳闸（过流Ⅱ段定值600A），IES700显示下宅线瞬时电流720A，锦尚变站内保护整组启动（故障原因：气球触碰10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆后烧焦） | 2023年1月26日17:05 DMS弹窗10kV下宅线#2环网柜下宅线#1公用变支路923开关跳闸（过流Ⅱ段定值600A），IES700显示下宅线瞬时电流720A，锦尚变站内保护整组启动，即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站蔡远程 2023年1月26日17:05 10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关跳闸（过流Ⅱ段定值600A），IES700显示下宅线瞬时电流720A，锦尚变站内保护整组启动，即通知配电抢修班许聪晓，远程工作站蔡远程。 17:55 配电抢修班刘国沅汇报章时铭：现场检查发现10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆之间有气球烧焦，怀疑是气球触碰到该处裸导线，其余线路查无异常，10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关过流Ⅰ段动作，动作相别AB相，动作电流1286.16A 26日17:59联/配调章时铭遥控操作_：10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关由热备用转运行，于26日17:59控合失败 18:05 章时铭令配电抢修班刘国沅：10kV下宅线#2环网柜下宅村#1公用变支路923开关由热备用转运行。18:06操作完毕，运行正常 | 气球触碰10kV下宅线下宅村#2公用变支路#02杆~#03杆后烧焦 | 下宅线#2环网柜锦尚变10kV下宅线938线路下宅村#1公用变支路923开关 | 锦尚变10kV下宅线938
3B33F53BE40545EEB5419AE4198B8960421B | 电缆本体外破 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-26 | F7DB8EC4-4659-4D9F-AD51-368A0408BA05 | 15时38分，联/配调吴志祥收到江口供电所陈宇汇报：林柄变10kV江口Ⅱ路613线路西坡电缆分接箱10kV新威电子次次分支线电缆烧毁，现已紧急操作10kV安置房分支线#006杆006开关由运行转冷备用，故障已隔离 故障原因：西坡电缆分接箱10kV新威电子次次分支线电缆烧毁（用户产权） | 15时38分，联/配调吴志祥收到江口供电所陈宇汇报：林柄变10kV江口Ⅱ路613线路西坡电缆分接箱10kV新威电子次次分支线电缆烧毁，现已紧急操作10kV安置房分支线#006杆006由运行转冷备用，故障已隔离17时45分巡视人陈宇接受通知，开始巡线。 26日17:48 联/配调吴志祥收到现场陈宇汇报：新威电子工业有限公司配电室10kV新威电子次次分支线进线电缆已解除（用户自施工），10kV安置房分支线#006杆至10kV石西#10变次次分支线#001杆具备送电条件；申请试送：10kV安置房分支线#006杆006开关。 26日17:53 联/配调吴志祥令陈宇：安置房分支线#006杆006柱上开关由冷备用转运行，26日18:48操作成功 | 现场为威电子次次分支线进线电缆外破损坏 | 莆田.林柄变10kV江口Ⅱ路613线路安置房分支线#006杆006断路器 | 江口Ⅱ路613线路
13FZX749975 | 跌落式熔断熔丝熔断 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-26 | F520EC1F-6FED-4F8B-ACA4-F9206EE4D7A7 | 01月26日15:16 10kV高庄线朱洋支用户配变缺相，原因：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器熔丝熔断一相，待分析 | 15:16 DMS系统研判：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器后端配变缺相 15:17 通知配抢班程丹、金坑供电所黄世颖 16:30 金坑供电所黄世颖汇报：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器熔丝熔断一相，需停电更换 26日16:31 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋#2支01杆朱洋#2配变由运行转空载运行，26日16:32操作成功 26日16:33 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线冲源支19杆冲源配变由运行转空载运行，26日16:36操作成功 26日16:37 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋B区充电站支01杆01开关由运行转热备用，26日16:41操作成功 26日16:41 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋A区充电站支01杆01开关由运行转热备用，26日16:45操作成功 26日16:45 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋支05杆朱洋配变由运行转空载运行，26日16:47操作成功 26日16:47 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器由合闸转分闸，26日16:52操作成功 16:55金坑供电所黄世颖汇报：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器熔丝更换完毕，后端巡视无异常具备送电条件，10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器处分闸 26日16:55 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线064杆25-64跌落式熔断器由分闸转合闸，26日16:57操作成功，正常 26日16:58 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋支05杆朱洋配变由空载运行转运行，26日17:01操作成功 26日17:01 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋#2支01杆朱洋#2配变由空载运行转运行，26日17:05操作成功 26日17:06 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋A区充电站支01杆01开关由热备用转运行，26日17:09操作成功 26日17:10 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线朱洋B区充电站支01杆01开关由热备用转运行，26日17:14操作成功 26日17:15 联/配调李旭哲令金坑供电所黄世颖：10kV高庄线冲源支19杆冲源配变由空载运行转运行，26日17:20操作成功 17:21通知配抢班程丹 | 现场负荷增大，现场回来人数多，导致熔丝熔断 | 10kV高庄线朱洋支 | 金坑变10kV朱洋线621
13DKX-26946 | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-26 | F81DC0FB-0672-48D1-BB90-AC28344AC0C1 | 26日11:19 花都变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.71,C相电压为10.29,零序电压为2.54,)有接地选线装置无选线信号。 失地线路为：花都变10kV花浔线913线路 故障原因为：10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿 | 26日11:19 DMS研判：花都变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.71,C相电压为10.29,零序电压为2.54,)有接地选线装置无选线信号。 26日11:25联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花墅线914开关由运行转热备用，于26日11:25控分成功接地信号存在 26日11:26联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花墅线914开关由热备用转运行，于26日11:26控合成功 26日11:28联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花卉线#91杆B-Dh50开关由运行转热备用，于26日11:28控分失败 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：花都变10kV花福线912开关由运行转热备用，于26日11:29控分成功接地信号存在 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：花都变10kV花福线912开关由热备用转运行，于26日11:29控合成功 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV官浔线红霞支线#1杆B-Dg20开关由运行转热备用，于26日11:29控分失败 26日11:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花浔线#85杆B-Hh02开关由运行转热备用，于26日11:29控分失败 26日11:30联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花浔线#85杆B-Hh02开关由运行转热备用，于26日11:30控分失败 26日11:30联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV花浔线#37杆B-Hh01开关由运行转热备用，于26日11:30控分失败 26日11:31联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花浔线913开关由运行转热备用，于26日11:31控分成功接地信号消失 26日11时38分巡视人张百发接受通知，开始巡线。11时38分巡视人王顺平、蔡荣山、方智伟接受通知，开始巡线。 26日11:50 联/配调朱宗博收到现场高焕彬汇报：10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿，用户已将配变转热备用，申请断开10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸 26日11:51 联/配调低压朱宗博令高焕彬：10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸由合闸转分闸，26日11:51操作成功 26日11:51 联/配调朱宗博收到现场张百发汇报：，其余线路无异常，人员已撤离，具备送电条件 26日11:53联/配调朱宗博遥控操作_：花都变10kV花浔线913开关由热备用转运行，于26日11:53控合成功、正常 16:14时长桥供电所王顺平报：10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿用户已自行处理，并验收合格，可以恢复送电，10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变却在热备用状态，令其：10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸由分闸转合闸—16:18报已转，线路运行正常。并通知10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变用户可以恢复运行 2023年01月26日16:20赵志辉变（10kV花浔线#122杆P-Hh015刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZZPYLYH20230126001 | 10kV花浔线赵志辉支线#1杆赵志辉变B相避雷器击穿 | 花都变10kV花浔线913线路 | 花都变花浔线913
8881578e-95dc-4700-a624-19007eea0359 | 柱上开关端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-26 | 536BBBC7-C4C7-4B0D-BD52-DB94FCE2D7A5 | 2023年01月26日10:19 IES700系统监盘发现金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸。故障原因：10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关两相引线断裂，G3197刀闸有放电现象。故障点已隔离，其余线路于12: 26恢复送电。（已于1.27日办理紧急申请处理完毕，并恢复正常运行方式供电） | 10:19 调控苏晓炜监盘IES700系统发现金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（重合闸投入）。 10:22 调控苏晓炜通知龙湖运维班张庆辉：金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，要求对站内开关进行巡视。 10:23 调控陈俊鹏通知金井所蔡达理：金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关保护是投入的。要求优先对前段线路进行巡视。10时43分巡视人郭少明、蔡达理、陈章言接受通知，开始巡线。 10:25 调控孙轩遥控：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由运行转热备用。（即通知金井所蔡达理） 10：58 龙湖运维班张庆辉汇报调控陈俊鹏：10:19:53 金井变10kV毓英Ⅱ回622开关过流Ⅰ段保护动作，三相短路故障。最大故障电流14.483kA，大电流闭锁重合闸。（即告知金井所蔡达理相关故障信息） 11:10 金井所郭少明汇报调控陈俊鹏：巡视发现10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关两相引线断裂，G3197刀闸有放电现象，其余线路经巡视未发现异常。 26日11:11 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关由运行转冷备用，26日11:25操作成功 26日11:51 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV草湖线东环路#1环网柜草湖线毓英Ⅱ线联络913开关由冷备用转运行，26日11:51操作成功 26日11:54联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由热备用转运行，于26日11:54控合失败 26日11:55联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由热备用转运行，于26日11:55控合失败 26日12:06 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV毓英Ⅱ回#26塔毓英Ⅱ回前段#01开关由运行转热备用，26日12:08操作成功 26日12:18联/配调陈俊鹏遥控操作_：10kV毓英Ⅱ回南汇支线#11杆K3152开关由热备用转运行，于26日12:18控合成功 26日12:25 联/配调陈俊鹏令郭少明：10kV毓英Ⅱ回#26塔毓英Ⅱ回前段#01开关由热备用转运行，26日12:26操作成功 | 10kV毓英Ⅱ回#1杆K3197开关线路侧两相引线断裂，绝缘支柱及刀闸有发黑现象 | 金井变10kV毓英Ⅱ回622线路 | 金井变10kV毓英Ⅱ回622
13DKX-34625 | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-26 | B83502C4-9685-4C30-BD1C-0B91A1413E38 | 2023年1月25日17：11 接工单：10kV后山08-0501-11跑线断，申请带电抢修，故障于1月26 日09：08隔离，故障处理完毕后于09：54送电正常 | 1月25日17：11 南屿所戴琛汇报：10kV后山08-0501-11跑线段，安排明天带电抢修 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-16杆元峰二片配变由运行转热备用，26日09:08操作成功 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支2杆元峰五片配变由运行转热备用，26日09:08操作成功 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支1杆元峰三片配变由运行转热备用，26日09:08操作成功 26日08:52 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-11刀闸由合闸转分闸，26日09:08操作成功 26日07:56 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0101，工作负责人：程稈 ，工作内容：在10kV后山08-0501-11，进行刀闸断线，带电抢修，拆除刀闸引流线；在10kV后山08-0501-11，进行接刀闸引流线。，安全措施： 10kV后山08-0501-11 高压刀闸。 26日09:12抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：程稈，抢修任务：在10kV后山08-0501-11，进行刀闸断线，带电抢修，拆除刀闸引流线；在10kV后山08-0501-11，进行接刀闸引流线。，抢修安措：10kV后山08-0501-11 高压刀闸。 26日09:29抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0101，抢修负责人：程稈，抢修任务：在10kV后山08-0501-11，进行刀闸断线，带电抢修，拆除刀闸引流线；在10kV后山08-0501-11，进行接刀闸引流线。，抢修安措：10kV后山08-0501-11 高压刀闸。 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-11刀闸由分闸转合闸，26日09:54操作成功 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支1杆元峰三片配变由热备用转运行，26日09:54操作成功 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-14支2杆元峰五片配变由热备用转运行，26日09:54操作成功 26日09:31 联/配调郭熙坤令林洲:10kV后山08-0501-16杆元峰二片配变由热备用转运行，26日09:54操作成功 送电成功，结束流程 | 10kV后山08-0501-11跑线断 | 蔗洲变913浦里线（后山08-0501-11） | 蔗洲变浦里线913
20F810E658284CEE89659AA9921FFA05421B | 隔离刀闸端子断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-25 | 672E6917-6E71-401C-BD7C-4AFF945CF8B7 | 1月25日 18:45 DMS研判：新泉变10kV黄松线935线路10kV黄松线#016杆G003刀闸发生缺相；故障原因：10kV黄松线#027杆A相设备线夹断裂 | 故障通知巡视跳闸点10kV黄松线#016杆G003刀闸及其之后的设备，重点关注10kV黄松线#027至10kV新泉充电桩支线#001之间区域。已通知新泉供电所杨水财 25日 20:51 新泉供电所杨水财汇报：10kV黄松线#027杆A相设备线夹断裂，待带电班到现场抢修处理。 25日20:52 联/配调刘舒翌令杨水财：10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关由运行转热备用，25日21:15操作成功 25日20:52 联/配调刘舒翌令杨水财：10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关由运行转热备用，25日21:15操作成功 25日22:02 申请配电故障抢修单NO：SG-LC-PD-2023009，工作负责人：黄敏林 ，工作内容：10kV黄松线#027杆带电处理G323刀闸缺相（抢修），安全措施：断开10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关，断开10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关。 25日22:14抢修许可：票号：SG-LC-PD-2023009，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV黄松线#027杆带电处理G323刀闸缺相（抢修），抢修安措：断开10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关，断开10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关。 25日22:48抢修终结：票号：SG-LC-PD-2023009，抢修负责人：黄敏林，抢修任务：10kV黄松线#027杆带电处理G323刀闸缺相（抢修），抢修安措：断开10kV新泉充电桩支线#001杆K255开关，断开10kV新泉充电桩支线#002杆K256开关。 送电票：LC-ZLP-202301191，25日22:54开始执行 | 10kV黄松线#027杆G233刀闸A相鼻子因老化断裂 | 新泉变10kV黄松线935线路黄松线#016杆G003刀闸 | 新泉变10kV黄松线935线路
6ADAC5C706CB47678FBFD53E5E466A8C421B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-25 | E9464C5E-DF11-434E-A3F1-5E620F1D5E74 | 2023年01月25日 16:56 DMS显示：10kV群贤线923线路下宫支线线路缺相，故障原因：10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-1771刀闸A相下端铜铝接耳断裂 | 25日16:56 DMS研判：10kV浮山线627线路舒友支线#4杆K-113开关跳闸。线路负荷A相突降50A，人工研判10kV群贤线923线路#082杆至下宫支线#02+1杆之间线路缺相。县调庄惠军通知东园所王少锋。17时17分巡视人王少锋接受通知，开始巡线。 25日17:09联/配调许世兴遥控：10kV浮山线627线路七一支线#21-18+1杆K-513开关由运行转热备用，25日17:10操作成功 25日17:11 联/配调许世兴遥控：10kV浮山线627线路七一支线#8杆K-322开关由热备用转运行，25日17:11操作成功 25日17:14 东园所王少锋向县调庄惠军汇报：10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-1771刀闸A相下端铜铝接耳断裂。10kV浮山线627线路舒友支线#4杆K-113开关在运行状态。 25日17:14 联/配调庄惠军令东园所王少锋：10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-177开关由运行转冷备用，25日17:15操作成功 25日17:15 联/配调庄惠军遥控：10kV浮山线627线路七一支线#21-18+1杆K-513（四遥）开关由热备用转运行，25日17:15操作成功 | 10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-1771刀闸A相下端铜铝接耳断裂、压接不到位导致空鼓发热熔断 | 张坂变10kV群贤线923线路下宫支线#02杆D-177开关 | 张坂变10kV群贤线923
157950BF9B62419597B696540EE15E76421B | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-25 | 4C9B46A6-755E-4CA2-A53B-AA4729F404D1 | 25日9:26 朱口变电站朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线C相失地(A相电压为10.53,B相电压为9.36,C相电压为1.27,零序电压为5.22,)无选线信号。故障原因为： 10kV朱青线928#068-49-7杆横坑变高压刀闸C相瓷柱断裂搭在横担上 | 25日9:26 朱口变电站失地(朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.53,B相电压为9.36,C相电压为1.27,零序电压为5.22,)。即通知抢修班组 25日09:36联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV松光线99D#098杆开关由运行转热备用，于25日09:36控分失败 25日09:38联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱金线927#057杆K3709分段开关由运行转热备用，于25日09:38控分成功 25日09:39联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱金线间隔.927开关由运行转热备用，于25日09:39控分成功 25日09:40联/配调王家媛遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱金线间隔.927开关由热备用转运行，于25日09:40控合成功 25日09:41联/配调王家媛遥控操作_：10kV朱金线927#057杆K3709分段开关由热备用转运行，于25日09:41控合成功 25日09:47联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#130杆K5409开关由运行转热备用，于25日09:47控分成功 25日09:48联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#102杆K5411开关由运行转热备用，于25日09:48控分成功 25日09:49联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：际下环网柜913开关由运行转热备用，于25日09:49控分成功 25日09:49联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：际下环网柜912负荷开关由运行转热备用，于25日09:49控分成功 25日09:50联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：际下环网柜911负荷开关由运行转热备用，于25日09:50控分成功 25日09:51联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：10kV朱青线928#089杆K5405开关由运行转热备用，于25日09:51控分成功接地信号存在 25日09:52联/配调洪信杰【顺控】遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱青线间隔.928开关由运行转热备用，于25日09:52控分成功接地信号消失 25日09:55联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#144杆K5410开关由热备用转运行，于25日09:55控合成功 25日09:56联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#130杆K5409开关由热备用转运行，于25日09:56控合成功 25日09:56联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#102杆K5411开关由热备用转运行，于25日09:56控合成功 25日09:57联/配调洪信杰遥控操作_：际下环网柜912开关由热备用转运行，于25日09:57控合成功 25日09:57联/配调洪信杰遥控操作_：际下环网柜913开关由热备用转运行，于25日09:57控合成功 25日09:58联/配调洪信杰遥控操作_：际下环网柜911开关由热备用转运行，于25日09:58控合成功 25日10:0 朱口变电站失地(朱口变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.53,B相电压为9.36,C相电压为1.27,零序电压为5.22,)。即通知抢修班组巡视朱口变电站.10kV.朱青线间隔.928开关及其之后的设备。10时36分巡视人肖春平、江秋亮接受通知，开始巡线。 25日10:55 新桥乡供电所胡生贵汇报：10kV朱青线928#068-49-7杆横坑变高压刀闸C相瓷柱断裂搭在横担上，申请断开10kV朱青线928#068-49-7杆G5407刀闸，申请试送朱口变10kV朱青线928开关和10kV朱青线928#089杆K5405开关 25日10:55 联/配调洪信杰令胡生贵：10kV朱青线928#068-49杆G5407刀闸由合闸转分闸，25日11:00操作成功 25日11:12联/配调洪信杰遥控操作_：朱口变电站.10kV.朱青线间隔.928开关由热备用转运行，于25日11:12控合成功 25日11:13联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#089杆K5405开关由热备用转合环运行，于25日11:13控合成功 25日11:15联/配调洪信杰遥控操作_：10kV朱青线928#144杆K5410开关由合环运行转热备用，于25日11:15控分成功 25日12:32 联/配调王家媛收到现场李义彬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV朱青线928开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV朱青线928#068-49杆支线刀闸；隔离状态：分闸； 巡视无异常范围：10kV朱青线928#001杆-10kV朱青线928#089杆；试送设备：10kV朱青线928#089杆分段开关； 故障原因：其他；故障现象：10kV朱青线928#068-49-7高横 | 10kV朱青线928#068-49-7高横坑变高压刀闸为厦门ABB生产，该批次设备原因 | 朱口变10kV朱青线928线路 | 朱口变10kV朱青线928线路
13DKX-29000 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-25 | 52889AC8-AC06-41D8-9EC7-32A371BED8EC | 25日6:58 DMS弹窗：10kV圆屋地支线#01杆至末端变台停电（0,0,0），10kV圆屋地支线#01杆#01K开关处分闸位置（无保护信号上传），故障原因为：未发现异常，故障原因待分析 | 25日6:59 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备。09时36分巡视人温太华接受通知，开始巡线。 25日09:53 联/配调杜华兴收到现场温太华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关； 故障原因：无异常；故障现象：经巡视10kV圆屋地支线#0杆至末端，未发现异常 25日09:53 联/配调杜华兴收到现场温太华汇报：保护动作：；试送设备：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 25日09:55联/配调杜华兴遥控操作_：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关由热备用转运行，于25日09:55控合成功 | 真空开关控制器问题 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 110kV连湖变10kV连美线915线路
6AA0B9BECB831176E0437F00000111760000 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-25 | 74DA999C-F6E9-4C34-BB57-20F8F321F74A | 25日5:22 西区变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为9.19,B相电压为1.21,C相电压为10.05,零序电压为92.20,),10kV二水厂线925开关转热备用后电压恢复正常，故障原因：二水厂线#3环网柜10kV二水厂线#3-#4线616线路至二水厂线#4环网柜10kV二水厂线#4-#3线911线路之间电缆故障，隔离后于08:15恢复其余线路供电 | 25日5:22 福州.西区变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.19,B相电压为1.21,C相电压为10.05,零序电压为92.20,)失地选线为福州.西区变/10kV.公用信号/选线装置(智光).二水厂线925接地（软报文） 25日05:46联/配调罗诗怡遥控操作_：西滨花园配电室10kV民生921开关由运行转热备用于25日05:48控分成功接地信号存在 25日05:49联/配调罗诗怡遥控操作_：西区变10kV民生线928开关由运行转热备用于25日05:49控分成功接地信号存在 25日05:50联/配调罗诗怡遥控操作_：西区变10kV民生线928开关由热备用转运行于25日05:50控合成功 25日05:50联/配调罗诗怡遥控操作_：西滨花园配电室10kV民生921开关由热备用转运行于25日05:50控合成功 25日06:02联/配调罗诗怡【顺控】遥控操作_：西区变10kV二水厂线925开关由运行转热备用于25日06:02控分成功接地信号消失 25日5:22 福州.西区变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.19,B相电压为1.21,C相电压为10.05,零序电压为92.20,)失地选线为福州.西区变/10kV.公用信号/选线装置(智光).二水厂线925接地（软报文）, 即通知【航城供电所陈立】巡视跳闸点福州.西区变/10kV.二水厂线925开关，及其之后的设备。已通知金峰运维站方志良。已通知航城供电所陈立查看试拉线路备投动作情况。_即通知_06时39分巡视人陈立 接受通知，开始巡线。 25日06:58 航城供电所王建华汇报：二水厂线#1环网柜10kV二水厂线#1-#2线602开关前段巡视无异常，申请试送 25日06:59 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#1环网柜10kV二水厂线#1-#2线602开关由运行转热备用，25日07:10操作成功 25日07:12联/配调罗诗怡遥控操作_：西区变10kV二水厂线925开关由热备用转运行于25日07:12控合成功 25日08:02 航城供电所王建华汇报：二水厂线#3环网柜10kV二水厂线#3-#4线616线路至二水厂线#4环网柜10kV二水厂线#4-#3线911线路之间电缆故障，其余线路巡视无异常，申请隔离后恢复其余线路供电 25日08:03 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#3环网柜10kV二水厂线#3-#4线616线路由运行转冷备用25日08:03下令 25日08:03 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#4环网柜10kV二水厂线#4-#3线911线路由运行转冷备用25日08:03下令 25日08:03 联/配调罗诗怡令陈立:二水厂线#1环网柜10kV二水厂线#1-#2线602开关由热备用转运行，25日08:05操作成功 25日08:07 联/配调张小凡令陈立:二水厂线#6环网柜10kV二水厂线#6-营工线#3线912开关由热备用转运行，25日08:15操作成功 | 中间接头故障 | 福州.西区变10kV二水厂线925线路 | 10kV二水厂线925
1933CF75060D477D83F12889B4DBA7A6421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-25 | 633DA26D-40B4-4F6D-95A6-37F78B715C01 | 2023年1月25日1:59 DMS弹窗：正祥林语墅二期2#高压配电室921开关跳闸，现场查看921、923开关均跳闸。03：04分隔离正祥林语墅二期2#高压配电室923开关至冷备用后试送正常，03：14正祥林语墅二期2#高压配电室4#变低压负荷转移至3#变，全部用户有电。13:06 正祥林语墅二期2#高压配电室4#变送电正常。故障原因：正祥林语墅二期2#高压配电室900开关放电导致921、923开关短路跳闸。900开关已转至冷备用，维护班通知待春节节后安排停电检修。 | 2023年1月25日1:59 DMS弹窗：正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关跳闸 即通知高抢曾昭隆巡视跳闸点正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关，及其之后的设备。_02时43分巡视人曾昭隆,吴祖铭 接受通知，开始巡线。_即通知曾昭隆、吴祖铭 25 日02:16高抢曾昭隆汇报：正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关、4#变923开关跳闸，现场在热备用，921开关微机显示过流速断保护动作，923微机无信号。现场未找到明显故障点，怀疑4#变故障，申请923开关转冷备用断上级试送 25日02:59 联/配调应显瑜令曾昭隆:正祥林语墅二期2#高压配电室10kV4#变923开关由热备用转冷备用，25日03:00操作成功 25日03:01 联/配调应显瑜令应显瑜:正祥林语墅2#总环网10kV二期905开关由运行转热备用，25日03:02操作成功 25日03:02 联/配调应显瑜令曾昭隆:正祥林语墅二期2#高压配电室10kV2总环921开关由热备用转运行，25日03:03操作成功 25日03:04 联/配调应显瑜令应显瑜:正祥林语墅2#总环网10kV二期905开关由热备用转运行，25日03:04操作成功，现场汇报正常，2#变已经有电 03：05令高抢曾昭隆：正祥林语墅二期2#高压配电室4#变0.4kV侧404开关由运行转冷备用03：14，4#变负荷已转至3#变供电 03：18高新区林敏杰：申请节后再开展4#变试验 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 2023年1月25日12:18 高新运维林敏杰：经现场查看，正祥林语墅二期2#高压配电室923开关、4#变均无异常，母联900开关存在放电现象，经判断为母联900开关放电导致921、923开关短路跳闸，4#变具备送电条件，申请900开关转冷备用后4#变送电，900开关待春节节后安排停电检修。 令高抢曾昭隆： 12:44 正祥林语墅二期2#高压配电室10kV母联900开关由热备用转冷备用 13:06 12:44 正祥林语墅二期2#高压配电室4#变由冷备用转运行 13:06 | 900开关c相故障 | 高岐变融侨III回634（正祥林语墅二期2#高压配电室921） | 高岐变融侨III回634
b16674f5-331d-410e-84e6-d9bdba220c96 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-25 | 5B71618C-1683-4557-B438-FDEF65530FC9 | 2023年01月25日00：25 DMS系统弹窗显示：春美升压站10kV近供612线梁春支线#079杆梁春村#3配变、#087杆梁春村#4配变缺相。故障原因：10kV近供612线梁春支线#079杆B相断线。 | 2023年01月25日00：25 DMS系统弹窗显示：春美升压站10kV近供612线梁春支线#079杆梁春村#3配变、#087杆梁春村#4配变缺相，即通知美湖供电所许尚城及远程班。 02：30 美湖供电所许尚城汇报调控班林丽敏：经巡线10kV近供612线梁春支线#079杆B相断线，申请10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关由运行转冷备用（隔离故障）。 25日02:32 联/配调林丽敏令许尚城：10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关由运行转冷备用，25日03:11操作成功 25日03:24 申请配电故障抢修单NO：DHQXD1403814，工作负责人：黄清润 ，工作内容：10kV近供612线梁春支线#079杆断线抢修，安全措施：断开10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关、60545刀闸。 25日05:16 抢修许可：票号：DHQXD1403814，抢修负责人：黄清润，抢修任务：10kV近供612线梁春支线#079杆断线抢修，抢修安措：断开10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关、60545刀闸。 25日06:19抢修终结：票号：DHQXD1403814，抢修负责人：黄清润，抢修任务：10kV近供612线梁春支线#079杆断线抢修，抢修安措：断开10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关、60545刀闸。 25日06:21 配调林丽敏令美湖所许尚城：10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关由冷备用转运行，25日06:25操作成功，运行正常。 | 因10kV近供612线梁春支线2022年12月线路改造时T接梁春村#3配变B相导线损伤，又遇低温天气，导线收缩，受力不够造成断线。 | 35kV春美升压站10kV近供612线梁春支线#044杆60236开关 | 春美升压站10kV近供线612
9061E20A1783409388A2AE9306327B7A0000 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-24 | 1EEC0195-180A-4429-B13A-1A4465C5592B | 2023年1月24日 22:3 DMS监盘：内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关过流II段保护动作跳闸。故障原因：线路查无故障点和异常点（跳闸开关后段线路故指均未翻牌，站内开关故障录波未启动，初判10kV樟井线#50杆K4146开关保护误动），线路于23:59试送成功（负荷全部恢复）。 | 24日22:6 调控黄雨翔通知罗山所杨庆运：DMS研判内江变10kV樟井线621线路#50杆K4146开关过流II段保护动作跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点樟井线#50杆K4146开关及其之后的设备。22时15分巡视人杨庆运、杨伟达接受通知，开始巡线。 23:31罗山所杨伟达汇报调控黄雨翔：现场确认10kV樟井线#50杆K4146开关跳闸，对10kV樟井线#50杆后段线路（洪厝支线除外）进行巡视，查无故障点和异常点。 24日23:32 联/配调黄雨翔令杨伟达：10kV樟井线#57+1杆K4013开关由运行转热备用，24日23:36执行失败（现场无法将开关转至分闸位置，开关保留在运行状态） 23:45罗山所杨伟达汇报调控黄雨翔：巡视确认10kV樟井线#50杆后段线路（洪厝支线除外）以及10kV樟井线洪厝支线#1杆、洪厝支线#2杆故障指示器均未翻牌动作 24日23:46 联/配调黄雨翔令许嘉豪：10kV樟井线#50杆K4146开关由热备用转运行，24日23:47操作成功（试送成功，即通知罗山所杨伟达） 24日23:58 联/配调黄雨翔收到现场杨伟达汇报：巡视发现10kV樟井线#57+1杆K4013开关跳闸，开关在分闸位置，开关检查无异常，10kV樟井线洪厝支线#1杆、洪厝支线#2杆故障指示器均未翻牌动作，初判之前操作该开关时因开关机构未储能，导致开关操作失败，后开关带电运行时开关机构储能后继续执行之前转分闸的操作，以致开关跳转至分闸位置。 23:58调控黄雨翔下令罗山所杨伟达：10kV樟井线#57+1杆K4013开关由热备用转运行，并于23:59汇报操作完毕（现场运行正常） | 10kV樟井线#50杆K4146开关保护误动 | 内江变10kV樟井线621线路樟井线#50杆K4146开关 | 内江变10kV樟井线621
DEE2688EBA034D37848EBCEFCADCBC3A421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-24 | 62551C03-1F8C-4296-A0FC-66F488DA9305 | 24日20:42 DMS研判：10kV凌烟线616线路#030杆后段发生缺相故障。故障原因：10kV凌烟线616线路#030杆0301刀闸单相脱落。 | 24日20:42 DMS研判：10kV凌烟线616线路#030杆后段发生缺相故障。重点关注凌烟线#030杆至037杆之间区域。20时45分巡视人黄一涵接收通知，开始巡线。 24日21:11 联/配调黄春瑶收到现场黄一涵汇报：10kV凌烟线616线路#030杆0301刀闸单相脱落 24日21:16联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV凌烟线#037杆037柱上开关由运行转 热备用，于24日21:16控分成功 24日21:17联/配调黄春瑶令黄一涵：10kV凌烟线#030杆0301刀闸由合闸转 分闸，24日21:19操作成功 24日21:19联/配调黄春瑶令黄一涵：10kV魏厝线#034杆034柱上开关由热备用 转运行，24日21:22操作成功 | 查无故障设备，判断为误报 | 莆田.大坵变10kV凌烟线616线路#030杆0301刀闸 | 凌烟线616线路
43f3f8e6-8245-4f8a-a977-6f8ff6969243 | 裸导线短路、接地 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-24 | 25405220-3C45-47B8-A291-310C1B4A0247 | 2023-01-24 19:07 紧急隔离10kV浮流线#162杆Z421开关， 故障原因：10kV浮流线#167杆小号侧跳线老旧打火 | 19：07 富岭供电所徐泽南汇报：10kV浮流线#167杆小号侧跳线老旧打火，申请紧急隔离10kV浮流线#162杆Z421开关 19：08 令富岭供电所徐泽南：10kV浮流线#162杆Z421开关由运行转热备用，于19：09执行完毕，并通知服务调度班（浦城）卢燕 19：25 富岭供电所徐泽南汇报：10kV浮流线#167杆小号侧跳线老旧打火已处理完毕，具备送电条件，申请10kV浮流线#162杆Z421开关转运行 19：26 令富岭供电所徐泽南：10kV浮流线#162杆Z421开关由热备用转运行，于19：27执行完毕，正常，并通知服务调度班（浦城）卢燕 | 对线路巡视不到位，对树竹区绝缘化改造不够全面，树竹区未全面树立安全警示牌。 | 10kV浮流线#162杆至#192杆 | 富岭变10kV浮流线909
50D2A31698DA41E1BF337216C2A7FDA6421B | 线夹、接线端子短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-24 | 78B662C5-5F8C-467C-9BC5-983524DD2F93 | 2023年01月24日13:34 监控（小丰）汇报：凤阳变电站10kVI段母线C相完全失地(A相电压为10.06,B相电压为10.24,C相电压为0.65,零序电压为98.18,)故障选线为：10kV大石线933线路。故障点为：10kV大石线933线路管理楼分线#003杆003开关前端（无用户） | 2023年01月24日13:34 监控（小丰）汇报：凤阳变电站10kVI段母线C相失地(A相电压为10.06,B相电压为10.24,C相电压为0.65,零序电压为98.18,)故障选线为：10kV大石线933线路,即通知抢修班组 24日13:43联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037A杆037A开关由运行转热备用，于24日13:43控分成功接地信号存在 24日13:45联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#031杆031开关由运行转热备用，于24日13:45控分失败 24日13:46联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037B杆037B开关由运行转热备用，于24日13:46控分成功接地信号存在 24日13:48联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#031杆031开关由运行转热备用，于24日13:48控分失败 24日13:50联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路龙井支线#002杆002开关由运行转热备用，于24日13:50控分成功接地信号存在 24日13:52联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#021杆021开关由运行转热备用，于24日13:52控分失败 24日14:06联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#017杆017开关由运行转热备用，于24日14:06控分失败 24日14:07联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由运行转热备用，于24日14:07控分成功接地信号消失 24日14:9 凤阳变电站失地(凤阳变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.06,B相电压为10.24,C相电压为0.65,零序电压为98.18,)。即通知武曲所朱允淼进行巡视 24日14:33 武曲中心供电所朱允淼申请：10kV大石线933线路管理楼分线#014杆014开关、10kV大石线933线路管理楼分线#017杆017开关、10kV大石线933线路管理楼分线#021杆021开关转热备用 24日14:35 联/配调张发玉令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#014杆014开关由运行转热备用，24日14:38操作成功 24日14:41 联/配调张发玉令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#017杆017开关由运行转热备用，24日14:43操作成功 24日14:46 联/配调龚荣花令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#021杆021开关由运行转热备用，24日14:48操作成功 申请试送一次线路 24日14:48 武曲中心供电所朱允淼汇报：10kV大石线933线路#001杆至10kV大石线933线路管理楼分线#021杆主于线巡线未发现异常，申请10kV大石线933开关试送一次。 24日14:49 联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由热备用转运行，于24日14:49控合成功，凤阳变电站10kVI段母线C相完全失地 24日14:51 联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由运行转热备用，于24日14:51控分成功接地信号消失 24日14:53 联/配调龚荣花遥控操作：10kV塘洋线025线路象岩分线#040杆040开关由热备用转运行，于24日14:55控合成功，10kV大石线933线路管理楼分线#021杆之后负荷由10kV塘洋线025线路供电 24日14:56 联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路龙井支线#002杆002开关由热备用转运行，于24日14:56控合成功 24日14:57 联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037B杆037B开关由热备用转运行，于24日14:57控合成功 24日14:58 联/配调张发玉遥控操作：10kV大石线933线路管理楼分线#037A杆037A开关由热备用转运行，于24日14:58控合成功 线路恢复部分供电 24日15:26 朱允淼汇报：10kV大石线933线路管理楼分线#003杆至#021杆未发异常，申请断开10kV大石线933线路管理楼分线#003杆003开关 并试送一次线路 24日15:27 联/配调龚荣花令朱允淼：10kV大石线933线路管理楼分线#003杆003开关由运行转热备用，24日15:29操作成功 24日15:30联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由热备用转运行，于24日15:30控合成功 ，凤阳变电站10kVI段母线C相完全失地 24日15:32联/配调张发玉遥控操作：凤阳变电站.10kV.大石线间隔.933开关由运行转热备用，于24日15:32控分成功 24日15: | 大风导致电信线路压在拉线上造成拉线碰到跳线而接地。 | 凤阳变电站10kV大石线933线路 | 大石线933线路
a4f08c2f-acde-4f21-a894-bf0eb070ea8e | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-24 | EAFE0D33-3173-4559-9238-FE6C96EE3F42 | 01月24日12：45DMS监盘发现：10kV洋乾上村配变支线#03杆洋乾上村配变跌落式熔断器发生缺相（118.9、109.1、228.7），故障原因：10kV洋乾支线#23杆G1刀闸B相设备线夹断裂 | 24日12：46故障通知白砂供电电所黄桥贵巡视跳闸点洋乾上村配变跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注10kV洋乾支线#23至10kV洋乾上村配变支线#03之间区域。12时53分巡视人黄桥贵、刘亮忠接受通知，开始巡线。 24日14:00 联/配调何琼英收到现场白砂所刘亮忠汇报：_10kV洋乾支线#23杆G1刀闸B相设备线夹断裂 24日15:01 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0002，工作负责人：刘亮忠，工作内容：在10kV洋乾支线#23杆，进行更换设备线夹（G1刀闸B相设备线夹断裂），安全措施：10kV洋乾支线#22杆K1开关、G1刀闸，10kV洋乾支线#22A杆G2刀闸，10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆坑子背配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#31-1杆洋乾中村配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#39杆洋乾下村配变（光伏）跌落式熔断器。 24日16:10联/配调何琼英遥控操作_：10kV洋乾支线#22杆K1开关由运行转热备用，于24日16:10控分失败 24日16:11联/配调何琼英遥控操作_：10kV洋乾支线#22杆K1开关由运行转热备用，于24日16:11控分成功 24日16:11 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV洋乾支线#22杆K1开关由热备用转冷备用，24日16:14操作成功 24日16:15 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV洋乾支线#31-1杆洋乾中村（光伏）配变由运行转热备用，24日16:18操作成功 24日16:19 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆坑子背（光伏）配变由运行转热备用，24日16:22操作成功 24日16:23 联/配调何琼英令刘亮忠：10kV洋乾支线#39杆洋乾下村（光伏）配变由运行转热备用，24日16:29操作成功 24日16:30抢修许可：票号：LY-SH-PQ-2023-0002，抢修负责人：刘亮忠，抢修任务：在10kV洋乾支线#23杆，进行更换设备线夹（G1刀闸B相设备线夹断裂），抢修安措：10kV洋乾支线#22杆 K1开关、G1刀闸，10kV洋乾支线#22A杆 G2刀闸，10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆 坑子背配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#31-1杆 洋乾中村配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#39杆 洋乾下村配变（光伏）跌落式熔断器。 24日 17:12抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0002,抢修负责人：刘亮忠,抢修任务：1、10kV洋乾支线#23杆更换设备线夹（G1刀闸B相设备线夹断裂）,抢修安措:断开10kV洋乾支线#22杆K1开关、G1刀闸，断开10kV洋乾支线#22A杆G2刀闸，10kV白洋线坑子背配变支线#06A杆坑子背配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#31-1杆洋乾中村配变（光伏）跌落式熔断器，10kV洋乾支线#39杆洋乾下村配变（光伏）跌落式熔断器 送电票NO：SH-ZLP-202301177，24日17：14分开始执行，24日17：39分执行完毕。 | 10kV洋乾支线#23杆G1刀闸B相设备线夹断裂 | 10kV白洋线923线路洋乾上村配变跌落式熔断器 | 白砂变10kV白洋线923线路
bafe1612-27d8-4b41-af8b-7b754d44b607 | 针式绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-24 | 829440A5-6571-40E5-B88C-4CBA65DB1775 | 24日12:06 DMS研判：赖源变电站10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.30,B相电压为0.83,,C相电压为9.52,零序电压为87.40)无选线信号。故障原因： 10kV水电II线#061杆B相瓷瓶断裂、导线搭到横杆 | 24日12:36 赖源变电站失地(赖源变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.30,B相电压为0.83,C相电压为9.52,零序电压为87.40,赖源变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.30,B相电压为0.83,C相电压为9.52,零序电压为87.40,)。10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关由运行转热备用，接地消失。即通知抢修班组徐长兴巡视10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关及其之后的设备。 24日12:43 赖源供电所徐长兴汇报：10kV水电II线#061杆B相瓷瓶断裂、导线搭到横杆 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关由热备用转冷备用，24日14:33操作成功 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变由运行转热备用，24日14:33操作成功 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV东坑支线#003杆K214开关由运行转冷备用，24日14:33操作成功 24日14:27 联/配调刘舒翌令徐升：10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸由合闸转分闸，24日14:33操作成功 24日14:30 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1901151，工作负责人：徐升 ，工作内容：10kV水电II线#061杆B相针瓶断裂更换抢修，安全措施：断开10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关、G009刀闸，断开10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸，断开10kV东坑支线#003杆K214开关。G225刀闸，断开10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变跌落式熔断器。 24日14:40抢修许可：票号：SG-QX-LC-1901151，抢修负责人：徐升，抢修任务：10kV水电II线#061杆B相针瓶断裂更换抢修，抢修安措：断开10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关、G009刀闸，断开10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸，断开10kV东坑支线#003杆K214开关。G225刀闸，断开10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变跌落式熔断器。 24日14:54抢修终结：票号：SG-QX-LC-1901151，抢修负责人：徐升，抢修任务：10kV水电II线#061杆B相针瓶断裂更换抢修，抢修安措：断开10kV水电Ⅱ线#047杆K005开关、G009刀闸，断开10kV水电Ⅱ线#069杆G010刀闸，断开10kV东坑支线#003杆K214开关。G225刀闸，断开10kV余地水电站支线#001杆余地水电站专变跌落式熔断器。 送电票：LC-ZLP-202301189，24日15:09开始执行 15:53 执行完毕 | 10kV水电II线#061杆B相瓷瓶断裂、导线搭到横杆 | 赖源变10kV水电II线904线路水电Ⅱ线#047杆K005开关 | 赖源变10kV水电II线904线路
1168fa43-484c-44da-9098-907ff850ef6a | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-24 | BABBBACA-40A8-4A34-8110-9F90E9C29321 | 2023年01月24日10:37 10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关跳闸于过流保护，重合不成，故障原因：不明待查 | 24日10:37 DMS研判：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关跳闸于过流保护，重合不成，该开关处热备用 24日 10:38遥控操作：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，强送不成（跳闸于过流保护，开关处热备用），即通知东游供电所黄长华，建瓯远程站夏薇 12:12东游供电所翁仁清汇报：已对10kV胡墩线桃源支线#01杆后段全部巡线未发现异常，人员已撤离现场，线路具备送电条件，申请试送10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关 24日12:13联/配调陈铭华遥控操作_：10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，于24日12:13控合成功即通知东游供电所翁仁清及建瓯远程站夏薇 | 10kV胡墩线桃源支线#01杆后段全部巡线未发现异常，10kV胡墩线桃源支线#01杆KY111开关由热备用转运行，于24日12:13控合成功 | 10kV胡墩线桃源支线#01杆至桃源支线#60-2A杆 | 东游变10kV东游线922
07068468AB8E46E090A51A4CB6E4838B421B | 裸导线短路、接地 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-24 | 1D18297C-425E-4733-9FB3-CE8061DE791E | 01月24日10:34 安平变10kVⅡ/Ⅲ/Ⅳ段母线A相完全失地(A相电压为0.77kV、B相电压为9.87kV、C相电压为9.66kV,零序电压为120.00V，随后安平变10kV紫云Ⅰ回936开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成,失地消失，原因：十米外松树落在10kV紫云Ⅰ回018杆至019杆之间导线 | 10:34 联调监控谢雪金汇报：10:34 安平变/10kV.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线A相完全失地(A相电压为0.77、B相电压为9.87、C相电压为9.66,零序电压为120.00，随后安平变10kV紫云Ⅰ回936开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，失地消失，现安平变10kV紫云Ⅰ回936开关处热备用 10:37 通知配抢班谢雪金、水北镇供电所任建平、童游集控站曾雨婷 10:50 龙潭三级电站汇报：已停机 24日11:00 联/配调龚鑫杰令水北镇供电所任建平：10kV紫云Ⅰ回046塔K30102开关由运行转热备用，24日11:04操作成功 24日11:13 联/配调龚鑫杰令水北镇供电所任建平：10kV紫云Ⅰ回021塔G30104刀闸由合闸转分闸，24日11:16操作成功 11:17 水北镇供电所任建平汇报：10kV紫云Ⅰ回046塔后端巡视无异常，具备送电条件 24日11:17联/配调龚鑫杰遥控操作_：10kV紫云Ⅰ回132杆KY30110开关由热备用转运行，于24日11:17控合成功，正常 11:24 令配电抢修班熊龙斌：解除水北开闭所10kV大漠线961线路重合闸，11:26操作完毕 11:24 水北镇供电所任建平汇报：十米外松树落在10kV紫云Ⅰ回018杆至019杆之间导线，10kV紫云Ⅰ回021塔至046塔之间巡视，无异常，具备送电条件 24日11:25 联/配调龚鑫杰令水北镇供电所任建平：10kV紫云Ⅰ回046塔K30102开关由热备用转运行，24日11:29操作成功，正常 11:30 告其龙潭三级电站：可开机 11:31 通知配抢班谢雪金、水北镇供电所任建平 | 强风天气刮断十米外松树压到10kV紫云Ⅰ回018杆至019杆之间导线造成安平变10kV紫云Ⅰ回936开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成 | 10kV紫云Ⅰ回 | 安平变10kV紫云Ⅰ回936
13DKX-58453 | FTU（柱上开关）FTU误动 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-24 | 6C2E58D2-2E6F-4636-B726-C86E4326956C | 24日9:10 10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸 故障原因为：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题 | 24日9:10 DMS研判：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸、即通知远程、绥安供电所卢坤兴以上情况、巡视跳闸点10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关及其之后的设备。09时43分巡视人杨志友、许质因、蔡少杰、胡文彬接受通知，开始巡线。 24日10:12 联/配调黄汉杰收到现场杨志友汇报：现场确认10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸经巡线无异常、人员已撤离具备送电条件、10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户已转热备用 隔离设备：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变；隔离状态：热备用 12：50绥安供电所徐鹏飞报：经现场确认10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题、已调整、具备送电条件 24日10:15 联/配调黄辉明令杨志友：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关由热备用转运行，24日12:59操作成功、线路运行正常、10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户已转运行正常 | 10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题 | 枕头山变10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关 | 枕头山变外环Ⅱ线943
13DKX-48850 | 裸导线舞动风振 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-24 | CDDB56D1-16A1-4FCA-98AA-D2D05D261C23 | 2023年1月24日7:41 10kV朱地914线#017杆60036高压开关跳闸；故障原因为：风偏造成线路相间短路 | 24日7:43 10kV朱地914线#017杆60036高压开关（四遥）跳闸； 即通知三班供电所陈清标及远程站 19时34分巡视人林诗光接受通知，开始巡线。 10:20三班所高建成汇报调控班李金旭：现场巡视发现10kV朱地914线#037杆至#038杆间档距比较大，风偏导致跳闸，，线路及设备经巡视无异常，具备送电条件 24日10:21配调李金旭遥控操作：10kV朱地914线#017杆60036高压（四遥）开关由热备用转运行，于24日10:21控合成功，运行正常 | 10kV朱地914线#037杆至#038杆间档距比较大，风偏导致跳闸。 | 硕儒变10kV朱地914线#017杆60036高压开关（四遥） | 硕儒变10kV朱地线914
6AA0B9BEC8521176E0437F00000111760000 | 跌落式熔断熔丝熔断 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-24 | 7A91D9A2-19E2-40F7-A406-5635C11E28CC | 2023年1月24日 4:24 东岭变10kV凤山线614开关零序过流I段动作跳闸，重合闸动作，重合不成，故障系10kV红星5-181-3农-红星农场4#配变跌落式熔断一相，隔离故障后馈线于05：58送电正常，经抢修，于10：27送电正常 | 24日4:24 福州.东岭变/10kV.凤山线614开关跳闸；福州.东岭变/10kV.凤山线614开关福州.东岭变/10kV.凤山线614/.开关事故总； 收到10个配变上送停电事件； 即通知王丰杰巡视跳闸点福州.东岭变/10kV.凤山线614开关，及其之后的设备，重点关注福州.东岭变/10kV.凤山线614开关后面区域，红星农场3#环网10kV红星一902负荷开关前面区域 24日4:24 监控张鲁盛汇报：东岭变10kV凤山线614开关零序过流I段动作跳闸，重合闸动作，重合不成，即通知建新运维林霞、仓抢王奇贤、金山所林志勇 DMS系统显示故障可能范围为主干线全线，主干线无自动化开关，停电信息因系统故障无法及时发布，05：20停电信息发布成功，发送短信成功 05：29 建新运维林霞汇报：04：24东岭变10kV凤山线614开关零序过流I段动作跳闸，重合闸动作，重合不成，故障电流15.692A，现场一二次设备正常 05：35 仓抢王丰杰汇报：巡线发现10kV红星5-181-3农-红星农场4#配变跌落式熔断一相，要求隔离 24日05:39 联/配调张扬清令林志勇:10kV红星5.181.3杆农-红星农场4#配变由运行转冷备用，24日05:55操作成功 05：45联系金山所陈志勇反馈正在操作，现场不好操作 24日05:55 联/配调张扬清令林霞:福州.东岭变/10kV.凤山线614开关由热备用转运行，24日05:58操作成功，即通知仓抢王丰杰、金山所陈志勇 06：03 停电信息更新成功 24日08:57 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0098，工作负责人：陈丹林 ，工作内容：在10kV红星5.181.3农-红星农场4#配变，进行更换高压跌落式熔断器。，安全措施： 10kV红星5.181.3 农-红星农场4#配变转冷备用。 24日09:31抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0098，抢修负责人：陈丹林，抢修任务：在10kV红星5.181.3农-红星农场4#配变，进行更换高压跌落式熔断器。，抢修安措：10kV红星5.181.3 农-红星农场4#配变转冷备用。 24日10:19抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0098，抢修负责人：陈丹林，抢修任务：在10kV红星5.181.3农-红星农场4#配变，进行更换高压跌落式熔断器。，抢修安措：10kV红星5.181.3 农-红星农场4#配变转冷备用。 24日10:20 联/配调刘凯靖令陈丹林:10kV红星5.181.3杆农-红星农场4#配变由冷备用转运行，24日10:27操作成功 | 设备本体老化故障。 | 东岭变614凤山线（10kV红星5-181-3 ） | 东岭变614凤山线
b323de08-a95c-4534-8fc8-2125be7f69a9 | 裸导线舞动风振 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-24 | 2C71EEA2-6BC2-4C29-BDF9-E0B0F1E6B10F | 24日1:43 10kV大洋支线#32杆Z-6520开关跳闸，故障原因为：风偏导致跳闸 | 24日1:44 DMS研判：10kV大洋支线#32杆Z-6520开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV大洋支线#32杆Z-6520开关及其之后的设备。01时53分巡视人苏志军接受通知，开始巡线。01时53分巡视人叶刚萌、陈平群、黄林城、苏志军、陈海清、陈河忠接受通知，开始巡线。 24日02:12 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大洋支线#32杆Z-6520开关；试送设备：夜间巡视可见度低，疑似树木风偏不足，现申请试送10kV大洋支线#32杆Z-6520开关 24日02:13 联/配调林雅仪令苏志军：10kV大洋支线#32杆Z-6520开关由热备用转运行，24日02:22操作成功 24日14:10 联/配调林雅仪收到现场苏志军汇报：10kV大洋支线#78杆后端线路周围树木超过导线，昨夜风较大导致树木触碰导线跳闸 | 风偏导致跳闸 | 大溪变长岭线919线路大洋支线#32杆Z-6520开关 | 大溪变长岭线919
FB4C824BF2884083BFC7237082F0B482421B | 支柱绝缘子断裂脱落 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-23 | A05E755A-C407-421E-A01D-848515CCE096 | 2023年1月23日13:47 DMS研判 溪坪变10kV夏地线914线路保护过流Ⅱ段动作跳闸、10kV夏地线#026杆026开关过流Ⅱ段动作跳闸。故障原因为：10kV夏地线#050杆车撞电杆 | 2023年1月23日13:47 DMS研判 溪坪变10kV夏地线914线路保护过流Ⅱ段动作跳闸，10kV夏地线#026杆026开关过流Ⅱ段动作跳闸。通知城郊所包章利巡线。 23日14:10 联/配调张长世令包章利：10kV夏地线#068杆068开关由运行转冷备用，23日14:18操作成功 23日14:20 联/配调张长世令包章利：10kV夏地线#084杆084开关由热备用转运行，23日14:50操作成功 23日13:58 联/配调张书燕收到现场包章利汇报：_10kV夏地线#050杆车撞电杆，故障已隔离，主干线具备送电条件。 23日14:00 联/配调何卓骏令张书燕：溪坪变电站.10kV.夏地线间隔.914开关由热备用转运行，23日14:01操作成功 23日15:23申请配电故障抢修单NO：202301230002，工作负责人：吴先炼 ，工作内容：_10kV夏地线#050杆临近带电调整横担、10kV夏地线#050杆临近带电安装瓷瓶固定导线，安全措施：_10kV夏地线#068杆0681刀闸、10kV夏地线#068杆068开关，10kV夏地线#026杆0261刀闸、10kV夏地线#026杆026开关。 23日 15：44 联/配调张长世令包章利执行停电指令票编号：NDGP23010209，操作目的：10kV夏地线#050杆带电前停电操作，15：48操作完毕。 23日15:52抢修许可：票号：202301230002，抢修负责人：吴先炼，抢修任务：_10kV夏地线#050杆临近带电调整横担、10kV夏地线#050杆临近带电安装瓷瓶固定导线。 23日16:46抢修终结：票号：202301230002，抢修负责人：吴先炼，抢修任务：_10kV夏地线#050杆临近带电调整横担、10kV夏地线#050杆临近带电安装瓷瓶固定导线。 23日 16：48 联/配调张长世令包章利执行送电指令票编号：NDGP23010210，操作目的：10kV夏地线#050杆带电后送电操作，16：55 操作完毕，恢复供电。 | 溪坪变10kV夏地线914线路保护过流Ⅱ段动作跳闸、10kV夏地线#026杆026开关过流Ⅱ段动作跳闸。故障原因为：10kV夏地线#050杆车撞电杆？ | 溪坪变电站10kV夏地线914线路夏地线#026杆026开关 | 夏地线914线路
6AA0B9BEC9451176E0437F00000111760000 | 箱式变低压室故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-23 | 0474BC39-2585-4538-BA6C-A0F9DA7336DE | 2023年1月23日11：31 维护班黄浩汇报：10kV白马北路12-109-13乙亨达配变低压线夹故障、接线柱打火。12：14停电抢修，处理完毕后于13:28送电。 | 2023年1月23日11：31 维护班黄浩汇报：10kV白马北路12-109-13乙亨达配变低压线夹故障、接线柱打火，因与亨达（二）配变距离很近（三根杆上两台配变），故需同时停电。等工程队到现场再停电。 23日11:51 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0097，工作负责人：黄建华 ，工作内容：在10kV白马北路12.109.13乙亨达配变，进行配变低压接线柱故障抢修。，安全措施： 白马西1#环网 10kV白马903线路转检修。 23日12:14 联/配调陈宇轩令陈宇轩:白马西1#环网10kV白马903开关由运行转热备用，23日12:15操作成功 23日12:20 联/配调陈宇轩令褚立勇:白马西1#环网10kV白马903线路由热备用转检修，23日12:25操作成功 23日12:28抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0097，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV白马北路12.109.13乙亨达配变，进行配变低压接线柱故障抢修。，抢修安措：白马西1#环网 10kV白马903线路转检修。 23日13:21抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0097，抢修负责人：黄建华，抢修任务：在10kV白马北路12.109.13乙亨达配变，进行配变低压接线柱故障抢修。，抢修安措：白马西1#环网 10kV白马903线路转检修。 23日13:21 联/配调孟凯凯令褚立勇:白马西1#环网10kV白马903线路由检修转热备用，23日13:27操作成功 23日13:28 联/配调孟凯凯令孟凯凯:白马西1#环网10kV白马903开关由热备用转运行，23日13:28操作成功 送电成功，结束流程 |  | 通湖变623环城Ⅱ线（白马西1#环网白马903负荷开关） | 通湖变623环城Ⅱ
13DKX-58453 | FTU（柱上开关）FTU误动 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-23 | A28932EE-BE6B-4214-9071-528C7F7E10B4 | 23日12:01时10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸 故障原因:10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户内部低压故障 | 23日12:04时DMS系统研判10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关跳闸，即通知绥安供电所林剑虹巡视跳闸点10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关及其之后的设备,，并告知远程人员告知其以上情况。 23日13:16 联/配调黄汉杰收到现场许泽堃汇报：现场确认跳闸开关为：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关；保护动作：保护无法查看；并报：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户内部低压故障，现用户已断开10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变低压开关；，巡线人员已撤离，具备送电条件，申请10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关转运行。 23日13:21 联/配调黄汉杰令许泽堃：10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关由热备用转运行，23日13:23操作成功，运行正常 23日17:05 联/配调黄汉杰收到现场绥安所徐鹏飞汇报：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变用户内部低压故障现用户已自行处理，经验收合格具备送电条件，并报：10kV外环Ⅱ线转播台分支线#12杆大峰山转播台配变已由空载运行转运行。 | 10kV外环Ⅱ线大洞支线#21杆B-Zw15开关二次控制器问题 | 枕头山变10kV外环Ⅱ线大洞支线#2杆1B-Zw15开关 | 枕头山变外环Ⅱ线943
b96c670b-5731-4591-8a22-c773c45af89c | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-23 | 60366C7E-BD0C-4486-84D1-157370AD5239 | 23日8:9 10kV洪石线#56杆N033开关跳闸；过流Ⅰ段动作，过流Ⅱ段动作，故障原因为：待查。 | 23日08:12联/配调李书群遥控操作_：10kV洪石线#56杆N033开关由热备用转运行，于23日08:12控合失败(遥控返校超时） 23日8:13 10kV洪石线#56杆N033开关跳闸；过流Ⅰ段动作，过流Ⅱ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV洪石线#56杆N033开关及其之后的设备，重点关注10kV洪石线#56杆N033开关之后区域。08时18分巡视人吴胜元、吴剑凌接受通知，开始巡线。 23日08:35 联/配调卢勇平收到现场王仕聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV洪石线#56杆N033开关；保护动作：10kV洪石线#56杆N033开关；试送设备：10kV洪石线#56杆N033开关 23日08:39 联/配调陈敏梅收到现场王仕聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV洪石线#56杆N033开关；保护动作：10kV洪石线#56杆N033开关；试送设备：10kV洪石线#56杆N033开关 23日08:40 联/配调巫思宁令洪田所吴剑凌：10kV洪石线#56杆N033开关由热备用转运行，23日08:43操作成功 | 因一只小松鼠爬上10kV洪石线#68杆HT0140真空开关电源侧，同时触碰BC相接线端子造成瞬间相间短路使10kV洪石线#56杆N033开关瞬间过流跳闸。 | 10kV线路洪石线#56杆N033开关 | 洪田变10kV洪石线937
95bb0aee-6250-45bc-b1e2-1c1709d60322 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-23 | 2C3B722E-89BF-4A7E-8BE6-CC5ABA63FE44 | 23日6:27 林中变/10kV.近区线634/PCS9611D.过流Ⅰ段动作(软报文)；开关跳闸，大电流闭锁重合闸，23日10:29 故障原因为：冠发商业用户内部故障，其余恢复送电正常。23日16:49 冠发商业用户内部查无故障，恢复送电正常。 | 23日6:27 林中变/10kV.近区线634开关跳闸；林中变/10kV.近区线634/PCS9611D.过流Ⅰ段动作(软报文)； 收到9个配变上送停电事件； 【大电流闭锁重合闸】即通知【音西所黄小飞】巡视跳闸点福州.林中变/10kV.近区线634开关，及其之后的设备，重点关注福州.林中变/10kV.近区线634开关后面区域，海鲜吧#1环网10kV冠发一杆911开关前面区域，璀璨天悦开关站10kV卫生院旁902开关前面区域，并通知林中运维翁文贵现场检查保护及设备情况。7：06 林中运维翁文贵汇报：林中变10kV.近区线634过流Ⅰ段动作，开关跳闸，故障电流为46.114A，现场设备检查情况正常_10时46分巡视人陈龙 接受通知，开始巡线。_即通知陈龙 23日07:50 联/配调王垒令黄小飞:10kV近区线#013杆013柱上开关由运行转热备用，23日07:52操作成功 23日07:54 联/配调王垒收到现场黄小飞汇报：冠发小区保安反馈有看到附近设备打火花，申请隔离后试送主干线 23日08:02 联/配调王垒令黄小飞:加州城#1环网10kV近区出911开关由运行转热备用，23日08:04操作成功 23日08:05 联/配调王垒令陈秋兴:福州.林中变/10kV.近区线634开关由热备用转运行，23日08:08操作成功 23日10:29 23日08:34 联/配调陈婷收到现场黄小飞汇报：_加州城#1环网10kV近区出911开关至10kV近区线#013杆查无故障，申请试送 23日08:34 联/配调陈婷令黄小飞:加州城#1环网10kV近区出911开关由热备用转运行，23日08:36操作成功 23日08:48 联/配调王垒收到现场黄小飞汇报：10kV近区线#013开关是波码开关，无法查看信号。加州城#1环网查看无故障信号 23日09:10 联/配调陈超令黄小飞:10kV侨区Ⅱ路冠发分线#005杆0051刀闸由合闸转分闸，23日09:12操作成功 23日10:22 联/配调陈超令黄小飞:冠发开闭所922开关由运行转热备用，23日10:25操作成功 23日10:22 联/配调陈超令黄小飞:冠发开闭所912（界）开关由运行转冷备用，23日10:25操作成功 23日10:25 联/配调陈超令黄小飞:10kV侨区Ⅱ路冠发分线#005杆0051刀闸由分闸转合闸，23日10:29操作成功 23日10:25 联/配调陈超令黄小飞:10kV近区线#013杆013柱上开关由热备用转运行，23日10:29操作成功 23日10:29 联/配调陈超令黄小飞:冠发开闭所922开关由热备用转运行，23日10:31操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 16:28营销部周贤晟和运检部柳鸿清汇报冠发商业用户内部无故障，具备送电条件，申请送电。 16:29音西所黄小飞汇报冠发商业用户内部无故障，具备送电条件，申请送电。 16:30配调陈超令音西所黄小飞冠发开闭所10kV冠发商业912开关由冷备用转运行 16:49操作成功 | 故障原因为：冠发商业用户内部故障，其余恢复送电正常。 | 福州.林中变10kV近区线634线路 | 10kV近区线634线路
d0929861-ce9e-400f-ba8e-061dd3befbf0 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-23 | 9DACE1CC-4775-4A2C-96AD-EEFA451993D9 | 2023年1月23日04:05 DMS系统研判10kV凤头线#057杆KY041开关跳闸（无保护信号），未见重合闸相关信号，10kV凤头线#101杆KY076开关跳闸（无保护信号），重合成功 故障原因：1、10kV凤头线#071杆至#072杆之间上边坡枯树翻倒在线路上；2、鸟类触电挂在10kV凤头线#102-6-2杆西表#05配变高压刀闸上 | 2023年1月23日04:05 DMS系统研判10kV凤头线#057杆KY041开关跳闸（无保护信号），未见重合闸相关信号，DMS系统图显示该开关在合位，10kV凤头线#101杆KY076开关跳闸（无保护信号），重合成功，通知东平供电所何盛敏现场核实开关状态，相关线路进行巡视，即通知配抢吴宴 05:50东平供电所叶发城汇报：经巡视10kV凤头线#057杆KY041开关处分位，10kV凤头线#101杆KY076开关处运行，线路巡线无异常，具备送电条件，申请10kV凤头线#057杆KY041开关转运行 05:52松政联调吴贵宾遥控操作：10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，遥控返校超时，遥控失败，已发起相关缺陷流程，即通知东平供电所叶发城 05:55令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，06:31汇报操作完毕，转告配抢吴宴 06：31联调监控黄丽琴汇报：2023年1月23日06:31东平变10kV凤头线671开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，即令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由运行转热备用，06:34汇报操作完毕 06:35松政联调吴贵宾遥控操作：东平变10kV凤头线671开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于06:36操作完毕，送电正常，10kV凤头线#001杆至#057杆已恢复送电，通知东平供电所叶发城 06:40东平供电所叶发城汇报申请:1、10kV凤头线101杆KY076开关转热备用；2、10kV凤头线奖山支线#04+1杆KY049开关转热备用；3、10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器转分闸；4、10kV凤头线#081-5杆西表#04配变转热备用；5、10kV凤头线#080杆西表#06配变转热备用；6、10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器转分闸，即令其：10kV凤头线101杆KY076开关由运行转热备用；2、10kV凤头线奖山支线#04+1杆KY049开关由运行转热备用；3、10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器由合闸转分闸；4、10kV凤头线#081-5杆西表#04配变由运行转热备用；5、10kV凤头线#080杆西表#06配变由运行转热备用；6、10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器由合闸转分闸，07:45汇报操作完毕 07:45东平供电所叶发城汇报：10kV凤头线#057杆至#101杆巡视无异常，申请10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，即令其10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，07:55汇报操作不成功，10kV凤头线#057杆KY041开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合闸未动作，要求其对线路进行巡线 10:53 东平供电所叶发城汇报：10kV凤头线#057杆至#085杆巡视无异常，申请10kV凤头线#085杆KY001开关转热备用，10kV凤头线#057杆KY041开关转运行，即令其：10kV凤头线#085杆KY001开关由运行转热备用，10kV凤头线#057杆KY041开关由热备用转运行，于11:00汇报操作完毕，转告配抢吴宴 11：12联调监控刘祖兴汇报：2023年1月23日11:12 东平变10kV凤头线671开关跳闸于过流Ⅲ段保护，重合不成，即令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由运行转热备用，11:15汇报操作完毕 11:17 松政联调郑远福遥控操作：东平变10kV凤头线671开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于11:17操作成功，通知东平供电所叶发城重新对10kV凤头线#057杆至#085杆进行巡线 23日13:25东平供电所叶发城汇报：10kV凤头线#071杆至#072杆之间上边坡枯树翻倒靠在线路上，已清理完毕，10kV凤头线#057杆至#085杆其余巡线无异常，人员已全部撤离，具备送电条件，申请：1、10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器转合闸；2、10kV凤头线奖山支线#04+1杆KY049开关转运行；3、10kV凤头线#080杆西表#06配变转运行；4、10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器转合闸；5、10kV凤头线#081-5杆西表#04配变转运行；6、10kV凤头线#057杆KY041开关转运行；7、10kV凤头线#085杆KY001开关转运行 23日13:25 联/配调张旺令东平供电所叶发城：10kV凤头线奖山支线#04杆D01跌落式熔断器由分闸转合闸，23日13:40操作成功 23日13:25 联/配调张旺令东平供电所叶发城：10kV凤头线#081杆D02跌落式熔断器由分闸转合闸，23日13:40操作成功 23日13:25 联/配调张旺令东平供电所叶发城：10kV凤头线#057杆KY041开关由 | 1、10kV凤头线#071杆至#072杆之间上边坡一枯树翻根倒在线路上。2、10kV凤头线#102-6-2杆西表#05配变高压刀闸上一只鸟触电挂在刀闸上。 | 10kV凤头线#057杆至#135杆 | 东平变10kV凤头线671
40896d29-b1f8-4e21-bec7-89a3fabda6b8 | 变压器本体烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-23 | 0ADAFD39-E42C-4634-91E0-D3FCA9DAF7B1 | 2023-01-23 00:04 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，故障原因：用户内部故障（待分析） | 23日00:04 调控员邱红汇报： 东峰变10kVⅠ段母线A相完全失地，A相电压为0.99kV,B相电压为9.54kV,C相电压为10.20kV,零序电压为92.70V。 00:12 确认东峰变10kV盘江线所属电站机组已停机； 23日00:16联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#099杆ZY903开关由运行转热备用，于23日00:16控分失败； 23日00:17联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#084杆ZY902开关由运行转热备用，于23日00:17控分失败； 23日00:19联/配调陈健【顺控】遥控操作_：10kV盘江线#040杆ZY913开关由运行转热备用，于23日00:19控分失败； 00:21 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由运行转热备用，于00:22执行完毕，失地消失，并通知九牧供电所丁智敏及服务调度班（浦城）章媛媛； 01:10 九牧供电所姚晓恒汇报：根据线路上二遥故障指示器动作情况，可初步判断故障点在10kV盘江线#002-1杆后端，且其余线路巡线无异常，具备送电条件；申请：10kV盘江线#002-1杆ZY915开关转热备用后（用户产权分界开关），试送前端线路； 01:10 令九牧供电所姚晓恒：10kV盘江线#002-1杆ZY915开关由运行转热备用，于01:11执行完毕； 01:11 令调控员邱红：东峰变10kV盘江线985开关由热备用转运行，于01:12执行完毕，正常，并通知九牧供电所姚晓恒及服务调度班（浦城）章媛媛； 01:13 通知东峰变10kV盘江线所属电站机组可以开机并网； 01:15 九牧供电所姚晓恒汇报：10kV盘江线#002-1杆ZY915开关后端线路为用户产权，用户自行处理，可以闭环故障单。 | 10kV盘江线#002-3杆贻华新型建材厂配变（用户）接地，将10kV盘江线#002-1杆ZY915开关转热备用后，主线路恢复正常。 | 东峰变10kV盘江线985线路 | 东峰变10kV盘江线985
3cef53ed-e6c1-4ee4-bba9-bc770f5ff221 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-22 | DF400FEF-F2FB-46A0-A222-C9D415BE5E3F | 22日20:02系统研判：盖尾变10kV西山线634线路#035杆后线路缺相，重点关注10kV西山线634线路#035杆至#041杆之间的线路，故障原因：10kV西山线634线路#041杆靠小号侧B相引线断线、瓷瓶断裂。 | 22日20:02系统研判：盖尾变10kV西山线634线路#035杆后线路缺相，重点关注10kV西山线634线路#035杆至#041杆之间的线路20时42分巡视人许航接受通知，开始巡线。 22日20:32盖尾供王子东汇报：故障点为10kV西山线634线路#041杆靠小号侧B相引线断线、瓷瓶断裂，申请10kV西山线#062杆后段负荷转由郊尾变10kV后面线910线路供电 22日20:33联/配调王慧冰遥控操作_：10kV西山线#062杆062柱上开关（三遥）由运行转热备用，于22日20:33控分成功 22日20:33联/配调王慧冰遥控操作_：10kV西山线634线路#072A杆072A柱上开关由热备用转运行，于22日20:33控合成功 22日20:38 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#032杆032柱上开关由运行转热备用，22日20:40操作成功 22日20:42 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#032杆032柱上开关由热备用转冷备用，22日20:47操作成功 22日20:49 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#055杆055柱上开关由运行转冷备用，22日20:59操作成功 22日21:01联/配调王慧冰遥控操作_：10kV西山线#062杆062（三遥）柱上开关由热备用转运行，于22日21:01控合成功 22日21:06 联/配调王慧冰令许航：10kV西山线634线路#050杆0501上刀闸由合闸转分闸，22日21:17操作成功 22日21:18 联/配调王慧冰令王子东：10kV西山线634线路#055杆055柱上开关由冷备用转运行，22日21:25操作成功 22日22:17盖尾供王子东汇报：10kV前连分线#001杆001开关确在热备用状态 22日22:29许可配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0066，工作内容：10kV西山线634线路#041杆顶端主导线断线抢修，安全措施：10kV西山线634线路#032杆032开关、0321刀闸，10kV前连分线#001杆001开关，10kV西山线634线路#050杆0501上刀闸 22日23:34终结配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0066 送电票：PTDQ23011014，22日23:35开始执行，22日23时52分执行完毕。 23日06:19开始执行停电票：PTDQ23011016，23日06时25分执行完毕。 23日06:28许可配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0067，工作负责人陈烽，工作内容：10kV琼峰线611线路#013杆至10kV宝峰分线引线发热带电拼接消缺，安全措施：10kV宝峰分线#002杆002开关、0021刀闸 23日07:51终结配电带电作业工作票NO: PT-XY-PD-2023-0067 送电指令票详见指令票PTDQ23011015，23日07:52开始执行，23日08时04分执行完毕。 | 10kV西山线634线路#041杆靠小号侧B相引线断线 | 莆田.盖尾变10kV西山线634线路西山线634线路#032杆032开关 | 西山线634线路
a372c266-3684-4448-b520-2322311596bd | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-22 | F0637229-164F-4F83-AF3D-B464502517FF | 2023-01-22 13:10 DMS弹窗永福变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.91,B相电压为9.68,C相电压为9.81,零序电压为0.98,) 故障原因为：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂 | 22日13:10 DMS弹窗永福变10kVⅠ段母线A相失地(永福变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.91,B相电压为9.68,C相电压为9.81,零序电压为0.98,)。即通知抢修班组 查10kV淇洋支线#009杆K1开关零序突增至8.22 22日13:12联/配调林镇伟【顺控】遥控操作_：10kV淇洋支线#009杆K1开关由运行转热备用，于22日13:12控分成功接地信号消失 22日13:13DMS弹窗：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变缺相，研判范围：10kV淇洋支线#033杆-#033支4A杆之间 22日13:34 联/配调林镇伟收到永福所陈汉雄：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂，申请：断开10kV淇洋支线#033杆G1刀闸，试送10kV淇洋支线#009杆K1开关 22日13:34 联/配调林镇伟令永福所陈汉雄：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸由合闸转分闸，22日13:36操作成功，做好安全措施 22日13:37联/配调林镇伟遥控操作_：10kV淇洋支线#009杆K1开关由热备用转运行，于22日13:37控合成功，送电运行正常 22日14:27 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-00016881，工作负责人：付友群 ，工作内容：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂抢修，安全措施：断开：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸。 22日14:38抢修许可：票号：SG-QX-ZP-00016881，抢修负责人：付友群，抢修任务：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：断开：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸。 22日15:05抢修终结：票号：SG-QX-ZP-00016881，抢修负责人：付友群，抢修任务：10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变B相高压刀闸铜铝鼻子断裂抢修，抢修安措：断开：10kV淇洋支线#033杆G1刀闸。 送电票：ZP-ZLP-202301137，22日15:06开始执行，22日15时25分执行完毕，恢复所有供电。 | 10kV淇洋支线#033支4A杆内洪#1配变高压刀闸铜铝鼻子断裂 | 永福变电站10kV永文线#689线路淇洋支线#009杆K1开关 | 永福变电站10kV永文线#689
A33A2ECE7B374BD9B168970F0365BA37421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-22 | 403EDC2E-81C0-4BF9-A0C7-8F156CED462C | 22日12:55 同安变10kV霞拔线922线路#001杆至#062杆抢修结束转电后发现10kV霞拔线#001霞拔一开关、#127霞拔二开关处热备用，线路无异常于13:12全部送电（原因待分析）。 | 22日12:48 DMS研判:同安变10kV霞拔线#001霞拔一跳闸，即通知霞拔所邹尊钻查线。 13:10 霞拔所邹尊钻汇报:10kV霞拔线#001霞拔一开关处热备用、10kV霞拔线#127霞拔二开关处热备用 13:12 令监控陈秀娥:10kV龙门线#018苍霞开关由热备用转运行（遥控）（13:12操作成功） 13:35 霞拔所邹尊钻汇报:经查线，线路未发现明显故障点，具备送电条件。 13:49 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#001霞拔一开关由热备用转运行（13:49已执行，正常） 14:10 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#127霞拔二开关由热备用转合环运行，22日14:11操作成功 14:14 令监控陈秀娥:10kV龙门线#018苍霞开关由运行转热备用（解环）于22日14:14控分成功 20:13 令监控鲍建斌:同安变10kV母分96M开关由热备用转合环运行（遥控）（20:15已执行） | 同安变10kV霞拔线922线路#001杆至#062杆抢修结束转电后发现10kV霞拔线#001霞拔一开关、#127霞拔二开关处热备用，线路无异常于13:12全部送电（原因待分析）。 | 福州.同安变10kV霞拔线922线路#001霞拔一开关 | 霞拔线922线路
ECA32AAFA3E3485B8C93E88060A22DC9421B | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-22 | 8122FA1E-8DCD-4D28-B407-3E74894A8336 | 22日12:38 10kV大邱Ⅱ回#048大邱B2开关跳闸无保护信号，10kV大邱Ⅱ回#146大邱B4开关过流II段告警，无故障试送成功，13：17恢复送电正常（原断点：10kV大邱线#088大邱A3开关） | 22日12:48 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV大邱Ⅱ回#147镇政府L柱上开关由运行转热备用，22日12:48操作成功 22日12:48 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV大邱线#120大邱A4柱上开关由热备用转运行，22日12:48操作成功 22日12:48 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV大邱Ⅱ回#146大邱B4柱上开关由运行转热备用，22日12:48操作成功 22日12:38 收到19个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点10kV大邱Ⅱ回#048大邱B2开关，及其之后的设备。_13时06分巡视人林在勇 接受通知，开始巡线。_即通知林在勇 22日13:11 联/配调林昕洁令柯栄芳:10kV大邱Ⅱ回#048大邱B2柱上开关由热备用转运行，22日13:13操作成功 22日13:14 联/配调林文婷收到现场柯荣芳汇报：10kV大邱II回#146大邱B4开关申请强送 一次 22日13:17联/配调林文婷遥控操作_：10kV大邱Ⅱ回#146大邱B4柱上开关由热备用转运行于22日13:17控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 隔离开关端子短路 | 福州.高山变10kV大邱Ⅱ回614线路#048大邱B2开关 | 10kV大邱Ⅱ回614线路
BD00A0C9469D438DB170C5E47DF1EE28421B | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-22 | B15E21BA-1FB7-4A85-A0CE-AED114D4BE14 | 22日10:55 10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关过流Ⅱ段保护动作跳闸； 故障原因为：疑似10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，11：33故障已隔离，全线恢复送电正常 | 22日10:58联/配调林昕洁遥控操作_：10kV抽水Ⅱ路#103抽水三柱上开关由运行转热备用于22日10:58控分成功 22日10:58联/配调林昕洁遥控操作_：10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1柱上开关由热备用转运行于22日10:58控合成功 22日10:55 10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，无重合闸；10kV抽水Ⅱ路#103抽水三开关过流Ⅱ段告警； 即通知港头所韩世秋，巡视跳闸点10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关，及其之后的设备，重点关注10kV抽水Ⅱ路#103抽水三开关后面区域，10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关前面区域，_11时41分巡视人叶贻挺,韩明,郑逸丰 接受通知，开始巡线。_即通知叶贻挺、韩明、郑逸丰 22日11:25 联/配调林文婷收到现场韩世秋汇报：怀疑10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关故障，申请隔离后试送 22日11:26 联/配调林文婷令韩世秋:10kV抽水Ⅱ路#142华杭L柱上开关由热备用转冷备用，22日11:32操作成功 22日11:33联/配调林文婷遥控操作_：10kV抽水Ⅱ路#103抽水三柱上开关由热备用转运行于22日11:33控合成功，信号正常 22日11:47 联/配调林文婷收到现场韩世秋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV抽水Ⅱ路#034抽水B1开关；保护动作： 22日11:47 联/配调林文婷收到现场韩世秋汇报：保护动作： 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 疑似10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，待检测后处置 | 福州.华塘变10kV抽水Ⅱ路634线路#034抽水B1开关 | 10kV抽水Ⅱ路634线路
96d69c39-a4aa-4b96-8a6f-f2a315028cd9 | 柱上开关端子短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-22 | AF1F24DA-67D5-4246-8734-2E2BE17F3932 | 22日10:55 10kV抽水Ⅰ路#063金南开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作,故障原因为：故障原因为：疑似10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，11：46恢复送电正常 | 22日10:55 10kV抽水Ⅰ路#063金南开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作； 无重合闸，即通知三山所俞明太：巡视跳闸点10kV抽水Ⅰ路#063金南开关，及其之后的设备，重点关注10kV抽水Ⅰ路#063金南开关后面区域，10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关前面区域，10kV抽水Ⅰ路#144泽歧开关前面区域，_11时30分巡视人高杰,俞明太 接受通知，开始巡线。_即通知高杰、俞明太 22日10:58 联/配调林文婷令林文婷:10kV抽水Ⅰ路#144泽歧柱上开关由运行转热备用，22日10:58操作成功 22日10:59 联/配调林文婷令林文婷:10kV抽水Ⅰ路#155水前L柱上开关由热备用转运行，22日10:59操作成功 22日11:44 联/配调林昕洁收到现场愈i明太汇报：_10kV抽水Ⅰ路查无故障，疑似港头所10kV抽水Ⅱ路#142华杭L开关本体故障，且10kV抽水Ⅰ路#103刀闸已处分闸，申请试送 22日11:45 联/配调林昕洁令林昕洁:10kV抽水Ⅰ路#063金南柱上开关由热备用转运行，22日11:46操作成功 22日11:51联/配调林文婷遥控操作_：10kV抽水Ⅰ路#144泽歧柱上开关由热备用转运行于22日11:51控合成功 22日11:51联/配调林文婷遥控操作_：10kV抽水Ⅰ路#155水前L柱上开关由运行转热备用于22日11:51控分成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  | 福州.华塘变10kV抽水Ⅰ路615线路#063金南开关 | 10kV抽水Ⅰ路615线路
90E848C79035450AB95C75258C6926AA421B | 变压器调压开关损坏 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-22 | E3D93857-701C-465D-B30B-566E7B603B49 | 2023年1月22日 10:50 供电所汇报故障原因：内坑变10kV市区线917线路桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城CT击穿，故障已抢修完毕，线路于15:07全部送电。 | 10:50 内坑所段利晓汇报调控洪剑锋：10kV市区线桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城CT击穿。11时23分巡视人张金传、朱安禄接受通知，开始巡线。 22日10:50 联/配调洪剑锋令段利晓：10kV市区线桔里线#1环网柜913开关由运行转冷备用，22日10:51操作成功。 22日10:52 联/配调洪剑锋令段利晓：10kV市区线桔里线#1环网柜913开关由冷备用转检修，22日11:03操作成功 22日11:05 联/配调洪剑锋令段利晓：10kV市区线桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城变901开关由运行转检修22日11:05下令 22日11:09 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181818，工作负责人：张金传 ，工作内容：10kV市区晓桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城配变CT烧毁抢修，安全措施：1、10kV桔里线#1环网柜（至晋菲华侨城、美福#1公用变）913线路转检修，2、10kV市区线晋菲华侨城变进线901线路转检修，3、10kV市区线晋菲华侨城变配变转空载运行。 22日11:12 调控洪剑锋办理抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181818，抢修负责人：张金传，抢修任务：10kV市区晓桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城配变CT烧毁抢修，抢修安措：1、10kV桔里线#1环网柜（至晋菲华侨城、美福#1公用变）913线路转检修，2、10kV市区线晋菲华侨城变进线901线路转检修，3、10kV市区线晋菲华侨城变配变转空载运行。 14:54 调控孙轩执行送电票：QZJJ23010622，22日14:47开始执行，22日15时07分执行完毕。 | 内坑变10kV市区线917线路桔里线#1环网柜913线路晋菲华侨城CT击穿，故障已抢修完毕，线路于15:07全部送电。 | 内坑变10kV市区线917线路桔里线#1环网柜913负荷开关 | 内坑变10kV市区线917
SBID00000033F01F79AB734D11A0054411ED5D77B4 | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-22 | A42BD4FA-C22C-40E7-A525-57CF9DFE65B0 | 22日8:8 DMS系统研判：海山变10kV盐场分线#020杆020开关跳闸 故障原因：10kV盐场分线#020杆020开关本体故障 | 22日8:8 DMS系统研判海山变10kV盐场分线#020杆020开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点盐场分线#020杆断路器及其之后的设备。08时25分巡视人陈国忠、张元敏、林美华、魏玉清、刘建贵、刘万春、陈钟明接受通知，开始巡线。 22日08:27 联/配调黄春瑶收到现场刘万春汇报：现场确认跳闸开关为：盐场分线#020杆断路器；保护动作：； 故障点：10kV盐场分线#020杆020开关在断开位置。 22日08:43 联/配调黄秋月收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV盐万联线#019杆019开关；隔离状态：热备用 22日08:44 联/配调黄秋月令刘万春：10kV盐万联线#019杆019柱上开关由运行 转热备用，22日08:47操作成功 22日08:48 联/配调黄秋月收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV林玉霖配变支线#001杆0011刀闸；隔离状态：冷备用 22日08:50 联/配调黄秋月令刘万春：10kV林玉霖配变支线#001杆0011刀闸由合闸转分闸，22日08:53操作成功 22日08:55 联/配调黄春瑶收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV盐场分线#020杆-10kV云万分线#003杆；试送设备：10kV盐场分线020杆020开关由热备用转运行。 22日09:01 联/配调黄春瑶令刘万春：10kV盐场分线#020杆柱上开关由热备用 转运行，22日09:08操作后跳闸 22日09:11 联/配调唐丽红收到现场刘万春汇报： 隔离设备：10kV云万分线#028杆028开关；隔离状态：热备用 22日09:13 联/配调唐丽红令刘万春：10kV云万分线#028杆028开关由运行 转热备用，22日09:17操作成功 22日09:18 联/配调王慧冰收到现场刘万春汇报： 巡视无异常范围：10kV盐场分线#020杆-10kV云万分线028杆；试送设备：10kV盐场分线#020杆020开关由热备用转运行。 22日09:19 联/配调王慧冰令刘万春：10kV盐场分线#020杆开关由热备用转运行，22日09:30操作后跳闸 22日09:45 联/配调王慧冰收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV云万分线#003杆-10kV云万分线028杆；试送设备：10kV云万分线#003杆003开关由热备用转运行。 22日09:47 联/配调王慧冰令刘万春：10kV云万分线#003杆003开关由热备用转运行，22日09:52操作成功 22日10:03 联/配调唐丽红收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV云万分线#032杆0321刀闸；隔离状态：冷备用 22日10:04 联/配调唐丽红令刘万春：10kV云万分线#032杆0321刀闸由合闸转分闸，22日10:10操作成功 22日10:12 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV云万分线#028杆-10kV云万分线#032杆；试送设备：10kV云万分线#028杆028开关由热备用转运行。 22日10:12 联/配调吴志祥令刘万春：云万分线#034杆034柱上开关由运行转热备用，22日10:20操作成功 22日10:21 联/配调吴志祥令刘万春：云万分线#028杆028柱上开关由热备用转运行，22日10:27操作成功 22日10:32 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV云万线#034杆-10kV南日鲍鱼分支线#013杆；试送设备：10kV云万分线#034杆034开关由热备用转运行。 22日10:33 联/配调吴志祥令刘万春：10kV林玉霖配变支线#001杆0011刀闸由分闸转合闸，22日10:35操作成功 22日10:35 联/配调王慧冰令刘万春：10kV云万分线#034杆034开关由热备用转运行，22日10:38操作成功 22日10:55 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV盐万联线019杆0191刀闸；隔离状态：冷备用 22日10:56 联/配调吴志祥令刘万春：10kV盐万联线#019杆019刀闸由合闸转分闸，22日11:03操作成功 22日11:04 联/配调吴志祥收到现场刘万春汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV盐场分线#020杆-10kV云万分线#032杆；试送设备：10kV盐场分线#020杆020开关由热备用转运行。 22日11:04 联/配调吴志祥令刘万春：盐场分线#020杆柱上开关由热备用转运行，22日11:13操作后跳闸 22日11:21 联/配调唐丽红收到现场刘万春汇报：保护动作：； 故障 | 开关本体内部故障 | 莆田.海山变10kV云万线915线路盐场分线#020杆020开关 | 云万线915线路
93ff4d10-f0d2-4492-8c04-22e9f8849484 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-22 | A8B5241F-47FA-47A7-97AE-E0048B0974E2 | 22日06:54 长庆变10kV福斗线911线路#097下洋开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，故障是:10kV福斗线#105至#106因山体溜方导致毛竹靠线，清理完毕后于08:13全部送电。 | 22日06:54 DMS研判:10kV福斗线#097下洋开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸不成功，即通知长庆所陈忠锋查线。 22日08:10 长庆所林章辉汇报:经查线发现，10kV福斗线#105-#106线路因山体溜方导致毛竹靠线，经绝缘棒清理完毕后，线路具备送电条件。 22日08:13 联/配调温晓虹遥控操作:10kV福斗线#097下洋开关由热备用转运行于22日08:13控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 105-106山体滑坡影响 | 福州.长庆变10kV福斗线911线路#097下洋开关 | 福斗线911线路
4a24cff2-11a1-4c6c-a54c-b427563da680 | 间隙避雷器本体击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-22 | 7982B349-63E5-4B4E-BF3E-3342DAB5AC69 | 22日6:12 东埔变10kV南峰线904开关过流Ⅱ段动作跳闸、重合闸不成功 故障原因为：10kV南峰线后雄分支线#6杆后雄配变A相避雷器故障 | 22日6:12 700系统研判：东埔变10kV南峰线904开关过流Ⅱ段动作跳闸、重合闸不成功； 即通知远程、赤湖供电所陈成金以上情况、巡视跳闸点东埔变10kV南峰线904开关及其之后的设备，重点关注东埔变10kV南峰线904开关至10kV南峰线#129杆B-Df56开关之间区域。 22日06:56 联/配调黄辉明收到现场陈贵文汇报：10kV南峰线主干线巡线无异常人员已撤离即备送电条件 隔离设备：10kV南峰线#86杆B-Df55开关； 22日06:58联/配调黄辉明遥控操作_：10kV南峰线#86杆B-Df55开关由运行转热备用，于22日06:58控分成功 22日07:19联/配调黄辉明遥控操作_：东埔变10kV南峰线904开关由热备用转运行，于22日07:19控合成功、运行正常、同时通知赤湖供电所陈贵文 22日07:18 联/配调黄辉明收到现场长脚营运维班严春花汇报：东埔变10kV南峰线904开关间隔外观检查无异常、故障相A相、故障电流2330.4安、人员已撤离具备送电条件 22日08:28 联/配调黄辉明收到现场陈贵文汇报：经巡线发现10kV南峰线后雄分支线#6杆后雄配变边相避雷器故障、故障己处理，巡线人员已撤离线路具备送电条件 22日08:30联/配调黄辉明遥控操作_：10kV南峰线#86杆B-Df55开关由热备用转运行，于22日08:30控合成功、运行正常、同时通知赤湖供电所陈贵文 | 10kV南峰线后雄分支线#6杆后雄变避雷器击穿 | 东埔变10kV南峰线904线路 | 东埔变南峰线904
13DKX-31290 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-22 | 8080FEFE-F4E3-4914-9568-8ADF481DD4F3 | 2023年1月22日 4:7 IES700监盘发现：燕山变10kV港盛线941线路A相完全失地(A相电压为1.91,,B相电压为9.49,C相电压为8.66,零序电压为13.64)，选线正确，故障原因：10kV港盛线天璞幼园环网柜912开关至港盛线#1杆电缆故障，全部负荷于5:17恢复送电。（故障点于2022年1月23日抢修完毕） | 22日4:7 调控赖文龙IES700监盘发现：燕山变10kV.Ⅲ、Ⅳ段母线A相完全失地（A相电压为1.80,B相电压为9.49,C相电压为8.66,零序电压为13.64,选线10kV港盛线941开关。 4:15 调控赖文龙通知池店所蔡宗林：燕山变10kV.Ⅲ、Ⅳ段母线A相完全失地，选线10kV港盛线941线路，线路还在运行状态，要求对线路进行巡视。 22日04:19联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：港盛线#1杆K1724开关由运行转热备用，于22日04:19控分成功。 22日04:20联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：港盛线#1杆K1724开关由热备用转运行，于22日04:20控合成功。 22日04:21联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所（至港盛线#6杆K1725）902开关由运行转热备用，于22日04:21控分成功 22日04:21联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所（至港盛线#6杆K1725）902开关由热备用转运行，于22日04:21控合成功 22日04:22联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：龙湖嘉天下天璞开闭所（至龙湖嘉天下天璞A高供9A1）天璞I回911开关由运行转热备用，于22日04:22控分失败 22日04:25联/配调赖文龙遥控操作_：燕山变电站.10kV.港盛线间隔.941开关由运行转热备用，于22日04:25控分成功接地信号消失，选线正确。 4:30 调控赖文龙通知池店所蔡宗林：燕山变10kV港盛线941线路A相完全失地，站内已转热备用隔离，要求对线路进行巡视。 22日04:39联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所（至港盛线#6杆K1725）902开关由运行转热备用，于22日04:39控分成功 22日04:39联/配调赖文龙【顺控】遥控操作_：嘉龙城开闭所母分900开关由热备用转运行，于22日04:39控合成功 22日05:06 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至110kV燕山变10kV港盛 线941）911开关由运行转冷备用，22日05:10操作成功 22日05:06 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至10kV港盛线#1杆G115 86刀闸）912开关由运行转冷备用，22日05:10操作成功 22日05:10 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至龙湖幼儿园）913开关由 运行转热备用，22日05:11操作成功 22日05:10 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至晋江龙湖晋嘉置业有限 公司（龙湖公园箱变））914开关由运行转热 备用，22日05:11操作成功 22日05:10 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（龙湖嘉天下天璞开闭所90 1）916开关由运行转热备用，22日05:11操作成功 22日05:12联/配调赖文龙遥控操作_：燕山变10kV港盛线941开关由热备用转运行，于22日05:12控合成功 22日05:14 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至110kV燕山变10kV港盛 线941）911开关由冷备用转运行，22日05:15操作成功 22日05:16 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（龙湖嘉天下天璞开闭所90 1）916开关由热备用转运行，22日05:16操作成功 22日05:16 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至晋江龙湖晋嘉置业有限 公司（龙湖公园箱变））914开关由热备用转 运行，22日05:17操作成功 22日05:17 联/配调赖文龙令蔡宗林：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至龙湖幼儿园）913开关由 热备用转运行，22日05:17操作成功，线路运行正常。 22日05:48 联/配调赖文龙令蔡晨伟：10kV港盛线#1杆G11586刀闸由合闸转分闸，22日05:54操作成功 22日05:55 联/配调赖文龙令蔡晨伟：10kV港盛线天璞幼园环网柜（至10kV港盛线#1杆G115 86刀闸）912开关由冷备用转运行，22日06:00操作失败，试送时电缆头有放电声，开关保留在冷备用状态。 6:03 调控赖文龙遥控：10kV梅供线御景花园环网柜（至港盛线#7杆侧）912开关由热备用转运行。 | 10kV港盛线天璞幼园环网柜912开关至港盛线#1杆电缆故障 | 燕山变10kV港盛线941线路 | 燕山变10kV港盛线941
6CAAFDD3DC1030F2E0430A8E47C930F20000 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-22 | 66641F9D-425F-4C67-A6EB-AAE7AAF9BDE5 | 01月22日02:3110kV丝绸线029塔KY11902开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成，原因：10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆至恒大置业#2箱变电缆头烧毁，待分析 | 02:31DMS研判：10kV丝绸线029塔KY11902开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 02:33通知配抢班胡雨、配电抢修班聂健斌03时57分巡视人李文平、聂健斌、熊智彪、张文成接受通知，开始巡线。 03:28配电抢修班熊智彪汇报：10kV丝绸线029塔KY11902开关处热备用，10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆至恒大置业#2箱变电缆头烧毁，其余线路巡线无异常，具备送电条件，申请将10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆01刀闸断开，现恒大置业#2箱变10kV恒大置业#2配变处空载运行 22日03:29 联/配调官哲云令配电抢修班熊智彪：10kV联Ⅱ线恒大置业#2支01杆01刀闸由合闸转分闸，22日03:33操作成功 22日03:37联/配调官哲云遥控操作_：10kV丝绸线029塔KY11902开关由热备用转运行，于22日03:37控合成功，正常 03:38通知配抢班胡雨、配电抢修班聂健斌 | 用户侧电缆头故障 | 10kV丝绸线029塔至联Ⅱ线#26环网柜10kV联Ⅱ线进线 | 越王变10kV丝绸线966
FF137452659C47F581EE455414338DB1XL00 | DTU(环网柜、站房)DTU误动 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-22 | D4D3E024-32F5-46C8-B9FD-F94EB0375674 | 2023年01月22日02:23 晋抢陈磊汇报：晋连路1#环网901、904开关频繁自动分合，将DTU远方就地切至闭锁位置后频繁动作消失，怀疑二次回路潮湿，已通知维护班。晋连路1#环网904后端检查线路无异常后于02:27送电正常，福州市政工程管理处（晋连路1#环网902）已转用检杨宁处理。用户经内部试验无异常后，于22日15:57送电正常 | 22日02:23 晋抢陈磊汇报：晋连路1#环网901、904开关频繁自动分合，现已将DTU远方就地切至闭锁位置，怀疑二次回路潮湿，已通知维护班。现晋连路1#环网901开关在运行，902、904开关开关在热备用。即令其巡视904后端。 02:26 晋抢陈磊汇报：晋连路1#环网904后端无异常。 22日02:27 联/配调孟凯凯令陈磊:晋连路1#环网10kV双坂904开关由热备用转运行，22日02:27操作成功 22日02:32 联/配调孟凯凯令陈磊:晋连路1#环网10kV管理处902开关由热备用转冷备用，22日02:33操作成功 金辉珑园1#楼配电室、金辉珑园1#楼配电室备投动作成功 备投转回： 02:35 遥控操作：金辉珑园1#楼配电室10kV进二回912开关由运行转热备用、金辉珑园1#楼配电室10kV进一回911开关由热备用转运行 02:36 02:36 遥控操作：金辉珑园8#楼配电室10kV进二回912开关由运行转热备用、金辉珑园8#楼配电室10kV进一回911开关由热备用转运行 02:36 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 晋安用监吕棋鸿汇报：福州市政工程管理处验收合格具备送电条件（晋连路1#环网902），用户内部试验无异常，现申请送电 15:54 令晋抢林杰：晋连路1#环网10kV管理处902开关由冷备用转运行 15:57，送电正常，即通知用监 2023年01月22日16:00福州市政工程管理处（晋连路1#环网902）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230122001 | 晋连路1#环网dtu潮湿导致开关误动 | 晋连变952王庄东（晋连路1#环网902） | 晋连变952王庄东
5AF327CD1859467A83565F45486478F0421B | 裸导线短路、接地 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-22 | 43D65C18-0C9A-4E3F-9208-1D76E9737666 | 22日1:33 22日01:25 永平变电站失地(永平变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为9.28,B相电压为4.94,C相电压为5.67,零序电压为5.80,)。02:01遥控永平变10kV永南线907开关由运行转热备用，失地消失。故障原因为： 10kV永南线#9杆B相悬瓶炸裂 | 22日1:33 永平变电站失地(永平变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为9.28,B相电压为4.94,C相电压为5.67,零序电压为5.80,)。即通知抢修班组 22日01:36联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梁老支线#1杆1K开关由运行转热备用，于22日01:36控分成功 22日01:36联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV孔下支线#24杆24K开关由热备用转运行，于22日01:36控合成功 22日01:37联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV永龙线#53杆53K开关由运行转热备用，于22日01:37控分成功 22日01:37联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梁老支线#1杆1K开关由热备用转运行，于22日01:37控合成功 22日01:38联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永龙线间隔.913开关由运行转热备用，于22日01:38控分成功 22日01:39联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.永龙线间隔.913开关由热备用转运行，于22日01:39控合成功 22日01:39联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.牛皮湍间隔.903开关由运行转热备用，于22日01:39控分成功接地信号存在 22日01:40联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.牛皮湍间隔.903开关由热备用转运行，于22日01:40控合成功 22日01:47联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV瑞湖支线#26杆26K开关由运行转热备用，于22日01:47控分成功 22日01:47联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV新哺联络线#17杆17K开关由热备用转运行，于22日01:47控合成功 22日01:48联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV永瑞线#14B杆14ABK开关由运行转热备用，于22日01:48控分成功 22日01:48联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV永南线#22A杆22AK开关由热备用转运行，于22日01:48控合成功 22日01:48联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永瑞线间隔.905开关由运行转热备用，于22日01:48控分成功 22日01:49联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永瑞线间隔.905开关由热备用转运行，于22日01:49控合成功 22日01:57联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梧地凹分支线#22杆22K开关由运行转热备用，于22日01:57控分成功 22日01:58联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV罗助支线#6杆6K开关由热备用转运行，于22日01:58控合成功 22日01:58联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV孔下支线#105杆105K开关由运行转热备用，于22日01:58控分成功 22日01:59联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV梧地凹分支线#22杆22K开关由热备用转运行，于22日01:59控合成功 22日01:59联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永平线间隔.909开关由运行转热备用，于22日01:59控分成功 22日02:00联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：永平变电站.10kV.永平线间隔.909开关由热备用转运行，于22日02:00控合成功 22日02:02联/配调曾辉华遥控操作_：永平变电站.10kV.永南线间隔.907开关由运行转热备用，于22日02:02控分成功接地信号消失 22日01:25 永平变电站失地(永平变电站.10kV.Ⅰ母线A相电压为9.28,B相电压为4.94,C相电压为5.67,零序电压为5.80,)。02:01遥控永平变10kV永南线907开关由运行转热备用，失地消失，即通知抢修班组巡视永平变电站.10kV.永南线间隔.907开关及其之后的设备。 22日02:13 联/配调曾辉华令钟建斌：10kV永南线#21A杆21ABG刀闸由合闸转分闸，22日02:18操作成功 22日02:20联/配调曾辉华遥控操作_：10kV永南线#22A杆22AK开关由热备用转运行，于22日02:20控合成功 22日10:39 联/配调曾晓东收到现场蓝旭升汇报：_10kV永南线#9杆B相悬瓶炸裂，申请断开10kV永南线#1杆1G刀闸 22日11:01 联/配调曾晓东令林小峰：10kV永南线#1杆1G刀闸由合闸转分闸，22日11:04操作成功 22日11:30 申请配电故障抢修单NO：XG-PQX-WP-2020-0000062，工作负责人：蓝旭升 ，工作内容：_10kV永南线#9杆B相悬瓶炸裂更换A、B、C三相悬瓶，安全措施：_断开10kV永南线#1杆1G刀闸，断开10kV永南线#21杆21G刀闸。 22日11:37抢修许可 | 10KV永南线#0杆-#21杆B相不完成失地，已断开无用户停电。 | 永平变10kV永南线907线路 | 永平变10kV永南线907线路
f2e90c65-45cc-4004-8a1d-8480f0784ded | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-21 | 041EC2C8-F220-4C4D-AA7D-EA48F13A02F4 | 21日21:32 莆田.城南变莆田.城南变/10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为0.68,B相电压为10.05,C相电压为9.74,零序电压为95.21,)失地选线为黄头线915线路,，经试拉10kV凤达凤翔城开闭所市路灯管理处分线924开关后失地信号消失。故障原因：用户内部故障 | 21日21:32 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.68,B相电压为10.05,C相电压为9.74,零序电压为95.21,)。即通知抢修班组 21日22:18 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV凤达凤翔城开闭所市路灯管理处分线924开关由运行转热备用，21日22:24操作成功，城南变10kVⅠ段母线A相全失地信号复归。 21日22:28 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为0.68,B相电压为10.05,C相电压为9.74,零序电压为95.21,)。失地选线为城南变10kV黄头线915线路，即通知抢修班组巡视莆田.城南变/10kV.黄头线915开关及其之后的设备。 令汤威涛操作：10kV凤达凤翔城开闭所市路灯管理处分线924开关，于22:20汇报操作完毕，失地信号消失 22日00:14 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0028，工作负责人：郑星，工作内容：在10kV滨河豪园环网柜，进行pt解除，安全措施：10kV滨河豪园环网柜10kV滨河机械联线901线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV正荣御府开闭所I路线912线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV滨河机械联线902线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV三迪城市花园II路线911线路转检修，10kV滨河豪园环网柜10kV滨河豪园II路线913线路转检修。 22日00:14 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0027，工作负责人：郑星，工作内容：在10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管路处分线924线路至10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管路处分线，进行电缆故障测试及修复；在10kV市路灯管理处分接箱10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线至10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901线路，进行电缆故障测试及修复；在10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线至10kV市路灯管理处（福厦路下林村）欧式变10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线901线路，进行电缆故障测试及修复；在10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901开关柜、10kVPT及避雷器柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变分支线911开关柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变分支线912开关柜，进行开关柜故障测试及修复；在10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,城厢区经济开发总公司机械公司#1变变压器及变压器进线电缆、城厢区经济开发总公司机械公司#2变变压器及变压器进线电缆，进行电缆故障测试及修复，安全措施：10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管理处分线924线路转检修，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变转空载运行，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变转空载运行。 22日 01:06抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0027,抢修负责人：郑星,抢修任务：1、10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管路处分线924线路至10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管路处分线电缆故障测试及修复；2、10kV市路灯管理处分接箱10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线至10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901线路电缆故障测试及修复；3、10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线至10kV市路灯管理处（福厦路下林村）欧式变10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线901线路电缆故障测试及修复；4、10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,10kV城厢区经济开发总公司机械公司支线901开关柜、10kVPT及避雷器柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变分支线911开关柜、10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变分支线912开关柜开关柜故障测试及修复；5、10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室,城厢区经济开发总公司机械公司#1变变压器及变压器进线电缆、城厢区经济开发总公司机械公司#2变变压器及变压器进线电缆电缆故障测试及修复,抢修安措:10kV凤达凤翔城开闭所10kV市路灯管理处分线924线路转检修，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#1变转空载运行，10kV城厢区经济开发总公司机械公司配电室10kV城厢区经济开发总公司机械公司#2变转空载运行 22日 01:22抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0028,抢修负责人：郑星,抢修任务：1、1 | 本起故障为10kV市路灯管理处分接箱10kV市路灯管理处（福厦路下林村）支线电缆中间头故障，电缆型号YJLV22-3*95，于2016年01月投运，该电缆于2022年04月01日及2022年07月7日分别故障修复过，怀疑电缆施工工艺不良引起高压故障 | 莆田.城南变10kV黄头线915线路 | 黄头线915线路
A33A2ECE7B374BD9B168970F0365BA37421B | 针式绝缘子断裂脱落 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-21 | EA35914C-CF0B-4001-A8AB-803657B26453 | 21日21:22 同安变10kV霞拔线922开关过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，隔离霞拔二开关后于22:06全部送电。故障是:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落，造成AB两相短路，经抢修后于22日14:32恢复送电。 | 21日21:22 DMS研判:同安变10kV霞拔线922开关过流I段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知永泰运维汪义津和霞拔所刘鑫。 21:22 永泰运维汪义津汇报:同安变10kV霞拔线922开关故障电流为2930.88A，开关及设备检查无异常。 21:30 联/配调温晓虹遥控操作_：10kV霞拔线#212南坑开关由运行转热备用于21日21:30控分成功 21:31 联/配调温晓虹遥控操作_：10kV霞拔线#267半洋开关由热备用转运行于21日21:31控合成功 21:39 令监控陈秀娥:10kV霞拔线#127霞拔二开关由运行转热备用（遥控）（21:40遥控不成功，返校超时） 22:03 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#127霞拔二开关由运行转热备用，21日22:05操作成功 22:06 令监控陈秀娥:10kV龙门线#018苍霞开关由热备用转运行，21日22:06操作成功 22:46 霞拔所邹尊钻汇报：经查线，10kV霞拔线#001杆至#121杆线路未发现明显故障点，线路具备送电条件 22:46 令监控陈秀娥:同安变10kV霞拔线922开关由热备用转运行（遥控），21日22:46试送不成功，即通知霞拔所邹尊钻。 22日08:26 令霞拔所邹尊钻:10kV霞拔线#001霞拔一开关由运行转热备用（08:27已执行） 08:29 令监控陈秀娥:同安变10kV霞拔线922开关由热备用转运行（遥控）（08:30已执行，正常，即通知霞拔所邹尊钻） 08:32 令监控陈秀娥:同安变10kV霞拔线922开关由运行转热备用（遥控）（08:35已执行） 10:44 霞拔所邹尊钻汇报:经查线，10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落，造成AB两相短路，准备抢修。 10:39 微信三单及故障处理讨论群接收:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单（抢修工作任务:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落抢修；安全措施:10kV霞拔线#001霞拔一开关转冷备用、10kV霞拔线#062高压刀闸） 10:44 令霞拔所邹尊钻:1、10kV霞拔线#001霞拔一开关由热备用转冷备用； 2、10kV霞拔线#062刀闸由合闸转分闸（10:56已执行） 11:07 电话许可工作负责人邹尊钻:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单开工（抢修工作任务:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落抢修；安全措施:10kV霞拔线#001霞拔一开关转冷备用、10kV霞拔线#062高压刀闸） 12:18 霞拔所邹尊钻汇报:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单工程验收合格并具备送电条件。 12:17 电话终结工作负责人邹尊钻:永霞20230122001#配电故障紧急抢修单工作已终结（抢修工作任务:10kV霞拔线#029A相悬式绝缘子脱落抢修；安全措施:10kV霞拔线#001霞拔一开关转冷备用、10kV霞拔线#062高压刀闸） 14:32 送电完毕（详见复电指令票:NO永泰2023010125） | 21日21:22 福州.同安变/10kV.霞拔线922开关跳闸；福州.同安变/10kV.霞拔线922开关福州.同安变/10kV.霞拔线922/NSR-3611.过流Ⅰ段动作(软报文)；福州.同安变/10kV.霞拔线922开关福州.同安变/10kV.霞拔线922/NSR-3611.事故总； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.同安变/10kV.霞拔线922开关，及其之后的设备，重点关注福州.同安变/10kV.霞拔线922开关后面区域，霞拔线#127霞拔二开关前面区域， 21日21:30联/配调温晓虹遥控操作_：霞拔线#212南坑柱上开关由运行转热备用于21日21:30控分成功 | 福州.同安变10kV霞拔线922线路 | 霞拔线922线路
13DKX-25762 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-21 | E3232915-C9DD-45BF-ABDE-C79DE92048EB | 2023-01-21 18:13 DMS弹窗和春变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为2.18,B相电压为8.20,C相电压为9.98,零序电压为8.47,)。故障原因为： 10kV卓宅线#37杆A相瓷瓶炸裂 | 2023-01-21 18:13 DMS弹窗和春变10kVⅠ段母线A相失地(和春变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.18,B相电压为8.20,C相电压为9.98,零序电压为8.47,)。即通知抢修班组 查10kV卓宅线#46支3杆K1开关零序突增42.1 21日18:17联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#46支3杆K1开关由运行转热备用，于21日18:17控分成功接地信号存在 21日18:18联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#49杆49K开关由运行转热备用，于21日18:18控分失败 21日18:19联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#53杆K1开关由运行转热备用，于21日18:19控分成功接地信号存在 21日18:19联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#61杆61K开关由热备用转运行，于21日18:19控合成功 21日18:20联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#46杆46K开关由运行转热备用，于21日18:20控分成功接地信号存在 21日18:21联/配调易荣翔遥控操作_：10kV和南线#91杆91K开关由热备用转运行，于21日18:21控合成功 21日18:21联/配调易荣翔遥控操作_：和春变电站.10kV.春卓Ⅰ线间隔.943开关由运行转热备用，于21日18:21控分成功接地信号消失 21日18:22联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#53杆K1开关由热备用转运行（合环），于21日18:22控合成功 21日18:23联/配调易荣翔遥控操作_：10kV南西线#61杆61K开关由运行转热备用（解环），于21日18:23控分成功 21日18:27联/配调易荣翔遥控操作_：10kV卓宅线#46支3杆K1开关由热备用转运行，于21日18:27控合成功 2023-01-21 18:13 DMS弹窗和春变10kVⅠ段母线A相失地(和春变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为2.18,B相电压为8.20,C相电压为9.98,零序电压为8.47,)。即通知抢修班组巡视和春变电站.10kV.春卓Ⅰ线间隔.943开关及其之后的设备。18时30分巡视人邓龙福、黄玉杰接受通知，开始巡线。 21日18:40 和平所邓龙福汇报：10kV卓宅线#37杆A相瓷瓶炸裂，申请:断开10kV卓宅线#32杆32K开关，试送和春变10kV春卓Ⅰ线943开关 21日18:40 联/配调林一帆令邓龙福：10kV卓宅线#32杆32K开关由运行转热备用，21日18:45操作成功 21日18:48联/配调林一帆遥控操作_：和春变10kV春卓Ⅰ线943开关由热备用转运行，于21日18:48控合成功，送电运行正常 21日19:28 和平所邓龙福汇报：申请10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用 21日19:28 联/配调林一帆令邓龙福：10kV卓宅线#46杆46K开关由热备用转冷备用，21日19:32操作成功 21日19:35 联/配调林一帆令邓龙福：10kV卓宅线#32杆32K开关由热备用转冷备用，21日19:44操作成功 21日20:13 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-ZP-0000800，工作负责人：谢道兴 ，工作内容：10kV卓宅线#37杆悬瓶击穿抢修，安全措施：10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用。 21日20:18抢修许可：票号：SG-QX-ZP-0000800，抢修负责人：谢道兴，抢修任务：10kV卓宅线#37杆悬瓶击穿抢修，抢修安措：10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用。 21日20:46抢修终结：票号：SG-QX-ZP-0000800，抢修负责人：谢道兴，抢修任务：10kV卓宅线#37杆悬瓶击穿抢修，抢修安措：10kV卓宅线#46杆46K开关转冷备用，10kV卓宅线#32杆32K开关转冷备用。 送电票：ZP-ZLP-202301134，21日20:47开始执行，21:08执行完毕； | 设备老化，悬瓶击穿 | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943线路 | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943
13DKX-19878 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-21 | 88EAC25A-0FD2-49C6-BF65-ADDBFC4C320C | 21日16:42 10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态，故障原因：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿 | 16:42 联调杨金伟发布停电信息，发布设备：10kV坝头线#08杆Z-2807开关 21日16:42 联/配调杨金伟收到九峰所苏志容汇报：10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态 21日18:12 联/配调杨金伟收到九峰所苏志容汇报：10kV三联支线线路巡视无异常，申请将10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变、三联村尖山面配变、三联村治九配变转热备用，试送10kV坝头线#08杆Z-2807开关 21日18:12 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由运行转热备用，21日18:15操作成功 21日18:12 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由运行转热备用，21日18:15操作成功 21日18:12 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变由运行转热备用，21日18:15操作成功 21日18:15 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，21日18:17操作成功，正常 21日18:21 联/配调杨金伟收到现场九峰所苏志容汇报：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变检查无异常，申请试送 21日18:21 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#28A杆三联村治九配变由热备用转运行，21日18:41操作成功 21日18:41 联/配调杨金伟收到现场九峰所苏志容汇报：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变检查无异常，申请试送 21日18:41 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV尖山面分支线#15A杆三联村尖山面配变由热备用转运行，21日18:58操作成功 21日23:23 联/配调杨金伟收到现场九峰所苏志容汇报：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线，需要抢修处理 21日23:23 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸由合闸转分闸，21日23:28操作成功 21日23:50 申请配电故障抢修单NO：PHGD-2023010210011，工作负责人：张海成，工作内容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换高压引线，安全措施：断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 21日23:51 抢修许可票号：PHGD-2023010210011,抢修负责人：张海成,抢修任务：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换高压引线，安全措施：断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 22日00:27 抢修终结票号：PHGD-2023010210011,抢修负责人：张海成,抢修任务：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换高压引线，安全措施：断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 送电票：ZZPH23010110，22日00:27开始执行，22日00时51分执行完毕。 22日00:51 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由热备用转运行后，10kV坝头线#08杆Z-2807开关跳闸，申请将隔离10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变后试送 22日00:52 联/配调杨金伟令苏志容：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变由运行转热备用，22日01:07操作成功 22日01:27 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV坝头线#08杆Z-2807开关由热备用转运行，22日01:30操作成功，正常 22日01:49 联/配调杨金伟收到现场苏志容汇报：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿 22日01:49 联/配调杨金伟令九峰所苏志容：10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸由合闸转分闸22日01:50操作成功 22日02:51 申请配电故障抢修单NO：ZZ-PH-PQ-2023-0008，工作负责人：张海成，工作内容：在10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变，进行更换低压总开关，安全措施：10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸。 22日 02:52抢修许可票号：ZZ-PH-PQ-2023-0008,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换低压总开关,抢修安措:断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸 22日 06:11抢修终结票号：ZZ-PH-PQ-2023-0008,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变更换低压总开关,抢修安措:断开10kV三联支线#01A杆P-2614刀闸 送电票：ZZPH23010111，22日06:12开始执行，22日06时42分执行完毕。 | 21日16:42 10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态，故障原因：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿21日16:42 10kV坝头线#08杆Z-2807开关在热备用状态，故障原因：10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变高压引线断线、10kV坪竹里分支线#01B杆三联村坪竹里配变低压总开关击穿 | 秀峰变10kV坝头线#08杆Z-2807开关 | 秀峰变坝头线914
13DKX-20647 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-21 | 82EEF7BA-A4F8-45F7-86D9-6309EACA7E81 | 21日16:20 系统研判：仙东变10kV岭头线911开关跳闸。故障原因：查无异常。 | 21日16:20 系统研判：仙东变10kV岭头线911开关跳闸。16时23分巡视人郑国志、陈宇、黄海航接受通知，开始巡线。 21日16:26 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岭头线911开关；隔离设备：屏山线149杆149开关由运行转热备用；巡视无异常范围：屏山线#106杆-屏山线#149杆；试送设备：屏山线#149杆149开关转热备用，屏山线#106杆106开关转运行 21日16:28联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV屏山线#149杆149（三遥）开关由运行转热备用，于21日16:28控分成功 21日16:47联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV屏山线#106杆106（三遥）开关由热备用转运行，于21日16:47控合成功 21日16:29 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：巡视无异常范围：岭头线#001-岭头线#077杆；试送设备：岭头线911线路试送，（通知其：10kV岭头线911开关通讯异常，无法遥控） 21日16:35 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：巡视无异常范围：10kV仙西线607线路#066杆-146B杆；隔离设备：10kV仙西线607线路#146B杆146B（三遥）开关，试送设备：10kV仙西线#066杆066开关。 21日16:36联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV仙西线#146B杆146B（三遥）开关由运行转热备用，于21日16:36控分成功 21日16:36联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV仙西线#066杆066开关由热备用转运行，于21日16:36控合成功 21日17:01 联/配调俞剑铭收到现场黄海航汇报：故障原因：查无异常。 21日16:54 联/配调俞剑铭令陈宇：仙东变（配电化）10kV岭头线911开关由热备用转运行（无法遥控），21日17:01操作成功 | 故障原因：10kV岭头线911线路过负荷跳闸。 因度尾变#1#2主变容量受限，且调度不允许度尾变10kVI、II段母线并列运行。其中度尾10kV#1主变容量6300kVA,故通过仙西线带后埔线负荷，仙西线#066至末端负荷转由岭头线供电，10kV#2主变容量10000kVA，故通过帽山线带屏山线#001杆至#106杆负荷。为保主网稳定运行，改变10kV岭头线911线路运行方式。10kV岭头线911线路带屏山线#106杆至#149杆负荷、仙西线#066杆至#146B杆负荷及本线路负荷。除夕期间10kV岭头线911线路处于负荷高峰期运行10kV岭头线911线路过负荷跳闸。 | 35kV仙东变（配电化）10kV岭头线911线路 | 岭头线911线路
13DKX-57233 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-21 | 2F695441-2E3B-4C82-81B1-06C7CD67C33F | 21日15:45 DMS 弹窗：10kV翠峰支线#48杆至末端所T接变台均停电，怀疑10kV翠峰支线#48杆#48K跳闸，故障原因为：巡视无异常（原因待分析） | 21日15:47 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV翠峰支线#48杆#48K开关及其之后的设备。16时38分巡视人蒋本有、戴金水接受通知，开始巡线。 21日16:39 联/配调江炳兴收到现场戴金水汇报：现场确认跳闸开关为：10kV翠峰支线#48杆#48K开关；保护动作：10kV翠峰支线#48杆#48K开关保护无法查看； 隔离设备：无；隔离状态：分闸；试送设备：10kV翠峰支线＃48杆＃48K开关； 故障原因：无异常；故障现象：巡视无故障 21日16:40 联/配调江炳兴令戴金水：10kV翠峰支线#48杆#48K开关由热备用转运行，21日16:45操作成功 | 经巡视未发现异常 | 东埔变10kV东铁Ⅰ线925线路翠峰支线#48杆#48K开关 | 东埔变10kV东铁Ⅰ线925线路
13DKX-23325 | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-21 | 0979DE52-F88D-4BBA-9A9A-E2E52C3AC206 | 21日12:44 紧急隔离10kV霞西支线#03杆Z-2029开关，故障原因：10kV霞西支线#37杆C相抛线断钱 | 12时44分，联/配调程舒渊发布停电信息，发布设备为10kV霞西支线#03杆Z-2029开关，通知相关人员巡视10kV霞西支线#03杆Z-2029开关及其之后设备。12时45分巡视人曾跃伟、曾志强接受通知，开始巡线。 21日12:44 联/配调杨金伟收到现场九峰所曾跃伟汇报：经巡视发现10kV霞西支线#37杆C相抛线断钱，申请10kV霞西支线#03杆Z-2029开关转冷备用 21日12:45 通知并确认阔洋水电站机组停机解列 21日12:47 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞西支线#03杆Z-2029开关由运行转冷备用，21日12:51操作成功 21日12:47 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞西支线#65杆P-2074刀闸由合闸转分闸，21日12:53操作成功 21日14:11 申请配电故障抢修单NO：ZZ-PH-PQ-2023-0007，工作负责人：张海成，工作内容：在10kV霞西支线#37杆，进行C相抛线断线抢修，安全措施：10kV霞西支线#03杆 Z-2029开关及P-2172刀闸，10kV霞西支线#65杆 P-2074刀闸。 21日 14:13抢修许可票号：ZZ-PH-PQ-2023-0007,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV霞西支线#37杆C相抛线断线抢修,抢修安措:断开10kV霞西支线#03杆Z-2029开关及P-2172刀闸，断开10kV霞西支线#65杆P-2074刀闸 21日 14:31抢修终结票号：ZZ-PH-PQ-2023-0007,抢修负责人：张海成,抢修任务：1、10kV霞西支线#37杆C相抛线断线抢修,抢修安措:断开10kV霞西支线#03杆Z-2029开关及P-2172刀闸，断开10kV霞西支线#65杆P-2074刀闸 送电票：ZZPH23010107，21日14:31开始执行，21日15时01分执行完毕。 | 21日12:44 紧急隔离10kV霞西支线#03杆Z-2029开关，故障原因：10kV霞西支线#37杆C相抛线断钱 | 九峰变10kV霞西支线#03杆Z-2029开关 | 九峰变霞北线907
13DKX-52295 | 用户设备用户设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-21 | AF4A7D03-AAB3-4EFD-9785-9AE81564777B | 01月21日09:20下沙变10kVⅠ段母线A相不完全失地（(A相电压为2.87kV,B相电压为10.28kV,C相电压为7.77kV,零序电压为81.62V)，原因：天成变10kVⅠ段母线PT A相避雷器故障，待分析 | 09:20联调监控胡雨汇报：09:20下沙变10kVⅠ段母线A相不完全失地（(A相电压为2.87kV,B相电压为10.28kV,C相电压为7.77kV,零序电压为81.62V) 09:21查DMS系统：10kV联红线002杆KY30630开关零序电流突变为4.3A，10kV紫云Ⅰ回三都支21杆KY30114开关零序电流突变为2.22A 09:24确认10kV联红线所接小水电已停机 21日09:25联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV联红线165杆KY30604开关由运行转热备用，于21日09:25控分成功，失地未消失 21日09:26联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV联红线173杆KY30605开关由运行转热备用，于21日09:26控分成功，失地未消失 21日09:27联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV紫云Ⅰ回三都支21杆KY30114开关由运行转热备用，于21日09:27控分成功，失地未消失 21日09:33联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.联红线671开关由运行转热备用，于21日09:33控分成功接地信号存在 21日09:35联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.联红线671开关由热备用转运行，于21日09:35控合成功 21日09:36联/配调官哲云遥控操作_：10kV紫云Ⅰ回三都支21杆KY30114开关由热备用转运行，于21日09:36控合成功 21日09:36联/配调官哲云遥控操作_：10kV联红线173杆KY30605开关由热备用转运行，于21日09:36控合成功 21日09:37联/配调官哲云遥控操作_：10kV联红线165杆KY30604开关由热备用转运行，于21日09:37控合成功 09:38通知10kV联红线所接小水电可开机 09:39确认10kV化Ⅱ线所接小水电已停机 21日09:40联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支08杆KY20804开关由运行转热备用，于21日09:40控分成功，失地未消失 21日09:41联/配调官哲云【顺控】遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支02杆KY20801开关由运行转热备用，于21日09:41控分成功，失地未消失 21日09:43联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.化Ⅱ线681开关由运行转热备用，于21日09:43控分成功接地信号存在 21日09:45联/配调官哲云遥控操作_：南平.下沙变/10kV.化Ⅱ线681开关由热备用转运行，于21日09:45控合成功 09:46通知10kV化Ⅱ线所接小水电可开机 21日09:54联/配调官哲云遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支02杆KY20801开关由热备用转运行，于21日09:54控合成功 21日09:55联/配调官哲云遥控操作_：10kV化Ⅱ线晒口街支08杆KY20804开关由热备用转运行，于21日09:55控合成功 10:31联/配调官哲云遥控操作_：10kV勋村线胡书支02杆KY31114开关由运行转热备用，于21日10:32控分成功，失地消失 10:33通知配抢班胡雨、拿口所黄雨斌 11:26遥控执行：天成变10kV#1接地站用变进线911开关由运行转热备用，11:26操作完毕 11:27联/配调官哲云遥控操作：10kV勋村线胡书支02杆KY31114开关由热备用转运行，于21日11:27控合成功，正常 11:28通知配抢班胡雨、拿口所苏斌 15:14令童游集控站时新淦：天成变10kVⅠ段母线PT及避雷器由运行转冷备用，15:39操作完毕 15:40遥控执行：天成变10kV#1接地站用变进线911开关由热备用转运行，15:41操作完毕，正常 15:55童游集控站时新淦申请：天成变10kVⅠ段母线PT及避雷器转检修，即令其：天成变10kVⅠ段母线PT及避雷器由冷备用转检修，16:19操作完毕 16:25童游集控站时新淦汇报：天成变10kVⅠ段母线PT A相避雷器故障，待处理 | 福豆临时配变（专变）低压开关防雷模块故障 | 10kV勋村线胡书支02杆至炉上支13塔 | 天成变10kV#1接地站用变进线911
F3A4A37D036B451A9B8503A5E5D84604XL00 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-21 | D6757F2D-E1F4-42B5-A2C4-14B733EE7067 | 2023年1月21日8:46 华屏变10kV I、II段母线电压异常（10.15、0.64、9.85），08：48华屏变10kV七海917开关过流II段动作跳闸，故障原因为：七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921至省保险公司2#环网10kV七海一901之间电缆本体击穿，隔离故障电缆09：11华屏变917送电正常，其余负荷09：16转至温泉变985供电正常，抢修完毕后于21：14送电。 （原断点：五四2#环网10kV华宾902） | 2023年1月21日8:46监控陈茹汇报：华屏变10kV I、II段母线电压异常（10.15、0.64、9.85）失地选线为华屏变911， 08：48监控陈茹汇报： 福州.华屏变/10kV.七海917开关过流II段动作跳闸； 即通知南门运维、鼓抢 自动化弹窗显示： 七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921负荷开关 B相过流；七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921负荷开关621开关 C相过流；七海花园Ⅰ配电站10kV华屏911负荷开关 B相过流；七海花园Ⅰ配电站10kV华屏911负荷开关 C相过流； 研判区域为：七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921至省保险公司2#环网10kV七海一901之间电缆 21日08:50 联/配调廖珠胜令廖珠胜:七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921负荷开关由运行转热备用，21日08:50操作失败（显示可能是RTU设备有问题或者遥信状态不正确），已通知自动化 遥控：省保险公司2#环网10kV七海一901、902失败 21日08:51 联/配调廖珠胜令廖珠胜:华福宾馆环网10kV保险二902开关由运行转热备用，21日08:52操作成功 21日08:52 联/配调廖珠胜令廖珠胜:五四2#环网10kV华宾902开关由热备用转运行，21日08:53操作成功 09：07 鼓抢赵丁毅汇报：七海花园Ⅰ配电站911、921现场过流翻牌 21日09:07 联/配调陈石桢令赵丁毅:七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921开关由运行转冷备用，21日09:08操作成功 21日09:08 联/配调廖珠胜令林建:福州.华屏变/10kV.七海917开关由热备用转运行，21日09:11操作成功 正常，母线电压正常 21日09:13 联/配调廖珠胜令池麟:省保险公司2#环网10kV七海一901开关由运行转冷备用，21日09:15操作成功 21日09:16联/配调廖珠胜遥控操作_：华福宾馆环网10kV保险二902开关由热备用转运行于21日09:16控合成功，正常 21日09:16 联/配调廖珠胜令池麟:省保险公司2#环网10kV七海一901线路由冷备用转检修，21日09:20操作成功 21日09:21 联/配调廖珠胜令赵丁毅:七海花园Ⅰ配电站10kV保险二921线路由冷备用转检修，21日09:22操作成功 21日09：40通知维护班王健对对侧特巡 09：42 南门运维林建汇报：华屏变10kV七海917开关过流II段跳闸，AB相故障，故障电流60.51A，无重合闸，一二次检查正常。 21日10:29 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0094，工作负责人：何强 ，工作内容：在七海花园I配电站10kV保险二921~省保险公司2#环网10kV七海一901，进行高压电缆故障抢修及试验。，安全措施： 七海花园I配电站 10kV保险二921线路转检修 省保险公司2#环网 10kV七海一901线路转检修。 10：28许可FZ-BB-PQ-2023-0094#抢修单 20：32 何强汇报：Z-BB-PQ-2023-0094#抢修单验收合格具备送电条件，故障原因：电缆本体击穿。 20：36 终结FZ-BB-PQ-2023-0094#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023010636# 送电成功，结束流程 | 电缆本体击穿 | 华屏变917七海线 | 华屏变917七海
13DKX-23325 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-21 | B2435314-347D-4760-B235-D083349E8461 | 21日08:15 10kV霞北线#85杆Z-2075开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障原因：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变用户内部故障 | 08:15 DMS系统研判：10kV霞北线#85杆Z-2075开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投。通知际下水电站、洋坑口水电站、彩宅口水电站、阔洋水电站停机解列08时51分巡视人曾清海、朱俊杰、曾跃伟、曾志强接受通知，开始巡线。 21日09:22 联/配调林雅仪收到九峰所曾跃伟汇报：主线路巡视无发现异常，申请隔离10kV东富支线#01杆Z-2183开关，申请试送10kV霞北线#85杆Z-2075开关。 21日09:22 联/配调林雅仪令九峰所曾跃伟：10kV东富支线#01杆Z-2183开关由运行转热备用，21日09:23操作成功 21日09:24 联/配调林雅仪令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#85杆Z-2075开关由热备用转运行，21日09:33操作后跳闸 21日09:43 联/配调杨金伟收到九峰所曾跃伟汇报：10kV霞北线#129杆前端巡视无发现异常，申请隔离10kV霞北线#129杆Z-2182开关，申请试送10kV霞北线#85杆Z-2075开关 21日09:43 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#129杆Z-2182开关由运行转热备用，21日09:44操作成功 21日09:46 联/配调杨金伟遥控操作_：10kV霞北线#85杆Z-2075开关由热备用转运行，于21日09:46控合成功 21日09:52 联/配调杨金伟遥控操作_：10kV东富支线#01杆Z-2183开关由热备用转运行，于21日09:52控合成功，正常 即通知际下水电站、彩宅口水电站可并网发电 21日09:55 联/配调杨金伟收到九峰所曾跃伟汇报：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变用户内部故障，现该专变已在热备用状态，申请隔离10kV霞北线#130杆P-2081刀闸 21日09:55 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#130杆P-2081刀闸由合闸转分闸，21日09:56操作成功 21日09:55 联/配调杨金伟令九峰所曾跃伟：10kV霞北线#129杆Z-2182开关由热备用转运行，21日09:59操作成功，正常 即通知洋坑口水电站、阔洋水电站可并网发电 1月30日16:18 九峰所曾庆秋汇报：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变验收合格，具备送电条件 16:18林雅仪下令九峰所曾庆秋：10kV霞北线#130杆P-2081刀闸由分闸转合闸--16:21执行完毕，即令其通知用户自行送电 2023年02月02日21:42平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社（10kV霞北线#130杆P-2081刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20230121001 | 21日08:15 10kV霞北线#85杆Z-2075开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投，故障原因：10kV振溪支线#19B杆平和县九峰镇振溪果蔬专业合作社专变用户内部故障 | 九峰变10kV霞北线907线路 | 九峰变霞北线907
baaba647-2135-482a-88b7-c58bd437dc42 | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-21 | EE81AED4-6012-4307-8626-53046CC131CD | 2023年1月21日7:28 南塔变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为10.24kV，B相电压为0.05kV，C相电压为10.18kV，零序电压为102.54V)无选线信号。故障原因为：长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911开关间隔故障 | 21日7:32 南塔变电站失地(南塔变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.24,B相电压为0.05,C相电压为10.18,零序电压为102.54,)。即通知埔岭运维站吴旖、配电运检一班罗德亮。 21日07:47联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#21杆723开关由运行转热备用，于21日07:47控分成功 21日07:47联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#12杆878开关由运行转热备用，于21日07:47控分成功接地信号消失 21日07:51联/配调林泽孔遥控操作_：10kV西营支线#2杆561开关由热备用转运行，于21日07:51控合成功 2023年1月21日7:28 南塔变电站失地(南塔变10kVⅠ段母线A相电压为10.24,B相电压为0.05,C相电压为10.18,零序电压为102.54,)。07：52 永田联调李英蓉通知配电运检一班罗德亮：即通知抢修班组巡视10kV南洋线#12杆878开关及10kV南洋线#21杆723开关之后的设备。 08：50 配电运检一班罗德亮汇报永田联调李英蓉：10kV长坑垄环网柜有异味，申请长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路、10kV南洋线#17杆出线912线路、10kV长铁线913线路转检修进行检查。12时41分巡视人许诗金、罗德亮、刘晓南、林永新接受通知，开始巡线。 21日08:52 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#15杆879刀闸由合闸转分闸，21日09:07操作成功 21日08:52 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#17杆556刀闸由合闸转分闸，21日09:07操作成功 21日09:08联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#12杆878开关由热备用转运行，于21日09:08控合成功 21日09:09联/配调林泽孔【顺控】遥控操作_：10kV南洋线#21杆723开关由热备用转运行，于21日09:09控合成功 21日09:11 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路由运行转检修，21日09:19操作成功 21日09:11 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912线路由运行转检修，21日09:19操作成功 21日09:11 联/配调林泽孔令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV长铁线913线路由运行转检修，21日09:19执行失败（现场汇报长坑垄环网柜10kV长铁线913开关无法转分闸） 09：26配电运检一班罗德亮汇报永田联调赖晔欣：长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911开关下柜有焦味，长坑垄环网柜其余间隔检查无异常，申请试送长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912开关。 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912线路由检修转热备用，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#21杆723开关由运行转热备用，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#17杆556刀闸由分闸转合闸，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：长坑垄环网柜10kV南洋线#17杆出线912线路由热备用转运行，21日09:41操作成功 21日09:27 联/配调赖晔欣令配电运检一班罗德亮：10kV南洋线#21杆723开关由热备用转运行，21日09:41操作成功 21日10:31 联/配调陈敏梅令罗德亮：长坑垄环网柜10kV#2备用914线路由冷备用转检修，21日10:33操作成功 21日10:21 申请配电故障抢修单NO：XLSD2023012101，工作负责人：范森辉，工作内容：10kV南洋线#15杆879刀闸出线侧引线带电解除，安全措施：1、解除南塔变10kV南洋线972线路重合闸。2、长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路转检修。。 21日 10:31抢修许可票号：XLSD2023012101,抢修负责人：范森辉,工作内容：10kV南洋线#15杆879刀闸出线侧引线带电解除，安全措施：1、解除南塔变10kV南洋线972线路重合闸。2、长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911线路转检修。 21日10:49 申请配电故障抢修单NO：PDYJYB2023012101，工作负责人：冯福星，工作内容：1、长坑垄环网柜10kV南洋线#15杆进线911开关间隔故障，电缆拆除，2、长坑垄环网柜10kV#2备用914开关间隔电缆试验及接入。安全措施：1、长坑垄环网柜10kV南洋线#1 | 10kV长坑垄环网柜911间隔B相套管击穿 | 南塔变10kV南洋线972线路南洋线#12杆878开关 | 南塔变10kV南洋线972
F1D9FD0FA1D04E7A81EED2E5BFFC1BF8421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-21 | 6DFD3D99-4654-4A7E-B00E-E9EEFFBBA235 | 2023年1月21日7:28 南塔变10kV南体Ⅰ路979开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未投。故障原因：体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3线路电缆烧毁。 | 2023年1月21日7:28 南塔变10kV南体Ⅰ路979开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未投，永田联调吴光樟即通知配电运检一班刘晓南、埔岭运维站吴旖、用电检查黄承请开展带电巡视工作。 2023年1月21日7:35永田联调林泽孔汇报永田联调李英蓉：体育中心开闭所备自投动作，体育中心开闭所10kV#1进线9AA开关断，10kV母分9AM开关合； 景祥佳苑开闭所备自投动作，景祥佳苑开闭所10kV#1进线91A开关断，10kV母分900开关合；凯旋门开闭所备自投动作，凯旋门开闭所10kV#1进线9KA开关断，10kV母分9KM开关合。10时18分巡视人刘永余接受通知，开始巡线。 21日08:15 联/配调李英蓉令许诗金：体育中心#2环网柜10kV体育线9T2开关由运行转热备用，21日08:20操作成功 2023年1月21日8:27埔岭运维站吴旖汇报永田联调林泽孔：7:27:46.525南塔变10kV南体Ⅰ路979开关跳闸，过流Ⅰ段动作，重合闸未投，故障相ABC三相，故障电流68.08A，现场一二次设备检查正常。 21日8:31 配电运检一班许诗金汇报永田联调李英蓉：体育中心#2环网柜各开关间隔检查正常。体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3电缆烧坏。 21日08:33联/配调李英蓉遥控操作_：南塔变10kV南体Ⅰ路979开关由热备用转运行，于21日08:33控合成功 21日08:39 联/配调李英蓉令配电运检一班许诗金：体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3线路由热备用转冷备用，21日08:45操作成功 2023年1月21日9:30用电检查班黄承尧汇报永田联调林泽孔：体育中心南配电站负责人已回家过年，且钥匙在其身上，体育中心南配电站无法操作。 21日10:01 联/配调巫思宁令配电运检一班刘永余：解除体育中心开闭所10kV#2进线9BB线路保护及重合闸，21日10:02操作成功 21日10:03 联/配调巫思宁令永田联调陈敏梅：体育中心开闭所10kV#1进线9AA开关由热备用转运行，21日10:04操作成功 21日10:05 联/配调陈敏梅电告用电检查黄承尧：自行将体育中心南配电站10kV#1进线9TA线路由运行转冷备用后汇报永田联调，21日10:20汇报已执行。 21日10:06 联/配调巫思宁令配电运检一班刘永余：投入体育中心开闭所10kV#2进线9BB线路保护及重合闸，21日10:07操作成功 21日10:09 联/配调巫思宁令配电运检一班王昊：体育中心#2环网柜10kV体育线9T2线路由热备用转合环运行，21日10:12操作成功 21日10:12 联/配调巫思宁令永田联调陈敏梅：体育中心开闭所10kV母分9AM开关 由运行转解环热备用，21日10:13操作成功 21日10:22 联/配调陈敏梅令刘永余：体育中心开闭所10kV体育中心南配电站#1出线9A3线路由冷备用转检修，21日10:27操作成功 21日10:31 联/配调陈敏梅令罗德亮：长坑垄环网柜10kV#2备用914线路由冷备用转检修，21日10:33操作成功 21日10:43 联/配调陈敏梅电告用电检查黄承尧：自行负责将体育中心南配电站10kV母分9TM开关由热备用转运行后汇报永田联调，21日10:49汇报操作成功 21日10:56 配电运检一班王昊汇报永田联调巫思宁：凯旋门开闭所10kV备自投正确动作，10kV#1进线9KA开关在热备用状态，10kV母分9KM开关在运行状态。 21日10:57联/配调巫思宁遥控操作_：凯旋门开闭所10kV#1进线9KA开关由热备用转合环运行，于21日10:57控合成功 21日10:58联/配调巫思宁遥控操作_：凯旋门开闭所10kV母分9KM开关由 运行转解环热备用，于21日10:58控分成功 21日11:06 配电运检一班王昊汇报永田联调巫思宁：景祥佳苑开闭所10kV备自投正确动作，10kV#1进线91A开关在热备用状态，10kV母分900开关在运行状态。 21日11:08联/配调巫思宁遥控操作_：景祥佳苑开闭所10kV#1进线91A开关由热备用转合环运行，于21日11:08控合成功 21日11:09联/配调巫思宁遥控操作_：景祥佳苑开闭所10kV母分900开关由 运行转解环热备用，于21日11:09控分成功 | 10kV体育中心开闭所9A3间隔后段用户故障 | 南塔变10kV南体Ⅰ路979线路 | 南塔变10kV南体Ⅰ路979
13DKX-60293 | 电缆终端头烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-20 | 8A0059C7-A6F9-44C3-A336-903FF96FD85F | 2023年1月20日20:09DMS报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸，故障原因：10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线电缆头烧断 | 20日20:09DMS报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸，即县调陈杰遥通知园区所杜少杰。20时11分巡视人杜少杰、张金斌、王振川、陈江平接受通知，开始巡线。 20日20:58 联/配调陈杰遥收到现场陈江平汇报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸，后段查无异常。 20日20:59 联/配调陈杰遥令陈江平：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关由热备用转运行，20日21:00操作成功，送电正常 21:01县调陈杰遥通知园区所陈江平：对10kV前海线622线路后内次支线#22杆后段线路进行特巡。 21:07县调陈杰遥通知溪东运维站潘值毅：对松村变10kV螺山线610线路保护动作情况确认。 22:07溪东运维站潘值毅向县调陈杰遥汇报：松村变10kV螺山线610线路20日启动两次，19:57:18保护第一次启动，21:00:07第二次保护启动 22:18净峰所陈怀红向县调黄书萍汇报：10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线电缆头烧断 21日14:05园区所陈江平向县调许世兴汇报：10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关跳闸原因是10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线故障，对10kV线路特巡，未发现有电弧击穿痕迹、瓷瓶损坏等现象，故障点区域未发现有小动物、树枝等异物引起短路 | 10kV小岞镇螺山#2箱变螺山北台农网#2变4101开关出线电缆头烧断 | 松村变10kV前海线622线路后内次支线#22杆S-206开关 | 松村变10kV螺山线610
67066DF29C4C5030E0430A8EA3EC50300000 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-20 | 32F14804-1589-4005-80C2-CE7F44115BD2 | 01-20 17:52 忠门变10kV西埔线924线路西埔线#005杆后线路缺相，重点关注西埔线#001至西埔线#005之间区域。 故障原因：10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂 | 01-20 17:52 忠门变10kV西埔线924线路西埔线#005杆后线路缺陷，重点关注西埔线#001至西埔线#005之间区域。18时25分巡视人黄宇航接受通知，开始巡线。 20日18:29 联/配调吴智星收到现场黄宇航汇报：故障现象：西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂、脱落； 20日19:09 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0026，工作负责人：柳新朋，工作内容：在10kV西埔线#004杆，进行0041刀闸A相进线线夹断裂抢修，安全措施：10kV西埔线#001杆0011刀闸，10kV妈西联线#001杆001开关、0011刀闸，10kV西埔线#005杆005开关、0051刀闸，10kV西埔线#007杆0071刀闸，10kV西埔线#009杆009开关、0091刀闸。 20日 20:32抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0026,抢修负责人：柳新朋,抢修任务：1、10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂抢修,抢修安措:断开10kV西埔线#001杆0011刀闸，断开10kV妈西联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV西埔线#005杆005开关、0051刀闸，断开10kV西埔线#007杆0071刀闸，断开10kV西埔线#009杆009开关、0091刀闸 20日 20:58抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0026,抢修负责人：柳新朋,抢修任务：1、10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线线夹断裂抢修,抢修安措:断开10kV西埔线#001杆0011刀闸，断开10kV妈西联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV西埔线#005杆005开关、0051刀闸，断开10kV西埔线#007杆0071刀闸，断开10kV西埔线#009杆009开关、0091刀闸 送电票：PTDQ23010977，20日20:59开始执行，20日21时17分执行完毕。 | 经人员巡视发现10kV西埔线#004杆0041刀闸A相进线铜鼻子处引线断线引起后端缺相故障,结合现场抢修更换完毕的铜鼻子及断线点情况检查分析，主要是铜鼻子在施工的时候未压接到位，现场虚压，造成鼻子处导线在负荷临时突增的时候存在接触不良造成发热引起鼻子内部线头烧毁，引发断线缺相故障。（当天晚上同步检查其它两相铜鼻子也存在类似情况，已同步更换完毕） | 莆田.忠门变10kV西埔线924线路西埔线#005杆 | 西埔线924线路
SBID000000CE5A222FC70A4BE4BCF408E98CAB9610 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-20 | BD262E12-73DD-4BA5-9567-090427D98C9D | 2023年1月20日17:34 DMS弹窗:10kV罗坪新村#1配变停电，原因： | 2023年1月20日17:34 DMS弹窗:10kV罗坪新村#1配变停电，即通知白沙所朱建华 20日18:00 白沙所朱建华汇报：10kV造福分支线#01B杆K1开关在分闸位置，无法查看保护信息 18:30白沙所朱建华汇报：10kV造福分支线#01B杆至10kV造福分支线#11杆主线及10kV樟坑新村#2配变巡视无异常，具备送电条件，申请隔离10kV白沙中心幼儿园箱变后试送 20日18:33 联/配调张锦旺令朱建华：10kV白沙中心幼儿园支线#01杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，20日18:36操作成功 20日18:38 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV造福分支线#01B杆K1开关由热备用转运行，20日18:39执行失败，转运行后再次跳闸 20日19:04 白沙所朱建华汇报：10kV造福分支线#11杆中相瓷瓶炸裂；19:04联/配调杨启士令朱建华：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸，20日19:06操作成功 20日19:07 联/配调杨启士令朱建华：10kV白沙中心幼儿园支线#01杆R1跌落式熔断器由分闸转合闸，20日19:10操作成功 20日19:11 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV造福分支线#01B杆K1开关由热备用转运行，20日19:12操作成功 20日19:36 联/配调杨启士令朱建华：10kV罗坪新村配电室罗坪新村线901开关由运行转热备用，20日19:37操作成功 20日19:42 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-BSS-PQ-0048，工作负责人：朱建华 ，工作内容：10kV造福分支线#11杆瓷瓶更换抢修，安全措施：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸。 20日19:41抢修许可：票号：（手）XL-BSS-PQ-0048，抢修负责人：朱建华，抢修任务：10kV造福分支线#11杆瓷瓶更换抢修，抢修安措：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸。 20日20:30抢修终结：票号：（手）XL-BSS-PQ-0048，抢修负责人：朱建华，抢修任务：10kV造福分支线#11杆瓷瓶更换抢修，抢修安措：10kV造福分支线#10A杆G1刀闸由合闸转分闸。 送电票：BB-ZLP-202301379，20日20:33开始执行，21:00白沙所黄华峰汇报：操作罗坪新村配电室10kV罗坪新村线901开关转运行时卡涩。20日22时13分执行完毕。 22:13 白沙所贺鹏汇报：送电完毕后疑似10kV造福分支线#01B杆K1开关跳闸 20日22:19 联/配调杨启士令朱建华：10kV造福分支线#01B杆K1开关由热备用转运行，20日22:20操作成功 23;10 白沙所贺鹏汇报：10kV罗坪新村配电室检查无异常，申请分段试送 20日23:12 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村#1配变902F开关由运行转热备用，20日23:12操作成功 20日23:13 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV罗坪新村配电室罗坪新村线901开关由热备用转运行，20日23:14操作成功 23:22 白沙所贺鹏汇报：罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV#1变低压分路开关已全部断开，申请试送 20日23:23 联/配调张锦旺令贺鹏：10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV罗坪新村#1配变902F开关由热备用转运行，20日23:41操作成功 23:52白沙所贺鹏汇报：罗坪新村配电室10kV罗坪新村配电室10kV#1变低压分路均已送电正常 | 悬瓶损坏 | 美山变10kV美岩Ⅱ线978线路造福分支线#01B杆K1开关 | 美山变10kV美岩Ⅱ线978线路
67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-20 | 037E8C05-FAD0-4012-A583-ECC45D033728 | 2023年01月20日10:55 10kV五峰线249+2杆KY1505开关 跳闸 于过流Ⅱ段保护，重合不成，于11:02强送成功；20日11:19 10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因为：10kV五峰线313-3甲杆五峰电站升压变计量漏油 | 20日10:55DMS研判： 10kV五峰线249+2杆KY1505开关 跳闸 于过流Ⅱ段保护，重合不成，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 20日10:58与五峰电站杨林旺确认机组已停机； 20日11:02联/配调郑思思遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于20日11:02控合成功，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 11:03通知五峰电站杨林旺可以开机 20日11:19 10kV五峰线249+2杆KY1505开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 20日11:22与五峰电站杨林旺确认机组已停机 20日13:10徐市所郑其华汇报：10kV五峰线313杆K1506开关跳闸，现10kV五峰线313杆K1506开关处热备用 14:00徐市所郑其华汇报：10kV五峰线313-3甲杆五峰电站升压变计量漏油，10kV五峰线249+2杆后端线路巡线无异常，具备送电条件 20日14:02联/配调黄秀卿遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于20日14:02控合成功，转告建阳服务调度班刘颖婷及徐市所朱小坤 | 五峰电站升压变计量漏油 | 10kV五峰线249+2杆 | 徐市变10kV五峰线965
13DKX-38897 | 隔离刀闸端子断裂 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-20 | 92005BD6-C340-477D-8D16-E1AA2F62FCC0 | 2023-01-20 07:13 DMS系统研判：10kV农村线697丙线路A相缺相，故障原因：10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损 | 20日07:15故障通知巡视跳闸点10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸及其之后的设备，重点关注10kV农村线#002杆至10kV农村线#004杆之间区域。 20日09:15 联/配调郑皓航令刘鑫：10kV农村线#016杆K002开关由运行转热备用，20日09:17操作成功 20日09:17 联/配调郑皓航令刘鑫：10kV镇西工业线#025杆K025开关由热备用转运行，20日09:18操作成功 20日09:18 联/配调郑皓航令刘鑫：10kV农村线#016杆K002开关由热备用转冷备用，20日09:18操作成功 20日10:19 申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0008，工作负责人：刘修亮，工作内容：在10kV农村线#001乙杆，进行G001乙刀闸A相破损紧急抢修，安全措施：10kV农村线#001杆K001开关，10kV农村线#001杆G001刀闸，10kV农村线#016杆K002开关，10kV农村线#016杆G002刀闸。 20日10:22 联/配调郑皓航令俞键：10kV农村线#001杆K001开关由运行转冷备用，20日10:33操作成功 20日 10:33抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0008,抢修负责人：刘修亮,抢修任务：1、10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损紧急抢修,抢修安措:断开10kV农村线#001杆K001开关，断开10kV农村线#001杆G001刀闸，断开10kV农村线#016杆K002开关，断开10kV农村线#016杆G002刀闸 20日 11:39抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0008,抢修负责人：刘修亮,抢修任务：1、10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损紧急抢修,抢修安措:断开10kV农村线#001杆K001开关，断开10kV农村线#001杆G001刀闸，断开10kV农村线#016杆K002开关，断开10kV农村线#016杆G002刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23010402，全线恢复送电 | 10kV农村线#001乙杆G001乙刀闸A相破损 | 三沙变电站10kV农村线697丙线路农村线#001乙杆G001乙刀闸 | 10kV农村线697丙线路
5E9F4C9FC8E548AD8A51F3A2FE526B050000 | 变压器本体烧毁 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-20 | 76531A2A-739C-48CE-AFF0-03171E9E5CDC | 2023年1月20日07:06 IES700监盘发现：金井变10kV石圳线623线路B相完全失地（A相电压为10.32，B相电压为0.43，C相电压为9.96，零序电压为16.83），选线正确，试拉10kV石圳线溜江支线#1塔K3082开关后失地信号消失。故障原因：10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变跌落式熔断器A、C相熔断，配变漏油严重，已将该配变转冷备用隔离，其余线路于8:35恢复送电。 | 20日07:06 调控黄文远监盘发现：金井变10kV Ⅱ段母线B相完全失地（A相电压为10.32，B相电压为0.43，C相电压为9.96，零序电压为16.83），选线石圳线623线路。 20日07:10联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV石圳线溜江支线#1塔K3082开关由运行转热备用，于20日07:10控分成功接地信号消失 20日07:19 调控黄文远通知金井所王志平：金井变10kV石圳线623线路B相完全失地，试拉溜江支线#1塔K3082开关后失地信号消失。07时20分巡视人王志平、蔡达理接受通知，开始巡线。 20日08:30金井所陈章言汇报调控叶聪斌：10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变跌落式熔断器A、C相熔断，配变漏油严重。 20日08:30 联/配调叶聪斌令陈章言：10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变由运行转冷备用，20日08:31操作成功 20日08:35调控叶聪斌遥控：10kV石圳线溜江支线#1塔K3082开关由热备用转运行，母线电压正常，即通知金井所陈章言。 | 经过故障设备检查分析，检查发现10kV石圳线福全#2变支线#1A杆中国移动配变变压器跌落式熔断器两相掉落，现场严重喷油，初步判定为用户配变绕组三相接地短路，导致跌落式熔断器两相掉落时线路仍有接地现象。 | 金井变10kV石圳线623线路溜江支线#1塔K3082开关 | 金井变10kV石圳线623
D92F9FED4AE5436BBCFBF3777493E0C50000 | 柱上开关本体烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-20 | 77D95DE3-9218-4E23-BE3B-4E5791B38B6A | 2023年1月20日2:28 IES700监盘发现：侯厝变10kV仁寿线621线路C相完全失地（A相电压为10.59，B相电压为10.45，C相电压为0.20，零序电压为17.69），选线正确。故障原因：10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关故障，已隔离，其余线路于9:00恢复送电。（1月20日办理抢修单处理完毕，详见日常记录） | 20日2:28 调控黄文远监盘发现：侯厝变10kV Ⅱ、Ⅳ段母线C相完全失地（A相电压为10.59，B相电压为10.45，C相电压为0.20，零序电压为17.69），选线仁寿线621线路。 20日02:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：10kV仁寿线园建支线#16杆K0137开关由运行转热备用，于20日02:32控分成功 20日02:32联/配调黄文远【顺控】遥控操作_：侯厝变电站.10kV.仁寿线间隔.621开关由运行转热备用，于20日02:32控分成功接地信号消失 20日2:35 调控黄文远通知安海所王乌番：侯厝变10kV仁寿线621线路C相完全失地，10kV仁寿园建支线#16杆K0137开关、站内开关已转至热备用状态。03时26分巡视人王乌番接受通知，开始巡线。 20日03:29 联/配调黄文远收到现场王乌番汇报：仁寿线#42杆前段线路巡视未发现明显异常。 20日03:29 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由运行转热备用，20日03:29操作成功 20日03:31联/配调黄文远遥控操作_：侯厝变电站.10kV.仁寿线间隔.621开关由热备用转运行，于20日03:31控合成功 20日03:34联/配调黄文远遥控操作_：10kV仁寿线园建支线#16杆K0137开关由热备用转运行，于20日03:34控合成功 4:38 安海所王乌番汇报调控蔡健健：对10kV仁寿线#42杆后段线路巡视，查无异常。 20日04:40 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#55杆上岭支线#05开关由运行转热备 用，20日04:43操作成功 20日04:44 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#61杆建材支线#08开关由运行转热备 用，20日04:47操作成功 20日04:47 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由热备用转运行，20日04:52操作成功，母线C相失地。 20日04:52 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由运行转热备用，20日04:53操作成功，母线电压正常。 20日04:59 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#45+1杆D0030跌落式由合闸转分闸，20日05:00执行成功。 20日05:00 联/配调蔡健健令王乌番：10kV仁寿线#47杆捷顺支线#10开关由运行转热备 用，20日05:06操作成功 20日05:06 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#54杆灵林支线#04开关由运行转热备用，20日05:10操作成功 20日05:17 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关由运行转热备用，20日05:17操作成功 20日05:18 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#68杆时钦支线#09开关由运行转热备用，20日05:22操作成功 20日05:34 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由热备用转运行，20日05:34操作成功，母线失地。 20日05:35 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由运行转热备用，20日05:35操作成功，母线电压正常。 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#47杆捷顺支线#10开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#54杆灵林支线#04开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#55杆上岭支线#05开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#61杆建材支线#08开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线后桥支线#1A杆安海仁寿02#公用变由运行转热备用，20日07:05操作成功 20日06:36 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#68杆时钦支线#09开关由热备用转冷 备用，20日07:05操作成功 20日07:06 联/配调黄文远令王乌番：10kV仁寿线#42杆仁寿线Ⅰ段01开关由热备用转运行，20日07:07操作成功 20日07:13 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线安息支线#1A杆安海镇人民政府配变由运行转热备用，20日07:14操作成功 20日07:15 联/配调叶聪斌令王乌番：10kV仁寿线#45+1杆D0030跌落 | 10kV仁寿线#59杆文焕支线#07开关老化，内部C相对地击穿 | 侯厝变10kV仁寿线621线路 | 侯厝变10kV仁寿线621
18d60344-842c-41a1-aa4a-d28ea4899561 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-20 | 15266C00-B4D9-4D4D-8B59-556AA4216F83 | 2023年1月20日0:43 IES700监盘发现：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障原因：10kV宏伟线宏伟配电室用户内部设备着火，已将10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关转冷备用隔离，其余线路于3:06恢复送电。2023年1月20日用户对宏伟配电室进行试验，试验合格符合送电条件，配电室于当天18:32恢复送电 | 20日0:46调控黄文远通知龙湖所陈亮：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸,宏伟支线#1-#2杆故障指示器动作。 20日0:47 调控黄文远通知龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸。 00时52分巡视人陈亮、许荣峰、林春长、蔡志程接受通知，开始巡线。 20日01:17 联/配调黄文远收到现场刘永松汇报：龙湖变10kV宏伟线942开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，三相短路，A相最大故障电流8.781kA，B、C相故障电流无法查看，开关外观检查无异常。 2:46 龙湖所陈亮汇报调控蔡健健：对10kV宏伟线进行巡视发现10kV宏伟线宏伟支线宏伟配电室用户内部设备着火，10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关跳闸。 20日02:47 联/配调蔡健健令陈亮：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关由热备用转冷备用，20日02:49操作成功 20日03:06联/配调黄文远遥控操作_：龙湖变电站.10kV.宏伟线间隔.942开关由热备用转运行，于20日03:06控合成功 2023年1月20日 18：17龙湖所陈亮汇报调控黄雨翔：10kV宏伟线宏伟支线宏伟配电室用户内部设备着火已处理完毕，配配电室试验及验收合格，具备送电条件。 18：24调控黄雨翔下令龙湖所陈亮：10kV宏伟线宏伟支线#3杆宏伟支线#02开关由冷备用转运行，并于18:32汇报操作完毕。 | 由于宏伟配电室内低压设备故障，造成变压器短路，由于宏伟配电室距离变电站距离500m，短路电流大 | 龙湖变10kV宏伟线942线路 | 龙湖变10kV宏伟线942
E52BAA5D5C04402EB51F8B5B8461F6EA0000 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-20 | 0D0C91DF-64B4-4D75-9B94-D8A7FC42226E | 2023年1月20日0:43 IES700监盘发现：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，故障原因：查无异常，线路于3:12恢复送电。 | 20日0:46 调控黄文远通知龙湖所陈亮：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸，龙玉线#A杆61993刀闸-#1杆故障指示器动作。 20日0:47 调控黄文远通知龙湖运维班刘永松：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸。 00时52分巡视人陈亮、许荣峰、林春长、蔡志程接受通知，开始巡线。 20日01:17 联/配调黄文远收到现场刘永松汇报：龙湖变10kV龙玉线919开关过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸，三相短路，A相最大故障电流9.903kA，B、C相故障电流无法查看，开关外观检查无异常。 20日03:10 联/配调黄文远收到现场陈亮汇报：龙玉线巡视未发现明显异常。 20日03:12联/配调黄文远遥控操作_：龙湖变电站.10kV.龙玉线间隔.919开关由热备用转运行，于20日03:12控合成功 | 宏伟服饰配变设备短路，配变离变电站仅500米，近区大电流短路造成导线受应力影响摆动，龙玉线与宏伟线为同杆架设裸导线，造成三相短路。 | 龙湖变10kV龙玉线919线路 | 龙湖变10kV龙玉线919
7DFE3413-E6A3-4481-8EEC-2794F8F8BDD3 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-19 | B3223628-8DB3-4663-907B-F9B68CE54210 | 19日17:19 系统显示：10kV上林分线#104杆104开关跳闸。故障原因：10kV上林分线#139杆至#140杆断线， | 19日17:19 系统显示：10kV上林分线#104杆104开关跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点上林分线#104杆104开关及其之后的设备。17时24分巡视人谢腾腾接受通知，开始巡线。17时34分巡视人黄一涵、谢腾腾接受通知，开始巡线。 19日17:25 联/配调方宇程令谢腾腾：10kV上林赤岐联线#001杆001开关由运行转冷备用，19日17:32操作成功 19日17:29 联/配调方宇程收到现场谢腾腾汇报：隔离设备：10kV上林分线#139杆至#140杆断线，申请10kV上林分线#104杆104开关，即令其紧急停电后汇报。 19日17:32 联/配调方宇程收到现场黄一涵汇报：试送设备：10kV东峤Ⅱ路#229杆后查无异常，申请10kV东峤Ⅱ路#229杆229开关由热备用转运行 19日17:34 联/配调方宇程令黄一涵：10kV东峤Ⅱ路#229杆229开关由热备用转运行，19日17:40操作成功 19日17:35 联/配调陈智涵收到现场黄一涵汇报：保护动作：；试送设备：东峤II路229杆后查无异常，东峤II路229杆229开关由热备用转运行 19日18:26 联/配调陈智涵收到现场谢腾腾汇报：已紧急操作10kV上林分线#104杆104开关转冷备用； 19日18:27 联/配调陈智涵收到现场谢腾腾汇报：保护动作：； 隔离设备：申请上林#1变转空载运行；隔离状态：空载运行 19日18:28 联/配调陈智涵令谢腾腾：10kV上林#1支线#003杆杆上林#1配变由运行转空载运行，19日18:30操作成功 19日18:54 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0024，工作负责人：谢腾腾，工作内容：在10kV上林分线#139杆至#140杆，进行高压断线抢修，安全措施：10kV上林分线#104杆104开关、1041刀闸，10kV上林赤岐联线#001杆001开关、0011刀闸，10kV上林#1变支线#003杆上林#1变低压综合配电箱401负荷总开关。 19日 18:54抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0024,抢修负责人：谢腾腾,抢修任务：1、10kV上林分线#139杆至#140杆高压断线抢修,抢修安措:断开10kV上林分线#104杆104开关、1041刀闸，断开10kV上林赤岐联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV上林#1变支线#003杆上林#1变低压综合配电箱401负荷总开关 19日 21:16抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0024,抢修负责人：谢腾腾,抢修任务：1、10kV上林分线#139杆至#140杆高压断线抢修,抢修安措:断开10kV上林分线#104杆104开关、1041刀闸，断开10kV上林赤岐联线#001杆001开关、0011刀闸，断开10kV上林#1变支线#003杆上林#1变低压综合配电箱401负荷总开关 送电票：PTDQ23010947，19日21:17开始执行，19日21时33分执行完毕。 | 架空导线老化断线 | 莆田.山星变10kV嵌头线935线路上林分线#104杆104开关 | 嵌头线935线路
edac6663-c5dc-486b-997d-d229f518e046 | 用户设备普通断路器，保护退出 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-19 | 28E8098C-B81C-462D-837A-6C678C54F426 | 19日15:33 10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关、10kV南河滨路分支线#18杆Z-0180开关现场在热备用状态，故障原因：10kV小溪镇排涝站配电室用户内部故障 | 19日15:33 联/配调杨金伟发布停电信息，发布设备为10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关，通知相关人员巡视10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关及其之后设备。15时35分巡视人林振闽、黄能贱接受通知，开始巡线。 19日15:34 联/配调杨金伟收到现场小溪所林振闽汇报：10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关现场在热备用状态 19日15:40 联/配调苏小彬收到现场林振闽汇报：巡视无异常，申请试送10kV湖田线南河滨路分支线#04杆Z-0572开关。 19日15:42 联/配调苏小彬令林振闽：10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关由热备用转运行，19日15:49操作成功，正常 20日 10:59 小溪所赖剑锋汇报：经巡视发现10kV南河滨路分支线#18杆Z-0180开关在热备用状态，10kV小溪镇排涝站配电室用户内部故障，已通知用户排查故障原因 | 10kV小溪镇排涝站配电室用户内部故障 | 小溪变10kV南河滨路分支线#04杆Z-0572开关 | 小溪变湖田线910
4BF1FFE61CF8439691AA7188CC5AA139421B | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-19 | B6EE4E0F-5C35-4C3C-9B1F-99407951C2ED | 13时51分，系统显示：海山变10kVⅠ段母线C相完全失地，试拉10kV东岱线#067杆067开关后失地未复归，联调遥控：10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行不成功。 | 13时51分，系统显示：海山变10kVⅠ段母线C相完全失地，试拉10kV东岱线#067杆067开关后失地未复归，联调遥控：10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行不成功。联/配调方宇程发布停电信息，发布设备为东岱线#067杆067开关，通知相关人员巡视东岱线#067杆067开关及其之后设备。14时16分巡视人张国赋、郭木平、张立星、江松清、刘万春接受通知，开始巡线。 19日14:21 联/配调陈智涵收到现场刘万春汇报：现场确认跳闸开关为：东岱线#067杆067开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV东岱线#067杆-10kV东岱线#208杆；试送设备：10kV东岱线#067杆067开关 19日14:22 联/配调陈智涵令刘万春：东岱线#067杆067柱上开关由热备用转运行，19日14:24操作成功 | 10kV东岱线#067杆067开关由热备用转运行不成功，开关二次回路问题。 | 莆田.海山变10kV东岱线912线路东岱线#067杆067开关 | 东岱线912线路
67d501bf-34c0-4dbe-98aa-d2ec87d6d054 | 绝缘导线破损 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-19 | CA97E18F-2ED3-4315-B8EB-D65E24A9410A | 2023年01月19日09:14 徐市变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(南平.徐市变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.77,B相电压为1.66,C相电压为9.12,零序电压为98.65,)，无接地选线。故障原因：10kV五峰线159甲杆导线扎线脱落搭横担上，10kV五峰线160-7杆异物漂浮挂在耐张线间 | 19日09:14建阳县调监控王建文汇报： 徐市变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(南平.徐市变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.77,B相电压为1.66,C相电压为9.12,零序电压为98.65,)，无接地选线 09:32 10kV五峰线线路上小水电均已确认全部解列停机 19日09:34联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由运行转热备用，于19日09:34控分成功，失地未消失 19日09:35联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线三宝山支线004杆KY54开关由运行转热备用，于19日09:35控分成功，失地未消失 19日09:36联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线182杆KY1504开关由运行转热备用，于19日09:36控分成功，失地未消失 19日09:36联/配调林棋镕【顺控】遥控操作_：10kV五峰线148杆KY1512开关由运行转热备用，于19日09:36控分成功接地信号消失，转告建阳服务调度班胡晓清及徐市所邱军 09:39向顺建联调陈宜晶申请：10kV五峰线182杆后端负荷转10kV富石线供电（转供电流约18A，转供线路有机组） 19日09:43联/配调林棋镕遥控操作_：10kV五峰线三宝山支线004杆KY54开关由热备用转运行，于19日09:43控合成功 19日09:44联/配调林棋镕遥控操作_：10kV五峰线249+2杆KY1505开关由热备用转运行，于19日09:44控合成功 09:44顺建联调陈宜晶告知：10kV五峰线182杆后端负荷可以转10kV富石线供电 19日09:44联/配调林棋镕遥控操作_：10kV五峰线顺建联络支线010杆KY1567开关由热备用转运行，于19日09:44控合成功，转告建阳服务调度班胡晓清、徐市所邱军及顺建联调陈宜晶 09:46告知五峰电站杨林旺、五峰新电站杨林旺、唐科电站唐书耀、大阐电站刘胜：可以开机并网运行 13:30徐市所邱军汇报，经巡线发现，10kV五峰线159甲杆导线扎线脱落搭横担上 19日13:38 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线148杆KY1512开关由热备用转冷备用，19日13:48操作成功 19日13:48 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线160-9杆KY67开关由热备用转冷备用，19日13:58操作成功 19日13:59 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线167-1甲杆岩后配变由运行 转空载运行，19日14:14操作成功 19日14:30 联/配调林棋镕令梁山汉：10kV五峰线182杆KY1504开关由热备用转冷备用，19日14:36操作成功 19日15:12 申请配电故障抢修单NO：XS202000024，工作负责人：梁山汉，工作内容：_，安全措施：_。 19日 15:13抢修许可票号：XS202000024,抢修负责人：梁山汉,抢修任务：,抢修安措: 19日 16:07抢修终结票号：XS202000024,抢修负责人：梁山汉,抢修任务：,抢修安措: 送电票：NPBB23010271，19日16:09开始执行，19日16时33分执行完毕。 执行NPBB23010271徐市操作第1项时，徐市变10kV.Ⅰ段母线B相出现完全失地 16:28令徐市操作梁山汉：10kV五峰线148杆KY1512开关由运行转冷备用，于16:30执行完毕，失地信号消失，转告徐市所梁山汉 17:04 徐市所谢勇辉汇报：10kV五峰线160-7杆异物漂浮挂在耐张线间，已用令克棒跳开，10kV五峰线148杆至182杆具备送电条件，申请试送：10kV五峰线148杆至182杆 19日17:04 联/配调林棋镕令徐市操作谢勇辉：10kV五峰线148杆KY1512开关由冷备用转运行，19日17:06操作成功 送电票：NPBB23010272，19日17:14开始执行 17:53执行完毕 | 设备老旧 | 10kV五峰线148杆 | 徐市变10kV五峰线965
c1ecc72a-7528-4474-84a2-b505652e1506 | 杆塔横担损坏 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-19 | B8BB75C8-AD2A-4539-AB65-C46CB79B1476 | 19日7:45 高山变10kVⅡ段母线B相失地，无选线信号，10kV北宅线薛港次分线#017薛港二开关转热备用后失地消失，故障原因为：，【原断点：10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L开关】 | 19日7:45 福州.高山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.32,B相电压为1.21,C相电压为10.29,零序电压为0.00,)无选线信号 19日07:53联/配调林昕洁遥控操作_：10kV北宅线北镇联络支线#028北镇L柱上开关由运行转热备用于19日07:53控分成功接地信号存在 19日07:53联/配调林昕洁遥控操作_：10kV白鹤Ⅰ回#068沙场L柱上开关由热备用转运行于19日07:53控合成功 19日07:55联/配调林昕洁遥控操作_：10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由运行转热备用于19日07:55控分成功接地信号消失 19日7:45 福州.高山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.32,B相电压为1.21,C相电压为10.29,零序电压为0.00,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点10kV北宅线薛港次分线#017薛港二开关，及其之后的设备。_08时08分巡视人方仁强 接受通知，开始巡线。_即通知方仁强 19日08:38 联/配调林昕洁收到现场柯荣芳汇报：_10kV北宅线薛港次分线#017f杆至#034杆查无故障 19日08:39 联/配调林昕洁令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由运行转冷备用，19日08:51操作成功 19日08:52联/配调林文婷遥控操作_：10kV北宅线薛港次分线#017薛港二柱上开关由热备用转运行于19日08:52控合成功，信号正常 19日09:02 联/配调林文婷收到现场柯荣芳汇报：高山所柯荣芳汇报：10kV北宅线薛港次分线#036杆异物缠绕，已处理完毕，申请试送 19日09:04 联/配调林忠峰令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由冷备用转运行，19日09:17操作成功 19 日09:19 高山变10kVII 段母线失地 19日09:20 联/配调林忠峰令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由运行转冷备用，19日09:21操作成功 19日09:37 联/配调林文婷收到现场柯荣芳汇报：高山所柯荣芳回报：故障为10kV北宅线薛港次分线#035杆异物缠绕，已处理完毕 19日09:38 联/配调林忠峰令柯荣芳:10kV北宅线薛港次分线#034杆034柱上开关由冷备用转运行，19日09:39操作成功 | 10kV北宅线薛港次分线#035杆异物缠绕 | 福州.高山变10kV北宅线622线路北宅线薛港次分线#017薛港二开关 | 10kV北宅线622线路
6932B3BFB59EB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 跌落式熔断熔丝熔断 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-19 | 925AE90F-C9E5-4F84-8F77-0307DFA8FF08 | 1月19日1:54贞庵变10kV港南Ⅰ回913开关零序动作、开关跳闸。 即通知海沧操作班申祺及抢修林少威，故障原因：待分析 | 2:50郭昊旻报贞庵变10kV港南Ⅰ回913开关零序Ⅰ段动作、开关跳闸，电流210.9A，A相电缆靠零序CT处的电缆绝缘有破损及放电痕迹，不能运行。 3；27申祺 报：港南开关站10kV海码线911柜线路故障指示器B相动作，站内一二次设备查无异常。 3:34抢修林少威报10kV海码#3支1杆配变B相跌落式熔断器底座掉落。10kV海码#1杆至#12杆线路及支路查无异常。 3:34下令林少威操作：10kV海码#3支1杆配变由运行转冷备用。3:57操作毕。 3:37下令郭昊旻操作：贞庵变10kV港南Ⅰ回913线路由热备用转冷备用。3:54操作毕 4:06下令申祺操作：港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路由运行转冷备用，港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路由冷备用转检修。4:31操作毕 4:32下令申祺操作：港南开关站10kV母联900开关由 冷备用转运行。4:34操作毕，送电正常（转电）。 4:32下令郭昊旻操作：贞庵变10kV港南Ⅰ回913线路由冷备用转检修。4:39 操作毕 通知林文龙 转电停电后分析用 19日05:38 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0050，工作负责人：杨宏龙，工作内容：在10kV海码3支1杆配变（10kV内坑#2变)，进行跌落式熔断器故障抢修，安全措施：10kV海码3支1杆配变高低压刀闸。 19日 05:41抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0050,抢修负责人：杨宏龙,抢修任务：1、10kV海码3支1杆配变（10kV内坑#2变)跌落式熔断器故障抢修,抢修安措:断开10kV海码3支1杆配变高低压刀闸 19日 06:55抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0050 6:56下令杨宏龙：10kV海码#3支1杆配变由冷备用转运行，7:05操作完毕 19日10:20 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0051，工作负责人：王胜甫，工作内容：在110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜至港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜，进行电缆试验；在110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜，进行零序CT检查及试验；在港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜，进行零序CT试验及保护试验，安全措施：110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913线路转检修，10kV港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路转检修。 19日 10:25抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0051,抢修负责人：王胜甫,抢修任务：1、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜至港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜电缆试验；2、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜零序CT检查及试验；3、港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜零序CT试验及保护试验,抢修安措:110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913线路转检修，10kV港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路转检修 16:58 运维林文龙汇报电缆及设备试验正常。 19日 17:54抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0051,抢修负责人：王胜甫,抢修任务：1、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜至港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜电缆试验；2、110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913开关柜零序CT检查及试验；3、港南开关站10kV港南Ⅰ回901柜零序CT试验及保护试验,抢修安措:110kV贞庵变电站10kV港南Ⅰ回913线路转检修，10kV港南开关站10kV港南Ⅰ回901线路转检修 18：39 送电（ZLP-XM-23010729） | 10kV海码#3支1杆配变B相跌落式熔断器底座掉落 | 贞庵变电站913线路 | 贞庵变电站913
3e046d42-5961-4e8b-a8cb-f43f1d0c054d | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-18 | 0EEEE12D-9027-41F1-BFC5-0794AC5DFEAD | 2023年01月18日15:7 DMS弹窗：10kV郭村674线#005杆K003开关跳闸，感德所谢培荣汇报调度吴夏瑜：10kV郭村674线#005杆K003开关现场未跳闸，10kV郭村674线#000杆674开关跳闸，故障原因：10kV郭村674线#003杆因用户砍伐竹子引起跳闸 | 18日15:28 郭村674线#001杆至6743刀闸故障指示器过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点郭村674线#000杆674开关及其之后的设备，重点关注郭村674线#001至桃南675线#001杆K006开关（三遥）之间区域。 18日15:33 联/配调吴夏瑜收到现场李锦艺汇报：现场确认跳闸开关为：郭村674线#000杆674开关；保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：10kV郭村线#3杆用户挖笋砍竹子误碰导线造成跳闸 18日15:34 联/配调吴夏瑜令李锦艺：10kV郭村674线#000杆674开关由热备用转运行，18日15:40操作成功 | 用户砍伐竹子引起跳闸 | 桃舟简易变（简易变）10kV郭村674线#000杆674开关 | 桃舟简易变（简易变）10kV郭村线674
AB989C8E-3B37-4B8C-A6BC-537555A6EA83 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-18 | 71D7D054-09A8-4C1A-AA99-376B3301CFF7 | 2023年01月18日12:7 DMS系统研判城南变10kVⅡ段母线B相完全失地（选线不正确），10kV地税线B相完全失地。故障原因为： | 18日13:28 。即通知抢修班组巡视福安城南变电站.10kV.地税线间隔.964开关及其之后的设备。 18日13:34 联/配调陈玮令配电中心阮惠华：地税线#2环网柜10kV911开关由运行转冷备用，18日13:39操作成功 18日13:26 联/配调林琦收到现场配电运维班张朝阳汇报：莲池广场#2环网柜10kV#1-#2环网柜911开关跳闸 18日13:27 联/配调林琦令监控赖一红：福安城南变电站.10kV.南山线间隔.963开关由热备用转运行，18日13:28操作成功 18日13:50 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV地税线至地税线#2环网柜10kV911开关间隔巡线未发现异常 18日13:52联/配调林琦遥控操作_：福安城南变电站.10kV.地税线间隔.964开关由热备用转运行，于18日13:52控合成功 监控赖一红报：开关转运行后电流加速段跳闸，通知配电运维班阮惠华 18日14:12 联/配调林琦令配电运维班张朝阳：查地税线#5环网柜10kV下百货线912开关确在冷备用，18日14:12操作成功 18日14:32 联/配调林琦令配电运维班阮惠华：城南#2环网柜10kV911开关由运行转冷备用，18日14:35操作成功 18日14:36 联/配调林琦收到现场配电运维班阮惠华汇报：10kV地税线至城南#2环网柜10kV911开关巡线未发现异常 18日14:40联/配调林琦遥控操作_：福安城南变电站.10kV.地税线间隔.964开关由热备用转运行，于18日14:40控合成功 18日13:25 联/配调林琦收到现场城南运维班郭冬冬汇报：城南变10kV地税线964开关过流I段动作跳闸，一次电流8686.8A，开关设备检查无异常 | 电缆中间接头故障 | 福安城南变电站10kV地税线964线路 | 10kV地税线964线路
72dcc88a-4baa-4234-916e-17213b98cba4 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-18 | 0636D7C7-DE69-463C-931C-348283724B16 | 2023年01月18日 12:47DMS弹窗报：10kV湖珍641线#001杆K007开关跳闸，故障原因：查无异常 | 18日12:51 即通知抢修班组巡视跳闸点湖珍641线#001杆K007开关及其之后的设备。13时19分巡视人李文林、林振金接受通知，开始巡线。 执行转电如下： 18日13:20 联/配调叶静令陈江山：10kV湖珍641线风沙支线#2杆K010开关由运行转热备用，18日13:23操作成功 18日13:23 联/配调叶静令陈江山：10kV珍地663线#005-3甲杆K004开关查开关确在热备用，18日13:23操作成功 18日13:24 联/配调叶静令陈江山：珍地663线#005-3甲杆K004（三遥）(图形)开关由热备用转运行，18日13:24操作成功 18日13:25 联/配调叶静令陈江山：湖珍641线风沙支线#25杆K006（三遥）开关由热备用转运行，18日13:38操作成功 15:39 调度叶静、马姑晓遥控湖头变10kV湖珍线641开关由热备用转运行（合环） 15:41 调度叶静下令湖头所陈江山：10kV珍地663线#005-3甲杆K004开关由运行转热备用（解环），15:46汇报操作完毕 15:47 调度叶静下令湖头所陈江山：10kV湖珍641线风沙支线#2杆K010开关由热备用转运行（合环）15:58汇报操作完毕 15:58 调度叶静下令湖头所陈江山：10kV湖珍641线风沙支线#25杆K006开关由运行转热备用（解环）16:11汇报操作完毕 负荷均已恢复原运行方式 | 查无异常 | 湖头变10kV湖珍641线#001杆K007开关 | 湖头变10kV湖珍线641
d81cd5e8-11ee-47a4-86dc-b6b96a4ebb39 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-18 | 97FC1023-0A5C-4057-A882-83EB63B8C3DD | 2023年01月18日 12:47DMS弹窗报：10kV湖街638线#001杆K001开关跳闸，故障原因：查无异常 | 18日12:48 即通知抢修班组巡视跳闸点湖街638线#001甲杆K001开关及其之后的设备。13时31分巡视人李文林、林振金接受通知，开始巡线。 18日13:35 联/配调叶静令林振金：湖街638线#020杆K003（三遥）开关查开关确在热备用，18日14:52执行失败 18日13:35 联/配调叶静令林振金：湖街638线#020杆K003（三遥）开关由热备用转运行，18日14:52执行失败 18日14:54联/配调叶静遥控操作_：湖头变电站.10kV.湖街线间隔.638开关由热备用转运行，于18日14:54控合成功 | 查无异常 | 湖头变10kV湖街638线#001甲杆K001开关 | 湖头变10kV湖街线638
13DKX-53933 | 变压器套管过热 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-18 | 6C824390-7B6D-4816-8261-4C01096E8DC3 | 2023-01-18 09:40 紧急隔离10kV大石溪线#174杆ZY238开关、10kV大石溪线#159杆G601刀闸。故障原因：10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变因过载严重漏油 | 09:40 莲塘供电所张克君汇报：10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变因过载严重漏油，不具备运行条件，申请：（1）10kV大石溪线#174杆ZY238开关转冷备用（2）10kV大石溪线#159杆G601刀闸转分闸，稍后办理抢修。10kV大石溪线#122杆至#159杆临时停电用户已通知到位。 09:41 确认大石溪电站机组已停机。 09:42 令莲塘供电所张克君：（1）查10kV大石溪线#122杆ZY722开关确处热备用；（2）10kV大石溪线#174杆ZY238开关由运行转冷备用；（3）10kV大石溪线#159杆G601刀闸由合闸转分闸；（4）10kV大石溪线#122杆ZY722开关由热备用转运行；于09:46执行完毕，转告服务调度班（浦城）章媛媛。 09:50 令莲塘供电所张克君：10kV大石溪线枫林支线#003杆G110刀闸由合闸转分闸，于10:03执行完毕。 18日 10:49 许可莲塘供电所邱立华NP-PC-PDQX-0000303,抢修票。 11:00 莲塘供电所张克君汇报：预计送电时间为：2023-01-18 15:00 18日 13:28 抢修莲塘供电所邱立华NP-PC-PDQX-0000303,抢修票。10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变验收合格，具备送电条件，现10kV大石溪线#171-3杆浦潭配变处运行 送电票：NPWP23010216，18日13:30开始执行 |  | 10kV大石溪线#159杆至#174杆 | 仙霞变10kV浦潭Ⅲ线922
83C1C69E62944B8FAA1FDFE50E0AC605421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-18 | DECBF888-305A-43A9-857F-6276CC3837F3 | 18日8:49 系统研判：上塘珠宝城（二期）开关站10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关跳闸；故障原因：查无异常，疑为特殊运行方式引发跳闸 | 18日8:49 上塘珠宝城（二期）开关站10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关跳闸。09时30分巡视人黄一涵接受通知，开始巡线。 18日09:50 联/配调姚钟武收到现场黄一涵汇报：现场确认跳闸开关为：10kV上塘珠宝城（二期）开关站911开关、921开关及10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室901开关、902开关；上塘珠宝城（二期）开关站10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关后线路查无故障，已退出10kV上塘珠宝城（二期）开关站911开关、921开关及10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室901开关、90A开关、902开关保护，申请分段试送电 18日09:51 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘新村#3环网柜912开关由运行转热备用，18日10:09操作成功 18日10:15 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）开关站911开关由热备用转运行，18日10:24操作成功 18日10:25 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室901开关由热备用转运行，18日10:27操作成功 18日10:28 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室902开关由热备用转运行，18日10:31操作成功 18日10:33 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘珠宝城（二期）开关站921开关由热备用转运行，18日10:34操作成功 18日10:35 联/配调姚钟武令黄一涵：10kV上塘新村#3环网柜912开关由热备用转运行，18日10:41操作成功 | 故障原因：查无异常，疑为特殊运行方式引发跳闸 | 关站10kV珠宝城Ⅱ路632线路上塘珠宝10kV上塘珠宝城（二期）#1配电室Ⅰ路分线911开关 | 珠宝城Ⅱ路632线路
695D184D0E6E1030E0430A8EA81010300000 | 杆塔倒断 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-18 | 8E10664E-4A75-4794-8889-FBCFD3F83831 | 1月18日 8:34翔北抢修蔡国烟报10kV厝豪线#5支4杆配变台架杆基断裂，需停电抢修，故障原因：待分析 | 18日08:35 下令蔡国烟1、10kV厝豪线#5支5杆配变由运行转热备用，2、10kV厝豪线#5支4杆配变由运行转热备用，3、10kV厝豪线#5支3甲杆高压开关由运行转热备用，4、10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸由合闸转分闸，8:50操作毕 18日09:08 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0048，工作负责人：颜满洁，工作内容：在10kV厝豪线#5支4杆，进行断杆故障抢修，安全措施：10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸。 18日 09:11抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0048,抢修负责人：颜满洁,抢修任务：1、10kV厝豪线#5支4杆断杆故障抢修,抢修安措:断开10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸 18日 11:33抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0048,抢修负责人：颜满洁,抢修任务：1、10kV厝豪线#5支4杆断杆故障抢修,抢修安措:断开10kV厝豪线#5支2杆高压刀闸 12:10恢复送电，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010722 | 信通钢绞线被不明物休碰到，导致断杆 | 内厝变电站909 , 厝豪线#5支2杆刀闸 | 内厝变电站909
B637376CBA15493B948275B5C223BF58421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-18 | 4A30C8EE-F30F-4EE7-B704-FA18778C84FE | 18日8:20 系统研判东塘开关站10kV东塘Ⅰ回901开关跳闸，即通知海沧操作班陈睿尧巡视，故障原因：查无异常 | 18日09:42 陈睿尧报：东塘开关站10kV东塘Ⅰ回901开关零序动作跳闸，无故障电流，相别，其他开关均无异常 10:20陈睿尧报后端查无异常，要求试送 10:22下令陈睿尧：东塘开关站10kV东塘Ⅰ回901开关由热备用转运行，10:24操作完毕，正常，通知设备主人陈志毅特巡，查看保护 | 查无故障设备 | 东塘开关站10kV天竺变电站918线路东塘开关站东塘Ⅰ回901高压开关 | 天竺变电站918
f3324377-c3be-4d61-9808-48c92638dfe8 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-18 | 23560149-D40E-4880-89F1-2A9FA50BD8C9 | 1月18日08:18 DMS研判：莒溪变10kV莒陈线908开关过流III段动作跳闸,大电流闭锁重合闸；故障原因为：10kV.莒陈线#044杆用户砍毛竹压到线路引起瞬间短路跳闸 | 18日08:18 DMS研判：莒溪变10kV莒陈线908开关过流III段动作跳闸,大电流闭锁重合闸 即通知抢修班组巡视跳闸点莒溪变电站.10kV.莒陈线间隔.908开关及其之后的设备，重点关注莒溪变电站.10kV.莒陈线间隔.908开关之后区域。已通知莒溪供电所罗卫东 18日08:19联/配调李培城【顺控】遥控操作_：10kV莒陈线#046杆K046开关由运行转热备用，于18日08:19控分成功 18日08:19联/配调李培城【顺控】遥控操作_：厦庄变电站.10kV.厦莒线间隔.903开关由热备用转运行，于18日08:19控合成功 18日11:58连城变电运维班张步强报：.07:51:31:685ms10kV.莒陈线908开关过流Ⅲ段动作跳闸，最大相电流6.46A，故障相别AB相，站内一二次设备检查正常，具备送电条件 18日12:42 莒溪供电所刘晓辉报：.10kV.莒陈线.908线路#044杆用户砍毛竹压到线路引起瞬间短路跳闸，现场已用绝缘棒处理，线路具备送电条件 18日12:53联/配调林秀丽遥控操作_：莒溪变电站.10kV.莒陈线间隔.908开关由热备用转运行，于18日12:53控合成功 18日12:56联/配调林秀丽遥控操作_：10kV莒陈线#046杆K046开关由热备用转运行，于18日12:56控合成功 18日12:56联/配调林秀丽遥控操作_：厦庄变电站.10kV.厦莒线间隔.903开关由运行转热备用，于18日12:56控分成功 | 10kV莒陈线#043-#044杆处有村民砍伐毛竹导致毛竹倾倒压线引起线路短路跳闸 | 莒溪变10kV莒陈线908线路 | 莒溪变10kV莒陈线908线路
13DKX-30811 | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-17 | B1259C9F-DA85-49FD-A472-E5BE8ECB75C8 | 故障通知 | 17日21:35时杜浔所洪和贵报：10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸C相脱落，紧急申请断开10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸；通知远程人员告知其以上情况。 | 10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸C相脱落 | 金源变10kV正阳Ⅰ回过洋支线#82杆P-DyⅠ102刀闸（由10kV金港线供电） | 金源变金港线919
6301A11FAA103064E0430A8E600230640000 | 用户设备用户设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-17 | 9924B4C6-45FF-4A04-A76B-A48B5023CB09 | 2023年1月17日 21:03 配电电气梁斌汇报：梅园公馆配电室10kV#1变、#2变0.4kV侧核相不正确。 | 21时31分，联/配调陈绍烨发布停电信息，发布设备为，通知相关人员巡视及其之后设备。 17日21:14 大客户经理陈立汇报：梅园公馆配电室10kV#1变、#2变调相安全措施为，1、梅园公馆配电室10kV#1变912线路转检修、#2变922线路转检修；2、梅园公馆配电室#1变0.4kV侧4001开关转冷备用、#2变0.4kV侧4002开关转冷备用。 17日21:54 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#1变由运行转空载运行17日21:54下令 17日21:54 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#1变由运行转空载运行17日21:54下令 17日22:03 联/配调陈绍烨遥控：梅园公馆配电室10kV#1变912开关由运行转热备用17日22:03操作成功 17日22:03 联/配调陈绍烨遥控：梅园公馆配电室10kV#2变922开关由运行转热备用，17日22:03操作成功 17日22:07 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#1变912线路由热备用转检修17日22: 17日22:07 联/配调陈绍烨令配电电气梁斌：梅园公馆配电室10kV#2变922线路由热备用转检修17日22:07下令 送电票：SMBB23010202，17日23:11开始执行，17日23时49分执行完毕，送电正常，核相正确。 | 居配工程相序错误，用户自行调相后正常 | 江滨变10kV#1东新五路线941线路梅园公馆配电室梅园公馆Ⅰ回911开关 | 江滨变10kV#1东新五路线941
632f7c73-75cd-4b89-ac1e-8f84679bd11f | 线夹、接线端子短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-17 | 594BA378-0BCA-4092-9B71-F9FD3B3D1021 | 2023年1月17日18:5 DMS弹窗：35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸，故障原因为：松鼠触碰到10kV格后615线#012杆63036开关电源侧 | 2023年1月17日18:5 DMS弹窗：35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸，配调陈毅钦通知南埕所郑文展巡线 18:35 南埕所郑文展汇报调控班李金旭：松鼠触碰到10kV格后615线#012杆63036开关电源侧，导致35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸。现松鼠已掉落，其余线路巡视完毕，具备送电条件 17日18:46 配调王晓君令南埕所郑文展：雷峰升压站10kV格后线615开关由热备用转运行，17日18:52操作成功 | 松鼠触碰到10kV格后615线#034杆63036开关电源侧，导致35kV雷峰升压站10kV格后线615开关跳闸。 | 35kV雷峰升压站10kV格后线615开关 | 35kV雷峰升压站10kV格后线615线
27738a0f-0ac8-4581-89c4-02f699ed6a5b | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-17 | 2A0ED14D-3070-4004-AB7D-05EAEBB837B4 | 17日17:45 中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关 跳闸；海洋局边1#环网柜至南威软件环网柜912开关912A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作或开关偷跳；海洋局边1#环网柜福星线进线911开关911A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911A相过流告警；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911B相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913A相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913B相过流告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 17日17:48 中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关 跳闸；文兴宫2#环网柜至景第小区二期#1开关站925开关925C相过流；蔚蓝国际2#环网柜至法石水闸环网柜922开关922C相过流；蔚蓝国际2#环网柜千瑞线进线926开关926C相过流；文兴宫2#环网柜至法石水闸环网柜921开关921C相过流；中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关中芸洲变电站.10kV.千瑞线.612CSC211.保护动作或开关偷跳；中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关中芸洲变电站.10kV.千瑞线.612CSC211.保护动作；景第小区二期#1开关站至文兴宫2#环网柜921开关921A相过流告警；景第小区二期#1开关站至文兴宫2#环网柜921开关921B相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室923开关923A相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室923开关923B相过流告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关及其之后的设备，重点关注景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室923开关之后区域。 17日17:56联/配调蔡镇图遥控操作_：中芸洲变电站.10kV.千瑞线间隔.612开关由热备用转运行，于17日17:56控合成功 | 10kV千瑞线景第小区二期#1配电室921开关（SF6气体柜）二次接线有误，本次合环转电经二次核相正确（实际相序不对应）后，造成中芸洲变电站10kV千瑞线612开关跳闸及中芸洲变电站10kV福星线643开关跳闸 | 中芸洲变10kV千瑞线612线路 | 中芸洲变10kV千瑞线612
ae423e1b-8c50-491f-b8f4-008f2185f6d4 | 其他保护装置其他保护装置误动误动 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-17 | 70870EE2-2FFB-43F0-9229-C865E18EDD65 | 17日17:45 中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关 跳闸；海洋局边1#环网柜至南威软件环网柜912开关912A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作或开关偷跳；海洋局边1#环网柜福星线进线911开关911A相过流；中芸洲变电站.10kV.福星线间隔.643开关中芸洲变电站.10kV.福星线.643CSC211.保护动作；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911A相过流告警；景第小区二期#1开关站至渔人码头2#环网柜911开关911B相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913A相过流告警；景第小区二期#1开关站至景第小区二期#1配电室913开关913B相过流告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 10kV千瑞线景第小区二期#1配电室921开关（SF6气体柜）二次接线有误，本次合环转电经二次核相正确（实际相序不对应）后，造成中芸洲变电站10kV千瑞线612开关跳闸及中芸洲变电站10kV福星线643开关跳闸 | 中芸洲变10kV福星线643线路 | 中芸洲变10kV福星线643
D450433C35BB45A9BC6C3D2FD0EEA9F5421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | 6040FC1E-F326-43FE-899B-565A07ECEE06 | 17日17:21 积库#2环网10kV龙亭二进911开关跳闸，积库#2环网10kV龙亭二出912开关跳闸，积库#4环网10kV龙亭二进911开关跳闸，积库#4环网10kV龙亭二出912开关跳闸，20：02现场查无故障,恢复送电正常 | 17日17:21 收到14个配变上送停电事件； 巡视跳闸点积库#2环网10kV龙亭二进911开关，及其之后的设备。__19时35分巡视人陈德慧接受通知，开始巡线 17日17:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二进911开关由运行转热备用，17日17:27操作成功 17日17:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二出912开关由运行转热备用，17日17:27操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#4环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#4环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:28 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日17:30操作成功 17日17:45 联/配调林梦杰令刘家华:积库#5环网10kV薛旺界915开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:45 联/配调林梦杰令刘家华:积库#5环网10kV福庐914开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:45 联/配调林梦杰令刘家华:积库#5环网10kV云峰皮塑913开关由运行转热备用，17日17:50操作成功 17日17:52 联/配调林梦杰收到现场刘加华汇报：_积库#5环网负荷已卸载，申请试送积库#5环网 17日18:00 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日18:03操作成功 17日18:00 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV薛旺界915开关由热备用转运行，17日18:03操作成功 17日18:00 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV云峰皮塑913开关由热备用转运行，17日18:03操作成功 17日18:15 联/配调林梦杰收到现场刘加华汇报：__现场试送积库#5环网空柜正常，试送915正常，试送913时，调度发现积库#2环网10kV911/912,积库#4环网911/912跳闸。 17日18:16 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二进911开关由运行转热备用，17日18:17操作成功 17日18:18 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日18:22操作成功 17日18:18 联/配调林梦杰令林梦杰:积库#2环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日18:22操作成功 17日18:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#4环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日18:30操作成功 17日18:25 联/配调林梦杰令刘加华:积库#4环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日18:30操作成功 17日18:32 联/配调林梦杰令刘加华:积库#6环网10kV龙亭二进911开关由运行转热备用，17日18:48操作成功 17日18:32 联/配调林梦杰令刘加华:10kV苍龙Ⅰ回#072玉瑶L柱上开关由热备用转运行，17日18:48操作成功（原断点） 17日19:50 联/配调林梦杰收到现场l刘加华汇报：_现场查无明显故障申请送电 17日19:52 联/配调林梦杰令刘加华:积库#6环网10kV龙亭二进911开关由热备用转运行，17日20:02操作成功 17日19:52 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV龙亭二出912开关由热备用转运行，17日20:02操作成功 17日19:52 联/配调林梦杰令刘加华:积库#5环网10kV福庐914开关由热备用转运行，17日20:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 18日10:20令龙田所刘加华：积库#5环网10kV龙亭二进911开关由冷备用转热备用10：21 10:22配调林文婷遥控：积库#5环网10kV龙亭二进911开关由热备用转合环运行10:22 10:23令龙田所刘加华：10kV苍龙I回#072玉瑶L开关由运行转热备用（解环）10:29 | 无 | 福州.城东变10kV龙亭Ⅱ回621线路积库#2环网龙亭二进911开关 | 10kV龙亭Ⅱ回621线路
9e50bc3a-1f29-48dd-9f9a-cd9f12c3bbfb | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-17 | 1143EC94-2B90-4085-B769-B28A94E542BD | 2023.01.17 15:06 IES监盘发现：洪濑变10kV市场二线624线电流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功 故障原因：10kV市场二线25#-26#杆A相导线断线、B相导线断股 | 2023.01.17 15:06 IES监盘发现：洪濑变10kV市场二线624线电流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功17时10分巡视人黄海峰、黄世瑜接受通知，开始巡线。 17日15:21洪濑运检班王祝玲汇报南安县调杨杰松：15:03:10:141洪濑变10kV市场二线624线过流Ⅱ段保护动作，开关跳闸，故障电流：40.827A（二次值），重合闸不成功，故障电流：45.789A（二次值），故障相：C、A相，一、二次设备检查正常，相关信号已复归。 17日17:03 洪濑所黄荣昌汇报南安县调黄雅昕：10kV市场二线25#-26#杆A相导线断线、B相导线断股 17:04 南安县调黄雅昕通知洪濑所黄荣昌：需确认10kV市场二线御江墅府配电室备自投是否正确动作 17日17:07洪濑镇供电所黄荣昌汇报南安县调杨杰松：10kV御江墅府配电室10kV母分备自投动作正确，10kV母分900开关在运行，911开关在热备用状态 17日17:23 南安县调黄雅昕签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0074，工作负责人：黄海峰，工作内容：在10kV市场二线25#杆-26#杆（与10kV东溪线25#杆-26#杆同杆架设），进行A相导线断线修复、B相导线断股修复，安全措施：110kV洪濑变10kV市场二线624线路转检修，110kV洪濑变10kV东溪线611线路转检修，10kV东溪线新华都#2环网柜（至10kV东溪线31#杆）912线路转冷备用，10kV东溪线7#主杆旧桥2变4001低压总开关，10kV东溪线西林1变支线2+1-2#主杆旧桥3变4001低压总开关，10kV东溪线西林1变支线7#主杆旧桥1变4001低压总开关，10kV市场二线28#杆K785开关、D9130刀闸，10kV市场二线29#杆3000刀闸。 17日17:45 联/配调郑慧束令张珊珊：遥控：洪濑变10kV东溪线611开关由运行转热备用，17日17:47操作成功 17日17:51 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线新华都2#环网柜（至10kV东溪线31#杆）912线路由运行转冷备用17日18:19操作完毕 17日18:05 联/配调郑慧束令溪美运检班李金沙：洪濑变10kV东溪线611线路由热备用转冷备用，17日18:25汇报南安县调杨杰松操作成功 17日18:05 联/配调郑慧束令溪美运检班李金沙：洪濑变10kV市场二线624线路由热备用转冷备用，17日18:25汇报南安县调杨杰松操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线7#杆旧桥2配变由运行转空载运行，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线西林1变支线2+1-2#主杆旧桥3配变由运行转空载运行，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV东溪线西林1变支线7#主杆旧桥1配变由运行转空载运行，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV市场二线28#杆K785开关由运行转冷备用，17日18:53操作成功 17日18:21 联/配调郑慧束令洪濑所黄海峰：10kV市场二线29#杆3000刀闸由合闸转分闸，17日18:53操作成功 17日18:27 联/配调杨杰松令洪濑运检班李金沙：洪濑变10kV市场二线624线路由冷备用转检修，17日18:38汇报南安县调郑慧束操作成功 17日18:27 联/配调杨杰松令洪濑运检班李金沙：洪濑变10kV东溪线611线路由冷备用转检修，17日18:38汇报南安县调郑慧束操作成功 17日 18:55南安县调郑慧束抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0074,抢修负责人：黄海峰,抢修任务：1、10kV市场二线25#杆-26#杆（与10kV东溪线25#杆-26#杆同杆架设）A相导线断线修复、B相导线断股修复,抢修安措:110kV洪濑变10kV市场二线624线路转检修，110kV洪濑变10kV东溪线611线路转检修，10kV东溪线新华都#2环网柜（至10kV东溪线31#杆）912线路转冷备用,断开10kV东溪线7#主杆旧桥2变4001低压总开关，断开10kV东溪线西林1变支线2+1-2#主杆旧桥3变4001低压总开关，断开10kV东溪线西林1变支线7#主杆旧桥1变4001低压总开关，断开10kV市场二线28#杆K785开关、D9130刀闸，断开10kV市场二线29#杆3000刀闸 17日 21:00配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0074,抢修负责人：黄海峰,抢修任务：1、10kV市场二线25#杆-26#杆（与10kV东溪线25#杆-26#杆同杆架设）A相导线断线修复、B相导线断股修复,抢修安措:110kV洪濑变10k |  | 洪濑变10kV市场二线624线路 | 洪濑变10kV市场二线624
09441583-62c3-40d1-8e51-4a10f263046c | 绝缘导线破损 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-17 | F617EEFB-DCD6-4298-BF7C-4B29B78656C6 | 13:51联合乡供电所池守栋汇报：10kV东山线903线路火烧房子，影响线路运行，需紧急调停10kV东山线903线路。故障原因：10kV东山线903线路火烧房子，影响线路运行 | 13时54分，联/配调邓丽烨发布停电信息，发布设备为联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关，通知相关人员巡视联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关及其之后设备。16时23分巡视人池守栋接受通知，开始巡线。 17日13:53 联/配调蔡剑斌令林炜：联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关由运行转热备用，17日13:54操作成功 17日16:25 联/配调蔡剑斌收到现场池守栋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东山线903开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV东山线903线路-10kV东山线903线路；试送设备：10kV东山线903开关； 故障原因：其他 17日16:27联/配调蔡剑斌遥控操作_：联合变电站.10kV.东山线间隔.903开关由热备用转运行，于17日16:27控合成功 | 集镇街道火烧房子，影响10kV东山线903线路运行，造成10kV东山线903线路紧急调停。 | 联合变10kV东山线903线路 | 联合变10kV东山线903
3ACE0BB03ACB411088E9929FC03DD3C3421B | 隔离刀闸刀片故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | 90AB95FA-9920-4E18-8FCE-FB52EDC8E76C | 17日10:19时锦湖变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.24,B相电压为9.55,C相电压为9.31,零序电压为85.99,)。无选线信号。失地线路为锦湖变10kV七星线919线路 故障原因为：10kV七星线前湖#3变分支线拉线被大车撞断弹碰导线 | 17日10:19时DMS研判锦湖变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.24,B相电压为9.55,C相电压为9.31,零序电压为85.99,)。即通知赤湖所陈贵文告知其以上情况 17日10:21联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#9杆B-DwⅠ04开关由运行转热备用，于17日10:21控分成功,,失地未消失 17日10:22联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：锦湖变10kV七星线919开关由运行转热备用，于17日10:22控分成功接地信号消失 17日10:23时DMS研判锦湖变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为1.24,B相电压为9.55,C相电压为9.31,零序电压为85.99,)。即通知赤湖所陈贵文及远程人员告知其以上情况；巡视锦湖变10kV七星线919开关及其之后的设备。10时46分巡视人陈文东、陈贵城、陈贵文接受通知，开始巡线。 17日10:52 联/配调漳浦李贤令陈贵文：10kV七星线新社支线#1杆B-Jq32开关由运行转热备用，17日10:53操作成功 17日10:52 联/配调黄汉杰收到现场陈贵文汇报：10kV七星线新社支线巡线查无异常，申请10kV七星线新社支线#1杆B-Jq32开关转热备用，并要求10kV七星线新社支线转由东埔变10kV五金Ⅰ线供电 17日11:01联/配调漳浦李贤遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#1杆B-DwⅠ39开关由热备用转运行，于17日11:01控合成功,运行正常，告知赤湖所陈贵文 17日11:14 联/配调漳浦李贤令何艺军：10kV五金Ⅰ线五金园支线#9杆B-DwⅠ04开关由热备用转运行，17日11:15操作成功，运行正常 17日11:18 联/配调何艺军收到现场陈贵文汇报：10kV七星线#1杆-#41杆巡线查无异常，巡线人员已撤离，申请10kV七星线#41杆B-Jq01开关由运行转热备，申请锦湖变10kV七星线919开关转运行 17日11:21 联/配调何艺军令陈贵文：10kV七星线#41杆B-Jq01开关由运行转热备用，17日11:22操作成功 17日11:24联/配调黄汉杰遥控操作_：锦湖变10kV七星线919开关由热备用转运行，于17日11:24控合成功，运行正常 17日11:43 联/配调黄汉杰收到现场陈贵文汇报：经巡线发现10kV七星线前湖#3变分支线拉线被大车撞断弹碰导线，现已绝缘棒挑开拉线，巡线人员已撤离，申请10kV七星线#41杆B-Jq01开关转运行 17日11:46 联/配调漳浦李贤令陈贵文：10kV七星线#41杆B-Jq01开关由热备用转运行17日11:4617操作成功，运行正常 17日11:54 联/配调黄汉杰令陈贵文：10kV七星线新社支线#1杆B-Jq32开关由热备用转运行（合环），17日11:55操作成功，运行正常 17日11:57联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#1杆B-DwⅠ39开关由运行转热备用（遥控 解环），于17日11:57控分成功 | 10kV七星线前湖#3变分支线拉线被大车撞断弹碰导线 | 锦湖变10kV七星线919线路 | 锦湖变七星线919
13DKX-23107 | 针式绝缘子爬电闪络 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | F4380033-4621-47EC-94EF-9D69C59EB8E9 | 17日10:10 系统研判：北峤线923线路英田#11变分线#001杆跌落式熔断器跳闸。故障原因：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂。 | 17日10:12 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV英田#11变分线#001杆跌落式熔断器及其之后的设备。 DMS研判：10kV北峤线923线路英田#11变分线#001杆跌落式熔断器跳闸；影响配变1个10时22分巡视人郑建平、周金耀、陈建华*接受通知，开始巡线。 17日10:43 联/配调黄春瑶收到现场陈建华*汇报： 隔离设备：10kV北峤线#098杆098开关转冷备用，英田#11变，英田#12变减荷后断开北峤线#009杆0091刀闸 17日10:43 联/配调黄春瑶收到现场陈建华*汇报：故障原因：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV北峤线#098杆098开关由热备用转冷备用，17日10:56操作成功 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV英田#12分线#001杆英田#12配变由运行转热备用，17日10:56操作成功 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV英田#11分线#001杆英田#11配变查配变确在热备用，17日10:57操作成功 17日10:54 联/配调黄春瑶令陈建华*：10kV北峤线#009杆0091刀闸由合闸转分闸，17日10:57操作成功 17日10:56 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0086，工作负责人：郑智先 ，工作内容：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂带电更换抢修，安全措施：10kV北峤线#098杆098开关、0981刀闸，10kV北峤线#009杆0091刀闸。 17日11:13抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0086，抢修负责人：郑智先，抢修任务：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂带电更换抢修，抢修安措：10kV北峤线#098杆098开关、0981刀闸，10kV北峤线#009杆0091刀闸。 17日12:00抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0086，抢修负责人：郑智先，抢修任务：10kV北峤线#064杆A相引线瓷瓶断裂带电更换抢修，抢修安措：10kV北峤线#098杆098开关、0981刀闸，10kV北峤线#009杆0091刀闸。 送电票：PTDQ23010802，17日12:01开始执行，17日12时36分执行完毕。 | 瓷瓶老化断裂 | 莆田.埭头变10kV北峤线923线路英田#11变分线#001杆跌落式熔断器 | 北峤线923线路
5B5026A58D3A40748ADACF61235F6933421B | 裸导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | E447D0AB-308F-45DC-BCDF-C9DECB607DA1 | 2023年01月17日10:02 10kV外屯线#101杆至#119杆紧急停电；故障原因：10kV外屯线#110杆导线B相断线； | 09:57外屯供电所郑溪道汇报：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换； 17日09:58 联/配调章鸿泰令外屯供电所郑溪道：10kV外屯线#119杆KY016开关由运行转冷备用，17日10:02操作成功，转告配抢许丽丽 17日10:02 联/配调章鸿泰令外屯供电所郑溪道：查10kV外屯线#101杆KY005开关确处冷备用，17日10:03操作成功 17日10:32 申请配电故障抢修单NO：2023011701，工作负责人：郑溪道，工作内容：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换；，安全措施：1、10kV外屯线#101杆KY005开关、G039刀闸；2、10kV外屯线#119杆KY016开关、G050刀闸 17日 10:32抢修许可票号：2023011701,抢修负责人：郑溪道,抢修任务：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换；，安全措施：1、10kV外屯线#101杆KY005开关、G039刀闸；2、10kV外屯线#119杆KY016开关、G050刀闸； 17日 11:43抢修终结票号：2023011701,抢修负责人：郑溪道,抢修任务：10kV外屯线#110杆导线B相断线，急需抢修更换；，安全措施：1、10kV外屯线#101杆KY005开关、G039刀闸；2、10kV外屯线#119杆KY016开关、G050刀闸； 17日11:44 联/配调章鸿泰令外屯供电所郑道溪：10kV外屯线#119杆KY016开关由冷备用转运行，17日11:45操作成功，并转告配抢许丽丽 | 10kV外屯线#110杆导线B相断线 | 10kV外屯线#101杆至#119杆 | 鹤岭变10kV华夏线916
7eb32006-1f18-4b00-b30e-6fca5389e600 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | 67174D37-AEB7-4295-A76C-C24EC505337E | 2023年1月17日9:52 DMS系统研判10kV张荆支线#14杆GC0198开关跳闸，故障原因：10kV张荆支线#21杆毛竹覆冰触碰导线 | 2023年1月17日9:54 10kV张荆支线#14杆GC0198开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV张荆支线#14杆GC0198开关及其之后的设备。09时58分巡视人廖志平接受通知，开始巡线。 2023年1月17日10:58 贡川供电所廖志平汇报永田联调林泽孔：10kV张荆支线#14杆巡视无异常，申请试送10kV张荆支线#14杆GC0198开关。 17日10:59 联/配调林泽孔令贡川供电所廖志平：10kV张荆支线#14杆GC0198开关由热备用转运行，17日11:00执行失败 17日 12:00 贡川所廖志平汇报永田联调吴光樟：10kV张荆支线#21杆毛竹覆冰触碰导线，现覆冰融化，故障已解除，申请试送10kV张荆支线#14杆GC0198开关 17日12:01 联/配调吴光樟令廖志平：10kV张荆支线#14杆GC0198开关由热备用转运行17日12:01下令 17日12:04操作成功 电网正常 | 10kV张荆支线#21杆毛竹覆冰触碰导线，现覆冰融化，故障已解除 | 贡川变10kV贡龟线971线路张荆支线#14杆GC0198开关 | 贡川变10kV贡龟线971
13DKX-54773 | 变压器端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-17 | A3090E30-20B0-46A8-BA34-0C0FF2EEBC03 | 09:28白沙所林健汇报：10kV外坑林望次分支线#014杆林望(外坑村#4)配变严重漏油。申请：10kV外坑分支线#069杆0691刀闸由合闸转分闸，故障原因：林望(外坑村#4)配变严重漏油 | 09时28分，联/配调黄春瑶发布停电信息，发布设备为外坑分支线#069杆0691刀闸，通知相关人员巡视外坑分支线#069杆0691刀闸及其之后设备。09时29分巡视人林健接受通知，开始巡线。09时30分巡视人林健、欧子龙、徐志军、吴金样、林仲新接受通知，开始巡线。 17日09:31 联/配调黄春瑶令林健：10kV外坑林望次分支线#014杆林望(外坑村#4)配变由运行转热备用，17日09:33操作成功 17日09:31 联/配调黄春瑶令林健：10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变由运行转热备用，17日09:37操作成功 17日09:31 联/配调黄春瑶令林健：10kV外坑分支线#069杆0691刀闸由合闸转分闸，17日09:40操作成功 17日09:58 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0018，工作负责人：刘建东，工作内容：在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备，安全措施：10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，10kV外坑分支线#069杆0691刀闸。 17日09:59抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0018，抢修负责人：刘建东，抢修任务：在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；在10kV外坑林望次分支线#014杆，进行高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备，抢修安措：10kV外坑林望次分支线#014杆 林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，10kV外坑林望次分支线#001A杆 福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，10kV外坑分支线#069杆 0691刀闸。 17日 10:00抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0018,抢修负责人：刘建东,抢修任务：1、10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；2、10kV外坑林望次分支线#014杆高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备。,抢修安措:断开10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑分支线#069杆0691刀闸 17日 12:57抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0018,抢修负责人：刘建东,抢修任务：1、10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变严重漏油拆除；2、10kV外坑林望次分支线#014杆高低压同杆架设高压导线至林望（外坑村#4）配变0.4kV低压线路#A04杆（高压杆号编为外坑林望次分支线#015杆至#018杆）并在外坑林望次分支线#018杆处新增变压器及附属设备。,抢修安措:断开10kV外坑林望次分支线#014杆林望（外坑村#4）配变低压总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑林望次分支线#001A杆福建省莆田白云国有林场草湖场配变低压刀闸、高压跌落式熔断器，断开10kV外坑分支线#069杆0691刀闸 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010786 | 林望(外坑村#4)配变严重漏油 | 莆田.新县变10kV广宫线921线路外坑分支线#069杆0691刀闸 | 广宫线921线路
2a2e85ee-81a7-4a29-a880-e46696af7288 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | 40AA5E64-05FF-4089-B7D9-26C96A745E3C | 17日8:20 浦口变10kVⅠ段母线A相电压为10.23,B相电压为0.21,C相电压为10.20,零序电压为12.00,)无选线信号 ，10kV官岭线#046邓后开关转热备用失地消失，故障原因：益明顺（10kV邓后支线#022）用户内部故障，故障隔离后于10：05送电，用户抢修后，于21:45恢复送电 | 17日8:20 福州.浦口变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.23,B相电压为0.21,C相电压为10.20,零序电压为12.00,)无选线信号 17日08:34联/配调叶鑫【顺控】遥控操作_：官岭线#068官岭五柱上开关由运行转热备用于17日08:34控分成功接地信号存在 17日08:35联/配调叶鑫【顺控】遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由运行转热备用于17日08:35控分成功接地信号消失 17日08:36联/配调叶鑫遥控操作：官岭线#068官岭五柱上开关由热备用转运行 8：37 正常 17日8:20 福州.浦口变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.23,B相电压为0.21,C相电压为10.20,零序电压为12.00,)无选线信号，10kV官岭线#046邓后开关转热备用失地消失，09时00分巡视人林立兴,蔡明晖 接受通知，开始巡线。_即通知林立兴、蔡明晖 17日09:16 联/配调叶鑫收到现场蔡明晖汇报：现场确认跳闸开关为：官岭线#046邓后开关；10kV官岭线#046至邓后支线#024巡线无异常，隔离设备：10KV邓后二支线#024宏盛开关转热备用，试送官岭线#046邓后柱上开关 17日09:17联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#024宏盛柱上开关由运行转热备用于17日09:17控分成功 17日09:22联/配调叶鑫遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由热备用转运行于17日09:22，母线失地 17日09:24联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#023永胜柱上开关由运行转热备用于17日09:24 失地未消失 17日09:25联/配调叶鑫遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由热备用转运行于17日09:26，失地消失 17日09:36 联/配调叶鑫收到现场蔡明晖汇报：隔离设备：10KV邓后支线#003宝福开关转热备用，试送官岭线#046邓后开关 17日09:38 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#003宝福柱上开关由运行转热备用，17日09:38操作成功 17日09:40联/配调叶鑫遥控操作_：官岭线#046邓后柱上开关由热备用转运行于17日09:40，母线失地 17日09:43 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#022益明顺柱上开关由运行转热备用，17日09:51，失地消失 17日09:52 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#022益明顺柱上开关由热备用转冷备用，17日09:53操作成功 17日09:55联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#023永胜柱上开关由热备用转运行于17日09:55控合成功 17日09:56联/配调叶鑫遥控操作_：邓后支线#024宏盛柱上开关由热备用转运行于17日09:56控合成功 17日09:56 联/配调叶鑫令蔡明晖:邓后支线#003宝福柱上开关由热备用转运行，17日10:05操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 21:33浦东所蔡明晖汇报：10kV邓后支线#22杆益明顺（用户）抢修结束，验收合格，具备送电条件， 即令：10kV邓后支线#22益明顺开关由冷备用转运行，21:45汇报执行完毕 | 益明顺用户电缆故障 | 福州.浦口变10kV浦口变616官岭线路官岭线#046邓后开关 | 浦口变616官岭线
13DKX-49669 | 变压器端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-17 | 607D38A9-6315-44E4-8F46-3105A5390FBA | 2023年01月17日 08:20 10kV林下线014杆至040A杆紧急停电，故障原因：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油 | 08:19茶平供电所陆海汇报：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换 08: 27令茶平供电所陆海：1、10kV林下线022杆林下#2公变由运行转热备用，2、10kV林下线029杆K22开关由运行转冷备用，3、10kV林下线014杆G57刀闸由合闸转分闸，于08:40执行完毕 17日08:57 申请配电故障抢修单NO：1500499，工作负责人：叶楠，工作内容：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换，安全措施：10kV林下线014杆G57刀闸。 17日 08:58抢修许可票号：1500499，抢修负责人：叶楠，抢修任务：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换，安全措施：10kV林下线014杆G57刀闸。 17日 10:27抢修终结票号：1500499，抢修负责人：叶楠，抢修任务：10kV林下线022杆林下#2公变变压器漏油，急需抢修更换，安全措施：10kV林下线014杆G57刀闸。 10:28发令执行（10kV林下线014杆至040A杆修后送电操作，见指令票NPSZ23010117，于17日11:36执行完毕。） | 变压器投运时间长，设备老化 | 10kV林下线014杆至040A杆 | 茶平变10kV林下线952
13DKX-61555 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-17 | 31234C42-22A6-4DDB-A5AE-E628CC1999FE | 17日7:57 系统研判：好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线901开关跳闸（因电缆接错或标签贴错，实际为好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线902开关跳闸），故障原因：查无异常 | 17日8:3 好运线917线路10kV好运线西湖环网柜901开关跳闸08时44分巡视人陈群皇接受通知，开始巡线。 17日08:52 联/配调吴智星收到现场陈群皇汇报：保护动作：；故障现象：现场实际为10kV西湖度下联线是902开关跳闸，初步判断10kV西湖度下联线是902开关实际为进线电源,现场10kV西湖度下联线是902开关与901开关疑似贴错 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜911开关由运行转热备用，17日09:01操作成功 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜912开关由运行转热备用，17日09:01操作成功 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜913开关由运行转热备用，17日09:01操作成功 17日08:54 联/配调吴智星令陈群皇：10kV好运线西湖环网柜914开关由运行转热备用，17日09:02操作成功 17日09:11 联/配调游雅莉收到现场陈群皇汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV西站环网柜西站西湖联线902开关；隔离状态：热备用 17日09:12 联/配调游雅莉令陈群皇：好运线西站环网柜10kV西站西湖联线902开关由运行转热备用，17日09:15操作成功 17日09:20 联/配调俞剑铭收到现场陈群皇汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV西站环网柜西站西湖联线902开关； 巡视无异常范围：10kV西站环网柜西站西湖联线902-10kV西湖环网柜西站西湖联线901；试送设备：10kV西站环网柜西站西湖联线902 17日09:21 联/配调俞剑铭令陈群皇：好运线西站环网柜10kV西站西湖联线902开关由热备用转运行，17日09:26操作成功 17日09:32 联/配调俞剑铭收到现场陈群皇汇报：保护动作：；故障现象：西站环网柜西站西湖联线902开关送电后，仅有10kV西湖度下联线902开关带电显示亮，初步判断电缆接错或者双重名称贴错 17日09:41 联/配调黄秋月令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV西湖度下联线901开关由运行转冷备用，17日09:42操作成功 17日09:42 联/配调黄秋月令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线902开关由热备用转运行，17日09:44操作成功 17日09:53 联/配调黄秋月收到现场陈群皇汇报：好运线西湖环网柜内查无异常，申请试送。（对方告其手机没电，转人工操作） 17日09:57 联/配调黄秋月令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV集奎A变支线911开关由热 备用转运行，17日10:05操作成功 17日10:08 联/配调黄春瑶令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV市政维护支线912开关由热备用转运行，17日10:08操作成功 17日10:08 联/配调黄春瑶令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV国际商贸城安置房开闭所Ⅱ路线913开关由热备用转运行，17日10:09操作成功 17日10:08 联/配调黄春瑶令陈群皇：好运线西湖环网柜10kV华昌首饰分线914开关由热备用转运行，17日10:09操作成功 | 本班组辖区内设备查无异常，请白塘所分析其维护设备。 | 好运线西湖环网柜10kV西站西湖联线901开关 | 好运线917线路
13DKX-20189 | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-17 | D72C42E5-E870-4E50-A87A-930D4B7ABEC4 | 2023年01月17日07:06 罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911开关跳闸，故障原因：未发现，属瞬时故障，于7：15送电 | 07时06分，联/配调叶鑫发布停电信息，发布设备为罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911，通知相关人员巡视罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911及其之后设备。_07时08分巡视人黄凯龙,陈育送 接受通知，开始巡线。 17日07:11 联/配调叶鑫收到现场黄凯龙汇报：现场确认跳闸开关为：罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911；罗荣苑#3配电室巡视无异常范围；试送设备：罗荣苑#3配10kV荣旺一环911；故障原因：无异常 17日07:12 联/配调叶鑫令黄凯龙:罗荣苑#3配电室10kV荣旺一环911开关由热备用转运行，17日07:15操作成功 | 现场检查911开关进线PT熔丝熔断，因小区入住用户少负荷低，造成无流无压备投跳进线开关，备用开关备投因无压放电无法动作合备用开关。 | 福州.新城变10kV新城变917荣旺线路罗荣苑#3配电室荣旺一环911 | 新城变917荣旺线
6932B3BFB4F0B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-17 | 0EB26670-178D-488A-95FF-1D8796442F44 | 1月17日1:34安兜吕莲花报枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关零流Ⅰ段动作，开关跳闸，通知安兜抢修陈天雄，故障原因：枋湖变923至中央天成开闭所921电缆本体故障 | 1:34吕莲花报枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关零流Ⅰ段动作，开关跳闸，故障相C相，故障电流241.68A，重合闸未投 2:20安兜抢修陈天雄报中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921开关在运行状态，故障指示器未动作 2:21遥控中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921开关由运行转热备用，操作毕 2:30遥控操作刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902开关由运行转热备用，2:31操作毕 2:34遥控操作枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关由热备用转运行时，吕莲花报枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923开关开关零流Ⅰ段动作，开关跳闸，故障相C相，故障电流285A 2:35遥控操作中央天成开闭所10kVⅠ段母联900开关由热备用转运行（转电），2:36操作毕，正常 2:37遥控操作刘厝开关站10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行（转电），操作毕，正常 2:38令安兜抢修陈天雄中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路由热备用转冷备用 2:45安兜抢修陈天雄报中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921手车开关无法摇出，无法转冷备用，通知湖里运维吕志祥 2:50令吕莲花枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路由热备用转冷备用，3:00操作毕 09：18 湖里运维林克汇报中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921手车开关已处理完毕，可以操作，即下令林克操作中央天成开闭所10kV天09:成Ⅱ回921线路由热备用转冷备用，09:21操作毕 09：48令陈天雄操作刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路由热备用转冷备用，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路由冷备用转检修，10:00操作毕 10:11下令陈天雄操作中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路由冷备用转检修，10:22操作毕 10:03下令安兜姚俊毓操作枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路由冷备用转检修，10:47操作毕，通知抢修突击队陈志勇 17日12:29 申请配电故障抢修单NO：20201286，工作负责人：林军 ，工作内容：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921柜电缆故障查找及抢修，枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902柜缆故障查找及抢修，安全措施：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路转检修，中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路转检修，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路转检修 17日12:35抢修许可：票号：20201286，抢修负责人：林军，抢修任务：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921柜电缆故障查找及抢修，枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902柜缆故障查找及抢修，抢修安措：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路转检修，中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路转检修，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路转检修，，。 18日07:09抢修终结：票号：20201286，抢修负责人：林军，抢修任务：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921柜电缆故障查找及抢修，枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923柜至厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902柜缆故障查找及抢修，抢修安措：枋湖变10kV刘厝Ⅱ回923线路转检修，中央天成开闭所10kV天成Ⅱ回921线路转检修，刘厝开关站10kV刘厝Ⅱ回902线路转检修，，。 08:53 送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010719 | 本体故障 | 枋湖变电站923 , | 枋湖变电站923
23eb3c48-0a67-4911-83cc-394a12256bc5 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-16 | E034F455-C739-4FF0-915B-AD88E468408D | 22023年01月16日 18：51 红山变II、IV段母线电压失地（0.29，10.10，9.99），故障区间为：建星路4#环网902开关后端支路，23：02隔离故障区间后其余线路送电正常，故障待抢修。 | 22023年01月16日 18：51 DMS弹窗及监控林丽汇报：18：51红山变II、IV段母线电压异常（I0.29，10.10，9.99），无选线信号。 查看DMS2000，系统提示闽安20-45、闽安20-1甲柱上开关电流突变值较大。 16日18:59联/配调谢晶遥控操作_：闽安20-45柱上开关由运行转热备用于16日18:59控分成功接地信号存在，随即送回该柱开转至运行。 19：00 令凤坂运维林维森：试拉红山变624进行判断，得到回复：红山变全站信号不稳定，无法遥控，已派人前往红山变进行现场操作。 19：20 监控王琳汇报：红山变全站104通信中断，原因未知，已将监控权下放至凤坂运维。 16日19:33 联/配调谢晶令谢晶:闽安20-1甲闽安8#柱上柱上开关由运行转热备用，16日19:34操作成功，失地仍在。 16日19:36 联/配调谢晶令谢晶:闽安20-1甲闽安8#柱上柱上开关由热备用转运行，16日19:37操作成功，失地信号出现。 19：40 令马尾用检陈兆阳、张弸晟询问红山变10kV II段母线上所有单专、双专用户内部是否存在异常 20：00 马尾用检张弸晟汇报：青州集装箱公司(红山642）反馈用户内部进线开关带显一相不亮，用户电工已自行断开内部10kV电源进线开关进行排查，此时调度台查看D5000，失地信号仍在。 20:40 凤坂运维人员汇报到达现场，现场检查开关均正常。 20:42 令凤坂运维林维森：试拉红山变642，失地信号仍在，随即令其转回运行。 20：50 申请地调林竞翔：合红山变10kV I、II段母联62M开关进行失地判断21:00 21：05 令地调林维森：合红山变10kV I、II段母联62M开关、断红山变2#主变10kV侧62B开关，21:25电压正常，且已转回原方式则判断失地馈线所属红山变10kV IV段母线， 21:27 令凤坂运维林维森：试拉红山变645，拉停后电压正常，发布停电信息 21：37，即通知马抢林灿、配抢、快响。 21：47 马抢林灿汇报：馈线巡视无异常，申请隔离尚锦配电站921后试送前端。 16日18:50 福州.红山变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.29,B相电压为10.10,C相电压为9.99,零序电压为9.92,福州.红山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.79,B相电压为9.49,C相电压为9.50,零序电压为8.82,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.红山变/10kV.经二线645开关，及其之后的设备。 16日21:47 联/配调谢晶令游茂金:尚锦配电站10kV保六环921开关由运行转热备用，16日21:49操作成功 16日21:51 联/配调谢晶令林维森:福州.红山变/10kV.经二线645开关由热备用转运行，16日21:55操作成功，电压正常，即通知马抢林灿继续巡视。 22：05 马抢林灿汇报巡视无异常，申请隔离建星路4#环网905后继续试送。 16日22:08 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV尚锦配905开关由运行转热备用，16日22:13操作成功 16日22:13 联/配调谢晶令谢晶:保税区6#环网10kV尚锦配902开关由运行转热备用，16日22:14操作成功 16日22:15 联/配调谢晶令游茂金:尚锦配电站10kV保六环921开关由热备用转运行，16日22:18操作成功 16日22:18 联/配调谢晶令谢晶:保税区6#环网10kV尚锦配902开关由热备用转运行，16日22:19操作成功，电压正常 22：29 马抢游茂金汇报：巡视发现东方配电站914、915开关故障指示器动作，申请隔离东方配电站914后试送。 16日22:29 联/配调谢晶令游茂金:东方配电站10kV上岐一环914开关由运行转热备用，16日22:31操作成功 16日22:32 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV尚锦配905开关由热备用转运行，16日22:37操作成功，失地出线。马抢林灿申请隔离建星路4#环网902。 16日22:40 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV建星五箱902开关由运行转热备用，16日22:45操作成功，失地消失。 22：48 马抢游茂金：巡视上歧路1#环网附近均无异常，申请试送东方配电站914 16日22:48 联/配调谢晶令游茂金:东方配电站10kV上岐一环914开关由热备用转运行，16日22:51操作成功，电压正常。 23：03 马抢林灿汇报：申请将建星路4#环网10kV建星五箱902开关转冷备用，抢修方案待与维护班确认后汇报。 16日23:05 联/配调谢晶令林灿:建星路4#环网10kV建星五箱902开关由热备用转冷备用，16日2 | 22023年01月16日 18：51 红山变II、IV段母线电压失地（0.29，10.10，9.99），故障区间为：建星路4#环网902开关后端支路，23：02隔离故障区间后其余线路送电正常，故障待抢修。 | 红山变645经二线路 | 红山变645经二
38422b7c-5e49-4c32-a4b5-0176b04ca972 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-16 | E37B880F-FA5C-43D1-86C3-C3BE9B9ABD65 | 16日14:27时10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线；紧急申请10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关转冷备用 10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线 | 16日13:43:36 第1次研判：杜浔变10kV金岭线石英砂分支线#29杆P-Jl058刀闸（由10kV下蔡线供电）发生缺相； 2、2023-01-16 13:52:06 第2次研判：杜浔变10kV金岭线职工场分支线#11杆P-Jl061刀闸（由10kV下蔡线供电）发生缺相；杜浔变10kV金岭线石英砂分支线#7杆P-Jl052刀闸（由10kV下蔡线供电）发生缺相；影响配变14个 16日14:27时古雷所占艺杰报：10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线；紧急申请10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关转冷备用。通知远程人员告知其以上情况。14时34分巡视人占艺杰接受通知，开始巡线。 16日14:34 联/配调黄汉杰令占艺杰：10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关由运行转热备用，16日14:35操作成功 16日14:36 联/配调黄汉杰收到现场占艺杰汇报：现场确认跳闸开关为：金岭线职工场分支线#11P-Jl061刀闸；保护动作：；试送设备：其他线路巡视查无异常 16日14:37联/配调黄汉杰遥控操作_：10kV金岭线下蔡支线#42杆Fzw-Jl09开关由热备用转运行，于16日14:37控合成功 | 10kV下蔡线海洋支线#74杆P-Dl108刀闸靠10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw-Dl22开关处B相引线设备线夹断线 | 杜浔变10kV下蔡线海洋支线#74杆Fzw--Dl22开关 | 杜浔变下蔡线932
13DKX-24105 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-16 | 777F1E64-3B55-4076-AC4F-8C5738DFF9BC | 16日11:23 DMS研判：坎市变10kVⅠ段母线C相失地（A5.27、B8.37、C5.15、零序电压为7.17），无选线信号。堂堡开关站10kV堂合线901开关零序Ⅰ段保护告警。10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关过流Ⅱ段保护告警。原因：10kV堂合线香溪配变支线#03杆导线断线。 | 16日11:33联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关由运行转热备用，于16日11:33控分失败（11:40已发起缺陷流程）。 16日11:38联/配调曾秋艳【顺控】遥控操作_：10kV堂合线#02A杆2K开关由运行转热备用，于16日11:38控分成功，接地信号消失。 16日11:23 DMS研判：坎市变10kVⅠ段母线C相失地（A5.27、B8.37、C5.15、零序电压为7.17），无选线信号。堂堡开关站10kV堂合线901开关零序Ⅰ段保护告警。10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关过流Ⅱ段保护告警。即通知抢修班组巡视10kV堂合线香溪支线#32A杆32K开关及其之后的设备，重要巡视10kV堂合线香溪配变支线。11时59分巡视人阙锦源、程建华接受通知，开始巡线。 16日11:57 联/配调曾秋艳令阙锦源：10kV堂合线香溪配变支线#02杆2G刀闸由合闸转分闸（故障点在2G刀闸后段线路），16日12:02操作成功 16日12:03联/配调曾秋艳遥控操作_：10kV堂合线#02A杆2K开关由热备用转运行，于16日12:03控合成功 16日12:31 联/配调熊赣龄收到现场李建诚汇报：故障原因：外破故障；故障现象：10kV堂合线香溪配变支线#03杆导线断线。 16日13:30 申请配电故障抢修单NO：LY-YD-PQ-2023-0001，工作负责人：卢振林，工作内容：在10kV堂合线香溪配变支线#03B杆-#04A杆，进行断线抢修，安全措施：10kV堂合线香溪配变支线#02杆2G刀闸，10kV堂合线香溪配变支线#04A杆香溪配变高压刀闸、跌落式熔断器。 16日13:32 联/配调曾秋艳令阙锦源：10kV堂合线香溪配变支线#04B杆香溪配变由运行转冷备用，16日14:20操作成功 16日 14:26抢修许可票号：LY-YD-PQ-2023-0001,抢修负责人：卢振林 16日 15:55抢修终结票号：LY-YD-PQ-2023-0001,抢修负责人：卢振林 | 村民山上铺设水管，用钢绞线牵引过程中碰到导线造成断线 | 10kV堂合线#02A杆2K开关 | 110kV坎市变10kV坎堂线979线路
8bfa5c09-cd8e-44a4-bf4f-0a688a7404a3 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-16 | 9D830A50-3839-43C3-8040-D34BA7E3AD59 | 2023年1月16日 11:17 DMS系统研判：10kV下阳支线#031乙杆31开关跳闸（10kV家具园支线#005杆农民砍树树枝触碰导线） | 2023年1月16日11:17 DMS系统研判：10kV下阳支线#031乙杆31开关跳闸，随即通知贯岭所林系建巡视跳闸点10kV下阳支线#031乙杆31开关及其之后的设备。 16日11:58 接贯岭所林系建电告：10kV下阳支线#031乙杆后端10kV家具园支线#005杆处农民砍树树枝触碰导线，现场已清理完毕，线路具备送电条件，申请10kV下阳支线#031乙杆31开关转运行。 16日12:01 联/配调徐煜令林系建：10kV下阳支线#031乙杆31开关由热备用转运行，16日12:01操作成功，全线恢复送电 | 10kV家具厂支线#005农民砍树树枝触碰导线 | 10kV下阳支线#031乙杆31开关 | 万古亭线005线路
93bd19b4-e5ac-4478-ade2-5688d979876f | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-16 | 14FCCA14-F451-4435-9C98-B5E5A4273F6E | 2023年01月16日 09:30 10kV鸿庇线260杆后端紧急停电 故障原因：10kV鸿庇线282杆C相引线断线 | 09时48分，联/配调汤淑瑶发布停电信息，发布设备为10kV鸿庇线283杆G550刀闸，通知相关人员巡视10kV鸿庇线283杆G550刀闸及其之后设备。09时53分巡视人谢有勋、杨华泉、谢桂智接受通知，开始巡线。 09:48 查看DMS系统：10kV鸿庇线283杆后端配变缺相。转告建阳服务调度班刘颖婷及小湖所谢有勋 16日11:49 申请配电故障抢修单NO：NP-JY-PQ-2023-0004，工作负责人：杨华泉，工作内容：在10kV鸿庇线282杆，进行C相引线烧坏，重新连接导线工作（Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV鸿庇线262杆KY540开关，10kV鸿庇线260杆G527刀闸。 16日11:55联/配调林永强遥控操作_：10kV鸿庇线262杆KY540开关由合闸转分闸，于16日11:55执行成功 16日11:57 联/配调林永强令小湖操作杨华泉：10kV鸿庇线260杆G527刀闸由合闸转分闸，16日12:00操作成功。转告建阳服务调度班刘颖婷 16日12:07抢修许可：票号：NP-JY-PQ-2023-0004，抢修负责人：杨华泉，抢修任务：在10kV鸿庇线282杆，进行C相引线烧坏，重新连接导线工作（Ⅰ类缺陷），抢修安措：10kV鸿庇线262杆 KY540开关，10kV鸿庇线260杆 G527刀闸。 16日13:03小湖所杨华汇报NP-JY-PQ-2023-0004抢修单全部工作已结束，现场验收合格，具备送电条件 16日 13:08抢修终结票号：NP-JY-PQ-2023-0004,抢修负责人：杨华泉,抢修任务：1、10kV鸿庇线282杆C相引线烧坏，重新连接导线工作（Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV鸿庇线262杆KY540开关，断开10kV鸿庇线260杆G527刀闸 送电票：NPBB23010247，16日13:10开始执行，16日14时13分执行完毕。 |  | 10kV鸿庇线260杆至306甲杆 | 水吉变10kV陈地线951
13DKX-33705 | 隔离刀闸端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-16 | 151DB587-1D80-46B0-91FC-94CF50E080D1 | 16日6:15 DMS研判10kV柏山线下山支线25-1#杆K372开关 跳闸。故障原因为：10kV柏山线下山支线25-1#杆D978刀闸C相刀闸松动未合闸到位。 | 16日6:15 DMS研判10kV柏山线下山支线25-1#杆K372开关 跳闸。07时38分巡视人李亚南接受通知，开始巡线。 16日7:35 马甲吴迪汇报林华琦：10kV柏山线下山支线25-1#杆后段线路巡视无异常，申请试送。 16日07:42联/配调林华琦遥控操作_：10kV柏山线后坪头支线30#杆K202开关由运行转热备用，于16日07:42控分成功 16日07:43联/配调林华琦遥控操作_：10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关由热备用转运行，于16日07:43控合成功，控合成功后再次跳闸。 9：20马甲抢修吴迪汇报庄彬红：10kV柏山线下山支线25-1#杆Ｄ978刀闸Ｃ相刀闸松动未合闸到位，已处理完毕。 16日09:31联/配调李友军遥控操作_：10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关由热备用转运行，于16日09:31控合失败 16日09:33联/配调李友军遥控操作_：10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关由热备用转运行，于16日09:33控合成功 16日09:34联/配调李友军遥控操作_：10kV柏山线后坪头支线30#杆K202开关由热备用转运行，于16日09:34控合成功，送电正常 | 现场检查10kV柏山线下山支线25-1#杆Ｄ978刀闸Ｃ相刀闸松动，与相邻B相放电引起10kV柏山线下山支线25-1#杆K372（四遥）开关跳闸，该运行杆塔位于山头上风向，风速过大引起10kV柏山线下山支线25-1#杆Ｄ978刀闸Ｃ相刀闸松动。 | 罗溪变电站溪林变10kV罗林线921线路下山支线25-1#杆K372开关（四遥） | 溪林变10kV罗林线921
336F7CC64C344B89A1B4A27CD7E66E9D421B | 间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-15 | D0406D85-C7BC-409D-BD16-03BF6C60C92C | 15日21:28 110kV新区变 10kV樟山线615线路C相电失地(A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)，故障系：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线，经处理，于00：19恢复送电 | 15日21:28 福州.新区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新区变/10kV.新渡线621/RCS9611C.接地报警(软报文), 15日21：41白樟所陈明捷汇报：新区变10kV新渡线621线路可以停电进拉路查找 15日日21:42 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.新渡线621开关由运行转热备用15日21:42下令 15日21:45联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.新渡线621开关由运行转热备用于15日21:45控分成功接地信号存在 15日21:45 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.新渡线621开关由热备用转运行15日21:45下令 15日21:46联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.新渡线621开关由热备用转运行于15日21:46控合成功 15日21：58白樟所刘守明汇报：新区变10kV樟山线617可以停电进行拉路查找 15日21:59 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.樟山线617开关由运行转热备用15日21:59下令 15日22:00联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.樟山线617开关由运行转热备用于15日22:00控分成功接地信号消失 15日21:28 福州.新区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新区变/10kV.新渡线621/RCS9611C.接地报警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新区变/10kV.樟山线617开关，及其之后的设备。_即通知陈明捷、陈文祥 15日21:28 福州.新区变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)失地选线为福州.新区变/10kV.新渡线621/RCS9611C.接地报警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新区变/10kV.樟山线617开关，及其之后的设备。_22时06分巡视人陈明捷,陈文祥 接受通知，开始巡线。_即通知陈明捷、陈文祥 15日22:08 联/配调罗薇令刘守明:樟山线#068云渡母架柱上开关由运行转热备用，15日22:09操作成功 15日22:10 联/配调罗薇令陈玲珑:福州.新区变/10kV.樟山线617开关由热备用转运行15日22:10下令 15日22:11联/配调罗薇遥控操作陈玲珑：福州.新区变/10kV.樟山线617开关由热备用转运行于15日22:11控合成功，新区变10kV I段母线失地 15日22：16白樟所陈明捷汇报：申请将樟山线#068云渡母架柱上开关之后线路负荷转移至白洋变10kV白前线运行 15日22:16 联/配调罗薇令刘守明:云工线#001云工柱上开关由热备用转运行，15日22:19操作成功 15日22：20白樟所刘守明汇报：有居民反映大横支线#002大横支开关线路后面有异常，申请将横支线#002大横支开关转热备用 15日22:20联/配调罗薇令刘守明:大横支线#002大横支柱上开关由运行转热备用，15日22:28操作成功,新区变10kV I段母线失地复归 15日23:34 联/配调罗薇收到现场陈明捷汇报：现场确认跳闸开关为：10kV樟山线617开关；保护动作：； 故障原因：电缆故障；故障现象：架空类绝缘导线短路、接地； 故障点：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线引起失地 16日00：08白樟所陈明捷汇报：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线紧急处理完毕，线路巡线无异常，具备送电条件，申请试送大横支线#002大横支开关 16日00:08 联/配调罗薇令陈明捷:大横支线#002大横支柱上开关由热备用转运行，16日00:19操作成功 16日00:10 联/配调罗薇收到现场陈明捷汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10KV樟山线#033大横支线#002-大横支线#012巡线无异常大横支线#013时美大福避雷器引流线断线己处理完毕人员己撤离申请试送10KV樟山线大横支线#002大横支开关由热备用转运行；试送设备：10KV樟山线大横支线#002大横支开关由热备用转运行 无需抢修类型归档:失地故障已处理，恢复送电 | 15日21:28 110kV新区变 10kV樟山线615线路C相电失地(A相电压为8.51,B相电压为10.27,C相电压为2.04,零序电压为0.00,)，故障系：10kV樟山线10kV大横支线#013时美大福避雷器引流线断线，经处理，于00：19恢复送电 | 福州.新区变10kV新区变617樟山线路 | 新区变617樟山线
fb6baf98-3e73-432b-b4f6-9af5e603db56 | 用户设备用户设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-15 | CE9DF059-C4C2-46DF-AEED-1ED37EC4AB5A | 配合LS1351515223010009发布停电信息 | 15日21:11 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0067，工作负责人：何强 ，工作内容：在110kV通湖变10kV通屏线661~省建行2#环网10kV通湖901，进行高压电缆故障抢修及试验；在省建行2#环网10kV鼓屏二环902~鼓屏路2#环网10kV建行二904，进行高压电缆故障抢修及试验。，安全措施： 通湖变 10kV通屏线661线路转检修 省建行2#环网 10kV通湖901线路转检修 省建行2#环网 10kV鼓屏二环902线路转检修 鼓屏路2#环网 10kV建行二904线路转检修。 15日 23:07抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0067,抢修负责人：何强,抢修任务：1、110kV通湖变10kV通屏线661~省建行2#环网10kV通湖901高压电缆故障抢修及试验；2、省建行2#环网10kV鼓屏二环902~鼓屏路2#环网10kV建行二904高压电缆故障抢修及试验,抢修安措:通湖变10kV通屏线661线路转检修，省建行2#环网10kV通湖901线路转检修，省建行2#环网10kV鼓屏二环902线路转检修，鼓屏路2#环网10kV建行二904线路转检修 16日 19:11抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0067,抢修负责人：何强,抢修任务：1、110kV通湖变10kV通屏线661~省建行2#环网10kV通湖901高压电缆故障抢修及试验；2、省建行2#环网10kV鼓屏二环902~鼓屏路2#环网10kV建行二904高压电缆故障抢修及试验,抢修安措:通湖变10kV通屏线661线路转检修，省建行2#环网10kV通湖901线路转检修，省建行2#环网10kV鼓屏二环902线路转检修，鼓屏路2#环网10kV建行二904线路转检修 | 用户内部故障 | 通湖变661通屏线 | 通湖变661通屏线
C8AC229A-3CED-4556-B8EF-D6F87CDAD59C | 线夹、接线端子短路、接地 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-15 | A081F1C3-F503-411E-B395-DEE2F4A76695 | 1月15日19:30，10kV城伏线垅坪支线027杆后端紧急停电，故障原因：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房 | 1月15日19：28塔前所叶青汇报：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房，需紧急停电，申请断开10kV城伏线027杆KY4039开关。19:29联系陇兴电站用户，电话无人接听。 15日19:30 联/配调廖长鸿令刘春兰：10kV城伏线陇坪支线027杆KY4039开关由运行转热备用，15日19:30操作成功，转告塔前所叶青，服务调度班张欣 15日20:45塔前所叶青汇报：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房，现场已灭火，现10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变确处空载运行，其余线路检查无异常，具备送电条件。15日20:47联/配调廖长鸿遥控操作_：10kV城伏线陇坪支线027杆KY4039开关由热备用转运行，于15日20:47控合成功，转告服务调度班张欣 15日21:35塔前所叶青汇报：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变低压线路检查无异常，具备送电条件。15日21:36 联/配调廖长鸿令塔前操作叶青：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变由空载运行转运行，15日21:43操作成功，转告服务调度班 | 10kV城伏线垅坪支线027杆后端紧急停电，故障原因：10kV城伏线坑边支线005杆坑边配变附近有用户火烧房 | 10kV城伏线陇坪支线027杆 | 塔前变10kV城伏线915
a51eb674-7ee2-4fc9-9482-77ef22b3c767 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-15 | C2467A90-5F04-4A59-B1AF-7C9AFFE735D2 | 2023年01月15日 16：56 接汇报：城峰路南1#环网904开关跳闸，现场巡视无异常，于16：59送电正常。 | 2023年01月15日 16：56 仓抢黄光辉汇报：城峰路南1#环网904开关跳闸。 联/配调谢晶发布停电信息，发布设备为城峰路南1#环网10kV十四甲904断路器，通知相关人员巡视城峰路南1#环网10kV十四甲904断路器及其之后设备。 16：57 仓抢黄光辉汇报：巡视无异常申请试送 15日16:59 联/配调谢晶令黄光辉:城峰路南1#环网10kV十四甲904开关由热备用转运行，15日17:00操作成功，电压正常 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 现场巡视无异常 | 城门变634天福线（城峰路南1#环网904） | 城门变634天福线
1857031e-7e35-489a-bdca-6c293f0f4cb0 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-15 | 81F5C334-EC57-4968-AC34-420B32E449B9 | 2023年1月15日15:5 DMS系统研判：10kV丈际线907#048-4杆K3603开关跳闸。故障原因：10kV丈际线907线路048-45杆杉树倒向线路 | 15日15:7 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV丈际线907#048-4杆K3603开关及其之后的设备。16时45分巡视人周培杉、程康昌接受通知，开始巡线。 15日15:09 通知梅仙镇供电所肖方浙：带电巡线。 16:02梅仙镇供电所程康昌汇报：10kV丈际线907#048-4杆至#048-25杆段线路巡视未发现异常，申请断开10kV丈际线907#048-25杆K3604开关，试送10kV丈际线907#048-4杆K3603开关 15日16:03 联/配调林妙雯令梅仙镇供电所程康昌：10kV丈际线907#048-25杆K3604开关由运行转热备用，15日16:09操作成功 15日16:10 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-4杆K3603开关由热备用转运行，15日16:11操作成功 15日16:28 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-57杆K3605开关由运行转热备用，15日16:29操作成功 15日16:34 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-61杆K3607开关由运行转热备用，15日16:35操作成功 16:35梅仙镇供电所程康昌汇报：10kV丈际线907#048-25杆至#048-61杆段线路巡视未发现异常，申请试送10kV丈际线907#048-25杆K3604开关 15日16:36 联/配调林妙雯令程康昌：10kV丈际线907#048-25杆K3604开关由热备用转运行，15日16:39操作成功 16:59梅仙镇供电所程康昌汇报：用户已对10kV丈际线907#048-61杆后段线路巡视未发现异常，验收合格，申请试送10kV丈际线907#048-61杆K3607开关 15日17:05联/配调林妙雯遥控操作_：10kV丈际线907#048-61杆K3607开关由热备用转运行，于15日17:05控合成功 17:06通知10kV丈际线907#048-61杆后段丈际二级站等小水电机组开机并网 15日17:00 联/配调林妙雯收到现场周培杉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV丈际线907#048-4杆K3603开关；保护动作：； 隔离设备：10kV丈际线907线路#048-4杆K3603开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：10kV丈际线907线路＃048-4-10kV丈际线907线路＃048-61； 故障原因：其他 2023-01-16 17:40 梅仙镇供电所肖方钰汇报：10kV丈际线907线路048-45杆杉树倒向线路，用户已自行处理完毕，经验收合格，具备送电条件，可以送电 18: 52沙尤联调吴晓兰令梅仙镇供电所肖泳：10kV丈际线907线路#048-57杆K3605开关由热备用转运行/ 18:53汇报执行完毕，送电正常，即通知小水电开机并网 | 天气因素，连续降雨，边坡溜方造成树压导线。 | 吉木变10kV丈际线907线路丈际线907#048-4杆K3603开关 | 吉木变10kV丈际线907
13DKX-59355 | 线夹、接线端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-15 | 2FBBE641-832A-45F5-B330-1035BB6D0754 | 01-15 10:30新度变陈益强汇报：莆田.清中变10kV清洋线921线路洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接侧发热严重，需紧急停电处理。10时31分，联/配调邱荣柔发布停电信息，发布设备为洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸，通知相关人员巡视洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸及其之后设备。故障原因：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接侧发热严重 | 01-15 10:30新度变陈益强汇报：莆田.清中变10kV清洋线921线路洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接侧发热严重，需紧急停电处理。10时31分，联/配调邱荣柔发布停电信息，发布设备为洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸，通知相关人员巡视洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸及其之后设备。10时33分巡视人郑国扬接受通知，开始巡线。 15日10:34 联/配调邱荣柔令郑国扬：10kV港利村#9分支线#002杆杆港利村#9配变由运行转热备用，15日11:11操作成功 15日10:34 联/配调邱荣柔令郑国扬：10kV港利村#9分支线#001杆港利村#15配变由运行转热备用，15日11:12操作成功 15日10:34 联/配调邱荣柔令郑国扬：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸由合闸转分闸，15日11:13操作成功 15日11:10 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0079，工作负责人：柯立伟 ，工作内容：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸电源侧引线断线带电恢复搭接抢修，安全措施：断开10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸。 15日11:17抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0079，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸电源侧引线断线带电恢复搭接抢修，抢修安措：断开10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸。 15日12:02抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0079，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸电源侧引线断线带电恢复搭接抢修，抢修安措：断开10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸。 送电票：PTDQ23010689，15日12:03开始执行，15日12时19分执行完毕。 | 10kV洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸T接点接触不良发热严重需紧急停电处理 | 莆田.清中变10kV清洋线921线路洋埕港利支线#010A杆010A1刀闸 | 清洋线921线路
SBID0000008C02DB840CAB421E970FA5C2355B0516 | 隔离刀闸端子断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-15 | 8B1DD17A-FE42-49E3-946F-D07A1F4DBAAC | 2023年01月15日08:30:51 10kV工业线（右）#003甲 刀闸转分闸，故障原因：1、10kV工业线#003甲-4桃源村#1变刀闸断裂，2、10kV工业线#003甲-4桃源村#1变刀闸引下线瓷瓶击穿，抢修后于2023年01月15日13:43送电 | 08时28分，联/配调林磊发布停电信息，发布设备为工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸，通知相关人员巡视工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸及其之后设备。_08时37分巡视人林品 接受通知，开始巡线。_即通知林品 15日08:37 联/配调林磊收到现场林品汇报：现场确认跳闸开关为：工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸；保护动作：； 隔离设备：10KV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变瓷瓶击穿 15日08:38 联/配调林磊令林品:10kV工业线#003甲-4杆工业线#003甲-4桃源村#1配变由运行转冷备用，15日08:31操作成功 15日08:59 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0007，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日09:00 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0007，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日09:00 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0007，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日09:02抢修许可：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0007，抢修负责人：郑书丹，抢修任务：在10kV工业线#003甲-4杆，进行桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换。，抢修安措：10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用。 15日 09:02抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0007,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4杆桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用 15日09:37 联/配调林磊收到现场林品汇报：保护动作：； 隔离设备：10KV工业线#003-4甲杆刀闸断裂 15日 10:03抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0007,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4杆桃源村#1变引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用 15日10:20 联/配调林磊令林品:康隆场断开用户内部10kV电源进线开关及刀闸，15日11:11操作成功 15日10:20 联/配调林磊令林品:10kV工业线（右）#003甲刀闸由合闸转分闸，15日11:15操作成功 15日10:21 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0008，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变，进行刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用 康隆场 断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸 10kV工业线（右）#003甲 刀闸。 15日11:10 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0008，工作负责人：郑书丹 ，工作内容：在10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变，进行刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换。，安全措施： 10kV工业线#003甲-4 桃源村#1变转冷备用 康隆场 断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸 10kV工业线（右）#003甲 刀闸。 15日 11:17抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0008,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用，断开康隆场断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸，断开10kV工业线（右）#003甲刀闸 15日 13:23抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0008,抢修负责人：郑书丹,抢修任务：1、10kV工业线#003甲-4甲杆桃源村#1变刀闸断裂及引下线瓷瓶击穿更换,抢修安措:10kV工业线#003甲-4桃源村#1变转冷备用，断开康隆场断开向10kV工业线#003甲-2杆侧用户内部电源进线开关及刀闸，断开10kV工业线（右）#003甲刀闸 送电指令票详见指令票NO：连江2023010211 13:43全部送电 送电成功，结束流程 | 设备老化 | 福州.东雁变10kV东雁变913仁山线路工业线#003甲-4桃源村#1变高压刀闸 | 东雁变913仁山线
13DKX-37092 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-15 | 71B18692-491A-42B5-A84B-8F27F8D580A6 | 15日8:8 渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相失地(A相电压为0.57,A相电压为0.59,B相电压为9.91,B相电压为9.88,C相电压为9.80,C相电压为9.81,零序电压为14.81,零序电压为14.75,)，失地选线为善乡线931线路,。08:18试拉10kV善乡线#020A杆020A开关后失地消失 故障原因：10kV城市投资（下坂）路灯变故障（用户设备） | 15日8:8 莆田.渠桥变失地(莆田.渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.57,B相电压为9.91,C相电压为9.81,零序电压为14.81,莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.59,B相电压为9.88,C相电压为9.80,零序电压为14.75,)。即通知抢修班组 15日08:15联/配调吴志祥遥控操作_：中石油支线#001杆001柱上开关由运行转热备用，于15日08:15控分成功接地信号存在 15日08:18联/配调吴志祥遥控操作_：善乡线#020A杆020A柱上开关由运行转热备用，于15日08:18控分成功接地信号消失 15日8:21 系统研判：渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.57,B相电压为9.91,C相电压为9.81,零序电压为14.81；渠桥变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.59,B相电压为9.88,C相电压为9.80,零序电压为14.75,)。失地选线在10kV善乡线931线路，试拉10kV善乡线#020A杆020A开关后失地信号复归正常。08时28分巡视人郑国扬接受通知，开始巡线。 15日08:54 联/配调吴志祥收到现场郑国扬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV善乡线#010杆010开关跳闸，经查10kV城市投资（下坂）路灯变故障（用户设备），10kV善乡线#020A杆后线路设备查线正常，线路具备送电条件；试送设备：10kV善乡线#020A杆020A开关； 15日08:59联/配调吴志祥遥控操作_：善乡线#020A杆020A柱上开关由热备用转运行，于15日08:59控合成功 15日09:02联/配调吴志祥遥控操作_：中石油支线#001杆001柱上开关由热备用转运行，于15日09:02控合成功 | 10kV城市投资（下坂）路灯变故障（用户设备）造成渠桥变/10kV.Ⅲ段母线A相失地(A相电压为0.57,A相电压为0.59,B相电压为9.91,B相电压为9.88,C相电压为9.80,C相电压为9.81,零序电压为14.81,零序电压为14.75,)，失地选线为善乡线931线路。 | 莆田.渠桥变10kV善乡线931线路善乡线#020A杆020A开关 | 善乡线931线路
6932B3BFB5BCB1E0E0430A8EA810B1E00000 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-15 | C93C3ECD-F867-4443-A310-88A7167ACCF7 | 1月15日5:46钟山变电站郑黎明报：新阳变10kV通达线933开关动作跳闸，过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，动作电流12799.2A，故障相别AC；故障原因：华浩#2环网柜10kV通达912柜电缆主头故障 | 15日5:46钟山变电站郑黎明报：新阳变10kV通达线933开关动作跳闸 即通知海沧抢修班 胡裕佳、海沧操作班陈睿尧、钟山郑黎明巡线设备 15日06:21海沧抢修班胡裕佳报10kV新明Ⅰ回#56杆后（往小号侧）线路巡线完毕，无发现异常，故障指示器均未动作 6:23钟山郑黎明报：新阳变10kV通达线933开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸，动作电流12799.2A，故障相别AC;站内设备检查无异常 6:40海沧操作班陈睿尧报：通达环网柜10kV通达线901柜故障指示器C相动作，华浩二环902柜故障指示器B相动作，润泽Ⅱ回904柜故障指示器B相动作，站内设备均在运行状态 6:59海沧操作班陈睿尧报：华浩#2环网柜全站设备检查无异常 7:18下令陈睿尧：通达环网柜10kV通达线901开关由运行转热备用，7:20操作毕 7:31下令陈睿尧：新阳#3环网柜10kV新阳三环906开关由运行转热备用，7:32操作毕 7:34遥控：新阳变10kV通达线933开关由热备用转运行，7:35送电正常 7:41遥控：新阳变10kV通达线933开关由运行转热备用，7:41操作毕 7:42下令陈睿尧：通达环网柜10kV华浩二环903线路由运行转冷备用、10kV通达线901开关由热备用转运行；7:54操作毕 7:55遥控：新阳变10kV通达线933开关由热备用转运行，7:55送电正常 8:00下令陈睿尧：华浩#2环网柜10kV通达912线路由运行转冷备用，8:02操作毕 8:12遥控：华浩#1环网柜10kV一二联络913开关由热备用转运行，8:13送电正常 8:14下令陈睿尧：华浩#2环网柜10kV通达912线路由冷备用转检修，8:15操作毕 8:27下令陈睿尧：新阳#3环网柜10kV新阳三环906开关由热备用转运行。8:29操作毕 8:38下令陈睿尧：通达环网柜10kV华浩二环903线路由冷备用转检修。8:39操作毕 8:39即通知陈冬柏 15日09:14 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0045，工作负责人：邱永祥，工作内容：在华浩#2环网柜10kV通达912间隔至通达环网柜10kV华浩二环903间隔，进行电缆故障查找及处理，安全措施：10kV华浩#2环网柜10kV通达912线路转检修，10kV通达环网柜10kV华浩二环903线路转检修。 15日 09:15抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：邱永祥,抢修任务：1、华浩#2环网柜10kV通达912间隔至通达环网柜10kV华浩二环903间隔电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV华浩#2环网柜10kV通达912线路转检修，10kV通达环网柜10kV华浩二环903线路转检修 17日 14:16抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0045,抢修负责人：邱永祥,抢修任务：1、华浩#2环网柜10kV通达912间隔至通达环网柜10kV华浩二环903间隔电缆故障查找及处理,抢修安措:10kV华浩#2环网柜10kV通达912线路转检修，10kV通达环网柜10kV华浩二环903线路转检修 17日15:58送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010667 | 查无故障设备 | 新阳变电站933线路 | 新阳变电站933
07B1FBEDF6AF4F09B489F96CFB8494900000 | 电缆终端头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-15 | 510DD711-49F8-4289-B2A8-D77404915F5C | 2023年1月15日 5:35 监盘IES700发现沟头变10kV永明线943线路C相不完全失地，失地选线正确(A相电压为9.22,B相电压为11.60,C相电压为2.33,零序电压为18.87,)。故障原因：10kV永明线#1杆K0662开关至电缆头A相设备线夹断（已隔离），其余线路于10:52转由联青线供电。已办理抢修单处理完毕，并于恢复正常运行方式供电。 | 15日5:35 调控洪剑锋监盘IES700发现：沟头变10kVⅣ段母线C相不完全失地。（A相电压为9.22,B相电压为11.60,C相电压为2.33,零序电压为18.87,)选线沟头变10kV永明线943线路。 15日05:38联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：10kV永明线永明线#2环网柜924开关由运行转热备用，于15日05:38控分成功 15日05:39联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：0kV永明线永明线#2环网柜925开关由运行转热备用，于15日05:39控分成功 15日05:39联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：0kV永明线永明线#1环网柜913开关由运行转热备用，于15日05:39控分失败 15日05:40联/配调陈俊鹏【顺控】遥控操作_：0kV永明线永明线#1环网柜913开关由运行转热备用，于15日05:40控分失败 15日05:41联/配调陈俊鹏遥控操作_：沟头变10kV永明线943开关由运行转热备用，于15日05:41控分成功接地信号消失 5:43 调控陈俊鹏通知陈埭所许昭阳：沟头变10kV永明线943线路C相不完全失地，试拉前闽鑫支线#1A杆闽鑫鞋材配变电压异常，现站内开关在热备用状态，要求重点巡视永明线前段线路。 15日07:28 联/配调陈俊鹏收到现场许昭阳汇报：永明线巡视未发现明显异常。 15日07:50 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜911开关由运行转冷备用，15日08:13操作成功 15日08:14 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#12-1B杆永明线02刀闸由合闸转分闸，15日08:22操作成功 15日08:24 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由运行转热备用，15日08:27操作成功 15日08:30联/配调陈俊鹏遥控操作_：沟头变10kV永明线943开关由热备用转运行，于15日08:30控合成功 08:32 爱乐国际酒店高供孙安民汇报调控苏晓炜：爱乐国际酒店高供负荷已转由10kV联青线供电（901、900运行，902冷备用）。 15日08:33 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#2杆园林支线#06刀闸由合闸转分闸，15日08:34操作成功 15日08:34 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由热备用转运行，15日08:35操作成功 15日08:36 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由运行转热备用，15日08:36操作成功 15日08:37 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#2杆园林支线#06刀闸由分闸转合闸，15日09:01操作成功 15日09:09 联/配调陈俊鹏令许昭阳：10kV永明线#12-1B杆永明线02刀闸由分闸转合闸，15日09:12操作成功 15日09:13 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1杆K0662开关由热备用转运行，15日09:18操作成功 15日09:29 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜912开关由运行转冷备用，15日09:31操作成功 15日09:29 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜913开关由运行转冷备用，15日09:31操作成功 15日09:29 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜914开关由运行转冷备用，15日09:31操作成功 15日09:31 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线永明线#1环网柜911开关由冷备用转运行，15日09:31操作成功 15日09:31 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜913开关由冷备用转运行，15日09:33操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:33 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜914开关由冷备用转运行，15日09:35操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:35 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜914开关由运行转冷备用，15日09:36操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:36 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜913开关由运行转冷备用，15日09:36操作成功（电压正常） 15日09:37 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜912开关由冷备用转运行，15日09:37操作成功（A相电压降低，3U0升高） 15日09:37 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜912开关由运行转冷备用，15日09:37操作成功 15日09:38 联/配调黄文远令许昭阳：10kV永明线#1环网柜911开关由运行转冷备用，15日09:38操作成功（电压正常） 15日10:2 | 10kV永明线#1杆K0662开关电缆头A相设备线夹断 | 沟头变10kV永明线943线路 | 沟头变10kV永明线943
A9386B001B8F43FB82499DC54B1FC7D9421B | 裸导线风偏放电 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-15 | AE82464D-2220-46DE-B9A7-7B30BE6E2691 | 2023年1月15日4:48 10kV高山线912#62分段开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：无异常，待分析 | 15日04:50联/配调李乾伟遥控操作_：高山线912#62分段开关由热备用转运行，于15日04:50控合失败 15日4:53 高山线912#62分段开关 跳闸；高山线912#62分段开关高山线912#62断路器过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点高山线912#62分段开关及其之后的设备，重点关注高山线912#62分段开关至高山线912#86-63-88联网开关之间区域。06时33分巡视人王登清、刘景万接受通知，开始巡线。 15日6:39 溪口供电所王登清汇报：对10kV高山线912#62杆大号侧线路进行带电巡视，除#86-3杆支线未巡线，主干线巡视未发现异常，申请断开10kV高山线912#86-3分段开关，试送10kV高山线912#62分段开关。 15日06:39 联/配调李乾伟令王登清：10kV高山线912#86-3分段开关由运行转热备用，15日07:04操作成功 15日06:39 联/配调李乾伟令王登清：10kV高山线912#62分段开关由热备用转运行，15日07:04操作成功 07:05通知兰陂电站：机组可以开机并网。 15日7:05 溪口供电所王登清汇报：对10kV高山线912#86-3杆支线进行带电巡线，未发现异常，申请试送10kV高山线912#86-3分段开关。 15日07:05 联/配调李乾伟令王登清：10kV高山线912#86-3分段开关由热备用转运行，15日07:51操作成功 | 雷击10kV高山线912#78杆跳线瓷瓶破裂，大风天气引起A、B相相间短路，引起10kV高山线912#62杆分段开关跳闸 | 10kV高山线912#62分段开关 | 杨林变10kV高山线912
92bfaba1-dc4a-49ac-8a54-801b7bcb4021 | 隔离刀闸端子断裂 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-15 | 88B181EF-396F-4117-8C44-6E89F2EC1E83 | 2023年1月15日04:13 沿山变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为10.14kV,B相电压为0.34kV,C相电压为10.37kV,零序电压为101.79V， 原因：10kV百樵线红路支69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁 | 04:13 联调监控谢雪金汇报：沿山变10kV.Ⅰ段母线B相完全失地(A相电压为10.14kV,B相电压为0.34kV,C相电压为10.37kV,零序电压为101.79V） 04:30 确认红路二级、红路三级电站确已停机 15日04:34联/配调黄璐瑶【顺控】遥控操作_：10kV百樵线红路支36杆KY40604开关由运行转热备用，于15日04:34控分成功接地信号消失 04:34 通知城郊镇供电所谢金华，配抢班谢雪金 05;58 城郊镇供电所谢金华汇报：10kV百樵线红路支69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁，申请隔离 05:58 令城郊镇供电所谢金华：查10kV百樵线红路支36杆KY40604开关确处热备用，于06:00执行完毕 06:00 令城郊镇供电所谢金华：10kV百樵线红路支68杆D40615跌落式熔断器由合闸转分闸，于06：06操作完毕 15日06:07联/配调黄璐瑶遥控操作_：10kV百樵线红路支36杆KY40604开关由热备用转运行，于15日06:07控合成功，正常 06:08 通知红路二级、红路三级电站可开机 15日 09:52 黄忠海许可供服公司城郊供电所张文华：在10kV百樵线红路支69杆至69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁处理，避雷器、跌落式熔断器更换抢修工作可以开始 ，（抢修时间为2小时）配电故障抢修单NO：NP-SW-PQ-2023-0001 15日 11:16 供服公司城郊供电所张文华汇报黄忠海：在10kV百樵线红路支69杆至69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁处理，避雷器、跌落式熔断器更换,工作已结束，人员已撤离，接地线3组已全部拆除，具备送电条件。配电故障抢修单NP-SW-PQ-2023-0001, 11:23发令执行（10kV百樵线红路支68杆至69甲杆修后送电操作，见指令票NPSG23010178，于15日11:45操作完毕） | 10kV百樵线红路支69杆至69甲杆红路配变高压刀闸引线烧毁 | 10kV百樵线红路支36杆至69甲杆 | 沿山变10kV百樵线916
13DKX-54655 | 开关柜（环网柜）保护室故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-15 | 9B2AE709-D099-4B1B-A134-5765F9E961FE | 15日02：30 110kV渡口变10kV铂玥府线922线路，铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸，影响公变6台专变1台（1397户），属城区供电服务中心。故障系：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关，故障处理后于05：56恢复送电 | 15日04:25 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：现场确认跳闸开关为：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器；保护动作：无保护； 隔离设备：铂玥府开闭所10kV一配室一911断路器、10kV二配室一912断路器、10kV三配室一913断路器、10kV派出所914断路器、10kV一配室二921断路器、10kV二配室二922断路器、10kV三配室二923断路器；隔离状态：热备用；试送设备：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器； 故障原因：无异常；故障现象：站房类其他其他； 故障点：开闭所、1#、2#、3#配电室巡视无异常 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室一913开关由运行转热备用，15日04:31操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室一912开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室一911开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV派出所914开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室二921开关由运行转热备用，15日04:32操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室二922开关由运行转热备用，15日04:33操作成功 15日04:28 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室二923开关由运行转热备用，15日04:33操作成功 15日04:33 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关由热备用转运行，15日04:35操作成功，正常 04：38城区供电服务中心陈士梁汇报:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸 15日05:23 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：保护动作：；试送设备：铂玥府开闭所10kV渡口变901开关 15日05:25 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关由热备用转运行，15日05:27操作成功 15日05:39 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：站房类开关柜(环网柜)保护室故障； 故障点：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关 15日05:39 联/配调林慧收到现场陈士梁汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：站房类开关柜(环网柜)保护室故障； 故障点：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关 15日05:41 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室一911开关由热备用转运行，15日05:42操作成功 15日05:43 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室一912开关由热备用转运行，15日05:44操作成功 15日05:45 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室一913开关由热备用转运行，15日05:45操作成功 15日05:46 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV派出所914开关由热备用转运行，15日05:49操作成功 15日05:49 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV一配室二921开关由热备用转运行，15日05:52操作成功 15日05:52 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV二配室二922开关由热备用转运行，15日05:53操作成功 15日05:54 联/配调林慧令陈士梁:铂玥府开闭所10kV三配室二923开关由热备用转运行，15日05:56操作成功 无需抢修类型归档:故障已处理已送电 | ：铂玥府开闭所10kV安置环902开关微机保护故障，导致联跳铂玥府开闭所10kV渡口变901开关，故障处理后于05：56恢复送电 | 福州.渡口变10kV渡口变936铂玥府线路铂玥府开闭所渡口变901断路器 | 渡口变936铂玥府线
13DKX-54655 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-15 | E4F81684-4029-4E6A-ACC2-21BCDF99788A | 15日01：44 110kV渡口变10kV铂玥府线922线路，铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸，影响公变6台专变1台（1397户），属城区供电服务中心。巡线无异常，于02：10恢复送电 | 01时44分，联/配调林慧发布停电信息，发布设备为铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器，通知相关人员巡视铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器及其之后设备。_即通知_01时56分巡视人林宇锋 接受通知，开始巡线。_01时57分巡视人刘锦朝,林宇锋 接受通知，开始巡线。 15日02:01 联/配调林慧收到现场林宇锋汇报：现场确认跳闸开关为：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器；保护动作：无保护； 15日02:05 联/配调林慧收到现场林宇锋汇报：保护动作：；试送设备：铂玥府开闭所10kV渡口变901断路器；故障现象：铂玥府开闭所巡视无异常，申请试送901开关 15日02:08 联/配调林慧令林宇锋:铂玥府开闭所10kV渡口变901开关由热备用转运行，15日02:09操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | ，铂玥府开闭所10kV渡口变901开关跳闸 | 福州.渡口变10kV渡口变936铂玥府线路铂玥府开闭所渡口变901断路器 | 渡口变936铂玥府线
6ADAC5C706CB47678FBFD53E5E466A8C421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | C6805CB7-83B6-4E9F-9299-922A82A897DD | 2023年01月14日23:01 DMS研判弹窗：10kV浮山线627线路11#环网柜（至10kV浮山线627线路13#环网柜）9112开关跳闸，实际为10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关跳闸，故障原因：查无明显故障（待分析） | 14日23:01 DMS研判弹窗：10kV浮山线627线路11#环网柜（至10kV浮山线627线路13#环网柜）9112开关跳闸，10kV群贤线923线路负荷突降15A。县调施清衍通知东园所江景辉。23时15分巡视人张伟阳、苏国平、陈宏、江景辉接受通知，开始巡线。 15日00:57 联/配调施清衍收到现场张伟阳汇报：10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关跳闸，10kV浮山线627线路舒友支线#2杆后段线路查无明显故障，申请试送10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关。 15日00:59 联/配调施清衍令张伟阳：10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关由热备用转运行，15日01:00操作成功。县调施清衍通知东园所张伟阳对10kV浮山线627线路舒友支线#2杆后段线路进行特巡。 |  | 加坑变10kV浮山线627线路舒友支线#2杆K-049开关（由张坂变10kV群贤线923线路供电） | 张坂变10kV群贤线923
13DKX-19666 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | C5DFC3E8-9639-45DA-BCAE-5246C4C607EA | 1月14日21:38 隆教变隆教变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.82,C相电压为10.34,零序电压为91.71,)无选线信号，经试拉为隆教变10kV隆白线914线路，故障原因为：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸B相引线断线及10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸A相处鸟类引起短路失地(营销系统检修停电信息无法同步) | 14日21:38 DMS系统研判隆教变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相电压为8.87,B相电压为1.82,C相电压为10.34,零序电压为91.71,)无接地选选线。即通知港尾所高武坤 14日22:25联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由运行转热备用，于14日22:25控分成功接地信号消失 14日22:26 隆教变10kVⅠ段母线B相完全失地（A相电压为8.87,B相电压为1.82,C相电压为10.34,零序电压为91.71,)，无接地选线，经试拉为隆教变10kV隆白线914线路。即通知抢修班组巡视隆教变10kV隆白线914开关及其之后的设备。22时40分巡视人王龙钦、方肖星、高武坤、洪伟文接受通知，开始巡线。 14日22:49 联/配调黄坤煌收到现场高武坤汇报：由于现场大风大雾能见度低，初步检查为10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸B相引线断线，要求断开10kV隆白线#70杆P5378刀闸进行隔离，并试送主干线 14日22:56联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由热备用转运行，于14日22:56控合成功，隆教变10kVⅠ段母线A相不完全失地（A相电压为4.52,B相电压为6.48,C相电压为7.24） 14日22:58联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由运行转热备用，于14日22:58控分成功，隆教变10kVⅠ段母线A相不完全失地消失以上通知港尾所高武坤继续排查 15日01:31 申请配电故障抢修单NO：LH0000241，工作负责人：陈建洲，工作内容：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺），安全措施：10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸 15日01:33 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：经检查10kV隆白线#70杆至10kV隆白线300台区支线#06杆线路经检查未发现明显异常，要求断开10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸，并合上10kV隆白线#70杆P5378刀闸 15日01:34 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸由合闸转分闸，15日01:36操作成功 15日01:36 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV隆白线#70杆P5378刀闸由分闸转合闸，15日01:40操作成功 15日 01:42抢修许可票号：LH0000241,抢修负责人：陈建洲,抢修任务：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺）,抢修安措:10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸 15日02:26 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸A相处有鸟类引起短路失地 15日02:28 联/配调黄坤煌收到现场方肖星汇报：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺）工作已经结束，验收合格，具备送电条件，可以办理终结手续 15日 02:32抢修终结票号：LH0000241,抢修负责人：陈建洲,抢修任务：10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线抢修（紧急消缺）,抢修安措:10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸 15日02:35 联/配调黄坤煌令方肖星：10kV隆白线300台区支线#06杆G50420刀闸由分闸转合闸，15日02:37操作成功 15日02:40 联/配调蔡舒弘收到现场方肖星汇报：10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸处鸟类引起短路失地已清理完毕，具备送电条件，要求试送10kV隆白线线路 15日02:45联/配调黄坤煌遥控操作_：隆教变10kV隆白线914开关由热备用转运行，于15日02:45控合成功，母线电压正常，线路试送成功，用户已全部恢复供电，以上通知港尾所方肖星 | 10kV隆白线1879台区分支线#01杆G50265刀闸引线断线，10kV隆白线#55-1杆G50037刀闸a相鸟类引起短路失地 | 隆教变10kV隆白线914线路 | 隆教变隆白线914
F80E6090CF6D4AF1A7C7CDFB2182D524421B | 线夹、接线端子引线断线 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 3E1F3D7D-B419-498E-B8B3-A47F53113A09 | 14日22:20 长林变10kV克明Ⅰ线921开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸,故障原因为：10kV克明Ⅰ线#01引流线断线，抢修后于02：43恢复送电 | 14日22:20 福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关跳闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关，及其之后的设备，重点关注福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关后面区域，克明Ⅰ线#08克明一开关前面区域，_22时27分巡视人陈辉 接受通知，开始巡线。_即通知陈辉 14日22:36 联/配调黄剑东令陈辉:10kV克明Ⅰ线#08克明一开关由运行转热备用，14日23:13操作成功 14日22:36 联/配调黄剑东令陈辉:克明1#环网10kV克明二环916开关由热备用转运行，14日23:13操作成功 14日23：15 江田供电所陈辉：10kV克明Ⅰ线#01引流线断线，申请抢修; 23:23金峰运维林汝凯：14日22:20 福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸，故障相ABC，故障电流123.1A，设备无异常; 14日23:46 申请配电故障抢修单NO：FZ-CL-PQ-2023-0013，工作负责人：陈东华 ，工作内容：在10kV克明I线#01，进行引流线及刀闸故障抢修。，安全措施： 长林变 10kV克明I线921线路转冷备用 长林变 10kV长江线924线路转冷备用 10kV克明I线#08 克明一开关转冷备用 10kV长江线#08 长江一开关转冷备用。 14日23:51联/配调黄剑东遥控操作_：福州.长林变/10kV.长江线924开关由运行转热备用于14日23:51控分成功 14日23:52 联/配调黄剑东令何倩玲:福州.长林变/10kV.长江线924线路由热备用转冷备用，15日00:21操作成功 14日23:52 联/配调黄剑东令何倩玲:福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921线路由热备用转冷备用，15日00:21操作成功 14日23:53 联/配调黄剑东令陈辉:10kV长江线#08长江一开关由热备用转冷备用，15日00:05操作成功 14日23:53 联/配调黄剑东令陈辉:10kV克明Ⅰ线#08克明一开关由热备用转冷备用，15日00:06操作成功 15日 00:22抢修许可票号：FZ-CL-PQ-2023-0013,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV克明I线#01引流线及刀闸故障抢修,抢修安措:长林变10kV克明I线921线路转冷备用，长林变10kV长江线924线路转冷备用,断开10kV克明I线#08克明一开关转冷备用，断开10kV长江线#08长江一开关转冷备用 15日 02:18抢修终结票号：FZ-CL-PQ-2023-0013,抢修负责人：陈东华,抢修任务：1、10kV克明I线#01引流线及刀闸故障抢修,抢修安措:长林变10kV克明I线921线路转冷备用，长林变10kV长江线924线路转冷备用,断开10kV克明I线#08克明一开关转冷备用，断开10kV长江线#08长江一开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：长乐2023010298# 送电成功，结束流程 | 14日22:20 福州.长林变/10kV.克明Ⅰ线921开关跳闸,过流Ⅰ段动作,大电流闭锁重合闸,故障原因为：10kV克明Ⅰ线#01引流线断线，抢修后于02：43恢复送电 | 福州.长林变10kV克明Ⅰ线921线路 | 10kV克明Ⅰ线921
6ab80d36-69d3-4214-b0c3-b22aed81ba96 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 9B4E352E-A2D2-409D-A24C-6F95A8432B6D | 2023年01月14日 DMS研判：22:13 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，现开关处热备用，故障原因：不明待查 | 14日22:13 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，现开关处热备用即通知东峰所刘庆明、建瓯远程站张灵琦22时28分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 14日23:35 东峰所刘庆明汇报： 10kV峰圭线#149杆至#214A杆之间线路及设备巡视无异常，人员都已撤离现场，具备送电条件，申请试送10kV峰圭线#149杆KY119开关 23:37联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV峰圭线#149杆KY119开关由热备用转运行，于14日23:37控合成功，正常,即通知建瓯远程站张灵琦 | 10kV峰圭线#149杆KY119开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作 | 10kV峰圭线#149杆KY119开关 | 井峰变10kV峰圭线911
13DKX-36147,48C1174DB03E41BA9E1A3DFC180E91B3XL00 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 65FF6F67-D24C-405E-AE07-77A2FC03AE58 | 2023年01月14日22:05 底占开关站10kV管委会线915开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入；故障原因：园区线#1高压电缆分接箱10kV翔天Ⅰ线H531间隔电缆头烧毁（用户产权） | 01月14日22:05新区供服叶陈成汇报：底占开关站10kV管委会线915开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未投入，转告服务调度班谢利长 01月14日22:10新区供服叶陈成汇报：园区线#1高压电缆分接箱10kV翔天Ⅰ线H531间隔电缆头烧毁（用户产权），申请将电子线51环网柜10kV园区#1分接箱线H513线路转检修 01月14日22:11 联/配调汤淑瑶令新区操作叶陈成：电子线51环网柜10kV园区#1分接箱线H513线路由运行转检修，14日22:13操作成功 01月14日22:14新区供服叶陈成申请：将底占开关站10kV管委会线915线路转运行 01月14日22:15 联/配调汤淑瑶令新区操作叶陈成：底占开关站10kV管委会线915线路由热备用转运行，14日22:16操作成功，正常，转告服务调度班谢利长 | 园区线#1高压电缆分接箱用户故障，造成10kV底占开关站10kV管委会线915开关跳闸 | 底占开关站10kV管委会线915开关 | 赤岸变10kV里樟Ⅱ线926
a185028f-8bc7-4c12-bc17-cc8813281680 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | C3C5A315-0858-4C9E-8F85-BB6ED1961094 | 023年01月14日23:01大建二支线#002大建村口柱上开关转冷备用，故障原因：大建二支线#005刀闸上侧设备线夹打火，经抢修于15日0：22送电正常 | 22时01分，联/配调林磊发布停电信息，发布设备为大建二支线#002大建村口开关，通知相关人员巡视大建二支线#002大建村口开关及其之后设备。_22时05分巡视人陈肇勇,欧彪 接受通知，开始巡线。_即通知陈肇勇、欧彪 2023年01月14日22:00黄岐供电所陈肇勇汇报：大建二支线#005刀闸上侧设备线夹打火。申请大建二支线#002大建村口柱上开关由运行转冷备用 14日22:04 联/配调林磊令陈肇勇:大建二支线#002大建村口柱上开关由运行转冷备用，14日22:05操作成功 14日22:09 联/配调余丽云收到现场陈肇勇汇报：现场确认跳闸开关为：大建二支线#002大建村口开关；保护动作：； 隔离设备：10kV大建二支线大建村口开关由运行转冷备用；隔离状态：热备用； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类隔离刀闸引线断线； 故障点：10kV大建二支线#005刀闸上侧引线打火 14日22:26 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0006，工作负责人：欧彪 ，工作内容：在10kV大建二支线#005，进行刀闸上侧引线打火抢修。，安全措施： 10kV大建二支线#002 大建村口开关转冷备用。 14日22:35抢修许可：票号：FZ-LJ-PQ-2023-0006，抢修负责人：欧彪，抢修任务：在10kV大建二支线#005，进行刀闸上侧引线打火抢修。，抢修安措：10kV大建二支线#002 大建村口开关转冷备用。 14日 22:29抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0006,抢修负责人：欧彪,抢修任务：1、10kV大建二支线#005刀闸上侧引线打火抢修,抢修安措:断开10kV大建二支线#002大建村口开关转冷备用 15日 00:11抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0006,抢修负责人：欧彪,抢修任务：1、10kV大建二支线#005刀闸上侧引线打火抢修,抢修安措:断开10kV大建二支线#002大建村口开关转冷备用 15日00:12 联/配调余丽云令陈肇勇:大建二支线#002大建村口柱上开关由冷备用转运行，15日00:22操作成功详见送电操作票连江2023010209 送电成功，结束流程 | 该刀闸及设备线夹和跑线在2020年5月更换，跑线使用JKLYJ-10-50没带钢芯的绝缘导线，沿海地区跑线腐蚀严重造成断线 | 福州.黄岐变10kV黄岐变616黄岐线路大建二支线#002大建村口开关 | 黄岐变616黄岐线
13DKX-19665 | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | EC6DA01C-2747-48FF-A9AB-829C0099021F | 14日21:36 10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障原因为：10kV浯港线部队分支线#05杆线镇海302台区配变上有异物及10kV镇海线鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸击穿 | 14日21:37 DMS系统研判：10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段保护动作跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关及其之后的设备，重点关注10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关之后区域。22时41分巡视人蔡俊杰、王龙钦、方肖星、高武坤接受通知，开始巡线。 14日23:41 联/配调黄坤煌收到港尾所方肖星汇报：10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸动作，过流Ⅰ段保护动作跳闸，经巡线检查10kV浯港线部队分支线#05杆镇海302台区配变上有异物，现已处理，用户报10kV镇海线鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸打火，经排查10kV鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸击穿，现要求断开10kV许金木分支线#18杆G5388刀闸进行隔离并试送线路 14日23:43 联/配调黄坤煌令港尾所方肖星：10kV许金木分支线#18杆G5388刀闸由合闸转分闸，14日23:47操作成功 14日23:47 联/配调黄坤煌令港尾所方肖星：10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关由热备用转运行，14日23:51操作成功，线路试送后正常 15日11：50 联/配调黄坤煌收到港尾所方肖星汇报：10kV镇海线鸿强小分支线＃05杆P5481刀闸击穿（用户产权），用户已更换刀闸。现场验收合格具备送电。现停电用户配变均在热备用状态，申请恢复供电 11:53 联/配调蔡高乐令港尾所方肖星：10kV许金木分支线#18杆G5388刀闸由分闸转合闸，15日12:07操作成功 12：08 联/配调蔡高乐令港尾所方肖星：通知：用户电网侧设备已带电，许可其自行恢复送电 | 10kV镇海线许金木分支线#05杆P5586刀闸C相刀闸小鸟停靠引起开关短路跳闸 | 10kV浯港线镇海支线#02杆K50289开关 | 隆教变镇海线912
ce4d97fd-9f95-4684-98bc-7ba0121dd3a7 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 1D598C0F-43B1-4492-8DBD-62F5D3DE54D5 | 14日21:03 广林村#1环网10kV地质二杆912开关电流速断保护动作跳闸，查无故障。22：03恢复送电正常 | 14日21:0 收到3个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点广林村#1环网10kV地质二杆912开关，及其之后的设备。_21时49分巡视人陈龙 接受通知，开始巡线。_即通知陈龙 14日21:33 联/配调林昕洁收到现场林榕文汇报：_广林村#1环网10kV地质二杆912开关电流速断保护动作跳闸 14日21:48 联/配调林文婷收到现场林榕文汇报：_广林村#1环网10kV地质二杆912开关以下线路差无故障，申请试送 14日21:59 联/配调林昕洁令林榕文:广林村#1环网10kV地质二杆912开关由热备用转运行，14日22:03操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 查无故障 | 福州.林中变10kV侨区Ⅰ路623线路广林村#1环网地质二杆912开关 | 10kV侨区Ⅰ路623线路
13DKX-33405 | 无间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 2F2CE768-648A-4B54-B40C-A96ED347F25A | 14日19:52 首峰变10kV I段母线C相电失地(A相电压为10.09,B相电压为9.62,C相电压为0.73)首峰变10kV锦凤线930开关转热备用后失地消失，故障原因为：10kV锦凤线#04-1避雷器引流线短线，已用绝缘杆排除，线路巡视无异常，于22：49复电 | 14日19:52 福州.首峰变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.09,B相电压为9.62,C相电压为0.73,零序电压为9.48,)失地选线为福州.首峰变/10kV.锦凤线930接地 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#38锦凤四开关由运行转热备用14日20:00操作成功（失地未消失） 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#22锦凤二开关由运行转热备用，14日20:08操作成功（失地未消失） 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#03锦凤一开关由运行转热备用，14日20:10操作成功（失地未消失） 14日20:00 联/配调陈丹敏令黄剑东:首峰变10kV锦凤线930开关由运行转热备用，14日20:11操作成功（失地消失） 通知金峰供电所高文涛：巡视10kV锦凤线#1-#3杆 14日19:52 福州.首峰变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.09,B相电压为9.62,C相电压为0.73,零序电压为9.48,)失地选线为福州.首峰变/10kV.锦凤线930接地, 即通知【金峰供电所】巡视跳闸点福州.首峰变/10kV.锦凤线930开关，及其之后的设备。_即通知_20时22分巡视人高文焘 接受通知，开始巡线。_20时23分巡视人陈席席,高文焘 接受通知，开始巡线。 14日20:18 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#56锦沙开关由热备用转运行14日20:18下令 14日20:18 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#38锦凤四开关由热备用转运行14日20:18下令 14日20:18 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#22锦凤二开关由热备用转运行14日20:18下令 14日20:20联/配调陈丹敏遥控操作黄剑东：10kV锦凤线#56锦沙开关由热备用转运行于14日20:20控合成功 14日20:22 联/配调陈丹敏令黄剑东:10kV锦凤线#38锦凤四开关由热备用转运行14日20:22操作成功 14日20:23联/配调陈丹敏遥控操作黄剑东：10kV锦凤线#22锦凤二开关由热备用转运行于14日20:23控合成功 14日20:24 停电信息更新 14日22：46 金峰供电所陈席席：10kV锦凤线#04-1避雷器引流线短线，已用绝缘杆排除，线路巡视无异常，具备送电条件。 14日22:49联/配调陈丹敏遥控操作_：福州.首峰变/10kV.锦凤线930开关由热备用转运行于14日22:49控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 避雷器击穿，引线断线 | 福州.首峰变10kV锦凤线930线路 | 10kV锦凤线930线路
7ae1a0ef-a7cd-4498-bee7-fe55d7985a88 | 绝缘导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 92543871-4400-4FF9-A1FD-181D7DF62713 | 2023年01月14日20:12武曲所魏运全汇报县调吴小东：巡线发现10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关跳闸，故障原因：无故障 | 2023年01月14日20:12 武曲所魏运全汇报县调吴小东：巡线发现10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关跳闸 20时12分，联/配调吴小东发布停电信息，发布设备为10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关，通知相关人员巡视10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关及其之后设备。 20：28供电所魏运全汇报县调吴小东：巡视10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关及其之后设备，未发现异常，申请试送10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关 14日20:30 联/配调吴小东令魏运全：10kV工业Ⅰ线015线路#001杆001开关由热备用转运行，14日20:30操作成功，线路恢复全部送电 | 因雷击造成线路跳闸 | 武曲变电站10kV工业Ⅰ线015线#001杆001开关 | 工业Ⅰ线015线路
9474544C18E74D8B9BEBF01FAFA77590421B | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | C7259E27-4F99-409B-A015-2D97912E9CEF | 14日18:50 DMS弹窗先农变10kV首山东627开关跳闸，故障原因：10kV双湖路5.20.3支3跑线断。隔离北园路4#环网10kV双湖路906开关后于19:31 主干线送电正常，隔离10kV双湖路5.20.3支刀闸后，其他线路于20:29送电正常。抢修结束后于15日01：15 全线送电正常 | 14日18:50 福州.先农变/10kV.首山东627开关跳闸；北园路4#环网10kV双湖路906负荷开关906开关 B相过流；即通知仓抢、金山所巡视跳闸点福州.先农变/10kV.首山东627开关，及其之后的设备，重点关注北园路4#环网10kV双湖路906负荷开关后面区域， 14日18:50 DMS弹窗先农变10kV首山东627开关跳闸，北园路4#环网10kV双湖路906开关翻牌。询问监控陈婷，告知先农变627于18：39有保护动作信号，55分才有变位信号。 14 日18;52 依次遥控北园路4#环网906、901；北园路3#环网905均失败 14日19:26 联/配调谢熙承令林坚周:北园路4#环网10kV双湖路906负荷开关由运行转冷备用，14日19:28操作成功 14日19:28 联/配调谢熙承令林霞:福州.先农变/10kV.首山东627开关由热备用转运行，14日19:31操作成功，送电正常，即通知仓抢林坚周和金山所林敏巡线 14日19:45 黄光辉汇报：10kV双湖路5.20.3支3跑线断 14日19:46 联/配调谢熙承令黄光辉:10kV双湖路5.20.3支刀闸由合闸转分闸，14日20:08操作成功，黄光辉汇报待全线路巡视完再试送 19：56建新运维林霞汇报：18：50：52先农变10kV首山东627开关过流II段动作跳闸，故障电流为65.04A，ABC三相故障，一次二次设备检查正常 14日20:27 林坚周汇报：其他线路巡线无异常，申请试送 14日20:27 联/配调谢熙承令林坚周:北园路4#环网10kV双湖路906开关由冷备用转运行，14日20:29操作成功，送电正常，待上抢修票 14日20:38 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0064，工作负责人：张良生 ，工作内容：在10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#，进行跑线断更换处理；在10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#，进行杆上设备检查；在10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#，进行砍树处理。，安全措施： 10kV双湖路5.20.3支 高压刀闸。 14日 20:38抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：张良生,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#跑线断更换处理；2、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#杆上设备检查；3、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#砍树处理,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支高压刀闸 14日22:32 联/配调谢熙承收到现场金山所林敏汇报：10kV双湖路5-30-3支3甲农-首山村13#配变需做试验，待上抢修票 22:32 张良生汇报：10kV双湖路5.20.3支3高压刀闸确在断开 14日 22:32抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0064,抢修负责人：张良生,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#跑线断更换处理；2、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#杆上设备检查；3、10kV双湖路5.20.3支3农-首山村13#砍树处理,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支高压刀闸 14日23:27 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0065，工作负责人：丁亮 ，工作内容：在10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变，进行变压器试验。，安全措施： 10kV双湖路5.20.3支3 高压刀闸 10kV双湖路5.20.3支3甲 农-首山村13#配变转热备用。 15日00:15 联/配调谢熙承令丁亮:查10kV双湖路5.20.3支3刀闸确在断开并挂牌，15日00:21操作成功 15日00:15 联/配调谢熙承令丁亮:10kV双湖路5.20.3支3甲杆农-首山村13#配变由运行转热备用并挂牌，15日00:21操作成功 15日 00:22抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：丁亮,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变变压器试验,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支3高压刀闸，10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变转热备用 15日 00:59抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0065,抢修负责人：丁亮,抢修任务：1、10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变变压器试验,抢修安措:断开10kV双湖路5.20.3支3高压刀闸，10kV双湖路5.20.3支3甲农-首山村13#配变转热备用 详见福州2023010559#、福州2023010560#指令票 送电成功，结束流程 |  | 先农变627首山东线路 | 先农变627首山东线
a2f89090-2180-498c-8a30-e5e0160760a6 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 73CAA475-762F-4095-A4D6-F1AD2E9B7827 | 14日16:22 35kV桔林变10kV四宝线912线路 10kV四宝线四宝#2环网10kV关山线失地，A:10.24,B:0.75,C:9.64,故障系：10kV关山线#012-5杆桔林垃圾处理站专变用户内部故障，影响公变6台。专变2台（231户），属雄江所。故障隔离后于18：27恢复送电 | 17时56分，联/配调温晓虹发布停电信息，发布设备为四宝2#环网10kV关山923开关，通知相关人员巡视四宝2#环网10kV关山923开关及其之后设备。_即通知_18时09分巡视人林伟 接受通知，开始巡线。_18时10分巡视人张章兴,林伟 接受通知，开始巡线。 17：47令雄江所林伟：四宝#2环网10kV关山923开关由运行转热备用 17：48操作完毕，桔林变10kVI段母线失地恢复 14日18:18 联/配调李玲收到现场林伟汇报：现场确认跳闸开关为：四宝2#环网10kV关山923开关；保护动作：；故障现象：10kV关山线#012-5杆（桔林垃圾处理站专变线路）B相悬式瓶破裂 14日18:19 联/配调李玲收到现场林伟汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV关山#012刀闸由合闸转分闸；试送设备：四宝2#环网10kV关山923开关由热备用转运行 14日18:21 联/配调李玲令林伟:10kV关山#012刀闸由合闸转分闸，14日18:24操作成功 14日18:21 联/配调李玲令林伟:四宝2#环网10kV关山923开关由热备用转运行，14日18:26操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 专变用户内部故障 | 福州.桔林变10kV桔林变911四宝Ⅱ线路四宝2#环网关山923开关 | 桔林变911四宝Ⅱ线
13DKX-38089 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 6AC16C44-E00D-4E97-9CC2-ED8BF5B6875E | 2023年01月14日17:24 县调吴小东汇报：DMS研判武曲变10kV梅洋线023线路C相完全失地。故障原因为：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线 | 14日17:24 武曲变电站完全失地(武曲变电站10kVⅠ段母线A相电压为8.65,B相电压为9.42,C相电压为1.90,零序电压为0.00,武曲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.29,B相电压为9.69,C相电压为2.27,零序电压为7.71,)。即通知抢修班组 14日17:34 联/配调吴小东令龚荣花：10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关由运行转热备用，14日17:34操作成功，接地信号消失 14日17:44 县调龚荣花通知武曲所刘进其：DMS研判武曲变10kV梅洋线023线路C相完全失地。已隔离至10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关，即通知抢修班组巡视10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关及其之后的设备。18时39分巡视人郑玉辉、韩强、张建长、刘进其接受通知，开始巡线。 14日19:40 武曲所刘进其汇报：巡线发现10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线，申请隔离10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸，并试送一次线路 14日19:40 联/配调吴小东令刘进其：10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，14日19:43操作成功 14日19:44联/配调吴小东遥控操作_：10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关由热备用转运行，于14日19:44控合成功，线路恢复部分供电 14日22:24 申请配电故障抢修单NO：PDQXD1500911PDQXD1500911，工作负责人：郑玉辉 ，工作内容：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线断线抢修，安全措施：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用。 14日22:32 联/配调吴小东令张建长：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，14日22:38操作成功 14日22:32 联/配调吴小东令张建长：查10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#00 2杆0021刀闸确处分闸，14日22:38操作成功 14日22:32 联/配调吴小东令张建长：10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用14日22:38操作成功 14日22:45抢修许可：票号：PDQXD1500911PDQXD1500911，抢修负责人：郑玉辉，抢修任务：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线断线抢修，抢修措施：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用。 15日00:06抢修终结：票号：PDQXD1500911PDQXD1500911，抢修负责人：郑玉辉，抢修任务：10kV工业II线016线路#035杆至10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#001杆断线断线抢修，抢修措施：10kV工业Ⅱ线016线路白岩分线#014-2杆白岩村G5037配变由运行转热备用，10kV工业Ⅱ线016线路文林支线#002杆0021刀闸由合闸转分闸，10kV工业Ⅱ线016线路#028杆028开关由运行转冷备用。 送电票：NDZS23010089，15日00:07开始执行，15日00时45分执行完毕。 | 因雷击线路断线造成接地故障 | 武曲变电站10kV梅洋线023线路桦垅分线#008A杆008A开关 | 10kV梅洋线023线路
55D58168AAF744D3AAE7859FE8D8AF2F421B | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 2ED629C4-D335-4E7F-A1A6-D79616A754A3 | 2023年01月14日 16:48 10kV镇区线#051乙杆051开关跳闸，故障原因：10kV镇区线后彰支线#005杆至#005A1杆电缆中间接头故障 | 2023年01月14日 16:48 根据DMS主动召测及现场反馈，判断10kV镇区线#051乙杆051开关跳闸 ，通知鹤塘所王友平、阮召定巡视10kV镇区线#051乙杆051开关及其之后设备。17时01分巡视人胡叶振、黄昭程、王友平接受通知，开始巡线。 14日17:35 联/配调汪东亮收到现场鹤塘所阮召定汇报：10kV镇区线后彰支线#005-1杆发现有枯树枝碰线，已清理，人员撤离，申请试送电 14日17:48 联/配调郑强令鹤塘供电所阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由热备用转运行，14日17:48试送不成功 14日17:55 联/配调汪东亮令阮召定：10kV镇区线后彰支线#002杆0022刀闸由合闸转分闸，14日17:57操作成功，人员撤离，具备送电条件 14日17:58 联/配调汪东亮令阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由热备用转运行，14日18:36操作成功 14日19:02 联/配调卓主见收到现场鹤塘所阮召定汇报：10kV镇区线后彰支线#005杆至#005A1杆电缆中间接头故障 14日19:03 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸由合闸转分闸，14日19:21操作成功 14日19:22 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由运行转热备用，14日19:29操作成功 14日19:30 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线后彰支线#002杆0022刀闸由分闸转合闸，14日19:32操作成功 14日19:32 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线#051乙杆051开关由热备用转运行，14日19:34操作成功，线路正常 14日23:13 申请配电带电作业工作票NO：GT-PDDD-2023-0002，工作负责人：郑建冰，工作内容：10kV镇区线后彰支线#005杆带电拆除0053刀闸进线侧引线（消缺），安全措施：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 14日23:32 申请配电故障抢修单NO：GTQXP1430，工作负责人：黄飞，工作内容：10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆电缆中间接头故障抢修，安全措施：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变005A-2甲M2跌落，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压4001开关。 14日23:31抢修许可：票号：GT-PDDD-2023-0002，抢修负责人：郑建冰，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆带电拆除0053刀闸进线侧引线（消缺），抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 14日23:38 联/配调卓主见令鹤塘所阮召定：10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变由运行转热备用，15日00:25操作成功 15日00:11 收到鹤塘所阮召定汇报：10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压已由发电车保电，用户已恢复供电 15日00:21抢修终结：票号：GT-PDDD-2023-0002，抢修负责人：郑建冰，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆带电拆除0053刀闸进线侧引线（消缺），抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 送电票：NDGP23010144，15日00:22开始执行，15日00时23分执行完毕。 15日00:44抢修许可：票号：GTQXP1430，抢修负责人：黄飞，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆电缆中间接头故障抢修，抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变005A-2甲M2跌落，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压4001开关。 15日00:51 申请配电故障抢修单NO：GT-PDDD-2023-0003，工作负责人：郑建冰，工作内容：10kV镇区线后彰支线#005杆带电搭接0053刀闸进线侧引线（消缺），安全措施：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸。 15日03:51抢修终结：票号：GTQXP1430，抢修负责人：黄飞，抢修任务：10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆电缆中间接头故障抢修，抢修安措：10kV镇区线后彰支线#005杆0053刀闸，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变005A-2甲M2跌落，10kV镇区线后彰支线#005A-2甲杆后彰#3变G2034变低压4001开关。 15日04:15抢修许可：票号：GT-PDDD-2023 | 10kV镇区线后彰支线#005杆-#005A-1杆之间电缆中间接头放电击穿 | 10kV镇区线917线路#051乙杆051开关 | 镇区线917线路
71312F3341C747FE9F3990BAFF96B765421B | 柱上开关本体烧毁 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 66B37570-AB5E-4CC7-862A-9F9F20673EFD | 2023-01-14 14:35 紧急隔离10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关，故障原因：10kV安游线#001杆ZY693开关靠募岭线侧引线烧毁（原因待分析） | 14时35分，莲塘供电所张克君汇报：巡视发现10kV安游线#001杆线路有打火迹象，情况紧急，申请断开10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关，隔离故障。 14:36 令莲塘供电所张克君：10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关由运行转热备用，14:37执行完毕，转告服务调度班（浦城）章媛媛。14时55分巡视人张羽、张克君接受通知，开始巡线。 17:25 莲塘供电所张克君汇报：现场确认10kV安游线#001杆ZY693开关靠募岭线侧引线烧毁，开关不具备运行条件，其余线路无异常具备送电条件，申请将10kV安游线#007杆G6951刀闸转分闸、10kV安游线#001杆ZY693开关转冷备用。 17:28 令莲塘供电所张克君：（1）10kV安游线#007杆G6951刀闸由合闸转分闸；（2）10kV安游线#001杆ZY693开关由热备用转冷备用；于17:30执行完毕。 14日17:40 联/配调黄驰峰1令莲塘供电所张克君：10kV募岭线大游支线#098杆ZY980开关由热备用转运行，14日17:48操作成功，正常，转告服务调度班（浦城）章媛媛 |  | 0kV募岭线大游支线#098杆至10kV安游线#001杆 | 万安变电站10kV募岭线916
13DKX-23698 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 476BD0B4-2934-4170-A191-4C17EEF9071C | 14日14:27 系统研判：埭头变10kV田边线921线路#053杆053开关跳闸。 故障原因：10kV田边线#053杆053开关运行正常，未跳闸 | 14日14:28 系统研判：埭头变10kV田边线921线路#053杆053开关跳闸。14时47分巡视人黄国亮、朱海峰接受通知，开始巡线。 14日14:52 联/配调吴志祥收到现场朱海峰汇报：现场检查10kV田边线＃053杆053开关运行正常未跳闸。 | 10kV田边线#053杆053开关运行正常，未跳闸 | 莆田.埭头变10kV田边线921线路田边线#053杆053开关 | 田边线921线路
6718E4E4362C3018E0430A8EA3EC30180000 | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 9FB25E10-2172-416C-A156-0DE5D1746ADF | 14日14:10 系统研判： 山星变10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆031开关过流I段保护动作，开关跳闸，重合闸不成功，故障原因：查无异常 | 14日14:11x系统研判： 山星变10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆031开关通知14时39分巡视人谢腾腾接受通知，开始巡线。15时00分巡视人陈金晃、许世如、谢腾腾接受通知，开始巡线。 14日15:03 联/配调王慧冰收到现场谢腾腾汇报：现场确认跳闸开关为：卓东#3变分线#031杆031开关； 14日15:04 联/配调王慧冰收到现场谢腾腾汇报：10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆后线路巡线正常，申请试送 14日15:08联/配调王慧冰遥控操作_：10kV卓东#3变分线#031杆031开关由热备用转运行，于14日15:08控合成功，送电正常 | 查无明显故障点，分析为当天天气潮湿线路设备瞬间污闪引起故障。 | 莆田.山星变10kV石井线612线路卓东#3变分线#031杆031开关 | 石井线612线路
eb173ee7-2f50-4e17-a579-df6d874a3a23 | 裸导线风偏放电 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 688681F6-068D-4E7F-B07F-C6CB289EC46E | 1月14日 13:57 10kV拿坊线265杆265开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，原因：10kV拿坊线291至292杆之间线路绞线 | 13：57 拿口供电所汇报：10kV拿坊线265杆265开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现开关处热备用 13:58 通知配抢班谢雪金 14日14:20 拿口供电所黄丽斌汇报：10kV拿坊线291至292杆之间线路绞线，现故障已处理完毕，具备送电条件 14日14:21 遥控执行：10kV拿坊线265杆265开关由热备用转运行，14日14:21操作成功，正常 14:22 通知配抢班谢雪金 | 10kV拿坊线291至292杆之间线路绞线 | 10kV拿坊线265杆至10kV拿坊线际下岭支42杆 | 拿口变10kV拿朱线683
13DKX-55613 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 0DF9DAE2-31EE-4E42-8BF3-435082C1C805 | 2023年01月14日13:13 DMS系统研判福安城西变10kV工业区线912开关跳闸（跳闸前B相完全失地）；10kV工业区线#009杆009开关过流I段动作跳闸；故障原因为：10kV工业区线#002杆前导线三相缠绕，：10kV工业区线#009-10-6杆津怿厂专变内部故障 | 2023年01月14日13:13 DMS系统研判福安城西变10kV工业区线912开关跳闸（跳闸前B相完全失地）；10kV工业区线#009杆009开关过流I段动作跳闸； 即通知坂中所赵毓华巡视跳闸点福安城西变电站.10kV.工业区间隔.912开关及其之后的设备，重点关注10kV工业区线#009杆009开关、福安城西变电站.10kV.工业区间隔.912开关至10kV工业区线#002杆002开关之间区域。13时15分巡视人赵毓华、郭尧接受通知，开始巡线 14日13:17 联/配调阮良收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV工业区线#002杆前导线三相缠绕 14日13:18联/配调阮良遥控操作_：10kV工业区线#002杆002开关由运行转热备用，于14日13:18控分成功 14日13:26联/配调阮良遥控操作_：10kV工业区线#022A杆022A开关由热备用转运行，于14日13:26控合成功（正常） 14日13:32 联/配调阮良令郭尧：10kV工业区线#002杆002开关由热备用转冷备用，14日13:37操作成功 14日13:34 联/配调林琦收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV工业区线#009杆009开关确在热备用；10kV工业区线#009杆009开关至线路末端巡线未发现异常 14日13:36联/配调林琦遥控操作_：10kV工业区线#009杆009开关由热备用转运行，于14日13:36控合成功,监控赖一红报：10kV城西变Ⅱ段母线C相完全失地 14日13:37联/配调林琦遥控操作_：10kV工业区线#009杆009开关由运行转热备用，于14日13:37控分成功（失地信号消失） 14日13:47 联/配调林琦收到现场坂中所赵毓华汇报：10kV工业区线#009-10-6杆津怿厂专变内部故障 14日13:48 联/配调林琦令坂中所赵毓华：10kV工业区线#009-10-6杆津怿厂专变由运行转冷备用，14日13:56操作成功 14日13:59联/配调阮良遥控操作_：10kV工业区线#009杆009开关由热备用转运行，于14日13:59控合成功（正常） 14日13:57 坂中所赵毓华报：确认用户均已送电，查看DMS系统电压正常 14日15:22 申请配电带电作业工作票NO：0114004-2023，工作负责人：雷振生 ，工作内容：10kV工业区线#001杆至#002杆导线缠绕带电（抢修），安全措施：10kV美景线981线路，10kV工业区线#002杆002开关，10kV工业区线#002杆0021刀闸。 14日15:36 联/配调阮良收到现场城南运维站李俊汇报：城西变10kV工业区线过流Ⅰ段动作，一次电流15684A，现场开关及相关设备检查无异常 14日15:39 联/配调林琦令监控赖一红：退出城西变10kV美景线981线路重合闸，14日15:40操作成功 14日15:55抢修许可：票号：011404-2023，抢修负责人：雷振生，抢修任务：10kV工业区线#001杆至#002杆导线缠绕带电（抢修），抢修安措：10kV美景线981线路，10kV工业区线#002杆002开关，10kV工业区线#002杆0021刀闸。 14日17:22抢修终结：票号：011404-2023，抢修负责人：雷振生，抢修任务：10kV工业区线#001杆至#002杆导线缠绕带电（抢修），抢修安措：10kV美景线981线路，10kV工业区线#002杆002开关，10kV工业区线#002杆0021刀闸。 送电票：NDAX23010290，14日17:21开始执行，14日17时25分执行完毕。 | 用户侧高计故障导致10kV工业区线#001杆-#002杆导线三相缠绕 | 福安城西变电站10kV工业区线912线路 | 10kV工业区线912线路
106076A96A574A13964A45D53461EC67421B | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 25F9AD7E-AA5C-4C20-95D7-3FBC5A66A48E | 2023-01-14 12:30 万安变10kV Ⅰ段母线A相不完全失地。故障原因：无异常，待分析 | 12:30 调控员黄驰峰汇报：12:30万安变10kV Ⅰ段母线A相不完全失地(A相电压为1.31kV,B相电压为10.00kV,C相电压为9.09kV,零序电压为88.66V。即通知配电抢修班（浦城）钟业。 13:03调控员黄驰峰【【顺控】遥控操作_：10kV青岭线通讯支线#001杆ZY706开关由运行转热备用，于14日13:03控分失败 13:04调控员黄驰峰【顺控】遥控操作_：10kV八0四线#001+1杆ZY775开关由运行转热备用，于14日13:04控分失败 13:09 调控员黄驰峰【顺控】遥控操作：万安变10kV.瑞园线912开关由运行转热备用，14日13:10操作成功，失地消失，转告服务调度班（浦城）章媛媛、配电抢修班（浦城）钟业、莲塘供电所张克君。 13:40 莲塘供电所张克君汇报：10kV溪下线#013杆后端线路巡视无异常，具备送电条件。 13:43 配电抢修班（浦城）钟业汇报：万安变10kV.瑞园线站内出线至小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路巡视无异常，具备送电条件。 13:48 令配电抢修班（浦城）钟业：小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路由运行转热备用，于13:50执行完毕。 13:52令调控员黄驰峰：万安变10kV.瑞园线912开关由热备用转运行，于13:54执行完毕，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛、配电抢修班（浦城）钟业、莲塘供电所张克君。 14:16配电抢修班（浦城）钟业汇报：小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路至塘止头环网柜10kV#1出线H416线路巡视无异常，具备送电条件。 14:18令配电抢修班（浦城）钟业：塘止头环网柜10kV#1出线H416线路由运行转热备用，于14:19执行完毕。 14:20令配电抢修班（浦城）钟业：小浦路Ⅴ环网柜10kV#1出线H730线路由热备用转运行，于14:22执行完毕，正常，并转告并转告服务调度班（浦城）章媛媛、配电抢修班（浦城）钟业。 14:32配电抢修班（浦城）钟业汇报：塘止头环网柜10kV#1出线H416线路后端巡视无异常，具备送电条件。 14:34令配电抢修班（浦城）钟业：塘止头环网柜10kV#1出线H416线路由热备用转运行，于14:38执行完毕，正常，并转告并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 万安变10kV瑞园线912线路 | 万安变电站10kV瑞园线912
f737e4c1-5c90-4437-bed8-5730c1740b84 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 230AFA2F-2A45-4F81-BFD8-A6173F3FDF2E | 2023年2月14日12:48 经DMS研判：10kV岭下线991#051杆K0604开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作；10kV岭下线991#111杆K0605开关跳闸；过流Ⅰ段保护动作。故障原因：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸B相静触头设备线夹断裂。 | 14日12:52联/配调张少卿遥控操作_：10kV岭下线991#051杆K0604开关由热备用转运行，于14日12:52控合后跳闸 14日12:48 10kV岭下线991#051杆K0604开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作；10kV岭下线991#111杆K0605开关跳闸,过流Ⅰ段保护动作, 即通知余朋供电所赖有源巡视跳闸点10kV岭下线991#051杆K0604开关及其之后的设备.13时49分巡视人邓芬发、马木生接受通知，开始巡线。 14日13:53 联/配调廖志铮收到现场赖有源汇报：10kV岭下线991#051杆K0604开关反复自动分合闸，之后巡线此开关又在运行，经检查控制器故障，已将现场把手打到手动，此开关不会再自动分合闸，现10kV岭下线991#051杆K0604开关处运行。跳闸开关确认：10kV岭下线991#111杆K0605开关；保护动作：过流Ⅰ段保护动作； 隔离设备：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸B相静触头设备线夹断裂；隔离状态：冷备用 14日14:32 联/配调竺佳璐收到现场赖有源汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸；隔离状态：冷备用； 巡视无异常范围：10kV岭下线991#111杆-10kV岭下线991#183杆； 故障原因：配网设备故障；故障现象：1丶架空类线夹断裂、脱落。2丶10kV岭下线991#051杆K0604开关控制器； 故障点：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸,10kV岭下线991#051杆K0604开关控制器；故障备注：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸B相设备线夹断裂，不影响线路运行，申请带电抢修。2丶10kV岭下线991#051杆K0604开关控制器故障，已转手动，运行正常。 14日14:05 联/配调竺佳璐令邓芬发：10kV岭下线991#111杆K0605开关由热备用转运行，14日14:50操作成功 14日14:30 申请配电故障抢修单NO：SM-QL-PQ-2023-0002，工作负责人：赖有新，工作内容：在10kV岭下线991#128杆，进行B相设备线夹断裂更换，安全措施：35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸，10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器。 14日14:48 申请配电故障抢修单NO：SM-QL-PQ-2023-0002，工作负责人：赖有新，工作内容：在10kV岭下线991#128杆，进行B相设备线夹断裂带电更换，安全措施：解除35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸，10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器。 14日14:51 联/配调竺佳璐令邓芬发：蛟溪果疏专配变由运行转热备用，14日14:53操作成功 14日14:51 联/配调竺佳璐令邓芬发：10kV岭下线991#128杆G1314刀闸由合闸转分闸，14日14:54操作成功 14日14:52 联/配调竺佳璐令黄晨：退出余朋变电站.10kV.岭下线间隔.991开关重合闸装置，14日14:54操作成功 14日 14:57抢修许可票号：SM-QL-PQ-2023-0002,抢修负责人：赖有新,抢修任务：1、10kV岭下线991#128杆B相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸,断开10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器 14日 16:28抢修终结票号：SM-QL-PQ-2023-0002,抢修负责人：赖有新,抢修任务：1、10kV岭下线991#128杆B相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除35kV余朋变10kV岭下线991线路重合闸,断开10kV岭下线991#128杆G1314刀闸，10kV岭下线991#128-1杆蛟溪果蔬专变跌落式熔断器 送电票：SMNQM23010326，14日16:30开始执行，14日16时50分执行完毕。 | 由于设备老化断裂造成故障 | 余朋变10kV岭下线991#051杆K0604开关 | 余朋变10kV岭下线991
71F27F684ECD4E7B86C056C20AA5EF13421B | 间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 1ED6FB49-3004-41DE-9869-D6BC21E9449E | 2023年01月14日 10:43 南雅变10kVⅡ段母线A相完全失地，故障原因：10kV皇康线大康#080杆KY642开关A相避雷器引线烧断挂在横担上 | 10:43 联调监控罗敏健汇报：南雅变10kVⅡ段母线A相完全失地(南雅变10kVⅡ段母线A相电压为1.3kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.10kV,零序电压为87.20V) 14日10:49联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#154杆KY643开关由运行转热备用，于14日10:49控分成功接地信号存在 14日10:50联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#121杆KY563开关由运行转热备用，于14日10:50控分成功接地信号存在 14日10:51联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#059杆KY680开关由运行转热备用，于14日10:51控分失败 14日10:52联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#050A杆KY662开关由运行转热备用，于14日10:52控分成功接地信号消失，即通知南雅所付元林、建瓯远程站张灵琦 14日11:16 江铭向南平配调孙涛申请：将10kV皇康线皇康#154杆后段负荷转至迪口变10kV徐坑线供电 11:19联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇徐#085杆KY654开关由热备用转运行，于14日11:19控合成功 14日11:20联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线皇康#154杆KY643开关由热备用转运行，于14日11:20控合成功 12:18南雅所江永雄汇报：10kV皇康线皇康#050杆至皇康#059杆巡线无异常，人员已撤离安全位置，要求断开10kV皇康线皇康#059杆KY680开关后试送10kV皇康线皇康#050A杆KY662开关 14日12:20 联/配调江铭令南雅所江永雄：10kV皇康线皇康#059杆KY680开关由运行转热备用，14日12:21操作成功 14日12:23联/配调江铭遥控操作_：10kV皇康线皇康#050A杆KY662开关由热备用转运行，于14日12:23控合成功，正常，即通知建瓯远程站张灵琦 12:30南雅所江永雄汇报：10kV皇康线皇康#059杆至皇康#088杆巡线无异常，人员已撤离安全位置，要求断开10kV皇康线皇康#088杆K633开关后试送10kV皇康线皇康#059杆KY680开关 14日12:33 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线皇康#088杆K633开关由运行转热备用，14日12:37操作成功 14日12:43 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线皇康#059杆KY680开关由热备用转运行，14日12:44操作成功，正常，即通知建瓯远程站张灵琦 14日13:20 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由运行转热备用，14日13:24操作成功 14日13:29 联/配调江铭令南雅所邱先荣：10kV皇康线皇康#088杆K633开关由热备用转运行，14日13:35操作成功，正常，即通知远程站张灵琦 14：42 南雅所邱先荣汇报：10kV皇康线大康#007杆至大康#080杆巡线无异常，人员已撤离安全位置,要求隔离10kV皇康线大康#080杆KY642开关 14日14:44联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#080杆KY642开关由运行转热备用，于14日14:44控分成功 14日14:45联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由热备用转运行，于14日14:45控合成功 14:45 联调监控罗敏健汇报：南雅变10kVⅡ段母线A相完全失地(南雅变10kVⅡ段母线A相电压为1.3kV,B相电压为9.79kV,C相电压为9.10kV,零序电压为87.20V)即通知南雅所邱先荣 14日14:47 联/配调邱铭洪令顺建联调邱玲敏：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由运行转热备用，14日14:48操作成功 14日14:55联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#080杆KY642开关由热备用转运行，于14日15:00控合成功 14日16:10 南雅所符元林汇报：10kV皇康线大康#007杆至大康#062杆之间巡线无异常，人员已撤离安全位置，要求断开10kV皇康线大康#062杆K669开关 16:11 联/配调邱铭洪令符元林：10kV皇康线大康#062杆K669开关由运行转热备用，14日16:12操作成功 14日16:13联/配调邱铭洪遥控操作_：10kV皇康线大康#007杆KY561开关由热备用转运行，于14日16:13控合成功，正常，即通知南雅所符元林,远程站张灵琦停电信息已变更 17:32南雅供电所邱先荣汇报：10kV皇康线大康#080杆KY642开关A相避雷器引线烧断挂在横担上，现已用绝缘棒挑开，人员已撤离现场，线路具备送电条件 14日17:34 联/配调邱铭洪令邱先荣：10kV皇康线大康#062杆K669开关由热备用转运 | 10kV皇康线大康#080杆KY642开关A相避雷器引线烧断挂在横担上 | 10kV皇康线皇康#050A杆至皇康#264A杆 | 南雅变10kV皇康线604
30BDBBAE896B4491BF4134705F1DD1BA421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | CCFA8234-5F85-4B66-822B-047734249DC6 | 2023年01月14日 10:41 DMS研判：南雅变10kV凤墩线606开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV凤墩线凤墩#039-1杆天添食品高压计量装置烧毁（属用户产权） | 14日10:42 联调监控罗敏健汇报：10:41 10kV凤墩线606开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现该开关处热备用。即通知南雅所付元林、建瓯远程站张灵琦，11时24分巡视人李维生、符元林接受通知，开始巡线。 14日11:00 平阳电站陈旭汇报：机组已停机 11:29 联/配调邱铭洪收到现场符元林汇报：10kV凤墩线凤墩#039-1杆天添食品配变高压计量装置烧毁（属用户产权），申请将10kV凤墩线凤墩#039-1杆KY837开关转冷备用 14日11:25 联/配调邱铭洪令符元林：10kV凤墩线凤墩#039-1杆KY837开关由运行转冷备用，14日11:30操作成功 11:31南雅所符元林汇报：已将10kV凤墩线凤墩#039-1杆KY837开关转冷备用，南雅变10kV凤墩线606线路具备送电条件，申请试送南雅变10kV凤墩线606开关转 14日11:33联/配调邱铭洪遥控操作_：南平.南雅变/10kV.凤墩线606开关由热备用转运行，于14日11:33控合成功，正常，即通知建瓯远程站张灵琦，通知平阳电站可以开机 | 10kV凤墩线凤墩#039-1杆天添食品高压计量装置烧毁（属用户产权） | 10kV凤墩线606线路 | 南雅变10kV凤墩线606
9D1EF517133B44EDB86AA31DF09795B5421B | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | DC8EC33B-64BE-410D-BACB-4462C5E35588 | 14日10:23 御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911开关跳闸，故障原因为： | 14日10:25 DMS研判：御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV御龙湾#1配电御龙湾支线911开关及其之后的设备。10时53分巡视人占镇洪接受通知，开始巡线。 14日11:00 联/配调林雅仪收到现场占镇洪汇报：现场确认跳闸开关为： 御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911开关跳闸,10kV文博I回#109杆Z-0597开关在分闸状态，经巡视后段线路无异常，现申请试送10kV文博I回#109杆Z-0597开关 14日11:01 联/配调林雅仪令占镇洪：10kV文博Ⅰ回#109杆Z-0597开关由热备用转运行，14日11:18操作成功 14日11:20 联/配调林雅仪令占镇洪：御龙湾#1配电室10kV御龙湾支线911 开关由热备用转运行，14日11:25操作成功 | 小动物引起跳闸 | 10kV御龙湾#1配电室10kV北塘变文博Ⅰ回921线路御龙湾#1配电御龙湾支线911开关 | 北塘变文博Ⅰ回921
99F6110E15994CEFAC79931614440A14421B | 隔离刀闸引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 9398CEB3-3A83-47DC-B4DC-7246F321DF57 | 2023-01-14 08:49 DMS系统研判：10kV炉屯支线#013杆后端配变缺相，10kV星斗支线#008杆0081刀闸引线烧毁 | 2023-01-14 08:49 DMS系统研判：10kV炉屯支线#013杆后端配变缺相，通知磻溪所郭一帆巡线 10:02磻溪所郭一帆汇报：10kV星斗支线#008杆0081刀闸引线烧毁 14日10:11 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV水务一号支洞口专线#001杆001开关由运行转冷备用，14日10:16操作成功 14日10:16 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV黄土岗#016杆黄土岗G0420配变由运行转热备用，14日10:18操作成功 14日10:20 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV炉屯九斗支线#005杆炉屯九斗G0317配变由运行转热备用，14日10:24操作成功 14日10:25 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV星斗支线#009杆炉屯星斗G0316配变由运行转热备用，14日10:33操作成功 14日10:34 联/配调庄诗雅令郭一帆：10kV炉屯支线#013杆0131刀闸由合闸转分闸，14日10:42操作成功 14日10:45 磻溪所郭一帆申请配电故障抢修单NO：PDQXD0002591，工作负责人：周瑞伟 ，工作内容：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修 14日10:54调度员苏昱抢修许可：票号：PDQXD0002591，抢修负责人：周瑞伟，抢修任务：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修 11:43磻溪所周瑞伟汇报：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修，验收合格，具备送电条件 14日 11:48调度员苏昱抢修终结票号：PDQXD0002591,抢修负责人：周瑞伟,抢修任务：10kV星斗支线#008杆0081刀闸更换0081刀闸及引线抢修 送电票：NDDZ23010228，14日11:49开始执行，14日12时21分执行完毕。全线恢复供电 | 10kV星斗支线#008杆0081刀闸引线断线引起缺相 | 10kV炉屯支线#013杆0131刀闸 | 湖林线913线路
dee8342d-b8d1-4ccc-8c2c-1d2f6240b12d | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | CCFC0520-76AA-4779-A57F-C07BE8C0FD4C | 2023年01月14日 08:10 10kV铁岭线#122杆KY046开关跳闸（未见保护信号），故障原因：线路巡视无异常 | 2023年01月14日 08:10铁山供电所吴金贵汇报：10kV铁岭线#122杆KY046开关跳闸，现10kV铁岭线#122杆KY046开关现处热备用，转告配抢项婷 09:10铁山供电所吴金贵汇报：对10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV铁岭线#122杆KY046开关转运行 14日09:20 联/配调张旺令铁山供电所吴金贵：10kV铁岭线#122杆KY046开关由热备用转运行，14日09:43操作成功，转告配抢项婷 | 10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆线路巡视无异常 | 10kV铁岭线#122杆至10kV铁岭线大林源支线#08-7杆 | 铁山变10kV铁岭线601
SBID000000A0C9DB2B5A274C00A2A2659BD1B132EE | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 67BAAA1F-74BA-43A9-9F4C-325A01C85980 | 14日06:16 10kV礁美线#20杆后段线路缺相。故障原因：10kV礁美线#22杆B相跳线断线 | 14日06:16 DMS系统研判:10kV礁美线#20杆后段线路缺相,故障通知陈岱供电所陈春敏巡视线路，重点关注10kV礁美线#20杆至#24杆08时02分巡视人陈春敏、陈秋敏、施宗林、汤全宝、陈永武接受通知，开始巡线。 14日07:05 联/配调陈朝华令陈福龙：陈岱变10kV礁美线918开关由运行转热备用，14日07:06操作成功 14日07:09 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#78杆K-lj02开关由热备用转运行14日07:09下令 14日07:10联/配调陈朝华遥控操作：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由运行转热备用，于14日07:10控分成功 14日08:00 联/配调陈朝华收到现场陈春敏汇报：10kV礁美线#22杆B相跳线断线 14日08:03 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由热备用转冷备用，14日08:23操作成功 14日08:03 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#01杆9183刀闸由合闸转分闸，14日08:32操作成功 14日08:43 申请配电故障抢修单NO：2300273，工作负责人：汤全宝 ，工作内容：10kV礁美线#22杆更换耐张引线，安全措施：1、10kV礁美线#46G-cd1801刀闸，2、10kV礁美线#01杆9183刀闸。 14日08:40抢修许可：票号：2300273，抢修负责人：汤全宝，抢修任务：10kV礁美线#22杆更换耐张引线，抢修安措：1、10kV礁美线#46杆G-cd1801刀闸，2、10kV礁美线#01杆9183刀闸。 14日09:49抢修终结：票号：2300273，抢修负责人：汤全宝，抢修任务：10kV礁美线#22杆更换耐张引线，抢修安措：1、10kV礁美线#46杆G-cd1801刀闸，2、10kV礁美线#01杆9183刀闸。 送电票：ZZYX23010111，14日09:49开始执行，14日10时13分执行完毕。 | 10kV礁美线#22杆B相跳线断线 | 陈岱变10kV礁美线918线路 | 陈岱变礁美线918
c38dbc4e-06a5-439f-b5fa-3d7c0c32c99f | 跌落式熔断熔丝熔断 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | 3E53B888-C846-48E4-88D5-0E6A899719CA | 2023年01月14日 05：24 建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡，故障原因：10kV际会线029-1-1A杆谢屯运动器材厂配变B相跌落式熔断器烧断 | 14日5:35 南平.建西变失地(南平.建西变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.54,B相电压为5.17,C相电压为5.28,零序电压为60.75,)。即通知抢修班组 14日05:38联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV建火线028杆建2KY-6开关由运行转热备用，于14日05:38控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号未消失 14日05:39联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV建火线022杆建2KY-5开关由运行转热备用，于14日05:39控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号未消失 14日05:40联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：南平.建西变/10kV.建西Ⅱ线603开关由运行转热备用，于14日05:40控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号未消失 14日05:41联/配调江功炜遥控操作_：南平.建西变/10kV.建西Ⅱ线603开关由热备用转运行，于14日05:41控合成功 14日05:42联/配调江功炜遥控操作_：10kV建火线022杆建2KY-5开关由热备用转运行，于14日05:42控合成功 14日05:43联/配调江功炜遥控操作_：10kV建火线028杆建2KY-6开关由热备用转运行，于14日05:43控合成功 05:50 永顺运维站肖源勇汇报：建西变站用变负荷已转移，可以停电 14日05:54联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.洋口线607开关由运行转热备用，于14日05:54控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 05:55 遥控执行：.建西变10kV洋口线607开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，于05:55执行完毕。 14日05:56 联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.建西Ⅰ线601开关由运行转热备用，于14日05:56控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 05:57 遥控执行：建西变10kV建西Ⅰ线601开关由热备用转运行，查遥测遥信确已变化，于05:57执行完毕 05:58 通知永顺运维站肖源勇：建西变站用变已带电，负荷可以恢复。 05:59 与谢屯电站余名荣确认机组已停机 14日06:00联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由运行转热备用，于14日06:00控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号消失 14日06:06 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV际会线070杆际KY005开关由运行转热备用，14日06:08操作成功，即通知洋口所谢炳泉，顺昌远程站李欣 14日06:22联/配调江功炜遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由热备用转运行，于14日06:22控合成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 14日06:22联/配调江功炜遥控操作_：10kV际会线033杆际KY016开关由运行转热备用，于14日06:22控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号存在 14日06:24联/配调江功炜遥控操作_：10kV际会线039-1杆际KY017开关由运行转热备用，于14日06:24控分失败 06:25 查10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关Tk在就地位置 14日06:27联/配调江功炜遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由运行转热备用，于14日06:27控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号消失 06:53 洋口所谢炳泉申请：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关转热备用 14日06:54 联/配调陈宜晶令洋口所谢炳泉：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关由运行转热备用，14日06:56操作成功, 06:57 洋口所谢炳泉汇报：10kV际会线元峰支线02杆前端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送 14日06:58联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由热备用转运行，于14日06:58控合成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号出现 14日06:59联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.建西变/10kV.际会线605开关由运行转热备用，于14日06:59控分成功，建西变10kVⅠ段母线三相电压不平衡信号复归，即通知洋口所谢炳泉 06:59 洋口所谢炳泉申请：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关转运行 14日07:00 联/配调陈宜晶令洋口所谢炳泉：10kV际会线元峰支线02杆际KY004开关由热备用转运行，14日07:02操作成功 08:40 洋口所谢炳泉申请：10kV际会线046-1杆际K003开关、10kV际会线039-1杆际KY017开关转热备用 14日08:41 联/配调江功炜1令洋口所谢炳泉：10kV际会线046 |  | 10kV际会线001A杆至070杆 | 建西变10kV际会线605
13DKX-25762 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | DEE94741-6950-46B4-B73B-9DFD96DE4EFE | 2023-01-14日4:28DMS弹窗 和春变.10kVⅠ段母线A相不完全失地(UA1.42,UB相9.15,UC10.43)，故障系无异常，待分析 | 2023-01-14日4:28DMS弹窗 和春变.10kVⅠ段母线A相不完全失地(UA1.42,UB相9.15,UC10.43)，通知和平所巡线 和平所陈泽光汇报：10kV卓宅线#32杆前端巡线无异常，申请断开10kV卓宅线#32杆32K开关，试送站内开关 14日05:55 联/配调刘亨令和平所陈泽光：10kV卓宅线#32杆32K开关由运行转热备用，14日05:58操作成功 14日06:04联/配调刘亨遥控操作_：和春变10kV春卓Ⅰ94 3开关由热备用转运行，于14日06:04控合成功 和平所陈泽光汇报：10kV卓宅线#32杆至46杆巡线无异常，申请试送10kV卓宅线#32杆32K开关 14日07:00 联/配调刘亨令和平所陈泽光：10kV卓宅线#32杆32K开关由热备用转运行，14日07:01操作成功 14日07:05联/配调刘亨遥控操作_：10kV卓宅线#46杆46K开关由热备用转运行，于14日07:05控合成功 14日07:06联/配调刘亨遥控操作_：10kV和南线#91杆91K开关由运行转热备用，于14日07:06控分成功 | 巡视无异常，试送成功 | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943线路 | 和春变电站10kV春卓Ⅰ线#943
SBID0000006DB3987C42DA4CEF80F3618474F938F1 | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 80482B8D-C212-443A-973A-A1DAD5B55A88 | 14日4:5 监盘发现五通变10kV岚头七环982开关负荷突降为0，即通知安兜抢修温贵东。故障原因：用户内部故障 | 5:00温贵东报：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关零序保护动作跳闸，报接地故障，故障电流351A，故障指示器看不到；10kV岚头线#24杆故障指示器三相翻牌 6:12温贵东汇报：10kV岚头线#24杆至#52杆线路及杆上设备巡视均查无异常 6:15令温贵东：10kV岚头线#24杆高压刀闸由合闸转分闸；6:24操作毕 6:24令温贵东：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，6:30试送正常 6:39令温贵东：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由运行转热备用；10kV岚头线#24杆高压刀闸由分闸转合闸；6：45操作毕 6:45令温贵东：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送不成功，故障电流377A 7：30温贵东报：10kV岚头线#46杆有树枝搭挂，8:10汇报已用绝缘棒处理完毕 8:10令温贵东：10kV岚头线#27杆高压开关由运行转热备用，8:15操作毕 8:17令王玉坤：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送不成功 8：20令温贵东：10kV岚头线#27甲杆高压开关由运行转热备用，8:22操作毕 8:23令温贵东：10kV岚头线#25支1杆跌落式熔断器由合闸转分闸，8：28操作毕 8:30令王玉坤：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送成功 8：32令温贵东：10kV岚头线#27甲杆高压开关由热备用转运行，报10kV岚头线#27甲杆杆上采集器打火花，随后岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关再次跳闸 8:39令温贵东：10kV岚头线#27甲杆高压开关由运行转冷备用，8:43操作毕 8:46令温贵东：10kV岚头线#25支1杆跌落式熔断器由分闸转合闸，8:47操作毕 8：49令王玉坤：岚头#7环网柜10kV岚头#24杆903开关由热备用转运行，试送成功 8:50令温贵东：10kV岚头线#27杆高压开关由热备用转运行，8:55操作毕 9:01通知湖里用检黄荣 14日13:48 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0044，工作负责人：伍海辉，工作内容：在10kV岚头线#27甲杆至厦门市公路桥隧维护中心10kV进线901柜，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV岚头线#27甲杆高压刀闸。 14日 13:53抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0044,抢修负责人：伍海辉,抢修任务：1、10kV岚头线#27甲杆至厦门市公路桥隧维护中心10kV进线901柜电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV岚头线#27甲杆高压刀闸 14日 17:14抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0044,抢修负责人：伍海辉,抢修任务：1、10kV岚头线#27甲杆至厦门市公路桥隧维护中心10kV进线901柜电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV岚头线#27甲杆高压刀闸 17:56下令杜志军操作：10kV岚头线#27甲杆高压开关由冷备用转运行。18:02操作毕 | 用户专变（厦门市公路桥隧维护与应急中心箱变）与后端专变联络电缆本体故障 | 岚头#7环网柜10kV五通变电站982线路岚头#7环网柜岚头#24杆903开关 | 五通变电站982
488BCE56820747DAB88C112219CB0E14421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-14 | 1122FA52-D42C-45B8-8A3C-C24691C9B234 | 2023-1-14 02:27 DMS研判：10kV青坑线#106杆106开关跳闸（故障原因：10kV吴洋支线#010杆至011杆之间树木压线） | 2023-1-14 02:27 DMS研判：10kV青坑线#106杆106开关跳闸，通知磻溪所郭一帆巡线 14日02:40 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：申请断开10kV吴洋支线#022A杆0221刀闸 14日02:42 联/配调陈嵩令张书景：10kV吴洋支线#022A杆0221刀闸由合闸转分闸，14日02:43操作成功 14日02:44 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：10kV青坑线#106杆至10kV吴洋支线#022A杆之间巡线完毕未发现异常，申请试送 14日02:46 联/配调陈嵩令陈祖进：10kV青坑线#106杆106开关由热备用转运行，14日02:48执行失败（现场发现开关跳闸），通知磻溪所陈祖进继续巡线 14日02:50 联/配调陈嵩令张书景：10kV吴洋支线#022A杆0221刀闸由分闸转合闸，14日02:52操作成功 14日03:37 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：申请断开10kV水务进洞口专线#001杆001开关 14日03:38 联/配调陈嵩令张书景：10kV水务进洞口专线#001杆001开关由运行转热备用，14日03:41操作成功 14日03:50 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：10kV青坑线#106杆至线路末端巡线完毕，未发现异常，怀疑故障点可能在10kV水务进洞口专线后端，申请试送10kV青坑线#106杆106开关 14日03:53 联/配调陈嵩令张书景：10kV青坑线#106杆106开关由热备用转运行，14日03:55执行失败（现场发现开关再次跳闸），通知磻溪所张书景继续巡线 14日04:01 联/配调陈嵩收到现场张书景汇报：由于线路均在山上，夜深路滑，山上大雾弥漫，巡线难度大，要求天亮后安排无人机巡线 14日04:09 联/配调陈嵩令张书景：10kV水务进洞口专线#001杆001开关由热备用转运行，14日04:10操作成功 14日09:07 联/配调陈嵩收到现场郭一帆汇报：故障点为10kV吴洋支线#010杆至011杆之间树木压线导致故障。目前运维人员已用绝缘棒将树木清理干净，线路具备送电条件，申请试送 14日09:09 联/配调陈嵩令郭一帆：10kV青坑线#106杆106开关由热备用转运行，14日09:10操作成功。 线路全线复电 | 2023年1月14日凌晨02时18分，崖壁上大型枯树断裂，顺山体滑落，叉枝压靠在10kV吴洋支线#010杆至#011杆导线上，引起相间短路，造成10kV青坑线#106杆106开关跳闸停电 | 10kV青坑线#106杆106开关 | 青坑线916线路
F5AD4B9561344F998A20383D5C923A90421B | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-14 | D41803B2-F1FD-4BFB-8791-2D69DE9EC428 | 14日1:25DMS系统弹窗：桥东变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.33,B相电压为2.35,C相电压为9.12,零序电压为11.82,)失地选线为桥东变10kV桥洪线901，试拉10kV桥洪线901开关，失地消失，故障原因为：10kV桥洪线#217杆鸟巢着火 | 14日1:25 桥东变失地(桥东变10kVⅠ段母线A相电压为8.33,B相电压为2.35,C相电压为9.12,零序电压为11.82,)。 14日01:30联/配调许柔昌【顺控】遥控操作：10kV桥洪线#227杆Z-362开关由运行转热备用，于14日01:30控分成功 14日01:30联/配调许柔昌【顺控】遥控操作：桥东变10kV桥洪线901开关由运行转热备用，于14日01:30控分成功接地信号消失 14日1:32桥东变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.33,B相电压为2.35,C相电压为9.12,零序电压为11.82,)失地选线为桥东变10kV桥洪线901,，试拉10kV桥洪线901开关，失地消失。即通知桥东镇供电所林惠杰抢修班组巡视桥东变.10kV.桥洪线间隔.901开关及其之后的设备。01时42分巡视人林艺聪、阮晓平、林惠杰、吴文辉接受通知，开始巡线。 14日03:03 联/配调许柔昌收到现场林惠杰汇报：10kV桥洪线#217杆鸟巢着火，现场已清理完毕，人员集中，申请试送 14日03:07联/配调许柔昌遥控操作_：桥东变.10kV.桥洪线间隔.901开关由热备用转运行，于14日03:07控合成功 14日03:10联/配调许柔昌遥控操作_：10kV桥洪线#227杆Z-362开关由热备用转运行，于14日03:10控合成功 | 鸟巢着火 | 桥东变10kV桥洪线901线路 | 桥东变桥洪线901
13DKX-40694 | 跌落式熔断瓷柱断裂 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-14 | DB9B50BB-F4FC-4BA4-B55A-FDF12EF74851 | 14日1:11 仁安变10kVⅡ段母线A相全失地（选线报923，准）：故障原因：跌落式熔断器底座老化松动 | 14日01:14 10kV田头#1杆高压开关由运行转热备用（遥控）后失地消失，通知抢修周武义 1:54抢修周武义报10kV田头#3杆配变跌落式熔断器C相掉落，导线靠在横担上，需停电隔离 1:55下令周武义10kV田头#3杆配变由运行转冷备用，2:06操作毕 2:09 10kV田头#1杆高压开关由热备用转运行（遥控）送电正常 14日02:11 联/配调谢文廷令林盛超：10kV田头#3杆刀闸由合闸转分闸，14日02:11操作成功 14日02:11 联/配调谢文廷令林盛超：田头#1杆高压开关由热备用转运行，14日02:11操作成功 14日04:11 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0043，工作负责人：罗长华，工作内容：在10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变），进行更换配变跌落式熔断器，安全措施：10kV田头＃3杆配变高压刀闸，10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kA回401开关，10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kVB回线402开关。 14日 04:15抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0043,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）更换配变跌落式熔断器,抢修安措:断开10kV田头＃3杆配变高压刀闸，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kA回401开关，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kVB回线402开关 14日 04:41抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0043,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）更换配变跌落式熔断器,抢修安措:断开10kV田头＃3杆配变高压刀闸，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kA回401开关，断开10kV田头＃3杆配变（大路乾＃3变）低压综合箱断开0.4kVB回线402开关 4:43下令陈建苗10kV田头＃3杆配变由冷备用转运行，4:49操作毕 | 故障原因：跌落式熔断器底座老化松动 | 仁安变电站923线路田头#1杆高压开关 | 仁安变电站923
DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-14 | 7ED15A7D-E72B-4712-9617-2B311633957F | 01月14日00：16，松下变10kV大祉线917线路松下支#81-15长乐分界开关跳闸，故障原因：无异常，于14日02：14送电正常。 | 00时16分，联/配调郑德强发布停电信息，发布设备为松下支#81-15长乐分界开关，通知相关人员巡视松下支#81-15长乐分界开关及其之后设备。 14日00:18 联/配调郑德强收到现场长乐县调陈冰心汇报：松下变10kV大祉线917线路松下支#81-15长乐分界开关跳闸 14日01:20 联/配调郑德强收到现场北区所郑华德汇报：10kV松屿分线#005杆至#032杆之间线路巡视无异常，申请分段试送 14日01:20 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#005屿入开关由运行转热备用，14日01:33操作成功 14日01:20 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#032东屿开关由运行转热备用，14日01:33操作成功 14日01:34联/配调郑德强遥控操作_：屿联环网10kV乐联914开关由热备用转运行于14日01:34控合成功 14日01:44 联/配调郑德强收到现场北区郑华德汇报：10kV松屿分线#032杆至#043杆之间线路巡视无异常，申请分段试送 14日01:44 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#043屿头电信柱上开关由运行转热备用，14日01:47操作成功 14日01:44 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#032东屿柱上开关由热备用转运行，14日01:47操作成功 14日01:54 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#043屿头电信柱上开关由热备用转运行，14日01:55操作成功 14日02:10 联/配调郑德强遥控操作_：10kV松屿分线#001松下开关由热备用转运行于14日02:10控合成功 14日02:11 联/配调郑德强令北区所郑华德:10kV松屿分线#005屿入柱上开关由热备用转运行，14日02:14操作成功 14日02:22 联/配调郑德强收到现场王鹏汇报：现场确认跳闸开关为：松下支#81-15长乐分界开关；保护动作：松下支#81-15长乐分界开关保护零序I段 | 因漂浮物漂过配变设备造成线路瞬间故障跳闸 | 福州.松下变10kV大祉线917线路松下支#81-15长乐分界开关 | 10kV大练914线路
SBID000000EC2E38F5A44742F09126F5222652CA97 | 用户设备普通断路器，保护投入 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-13 | 6E867983-2328-4838-80AF-AF7D5297A3FC | 13日22:54DMS研判： 古竹变10kVⅠ段母线B相失地（A10.03、B0.71、C10.02、零序电压为9.58），无选线信号。10kV陈岩线#11A杆11K开关零序Ⅰ段告警，零序电流5.88A。原因：用户内部故障。 | 13日22:57联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由运行转热备用，于13日22:57控分成功接地信号消失，即通知抢修班组优先查看10kV陈岩线#54B杆54K开关保护动作情况 13日23:50卢洪辉 汇报：10kV陈岩线#54B杆54K开关无保护信号，10kV陈岩线#11A杆11K开关至10kV陈岩线#54B杆巡视无异常具备送电条件，联/配调沈锦华令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由运行转热备用，13日23:52操作成功 13日23:53联/配调沈锦华遥控操作_：10kV陈岩线#11A杆11K开关由热备用转运行，于13日23:53控合成功，送电正常。 14日01;00令卢洪辉：10kV陈岩线岩太电站变支线#01B杆1K开关由运行转热备用（后段为用户线路），01:01操作完毕。 01:09令卢洪辉：10kV陈岩线#123A杆123K开关由运行转热备用（后段为用户线路），01:10操作完毕 01:11卢洪辉汇报：其余线路巡视无异常，具备送电条件。 01:24令卢洪辉：10kV陈岩线#54B杆54K开关由热备用转运行，01:25操作成功，送电正常。 | 隔离岩太电站 | 10kV陈岩线#11A杆11K开关 | 古竹变10kV古陈线915线路
7812555b-a5a6-4ba3-b1a4-f0c7097e1309 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 59F1BCE7-C8C4-428C-B421-0E6F1813EBD2 | 2022年1月13日18:51 DMS报：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915开关跳闸，故障原因：涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿，跳线烧毁 | 13日18:51 DMS报：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915开关跳闸，县调许世兴通知崇武所陈敬忠18时55分巡视人曾海波、陈敬忠、张尚勇接受通知，开始巡线。 13日19:21 崇武所陈敬忠汇报县调陈建平：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915开关跳闸，涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿，跳线烧毁，待抢修 13日20:10 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0006，工作负责人：陈敬忠，工作内容：在10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆，进行瓷瓶击穿跳线烧断抢修，安全措施：10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915间隔转检修，10kV涂寨线615线路曲江支线#36杆曲江#10变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV涂寨线615线路曲江支线#25杆曲江#1变低压刀闸、跌落式熔断器。 13日20:45执行停电票：QZHA23010294，13日21:07执行完毕 13日 21:10抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0006,抢修负责人：陈敬忠,抢修任务：1、10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿跳线烧断抢修,抢修安措:10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915间隔转检修,断开10kV涂寨线615线路曲江支线#36杆曲江#10变低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV涂寨线615线路曲江支线#25杆曲江#1变低压刀闸、跌落式熔断器 13日 22:55抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0006,抢修负责人：陈敬忠,抢修任务：1、10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿跳线烧断抢修,抢修安措:10kV涂寨线615线路#10环网柜（至10kV涂寨线615线路曲江支线#1杆）915间隔转检修,断开10kV涂寨线615线路曲江支线#36杆曲江#10变低压刀闸、跌落式熔断器，断开10kV涂寨线615线路曲江支线#25杆曲江#1变低压刀闸、跌落式熔断器 送电指令票详见指令票NO：QZHA23010295 | 10kV涂寨线615线路曲江支线#31杆瓷瓶击穿，跳线烧毁 | 10kV涂寨线615线路#10环网柜915开关 | 赤湖变10kV涂寨线615
SBID000000885A7804205C420DA55ED4699DCDBD72 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 43A5E204-7104-4E93-8567-7C6C8424D9F2 | 13日18:33 10kV沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸；故障点为：薄膜搭在龙洋水产分线#034杆上,处理完毕，19：23回复送电正常 | 13日18:33 10kV沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一开关过流Ⅰ段保护动作跳闸； __19时35分巡视人李鸿乐,陈诒忠 接受通知，开始巡线。_即通知李鸿乐、陈诒忠 13日19:19 联/配调林梦杰收到现场李鸿乐汇报：_故障点为：薄膜搭在龙洋水产分线#034杆上，已处理，申请送电 13日19:21 联/配调林梦杰令李鸿乐:10kV沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一柱上开关由热备用转运行，13日19:23操作成功 | 薄膜搭在龙洋水产分线#034杆上 | 福州.沙埔变10kV沙城Ⅱ回912线路沙城Ⅱ回龙洋水产分线#003龙洋水产一开关 | 10kV沙城Ⅱ回912线路
SBID0000009FC35A8933BD424C96400A3B5AF0D712 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-13 | 81B84371-C529-4BCD-96AA-73C2EDF53076 | 18：41青塘变10kV桶街线#21杆景江花园新建双电源项目因雨天无法带电接火，紧急停电接火，抢修结束于21：55恢复送电 | 18时39分，联/配调吴艳平发布停电信息，发布设备为桶街线#021刀闸，通知相关人员巡视桶街线#021刀闸及其之后设备。_19时56分巡视人吴炳锋,陈康武,陈拥政 接受通知，开始巡线。_即通知吴炳锋、陈康武、陈拥政 13日19:37 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0005，工作负责人：陈拥政 ，工作内容：在10kV桶街线#021杆，进行接刀闸上引线。，安全措施： 景江花园1#环网 10kV桶街21杆911线路转检修 敖江路2#环网 10kV桶街22杆911线路转检修 江滨公寓箱变 10kV进线911线路转检修 10kV桶街线#018杆 桶街三开关转冷备用 10kV桶街线#021甲杆 一中#2变转冷备用。 13日19:47 申请配电故障抢修单NO：FZ-LJ-PQ-2023-0005，工作负责人：陈拥政 ，工作内容：在10kV桶街线#021杆，进行接刀闸上引线。，安全措施： 景江花园1#环网 10kV桶街21杆911线路转检修 敖江路2#环网 10kV桶街22杆911线路转检修 江滨公寓箱变 10kV进线911线路转检修 10kV桶街线#018杆 桶街三开关转冷备用 10kV桶街线#021甲杆 一中#2变转冷备用。 13日19:57 联/配调吴艳平令吴炳锋:玉荷东路10#环网10kV玉东九环912开关由热备用转合环运行，13日20:04操作成功 13日20:06联/配调吴艳平遥控操作_：敖江路2#环网10kV桶街22杆911开关由合环运行转热备用于13日20:06控分成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:10kV桶街线#018桶街三开关由运行转冷备用，13日20:26操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:景江花园1#环网10KV桶街21杆911线路由冷备用转检修，13日20:26操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:10kV桶街线#021甲杆一中#2配变由运行转冷备用，13日20:28操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:敖江路2#环网10kV桶街22杆911线路由热备用转检修，13日20:32操作成功 13日20:07 联/配调吴艳平令吴炳锋:江滨公寓箱变10kV进线911线路由运行转检修，13日20:35操作成功 13日 20:37抢修许可票号：FZ-LJ-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈拥政,抢修任务：1、10kV桶街线#021杆接刀闸上引线,抢修安措:景江花园1#环网10kV桶街21杆911线路转检修，敖江路2#环网10kV桶街22杆911线路转检修，江滨公寓箱变10kV进线911线路转检修,断开10kV桶街线#018杆桶街三开关转冷备用，10kV桶街线#021甲杆一中#2变转冷备用 13日 21:16抢修终结票号：FZ-LJ-PQ-2023-0005,抢修负责人：陈拥政,抢修任务：1、10kV桶街线#021杆接刀闸上引线,抢修安措:景江花园1#环网10kV桶街21杆911线路转检修，敖江路2#环网10kV桶街22杆911线路转检修，江滨公寓箱变10kV进线911线路转检修,断开10kV桶街线#018杆桶街三开关转冷备用，10kV桶街线#021甲杆一中#2变转冷备用 21：55恢复送电，送电指令票详见指令票NO：连江2023010201 13日21:20 联/配调吴艳平令吴炳锋:桶街线#018桶街三柱上开关由冷备用转运行，13日21:55操作成功 送电成功，结束流程 | 景江花园小区新建双电源项目，因下雨无法带电接火，停电接火。 | 福州.青塘变10kV桶街线#021杆 | 青塘变922桶街线
FC9802CF47CB4513A74604F1EDAC76AA421B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 5F7D00C5-9837-4293-8593-2B89EAC15AB4 | 2023年1月13日16:46经DMS研判：10kV淮王线915线路五星支线#3杆3D开关后段线路缺相。故障原因：10kV淮王线915线路#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂。 | 13日18:28 联/配调蔡毅炜令孙喜民：10kV淮王线915线路五星支线#3杆3D开关由运行转冷备用，13日18:34操作成功 故障通知巡视跳闸点10kV淮王线915线路#35杆35D开关及其之后的设备，重点关注淮王线915#43至淮王线915线路五星支线#7之间区域。18时48分巡视人廖炳辉、孙喜民接受通知，开始巡线。 13日17:50 联/配调蔡毅炜收到现场伍龙安汇报：2023年1月13日17:50淮土供电所伍龙安汇报：10kV淮王线915线路#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂带电。 13日18:42 申请配电故障抢修单NO：SM-NH-PQ-2023-0003，工作负责人：陈永谊，工作内容：在10kV淮王线915线路五星支线#3杆，进行3G刀闸中相设备线夹断裂带电更换，安全措施：解除10kV禾坑线918线路重合闸，10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸及3D开关。 13日18:48 联/配调蔡毅炜令孙喜民：退出淮阳变(简易化)10kV禾坑线918线路重合闸，13日19:04操作成功 13日18:51 联/配调蔡毅炜收到现场伍龙安汇报：现场确认跳闸开关为：10kV淮王线915线路#35杆35D开关；保护动作：无保护； 隔离设备：10kV淮王线915线路五星支线＃3杆3D开关；隔离状态：冷备用 13日 19:06抢修许可票号：SM-NH-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈永谊,抢修任务：1、10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除10kV禾坑线918线路重合闸,断开10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸及3D开关 13日 20:03抢修终结票号：SM-NH-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈永谊,抢修任务：1、10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸中相设备线夹断裂带电更换,抢修安措:解除10kV禾坑线918线路重合闸,断开10kV淮王线915线路五星支线#3杆3G刀闸及3D开关 送电票：SMNQM23010317，13日20:04开始执行，13日20时22分执行完毕。 | 设备线夹断裂 | 35kV淮阳变10kV淮王线915线路五星支线#3杆3D开关 | 淮阳变10kV禾坑线918
aa6d93b7-b2aa-4bf2-816b-cdd449562613 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 9E94DA6A-0A80-450D-8D4F-3F71106AA5DA | 2022年1月13日18:13 DMS报10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关过流II段动作，重合闸动作后，过流加速段动作，故障原因：查无异常待分析 | 13日18:13 DMS报10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关过流II段动作，重合闸动作后，过流加速段动作，10kV东山线渔港次支线#02杆故障指示器动作，县调许世兴通知园区所刘振嘉18时31分巡视人刘振嘉、康惠远、庄细彬接受通知，开始巡线。 19：21园区所刘振嘉向县调许世兴汇报：10kV东山线618线路前峰支线#01杆后段查无异常，申请试送，10kV东山线618线路渔港次支线#04杆有用户反应有打火，但现场正常 13日19:22 县调许世兴遥控：10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关由热备用转运行，19：22操作完毕，试送正常 19:29县调许世兴通知园区所刘振嘉对线路特巡 01月14日11:23园区所刘振嘉向县调施清衍汇报：对10kV东山线618线路前峰支线进行特巡，10kV东山线618线路前峰支线04#杆E-247开关出线侧A相有异物，疑似由异物造成相间短路，已处理，暂不影响线路运行。 | 查无异常待分析 | 松村变10kV东山线618线路前峰支线#01杆A-04开关 | 松村变10kV东山线618
13DKX-35685 | 线夹、接线端子引线断线 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-13 | 56E5A645-AB32-4255-9F4A-DDB9EB9EC633 | 13日17:20 竹港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.32,B相电压为2.19,C相电压为10.43,零序电压为89.86,)选线正确,失地选线为竹港变10kV港工Ⅰ回917线路。故障原因为：10kV沿海Ⅰ回#69杆G-1794刀闸B相引线断线 | 13日17:20 竹港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.32,B相电压为2.19,C相电压为10.43,零序电压为89.86,)失地选线为竹港变10kV港工Ⅰ回917线路 13日17:24联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV沿海Ⅰ回#97杆K-1724开关由运行转热备用，于13日17:24控分成功（失地未消失） 13日17:25联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV峰外支路线#02杆K-1721开关由运行转热备用，于13日17:25控分失败 13日17:27联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV沿海Ⅰ回#79A杆K-1704开关由运行转热备用，于13日17:27控分成功（失地未消失） 13日17:27联/配调潘云华【顺控】遥控操作10kV竹港变10kV港工Ⅰ回917开关由运行转热备用，于13日17:27控分成功接地信号消失 13日17:29 竹港变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.32,B相电压为2.19,C相电压为10.43,零序电压为89.86,)。失地选线为竹港变10kV港工Ⅰ回917线路，即通知侨区供电所陈书育巡视10kV港工Ⅰ回出线至10kV沿海Ⅰ回#79A杆。19时09分巡视人陈书育接受通知，开始巡线。19时10分巡视人林健勤、李雪柱、李伟平、潘进、吴振扬、陈书育、林培城、林斌接受通知，开始巡线。 13日19:24 联/配调陈朝华收到现场陈书育汇报：线路查无异常申请断开10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸；试送设备：10kV港工I回917开关 13日19:25 联/配调陈朝华令陈书育：1、查10kV沿侨Ⅰ支路线#05杆K-1718开关查开关确在热备用，2、查10kV沿海Ⅰ回#58A杆K-1703开关确在热备用13日19:25下令，19：28操作完毕 13日19:38 联/配调陈朝华令陈书育：10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸由合闸转分闸13日19:38下令 13日19:59 联/配调陈福龙收到现场陈书育汇报：10kV沿海Ⅰ回#69杆G-1794刀闸B相引线断线 13日21:36 联/配调陈朝华令陈书育：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸由合闸转分闸，13日21:51操作成功 13日21:36 联/配调陈朝华令陈书育：10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸由合闸转分闸，13日21:52操作成功 13日21:36 联/配调陈朝华令陈书育：10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸由合闸转分闸，13日21:52操作成功 13日22:02 申请配电故障抢修单NO：000003，工作负责人：张文龙 ，工作内容：10kV沿海Ⅰ回#69杆更换G-1794刀闸引线，安全措施：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸；10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸；10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸；10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸。 13日21:55抢修许可：票号：000003，抢修负责人：张文龙，抢修任务：10kV沿海Ⅰ回#69杆更换G-1794刀闸引线，抢修安措：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸；10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸；10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸；10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸。 13日22:53抢修终结：票号：000003，抢修负责人：张文龙，抢修任务：10kV沿海Ⅰ回#69杆更换G-1794刀闸引线，抢修安措：10kV沿海Ⅰ回#58B杆G-1706刀闸；10kV沿海Ⅰ回#61杆G-1754刀闸；10kV港工Ⅰ回（右线）#20杆G-zg1704刀闸；10kV沿海I回#76杆G-17104刀闸。 送电票：ZZYX23010110，13日22:53开始执行，13日23时21分执行完毕。 | 10kV沿海Ⅰ回#69杆刀闸引线由于雷击导致端子短路失地 | 竹港变10kV港工Ⅰ回917线路 | 竹港变港工Ⅰ回917
2d8a3826-3e55-4e30-a9ee-26aa8f61608d | 变压器基础损坏 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 9ACE9E2E-BA67-4EE9-A789-69CEF2B8B4E8 | 16:31东峤所林俊峰汇报：10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变严重漏油，已将10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变转热备用.故障原因：10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变严重漏油 | 16时31分，联/配调黄春瑶发布停电信息，发布设备为许厝#11变分线#016跌落式熔断器，通知相关人员巡视许厝#11变分线#016跌落式熔断器及其之后设备。17时35分巡视人高锵源接受通知，开始巡线。 13日17:40 联/配调黄春瑶令高锵源：10kV许厝#13分支线#004杆许厝#13配变由运行转热备用，13日18:39操作成功 13日17:40 联/配调黄春瑶令高锵源：10kV汀塘村#6支线#001杆汀塘村#6配变由运行转热备用，13日18:39操作成功 13日17:40 联/配调黄春瑶令高锵源：10kV东工线#018杆0181刀闸由合闸转分闸，13日18:39操作成功 13日17:41 联/配调黄春瑶收到现场高锵源汇报：现场确认跳闸开关为：许厝#11变分线#016跌落式熔断器；保护动作：； 隔离设备：东工线#018杆0181刀闸；隔离状态：分闸 13日17:45 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0015，工作负责人：林俊芳，工作内容：在埭头变10k埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016杆许厝村#11变，进行严重漏油更换抢修，安全措施：埭头变10k埭联Ⅰ路941线路东工线#018杆0181刀闸。 13日 19:00抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0015,抢修负责人：林俊芳,抢修任务：1、埭头变10k埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016杆许厝村#11变严重漏油更换抢修,抢修安措:断开埭头变10k埭联Ⅰ路941线路东工线#018杆0181刀闸 13日 20:40抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0015,抢修负责人：林俊芳,抢修任务：1、埭头变10k埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016杆许厝村#11变严重漏油更换抢修,抢修安措:断开埭头变10k埭联Ⅰ路941线路东工线#018杆0181刀闸 送电指令票详见指令票NO：PT-BB-PQ-2023-0015 | 10kV许厝#11变分线#016杆许厝#11变严重漏油判断为设备质量不良引起 | 莆田.埭头变10kV埭联Ⅰ路941线路许厝#11变分线#016跌落式熔断器 | 埭联Ⅰ路941线路
0DB8E3B1509C4F7F81FBCD725D4B4F7E421B | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-13 | BE925AD3-8ABF-425E-8E55-F357B4D67EB1 | 2023年01月13日14:14 10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关后端配变缺相，故障原因：10kV富连线上乾厂支线01杆河2G-25刀闸中相掉落（具体原因：不明、待查） | 14:14 DMS系统研判：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关后端配变缺相，即通知大干所陈祖华 16:06 大干所曾兴全汇报：巡线发现10kV富连线上乾厂支线01杆河2G-25刀闸中相掉落，申请：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关转冷备用 16:06 令大干所曾兴全：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关由运行转冷备用，于16:13执行完毕，即通知顺昌远程站柯兴宇 16:22 大干所曾兴全汇报：10kV富连线上乾厂支线01杆后端线路具备送电条件，申请送电 13日16:24 联/配调张文延令曾兴全：10kV富连线上乾厂支线01杆河2K-3开关由冷备用转运行，13日16:33操作成功，即通知顺昌远程站柯兴宇 | 日常运行维护不到位，倒闸操作不到位，刀闸未合闸到位，运行过程中刀闸刀片掉落 | 10kV富连线上乾厂支线01杆至76杆 | 富文变10kV富连线904
13DKX-19611 | 电缆终端头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-13 | 53D3DD71-E8E0-4783-8D62-0AF14DA4DE8E | 2023年01月13日15:19 吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关 跳闸；永顺家园开闭所10kV永龙线911开关 跳闸；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.事故总；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.过流Ⅱ段动作；故障原因为：10kV马益口支线#9-2杆朝新安教委支线跌落式侧有两相跳线断开。 | 13日15:42 吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关 跳闸；永顺家园开闭所10kV永龙线911开关 跳闸；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.过流Ⅱ段动作；吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关吉山变电站.10kV.吉蝴线.916ISA-351G.事故总； 即通知抢修班组巡视跳闸点吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关及其之后的设备，重点关注吉山变电站.10kV.吉蝴线间隔.916开关至盛景小区#6楼配电站10kV母分900开关、万竹山环网柜10kV万文线9W1负荷开关、南山开闭所环网柜10kV母分900负荷开关之间区域。 13日15:58 联/配调陈敏梅令郭平原：安砂电厂环网柜10kV马安线911开关由运行转热备用，13日16:03操作成功 13日16:01 联/配调巫思宁令配电运检一班（永安）王昊：益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4开关由运行转热备用，13日16:02操作成功 13日16:03 联/配调巫思宁令永田联调吴光樟：吉山变10kV吉蝴线916开关由热备用转运行，13日16:04操作成功 13日16:20 联/配调陈敏梅令邱玉宝：万竹山环网柜10kV万文线9W1开关由热备用转运行，13日16:31操作成功 13日16:30 联/配调陈敏梅电告配电运检一班（永安）王昊：有用户电告10kV马益口支线#9-2杆处有暴炸声，请立前往朝新安教委支线跌落式侧查看。 13日15:52 配电运检一班（永安）王昊汇报永田联调陈敏梅：10kV马益口支线#9-2杆朝新安教委支线跌落式侧有两相跳线断开 13日15:55 联/配调巫思宁令配电运检一班（永安）王昊：10kV马益口支线#9-2杆675跌落式熔断器由合闸转分闸。16：56汇报已执行。 13日17:39 联/配调陈敏梅令余振礼：中禹大厦（一）配变由运行转空载运行，13日18:06操作成功 13日16:19 配电运检一班郭平原汇报永田联调陈敏梅：盛景小区#6楼配电站10kV备自投动作，10kV母分900开关在合、902开关在分，实盛线911开关在断。即令其：1.盛景小区#6楼配电站10kV母分900开关由运行转热备用、2.10kV母分902开关由热备用转运行、3.盛景小区#6楼配电站盛景小区#6楼配电站10kV母分900开关由热备用转运行。16：21汇报已执行。 13日16:34 配电运检一班郭平原汇报永田联调陈敏梅：盛景小区#6楼配电站10kV实盛线911开关由热备用转运行。16：35汇报已执行。 13日18:10 申请配电故障抢修单NO：PDYJYB2023011301，工作负责人：罗德亮，工作内容：1、10kV马益口支线#9-2杆耐张跳线断线处理；2、10kV马益口支线#9杆高压电缆头拆除、试验及接入，安全措施：1、益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4线路用转检修；2、安砂电厂环网柜10kV马安线911线路转检修；3、10kV马益口支线#15-1杆T72开关转冷备用；4、10kV马益口支线#10杆中禹大厦（一）配变转空载运行。 13日18:10联/配调陈敏梅遥控操作_：10kV马益口支线#15-1杆T72开关由运行转热备用，于13日18:10控分失败 13日18:12 联/配调陈敏梅令余振礼：10kV马益口支线#15-1杆T72开关由运行转热备用，13日18:29操作成功 13日16:48配电运检一班郭平原汇报永田联调巫思宁：书香小筑配电站10kV备自投动作，10kV母分900开关在合、911开关在分，.即令其：1、书香小筑配电站10kV书南线911开关由热备用转合环运行。2、书香小筑配电站10kV书南线911开关由运行转解环热备用。 13日18:30 联/配调陈敏梅令余振礼：10kV马益口支线#15-1杆T72开关由热备用转冷备用，13日18:34操作成功 13日18:30 联/配调陈敏梅令余振礼：益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4线路由热备用转检修，13日18:47操作成功 13日18:30 联/配调陈敏梅令余振礼：安砂电厂环网柜10kV马安线911线路由热备用转检修，13日18:47操作成功 13日 18:48抢修许可票号：PDYJYB2023011301,抢修负责人：罗德亮,抢修任务：1、10kV马益口支线#9-2杆耐张跳线断线处理；2、10kV马益口支线#9杆高压电缆头拆除、试验及接入,抢修安措:1、益民环网柜HYM10kV马益口支线9#杆进线9M4线路用转检修；2、安砂电厂环网柜10kV马安线911线路转检修；3、10kV马益口支线#15-1杆T72开关转冷备用；4、10kV马益口支线#10杆中禹大厦（ | 10kV马益口支线#9杆电缆头A相烧熔 | 吉山变10kV吉蝴线916线路 | 吉山变10kV吉蝴线916
6C9FE43C7D9D30BAE0430A8E47C930BA0000 | 变压器本体烧毁 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-13 | 3448CA66-94BB-47C2-B212-25095F82A0CE | 1月13日15:11 安丰变10kVⅡ段母线C相失地。故障原因为： 待查 | 15:09南平监控黄楚柳汇报：15:05安丰变10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为7.29,B相电压为5.26,C相电压为5.43,零序电压为24.14,) 查DMS10kV常坑线026杆KY018开关零序电流突变4.2A，召测配变电压情况，未发现异常 13日15:14联/配调黄婧媛【顺控】遥控操作_：10kV常坑线070杆KY049开关由运行转热备用，于13日15:14控分成功 13日15:14联/配调黄婧媛【顺控】遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由合闸转分闸，于13日15:14控分成功接地信号消失，转告服务调度班何子君、城供范高祥 13日15:15 联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线098杆KY1802开关由热备用转运行13日15:15操作成功 13日15:17 联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线溪洋支线002杆KY1818开关由运行转热备用13日15:17操作不成，遥控失败 13日15:18 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线群仙支线001杆A020开关由运行转热备用13日15:18操作成功 13日15:19 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线026杆KY018开关由分闸转合闸13日15:19操作成功，.失地信号出现 13日15:19 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线溪洋支线002杆KY1818开关由运行转热备用13日15:19操作成功 失地未消失 13日15:21 联/配调黄婧媛遥控：10kV常坑线026杆KY018开关由合闸转分闸13日15:21操作成功，失地消失 13日15:21 联/配调李俊男令陈固炜：10kV浦南Ⅰ线024杆KY251开关由热备用转运行，13日15:22操作成功（10kV浦南Ⅰ线024杆KY251开关图版开关处分闸，查浦南Ⅰ线潮流变化） 13日15:22 联/配调李俊男令陈固炜：10kV浦南Ⅰ线016-1杆KY250开关由热备用转运行，13日15:24操作成功，正常 13日15:55 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线037杆K051开关由运行转热备用，13日15:58操作成功 13日16:01联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由分闸转合闸，于13日16:01控合成功，失地出现 13日16:04联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由合闸转分闸，于13日16:04控分成功，失地消失 13日16:06联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线070杆KY049开关由热备用转运行，于13日16:06控合成功，正常 13日16:08 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线036杆K067开关由运行转热备用，13日16:17操作成功 13日16:20 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线宏材支线001杆K254开关由运行转热备用，13日16:30操作成功 13日16:33联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线026杆KY018开关由分闸转合闸，于13日16:33控合成功，正常 16:35城供范高祥汇报：10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变跌落式熔断器熔断两相，申请将10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变转冷备用 13日16:38 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线宏材支线001杆K254开关由热备用转运行，13日16:41操作成功，正常 13日17:02 联/配调黄婧媛令陈耀端：10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变由运行转冷备用，13日17:07操作成功 13日17:10 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线036杆K067开关由热备用转运行，13日17:14操作成功 13日17:23 联/配调黄婧媛令胡聪：10kV常坑线037杆K051开关由热备用转合环运行，13日17:26操作成功 13日17:32联/配调黄婧媛遥控操作_：10kV常坑线098杆KY1802开关由运行转热备用，于13日17:32控分成功 13日18:28 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0003，工作负责人：张积伟，工作内容：在10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变，进行故障查找及处理，安全措施：10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变低压刀闸、跌落式熔断器、高压刀闸。 13日 18:29抢修许可票号：NP-BB-PQ-2023-0003,抢修负责人：张积伟,抢修任务：1、10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变故障查找及处理,抢修安措:断开10kV常坑线湖村支线014杆湖尾Ⅱ配变低压刀闸、跌落式熔断器、高压刀闸 13日18:35联/配调方星遥控操作_：10kV常坑线溪洋支线002杆KY1818开关由热备用转合环运行，于13日18:35控合成功 13日18:37 | 变压器内部故障，绝缘击穿 | 10kV常坑线026杆 | 安丰变10kV常坑线921
6932B3BFB4B2B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 5FB7BF5C-6E58-4A89-AD18-19F5EF932C4F | 系统误报 |  | 属于计划停电 | 围里变电站922线路忠社线#1杆跌落式熔断器 | 围里变电站922
13DKX-23270 | 裸导线风偏放电 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-13 | 0EF81140-274C-437D-A4C4-DF9C641B8731 | 13日13:51 九峰变10kVⅠ段母线电压不平衡(A相电压为5.47,B相电压为4.96,C相电压为8.38,零序电压为75.04,)无选线信号，失地线路：10kV九一线905线路。故障原因为：10kV九一线#70B杆Z-2016开关后端线路有树木靠在裸导线上（用户产权） | 13日13:51 DMS系统研判：九峰变失地(九峰变.10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.47,B相电压为4.96,C相电压为8.38,零序电压为75.04,)。即通知抢修班组 13日13:58联/配调杨金伟遥控操作_：10kV军溪分支线#03杆Z-2031开关由运行转热备用，于13日13:58控分成功接地信号存在 13日13:58联/配调杨金伟遥控操作_：10kV九一线#97杆Z-2030开关由运行转热备用，于13日13:58控分成功接地信号存在 13日14:00 联/配调杨金伟令杨金伟：10kV九一线#15杆Z-2051开关由运行转热备用，13日14:00操作成功，母线电压正常 13日14:04联/配调杨金伟遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由热备用转运行，于13日14:04控合成功，正常 13日14:04联/配调杨金伟遥控操作_：10kV军溪分支线#03杆Z-2031开关由热备用转运行，于13日14:04控合成功，正常 13日14:5 九峰变10kVⅠ段母线电压不平衡(A相电压为5.47,B相电压为4.96,C相电压为8.38,零序电压为75.04,)。10kV九一线#15杆Z-2051开关转热备用后，母线电压正常，即通知抢修班组巡视10kV九一线#15杆Z-2051开关及其之后的设备。14时17分巡视人曾跃伟、曾艺山、曾庆秋接受通知，开始巡线。 13日14:21 联/配调杨金伟收到现场曾跃伟汇报：10kV九一线#40杆前段线路巡视无异常，申请隔离10kV九一线#40杆Z-2011开关，试送10kV九一线#15杆Z-2051开关。 13日14:20 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#40杆Z-2011开关由运行转热备用，13日14:22操作成功 13日14:24 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#15杆Z-2051开关由热备用转运行，13日14:39操作成功 13日15:13 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#70B杆Z-2016开关由运行转冷备用，13日15:15操作成功 13日15:15 联/配调杨金伟收到现场九峰所朱志文汇报：经巡视发现10kV九一线#70B杆Z-2016开关后端线路有树木靠在裸导线上（用户产权，后续将拆除），申请隔离10kV九一线#70B杆Z-2016开关后试送线路 13日15:15 联/配调杨金伟令曾跃伟：10kV九一线#40杆Z-2011开关由热备用转运行，13日15:19操作成功，线路正常 13日15:25联/配调杨金伟遥控操作_：10kV九一线#97杆Z-2030开关由热备用转运行，于13日15:25控合成功 13日15:26联/配调杨金伟遥控操作_：10kV陈彩支线#01杆Z-2061开关由运行转热备用，于13日15:26控分成功 | 用户内部故障 | 九峰变10kV九一线#15杆Z-2051开关 | 九峰变九一线905
SBID0000004CA573196B7D4B95BEEEB4789A51911C | 支柱绝缘子断裂脱落 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-13 | AB05B7E0-8BF1-40FE-AD18-236253041EC9 | 1月13日 11:40监盘发现上李#6环网柜10kV龙虎八环912开关跳.闸，故障原因：10kV曾厝垵#22杆B相瓷瓶老化存在穿透性裂纹 | 11时41分，联/配调谢文廷发布停电信息，发布设备为上李#6环网柜龙虎八环912高压开关，通知相关人员巡视上李#6环网柜龙虎八环912高压开关及其之后设备。 13日11:45监盘发现上李#6环网柜912、911，上李#5环网柜912、911，上李#4环网柜911、912，龙虎山#3环网柜913开关跳.闸 11:46 通知将军祠抢修 高佳伟、叶贵超 12:20 高佳伟汇报上李#6环网柜10kV龙虎八环912、五六联络911开关零序Ⅰ段动作（故障电流68.3A) 12:21下令高佳伟上李#6环网柜10kV龙虎八环912、五六联络911开关由热备用转运行,12:25操作毕 12:27上李#5环网柜10kV五六联络912开关由热备用转运行（遥控） 12:28上李#5环网柜10kV四五联络911开关由热备用转运行（遥控） 12:29上李#4环网柜10kV四五联络912开关由热备用转运行（遥控） 12:30上李#4环网柜10kV龙虎三环911开关由热备用转运行（遥控） 12:50陈雄狮报10kV曾厝垵#25杆上导线有黑网布缠绕，已清除， 余设备查无异常 13:00龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913开关由热备用转运行（遥控）后试送失败，上李#6环网柜912、911，上李#5环网柜912、911，上李#4环网柜911、912，龙虎山#3环网柜913开关再次跳.闸 13:10上李#6环网柜912、911，上李#5环网柜912、911，上李#4环网柜911、912开关转运行，正常 14:15陈雄狮报试送过程中10kV曾厝垵#22、#21、#20杆针式瓷瓶有放电声，远处观察无法确认，需登杆检查 14:19下令叶贵超 10kV曾厝垵#25支2甲杆高压开关由运行转冷备用，14:28操作毕 14:30下令高佳伟 龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路由热备用转冷备用，龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路由冷备用转检修，14:51操作完毕 13日14:57 联/配调林盛超令谢文廷：龙虎山#3环网柜曾厝垵线913高压开关由运行转热备用，13日14:57操作成功 13日14:57 联/配调林盛超令谢文廷：上李#6环网柜龙虎八环912高压开关由热备用转运行，13日14:57操作成功 13日16:10 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0041，工作负责人：陈志热，工作内容：在10kV曾厝垵#20杆至10kV曾厝垵#22杆，进行登杆检查及故障抢修，安全措施：龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路转检修，10kV曾厝垵#25支2甲杆高压刀闸。 13日 16:14抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0041,抢修负责人：陈志热,抢修任务：1、10kV曾厝垵#20杆至10kV曾厝垵#22杆登杆检查及故障抢修；,抢修安措:龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路转检修,断开10kV曾厝垵#25支2甲杆高压刀闸 13日 18:37抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0041,抢修负责人：陈志热,抢修任务：1、10kV曾厝垵#20杆至10kV曾厝垵#22杆登杆检查及故障抢修；,抢修安措:龙虎山#3环网柜10kV曾厝垵线913线路转检修,断开10kV曾厝垵#25支2甲杆高压刀闸 19：11执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010625 | 10kV曾厝垵#22杆B相瓷瓶老化存在穿透性裂纹 | 曾厝垵变电站933 , 上李#6环网柜龙虎八环912高压开关 | 曾厝垵变电站933
c566282e-eefe-4ac5-8231-0f04fb059848 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 4930FA1E-9811-449E-BF13-099BA2BB6D59 | 1月13日 9:10 翔北抢修周有志报 10kV古阳线#1杆高压开关跳.闸。故障原因：异物短路 | 09时13分，联/配调林盛超发布停电信息，发布设备为古阳线#1杆高压开关，通知相关人员巡视古阳线#1杆高压开关及其之后设备。 13日09:15周有志报 10kV古阳线#16杆配变BC相跌落式熔断器熔丝断，即下令1、10kV古阳线#16杆配变由运行转热备用，2、10kV古阳线#15杆高压刀闸由合闸转分闸， 9:17操作毕 9:18下令周有志 10kV古阳线#1杆高压开关由热备用转运行，9:37操作毕，送电正常 9:42 通知翔安用检许建交 2023年1月14日19：50许可抢修申请单号：GWXMGDGS2023010262750，抢修负责人：卓海清，抢修任务:10kV古阳线#16杆配变变压器试验，抢修安措:断开10kV古阳线#15杆高压刀闸 21:46抢修终结 22:29恢复送电，详见指令票ZLP-XM-23010665 | * 1月13日 9:10 翔北抢修周有志报 10kV古阳线#1杆高压开关跳闸 | 林尾变电站917 , 古阳线#1杆高压开关 | 林尾变电站917
a058a042-c9c9-4e6b-8d5c-ae415ea2bb07 | 隔离刀闸端子断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-13 | 270E6B3C-729D-465D-865C-78547D0F9B16 | 1月13日9:12 湖里配电班孙再生报在（执行DYSQD202310023工作）10kV县林线#16杆配变低压刀闸脱落，需扩停处理，故障原因：低压刀闸螺丝老化 | 13日10:41 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0040，工作负责人：陈明辉，工作内容：在10kV县林线#16杆配变，进行更换配变低压刀闸，安全措施：10kV县林线#16甲杆配变高压刀闸，10kV县林线#16甲杆配变跌落式熔断器，10kV县林线#16甲杆配变低压刀闸，10kV县林线#16杆配变高压刀闸，10kV县林线#16杆配变跌落式熔断器，10kV县林线#16杆配变低压刀闸。 13日10:56下令安兜抢修温贵东操作10kV县林线#16杆配变由空载运行转冷备用，10kV县林线#16甲杆配由空载运行转冷备用，11:14操作毕 13日 11:16抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、10kV县林线#16杆配变更换配变低压刀闸,抢修安措:断开10kV县林线#16甲杆配变高压刀闸，10kV县林线#16甲杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16甲杆配变低压刀闸，断开10kV县林线#16杆配变高压刀闸，10kV县林线#16杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16杆配变低压刀闸 13日 12:23抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：陈明辉,抢修任务：1、10kV县林线#16杆配变更换配变低压刀闸,抢修安措:断开10kV县林线#16甲杆配变高压刀闸，10kV县林线#16甲杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16甲杆配变低压刀闸，断开10kV县林线#16杆配变高压刀闸，10kV县林线#16杆配变跌落式熔断器，断开10kV县林线#16杆配变低压刀闸 13:04送电完毕，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010615 | 低压刀闸螺丝老化 | 县后变电站935线路县林线#16甲跌落式熔断器 | 县后变电站935
6AA0B9BECABC1176E0437F00000111760000 | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-13 | 2AF1BE3A-B149-46B1-82B6-3F3238AF0B8F | 13日8:55 泮洋变II段母线失地（母线电压：A相8.89,B相1.21,C相10.64)，09:08试拉泮洋变941开关后母线失地消失，隔离龙庭嘉园B区1#楼4#环网902开关后馈线于09:12送电正常。故障原因：古乐路1#环网905后端电缆故障。隔离故障后其余用户于10：25送电正常。抢修结束后于18：29送电正常 | 13日8:5锕 福州.泮洋变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.73,B相电压为2.42,C相电压为10.03,零序电压为94.18,)失地选线为福州.泮洋变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.长城线923接地(软报文), 13日8:56 监控陈婷汇报：08：55泮洋变II段母线失地，电压（A 8.89,B 1.21,C 10.64),选线923。 08：57南门运维电话占线。 09：00 监控陈婷：选线信号变更为941。 13日8:54 福州.泮洋变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.73,B相电压为2.42,C相电压为10.03,零序电压为94.18,)失地选线为福州.泮洋变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.长城线923接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.泮洋变/10kV.王庄线941开关，及其之后的设备。 13日8:54 福州.泮洋变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为9.73,B相电压为2.42,C相电压为10.03,零序电压为94.18,)失地选线为福州.泮洋变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.长城线923接地(软报文), 即通知【蔡理平】巡视龙庭嘉园B区1#楼4#环网10kV古乐902断路器及其之后的设备。_09时30分巡视人任建成,刘方鑫 接受通知，开始巡线。_即通知任建成、刘方鑫 13 日 09:01双电源用户“温泉供应公司”（德泉大厦13-57-9）站内图无法打开，无法取得用户联系方式。 09:01南门运维电话占线。 09:06 令南门运维叶前铖：试拉泮洋变10kV王庄线941开关，09：08成功转至热备用，泮洋变II段母线失地消失。 13日09:08 联/配调王武令王武:龙庭嘉园B区1#楼4#环网10kV古乐902开关由运行转热备用，13日09:08操作成功 13日09:09 联/配调王武令叶前铖:福州.泮洋变/10kV.王庄线941开关由热备用转运行，13日09:12操作成功 ，送电正常。 13 日09:13至09：14 古乐路1#环网906、902、903开关分别遥控失败。 古乐路1#环网904开关无三遥信号，905开关遥控缺陷。 即通知鼓抢蔡理平去现场排查故障。 13日备投情况 备投动作成功： 正祥贵里1#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园B区6#楼2#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园B区3#楼1#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园B区2#楼4#配电室921在断，900在合。 龙庭嘉园A区2#楼配电室921在断，900在合。 备投动作失败： 无 13日09：55刘方鑫汇报：古乐路1#环网及附近箱变巡视无异常。 09：56 鼓抢任建成：古乐路1#环网904后端设备巡视无异常。 13日09:57 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV龙庭906开关由运行转热备用，13日10:02操作成功 13日10:03 联/配调王武令王武:龙庭嘉园B区1#楼4#环网10kV古乐902开关由热备用转运行，13日10:03操作成功 ，送电正常。 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV高桥箱902开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV古田二箱903开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV肖宅巷904开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:07 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905开关由运行转热备用，13日10:13操作成功 13日10:14 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV龙庭906开关由热备用转运行，13日10:16操作成功，正常 13日10:16 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV高桥箱902开关由热备用转运行，13日10:16操作成功，正常 13日10:17 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV古田二箱903开关由热备用转运行，13日10:17操作成功，正常 13日10:18 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905开关由热备用转运行，13日10:19操作成功 ，泮洋变10kV II段母线失地出现。 13日10:20 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905开关由运行转冷备用，13日10:23操作成功，泮洋变10kV II段母线失地消失。 13日10:23 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV肖宅巷904开关由热备用转运行，13日10:25操作成功，正常 13日10:34 联/配调王武令刘方鑫:古乐路1#环网10kV闽都苑905线路由冷备用转检修，13日10:42操作成功 13日10:43 联/ |  | 泮洋变941王庄线路 | 泮洋变941王庄线
C6084544907E46D99E3042D1288B8FDFXL00 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-13 | D6C5460C-C532-498A-B432-6C5FBEE966E8 | 1月13日07:35，10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关跳闸(开关异常，未见相关保护信号)，故障原因：10kV岳儒线梨山支线13杆树枝被风吹落挂在杆头上 | 1月13日07:35太平所何绿军汇报：10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关跳闸，现10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关确处热备用。转告服务调度班林静。08时32分巡视人何绿军接受通知，开始巡线。08时36分巡视人李贵文、何绿军接受通知，开始巡线。 09:17太平所何绿军汇报：因现场下雨，10kV岳儒线梨山支线13杆树枝被风吹落挂在杆头上，已用绝缘棒挑开，现10kV岳儒线梨山支线10杆后端线路及设备巡线无异常，申请试送。 13日09:19联/配调陈固炜遥控操作_：10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关由热备用转运行，于13日09:19控合失败 13日09:20 联/配调陈固炜令太平操作何绿军：10kV岳儒线梨山支线10杆KY880开关由热备用转运行，13日09:27操作成功，转告服务班翁洁 | 10kV岳儒线梨山支线13杆树枝被风吹落挂在杆头上 | 10kV岳儒线梨山支线10杆 | 太平变10kV杨曾线923
e0a5213a-614f-427b-8933-fc6a60c48609 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-13 | 6AA35871-1DC7-41AD-A0AF-B027CDF95257 | 13日6:29 东岳花园开闭所后岳Ⅱ线921开关 跳闸；闽西饲料城开关站后饲线921开关 跳闸；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关 跳闸；登高东路#5环网柜登高#5-#6联线905F负荷开关登高线#5-#6联线905F开关C相过流；登高东路#5环网柜登高#5-#6联线905F负荷开关登高线#5-#6联线905F开关B相过流；登高东路#5环网柜登高#5-#6联线905F负荷开关登高线#5-#6联线905F开关A相过流；登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关登海线904F开关A相过流；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关后盂变电站.10kV.后火线.623CSC－211.电流Ⅰ段动作；登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关登海线904F开关B相过流；登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关登海线904F开关C相过流；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关后盂变电站.10kV.后火线.623CSC－211.保护动作；后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关后盂变电站.10kV.后火线.623CSC－211.事故总；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 13日06:38联/配调黄少冲【顺控】遥控操作_：登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关由运行转热备用，于13日06:38控分失败 13日07:04 联/配调黄少冲令王贵：登高东路#5环网柜登海线904F负荷开关由运行转热备用，13日07:04操作成功 13日07:05联/配调黄少冲遥控操作_：后盂变电站.10kV.后火线间隔.623开关由热备用转运行，于13日07:05控合成功 13日07:07联/配调黄少冲【顺控】遥控操作_：东岳花园开闭所后岳Ⅱ线921开关由热备用转运行，于13日07:07控合成功 | 用户影响 | 后盂变10kV后火线#623线路 | 后盂变10kV后火线#623
AD13E570424D4A48AD0F99534D20C32EXL00,SBID00000063642B2904F147B7A7CD7033C1BC9FFD | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-13 | E059BA34-CC48-4DDA-8A98-40E4F70D08FA | 13日6:16 DMS研判10kV盐场线庄园明珠1#环网柜912开关跳闸。 现场实际为：10kV盐场线一号居住区环网柜（至庄园明珠1#环网柜）913开关跳闸 故障原因为：查无异常。 | 13日6:23 即通知抢修班组巡视跳闸点庄园明珠1#环网柜912开关及其之后的设备。 13日06:32 庄园清汇报林华琦：10kV盐场线一号居住区环网柜（至庄园明珠1#环网柜）913开关跳闸，后段区域巡视查无异常，申请试送。 13日06:36 联/配调林华琦令庄园清：10kV盐场线一号居住区环网柜（至庄园明珠1#环网柜）913开关由热备用转运行，13日06:37操作成功 | 10kV盐场线庄园明珠2#环网柜911开关与912开关电缆接错 | 庄园明珠1#环网柜凤阳变10kV盐场线618线路庄园明珠1#环网柜912开关 | 凤阳变10kV盐场线618
2a38c18a-9bde-4c67-9b14-afbd7afe7311 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-12 | 3CAF577C-3B80-43E8-87AD-69C6B4EEC560 | 12日23:36 DMS系统研判10kV江畲线#030杆K032开关故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 12日23:36 DMS系统研判10kV江畲线#030杆K032开关跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点10kV江畲线#030杆K032开关及其之后的设备。23时50分巡视人黄贵兴、施瑜健、吴焕平、林祥兴接受通知，开始巡线。 13日0：01庙前供电所邓文城报故障经巡为10kV江畲线#001杆被车撞倾斜，现吕坊开关站10kV江畲线923K开关在冷备用 13日00:03联/配调蔡毅辉【顺控】遥控操作_：10kV江畲线#030杆K032开关由运行转热备用，于13日00:03控分成功 13日00:03联/配调蔡毅辉【顺控】遥控操作_：10kV岩背线#044杆K023开关由热备用转运行，于13日00:03控合成功 13日00:10 联/配调蔡毅辉令邓文城：10kV吕坊站10kV江畲线923K开关由热备用转冷备用，13日00:11操作成功 | 10kV江畲线#001杆被车撞倾斜、10kV江畲线#001杆至#002杆导线断落 | 庙前变10kV庙龙线919线路江畲线#030杆K032开关 | 庙前变10kV庙龙线919线路
da4cc1c0-4a54-47ac-a817-49881692cb40 | 箱式变母线短路 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-12 | BBE30C0E-51D3-48E3-AD4D-0BBE15DBEE2F | 12日16:42 10kV夹子背支线#7杆7K开关跳闸，故障原因为：老鼠爬到武平县医院配电室10kV武平县医院#2专变变压器上 | 12日16:39 10kV夹子背支线#15杆15K开关跳闸（16:42 第2次研判：10kV夹子背支线#7杆7K开关跳闸）， 10kV夹子背支线#20-竹园路分支线#01杆故障定位仪过流动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV夹子背支线#7杆7K开关及其之后的设备，重点关注10kV夹子背支线#20-竹园路分支线#01杆故障定位仪之后区域。17时05分巡视人曾家林接受通知，开始巡线。 16:57 通知武平县医院陈兴权：确认武平县医院配电室无故障后及时转电至10kV通南I路（电话多次占线） 12日17:01 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：10kV夹子背支线#15杆15K开关未跳闸 12日17:05 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：跳闸开关确认错误：10kV夹子背支线#7杆7K开关（老式开关，无控制器）；保护动作：无保护 12日17:05 联/配调兰凌锋令曾家林：10kV夹子背支线#15杆15K开关由运行转热备用，12日17:06操作成功 12日17:05 联/配调兰凌锋令曾家林：10kV夹子背支线#7杆7K开关由热备用转运行，12日17:11操作成功 12日17:26 联/配调兰凌锋收到现场县医院陈兴权汇报：武平县医院配电室10kV备投动作成功，900开关在合闸，911开关在分闸，但913开关也已跳闸（过流I段保护动作跳闸）。经检查未发现问题，已于17:10将913开关由分闸转合闸 17:32 通知曾家林：武平县医院配电室10kV备投动作成功，900开关在合闸，911开关在分闸，但913开关跳闸，目前用户已将跳闸开关913转运行，未发生异常 12日17:59 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：保护动作：；试送设备：10kV夹子背支线#15杆15K开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：武平县医院#2专变(自)站房类箱式变变压器室故障小动物故障； 故障点：武平县医院#2专变(自)老鼠跑到变压器上 12日18:00 联/配调兰凌锋令曾家林：10kV夹子背支线#15杆15K开关由热备用转运行，12日18:01操作成功 18:14 曾建林汇报：中梁首府C区配电室10kV中梁首府C区Ⅱ线921开关也已跳闸，未发现异常，申请试送 12日18:14 联/配调兰凌锋令曾家林：中梁首府C区配电室10kV中梁首府C区Ⅱ线921开关由热备用转运行，12日18:15操作成功 13日08:39 联/配调兰凌锋收到现场曾家林汇报：保护动作：； 故障原因：用户内部故障；故障现象：武平县医院#2专变(自)站房类箱式变变压器室故障小动物外破； 故障点：武平县医院#2专变(自) | 用户内部故障；故障现象：武平县医院#2专变(自)站房类箱式变变压器室故障小动物故障；（进了一只老鼠） | 武平城关变电站城关变10kV城青线916线路夹子背支线#15杆15K开关 | 城关变10kV城青线916线路
6932B3BFB577B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 开关柜（环网柜）开关室烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-12 | 221AD49F-3962-49C3-8B89-0C18E7F927E6 | 12日14:55 监盘发现高#8开关站10kV高八线90B开关跳闸，已通知安兜抢修温桂东，20:04 抢修完毕恢复送电。故障原因：待分析 | 12日15:1 即通知抢修班组巡视跳闸点高#8开关站高八线90B高压开关及其之后的设备。 15:50 运维曾建平汇报：高#8开关站10kV高八线90B开关限时速断动作，电流11746.8A。高#8开关站10kVⅡ段母线击穿，需高#8开关站10kVⅡ段母线转检修，高#8开关站10kV母联900开关转检修处理。 15：56 下令温桂东：高#8开关站10kV施耐德Ⅱ回902、马垅箱变904、马垅阳光Ⅱ回906、火炬一环908、舫阳Ⅱ回910线路由运行转冷备用，16：06 操作毕。 16：06 下令温桂东：高#8开关站10kV高八线90B线路由热备用转冷备用，16：18操作毕。 16：23 下令温桂东：高#8开关站10kV母联900开关由热备用转检修，16：32 操作毕。 16：33 下令温桂东：高#8开关站10kVⅡ段母线由冷备用转检修，17:12 操作毕。 12日17:47 申请配电故障抢修单NO：20170541，工作负责人：曾建平 ，工作内容：_高#8开关站10kV母联900至Ⅱ段PT9004-Ⅱ母线故障抢修，安全措施：_高#8开关站10kVⅡ段母线转检修、高#8开关站10kV母联900开关转检修。 12日17:47抢修许可：票号：20170541，抢修负责人：曾建平，抢修任务：_高#8开关站10kV母联900至Ⅱ段PT9004-Ⅱ母线故障抢修，抢修安措：_高#8开关站10kVⅡ段母线转检修、高#8开关站10kV母联900开关转检修。 19:33 曾建平汇报：高#8开关站10kV母联900至高#8开关站10kVⅡ段母线已解除电气连接，通知曾建平走异动。 12日19:34抢修终结：票号：20170541，抢修负责人：曾建平，抢修任务：_高#8开关站10kV母联900至Ⅱ段PT9004-Ⅱ母线故障抢修，抢修安措：_高#8开关站10kVⅡ段母线由转检修、高#8开关站10kV母联900开关转检修。 20：04送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010586 | 高#8开关站10kVⅡ段母线绝缘下降引发击穿。 | 高#8开关站10kV安兜变电站911线路高#8开关站高八线90B高压开关 | 安兜变电站911
51cd0437-29f6-4002-be02-e8401248cd96 | 针式绝缘子爬电闪络 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | 79DE82C7-01A4-4410-B15A-4ACB26C5C174 | 12日14:3DMS系统研判 10kV南板支线#001杆K252开关零序Ⅱ段 跳闸，故障原因：10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂 | 12日14:3DMS系统研判 10kV南板支线#001杆K252开关零序Ⅱ段 跳闸，通知文亨供电所官强 12日15:17 联/配调蔡毅辉收到现场官强汇报：现场确认跳闸开关为：10kV南板支线#001杆K252开关；保护动作：； 隔离设备：K252开关转冷备用；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类支柱绝缘子断裂脱落； 故障点：10kV南板支线#026杆悬瓶 12日15:22 联/配调蔡毅辉令上官强：10kV南板支线#001杆K252开关由热备用转冷备用，12日15:36操作成功 12日17:09 申请配电故障抢修单NO：SG-QX-LC-1900805，工作负责人：杨秋凤 ，工作内容：_10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂更换抢修；10kV山坑支线#001杆至#053杆更换悬瓶，安全措施：_断开10kV南板支线#001杆G464刀闸；断开10kV南板支线#001杆K252开关。 12日17:14抢修许可：票号：SG-QX-LC-1900805，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：_10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂更换抢修；10kV山坑支线#001杆至#053杆更换悬瓶，抢修安措：_断开10kV南板支线#001杆G464刀闸；断开10kV南板支线#001杆K252开关。 12日19:38抢修终结：票号：SG-QX-LC-1900805，抢修负责人：杨秋凤，抢修任务：_10kV南板支线#026杆悬瓶炸裂更换抢修；10kV山坑支线#001杆至#053杆更换悬瓶，抢修安措：_断开10kV南板支线#001杆G464刀闸；断开10kV南板支线#001杆K252开关。 送电票：LC-ZLP-202301137，12日19:41开始执行 | 10kV南板支线#026杆悬瓶击穿 | 文亨变10kV文曲线976线路南板支线#001杆K252开关 | 文亨变10kV文曲线976线路
99677C2B22C24CE2906F05E8C2B61B80421B | 裸导线断线断股 | 母线失地、线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | 6B86533E-DD09-42FB-8207-D82DB81DF725 | 2023.01.12 13:06 IES监盘发现：邦吟变10kVⅠ段母线A相不完全接地(A相电压为4.95,B相电压为8.36,C相电压为5.39,零序电压为7.67,)，遥控10kV埕美线38#杆T76开关转热备用，接地消失，选线正确。 故障原因：10kV埕美线前边支线27-28#杆导线断线 | 2023.01.12 13:06 IES监盘发现：邦吟变10kVⅠ段母线A相不完全接地(A相电压为4.95,B相电压为8.36,C相电压为5.39,零序电压为7.67,)，南安县调吴素清通知南安县调孙怀平。 12日13:10联/配调孙怀平、陈显思遥控操作：10kV埕美线前边支线28#杆9D8开关由运行转热备用，于12日13:10控分失败 13:10 联/配调孙怀平、陈显思遥控操作：10kV埕美线38#杆T76开关转热备用，13:11 操作完毕，接地消失。南安县调陈显思通知水头所杨功高，研判10kV埕美线前边支线19#杆后段故障。 12日14:27 水头所郑俊明汇报南安县调傅华荣：10kV埕美线前边支线27-28#杆导线断线 12日14:28 南安县调陈显思签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0047，工作负责人：陈志毅，工作内容：在10kV埕美线前边支线27#杆至28#杆，进行导线断线修复，安全措施：10kV埕美线38#塔T76开关、L916刀闸，10kV埕美线前边支线14#杆N219刀闸，10kV埕美线前边支线29#杆N334刀闸。 12日15:22 联/配调傅华荣令水头所陈志毅：10KV埕美线38#杆T76开关由热备用转冷备用，12日15:43操作成功 12日15:22 联/配调傅华荣令水头所陈志毅：10kV埕美线前边支线14#杆N219刀闸由合闸转分闸12日15:43操作成功 12日15:22 联/配调傅华荣令水头所陈志毅：10kV埕美线前边支线29#杆N334刀闸由合闸转分闸12日15:43操作成功 12日15:43南安县调傅华荣抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0047，抢修负责人：陈志毅，抢修任务：在10kV埕美线前边支线27#杆至28#杆，进行导线断线修复，抢修安措：10kV埕美线38#塔 T76开关、L916刀闸，10kV埕美线前边支线14#杆 N219刀闸，10kV埕美线前边支线29#杆 N334刀闸。 12日 17:17抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0047,抢修负责人：陈志毅,抢修任务：1、10kV埕美线前边支线27#杆至28#杆导线断线修复,抢修安措:断开10kV埕美线38#塔T76开关、L916刀闸，断开10kV埕美线前边支线14#杆N219刀闸，断开10kV埕美线前边支线29#杆N334刀闸 17:42送电完毕 （详见送电指令票QZNA23010416）运行正常，南安县调傅华荣通知水头所陈志毅 | 埕美线前边支线27#杆至28#杆导线老化断线 | 邦吟变10kV埕美线618线路38#杆T76开关 | 邦吟变10kV埕美线618
a0df67f3-00ab-4411-bbdd-485756e8b392 | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | CB256960-16F3-4BF7-8F9A-37D1A7F471FC | 12日12:11 DMS研断显示： 10kV镇东线#033-A1杆K003开关跳闸，故障原因为：10kV镇东线#033-A1杆异物碰线 | 12日12：14 即通知抢修班组三沙所刘鑫对线路进行巡视检查 12日13：33 三沙所刘鑫汇报：经巡线检查10kV镇东线#033-A1杆异物碰线，现场故障已处理，10kV镇东线#033-A1杆K003开关具备送电条件，即令其：10kV镇东线#033-A1杆K003开关由热备用转运行，13：35汇报操作完毕，线路恢复正常供电 | 用户春节前悬挂横幅彩灯不慎碰到线路 | 荣宏金滩环网柜10kV镇东线901开关 | 镇东线695线路
ef44f72f-a213-4492-9065-6eef9db93e1a | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | BA244528-B22C-47D5-85D0-CF3271EE3947 | 2023年1月12日 10:50 横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关跳闸过流Ⅰ段保护（DMS系统故障，未弹窗），故障原因：10kV外垅Ⅰ线岩坑支线001杆小号侧树枝压在裸导线上 | 2023年1月12日 10:50 河东供电所艾先杰汇报：横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关跳闸（DMS系统故障，未弹窗，故手动发布停电信息），经巡线发现，10kV外垅Ⅰ线岩坑支线001杆小号侧树枝压在裸导线上，其余线路巡线无异常，具备送电条件，转告配抢李珊 10:52令河东供电所艾先杰：横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关由热备用转运行，于10:54执行完毕，送电正常，转告配抢李珊 | 10kV外垅Ⅰ线岩坑支线001杆小号侧树枝压在裸导线上 | 横垅开闭所10kV外垅Ⅰ线913开关 | 外屯变10kV外垅线935
13DKX-53454 | PT柜开关故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-12 | 7099D95A-1950-4EF6-AC97-FF5B763D92BB | 2023-01-12 08：57 紧急隔离印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路，故障原因：印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911线路上端打火（设备老旧） | 08:57 配电抢修班（浦城）刘景斌汇报：印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911线路上端打火，情况紧急，已将印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路转冷备用，转告服务调度班（浦城）卢燕 09:23 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ期#2配电室#1进线911线路由运行转冷备用，于09:25执行完毕 09:26 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ/Ⅱ母分900开关由热备用转运行，于09:28执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕 09:30 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ期#3配电室#1进线911线路由运行转冷备用，于09:32执行完毕 09:33 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ/Ⅱ母分900开关由热备用转运行，于09:35执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕 09:35 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ期#1配电室#1进线911线路由运行转冷备用，于09:39执行完毕 09:40 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ/Ⅱ母分900开关由热备用转运行，于09:45执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）卢燕 12:20 配电运维班（浦城）林福兴申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000254，工作负责人：配电运维班彭超，工作内容：印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911间隔静触头烧毁抢修（Ⅰ类缺陷），安全措施：印象梦笔Ⅱ期开关站10kV#1进线911线路转检修、印象#1环网柜10kV#1出线913线路转检修、印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ期#1配电室#1进线911线路转检修、印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ期#2配电室#1进线911线路转检修、印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ期#3配电室#1进线911线路转检修。预计送电时间2023年01月12日 19:00 12:50 令配电抢修班（浦城）刘景斌：（1）查印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911确处检修，（2）查印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路转冷备用，于12:55执行完毕； 12:56 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象#1环网柜10kV#1出线913线路由运行转冷备用，于13：10执行完毕； 13:11 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象#1环网柜10kV#1出线913线路由冷备用转检修，于13：12执行完毕； 13:15 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅱ期开关站10kV#1进线911线路由运行转检修，于13：20执行完毕； 13:22 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#1配电室10kVⅠ期#1配电室#1进线911线路由冷备用转检修，于13：25执行完毕； 13:27 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#2配电室10kVⅠ期#2配电室#1进线911线路由冷备用转检修，于13：30执行完毕； 13:33 令配电抢修班（浦城）刘景斌：印象梦笔Ⅰ期#3配电室10kVⅠ期#3配电室#1进线911线路由冷备用转检修，于13：40执行完毕； 15:42 许可配电运维班彭超配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000254 17:20 终结配电运维班彭超配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000254，现场验收合格，具备送电条件 17:43 发令执行（印象梦笔Ⅱ期开关站10kV#1进线911线路由检修转运行操作，见指令票NPWP23010177，于12日18:32执行完毕。） | 印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#3进线911线路上端打火（设备受潮） | 印象梦笔Ⅰ期开闭所10kVⅠ期#1进线912线路 | 工业园变10kV印象线928
044596a7-991b-403b-9966-e3208b0e379e | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-12 | 4B24900B-ED1F-4FF9-807F-67CC5AADCD14 | 2023年1月12日 8:41 会展变10kV高湖线636开关过流I段动作跳闸，重合闸未投，故障系用户花木公司（南社一路环网903）用户故障，隔离故障用户后于09：40馈线送电正常，故障用户未发现明显异常，于17:10送电正常。 | 12日8:41 监控陈茹汇报：会展变10kV高湖线636开关过流I段动作跳闸，重合闸未投，即通知仓抢吴炎俤、建新运维沈博一。 12日8:41 福州.会展变/10kV.高湖线636开关跳闸；福州.会展变/10kV.高湖线636开关福州.会展变/10kV.高湖线636/PCS-9611.过流Ⅰ段动作(软报文)；福州.会展变/10kV.高湖线636开关福州.会展变/10kV.高湖线636/PCS-9611.事故总(软报文)；即通知林潇晓巡视跳闸点福州.会展变/10kV.高湖线636开关，及其之后的设备，重点关注福州.会展变/10kV.高湖线636开关后面区域，祥浦居花园3#楼1#环网10kV会展变901负荷开关前面区域， 12日09:32 仓抢林潇晓汇报:南社一路环网1901、903开关故障指示器翻牌，其余线路无异常 12日09:32 联/配调张扬清令林潇晓:南社一路环网10kV花木公司903开关由运行转冷备用，12日09:36操作成功 12日09:38 联/配调张扬清令沈博一:福州.会展变/10kV.高湖线636开关由热备用转运行，12日09:40操作成功，即通知用监王友帅 厦航林浦住宅4#楼配电室备投动作成功，断开911、合上912开关 送电成功，结束流程 16:46 用监王友帅汇报：花木公司内部试验未发现故障，验收合格具备送电条件，且向南社一路环网903侧内部10kV电源进线开关及刀闸确在断开 17:06 令仓抢林立巧：南社一路环网10kV花木公司903开关由冷备用转运行 17:10； 即通知用检。 2023年01月12日17:14花木公司（南社一路环网903）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230112001 | 用户内部故障 | 福州.会展变10kV会展变636高湖线路 | 会展变636高湖线
74a5aad9-1ed2-4d21-9186-b0e9f4acecaf | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-12 | 802D37B6-49B3-4DA4-8285-EA706337F3A0 | 12日8:26 福州.白花变/10kV.岐后线611开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因为：10kV岐后四变支线#1杆刀闸引流线故障，抢修结束后于12：05恢复送电 | 12日8:26 福州.白花变/10kV.岐后线611开关跳闸；福州.白花变/10kV.岐后线611开关福州.白花变/10kV.岐后线611/.开关事故总；福州.白花变/10kV.岐后线611开关福州.白花变/10kV.岐后线611/PCS-9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.白花变/10kV.岐后线611开关，及其之后的设备，重点关注福州.白花变/10kV.岐后线611开关后面区域，岐后9#环网10kV罗瑞五环912前面区域，_08时51分巡视人邱亦学 接受通知，开始巡线。 12日08:27 联/配调黄章巧通知黄伟煌、邱亦学：白花变10kV.岐后线611开关过流II段动作，通知松山所官本、白花运维黄伟煌 12日09:00 联/配调黄章巧收到现场黄伟煌汇报：_白花变10kV岐后线611开关本体检查正常，保护动作情况2023-01-12 08：25：58：295保护启动。811毫秒，过流II段动作，故障相ABC，故障电流A相35.97，B相37.73，C相36.88 12日09:07 联/配调黄章巧收到现场邱亦学汇报：现场确认跳闸开关为：10kV岐后线611开关；保护动作：； 隔离设备：10 K V岐后4环网柜914间隔；试送设备：10 K V岐后线 12日08:45 联/配调黄章巧令邱亦学:岐后4#环网10kV岐后四变914开关由运行转热备用12日08:45下令 12日08:45 联/配调黄章巧令陈建辉:福州.白花变/10kV.岐后线611开关由热备用转运行12日08:45下令 12日10:19 联/配调吴远凌令邱亦学:10kV岐后四变支线#2刀闸由合闸转分闸，12日10:41操作成功 12日10:19 联/配调吴远凌令邱亦学:岐后4#环网10kV岐后四变914线路由热备用转检修，12日10:42操作成功 12日10:08 申请配电故障抢修单NO：1550672，工作负责人：邱亦学 ，工作内容：10kV岐后四变支线#1杆更换刀闸引流线，安全措施： 10kV岐后四变支线#2刀闸转分闸 岐后4#环网10kV岐后四变914线路转检修。 12日10:43抢修许可：票号：1550672，抢修负责人：邱亦学，抢修任务：10kV岐后四变支线#1杆更换刀闸引流线，抢修安措：10kV岐后四变支线#2刀闸转分闸 岐后4#环网10kV岐后四变914线路转检修。 12日11:54抢修终结：票号：1550672，抢修负责人：邱亦学，抢修任务：10kV岐后四变支线#1杆更换刀闸引流线，抢修安措：10kV岐后四变支线#2刀闸转分闸 岐后4#环网10kV岐后四变914线路转检修。 12：05恢复送电，送电指令票详见指令票NO：罗源2023010062 12日12:02 联/配调吴艳平令邱亦学:岐后4#环网10kV岐后四变914线路由检修转运行，12日12:05操作成功 | 10kV岐后四变支线#1杆刀闸引流线故障，抢修结束后于12：05恢复送电 | 福州.白花变10kV白花变611岐后线路 | 白花变611岐后线
A6C5023ACBC149F8A7FF636D39345707421B | 跌落式熔断端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | 6B8F3B70-73DD-4817-BDFA-08BF5969427E | 12日7:48 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 |  | 王振华配变跌落式熔断上端头异物短路 | 六鳌变龙美线955线路丹山线大店支线#67B-Sd14开关 | 六鳌变龙美线955
24f46ce4-4874-4e45-a331-9784559f86b7 | 变压器本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | E3BCF577-6A3D-4669-9524-2764A0CB044E | 2023.01.12 06:51 DMS监盘发现：10kV江北线美林后新台支线4-1#主 杆西美大石5#变故障停电 故障原因：10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变变压器击穿；10kV江北线8#杆0487刀闸引线三相全断 | 2023.01.12 06:51 DMS监盘发现：10kV江北线美林后新台支线4-1#主 杆西美大石5#变故障停电 南安县调傅华荣通知美林镇供电所苏振达07时58分巡视人苏振达、黄书艺接受通知，开始巡线。 08：00美林所黄书艺汇报南安县调陈显思：10kV江北线8#杆0487刀闸引线三相全断，要求10kV江北线8#杆0487刀闸转分闸隔离 12日08:34 联/配调陈中华令美林街道供电所苏振达：10kV江北线美林后新台支线4-1#主 杆西美大石5#变由运行转热备用，12日10:13操作成功，汇报南安县调傅华荣 12日10:15 南安县调孙怀平签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0044，工作负责人：黄书艺 ，工作内容：在10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变，进行西美大石5#变变压器击穿，更换为400KVA变压器一台，安全措施：10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆 西美大石5#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线8#主杆 西美美林后新台变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线3-1#主杆 南安市安通消防装备有限公司低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线2#杆 9U9开关、Q236刀闸，10kV江北线8#杆 0487刀闸。 12日10:37 联/配调陈中华令美林街道供电所黄书艺：10kV江北线美林后新台支线8#主杆西美美林后新台配变由运行转热备用，12日10:57操作成功，汇报南安县调傅华荣 12日10:59 联/配调陈显思令美林街道供电所黄书艺：汇报：10kV江北线美林后新台支线3-1#主杆南 安市安通消防装备有限公司配变确在热备用12日10:59下令 12日11:19 南安县调孙怀平签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0045，工作负责人：陈俊华1 ，工作内容：在110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆0487刀闸引线断线（三相引线断线，搭接引线），安全措施：10kV江北线8#杆 0487刀闸。 12日11:36南安县调傅华荣抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0044，抢修负责人：黄书艺，抢修任务：在10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变，进行西美大石5#变变压器击穿，更换为400KVA变压器一台，抢修安措：10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆 西美大石5#变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线8#主杆 西美美林后新台变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线3-1#主杆 南安市安通消防装备有限公司低压刀闸、跌落式熔断器，10kV江北线美林后新台支线2#杆 9U9开关、Q236刀闸，10kV江北线8#杆 0487刀闸。 12日11:53南安县调陈显思抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2023-0045，抢修负责人：陈俊华1，抢修任务：在110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆，进行带电处理110kV坵洋变10kV江北线615线路8#杆0487刀闸引线断线（三相引线断线，搭接引线），抢修安措：10kV江北线8#杆 0487刀闸。 16:26 南安县调陈中华办理故障紧急抢修单：QZ-NA-PQ-2023-0045#终结 17:20 南安县调傅华荣办理故障紧急抢修单：QZ-NA-PQ-2023-0044#终结 18:02送电完毕（详见送电票：QZNA23010413） 运行正常，南安县调傅华荣通知美林所黄书艺 | 10kV江北线美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变，进行西美大石5#变变压器击穿导致10kV江北线8#杆0487刀闸引线三相全断 | 坵洋变10kV江北线615线路美林后新台支线4-1#主杆西美大石5#变 | 坵洋变10kV江北线615
1e5c57d2-6594-4319-aa23-a8e55badfb04 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-12 | B22DF02A-CAA2-4409-AD5D-AB7AB526C7FD | 12日3:11时枕头山变10kVⅢ段母线C相不完全失地(A相电压为7.96,B相电压为9.18,C相电压为4.69,零序电压为76.75,)失地选线为枕头山变绥城线937，选线正确。 故障原因为： | 12日3:11DMS系统研判枕头山变10kVⅢ段母线C相不完全失地(A相电压为7.96,B相电压为9.18,C相电压为4.69,零序电压为76.75,)。即通知绥安所林剑虹告知其以上情况。 12日3:24时DMS系统研判枕头山变10kVⅢ段母线C相不完全失地(A相电压为7.96,B相电压为9.18,C相电压为4.69,零序电压为76.75,)。即通知绥安所林剑虹及远程人员告知其以上情况。巡视枕头山变10kV绥城线937开关及其之后的设备。 12日03:22联/配调黄汉杰令县调监控李贤：枕头山变10kV绥城线937开关由运行转热备用，12日03:22:23时操作成功，失地消失。 | 绥城线建交箱线电缆故障A相失地故障 | 枕头山变绥城线937线路 | 枕头山变绥城线937
A78FD1FF-50E4-4EE7-9A8D-774A993E0DB2 | 跌落式熔断熔丝熔断 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-12 | B0A9D4CF-0002-4203-8ED2-7889E5B6C9D8 | 2022年1月12日00:40卢庆汇报：10kV搬运公司#3配变支线#07杆后段两台配变缺相，之前DMS有弹窗缺相但DMS更新后故障研判无告警声，且停电信息无法发布，故手动补发布停电信息。原因：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器C相熔丝烧断。 | 12日00:51 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变由运行转热备 用，12日00:55操作成功 12日01:11 联/配调黄林发令卢庆：10kV第二搬运公司配变由运行转热 备用，12日01:50操作成功 12日01:36 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器由合闸转分闸，12日01:43操作成功 12日01:50 联/配调黄林发收到现场卢庆汇报：_10kV搬运公司#3配变支线#07杆C相熔丝熔断已更换，申请送电 12日01:51 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器由分闸转合闸，12日01:53操作成功 12日01:53 联/配调黄林发令卢庆：10kV第二搬运公司配变由热备用转 运行，12日01:55操作成功 12日01:56 联/配调黄林发令卢庆：10kV搬运公司#3配变由热备用转运 行，12日02:00操作成功 | 跌落熔断 | 后盂变10kV后铁线#648线路搬运公司#3配变支线#07杆R1跌落式熔断器 | 后盂变10kV后铁线#648
13DKX-59356 | 电缆本体外破 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-12 | 533D08FE-B7DF-49F4-B74A-C661F9FC274F | 00时33分，黄石所陈伟汇报：10kV黄塘线塘坂环网柜冒火花，现场紧急将10kV黄塘线龙渡环网柜902开关转热备用 故障原因：黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路电缆故障 | 00时33分，黄石所陈伟汇报：10kV黄塘线塘坂环网柜冒火花，现场紧急将10kV黄塘线龙渡环网柜902开关转热备用 12日00:46 联/配调符冠鹏令陈伟*：黄塘线塘坂环网柜911开关由运行转热备用，12日00:48操作成功 12日00:46 联/配调符冠鹏令陈伟*：黄塘线塘坂环网柜902开关由运行转热备用，12日00:50操作成功 12日00:46 联/配调符冠鹏令陈伟*：10kV黄塘线龙渡环网柜902开关由热备用转运行，12日00:53操作成功 12日00:56 联/配调符冠鹏令陈伟*：黄塘线塘坂环网柜902开关由热备用转运行，12日00:58操作成功 12日01:14 联/配调符冠鹏收到现场陈伟*汇报：现场确认跳闸开关为：10kV黄塘线龙渡环网柜902负荷开关；保护动作：； 故障原因：电缆故障；故障现象：电缆类电缆本体外破； 故障点：黄塘线塘坂环网柜911开关出线至10kV中兴支线#001杆50米处 12日02:07 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0011，工作负责人：官兴攀，工作内容：在黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路至10kV中兴支线#001杆，进行距10kV中兴支线#001杆约50米处电缆故障抢修，安全措施：10kV黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路转检修。 12日 02:53抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0011,抢修负责人：官兴攀,抢修任务：1、黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路至10kV中兴支线#001杆距10kV中兴支线#001杆约50米处电缆故障抢修,抢修安措:10kV黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路转检修 12日 06:00抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0011,抢修负责人：官兴攀,抢修任务：1、黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路至10kV中兴支线#001杆距10kV中兴支线#001杆约50米处电缆故障抢修,抢修安措:10kV黄塘线塘坂环网柜10kV中兴支线911线路转检修 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010529 | 1、塘坂分线电缆头密封不严，倒角未打磨，电缆头对支柱绝缘子放电2、 黄石居委会间隔，电缆头未压接就进行安装3、道美公变间隔，电缆头密封不严，电缆头对支柱绝缘子放电4、10kV 黄塘线龙渡环网柜902间隔出线电缆外破（直接原因） | 莆田.清中变10kV清城线915线路黄塘线龙渡环网柜902负荷开关 | 清城线915线路
13DKX-38767 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-12 | 9DA3675C-D37C-4614-8832-18C40867F5B9 | 2023年1月12日0:12 DMS研判：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关跳闸，故障原因：转电过程中碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关故障跳闸 | 2023年1月12日0:12 DMS研判：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关跳闸，通知八都所林挺耀巡线。 2023年1月12日00:25 联/配调黄凯收到现场八都所林挺耀汇报：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关处热备用，碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关至末端巡视无异常，具备送电条件 12日00:26 联/配调黄凯令八都所林挺耀：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关由热备用转运行，12日00:29执行失败，该开关无法合闸，疑似开关缺陷 12日00:29 联/配调黄凯令八都所林挺耀：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关由热备用转冷备用，12日00:31操作成功 12日00:32 联/配调黄凯收到现场八都所林挺耀汇报：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室II分支921开关至末端巡线无异常，具备送电条件 12日00:32 联/配调黄凯令八都所林挺耀：碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室II分支921开关由热备用转运行，12日00:34操作成功，查无异常，全线恢复供电 | 碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关故障 | 碧桂园A2配电室10kV碧桂园A2配电室I分支911开关 | 10kV韩丹线911线路
DE93FA60-A7D9-4B79-89BE-1594AFFAB27B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-11 | 12E0C81A-8DE3-46FF-97B0-EF9390E4ADD3 | 1月11日18:05DMS研判10kV下洋背支线#022杆后段B相缺相，10kV新圩背配变(Ua=126.3，Ub=95.6，Uc=222.4），故障原因：10kV下洋背支线#022杆G056刀闸后段B相铜鼻子断裂 | 11日18:12联/配调张澎遥控操作_：10kV双泉支线#014杆K032开关由运行转热备用，于11日18:12控分成功（紧急断开上一级电源） 11日通知北团供电所邹鲁10kV下洋背支线#022杆后段及其之后的设备，重点关注10kV下洋背支线#024至10kV下洋背支线#021之间区域。18时47分巡视人罗英钿接受通知，开始巡线。18时48分巡视人邹鲁、罗英钿、黄小榆接受通知，开始巡线。 11日19:03北团供电所邹鲁汇报：10kV下洋背支线#022杆G056刀闸后段B相铜鼻子断裂 11日19:06 联/配调张澎令邹鲁：10kV下洋背支线#022杆G056刀闸由合闸转分闸，11日19:09操作成功 11日19:10联/配调张澎遥控操作_：10kV双泉支线#014杆K032开关由热备用转运行，于11日19:10控合成功 11日19:10联/配调张澎遥控操作_：10kV下洋背支线#014杆K282开关由热备用转运行，于11日19:10控合成功 | 铜铝鼻子断裂 | 四堡变10kV四集线972线路双泉支线#014杆K032开关 | 四堡变10kV四集线972线路
13DKX-28738 | 用户设备普通断路器，保护投入 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-11 | 9B23B1B0-78BE-4A8E-9A6A-1E66308A168E | 2023年01月11日 17:53西庄路1#环网906开关跳闸，故障原因：福州市晋安区廊致寿山石贸易有限公司（西庄路1#环网905）用户内部套管被击穿，18:40 隔离故障用户后，其余线路送电正常，12日0:04经抢修后故障用户送电正常。 | 2023年01月11日17:53 DMS弹窗：西庄路1#环网10kV西庄二906开关跳闸，即通知抢修班 收到10个配变上送停电事件；即通知【xxx】巡视跳闸点西庄路1#环网10kV西庄二906三工位负荷开关，及其之后的设备。 2023年01月11日17：55 查看DMS：西庄路1#环网10kV廊致905开关在热备用；西庄路1#环网全站离线，翠湖山庄南区配电站备投退出； 2023年01月11日18:33晋抢吴永智汇报：西庄路1#环网10kV廊致905开关故障指示器翻牌；其余线路巡视正常。_00时06分巡视人吴永智 接受通知，开始巡线。 11日18:34 联/配调郑晓琴令吴永智:西庄路1#环网10kV廊致905开关由热备用转冷备用，11日18:35操作成功 11日18:36 联/配调郑晓琴令吴永智:西庄路1#环网10kV西庄二906开关由热备用转运行，11日18:40操作成功，送电正常，即通知晋安用监杨宁 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2023年1月11日23:57 晋安用监李煊赫汇报：福州市晋安区廊致寿山石贸易有限公司验收合格具备送电条件（西庄路1#环网905），故障原因为用户内部套管被击穿，现整改完毕可以送电。 23:59 令晋抢吴永智：西庄路1#环网10kV廊致905开关由冷备用转运行 0:04，即通知晋安用监李煊赫用户可以用电。 2023年01月12日00:05福州市晋安区廊致寿山石贸易有限公司（西庄路1#环网905）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZBBYLYH20230111001 | 西庄路1#环网10kV西庄二906用户内部故障，分界为环网柜负荷开关 | 新店变622工业线（西庄路1#环网西庄二906） | 新店变622工业线
6AA0B9BECAAC1176E0437F00000111760000 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-11 | C444E657-86D5-41E7-ACA9-087E73021255 | 11日17:2 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关跳闸，故障原因为 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关涌流控制器故障，故障处理后于18：02恢复送电。 | 11日17:2 收到3个配变上送停电事件； 巡视跳闸点鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关，及其之后的设备。_17时19分巡视人刘建华,陈建林 接受通知，开始巡线。 11日17：49 漳港供电所宋淇彬：10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关跳闸， 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关涌流控制器故障，故障已处理，具备送电条件。 11日17:58 联/配调陈丹敏令陈建林:10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关由热备用转运行，11日18:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 11日17:2 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关跳闸，故障原因为开关涌流控制器故障，故障处理后于18：02恢复送电。属于设备本体问题设备老化引起的故障。 | 10kV鹏谢Ⅰ线#36鹏谢开关 | 10kV鹏谢Ⅰ线615
13DKX-47329 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-11 | FE6F8EBA-9839-4DCD-AE81-C7E2BB2153D6 | 2023-01-11 16:33:56 IES700系统告警：10kV柏洋线645#16杆K16开关过流I段跳闸，重合闸不成功，故障原因：无异常 | 16时33分，联/配调吴小强发布停电信息，发布设备为10kV柏洋线645#16杆K16开关，通知相关人员巡视10kV柏洋线645#16杆K16开关及其之后设备。16时35分巡视人吴健、许长新、林国斌、林伏宋接受通知，开始巡线。 11日16:53 联/配调陈霄霄收到现场许长新汇报：现场确认跳闸开关为：10kV柏洋线645#16杆K16开关；保护动作：； 巡视无异常范围：10kV柏洋线#003丁杆-10kV柏洋线645#16杆；试送设备：10kV柏洋线645#16杆K16开关； 故障原因：无异常；故障现象：架空类裸导线其他 11日16:55 联/配调陈霄霄令柏洋所许长新：10kV柏洋线645#16杆K16开关由热备用转运行，11日16:56操作成功 | 经巡视发现树木倾倒至10kV柏洋线645#8杆至#9杆导线 | 霞浦柏洋变电站10kV柏洋Ⅱ回923线路柏洋线645#16杆K16开关 | 10kV柏洋Ⅱ回923线路
13DKX-26249 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-11 | 6B5CD1AA-797F-48DA-967C-B9BE97444902 | 11日13:31时10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关过流Ⅱ段保护动作；重合闸不成功 故障原因为： | 11日13:33时DMS系统研判10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关过流Ⅱ段保护动作；重合闸不成功；即通知古雷所占艺杰及远程人员告知其以上情况；巡视跳闸点10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关及其之后的设备，重点关注10kV金岭线塔岭分支线#27杆Fzw-Jl01开关至10kV山岭线中山支线#16杆Fzw-Xs18开关、10kV山岭线#16+1杆Fzw-Xs19开关、10kV金岭线下蔡支线#42杆Fzw-Jl09开关之间区域。 |  | 金源变金岭线916线路金岭线塔岭分支线#27Fzw-Jl01开关 | 金源变金岭线916
43BB58425D1D43B2A3810E071F83076F421B | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-11 | 0CF3D36E-F221-4496-9BEC-4682EC5233D8 | 2023年01月11日11:48 10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆KY614开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成。故障原因：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障(具体原因：不明待查) | 12:10 配电运维班张振武汇报：水西变10kV西柳Ⅱ线有用户报停电16时17分巡视人张振武接受通知，开始巡线。 12:12 查DMS系统：11:48 1、10kV西柳Ⅱ线路上#13杆KY615开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合成功，2、11:48 10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆KY614开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成。DMS系统未自动研判 12:15 通知建瓯远程站张灵琦：已手动发布故障单 11日12:24 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV西柳Ⅱ线路上#13杆KY615开关由运行转热备用，11日12:24操作成功 12:25 配电运维班张振武汇报：10kV西柳Ⅱ线线路上有巡视人员 12:30 配电运维班张振武汇报：10kV西柳Ⅱ线线路上巡视人员已撤离，具备送电条件 11日12:31 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆KY614开关由热备用转运行，11日12:32操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 14:48 配电运维班张振武申请：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关转热备用 11日14:49 联/配调陈宜晶令张振武：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关由运行转热备用，11日14:50操作成功 14:51 配电运维班张振武汇报：10kV西柳Ⅱ线路上#13杆后端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 11日14:52联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV西柳Ⅱ线路上#13杆KY615开关由热备用转运行，于11日14:52控合成功，即通知建瓯远程站张灵琦 11日18:22 配电运维班张振武汇报：三屿房产箱变10kV三屿房产箱变低压负荷已全部经发电车供电，即通知建瓯远程站张灵琦 18:36 配电运维班张振武汇报：巡线发现三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障，准备办理抢修 11日20:20 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0003，工作负责人：曹忆灵，工作内容：在三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关，进行下侧电缆头故障抢修，安全措施：10kV三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路转检修，10kV三屿房产箱变三屿房产箱变转空载运行。 11日20:29 联/配调江功炜1令寇之众：三屿房产箱变10kV三屿房产箱变由运行转空载运行11日20:29下令 11日20:37 联/配调江功炜1令寇之众：三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路由热备用转检修，11日20:40操作成功 11日 20:42抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0003,抢修负责人：曹忆灵,抢修任务：1、三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障抢修,抢修安措:10kV三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路转检修，10kV三屿房产箱变三屿房产箱变转空载运行 11日 22:43抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0003,抢修负责人：曹忆灵,抢修任务：1、三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029开关下侧电缆头故障抢修,抢修安措:10kV三屿房产环网柜10kV三屿房产箱变H029线路转检修，10kV三屿房产箱变三屿房产箱变转空载运行 送电票：NPSJ23010104，11日22:44开始执行，11日23时14分执行完毕。 |  | 10kV西柳Ⅱ线西柳Ⅱ#26杆至10kV西柳线路上#00杆 | 水西变10kV西柳Ⅱ线604
EEB97E567088456CAB48EEF93CC5E4A1421B | 裸导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-11 | EB4360BB-5B5F-4105-8ECF-6DBBF61BADDC | 2023年1月11日 12:10 10kV伊双线943#114-1杆后侧线路缺相，故障原因：10kV伊双线943#114-6杆C相导线断线。 | 11日12:08联/配调熊明禄遥控操作_：10kV伊双线943#114-1支线开关由运行转热备用，于11日12:08控分成功 11日12:09 联/配调熊明禄令艾述乔：10kV伊双线943#114-1支线开关由热备用转冷备用，11日12:18操作成功 故障通知巡视跳闸点10kV伊双线943#114-1支线开关及其之后的设备，重点关注伊双线943#114至伊双线943#114-8之间区域。14时05分巡视人艾述乔接受通知，开始巡线。14时07分巡视人徐洲、柯洪红、艾述乔接受通知，开始巡线。 11日14:11抢修许可：票号：018176，抢修负责人：付先华，抢修任务：10kV伊双线943#114-6杆C相导线断线抢修工作，抢修安措：1、断开10kV伊双线943#114-1杆支线开关，2、断开10kV伊双线943#114-1杆支线刀闸。 11日15:22抢修终结：票号：018176，抢修负责人：付先华，抢修任务：10kV伊双线943#114-6杆C相导线断线抢修工作已终结，人员已全部撤离，现场已清理完毕，验收合格，具备送电条件，可以送电。 送电操作，详见指令票编号：SMJJT23010244 | #114-6杆至#114-7杆段线路，用户砍树外破造成树压导线C相断线（线路边导线与树木10米左右。 | 均口变10kV均伊II路921线路伊双线943#114-1支线开关 | 均口变10kV均伊II路921
44E3D0B8022F4B6E9D75EB5C6CD3AF29421B | 电缆终端头外破 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-11 | AA74D765-31DB-4810-9775-6FAD05EA4D16 | 11日12:6 故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 11日12:11 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV#1出线H429开关及其之后的设备。 | 隔离故障 | 马车埂新村环网柜10kV#1出线H429线路 | 工业园变10kV兴浦线919
F35819F75F5E4137B67A40DD645853DB421B | 开关柜（环网柜）开关室烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-11 | FA269748-50DA-431B-8625-4ACDB5F3E9BD | 2023年01月11日10:54 水西变10kVⅡ段母线B相失地。故障原因：宏发江景#10环网柜10kV联络H626开关B相轴头击穿（具体原因：不明待查） | 11日10:55 联调监控雷春玲汇报：10:54 水西变10kVⅡ段母线B相失地(A相电压为10.39kV,B相电压为0.12kV,C相电压为10.25kV,零序电压为103.67V,)失地选线为水西变10kV中山西线608线路。 11:03 查DMS系统：10kV中山西线608线路无三遥开关 11日11:05联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由运行转热备用，于11日11:05控分成功接地信号消失，即通知配电运维班张振武，配电抢修班寇之众，建瓯远程站叶李汉 11日11:8 南平.水西变失地(南平.水西变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.39,B相电压为0.12,C相电压为10.25,零序电压为103.67,)。即通知抢修班组巡视南平.水西变/10kV.中山西线608开关及其之后的设备。 11:41 配电运维班张振武汇报：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关前端巡视未发现异常，申请水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关转热备用，试送10kV中山西线608开关 11日11:44 联/配调陈伟东令寇之众：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关由运行转热备用，11日11:45操作成功 11日11:49联/配调陈宜晶遥控操作_：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由热备用转运行，于11日11:49控合成功，水西变10kVⅡ段母线B相失地信号出现。 11日11:50 联/配调陈宜晶令叶楠：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由运行转热备用，11日11:52操作成功，水西变10kVⅡ段母线B相失地信号消失。即通知配电运维班张振武 11:51配电运维班张振武汇报：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902开关至10kV西宏线水西#54-14杆线路之间无巡视人员。 11日11:53 联/配调陈宜晶令叶楠：10kV西宏线水西#54-14杆KY771开关由热备用转运行，11日11:54操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 11:56 配电运维班张振武汇报：巡视发现宏发江景#10环网柜10kV联络H626负荷开关B相轴头击穿，申请将宏发江景#10环网柜10kV联络H626负荷开关转热备用，试送10kV中山西线608开关 11日12:05 联/配调陈宜晶令寇之众：冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679开关由运行转热备用，11日12:11操作成功 11日12:13 联/配调陈宜晶令叶楠：南平.水西变/10kV.中山西线608开关由热备用转运行，11日12:14操作成功，即通知建瓯远程站张灵琦 11日13:31 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0002，工作负责人：李振楠，工作内容：在宏发江景#10环网柜10kV联络H626开关，进行故障抢修，安全措施：10kV冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679线路转检修，10kV水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902线路转检修，10kV家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路转检修，10kV宏发江景Ⅲ期配电房宏发江景Ⅶ配变转空载运行，10kV中山路西段箱变中山路西段箱变转空载运行。 11日13:36 联/配调陈宜晶令寇之众：家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路由运行转冷备用，11日13:39操作成功 11日13:43 联/配调陈宜晶令寇之众：宏发江景Ⅲ期配电房10kV宏发江景Ⅶ配变由运行转空载运行，11日14:12操作成功 11日13:43 联/配调陈宜晶令寇之众：中山路西段箱变10kV中山路西段箱变由运行转空载运行，11日14:12操作成功 11日14:14 联/配调陈宜晶令寇之众：冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679线路由热备用转检修，11日14:20操作成功 11日14:22 联/配调陈宜晶令寇之众：水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902线路由热备用转检修，11日14:27操作成功 11日14:29 联/配调陈宜晶令寇之众：家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路由冷备用转检修，11日14:31操作成功 11日 14:33抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0002,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、宏发江景#10环网柜10kV联络H626开关故障抢修,抢修安措:10kV冠达园口环网柜10kV宏发#10环出H679线路转检修，10kV水西桥头环网柜10kV家兴口分接箱环出902线路转检修，10kV家兴口环网柜10kV家兴口分接箱进线901线路转检修，10kV宏发江景Ⅲ期配电房宏发江景Ⅶ配变转空载运行，10kV中山路西段箱变中山路西段箱变转空载运行 11日 21:11抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0002,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、宏发江 |  | 10kV中山西线 | 水西变10kV中山西线608
13DKX-23698 | 隔离刀闸瓷柱爬电闪络 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-11 | 7498559B-F2C3-4C8B-9754-F8A80F6DD5AB | 10时34分，埭头所林文新汇报：10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸烧毁，现将10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸已转分闸位置 | 10时34分，埭头所林文新汇报：10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸烧毁，现将10kV后海开发区分支线#001杆001刀闸已转分闸位置 11日10:57 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PD-2023-0043，工作负责人：柯金豪 11日11:02抢修许可：票号：PT-BB-PD-2023-0043，抢修负责人：柯金豪 11日13:04抢修终结：票号：PT-BB-PD-2023-0043，抢修负责人：柯金豪 | 10kV后海开发区分支线#001杆0011刀闸环氧树脂刀闸带电更换 | 莆田.埭头变10kV田边线921线路后海开发区分支线#001杆001刀闸 | 田边线921线路
78237bcb-6676-4cab-bce4-d2acc054f67e | 电缆本体放电击穿 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-11 | 5428696F-6CFF-491C-9E05-B94888037B1E | 2023年1月11日9:59 IES700监盘发现：东山变10kV美旗Ⅲ回617开关过流Ⅰ段动作跳闸（跳闸前C相完全失地），故障原因：美旗Ⅲ回#1环网柜913开关至美旗B高供903开关之间的电缆故障，两侧电缆头已拆除（电缆属于用户产权） | 9:59 调控赖文龙IES700监盘发现：东山变10kV美旗Ⅲ回617开关过流Ⅰ段动作跳闸（跳闸前C相完全失地），即通知磁灶所吴建生，青阳运维班周明珠，电气班柯清波对吴厝安置小区高供内部检查做好转电准备。 10:50 配电运维班柯清波汇报调控蔡健健：对吴厝安置小区高供站内设备进行巡视，设备检查无异常。 10:51 调控蔡健健下令配电运维班柯清波：吴厝安置小区高供10kV美旗Ⅲ回901开关由运行转冷备用，吴厝安置小区高供10kV母分900开关由热备用转运行，并于10:54汇报操作完毕，设备运行正常。 11:19 青阳运维班朱永祥汇报调控赖文龙：对东山变10kV美旗Ⅲ回617开关外观检查无异常，动作情况为过流Ⅰ段动作，重合闸未投入，A相故障电流：9.48kA，BC相故障电流：9.6kA | 美旗Ⅲ回#1环网柜913开关至美旗B高供电缆故障。 | 东山变10kV美旗Ⅲ回617线路 | 东山变10kV美旗Ⅲ回617
7929bb1c-9c64-4871-a37d-274dc8b489f1 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-11 | 32CA921A-F70F-4537-AC38-81461582E765 | 11日8:40 庐丰变电站庐丰变电站.10kV.Ⅰ段母线A相失地(A相电压为4.13,B相电压为6.43,C相电压为9.20,零序电压为61.01,)无选线信号。遥控10kV铁中联络线#28杆K1开关由运行转热备用后失地消失。故障原因： 10kV古中线#108杆G1刀闸A相触头烧毁 | 11日9:0 庐丰变电站失地(庐丰变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.13,B相电压为6.43,C相电压为9.20,零序电压为61.01,)。即通知抢修班组巡视庐丰变电站.10kV.庐铁线间隔.963开关及其之后的设备。 11日09:05 联/配调廖宝玲令中都所丘其彪：10kV中古线#108杆G1刀闸由合闸转分闸，11日09:06操作成功 11日09:23 联/配调林冬花令中都所郭建新：10kV中古线#22杆开关由冷备用转热备用，11日09:28操作成功 11日09:29 联/配调高晓春令郭建新：10kV中古线#22杆开关由热备用转运行，11日09:30操作成功 | 转供电冲击造成刀闸触头烧坏 | 庐丰变10kV庐铁线963线路 | 庐丰变10kV庐铁线963线路
13DKX-23192 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-11 | 62F2640D-8130-4C53-B925-D16761AA1CAD | 11日7:52 DMS弹窗：10kV三和公馆配电室安三线902开关跳闸，故障原因：无异常（原因待分析） | 11日7:55 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV三和公馆配电室安三线902开关及其之后的设备。08时08分巡视人梁富贵、程亮、赖洪松接受通知，开始巡线。08时08分巡视人梁富贵、程亮、赖旺雄、赖洪松接受通知，开始巡线。 11日08:59 联/配调杜华兴收到现场董强汇报：_策武所董强汇报：需检查站内设备，申请10kV策和I线#61杆#61K开关、策意线#51杆#51K开关转冷备用 11日09:01 联/配调杜华兴令董强：10kV策和Ⅰ线#61杆#61K开关由运行转冷备用，11日09:05操作成功 11日09:01 联/配调杜华兴令董强：10kV策意线#51杆#51K开关由运行转冷备用，11日09:05操作成功 11日10:52 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV三和公馆配电室911开关转检修，10kV三和公馆配电室912开关转检修；试送设备：10kV策和I线#61杆#61K开关转运行，10kV策意线#51杆#51K开关转运行 11日10:40 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三和公馆配电室安三线902开关；保护动作：10kV三和公馆配电室安三线902开关； 巡视无异常范围：10kV策和I线#61杆#61K开关转运行-10kV策意线#51杆#51K开关转运行； 故障原因：配网设备故障；故障现象：三合公馆#1变变压器本体烧毁 11日10:55 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV三和公馆配电室911线路转检修，10kV三和公馆配电室912线路转检修；试送设备：10kV策和I线#61杆#61K开关转运行，10kV策意线#51杆#51K开关转运行 11日10:56 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室10kV三和公馆配电室#1变（光伏发电）911线路由运行转检修，11日10:58操作成功 11日10:56 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室#2变912线路由运行转检修，11日10:59操作成功 11日11:00 联/配调胡义鑫令程亮：10kV策和Ⅰ线#61杆#61K开关由冷备用转运行，11日11:10操作成功 11日11:00 联/配调胡义鑫令程亮：10kV策意线#51杆#51K开关由冷备用转运行，11日11:10操作成功 11日11:12 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室安三线902开关由热备用转运行，11日11:30操作成功 11日13:15 联/配调胡义鑫收到现场程亮汇报：保护动作：；试送设备：10kV三和公馆#2变线912线路转运行，10kV三和公馆#1变线911线路转运行； 故障原因：无异常；故障现象：经现场对#1变#2变试验，试验合格，申请试送911开关及912开关。； 故障点：无异常 11日13:16 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室10kV三和公馆配电室#1变（光伏发电）911线路由检修转运行，11日13:19操作成功 11日13:16 联/配调胡义鑫令程亮：10kV三和公馆配电室#2变912线路由检修转运行，11日13:20操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 10kV三和公馆配电室策武变10kV策和Ⅰ线621线路三和公馆配电室安三线902开关 | 策武变10kV策和Ⅰ线621线路
13DKX-26045 | 绝缘导线破损 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-11 | 26840003-3232-4655-BC14-EDEC00EED272 | 2023-01-11 3:29 DMS研判弹窗：龙车变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为0.79,B相电压为10.06,C相电压为10.84,零序电压为102.99,)无选线信号。故障系：10kV龙新线#34杆A相跳线搭在横担上 | 查零序电流：10kV龙新线#05A杆K1开关零序电流从0突增至1.99A。 11日03:30联/配调黄如贤【顺控】遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由运行转热备用，于11日03:30控分成功接地信号消失 11日3:31 通知抢修班组巡视10kV龙新线#05A杆K1开关及其之后的设备。03时41分巡视人郭永泉、陈洪文、陈德武接受通知，开始巡线。09时57分巡视人郭永泉、陈洪文、陈德武、林柏生接受通知，开始巡线。 11日09:57 联/配调邓伟烨收到现场林柏生汇报：10kV龙新线#34杆A相跳线搭在横担上，雨天潮湿后造成失地，现已用绝缘棒处理完毕。 11日09:58联/配调邓伟烨遥控操作_：10kV龙新线#05A杆K1开关由热备用转运行，于11日09:58控合成功，送电完毕 | 10kV龙新线#34杆A相跳线搭在横担上使龙车变10kVⅠ段母线A相失地 | 龙车变电站10kV龙新线901线路龙新线#05A杆K1开关 | 龙车变电站10kV龙新线901
e61c05e2-ac44-4362-89ed-15415bec481c | 支柱绝缘子短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-11 | 32C8A3D5-12F9-4C1B-9EB2-65FFB88D6784 | 11日0:2 白莲变10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为8.36,B相电压为10.40,C相电压为2.27,零序电压为86.33,)无选线信号。故障原因为：#11杆C相悬瓶故障 | 11日00:09联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：大里线905#52-2杆分段开关由运行转热备用，于11日00:09控分成功 11日00:10联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：大里线905#41杆分段开关由运行转热备用，于11日00:10控分成功 11日00:11联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：白莲变电站.10kV.大里线间隔.905开关由运行转热备用，于11日00:11控分成功 11日00:13联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：白莲变电站.10kV.大里线间隔.905开关由热备用转运行，于11日00:13控合成功 11日00:13联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：大里线905#41杆分段开关由热备用转运行，于11日00:13控合成功 11日00:13联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：10kV大里线905#52-2杆分段开关由热备用转运行，于11日00:13控合成功 11日00:16联/配调熊明禄【顺控】遥控操作_：10kV草市线914#2分段开关由运行转热备用，于11日00:16控分成功接地信号消失 11日01:11令廖祥荣_：10kV草市线914#20杆分段分段刀闸由合闸转分闸，1:18汇报操作完毕。 11日01:17联/配调熊明禄遥控操作_：10kV草市线914#2杆分段开关由热备用转运行，于11日01:18控合成功，出线失地 11日01:18联/配调熊明禄遥控操作_：10kV草市线914#2杆分段开关由运行转热备用，于11日01:19控分成功，失地消失。 通知抢修班组：南口供电所（将乐） 故障通知内容：11日0:19 白莲变电站失地(白莲变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为8.36,B相电压为10.40,C相电压为2.27,零序电压为86.33,)。即通知抢修班组巡视草市线914#2分段开关及其之后的设备。12时35分巡视人廖祥荣、张毅、邱生昌、邓文荣、吴先祥接受通知，开始巡线。 11日15:30 申请配电故障抢修单NO：0000970，工作负责人：邱生昌，工作内容：，安全措施：_。 11日15:35 联/配调熊明禄令廖祥荣：10kV草市线914#2分段开关由热备用转冷备用，11日15:40操作成功 11日 15:40抢修许可票号：0000970,抢修负责人：邱生昌,抢修任务：10kV草市线914#7杆跳线断股抢修,抢修安措:断开10kV草市线914#2杆分段刀闸，断开10kV草市线914#20杆分段刀闸。 11日16:41抢修终结：票号：0000970，抢修负责人：邱生昌，抢修任务：10kV草市线914#7杆跳线断股抢修，工作已结束，接地线已拆除，人员已撤离，经验收合格，具备送电条件。 送电票：SMJJT23010245，11日16:46开始执行,17:06执行完毕。送电出线失地。 23:30 与廖祥荣确认：10kV草市线914#2杆分段开关在热备用。 11日23:32 联/配调彭莉莎令廖祥荣：10kV草市线914#2杆分段开关由热备用转冷备用，11日23:37操作成功 11日23:38 申请配电故障抢修单NO：0000971，工作负责人：邱生昌，工作内容：10kV草市线914#11杆C相悬瓶故障更换抢修，安全措施：断开10kV草市线914#2杆分段开关、分段刀闸、10kV草市线914#20杆分段刀闸。 11日23:39 联/配调彭莉莎令廖祥荣：10kV草市线914#20杆分段刀闸由合闸转分闸，11日23:42操作成功 11日 23:45抢修许可票号：0000971,抢修负责人：邱生昌,抢修任务：10kV草市线914#11杆C相悬瓶故障更换抢修，抢修措施：断开10kV草市线914#2杆分段开关、分段刀闸、10kV草市线914#20杆分段刀闸。 12日 00:17抢修终结票号：0000971,抢修负责人：邱生昌,抢修任务：10kV草市线914#11杆C相悬瓶故障更换抢修，抢修措施：断开10kV草市线914#2杆分段开关、分段刀闸、10kV草市线914#20杆分段刀闸。 送电票：SMJJT23010262，12日00:17开始执行 |  | 白莲变10kV小王线909线路草市线914#2分段开关 | 白莲变10kV小王线909
FE3A8588697746B3B45E05C3CFE9FF9A421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-10 | 918FE841-4F63-428B-91F9-41D1652EA383 | 2023年01月10日21:21现场汇报：220kV白花变10kV北山线#61北山三开关跳闸，故障原因：巡线未发现异常，于21：50送电正常 | 21时21分，联/配调李真真发布停电信息，发布设备为10kV北山线#61北山三开关，通知相关人员巡视10kV北山线#61北山三开关及其之后设备。_21时23分巡视人邱亦学 接受通知，开始巡线。_即通知邱亦学 10日21:41 联/配调李真真收到现场邱亦学汇报：巡线无异常，申请试送，试送设备：10kV北山线#61杆北山三开关 10日21:43 联/配调李真真令邱亦学:10kV北山线#61北山三柱上开关由热备用转运行，10日21:50操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 巡线未发现异常，为瞬间故障于21：50送电正常 | 福州.白花变10kV北山线#61北山三开关 | 白花变617北山线
13DKX-30936 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-10 | E0DA8685-EC0C-4D64-A8F3-673AED2D2756 | 01-10 18:57DMS研判：10kV松林线951线路土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关跳闸；影响配变3个；故障原因无异常。 | 01-10 18:57DMS研判：10kV松林线951线路土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关跳闸；影响配变3个；10日19:1 即通知抢修班组巡视跳闸点土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关及其之后的设备。19时08分巡视人陈益强、郑国扬、张国来接受通知，开始巡线。 10日19:14 联/配调邱荣柔收到现场陈益强汇报：现场确认跳闸开关为：土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关；现场检查无异常；试送设备：试送土地储备中心#9路灯变(凌厝村)次分支线#001杆001开关 10日19:14 联/配调邱荣柔令陈益强：土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001柱上开关由热备用转运行，10日19:43操作成功 |  | 莆田.杨林变10kV松林线951线路土地储备中心#9路灯变（凌厝村）次分支线#001杆001开关 | 松林线951线路
4684a2de-9b74-4ddb-a488-27826277db78 | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-10 | E35BC193-2BEA-4163-8415-58BB9518F9FD | 10日12:21时旧镇变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为10.19,B相电压为3.35,C相电压为7.26,零序电压为119.97,)。无选线信号。失地线路为：旧镇变10kV镇内线901线路 故障原因为：10kV镇内线城外支线#32杆至10kV码头分支#1杆吊车碰触导线 | 10日12:21时DMS系统研判旧镇变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为10.19,B相电压为3.35,C相电压为7.26,零序电压为119.97,)。即通知旧镇所陈金烨告知其以上情况 10日12:27联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇外线郭厝支线#13杆B-Jw11开关由运行转热备用，于10日12:27控分成功 10日12:28联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#77杆B-JyⅠ02开关由运行转热备用，于10日12:28控分成功 10日12:28联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#89杆B-JyⅠ05开关由运行转热备用，于10日12:28控分成功 10日12:29联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：旧镇变10kV镇玉Ⅰ回913开关由运行转热备用，于10日12:29控分成功 10日12:30联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：旧镇变10kV镇玉Ⅰ回913开关由热备用转运行，于10日12:30控合成功，运行正常 10日12:31联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#89杆B-JyⅠ05开关由热备用转运行，于10日12:31控合成功，运行正常 10日12:31联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇玉Ⅰ回（左）#77杆B-JyⅠ02开关由热备用转运行，于10日12:31控合成功，运行正常 10日12:31联/配调黄汉杰【顺控】遥控操作_：10kV镇外线郭厝支线#13杆B-Jw11开关由热备用转运行，于10日12:31控合成功，运行正常 10日12:34联/配调黄汉杰收到旧镇所陈金烨报：吊车碰触10kV镇内线城外支线#24杆后段并造成着火，紧急申请10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关转热备用，同时令其：10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关由运行转热备用，于10日12:35操作完毕，接地信号消失 10日12:43时DMS系统研判旧镇变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为10.19,B相电压为3.35,C相电压为7.26,零序电压为119.97,)。即通知旧镇所陈金烨及远程人员告知其以上情况；巡视10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关及其之后的设备。12时52分巡视人陈金烨接受通知，开始巡线。12时53分巡视人陈金烨、黄永福接受通知，开始巡线。 10日13:06 联/配调黄汉杰收到现场陈金烨汇报：故障原因：外破故障；故障现象：架空类裸导线短路、接地；经巡线发现10kV镇内线城外支线#32杆至10kV码头分支#1杆吊车碰触导线，现已处理，巡线人员已撤离，申请10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关转运行。 10日13:12 联/配调黄汉杰令陈金烨：10kV镇内线城外支线#24杆B-Jn11开关由热备用转运行，10日13:13操作成功 | 10kV镇内线城外支线#32杆至10kV码头分支#1杆吊车碰触导线 | 旧镇变镇内线901线路镇内线城外支线#24B-Jn11开关 | 旧镇变镇内线901
695D184D0D9C1030E0430A8EA81010300000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-10 | D70FA6BA-E6D4-4F19-A4D5-AEDCDE3F7FD6 | 1月10日11:32系统研判：小坪#2环网柜10kV军营线913开关跳闸；故障原因：无异常 | 13:09同安抢修叶清水报小坪#2环网柜10kV军营线913开关跳闸，保护无电源，无法查看； 13:09下令叶清水小坪#2环网柜10kV一二联络911、水库线912、尾林线915开关由运行转热备用，13:11 操作毕； 13:12下令叶清小坪#2环网柜10kV军营线913开关由热备用转运行，13:13操作毕、正常； 13:27叶清水报小坪#2环网柜10kV军营线913开关保护为延时速断动作跳闸，动作电流579.6A，其余查无异常； 13:55下令叶清水小坪#2环网柜10kV一二联络911开关由热备用转运行，13:56操作毕，送电正常； 13:56下令叶清水小坪#2环网柜10kV尾林线915开关由热备用转运行，13:57操作毕，送电正常； 13:57下令叶清水小坪#2环网柜10kV水库线912开关由热备用转运行，13:58操作毕，送电正常；即通知配电运维吴燕良 |  | 小坪一级升压站10kV白沙变电站917线路军营线#8杆高压开关 | 白沙变电站917
SBID000000A0C9DB2B5A274C00A2A2659BD1B132EE | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-10 | 0D031C8E-FCAA-4361-AECA-CCE0A71DD39C | 10日8:8 陈岱变10kVⅠ段母线B相完全失地(A相为8.17,B相为1.97,C相为9.43,零序电压为76.34,)失地选线为陈岱变10kV礁美线918线路。故障原因为：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿 | 10日8:8 陈岱变10kVⅠ段母线B相完全失地(陈岱变10kVⅠ段母线A相为8.17,B相为1.97,C相为9.43,零序电压为76.34,)。 10日08:14联/配调吴瑞杰【顺控】遥控操作_：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由运行转热备用，于10日08:14控分成功接地信号消失 10日8:15 陈岱变失地(陈岱变10kVⅠ段母线A相为8.17,B相为1.97,C相为9.43,零序电压为76.34,)。即通知抢修班组巡视10kV礁美线#46杆K-cd1801开关及其之后的设备。08时22分巡视人陈春敏、陈文海、陈秋敏、施群平、林旗龙接受通知，开始巡线。 10日08:26联/配调方溢森遥控操作_：10kV东路支线#23杆K-cd1881开关由运行转热备用，于10日08:26控分成功 10日09:05 联/配调方溢森收到现场陈春敏汇报：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿，其余无故障申请送电 10日09:06 联/配调低压方溢森令陈春敏：10kV礁美线#64杆K-cd1817开关由运行转热备用，10日09:07操作成功 10日09:11联/配调陈福龙遥控操作_：10kV礁美线#46杆K-cd1801开关由热备用转运行，于10日09:11控合成功，并告知陈岱所陈春敏 10日09:38 联/配调陈朝华收到现场陈春敏汇报：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿（断线）已用绝缘棒拨开，申请送电 10日09:40 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV义海水产支线#1杆K-cd1874开关由运行转热备用，10日09:40操作成功 10日09:41 联/配调陈朝华令陈春敏：10kV礁美线#64杆K-cd1817开关由热备用转运行，10日09:46操作成功 10日09:48联/配调陈福龙遥控操作_：10kV东路支线#23杆K-cd1881开关由热备用转运行，于10日09:48控合成功，并告知陈岱所陈春敏 2023年01月10日17:43义海水产（G-cd1874刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZYXYLYH20230110001 10日17：45通过办理抢修并恢复送电详见指令票ZZYX23010080 | 10日8:8 陈岱变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为8.17,B相电压为1.97,C相电压为9.43,零序电压为76.34,)失地选线为陈岱变10kV礁美线918线路。对10kV礁美线#46杆K-cd1801开关及其之后的设备巡视，发现10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿。故障原因为：10kV东路支线#21+1杆G-cd1874刀闸靠电源侧击穿 | 陈岱变10kV礁美线#46杆K-cd1801开关 | 陈岱变礁美线918
13DKX-50353 | 支柱绝缘子短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-10 | 53AD4242-57BF-4858-AE8D-6C0FB7E41937 | 10日5:16 龙海变10kV玳瑁Ⅰ回910开关过流Ⅰ段动作闭锁重合闸 故障原因为： | 10日5:16 DMS研判：龙海变10kV玳瑁Ⅰ回910开关过流Ⅰ段动作闭锁重合闸，即通知长桥供电所王顺平、和平运维班柯亚川、远程以上情况。 | 绝缘子击穿 | 龙海变10kV玳瑁Ⅰ回910线路 | 龙海变玳瑁Ⅰ回910
a873ff75-1fec-43ba-92a8-506f71fea870 | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-10 | 35FED2DD-A541-45DF-A3E5-FF4F7357BBD0 | 2022年1月10日3:43 确认：兰田变10kV工业园Ⅱ线633线路A相不完全失地，失地选线正确,。故障原因为： |  | 10kV工业园II线633线#016杆-#017杆导线老化，绝缘破损，相间瞬时短路故障，引起线路断线 | 10kV工业园Ⅱ线633线#001杆001开关 | 工业园Ⅱ线633线路
7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 杆塔倒断 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-10 | E94F0392-EE8F-40BB-A112-7AA6FAD55E12 | 10日2:22 10kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关A相电失地(A相电压为0.51,B相电压为10.25,C相电压为10.56,零序电压为103.74）,3：2310kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关转热备用后失地复归，故障点为：齐棋二分线#038杆电杆断杆，14：09故障抢修完毕，恢复送电正常 | 10日2:22 福州.华塘变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.51,B相电压为10.25,C相电压为10.56,零序电压为103.74,福州.华塘变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.63,B相电压为9.85,C相电压为10.57,零序电压为99.86,)无选线信号 10日02:37联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#135龙营B六柱上开关由运行转热备用于10日02:37控分成功接地信号存在 10日02:37联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#0101龙营B四柱上开关由热备用转运行于10日02:37控合成功 10日03:16 三山所俞主爱汇报：有用户反应10kV安前Ⅱ路#126北联线路打火花，申请隔离 10日03:16 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关由运行转热备用，10日03:17操作成功 10日2:22 福州.华塘变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.51,B相电压为10.25,C相电压为10.56,零序电压为103.74,福州.华塘变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为0.63,B相电压为9.85,C相电压为10.57,零序电压为99.86,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点10kV安前Ⅱ路牛头支线#016镇前L开关，及其之后的设备。_03时49分巡视人俞主爱,翁华杰 接受通知，开始巡线。_即通知俞主爱、翁华杰 10日03:32 联/配调林梦杰收到现场俞主爱汇报：_故障点为：齐棋二分线#038杆电杆断杆，申请隔离送电 10日03:33 联/配调林梦杰令俞主爱:10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸由合闸转分闸，10日03:38操作成功 10日03:38 联/配调林梦杰令林梦杰:10kV安前Ⅱ路#126北联柱上开关由热备用转运行，10日03:38操作成功 10日09:35 申请配电故障抢修单NO：FZ-FQ-PQ-2023-0006，工作负责人：张端兵 ，工作内容：在10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆，进行更换电杆、重架设高低压线路（断杆抢修）；在0.4kV后林村#2变（北郑）#B03杆，进行更换低压瓷瓶、导线绑扎。，安全措施： 10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041 后林村#2变（北郑）配变转空载运行 10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001 风电嘉儒开关转冷备用 10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022 刀闸。 10日10:50 联/配调林昕洁令张端兵:10kV10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041杆后林村#2（北郑）配变由运行转空载运行，10日10:57操作成功 10日10:50 联/配调林昕洁令张端兵:10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001风电嘉儒柱上开关由运行转冷备用，10日10:57操作成功 10日10:50 联/配调林昕洁令张端兵:查10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸确处分闸，10日10:57操作成功 10日 10:58抢修许可票号：FZ-FQ-PQ-2023-0006,抢修负责人：张端兵,抢修任务：1、10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆更换电杆、重架设高低压线路（断杆抢修）；2、0.4kV后林村#2变（北郑）#B03杆更换低压瓷瓶、导线绑扎,抢修安措:10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041后林村#2变（北郑）配变转空载运行，断开10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001风电嘉儒开关转冷备用，断开10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸 10日 13:33抢修终结票号：FZ-FQ-PQ-2023-0006,抢修负责人：张端兵,抢修任务：1、10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆更换电杆、重架设高低压线路（断杆抢修）；2、0.4kV后林村#2变（北郑）#B03杆更换低压瓷瓶、导线绑扎,抢修安措:10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#041后林村#2变（北郑）配变转空载运行，断开10kV安前Ⅱ路风电嘉儒支线#001风电嘉儒开关转冷备用，断开10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#022刀闸 送电指令票详见指令票NO：福清2023010124，10日14：09执行完毕 | 10kV安前Ⅱ路齐棋二分线#038杆电杆断杆 | 福州.华塘变.10kV安前Ⅱ路621线路#126北联开关 | 10kV安前Ⅱ路621线路
DE816CCAF7FA4484A3918549BFAEFC54421B | 线夹、接线端子引线断线 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-10 | 1C8B4914-9A58-4F99-B0C8-D4DD689EB819 | 01月10日01:39，110kV官树下变10kV大练线914线路C相完全失地（属Ⅰ段母线)，无选线信号，故障原因：10kV大练线914线路#083引线断，抢修后于16：31送电正常。 | 10日1:36 收到46个配变上送停电事件；即通知【郑海平】巡视跳闸点大练线#084镇源开关，及其之后的设备。_03时21分巡视人林斯康,王鹏 接受通知，开始巡线。_即通知林斯康、王鹏 10日01:39 联/配调陈玉钦收到现场何惠汇报：官树下变10kV Ⅰ段母线电压C相完全失地(A9.68、B10.61、C0.79)，无选线信号，查看D5000系统10kV大练线无负荷，即通知北区所郑海平 10日01:41 联/配调陈玉钦令何惠:官树下变10kV大练线914开关由运行转热备用，10日01:44操作成功，失地恢复，即通知北区所郑海平 10日05:51 联/配调何惠收到现场北区所郑海平汇报：巡线发现10kV大练线914线路#019练瓦开关上有异物缠绕，已清理，苏沃村环网10kV苏沃村911开关以前线路巡线正常，申请试送 10日05:52 联/配调陈玉钦令北区所郑海平:苏沃村环网10kV苏沃村911开关由运行转热备用，10日05:53操作成功 10日05:53 联/配调陈玉钦令何惠:官树下变10kV大练线914开关由热备用转运行，10日05:55操作成功 10日05:58 联/配调何惠收到现场北区所郑海平汇报：苏沃村环网10kV顺鹰913开关以前线路巡线正常，具备送电条件 10日05:58 联/配调何惠令北区所郑海平:苏沃村环网10kV顺鹰913开关由运行转热备用，10日06:04操作成功 10日05:58 联/配调何惠令北区所郑海平:苏沃村环网10kV苏沃村911开关由热备用转运行，10日06:04操作成功 10日08:18 联/配调何惠收到现场北区所郑华德汇报：10kV大练线914线路#083引线断，申请苏沃村环网10kV苏沃村911开关以后线路转平原线供电 10日08:18 联/配调何惠令北区所郑华德:苏沃村环网10kV苏沃村911开关由运行转热备用，10日08:34操作成功 10日08:18 联/配调何惠令北区所郑华德:10kV练平联络支线#021练平联络开关由冷备用转运行，10日08:34操作成功 10日08:40 联/配调何惠收到现场北区所郑华德汇报：西沃环网10kV西舍914开关以前线路巡线正常，具备送电条件 10日08:40 联/配调何惠令北区所郑华德:西沃环网10kV西舍914开关由运行转热备用，10日08:45操作成功 10日08:40 联/配调何惠令北区所郑华德:苏沃村环网10kV顺鹰913开关由热备用转运行，10日08:45操作成功 10日09:15 联/配调陈玉钦收到现场北区所郑华德汇报：申请断开舍西沃环网10kV西舍914开关，试送仁宫环网10kV舍西911开关至舍西沃环网10kV西舍914开关之间电缆 10日09:15 联/配调陈玉钦令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍西911开关由运行转冷备用，10日09:17操作成功 10日09:15 联/配调陈玉钦令北区所郑华德:西沃环网10kV西舍914开关由热备用转运行，10日09:17操作成功 10日09:21 联/配调郑德强令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍渔912开关由运行转冷备用，10日09:24操作成功 10日09:21 联/配调郑德强令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍西911开关由冷备用转运行，10日09:24操作成功 10日09:25 联/配调郑德强令北区所郑华德:渔限环网10kV渔舍911开关由运行转冷备用，10日09:32操作成功 10日09:25 联/配调郑德强令北区所郑华德:舍仁宫环网10kV舍渔912开关由冷备用转运行，10日09:33操作成功 10日09:37 联/配调郑德强令北区所郑华德:渔限环网10kV小练912开关由运行转冷备用，10日09:39操作成功 10日09:37 联/配调郑德强令北区所郑华德:渔限环网10kV渔舍911开关由冷备用转运行，10日09:40操作成功 10日10:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-PT-PQ-2023-0001，工作负责人：王鹏 ，工作内容：在10kV大练线#083（左线），进行引流线断修复。，安全措施： 苏沃村环网 10kV苏沃村911线路转检修 友苏环网 10kV苏友联络911线路转检修 10kV大练线#060 练北刀闸 10kV大练线#091 集市刀闸 10kV苏沃线#079 沃井开关转冷备用 苏沃移动 用户向10kV苏沃线#082侧用户内部10kV电源进线开关已断开 10kV京山分线#008 京山开关转冷备用。 10日10:05 申请配电故障抢修单NO：FZ-PT-PQ-2023-0001，工作负责人：王鹏 ，工作内容：在10kV大练线#083（左线），进行引流线 | 10kV大练线#083安装耐张时造成导线损伤，经长期腐蚀后断落 | 福州.官树下变10kV大练线#084镇源开关 | 10kV大练914线路
8e54d750-2d90-44dc-a9ad-ac27ce7f11b6 | 隔离刀闸端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-10 | FC2A673F-AB22-497D-A374-8EEF79CE26F6 | 10日0:43 110kV梅城变10kV渡口线609开关过流II段动作跳闸，重合不成功。影响公变23台（2194户）专变9台（9户），故障系：10kV渡口033支3#刀闸松树靠线，经处理于03：04恢复送电。属城区供电服务中心 | 10日0:43 融尚公馆配电室10kV渡口901断路器跳闸；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关跳闸；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关福州.梅城变/10kV.渡口线609/RCS9611B.事故总信号；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关福州.梅城变/10kV.渡口线609/RCS9611B.过流加速动作(软报文)；福州.梅城变/10kV.渡口线609开关福州.梅城变/10kV.渡口线609/RCS9611B.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.梅城变/10kV.渡口线609开关，及其之后的设备，重点关注福州.梅城变/10kV.渡口线609开关后面区域，渡口#023渡口三开关前面区域， 0：43_01时08分巡视人龚德辉,林宇锋,林辉 接受通知，开始巡线。_即通知龚德辉、林宇锋、林辉 00：49梅城运维高亮汇报：梅城变10kV渡口线609开关检查无异常，具备送电条件，故障电流ABC三相：2833.2A 10日03:03 联/配调卢金钗收到现场林辉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV渡口线609开关；保护动作：； 故障原因：恶劣天气；故障现象：松树倒在10kV渡口033支3#刀闸中间现已处理完华。 10日03:04联/配调卢金钗遥控操作_：福州.梅城变/10kV.渡口线609开关由热备用转运行于10日03:04控合成功 | 松树倒在10kV渡口033支3#刀闸中间现已处理完华。 | 梅城变10kV渡口线609线路 | 梅城变609渡口线
13DKX-52277 | 柱上开关本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-10 | 85142E9C-B099-4ED6-8B8A-E07E1CE8A73E | 10日0:18 执行完成ZLP-XM-23010293第31步后，祥平变10kV祥城Ⅱ回982零序Ⅰ段过流动作。故障原因： | 10日0:18 执行ZLP-XM-23010293第31步后，祥平变10kV祥城Ⅱ回982开关零序Ⅰ段过流动作。0:26遥控10kV新城Ⅱ回#45杆高压开关由运行转热备用，祥平变10kV祥城Ⅱ回982开关由热备用转运行，试送正常 0:45令操作班王怡妮：10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关由运行转热备用，0:48操作毕 0:52遥控10kV新城Ⅱ回#45杆高压开关由热备用转运行，试送正常 1:02操作班王怡妮报现场居民反馈10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关之前有异响 1:05令操作班王怡妮：10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关由热备用转冷备用，1:09操作毕 1:12令王怡妮：10kV湖溪线#2支1杆高压开关由热备用转运行，1:18操作毕 1:22通知同安抢修张建波10kV新城Ⅱ回#33杆高压开关故障抢修 |  | 祥平变电站982线路 | 祥平变电站982
82291AB320BF4F1298D5BB2919D34A45421B | 隔离刀闸瓷柱爬电闪络 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 7158A495-D578-4484-B40E-189039B890EC | 9日23:45 福州.首祉变/10kV.松港线928开关跳闸；过流I段动作，大电流闭锁重合闸动作，故障原因为：10kV松港线#3刀闸损坏，抢修后于8：10恢复送电 | 9日23:45 福州.首祉变/10kV.松港线928开关跳闸；即通知【江田供电所】巡视跳闸点福州.首祉变/10kV.松港线928开关，及其之后的设备，重点关注福州.首祉变/10kV.松港线928开关后面区域，松港线#03松港一开关前面区域，午山线#08午松开关前面区域，_23时53分巡视人陈建伟,林晓华,陈桂峰 接受通知，开始巡线。_即通知陈建伟、林晓华、陈桂峰 01：33金峰运维李潇：首祉变10kV松港线928开关跳闸，过流I段动作，大电流闭锁重合闸动作，一二次设备检查无异常（现场设备故障无法查看故障相与故障电流） 03：13 江田供电所林晓华：10kV松港线#3刀闸损坏，准备抢修 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV午山线#08午松开关由热备用转冷备用，10日04:43操作成功 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV松港线#03松港一开关由运行转冷备用，10日04:43操作成功 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV松港线#12松港二开关由运行转冷备用，10日04:44操作成功 10日03:26 联/配调陈丹敏令林晓华:10kV松港线#01刀闸由合闸转分闸，10日04:44操作成功 10日04:49抢修许可：票号：FZ-CL-PQ-2023-0008，抢修负责人：陈桂峰，抢修任务：在10kV松港线#03，进行刀闸损坏抢修。，抢修安措：10kV午山线#08 午松开关转冷备用 10kV松港线#03 松港一开关转冷备用 10kV松港线#12 松港二开关转冷备用 10kV松港线#01 刀闸。 10日06:47抢修终结：票号：FZ-CL-PQ-2023-0008，抢修负责人：陈桂峰，抢修任务：在10kV松港线#03，进行刀闸损坏抢修。，抢修安措：10kV午山线#08 午松开关转冷备用 10kV松港线#03 松港一开关转冷备用 10kV松港线#12 松港二开关转冷备用 10kV松港线#01 刀闸。 送电指令票详见指令票NO：长乐2023010154# 送电成功，结束流程 | 9日23:45 福州.首祉变/10kV.松港线928开关跳闸；过流I段动作，大电流闭锁重合闸动作，故障原因为：10kV松港线#03刀闸损坏，抢修后于 恢复送电 | 福州.首祉变10kV松港线928线路 | 10kV松港线928
a3677775-9642-4604-a82b-6725792769f2 | 用户设备隔离刀闸 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 7A3FB1DE-B1AA-483D-AA50-C50A1A0F82DC | 9日23:34 10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关过流Ⅱ段保护动作跳闸、重合闸未投 故障原因为： 无异常 | 9日23:34 DMS研判：10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关过流Ⅱ段保护动作跳闸、重合闸未投，并与下楼电站核对确已停机解列。即通知石榴供电所张裕贤、远程以上情况。 10日00:43 联/配调低压朱宗博令陈为民：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由运行转热备用，10日00:44操作成功，并汇报10kV朝阳线东山支线#2杆前段线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 10日00:45联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关由热备用转运行，于10日00:45控合成功、正常，通知下楼电站并网发电 10日01:17石榴所陈为民汇报：10kV朝阳线东山支线#21杆前段线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 10日01:17联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#21杆B-Zy03开关由 运行转热备用，于10日01:17控分成功 10日01:18联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由热 备用转运行，于10日01:18控合失败 10日01:19联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由热 备用转运行，于10日01:19控合失败 10日01:19 联/配调低压朱宗博令陈卫民：10kV朝阳线东山支线#2杆B-Zy02开关由热 备用转运行，10日01:28操作成功 10日02:06石榴所陈为民汇报：10kV朝阳线东山支线#21杆后段线路无异常，人员已撤离，申请试送线路 10日02:06联/配调朱宗博遥控操作_：10kV朝阳线东山支线#21杆B-Zy03开关由 热备用转运行，于10日02:06控合成功、正常 | 10kV朝阳线欣凌二变分支线#2杆P－Zy152刀闸发热 | 枕头山变10kV朝阳线#106杆B-Zy01开关 | 枕头山变朝阳线914
0e6439d3-7e69-482a-816a-dcd647514ff2 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | BBE1E9DC-DF92-4F39-AB83-8B7BF88E49C5 | 1月9日21:35 10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关过流Ⅰ跳闸；10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关过流Ⅰ段保护动作；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 9日21:35 10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关过流Ⅰ段动作跳闸；即通知chen巡视跳闸点10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关及其之后的设备，重点关注10kV环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关之后区域。21时40分巡视人黄清鹏接受通知，开始巡线。21时42分巡视人黄清鹏、赖伟斌接受通知，开始巡线。 | 刀闸击穿 | 陈城变环岛线947线路环岛线山口4#分支#01杆Z-087开关 | 陈城变环岛线947
13DKX-45170 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 776CC6EA-4459-407D-984B-A35E11BCB2EB | 9日21:25 110kV新区变10kV新云线613开关过流II段跳闸，重合不成功。影响公变14台（1075户））专变11台（11户），巡线无异常，于10日00：54恢复送电。属白樟供电所 | 9日21:25 福州.新区变/10kV.新云线613开关跳闸；福州.新区变/10kV.新云线613开关福州.新区变/10kV.新云线613/RCS9611C.事故总(软报文)；福州.新区变/10kV.新云线613开关福州.新区变/10kV.新云线613/RCS9611C.过流加速动作(软报文)；福州.新区变/10kV.新云线613开关福州.新区变/10kV.新云线613/RCS9611C.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.新区变/10kV.新云线613开关，及其之后的设备，重点关注福州.新区变/10kV.新云线613开关后面区域，云白线#001云白开关前面区域，云白线#012坑里垄开关前面区域，_21时31分巡视人陈文祥,严学泮 接受通知，开始巡线。_即通知陈文祥、严学泮 21：25通知白樟所严学泮：新区变10kV新云线613开关过流II段动作跳闸，令其巡线。 21：25通知梅城变高亮新区变10kV新云线613开关过流II段动作跳闸，令其检查开关状态。 21：38梅城变高亮汇报：经检查新区变10kV新云线613开关过流II段动作跳闸，故障相为C相，故障电流3052A，开关检查无异常。 09日21:48 联/配调叶韶灿收到现场严学泮汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新云线613开关；保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开新云线050后洋一开关；#050杆前面巡线无异常 故障点：试送新云线613开关 09日21:50 联/配调卢金钗令严学泮:新云线#050后洋一柱上开关由运行转热备用，09日22:01操作成功 9日22:03联/配调卢金钗遥控操作_：福州.新区变/10kV.新云线613开关由热备用转运行于09日22:03控合成功 09日22:33 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#012坑里龚开关； 故障点：申请试送新云线#050后洋一开关，后洋一开关至坑里垄开关巡线无异常 9日22:38联/配调卢金钗遥控操作_：云白线#012坑里垄柱上开关由运行转热备用于09日22:38控分成功 09日22:39 联/配调卢金钗令严学泮:新云线#050后洋一柱上开关由热备用转运行，09日22:52操作成功 09日23:19 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#041后洋中开关；后洋中开关至坑里垄开关巡线无异常 故障点：试送云白线#012坑里龚开关 09日23:20 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#041后洋中柱上开关由运行转热备用，09日23:23操作成功 9日23:25联/配调卢金钗遥控操作_：云白线#012坑里垄柱上开关由热备用转运行于09日23:25控合成功 09日23:57 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#119隔头隔开关；后洋中开关至隔头隔开关巡线无异常 故障点：试送云白线#041后洋中开关 9日23:58联/配调卢金钗遥控操作_：云白#119隔头隔柱上开关由运行转热备用于09日23:58控分成功 09日23:59 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#041后洋中柱上开关由热备用转运行，10日00:03操作成功 10日00:38 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：无保护； 隔离设备：申请断开云白线#155林场对面开关；故障现象：试送云白线#119隔头隔开关 10日00:39 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#155林场对面柱上开关由运行转热备用，10日00:45操作成功 10日00:48联/配调卢金钗遥控操作_：云白#119隔头隔柱上开关由热备用转运行于10日00:48控合成功 10日00:52 联/配调卢金钗收到现场严学泮汇报：保护动作：； 故障点：云白线巡线无异常申请试送云白线#155林场对面开关 10日00:53 联/配调卢金钗令严学泮:云白线#155林场对面柱上开关由热备用转运行，10日00:54操作成功 | 110kV新区变10kV新云线613开关过流II段跳闸，重合不成功。巡线无异常，于10日00：54恢复送电。 | 福州.新区变10kV新区变613开关 | 新区变613新云线
5DEF2A8236134286B0621715D4669758XL00 | 支柱绝缘子爬电闪络 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 489A9873-BA78-4F81-B64B-0F79ADEF209F | 2023年1月9日21:17 220kV南郊变10kV螺城南622开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入，故障原因：10kV螺城路9-63-6~螺城路9-63-8之间导线一相脱落，22:18隔离故障线路后全线负荷转至胪雷变912供电。23:47 通知仓运维8孔令一对对侧线路开展特巡。经故障处理后于01：42转回原运行方式。 （原断点：胪中路1#环网906、螺城路北7#环网901） | 9日21:17 监控陈茹汇报：220kV南郊变10kV螺城南622开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入，即通知仓抢吴炎俤、建新运维沈博一 10kV螺城路9-63-1故障指示器翻牌 21:19遥控南谨公馆6#楼1#环网901、902、南谨公馆2#楼1#环网901、902均失败，螺城路北1#环网全站离线 09日22:02 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆6#楼1#环网10kV螺城路901开关由运行转热备用，09日22:02操作成功 22：03 遥控胪中路1#环网906开关失败 09日22:17 联/配调林荷钒令林潇晓:胪中路1#环网10kV螺城路906开关由热备用转运行，09日22:18操作成功，送电正常 09日22:34 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆2#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:35操作成功 09日22:34 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆2#楼配电室10kV二楼一环911开关由热备用转运行，09日22:35操作成功 09日22:39 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆3#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:40操作成功 09日22:39 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆3#楼配电室10kV二楼一环911开关由热备用转运行，09日22:40操作成功 09日22:44 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼2#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:45操作成功 09日22:44 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼2#配电室10kV六楼一环911开关由热备用转运行，09日22:45操作成功 09日22:48 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼1#配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:49操作成功 09日22:48 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆8#楼1#配电室10kV六楼一环911开关由热备用转运行，09日22:49操作成功 09日22:55 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆6#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用，09日22:56操作成功 09日22:55 联/配调林荷钒令潘家斌:南谨公馆6#楼配电室10kV六楼一环911开关由热备用转运行，09日22:56操作成功 23：17 收到FZ-BB-PQ-2023-0041#抢修单（10kV螺城路9-63-6~8杆上设备检查及导线脱落处理） 09日23:27 联/配调林荷钒令林潇晓:10kV螺城路9.63.1刀闸由合闸转分闸，09日23:41操作成功 23:28 向地调李秋雨申请南郊变II段、城门变II段10kV系统准备合解环 23:28 令建新运维沈博一：南郊变10kV #2小电阻接地变640开关由运行转热备用23：30 23:30 配调遥控：螺城路北7#环网10kV螺城路北901开关由热备用转合环运行（遥控）23:30 23:33 令建新运维沈博一：南郊变10kV螺城北624开关由合环运行转热备用、 南郊变10kV #2小电阻接地变640开关由热备用转运行23:37 23:39 令仓抢潘家斌：南谨公馆6#楼1#环网10kV螺城路901开关由热备用转冷备用23：43 09日23:44 联/配调林荷钒令潘家斌:螺城路北2#环网10kV螺城路901开关由运行转冷备用，10日00:03操作成功 10日00:04 联/配调林荷钒令林潇晓:10kV螺城路9.63.2刀闸由合闸转分闸，10日00:11操作成功 00：15 许可FZ-BB-PQ-2023-0041#抢修单 01：08 终结FZ-BB-PQ-2023-0041#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2023010283# 【归档用指令】10日01:45 联/配调林荷钒令沈博一:福州.南郊变/10kV.螺城南622开关由热备用转运行，10日01:45操作成功 送电成功，结束流程 | 设备老化 | 南郊变622螺城南线 | 南郊变622螺城南
13DKX-52252 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | FA7F0A9D-7208-4565-A232-ADF645EB0128 | 1月9日20:20因雨天天气，带电作业GWXMGDGS2023010258923搭接引流线工作（结合工作）无法开展，经同安分中心叶志瑜同意，改为扩停后停电搭接。故障原因：天气原因 | 21:03扩停停电操作详见指令票ZLP-XM-23010393，部分安措已在ZLP-XM-23010287执行 9日20:52 申请配电故障抢修单NO：20182576，工作负责人：李英列 ，工作内容：10kV新城Ⅰ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线；10kV新城Ⅱ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线，安全措施：断开10kV新城Ⅰ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅰ回#49杆刀闸；断开10kV双祥线#7甲杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#36支1杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#45杆高压刀闸；祥桥#1环网柜10kV新城Ⅰ回912线路转检修。 09日21:06抢修许可：票号：20182576，抢修负责人：李英列，抢修任务：10kV新城Ⅰ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线；10kV新城Ⅱ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线，抢修安措：断开10kV新城Ⅰ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅰ回#49杆刀闸；断开10kV双祥线#7甲杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#36支1杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#45杆高压刀闸；祥桥#1环网柜10kV新城Ⅰ回912线路转检修。 09日21:39抢修终结：票号：20182576，抢修负责人：李英列，抢修任务：10kV新城Ⅰ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线；10kV新城Ⅱ回#42杆向#43杆侧搭接耐张引流线，抢修安措：断开10kV新城Ⅰ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅰ回#49杆刀闸；断开10kV双祥线#7甲杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#33杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#36支1杆高压刀闸；断开10kV新城Ⅱ回#45杆高压刀闸；祥桥#1环网柜10kV新城Ⅰ回912线路转检修。 22:20送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23010394 | 因雨天天气带电作业搭接引流线工作（结合工作）无法开展，改为扩停后停电搭接 | 祥平变电站931 , 双祥线#7甲杆高压开关 | 祥平变电站931
7B19B58BE1C84E05B04EFC5CB5AB35F9421B | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 3C0E95CF-F69D-4D2E-A056-A546B3691F5E | 9日17:58 10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，查无明显故障，18：35 全线恢复供电 | 9日18:02联/配调许云玲遥控操作_：10kV安前Ⅱ路#124加儒中学柱上开关由运行转热备用于09日18:02控分成功 9日18:02联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#0101龙营B四柱上开关由热备用转运行于09日18:02控合成功 9日17:58 10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关跳闸；10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关过流Ⅱ段保护动作； 巡视跳闸点10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关，及其之后的设备，重点关注10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关后面区域，10kV安前Ⅱ路#124加儒中学开关前面区域，_19时16分巡视人俞主爱,翁华杰 接受通知，开始巡线。_即通知俞主爱、翁华杰 09日18：28三山所俞主爱汇报：10kV安前Ⅱ路#087-124杆查无明显故障，申请送电 09日18:30 联/配调许云玲令俞主爱:10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶柱上开关由热备用转运行，09日18:35操作成功 9日19:16联/配调许云玲遥控操作_：10kV安前Ⅱ路#124加儒中学柱上开关由热备用转运行于09日19:16控合成功 9日19:17联/配调许云玲遥控操作_：10kV龙营Ⅱ回#0101龙营B四柱上开关由运行转热备用于09日19:17控分成功 | 10kV安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关过流Ⅱ段保护动作开关跳闸，查无明显故障 | 福州.华塘变10kV安前Ⅱ路621线路安前Ⅱ路#087沁前坡顶开关 | 10kV安前Ⅱ路621线路
13DKX-35405 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 27DC67A1-DFAD-47F5-99E3-9468AB17A9C4 | 01月09日15:39兰圃变10kVⅡ段母线 A相电失地(A相电压为2.30,B相电压为8.06,C相电压为8.94,零序电压为68.21,)失地选线为福州.兰圃变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.10kV五虎线626线路接地(软报文),17：34将兰圃变10kV东升线641开关转热备用后兰圃变10kVⅡ段母线电压恢复正常，隔离故障点后于18：49恢复送电 | 9日15:39 福州.兰圃变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为2.30,B相电压为8.06,C相电压为8.94,零序电压为68.21,)失地选线为福州.兰圃变/10kV.公用信号/#2消弧线圈.10kV五虎线626线路接地(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.兰圃变/10kV.东升线641开关，及其之后的设备。_19时34分巡视人林善泉,陈东强,许锋 接受通知，开始巡线。 09日17:59 联/配调张桓令鄢汉勇:洋中线10-0203-11洋中一柱上开关由运行转热备用，09日18:10操作成功 09日18:11 联/配调张桓令林鑫润:福州.兰圃变/10kV.东升线641开关由热备用转运行，09日18:14操作成功 09日18:19 联/配调张桓令鄢汉勇:洋中线10-0201-38支6甲尚干街柱上开关由冷备用转运行，09日18:44操作成功 09日18:29 联/配调高键令林清俤:10kV洋中线10-0203-02刀闸由合闸转分闸09日18:29下令 09日18:25 联/配调张桓令林清俤:10kV洋中线10-0203-02刀闸由合闸转分闸09日18:25下令 09日18:48 联/配调张桓令许峰:洋中线10-0203-11洋中一柱上开关由热备用转运行，09日18:49操作成功 09日19:34 联/配调高键收到现场鄢汉勇汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东升线641开关；保护动作：10kV东升线641开关 09日19:34 联/配调张桓令林鑫润:东升村3号环网10kV零八杆911开关由热备用转合环运行，09日19:35操作成功 09日19:36 联/配调张桓令林鑫润:奔驰大道2号环网10kV五虎一环916开关由运行转热备用，09日19:36操作成功 | 初步判定为东升线641出线电缆损坏 | 福州.兰圃变兰圃变10kV东升线6411线路 | 兰圃变10kV东升线6411
13DKX-29000 | 支柱绝缘子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 5F4E8B87-D38A-4467-9FD8-4A09F6FD1F84 | 9日17:31 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流加速段动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作；故障原因为：10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿 | 9日17:32 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流加速段动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备，重点关注10kV圆屋地支线#0杆#0K开关之后区域。20时35分巡视人温太华接受通知，开始巡线。 09日20:55 联/配调江炳兴收到现场温太华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关； 隔离设备：10kV美西支线#17杆#17K开关和10kV美西支线#83杆#83G刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿； 故障点：10kV圆屋地支线#00杆 9日21:27联/配调江炳兴遥控操作_：10kV濯羊联络线#36杆#36K开关由热备用转合环运行，于09日21:27控合成功 9日21:28联/配调江炳兴遥控操作_：10kV美西支线#17杆#17K开关由运行转热备用，于9日21:28控分失败 9日21:29联/配调江炳兴遥控操作_：10kV美西支线#17杆#17K开关由运行转热备用，于9日21:29控分失败 9日21:31 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2023-0001，工作负责人：温太华，工作内容：在10kV圆屋地支线#00杆，进行悬瓶击穿故障更换，安全措施：10kV美西支线#42杆#42G刀闸，10kV美西支线#83杆#83G刀闸，10kV美西支线#66杆#66G刀闸，10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸。 09日21:45 联/配调江炳兴令温太华：10kV美西支线#17杆#17K开关由运行转热备用，09日21:55操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV美西支线#42杆#42G刀闸由合闸转分闸，09日22:05操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：美西电站专配变查配变确在热备用，09日22:10操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关查开关确在热备用，09日22:18操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸由合闸转分闸，09日22:18操作成功 09日21:56 联/配调江炳兴令温太华：10kV美西支线#83杆#83G刀闸由合闸转分闸，09日22:22操作成功 09日 22:24抢修许可票号：LY-CT-PQ-2023-0001,抢修负责人：温太华,抢修任务：1、10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿故障更换,抢修安措:断开10kV美西支线#42杆#42G刀闸，断开10kV美西支线#83杆#83G刀闸，断开10kV美西支线#66杆#66G刀闸，断开10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸 09日 23:02抢修终结票号：LY-CT-PQ-2023-0001,抢修负责人：温太华,抢修任务：1、10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿故障更换,抢修安措:断开10kV美西支线#42杆#42G刀闸，断开10kV美西支线#83杆#83G刀闸，断开10kV美西支线#66杆#66G刀闸，断开10kV圆屋地支线#03杆#03G刀闸 送电票：CT-ZLP-202301113，09日23:02开始执行 | 10kV圆屋地支线#00杆悬瓶击穿 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 110kV连湖变10kV连美线915线路
13DKX-37748 | 电缆终端头烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 06DF4BE5-9BC5-418B-AE1C-EF135D1B4371 | 2023年01月09日17:04 新街#2环网10kV厚美村902开关跳闸，故障原因：丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障，17：29隔离10kV厚美05-0401-14支1柱上开关后，试送新街#2环网902开关送电正常。经故障处理后于1月10日07：08全线送电正常。 | 9日17:1 新街#2环网10kV厚美村902断路器跳闸；新街#2环网10kV厚美村902断路器902开关 过流Ⅰ段告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园B相过流告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园C相过流告警；新街#2环网10kV侯官906断路器906开关 过流Ⅰ段告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园A相过流告警；新街#2环网10kV厚美村902断路器902开关 过流Ⅰ段保护动作；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园事故总告警；厚美05-0401-14支1阳光花园厚美05-0401-14支1阳光花园相间过流告警； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知上街所巡视跳闸点新街#2环网10kV厚美村902断路器，及其之后的设备，重点关注厚美05-0401-14支1阳光花园后面区域， 9日17:02 DMS弹窗：新街#2环网10kV厚美村902断路器跳闸；故障研判：10kV厚美05-0401-14支1柱上开关后端故障， 17：28 王成志汇报：丹宁顿别墅一期57#楼配电房冒烟，申请隔离10kV厚美05-0401-14支1柱上开关后试送 09日17:29 联/配调郭熙坤令王成志:厚美05-0401-14支1阳光花园由运行转热备用，09日17:29操作成功 9日17:30联/配调郭熙坤遥控操作_：新街#2环网10kV厚美村902断路器由热备用转运行于09日17:30控合成功，送电正常 17：46 王成志汇报：丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜由明显故障，申请全站转检修进行抢修处理 09日17:47 联/配调郭熙坤令王成志:厚美05-0401-14支1阳光花园柱上开关由热备用转冷备用，09日17:50操作成功 09日20:19 联/配调陈仕鋆令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV沙阳911线路由运行转检修，09日20:19操作成功 09日20:20 联/配调陈仕鋆令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV1#变912线路由运行转检修，09日20:21操作成功 09日20:22 联/配调陈仕鋆令张文灯:10kV丹宁顿别墅一期二片配变由运行转冷备用，09日20:25操作成功 09日20:22 联/配调陈仕鋆令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV2#变913线路由冷备用转检修，09日20:25操作成功 09日20:25 联/配调杨波令张文灯:丹宁顿别墅一期68#楼配电房10kV57#楼911线路由运行转检修，09日20:27操作成功 09日20:25 联/配调杨波令张文灯:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV68#楼914线路由运行转检修，09日20:27操作成功 9日20:31 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0040，工作负责人：张文灯 ，工作内容：_，安全措施： _。 09日20:32抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0040，抢修负责人：张文灯，抢修任务：_，抢修安措：_。 09日 20:30抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：张文灯,抢修任务：1、10kV丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障抢修,抢修安措:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV沙阳911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV1#变912线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV2#变913线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV68#楼914线路转检修，丹宁顿别墅一期68#楼配电房10kV57#楼911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房丹宁顿别墅一期二片配变转冷备用,断开10kV厚美05-0401-14支1阳光花园柱上开关转冷备用 10日 05:46抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0040,抢修负责人：张文灯,抢修任务：1、10kV丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障抢修,抢修安措:丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV沙阳911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV1#变912线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV2#变913线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房10kV68#楼914线路转检修，丹宁顿别墅一期68#楼配电房10kV57#楼911线路转检修，丹宁顿别墅一期57#楼配电房丹宁顿别墅一期二片配变转冷备用,断开10kV厚美05-0401-14支1阳光花园柱上开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：福州2023010282# 【归档用指令】10日07:11 联/配调林荷钒令王成志:厚美05-0401-14支1阳光花 | 丹宁顿别墅一期57#楼配电房开关柜故障 | 侯官变922惠好线（新街#2环网厚美村902断路器） | 侯官变922惠好线
13DKX-55333 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 15F496DF-4475-4096-A94A-EFD780C3F23D | 9日16:27 东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(A相电压为1.89,,B相电压为9.59,C相电压为8.19，零序电压为79.99,)失地选线正确， 失地线路为：东埔变10kV五金Ⅰ线912线路。 故障原因为：10kV五金Ⅰ线两龙支线#20杆电缆头击穿 | 9日16:27 DMS系统研判：东埔变10kVⅡ/Ⅲ段母线A相完全失地(A相电压为1.89,,B相电压为9.59,C相电压为8.19，零序电压为79.99,)失地选线为：东埔变10kV五金Ⅰ线912线路。 9日16:28联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线（左）#68杆B-DwⅠ05开关由运行转热备用，于09日16:28控分成功 9日16:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：10kV五金Ⅰ线五金园支线#1杆B-DwⅠ39开关由热备用转运行，于09日16:29控合成功 9日16:29联/配调朱宗博【顺控】遥控操作_：五金Ⅰ线#1环网柜10kV五金Ⅰ线904开关由运行转热备用，于09日16:29控分成功接地信号消失 9日16时36分巡视人陈宾富、陈传飞接受通知，开始巡线。 09日17:15 联/配调郑晨颖收到现场陈宾富汇报：经巡视发现10kV五金Ⅰ线两龙支线#20杆电缆头击穿，申请隔离 09日17:16 联/配调郑晨颖令陈宾富：10kV五金Ⅰ线两龙支线#14杆B-DwⅠ42开关由运行转冷备用，09日17:21操作成功 9日17:23联/配调朱宗博遥控操作_：五金Ⅰ线#1环网柜10kV五金Ⅰ线904开 关由热备用转运行，于09日17:23控合成功 |  | 五金Ⅰ线#1环网柜10kV五金Ⅰ线904开关 | 东埔变五金Ⅰ线912
FC8B3844286A4991B69D5F0F2B09DEF3421B | 支柱绝缘子爬电闪络 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 26DBBE56-B091-4E41-9559-5D8C44C59D3E | 2023年1月 9日16:23 监盘IES700：深源变10kV运伙线931线路B相失地，选线正确。(UA：10.21,UB0.12,UC：10.25,3UO：17.64)故障原因：10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸中相击穿。10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸转分闸隔离，其余线路于17:27恢复送电。故障点已办理抢修单处理完毕，于20:38恢复送电。 | 9日16:24联/配调张晓迎【顺控】遥控操作_：深源变电站.10kV.运伙线间隔.931开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 9日16:27 调控张晓迎通知深沪所尤进川：深源变10kV运伙线931线路B相失地，线路已转热备用，要求对线路巡视。17时34分巡视人尤进川、肖子南接受通知，开始巡线。 17:12 深沪所肖子南汇报调控张晓迎：10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸中相击穿。 09日17:13 联/配调吴少鹏令肖子南：10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸由合闸转分闸，09日17:16操作成功 09日17:20 联/配调吴少鹏令吴少鹏：10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关由运行转热备用，09日17:20操作成功 09日17:20 联/配调吴少鹏令吴少鹏：10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关由运行转热备用，09日17:20操作成功 09日17:27 联/配调吴少鹏令吴少鹏：深源变电站.10kV.运伙线间隔.931开关由热备用转运行，09日17:27操作成功 09日17:33 联/配调吴少鹏收到现场陈挺林汇报：现场确认跳闸开关为：10kV运伙线931开关；保护动作：； 隔离设备：运伙线1-1#冻厂支线09刀闸；隔离状态：冷备用； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸刀片故障 9日17:59 申请配电故障抢修单NO：QZ-JJ-PQ-2023-0001，工作负责人：肖子南，工作内容：在10kV运伙线冻厂支线#13杆，进行G5063刀闸烧毁更换，安全措施：10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关、G5151刀闸，10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关、G5063刀闸，10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸。 09日18:06 联/配调张晓迎令深沪所肖子南：10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关由热备用转冷备用，09日18:25操作成功 09日18:06 联/配调张晓迎令肖子南：10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关由热备用转冷备用，09日18:26操作成功 09日 18:48抢修许可票号：QZ-JJ-PQ-2023-0001,抢修负责人：肖子南,抢修任务：1、10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸烧毁更换,抢修安措:断开10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关、G5151刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关、G5063刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸 09日 20:12抢修终结票号：QZ-JJ-PQ-2023-0001,抢修负责人：肖子南,抢修任务：1、10kV运伙线冻厂支线#13杆G5063刀闸烧毁更换,抢修安措:断开10kV运伙线冻厂支线#5杆K5151开关、G5151刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#13杆K5063开关、G5063刀闸，断开10kV运伙线冻厂支线#1-1杆冻厂支线09刀闸 送电票：QZJJ23010382，09日20:12开始执行，09日20时36分执行完毕。 | 冻厂支线#13杆G5063刀闸中相击穿 | 深源变10kV运伙线931线路 | 深源变10kV运伙线931
13DKX-32927 | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 245F092D-BF1E-43C9-A747-F2A438C64736 | 2023年1月9日 14:58 IES700监盘：葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV宝达线#045杆导线断三相。10kV宝达线#035杆K4593开关转冷备用隔离，其余线路于16:13恢复送电。断线故障办理抢修单处理完毕，并于22:01恢复送电。 | 15:00 调控张晓迎通知青阳运维班李华央、内坑所曾国来：葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，要求对相关线路设备巡视。16时16分巡视人张金传、王福源、姚庆芳、段利晓、张辉煌、曾国来接受通知，开始巡线。 15:31 内坑所张金传汇报调控吴少鹏：10kV宝达线#045杆导线断三相。 09日15:32 联/配调吴少鹏令张金传：10kV宝达线#035杆K4593开关由运行转冷备用，09日15:38操作成功 16:01 青阳运维班李华央汇报调控张晓迎：葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功，动作电流IA：3.76kA，IB：3.69kA，IC：3.5kA，开关设备检查无异常。 09日16:13 联/配调吴少鹏令吴少鹏：葛洲变电站.10kV.宝达线间隔.916开关由热备用转运行，09日16:13操作成功 09日17:39 联/配调吴少鹏令段利晓：10kV宝达线#043-2杆K4594开关由运行转冷备用，09日17:49操作成功 09日17:39 联/配调吴少鹏令段利晓：10kV宝达线#041-1杆周金塔（13085）配变由运行转热备用，09日17:49操作成功 09日17:39 联/配调吴少鹏令段利晓：10kV宝达线#046杆K4595开关由运行转冷备用，09日17:49操作成功 9日17:40 申请配电故障抢修单NO：SG-JJ-PD-2181817，工作负责人：王福源 ，工作内容：10kV宝达线#044杆至#046杆三相导线断线，更换导线，安全措施：10kV联兴建材有限公司配变，10kV（至10kV宝达线#046杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV宝达线#041-1杆，周金塔配变低压刀闸，跌落式熔断器，10kV宝达线#035杆，K4593开关、G4593刀闸，10kV宝达线#043-2杆，K4594开关、G4594刀闸，10kV宝达线#043-1杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#043-1B杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#046杆，K4595开关、G4595刀闸，10kV宝达线#047杆，陈火星配变低压刀闸、跌落式熔断器宝达线#043-2杆K4594开关转冷备用 ，周金塔（13085）配变转热备用 ，宝达线#046杆K4595开关转冷备用。 09日17:48抢修许可：票号：SG-JJ-PD-2181817，抢修负责人：王福源，抢修任务：10kV宝达线#044杆至#046杆三相导线断线，更换导线，抢修安措：10kV联兴建材有限公司配变，10kV（至10kV宝达线#046杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV宝达线#041-1杆，周金塔配变低压刀闸，跌落式熔断器，10kV宝达线#035杆，K4593开关、G4593刀闸，10kV宝达线#043-2杆，K4594开关、G4594刀闸，10kV宝达线#043-1杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#043-1B杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#046杆，K4595开关、G4595刀闸，10kV宝达线#047杆，陈火星配变低压刀闸、跌落式熔断器宝达线#043-2杆K4594开关转冷备用 ，周金塔（13085）配变转热备用 ，宝达线#046杆K4595开关转冷备用。 09日21:38抢修终结：票号：SG-JJ-PD-2181817，抢修负责人：王福源，抢修任务：10kV宝达线#044杆至#046杆三相导线断线，更换导线，抢修安措：10kV联兴建材有限公司配变，10kV（至10kV宝达线#046杆）901开关转冷备用（用户产权），10kV宝达线#041-1杆，周金塔配变低压刀闸，跌落式熔断器，10kV宝达线#035杆，K4593开关、G4593刀闸，10kV宝达线#043-2杆，K4594开关、G4594刀闸，10kV宝达线#043-1杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#043-1B杆，福建省泉州市联兴建材有限公司配变低压刀闸、跌落式熔断器，10kV宝达线#046杆，K4595开关、G4595刀闸，10kV宝达线#047杆，陈火星配变低压刀闸、跌落式熔断器宝达线#043-2杆K4594开关转冷备用 ，周金塔（13085）配变转热备用 ，宝达线#046杆K4595开关转冷备用。 21:38 调控吴少鹏下令内坑所王福源执行QZJJ23010380#送电指令票，22:01汇报操作完毕。 | 10kV宝达线#045杆直线杆瓷瓶击穿导线断三线，造成葛洲变10kV宝达线916开关过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸不成功。雨天污闪及瓷瓶击穿是此次故障的主要原因。 | 葛洲变10kV宝达线916线路 | 葛洲变10kV宝达线916
13DKX-38489 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 9E985516-ACE5-464E-ADA7-B40C324614EF | 2023年1月09日15：15分，高抢唐龙秋汇报：新尚路1#环网905开关保护动作跳闸，故障原因：镇邮电(上街)用户内部变压器故障（10kV新尚路05-0703-02），16：26 开始抢修 | 15时14分，联/配调谢熙承发布停电信息，发布设备为新尚路1#环网10kV邮政905断路器，通知相关人员巡视新尚路1#环网10kV邮政905断路器及其之后设备。 09日15:17 联/配调谢熙承令谢熙承:查新尚路1#环网10kV邮政905开关确在热备用，09日15:17操作成功 09日15:18 联/配调谢熙承令唐龙秋:10kV新尚路05-0703-02刀闸由合闸转分闸，09日15:53执行失败，刀闸脱座 09日15:53 联/配调谢熙承令郭翔:新尚路1#环网10kV邮政905线路由热备用转检修，09日15:57操作成功，即通知用检聂翔 9日16:36 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0037，工作负责人：游志伟 ，工作内容：在10kV新尚路05-0703-02，进行高压刀闸更换抢修。，安全措施： 10kV新尚路1#环网 邮政905线路转检修。 9日16:36 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0037，工作负责人：游志伟 ，工作内容：在10kV新尚路05-0703-02，进行高压刀闸更换抢修。，安全措施： 10kV新尚路1#环网 邮政905线路转检修。 09日 16:26抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0037,抢修负责人：游志伟,抢修任务：1、10kV新尚路05-0703-02高压刀闸更换抢修,抢修安措:10kV新尚路1#环网邮政905线路转检修 |  | 侯官变914新尚线路（新尚路1#环网905） | 侯官变914新尚线
97082ED101014C01B180BBFEB3E5FDAA421B | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 58C33CA2-FA29-441F-AB5F-823490622ABB | 9日15:7 象洞变10kVⅠ母线B相失地(Ua10.，,Ub1.43，Uc9.03，3Uo93.85,)无选线信号。故障原因为： | 9日15:7 象洞变10kVⅠ母线B相失地(Ua10.，,Ub1.43，Uc9.03，3Uo93.85,），经一键试拉确定故障区域为：10kV象新线#0-#72杆之间。即通知抢修班组 15:05 召测零序电流（10kV象新线120K为0.34A、127K为0.16A，其余均小于0.15A） 15:07 遥控象洞变10kV母分950开关由运行转热备用（解环），确定失地母线为10kVI段母线 15:08 召测零序电流（10kV象新线120K为0.84A、120K为0.34A，其余均小于0.3A） 9日15:10联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV象新线#120杆120K开关由运行转热备用，于09日15:10控分成功 9日15:10联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由热备用转运行，于09日15:10控合成功 9日15:11联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV象新线#72杆72K开关由运行转热备用，于09日15:11控分成功 9日15:11联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：10kV象新线#120杆120K开关由热备用转运行，于09日15:11控合成功 9日15:11联/配调兰凌锋【顺控】遥控操作_：象洞变电站.10kV.象新线间隔.951开关由运行转热备用，于09日15:11控分成功接地信号消失 15:12 遥控象洞变10kV母分950开关由热备用转运行（合环） 9日15:13 象洞变10kVⅠ母线B相失地(Ua10.，,Ub1.43，Uc9.03，3Uo93.85,）。即通知抢修班组巡视10kV象新线#0-#72杆之间的设备。15时22分巡视人龚熠接受通知，开始巡线。 09日16:00 联/配调兰凌锋收到现场龚熠汇报：现场确认跳闸开关为：10kV象新线951开关；保护动作：； 隔离设备：10kV上连支线#3杆3K开关；试送设备：10kV象新线#72杆72k开关 龚熠电话补充汇报：已对10kV象新线#0-#72杆之间（除10kV上连支线外）的线路进行巡视，未发现异常，申请断开10kV上连支线3K后，试送其它线路 9日16:02联/配调兰凌锋遥控操作_：象洞变电站.10kV.象新线间隔.951开关由热备用转运行，于09日16:02控合成功 9日16:02联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV上连支线#3杆3K开关由运行转热备用，于09日16:02控分成功 9日16:05联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由运行转热备用，于09日16:05控分成功 9日16:05联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV象新线#72杆72K开关由热备用转运行，于09日16:05控合成功 09日16:20 联/配调兰凌锋收到现场龚熠汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV上连支线3杆3k开关；试送设备：10kV上连支线3杆3k开关 9日16:21联/配调兰凌锋遥控操作_：10kV上连支线#3杆3K开关由热备用转运行，于09日16:21控合成功 | 天气原因，下中到大雨，某线路避雷器产生热胀冷缩现象击穿导致线路失地 | 象洞变10kV象新线951线路 | 象洞变10kV象新线951线路
E2A3744239B54EB18BA2A92BE03D45E7XL00 | 线夹、接线端子锈蚀、脱落 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 3CB8B76F-771C-4402-9522-2864647E9FCC | 2023年1月9日14:12 IES700报：张坂变10kV盐场线919开关过流II段动作跳闸，重合闸动作后加速段动作，故障原因：10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相引线断裂 | 9日14:12 IES700报：张坂变10kV盐场线919开关过流II段动作跳闸，重合闸动作后加速段动作，县调许世兴通知东园所谢进铭，溪东运维站潘值毅15时13分巡视人孙建明接受通知，开始巡线。 9日14:29联/配调庄惠军遥控操作_：10kV盐场线919线路3#环网柜(至10kV玉埕线615线路10#环网柜)915开关由运行转热备用，于09日14:29控分成功 9日14:30联/配调庄惠军遥控操作_：10kV崇山线923线路#098杆D-077（四遥）开关由热备用转运行，于9日14:30控合成功。 9日14:39联/配调庄惠军遥控操作_：10kV盐场线919线路2#环网柜(至10kV盐场线919线路1#环网柜)916开关由运行转热备用，于09日14:39控分成功 9日14:40联/配调庄惠军遥控操作_：10kV盐场线919线路3#环网柜(至10kV玉埕线615线路10#环网柜)915开关由热备用转运行，于9日14:40控合成功。10kV盐场线919线路2#环网柜916开关后段已转由10kV崇山线923线路供电。 15:10溪东运维站潘值毅向县调许世兴汇报：张坂变10kV盐场线919开关过流Ⅱ段动作跳闸，Imax=34.48A，重合闸动作后加速段动作，Imax2=32.98A，现场一二次设备检查正常，信号已复归 09日15:18 联/配调庄惠军收到现场孙建明汇报：10kV盐场线919线路#069杆D-396开关前段线路查无异常。 09日15:19 联/配调庄惠军令孙建明：10kV盐场线919线路#069杆D-396开关由运行转热备用，09日15:20操作成功 9日15:22联/配调庄惠军遥控操作：张坂变10kV盐场线919开关由热备用转运行，于09日15:22控合后张坂变10kV盐场线919开关过流Ⅱ段动作跳闸。 15:39溪东运维站潘值毅向县调许世兴汇报：张坂变10kV盐场线919开关过流Ⅱ段动作跳闸，Imax=40.16A，现场一二次设备检查正常，信号已复归 15:40东园所孙建明向县调许世兴汇报：10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相引线断裂，申请隔离10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸 09日15:41 联/配调许世兴令孙建明：10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸由 合闸转分闸，09日15:45操作成功 15:42东园所孙建明向县调许世兴汇报：10kV盐场线919线路#045杆前段查无异常，申请试送 9日15:48联/配调许世兴遥控操作：张坂变10kV盐场线919开关由热备用转运行，于09日15:48控合成功 9日15:56联/配调许世兴遥控操作_：10kV盐场线919线路2#环网柜(至10kV盐场线919线路1#环网柜)916开关由热备用转运行，于09日15:56控分成功 9日16:42 申请配电故障抢修单NO：QZ-HA-PQ-2023-0004，工作负责人：孙建明，工作内容：在10kV盐场线919线路#046杆，进行9472刀闸C相刀闸上端接耳断裂，抢修重新压接接耳并接入，安全措施：10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸，10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸，10kV盐场线919线路#069杆D-396（四遥）开关、D-3961刀闸。 09日 18:13抢修许可票号：QZ-HA-PQ-2023-0004,抢修负责人：孙建明,抢修任务：1、10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相刀闸上端接耳断裂，抢修重新压接接耳并接入,抢修安措:断开10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸，断开10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸，断开10kV盐场线919线路#069杆D-396（四遥）开关、D-3961刀闸 09日 21:41抢修终结票号：QZ-HA-PQ-2023-0004,抢修负责人：孙建明,抢修任务：1、10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相刀闸上端接耳断裂，抢修重新压接接耳并接入,抢修安措:断开10kV盐场线919线路#045杆9473刀闸，断开10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸，断开10kV盐场线919线路#069杆D-396（四遥）开关、D-3961刀闸 21:42执行送电票QZHA23010171 | 10kV盐场线919线路#046杆9472刀闸C相引线断裂 | 张坂变10kV盐场线919线路 | 张坂变10kV盐场线919
6C55D4D58F1F443384D580B2B76A740B421B | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | E3F5D832-C2D6-417C-85FE-1DDC5E065949 | 2023年1月9日13:07 DMS弹窗报文：10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关跳闸。故障原因：查无异常，待分析。 | 9日13:09 即通知抢修班组巡视跳闸点山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关及其之后的设备。13时45分巡视人黄振坤接受通知，开始巡线。 09日13:15 联/配调陈凯亮收到现场黄振坤汇报：现场确认跳闸开关为：10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关跳闸。开关及后段线路巡视无异常，具备送电条件，申请试送。 09日13:17 联/配调陈凯亮令黄振坤：10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关由热备用转运行，09日13:19操作成功，送电正常。 | 10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关跳闸 | 参内变10kV山厝914线大厝支线#01甲杆K007开关 | 参内变10kV山厝线914
7D220E66F84F4858A616F19FC55C05E4421B | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | ACE245D4-D328-4350-A7AA-8256E8A3529D | 9日13:32 新胜变10kV新西Ⅱ回958开关跳闸，过流Ⅲ段保护动作，重合闸动作，过流加速段动作，重合不成功。故障原因为：新西II回#3环网柜10kV新门线913线路#3杆至#3-1杆导线外破断线 | 9日13:50 新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关 跳闸；新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回.958RSC9611B.过流加速动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关及其之后的设备，重点关注新胜变电站.10kV.新西Ⅱ回间隔.958开关之后区域。13时58分巡视人邓琳接受通知，开始巡线。13时58分巡视人邓琳、唐文超、邓延陵、肖毓斌、廖兴旺、廖六经接受通知，开始巡线。 9日13:44 通知新胜运维站赵鹏：13:25 新胜变10kV新西Ⅱ回958开关跳闸，过流Ⅲ段动作，重合闸动作，重合不成功。请组织人员对新胜变10kV新西Ⅱ回958间隔站内一、二次设备进行检查。. 9日13:39 通知变电运维班周必华：13:25 新胜变10kV新西Ⅱ回958开关跳闸，过流Ⅲ段动作，重合闸动作，重合不成功。西门变10kV备自投动作，西门变10kV新西Ⅱ回944开关转热备用，西门变10kV母分940开关转运行。请组织人员对西门变10kV新西Ⅱ回944间隔站内一、二次设备进行检查。. 09日14:09 联/配调陈景蔚收到现场肖毓斌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV新西Ⅱ回958开关；保护动作：10kV新西Ⅱ回958开关过流Ⅲ段保护动作，故障电流xxA，； 隔离设备：10kV新西Ⅱ回#3环网柜913负荷开关；试送设备：10kV新西Ⅱ回958开关； 故障原因：外破故障；故障现象：架空类绝缘导线短路、接地； 故障点：10kV新西Ⅱ回958线路新西II回#3环网柜10kV新门线913线路#3杆至#3-1杆导线 09日14:11 联/配调陈景蔚令肖毓斌：10kV新西Ⅱ回#3环网柜913开关由运行转热备用，09日14:11操作成功 9日14:15联/配调陈景蔚遥控操作_：新胜变10kV新西Ⅱ回958开关由 热备用转运行，于09日14:15控合成功 | 吊车外破致新门线#3杆至#3-1杆断线。 | 新胜变10kV新西II回958线路 | 新胜变10kV新西II回958线路
13DKX-36489 | 隔离刀闸刀片故障 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 3FC586B9-0496-4055-809A-1FFF66792713 | 2023-01-09 12:11 DMS弹窗：永福变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.70,B相电压为7.30,C相电压为6.24,零序电压为0.21,)，12:15 DMS弹窗10kV永麻线#213A杆及后端设备发生缺相，故障系：10kV永麻线＃196杆B相G1刀闸脱落 | 查10kV永麻线#213A杆及后端设备发生缺相，10kV永麻线#132杆K1开关零序电流突变至2.82，10kV永麻线#207杆K1开关挂牌无零序功能。 9日12:17联/配调章德华【顺控】遥控操作_：10kV永麻线#207杆K1开关由运行转热备用，于09日12:17控分成功接地信号消失 2023-01-09 12:11 DMS弹窗：永福变10kVⅠ段母线A相失地(A相电压为4.70,B相电压为7.30,C相电压为6.24,零序电压为0.21,)，12:15 DMS弹窗10kV永麻线#213A杆及后端设备发生缺相。即通知抢修班组巡视10kV永麻线#197A杆至10kV永麻线#213A杆之间的设备。12时46分巡视人吕荣鑫、郭永泉接受通知，开始巡线。12时47分巡视人吕荣鑫、郭永泉、陈洪文接受通知，开始巡线。 09日13:53 联/配调章德华收到现场陈洪文汇报，故障系：10kV永麻线＃196杆B相G1刀闸脱落，申请断开10kV永麻线＃196杆G1刀闸 09日14:15 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#197A适榕#2配变由运行转热备用，09日14:27操作成功 09日14:27 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#196杆G1刀闸由合闸转分闸，09日14:33操作成功 09日14:34 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#196杆G1刀闸由分闸转合闸，09日14:37操作成功 09日14:37 联/配调章德华令吕荣鑫：10kV永麻线#197A适榕#2配变由热备用转运行，09日14:40操作成功 9日14:46联/配调章德华遥控操作_：10kV永麻线#207杆K1开关由热备用转运行，于09日14:46控合成功，14:51 召测配变电压恢复正常 | 永福境内普降小雨天气，温差使设备热涨冷缩导致10kV永麻线#196杆刀闸脱落一相导致该故障。 | 永福变电站10kV永麻II路685线路永麻线#207杆K1开关 | 永福变电站10kV永麻II路685
c71711b4-f2b3-4d9f-844a-0267c10a9fb3 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | DBDE09F7-0F8D-4155-A463-EBAF669E4D15 | 09日12:11 10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线，2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，抢修结束后于18：22送电 | 12时11分，联/配调叶鑫发布停电信息，发布设备为10kV飞竹Ⅰ线#4A刀闸，通知相关人员巡视。_12时14分巡视人郑健,郑强 接受通知，开始巡线。 09日12:31 联/配调林磊收到现场郑强汇报： 故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV飞竹I线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断 09日13:38 联/配调叶鑫收到现场郑强汇报： 隔离设备：1、10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸；2、10kV飞竹I线#8刀闸；隔离状态：分闸；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：10kV飞竹I线#4A，B相跳线熔断 09日14:01 联/配调叶鑫令郑强:飞竹#1环网柜10kV飞竹Ⅰ线911开关由热备用转合环运行，09日14:11操作成功 09日14:17 联/配调叶鑫令薛晓征:福州.寿桥变/10kV.飞竹Ⅰ线614开关由合环运行转热备用，09日14:21操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#4A-3寿桥#3变由运行转热备用，09日14:26操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:海峡环保建材断开向10kV飞竹Ⅰ线#4B侧用户内部10kV电源进线开关及刀闸，09日14:27操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#6寿桥移动开关由运行转冷备用，09日14:33操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#7B-1三望洋碎石开关由运行转冷备用，09日15:00操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸由合闸转分闸，09日15:00操作成功 09日14:23 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸由合闸转分闸，09日15:01操作成功 9日14:02 申请配电故障抢修单NO： 1550953，工作负责人：郑健 ，工作内容：1、10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线 2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，安全措施： 断开10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸 断开10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸。 09日15:04抢修许可：票号： 1550953，抢修负责人：郑健，抢修任务：1、10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线 2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，抢修安措：断开10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸 断开10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸。 09日17:32抢修终结：票号： 1550953，抢修负责人：郑健，抢修任务：1、10kV飞竹Ⅰ线#4A B相跳线熔断抢修，更换跳线 2、10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，更换刀闸及引流线，抢修安措：断开10kV飞竹Ⅰ线#1刀闸 断开10kV飞竹Ⅰ线#8刀闸。 17：32 送电指令票详见指令票NO：罗源2023010033，18：22 送电成功，结束流程 | 因10kV飞竹I线#4A-3接地环安装工艺缺陷导致10kV飞竹Ⅰ线#4A-3三相刀闸下端引流线熔断抢修，结束后于18：22送电正常。 | 福州.寿桥变10kV飞竹Ⅰ线614线路#4A刀闸 | 寿桥变614飞竹Ⅰ线
1EFA12E4C95C4CEFAC65EF8077A367F0421B | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 80220A88-5546-4CC1-A9C9-1ABC2AE712BB | 9日 11:35 紧急拉开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关，故障原因：10kV芹坂支线#54杆靠大号侧C相断线 | 9日11:35 DMS系统弹窗研判：10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关后端线路发生缺相，故障通知巡视10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及其之后的设备，重点关注10kV芹坂支线#63杆至10kV芹坂支线#69杆之间区域。11时46分巡视人杨耀忠、邹宗成接受通知，开始巡线。 09日12:17 联/配调林忠裕收到现场邹宗成汇报：故障原因：设备故障；故障现象：10kV芹坂支线#54架空类绝缘导线断线 故障点：10kV芹坂支线#54杆靠大号侧C相断线 9日15:13 申请配电故障抢修单NO：ZZ-HA-PQ-2022-00068，工作负责人：陈强，工作内容：10kV芹坂支线#53杆至#57杆调整导线，10kV芹坂支线#54杆至#55杆更换导线（故障抢修），10kV芹坂支线#54-3杆安装接地挂环（故障抢修），10kV芹坂支线#54杆安装接地挂环（故障抢修），安全措施：断开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及G6078刀闸。 9日15:39联/配调陈炎煌遥控操作_：10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关由运行转热备用，于09日15:39控分成功 09日15:40 联/配调陈炎煌令邹宗成：10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关由热备用转冷备用，09日15:47操作成功 09日 15:49抢修许可票号：ZZ-HA-PQ-2022-00068,抢修负责人：陈强,抢修任务：10kV芹坂支线#53杆至#57杆调整导线，10kV芹坂支线#54杆至#55杆更换导线（故障抢修），10kV芹坂支线#54-3杆安装接地挂环（故障抢修），10kV芹坂支线#54杆安装接地挂环（故障抢修）,抢修安措:断开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及G6078刀闸。 09日 18:05抢修终结票号：ZZ-HA-PQ-2022-00068,抢修负责人：陈强,抢修任务：10kV芹坂支线#53杆至#57杆调整导线，10kV芹坂支线#54杆至#55杆更换导线（故障抢修），10kV芹坂支线#54-3杆安装接地挂环（故障抢修），10kV芹坂支线#54杆安装接地挂环（故障抢修）,抢修安措:断开10kV银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关及G6078刀闸。 送电票：ZZHA23010026，09日18:07开始执行，18：15分执行完毕，线路运行正常 | 10kV芹坂线#54杆靠大号侧架空类绝缘导线断线断股，材料或工艺问题导致导线断线。 | 银塘变银兰线909线路银兰Ⅰ支线#53杆K6051开关 | 银塘变银兰线909
BDCC16088CA841B2B35228CB618ADDFE421B | 隔离刀闸外部短路（失地） | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 6902F607-F142-4D2C-A3FD-89A99DFB1EFB | 01月09日11:12 110kV荷花变10kV农中线913开关过流Ⅲ段动作，重合不成功，故障原因：10kV东庠分线#022沃底A刀闸上有异物缠绕，处理后于16：55送电正常 | 9日11:12 福州.荷花变/10kV.农中线913/UDC-311AG.过流Ⅲ段动作(软报文)；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.荷花变/10kV.农中线913开关，及其之后的设备，重点关注东庠1#环网10kV东庠一进911负荷开关后面区域，流一4#环网10kV东庠914开关前面区域，_12时05分巡视人张嘉明,吴振金 接受通知，开始巡线。_即通知张嘉明、吴振金 09日11:13 联/配调何惠通知北厝运维王君玲：110kV荷花变10kV农中线913开关过流Ⅲ段动作，重合不成功，检查站内相关设备 09日11:30 联/配调陈玉钦令何惠:东庠1#环网10kV东庠一进911负荷开关由运行转热备用，09日11:31操作成功 09日11:31 联/配调陈玉钦令何惠:荷花变10kV农中线913开关由热备用转运行，09日11:32操作成功 09日12:33 联/配调何惠收到现场东区所陈友团汇报：流一4#环网10kV东庠914开关至10kV东庠分线#019南江口开关之间线路巡线正常，申请试送 09日12:33 联/配调何惠令东区所陈友团:10kV东庠分线#019南江口开关由运行转热备用，09日12:42操作成功 09日12:33 联/配调何惠令东区所陈友团:流一4#环网10kV东庠914开关由热备用转运行，09日12:42操作成功 09日16:43 联/配调何惠收到现场东区所翁武星汇报：10kV东庠分线#022沃底A刀闸上有异物缠绕，已用令克棒处理，具备送电条件 09日16:43 联/配调何惠令东区所翁武星:东庠1#环网10kV东庠一进911开关由热备用转运行，09日16:55操作成功 09日16:57 联/配调何惠令东区所翁武星:10kV东庠分线#019南江口开关由热备用转合环运行，09日17:29操作成功 09日16:57 联/配调何惠令东区所翁武星:流一4#环网10kV东庠914开关由运行转热备用（解环），09日17:29操作成功 09日17:34 联/配调何惠收到现场北厝运维王君玲汇报：荷花变10kV农中线913开关一、二次设备检查正常，故障电流13.902A，故障相ABC | 垃圾袋缠绕在线路上 | 福州.荷花变10kV农中913线路 | 10kV农中913线路
13DKX-29000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 2B836E91-1E0F-451F-B320-86E9BD7F10FD | 9日10:59 DMS弹窗：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，过流加速段动作，重合闸动作不成功；故障原因为：巡视无异常（原因待分析） | 9日10:59 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流加速段动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备，重点关注10kV圆屋地支线#0杆#0K开关之后区域。11时08分巡视人温太华接受通知，开始巡线。 09日17:04 联/配调江炳兴收到现场温太华汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；试送设备：10kV圆屋地支线#00杆#00K开关； 故障原因：无异常；故障现象：经现场巡视10kV圆屋地支线#00杆至线路末端无异常 9日17:05联/配调江炳兴遥控操作_：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关由热备用转运行，于09日17:05控合成功 | 巡视无异常 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 110kV连湖变10kV连美线915线路
13DKX-26806 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 72E03D2A-6F78-445F-95CA-C8349D10749D | 9日10:54 系统研判：10kV木城线936线路铁灶樟林分线#008杆008开关跳闸。故障原因：大格局临时箱式变用户内部故障 | 9日10:54 系统研判：10kV木城线936线路铁灶樟林分线#008杆008开关跳闸。即通知抢修班组巡视跳闸点铁灶樟林分线#008杆008开关及其之后的设备。11时05分巡视人宋伟滨、陈建辉、方锦煌、邹智辉接受通知，开始巡线。 09日11:55 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报：现场确认跳闸开关为：铁灶樟林分线#008杆008开关； 09日11:55 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报： 隔离设备：10kV陂头木兰联线#001杆001开关转热备用 9日11:59联/配调姚建峰遥控操作_：10kV坡头木兰联线#001杆001开关由 运行转热备用，于09日11:59控分成功 09日12:06 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报：巡视无异常范围：10kV铁灶樟林分线#008杆008开关至10kV陂头木兰联线#001杆经查无故障；试送设备：10kV铁灶樟林分线#008杆由热备用转运行 09日12:07 联/配调姚建峰令陈建辉：铁灶樟林分线#008杆008柱上开关由热备用转运行，09日12:14操作成功 09日12:46 联/配调姚建峰收到现场方锦煌汇报：隔离设备：大格局次次次分支线#001杆001刀闸由合闸转分闸；隔离状态：热备用； 09日12:50 联/配调姚建峰令方锦煌：10kV大格局次次次分支线#001杆00 11刀闸由合闸转分闸09日12:50下令 09日12:47 联/配调俞剑铭令陈建辉：10kV大格局次次次分支线#001杆00 11刀闸由合闸转分闸，09日12:55操作成功 09日13:20 联/配调俞剑铭收到现场方锦煌汇报：保护动作：；试送设备：10kV陂头木兰联线#001杆001开关由热备用转运行 9日13:21联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV坡头木兰联线#001杆001开关由热备用转运行，于09日13:21控合成功，即通知现场方锦煌。 15:21华亭方锦煌汇报：10kV大格局临时箱式变用户内部故已处理，现10kV大格局临时箱式变10kV大格局次次次分支线901线路处冷备用状态，申请10kV大格局次次次分支线#001杆0011刀闸转合闸，即令其操作：10kV大格局次次次分支线#001杆0011刀闸由分闸转合闸，15:26汇报已执行 |  | 莆田.木兰变10kV木城线936线路铁灶樟林分线#008杆008开关 | 木城线936线路
aee39b42-6130-4ea0-84cf-94a5a050a1d3 | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 2FE0412D-8DA7-4128-ADA8-55A77033338F | 9日10:08 金平环网10kV镇区一进912开关跳闸，无保护信号，故障：横坑村环网10kV镇区一出914开关 至金平环网10kV镇区一进912开关之间电缆故障，故障已隔离，11：56已无用户停电 | 9日10:8 DMS研判：金平环网10kV镇区一进912开关跳闸，即通知三山所俞主爱查线。_12时02分巡视人俞主爱,翁华杰 接受通知，开始巡线。_即通知俞主爱、翁华杰 09日10:28 联/配调陈超令林梦杰:10kV镇区Ⅰ路#016镇区A3柱上开关由运行转热备用，09日10:30操作成功 09日10:28 联/配调陈超令林梦杰:10kV镇区Ⅰ路#056A南倪L柱上开关由热备用转运行，09日10:30操作成功 9日10:8 收到26个配变上送停电事件； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点金平环网10kV镇区一进912开关，及其之后的设备。 09日10:35 联/配调许云玲令俞主爱:10kV镇区Ⅰ路#001镇区A1柱上开关由运行转热备用，09日10:39操作成功 09日10:35 联/配调许云玲令俞主爱:10kV镇区Ⅰ路#016镇区A3柱上开关由热备用转运行，09日10:39操作成功 09日11:44 联/配调许云玲收到现场俞主爱汇报：_经核实：金平环网10kV镇区一进912开关无保护信号，故障为：横坑村环网10kV镇区一出914开关 至金平环网10kV镇区一进912开关之间电缆故障 09日11:40 联/配调许云玲令俞主爱:横坑村环网10kV镇区一出914开关由运行转冷备用，09日11:56操作成功 09日11:40 联/配调许云玲令俞主爱:金平环网10kV镇区一进912开关由热备用转冷备用，09日11:56操作成功 09日11:40 联/配调许云玲令俞主爱:10kV镇区Ⅰ路#001镇区A1柱上开关由热备用转运行，09日11:56操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 横坑村环网10kV镇区一出914开关 至金平环网10kV镇区一进912开关之间电缆故障 | 福州.华塘变10kV镇区Ⅰ路613线路金平环网镇区一进912开关 | 10kV镇区Ⅰ路613线路
f204751c-16b9-412f-b0f4-1e8cbed46d7b | 隔离刀闸端子断裂 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 6F704438-2EBB-4833-BCB3-ED737ACB56A4 | 09日09:02 10kV琅坑线#66车籽洋开关跳闸，故障原因：10kV琅坑线66杆刀闸断裂，抢修结束后于：15：12送电 | 09时02分，联/配调吴怡发布停电信息，发布设备为10kV琅坑线#66车籽洋开关，通知相关人员巡视10kV琅坑线#66车籽洋开关及其之后设备。_即通知_09时27分巡视人黄秀秋 接受通知，开始巡线。 09日09:32 联/配调吴怡收到现场黄秀秋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV琅坑线#66车籽洋开关；试送设备：10kV琅坑线66杆后线路巡视无异常，申请合上66杆车籽洋真空开关 09日09:34 联/配调吴怡令黄秀秋:10kV琅坑线#66车籽洋柱上开关由热备用转运行，09日11:33复未操作，指令取消（10kV琅坑线66杆刀闸瓷柱断裂） 09日11:25 联/配调林磊收到现场黄秀秋汇报： 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类隔离刀闸瓷柱断裂； 故障点：10kV琅坑线66杆刀闸 09日 12:16 监控员薛晓征汇报：霍口变10kV琅坑线614开关过流III段动作，重合成功，即通知霍口供电所黄秀秋巡线 09日12:55 联/配调林磊令黄秀秋:10kV琅坑线#21洋头里柱上开关由运行转冷备用，09日13:18操作成功 09日12:55 联/配调林磊令黄秀秋:10kV王廷洋线#70王廷洋柱上开关由热备用转冷备用，09日13:38操作成功 09日12:55 联/配调林磊令黄秀秋:10kV琅坑线#47刀闸由合闸转分闸，09日13:39操作成功 9日13:09 申请配电故障抢修单NO：FZ-LY-PQ-2023-0001，工作负责人：黄秀秋 ，工作内容：在10kV琅坑线66杆刀闸，进行刀闸断裂更换刀闸。，安全措施： 10kV琅坑线#21 洋头里开关转冷备用 10kV王廷洋线#70 王廷洋开关转冷备用 10kV琅坑线#47 刀闸。 09日 13:43抢修许可票号：FZ-LY-PQ-2023-0001,抢修负责人：黄秀秋,抢修任务：1、10kV琅坑线66杆刀闸刀闸断裂更换刀闸,抢修安措:断开10kV琅坑线#21洋头里开关转冷备用，断开10kV王廷洋线#70王廷洋开关转冷备用，断开10kV琅坑线#47刀闸 09日 14:49抢修终结票号：FZ-LY-PQ-2023-0001,抢修负责人：黄秀秋,抢修任务：1、10kV琅坑线66杆刀闸刀闸断裂更换刀闸,抢修安措:断开10kV琅坑线#21洋头里开关转冷备用，断开10kV王廷洋线#70王廷洋开关转冷备用，断开10kV琅坑线#47刀闸 14：47 送电指令票详见指令票NO：罗源2023010027，15：12 送电成功，结束流程 | 故障的原因是10kV琅坑线#66刀闸A、B两相支柱绝缘子雷雨天气时遭雷击击穿，存在裂纹，今天下雨雨水渗透引起短路跳闸 | 福州.霍口变10kV琅坑614线#66车籽洋开关 | 霍口变614琅坑线
13DKX-57235 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 7DC6D0FE-ED63-40F7-AEFE-BAA35F123EC7 | 9日7:45 10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关 跳闸；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流加速段动作；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流Ⅱ段保护动作；故障原因为： | 9日7:47 10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关 跳闸；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流加速段动作；10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关及其之后的设备，重点关注10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关至10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关之间区域。08时11分巡视人李桂连接受通知，开始巡线。08时12分巡视人彭启魁、陈鑫、李桂连接受通知，开始巡线。 09日08:18 联/配调胡义鑫收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视无异常，申请10kv东翠II线#01杆#01K开关 9日08:22联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关由热备用转运行，于09日08:22控合后跳闸 09日08:40 联/配调胡义鑫收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视10KV西翠II线36杆至东翠II线#01杆无异常，申请断开10KV西翠II线#36杆#36K开关 09日08:41 联/配调胡义鑫令李桂连：10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关由运行转热备用，09日08:44操作成功 09日08:46 联/配调胡义鑫收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视无异常，申请10KV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关转运行 9日08:49联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关由热备用转运行，于09日08:49控合成功 09日09:54 联/配调江炳兴收到现场李桂连汇报：保护动作：；试送设备：经巡视10KV西翠IⅠ线#36杆至#12杆无异常，申请10KV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关转运行，#12杆#12K开关转热备用 9日09:58联/配调江炳兴遥控操作_：10kV西翠Ⅱ线#12杆#12K开关由运行转热备用，于09日09:58控分成功 09日09:59 联/配调江炳兴令李桂连：10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关由热备用转运行，09日10:01操作成功 | 开展10kV东翠II线#01杆至#10kV西翠II线#12杆未发现异常 | 东埔变10kV东翠Ⅱ线932线路东翠Ⅱ线#01杆#01K开关 | 东埔变10kV东翠Ⅱ线932线路
39ed97c7-ffc0-4f4b-9dd7-ba17a0d8d840 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | CD6E97E7-9EF0-47CD-B2B9-0F867A1124AC | 系统原因发布停电信息，处理过程详见（LS13516023010005） |  | 系统原因发布停电信息，处理过程详见（LS13516023010005） | 福州.寿桥变10kV溪前线、红旗线路红旗线#1杆刀闸 | ???????????
17A293327EE64A858C50D3D90B2EE4C7421B | 用户设备用户设备故障 | 母线失地、线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 9D3EBD82-4E44-4BEF-9393-FEB0DF4B1BF7 | 1月9日7:25 梧侣吕清洁报上庄变10kVⅠ段母线A相不完全失地，7:35失地消失，监盘发现10kV郑坂线#16杆高压开关跳闸，通知翔北抢修高毅毅。故障原因：用户内部故障 | 8:19翔安抢修叶再兴报10kV郑坂线#16杆高压开关跳.闸， 8:20叶再兴报10kV郑坂线#12支1杆支路用户配电室着火，其余线路查无异常 8:21令 叶再兴10kV郑坂线#12支1杆高压开关由运行转冷备用，8:23操作毕 8:24令叶再兴10kV郑坂线#16杆高压开关由热备用转运行，8:32操作 毕 10:40用检许建交报实际故障客户配电室属于10kV郑坂线#11支1杆支路，10kV郑坂线#12支1杆支路用户无异常，可以送电 10:41下令抢修蔡国烟1、10kV郑坂线#11支1杆高压开关由运行转冷备用，2、10kV郑坂线#12支1杆高压开关由冷备用转运行，10:45操作毕 | 10kV郑坂线#11支1杆高压用户计量柜烧毁 | 上庄变电站916 , 郑坂线#16杆高压开关 | 上庄变电站916
13DKX-32246 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | BDB79549-B531-44D0-A572-945F10EF99B2 | 9日8:11山星变10kV Ⅰ段母线失地(莆田.山星变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.11,B相电压为1.28,C相电压为10.08,零序电压为88.24,)。选线在10kV山井线913线路，于08:15试拉10kV山井线#046杆046开关后失地信号复归正常。故障原因：10kV山井线#065杆0651刀闸有塑料袋搭挂着火 | 9日8:11 莆田.山星变失地(莆田.山星变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.11,B相电压为1.28,C相电压为10.08,零序电压为88.24,)。即通知抢修班组 9日08:15联/配调吴志祥遥控操作_：10kV山井线#046杆046开关由运行转热备用，于09日08:15控分成功接地信号消失 9日8:14 山星变10kV Ⅰ段母线失地(莆田.山星变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.11,B相电压为1.28,C相电压为10.08,零序电压为88.24,)。选线在10kV山井线913线路，于08:15试拉10kV山井线#046杆046开关后失地信号复归正常。08时27分巡视人陈金晃、许世如、谢腾腾接受通知，开始巡线。 09日09:10 联/配调陈智涵收到现场谢腾腾汇报：故障原因：山井线#065杆0651刀闸有塑料袋搭挂着火，已处理，山井线#046杆后线路巡视无其它故障点，申请送电 9日09:11联/配调陈智涵遥控操作_：山井线#046046柱上开关由热备用转运行，于09日09:11控合成功 | 刀闸上塑料袋着火短路 | 莆田.山星变10kV山井线913线路山井线#046杆046开关 | 山井线913线路
4B642A70A72C41EAAD69DC147B393DE9421B | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 01BBD552-C07C-4053-BCFD-FF9EF7CCD6BD | 01月09日07：45，220kV竹屿变10kV潮电线962线路C相不完全失地（属II段母线），故障原因：坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关以后用户内部故障，故障隔离后于09：16送电正常，用户故障已转用监处理 | 08时07分，联/配调何惠发布停电信息，发布设备为福州.竹屿变/10kV.潮电线962开关，通知相关人员巡视福州.竹屿变/10kV.潮电线962开关及其之后设备。_09时18分巡视人翁武星,周宏存,林庆,薛学桂 接受通知，开始巡线。_即通知翁武星、周宏存、林庆、薛学桂 09日07:45 联/配调陈玉钦收到现场曾秀玲汇报：竹屿变10kV II段母线电压C相不完全失地（A9.32，B5.12，C4.22），查看D5000系统10kV潮电线962开关B相电流200多A 09日08:03 联/配调陈玉钦令曾秀玲:竹屿变10kV潮电线962开关由运行转热备用，09日08:05操作成功，失地恢复，即通知东区所翁武星 09日08:24 联/配调陈玉钦收到现场东区所薛学桂汇报：潮电3#环网10kV潮坛913开关故障指示灯亮，其余线路巡视正常，申请隔离试送 09日08:24 联/配调陈玉钦令薛学桂:潮电3#环网10kV潮坛913开关由运行转热备用，09日08:42操作成功 09日08:42 联/配调陈玉钦令曾秀玲:竹屿变10kV潮电线962开关由热备用转运行，09日08:44操作成功 09日09:09 联/配调陈玉钦收到现场东区所薛学桂汇报：坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关故障指示灯亮(用户内部故障)，坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关以前线路巡视正常，申请隔离试送 09日09:10 联/配调陈玉钦令东区所薛学桂:坛西大道2#环网10kV上洋砂厂914开关由运行转热备用，09日09:10操作成功 09日09:11 联/配调陈玉钦令东区所薛学桂:潮电3#环网10kV潮坛913开关由热备用转运行，09日09:16操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 用户内部故障 | 福州.竹屿变10kV潮电962线路 | 10kV潮电962线路
SBID000000D358BB4534D84A758AF3BD4F676C6917 | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | BF49226F-C70B-4CAF-9B5F-E81B3DF1FC7E | 2023年01月09日07:59分 监盘发现：华竹配电化站10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为6.57,B相电压为5.87,C相电压为5.29,零序电压为1.19,)无选线信号。故障原因为： | 9日8:0 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.57,B相电压为5.87,C相电压为5.29,零序电压为1.19,)。即通知抢修班组 9日08:04联/配调雷秀花【顺控】遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于09日08:04控分成功接地信号消失 9日8:5 华竹配电化站失地(华竹配电化站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为6.57,B相电压为5.87,C相电压为5.29,零序电压为1.19,)。即通知抢修班组巡视10kV华河线#022杆k1开关及其之后的设备。09时40分巡视人石杜荣、胡锡春、陈连贞、林培东、刘宁、蓝思灿、刘如庆、林福基、蓝尚隆接受通知，开始巡线。 09日10:08 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：现场确认跳闸开关为：10kV华河线#022杆k1开关；保护动作： 09日10:11 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10KⅤ华河线＃022至＃032杆-10kV麒水线＃24杆-46杆巡线无异常，申请断开10kV麒水线＃24杆G1刀闸； 故障原因：恶劣天气；故障现象：架空类绝缘导线舞动风振 09日10:14 联/配调雷秀花令石杜荣：10kV麒水线#24杆G1刀闸由合闸转分闸，09日10:24操作成功 09日10:27 联/配调雷秀花令蓝杭桥：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，09日10:28操作成功 9日11:22联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于9日11:22控分失败 9日11:23联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由运行转热备用，于09日11:23控分成功 09日11:43 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：10kV麒水线＃24杆-彩坑支线#002杆包括各分支线均巡线无异常 9日11:45联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由运行转热备用，于09日11:45控分成功 09日11:46 联/配调雷秀花令石杜荣：10kV麒水线#24杆G1刀闸由分闸转合闸，09日11:47操作成功 9日11:50联/配调雷秀花遥控操作_：10kV华河线#022杆k1开关由热备用转运行，于09日11:50控合成功 09日12:06 联/配调雷秀花收到现场石杜荣汇报：10kV华河线#022A杆C相避雷器击穿，已用绝缘棒将三相避雷器隔离（跌落式）故障，彩坑支线巡线无异常 9日12:11联/配调雷秀花遥控操作_：10kV彩坑支线#002杆k1开关由热备用转运行，于09日12:11控合成功 | 10kV华河线#022A杆避雷器击穿 | 华竹配电化站华竹站10kV华河线949线路华河线#022杆k1开关 | 华竹站10kV华河线949线路
SBID000000AABA54C5250E40C09DFF2B56F2B202EE | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | A7E6A212-9207-46B3-9FAF-B79FD5C9A17E | 9日7:47 长汀西郊变电站.10kV.西翠Ⅱ线间隔.941开关 跳闸；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅱ段告警；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 9日7:51 长汀西郊变电站.10kV.西翠Ⅱ线间隔.941开关 跳闸；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅱ段告警；10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关过流Ⅰ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点长汀西郊变电站.10kV.西翠Ⅱ线间隔.941开关及其之后的设备，重点关注10kV西翠Ⅱ线#36杆#36K开关至10kV东翠Ⅱ线#01杆#01K开关之间区域。08时14分巡视人李桂连接受通知，开始巡线。11时23分巡视人赖成炳生、蔡丁金、李桂连接受通知，开始巡线。 | 经巡视未发现故障 | 长汀西郊变10kV西翠Ⅱ线941线路 | 长汀西郊变10kV西翠Ⅱ线941线路
13DKX-31571 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 37907528-D74B-4A60-A8E7-C9E32F0F041C | 9日7:15南湖变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.94,B相电压为1.41,C相电压为9.95,零序电压为86.81,)失地选线为10kV建设线919线路。07：24经试拉10kV10kV建设线919线路后失地消失，故障原因：文献西路分线#008杆后段城厢区医院用户设备故障（用户已启动自备电源发电），文献西路分线#008杆0081刀闸损坏 | 9日7:15南湖变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.94,B相电压为1.41,C相电压为9.95,零序电压为86.81,)失地选线为10kV建设线919线路。即通知运维抢修一班胡建华 9日07:24联/配调王慧冰遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.建设线919开关由运行转热备用，于09日07:24控分成功接地信号消失 9日7:15南湖变10kVⅠ段母线B相不完全失地(A相电压为8.94,B相电压为1.41,C相电压为9.95,零序电压为86.81,)失地选线为10kV建设线919线路。07：24经试拉10kV10kV建设线919线路后失地消失08时03分巡视人车畅接受通知，开始巡线。 09日08:03 联/配调陈智涵收到现场车畅汇报：隔离设备：建设线建设银行环网柜901开关 09日08:04 联/配调陈智涵令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜901开关由运行转热备用，09日08:05操作成功 9日08:07联/配调陈智涵遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.建设线919开关由热备用转运行，于09日08:07控合成功 09日08:10 联/配调陈智涵收到现场车畅汇报：10kV建设线建设银行大厦环网柜10kV建设城中联线902线路经巡线无发现异常 隔离设备：建设线建设银行大厦902开关；试送设备：建设线建设银行大厦901开关 09日08:11 联/配调陈智涵令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜902开关由运行转热备用，09日08:13操作成功 09日08:13 联/配调陈智涵令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜901开关由热备用转运行，09日08:15操作成功 09日08:36 联/配调王慧冰收到现场车畅汇报：保护动作：； 隔离设备：文献西路分钱#006杆006开关；试送设备：建设线建设银行大厦环网柜902开关 09日08:36 联/配调王慧冰令车畅：文献西路分线#006杆006柱上开关由运行转热备用，09日09:00操作成功 09日09:02 联/配调王慧冰令车畅：10kV建设线建设银行大厦环网柜902开关由热备用转运行，09日09:06操作成功 09日09:15 联/配调俞剑铭收到现场车畅汇报：保护动作：； 隔离设备：文献西路分线#008杆0081刀闸；试送设备：文献西路分线#006开关 09日09:16 联/配调俞剑铭收到现场车畅汇报：保护动作：；故障现象：文献西路分线#008杆后段城厢区医院用户设备故障； 09日09:17 联/配调俞剑铭令车畅：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸由合闸转分闸，09日09:18操作成功 09日09:17 联/配调俞剑铭令车畅：10kV文献西路分线#006杆006开关由热备用转运行，09日09:24操作成功 15:47许可配电带电作业工作票票号：PT-BB-PD-2023-0022，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸损坏带电更换消缺，抢修安措：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸 9日17:37终结配电带电作业工作票票号：PT-BB-PD-2023-0022，抢修负责人：柯立伟，抢修任务：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸损坏带电更换消缺，抢修安措：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸 9日17:38下令送电，送电详见指令票PTDQ23010318， 17：45 执行完毕 10日11:33现场武军汇报：文献西路分线#008杆后段城厢区医院用户设备故障已处理，试验合格，城厢区医院配电室进线处冷备用，申请试送文献西路分线#008杆0081刀闸，即令其：10kV文献西路分线#008杆0081刀闸由分闸转合闸，11: 37 执行完毕。 | 文献西路分线#008杆0081刀闸B相绝缘支柱处击穿导致馈线失地故障，刀闸设备型号为GW9-10/630，厂家是福建闽东电力股份有限公司，于2014年投运，设备运行时间久以及老化 | 莆田.南湖变10kV建设线919线路 | 建设线919线路
A0D1A17E94B54981BE7136F6C64143F6421B | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 2A375F4E-A73E-452A-85D5-58ED357AD591 | 2023年1月9日 05:39 观海变10kV世纪Ⅱ线634开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入。故障原因为：观海变634出线电缆故障。05:51已将负荷转至对侧馈线（高湖变613）。故障抢修完毕后，于18：18送电正常，并转回原方式 原断点：闽江世纪城A区11#楼3#开闭所6#环网932 | 9日05:39 监控林艳琴汇报、DMS弹窗：观海变10kV世纪Ⅱ线634开关零序过流I段动作跳闸，重合闸未投入； 即通知仓抢巡视跳闸点观海变10kV世纪Ⅱ线634开关之后的设备，重点关注观海变10kV世纪Ⅱ线634开关后面区域，闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931开关前面区域，_06时05分巡视人吴军军 接受通知，开始巡线。 备投站动作情况： 闽江世纪城A区26#楼配电室未动作（912在合、911在断） 闽江世纪城A区2#楼1#配电室未动作（912在合、911在断） 9日05:45联/配调夏跃洲遥控操作_：闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931开关由运行转热备用于09日05:45控分成功 09日05:47 联/配调夏跃洲令建新运维林霞:观海变10kV世纪Ⅱ线634开关由热备用转运行，09日05:49执行失败 9日05:51联/配调夏跃洲遥控操作_：闽江世纪城A区11#楼3#开闭所6#环网10kV世纪八环932开关由热备用转运行于09日05:51控合成功 09日06:25 联/配调夏跃洲令吴军军:闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931开关由热备用转冷备用，09日06:26操作成功 09日06:29 联/配调夏跃洲令林霞:观海变10kV世纪Ⅱ线634线路由热备用转检修，09日08:47操作成功 08：57 建新运维林霞汇报：05：37观海变10kV世纪Ⅱ线634开关零序过流一段跳闸，故障电流11.77A，现场一、二次设备检查正常 09日09:12 联/配调郭熙坤令潘家斌:闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931线路由冷备用转检修，09日09:16操作成功 09：19 许可FZ-BB-PQ-2023-0029#故障紧急抢修单 9日10:25 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0029，工作负责人：林倪威 ，工作内容：在观海变10kV世纪II线634至闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931，进行之间出线电缆故障查找、试验及处理。，安全措施： 观海变 10kV世纪II线634线路转检修 闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网 10kV观海931线路转检修。 09日 17:52抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0029,抢修负责人：林倪威,抢修任务：1、观海变10kV世纪II线634至闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931之间出线电缆故障查找、试验及处理,抢修安措:观海变10kV世纪II线634线路转检修，闽江世纪城A区2#楼1#开闭所2#环网10kV观海931线路转检修 送电指令票详见指令票NO：福州2023010274 送电成功，结束流程 | 产品质量不良 | 观海变634世纪II线 | 观海变634备用线
c71711b4-f2b3-4d9f-844a-0267c10a9fb3 | 绝缘导线破损 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 764814E7-1690-4979-A40F-2D1AFE6E3A3B | 9日5:10寿桥变10kV.飞竹Ⅰ线614开关过流Ⅱ段动作，重合不成功，故障原因：巡线无异常，属瞬时故障，于10：02送电 | 05时15分，联/配调吴怡发布停电信息，发布设备为寿桥变10kV.飞竹Ⅰ线614开关，通知相关人员巡视。_05时38分巡视人黄益碧,郑强 接受通知，开始巡线。通知管柄运维林振鑫检查间隔 09日06:28 联/配调黄章巧收到现场郑强汇报： 隔离设备：10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口开关； 巡视无异常范围：10kV飞竹I线#1-10kV飞竹I线#22；试送设备：110kV寿桥变10飞竹I线614开关，人员已撤离线路具备送电条件。 09日06:31 联/配调黄章巧令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口柱上开关由运行转热备用，09日06:42操作成功 09日07:06 联/配调黄章巧令吴怡:福州.寿桥变/10kV.飞竹Ⅰ线614开关由热备用转运行，09日07:06操作成功 09日05:10 联/配调黄章巧通知郑强，林振鑫：_寿桥变/10kV.飞竹Ⅰ线614开关过流Ⅱ段动作,安排人员巡视 09日07:25 联/配调黄章巧收到现场林振鑫汇报：_检查寿桥变10kV飞竹I线614开关本体无异常，具备送电条件 09日08:05 联/配调黄章巧收到现场郑强汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田开关运行转热备用； 巡视无异常范围：10kV飞竹I线#22-10kV飞竹I线#47；试送设备：10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口开关由热备用转运行，人员已撤离，线路具备送电条件。 09日08:09 联/配调黄章巧令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田柱上开关由运行转热备用，09日08:10操作成功 09日08:15 联/配调黄章巧令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#22陶洋路口柱上开关由热备用转运行，09日08:18操作成功 09日09:58 联/配调叶鑫收到现场郑强汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV飞竹Ⅰ线#35-2-10kV飞竹I线#35-23；试送设备：10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田开关由热备用转运行，人员已撤离，线路具备送电条件。 09日09:59 联/配调叶鑫令郑强:10kV飞竹Ⅰ线#35-2官路下田柱上开关由热备用转运行，09日10:02操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 寿桥变10kV.飞竹Ⅰ线614开关过流Ⅱ段动作，重合不成功，故障原因：巡线无异常，属瞬时故障，于10：02送电 | 福州.寿桥变10kV飞竹Ⅰ线614开关 | 寿桥变614飞竹Ⅰ线
13DKX-52552 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 1B875FE8-764B-4A29-8A94-CB1863F28FC1 | 9日4:19 跃进变10kV.Ⅰ段母线C相完全失地(A相电压为9.84,B相电压为9.52,C相电压为0.99,零序电压为198.50,)无选线信号。故障原因为： 宁洋国道旁箱式配变10kV高压进线柜901开关故障 | 9日04:26联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于09日04:26控分成功接地信号消失 9日4:29 跃进变电站失地(跃进变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.84,B相电压为9.52,C相电压为0.99,零序电压为198.50,)。即通知岩前供电所温育义巡视10kV煤矿线#80杆80K开关至10kV岩象联络线#1杆1K开关之间的线路05时32分巡视人钟建生、王桂林接受通知，开始巡线。 9日04:30分根据零序电流判断，10kV岩象线后端无故障 9日04:31联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#1杆1K开关由运行转热备用，于09日04:31控分成功 9日04:31联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由热备用转运行，于09日04:31控合成功 9日04:56联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV亿方鸿基分支线#1杆1K开关由运行转热备用，于09日04:56控分成功 9日04:56联/配调曾辉华【顺控】遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由热备用转运行，于09日04:56控合成功 9日04:58联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于9日04:58控分失败 9日04:58联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于9日04:58控分失败 9日05:00联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于9日05:00控分失败 09日05:00 联/配调曾辉华令廖冠锋：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，09日05:01操作成功 9日05:03联/配调曾辉华遥控操作_：10kV亿方鸿基分支线#1杆1K开关由热备用转运行，于09日05:03控合成功 09日05:41 联/配调曾辉华收到现场钟建生汇报：现场确认跳闸开关为：10kV煤矿线#80杆80K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV锯子岭分支线#3杆3K开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV煤矿线#80杆80K开关 ； 故障原因：无异常 09日05:42 联/配调曾辉华令王桂林：10kV锯子岭分支线#3杆3K开关由运行转热备用，09日05:45操作成功 9日05:46联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由热备用转运行，于09日05:46控合成功 9日05:46联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由运行转热备用，于09日05:46控分成功 09日05:47 联/配调曾辉华令钟建生：10kV锯子岭分支线#3杆3K开关由热备用转运行，09日05:54操作成功 09日06:13 联/配调曾辉华收到现场钟建生汇报：保护动作：；现场确认跳闸开关为：10kV煤矿线#80杆80K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV伏虎线#192杆192G刀闸； 巡视无异常范围：10kV煤矿线#80-10kV锯子岭分支线；试送设备：10kV煤矿线#80杆80K开关； 故障原因：电缆故障；故障现象：站房类箱式变高压开关室故障；故障备注：宁洋国道旁配变高压开关柜开关故障 09日06:14 联/配调曾辉华令钟建生：10kV伏虎线#192杆192G刀闸由合闸转分闸，09日06:18操作成功 9日06:20联/配调曾辉华遥控操作_：10kV煤矿线#80杆80K开关由热备用转运行，于09日06:20控合成功 9日08:48联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#1杆1K开关由热备用转运行，于09日08:48控合成功 9日08:48联/配调廖冠锋【顺控】遥控操作_：10kV岩象联络线#101杆101K开关由运行转热备用，于09日08:48控分成功 9日12:21 申请配电故障抢修单NO：WP0000633，工作负责人：钟建生 ，工作内容：10kV宁洋国道旁箱式配变高压进线柜901开关抢修，安全措施：断开10kV伏虎线#192杆192G刀闸。 09日12:20抢修许可：票号：WP0000633，抢修负责人：钟建生，抢修任务：_，抢修安措：_。 09日14:39抢修终结：票号：WP0000633，抢修负责人：钟建生，抢修任务：_，抢修安措：_。 14:56 钟建生汇报：宁洋国道旁箱式配变10kV高压进线柜901开关抢修未完成，配件不足，需整体更换，不具备送电条件，低压负荷已经全部割接至宁洋村部门口配变 | 10kV宁洋国道旁箱变杆上电缆终端头安装质量差，防水措施不到位，导致电缆进水。开关柜进线侧CT击穿导致失地。 | 跃进变10kV跃煤线965线路煤矿线#80杆80K开关 | 跃进变10kV跃煤线965线路
13DKX-29000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 865E7EC5-9B68-4478-83BB-9E8D371DDE33 | 2023年1月9日3:27 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作；故障原因为： | 9日3:28 10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 跳闸；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV圆屋地支线#0杆#0K开关10kV圆屋地支线#0杆#0K开关重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV圆屋地支线#0杆#0K开关及其之后的设备，重点关注10kV圆屋地支线#0杆#0K开关之后区域。03时34分巡视人黄钰昌接受通知，开始巡线。 6；09濯田所黄钰昌汇报：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关至末端经巡线无异常，申请试送10kV圆屋地支线#0杆#0K开关 9日06:20联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关由热备用转运行，于09日06:20控合成功 09日06:16 联/配调王金诚收到现场黄钰昌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV圆屋地支线#0杆#0K开关；保护动作：；试送设备：10KV圆屋地支线＃00杆＃00k开关； 故障原因：无异常 | 查无设备故障 | 110kV连湖变10kV连美线915线路圆屋地支线#0杆#0K开关 | 110kV连湖变10kV连美线915线路
bd43a513-5afe-40b2-b442-aba14bef1d63 | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-09 | 73EAABBB-8966-4710-9F40-43443992AB28 | 2023年01月09日01:24 高阳变10kVⅠ段母线A相失地，故障原因为： 10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上（具体原因：不明、待查） | 9日1:24 联调监控詹东伟汇报：高阳变10kVⅠ段母线A相失地(高阳变10kVⅠ段母线A相电压为1.85kV,B相电压为8.725kV,C相电压为10.335kV,零序电压为88.105V,)，D5000接地选线为高阳变10kV高花线903线路 01：24与洋地电站叶兴发确认：机组已停电 9日01:28联/配调邱玲敏【顺控】遥控操作_：10kV高花线004杆3KY-2开关由运行转热备用，于09日01:28控分成功，失地未消失 9日01:29联/配调邱玲敏【顺控】遥控操作_：南平.高阳变/10kV.高花线903开关由运行转热备用，于09日01:29控分成功接地信号消失 09日01:32 联/配调邱玲敏令顺建联调陈铭华：10kV高花线035杆2KY-7开关由热备用转运行，09日01:34操作成功，即通知高阳所刘荣有，顺昌远程站张艳苹 01:36通知洋地电站叶兴发：机组开机并网 09日07:57 联/配调曹浩楠令刘荣有：10kV高花线李坝支线040杆3K-9开关由运行转热备用，09日07:58操作成功 9日08:01联/配调曹浩楠遥控操作_：南平.高阳变/10kV.高花线903开关由热备用转运行，于09日08:01控合成功，即通知高阳供电所刘荣有，以及顺昌远程站张艳萍已更新停电范围 09日08:30高阳所刘荣有汇报：10kV高花线锅面支线017杆前端巡视无异常，申请将10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸转分闸，试送前端负荷 09日08:33 联/配调曹浩楠令刘荣有：10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸由合闸转分闸，09日08:34操作成功 09日08:44 联/配调曹浩楠令刘荣有：10kV高花线李坝支线040杆3K-9开关由热备用转运行，09日08:46操作成功，即通知高阳供电所刘荣有，以及顺昌远程站王张鑫已更新停电范围 09:50 高阳所刘荣有汇报：巡线发现10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上，准备办理抢修 9日10:11 申请配电故障抢修单NO：NP-SC-PQ-2023-0004，工作负责人：刘荣有，工作内容：在10kV高花线锅面支线022杆，进行A相扎线脱落靠在横担上抢修，安全措施：10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸。 09日 10:14抢修许可票号：NP-SC-PQ-2023-0004,抢修负责人：刘荣有,抢修任务：1、10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上抢修,抢修安措:断开10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸 09日 12:03抢修终结票号：NP-SC-PQ-2023-0004,抢修负责人：刘荣有,抢修任务：1、10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上抢修,抢修安措:断开10kV高花线锅面支线017杆3G-79刀闸 送电票：NPSJ23010072，09日12:05开始执行，09日12时33分执行完毕。 | 10kV高花线锅面支线022杆A相扎线脱落靠在横担上 | 10kV高花线00杆至10kV高花线李坝支线098A杆 | 高阳变10kV高花线903
66D4D3FB25824445A3FF7ECD93DBA4D70000 | 绝缘导线断线断股 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | 5B1B179B-7BE6-4694-8491-DDDE26558387 | 2023年1月9日 00:38 监盘IES700发现东山变10kV芳山线621线路#85杆后段线路B相不完全失地（Ua：9.39kV，Ub：1.36kV，Uc：9.72kV，3U0：14.42kV），选线正确；故障原因：10kV芳山线锦美建材支线#1杆中相导线跳线断线（空线）；已用绝缘棒处理完毕，于03:41恢复送电。 | 00:38 调控张铭路：监盘IES700发现东山变10kVⅡ、Ⅳ段母线B相不完全失地（Ua：9.39kV，Ub：1.36kV，Uc：9.72kV，3U0：14.42kV），选线10kV芳山线621线路。 00:41 调控张铭路遥控：10kV芳山线#97+1杆K2172开关由运行转热备用。失地未消失。 00:41 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由运行转热备用。失地消失，选线正确。即通知磁灶所曾荣禧。 01:30 调控张铭路下令磁灶所吴建生：10kV芳山线芳山线#1环网柜（至豪星线#1环网柜913开关侧）912开关由冷备用转运行。01:34操作完毕。（东山变10kV芳山线621线路#97+1杆后段线路负荷转由磁灶变10kV豪星线615线路供电） 02:15 磁灶所吴建生汇报调控张铭路：巡视无异常。 02:15 调控张铭路下令磁灶所吴建生：10kV芳山线官田#5变支线#1杆官田#5变支线15开关由运行转热备用。02:18操作完毕。 02:16 调控叶聪斌遥控：10kV芳山线大宅#1变支线#1杆K2173开关由运行转热备用。 02:20 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由热备用转运行。母线B相不完全失地。 02:25 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由运行转热备用。失地消失，即通知磁灶所吴建生。（3次遥控开关失败） 02:25 磁灶所吴建生汇报调控张铭路：送电时10kV芳山线锦美建材支线#1杆放电冒火。 03:33 磁灶所吴建生汇报调控张铭路：10kV芳山线锦美建材支线#1杆中相导线跳线断线（空线），已用绝缘棒处理完毕，具备送电条件。 03:36 调控张铭路遥控：10kV芳山线#85杆芳山线中段09开关由热备用转运行。试送成功，运行正常。 03:37 调控张铭路下令磁灶所吴建生：10kV芳山线官田#5变支线#1杆官田#5变支线15开关由热备用转运行。03:41操作完毕。试送成功，运行正常。 03:41 调控张铭路遥控：10kV芳山线大宅#1变支线#1杆K2173开关由热备用转运行。试送成功，运行正常，即通知磁灶所吴建生。 | 1、现场检查分析为10kV芳山线锦美建材支线#1杆耐张线夹老化严重。 | 东山变10kV芳山线621线路#85杆芳山线中段09开关 | 东山变10kV芳山线621
473BA2BF94BC48AE9ADB8C5906084BD1421B | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-09 | 743731C3-4203-4F46-B667-14FAAE9E9577 | 2023年01月09日0:29 鹤岭变10kV党校线913开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投，故障原因：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV城东#08箱变电缆中间接头烧毁； | 2023年01月09日0:29 联调监控蔡增伟汇报：鹤岭变10kV党校线913开关跳闸于过流Ⅱ段保护，电缆线路重合闸未投，转告飞凤运维站林培煜，配抢吴宴，配电运维班叶维。 9日0:33 通知配电运维班叶维：对10kV党校线线路进行巡线 01:05 配电运维班叶维汇报：10kV党校线001杆至党校#02环网柜线路巡线无异常，具备送电条件，申请断开党校#02环网柜10kV出线912开关，试送前段线路。 09日01:06 联/配调蔡建明令配电运维班叶维：党校#02环网柜10kV出线912开关由运行转热备用，09日01:10操作成功 01：06 联/配调蔡建明遥控操作：鹤龄变10kV党校线913开关由热备用转运行，查遥信遥测确已变化，于01:06执行完毕。转告配电运维班叶维，配抢吴宴 01:20 配电运维班叶维汇报：经巡线发现城东#08箱变有故障，申请隔离党校#05环网柜10kV城东线08线路914开关。 01:23 令配电运维班叶维：党校#05环网柜10kV城东线08线914开关由运行转热备用，于01:25执行完毕。 01:28 配电运维班叶维汇报：对党校#02环网柜后端其余线路巡线无异常，具备送电条件，申请试送。 01:30令配电运维班叶维：党校#02环网柜10kV出线912开关由热备用转运行，于01:33执行完毕，送电正常。转告配抢吴宴 09日03:06 联/配调蔡建明收到现场叶维汇报：现场确认跳闸开关为：10kV党校线913开关；保护动作：10kV党校线913开关； 隔离设备：党校#05环网柜10kV城东08线914开关转检修 故障原因：电缆故障；故障现象：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁； 故障点：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁 03:10令配电抢修班王光卿：党校#05环网柜10kV城东08线914线路由热备用转检修 9日03:20 申请配电故障抢修单NO：ZHQX20230109001，工作负责人：叶维，工作内容：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁急需抢修，安全措施：党校#05环网柜10kV城东08线914线路转检修。 09日 03:20抢修许可票号：ZHQX20230109001,抢修负责人：叶维,抢修任务：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁急需抢修,抢修安措:党校#05环网柜10kV城东08线914线路转检修。 09日 06:15抢修终结票号：ZHQX20230109001,抢修负责人：叶维,抢修任务：党校#05环网柜10kV城东08线914间隔至10kV 城东#08箱变电缆中间接头烧毁急需抢修,抢修安措:党校#05环网柜10kV城东08线914线路转检修。 06:25令配电抢修班王光卿：党校#05环网柜10kV城东线08线914线路由检修转运行，于06:29执行完毕，转告配抢吴宴 | 1、设备运维单位未介入配改工程设备采购、到货验收环节：在设计、物资采购环节未及时发现设备配置不合理，在项目建设环节未对设备进行把关，导致线路投运后全线无保护。 2、在闽电调度APP出现问题无法及时完成网络许可工作时，未立即采用线下许可方式，导致现场故障抢修时间被延长。 | 10kV党校线 | 鹤岭变10kV党校线913
13DKX-40614 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-09 | D07CF43D-B6FC-482A-AC20-4C19E2615EBE | 9日0:31 同安抢修洪作志 报：白云大道#1环网柜10kV赤坪四环916开关零序动作跳闸，故障电流180A，故障原因：查无异常 | 09日01:20洪作志报：赤坪#4环网柜查无异常，下令赤坪#4环网柜10kV三四联络912开关由运行转热备用，1:40操作完毕 1:41下令洪作志：白云大道#1环网柜10kV赤坪四环916开关由热备用转运行，1:50操作完毕22:10洪作志报后端线路查无异常，要求试送，下令赤坪#4环网柜10kV三四联络912开关由热备用转运行，2:12操作完毕，正常，通知设备主人张阳旭特巡 | 白云大道#1环网柜916开关零序动作跳闸 | 赤坪#4环网柜10kV前山变电站971线路赤坪#4环网柜白云一环914高压开关 | 前山变电站971
55179A6680FD469D967B2CF854511EB70000 | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-08 | E4BB6D11-3426-46A4-AF77-F9BBDDCE4FF7 | 2023年1月8日 22:23 监盘DMS发现东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关跳闸；故障原因：初判10kV嘉华线何厝支线#5杆至砌田14#变支线#1A杆电缆故障；已隔离，线路于03:46恢复送电。1月9日已办理抢修单处理完毕，全线于19:55恢复送电。 | 22:28 调控张铭路通知磁灶所曾荣禧：东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关跳闸，10kV嘉华线何厝支线#4杆、#5杆故指动作，重点巡视何厝支线#5杆至#17杆间线路。 1月9日 00:11 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：巡视发现10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关跳闸，10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆有异物，已用绝缘棒处理完毕。 00:16 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：线路巡视未发现其他异常。 00:17 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关由热备用转运行。00:21汇报操作完毕，开关跳闸。（遥控失败，返校超时） 01:56 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：用户反映10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆附近有异响，其余未发现异常。 01:56 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆砌田14#变支线08开关由运行转冷备用。01:57操作完毕。 01:57 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线砌田14#变支线#1A杆砌田村04#公用变（小区）由运行转热备用。02:00操作完毕。 02:01 调控张铭路遥控：10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关由热备用转运行。开关跳闸，即通知磁灶所曾荣禧。 02:54 磁灶所曾荣禧汇报调控张铭路：巡视未发现明显异常。 02:54 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#5杆砌田14#变支线04刀闸由合闸转分闸。03:34操作完毕。 03:34 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#6杆砌田#17变支线09开关由运行转热备用。03:38操作完毕。（根据故指动作情况隔离） 03:39 调控张铭路遥控：10kV嘉华线何厝支线#3杆何厝支线04开关由热备用转运行。试送成功，运行正常，即通知磁灶所曾荣禧。 03:40 调控张铭路下令磁灶所曾荣禧：10kV嘉华线何厝支线#6杆砌田#17变支线09开关由热备用转运行。03:46操作完毕，试送成功，运行正常。 11:27 调控孙轩下令青阳运维站李华阳：退出东山变10kV嘉华线631线路重合闸。 11:52 磁灶所吴建生汇报调控孙轩：1、10kV嘉华线何厝支线#5杆砌田14#变支线04刀闸确在分闸位置；2、10kV嘉华线砌田14#变支线#3杆砌田14#变支线08开关确在冷备用状态。 11:52 调控孙轩下令磁灶所吴建生：10kV嘉华线砌田14#变支线#1A杆砌田04#公用变由热备用转冷备用，并于11:55汇报操作完毕。 11:55 调控许有吉下令磁灶所吴建生：10kV嘉华线砌田14#公用箱式变由运行转冷备用，并于11:59汇报操作完毕。 东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关后段电缆抢修 16：00 调控吴少鹏与磁灶所赖毓斌办理：2200958#配电故障紧急抢修单许可。 18:27 调控吴少鹏与磁灶所赖毓斌办理：2200958#配电故障紧急抢修单终结。 19:28调控孙轩执行QZJJ23010378#送电指令票，并于19:56执行完毕。 | 1、现场检查为10kV嘉华线何厝支线#5杆至砌田14#变支线#1A杆电缆为直埋敷设，且为水泥路面包封，无法对该电缆进行开挖查找故障点。 | 东山变10kV嘉华线631线路何厝支线#3杆何厝支线04开关 | 东山变10kV嘉华线631
7911bd39-4a13-45d0-be8e-414359af9175 | 变压器端子短路 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-08 | ED44A42B-C44D-4A21-9917-B52F00DE4253 | 2023年1月8日21:49 槐南变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.97kV,B相电压为10.39kV,C相电压为0.52kV,零序电压为98.21V)无选线信号。故障原因为： | 2023年1月8日21:49 槐南变10kVⅠ、Ⅱ段母线C相失地(A相电压为9.97kV,B相电压为10.39kV,C相电压为0.52kV,零序电压为98.21V)无选线信号。即通知抢修班组。 8日22:03联/配调杨慧莹【顺控】遥控操作_：10kV槐梧线#122杆HN0049开关由运行转热备用，于8日22:03控分失败 8日22:04联/配调杨慧莹【顺控】遥控操作_：10kV槐梧线#121杆HN0282开关由运行转热备用，于08日22:04控分成功 8日22:05联/配调杨慧莹【顺控】遥控操作_：10kV槐梧线#96杆HN0060开关由运行转热备用，于08日22:05控分成功接地信号消失 2022年1月8日22:08 永田联调李英蓉通知槐南供电所吴开捷10kV槐梧线#96杆至#121杆C相全失地，请巡线。 永田联调杨慧莹通知埔岭运维站吴旖10kV槐梧线#96杆至#121杆C相全失地。22时35分巡视人吴开捷、罗凤汉接受通知，开始巡线。 8日23:01槐南供电所吴开捷汇报永田联调赖德健：10kV槐梧线#96杆至#121杆主干线巡视无异常，申请断开10kV槐梧线#103杆HN0242开关、10kV普禅山二级站分线#04杆HN0166开关后送10kV槐梧线#96杆HN0060开关。 8日23:01联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#103杆HN0242开关由运行转热备用，于08日23:01控分成功 08日23:02 联/配调赖德健令吴开捷：10kV普禅山二级站分线#04杆HN0166开关由运行转热备用，08日23:06操作成功 8日23:08联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#96杆HN0060开关由热备用转运行，于08日23:08控合成功（无接地信号）。 8日23:10联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#103杆HN0242开关由热备用转运行，于08日23:10控合成功（无接地信号）。 8日23:12联/配调赖德健遥控操作_：10kV槐梧线#121杆HN0282开关由热备用转运行，于08日23:12控合成功（无接地信号）。 08日23:14 联/配调赖德健令吴开捷：10kV普禅山二级站分线#04杆HN0166开关由热备用转冷备用08日23:14下令 | 普禅山二级站变压器高压瓷柱小动物触碰造成主线路失地。 | 槐南变10kV槐梧线914线路槐梧线#96杆HN0060开关 | 槐南变10kV槐梧线914
13DKX-26376 | 柱上开关二次回路故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-08 | 8F32A6FC-52F1-4E43-BD1F-85BBE8A0A5DD | 01月08日19：39龙浔变10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关因申请GWDHXGDGD2022120257872送电无法合闸发起故障流程，故障原因：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关机构及绝缘损坏 | 01月08日23：02调控班连腾腾收到浔中镇供电所赖育斌：经现场试验及检查发现：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关机构及绝缘损坏。待抢修（因系统问题，无法网络化） 08日23：26申请配电故障抢修单NO:DHQXD14702332,抢修负责人：赖育斌，抢修任务：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆更换194开关及试验，抢修安措：断开10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关、113刀闸。 08日23：26调控班连腾腾令浔中镇供电所赖育斌：查10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关确处冷备用。23：26汇报：确处冷备用 08日23：26抢修许可：配电故障抢修单NO:DHQXD14702332,抢修负责人：赖育斌，抢修任务：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆更换194开关及试验，抢修安措：断开10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关、113刀闸。 09日01：01抢修终结：配电故障抢修单NO:DHQXD14702332,抢修负责人：赖育斌，抢修任务：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆更换194开关及试验，抢修安措：断开10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关、113刀闸。 09日01：01调控班连腾腾令浔中镇供电所赖育斌：10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关由冷备用转运行01:23操作完毕，运行正常 | 10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关机构及绝缘损坏 | 10kV龙坪620线凤凰山庄支线#009杆194开关 | 龙浔变10kV龙坪线620
ca4dd042-f043-465b-911a-98d09b2055dd | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-08 | EAD3C1B7-062E-4DD9-839F-D56106039083 | 2023年01月08日18：36 DMS系统报：玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，故障原因：查无异常（初步分析为转电瞬间电流过大导致开关跳闸）（DMS停电信息发布失败，转GOMS发布处理） | 18：36 DMS系统报：玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，县调陈杰遥通知园区所陈江平。(18:34泉州配调殷伟霖向惠安县调陈杰遥申请：因10kV钟厝线624线路线路故障，申请将10kV钟厝线624线路非故障段区段（约160A）转由10kV菱溪Ⅰ回611线路供电。18:34负荷转移后IES700 10kV菱溪Ⅰ回611线路负荷由160A突增至365A后负荷突降至128A) 19:06园区所陈江平向县调陈杰遥汇报：10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，后段查无问题申请试送 19:07县调陈杰遥令园区所陈江平：10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关由热备用转运行，19:09操作完毕，送电正常 | 玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关跳闸，故障原因：查无异常（初步分析为转电瞬间电流过大导致开关跳闸）（DMS停电信息发布失败，转GOMS发布处理） | 110kV玉围变10kV菱溪Ⅰ回611线路梧山支线#059杆B-137开关 | 玉围变10kV菱溪Ⅰ回线611
db7d133c-c836-4402-bb89-71d355d78e66 | 裸导线断线断股 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-08 | 5A61244C-10C1-462B-BA54-D74ECE8E8EF3 | 2023-01-08 18:38 10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关调停（管前变10kVⅡ段母线C相失地(A相电压为6.21,B相电压为8.78,C相电压为4.15,零序电压为51.50,)）。故障原因为：10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线 | 8日18:35 管前变电站失地(管前变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为6.21,B相电压为8.78,C相电压为4.15,零序电压为51.50,)。即通知抢修班组 8日18:38联/配调林德灿【顺控】遥控操作_：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由运行转热备用，于08日18:38控分成功接地信号消失 18:42 电告管前供电所李仁垂，安排人员带电巡视线路。18时52分巡视人吴德炎、肖万喜、李仁垂、陈昌湍接受通知，开始巡线。 08日19:50 联/配调钟浩杭收到现场李仁垂汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类裸导线断线断股； 故障点：10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线 08日20:08 联/配调钟浩杭令陈德严：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关由热备用转冷备用，08日20:22操作成功 08日20:23 联/配调钟浩杭令吴德炎：东上上洋配变由运行转热备用，08日20:45操作成功 8日20:31 申请配电故障抢修单NO：SM-YX-PQ-2023-0002，工作负责人：陈昌湍，工作内容：在10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆，进行C相断线修复（故障抢修），安全措施：10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及分段刀闸，10kV东上线908线路#13-31-4杆东上上洋配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#13-31-7杆东上上洋风口配变跌落式熔断器。 08日20:45 联/配调吴涵静令吴德炎：东上上洋风口配变由运行转热备用，08日20:53操作成功 08日 20:54抢修许可票号：SM-YX-PQ-2023-0002,抢修负责人：陈昌湍,抢修任务：1、10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线修复（故障抢修）,抢修安措:断开10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及分段刀闸，10kV东上线908线路#13-31-4杆东上上洋配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#13-31-7杆东上上洋风口配变跌落式熔断器 08日 22:57抢修终结票号：SM-YX-PQ-2023-0002,抢修负责人：陈昌湍,抢修任务：1、10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线修复（故障抢修）,抢修安措:断开10kV东上线908线路#13-31-1杆分段开关及分段刀闸，10kV东上线908线路#13-31-4杆东上上洋配变跌落式熔断器，10kV东上线908线路#13-31-7杆东上上洋风口配变跌落式熔断器 送电指令票详见指令票NO：SMSY23010122 | 10kV东上线908线路#13-31-2杆至#13-31-3杆C相断线 | 管前变10kV东上线908线路东上线908线路#13-31-1杆分段开关 | 管前变10kV东上线908
59A42981C3624F939EE6921D2E6948F4421B | 柱上开关本体烧毁 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-08 | 1CFC1DC6-408C-4970-89EF-61FAFC0F3133 | 08日16:14 DMS研判：湖山变10kVⅠ段母线B相失地（A9.64、B0.75、C9.63、零序电压为91.92），无选线信号。原因： 10kV湖赛线#20A杆20K开关 靠大号侧B线绝缘子击穿。 | 8日16:19联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV湖瑞线931开关由运行转热备用，于日控分成功（未发现相关保护动作信号，通过母线零序电流召测未发现明显较大零序电流（最大为10kV象湖线#22杆22K开关0.86A对比历史最低为3.84A），故采用系统推荐研判顺序） 8日16:19联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV湖瑞线931开关由热备用转运行，于日控合成功 8日16:23联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线杨山支线#15杆15K开关由运行转热备用，于08日16:23控分成功（通过母线零序电流召测，有0.65A零序电流） 8日16:23联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线杨山支线#15杆15K开关由热备用转运行，于08日16:23控合成功 8日16:25联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线#22杆22K开关由运行转热备用，于08日16:25控分成功（通过母线零序电流召测，有0.86A零序电流） 8日16:25联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV象湖线#22杆22K开关由热备用转运行，于08日16:25控合成功 8日16:27联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV三段寨线923开关由运行转热备用，于日控分成功（未出现相关保护动作信号，故先拉电站专线） 8日16:27联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV三段寨线923开关由热备用转运行，于日控合成功 8日16:29联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：湖山变10kV湖赛线921开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 8日16:32联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV湖赛线#84A杆84K开关由运行转热备用，于08日16:32控分成功（无保护信号，判断后段无故障） 8日16:32联/配调陈蔚祥【顺控】遥控操作_：10kV湖赛线#185A杆185K开关由热备用转运行，于08日16:32控合成功 08日16:14 DMS研判：湖山变10kVⅠ段母线B相失地（A9.64、B0.75、C9.63、零序电压为91.92），无选线信号。即通知抢修班组唐汉祥优先查看10kV湖赛线#20A杆20K开关有无保护动作信号并通知小水电停机。 08日17:40湖山供电所唐汉祥汇报：10kV湖赛线#20A杆20K开关无保护动作信号，即令其：10kV湖赛线#20A杆20K开关由运行转热备用，17:44汇报操作完成。 8日17:46联/配调陈蔚祥遥控操作_：10kV湖赛线#84A杆84K开关由热备用转运行，于8日17:46控合失败 08日17:55 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#84A杆84K开关由热备用转运行，08日17:56操作成功，下洋变10kVⅠ段母线B相失地。17:58令唐汉祥：10kV湖赛线#84A杆84K开关由运行转热备用，08日17:59操作完毕，下洋变10kVⅠ段母线B相失地消失。 8日18:04联/配调陈蔚祥遥控操作_：湖山变10kV.湖赛线921开关由热备用转运行，于08日18:04控合成功，送电正常（待巡线人员撤离后操作） 08日18:35唐汉祥汇报：10kV湖赛线#20A杆20K开关 靠大号侧B线绝缘子击穿，要求 10kV湖赛线#20A杆20K开关转冷备用详细查看， 18:36 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#20A杆20K开关由热备用转冷备用，08日18:40操作成功。 19:18湖山供电所张祖焱汇报：10kV湖赛线#20A杆20K开关 靠大号侧B线绝缘子击穿，故障已隔离，具备送电条件。 08日19:29 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#84A杆84K开关由热备用转运行，08日19:30操作成功，送电正常。 | 由于10kV湖赛线#20A杆20k开关设备本体炸裂。 | 湖山变10kV湖赛线921线路 | 湖山变10kV湖赛线921线路
59A42981C3624F939EE6921D2E6948F4421B | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-08 | 496084C7-BD01-4422-B2C4-DE5604719A0C | 8日16:15 10kV湖赛线#64杆64K开关相间过流保护动作开关 跳闸；故障原因为：用户内部故障 | 8日16:17 10kV湖赛线#64杆64K开关相间过流保护动作开关 跳闸； 即通知湖山供电所李庆才巡视跳闸点10kV湖赛线#64杆64K开关及其之后的设备，重点关注10kV湖赛线#64杆64K开关之后区域。 08日18：12 唐汉祥要求10kV湖赛线#64杆64K开关转冷备用，18:13 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#64杆64K开关由热备用转冷备用，08日18:14操作成功 08日19:41 联/配调沈锦华令唐汉祥：10kV湖赛线#64杆64K开关由冷备用转热备用，08日19:42操作成功。19:40唐汉祥汇报：用户已断开10kV湖赛线上斜电站专变支线#01杆高压跌落式熔断器，其余线路巡视无异常，具备送电条件。 8日19:44联/配调沈锦华遥控操作_：10kV湖赛线#64杆64K开关由热备用转运行，于08日19:44控合成功 | 由于10kV湖赛线#20A杆20k开关设备本体故障炸裂， | 湖山变10kV湖赛线921线路湖赛线#64杆64K开关 | 湖山变10kV湖赛线921线路
13DKX18363 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-08 | D4AF9408-64A1-46D4-AA0E-B2BCD24BF5BE | 2023-01-08 15:48:08 DMS研判：西滨变10kV镇区线982线路#044-4杆K4417开关跳闸；故障原因：10kV镇区线982线路#044-6杆G4470刀闸小动物触碰引起短路 | 8日15:49 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV镇区线982#044-4杆K4417开关及其之后的设备。 15:50 电告西滨供电所姜立科，安排人员带电巡视线路16时34分巡视人陈国树、刘友霖、刘学昌、姜利科接受通知，开始巡线。 08日16:57 联/配调林德灿收到现场刘学昌汇报：10kV镇区线982线路#044-6杆G4470刀闸小动物触碰引起短路，现小动物已掉落，线路具备送电条件 08日16:57 联/配调林德灿令刘学昌：10kV镇区线982#044-4杆K4417开关由热备用转运行，08日16:59操作成功，送电正常 | 10kV镇区线982线路#044-6杆G4470刀闸小动物短路 | 西滨变10kV镇区线982线路镇区线982#044-4杆K4417开关 | 西滨变10kV镇区线982
13DKX-30965 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-08 | E955D56F-BDCC-4299-B883-911EE9389F93 | 8日14:13 顶楼变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为4.98,B相电压为8.01,C相电压为5.44,零序电压为35.22,)选线信号为10kV顶丰Ⅱ回955，选线正确。故障原因为：待查 | 8日14:13 顶楼变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为4.98,B相电压为8.01,C相电压为5.44,零序电压为35.22,)选线信号为10kV顶丰Ⅱ回955，选线正确。 8日14:56联/配调汤腾凯遥控操作_：顶楼变10kV顶丰Ⅱ回955开 关由运行转热备用，于08日14:56控分成功接地信号消失(A相电压为6.1,B相电压为6.63,C相电压为5.28,零序电压为13.81) 8日14:13 顶楼变10kVⅠ段母线A相不完全失地(A相电压为4.98,B相电压为8.01,C相电压为5.44,零序电压为35.22,)选线信号为10kV顶丰Ⅱ回955，选线正确即通知抢修班组巡视顶楼变10kV顶丰Ⅱ回955线路及其之后的设备，并告知线路在热备用状态。15时17分巡视人邹宗成、杨卫川接受通知，开始巡线。 08日16:09 联/配调黄星星收到现场杨卫川汇报：丰山第一开闭所后端线路查无异常，申请转电，隔离丰山第一开闭所901开关 08日16:36 联/配调黄星星令邹宗成：丰山第一开闭所10kV顶丰Ⅱ回901开关由运行转热备用，08日16:37操作成功 08日16:36 联/配调黄星星令邹宗成：丰山第一开闭所10kV母联900开关由热备用转运行，08日16:37操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 顶楼变顶丰Ⅱ回955线路 | 顶楼变顶丰Ⅱ回955
bc3e2b95-d1d0-43a4-b60f-2032cd4b0b9c | 裸导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-08 | CC85A0AD-E175-422C-ADB6-0BD889688C02 | 2023.1.8 13:40 DMS监盘发现：10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关过流Ⅰ段动作跳闸 故障原因：10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆村民砍树,造成10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆B相导线断线 | 2023.1.8 13:40 DMS监盘发现：10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关跳闸，南安县调陈中华通知罗东镇供电所潘海宏 15:11罗东镇供电所潘海宏汇报南安县调傅华荣:10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关现场在热备用 15:20罗东镇供电所潘海宏汇报南安县调傅华荣:10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆村民砍树,造成10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆B相导线断线,要求10kV梅九线罗溪线矿山分支线25#杆K364刀闸转分闸,隔离故障 15:21南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏:10kV梅九线罗溪线矿山分支线25#杆K364刀闸由合闸转分闸 15:22操作完毕 15:23罗东镇供电所潘海宏汇报南安县调傅华荣:10kV梅九线人员已撤离,具备送电条件,要求10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关转运行 15:23南安县调傅华荣下令陈中华遥控:10kV梅九线罗溪线矿山分支线3#杆W22开关由热备用转运行 15:24操作完毕,运行正常 15:42南安县调傅华荣签收:QZ-NA-PQ-2023-0019#配网故障紧急抢修单 16:12南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏:10kV罗溪线蔡厝村5变分支线22#主杆蔡厝村5#变由运行转热备用 16:38操作完毕 16:12南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏10kV罗溪线蔡厝村5变分支线16-1#主杆蔡厝村15#变由运行转热备用 16:38操作完毕 16:12南安县调傅华荣下令罗东镇供电所潘海宏10kV罗溪线源鑫分支线1#杆4W4开关由运行转冷备用 16:38操作完毕 16:42南安县调傅华荣许可:QZ-NA-PQ-2023-0019#配网故障紧急抢修单开工 18:33南安县调傅华荣办理QZ-NA-PQ-2023-0019#配网故障紧急抢修单终结 19:20 送电完毕，运行正常 详见指令票(NO:QZNA23010225) 南安县调黄雅昕 | 10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆村民砍树,造成10kV梅九线罗溪线蔡厝村5变分支线13-14#杆B相导线断线 | 110kV梅山变10kV梅九线629线路所供罗溪线矿山分支线3#杆W22开关 | 梅山变10kV梅九线629
02f763c6-436b-4881-80b0-cdb7d8d8d161 | 电缆中间接头外破 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-08 | 3823DABD-67F0-486E-B1D1-A553E8916566 | 2023年1月8日14：47 仓抢吴军军汇报：安平1#环网902跳闸，保护显示零流I段动作跳闸，故障原因：下洋9-38-4支2~4支4之间电缆中间接头故障，隔离故障电缆后于17：31送电正常。经抢修，全线于22:21送电正常。 | 2023年1月8日14：47 仓抢吴军军汇报：安平1#环网902跳闸，保护显示零流I段动作跳闸 16：17 螺城所刘郑华汇报：农网配变巡视正常 15：49 仓抢王文彬汇报：下洋9-38-4之后线路在拆迁区域，需巡视较久，前端线路巡视未发现异常 15：49 遥控合上安平1#环网902即跳闸 16：31 仓抢严铭勋汇报：下洋9-38-12柱上开关故障指示器翻牌 08 日15:05DMS未研判出可能的故障区间。 08日16:32 联/配调陈仕鋆令严铭勋:下洋9.38.12柱上开关由运行转冷备用，08日16:37操作成功 8日16:37联/配调陈仕鋆遥控操作_：安平1#环网10kV十七丙902开关由热备用转运行于08日16:37控合后跳闸 16：38 仓抢严铭勋汇报：全线巡视未发现异常，申请分段试送 8日16:40联/配调陈仕鋆遥控操作_：螺城东路1#环网10kV支一甲901开关由运行转热备用于08日16:40控分成功 8日16:42联/配调陈仕鋆遥控操作_：安平1#环网10kV十七丙902开关由热备用转运行于08日16:42控合后跳闸 南江滨东大道北3#环网901、南江滨东大道南4#环网901均遥控返校超时 08日16:49 联/配调陈仕鋆令严铭勋:南江滨东大道北3#环网10kV下洋十三901开关由运行转热备用08日16:49下令 17：05 仓抢严铭勋汇报：南江滨东大道北3#环网901开关操作暂不操作，有用户报修下洋9-38-4支3~4支4之间电缆有打火，经查看，下洋9-38-4支3~4支4之间电缆在施工区域，已被挖出电缆沟，有烧灼痕迹 17：11 仓抢毛宇坤汇报：现场无下洋9-38-4支3刀闸，DMS图纸与现场不符，现场杆号为下洋9-38-4支2 17：11 令仓抢毛宇坤：10kV下洋9-38-4支2刀闸由合上转断开17：21 17：21 遥控：安平1#环网10kV十七丙902开关由热备用转运行17：21，正常 17：25 8日17:24联/配调陈仕鋆遥控操作_：螺城东路1#环网10kV支一甲901开关由热备用转运行于08日17:24控合成功 08日17:24 联/配调陈仕鋆令严铭勋:下洋9.38.12柱上开关由冷备用转运行，08日17:31操作成功，送电正常 08日17:45 联/配调陈仕鋆令王文彬:10kV下洋9.38.4支4刀闸由合闸转分闸，08日17:56操作成功 8日18:18 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0028，工作负责人：陈超1 ，工作内容：在10kV下洋9.38.4支2至下洋9.38.4支4，进行之间电缆故障查找试验及处理。，安全措施： 10kV下洋9-38-4支2 高压刀闸 10kV下洋9-38-4支4 高压刀闸。 08日 18:20网络化抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0028,现场网络化许可不成功。 08日20:33抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0028，抢修负责人：陈超1，抢修任务：在10kV下洋9.38.4支2至下洋9.38.4支4，进行之间电缆故障查找试验及处理。，抢修安措：10kV下洋9-38-4支2 高压刀闸 10kV下洋9-38-4支4 高压刀闸。 08日 21:35抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0028,抢修负责人：陈超1,抢修任务：1、10kV下洋9.38.4支2至下洋9.38.4支4之间电缆故障查找试验及处理,抢修安措:断开10kV下洋9-38-4支2高压刀闸，断开10kV下洋9-38-4支4高压刀闸 复电详见福州2023010213#指令票。（DMS系统无法关联送电指令票） 送电成功，结束流程 | 外部施工影响 | 南郊变643壁头线（安平1#环网十七丙902断路器） | 南郊变643壁头线
6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-08 | 0C97777C-2235-4B05-860C-0DF8A94EFA44 | 2023年01月08日 14:39 秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，故障原因：小动物上杆导致10kV战峰22-122-1丙电台（二）柱上开关跑线断，16：28隔离故障区域后由对侧新店变631供电正常，16:41许可抢修。于20：04抢修结束并送电正常。 原断点：10kV坂中22-131-81坂中（二） | 08日14:39 DMS弹窗及监控林艳琴汇报：秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，大电流重合闸闭锁。 查看DMS1000E，研判策略提示故障区间为斗顶佳园环网901后端。_15时03分巡视人郑立星,杨友峰,吴永智,林立崧 接受通知，开始巡线。_即通知郑立星、杨友峰、吴永智、林立崧 8日14:47联/配调谢晶遥控操作_：斗顶佳园环网10kV坂中一901断路器由运行转热备用于08日14:47控分成功 08日14:48 联/配调谢晶令陈云:福州.秀山变/10kV.电台线652开关由热备用转运行，08日14:52操作成功，但秀山变10kV I段母线电压处于三相不平衡状态，查看1000E此时数据离线，即通知晋抢林秉强。 15：10 发现DMS1000e中10kV战峰22-122-7支1前端有缺相故障，随即令南门运维陈云断开秀山变652开关 15：17操作成功，母线电压正常，令晋抢林秉强、吴永智前往巡视并做好转电准备。 15：37 晋抢吴永智汇报：10kV战峰22-122-1丙柱上开关中相跑线断，断裂原因系小松鼠爬上电杆导致，即令其进行隔离操作，其要求到达具体杆号后要令，即通知晋抢林秉强派人前往10kV坂中22-131-81进行转电操作。 15：46 晋抢林立崧汇报：斗顶佳园环网及附近区域巡视无异常。即令其前往坂中22-131-81进行转电操作 08日15:54 联/配调谢晶令吴永智:10kV战峰22.122.6战峰22.122.6刀闸由合闸转分闸，08日15:58操作成功，即通知晋小区班林旻威进行对侧馈线特巡。 08日16:06 联/配调谢晶令吴永智:10kV战峰22.122.1甲刀闸由合闸转分闸，08日16:17操作成功 16：15 南门运维陈云汇报：14时39分秀山变10kV电台线过流I段动作，故障电流93.62A,大电流闭锁重合闸，现场检查一二次设备正常。 08日16:17 联/配调谢晶令吴永智:10kV战峰22.122.1刀闸由合闸转分闸，08日16:19操作成功 16：20 晋抢林立崧汇报到达转电位置。 08日16:20 联/配调谢晶令林立崧:坂中22.131.81坂中（二）柱上开关由冷备用转运行，08日16:28操作成功，电压正常 08日16:30 联/配调谢晶令 谢晶:斗顶佳园环网10kV坂中一901开关由热备用转运行，08日16:31操作成功，电压正常。 8日16:44 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0027，工作负责人：许玉奇 ，工作内容：在10kV战峰22.122.1丙，进行高压引线断故障抢修。，安全措施： 10kV战峰22.122.1 高压刀闸 10kV战峰22.122.1甲 高压刀闸 10kV战峰22.122.6 高压刀闸。 08日16:41抢修许可：票号：FZ-BB-PQ-2023-0027，抢修负责人：许玉奇，抢修任务：在10kV战峰22.122.1丙，进行高压引线断故障抢修。，抢修安措：10kV战峰22.122.1 高压刀闸 10kV战峰22.122.1甲 高压刀闸 10kV战峰22.122.6 高压刀闸。 08日18:38抢修终结：票号：FZ-BB-PQ-2023-0027，抢修负责人：许玉奇，抢修任务：在10kV战峰22.122.1丙，进行高压引线断故障抢修。，抢修安措：10kV战峰22.122.1 高压刀闸 10kV战峰22.122.1甲 高压刀闸 10kV战峰22.122.6 高压刀闸。 送电指令票详见指令票NO：福州2023010212#。（系统无法关联送电指令票） 送电成功，结束流程 | 小动物上杆导致10kV战峰22-122-1丙电台（二）柱上开关跑线断 | 秀山变652电台线路 | 秀山变652电台线
CC41A2626D2C4401834A418733F56E8B0000 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-08 | D9F032AF-094F-4930-AD0D-C1016DAD7E96 | 2023年1月8日13:34:04 DMS弹窗显示：灵秀变10kV古宅线611线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，10kV古宅线#1环网柜911、916开关及10kV古宅线#3环网柜931、936开关报过流Ⅰ段告警信号，故障原因：10kV古宅线#4环网柜942开关~10kV前廊村#5环网柜954开关段电缆故障（古宅线带前廊线全线负荷） | 13:34:04 DMS弹窗显示：灵秀变10kV古宅线611线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，10kV古宅线#1环网柜911、916开关及10kV古宅线#3环网柜931、936开关报过流Ⅰ段告警信号，即通知配电抢修班李亮亮，远程工作站陈晓薇，山兜运维站洪振协。 14:45 山兜运维站洪振协汇报章时铭：现场检查发现灵秀变10kV古宅线611线路过流Ⅱ段动作，开关跳闸，动作相别ABC相，动作时间13:33:40.227，动作电流6433.2A，重合闸未投，站内一二次设备查无异常 14:47 配电抢修班刘荣玉汇报章时铭：现场有人反馈10kV古宅线#4环网柜942开关~10kV前廊村#5环网柜954开关段电缆有爆炸声，现场检查发现10kV古宅线#4环网柜942开关故障指示器亮三盏，查无其余异常。 14:47 章时铭令配电抢修班刘荣玉：10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942开关由运行转冷备用，14:49操作完毕 14:50 章时铭令配电抢修班刘国沅：10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954开关控制方式由“远方”切换至“就地”位置14:52操作完毕 14:51 章时铭令配电抢修班刘国沅：10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954开关由运行转冷备用，14:53操作完毕 14:53 吴为森令章时铭遥控：灵秀变10kV古宅线611开关由热备用转运行，14:54操作完毕，运行正常 14:55 吴为森令配电抢修班刘国沅：10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954线路由冷备用转检修，14:56操作完毕、 14:57 吴为森令配电抢修班刘荣玉：10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942线路由冷备用转检修，14:58操作完毕 15:03 吴为森令配电抢修班刘国沅：10kV仕林线#4环网柜仕林线-前廊线联络942负荷开关由热备用转运行，15:04操作完毕，运行正常 票号：0000811，抢修负责人：戴雄鹏， 抢修任务：10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942开关~10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954开关段高压电缆修复， 抢修安措： 10kV古宅线#4环网柜古宅线-前廊线联络942线路转检修 10kV前廊线#5环网柜前廊线-古宅线联络954线路转检修 | 10kV古宅线#4环网柜942开关~10kV前廊村#5环网柜954开关段电缆故障 | 灵秀变10kV古宅线611线路 | 灵秀变10kV古宅线611
77591f01-3ef2-4710-8ec9-5c37262f6828 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-08 | D18F4D63-C0FA-4E36-91FC-F6276F0CAB9D | 2023年01月08日13:29 麻沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)失地选线为麻沙变10kV界首线939 故障原因：10kV杜潭线281杆A、C相绝缘子瓷柱断裂，10kV杜潭线291-1杆G998刀闸A相瓷柱操作时被拉断 | 8日13:32 南平.麻沙变失地(南平.麻沙变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)。即通知抢修班组 08日13:29 建阳县调监控王建文汇报：13：29麻沙变10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)失地选线为麻沙变10kV界首线939 13:30 查看DMS信号：10kV杜潭线154杆有零序电流突变 8日13:36联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线291-1杆KY998开关由运行转热备用，于08日13:36控分成功接地信号存在 8日13:38联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线272杆KY867开关由运行转热备用，于8日13:38控分失败 8日13:41联/配调黄潮超遥控操作_：10kV杜潭线228杆KY830开关由运行转热备用，于08日13:41控分成功接地信号消失.转告麻沙所刘洪宾及建阳服务调度班刘颖婷 13:42 联/配调林永强遥控操作：10kV塘头线126杆KY966开关由热备用转运行，于13:44执行完毕。转告建阳服务调度班刘颖婷 8日13:45 南平.麻沙变失地(南平.麻沙变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)。即通知抢修班组巡视10kV杜潭线228杆KY830开关及其之后的设备。15时17分巡视人潘建武接受通知，开始巡线。 14:36 麻沙所蓝贵松汇报：10kV杜潭线228杆至272杆巡视无异常，具备送电条件 08日14:37 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线272杆KY867开关由运行转热备用，08日14:40执行失败（开关机构问题无法断开） 08日14:43 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线272杆G8161刀闸由合闸转分闸，08日14:42操作成功 08日14:43 联/配调林永强令联/配调黄潮超：10kV杜潭线228杆KY830开关由热备用转运行，08日14:44操作成功，正常 转告建阳服务调度班刘颖婷 14:50 麻沙所蓝贵松汇报：经巡视10kV杜潭线281杆A、C相绝缘子瓷柱断裂 08日16:07 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线291-1杆KY998开关由热备用转冷备用，07日16:14操作成功（并汇报10kV杜潭线291-1杆G998刀闸A相瓷柱操作时被拉断） 08日16:20 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线291-2甲杆源顺养殖配变由运行转空载运行，08日16:19操作成功 08日16:53 联/配调林永强令麻沙操作蓝贵松：10kV杜潭线303杆G8121刀闸由合闸转分闸，08日16:54操作成功 8日17:40 申请配电故障抢修单NO：MS202000060，工作负责人：蓝贵松，工作内容：_，安全措施：_。 08日17:39 联/配调郑思思令黄坑操作梁懿：10kV塘头线126杆KY966开关由运行转冷备用，08日17:43操作成功，转告建阳服务调度班刘颖婷 08日 17:45配调郑思思许可抢修票号：MS202000060,抢修负责人：蓝贵松,抢修任务：,抢修安措: 08日 19:22配调黄秀卿终结抢修票号：MS202000060,抢修负责人：蓝贵松,抢修任务：,抢修安措:现10kV杜潭线291-1杆KY998开关处冷备用 送电票：NPBB23010127，08日19:40开始执行，08日20时41分执行完毕。转告建阳服务调度班刘颖婷 | 南平.麻沙变失地(南平.麻沙变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.08,B相电压为6.37,C相电压为4.22,零序电压为73.56,)。10kV杜潭线281杆A、C相绝缘子瓷柱断裂 | 10kV杜潭线228杆 | 麻沙变10kV杜潭线937
A494E2B215B74C6D8CC6705BEC47AEFD421B | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-08 | A78180A3-96D0-4B25-8704-CF0A98A211ED | 01月08日 11：11 荆溪变10kV厚屿621线03-0101-07甲厚屿一号开关跳闸，故障原因：厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路至厚屿2号环网10kV厚屿一环911线路之间电缆外破故障，隔离故障点后，主线路于13：22恢复送电。故障经处理01月09日16：57恢复送电，大世界物业01月09日11：20恢复原运行方式 | 11时11分，联/配调郑萍1发布停电信息，发布设备为厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关，通知相关人员巡视厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关及其之后设备。_13时56分巡视人郑龙华 接受通知，开始巡线。 08日11:11 联/配调郑萍1收到现场郑龙华汇报：10kV厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关跳闸处热备用 经查看系统，神蜂科技用户在荆溪变10kV山尾613线路供电，睿谷二号楼用户在荆溪变10kV中科627线路供电，无需转移负荷。 11：15 通知大世界物业朱丹志：10kV厚屿线03-0101-07甲厚屿一号开关跳闸，需把负荷已转至荆溪变10kV风机厂614线路。 11：15 令大世界物业朱丹志操作：1、大世界物业10kV厚屿901线路由运行转冷备用；2、大世界物业10kV风机厂902线路由冷备用转运行，11：20操作完毕 08日11:43 联/配调郑萍1令乔鹏:浦里14号环网10kV浦里十环916开关由运行转热备用，08日11:43操作成功 8日11:44联/配调郑萍1遥控操作_：浦里1号环网10kV入园路南913开关由热备用转运行于08日11:44控合成功 08日11:45 联/配调郑萍1收到现场林鑫润汇报：荆溪变10kVI段母线A相失地（A相0.35kV，B相10.11kV，C相10.23kV） 08日11:45 联/配调郑萍1令林鑫润:浦里1号环网10kV入园路南913开关由运行转热备用，08日11:46操作成功（失地消失） 08日11:49 联/配调郑萍1令乔鹏:10kV厚屿线03-0101-07甲厚屿一号柱上开关由热备用转运行，08日11:56操作成功 8日12:00联/配调林妍1遥控操作_：浦里14号环网10kV厚屿线915开关由运行转热备用于08日12:00控分成功 08日12:04 联/配调林妍1令乔鹏:浦里14号环网10kV浦里十环916开关由热备用转运行，08日12:05操作成功 08日12:16 联/配调林妍1令郑龙华:浦里6号环网10kV浦里8号至6号915开关由运行转热备用，08日12:20操作成功 08日12:26 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV浦里六环916开关由运行转热备用，08日12:30操作成功 8日12:31联/配调林妍1遥控操作_：浦里14号环网10kV厚屿线915开关由热备用转运行于08日12:31控合成功 08日12:37 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV浦里一环915开关由运行转热备用，08日12:38操作成功 08日12:37 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV浦里六环916开关由热备用转运行，08日12:38操作成功 08日12:38 联/配调林妍1收到现场林鑫润汇报：荆溪变10kVI段母线A相失地（A相0.35kV，B相10.11kV，C相10.23kV） 08日12:38 联/配调林妍1令乔鹏:浦里8号环网10kV厚屿一环914开关由运行转热备用，08日12:39操作成功（失地消失） 08日12:42 联/配调林妍1令郑龙华:浦里6号环网10kV浦里8号至6号915开关由热备用转运行，08日12:43操作成功 08日13:15 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV小桥二支914线路由运行转冷备用，08日13:17操作成功 08日13:15 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路由运行转冷备用，08日13:17操作成功 08日13:15 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿五箱913线路由运行转冷备用，08日13:17操作成功 8日13:19联/配调郑萍1遥控操作_：浦里8号环网10kV厚屿一环914开关由热备用转运行于08日13:19控合成功 08日13:20 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿五箱913线路由冷备用转运行，08日13:20操作成功 08日13:21 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路由冷备用转运行，08日13:21操作成功 08日13:21 联/配调郑萍1收到现场林鑫润汇报：荆溪变10kVI段母线A相失地（A相0.35kV，B相10.11kV，C相10.23kV） 08日13:21 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路由运行转冷备用，08日13:21操作成功（失地消失） 08日13:21 联/配调郑萍1令乔鹏:厚屿1号环网10kV小桥二支914线路由冷备用转运行，08日13:22操作成功 8日13:27联/配调郑萍1遥控操作_：浦里8号环网10kV浦里一环915开关由热备用转运行于08日13:27控合成功 08日13:58 联/配调郑萍1收到现场乔鹏汇报：现场确认跳闸开关为：厚屿线03-0 | 厚屿1号环网10kV厚屿二环912线路至厚屿2号环网10kV厚屿一环911线路之间电缆故障 | 荆溪变10kV厚屿线621线路 | 荆溪变10kV厚屿线621
1b3ce8b3-1f4a-4b46-95d5-5343dd52c54d | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-08 | 48F678F0-C13D-42B3-9040-78855682B811 | 2023-01-08 10:36 DMS研判：10kV濠莫线源头支线#050杆后端线路配变缺相，故障原因：10kV濠莫线源头支线#050杆至#051杆导线断线（原因待分析） | 10:36 调控员黄驰峰汇报：10:36 DMS研判：10kV濠莫线源头支线#050杆后端线路配变缺相，已通知服务调度班（浦城）章媛媛及石陂供电所吴华锋。 11:30石陂供电所吴华锋汇报：10kV濠莫线源头支线#050杆至#051杆导线断线，申请10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变转空载运行，10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变转空载运行，10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变转空载运行，10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸转分闸。 11:36 令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变由运行转空载运行，于11:38执行完毕。 11:42令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变由运行转空载运行，于11:46执行完毕。 11:48令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变由运行转空载运行，于11:50执行完毕。 11:52令石陂供电所吴华锋：10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸由合闸转分闸，于11:54执行完毕。 8日12:34 申请配电故障抢修单NO：NP-PC-PQ-2023-0001，工作负责人：吕水旺，工作内容：在10kV濠莫线源头支线#050杆-#051杆，进行断线抢修（已达到Ⅰ类缺陷），安全措施：10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸，10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变低压刀闸，10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变低压刀闸，10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变低压刀闸。预计送电时间：17:00 08日 12:35抢修许可票号：NP-PC-PQ-2023-0001,抢修负责人：吕水旺,抢修任务：1、10kV濠莫线源头支线#050杆-#051杆断线抢修（已达到Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变低压刀闸 08日 15:29抢修终结票号：NP-PC-PQ-2023-0001,抢修负责人：吕水旺,抢修任务：1、10kV濠莫线源头支线#050杆-#051杆断线抢修（已达到Ⅰ类缺陷）,抢修安措:断开10kV濠莫线源头支线#040杆G252刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#046-1杆樟坑配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#072杆杨梅坪配变低压刀闸，断开10kV濠莫线源头支线#082杆源头配变低压刀闸 送电票：NPWP23010109，08日15:29开始执行，08日15时55分执行完毕。 | 10kV濠莫线源头支线#050杆至#051杆导线断线（村民砍树导致断线） | 10kV濠莫线源头支线#050杆至#082杆 | 蒋溪口变10kV濠村线915
13DKX-27345 | 隔离刀闸瓷柱断裂 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-08 | DD44FE25-EE18-4ECA-B399-137AB89D7694 | 09时28分，东庄供电所吴志勇汇报联调：栖梧变10kV 石码线935线路秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸A相瓷瓶断裂，已紧急操作10kV秀屿Ⅰ路#116杆116开关由运行转冷备用 故障原因：10kV 秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸A相瓷瓶断裂 | 09时28分，东庄供电所吴志勇汇报联调：栖梧变10kV 石码线935线路秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸A相瓷瓶断裂，已紧急操作10kV秀屿Ⅰ路#116杆116开关由运行转冷备用09时36分巡视人吴志勇、陈一钢接受通知，开始巡线。09时36分巡视人吴志勇、陈一钢、郑勇森接受通知，开始巡线。 08日09:40收到配电带电作业工作票NO: PT-BB-PD-2023-0018，工作负责人：许其伟，工作内容：10kV秀屿Ⅰ路#116杆1161刀闸瓷瓶破损带电更换抢修，安全措施：10kV秀屿Ⅰ路#116杆116开关、1161刀闸 08日09:43许可配电带电作业工作票NO: PT-BB-PD-2023-0018 08日12:00办理终结配电带电作业工作票NO: PT-BB-PD-2023-0018 送电票：PTDQ23010252，08日12:00开始执行，08日12:26执行完毕 | 刀闸运行时间长，产生老化。 | 莆田.栖梧变10kV石码线935线路秀屿Ⅰ路#116杆116开关 | 石码线935线路
375a0612-9710-4661-97ec-9b3a155b44bb | 绝缘导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-08 | D503F21B-DCE3-4C0D-831F-65630E7BFA54 | 2023.01.08 08：13 IES监盘发现：110kV内厝变10kV盈盛线630线路过流Ⅰ段动作跳闸（闭锁重合闸），在热备用。故障原因：10kV盈盛线20#杆D266刀闸引线断线(待分析) | 2023.01.08 08:13 内厝变10kV盈盛线630线路过流Ⅰ段动作跳闸，闭锁重合闸。南安县调吴素清通知龙风运维班林珊 南安县调傅华荣通知水头镇供电所郑俊明 08:23南安县调陈显思通知水头所郑俊明：研判10kV盈盛线23#杆前段故障 08：49水头所王清泉汇报南安县调傅华荣：巡线发现10kV盈盛线20#杆D266刀闸引线断线，要求10kV盈盛线20#杆D266刀闸由合闸转分闸 08：50南安县调傅华荣下令水头所王清泉：10kV盈盛线20#杆D266刀闸由合闸转分闸 09:22操作完毕 09:06水头所郑俊明汇报南安县调傅华荣:10kV盈盛线书香豪庭配电室备自投未动作 09:23南安县调傅华荣、吴素清遥控：内厝变10kV盈盛线630开关由热备用转运行 09:24操作完毕,运行正常 10:30龙风运检班周玉芳汇报南安县调傅华荣:2023.01.08 08:13:313 内厝变10kV盈盛线630线路过流Ⅰ段动作跳闸,故障电流118.5A，间隔查无异常 11:58 南安县调孙怀平签收故障抢修单QZ-NA-PQ-2023-0017 13:28 水头镇供电所王青泉汇报南安县调陈中华：1、10kV盈盛线泉南支线6#主杆福建省泉南投资开发有限公司配变确在热备用 2、10kV盈盛线泉南支线3#主杆福建省泉南投资开发有限公司配变确在热备用 13:35 南安县调陈中华许可 票号：QZ-NA-PQ-2023-0017，抢修负责人：曲文峰，抢修任务：110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆，带电处理110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆D266刀闸引线断（20#杆D266刀闸引线断） 14:19 南安县调陈中华终结 票号：QZ-NA-PQ-2023-0017，抢修负责人：曲文峰，抢修任务：110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆，带电处理110kV内厝变10kV盈盛线630线路20#杆D266刀闸引线断（20#杆D266刀闸引线断） 2023.01.08 15：18送电完毕（详见QZNA23010223指令票）。南安县调陈显思 | 10kV盈盛线20#杆D266刀闸引线断线 | 110kV内厝变10kV盈盛线630线路 | 内厝变10kV盈盛线630
13DKX-26805 | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-08 | 9529BC79-3EED-4FBA-A9C8-BE8824D78A65 | 2023-01-08 02:22:56 系统研判： 10kV殡仪林桥联线#011杆后段线路发现缺相；故障原因：10kV殡仪林桥联线#030杆至#031杆间断线 | 2023-01-08 02:22:56 系统研判： 10kV殡仪林桥联线#011杆后段线路发现缺相02时54分巡视人曾荣健、李向芳接受通知，开始巡线。 8日02:43联/配调陈智涵遥控操作_：殡仪林桥联线#034杆034柱上开关由运行转热备用，于08日02:43控分成功（经查询该三遥开关，A相电流为0，BC相正常；判断故障在该开关前段） 8日02:45联/配调陈智涵遥控操作_：林桥支线#005杆005柱上开关由热备用转运行，于08日02:45控合成功 08日02:49 联/配调陈智涵通知曾荣健：10kV殡仪林桥联线#034杆034开关后段负荷转由南湖变10kV南湖线913线路供电正常，故障区间为：10kV殡仪林桥联线#011杆至#034杆间 08日03:37 联/配调陈智涵收到现场宋伟滨汇报：故障为10kV殡仪林桥联线#031杆至#032杆间断线，申请垃圾场分线#038杆038开关转冷备用； 08日03:37 联/配调陈智涵令曾荣健：垃圾场分线#038杆038柱上开关由运行转冷备用，08日03:48操作成功 08日03:49 联/配调陈智涵令曾荣健：殡仪林桥联线#034杆034柱上开关由热备用转冷备用，08日03:58操作成功 8日05:46 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0005，工作负责人：曾荣健 ，工作内容：在木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆，进行A相断线更换抢修，安全措施：_1、10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸；2、10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸；3、10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关。 08日05:48 联/配调陈智涵令曾荣健：指令票PTDQ23010250 08日06:01抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0005，抢修负责人：曾荣健，抢修任务：在木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆，进行A相断线更换抢修，抢修安措：_1、10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸；2、10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸；3、10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关。 08日 05:59抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0005,抢修负责人：曾荣健,抢修任务：1、木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆A相断线更换抢修,抢修安措:断开10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸，断开10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸，断开10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关 08日 08:05抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0005,抢修负责人：曾荣健,抢修任务：1、木兰变10kV木花线935线路殡仪林桥联线#030杆至#031杆A相断线更换抢修,抢修安措:断开10kV垃圾场分线#038杆038开关、0381刀闸、0383刀闸，断开10kV殡仪林桥联线#034杆034开关、0341刀闸，断开10kV白洋村#2变次次分支线#012杆白洋村#2变配变0.4kV低压综合箱411开关 送电票：PTDQ23010251，08日08:06开始执行，08日08时41分执行完毕。 | 10kV殡仪林桥联线#011杆后段线路发现缺相；故障原因：10kV殡仪林桥联线#030杆至#031杆间断线 | 莆田.木兰变10kV木花线935线路垃圾场分线#038杆0383刀闸 | 木花线935线路
13FZX-1121723 | 柱上开关瓷柱断裂损坏 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-08 | A7FFEB20-802B-47B0-9135-A2CB1E1F7777 | 故障原因：故障无法发布 |  | 瓷柱断裂损坏 | 220kV仙苑变10kV同美622线 | 仙苑变同美线
EF7F6AE65549486B856C3D3EB8B84197421B | 柱上开关PT故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-07 | 2D50F365-BF2D-4D77-B5C5-E03B5BD46A17 | 7日23:24 10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）过流I段保护动作，开关跳闸；随即出现10kV九鲤湖分线#021杆后段线路缺相;故障原因：1、10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线；2、10kV承璜公园支线#001杆001开关故障 | 7日23:24 10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥） 跳闸；10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）10kV九鲤湖分线#095杆095开关(三遥)重合闸动作；10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）10kV九鲤湖分线#095杆095开关(三遥)过流Ⅰ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）及其之后的设备，重点关注10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）之后区域。23时34分巡视人蒋剑雄接受通知，开始巡线。 08日00:55 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV九鲤湖分线#095杆095开关（三遥）；故障点：九鲤湖分线＃023杆导线断线 08日00:56 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV九鲤湖分线#004杆004（三遥）柱上开关由运行转冷备用，08日01:37操作成功 8日02:01 申请配电故障抢修单NO：1400836，工作负责人：彭露水 ，工作内容：_10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线抢修、制作耐张、跳线、架设导线，安全措施：_1、10kV九鲤湖分线#004杆004开关、0041刀闸；2、10kV钟山2变支线#001杆钟山#2变低压综合配电箱401开关；3、10kV九鲤湖分线#030A杆030A开关。 于2023-1-8 02:26停电完毕，见指令票PTDQ23010248 08日02:27抢修许可：票号：1400836，抢修负责人：彭露水，抢修任务：_10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线抢修、制作耐张、跳线、架设导线，抢修安措：_1、10kV九鲤湖分线#004杆004开关、0041刀闸；2、10kV钟山2变支线#001杆钟山#2变低压综合配电箱401开关；3、10kV九鲤湖分线#030A杆030A开关。 08日03:16抢修终结：票号：1400836，抢修负责人：彭露水，抢修任务：_10kV九鲤湖分线＃023杆导线断线抢修、制作耐张、跳线、架设导线，抢修安措：_1、10kV九鲤湖分线#004杆004开关、0041刀闸；2、10kV钟山2变支线#001杆钟山#2变低压综合配电箱401开关；3、10kV九鲤湖分线#030A杆030A开关。 于2023-1-8 03:27送电完毕，送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010249 08日03:28 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：九鲤湖分线095杆后段线路经巡线无发现异常；试送设备：九鲤湖分线095开关； 08日03:36 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行08日03:36下令 8日03:42联/配调陈智涵遥控操作蒋剑雄：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日03:42控合后跳闸 08日04:00 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：保护动作：； 隔离设备：承璜公园001开关；隔离状态：热备用；试送设备：九鲤湖分线095开关 8日04:02联/配调陈智涵遥控操作_：10kV承璜公园支线#001杆001（三遥）柱上开关由运行转热备用，于08日04:02控分成功 8日04:03联/配调陈智涵遥控操作_：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日04:03控合后跳闸 08日04:57 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：保护动作：； 隔离设备：风景区支线008开关；隔离状态：分闸；试送设备：九鲤湖分线095开关，承璜公园001开关 08日04:57 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV风景区支线#008杆008柱上开关由运行转热备用，08日04:58操作成功 08日05:22 联/配调陈智涵收到现场蒋剑雄汇报：隔离设备：九鲤湖分线123杆1231刀闸；隔离状态：热备用；试送设备：风景区支线008开关，九鲤湖分线095开关；故障点：承璜公园支线#001杆001开关故障 08日05:22 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV九鲤湖承璜公园支线#123杆1231刀闸由合闸转分闸，08日05:23操作成功 8日05:26联/配调陈智涵遥控操作_：10kV九鲤湖分线#095杆095（三遥）柱上开关由热备用转运行，于08日05:26控合成功 08日05:26 联/配调陈智涵令蒋剑雄：10kV风景区支线#008杆008柱上开关由热备用转运行，08日05:28操作成功 8日17:07 申请配电故障抢修单NO：1400837，工作负责人：彭露水 ，工作内容：_10kV承璜公园支线#001杆001开关故障短接；，安全措施：1、10kV九鲤湖分线#123杆1231刀闸。 08日17:19抢修许可：票号：1400837，抢修负责人：彭露水，抢修任务：_10kV承璜公园支线#001杆00 | 承璜公园001开关PT内部击穿 | 莆田.钟山变10kV钟山线918线路九鲤湖分线#095杆095开关（三遥） | 钟山线918线路
13DKX-27830 | 电缆终端头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-07 | 0112B7FD-6A1A-400A-BFEB-543312AD4B39 | 2023.1.7 22：33 DMS监盘发现：10kV玉园线85#塔X22开关过流Ⅰ动作跳闸（站内时潮变10kVⅠ段母线A相完全接地） 故障原因：10kV玉园线97#塔K321刀闸电缆头击穿 | 2023.1.7 22：33 DMS监盘发现：10kV玉园线85#塔X22开关过流Ⅰ动作跳闸（站内时潮变10kVⅠ段母线A相完全接地），南安县调陈中华通知金淘镇供电所陈安文，南安县调陈中华通知梅山镇供电所刘艺彬 23:01金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：巡线发现10kV玉园线97#塔K321刀闸电缆头击穿 23:04金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：10kV玉园线85#塔X22开关现场在热备用，要求10kV玉园线96塔K320刀闸、97#塔K321刀闸转分闸，隔离故障 23:05南安县调傅华荣下令金淘所陈安文：10kV玉园线96塔K320刀闸由合闸转分闸 23:08操作完毕 23:05南安县调傅华荣下令金淘所陈安文：10kV玉园线97#塔K321刀闸由合闸转分闸 23:08操作完毕 23:10金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：10kV玉园线96#塔前段线路巡无异常，具备送电条件，要求10kV玉园线85#塔X22开关转运行 23:11 南安县调傅华荣、陈中华遥控：10kV玉园线85#塔X22开关由热备用转运行 23:15操作完毕,运行正常 23:17金淘所陈安文汇报南安县调傅华荣：10kV玉园线97#塔后段线路巡无异常，具备送电条件，要求10kV玉园线97#塔后段线路转由10kV芸塘线线路供电 23:32梅山所林锴锋汇报南安县调傅华荣:10kV玉园线97#塔后段线路梅山所管辖线路巡无异常,具备送电条件 23:32南安县调傅华荣下令梅山所林锴锋:10kV芸塘线水口支线1#杆208开关由热备用转运行 23:35操作完毕,运行正常 | 10kV玉园线97#塔K321刀闸电缆头击穿 | 220kV时潮变10kV玉园线914线路85#杆X22开关 | 时潮变10kV玉园线914
13DKX-35694 | 隔离刀闸刀片故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-07 | 4E1DEAFA-3E80-46C7-9D8B-8E765E8EA286 | 01月07日19:46紧急断开10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关，故障原因：10kV下埔分支线#01杆G-0334刀闸C相跳火 | 07日19：46，接到侨区所林培城报：10kV下埔分支线#01杆G-0334刀闸C相跳火，申请断开10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关，联/配调陈福龙发布停电信息，发布设备为10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关，通知侨区所林培城巡视10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关及其之后设备。20时03分巡视人潘进接受通知，开始巡线。 07日19:46 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关由运行转热备用，07日19:47操作成功 07日19:46 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸由合闸转分闸，07日19:48操作成功 07日20:21 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV常山Ⅰ回侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关由运行转热备用，07日20:23操作成功 07日20:21 联/配调低压陈福龙令林培城：10kV常山Ⅰ回侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸由合闸转分闸，07日20:25操作成功 7日21:45 申请配电故障抢修单NO：CSPDDYZGZP00000001，工作负责人：张文龙，工作内容：10kV下埔分支线#01杆更换G-0334刀闸，安全措施：10kV侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关、10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸、10kV侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关、10kV侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸 07日 21:46抢修许可票号NO：CSPDDYZGZP00000001,抢修负责人：张文龙,抢修任务：10kV下埔分支线#01杆更换G-0334刀闸，安全措施：10kV侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关、10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸、10kV侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关、10kV侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸 07日 22:47抢修终结票号：CSPDDYZGZP00000001,抢修负责人：张文龙,抢修任务：10kV下埔分支线#01杆更换G-0334刀闸，抢修安措:10kV侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关、10kV侨兴Ⅰ支路线#51B杆G-0321刀闸、10kV侨兴Ⅱ支路线#51A杆K-1506开关、10kV侨兴Ⅱ支路线#51BG-1526刀闸 送电票：ZZYX23010048，07日22:48开始执行，07日23时00分执行完毕。 | 10kV下埔分支线#01杆G-0334刀闸C相跳火 | 竹港变10kV开发Ⅰ回侨兴Ⅰ支路线#51A杆K-0310开关 | 竹港变港工Ⅱ回918
13DKX-42509 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-07 | B3C138B7-47B4-4266-A51D-1CFAC54FE39C | 07日18：36 35kV赤锡变10kV溪门线913开关过流II段保护动作跳闸,大电流闭锁重合闸;故障原因是10kV溪门线#045杆因村民砍树倒伏在线路引起,经清理后于20:03全部恢复供电 | 7日18:36 福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关跳闸；福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关福州.赤锡变/10kV.溪门线913/.事故总；福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关福州.赤锡变/10kV.溪门线913/WXH-822C线路保护.大电流闭锁重合闸动作(软报文)；福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关福州.赤锡变/10kV.溪门线913/WXH-822C线路保护.过流Ⅱ段动作(软报文)； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】即通知【xxx】巡视跳闸点福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关，及其之后的设备，重点关注福州.赤锡变/10kV.溪门线913开关后面区域，溪门寿山联络线#046后坪开关前面区域，_18时50分巡视人陈金熙,陈尚华 接受通知，开始巡线。_即通知陈金熙、陈尚华 19:35 城南所林建峰汇报:查线至#029杆无发现故障，申请分段试送 07日19:35 联/配调谢世勤令林建峰:溪门线#029双桂柱上开关由运行转热备用，07日19:35操作成功，并汇报10kV溪门线至#029杆具备送电条件 19:38 配调谢世勤:10kV溪门线913开关由热备用转运行（遥控）（19:39已执行，正常） 19:52城南所林建峰汇报:故障是10kV溪门线#045杆因村民砍树倒伏在线路引起,现已清理完毕,线路具备送电条件 07日19:53 联/配调谢世勤令林建峰:溪门线#029双桂柱上开关由热备用转运行，07日20:03操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 因乡政府砍伐疫木，砍伐后未完全放倒至地上，晚上倒伏后造成线路故障。 | 福州.赤锡变10kV溪门线路 | 溪门线
AAF167102F6D4BE09CEBF2626A7E3BA1421B | 隔离刀闸瓷柱爬电闪络 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-07 | 2A31D87D-C29C-4EFA-9844-99154FF48734 | 2022年01月07日17:15 DMS研判10kV茶安线#002杆KY4205开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，故障原因：10kV兴田2线#172-22杆疑似针瓶击穿（待分析） | 7日17:15 调控员周芬汇报：17:15 DMS研判10kV茶安线#002杆KY4205开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，现开关处热备用，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）李腾 17:25 令调控员周芬：10kV兴田2线#172-22杆KY4201开关由运行转热备用（遥控），于17:27执行完毕 17:27 令调控员周芬：10kV茶安线#002杆KY4205开关由热备用转运行（遥控），于17:30执行完毕，正常，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）李腾 17:50 兴田供电所袁培茂汇报：10kV兴田2线#172-22杆疑似针瓶击穿，其余线路巡视无异常，具备送电条件，申请10kV兴田2线#172-21杆G4512刀闸转分闸后试送10kV兴田2线#108杆KY4090开关 17:55 令兴田供电所袁培茂：10kV兴田2线#172-21杆G4512刀闸由合闸转分闸，于17:57执行完毕 17:59 令调控员周芬：10kV兴田2线#108杆KY4090开关由热备用转运行（遥控），于18:04执行完毕，正常，并通知兴田供电所李良旺及服务调度班（武夷山）李腾 19:30 令兴田供电所袁培茂：10kV兴田1线大渚支线#113-34杆G4521刀闸由合闸转分闸，于19:45执行完毕 | 10kV兴田2线#172-22杆疑似针瓶击穿 | 10kV兴田1线大渚支线#113-6杆至10kV兴田2线#108杆 | 黄土变10kV兴田1线923
13DKX-23709 | 杆塔倒断 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-07 | D0EA6BAC-BA23-44C6-98FA-BBCEBF24D5EF | 7日15:42 35kV安仁变（配电化）10kVⅠ段母线C相失地(A相电压为9.77,B相电压为9.61,C相电压为0.34,零序电压为0.00,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 7日15:42 35kV安仁变（配电化）失地(10kVⅠ段母线A相电压为9.77,B相电压为9.61,C相电压为0.34,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组 7日15:53联/配调杨亿荣【顺控】遥控操作_：10kV泽坊线903#129杆分段开关由运行转热备用，于07日15:53控分成功接地信号存在 7日15:54联/配调杨亿荣【顺控】遥控操作_：10kV泽坊线903#116杆分段开关由运行转热备用，于07日15:54控分成功接地信号存在 07日15:55 联/配调杨亿荣令王家媛：安仁变（配电化）10kV泽坊线903断路器由运行转热备用，07日15:55操作成功 7日15:59 35kV安仁变（配电化）失地(10kVⅠ段母线A相电压为9.77,B相电压为9.61,C相电压为0.34,零序电压为0.00,)。即通知抢修班组巡视10kV泽坊线903断路器及其之后的设备。16时01分巡视人张炳光、林其发接受通知，开始巡线。 07日16:22 联/配调杨亿荣收到现场吴建聪汇报：现场确认跳闸开关为：10kV泽坊线903开关；保护动作：； 隔离设备：10kV泽坊线903#51-3杆由于勾机挖断电杆，倒杆断线;申请隔离泽坊线903#51杆支线刀闸；隔离状态：分闸 07日16:24 联/配调杨亿荣令林其发：10kV泽坊线903#51杆支线刀闸由合闸转分闸，07日16:39操作成功 07日16:42 联/配调杨亿荣令王家媛：安仁变（配电化）10kV泽坊线903断路器由热备用转运行，07日16:43操作成功 7日16:45联/配调杨亿荣遥控操作_：10kV泽坊线903#116杆分段开关由热备用转运行，于07日16:45控合成功 7日16:46联/配调杨亿荣遥控操作_：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，于7日16:46控合失败 7日16:47联/配调杨亿荣遥控操作_：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，于7日16:47控合失败 07日16:47 联/配调杨亿荣令林其发：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，07日17:38操作成功 7日16:51联/配调杨亿荣遥控操作林其发：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行，于7日16:51控合失败 07日16:51 联/配调杨亿荣令林其发：10kV泽坊线903#129杆分段开关由热备用转运行07日16:51下令 7日17:02 申请配电故障抢修单NO：SM-JL-PQ-2023-0001，工作负责人：林其发，工作内容：在10kV泽坊线903#51-3杆，进行倒杆断线抢修修复，安全措施：10kV泽坊线903#51杆支线刀闸，10kV泽坊线903#51-9杆下排京峰公变跌落式熔断器。 07日17:07 联/配调杨亿荣令林其发：：10kV泽坊线903#51-9杆下排-京峰公配变由运行转热备用，07日17:24操作成功 | 10kV泽坊线903#51-3杆被勾机挖断电杆，倒杆断线 | 安仁变（配电化）10kV泽坊线903线路 | 安仁变（配电化）10kV泽坊线903
6C9FE43C7DB330BAE0430A8E47C930BA0000 | 跌落式熔断熔丝熔断 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-07 | B13F12D1-444B-4FE8-9900-5156A4BF18AF | 2023年1月7日15：35，10kV大桥线049杆至山后支线008杆紧急停电，故障原因：10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器烧毁（万联混凝用户产权的设备故障）。 | 15：35夏道所 张三弟汇报：10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器烧毁，该设备是万联混凝用户的设备，因其抢修的接地线要挂在10kV大桥线山后支线001杆靠10kV大桥线山后支线001-1杆侧（备注：10kV大桥线山后支线001-1杆无接地挂环），故申请断开10kV大桥线049杆KY3245开关、G3349刀闸进行故障隔离。转告服务调度班翁洁。 07日15:36 联/配调陈铭令夏道操作张三弟：10kV大桥线049杆KY3245开关由运行转冷备用，07日15:42操作成功 16：42夏道所张三弟汇报：10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器烧毁的故障已处理，人员撤离，地线拆除，现场验收合格，具备送电条件，现10kV大桥线山后支线001-2杆D3125跌落式熔断器确处合闸。于16：43经万联混凝用户钟武仔确认以上汇报。 07日16:44 联/配调陈铭令夏道操作张三弟：10kV大桥线049杆KY3245开关由冷备用转运行，07日16:46操作成功，转告服务调度班翁洁。 |  | 10kV大桥线049杆 | 安济变10kV大桥线912
3EC032DB4A454DD095D5AB9EE1CAD321421B | 箱式变高压开关室故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-07 | 9506EA92-4DE3-48C2-9BBA-406995A4729F | 2023-01-07 13:02 临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，大电流闭锁重合闸，故障原因：无异常（待分析） | 13:02 调控员陈洁汇报：13:02 临江变10kV大湖线916开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合闸未动作，大电流闭锁重合闸，开关处热备用，转告临江供电所江朝彪、服务调度班（浦城）刘丹 13:45 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#001杆Z802开关由运行转热备用，于13:50执行完毕 13:55 令调控员陈茂：临江变10kV大湖线916开关由热备用转运行，于13:57执行完毕，正常，转告临江供电所江朝彪、服务调度班（浦城）刘丹 14:05 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#068杆Z806开关由运行转热备用，于14:09执行完毕 14:29 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#001杆Z802开关由热备用转运行，于14:32执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 14:45 令临江供电所江朝彪： 10kV大湖线#090杆Z807开关由运行转热备用，余14:47执行完毕 14:50 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#068杆Z806开关由热备用转运行，于14:53执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 14:54 令临江供电所江朝彪：10kV大湖线#090杆Z807开关由热备用转运行，于14:56执行完毕，正常，转告服务调度班（浦城）刘丹 | 因10kV大湖线#056-2杆大湖岭服务区A区充电桩电缆前插炸毁 | 临江变10kV大湖线916线路 | 临江变电站10kV大湖线916
be64d83e-5cad-4e9c-9e31-275d259b3081 | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-07 | AF626E29-3D64-474A-84E7-A4EB047F9FB3 | 2023年1月7日12:51 DMS弹窗：10kV慈山635线#001甲杆K003开关跳闸，故障原因：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂 | 2023年1月7日12:51 DMS弹窗：10kV慈山635线#001甲杆K003开关跳闸，10kV慈山635线#006-2甲杆至#006-3杆故障指示器有翻牌，即通知抢修班组巡视跳闸点慈山635线#001甲杆K003开关及其之后的设备。13时12分巡视人柳雅腾接受通知，开始巡线。13时14分巡视人柳雅腾、林良文、李再生接受通知，开始巡线。 07日13:38 联/配调刘怡亮收到现场冯宏基汇报：现场确认跳闸开关为：10kV慈山635线#001甲杆K003开关、10kV慈山635线#006-7杆K004开关；保护动作：慈山635线#006-7K004开关 故障原因为10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂，已紧急将10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转至分闸状态 07日13:53 联/配调刘怡亮令柳雅腾：10kV湖街638线#020杆K003开关由热备用转运行，07日13:58操作成功，10kV湖街638线#047-2杆后段负荷转由10kV湖街638线供电 07日14:36 联/配调刘怡亮令柳雅腾：10kV慈山635线#001甲杆K003开关由热备用转冷备用，07日14:37操作成功 07日14:36 联/配调刘怡亮令柳雅腾：10kV慈山635线#006-7杆K004开关由热备用转冷备用，07日14:39操作成功 7日14:40 申请配电故障抢修单NO：PDQXD2015370，工作负责人：冯宏基 ，工作内容：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂抢修更换，安全措施：10kV慈山635线#001甲杆K003开关转冷备用，10kV慈山635线#006-7杆K004开关转冷备用，10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转分闸。 07日14:45抢修许可：票号：PDQXD2015370，抢修负责人：冯宏基，抢修任务：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂抢修更换，抢修安措：10kV慈山635线#001甲杆K003开关转冷备用，10kV慈山635线#006-7杆K004开关转冷备用，10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转分闸。 07日16:15抢修终结：票号：PDQXD2015370，抢修负责人：冯宏基，抢修任务：10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂抢修更换，抢修安措：10kV慈山635线#001甲杆K003开关转冷备用，10kV慈山635线#006-7杆K004开关转冷备用，10kV湖街638线#047-2杆G028刀闸转分闸。 送电票：QZAX23010103，07日16:15开始执行，07日17时04分执行完毕。 | 10kV慈山635线#006-7杆K004开关负荷侧B相线夹断裂。 | 湖头变10kV慈山635线#001甲杆K003开关 | 湖头变10kV慈山线635
4dbb72d0-55cb-4140-a3b8-012b68fcc4cb | 箱式变变压器室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-07 | 40503C75-3F5D-4DD1-94D1-247112755895 | 2023年01月07日 11:39 10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关 跳闸于零序电流保护，故障原因：10kV丰乐线岭头支线#107-1A杆恒昌林业#1用户配变C相跌落式熔断器起火（具体原因：不明待查） | 11:39 联调监控雷春玲汇报：11:38 徐墩变10kVⅠ段母线C相失地，A相电压为9.31kV,B相电压为10.84kV,C相电压为1.57kV,零序电压为99.89V, 11:39 DMS系统研判：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关跳闸于零序电流保护，失地信号复归，即通知徐墩所龚德茂、建瓯远程站严雯 13:58 徐墩所黄河岳汇报:10kV丰乐线岭头支线#107-1A杆恒昌林业#1用户配变C相跌落式熔断器起火，用户已紧急将该配变转热备用，现故障已隔离，10kV丰乐线岭头支线#065杆后端线路巡视未发现其他异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 7日14:00联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关由热备用转运行，于07日14:00控合成功，即通知徐墩所龚德茂，建瓯远程站严雯 | 11:39 联调监控雷春玲汇报：11:38 徐墩变10kVⅠ段母线C相失地，A相电压为9.31kV,B相电压为10.84kV,C相电压为1.57kV,零序电压为99.89V, 11:39 DMS系统研判：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关跳闸于零序电流保护，失地信号复归，即通知徐墩所龚德茂、建瓯远程站严雯 13:58 徐墩所黄河岳汇报:10kV丰乐线岭头支线#107-1A杆恒昌林业#1用户配变C相跌落式熔断器起火，用户已自行将该配变转热备用，现故障已隔离，10kV丰乐线岭头支线#065杆后端线路巡视未发现其他异常，人员已撤离，具备送电条件，申请送电 7日14:00联/配调陈宜晶遥控操作_：10kV丰乐线岭头支线#065杆KY0733开关由热备用转运行，于07日14:00控合成功，即通知徐墩所龚德茂，建瓯远程站严雯 | 10kV丰乐线岭头支线#065杆至197甲杆 | 徐墩变10kV丰乐线907
6AA0B9BEC86F1176E0437F00000111760000 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-07 | F2B3A23F-3014-420E-A3CA-FE9AE25ABA05 | 2022年01月07日9:18 故障弹窗：高湖变624开关跳闸，10：21 10kV东升5.36.5支1甲柱上开关转冷备用隔离用户后转用监处理，12：00经分段试送将高湖变624负荷转至上三变652馈线供电 原断点：东园二路1#环网902 备自投站所原断点： 则徐道壹号B区1#楼配电室921、则徐道壹号B区6#楼配电室921、 则徐道壹号A区1#楼配电室900、则徐道壹号A区7#楼1#配电室900 | 2022年01月07日9:18 故障弹窗：高湖变624开关跳闸 7日9:18 则徐道壹号A区7#楼1#配电室10kV七东二环921断路器跳闸；福州.高湖变/10kV.江边线624开关跳闸；福州.高湖变/10kV.江边线624开关福州.高湖变/10kV.江边线624/CSC-211.过流Ⅲ段动作(软报文)；则徐大道2#环网10kV则徐环三902负荷开关902开关C相过流；则徐大道2#环网10kV则徐环三902负荷开关902开关B相过流；则徐大道2#环网10kV益浩环二901负荷开关901开关C相过流；则徐大道3#环网10kV则徐大道901负荷开关901开关A相过流；则徐大道2#环网10kV益浩环二901负荷开关901开关B相过流；则徐大道2#环网10kV益浩环二901负荷开关901开关A相过流；则徐大道3#环网10kV纸箱厂903负荷开关903开关C相过流；则徐大道3#环网10kV纸箱厂903负荷开关903开关B相过流；则徐大道3#环网10kV纸箱厂903负荷开关903开关A相过流；则徐大道3#环网10kV则徐大道901负荷开关901开关C相过流；则徐大道3#环网10kV则徐大道901负荷开关901开关B相过流；则徐大道2#环网10kV则徐环三902负荷开关902开关A相过流；福州.高湖变/10kV.江边线624开关福州.高湖变/10kV.江边线624/CSC-211.过流Ⅱ段动作(软报文)；福州.高湖变/10kV.江边线624开关福州.高湖变/10kV.江边线624/CSC-211.过流Ⅰ段动作(软报文)； 查看2000E系统：过流信号至则徐大道3#环网903、10kV东升5-36-5支1甲 即通知仓抢林炜 则徐道壹号A区7#楼1#配电室911合、900合、921分---备投成功 则徐道壹号A区1#楼配电室911合、900分，921合----备投未动作 依据研判信息： 07日10:05 联/配调郑美珠令郑美珠:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由运行转热备用，07日10:05操作成功 10：06 遥控：东园路1#环网10kV东园环网902开关由热备用转运行 ----遥控不成功：返校超时 即通知周鹏程 10：10 仓抢周鹏程：10kV东升5-36-5支1甲柱上开关故障指示器两相翻牌，开关在运行，用户（尚璟轩施工）内部杆也发现翻牌 07日10:12 联/配调郑美珠令周鹏程:10kV东升5.36.5支1甲柱上开关由运行转冷备用，07日10:21操作成功 即通知用监王友帅 07日10:28 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园环网902开关由热备用转运行，07日10:32操作成功 正常 07日10:32 联/配调郑美珠令郑美珠:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由热备用转运行，07日10:33操作成功 查看发现上三变652负荷丢失 东园二路1#环网901开关跳闸 10：35 遥控：东园二路2#环网10kV东升十甲902开关运行转热备用---遥不开，返校超时 10：35 故障弹窗提示：上三变652----东园二路1#环网10kV东园路三901负荷开关跳闸 07日10:36 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园环网902开关由运行转热备用，07日10:36操作成功 07日10:37 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园路三901开关由热备用转运行，07日10:37操作成功 正常 07日10:50 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由运行转热备用，07日10:51操作成功 07日10:51 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路1#环网10kV东园环网902开关由热备用转运行，07日10:54操作成功 正常 11：10 仓抢潘家斌：则徐道壹号A区1#楼配电室查看设备正常，911开关在合，900开关在分，921开关在分，备投未动作---已挂缺陷牌，并通知维护班 07日11:10 联/配调郑美珠令潘家斌:则徐道壹号A区1#楼配电室10kV七东二环921开关由运行转热备用，07日11:13操作成功 07日11:10 联/配调郑美珠令潘家斌:则徐道壹号A区1#楼配电室10kV母联900开关由热备用转运行，07日11:13操作成功 正常 11：25 仓抢周鹏程：东园二路2#环网902至则徐大道3#环网903间线路再次查看未发现明显异常，申请分段试送 07日11:25 联/配调郑美珠令周鹏程:10kV东升5.36.2东升.4柱上开关由运行转热备用，07日11:29操作成功 07日11:29 联/配调郑美珠令周鹏程:东园二路2#环网10kV东升十甲902开关由热备用转运行，07日11:32操作成功 正常 07日11:40 |  | 高湖变624江边线路 | 高湖变624江边
F3D9E0CB36B103BCE0430A8E033303BC421B | 线夹、接线端子锈蚀、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-07 | 50F50852-5234-4051-970F-23E497266970 | 7日8:10同北抢修陈志坚报：10kV汀水线#34杆高压刀闸A相铜铝线夹断，需扩停抢修；故障原因：待分析 | 08时18分，联/配调陈延昌发布停电信息，发布设备为汀水线#19杆高压刀闸，通知相关人员巡视汀水线#19杆高压刀闸及其之后设备。 07日08:19同安分中心叶主任同意扩停 8:19遥控：10kV汀水线#19杆高压开关由运行转热备用，8:19操作毕 8:19下令陈志坚：10kV汀水线#19杆高压开关由热备用转冷备用，8:23操作毕 7日08:43 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0022，工作负责人：何晓伟，工作内容：在10kV汀水线#34杆，进行更换高压刀闸出线侧铜铝鼻子，安全措施：10kV汀水线#19杆高压刀闸。 07日 08:43抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0022,抢修负责人：何晓伟,抢修任务：1、10kV汀水线#34杆更换高压刀闸出线侧铜铝鼻子,抢修安措:断开10kV汀水线#19杆高压刀闸 9：24 运维黄朝增汇报10kV汀水线#34杆 07日 09:27抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0022,抢修负责人：何晓伟,抢修任务：1、10kV汀水线#34杆更换高压刀闸出线侧铜铝鼻子,抢修安措:断开10kV汀水线#19杆高压刀闸 9:34 下令同安操作班陈佳福：10kV汀水线#19杆高压开关由冷备用转运行，9:39操作毕 |  | 田洋变电站971 , 汀水线#19杆高压刀闸 | 田洋变电站971
44E3D0B8022F4B6E9D75EB5C6CD3AF29421B | 开关柜（环网柜）开关室烧毁 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-07 | 1AF2A5A2-DF97-4ECA-A544-7331EB973B1F | 2023-01-07 02:00 紧急隔离马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路，原因：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关接触线故障打火 | 02:00 配电运维班（浦城）林福兴汇报：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关接触线故障打火，申请紧急隔离马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路，稍后办理抢修 7日02:04 申请配电运维班（浦城）揭季华汇报：配电故障抢修单NO：NP-PC-PDQX-0000253，工作负责人：配电运维班林福兴，工作内容：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关损坏抢修，安全措施：梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路转检修，马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路转检修； 02:10 令配电运维班（浦城）林福兴：（1）查梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路确处检修（2）查名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关确处冷备用（3）马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路由运行转检修，于02:30执行完毕；并通知服务调度班（浦城）章媛媛。 07日 02:31抢修许可票号：NP-PC-PDQX-0000253,抢修负责人：配电运维班林福兴,工作内容：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关损坏抢修，安全措施：梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路转检修，马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路转检修； 07日 04:52抢修终结票号：NP-PC-PDQX-0000253,抢修负责人：配电运维班林福兴,工作内容：名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关损坏抢修，安全措施：梦笔Ⅱ环网柜10kV#1出线H799线路转检修，马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路转检修； 送电票：NPWP23010087，07日04:54开始执行，07日05时12分执行完毕。 | 名桂首府#1配电室10kV#9出线Z219开关接触线故障打火，申请紧急隔离马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路 | 马车埂新村环网柜10kV#4出线H432线路 | 工业园变10kV兴浦线919
57ab58d7-ec72-4eb8-ab06-8463e721bad9 | 开关柜（环网柜）保护室故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-06 | 48DEABA3-0F60-4999-90C6-69AF922DBE84 | 2023年1月6日计划工作结束后白沙所贺鹏反馈10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913间隔出线3台配变均无电 | 21时25分，联/配调林智伟发布停电信息，发布设备为10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关，通知相关人员巡视10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关及其之后设备。 | 21时25分，联/配调林智伟发布停电信息，发布设备为10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关，通知相关人员巡视10kV白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关及其之后设备。 | 白沙变10kV白杨线907线路白沙溪东住宅安置小区第二配电室#1变913开关 | 白沙变10kV白杨线907线路
9a16b025-ef69-4899-96e6-7a964d24153e | 绝缘导线破损 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-06 | 705A64F0-6E0F-427B-8248-218E7281DEAF | 2023年1月6日 16:45 10kV仕洋线#055杆055开关跳闸（10kV仕洋线#051杆断线脱落） | 6日16:47 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV仕洋线#055杆055开关及其之后的设备。 6日17:15 棠口所包章利汇报古屏联调兰黄健：10kV仕洋线#051杆断线脱落 06日17:19 古屏联调兰黄健遥控操作：10kV仕洋线#022杆022开关由运行转热备用，于17:19操作完毕 6日19:10 申请配电故障抢修单NO：PNQXP2016015，工作负责人：陈树锦 ，工作内容：10kV仕洋线#051杆至#053杆断线抢修，安全措施：10kV仕洋线#055杆055开关转冷备用 ，孔源BG805配变转冷备用 ，孔源G269配变转冷备用 ，10kV仕洋线#026杆026开关转冷备用。 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#055杆055开关由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：孔源BG805配变由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：孔源G269配变由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:15 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#026杆026开关由运行转冷备用，06日19:44操作成功 06日19:52抢修许可：票号：PNQXP2016015，抢修负责人：陈树锦，抢修任务：10kV仕洋线#051杆至#053杆断线抢修，抢修安措：10kV仕洋线#055杆055开关转冷备用 ，孔源BG805配变转冷备用 ，孔源G269配变转冷备用 ，10kV仕洋线#026杆026开关转冷备用。 07日00:46抢修终结：票号：PNQXP2016015，抢修负责人：陈树锦，抢修任务：10kV仕洋线#051杆至#053杆断线抢修，抢修安措：10kV仕洋线#055杆055开关转冷备用 ，孔源BG805配变转冷备用 ，孔源G269配变转冷备用 ，10kV仕洋线#026杆026开关转冷备用。 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#022杆022开关由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#026杆026开关由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：孔源G269配变由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：孔源BG805配变由冷备用转运行，07日01:12操作成功 07日00:48 联/配调兰黄健令包章利：10kV仕洋线#055杆055开关由冷备用转运行，07日01:12操作成功 | 外破原因，挖土机钩断电线 | 10kV仕洋#055杆055开关 | 仕洋线913线路
acf4ccd3-9938-422e-9144-3319978750a2 | 无间隙避雷器引线断线 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-06 | 388D0832-D4C3-4F99-82C6-E420C5BBFB55 | 6日15:23 莆田.大坵变莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为10.92,B相电压为2.56,C相电压为8.92,零序电压为101.99,)失地选线为汀峰线612线路,。故障原因为： 10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线掉落在横担上 | 6日15:23 莆田.大坵变失地(莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.92,B相电压为2.56,C相电压为8.92,零序电压为101.99,)。即通知抢修班组 6日15:27联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV汀峰线#030杆030柱上开关由运行转 热备用，于06日15:27控分成功接地信号消失 6日15:29 莆田.大坵变失地(莆田.大坵变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.92,B相电压为2.56,C相电压为8.92,零序电压为101.99,)。即通知抢修班组巡视汀峰线#030杆030开关及其之后的设备。15时50分巡视人方益晗接受通知，开始巡线。16时08分巡视人方益晗、林俊超接受通知，开始巡线。 06日16:08 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：现场确认跳闸开关为：汀峰线#030杆030开关；保护动作：； 隔离设备：申请10kV汀峰线#060杆060开关由运行转热备用。；隔离状态：热备用 06日16:10 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV汀峰线#060杆060柱上开关由运行转 热备用，06日16:17操作成功 06日16:46 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：保护动作：；试送设备：申请10kV汀峰线#030杆030开关由热备用转运行。 06日16:47 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：保护动作：；试送设备：申请10kV汀峰线#030杆030开关由热备用转运行。；故障现象：10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线掉落在横担上。； 故障点：。；故障备注：10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线掉落在横担上。 6日16:48联/配调黄春瑶遥控操作_：10kV汀峰线#030杆030柱上开关由热备用 转运行，于06日16:48控合成功 06日16:50 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV汀峰线#060杆060柱上开关由热备用 转运行，06日16:52操作成功 | 10kV汀峰线#060杆B相避雷器引线脱落在横担上（引线碰触刀闸底座），导致大坵变10kV汀峰线612线路B相全失地。现上端引线已用绝缘棒隔离处理完毕、故障点已隔离，试送正常。 | 莆田.大坵变10kV汀峰线612线路汀峰线#030杆030开关 | 汀峰线612线路
13DKX-35450 | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-06 | 7C266157-02CA-4F05-BEF4-50773BD4FDE7 | 01月06日15：12兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用，故障原因：10kV兰协Ⅰ回11-0119-15支16杆被车刮到，断股，故障经隔离，16：10恢复送电(10kV兰协Ⅰ回11-0113-22前洋开关之后负荷转移青口变10kV青圃线616线路供电)。 | 06日15:30 联/配调许汉钦收到现场刘沁鸣汇报：兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用 06日15:36 联/配调许汉钦通知许雄：兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用 06日15:38 联/配调许汉钦通知李国建：兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，开关处热备用，到现场查看设备 06日15:42 联/配调许汉钦收到现场许雄汇报：现场确认跳闸开关为：10kV兰协Ⅰ回632开关；保护动作： 15：49长坪运维黄庄雪汇报：巡视确认15：12兰圃变10kV兰协I回632开关过流II段保护动作跳闸，故障相AC相，故障电流57.481A，现场检查一、二次设备正常 15:50青口供电所王彬汇报：巡线发现10kV兰协Ⅰ回11-0119-15支16杆被车刮到，断股，带少负荷运行不影响，申请10kV兰协Ⅰ回11-0113-22前洋开关后端负荷转移 06日15:56 联/配调许汉钦令刘沁鸣:兰协Ⅰ回11-0113-22前洋柱上开关由运行转热备用，06日15:58执行失败 06日15:56 联/配调许汉钦令刘沁鸣:福清抽水线11-0114-34甲支6兰青柱上开关由热备用转运行，06日15:59执行失败 06日15:59 联/配调许汉钦令王彬:兰协Ⅰ回11-0113-22前洋柱上开关由运行转热备用，06日16:03操作成功 06日16:05 联/配调许汉钦令刘沁鸣:福清抽水线11-0114-34甲支6兰青柱上开关由热备用转运行，06日16:06操作成功 06日16:06 联/配调许汉钦令刘沁鸣:福州.兰圃变/10kV.兰协Ⅰ回632开关由热备用转运行，06日16:10操作成功 | 10kV兰协Ⅰ回11-0119-15至16 | 兰圃变10kV兰协I回632线路 | 兰圃变10kV兰协I回632
64a30b81-77c9-46b9-a704-59e3ffbe062a | 裸导线短路、接地 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-06 | F65AF91A-E5B3-4E9C-8CCF-EE4D93565519 | 06日13:46,10kV#2大洲线008杆后端配变缺相，故障原因：10kV#2大洲线008-1杆至008-2杆有村民砍树，树压导线 | 06日14:25夏道所李天荣汇报：10kV#2大洲线008-1杆至008-2杆有村民砍树，树压导线，导致10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器熔丝熔断两相。转告服务调度班张欣 06日14:27 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-4杆峡口洋配变由运行转空载运行，06日14:31操作成功 06日14:34 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-2杆附马坪配变由运行转空载运行，06日14:36操作成功 06日14:37 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器由合闸转分闸，06日14:39操作成功 06日15:14夏道所李天荣汇报：10kV#2大洲线008-1杆至008-2杆树压导线已清理完毕，10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器熔丝更换完毕，具备送电条件 06日15:16 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008杆D3101跌落式熔断器由分闸转合闸，06日15:20操作成功 06日15:21 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-2杆附马坪配变由空载运行转运行，06日15:34操作成功 06日15:34 联/配调廖长鸿令李天荣：10kV#2大洲线008-4杆峡口洋配变由空载运行转运行，06日15:38操作成功，送电正常，转告服务调度班陈思 | 1 | 10kV#2大洲线008杆 | 安济变10kV#2大洲线915
13DKX-22105 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-06 | 398A9FC8-F3F7-4D6F-91E5-6842AB141DF6 | 6日13:26 腊山变腊山变10kVⅠ、Ⅱ段母线A相完全失地(A相电压为0.59,B相电压为10.09,C相电压为9.79,零序电压为96.94)无选线信号。 失地线路：腊山变10kV盘陀Ⅱ回905线路 故障原因为： 10kV盘陀Ⅱ回#53杆隔离刀闸端子被竹子触碰引起接地 | 6日13:26DMS系统研判：腊山变腊山变10kVⅠ、Ⅱ段母线A相完全失地(A相电压为0.59,B相电压为10.09,C相电压为9.79,零序电压为96.94) 6日13:32联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：10kV盘陀线#18杆Z-Lp10开关由运行转热备用，于06日13:32控分成功，失地未消失 6日13:32联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：腊山变10kV盘陀线908开关由运行转热备用，于06日13:32控分成功，失地未消失 6日13:34联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：腊山变10kV盘陀线908开关由热备用转运行，于06日13:34控合成功 6日13:35联/配调漳浦李贤【顺控】遥控操作：10kV盘陀线#18杆Z-Lp10开关由热备用转运行，于06日13:32控合成功， 6日13:37联/配调漳浦李贤遥控操作_：腊山变10kV盘陀Ⅱ回905开关由运行转热备用，于06日13:37控分成功接地信号消失 6日13:30通知盘陀供电所张德福，告其组织人员巡线。同时告知远程以上情况。并确认梁山水电站机组已停机解列 13时48分巡视人李和成、陈文泉、张德福接受通知，开始巡线。 06日14:45 联/配调漳浦李贤收到现场陈文泉汇报：现场确认跳闸开关为：10kV盘陀Ⅱ回905开关；经巡视发现：10kV盘陀Ⅱ回#53杆隔离刀闸端子被竹子触碰引起接地。现故障已处理，人员已撤离，线路具备送电条件，申请试送10kV盘陀Ⅱ回905开关。 6日14:47联/配调漳浦李贤遥控操作_：腊山变10kV盘陀Ⅱ回905开关由热备用转运行，于06日14:47控合成功，运行正常 14:50通知梁山水电站并网运行 | 由于大风天气，刀闸10kV盘陀Ⅱ回#53杆隔离刀闸端子被竹子触碰引起接地短路。 | 腊山变10kV盘陀Ⅱ回905线路 | 腊山变盘陀Ⅱ回905
13DKX-43668 | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-06 | CA0A9F07-B587-4096-AB87-4B0F6C439493 | 6日10:11 监控张钰宁汇报：义序变I段失地(A相电压为9.53,B相电压为0.96,C相电压为10.32,零序电压为96.79,)失地选线为义序变914，故障原因：10kV畔田村5.122.19支1支柱上开关避雷器故障；隔离10kV畔田村5.122.19支1刀闸后于11:20送电正常；故障处理完毕后于14：50全部送电正常 | 6日10:11 福州.义序变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.53,B相电压为0.96,C相电压为10.32,零序电压为96.79,)失地选线为福州.义序变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.备用线(4)914接地告警(软报文), 6日10:11 福州.义序变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为9.53,B相电压为0.96,C相电压为10.32,零序电压为96.79,)失地选线为福州.义序变/10kV.公用信号/#1消弧线圈.备用线(4)914接地告警(软报文), 即通知【xxx】巡视跳闸点福州.义序变/10kV.中亭线914开关，及其之后的设备。_10时42分巡视人许昌钊,林树桂 接受通知，开始巡线。_即通知许昌钊、林树桂 06日10:20 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，06日10:22操作成功，母线电压正常 06日10:51 联/配调谢熙承令潘家斌:南台大道西6#环网10kV义序906开关由运行转热备用，06日10:52操作成功 06日10:53 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，06日10:57操作成功 06日11:00 许昌钊汇报：10kV畔田村5.122.19支1支柱上开关避雷器故障，申请隔离10kV畔田村5.122.19支1刀闸 06日11:00 联/配调谢熙承令许昌钊:畔田村5.122.19支1支柱上开关由运行转冷备用，06日11:20操作成功 06日11:00 联/配调谢熙承令许昌钊:10kV畔田村5.122.19支1刀闸由合上转断开，06日11:20操作成功 06日11:01 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由运行转热备用，06日11:03操作成功 06日11:03 联/配调谢熙承令潘家斌:南台大道西6#环网10kV义序906开关由热备用转运行，06日11:04操作成功 06日11:20 联/配调谢熙承令沈博一:福州.义序变/10kV.中亭线914开关由热备用转运行，06日11:22操作成功，电压正常，即通知抢修班与用检核查用户内部是否有故障 6日14:53 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0018，工作负责人：王兆麟 ，工作内容：在10kV畔田村5.122.19支1支，进行避雷器故障处理及杆上设备检查。，安全措施： 10kV畔田村5.122.19支1支 柱上开关转冷备用 10kV畔田村5.122.19支1 高压刀闸。 06日12:02 许可FZ-BB-PQ-2023-0018#故障紧急抢修单 13:17 王兆麟汇报：FZ-BB-PQ-2023-0018#故障紧急抢修单验收合格具备送电条件 13:17 终结FZ-BB-PQ-2023-0018#故障紧急抢修单 13：38 用检严翔汇报：白湖亭河调蓄池验收合格具备送电条件（10kV畔田村5.122.19支1支），用户内部无故障。 06日14:16 联/配调孟凯凯令潘家斌:10kV畔田村5.122.19支1刀闸由断开转合上并拆牌，06日14:50操作成功 06日14:16 联/配调孟凯凯令潘家斌:10kV畔田村5.122.19支1支柱上开关由冷备用转运行并拆牌，06日14:50操作成功，即通知用监 送电成功，结束流程 | 产品质量不良 | 福州.义序变10kV义序变914中亭线路 | 义序变914中亭线
6932B3BFB601B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-06 | C5F4F6C6-17C0-4771-84B5-2A2CD6004526 | 6日9:51 系统研判：后埔#1开闭所10kV金埔一环915高压开关跳闸；故障原因：电缆施工外破 | 6日9:51 系统研判：后埔#1开闭所10kV金埔一环915高压开关跳闸；即通知湖里配电杨毅波、江头抢修王一滨 10：35安兜抢修温贵东报：后埔#1开闭所10kV金埔一环915开关零序过流Ⅰ段保护动作跳闸，故障电流203.7A，故障相别未报，设备检查正常 10:40安兜抢修温贵东报：10kV金埔线#19杆至#20杆电缆施工外破 10：40下令温贵东：10kV金埔线#19杆高压刀闸由合闸转分闸、10kV金埔线#20杆高压刀闸由合闸转分闸；10:56操作毕 11:56下令温贵东：后埔#1开闭所10kV金埔一环915开关由热备用转运行；12:22操作毕，送电正常 12:38下令温贵东：金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由热备用转运行；12:39操作毕，送电正常 6日12:18 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0016，工作负责人：张富强，工作内容：在10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆电缆线路，进行10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆，电缆故障修复及试验，安全措施：10kV金埔线＃19杆高压刀闸，10kV金埔线＃20杆高压刀闸。 06日 12:19抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0016,抢修负责人：张富强,抢修任务：1、10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆电缆线路10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆，电缆故障修复及试验；,抢修安措:断开10kV金埔线＃19杆高压刀闸，断开10kV金埔线＃20杆高压刀闸 06日12:45 DMS研判：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905柜跳闸 13:30安兜抢修温贵东报：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关定时限过流动作，动作电流889A；设备检查无异常 13：41下令温贵东：金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由运行转热备用，13:42操作毕 13:43下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行；13：53操作毕，再次跳闸 14:02突击队吴晓凌报：10kV金埔线#26付杆故障指示器三相动作，#26杆AC相动作，#26支1杆故障指示器C相动作 14:11抢修温贵东报巡线完毕，无发现异常 14:12下令温贵东：10kV金埔线#26支1杆配变由运行转冷备用，14:34操作毕 14:35下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行，再次跳闸； 14:36配电班杨毅波报金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关保护重新设置 14:37下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行，14:38操作毕，送电正常 14:45下令温贵东：金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由热备用转运行，14:46再次失压；即下令温贵东金埔#3环网柜10kV金埔二四911开关由运行转热备用 14:56温贵东报：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关跳闸 14:56下令温贵东：金尚Ⅰ回#3环网柜10kV金埔线905开关由热备用转运行，14:56送电正常 14:57下令温贵东：10kV金埔线#26支1杆配变由冷备用转运行，15:11操作毕，送电正常 06日 15:42抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0016,抢修负责人：张富强,抢修任务：1、10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆电缆线路10kV金埔线＃19杆至10kV金埔线＃20杆，电缆故障修复及试验；,抢修安措:断开10kV金埔线＃19杆高压刀闸，断开10kV金埔线＃20杆高压刀闸 17:03送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-23010235 17:08通知配电陈春生查看保护动作配合情况 | 电缆外破 | 后埔#1开闭所10kV江头变电站914线路后埔#1开闭所金埔一环915高压开关 | 江头变电站914
b6441980-f250-4dab-9e92-6182330d24c0 | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-06 | 7A3EF6F0-C5F8-448A-A961-825F12EDB02F | 06日7:34 联/配调蔡镇图收到现场郑敬清汇报：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线。故障原因：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线 | 07时34分，联/配调殷伟霖发布停电信息，发布设备为联岩东坑支线1#杆G8197刀闸，通知相关人员巡视联岩东坑支线1#杆G8197刀闸及其之后设备。 7:55抢修郑敬清汇报吴子灵：巡视线路发现10kV奎壁支线有断线，现场不敢靠近，无法确认具体杆号，要求先卸负荷。08时27分巡视人郑敬清接受通知，开始巡线。 06日07:58 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV港头线奎壁海边支线9#杆奎壁海边配变由运行转空载运行，06日07:58操作成功 06日07:59 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV港头线奎壁安置地支线6-1#杆奎壁安置地配变由运行转空载运行，06日08:00操作成功 06日08:01 联/配调吴子灵令郑敬清：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，06日08:05操作成功 06日10:15 联/配调蔡镇图收到现场郑敬清汇报：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线 6日10:18 申请配电故障抢修单NO：QZQXD20200003042，工作负责人：郑敬清 ，工作内容：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线处理，安全措施：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，装设5组接地线。 06日10:15抢修许可：票号：QZQXD20200003042，抢修负责人：郑敬清，抢修任务：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线处理，抢修安措：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，装设5组接地线。 06日12:30抢修终结：票号：QZQXD20200003042，抢修负责人：郑敬清，抢修任务：10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线处理，抢修安措：10kV港头线联岩东坑支线1#杆G8197刀闸由合闸转分闸，装设5组接地线。 送电票：QZBB23010161，06日12:31开始执行，06日12时50分执行完毕。 | 10kV港头线奎壁安置地支线5#-6#杆B、C两相导线断线 | 峰尾变10kV港头线614线路联岩东坑支线1#杆G8197刀闸 | 峰尾变10kV港头线614
6718E4E436643018E0430A8EA3EC30180000 | 变压器本体烧毁 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-06 | 959A0D17-AED2-4B1B-8C7A-364C16B33B2E | 06:54系统研判：前沁变10kV珠江线631线路珠江#1变支线#001跌落式熔断器发生缺相；影响配变1个，故障原因：珠江#1变内部绝缘击穿 | 故障通知巡视跳闸点珠江#1变支线#001跌落式熔断器及其之后的设备，重点关注珠江#1变支线#001杆至珠江#1变之间区域。07时28分巡视人黄一涵接受通知，开始巡线。 06日08:30 联/配调黄春瑶收到现场黄一涵汇报：现场确认跳闸开关为：珠江#1变支线#001跌落式熔断器；试送设备：珠江#1变支线#001杆珠江#1变由热备用转运行； 故障原因：配网设备故障；故障现象：珠江#1变跌落式熔断器熔丝熔断； 故障点：珠江#1变跌落式熔断器熔丝熔断；故障备注：珠江#1变跌落式熔断器熔丝熔断 06日08:49 联/配调任雨澄收到现场黄一涵汇报：隔离设备：珠江#1变支线#004杆珠江#10变转热备用，珠江分线#026杆0261刀闸由合闸转分闸； 故障原因：配网设备故障；故障现象：珠江#1变架空类变压器本体击穿短路； 故障点：珠江#1变内部击穿短路 06日08:55 联/配调任雨澄令黄一涵：10kV珠江#1支线#004杆珠江#10配变由运行转热备用，06日09:22操作成功 06日08:55 联/配调任雨澄令黄一涵：10kV珠江#1支线#001杆杆珠江#1配变由运行转热备用，06日09:26操作成功 06日08:55 联/配调任雨澄令黄一涵：10kV珠江分线#026杆0261刀闸由合闸转分闸，06日09:52操作成功 6日10:10 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0004，工作负责人：林俊芳 ，工作内容：珠江#1变内部击穿短路抢修，安全措施：10kV珠江#1支线#001杆杆珠江#1配变由运行转热备用、10kV珠江分线#026杆0261刀闸。 06日10:11抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0004，抢修负责人：林俊芳，抢修任务：珠江#1变内部击穿短路抢修，安全措施：10kV珠江#1支线#001杆杆珠江#1配变由运行转热备用、10kV珠江分线#026杆0261刀闸。。 送电指令票详见指令票NO：PTDQ23010184 | 珠江#1变内部击穿短路 | 莆田.前沁变10kV珠江线631线路珠江#1变支线#001跌落式熔断器 | 珠江线631线路
ccfd35ab-0575-441b-9b00-970191158ffe | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-06 | 7A73FD8B-4BC9-44C9-AD5A-FE572DD31FC4 | 6日6:49 DMS研判10kV青云支线#02杆K1开关跳闸，原因：10kV青云支线#06杆开关烧坏 | 6日6:50 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV青云支线#02杆K1开关及其之后的设备。06时58分巡视人欧贤凯接受通知，开始巡线。07时03分巡视人邓志超、张礼江、欧贤凯接受通知，开始巡线。7:32江山供电所邓志超汇报：10kV青云支线#06杆K1开关炸坏，申请隔离。 06日07:36 联/配调林焕华令邓志超：10kV青云支线#06杆K1开关由运行转冷备用，06日07:39操作成功 6日07:41联/配调林焕华遥控操作_：10kV青云支线#02杆K1开关由热备用转运行，于06日07:41控合成功 6日14:42 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-JSS-PQ-0029，工作负责人：郭泉江 ，工作内容：110kV青云支线#06杆抢修更换K1开关，安全措施：10kV青云支线#06杆带电解除G1刀闸至杆顶引流线。 06日14:40抢修许可：票号：（手）XL-JSS-PQ-0029，抢修负责人：郭泉江，抢修任务：110kV青云支线#06杆抢修更换K1开关，抢修安措：10kV青云支线#06杆带电解除G1刀闸至杆顶引流线。 06日16:37抢修终结：票号：（手）XL-JSS-PQ-0029，抢修负责人：郭泉江，抢修任务：110kV青云支线#06杆抢修更换K1开关，抢修安措：10kV青云支线#06杆带电解除G1刀闸至杆顶引流线。 送电票：BB-ZLP-202301078，06日17:39开始执行 | 10kV青云支线#06杆开关故障引起 | 青云变10kV青园线628线路青云支线#02杆K1开关 | 青云变10kV青园线628线路
13DKX-45508 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-05 | 30DB9362-6CCF-4119-B962-BF0711359952 | 2023年1月5日21:57 DMS系统研判：坂后变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相10.48，B相1.59，C相9.01，零序电压94.5)，无选线信号。故障原因：。 | 05日21:57 联/配调欧阳奕欣收到现场监控班周文慧汇报：21:57分DMS系统研判：坂后变10kVⅢ段母线B相完全失地(A相10.48，B相1.59，C相9.01，零序电压94.5)，无选线信号 5日22:03 通知抢修班组巡视坂后变10kV坂红线901开关及其之后的设备，并发布停电信息；22:38分，巡视人吴西湖、张伟松接受通知，开始巡线 05日22:45 联/配调欧阳奕欣令吴西湖：10kV坂红线#75杆Z-Jy013开关由运行转热备用，05日22:46操作成功 05日22:46 联/配调欧阳奕欣收到现场吴西湖汇报：10kV坂红线#75杆Z-Jy013开关前段巡视无异常，申请试送坂后变10kV坂红线901开关 05日22:48 联/配调欧阳奕欣遥控操作_：坂后变10kV坂红线901开关由热备用转运行，于05日22:48控合成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 坂后变坂红线901线路 | 坂后变坂红线901
E8DB8D2517E7491B8F618FFDEF2E2E00421B | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-05 | 5BE5B326-2AC8-4518-8295-2A370A7AF0A4 | 2023年1月5日18:22 IES700显示：洋心变10kV I段母线C相不完全接地（融合法选线岭头线，选线正确）。故障原因为： 10kV岭头线#006杆至007杆之间断线 | 2023年1月5日18:22 IES700显示：洋心变10kV I段母线C相不完全接地（融合法选线岭头线）。 5日18:33联/配调陈嵩遥控操作：洋心变10kV岭头线914开关由运行转热备用（遥控），于05日18:33控分成功，接地信号消失 5日18:34 调度陈嵩通知抢修班组江绍移巡线 05日19:04 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：10kV苗圃分线#007杆至线路末端巡线完毕，未发现异常，申请后端负荷转移10kV华鑫线 05日19:05 联/配调陈嵩令江绍移：10kV苗圃分线#007杆007Z1开关由运行转热备用，05日19:05操作成功 05日19:06 联/配调陈嵩令林荣辉：10kV华鑫线#011杆011Z1开关由热备用转运行（遥控），05日19:06操作成功 05日19:36 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：申请断开10kV岭头线#001杆001Z1开关 05日19:37 联/配调陈嵩令江绍移：10kV岭头线#001杆001Z1开关由运行转冷备用，05日19:37操作成功 05日19:38 联/配调陈嵩收到现场江绍移汇报：申请断开10kV岭头线#004杆004Z1开关 05日19:38 联/配调陈嵩令江绍移：10kV岭头线#004杆004Z1开关由运行转冷备用，05日19:40操作成功 5日19:42 申请配电故障抢修单NO：PDQXD0020486，工作负责人：苏炳富，工作内容：10kV岭头线#006杆至007杆之间断线抢修 05日19:41 联/配调陈嵩令江绍移：10kV镇边分线#002杆刀闸由合闸转分闸，05日19:43操作成功 05日19:45 联/配调陈嵩令江绍移：10kV苗圃分线#007杆007Z1开关由热备用转冷备用，05日19:46操作成功 05日19:46 联/配调陈嵩令江绍移：查10kV洋心支线#002杆002Z1开关确在冷备用，05日19:47操作成功 05日 19:48抢修许可票号：PDQXD0020486,抢修负责人：苏炳富,工作内容：10kV岭头线#006杆至007杆之间断线抢修 05日 20:31抢修终结票号：PDQXD0020486,抢修负责人：苏炳富,抢修任务：10kV岭头线#006杆至007杆之间断线抢修 送电票：NDDZ23010075，05日20:32开始执行，05日20时57分执行完毕。 | 断线接地 | 洋心变电站10kV岭头线914线路 | 岭头线914线路
420b96f8-8029-4e85-9734-b127b74ca724 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-05 | 854DD63A-6068-4C96-BD2D-7F69591A806A | 5日17:15 DMS系统研判赖店变10kV东溪线613线路#074C杆074C开关跳闸，故障原因：查无异常 | 5日17:15 DMS系统研判赖店变10kV东溪线613线路#074C杆074C开关跳闸,即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东溪线#074C杆074C开关及其之后的设备。17时30分巡视人陈进接受通知，开始巡线。 05日17:36 联/配调黄秋月收到现场陈进汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东溪线#074C杆074C开关；试送设备：园庄变10kV东石线915开关由热备用转运行；故障现象：线路加载试验引起，过负荷跳闸，查无异常，申请转回 5日17:41联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，于5日17:41控合失败 5日17:42联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，于5日17:42控合失败 5日17:44联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，于5日17:44控合失败 05日17:44 联/配调黄秋月令黄春瑶：莆田.园庄变/10kV.东石线915开关由热备用转运行，05日17:45操作成功 05日17:49 联/配调黄秋月通知陈进：园庄变10kV东石线915线路试送成功。 | 线路春节加载试验运行，东石线和塔兜线转至东溪线，引起10kV东溪线#074C杆074C开关，初步判断该普通开关拨码参数设置不合理，需调参数 | 莆田.赖店变10kV东溪线613线路东溪线#074C杆074C开关 | 东溪线613线路
d9017628-ae63-44e9-b069-7fe19811f435 | 电缆终端头烧毁 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-05 | 8581E663-DE23-4E80-9266-F3817D80EB1B | 2023年01月05日 16:55 解高1电缆分接箱10kV JG103开关紧急停电，故障原因：10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂 | 05日16:55 联/配调汪东亮令抢修班郑仁燚：解高1电缆分接箱10kV JG103开关由运行转热备用 2023年01月05日 16:54 抢修班郑仁燚汇报：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电，申请解高1电缆分接箱10kV JG103开关紧急停电 05日18:54 收到配电故障紧急抢修单NO：GTQXP1963，工作负责人：郑政赶 ，工作内容：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电故障处理，10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂更换 05日 18:56 联/配调李华令配电运维班包积书：解高1环网柜10kV JG103开关至公司本部开闭所10kV901开关抢修停电指令，详见指令票NO：NDGP23010026，5日20:35 执行完毕 05日20:43联/配调周瑜许可配电故障紧急抢修单NO：GTQXP1963，工作负责人：郑政赶，工作内容：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电故障处理，10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂更换 06日03:14联/配调李华办理终结配电故障紧急抢修单NO：GTQXP1963，工作负责人：郑政赶，工作内容：解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头电缆头放电故障处理，10kV城I线912线路解高2箱#01-1杆JG291201-11刀闸B相动触头侧瓷瓶断裂更换 06日03:15 联/配调李华令配电运维班丁飞钦：解高1环网柜10kV JG103开关至公司本部开闭所10kV901开关抢修毕送电指令，详见指令票NO：NDGP23010037，06日03:54 执行完毕，线路正常，全部线路恢复送电 | 解高2环网柜往10kV城I线912线路解高2箱#01甲杆方向电缆头放电击穿、环网柜接线桩头损坏 | 解高1电缆分接箱10kV JG103开关 | 城Ⅰ线912线路
5e24ebfb-e3ce-44a7-8ccf-b0707f28fa04 | 线夹、接线端子引线断线 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-05 | C1B6C980-DB98-4F64-8837-A2F8B2179B91 | 2023年01月05日16:43 IES700告警：城关变10kV食用菌线915开关瞬时速断动作跳闸，故障原因：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线 | 2023年01月05日16:43 IES700告警：城关变10kV食用菌线915开关瞬时速断动作跳闸，即通知抢修班组魏宏龙巡视、槐门运维魏青 05日17:11联/配调汪东亮遥控操作_：10kV食用菌线915线路#018杆915018开关由运行转热备用，于05日17:11控分成功 05日17:37 联/配调汪东亮令包积书：食用菌加工基地#2高压环网柜10kV 9K201开关由热备用转运行，05日17:37操作成功，线路正常 05日17:49 联/配调汪东亮令包积书：乾丰大桥#1电缆分接箱10kV QF91510开关由运行转热备用，05日17:50操作成功 05日17:51联/配调汪东亮遥控操作_：10kV食用菌线915线路#018杆915018开关由热备用转运行，于05日17:51控合成功，线路正常 05日20:02 收到配电故障抢修单NO：GTQXP1964，工作负责人：陈逞城 ，工作内容：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线抢修，刀闸、避雷器更换 05日 20:06 联/配调李华令配电运维班丁飞钦：10kV食用菌线915线路#001杆至乾丰大桥#1环网柜10kV QF91510开关抢修停电指令，详见指令票NO：NDGP23010028 05日21:28 执行完毕 05日21:35联/配调李华许可配电故障抢修单NO：GTQXP1964，工作负责人：陈逞城，工作内容：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线抢修，刀闸、避雷器更换 06日00:21联/配调李华办理终结配电故障抢修单NO：GTQXP1964，工作负责人：陈逞城，工作内容：10kV食用菌线915线路#001杆引线断线抢修，刀闸、避雷器更换 06日00：24 联/配调李华令配电运维班丁飞钦：10kV食用菌线915线路#001杆至乾丰大桥#1环网柜10kV QF91510开关抢修毕送电指令，详见指令票NO：NDGP23010035，06日01:19 执行完毕，线路正常，全部线路恢复送电 | 10kV食用菌线915线路#001杆引线断线，放电导致刀闸相间弧光短路 | 城关变10kV食用菌线915线路 | 食用菌线915线路
767918a4-1b28-4bd5-b166-fb2530bb5883 | 电缆本体放电击穿 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-05 | EBCFC064-4817-4C31-913A-F4E04832CC31 | 2023年01月05日16:44 IES700系统告警：城关变.10kV油洋线914开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功，故障原因：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆至#02杆更换电缆 | 2023年01月05日16:44 IES700系统告警：城关变.10kV油洋线914开关限时速断动作跳闸，重合闸不成功，通知抢修班魏宏龙、张海雷，城郊所李彬、陆戴宇，槐门运维魏青巡视跳闸点城关变10kV油洋线914开关及其之后的设备，重点关注城关变10kV.油洋线914开关至10kV油洋线914线路#023杆914023开关之间区域。 05日17:00联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路#023杆914023开关由运行转热备用，于05日17:00控分成功 05日17:02联/配调汪东亮遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备 用转运行，于05日17:02控合成功，线路失地 05日17:03联/配调汪东亮遥控操作_：城关10kV.油洋线914开关由运行转热备用，于05日17:03控分成功，线路正常 05日17:12联/配调汪东亮遥控操作_：10kV局下线985线路浣中支线#21杆WZ985021开关由热备用转运行，于05日17:12控合成功，线路正常 05日17:27 联/配调汪东亮令陆戴宇：10kV油洋线914线路#015杆914015开关由运行转热备用，05日17:27操作成功 05日17:28联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路#052杆914052开关由热备用转运行，于05日17:28控合成功 05日17:30联/配调汪东亮遥控操作_：10kV局下线985线路浣中支线#21杆WZ 985021开关由运行转热备用，于05日17:30控分成功 05日18:00 联/配调汪东亮收到现场抢修班张海雷汇报：10kV油洋线#1至#15杆未发现异常，具备送电条件 05日18:04联/配调汪东亮遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备用转运行，于05日18:04控合成功，线路失地 05日18:05联/配调汪东亮遥控操作_：城关变0kV油洋线914开关由运行转热备用，于05日18:05控分成功，线路正常 5日19:32联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路西丰里分线#02杆XFL914002开关由运行转热备用，于05日19:32控分成功 5日20:18联/配调汪东亮遥控操作_：10kV油洋线914线路#014杆914014开关由运行转热备用，于5日20:18控分失败 05日20:19 联/配调汪东亮收到现场城郊所陆戴宇汇报：10kV油洋线914线路西丰里分线经巡线未发现异常，人员撤离 05日21:33 联/配调周瑜令配电班丁飞钦：10kV油洋线914线路#014杆914014开关由运行转冷备用，05日21:41操作成功 05日21:40 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆XFL9140001刀闸由合闸转分闸，05日21:41操作成功 05日21:42 联/配调周瑜收到现场配电班魏宏龙汇报：城关变10kV油洋线914开关至10kV油洋线914线路#015杆巡视无异常，申请试送城关变10kV油洋线914开 5日21:45联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备用转运行，于05日21:45控合成功 5日21:50联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由运行转热备用，于05日21:50控分成功 05日21:50 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆XFL9140001刀闸由分闸转合闸，05日21:53操作成功 5日21:54联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由热备用转运行，于05日21:54控合成功，城关变10kV母线出现失地 5日21:55联/配调周瑜遥控操作_：城关变10kV油洋线914开关由运行转热备用，于05日21:55控分成功 05日21:57 联/配调周瑜令城郊所陆戴宇：10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆XFL9140001刀闸由合闸转分闸，05日21:59操作成功 05日22:03 联/配调周瑜令配电班丁飞钦：10kV油洋线914线路#014杆914014开关由冷备用转运行，05日22:13操作成功 05日23:03 联/配调汪东亮令吴有颖：10kV油洋线914线路西丰里分线#08杆XFL9140008刀闸由合闸转分闸，05日23:03操作成功 05日23:05 联/配调汪东亮令吴有颖：10kV油洋线914线路#015杆9140151刀闸由合闸转分闸，05日23:47操作成功 05日23:53 联/配调汪东亮令魏青：城关变10kV油洋线914线路由热备 用转检修05日23:53下令 06日00:16 收到配电故障抢修单NO：GTQXP1965，工作负责人：练文茂 ，工作内容：10 | 10kV油洋线914线路西丰里分线#01杆至#02杆更换电缆 | 城关变10kV油洋线914线路 | 油洋线914线路
D6E06DE1FFAD4C74B9C1840555CE468B421B | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-05 | 595716DA-2A22-4B2D-BDEF-121CDDFB6B3D | 2023年01月05日13:58 10kV回潭线271杆至272杆导线被勾机挖断，紧急停电，故障原因： 10kV回潭线271杆至272杆导线被勾机挖断 | 01月05日13:58将口所林云汇报： 10kV回潭线271杆至272杆导线被勾机挖断，申请停电隔离 13:58令金石矿业林永才：1、将金石矿业配电室10kV#2进线912线路转冷备用，2、将金石矿业配电室10kV#1进线911线路转运行，于14:00已执行 13:59遥控操作：10kV右巨线上洋支线067杆KY9151开关由运行转热备用，13:59已执行，转告将口所林云及服务调度班陈红 14:00令将口操作林云：10kV回潭线282杆K9098开关由运行转冷备用，于14：15已执行 14:18向武浦联调黄坚申请：将10kV典村线135杆KY7012开关转合闸 14:23武浦联调黄坚告知：10kV典村线135杆KY7012开关已转合闸 14:24令将口操作林云：10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸由合闸转分闸，于14:25已执行 14：26遥控操作：10kV右巨线上洋支线067杆KY9151开关由热备用转运行，14：26已执行，转告将口所林云及服务调度班陈红 05日14:33 联/配调黄秀卿令林云：10kV回潭线264杆KY9017开关由热备用转冷备用，05日14:49操作成功 05日14:33 联/配调黄秀卿令林云：10kV回潭线265-1杆KY9153开关由运行转冷备用，05日14:55操作成功 14:55联/配调黄秀卿令林云：10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸由合闸转分闸，05日14:56操作成功 5日14:54 申请配电故障抢修单NO：NP-BB-PQ-2023-0002，工作负责人：林云，工作内容：在10kV回潭线271杆至272杆，进行10kV回潭线271杆至272杆断线更换；10kV回潭线272杆开关损坏更换，安全措施：10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸，10kV回潭线265-1杆KY9153开关，G9397刀闸，10kV回潭线264杆KY9017开关，G9121刀闸，10kV回潭线282杆K9098开关，G9309刀闸，10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸 05日 14:57抢修许可票号：NP-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林云,抢修任务：1、10kV回潭线271杆至272杆10kV回潭线271杆至272杆断线更换；10kV回潭线272杆开关损坏更换；,抢修安措:断开10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸，断开10kV回潭线265-1杆KY9153开关，G9397刀闸，断开10kV回潭线264杆KY9017开关，G9121刀闸，断开10kV回潭线282杆K9098开关，G9309刀闸，断开10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸 05日18:03将口所邱元锋汇报：10kV右巨线上洋支线128主杆至10kV回潭线282杆抢修无换相工作，10kV回潭线271杆至272杆10kV回潭线271杆至272杆现场为直线杆，无需核相。 18:15将口所林云汇报：10kV回潭线272杆开关未更换控制器 05日 20:34抢修终结票号：NP-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林云,抢修任务：1、10kV回潭线271杆至272杆10kV回潭线271杆至272杆断线更换；10kV回潭线272杆开关损坏更换；,抢修安措:断开10kV右巨线上洋支线128主杆G9518刀闸，断开10kV回潭线265-1杆KY9153开关，G9397刀闸，断开10kV回潭线264杆KY9017开关，G9121刀闸，断开10kV回潭线282杆K9098开关，G9309刀闸，断开10kV回潭线上街支线001杆G9127刀闸；现10kV回潭线272杆KY9152开关确处热备用 送电票：NPBB23010075，05日20:38开始执行，05日22时03分执行完毕。21:08令将口操作林云：10kV回潭线272杆KY9152开关由热备用转运行，于21:14执行完毕 | 道路填土平整，土方车弃土后未把斗放下，直接通行，造成10kV回潭线170杆至172杆A相导线被挂断 | 10kV右巨线上洋支线067杆至10kV回潭线423主杆 | 崇雒变10kV右巨线907
695D184D0FC51030E0430A8EA81010300000 | 变压器套管过热 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-05 | DAD66A83-E180-4727-A51B-FD0DDC200A62 | 1月5日13:36系统研判农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关跳闸，通知同南抢修刘伟志。故障原因：高压计量互感器老化 | 05日14:06同南抢修纪仲谋报：10kV农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关相过流故障跳闸，故障电流1320A，故障指示器三相动作。 14:20纪仲谋报：10kV永安居#1甲杆高压计量互感器炸裂，农械线#1环网柜10kV#1-#2联络902柜故障指示三相动作，10kV永安居904柜故障指示器AB相动作，即下令：农械线#1环网柜10kV永安居904开关由运行转热备用，农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关由热备用转运行，14:42操作毕，试送正常 14:43下令纪仲谋：农械线#1环网柜10kV永安居904线路由热备用转冷备用、农械线#1环网柜10kV永安居904线路由冷备用转检修，14:50操作毕 停电更新 5日16:31 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0014，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV永安居＃1甲杆，进行高压开关试验，拆除高压计量互感器组；在10kV永安居＃1甲杆至10kV永安居配电室（后炉＃11公变）10kV母排，进行电缆试验，安全措施：10kV农械线#1环网柜10kV永安居904线路转检修。 05日 16:38抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0014,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV永安居＃1甲杆高压开关试验，拆除高压计量互感器组；2、10kV永安居＃1甲杆至10kV永安居配电室（后炉＃11公变）10kV母排电缆试验,抢修安措:10kV农械线#1环网柜10kV永安居904线路转检修 05日 18:27抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0014,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV永安居＃1甲杆高压开关试验，拆除高压计量互感器组；2、10kV永安居＃1甲杆至10kV永安居配电室（后炉＃11公变）10kV母排电缆试验,抢修安措:10kV农械线#1环网柜10kV永安居904线路转检修 18:41送电操作完毕，正常。ZLP-XM-23010187 | 10kV农械线#2环网柜10kV#2-#1联络903开关相过流故障跳闸 | 农械线#1环网柜10kV田洋变电站945线路农械线#1环网柜#1-#2联络902高压开关 | 田洋变电站945
13DKX-37767 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-05 | 4F450837-C413-497C-ADC8-5CD71CE70470 | 5日12:35 DMS系统研判杨林变10kV白塔线921线路刘厝支线#004A杆004A开关跳闸.故障原因：10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线烧断。 | 5日12:35 DMS系统研判杨林变10kV白塔线921线路刘厝支线#004A杆004A开关跳闸12时38分巡视人方益晗接受通知，开始巡线。 05日13:21 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：现场确认跳闸开关为：刘厝支线#004A杆004A开关；保护动作：； 隔离设备：10kV刘厝支线#004A杆004A开关由热备用转冷备用。；故障现象：10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线烧断（刀闸至开关引线烧断）。； 故障点：10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线烧断。 05日13:22 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV刘厝支线#004A杆004A柱上开关由热 备用转冷备用，05日13:35操作成功 05日13:44 联/配调黄春瑶收到现场方益晗汇报：保护动作：；试送设备：申请10中铁二局次分支线#002杆002开关由冷备用转运行。 05日13:48 联/配调黄春瑶令方益晗：10kV中铁二局次分支线#002杆002柱上开 关由冷备用转运行，05日13:51操作成功 | 10kV刘厝支线#004A杆004A1刀闸A相线夹出线断裂 | 莆田.杨林变10kV白塔线921线路刘厝支线#004A杆004A开关 | 白塔线921线路
3C7992F0826643D4916BD19615DDF1FC421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-05 | CECDACD1-5B58-4D64-BB3A-77FB1D136105 | 5日 7:50 运维叶盛春汇报：有工单反馈中山路#2箱式变电压高，需停电处理，故障原因：电压过高 | 7:51 （遥控）中山路#1环网柜10kV中山一变916开关由运行转热备用，7:51操作毕 7:52下令叶盛春：中山路#1环网柜10kV中山一变916线路由热备用转冷备用，中山路#1环网柜10kV中山一变916线路由冷备用转检修，7:53操作毕 5日08:03 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0012，工作负责人：邵斌，工作内容：在中山路#2箱式变，进行变压器调档，安全措施：中山路#1环网柜10kV中山一变916线路转检修。 05日 08:07抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0012,抢修负责人：邵斌,抢修任务：1、中山路#2箱式变变压器调档,抢修安措:中山路#1环网柜10kV中山一变916线路转检修 05日 08:18抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0012,抢修负责人：邵斌,抢修任务：1、中山路#2箱式变变压器调档,抢修安措:中山路#1环网柜10kV中山一变916线路转检修 8:24送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010143 | 电压过高 | 厦禾变电站937 , 中山路#1环网柜中山一变916开关 | 厦禾变电站937
B851AA20-2579-47CA-A852-C115BA1BE931 | 用户设备跌落式熔断器 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-05 | 1D7C382A-A2C4-4912-A984-364F92A3CB88 | 5日7:13 10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，故障原因为：10kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变用户内部故障 | 5日7:15 DMS系统研判：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，即通知坂仔所蓝能通组织人员巡线。07时32分巡视人蓝能通接受通知，开始巡线。 05日09:04 联/配调程舒渊收到坂仔所蓝能通汇报：10kV水尾支线#21杆后端巡视无异常，申请试送 05日09:06 联/配调程舒渊令坂仔所蓝能通：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关由热备用转运行，05日09:44操作成功，正常 05日19:58 联/配调程舒渊收到坂仔所蓝能通汇报：10kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变用户内部故障引起开关跳闸，现该专变已在热备用，申请隔离10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸 05日19:58 联/配调程舒渊令坂仔所蓝能通：10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸由合闸转分闸，05日20:08操作成功 1月6日 14:56 坂仔所蓝能通汇报：10kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变用户内部故障已处理完毕，验收合格具备送电条件，现该专变在热备用状态，申请送电，即令其：10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸由分闸转合闸——15:13 操作完毕，正常，令其告知用户自行送电 2023年01月06日15:1410kV鑫达矿业分支线#06杆平和鑫达矿业有限公司专变（10kV水尾支线#60杆P-3554刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20230105001 | 10kV水尾支线#60杆平和鑫达矿业有限公司配变（专变）树木靠近变压器 | 国强变闽潭线922线路水尾支线#21杆Z-3512开关 | 国强变闽潭线922
95b61419-5bc9-4381-92ee-fb4cab0a31b0 | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2023-01-05 | 41432599-7255-4E77-9C71-9CC42BEE1866 | 05日5:38 DMS研判：抚市变10kVⅡ段母线C相失地（A10.19、B9.58、C0.90、零序电压为9.37）无选线信号。10kV中湖线#23杆23K开关、#46杆46K开关零序Ⅰ段告警。原因： 10kV中湖线大章猪场支线树压线。 | 5日05:44联/配调黄梁平【顺控】遥控操作_：10kV中湖线#46杆46K开关由运行转热备用，于5日05:44控分失败 5日05:45联/配调熊赣龄【顺控】遥控操作_：10kV中湖线#23杆23K开关由运行转热备用，于05日05:45控分成功接地信号消失 05日5:38 DMS研判：抚市变10kVⅡ段母线C相失地（A10.19、B9.58、C0.90、零序电压为9.37）无选线信号。10kV中湖线#23杆23K开关、#46杆46K开关零序Ⅰ段告警。即通知抢修班组巡视10kV中湖线#23杆23K开关及其之后的设备。07时05分巡视人黄龙彩、黄坤和接受通知，开始巡线。 05日06:25 联/配调廖洪炜令黄坤和：10kV中湖线#46杆46K开关由运行转热备用，05日06:30操作成功 5日06:31联/配调廖洪炜遥控操作_：10kV中湖线#23杆23K开关由热备用转运行，于05日06:31控合成功 05日07:05 联/配调黄梁平收到现场黄汉和汇报：故障原因：树线矛盾；故障现象：架空类裸导线其他；故障点：10kV中湖线大章猪场支线树压线（用户支线）。 05日07:06 联/配调黄梁平令黄坤和：10kV中湖线#52杆52G刀闸由合闸转分闸，05日07:21操作成功 05日07:22 联/配调熊赣龄令黄坤和：10kV中湖线#46杆46K开关由热备用转运行，05日07:28操作成功 | 10kV中湖线大章猪场支线枯树碰压线 | 10kV中湖线#23杆23K开关 | 抚市变10kV中湖线912线路
13DKX-37209 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-05 | 8D142727-A114-47C4-B31D-EE432E9037AC | 5日2:7 莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为9.66,C相电压为0.89,)选线为10kV厝柄线922线路，经试拉10kV厝柄线922线路失地消失,选线正确。故障原因：文金鞋材用户产权设备故障 | 5日2:7 莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为9.66,C相电压为0.89,)选线为10kV厝柄线922线路。即通知抢修班组 5日02:26联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV厝柄安置房开闭所901断路器由运行转热备用，于5日02:26控分失败 5日02:29联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：莆田.渠桥变/10kV.厝柄线922开关由运行转热备用，于05日02:29控分成功接地信号消失，即通知现场陈拥民 5日2:7 莆田.渠桥变莆田.渠桥变/10kV.Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,A相电压为9.99,B相电压为9.66,B相电压为9.67,C相电压为0.87,C相电压为0.89,零序电压为16.07,零序电压为16.01,)选线为10kV厝柄线922线路，经试拉10kV厝柄线922线路失地消失。即通知抢修班组巡视莆田.渠桥变/10kV.厝柄线922开关及其之后的设备。02时34分巡视人陈益强、郑国扬、张国来、陈拥民接受通知，开始巡线。 05日02:48 联/配调俞剑铭收到现场郑国扬汇报：现场确认跳闸开关为：10kV厝柄线922开关；隔离设备：10kV恒达机电环网柜914开关 05日02:51 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄线进线914开关由运行转热备用，05日03:05操作成功 5日03:07联/配调俞剑铭遥控操作_：莆田.渠桥变/10kV.厝柄线922开关由热备用转运行，于05日03:07控合成功 05日03:15 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：； 隔离设备：恒达机电环网柜10kV华兴恒达联线901开关 05日03:16 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关 05日03:17 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV华兴恒达联线901开关由运行转热备用，05日03:19操作成功 05日03:17 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关由热备用转运行，05日03:24无法操作 05日03:29 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：隔离设备：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关 05日03:30 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关 05日03:31 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关由运行转热备用，05日03:32操作成功 05日03:31 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄线914开关由热备用转运行，05日03:34操作成功 05日03:34 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV华兴恒达联线901开关由热备用转运行，05日03:37操作成功 05日03:51 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：； 隔离设备：厝柄村#7变支线#006杆006开关由运行转热备用；隔离状态：热备用 05日03:52 联/配调俞剑铭令张国来：10kV厝柄村#7变支线#006杆006开关由运行转热备用，05日03:57操作成功 05日03:58 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关由热备用转运行 05日04:00 联/配调俞剑铭令张国来：恒达机电环网柜10kV厝柄村#7变支线902开关由热备用转运行，05日04:06操作成功 05日05:07 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类绝缘导线破损； 故障点：10kV文金鞋材次分支线#001杆0011刀闸C相电源侧引线倾倒至横担上，导致线路失地。；故障备注：10kV文金鞋材次分支线#001杆0011刀闸C相电源侧引线倾倒至横担上，导致线路失地。（用户产权） 05日05:07 联/配调俞剑铭收到现场张国来汇报：保护动作：；试送设备：10kV厝柄村#7变支线#006杆006开关由热备用转运行。 05日05:08 联/配调俞剑铭令张国来：10kV厝柄村#7变支线#006杆006开关由热备用转运行，05日05:10操作成功 | 10kV文金鞋材次分支线#001杆0011刀闸C相电源侧引线倾倒至横担上，绝缘破损与横担接触放电（用户产权）。造成莆田.渠桥变/10kV.Ⅱ、Ⅲ段母线C相失地(A相电压为10.09,B相电压为9.66,C相电压为0.89,) | 莆田.渠桥变10kV厝柄线922线路 | 厝柄线922线路
1E84787BC1C243E1ABE9536C6174135B421B | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-04 | 46DCFBF4-2822-4B38-83EE-0E91978F4C50 | 4日16:47 龙东边10kV科海Ⅰ回972开关过流Ⅱ段动作跳闸，故障原因： | 4日16:50 即通知抢修班组巡视跳闸点龙东变电站.10kV.科海Ⅰ回间隔.972开关及其之后的设备。 16:47 龙东边10kV科海Ⅰ回972过流Ⅱ段动作开关跳闸，故障电流9746A，ABC三相动作，通知抢修 18:14 陈荣法汇报：隽茂#1开闭所10kV各间隔馈线故障指示器均未动作 18:15 下令陈荣法:隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ汇911线路由运行转冷备用，18:16操作毕 18:16 下令陈荣法：隽茂#1开闭所10kV Ⅰ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行，18:19操作毕，送电正常 18:19 下令梧侣高绍峰：龙东变10kV科海Ⅰ回972线路由热备用转冷备用 18:38 卓永昌汇报：科海开闭所备自投动作正常，动作时间16:24 18:39 下令卓永昌：科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路由热备用转冷备用，18:40操作毕 |  | 龙东变电站972线路 | 龙东变电站972
13DKX-24725 | 绝缘导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2023-01-04 | 5E329FB7-C7EF-4734-B855-A269F02B5F2A | 4日14:34 莆田.上庄变莆田.上庄变/10kV.Ⅱ段母线C相失地(A相电压为10.04,B相电压为9.24,C相电压为1.22,零序电压为89.31,)失地选线为山前线924线路,、10kV美兰线922线路。4日14:58 试拉10kV美兰分线#010杆010开关后失地消失。故障原因：10kV竹庄支线009杆C相因用户装修安全网掉落挂在C相瓷瓶上。 | 4日14:34 莆田.上庄变失地(莆田.上庄变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.04,B相电压为9.24,C相电压为1.22,零序电压为89.31,)。即通知抢修班组 4日14:57联/配调姚建峰【顺控】遥控操作_：10kV美兰分线#042杆042柱上开关由运行转热备用，于04日14:57控分成功 4日14:57联/配调姚建峰【顺控】遥控操作_：10kV美兰分线#010杆010柱上开关由运行转热备用，于04日14:57控分成功接地信号消失 4日14:58 莆田.上庄变失地(莆田.上庄变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.04,B相电压为9.24,C相电压为1.22,零序电压为89.31,)。试拉10kV美兰分线#010杆010开关后失地消失即通知抢修班组巡视10kV美兰分线#010杆010开关及其之后的设备。15时29分巡视人朱文太、方亦正、宋海峰接受通知，开始巡线。 04日15:33 联/配调俞剑铭收到现场林剑飞汇报：现场确认跳闸开关为：美兰分线#010杆010开关；保护动作：； 故障点：10kV竹庄支线009杆C相因用户装修安全网掉落挂在C相瓷瓶上，有明显烧毁痕迹，已处理，经查别的线路无故障，申请10kV美兰分线10杆010开关由热备用转运行 4日15:36联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV美兰分线#010杆010开关由热备用转运行，于04日15:36控合成功 4日15:37联/配调俞剑铭遥控操作_：10kV美兰分线#042杆042开关由热备用转运行，于04日15:37控合成功 | 10kV竹庄支线009杆C相因用户装修安全网掉落挂在C相瓷瓶上 | 莆田.上庄变10kV美兰线922线路美兰分线#010杆010开关 | 美兰线922线路
51e3a8fe-c3a0-4581-8a15-e4f068a0972c | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-04 | 8394C9DB-803B-4F7D-909A-2FEA1112CD59 | 2023年01月04日13:14 洋墩变10kV洋河线909开关跳闸于过流Ⅱ段、过流Ⅲ段保护，重合不成 故障原因：10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关计量箱故障引起 | 4日13:14 DMS研判：洋墩变10kV洋河线909开关跳闸于过流Ⅱ段、过流Ⅲ段保护，重合不成，现10kV洋河线909开关处热备用 ，13时35分巡视人吴荣辉、张建辉接受通知，开始巡线。即告知顺昌远程站李欣 4日13:33仁寿中心供电所张建辉汇报：执行NPSJ22120331指令票，10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关由冷备用转热备用后发现10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关计量箱故障，引起10kV洋河线909开关跳闸 13:35令仁寿中心供电所张建辉：10kV洋河线022+3杆洋8KY-20开关由热备用转冷备用，于13:36执行完毕 13:36与T接在10kV洋河线线路上的电站确认机组确已停机 4日13:37联/配调翁珠玉遥控操作_：南平.洋墩变/10kV.洋河线909开关由热备用转运行，于04日13:37控合成功正常即通知顺昌远程站李欣 13:40告知T接在10kV洋河线线路上的电站开机 |  | 洋墩变10kV洋河线909线路 | 洋墩变10kV洋河线909
13DKX-52574 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地、线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-04 | F954ACCC-62D7-43C0-966D-A43A01B020ED | 4日12:24 监控蓝剑通知:东宅变10kVⅡⅣ段母线瞬时失.地，DMS监控10kV双浔线#17杆高压开关跳闸，通知同北抢修颜聪杰。故障原因：小动物短路 | 04日13:16颜聪杰报：10kV双浔线#17杆高压开关跳闸，10kV双浔线#17支2杆配变跌落式熔断器BC相两相断，现场有发现老鼠，下令10kV双浔线#17支2杆配变由运行转冷备用，13:24操作完毕 13:26遥控：10kV双浔线#17杆高压开关由热备用转运行，正常，通知用检蔡建交 |  | 东宅变电站922线路双浔线#17杆高压开关 | 东宅变电站922
03dfa37c-40f0-435c-997b-0ea99ed249ba | 电缆中间接头烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-04 | 308CF283-4A74-48A4-9EAA-9B13260440B1 | 2023年01月04日12:01 水西变10kV水西Ⅱ路617开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投，故障原因：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关处线电缆头下侧炸裂 | 4日12:01 DMS研判：水西变10kV水西Ⅱ路617开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投入，现水西变10kV水西Ⅱ路617开关处热备用 ，即通知配电运维班张振武、配电抢修班陈小雄、建瓯远程站何巍。12时29分巡视人张振武接受通知，开始巡线。 04日13:30 配电运维班张振武汇报：已对水西变10kV水西Ⅱ路617开关至龙山口环网柜10kV航运农场921开关设备巡视无异常，要求将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转热备用，对龙山口环网柜10kV航运农场921开关前端负荷进行试送 04日13:36 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由运行转热备用，04日13:36操作成功 4日13:38联/配调邱铭洪遥控操作_：水西变10kV水西Ⅱ路617开关由热备用转运行，于04日13:38控合成功，正常，即通知配电运维班张振武、配电抢修班陈小雄、建瓯远程站何巍停电用户已更新 13:56 配电运维班张振武汇报：对龙山口环网柜10kV航运农场921开关后段设备巡视无异常，申请将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转运行 04日14:09 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由热备用转运行，04日14:19操作成功 14:18 水西变10kV水西Ⅱ路617开关跳闸于过流I段保护，重合闸未投 04日14:20 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由运行转热备用，04日14:21操作成功 4日14:22联/配调邱铭洪遥控操作_：南平.水西变/10kV.水西Ⅱ路617开关由热备用转运行，于04日14:22控合成功 14:28 配电运维班张振武汇报：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关处线电缆头下侧炸裂，申请将建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关转冷备用处理 04日14:46 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关由运行转冷备用，04日14:49操作成功 14:50配电运维班张振武汇报：对建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关前段线路巡视无异常，具备送电条件，申请将龙山口环网柜10kV航运农场921开关转运行 04日14:54 联/配调邱铭洪令陈小雄：龙山口环网柜10kV航运农场921开关由热备用转运行，04日14:55操作成功正常，即通知配电运维班张振武、配电抢修班陈小雄、建瓯远程站何巍停电用户已更新 4日15:49申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2023-0001，工作负责人：李振楠，工作内容：在10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关至10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV进线Ⅰ914开关，进行之间中间接头故障抢修，安全措施：10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅶ902线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅷ903线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅸ904线路转检修。 04日15:54 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427线路由冷备用转检修，04日15:59操作成功 04日16:11 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅶ902线路由运行转检修，04日16:16操作成功 04日16:16 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅷ903线路由运行转检修，04日16:21操作成功 04日16:22 联/配调邱铭洪令陈小雄：建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅸ904线路由运行转检修，04日16:31操作成功 04日 16:35抢修许可票号：NP-JO-PQ-2023-0001,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关至10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV进线Ⅰ914开关之间中间接头故障抢修,抢修安措:10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅶ902线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅷ903线路转检修，10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV大景城Ⅸ904线路转检修 04日 18:44抢修终结票号：NP-JO-PQ-2023-0001，抢修负责人：李振楠，抢修任务：1、10kV建州大景城配电房10kV大景城Ⅲ期K427开关至10kV建州大景城Ⅲ期配电房10kV进线Ⅰ914开关之间中间接头故障抢修工作已结束，人员撤离，临时接地线1组已拆除，现场验收合格，具备送电条件 送电票：NPSJ23010035,04日18:45开始执行，于19:35执行完毕，恢复供电 |  | 10kV水西Ⅱ路617线路 | 水西变10kV水西Ⅱ路617
C85CE176C8A3475DAA982F6CB7A0563D421B | 绝缘导线断线断股 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-04 | B7360C14-6215-4CA7-998D-E2A9EC81334E | 2023年01月04日11:45寿山所：10kV日溪1-114边相绑线脱落，需停电抢修；抢修后于16：15送电正常。 | 2023年01月04日11:45寿山所洪庆锋：10kV日溪1-114边相绑线脱落，需停电抢修；11时45分，联/配调郑晓琴发布停电信息，发布设备为日溪1-113梓山（二）断路器，通知相关人员巡视日溪1-113梓山（二）断路器及其之后设备。_11时50分巡视人叶家财,洪庆锋 接受通知，开始巡线。_即通知叶家财、洪庆锋 04日11:52 联/配调郑晓琴令洪庆锋:10kV日溪1-113梓山（二）柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日12:02操作成功 04日11:52 联/配调郑晓琴令洪庆锋:10kV皇帝洞11皇氐洞（一）柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日12:02操作成功 4日14:23 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0013，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV日溪1-114至10kV日溪1-116，进行绑扎线脱落及跑线断抢修。，安全措施： 10kV日溪1-94 梓山（一）柱上开关转冷备用 10kV皇帝洞11 皇氐洞（一）柱上开关转冷备用。 04日14:29 联/配调蔡景伟令洪庆锋:10kV日溪1-94梓山（一）柱上开关由运行转冷备用并挂牌，04日14:30操作成功 4日14:45 申请配电故障抢修单NO：FZ-BB-PQ-2023-0013，工作负责人：魏鸣理 ，工作内容：在10kV日溪1-114至10kV日溪1-116，进行绑扎线脱落及跑线断抢修。，安全措施： 10kV日溪1-94 梓山（一）柱上开关转冷备用 10kV皇帝洞11 皇氐洞（一）柱上开关转冷备用。 04日 14:32抢修许可票号：FZ-BB-PQ-2023-0013,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV日溪1-114至10kV日溪1-116绑扎线脱落及跑线断抢修,抢修安措:断开10kV日溪1-94梓山（一）柱上开关转冷备用，断开10kV皇帝洞11皇氐洞（一）柱上开关转冷备用 04日 15:57抢修终结票号：FZ-BB-PQ-2023-0013,抢修负责人：魏鸣理,抢修任务：1、10kV日溪1-114至10kV日溪1-116绑扎线脱落及跑线断抢修,抢修安措:断开10kV日溪1-94梓山（一）柱上开关转冷备用，断开10kV皇帝洞11皇氐洞（一）柱上开关转冷备用 送电指令票详见指令票NO：福州2023010073 送电成功，结束流程 | 边相绑扎线松造成大档距导线脱落并引起一处跑线断 | 寿山变913桂湖线（日溪1-113梓山（二）断路器） | 寿山变913桂湖线
SBID00000058FE8C711F624ECCBD7C7E953821987B | 线夹、接线端子锈蚀、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-04 | 342AB336-8A60-4D71-AB93-1BEF80B962B0 | 1月4日8:36翔安运维陈宏川报： 10kV小嶝线#76杆A相耐张线夹断，需立即隔离处理。故障原因：大风 | 1月4日8:36翔安运维陈宏川报： 10kV小嶝线#76杆A相耐张线夹断，需立即隔离处理 04日8:3610kV小嶝线#83杆高压开关由运行转热备用（遥控），8:36操作毕， 08:40令抢修张建伟：10kV小嶝线#69杆配变由运行转热备用，8：43操作毕 08:44令张建伟：10kV小嶝线#80支1杆配变由运行转热备用，8：50操作毕 08：51令张建伟：10kV小嶝线#67杆高压刀闸由合闸转分闸（挂牌），8:56操作毕 4日09:00 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0008，工作负责人：纪伟志，工作内容：在10kV小嶝线#76杆，进行导线脱落故障抢修，安全措施：10kV小嶝线#67杆高压刀闸。 04日 09:08抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0008,抢修负责人：纪伟志,抢修任务：1、10kV小嶝线#76杆导线脱落故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#67杆高压刀闸 04日 11:09抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0008,抢修负责人：纪伟志,抢修任务：1、10kV小嶝线#76杆导线脱落故障抢修,抢修安措:断开10kV小嶝线#67杆高压刀闸 11:25送电正常，送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-23010069 | 10kV小嶝线#76杆A相耐张线夹断，需立即隔离处理。故障原因：大风 | 东园变电站914 , 小嶝线#67杆高压刀闸 | 东园变电站914
ad2b2a53-1180-4e92-95a5-6f06ca184bb5 | 用户设备用户设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-04 | 67A57D98-5C9F-426C-8B57-2C8DAF781A3C | 4日07:09 110kV港头变10kV王沙线973线路A相失地(1.00、10.38、9.51)，故障原因：罗源县公安局（10kV王沙线#5-1）用户内部故障，故障隔离后于09：15送电正常 | 4日7:9 港头变10kVIII段母线A相失地(A相电压为1.00,B相电压为10.38,C相电压为9.51) 4日07:20联/配调林欢【顺控】遥控操作_：10kV王沙线#61王沙一柱上开关由运行转热备用于04日07:20控分成功接地信号存在 4日07:22联/配调林欢遥控操作_：10kV王沙线#27甲安下二柱上开关由运行转热备用于04日07:22控分成功接地信号存在 4日07:26联/配调林欢遥控操作_：福州.港头变/10kV.王沙线973开关由运行转热备用于04日07:26控分成功接地信号消失，通知步洋供电所尤杰巡线 4日7:9 福州.港头变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为1.00,B相电压为10.38,C相电压为9.51,零序电压为9.82,)选线王沙973， 即通知巡视跳闸点福州.港头变/10kV.王沙线973开关，及其之后的设备。_07时46分巡视人范尚禹,尤杰 接受通知，开始巡线。 4日07:31联/配调林欢遥控操作_：10kV王沙线#61王沙一柱上开关由热备用转运行于04日07:31控合成功 04日08:15 联/配调叶鑫收到现场陈学杰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV王沙线973断路器；保护动作：； 隔离设备：断开10kV王沙线#27甲杆安下二开关 ； 巡视无异常范围：10kV王沙线#27甲杆-10kV王沙线#68杆；试送设备：合上10kV下湖线#91杆下沙联络开关 04日08:18 联/配调叶鑫令陈学杰:10kV下湖线#91下沙联络柱上开关由热备用转运行，04日08:25操作成功 04日09:12 联/配调林欢收到现场陈学杰汇报：隔离设备：10kV王沙线#5-1杆公安局二开关转冷备用；试送设备：10kV王沙973线； 故障原因：用户内部故障；故障现象：用户类用户设备用户设备故障； 故障点：罗源县公安局用户内部故障 04日09:13 联/配调林欢令陈学杰:10kV王沙线#5-1公安局二柱上开关由运行转冷备用，04日09:15操作成功 04 日09:16 叶鑫遥控操作：港头变10kV王沙线973开关由热备用转运行 9：17正常 04日10:04 联/配调卢锋令陈学杰:10kV王沙线#27甲安下二柱上开关由热备用转合环运行，04日10:45操作成功 04日10:59 联/配调李真真令陈学杰:10kV下湖线#91下沙联络柱上开关由合环运行转热备用，04日11:02操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 用户内部故障 | 福州.港头变10kV港头变973王沙线路 | 港头变973王沙线
13DKX-41167 | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-03 | F35D290D-0E01-44B0-9B7F-6574BB574C9F | 3日17:14系统研判：新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902开关至10kV武盛线#123杆之间缺相,故障原因：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线。 | 3日17:14系统研判：新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902开关至10kV武盛线#123杆之间缺相，即通知现场带电巡线 3日17:38联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：10kV武盛线#113杆113开关由运行转热备用，于03日17:38控分成功 3日17:38联/配调俞剑铭【顺控】遥控操作_：东峤开关站10kV武盛线922开关由热备用转运行，于03日17:38控合成功，已通知现场林文新、黄一涵。 03日18:32 联/配调俞剑铭收到现场黄俊宏汇报：现场确认跳闸开关为：武盛#2变分线#001杆001开关；保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：架空类绝缘导线断线断股； 故障点：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线 03日18:37 联/配调俞剑铭令黄俊宏：10kV武盛线#113杆113开关由热备用转冷备用，03日18:57操作成功 03日18:37 联/配调俞剑铭令黄俊宏：新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902线路由运行转冷备用，03日19:13操作成功 03日19:22抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0003，抢修负责人：黄俊宏，抢修任务：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线，安全措施：10kV武盛线#113杆113开关转冷备用，新街线新武联线#5环网柜10kV新武联线出线902开关转冷备用 03日19:22抢修许可：票号：PT-BB-PQ-2023-0003，抢修负责人：黄俊宏，抢修任务：武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线 03日23:04下令送电，详见送电票：PTDQ23010086， | 武盛线#123A杆至#124杆高压导线B相断线。 | 莆田.埭头变10kV埭武线924线路新街线新武联线#5环网柜新武联线出线902开关 | 埭武线924线路
919EF687C1E64DB29ABDD03692EB5406421B | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-03 | 2BE32734-E09D-46F3-947E-C106401502BF | 2023年1月3日16:53 DMS研判：铁湖变10kV纸坪线928开关过流III段跳闸，重合闸未投；故障原因：巡视无异常 | 2023年1月3日16:53 DMS研判：铁湖变10kV纸坪线928开关过流III段跳闸，重合闸未投；铁湖变电站.10kV.纸坪线间隔.928开关铁湖变电站10kV纸坪线928开关CSC211过流Ⅲ段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点铁湖变电站10kV纸坪线间隔928开关及其之后的设备，重点关注铁湖变电站10kV纸坪线间隔928开关至10kV石板材线恒旺分支线#007杆007开关、10kV纸坪线#027杆027开关之间区域。17时17分巡视人张祥光、范泽龙、兰贵清接受通知，开始巡线。 03日17:10 联/配调卢友辉收到现场城郊所钟神明汇报：10kV纸坪线#027杆前巡视未发现异常，申请分段试送 3日17:12联/配调卢友辉遥控操作：10kV纸坪线#027杆027开关由运行转热备用，于03日17:12控分成功 3日17:13联/配调卢友辉遥控操作：铁湖变电站10kV纸坪线928开关由热备用转运行，于03日17:13控合成功 03日18:07 联/配调卢友辉收到现场城郊所兰贵清汇报：对10kV纸坪线#027杆后线路进行巡视，未发现异常，申请试送 3日18:09联/配调卢友辉遥控操作：10kV纸坪线#027杆027开关由热备用转运行，于03日18:09控合成功，通知城郊所兰贵清 18:18确认用户已复电 |  | 铁湖变电站10kV纸坪线928线路 | 纸坪线928线路
13DKX-26211 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-03 | 689C75F7-1CB3-404B-9D45-9557850CB29A | 2023.01.03 16:41 DMS监盘发现：10kV新侨线24#杆0V6开关过流Ⅰ段跳闸，重合闸不成功 故障原因：10kV新侨线金灿牲支线1#杆至2#杆村民竹架碰触导线 | 2023.01.03 16:41 DMS监盘发现：10kV新侨线24#杆0V6开关过流Ⅰ段跳闸，重合闸不成功。南安县调陈显思通知洪濑所黄荣昌17时14分巡视人戴福华接受通知，开始巡线。 1.3 17：02 洪濑镇供电所戴福华汇报南安县调陈中华：对10kV新桥线巡视发现10kV新侨线金灿牲支线1#杆至2#杆村民竹架碰触导线引起10kV新侨线24#杆0V6开关跳闸，现开关在热备用状态，已处理完毕，不影响线路运行，申请试送10kV新侨线24#杆0V6开关 03日17:03 联/配调陈中华令郑明凤：10kV新侨线24#杆0V6开关由热备用转运 行，03日17:10操作成功，线路运行正常 17:12 南安县调陈中华通知洪濑镇供电所戴福华：10kV新侨线24#杆0V6开关已转运行，线路运行正常 |  | 洪梅变10kV新侨线912线路24#杆0V6开关 | 洪梅变10kV新侨线912
675883843885C14AE0430A8E9DEAC14A0000 | 柱上开关外部短路（失地） | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-03 | 54CB2AE4-8DC5-44C4-BE36-7B29DCBC81F5 | 3日15:37 监控林恒安汇报黄金城：罗溪变10kV广桥线621开关过流II、III段动作跳闸，故障原因：10kV广桥线94#杆K106开关处有小松鼠短路 | 3日15:37 监控林恒安汇报黄金城：罗溪变10kV广桥线621开关过流II、III段动作跳闸，故障原因待查： 3日15:39 罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关 跳闸；罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关罗溪变电站.10kV.广桥线.621NSR610R.保护动作或开关偷跳；罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关罗溪变电站.10kV.广桥线.621NSR610R.重合闸动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关及其之后的设备，重点关注罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关至广桥线25#杆K161开关（三遥）之间区域。 15:41执行半自动FA方案 15：41黄金城遥控操作：10kV广桥线110#杆K145开关（三遥）由运行转热备用，15：41操作完毕。 15：41黄金城遥控操作：10kV广桥线虹广支线19#杆K115开关由热备用转运行，15：41操作完毕。 03日16:13 联/配调蔡镇图收到现场马甲抢修彭其芳汇报：10kV广桥线76#杆B、C相故障指示器动作，10kV广桥线94#杆K106开关处有小松鼠短路，设备无异常，可以试送。 3日16:31联/配调蔡镇图遥控操作_：罗溪变电站.10kV.广桥线间隔.621开关由热备用转运行，于03日16:31控合成功 | 小动物引起短路跳闸 | 罗溪变10kV广桥线621线路 | 罗溪变10kV广桥线621
3e981160-fd5e-405d-8026-4ac18d2907f9 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-03 | 24E7BE86-9184-40D5-A919-DEA17E7E95F8 | 3日11:56 兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关跳闸，故障原因为：10kV兴华线金鸿邦#3支线#001杆K0603开关后段金鸿邦#3临时变用户内部故障 | 3日12:0 DMS系统研判兴华线角泰路海西国际#1环网柜10kV兴华线#75联线901开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点兴华线角泰路海西国际#1环网柜10kV兴华线#75联线901开关及其之后的设备。12时05分巡视人薛云剑、杨铸、戴炳耀接受通知，开始巡线。12时06分巡视人薛云剑、杨铸、戴炳耀、陈志鸣接受通知，开始巡线。12时37分巡视人薛云剑、杨铸接受通知，开始巡线。 03日12:46 联/配调吴若玮收到现场戴炳耀汇报：： 跳闸开关兴华线角泰路海西国际#1环网柜10kV兴华线#75联线901开关确认错误： 实际跳闸点为兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关， 兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关至10kV兴华线天成支线#1杆Z-025006开关段巡视无异常，申请试送 03日12:47 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：10kV兴华线天成支线#1杆Z-025006开关由运行转热备用，03日12:49操作成功 03日12:47 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关由热备用转运行，03日12:51操作成功 03日12:59 联/配调吴若玮收到现场陈志鸣汇报： 实际故障点：10kV兴华线金鸿邦#3支线#001杆K0603开关后段金鸿邦#3临时变用户内部故障，申请隔离试送 03日12:59 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：10kV兴华线金鸿邦#3支线#001杆K0603由运行转热备用，03日13:02操作成功 03日12:59 联/配调低压吴若玮令戴炳耀：10kV兴华线天成支线#1杆Z-025006开关由热备用转运行，03日13:04操作成功--正常 |  | 兴华线角泰路锦洋#1环网柜10kV下锦洋#1环网柜支线903开关 | 兴泰变兴华线925
695D184D0DEC1030E0430A8EA81010300000 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-03 | 2841EAD2-0A32-45BC-959D-1799548EDCBF | 1月3日10:49 监盘发现梅山变10kVⅡ段母线A相失地，选线910（准），故障原因： | 3日10:49 梅山变电站失地(梅山变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为0.18,B相电压为10.11,C相电压为10.31,零序电压为10.38,)。即通知抢修班组 3日10:53遥控：梅山变10kV城关线910开关由运行转热备用，失地消失，即通知抢修柯志远 11：40 运维黄朝增汇报：10kV城关线#21杆电缆外皮烧黑。 11：47 下令同北抢修谢友忠：10kV城关线#21杆高压开关由运行转热备用，12：21 谢友忠汇报：10kV城关线#21杆高压开关无法断开，通知运维黄朝增 12：26 下令谢友忠：10kV城关线#14杆高压开关由运行转热备用，12：30 操作毕。 12：30 梅山变10kV城关线910开关由热备用转运行（遥控），正常。 12：31 下令谢友忠：10kV城关线#14杆高压开关由热备用转冷备用，12：36 操作毕。 12：48 下令谢友忠：南门#4环网柜10kV城关线901线路由热备用转冷备用，南门#4环网柜10kV城关线901线路由冷备用转检修，12：53 操作毕。 12：55 谢友忠汇报：10kV城关线其余线路查未发现故障点。 停电信息更新 3日13:26 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0006，工作负责人：梁昌荣，工作内容：在10kV城关线#21杆，进行解除高压开关上引流线，安全措施：10kV南门#4环网柜10kV城关线901线路转检修，10kV城关线#14杆高压刀闸。 03日 13:29抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0006,抢修负责人：梁昌荣,抢修任务：1、10kV城关线#21杆解除高压开关上引流线,抢修安措:10kV南门#4环网柜10kV城关线901线路转检修,断开10kV城关线#14杆高压刀闸 14：20 黄朝增汇报 10kV城关线#21杆解除高压开关上引流线毕，验收合格，具备送电条件，通知黄朝增补异动 03日 14:24抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0006,抢修负责人：梁昌荣,抢修任务：1、10kV城关线#21杆解除高压开关上引流线,抢修安措:10kV南门#4环网柜10kV城关线901线路转检修,断开10kV城关线#14杆高压刀闸 14:51下令王晨光：10kV城关线#14杆高压开关由冷备用转运行[拆牌]，15:07操作毕 |  | 梅山变电站910线路 | 梅山变电站910
13e4a138-3115-45f2-9f95-f63fdb0f7075 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-03 | 76740387-DF9C-4FAE-AA1F-1E24D5D1270E | 3日8:44 南阳变电站南阳变电站.10kV.Ⅰ段母线B相失地(A相电压为8.54,B相电压为2.22,C相电压为10.60,零序电压为95.55,)无选线信号。故障原因为： 【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 3日9:9 南阳变电站失地(南阳变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为8.54,B相电压为2.22,C相电压为10.60,零序电压为95.55,)。即通知抢修班组巡视南阳变电站.10kV.南陈线间隔.953开关及其之后的设备。 03日09:19 联/配调林冬花令南阳所钟志清：10kV南陈线#14杆K1开关由运行转冷备用，03日09:34操作成功。 03日09:36 联/配调林冬花遥控操作南阳变电站.10kV.南陈线间隔.953开关由热备用转运行 03日09:19 联/配调林冬花令南阳所钟志清：10kV南陈线#19+1杆G1刀闸由合闸转分闸，03日09:44操作成功 03日09:18 联/配调林冬花收到现场南阳所钟志清汇报：10kV南陈线#15杆B相瓷瓶脱落，搭在横担上 3日09:46联/配调林冬花遥控操作_：10kV南陈线#43杆K1开关由热备用转运行，于03日09:46控合成功 3日10:05 申请配电故障抢修单NO：LY-SH-PQ-2023-0001，工作负责人：江水才，工作内容：在10kV南陈线#15杆，进行更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上），安全措施：10kV南陈线#14杆K1开关、G1刀闸，10kV南陈线#19+1杆G1刀闸。 03日10:05抢修许可：票号：LY-SH-PQ-2023-0001，抢修负责人：江水才，抢修任务：在10kV南陈线#15杆，进行更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上），抢修安措：10kV南陈线#14杆 K1开关、G1刀闸，10kV南陈线#19+1杆 G1刀闸。 03日 10:07抢修许可票号：LY-SH-PQ-2023-0001,抢修负责人：江水才,抢修任务：1、10kV南陈线#15杆更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上）,抢修安措:断开10kV南陈线#14杆K1开关、G1刀闸，断开10kV南陈线#19+1杆G1刀闸 03日 11:58抢修终结票号：LY-SH-PQ-2023-0001,抢修负责人：江水才,抢修任务：1、10kV南陈线#15杆更换B相瓷瓶（瓷瓶脱落、导线搭在横担上）,抢修安措:断开10kV南陈线#14杆K1开关、G1刀闸，断开10kV南陈线#19+1杆G1刀闸 送电票：SH-ZLP-202301017，03日12:01开始执行 | 车辆挂在低压线路上行驶，导致同杆架设瓷瓶脱落 | 南阳变10kV南陈线953线路 | 南阳变10kV南陈线953线路
13DKX-30804 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-03 | A7E65F02-376F-4CC4-8C24-EE89B4A31A0A | 3日8:34 DMS研判：园庄变10kV六户线917线路#104杆104开关跳闸。故障原因：无异常 | 3日8:34 DMS研判：园庄变10kV六户线917线路#104杆104开关跳闸。08时47分巡视人陈建华、陈仁福、陈维建接受通知，开始巡线。 03日10:21 联/配调姚建峰收到现场陈仁福汇报：现场确认跳闸开关为：10kV六户线#104杆104开关（三遥）；10kV六户线#104杆104开关后线路查无故障；试送设备：10kⅤ义路分线#104杆104开关 3日10:23联/配调姚建峰遥控操作_：10kV六户线#104杆104（三遥）柱上开关由热备用转运行，于03日10:23控合成功 | 初步判断小电流投运断开 | 莆田.园庄变10kV六户线917线路六户线#104杆104开关（三遥） | 六户线917线路
44E37FF983FC4C8AADC1E153F3B5F0D4421B | 隔离刀闸外部短路（失地） | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-03 | 114D14FA-E8B4-4BE3-97E2-F99B5C613EFE | 2023年01月03日08:04 IES700告警：三沙变10kV三沃线691线路过流I段跳闸，故障原因为：10kV四沃线#001杆#03刀闸高压计量烧毁 | 03日08:06 IES700告警：三沙变10kV三沃线691线路过流I段跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点10kV三沃线691开关及其之后的设备。08时42分巡视人陈昌云、曾俊、王小勇、刘鑫、俞键、谢锐、侯向阳、蔡新仁、李长寿、黄冰、占阿佑接受通知，开始巡线。 03日08:57 联/配调郑志敏收到现场俞键汇报：现场确认跳闸开关为：10kV三沃线#037杆K037开关；故障原因：10kV四沃线#001杆#03刀闸高压计量烧毁，申请将三沙变10kV三沃线691线路转检修 03日09:02 联/配调郑志敏收到现场俞键汇报：10kV三沃线#019杆K019开关由运行转冷备用 03日09:06 联/配调吴小强令俞键：10kV三沃线#019杆K019开关由运行转冷备用，03日09:38操作成功 03日09:39 联/配调蔡凯收到现场俞键汇报：10kV四沃线#019杆K019开关由运行转冷备用 03日09:39 联/配调蔡凯令侯向阳：10kV四沃线#019杆#K019开关由运行转冷备用，03日09:47操作成功 03日09:43 联/配调蔡凯令叶伟民：三沙变10kV三沃线691线路由热备用转检修，03日10:35汇报操作完毕 03日09:51 三沙所陈昌云申请配电故障抢修单NO：ND-XP-PQ-2023-0001，工作负责人：陈昌云，工作内容：在10kV四沃线#001杆，进行高压计量故障紧急短接，安全措施：35kV三沙变10kV三沃线691线路转检修，10kV四沃线#019杆K019开关，10kV四沃线#019杆G019刀闸，10kV三沃线#019杆K019开关，10kV三沃线#019杆G019刀闸。 03日 10:36联/配调蔡凯抢修许可票号：ND-XP-PQ-2023-0001,抢修负责人：陈昌云,抢修任务：1、10kV四沃线#001杆高压计量故障紧急短接,抢修安措:35kV三沙变10kV三沃线691线路转检修,断开10kV四沃线#019杆K019开关，断开10kV四沃线#019杆G019刀闸，断开10kV三沃线#019杆K019开关，断开10kV三沃线#019杆G019刀闸 03日 11:39联/配调蔡凯抢修终结票号：ND-XP-PQ-2023-0001,抢修负责人：陈昌云,抢修任务：1、10kV四沃线#001杆高压计量故障紧急短接,抢修安措:35kV三沙变10kV三沃线691线路转检修,断开10kV四沃线#019杆K019开关，断开10kV四沃线#019杆G019刀闸，断开10kV三沃线#019杆K019开关，断开10kV三沃线#019杆G019刀闸 送电指令票详见指令票NO：NDAX23010015 03日11:39开始执行，03日12时01分执行完毕。全线恢复送电 | 设备老化 | 三沙变电站10kV三沃线691线路三沃线#037杆K037开关 | 三沃线691线路
2a1d03fc-b337-4803-afb6-918c98c4d944 | 箱式变高压开关室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-03 | F12C767E-8916-406C-8999-4968C4D520F1 | 2023年1月3日4:56DMS弹窗提示10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜9119开关跳闸，故障原因：10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜南门市场公用198配变进线电缆头老鼠触碰短路 | 2023年1月3日4:56DMS弹窗提示10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜9119开关跳闸，调控班连荣建即令浔中供电所徐玉楼现场检查，并通知远程工作站 5：29浔中供电所徐玉楼汇报调控班连荣建：10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜9119开关处运行没有跳闸，跳闸点为10kV城南Ⅰ回617线#004环网柜945开关，调控班连荣建即令其对线路巡线 03日6：04浔中供电所徐玉楼汇报调控班连荣建：10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜南门市场公用#198配变进线电缆头老鼠触碰短路引起开关跳闸，现老鼠已掉落，电缆无损伤，线路无其它故障，具略送电条件 03日06:04调控班连荣建令浔中供电所徐玉楼：10kV城南I回617线#004环网柜945开关由热备用转运行，03日06:07操作成功 | 10kV城南Ⅰ回617线#001环网柜南门市场公用198配变进线电缆头老鼠触碰短路。 | 城南Ⅰ回#001环网柜瓷城变10kV城南Ⅰ回617线路城南Ⅰ回#001环网柜#9119负荷开关 | 瓷城变10kV城南Ⅰ回617
13DKX19329 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-03 | 915C2F90-BBE4-419C-B2D6-067C4CADD2A3 | 3日1:7 系统研判晓路#4环网柜10kV前莲线911开关跳闸，4:30 查无故障点，试送正常。故障原因：查无异常 | 3日1:19 即通知抢修班组巡视跳闸点晓路#4环网柜前莲线911高压开关及其之后的设备。 2:04 翔安抢修叶再兴汇报10kV前莲线#29、#20杆故障指示器三相翻牌 2:18 翔安抢修郭经商报晓路#4环网柜10kV前莲线911开关过流Ⅱ段保护跳闸，电流：7180A，站内设备正常。 2:18 10kV前莲线#20杆高压开关由运行转热备用（遥控） 2:19 晓路#4环网柜10kV前莲线911开关由热备用转运行（遥控），正常 3:10 叶再兴汇报10kV前莲线#20杆后设备查无异常 3:1210kV前莲线#3乙杆高压开关由运行转热备用（遥控） 3:13 10kV前莲线#20杆高压开关由热备用转运行（遥控），正常 3:28 郭经商汇报10kV前垵线#024杆高压开关故障指示器三相翻牌，即下令10kV前垵线#024杆高压开关由运行转热备用，3:30 操作完毕 3:31 10kV前莲线#3乙杆高压开关由热备用转运行（遥控），正常 4:20 叶再兴汇报10kV前垵线#024杆查无异常 4:29 下令叶再兴10kV前垵线#024杆高压开关由热备用转运行，4:30 操作完毕，正常。已通知彭明岩组织特巡， 16:08翔安吕报才：晓路#4环网柜10kV前莲线911馈出线路均查无异常 | 查无异常 | 晓路#4环网柜10kV晓路变电站971线路晓路#4环网柜前莲线911高压开关 | 晓路变电站971
b95260ee-3be5-4161-9fe3-8c3c3885c530 | 柱上开关本体烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | 87E2F013-EBC0-4748-8A6C-F2987DA3086C | 2日23：44监控付羽华通知：中芸洲变Ⅰ段母线A相不完全失地，无选线(中芸洲变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.47,B相电压为8.88,C相电压为5.97,零序电压为8.22,)。故障原因：路边火灾引10kV通吉线旗牌王支线8#杆8808开关、旗牌王支线7－1#杆8011开关绝缘击穿。 | 2日23:36监控付羽华通知黄金城：中芸洲变10kV通吉线614开关过流II段动作，重合成功。 23：44监控付羽华通知黄金城：中芸洲变Ⅰ段母线A相不完全失地，无选线(中芸洲变电站.10kV.Ⅰ段母线A相电压为4.47,B相电压为8.88,C相电压为5.97,零序电压为8.22,)。即通知抢修班组 23：48黄金城接配电抢修林少森通知：有用户报通吉线有着火。 23：49黄金城查10kV通吉线1#环网柜(三遥)(至通吉线1#杆)914开关后段有短路信号。 23：49黄金城遥控操作：10kV通吉线1#环网柜(三遥)(至通吉线1#杆)914开关由运行转热备用，于23:50控分成功，查失地消失。 03日00:12配电抢修林少森汇报黄金城：路边火灾引10kV通吉线旗牌王支线8#杆8808开关、旗牌王支线7－1#杆8011开关绝缘击穿且电缆头都烧毁，同时旗牌王支线7#杆至8#杆导线有损伤。 03日00:12 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线8#杆133开关由运行转热备用，03日00:14操作成功 3日00:16联/配调黄金城遥控操作_：10kV通吉线1#环网柜(三遥)(至通吉线1#杆)914开关由热备用转运行，于03日00:16控合成功 03日00:17 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线10#杆495（四遥）开关由运行转热备用，03日00:17操作成功 03日00:21 联/配调黄金城令林少森：10kV成洲Ⅰ回5-1#杆1096开关由热备用转运行，03日00:22操作成功 03日01:36 联/配调黄金城令陈益：10kV通吉线10#杆495（四遥）开关由热备用转冷备用，03日01:37操作成功 03日01:39 联/配调黄金城令陈益：10kV通吉线8#杆133开关由热备用转冷备用，03日01:40操作成功 03日02:40 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关由运行转冷备用，03日02:41操作成功 03日02:42 联/配调黄金城收到现场林少森汇报：10kV通吉线厦门市睿智捷新能源有限公司箱式变已被烧掉 03日02:43 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线旗牌王支线6+1#杆8980开关由运行转冷备用，03日02:48操作成功 03日02:48 联/配调黄金城令林少森：10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657（四遥）开关由运行转冷备用，03日02:48操作成功 03日02:48 联/配调黄金城令林少森：查10kV沉南线福鑫大厦配电室至旗牌王支线7-1#杆912开关确在冷备用，03日02:49操作成功 3日03:19 申请配电故障抢修单NO：QZ-BB-PQ-2023-0002，工作负责人：林少森，工作内容：在10kV通吉线旗牌王支线7#杆至8#杆，进行更换架空导线；在10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆，进行开断9853刀闸上引线；在10kV通吉线旗牌王支线8#杆，进行开断9659刀闸上引线，安全措施：10kV沉南线福鑫大厦配电室（至旗牌王支线7-1#杆）912开关转冷备用，10kV通吉线8#杆133开关，426刀闸，10kV通吉线10#杆495开关，257刀闸，10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关，4001刀闸，10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657开关，G9571刀闸。 03日 03:22抢修许可票号：QZ-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林少森,抢修任务：1、10kV通吉线旗牌王支线7#杆至8#杆更换架空导线；2、10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆开断9853刀闸上引线；3、10kV通吉线旗牌王支线8#杆开断9659刀闸上引线,抢修安措:10kV沉南线福鑫大厦配电室（至旗牌王支线7-1#杆）912开关转冷备用,断开10kV通吉线8#杆133开关，426刀闸，断开10kV通吉线10#杆495开关，257刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关，4001刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657开关，G9571刀闸 03日 06:01抢修终结票号：QZ-BB-PQ-2023-0002,抢修负责人：林少森,抢修任务：1、10kV通吉线旗牌王支线7#杆至8#杆更换架空导线；2、10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆开断9853刀闸上引线；3、10kV通吉线旗牌王支线8#杆开断9659刀闸上引线,抢修安措:10kV沉南线福鑫大厦配电室（至旗牌王支线7-1#杆）912开关转冷备用,断开10kV通吉线8#杆133开关，426刀闸，断开10kV通吉线10#杆495开关，257刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线6#杆4418开关，4001刀闸，断开10kV通吉线旗牌王支线7+1#杆K8657开关，G9571刀闸 送电 | 高速桥油罐车起火导致桥下工业区厂房及10kV通吉线旗牌王支线7-1#杆、8#杆杆上设备烧毁，导线受损 | 通吉线1#环网柜(三遥)中芸洲变10kV通吉线614线路通吉线1#环网柜(三遥)至通吉线1#914负荷开关 | 中芸洲变10kV通吉线614
13DKX-46289 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-02 | 49645026-5A4B-4DA8-B0F3-F52AC50DA87E | 2日19:39 DMS研判：10kV田河Ⅱ回921华丰支线5#杆3917开关跳闸。故障原因：10kV田河Ⅱ回建源纸业用户内部故障。 | 2日19:39 DMS研判：10kV田河Ⅱ回华丰支线5#杆3917开关跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点华丰支线5#杆3917开关（四遥）及其之后的设备，重点关注华丰支线5#杆3917开关（四遥）至凯兴支线27#杆4062开关之间区域。20时25分巡视人肖灿锋接受通知，开始巡线。 02日20:38 洛江刘卿春汇报李友军：10kV田河Ⅱ回凯兴支线24#杆至建源纸业箱变故指三相翻牌，建源纸业箱变低压总开关跳闸，其他线路巡视无异常。 02日20:39 联/配调李友军令刘卿春：10kV田河Ⅱ回凯兴支线24#杆3777 开关由运行转热备用，02日20:39操作成功 2日20:41联/配调李友军遥控操作_：10kV田河Ⅱ回华丰支线5#杆3917（四遥）开关由热备用转运行，于02日20:41控合成功 02日20:58 联/配调李友军令刘卿春：10kV田河Ⅱ回凯兴支线24#3777开关由热备用转冷备用，02日21:05操作成功 | 用户内部故障引起线路开关跳闸 | 田边变10kV田河Ⅱ回921线路华丰支线5#杆3917开关（四遥） | 田边变10kV田河Ⅱ回921
13DKX-38547 | 线夹、接线端子引线断线 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-02 | 18A091BE-923B-46E7-BCB5-CA4B04207C44 | 15时38分，南日镇供电所刘万春汇报：海山变10kV山初线917线路小日#2变分线#005杆C相跳线断线，现场已紧急将小日#2变、小日#5变转热备用，10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸已处分闸位置。 故障原因：10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损 | 15时38分，南日镇供电所刘万春汇报：海山变10kV山初线917线路小日#2变分线#005杆C相跳线断线，现场已紧急将小日#2变、小日#5变转热备用，10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸已处分闸位置。 2日15:54 申请配电故障抢修单NO：PT-BB-PQ-2023-0001，工作负责人：吴风须 ，工作内容：10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损更换、0051刀闸三相两端线夹更换抢修，安全措施：10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸；，10kV小日#5变支线#001杆小日#5变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器；，10kV小日#2变分线#005杆小日#2变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器。 02日 16:05抢修许可票号：PT-BB-PQ-2023-0001,抢修负责人：吴风须,抢修任务：1、10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损更换、0051刀闸三相两端线夹更换抢修,抢修安措:断开10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸，断开10kV小日#5变支线#001杆小日#5变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV小日#2变分线#005杆小日#2变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器 02日 17:08抢修终结票号：PT-BB-PQ-2023-0001,抢修负责人：吴风须,抢修任务：1、10kV小日#2变分线#005杆跳线烧损更换、0051刀闸三相两端线夹更换抢修,抢修安措:断开10kV小日#2变分线#002杆0021刀闸，断开10kV小日#5变支线#001杆小日#5变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV小日#2变分线#005杆小日#2变低压综合配电箱401负荷总开关、高压跌落式熔断器 送电票：PTDQ23010022，02日17:09开始执行，02日17时28分执行完毕。 | 天气原因，腐蚀性强。 | 莆田.海山变10kV山初线917线路小日#2变分线#002杆0021刀闸 | 山初线917线路
67066DF29BBB5030E0430A8EA3EC50300000 | 查无设备故障查无设备故障 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | AB8CAA9B-54B0-41F2-BC32-5E4CEF72F30C | 2日14:28 系统显示：黄石变10kVⅣ段母线不完全失地，14:43选线提示黄石变10kV黄甲线642线路失地，14:45 联调方宇程试拉黄石变10kV黄甲线642线路后失地复归。 故障原因：查无异常 | 2日14:28 系统显示：黄石变10kVⅣ段母线不完全失地(莆田.黄石变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为5.54,B相电压为6.53,C相电压为6.00,零序电压为9.26,)，14:43选线提示黄石变10kV黄甲线642线路失地。即通知抢修班组 2日14:39联/配调方宇程【顺控】遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.瑶台线644开关由运行转热备用，于2日14:39控分失败 2日14:40联/配调方宇程【顺控】遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.瑶台线644开关由运行转热备用，于2日14:40控分失败 2日14:44联/配调方宇程遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由运行转热备用，于2日14:44控分失败 02日14:44 联/配调方宇程令吴志祥：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由运行转热备用，02日14:45操作成功 2日14:45 联调方宇程试拉黄石变10kV黄甲线642线路后失地复归。即通知抢修班组巡视莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关及其之后的设备。15时17分巡视人谢国清接受通知，开始巡线。15时17分巡视人吴健华、陈伟*、方仁斌、黄国兴、谢国清接受通知，开始巡线。 02日16:12 联/配调方宇程收到现场方仁斌汇报：隔离设备：10kV黄甲线#032杆032开关；隔离状态：热备用； 巡视无异常范围：黄石变10kV黄甲线642开关-10kV黄甲线#032杆；试送设备：黄石变10kV黄甲线642开关 02日16:13 联/配调方宇程令方仁斌：10kV黄甲线#032杆032开关由运行转热备用，02日16:14操作成功 2日16:17联/配调方宇程遥控操作_：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由热备用转运行，于2日16:17控合失败 02日16:17 联/配调方宇程令吴志祥：莆田.黄石变/10kV.黄甲线642开关由热备用转运行，02日16:19操作成功 02日16:31 联/配调吴志祥收到现场方仁斌汇报：隔离设备：10kV黄甲线#055杆055开关转热备用，10kV黄甲线#032杆至#055杆线路查无异常，申请试送。 02日16:31 联/配调吴志祥令方仁斌：黄甲线#055杆055柱上开关由运行转热备用，02日16:33操作成功 02日16:34 联/配调吴志祥令方仁斌：黄甲线#032杆032柱上开关由热备用转运行，02日16:37操作成功 02日16:37 系统显示：黄石变10kVⅣ段母线不完全失地，16:48复归，即通知黄石供电所方仁斌。 02日17:32 联/配调方宇程收到现场方仁斌汇报：巡视无异常范围：10kV黄甲线#055杆-10kV黄甲线#083杆 02日17:32 联/配调方宇程收到现场方仁斌汇报：试送设备：10kV黄甲线#055杆055开关。 02日17:35 联/配调方宇程令方仁斌：10kV黄甲线#055杆055开关由热备用转运行，02日17:40操作成功 | 巡视查无设备故障，试送成功 | 莆田.黄石变10kV黄甲线642线路 | 黄甲线642线路
A30775113B2A45ABBDE0E69E57073124421B | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-02 | DFCE81BE-E6A7-4AEF-9B8D-A1A24DFCBF90 | 失地试拉短停 |  |  | 塘边变电站10kV东宅变电站911线路下石线#1杆高压开关 | 东宅变电站911
1ee62eeb-4927-458a-a494-abae6b721d94 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-02 | C8616277-5FB5-42AD-8AB5-18B129FF8F3B | 2023年01月02日13:37 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，故障原因：不明待查 | 13时37分，东峰所陈国平汇报： 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，现该开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍。13时38分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 02日14:09 联/配调邱铭洪收到现场陈国平汇报：对10kV峰大线任后支线#01杆K45开关及后端线路巡视无异常，具备送电条件，申请将10kV峰大线任后支线#01杆K45开关由热备用转运行 02日14:10 联/配调邱铭洪令陈国平：10kV峰大线任后支线#01杆K45开关由热备用转运行，02日14:10操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍 | 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸 | 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关 | 井峰变10kV峰大线908
6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-02 | 43F42ED9-3DE8-46E5-8AF7-C31847B89711 | 失地试拉短停 |  |  | 塘边变电站925线路下墩Ⅱ回#32杆高压开关 | 塘边变电站925
b8300296-a750-47e2-9890-b4347ab3f738 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | 5653FB38-842F-40C4-8693-ABB61F5C3C0E | 2023-01-2日10:38 树兜变10kV白窑线613开关过流III段动作，重合后加速段动作（无异常） | 2023-01-2日10:38 树兜变10kV白窑线613开关过流III段动作，重合后加速段动作，电告店下所邱振旺对线路进行巡视 02日11:30 联/配调陈祖耀收到现场邱振旺汇报：汇报：10kV马山支线#169杆169开关后端巡 视无异常，申请断开该开关，将后端负荷转移 02日11:43 联/配调陈祖耀令邱振旺：10kV马山支线#169杆169柱上开关由运行转热备用，02日12:00操作成功 02日12:04 联/配调陈祖耀令邱振旺：10kV马山支线#086杆086柱上开关由冷备用转运行，02日12:14操作成功，白窑线后端负荷转至店下线供电 02日16:10 联/配调陈祖耀收到现场邱振旺汇报：经巡视，线路全线无异常，申请试送白窑线613开关 02日16:14 联/配调陈祖耀令庄诗雅：树兜变电站10kV白窑线间隔613开关由热 备用转运行，02日16:14操作成功，线路运行正常，已全线复电 | 经巡视，线路全线无异常。送电正常，待特巡结果 | 树兜变电站10kV白窑线613线路 | 白窑线613线路
47491AF6D6B04DF4AF527499ED2B1ECD421B | 电缆本体外破 | 母线失地、馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | 24DCB51D-D5A2-4D58-BA03-8E11EA8BB285 | 2023年1月2日 9:40 鼓山变10kVIV段母线A相失地(A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)。 11:00 隔离和谐家园2#环网902，前端线路试送正常。故障原因：和谐家园2#环网902~银河湾2#环网901之间电缆外破故障。17:35 后端银河湾线路送电正常，详见鼓山变654故障记录、LS1351515523010001#故障记录（鼓山变682）和福州2023010005#指令票、福州2023010015#指令票。经故障处理后于2023年1月3日11:32转回原运行方式。 【原断点：银河湾二期3#环网902】 | 2023年1月2日9:40 鼓山变10kVIV段母线A相失地(A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)， 9：45 监控汇报：鼓山变失地选线为鼓山变683 1000E融合结果为鼓山变646 9：47 令凤坂运维林维森：试拉鼓山变683，9：50汇报失地仍在，鼓山变683已转运行 查看禾郡1#环网903电流（21.6，19.4，1） 9：55 遥控断开禾郡1#环网903，查看失地仍在 9：56 遥控断开禾郡1#环网901，查看失地仍在 9：57 令凤坂运维林维森：试拉鼓山变646，9：59汇报失地仍在，鼓山变646已转运行 10：03 监控汇报：鼓山变10kV银湾II982开关过流I段动作跳闸，失地消失 多次遥控合上禾郡1#环网903，901均无法遥控，即通知马抢张林 鼓山变646备投情况： 禾郡1#配电室911在断、912在断（备投未动作） 禾郡2#配电室911在合、912在断开（备投动作成功） 名城港湾五期3#配电室911在断、912在合（备投动作成功） 家欣花园配电室911在断、912在合（备投未动作） 魁岐安置房1#配电室911在断、912在合（备投动作成功） 魁岐安置房2#配电室911在断、912在合（备投动作成功） 魁岐安置房3#配电室911在断、912在合（备投动作成功）_10时52分巡视人林灿 接受通知，开始巡线。 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 02日10:32 联/配调陈仕鋆令侯永利:禾郡1#环网10kV禾一配903开关由热备用转运行，02日10:33操作成功 02日10:33 联/配调陈仕鋆令侯永利:禾郡1#环网10kV凯广环901开关由热备用转运行，02日10:33操作成功 10：34 马抢侯永利汇报：禾郡1#配电室911、912均在热备用 2日10:37联/配调陈仕鋆遥控操作_：禾郡1#配电室10kV禾郡一环911开关由热备用转运行于02日10:37控合成功 2日9:40 福州.鼓山变/10kV.Ⅳ段母线A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)无选线信号 即通知【xxx】 02日10：30 凤坂运维林维森汇报：10:02:56鼓山变10kV银湾II682开关过流I段动作跳闸,故障电流55.4A，现场一二次设备检查正常。 10:52 联/配调夏跃洲收到现场林灿汇报：现场查看和谐家园2#环网901、902开关故障指示器翻牌，且和谐家园2#环网902~银河湾2#环网901之间电缆在施工围挡内，申请隔离试送。 02日10:55 联/配调夏跃洲令林灿:和谐家园2#环网10kV银河二环902开关由运行转热备用，02日10:56操作成功 02日10:59 联/配调陈仕鋆令林维森:福州.鼓山变/10kV.银湾Ⅱ682开关由热备用转运行，02日11:00操作成功 02日11:35 联/配调夏跃洲令林灿:名城国际二期1#配电室10kV二期二环912开关由热备用转运行，02日11:39执行失败，机构卡涩操作不成功。 02日12:28 联/配调夏跃洲令林灿:和谐家园2#环网10kV银河二环902开关由热备用转冷备用，02日12:29操作成功 02日12:41 联/配调夏跃洲令林灿:银河湾2#环网10kV和谐二环901线路由运行转检修，02日12:44操作成功 02日12:51 联/配调陈仕鋆令林灿:和谐家园2#环网10kV银河二环902线路由冷备用转检修，02日12:56操作成功 02日15:42 联/配调夏跃洲令林灿:银河湾二期4#环网10kV备用五905线路由冷备用转检修，02日15:49操作成功 17:35 后端银河湾线路送电正常，详见鼓山变65 | 2023年1月2日 9:40 鼓山变10kVIV段母线A相失地(A相电压为0.10,B相电压为10.04,C相电压为10.18,零序电压为101.07,)。 11:00 隔离和谐家园2#环网902，前端线路试送正常。故障原因：和谐家园2#环网902~银河湾2#环网901之间电缆外破故障。17:35 后端银河湾线路送电正常，详见鼓山变654故障记录、LS1351515523010001#故障记录（鼓山变682）和福州2023010005#指令票、福州2023010015#指令票。经故障处理后于2023年1月3日11:32转回原运行方式。 【原断点：银河湾二期3#环网902】 | 鼓山变682银湾Ⅱ线 | 鼓山变682银湾Ⅱ线
1ee62eeb-4927-458a-a494-abae6b721d94 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-02 | 92309B64-ABD1-4FDA-967B-7534A75562F4 | 2023年1月2日08:48 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，故障原因：不明：待查 | 08时49分，联/配调陈伟东发布停电信息，发布设备为10kV峰大线任后支线#01杆K45开关，通知相关人员巡视10kV峰大线任后支线#01杆K45开关及其之后设备。08时52分巡视人陈国平接受通知，开始巡线。 2023年1月2日08:48 东峰所陈国平汇报： 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸，现开关处热备用，即通知建瓯远程站何巍 02日09:13东峰所陈国平汇报：已对10kV峰大线任后支线#01杆K45开关后端线路及设备巡视，未发现异常，线路具备送电条件，要求对10kV峰大线任后支线#01杆K45开关进行试送 02日09:17 联/配调江铭令陈国平：10kV峰大线任后支线#01杆K45开关由热备用转运行，02日09:19操作成功，正常，即通知建瓯远程站何巍 | 10kV峰大线任后支线#01杆K45开关跳闸 | 10kV峰大线任后支线#01杆至#12杆 | 井峰变10kV峰大线908
4f247a8a-093d-4f02-96f7-4f934a3e6317 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-02 | F833F9B2-217C-4159-889A-0DE1DD7735B3 | 2023年01月02日08：38 10kV朱山线#073朱山三开关跳闸，故障原因：未发现，属瞬时故障，于10：27送电 | 08时38分，丹阳所张春光汇报：巡视发现：10kV朱山线#073朱山三开关跳闸，线路巡线中_即通知_09时26分巡视人孙仁喜,卢学使 接受通知，开始巡线。 02日09:26 联/配调周俊友收到现场孙仁喜汇报：现场确认跳闸开关为：朱山线#073朱山三开关；保护动作：朱山线#073朱山三开关保护无法查看； 隔离设备：10kV朱山线#089朱山四开关；隔离状态：热备用 02日09:30 联/配调周俊友收到现场孙仁喜汇报：保护动作：；试送设备：断10kV朱山线＃089朱山四开关，试送朱山三开关 02日09:32 联/配调周俊友令孙仁喜:朱山线#089朱山四柱上开关由运行转热备用，02日09:35操作成功 02日09:32 联/配调周俊友令孙仁喜:朱山线#073朱山三柱上开关由热备用转运行，02日09:40操作成功 02日10:01 联/配调周俊友收到现场孙仁喜汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV朱山线＃110朱山六开关；隔离状态：热备用；试送设备：10kV朱山线＃089朱山四开关 02日10:03 联/配调叶鑫令孙仁喜:朱山线#110朱山六柱上开关由运行转热备用，02日10:07操作成功 02日10:08 联/配调叶鑫令孙仁喜:朱山线#089朱山四柱上开关由热备用转运行，02日10:10操作成功 02日10:22 联/配调叶鑫收到现场孙仁喜汇报：保护动作：；试送设备：10kV朱山线＃110朱山六开关 02日10:23 联/配调叶鑫令孙仁喜:朱山线#110朱山六柱上开关由热备用转运行，02日10:27操作成功 | 疑异物墩路引起开关跳闸。 | 福州.丹阳变10kV朱山线#073朱山三开关 | 丹阳变613朱山线
6847da04-cbed-418b-bc01-04e43fbb7fc4 | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | 51B1E205-F3BA-4AFD-B4B4-76F1620C4299 | 1月2日8:14 塘边变10kVⅡⅣ段母线B相全失地(失地选线为塘边变电站925,准）。故障原因：电缆外破 | 2日08:17联/配调谢文廷【顺控】遥控操作_：塘边变电站.10kV.下墩Ⅱ回间隔.925开关由运行转热备用，于日控分成功接地信号消失 2日8:18 塘边变电站失地(塘边变电站.10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.16,B相电压为0.00,C相电压为10.06,零序电压为10.33,塘边变电站.10kV.Ⅳ段母线A相电压为10.16,B相电压为0.00,C相电压为10.07,零序电压为10.34,)。即通知抢修班组巡视塘边变电站.10kV.下墩Ⅱ回间隔.925开关及其之后的设备。 09:37同安抢修叶朝晖报下墩#2环网柜、10kV下墩Ⅱ回#21杆至#28杆线路、下墩#4环网柜设备查无异常； 09:40下令叶朝晖下墩#4环网柜10kV墩四一杆911、百城投资913、墩Ⅱ二十914、污水Ⅱ回915开关由运行转热备用，09:42操作毕； 09:43塘边变10kV下墩Ⅱ回925开关由热备用转运行（遥控），送电正常； 09:44 10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用（遥控） 09:45下令叶朝晖下墩#4环网柜10kV墩四一杆911、百城投资913、墩Ⅱ二十914、污水Ⅱ回915开关由热备用转运行，09:46操作毕，送电正常； 11:05叶朝辉报10kV下墩Ⅱ回#32杆至10kV下墩Ⅱ回#62杆线路及支路巡视，10kV下墩#58甲杆故障指示器AC相动作，10kV下墩Ⅱ回#59杆故障指示器B相动作，其余线路查无异常。 11:05下令叶朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#60杆高压刀闸由合闸转分闸。11:09操作毕 11:10 遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地 11:12 遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失。 11:14遥控10kV下石线#1杆高压开关由运行转热备用。11:14操作毕 11:15遥控10kV龙松线#1杆高压开关由热备用转运行（转电） 。11:16操作毕，送电正常。 11:52 下令叶朝辉操作10kV下墩Ⅱ回#58甲杆高压刀闸由合闸转分闸，11:56 叶朝辉汇报10kV下墩Ⅱ回#58甲杆高压刀闸无法断开 12:00下令叶朝辉操作10kV下墩Ⅱ回#59杆高压刀闸由合闸转分闸。12:03操作毕 12:04遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地 12:05遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失。 12:07下令叶朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#45杆高压 刀闸由合闸转分闸。12:10操作毕 12:11遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。送电正常。 12:12遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。12:13操作毕 12:17 下令叶朝辉10kV下墩Ⅱ#45杆高压刀闸杆由分闸转合闸、10kV下墩Ⅱ回#50、#56、#57杆高压刀闸由合闸转分闸，10kV下墩Ⅱ回#51支2杆配变由运行转热备用，12:50 操作完毕 12:54遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地。 12:55遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失 12:58下令陈朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#45杆刀闸由合闸转分闸。13:01操作毕 13:01遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。失地。 13:02遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用。失地消失 13:02下令陈朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#60杆高压刀闸由分闸转合闸。13:08操作毕 13:10遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由热备用转运行.13:11操作毕。送电正常。 13:46陈朝辉汇报：10kV下墩Ⅱ回#44杆至#45杆电缆外破。 13:47下令陈朝辉操作：10kV下墩Ⅱ回#44杆高压刀闸由合闸转分闸。13:51操作毕 13:52遥控10kV下墩Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行。13:53操作毕，送电正常。 13:54遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由运行转热备用.13:55操作毕 13:56下令叶朝辉操作：10kV 下墩Ⅱ回#59杆高压刀闸由分闸转合闸，13:57操作毕 13:57 遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由热备用转运行，正常 13:58遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由运行转热备用 14:02 下令陈朝辉10kV10kV下墩Ⅱ回#50、#56、#57杆高压刀闸由分闸转合闸，10kV下墩Ⅱ回#51支2杆配变由热备用转运行，14:17 操作完毕 14:18 遥控操作：10kV下石线#1杆高压开关由热备用转运行，正常 2日15:06 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0004，工作负责人：于士保，工作内容：在10kV下墩Ⅱ回#44杆至#45杆，进行电缆外破抢修，制作电缆中间接头，电缆试验并 |  | 塘边变电站925线路 | 塘边变电站925
a6e5f0a7-b571-42b5-a296-7be96bfc530c | 柱上开关端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-02 | 9D8850C2-5F25-4858-AFF4-EB5FB57F4916 | 2023年01月02日6:49 DMS弹窗：10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关跳闸。故障原因：松鼠跑到开关上引起跳闸 | 2023年01月02日6:49 DMS弹窗：10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关跳闸。 即通知抢修班组巡视跳闸点仙地621线大坑头支线#001K009开关及其之后的设备，重点关注仙地621线溪内支线#001之后区域。07时39分巡视人陈瑞铭、施世灿、许德利、沈有福、白圣权、陈泽熙、林成家接受通知，开始巡线。 02日07:41 联/配调蔡巧敏收到现场白圣权汇报：现场确认10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关确在分闸，经巡视发现K009开关上有松鼠，已清理完毕，线路无其他异常，申请试送。 02日07:41 联/配调蔡巧敏令白圣权：10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关由热备用转运行，02日07:48操作成功 | 10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关上有松鼠尸体，导致10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关相间短路动作跳闸 | 山头变10kV仙地621线大坑头支线#001杆K009开关 | 山头变10kV仙地线621
13DKX-30991 | 裸导线断线断股 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | 48BB226F-C6C9-4CFD-94F7-1A4E1A276374 | 2023年01月02日 07:10 IES700监控报文：后溪变10kV前溪线613开关过流III段动作跳闸，重合闸不成功。故障原因：10kV前溪线#014杆至#019杆架空类裸导线断线断股、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线 | 2023年01月02日 07:10 IES700监控报文：后溪变10kV前溪线613开关过流III段动作跳闸，重合闸不成功。 即通知抢修班组巡视跳闸点后溪变电站.10kV.前溪线间隔.613开关及其之后的设备，重点关注前溪线#008杆K002开关（三遥）至慈山635线茶场支线#1K001开关之间区域。08时41分巡视人李再生、吴友明、林振金接受通知，开始巡线。 2日8:28 仙苑运维班陈昭宾汇报调度黄志坚：后溪变10kV前溪线613开关过流III段动作跳闸,故障电流40.96A，重合闸动作不成功 02日08:45 联/配调苏麟焓收到现场吴友明汇报：现场确认跳闸开关为：10kV前溪线613开关；保护动作：10kV前溪线613开关； 故障原因：配网设备故障；故障现象：10kV前溪线#014杆至#019杆架空类裸导线断线断股； 故障点：后溪村D0061配变 02日08:55 联/配调苏麟焓令吴友明：10kV前溪线#008杆K002开关由 运行转冷备用，02日09:07现场汇报开关气压低无法分闸，现场处在运行 02日09:08 联/配调苏麟焓令吴友明：10kV前溪线#001甲杆K001开关由运行转冷备用，02日09:23操作成功 02日09:25 联/配调刘怡亮收到现场吴友明汇报：保护动作：； 故障原因：配网设备故障；故障现象：前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线； 故障点：前溪线#041杆G016刀闸 02日9:26 湖头所吴友明汇报调度刘怡亮：10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关后段巡视无异常，具备送电条件 02日09:26 联/配调刘怡亮令吴友明：10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关由运行转冷备用，02日09:29操作成功 02日09:30 联/配调刘怡亮令吴友明：10kV慈山635线茶场支线#1杆K001开关由热备用转运行，02日09:32操作成功 2日11:42 申请配电故障抢修单NO：QZ-AX-PQ-2023-0001，工作负责人：林振金，工作内容：在10kV前溪线#008杆，进行抢修拆除K002开关(G023刀闸保留)；在10kV前溪线#014杆至#019杆，进行断线抢修；在10kV前溪线#041杆，进行G016刀闸C相过线断线抢修，安全措施：10kV前溪线#001甲杆K001开关、G001刀闸，10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关、G020刀闸。 02日12:21 联/配调刘怡亮令林振金：10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变由运行转热备用，02日12:24操作成功 02日12:21 联/配调刘怡亮令林振金：10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变由运行转热备用，02日12:25操作成功 02日 12:44抢修许可票号：QZ-AX-PQ-2023-0001,抢修负责人：林振金,抢修任务：1、10kV前溪线#008杆抢修拆除K002开关(G023刀闸保留)；2、10kV前溪线#014杆至#019杆断线抢修；3、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线抢修,抢修安措:断开10kV前溪线#001甲杆K001开关、G001刀闸，断开10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关、G020刀闸 02日 15:04抢修终结票号：QZ-AX-PQ-2023-0001,抢修负责人：林振金,抢修任务：1、10kV前溪线#008杆抢修拆除K002开关(G023刀闸保留)；2、10kV前溪线#014杆至#019杆断线抢修；3、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线抢修,抢修安措:断开10kV前溪线#001甲杆K001开关、G001刀闸，断开10kV前溪线#014-1甲杆后溪村D0061配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV前溪线#019-2甲杆后溪村D0067配变低压综合配电箱401总开关、高压跌落式熔断器，断开10kV慈山635线茶场支线#16-5甲杆K020开关、G020刀闸 送电票：QZAX23010016，02日15:05开始执行，02日15时53分执行完毕。 | 10kV前溪线#014杆至#019杆架空类裸导线断线断股、10kV前溪线#041杆G016刀闸C相过线断线。 | 后溪变10kV前溪线613线路 | 后溪变10kV前溪线613
e543dd26-b2f7-4418-afcb-1d0be898fb98 | 查无设备故障查无设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-02 | 5FE3A364-DE7D-4C26-AC3C-E6C194445A95 | 2023年01月02日06：27，青塘变10kV龙华线636开关过流I段动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸，故障原因：未发现，属瞬时故障，于11：38送电 | 06时27分，监控薛晓征汇报：青塘变10kV龙华线636开关过流I段动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸，即通知官巷检查开关间隔和配电运检班巡线_06时57分巡视人吴炳锋,陈康武,陈拥政 接受通知，开始巡线。 02日07:18 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：现场确认跳闸开关为：10kV龙华线636开关；保护动作：；试送设备：丽景天下10kV丽景一杆912开关 02日07:19 联/配调周俊友令吴炳锋:丽景天下配电室西苑一环911开关由运行转热备用，02日07:20操作成功 02日07:19 联/配调周俊友令吴炳锋:丽景天下配电室丽景一杆912开关由热备用转运行，02日07:20操作成功 02日08:07 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路5#环网911开关；试送设备：110kV青塘变10kV龙华线636开关 02日08:08 联/配调周俊友令吴炳锋:文笔西路5#环网10kV龙华线911开关由运行转热备用，02日08:10操作成功 2日08:11联/配调周俊友遥控操作_：福州.青塘变/10kV.龙华线636开关由热备用转运行于02日08:11控合成功 02日08:14 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路5#环网912，913，914开关；试送设备：文笔西路5#环网911开关 2日08:16联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV文西二环912开关由运行转热备用于02日08:16控分成功 2日08:16联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV世钻高新914开关由运行转热备用于02日08:16控分成功 2日08:16联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV武装支线913开关由运行转热备用于02日08:16控分成功 2日08:17联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV龙华线911开关由热备用转运行于02日08:17控合成功 02日08:20 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路2#环网911；试送设备：文笔西路5#环网912 8：20官巷运维颜学颖汇报：青塘变10kV龙华线636开关间隔检查正常，故障相ABC,故障电流106.77A 2日08:21联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV文西五环911开关由运行转热备用于02日08:21控分成功 2日08:21联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV文西二环912开关由热备用转运行于02日08:21控合成功 02日08:24 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：文笔西路2#环网912，913，914，915开关；试送设备：文笔西路2#环网911开关 2日08:25联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV龙华一杆912开关由运行转热备用于02日08:25控分成功 2日08:25联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV明豪置业915开关由运行转热备用于02日08:25控分成功 2日08:25联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV武装部914开关由运行转热备用于02日08:25控分成功 2日08:27联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV青芝食品913开关由运行转热备用于02日08:27控分成功 2日08:27联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV文西五环911开关由热备用转运行于02日08:27控合成功 02日08:33 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：；试送设备：文笔西路5#环网913，914开关 2日08:34联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV武装支线913开关由热备用转运行于02日08:34控合成功 2日08:35联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路5#环网10kV世钻高新914开关由热备用转运行于02日08:35控合成功 02日08:46 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV龙华线#003杆华兴开关；试送设备：文笔西路2#环网912开关 02日08:47 联/配调周俊友令吴炳锋:龙华线#003华兴柱上开关由运行转热备用，02日08:52操作成功 2日08:54联/配调周俊友遥控操作_：文笔西路2#环网10kV龙华一杆912开关由热备用转运行于02日08:54控合成功 02日08:57 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：；试送设备：文笔西路2#环网913，914，915开关 02日08:57 联/配调周俊友收到现场吴炳锋汇报：保护动作：；试送设备：文笔西路2#环网9 | 巡视及送电无异常 | 福州.青塘变10kV青塘变636龙华线路 | 青塘变636龙华线
SBID0000009457D6E82A2E4D1E8B304824F343DC22 | 用户设备隔离刀闸 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-01 | 1C730519-5A39-4835-B990-A04BB799926A | 1日19:04 DMS研判：10kV大安II回#050杆K050开关跳闸；故障原因为：10kV大安II回#052杆义沃虾塘专变内部故障 | 1日19:05 DMS研判：10kV大安II回#050杆K050开关跳闸； 即通知下浒所巡视跳闸点10kV大安II回#050杆K050开关及其之后的设备。19时13分巡视人李海峰接受通知，开始巡线。 01日19:32 联/配调林韩彪收到现场李海峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大安II回#050杆K050开关；10kV大安II回#050杆K050开关至10kV大安¦¦回#064杆K064开关巡线无明显异常；申请隔离设备：10kV大安¦¦回#064杆K064开关转热备用 01日19:30 联/配调林韩彪令龚惠玲：10kV大安II回#064杆K064开关由运行转热备用（遥控），01日19:31操作成功 01日19:32 联/配调林韩彪令李海峰：10kV大安II回#050杆K050开关由热备用转运行，01日19:33操作成功 01日 19:34 下浒所李海峰汇报：经巡线检查：10kV大安II回#064杆至#089杆无明显异常，具备送电条件，申请10kV大安II回#089杆K089开关转热备用 01日19:35 联/配调林韩彪令龚惠玲：10kV大安II回#089杆K089开关由运行转热备用（遥控），01日19:38操作成功 01日 19:40 下浒所李海峰汇报：经巡线检查：10kV大安II回#064杆至#089杆无明显异常，具备送电条件，申请10kV大安II回#064杆K064开关转运行 01日19:42 联/配调林韩彪令龚惠玲：10kV大安II回#064杆K064开关由热备用转运行（遥控），01日19:45操作成功 01日20:09 联/配调龚惠玲收到现场李海峰汇报：保护动作：； 巡视无异常范围：10kV大安¦¦回#089杆-10kV盘前线#070杆；试送设备：10kV大安¦¦回#089杆k089开关由热备用转运行 01日20:10 联/配调龚惠玲令林韩彪：10kV大安II回#089杆K089开关由热备用转运行（遥控），01日20:11操作成功 1日22:03 下浒所李海峰汇报：巡线发现10kV大安II回#052杆义沃虾塘专变内部故障，已转冷备用，除用户内部故障，全线恢复送电 | 10kV大安II回#052甲-8杆霞浦县下浒镇人民政府专变内部故障 | 霞浦东冲变电站10kV大安II回#050杆K050开关 | 大安Ⅱ线951线路
SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 电缆本体放电击穿 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-01 | 83B6B7AF-F441-4813-9F5A-43B34FD25D4C | 短时停电，详见故障单LS13525623010001 |  | 新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆老化击穿 | 东界#1环网柜10kV彭厝变电站983线路东界#1环网柜东界一十914高压开关 | 彭厝变电站983
E57D6911770A4964988961E8AEB92B250000 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-01 | B91002C1-A137-4544-B985-B48B0341C9E0 | 2023年1月1日15:09 DMS弹窗：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（DMS研判错误，实际根据停电事项研判为10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关跳闸），故障原因：查无异常，待分析 | 1日15:12 10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关跳闸；10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关过流Ⅰ段保护动作信号； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关及其之后的设备，重点关注10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关之后区域。15时34分巡视人许文言、陈少团接受通知，开始巡线。 01日16:11 联/配调李永强令陈少团：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关由热备用转运行，01日16:13操作成功，运行正常 01日16:06 联/配调李永强收到现场许文言汇报：现场确认跳闸开关为：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（动作电流3813.92A）、10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（无动作电流信息）；保护动作：10kV鞋工Ⅰ回#3环网柜水头#5变支路935开关过流Ⅰ段保护动作跳闸（动作电流3813.92A）； 01日16:42 配电抢修班许文言汇报李永强：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路巡视未发现异常，即令其：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#13杆K1876开 关由运行转热备用，01日16:43操作成功 1日16:48联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关由热备用转运行，于01日16:48控合成功，运行正常 1日16:53联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#14公用变支路914负荷开关由运行转热备用，于01日16:53控分成功 1日16:56联/配调李建全遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915开关由运行转热备用，于1日16:56控分失败 01日16:58 联/配调李永强令李进荣：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路 #1环网柜水头村#3公用变支 路915负荷开关由运行转热备用，01日16:59操作成功 01日17:01 联/配调李永强令许文言：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#13杆K1876开 关由热备用转运行，01日17:04操作成功，运行正常 1日17:07联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#14公用变支路914负荷开关由热备用转运行，于01日17:07控合成功 1日17:09联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915负荷开关由热备用转运行，于1日17:09控合失败 1日17:10联/配调李永强遥控操作_：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915负荷开关由热备用转运行，于1日17:10控合失败 01日17:08 联/配调李建全令李永强：10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#1环网柜水头村#3公用变支路915负荷开关由热备用转运行，01日17:12操作成功 | 10kV鞋工Ⅰ回水头#5变支路#3环网柜水头#5变支路分段936开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，线路查无异常 | 水头#5变支路#3环网柜上浦变10kV鞋工Ⅰ回617线路水头#5变支路分段936开关 | 上浦变10kV鞋工Ⅰ回617
145B58B72E534BC3BF0C1AB2B879E232421B | 裸导线短路、接地 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-01 | F4458309-647A-48CC-B8F4-A646E5CB75B3 | 2023.1.1 14:58 供电所汇报：村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线，申请10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关转热备用处理 故障原因：村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线 | 2023.1.1 14:58 英都所洪春峰汇报南安县调黄雅昕：村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线，申请10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关转热备用处理。15时33分巡视人陈金宝、方晓瑜接受通知，开始巡线。 01日14:59 联/配调黄雅昕令南安县调郑慧束：10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关由运行转热备用，01日14:59操作成功 15:16 英都所洪春峰汇报联/配调黄雅昕：树杆已滑落，不影响线路运行，具备送电条件 1日15:30联/配调黄雅昕下令英都所洪春峰：10kV紫山线仕林支线3#杆K972开关由热备用转运行，于1日15:30操作完毕，运行正常 | 村民砍树压到10kV紫山线仕林支线6#-7#杆导线 | 英都变10kV紫山线914线路仕林支线3#杆K972开关 | 英都变10kV紫山线914
SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 电缆本体外破 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2023-01-01 | E2E6F592-56D6-4D2B-B331-38416DBE9B23 | 短时停电，详见故障单LS13525623010001 |  | 电缆外破 | 翔安钟宅#1箱式变10kV彭厝变电站983线路翔安钟宅#1箱式变#1变911熔丝 | 彭厝变电站983
66143D3B28FCD072E0430A8E932FD0720000 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2023-01-01 | A08D9EB9-ABBC-443A-9156-82AFFE39CE15 | 1日11:55 10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关跳闸，开关保护内置；故障原因为： | 1日11:57 DMS系统研判弹窗10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关跳闸， 即通知角美所苏俊杰巡视跳闸点10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关及其之后的设备。12时02分巡视人苏俊杰、郭毅煌、王松全接受通知，开始巡线。 01日12:24 联/配调杨进禄收到角美所王松全汇报：现场确认跳闸开关为：10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关跳闸，开关保护内置； 隔离设备：10kV江东开发区Ⅱ线沙洲分支线#47杆P4018跌落式熔断器；隔离状态：分闸； 故障原因：用户内部故障；故障现象：架空类裸导线其他 01日12:26 联/配调杨进禄令角美所王松全：查10kV江东开发区Ⅱ线沙洲分支线#38杆K30289开关确在热备用状态，01日12:30操作成功 01日12:31 联/配调杨进禄令角美所王松全：10kV江东开发区Ⅱ线沙洲分支线#47杆P4018跌落式熔断器由合闸转分闸，01日12:35操作成功 01日12:36 联/配调杨进禄令角美所王松全：10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关由热备用转运行，01日12:50操作成功 | 10kV江东开发区Ⅱ线钜鑫船业小分支线#08杆至#09杆竹子断裂压到裸导线 | 江东变10kV江东开发区Ⅱ线课堂分支线#33杆B3098开关 | 江东变江东开发区Ⅱ线909
13DKX-26210 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-01 | A496D55C-C49C-49CE-8A12-CF0FCEAF350F | 2022.01.01 11:40 DMS监盘发现：10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会杜松脚2#变缺相，故障原因：10kV竹溪线22#杆断线（待分析） | 2022.01.01 11:40 DMS监盘发现：10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会杜松脚2#变缺相22时32分巡视人倪志传、陈金聪接受通知，开始巡线。 01日11:49 联/配调林珊珊收到现场洪濑供电所陈法祝汇报：10kV竹溪线25-2#付杆福建省南安市中远碳业厂里爆炸引起10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会松脚2#变缺相，22#杆断线，要求10kV竹溪线1#杆9G4开关转热备用 01日11:49联/配调黄雅昕令林珊珊：10kV竹溪线1#杆9G4开关由运行转热备用，01日11:50操作成功 01日11:51 联/配调林珊珊收到现场洪濑供电所陈法祝汇报：10kV竹溪线亿通支线2#杆梅新居委会杜松脚2#变已转空载运行 01日11:51 联/配调林珊珊令洪濑供电所陈法祝：10kV竹溪线22#杆G585刀闸由合闸转分闸，01日11:53汇报南安县调郑慧束操作成功 11:53 洪濑所陈法祝汇报南安县调郑慧束：10kV竹溪线25-2#付杆福建省南安市中远碳业厂变、10kV竹溪线25-2#主杆福建省南安市中远碳业2#变已转冷备用，其它线路查无异常，具备送电条件 01日11:54 联/配调郑慧束令黄雅昕遥控：10kV竹溪线1#杆9G4开关由热备用转运行，01日11:54操作成功，运行正常，南安县调郑慧束通知洪濑所陈法祝 1日15:13 南安县调黄雅昕签收配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2023-0002，工作负责人：倪志传，工作内容：在10kV竹溪线亿通支线1#杆至2#主杆（与10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变0.4kV线路A0#杆至A1#杆同杆架设），进行中间增补电杆一根，新立电杆安装高低压横担金具，安装跌落式熔断器一组，制作高压引线并搭接(编号按异动后编制）；在10kV竹溪线亿通支线1#杆至10kV竹溪线闽欢分支线1#杆，进行高压导线断线修复；在10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变B0#杆至B1#杆，进行0.4kV低压导线断线修复，安全措施：10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变4001低压总开关、跌落式熔断器，10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关、V164刀闸，10kV竹溪线22#杆G585刀闸。 01日16:20 联/配调黄雅昕令洪濑所倪志传：查10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关确在冷备用，01日16:22操作成功 01日16:20 联/配调黄雅昕令洪濑所倪志传：10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变由空载运行转热备用，01日16:22操作成功 01日16:20 联/配调黄雅昕令洪濑所倪志传：查10kV竹溪线22#杆G585刀闸确在分闸，01日16:22操作成功 01日 16:23 联/配调黄雅昕抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2023-0002,抢修负责人：倪志传,抢修任务：1、10kV竹溪线亿通支线1#杆至2#主杆（与10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变0.4kV线路A0#杆至A1#杆同杆架设）中间增补电杆一根，新立电杆安装高低压横担金具，安装跌落式熔断器一组，制作高压引线并搭接(编号按异动后编制）；2、10kV竹溪线亿通支线1#杆至10kV竹溪线闽欢分支线1#杆高压导线断线修复；3、10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变B0#杆至B1#杆0.4kV低压导线断线修复,抢修安措:断开10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关、V164刀闸，断开10kV竹溪线22#杆G585刀闸 01日 21:33配调王玉玲抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2023-0002,抢修负责人：倪志传,抢修任务：1、10kV竹溪线亿通支线1#杆至2#主杆（与10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变0.4kV线路A0#杆至A1#杆同杆架设）中间增补电杆一根，新立电杆安装高低压横担金具，安装跌落式熔断器一组，制作高压引线并搭接(编号按异动后编制）；2、10kV竹溪线亿通支线1#杆至10kV竹溪线闽欢分支线1#杆高压导线断线修复；3、10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变B0#杆至B1#杆0.4kV低压导线断线修复,抢修安措:断开10kV竹溪线亿通支线2#主杆梅新居委会杜松脚2#变4001低压总开关、跌落式熔断器，断开10kV竹溪线闽欢分支线1#杆4G9开关、V164刀闸，断开10kV竹溪线22#杆G585刀闸 22：00送电完毕（详见指令票NO：QZNA23010001） 配调王玉玲 | 外部火灾导致断线 | 洪梅变10kV竹溪线911线路1#杆9G4开关 | 洪梅变10kV竹溪线911
SBID000000ED641E29C25A40E6947FFE640D7E9ED0 | 电缆本体放电击穿 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2023-01-01 | 2127251B-5560-41F2-AED6-FF5F8F79793F | 1日11:10 监盘发现东界#1环网柜10kV东界十一914开关跳闸（越级跳）。2日 19:48 抢修完毕恢复送电。故障原因：电缆外破 | 01日12:00翔南抢修张骏伟报东界#1环网柜10kV东界十一914开关跳闸（保护显示零序Ⅰ段动作跳闸，故障电流230A） 13:20张俊伟报10kV东界线#7杆故障指示器三相动作，东界线#6杆故障指示器未动作，余设备查无异常 13:30下令张骏伟10kV东界线#7杆高压刀闸由合闸转分闸，13:40操作毕 13:41下令张骏伟东界#1环网柜10kV东界十一914开关由热备用转运行，13:42操作毕送电正常 13：45下令张骏伟1、10kV东界线#6杆高压刀闸由合闸转分闸，2、东界#1环网柜10kV东界十一914开关由运行转热备用，3、10kV东界线#7杆高压刀闸由分闸转合闸，4，东界#1环网柜10kV东界十一914开关由热备用转运行，14：29操作毕送电正常 15:07 遥控：10kV码头线#49杆高压开关由运行转热备用，10kV东界线#8杆高压开关由运行转热备用 15:08下令张俊伟：10kV东界线#6杆高压刀闸由分闸转合闸，15:10操作完毕 15:10遥控：10kV东界线#8杆高压开关由热备用转运行，正常 15:30新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由运行转热备用（遥控）， 15:31 10kV码头线#49杆高压开关由热备用转运行（遥控）送电正常 15:40叶再兴报新码头#4环网柜915间隔出线电缆周围有施工工地， 15:41下令叶再兴新码头#4环网柜10kV和平一环915开关由运行转热备用，15:42操作毕 15:50新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行（遥控)后东界#1环网柜10kV东界十一914开关跳闸 15:51 新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由运行转热备用（遥控）， 15:52下令叶再兴东界#1环网柜10kV东界十一914开关由热备用转运行，16:00操作毕正常 16:50下令叶再兴新码头#4环网柜10kV四五联络912开关由运行转冷备用，16:51操作毕 16:55 新码头#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行（遥控）后送电正常 16:58下令叶再兴1、新码头#5环网柜10kV四五联络911线路由热备用转冷备用，2、新码头#5环网柜10kV四五联络911线路由冷备用转检修，3、新码头#4环网柜10kV四五联络912线路由冷备用转检修，17:19操作毕，通知设备主人陈鸿川 1日18:48 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2023-0003，工作负责人：陈晓东，工作内容：在10kV新码头#4环网柜，进行新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆故障抢修，安全措施：10kV新码头#4环网柜10kV四五联络912线路转检修，10kV新码头#5环网柜10kV四五联络911线路转检修。 01日 18:48抢修许可票号：XM-BB-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、10kV新码头#4环网柜新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆故障抢修,抢修安措:10kV新码头#4环网柜10kV四五联络912线路转检修，10kV新码头#5环网柜10kV四五联络911线路转检修 02日 19:05抢修终结票号：XM-BB-PQ-2023-0003,抢修负责人：陈晓东,抢修任务：1、10kV新码头#4环网柜新码头#4环网柜10kV四五联络912柜至新码头#5环网柜10kV四五联络911柜电缆故障抢修,抢修安措:10kV新码头#4环网柜10kV四五联络912线路转检修，10kV新码头#5环网柜10kV四五联络911线路转检修 19:48 执行操作指令票：ZLP-XM-23010002毕 | 老化、受潮等原因引起本体击穿 | 东界#1环网柜10kV彭厝变电站983线路东界#1环网柜东界一十914高压开关 | 彭厝变电站983
89f42d83-f534-42b3-93e7-1f20afe403b4 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2023-01-01 | 5C34C9F8-4C70-4058-9A78-D20F30E02E34 | 2023年1月1日 10:45 DMS弹窗：10kV龙崆线#87+1A杆后段配变缺相，原因： | 2023年1月1日 10:45 DMS弹窗：10kV龙崆线#87+1A杆后段配变缺相，即通知岩东所郑洁 11:10 岩东所谢兴松汇报：北山村一带用户报修有断线故障，申请隔离 1日11:13联/配调张锦旺遥控操作_：龙崆线#75A杆Z开关由运行转热备用，于1日11:13控分失败 1日11:16联/配调张锦旺遥控操作_：龙崆线#33+2杆Z开关由运行转热备用，于01日11:16控分成功 1日11:17联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#49杆K1开关由运行转热备用，于01日11:17控分成功 1日11:17联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由热备用转运行，于01日11:17控合成功，更新停电信息 01日11:30 联/配调张锦旺令沈城：龙崆线#75A杆Z开关由运行转冷备用，01日11:33操作成功 1日11:34联/配调张锦旺遥控操作_：龙崆线#33+2杆Z开关由热备用转运行，于01日11:34控合成功，更新停电信息 1日11:37联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#49杆K1开关由热备用转运行，于01日11:37控合成功 1日11:37联/配调张锦旺【顺控】遥控操作_：10kV龙崆联络线#01杆K1开关由运行转热备用，于01日11:37控分成功 01日11:50 联/配调张锦旺令沈城：龙崆线#93杆Z开关由运行转冷备用，01日11:55操作成功 11：54漳平县调邓伟烨汇报 01日12:19 联/配调张锦旺令沈城：崆格联线#25杆开关由热备用转运行，01日12:19操作成功 1日14:06联/配调张锦旺遥控操作_：西坑Ⅰ线#7杆Z开关由运行转热备用，于01日14:06控分成功 01日14:07 联/配调张锦旺令沈城：西坑Ⅰ线#7杆Z开关由热备用转冷备用，01日14:10操作成功 1日14:36 申请配电故障抢修单NO：（手）XL-YDS-PQ-0057，工作负责人：陈炼 ，工作内容：10kV龙崆线#88-#89杆B相断线抢修工作，安全措施：10kV龙崆线#75A杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV龙崆线#93杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV西坑Ⅰ线#7杆Z开关、G1刀闸。 01日14:34抢修许可：票号：（手）XL-YDS-PQ-0057，抢修负责人：陈炼，抢修任务：10kV龙崆线#88-#89杆B相断线抢修工作，抢修安措：10kV龙崆线#75A杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV龙崆线#93杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV西坑Ⅰ线#7杆Z开关、G1刀闸。 01日19:55抢修终结：票号：（手）XL-YDS-PQ-0057，抢修负责人：陈炼，抢修任务：10kV龙崆线#88-#89杆B相断线抢修工作，抢修安措：10kV龙崆线#75A杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV龙崆线#93杆Z开关、G1刀闸、G2刀闸；10kV西坑Ⅰ线#7杆Z开关、G1刀闸。 送电票：BB-ZLP-202301001，01日19:56开始执行 | 10kV龙崆线#88-#89杆档距过大，设备老化，导致10kV龙崆线#88-#89杆B相断线 | 雁石变10kV龙崆线#615线路龙崆线#75A杆G2刀闸 | 雁石变10kV龙崆线#615
b82b7b92-9c9d-4047-aa4d-893bfddab9a8 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-01 | 53DA0E76-8D74-47A1-BEBC-FA1B3758846B | 1日9:22 苔录变10kV西岸线613开关过流II段动作跳闸，重合闸未投，故障点为西岸＃1环网10kV天成佳业916线路天成佳业用户内部故障，隔离后线路于10：15恢复正常供电。 | 1日9:22 福州.苔录变/10kV.西岸线613开关跳闸；福州.苔录变/10kV.西岸线613开关福州.苔录变/10kV.西岸线613/PACS-5711A-G.过流Ⅱ段动作（软报文）；未启动重合闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.苔录变/10kV.西岸线613开关，及其之后的设备，重点关注福州.苔录变/10kV.西岸线613开关后面区域，西岸1#环网10kV西岸五杆911开关前面区域，_09时42分巡视人邹春根,林海亮,黄守海,刘宏峰 接受通知，开始巡线。 01日09:26 联/配调吴艳平令吴怡:西岸1#环网10kV西岸五杆911开关由运行转热备用01日09:26下令 01日09:26 联/配调吴艳平令吴怡:西岸3#环网10kV宏源七杆912开关由热备用转运行01日09:26下令 1日09:27联/配调吴艳平遥控操作吴怡：西岸1#环网10kV西岸五杆911开关由运行转热备用于01日09:27控分成功 01日09:59 联/配调吴艳平收到现场刘宏峰汇报：现场确认跳闸开关为：10kV西岸线613开关；保护动作：； 隔离设备：西岸＃1环网10kV线路916开关天成佳业开关；隔离状态：冷备用 01日10:47联/配调王靖宇收到现场颜学颖汇报：09:22:30 10kV西岸线613开关过流II段动作，故障项ABC，故障电流37.10A 01日10:02 联/配调林超令刘宏峰:西岸1#环网天成佳业916开关由运行转冷备用，01日10:09操作成功 01日10:10 与苔菉所黄守海确认人员撤离完毕，具备送电条件 01日10:11 联/配调林超令王靖宇:福州.苔录变/10kV.西岸线613开关由热备用转运行，01日10:13操作成功 01日10:11 联/配调林超令王靖宇:西岸1#环网10kV西岸五杆911开关由热备用转运行01日10:11下令 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 因用户自身操作不当造成短路故障。 | 福州.苔录变10kV苔菉变613西岸线路 | 苔菉变613西岸线
E8013ADBC4894B488C7259CC93CAEB05421B | 变压器引线断线 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2023-01-01 | EE8D88EB-8114-4205-9A1E-0BF80100A03B | 2023年01月01日 07：19 先农变10kV迎宾I路611开关零序I段动作跳闸，巡视未发现异常，经试送于8：17送电正常 | 2023年01月01日 07：19 监控：先农变10kV迎宾I路611开关零序I段动作跳闸， DMS系统无弹窗，无指示，即通知仓抢、建新运维、螺城所、盖山所 07时22分，联/配调郑美珠发布停电信息，发布设备为福州.先农变/10kV.迎宾Ⅰ路611开关，通知相关人员巡视福州.先农变/10kV.迎宾Ⅰ路611开关及其之后设备。 8：15 仓抢黄永炆汇报：巡视未发现异常，申请全线试送 01日08:15 联/配调陈仕鋆令沈博一:福州.先农变/10kV.迎宾Ⅰ路611开关由热备用转运行，01日08:17操作成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 5.101.8用户分界后端（迎滨路路灯变）小松鼠触及线路造成故障 | 先农变611迎宾I路线路 | 先农变611迎宾I路
13DKX-38971 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-31 | 6B488F48-E009-43CE-B00D-6165C5F27F9E | 12月31日22:8 系统研判：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915开关跳.闸，10kV翔笙线#1杆后线路召测无压。故障原因：用户内部联络电缆外破 | 12月31日22:8 系统研判：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915开关跳.闸，10kV翔笙线#1杆后线路召测无压，通知同南抢修刘伟志。 22：40 刘伟志汇报：10kV翔笙线#1杆高压开关跳.闸。 22：41 下令刘伟志：10kV翔笙线#1杆高压开关由热备用转运行，22：47操作毕，正常。 23:14 刘伟志汇报：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915现场未看到保护屏。 23：15 下令刘伟志：锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由热备用转冷备用，锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由冷备用转检修，23：23操作毕。 23：19 通知运维吴燕良、林龙龙检查锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915开关保护。 23：25 通知同安用检翁明 1月1日16:30翁明报故障点为用户内部联络电缆自己施工外破，进线在冷备用状态，具备送电条件 16:42锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由检修转冷备用，锑伍Ⅰ回#3环网柜10kV轨道构件915线路由冷备用转运行，16:49操作毕，送电正常 | 用户内部联络电缆外破 | 埭头变电站914 , 翔笙线#1杆高压开关 | 埭头变电站914
3C309C2A92134767886F88789E9B8E87421B | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-31 | 0EF8FB59-7CDB-4526-B094-3107E8B3B330 | 31日19:34 10kV沟东线#31沟东三开关跳闸，故障原因：莲柄港灌区管理处（10kV沟东线#33-2-6）用户内部故障引起10kV沟东线#31-2引流线断线，故障用户已隔离，其余线路抢修后于1日02:22恢复送电 | 31日19:27 收到5个配变上送停电事件；即通知漳港供电所林国建巡视跳闸点沟东线#31沟东三开关，及其之后的设备。_即通知_19时42分巡视人林国建 接受通知，开始巡线。 31日22:08漳港供电所余超汇报：莲柄港灌区管理处（10kV沟东线#33-2-6）用户内部故障引起10kV沟东线#31-2引流线断线，申请隔离 31日22:09 联/配调罗诗怡令林国建:10kV沟东线#33-2-6刀闸由合闸转分闸，31日22:15操作成功 31日22:41 联/配调罗诗怡令陈友:10kV洞湖线#52洞沟开关由热备用转冷备用，31日23:05操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令林国建:查：10kV渡金线#33-12渡铝开关在冷备用状态，31日23:09操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令林国建:10kV沟东线#31沟东三开关由热备用转冷备用，31日23:18操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令林国建:10kV渡金线#30渡金二开关由运行转冷备用，31日23:18操作成功 31日23:06 联/配调罗诗怡令陈友:10kV上店线#59店渡开关由运行转冷备用，31日23:14操作成功 31日23:24 许可抢修单：FZ-CL-PQ-2022-0313 抢修负责人：林国建 1日01:44 终结抢修单：FZ-CL-PQ-2022-0313 抢修负责人：林国建 送电指令票详见指令票NO：长乐2022120568 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 | 31日19:34 10kV沟东线#31沟东三开关跳闸，故障原因：莲柄港灌区管理处（10kV沟东线#33-2-6）用户内部故障引起10kV沟东线#31-2引流线断线。属于用户影响引起的故障。 | 福州.渡桥变10kV沟东线913线路#31沟东三开关 | 10kV沟东线913
B20F987EF5D6417691E5276534EB9A83421B | 电缆本体放电击穿 | 母线失地、线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-31 | 2EC24005-C18F-4C58-91BB-AFE544EBC51D | 12月31日17:17 监控翁龙欢：锦园变10kVⅠ段母线A相全失.地，无选线信号。故障原因：电缆本体故障 | 12月31日17:17 监控翁龙欢：锦园变10kVⅠ段母线A相全失.地，无选线信号。 31日17:23联/配调陈雄伟遥控操作：锦园变10kV仰山Ⅰ回974开关由运行转热备用，于31日17:23控分成功接地信号存在 17:24遥控 锦园变10kV仰山Ⅰ回974开关由热备用转运行，操作毕 31日17:25联/配调陈雄伟遥控操作：锦园变10kV后英Ⅰ回971开关由运行转热备用，于31日17:25控分成功（遥控执行下达时同时发现失.地已消失） 17:25遥控 锦园变10kV后英Ⅰ回971开关由热备用转运行，17:26操作毕，正常 17:32监盘发现：洪厝#1环网柜馈出客户招测无压，即通知集美操作蔡高辉 18:00集美操作蔡高辉报：洪厝#1环网柜10kV一二联络912、苑亭911开关过流Ⅰ段动作、开关跳闸，报AC相故障，故障电流分别3746.04 A、3477A，其余各柜检查正常 18:02令蔡高辉：洪厝#1环网柜10kV一二联络912开关由热备用转运行，18:05操作毕，正常 18:09蔡高辉报：苑亭开闭所10kV洪厝一环911、三环914开关均报接地故障、开关均跳闸 18：10令蔡高辉：苑亭开闭所10kV洪厝一环911开关由热备用转运行，18：11操作毕 18：15令蔡高辉：洪厝#1环网柜10kV苑亭911开关由热备用转运行，18：18操作毕 18:53蔡高辉报：三环配电站10kV苑亭902柜故障指示器未动作，余设备也检查正常 18:55令蔡高辉：三环配电站10kV苑亭902线路由运行转热备用，18：57操作毕 18：58令蔡高辉：三环配电站10kV三南七环901开关由冷备用转运行，18:59操作毕、正常（转电） 19:01令蔡高辉：三环配电站10kV苑亭902线路由热备用转冷备用，19:02操作毕 19:07令蔡高辉：苑亭开闭所10kV三环914线路由热备用转冷备用、苑亭开闭所10kV三环914线路由冷备用转检修，19:09操作毕 19：10令蔡高辉：三环配电站10kV苑亭902线路由冷备用转检修，19：19操作毕，即通知集美运维杨德星 31日20:45 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0780，工作负责人：罗长华，工作内容：在苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902间隔，进行电缆故障抢修，安全措施：苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修。 31日 20:48抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0780,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902间隔电缆故障抢修,抢修安措:苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修 31日 22:49抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0780,抢修负责人：罗长华,抢修任务：1、苑亭开闭所10kV三环914柜至三环配电站10kV苑亭902间隔电缆故障抢修,抢修安措:苑亭开闭所10kV三环914线路转检修，三环配电站10kV苑亭902线路转检修 31日23：39送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-22121947 | 电缆老旧，本体故障 | 洪厝#1环网柜10kV锦园变电站917线路洪厝#1环网柜一二联络912高压开关 | 锦园变电站917
BE0D48C9CE6942C0B4856575F122A096XL00 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-31 | 16B32B29-4417-472D-9681-D3D1E1600A54 | 31日17:8 梧店变10kV梧东Ⅰ回652过流Ⅰ段动作，开关跳闸，大电流闭锁重合闸。10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关过流Ⅱ段告警； 17：08 梧店变10kV梧东Ⅰ回652线路系统FA动作成功，10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关分闸，梧店变10kV梧东Ⅰ回652开关合闸，故障是第二高级技工学校用户内部配变有小动物爬入引起短路，20：15 故障已隔离，待用户自行抢修（原断点：清华路#2环网10kV清华四912开关） 1日 10:55用户内部故障已处理完毕，恢复供电 | 31日17:8 梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652事故总信号(软报文)；梧店变10kV.梧东Ⅰ回652/RCS9611C.过流Ⅰ段动作(软报文)；10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关过流Ⅱ段告警； 【大电流闭锁重合闸】，17：08 系统FA动作成功，10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关分闸，梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652开关合闸，即通知【宏路所钟兆友】巡视跳闸点梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652开关，及其之后的设备，重点关注10kV梧东Ⅰ回#029梧南L开关后面区域，_17时22分巡视人陈勇 接受通知，开始巡线。_即通知陈勇，并通知林中运维站何建安现场检查保护及设备情况 31日17:08 系统自动操作:10kV梧东Ⅰ回#029梧南L柱上开关由运行转热备用，31日17:09操作成功 31日17:08 系统自动操作:福州.梧店变/10kV.梧东Ⅰ回652开关由热备用转运行，31日17:09操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV闽通911开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV祥塑912开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV中海913开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:19 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV区南出914开关由运行转热备用，31日18:22操作成功 31日18:30 联/配调王垒令薛有福:清华路#2环网10kV清华四912开关由热备用转运行，31日18:31操作成功 31日18:31 联/配调王垒收到现场薛有福汇报：清华路#4环网查无故障，申请逐条试送 31日18:33 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV闽通911开关由热备用转运行，31日18:33操作成功 31日18:33 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV祥塑912开关由热备用转运行，31日18:34操作成功 31日18:34 联/配调王垒令薛有福:清华路#4环网10kV区南出914开关由热备用转运行，31日18:36操作成功 31日19:26 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线中海分线#044刀闸由合闸转分闸，31日19:31操作成功 31日19:33联/配调王垒遥控操作_：10kV梧东Ⅰ回#029梧南L柱上开关由热备用转运行于31日19:33控合成功 31日20:06 联/配调王垒收到现场薛有福汇报：故障是第二高级技工学校用户内部配变有小动物爬入引起短路，申请隔离 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线中海分线#045刀闸由合闸转分闸，31日20:15操作成功 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线第二技师支线#002技师柱上开关由运行转热备用，31日20:15操作成功 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线中海分线#044刀闸由分闸转合闸，31日20:15操作成功 31日20:11 联/配调王垒令薛有福:10kV区南线第二技师支线#002技师柱上开关由热备用转运行，31日20:15操作成功 31日20:20 联/配调王垒收到现场黄寅汇报：申请10kV梧东I回652线路方式暂不恢复 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 1日10:48 营销部周贤盛汇报：第二高级技工学校用户内部故障已处理完毕，可以送电 1日 10:50 宏路所陈勇汇报：第二高级技工学校用户内部故障已处理完毕，用户配变已处冷备用，申请送电 即下令：10kV区南线中海分线#045刀闸由分闸转合闸 10:55 | 第二高级技工学校用户内部配变有小动物爬入引起短路 | 福州.梧店变10kV梧东Ⅰ回652线路 | 10kV梧东Ⅰ回652线路
EDD4E8383F464D41A018F78856A298B3421B | 线夹、接线端子断裂、脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2022-12-31 | F5AEA2B8-04DC-404B-8F12-CA8BCF2CB550 | 12月31日14:28灌口抢修周武毅报：10kV陈井#90杆高压刀闸C相铜铝鼻子断，需停电处理，故障原因：铜铝鼻子老化 | 15时07分，联/配调黄亦昕发布停电信息，发布设备为陈井#85杆高压刀闸，通知相关人员巡视陈井#85杆高压刀闸及其之后设备。 31日15:08下令周武毅：10kV陈井#95杆高压开关由运行转热备用，18:16操作毕 15：12遥控：10kV浦林#6杆高压开关由运行转热备用，15:12操作毕 15:13遥控：10kV养殖#4杆高压开关由运行转热备用，15:14操作毕 15:14遥控：10kV陈井#90支1杆高压开关由运行转热备用，15:14操作毕 15:15遥控：10kV陈井#90支2杆高压开关由运行转热备用，15:15操作毕 15:17下令周武毅：10kV陈井#85杆高压刀闸由合闸转分闸[挂牌]，15：39操作毕 31日15:42 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0779，工作负责人：何植高，工作内容：在10kV陈井#90杆，进行C相高压刀闸动触头鼻子断线抢修，安全措施：10kV陈井#85杆高压刀闸。 31日 15:44抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0779,抢修负责人：何植高,抢修任务：1、10kV陈井#90杆C相高压刀闸动触头鼻子断线抢修,抢修安措:断开10kV陈井#85杆高压刀闸 31日 16:32抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0779,抢修负责人：何植高,抢修任务：1、10kV陈井#90杆C相高压刀闸动触头鼻子断线抢修,抢修安措:断开10kV陈井#85杆高压刀闸 31日17:39送电毕，详见指令票NO：ZLP-XM-22121946 | 高压刀闸动触头线鼻子断，安装工艺问题 | 灌南变电站984 , 陈井#85杆高压刀闸 | 灌南变电站984
6932B3BFB595B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-31 | 64D7875A-1C75-415F-991A-676CCF214C14 | 12月31日14：25 钟山运维所郑利民汇报：新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作。故障原因：用户内部故障 | 12月31日14：25 钟山运维所郑利民汇报：新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作，通知海沧操作班陈建山、运维陈冬柏。 14:50 陈建山汇报：华亨开闭所一二次设备检查正常，保护均未动作。 14：55 郑利民汇报：新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作，电流373.5A，重合闸未投，一二次设备检查正常。 15：00 华亨开闭所10kV华亨Ⅱ回921开关由运行转热备用（遥控） 15：02 新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控），正常。 15：03 华亨开闭所10kV阳明922、金龙Ⅱ回925、金中大配926、活性炭配927、东发兴928开关由运行转热备用（遥控） 15：08 华亨开闭所10kV华亨Ⅱ回921开关由热备用转运行（遥控），正常 15：09 华亨开闭所10kV阳明922开关由热备用转运行（遥控），新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作跳闸，电流372.9A. 15：09 华亨开闭所10kV阳明922开关由运行转热备用（遥控） 15：10 新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控），正常。 15:11 华亨开闭所10kV金龙Ⅱ回925、金中大配926、活性炭配927、东发兴928开关由热备用转运行（遥控），正常。 15：30 陈建山汇报：阳明环网柜10kV爱特鸥线902故障指示器B相动作 15：30 下令陈建山：阳明环网柜10kV爱特鸥线902线路由运行转冷备用，15：31操作毕。 15：35 华亨开闭所10kV阳明922开关由热备用转运行（遥控），新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关零序Ⅰ段动作，电流363.3A. 15：37 华亨开闭所10kV阳明922开关由运行转热备用（遥控） 15：37 新阳变10kV华亨Ⅱ回912开关由热备用转运行（遥控），正常。 16：10 陈冬柏汇报：阳明环网柜一条用户电缆被挖到，无法判是哪个用户。 16：18 下令陈建山：阳明环网柜10kV明达实业904线路由运行转冷备用，16：19 操作毕。 16:19 华亨开闭所10kV阳明922开关由热备用转运行（遥控），正常。 16：20 下令陈建山：阳明环网柜10kV爱特鸥线902线路由冷备用转运行，16：20操作毕，正常 16：21 下令陈建山：阳明环网柜10kV明达实业904线路由冷备用转检修，16：22操作毕。 16：25 通知海沧用检邱柄辉。 | 故障原因：用户内部故障 | 新阳变电站912 , | 新阳变电站912
6932B3BFB610B1E0E0430A8EA810B1E00000 | 线夹、接线端子短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-31 | 8ADD5648-61F9-435E-9112-563C49CB3100 | 12月31日14:9 监盘发现：侨万#1环网柜10kV海凤902开关零序故障跳闸。故障原因：查无异常 | 0日00:00联/配调系统自动遥控操作_：凤职环网柜海凤904高压开关由运行转热备用，于0日00:00控分失败 12月31日14:9 监盘发现：侨万#1环网柜10kV海凤902开关零序故障跳闸； 即通知侨英抢修班组吴志成 31日14:50吴志成报：侨万#1环网柜10kV海凤902报C相接地故障，故障电流667A 15:10吴志成报：10kV海凤环网柜查正常、凤职环网柜10kV凤职线901柜故障指示器BC相动作,余设备正常 15:11令吴志成：凤职环网柜10kV凤职线901开关由运行转热备用，15：12操作毕 15：16令吴志成：侨万#1环网柜10kV海凤902开关由热备用转运行，15:17操作毕，正常 15:44吴志成：10kV颐海、凤林线及集安Ⅱ回#74杆至#92杆线路设备均巡视正常 15：45令吴志成：10kV凤林#1杆高压开关由运行转热备用，15：50操作毕 15:56令吴志成：凤职环网柜10kV凤职线901开关由热备用转运行，15:57操作毕，正常 16:07令吴志成：10kV凤林#1杆高压开关由热备用转运行，16:08操作毕，正常，通知运维陈朝晖特巡 | 异物短路 | 侨万#1环网柜10kV侨英变电站921线路侨万#1环网柜海凤902高压开关 | 侨英变电站921
150a9ed4-42a0-4da9-8ea8-3cd25b854192 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-31 | BB938D80-82F6-4DBE-8319-D42616BAC6F4 | 2022年12月31日13:21 DMS研判：10kV金光寺分支线#006杆006开关跳闸，故障原因为：10kV金光寺分支线#006杆后端电缆外破、10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器C相熔丝熔断 | 2022年12月31日13:21 DMS研判：10kV金光寺分支线#006杆006开关跳闸，即通知抢修班 31日13:26 DMS召测：10kV金光寺分支线#005杆向阳里G0350变、10V镜台山箱式变缺相，即通知抢修班 31日14:07 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012杆012开关由运行转冷备用，31日14:15操作成功 31日14:33 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：10kV金光寺分支线#006杆后端电缆故障 31日15:15 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器脱落，申请转为分闸检查 31日15:15 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器由合闸转分闸，31日15:50操作成功 31日16:01 申请配电故障抢修单NO：ND-BB-PQ-2022-0037，工作负责人：陈成木，工作内容：在10kV金光寺分支线#006杆至#008杆，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸。 31日16:04 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV金光寺分支线#006杆006开关由热备用转冷备用，31日16:10操作成功 31日16:10 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV金光寺分支线#006杆006开关由分闸转合闸，31日16:11操作成功 31日 16:12抢修许可票号：ND-BB-PQ-2022-0037,抢修负责人：陈成木,抢修任务：1、10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸 31日16:41 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：_10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器C相熔丝熔断，现场已更换完毕，验收合格， 具备送电条件 31日16:41 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012-1杆012-11跌落式熔断器由分闸转合闸，31日16:43操作成功 31日16:44 联/配调张宜旺收到现场抢修班陈建翎汇报：10kV环城Ⅱ线#012杆至10kV金光寺分支线#006杆之间巡视未发现其他异常，申请试送 31日16:45 联/配调张宜旺令抢修班陈建翎：10kV环城Ⅱ线#012杆012开关由冷备用转运行，31日16:50操作成功，送电正常 31日 17:24抢修终结票号：ND-BB-PQ-2022-0037,抢修负责人：陈成木,抢修任务：1、10kV金光寺分支线#006杆至#008杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV金光寺分支线#006杆0061刀闸 31日 17:24执行送电票编号:NDBB22120421，17:31送电完成，送电正常 | 金光寺施工外破 | 10kV环城Ⅱ线#012杆012开关 | 环城Ⅱ线024线路
5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 开关柜（环网柜）电缆室故障 | 母线失地 | 分支线停电 | 2022-12-31 | B3AF3637-7395-4BCA-955D-7785E96003DC | 2022年12月31日13:16 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.96kV,B相电压为9.44kV,C相电压为9.55kV,零序电压为153.01V,)，故障原因：止马杉关环网柜10kV水杉线H496线路电缆头烧毁 | 31日13:16 联调监控廖晶晶汇报：13:16 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.96kV,B相电压为9.44kV,C相电压为9.55kV,零序电压为153.01V 31日13:17经查D5000系统无小电流接地选线系统 31日13:17查看DMS：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关零序电流突变至4A 31日13:17联/配调林显杰【顺控】遥控操作_：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由运行转热备用，于31日13:17控分成功接地信号消失 13:18通知配抢班杨永中，止马所曾文清 31日17:46 申请配电故障抢修单NO：NP-GZ-PQ-2022-0051，工作负责人：曾文清，工作内容：在10kV止马杉关环网柜，进行水杉线H496电缆头烧毁抢修工作，安全措施：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关、2G026刀闸。 31日18:09 联/配调张杰鑫令止马所曾文清：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由热备用转冷备用，31日18:09操作成功 31日 18:13张杰鑫许可止马所曾文清：在10kV止马杉关环网柜进行水杉线H496电缆头烧毁抢修工作。配电故障抢修单：NP-GZ-PQ-2022-0051 31日 18:24止马所曾文清汇报邵光联调林显杰：1、10kV止马杉关环网柜水杉线H496电缆头烧毁抢修工作已全部结束，人员已全部撤离现场，接地线均已拆除，具备送电条件，配电故障抢修单：NP-GZ-PQ-2022-0051 31日18:31 联/配调张杰鑫令止马所曾文清：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由冷备用转运行，31日18:33操作成功，正常 18:34通知配抢班杨永中、止马所曾文清。 | 止马杉关环网柜10kV水杉线H496线路电缆头烧毁 | 10kV水口线杉关支线117至126杆 | 止马变10kV水口线909
36418636-7e28-486e-9d50-0b18ad2ff1e5 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-31 | B3B03505-E40E-4CBB-9940-CA52088C3D7A | 31日12:57 滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关901开关过流I段动作，重合不成功（10kV安溪线#046-4杆至10kV安溪线#046-5杆之间村民砍树） | 31日13:1 滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关 跳闸；滨溪路丙环网柜10kV滨丙丁联络902开关902开关过流I段动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关及其之后的设备，重点关注滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关至滨溪路丁环网柜10kV滨丁安联络902开关之间区域。 31日13:49 棠口所包章利汇报古屏联调吴少霞：10kV安溪线#046-4杆至10kV安溪线#046-5杆之间村民砍树导致开关跳闸，滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关及之后线路具备送电条件 31日13:52 古屏联调吴少霞遥控操作_：滨溪路丁环网柜10kV滨丙丁联络901开关由热备用转运行，于31日13:52控合成功，送电正常 | 10kV安溪线#046-4杆至10kV安溪线#046-5杆之间村民砍树 | 滨溪路丁环网柜10kV滨溪路丁环网柜滨丙丁联络901开关 | 安溪线927线路
5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 变压器本体烧毁 | 母线失地 | 分支线停电 | 2022-12-31 | C24B6D40-C38E-4701-B7E3-ED0B27A63772 | 2022年12月31日8:53 止马变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.71kV,B相电压为9.66kV,C相电压为9.62kV,零序电压为156.88V,)，原因：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障 | 31日8:53 联调监控廖晶晶汇报：8:53 止马变10kV.Ⅰ段母线A相完全失地(A相电压为0.71kV,B相电压为9.66kV,C相电压为9.62kV,零序电压为156.88V,) 31日8:53经查D5000系统无小电流接地选线系统 31日8:54查看DMS：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关零序电流突变至3A 31日08:59联/配调张杰鑫【顺控】遥控操作_：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由运行转热备用，于31日08:59控分成功接地信号消失 08:59通知配抢班杨永中，止马所付进福 09:46止马所吴组应汇报：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障，申请将配变转冷备用处理，其余线路巡视无异常，具备送电条件、 09:48令止马所吴组应：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变由运行转冷备用，于09:49操作完毕 31日09:49联/配调林显杰遥控操作_：水口线杉关支线#1172KY027开关由热备用转运行，于31日09:49控合成功，正常 09:50通知配抢班杨永中，止马所付进福 | 用户设备影响 | 10kV水口线杉关支线117杆至126杆 | 止马变10kV水口线909
0fe48fe7-373e-4440-a878-882c6aeac410 | 柱上开关瓷柱断裂损坏 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-31 | 3E22105A-13EB-431F-899B-692E2E36232B | 2022.12.31 08:06DMS监盘发现：10kV东旭线26#杆383开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，站内B相完全接地，选线10kV东旭线616线路。10kV东旭线26#杆383开关零序Ⅰ段动作跳闸，接地消失，选线正确。故障原因：10kV东旭线60#杆C相引线断线，10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线、10kV东旭线草垵2#变支线3-1#杆1V5开关故障 | 2022.12.31 08:06DMS监盘发现：10kV东旭线26#杆383开关过流Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，站内B相完全接地，选线10kV东旭线616线路，10kV东旭线26#杆383开关零序Ⅰ段动作跳闸，接地消失。08时33分巡视人黄宣德、苏海澄、王文明、吴永晓、王碧杭接受通知，开始巡线。 31日08:11 联/配调卢彩玲令张珊珊：10kV东旭线46#杆316开关由运行转热备用，31日08:11操作成功 31日08:11 联/配调卢彩玲令张珊珊：10kV东旭线26#杆383开关由热备用转运行，31日08:12操作成功，线路运行正常。南安县调张珊珊通知康美所王文明。 31日09:45 联/配调张珊珊令康美所王文明：10kV东旭线46#杆316开关由热备用转冷备用，31日09:46操作成功 09:20康美所吴永晓汇报南安县调傅华荣：10kV东旭线60#杆C相引线断线，10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线、10kV东旭线草垵2#变支线3-1#杆1V5开关故障 31日09:52 南安县调傅华荣签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2022-1392，工作负责人：王碧杭 ，工作内容：在10kV东旭线60#杆，进行60#杆T接引线（C相）断线修复；在10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆，进行草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线修复，草垵2#变支线3-1#杆开关1V5开关故障拆除短接，安全措施：1、10kV东旭线46#杆 316开关、3236刀闸；，2、10kV东旭线67#杆 364开关、3547刀闸；。 31日09:47 联/配调张珊珊令康美所王文明：10kV东旭线67#杆364开关由运行转冷备用，31日09:54操作成功 31日10:37南安县调张珊珊抢修许可：票号：QZ-NA-PQ-2022-1392，抢修负责人：王碧杭，抢修任务：在10kV东旭线60#杆，进行60#杆T接引线（C相）断线修复；在10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆，进行草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线修复，草垵2#变支线3-1#杆开关1V5开关故障拆除短接，抢修安措：1、10kV东旭线46#杆 316开关、3236刀闸；，2、10kV东旭线67#杆 364开关、3547刀闸；。 送电票：QZNA22120888，31日13:02开始执行，13:34执行完毕，线路运行正常。南安县调张珊珊。 31日13:03南安县调傅华荣抢修终结：票号：QZ-NA-PQ-2022-1392，抢修负责人：王碧杭，抢修任务：在10kV东旭线60#杆，进行60#杆T接引线（C相）断线修复；在10kV东旭线草垵2#变支线3#杆至3-1#杆，进行草垵2#变支线3#杆至3-1#杆导线断线修复，草垵2#变支线3-1#杆开关1V5开关故障拆除短接，抢修安措：1、10kV东旭线46#杆 316开关、3236刀闸；，2、10kV东旭线67#杆 364开关、3547刀闸；。 | 1、10kV东旭线草垵2#变支线3-1#杆1V5开关电源侧接线柱因小动物攀爬引起短路故障，导致接线柱击穿，3#杆至3-1#杆导线断线，60#杆T接刀闸C相引线断线； | 福铁变10kV东旭线616线路26#杆383开关 | 福铁变10kV东旭线616
93581421-0586-4e46-8360-8cfa87a10255 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-31 | BBDE92E1-4071-4D4B-B296-F7929226B4F0 | 2022年12月31日7:34 DMS研判：10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关过流I段跳闸；故障原因为：10kV纸象线长岐支线#050-3甲杆赛江造船#2专变故障 | 2022年12月31日7:34 DMS研判：10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关过流I段跳闸； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关及其之后的设备，重点关注10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关之后区域。08时33分巡视人杨建岩、高旭辉、阮钦亮接受通知，开始巡线。 31日08:55 联/配调陈雄收到现场赛岐所高旭辉汇报：10kV纸象线长岐支线#050-3杆后用户变压器故障，申请隔离 31日08:56 联/配调陈雄令赛岐所高旭辉：10kV纸象线长岐支线#050-2杆050-21刀闸由合闸转分闸，31日09:13操作成功 31日09:17联/配调罗助强遥控操作：10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关由热备用转运行，于31日09:17控合成功,送电正常 2023年01月02日18:00联调丁铃接赛江所陈康云汇报：10kV纸象线长岐支线#050-3甲杆赛江造船#2专变故障已处理，经验收合格，具备送电条件.10kV纸象线长岐支线#050-3杆赛江造船#1专变、10kV纸象线长岐支线#050-3甲杆赛江造船#2专变均在热备用。申请送电 2023年01月02日18:11联调丁铃令赛江所陈康云：10kV纸象线长岐支线#050-2杆050-21刀闸由分闸转合闸18：14执行完毕。查看系统据正常。告知赛江所陈康云：通知用户自行安排送电 | 赛江造船厂专变故障 | 象环变电站10kV纸象线长岐支线#042A杆042A开关 | 纸象线988线路
F750136F89D9432DA8F42BE995FE719C421B | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-31 | B7C2E033-4A02-475B-A122-4A6FD40AE00B | 2022年12月31日 2:57 IES700监盘发现：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），故障原因：10kV美林线恒泰支线#2杆至#2-1E杆线路故障，已隔离（同一用户），其余线路于4:44恢复送电。故障点为：恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变击穿，已处理完毕，并于17:26恢复送电。 | 2:57 调控赖文龙IES700监盘发现：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸）， 3:11调控赖文龙通知磁灶所赖毓斌：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸，恒泰支线#1杆故指动作，要求对线路巡视。 3:15调控赖文龙通知青阳运维班苏丽清：美旗变10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸（大电流闭锁重合闸），要求对设备进行检查。03时17分巡视人陈孟亮、吴新萍、赖毓斌接受通知，开始巡线。 4:04 青阳运维班苏丽清汇报调控赖文龙：对美旗变10kV美林线912开关外观检查无异常，开关报过流Ⅰ段动作跳闸，大电流闭锁重合闸，三相故障相电流10:9kA 4:08 磁灶所吴新萍汇报调控赖文龙：对线路巡视并未发现异常点，申请断开美林线#2环网柜924开关 31日04:09 联/配调赖文龙令吴新萍：10kV美林线美林线2#环网柜924开关由运行转热备用，31日04:10操作成功，申请试送站内开关。 31日04:12 联/配调赖文龙令龚思海：美旗变10kV美林线912开关由热备用转运行，31日04:12操作成功 31日04:39 联/配调赖文龙令吴新萍：10kV美林线恒泰支线#2杆恒泰支线04刀闸由合闸转分闸，31日04:42操作成功，申请试送 31日04:44联/配调赖文龙遥控操作_：10kV美林线美林线2#环网柜924开关由热备用转运行，于31日04:44控合成功，试送成功。待白天联系用户处理 4:38 磁灶所吴新萍汇报调控赖文龙：对福建省高速公路车辆通行费晋江征收管理所配电室内部检查无异常，恒泰支线#2杆至#2-1E杆线路配变在用户内部无法查看，申请断开10kV美林线恒泰支线#2杆恒泰支线04刀闸。 12月31日 16:56 磁灶所李华东汇报调控苏晓炜：10kV美林线恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变击穿，已经试验公司、试验人员具备相应资质，试验合格，具备送电条件。 16:57 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变由运行转热备用，并于17:05汇报操作完毕。 17:06 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1C杆九方新材#2配变由运行转热备用，并于17:08汇报操作完毕。 17:08 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2杆恒泰支线04刀闸由分闸转合闸，并于17:20汇报操作完毕。 17:20 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1C杆九方新材#2配变由热备用转运行，并于17:22汇报操作完毕。 17:23 调控苏晓炜下令磁灶所李华东：10kV美林线恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变由热备用转运行，并于17:26汇报操作完毕。 | 恒泰支线#2-1E杆福建省晋江市磁灶加福建材一厂配变击穿导致10kV美林线912开关过流Ⅰ段动作跳闸 | 美旗变10kV美林线912线路 | 美旗变10kV美林线912
13DKX-31429 | 变压器本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | A683C247-7817-4ADD-A6F5-3836534C5045 | 30日18:48 DMS系统研判：莆田.菜溪变失地(莆田.菜溪变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.22,B相电压为7.44,C相电压为5.55,零序电压为25.66,)。无选线信号，社硎供黄捷汇报用户反映10kV象溪线915线路#169杆169开关后段线路配变有故障现象，即试拉10kV象溪线915线路#169杆169开关，试拉后失地消失；故障原因：象星村#1公变压器端子发热 | 30日18:43 莆田.菜溪变失地(莆田.菜溪变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.22,B相电压为7.44,C相电压为5.55,零序电压为25.66,)。即通知抢修班组 30日18:44 联/配调张丹芳令黄春瑶：10kV象溪线915线路#169杆169柱上开关（三遥）由运行转热备用，30日18:45操作成功 30日18:48 DMS系统研判：莆田.菜溪变失地(莆田.菜溪变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为5.22,B相电压为7.44,C相电压为5.55,零序电压为25.66,)。无选线信号，社硎供黄捷汇报用户反映10kV象溪线915线路#169杆169开关后段线路配变有故障现象，即试拉10kV象溪线915线路#169杆169开关，试拉后失地消失。即通知抢修班组巡视10kV象溪线915线路#169杆169开关（三遥）及其之后的设备。19时54分巡视人黄捷接受通知，开始巡线。 30日19:57 联/配调黄秋月收到现场黄捷汇报：现场确认跳闸开关为：10kV象溪线915线路#169杆169开关（三遥）；隔离设备：10kV象星村#1公变；隔离状态：冷备用 30日19:58 联/配调黄秋月令黄捷：10kV10kV象溪线915线路象星#1分线#002杆杆象星村#1公变由运行转冷备用，30日19:59操作成功 30日20:00 联/配调张丹芳收到现场黄捷汇报：试送设备：10kV上坂线913线路象溪线169杆169开关 30日20:02 联/配调张丹芳令黄捷：10kV象溪线915线路#169杆169（三遥）柱上开关由热备用转运行，30日20:11操作成功 30日20:13 联/配调张丹芳收到现场黄捷汇报：故障原因：配网设备故障；故障点：10kV象星村#1公变 30日20:56 联/配调黄春瑶收到现场黄捷汇报：10kV象星村1公变低压负荷已转至发电车供电，告其单台公变调度权下放。 送电票：PTDQ22122502，31日01:02开始执行，31日01时07分执行完毕。 | 11 | 莆田.菜溪变10kV上坂线913线路象溪线915线路#169杆169开关（三遥） | 上坂线913线路
77496f5a-f596-47ce-8b1f-dbd6a13fe4dc | 无间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | 7FC7F6B3-A4FD-439E-B849-B38AC00D3F60 | 2022年12月30日16:30 东游变10kVⅡ段母线C相失地，故障原因：10kV渡潭线金山工业区支线#08-2A杆东泰木业配变C相避雷器炸毁，具体原因：不明、待查 | 30日16:32 联调监控雷春玲汇报：16:30 东游变10kVⅡ段母线C相失地，A相电压为9.54kV,B相电压为9.85kV,C相电压为0.59kV,零序电压为92.86V,)。 16:33 查DMS系统10kV渡潭线#038杆KY101开关零序电流突变至10.21A 30日16:38联/配调江功炜【顺控】遥控操作_：10kV渡潭线霞都支线#01杆KY1051开关由运行转热备用，于30日16:38控分成功接地信号存在 30日16:40联/配调江功炜遥控操作_：10kV渡潭线#038杆KY101开关由运行转热备用，于30日16:40控分成功，失地信号未消失 30日16:41联/配调江功炜遥控操作_：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由运行转热备用，于30日16:41控分成功，失地信号消失。 30日16:44联/配调江功炜遥控操作_：10kV溪口线冯墩尾支线#32杆KY1701开关由热备用转运行，于30日16:44控合成功 30日16:44联/配调江功炜遥控操作_：10kV渡潭线霞都支线#01杆KY1051开关由热备用转运行，于30日16:44控合成功，即通知东游所晋涛，建瓯远程站何薇 30日17:01联/配调许韶山令晋涛:10kV渡潭线#019杆K94开关由运行转热备用，30日17:03操作成功 17:02 东游所晋涛汇报：对10kV渡潭线#019杆前端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送东游变10kV渡潭线923开关 30日17:03 联/配调许韶山令林华杰：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由热备用转运行，30日17:04操作成功，东游变10kVⅡ段母线C相失地，即通知东游所晋涛 30日17:05 联/配调许韶山令林华杰：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由运行转热备用，30日17:06操作成功，失地信号消失，即通知东游所晋涛 17：08 东游所晋涛申请：10kV渡潭线#038杆KY101开关转运行，线路无巡视人员，具备送电条件 30日17:09 联/配调许韶山令林华杰：10kV渡潭线#038杆KY101开关由热备用转运行，30日17:10操作成功，送电正常，即通知东游所晋涛、建瓯远程站何薇 17:10 东游所晋涛申请：10kV渡潭线#018杆KY57开关转热备用 30日17:11 联/配调许韶山令林华杰：10kV渡潭线#018杆KY57开关由运行转热备用，30日17:12操作成功 17:18 东游所晋涛汇报：对10kV渡潭线#018杆前端线路巡视未发现异常，人员已撤离，具备送电条件，申请试送东游变10kV渡潭线923开关 30日17:19联/配调江功炜遥控操作_：南平.东游变/10kV.渡潭线923开关由热备用转运行，于30日17:19控合成功，送电正常，即通知东游所晋涛、建瓯远程站何薇（因GOMS系统问题，无法编辑无法及时维护停电信息，已在5+2群报备） 17:56 东游所晋涛汇报：巡视发现10kV渡潭线金山工业区支线#08-2A杆东泰木业配变C相避雷器炸毁，用户已自行处理完毕，线路已无巡视人员，线路具备送电条件，申请将10kV渡潭线#018杆KY57开关转运行 30日17:59 联/配调江功炜1令东游所晋涛：10kV渡潭线#018杆KY57开关由热备用转运行，30日18:00操作成功，送电正常 | 渡潭线金山工业园区支线08-2A杆东泰木业避雷器击穿 | 10kV渡潭线#001杆至#038杆 | 东游变10kV渡潭线923
13DKX19406 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-30 | 5D21BC61-2C96-4FD2-85CE-0993985203C4 | 2022-12-30 16:33 DMS系统研判:文渡变10kV巨口线911线路过流II段动作，重合不成功，原因:10kV盐场线#42杆路灯倾靠线路 | 30日16:36 即通知秦屿所潘友福巡视跳闸点文渡变10kV巨口线911开关及其之后的设备，重点关注文渡变10kV巨口线911开关至10kV盐场线#47杆47开关之间区域。 17:10 秦屿所潘友福电告:10kV盐场线#42杆路灯倾靠线路，已处理完毕，具备送电条件 30日17:13 联/配调陈炜锵令郑家强：文渡变10kV巨口线911开关由热备用转运行，30日17:14汇报操作完毕，全线恢复送电 | 路灯被货车撞倒压在架空裸导线上导致线路接地故障 | 文渡变电站10kV巨口线911线路 | 巨口线911线路
1E84787BC1C243E1ABE9536C6174135B421B | 电缆本体外破 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | AD1F8F0E-3884-4C0C-9BCF-EB556D4A570C | 12 月30日15:30，监控蓝剑报龙东变10kVⅠ段母线C相全失.地，选线未报。故障原因：电缆外破 | 12 月30日15:30，监控蓝剑报龙东变10kVⅠ段母线C相全失.地，选线未报。 依次试拉龙东变10kV达成线914、龙松线974、龙仁一环915、银墅Ⅰ回916、同龙三环912、同龙一环911，失地未消失即转运行 16:00遥控隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911开关由运行转热备用，失.地未消失，遥控隽茂#1开闭所10kVⅠ段母联900-Ⅰ开关由热备用转运行（转电） 16:05遥控龙东变10kV科海Ⅰ回972开关由运行转热备用，失.地消失。即通知翔安抢修高毅毅 30日16:40 翔安卓永昌汇报科海开闭所BZT动作成功，科海Ⅰ回911开关在热备用，Ⅰ段母联900-Ⅰ开关在运行。 16:41 下令卓永昌科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路由热备用转冷备用、隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路由热备用转冷备用，17:06操作完毕 16:46 下令五梠吕清洁龙东变10kV科海Ⅰ回972线路由热备用转冷备用，18:04 操作完毕 18:04 下令五梠吕清洁龙东变10kV科海Ⅰ回972线路由冷备用转检修，18:11操作完毕 18:06 下令卓永昌科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路由冷备用转检修、隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路由冷备用转检修，18:36操作完毕 30日20:08抢修许可：票号：20182725，抢修负责人：纪伟志，抢修任务：龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至科海开闭所10kV科海Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修；龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修，抢修安措：龙东变10kV科海Ⅰ回972线路转检修；科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路转检修；隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路转检修。 02日11:02抢修终结：票号：20182725，抢修负责人：纪伟志，抢修任务：龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至科海开闭所10kV科海Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修；龙东变10kV科海Ⅰ回972柜至隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911柜电缆故障查找、抢修，抢修安措：龙东变10kV科海Ⅰ回972线路转检修；科海开闭所10kV科海Ⅰ回911线路转检修；隽茂#1开闭所10kV隽茂Ⅰ回911线路转检修。 12:54执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-22121923 | 电缆外破 | 龙东变电站972线路 | 龙东变电站972
5BF64152925240A9B795BDF4E9472CDA421B | 柱上开关本体烧毁 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | 4066AC3B-7DFE-4AB3-BF60-EE77E19BB063 | 12月30日 14:02 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.11kV,C相电压为9.58kV,零序电压为155.73V，原因：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障 | 14:02 联调监控任建汇报：14:02 止马变10kVⅠ段母线A相完全失地(A相电压为0.76kV,B相电压为9.11kV,C相电压为9.58kV,零序电压为155.73V 14:08 查DMS系统：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关零序电流突变为2.93A 14:11 配调吴先岑【顺控】遥控操作：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由运行转热备用，于14:11控分成功接地信号消失 14:13 通知配抢班陈进、止马供电所江荣国 15:15 止马所王少华汇报：10kV水口线杉关支线124-007-006杆徐里源鸡场配变内部故障，其余线路巡视无异常，具备送电条件 15:15 配调吴先岑令止马所王少华：查10kV水口线杉关支线124-017杆2KY452开关确处热备用，于15:16操作成功 15:18 配调吴先岑令止马所王少华：查10kV水口线杉关支线124-006-009杆2K361开关确处冷备用，于15:19操作成功 15:24 配调吴先岑令止马所王少华：10kV水口线杉关支线124-007-006杆G194刀闸由合闸转分闸，于15:25操作成功 15:27 配调吴先岑遥控操作：10kV水口线杉关支线117杆2KY027开关由热备用转运行，于15:27控合成功，正常 15:30 通知配抢班陈进、止马供电所江荣国 | 用户设备故障引起主干线失地 | 10kV水口线杉关支线117杆至126杆 | 止马变10kV水口线909
13DKX-59893 | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | F6DC0AC0-BFB7-4F87-98F4-3BB01B8995F0 | 2022年12月30日 12:48故障弹窗：10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关跳闸。故障原因：10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔之间电缆外破。 | 2022年12月30日 12:48故障弹窗（未启动研判）：10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关过流II段跳闸。通知金涵所巡线。 30日13:05 联/配调林凯收到现场金涵所崔永乐汇报：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔之间电缆外破。申请断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关，后端线路存在其他故障，无法转电。 30日13:06联/配调林凯遥控操作_：10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关由运行转热备用，于30日13:06控分成功 30日13:10联/配调林凯遥控操作_：10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关由热备用转运行，于30日13:10控合成功 30日13:18 联/配调林晓令金涵所崔永乐：10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关由热备用转冷备用，30日13:31操作成功 30日14:23 申请配电故障抢修单NO：01-G-PQ-20220002，工作负责人：刘桂忠 ，工作内容：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔电缆外破故障抢修，安全措施：_金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路转检修；断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关及0151刀闸。 30日14:30 联/配调林凯令金涵所崔永乐：金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路由运行转检修，30日14:31操作成功 30日14:40抢修许可：票号：01-G-PQ-20220002，抢修负责人：刘桂忠，抢修任务：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔电缆外破故障抢修，抢修安措：_金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路转检修；断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关及0151刀闸。 30日16:38抢修终结：票号：01-G-PQ-20220002，抢修负责人：刘桂忠，抢修任务：_10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔电缆外破故障抢修，抢修安措：_金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906线路转检修；断开10kV金涵Ⅲ线030线#015杆015开关及0151刀闸。 送电票：NDBB22120409，30日16:40开始执行，30日16时53分执行完毕。送电正常。 | 10kV金涵Ⅲ线030线#015杆至金涵邮电局环网箱10kV金涵Ⅲ线906间隔之间电缆外破。 | 10kV金涵Ⅱ线004线#010杆010开关 | 10kV金涵Ⅱ线939线路
6e98b5f2-e5f3-4ce6-abc2-12cc3efa9291 | 开关柜（环网柜）开关室烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-30 | D2604053-56BF-4141-BC1A-EE8A854C1631 | 30日11:7系统研判：半桥线981线路10kV联发君领兰溪开闭所911断路器跳闸；现场为联发君领兰溪开闭所902开关跳闸，故障原因：备投动作失败 | 30日11:9 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV联发君领兰溪开闭所911断路器及其之后的设备。11时15分巡视人陈振勇接受通知，开始巡线。 30日11:19 联/配调黄秋月收到现场陈振勇汇报：跳闸开关确认错误：10kV联发君领兰溪开闭所911开关现场未跳闸，联发君领兰溪开闭所902开关跳闸，10kV联发君领兰溪开闭所901开关跳闸，试送设备：联发君领兰溪开闭所902开关；故障点：无故障，备投动作失败 30日11:27联/配调黄秋月遥控操作_：联发君领兰溪开闭所10kV联发君领兰溪开闭所Ⅱ路分线902开关由 热备用转运行，于30日11:27控合失败 30日11:27 联/配调黄秋月令陈振勇：联发君领兰溪开闭所10kV联发君领兰溪开闭所Ⅱ路分线902开关由 热备用转运行，30日11:36操作成功 | 现场一次设备查无异常，怀疑备投动作失败 | 10kV联发君领兰溪开闭所10kV半桥线981线路联发君领兰溪开闭所911断路器 | 半桥线981线路
13DKX-20192 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-30 | AEB69B30-061E-4757-99CC-0C8F9539C27D | 30日10:51 DMS弹窗：10kV水头支线#97杆#97K开关 过流Ⅰ段、过流Ⅱ段动作跳闸，重合闸动作不成功；故障原因为：经巡视，现场开关未跳闸，无用户停电 | 30日10:51 10kV水头支线#97杆#97K开关 跳闸；10kV水头支线#97杆#97K开关10kV水头支线#97杆#97K开关过流Ⅰ段保护动作；10kV水头支线#97杆#97K开关10kV水头支线#97杆#97K开关过流Ⅱ段保护动作；10kV水头支线#97杆#97K开关10kV水头支线#97杆#97K开关过流Ⅱ段告警； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV水头支线#97杆#97K开关及其之后的设备，重点关注10kV水头支线#97杆#97K开关之后区域。10时54分巡视人李少陵、温太华接受通知，开始巡线。 30日11:27 联/配调江炳兴收到现场温太华汇报：跳闸开关确认错误：；保护动作：；故障现象：经现场巡视发现10kV水头支线#97杆#97K开关未跳闸，在合闸位置，且无配变停电 | 系统误报 | 110kV连湖变10kV连水线913线路水头支线#97杆#97K开关 | 110kV连湖变10kV连水线913线路
DC31D5539BEF4D739803623DBAA9210D421B | 箱式变低压室故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-30 | 84E473FE-482D-4B75-A33A-7D4D6FD64C74 | 2022年12月30日10:37 DMS弹窗：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关跳闸；长福社区#7配支路924开关924开关A、C相过流信号；故障原因为：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变低压母排击穿 | 30日10:38 DMS弹窗：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关跳闸；长福社区#7配支路924开关924开关A、C相过流信号； 即通知抢修班组巡视跳闸点长福社区#7配支路924开关及其之后的设备。11时01分巡视人梁世攀接受通知，开始巡线。11时24分巡视人梁世攀、刘国沅接受通知，开始巡线。 30日11:02 联/配调李昌晋收到现场梁世攀汇报：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关跳闸；过流Ⅱ段保护动作，动作电流876A。 30日11:24 联/配调王良标收到现场刘国沅汇报：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室查无异常，申请试送。 30日11:25 联/配调王良标令刘国沅：10kV南环Ⅰ回长福社区#7配电室长福社区#6、#7配支路901负荷开关由运行转热备用30日11:28操作成功 30日11:34联/配调王良标遥控操作_：长福社区#1开闭所10kV长福社区#7配支路924开关由热备用转运行，于30日11:34控合成功 30日11:48 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变低压母排击穿，申请隔离，11:53 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变由运行转空载运行，30日11:54操作成功 30日11:58 联/配调王良标令刘国沅：10kV南环Ⅰ回长福社区#7配电室长福社区#6、#7配支路901负荷开关由热备用转运行，30日12:01操作成功 30日12:02 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室0.4kV长福社区#11公用变与长福社区#12公用变母分400开关已转冷备用。12:03 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变支路911负荷开关由热备用转运行，30日12:04操作成功 30日12:05 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变由空载运行转运行30日12:07操作成功。 12:08 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变支路912负荷开关因变压器网门打开跳闸，开关在热备用状态。 30日12:32 联/配调李昌晋令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变支路912负荷开关由热备用转运行，30日12:36操作成功 30日14:37 联/配调李昌晋收到现场梁世攀汇报：保护动作：； 故障原因：异物引发故障；故障现象：长福社区#12公用变0.4kV出线#2柜母排异物短路站房类其他其他； 故障点：长福社区#12公用变 30日14:38 联/配调李昌晋令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变由空载运行转运行，30日15:37操作成功，运行正常。 30日15:44 联/配调李昌晋令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变由运行转空载运行，30日15:46操作成功 15：48 梁世攀汇报王良标：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变已转由长福社区#12公用变供电，运行正常 30日16:03 联/配调王良标令梁世攀：10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#11公用变支路911负荷开关由运行转热备用，30日16:03操作成功 | 10kV南环Ⅰ回长福社区#6配电室长福社区#12公用变低压母排击穿 | 长福社区#1开闭所宝盖变10kV南环Ⅰ回611线路长福社区#7配支路924开关 | 宝盖变10kV南环Ⅰ回611
d7054791-c894-4a9e-8a36-7b7b37759808 | 隔离刀闸外部短路（失地） | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | 2BE3F532-3D13-4F43-830C-D9F112A9A500 | 2022年12月30日9:49 IES700报：加坑变10kV下安线617线路B相完全失地(A相电压为9.89,B相电压为0.86,C相电压为9.35,零序电压为4.72,)，失地选线正确。故障原因： 鸟叼的铁丝和树枝碰到10kV下安线617线路后港#4分支线17杆7902刀闸B相引线 | 30日9:49 IES700报：加坑变10kVⅠ段母线B相失地(A相电压为9.89,B相电压为0.86,C相电压为9.35,零序电压为4.72,)。消弧选线先选10kV下安线617线路，后选10kV下埭线619线路。联/配调陈杰遥即通知东园所江景辉 30日09:57联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下埭线619线路#009-1杆K-499（四遥）开关由运行转热备用，于30日09:57控分失败 30日10:00联/配调陈杰遥遥控操作_：加坑变10kV下埭线619开关由运行转热备用，10：00操作完毕，失地未消失， 30日10:00联/配调陈杰遥遥控操作_：加坑变10kV下埭线619开关由热备用转运行，10：01操作完毕 30日10:03联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路后港4#分支线#20杆K-068（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:03控分成功，失地未消失， 30日10:04联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路郊垵支线#3杆K-324（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:04控分失败 30日10:05联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路郊垵支线#3杆K-324（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:05控分成功 30日10:06联/配调吴晓东【顺控】遥控操作_：10kV下安线617线路#52杆K-042（四遥）开关由运行转热备用，于30日10:06控分成功接地信号消失 30日10:07 联/配调陈杰遥即通知东园所江景辉巡视10kV下安线617线路#52杆K-042（四遥）开关及其之后的设备。10时24分巡视人张伟阳、苏国平、江景辉接受通知，开始巡线。 30日10:29 联/配调陈杰遥收到现场江景辉汇报：鸟叼的铁丝和树枝碰到10kV下安线617线路后港#4分支线17杆7902刀闸B相引线引起失地，已处理 由于加坑变10kVI段母线PT有异常，需处理（详见主网记录），无法直接由加坑变10kV下安线617线路试送电，因此拟将10kV下安线617线路转由10kV后港线621线路供电： 30日10:31 联/配调陈杰遥遥控操作_：加坑变10kV下安线617开关由运行转热备用，10：34操作完毕 30日10:34 联/配调陈杰遥遥控操作_：10kV下安线617线路#003杆K-431开关由热备用转运行，10：35操作完毕，试送正常 30日10:35联/配调陈杰遥遥控操作_：10kV下安线617线路#52杆K-042开关由热备用转运行，10:39遥控失败（返校超时） 30日10:40县调吴晓东令东园所张伟阳：10kV下安线617线路#52杆K-042开关由热备用转运行，10:41操作完毕，试送正常 30日10:42联/配调吴晓东遥控操作：10kV下安线617线路#52杆K-042开关由热备用转运行，10:43操作完毕 30日10:44联/配调吴晓东遥控操作：10kV下安线617线路后港4#分支线#20杆K-068开关由热备用转运行，10:44操作完毕，送电正常（10kV下安线617线路转由10kV后港线621线路供电） | 鸟叼的铁丝和树枝碰到10kV下安线617线路后港#4分支线17杆7902刀闸B相引线 | 加坑变10kV下安线617线路#52杆K-042开关 | 加坑变10kV下安线617
A4012A76D40C4BC78AD2B5B3267F2C5E421B | 电缆中间接头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2022-12-30 | 555527DC-D744-492A-8284-D0B1A9B83CA1 | 30日7:42 莆田.城南变/10kV.Ⅱ段\Ⅲ段母线C相全失地(莆田.城南变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.06,B相电压为9.81,C相电压为0.58,零序电压为96.90,莆田.城南变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.05,B相电压为9.76,C相电压为0.65,零序电压为96.18,)选线为东坡线932线路,试拉后失地消失。故障原因：坂头安置房开闭所10kV坂头安置房开闭所Ⅱ路线电缆故障 | 30日7:42 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.06,B相电压为9.81,C相电压为0.58,零序电压为96.90,莆田.城南变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.05,B相电压为9.76,C相电压为0.65,零序电压为96.18,)。即通知抢修班组 30日7:44 莆田.城南变失地(莆田.城南变/10kV.Ⅱ段母线A相电压为10.06,B相电压为9.81,C相电压为0.58,零序电压为96.90,莆田.城南变/10kV.Ⅲ段母线A相电压为10.05,B相电压为9.76,C相电压为0.65,零序电压为96.18,)失地选线为10kV东坡线932线路,试拉后失地消失,即通知抢修班组巡视莆田.城南变/10kV.东坡线932开关及其之后的设备。08时34分巡视人汤威涛接受通知，开始巡线。 30日08:38 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：现场确认跳闸开关为：10kV东坡线932手车开关；隔离设备：东坡线肖厝环网柜901开关 30日08:40 联/配调黄春瑶令汤威涛：东坡线肖厝环网柜10kV东坡线901开 关由运行转热备用，30日08:57操作成功 30日08:59联/配调黄秋月遥控操作_：莆田.城南变/10kV.东坡线932开关由热备用转运行，于30日08:59控合成功 30日08:59 联/配调黄秋月通知汤威涛：城南变10kV东坡线932线路试送成功。 30日09:01 联/配调黄秋月收到现场汤威涛汇报：隔离设备：棠坡开闭所901开关 30日09:02 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV棠坡开闭所棠坡开闭所I路线901开关由运行转热备用，30日09:03操作成功 30日09:04 联/配调黄秋月收到现场汤威涛汇报：保护动作：；试送设备：东坡线肖厝环网柜901开关 30日09:05 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV东坡线肖厝环网柜东坡线901开关由热备用转运行，30日09:07操作成功 30日09:12 联/配调张丹芳收到现场汤威涛汇报：隔离设备：棠坡开闭所90A开关、911开关 30日09:12 联/配调张丹芳令汤威涛：10kV棠坡开闭所坂头安置房开闭所II路分线911开关由运行转热备用，30日09:14操作成功 30日09:14 联/配调张丹芳令汤威涛：10kV棠坡开闭所90A开关由运行转热备用，30日09:16操作成功 30日09:20 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：试送设备：棠坡开闭所901开关 30日09:22 联/配调黄春瑶令汤威涛：棠坡开闭所10kV棠坡开闭所I路线9 01开关由热备用转运行，30日09:24操作成功 30日09:26 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：试送设备：棠坡开闭所90A 30日09:27 联/配调黄春瑶令汤威涛：棠坡开闭所10kV母联90A开关由热备用 转运行，30日09:32操作成功 30日09:36 联/配调张丹芳收到现场汤威涛汇报：隔离设备：坂头安置房开闭所902 30日09:37 联/配调张丹芳令汤威涛：坂头安置房开闭所坂头安置房开闭所Ⅱ路线902开关由运行转热备用，30日09:40操作成功 30日09:42 联/配调黄春瑶收到现场汤威涛汇报：试送设备：棠坡开闭所911开关 30日09:43 联/配调黄春瑶令汤威涛：棠坡开闭所10kV坂头安置房开闭所 II路分线911开关由热备用转运行，30日09:47操作成功 30日09:49 联/配调黄秋月令汤威涛：10kV棠坡开闭所坂头安置房开闭所II路分线911开关由运行转热备用，30日09:51操作成功 30日09:56 联/配调张丹芳收到现场汤威涛汇报：保护动作：；试送设备：坂头安置房开闭所90a 30日09:57 联/配调张丹芳令汤威涛：坂头安置房开闭所90A开关由热备用转运行，30日10:02操作成功 30日10:04 联/配调黄秋月收到现场汤威涛汇报：保护动作：； 隔离设备：坂头安置房开闭所902开关热备用转冷备用 30日10:05 联/配调黄秋月令汤威涛：坂头安置房开闭所10kV坂头安置房开闭所Ⅱ路线902开关由热备用转冷备用，30日10:05操作成功 | 坂头安置房开闭所10kV坂头安置房开闭所Ⅱ路线电缆故障，电缆型号为YJV22-10-3*240，厂家是福建南平太阳电缆股份有限公司，于2013年投运，怀疑电缆中间头击穿 | 莆田.城南变10kV东坡线932线路 | 东坡线932线路
75DD44FAFE064D9D80AA531FFDAD7273421B | 用户设备用户设备故障 | 母线失地、线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-30 | 0046F8E8-32FE-4F89-963A-63F346EB7F8A | 30日0:0 长林变/10kV.Ⅰ段母线电压不平衡(A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号，10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关跳闸后母线电压正常， 故障原因为：10kV力申针织用户(10kV力申913）内部故障，隔离后于02：39复电。31日10:55 用户内部故障处理完毕，恢复用户供电。 | 30日0:0 监控邹春凤：长林变10kV长垅I线917开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，重合成功，随及福州.长林变/10kV.Ⅰ段母线电压不平衡（A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号 30日00:09 联/配调黄剑东令黄剑东:福州.长林变/10kV.长垅Ⅰ线917开关由运行转热备用，30日00:12操作取消（江田供电所反应有专变用户反应内部故障，已前往查看） 30日0:38 监控邹春凤：长林变10kVI段母线三相电压恢复正常，通知江田供电所陈云飞 30日01：12江田供电所陈云飞：巡视发现10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关跳闸 30日0:0 福州.长林变/10kV.Ⅰ段母线A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号 即通知【xxx】巡视跳闸点长垅Ⅰ线#24长垅一开关，及其之后的设备。_即通知_01时16分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。_01时16分巡视人林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 01：35金峰运维许泉：30日00：00长林变10kV长垅I线917开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，重合成功，故障相ABC，故障电流77.67A，设备巡视无异常 30日02:20江田供电所陈云飞：长垅1#环网10kV力申913开关跳闸，力申针织用户内部故障，其余线路巡视无异常，具备送电条件； 30日02:20 联/配调黄剑东令陈云飞:长垅1#环网10kV力申913开关由热备用转冷备用，30日02:23操作成功 30日02:20 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关由热备用转运行30日02:39操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 2022年12月31日10:55力申针织（长垅1#环网10kV力申913开关）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZCLYLYH20221230001 | 30日0:0 长林变/10kV.Ⅰ段母线电压不平衡(A相电压为10.10,B相电压为0.49,C相电压为10.51,零序电压为100.44,)无选线信号，10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关跳闸后母线电压正常， 故障原因为：长垅1#环网10kV力申913线路力申针织用户内部故障，隔离后于02：39复电 | 福州.两港变10kV长垅Ⅰ线#24长垅一开关 | 10kV长垅Ⅰ线917
13DKX-33815 | 用户设备用户设备故障 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-30 | 49E5A1A9-8F9E-49A4-83A8-19E5376B21C9 | 30日0:37 长林变10kV林垅Ⅰ线911开关跳闸,过流II段动作，重合闸动作，电流加速段动作，重合不成功。故障原因为10kV垅下线#41-1佳韵针织用户内部故障，隔离后，其余线路于05：33复电。30日 16:00 用户内部故障处理完毕，恢复送电。 | 30日0:37 福州.长林变/10kV.林垅Ⅰ线911开关跳闸；即通知【xxx】巡视跳闸点福州.长林变/10kV.林垅Ⅰ线911开关，及其之后的设备，重点关注东皋新村配电室10kV1#变912开关后面区域，_即通知_00时43分巡视人陈云飞 接受通知，开始巡线。_00时44分巡视人林正福,陈云飞 接受通知，开始巡线。 01：35金峰运维许泉：30日00：37长林变10kV林垅Ⅰ线911开关跳闸，过流II段动作，重合闸动作，电流加速段动作，重合不成功，故障相ABC，故障电流46.34A，设备巡视无异常; 04:12江田供电所王召仁：10kV林垅Ⅰ线911线路巡视无异常，申请断开10kV林垅Ⅰ线#28林垅开关后试送10kV林垅Ⅰ线911线路 30日04:19 联/配调黄剑东令陈云飞:林垅Ⅰ线#28林垅柱上开关由运行转热备用，30日04:33操作成功 30日04:36 联/配调黄剑东令黄剑东:福州.长林变/10kV.林垅Ⅰ线911开关由热备用转运行，30日04:39操作成功 30日04:37 江田供电所王召仁:10kV垅下线#56后段巡视无异常，具备送电条件 30日04:43 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV垅下线#56垅下二开关由运行转热备用，30日04:47操作成功 30日04:43 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV林垅Ⅰ线#28林垅开关由热备用转运行30日05：01操作成功 05:15江田供电所陈云飞：10kV垅下线#41-1佳韵针织用户内部故障，申请断开10kV垅下线#41刀闸，其余线路巡视无异常，具备送电条件 30日05:20 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV垅下线#41刀闸由合闸转分闸，30日05:24操作成功 30日05:20 联/配调黄剑东令陈云飞:10kV垅下线#56垅下二柱上开关由热备用转运行，30日05:33无法操作（操作取消） 30日05:32 联/配调黄剑东令董超敏:福州.首祉变/10kV.垅下线916开关由热备用转运行，30日05:33操作成功 无需抢修类型归档:用户内部故障，已隔离。 30日 15:40 江田所张永玉：佳韵针织用户内部故障已处理完毕，10kV垅下线#41-1跌落式熔断在断开位置，具备送电条件。 30日 15:51 配调董超敏令江田所陈云飞：1、确认佳韵针织向10kV垅下线#41-1侧用户内部0.4kV开关及刀闸在断开位置；2、10kV垅下线#41刀闸由分闸转合闸；3、10kV垅下线#41-1跌落式熔断器由分闸转合闸。（16：00完成） 2022年12月30日16:01佳韵针织（10kV垅下线#41刀闸）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单FZCLYLYH20221230002 | 30日0:37 长林变10kV林垅Ⅰ线911开关跳闸,过流II段动作，重合闸动作，电流加速段动作，重合不成功。故障原因为10kV垅下线#41-1佳韵针织用户内部故障，导致10kV垅下线#41-1跌落式熔断器损坏，隔离后，其余线路于05：33复电 | 福州.长林变10kV林垅Ⅰ线911线路 | 10kV林垅Ⅰ线911线路
7B3FA41809F34C02BF21B9E97D037288421B | 柱上开关端子发热 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2022-12-29 | 249DC527-7413-4D48-8B22-9AA884C79F2A | 2022.12.29 18:09 感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸。故障原因：查无异常 | 18时08分，感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸。18时30分巡视人李华池接受通知，开始巡线。 2022.12.29 18：12 感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸，现场安全距离不足，需要停35kV福田变#1主变10kV侧661开关。 18:12 调度谢巧芳、刘怡亮遥控：10kV福垵666线#060杆K003开关由热备用转运行（合环）。 18：13调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#1主变10kV侧661开关由运行转热备用（解环） 18:38 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#2主变由空载运行转检修。18:42汇报操作完毕 18:56 感德所李华池汇报调度谢巧芳：35kV福田变#2主变10kV侧902开关后段线路巡视无异常 18:57 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#2主变由检修转热备用，18:59汇报操作完毕 18:59 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#2主变由热备用转运行。19:05汇报操作完毕，送电正常 20:25 调度谢巧芳令感德所李华池：35kV福田变#1主变10kV侧661开关由热备用转运行。（合环） 29日20:29 联/配调谢巧芳令刘怡亮：10kV福垵666线#060杆K003开关由热备用转运行（解环），29日20:29操作成功 | 35kV福田变#2主变10kV侧902开关跳闸 | 35kV福田变#2主变10kV侧902开关 | 福田变（简易变）10kV福格线663
6C9FE43C7D3C30BAE0430A8E47C930BA0000 | 柱上开关本体烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-29 | 9CBAC8D8-7C17-4EB7-96CE-EC3CD0ECD165 | 2022年12月29日16:58 童游变10kV童白线629开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投 ，故障原因：10kV白味线016甲杆KY0149开关本体损坏 | 29日16:58 建阳县调监控余元德汇报：16:58童游变10kV.童白线629开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合闸未投，转告城郊操作寿祁锋、建阳配电抢修班丁燕强、建阳电气运维班苏旺泉、建阳用电检查颜志凌。味精厂胡雄斌及建阳服务调度班李文娟；18时36分巡视人丁燕强接受通知，开始巡线。 17:32建阳电气运维苏旺泉汇报：林业山庄配电室巡视无异常，具备送电条件 29日17:32 联/配调林棋镕令建阳电气运维班苏旺泉：林业山庄配电室10kV林业童白线H922线路由运行转热备用，29日17:39操作成功, 29日17:32 联/配调林棋镕令建阳电气运维班苏旺泉：林业山庄配电室10kV林业白水线H921线路由热备用转运行，29日17:39操作成功，转告建阳服务调度班李文娟 17:38建阳配电抢修班丁燕强汇报：经巡线发现，10kV白味线016甲杆KY0149开关本体损坏（现场可操作），申请：10kV白味线016甲杆KY0149开关由运行转冷备用 29日17:38 联/配调林棋镕令建阳配电抢修班丁燕强：10kV白味线016甲杆KY0149开关由运行转冷备用，29日17:46操作成功 29日18:36 联/配调谢金兰令丁燕强：10kV白味线013+7杆KY0155开关由热备用转冷备用，29日19:07操作成功 29日19:03 联/配调谢金兰收到现场味精厂胡雄斌汇报：味精厂配电室10kV母分660线路确处冷备用 29日19:10 联/配调谢金兰令丁燕强：10kV白味线014-4杆K023开关由运行转冷备用，29日19:32操作成功 29日19:11 申请配电故障抢修单NO：PY202000014，工作负责人：葛龙，工作内容：_，安全措施：_。 29日19:16 联/配调谢金兰令城郊操作徐旋：10kV童白线035杆K229开关由运行转冷备用，29日19:18操作成功 29日19:30 联/配调谢金兰令城郊操作徐旋：10kV童白线018-2杆K243开关由运行转冷备用，29日19:33操作成功 29日19:36 联/配调谢金兰令丁燕强：10kV白味线味精支线015杆G15刀闸由合闸转分闸，29日19:53操作成功 29日 19:55抢修许可票号：PY202000014,抢修负责人：葛龙,抢修任务：,抢修安措: 29日 21:55抢修终结票号：PY202000014,抢修负责人：葛龙,抢修任务：,抢修安措:；现场已按LS13595522120000341异动单（纸质）异动完毕（已告知其24小时内提交图实不符），现10kV白味线016甲杆G0100刀闸确处分闸 送电票：NPBB22120597，29日21:58开始执行，29日23时00分执行完毕。22:39告知味精厂胡雄斌：味精厂配电室10kV白味线655线路侧已带电。 | 因设备老化造成10kV白味线016甲杆KY0149开关本体损坏 | 10kV童白线 | 童游变10kV童白线629
7C4415C4A1CD472CB3BE0086F920E593421B | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-29 | 40768836-7995-47F4-8877-C68A5C183F3F | 2022年12月29日13:51 DMS研判：10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102杆LY904102开关故障跳闸，重合闸不成功。故障原因为：10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#115杆村民砍树 | 2022年12月29日13:54 10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102杆LY904102开关故障跳闸，即通知抢修班组城郊所陆戴宇、吴有颖巡视跳闸点10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102LY904102开关及其之后的设备。 29日14:32 联/配调周瑜收到现场城郊所吴有颖汇报：巡视发现10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#115杆村民砍树，现场已恢复，人员已撤离，具备送电条件 29日14:33 联/配调周瑜令城郊所吴有颖：10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#102杆 LY904102开关由热备用转运行，29日14:35操作成功，全线恢复送电 | 10kV湖滨Ⅱ线904线利洋分线#115杆村民砍树 | 10kV湖滨Ⅱ线904线路利洋分线#102杆LY904102开关 | 湖滨Ⅱ线904线路
F9C48221-1486-4B46-94DA-9EC691D18726 | 电缆中间接头烧毁 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-29 | 0D84B7D7-997B-4C63-8BF2-35F71FE76BDF | 29日12:39 监控林志艳汇报：妙峰变10kV秒安线921开关零序I段动作跳闸，无重合闸未投入。故障原因：妙峰变921出线电缆故障。隔离故障电缆后，全部负荷于13：14转至金山611供电正常。抢修结束后于29日22：42送电正常 （原断点：金山变611；原备投方式：汀澜台A#楼配电室900在断、921在合） | 29日12:39 监控林志艳汇报：妙峰变10kV秒安线921开关零序I段动作跳闸，重合闸未投入。即通知甘蔗运维杨海清巡视妙峰变10kV秒安线921，重点关注福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关后面区域，联通信息环网10kV妙峰904负荷开关前面区域，_12时56分巡视人陈帆,王丰杰 接受通知，开始巡线。_即通知陈帆、王丰杰 29日12:43 遥控联通信息环网904、901，均返校超时 29日12:46 联/配调廖珠胜令廖珠胜:闽江大道北6#环网10kV联通环903开关由运行转热备用，29日12:46操作成功 29日12:48 联/配调廖珠胜令林霞:福州.金山变/10kV.淮安线611开关由热备用转运行，29日12:52操作成功 29 日12:14DMS研判故障区间为福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关后面区域,闽江大道北5#环网10kV备用一901负荷开关前面区域,联通信息环网10kV妙峰904负荷开关前面区域,发生短路故障. 29 日12:32DMS研判故障区间为福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关后面区域,闽江大道北5#环网10kV备用一901负荷开关前面区域,联通信息环网10kV妙峰904负荷开关前面区域,发生短路故障. 29日13:10 联/配调谢熙承令陈帆:联通信息环网10kV妙峰904开关由运行转冷备用，29日13:12操作成功 29日13:14 联/配调谢熙承令谢熙承:闽江大道北6#环网10kV联通环903开关由热备用转运行，29日13:14操作成功 13：35令仓抢陈帆：金阵新苑11#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 金阵新苑11#楼配电室10kV9号二921开关由热备用转运行 13：37 13：50令仓抢陈帆：金阵新苑9#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 金阵新苑9#楼配电室10kV9号二921开关由热备用转运行 13：51 13：57 令仓抢陈帆：金阵新苑1#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用 金阵新苑1#楼配电室10kV9号二921开关由热备用转运行 13：58 14：43 令仓抢陈帆：汀澜台A#楼配电室10kV母联900开关由运行转热备用 汀澜台A#楼配电室10kVA楼二环921开关由热备用转运行 14：44 29日14:08 联/配调谢熙承令甘蔗运维杨海清:妙峰变10kV秒安线921线路由热备用转检修，29日14:37操作成功 29日14:56 联/配调谢熙承令陈帆:联通信息环网10kV妙峰904线路由冷备用转检修29日14:56下令 2022年12月29日14:59 许可FZ-BB-PQ-2022-1362# 2022年12月29日22：14终结FZ-BB-PQ-2022-1362#抢修单 送电指令票详见指令票NO：福州2022122333 29日23:43 联/配调詹布衡令杨海清:福州.妙峰变/10kV.妙安线921开关由热备用转运行，29日23:44操作成功 送电成功，结束流程 |  | 妙峰变921妙安线 | 妙峰变921妙安线
a56c6dfe-278d-4086-88d8-41f810b99a58 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-29 | AD2CFC7B-1C0C-4D97-B77C-61B922984852 | 2022年12月29日09:54 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成故障原因：10kV瑶坪线际头支线#74杆农民砍树压断导线 | 09:54顺建联调曹浩楠汇报：09:54DMS研判 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关跳闸于过流Ⅱ段保护通知建瓯远程站蔡晓芳 29日09:56 通知徐墩供电所安家柳：09:54 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关跳闸于过流Ⅱ段保护，重合不成，告其巡线 10:25徐墩供电所安家柳汇报：10kV瑶坪线圹根支线#43杆后段线路有农民砍树压断线路 29日10:26联/配调陈铭华遥控操作_：10kV瑶坪线圹根支线#37杆KY1132开关由运行转热备用，于29日10:26控分成功 29日10:29联/配调陈铭华遥控操作_：10kV瑶坪线圹根支线#03杆KY1191开关由热备用转运行，于29日10:29控合成功，即通知建瓯远程站蔡晓芳缩小停电范围 11:20徐墩供电所黄忠华汇报：巡线发现10kV瑶坪线际头支线#74杆农民砍树压断导线，要求10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸转分闸 29日11:21 联/配调陈铭华令黄忠华：10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸由合闸转分闸，29日11:23操作成功 29日11:24联/配调陈铭华遥控操作_：10kV瑶坪线圹根支线#37杆KY1132开关由热备用转运行，于29日11:24控合成功即通知建瓯远程站蔡晓芳及徐墩供电所黄忠华缩小停电范围 29日13:11 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2022-0077，工作负责人：黄忠华，工作内容：在10kV瑶坪线际头支线#73杆至际头支线#74杆，进行断线抢修，安全措施：10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸，10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸。 29日13:14 联/配调陈铭华令黄忠华：10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变由运行转热备用，29日13:16操作成功 29日 13:17抢修许可票号：NP-JO-PQ-2022-0077,抢修负责人：黄忠华,抢修任务：1、10kV瑶坪线际头支线#73杆至际头支线#74杆断线抢修,抢修安措:断开10kV瑶坪线际头支线#59杆G1137刀闸，断开10kV瑶坪线际头支线#80甲杆大元配变跌落式熔断器，低压刀闸 29日15:35抢修终结：票号：NP-JO-PQ-2022-0077，抢修负责人：黄忠华，抢修任务：在10kV瑶坪线际头支线#73杆至际头支线#74杆，进行断线抢修，抢修安措：10kV瑶坪线际头支线#59杆 G1137刀闸，10kV瑶坪线际头支线#80甲杆 大元配变跌落式熔断器，低压刀闸。 送电票：NPSJ22120325，29日15:41开始执行，29日15时53分执行完毕。 | 10kV瑶坪线际头支线#74杆农民砍树压断导线 | 徐墩变10kV瑶坪线圹根支线#03杆 | 徐墩变10kV瑶坪线911
17d17d07-8198-415d-930a-d90cc0f69aa2 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-29 | 498FBF8E-40D0-4E2A-875D-109DE39B509E | 2022年12月29日08:39 DMS系统显示：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关跳闸。 故障原因为：巡线无异常 现场天气：阴 | 2022年12月29日08:39 DMS系统显示：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关跳闸。 08:42 永春县调周锋通知下洋镇供电所林金电：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关跳闸，需对线路进行巡线。配抢苏盈莹汇报：故障无翻牌动作，无法研判。09时35分巡视人徐宏堃接受通知，开始巡线。09时35分巡视人黄志宾、徐宏堃接受通知，开始巡线。 29日10:10 永春县调陈弘晖收到下洋镇供电所徐宏堃汇报：现场确认跳闸开关为：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关；巡视无异常范围：10kV曲斗917线涂山支线#005杆-线路终端上的线路及设备巡视无异常，具备送电条件；试送设备：曲斗917线涂山支线#005杆681开关； 29日10:17 永春县调陈弘晖令下洋镇供电所徐宏堃：10kV曲斗917线涂山支线#005杆681开关由热备用转运行，29日10:18操作成功，送电正常 | 查无异常 | 下洋变10kV曲斗线917线路曲斗917线涂山支线#005杆681开关 | 下洋变10kV曲斗线917
2a7dc099-b5d5-4cb9-8670-cfc31f088195 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线全线停电 | 2022-12-29 | 88A784B7-99DB-45CB-94C1-E9E6B72B3614 | 2022.12.29 07：43 DMS监盘发现：10kV西尚线1-17#杆缺相，遥控西庄变10kV西尚线610开关转热备用。故障原因：线路无异常（待分析） | 29日07:39联/配调吕小红、王玉玲遥控操作：西庄变10kV西尚线610开关由运行转热备用，于29日07:39控分失败 2022.12.29 07：43 DMS监盘发现：10kV西尚线1-17#杆缺相，遥控西庄变10kV西尚线610开关转热备用。南安县调吕小红通知官桥镇供电所陈志新。10时14分巡视人张新风、陈志新、李耿忠、戴益森接受通知，开始巡线。 29日07:43 联/配调吕小红令杨杰松：西庄变10kV西尚线610开关由运行转热备用，29日07:44操作成功汇报配调王玉玲 10：08官桥所陈丽铝汇报配调王玉玲：10kV西尚线全线查无异常，请求试送线路 29日10:10 联/配调王玉玲令杨杰松：西庄变10kV西尚线610开关由热备用转运行，29日10:22操作成功，线路运行正常，配调王玉玲通知官桥所陈丽铝 | 巡视查无设备故障 | 西庄变10kV西尚线610线路 | 西庄变10kV西尚线610
82204909F3A94848ACAC8F9571DE8FEE421B | 间隙避雷器本体击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2022-12-29 | EE5DC094-192C-41EA-8E46-CCEBF5C2B709 | 2022年12月29日03:09iES700报：赤湖变10kV港乾线617线路C相完全失地（Ua10.5，Ub11.2,Uc0.69,3UO0.06),选线正确；故障原因：10kV港乾线617线路102杆C相避雷器击穿 | 03:09iES700报：赤湖变10kVⅠ段母线C相完全失地（Ua10.5，Ub11.2,Uc0.69,3UO0.06),消弧装置选线10kV港乾线617线路；DMS报：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关零序Ⅰ段告警；县调叶家其通知崇武所庄炳辉；03时45分巡视人蔡伟杰、庄炳辉接受通知，开始巡线。 03:21县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，03:22执行完毕后失地信号复归；即通知崇武镇供电所庄炳辉：查看线路是否明显断线并采用分段试送。 03:58崇武所庄炳辉向县调叶家其汇报：10kV港乾线617线路#093杆至#125杆巡线无异常，申请隔离； 03:59县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由运行转热备用，04:03操作成功； 04:00县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#148杆C-056开关由运行转热备用,04:01执行完毕； 04:04县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，04:05执行完毕后出现失地； 04:06县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，04:07执行完毕后失地信号复归； 04:30县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#113杆C-107开关由运行转热备用，04:33操作成功； 04:33县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，04:33执行完毕后出现失地； 04:34县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，04:35执行完毕后失地信号复归； 04:50崇武所庄炳辉向县调叶家其汇报：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸负荷侧C相有击穿痕迹，申请隔离； 04:51县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸由合闸转分闸，并挂标示牌；04:55操作成功； 05:01县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，05:03执行完毕后出现失地； 05:04县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由运行转热备用，05:06执行完毕后失地信号复归； 05:17崇武所庄炳辉向县调朱惠波汇报：10kV港乾线617线路102杆C相避雷器击穿，已用绝缘棒挑开，不影响运行。 05:18县调朱惠波遥控：10kV港乾线617线路#093杆C-025开关由热备用转运行，05:20操作完毕，送电正常 05:28县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#113杆C-107开关由热备用转运行，05:31操作成功，送电正常； 05:33县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由热备用转运行，05:33执行失败，无成功事项。 05:35县调叶家其令崇武所庄炳辉：10kV港乾线617线路#125杆C-026开关由热备用转运行，05:37操作成功 05:38县调叶家其遥控：10kV港乾线617线路#148杆C-056开关由热备用转运行，返校超时，无法遥控。 05:49县调朱惠波令崇武镇供电所庄炳辉：10kV港乾线617线路#148杆C-056开关由热备用转运行，05:49操作完毕。送电正常。 05:59崇武镇供电所庄炳辉向县调朱惠波汇报：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸申请试送。 05:59县调朱惠波令崇武镇供电所庄炳辉：10kV港乾线617线路#106杆9742刀闸由分闸转合闸，并拆标示牌。06:04操作完毕。送电正常。 | 10kV港乾线617线路102杆C相避雷器击穿 | 赤湖变10kV港乾线617线路#093杆C-025（四遥）开关 | 赤湖变10kV港乾线617
695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 电缆本体放电击穿 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2022-12-28 | 98F39CE7-EC2F-4B73-99E5-F9639D692866 | 抢修完毕送电短停，详见故障单LS13525622120047 |  | 镇郊线#87杆至舫郊线#1杆电缆修复后，发电车停发恢复市电 | 翔安变电站923 , 舫郊线#1杆高压刀闸 | 翔安变电站923
6C9FE43C7D4E30BAE0430A8E47C930BA0000 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-28 | E4EB820E-F334-4F5A-B91B-211B6E7FBC27 | 2022年12月28日15:42 10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关跳闸（未收到动作信号）。故障原因：兴达印塑箱变进线短路。 | 15:42新区供服蔡凯美汇报：10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关跳闸，现处热备用，转告服务班方浩翔。 28日16:11 联/配调孙涛令蔡凯美：10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关由热备用转冷备用，28日16:15操作成功 17:07新区供服蔡凯美汇报：故障点为兴达印塑箱变内部进线短路。 28日17:37 联/配调方星令蔡凯美：10kV商贸线芦上支线014-10A杆吕厝配变由运行转空载运行，28日17:44操作成功 28日17:52 申请配电故障抢修单NO：XQYWQXB2022122801，工作负责人：蔡凯美，工作内容：_，安全措施：_。 28日 17:53抢修许可票号：XQYWQXB2022122801,抢修负责人：蔡凯美,抢修任务：,抢修安措: 28日 18:45抢修终结票号：XQYWQXB2022122801,抢修负责人：蔡凯美,抢修任务：,抢修安措:。现场已按LS1359220501264异动单执行完毕。 送电票：NPBB22120577，28日18:45开始执行，28日18时58分执行完毕。 | 10kV商贸线芦上支线014-9杆10kV兴达印塑箱变（用户）用户未办理销户手续，误以为该箱变电源已断开，自行对箱变进线电缆进行剪线，造成该箱变10kV进线A相接地短路故障，由于用户接入点10kV商贸线芦上支线014-9杆无分界开关，故导致前端10kV商贸线芦上支线014-1杆KY8240开关动作跳闸 | 10kV商贸线芦上支线014-1杆 | 南林变10kV林西线907
17A293327EE64A858C50D3D90B2EE4C7421B | 针式绝缘子断裂脱落 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2022-12-28 | CCD0F103-CE53-42D1-BA8D-72DC026B0FE0 | 12月28日14:07翔北抢修蔡国烟报：10kV郑坂线#55杆至#56杆C相针瓶扎线断，导线掉落，需停电抢修。故障原因：设备老化 | 14时11分，联/配调卢朝藤发布停电信息，发布设备为郑坂线#40刀闸，通知相关人员巡视郑坂线#40刀闸及其之后设备。 28日14:10遥控：10kV郑坂线#73杆高压开关由热备用转合环运行，10kV郑坂线#59杆高压开关由运行转热备用（解环） 14:11下令蔡国烟：1、10kV郑坂线#59杆高压开关由热备用转冷备用；2、10kV郑坂线#58支1杆配变由运行转热备用；3、10kV郑坂线#43支3杆配变由运行转热备用；4、10kV郑坂线#40杆高压刀闸由合闸转分闸，14：49操作毕。 28日15:14 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0776，工作负责人：纪金镇，工作内容：在10kV郑坂线#55杆至#56杆，进行C相导线掉落故障抢修，安全措施：10kV郑坂线#40杆高压刀闸，10kV郑坂线#59杆高压刀闸。 28日 15:16抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0776,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV郑坂线#55杆至#56杆C相导线掉落故障抢修,抢修安措:断开10kV郑坂线#40杆高压刀闸，断开10kV郑坂线#59杆高压刀闸 28日 16:47抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0776,抢修负责人：纪金镇,抢修任务：1、10kV郑坂线#55杆至#56杆C相导线掉落故障抢修,抢修安措:断开10kV郑坂线#40杆高压刀闸，断开10kV郑坂线#59杆高压刀闸 17:21执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-22121776 | 设备老化 | 上庄变电站916 , 郑坂线#40刀闸 | 上庄变电站916
151f95d6-0819-4a1c-bf0d-05c3b70e2b31 | 无间隙避雷器引线断线 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-28 | C61D4B63-9812-4FF1-9C90-F08FBE7F2D01 | 28日12:16抚市变10kV抚镇线905线路过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV抚镇线#04杆4K开关过流Ⅰ段告警；故障原因为：10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧避雷器烧坏 | 28日12:16抚市变10kV抚镇线905线路过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV抚镇线#04杆4K开关过流Ⅰ段告警；即通知抢修班组巡视跳闸点抚市变电站.10kV.抚镇线间隔.905开关及其之后的设备，重点关注10kV抚镇线#04杆4K开关至10kV抚镇线下洋基#2变支线#06之间区域。已通知抚市供电所范登富、永定运维班王剑庭 28日12:20联/配调江一鹤遥控操作_：10kV抚镇线#04杆4K开关由运行转热备用，于28日12:19控分成功 28日12:20联/配调江一鹤遥控操作_：抚市变电站.10kV.抚镇线间隔.905开关由热备用转运行，于28日12:20控合成功 28日12:34 联/配调江一鹤收到现场吴文宝汇报：10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧避雷器烧坏，要求隔离10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸。 28日12:34 联/配调江一鹤令吴文宝：10kV抚镇线小片支线#03杆3K开关由运行转冷备用，28日12:40操作成功 28日12:41联/配调江一鹤遥控操作_：10kV抚镇线#04杆4K开关由热备用转运行，于28日12:41控合成功 15:04分收到抚市供电所申报带电申请：10kV抚镇线小片支线#03杆,带电3G刀闸后侧跳线炸坏紧急修复，安全措施：10kV抚镇线小片支线#03杆3K开关转冷备用，解除抚市变10kV抚镇线905线路重合闸 28日15:54 联/配调江一鹤收到现场兰征明汇报：故障相别为ABC三相，故障电流二次值48.99A，一次值3.92kA，为#1主变低压侧额定电流的7.12倍，最大允许短路电流的50.96%。现场检查一二次设备无异常。 15:53按指令票YD-ZLP-202212454做好安措。 15:59 许可工作票LY-YD-PD-2022-0475。 16:40 终结工作票LY-YD-PD-2022-0475。 16:54 送电指令票详见指令票NO：YD-ZLP-202212455. | 10kV抚镇线小片支线#03杆3G刀闸靠负荷侧A、B相间距离太近，距离为10厘米，距离不够相间短路 | 抚市变10kV抚镇线905线路 | 抚市变10kV抚镇线905线路
B5437FAF915F444980E5040048CE9CB3421B | 裸导线短路、接地 | 母线失地 | 分支线停电 | 2022-12-28 | 6EB491D8-7B1B-4154-96A2-5D0AADCD31E1 | 2022.12.28 11:11 IES监盘发现：英都变10kVⅠ段母线B相完全失地(英都变10kVⅠ段母线A相电压为9.57kV,B相电压为0.71kV,C相电压为10.00kV,零序电压为16.31kV)，遥控10kV霞溪线18#杆412开关转热备用，接地信号消失，选线正确。10kV霞溪线池头支线负荷已转由10kV云山线供电 故障原因：10kV霞溪线大乾支线4#杆引线掉在横担上 | 2022.12.28 10:55 IES监盘发现：英都变10kVⅠ段母线B相完全失地(英都变10kVⅠ段母线A相电压为9.57kV,B相电压为0.71kV,C相电压为10.00kV,零序电压为16.31kV)，选线10kV霞溪线917线路 配调叶凌峰通知配调黄小明 28日11:00联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线池头支线33#杆K173开关由运行转热备用，于28日11:00控分成功，接地未消失 28日11:01联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线池头支线2#杆5B5开关由运行转热备用，于28日11:01控分失败 28日11:03联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线19#杆K0117开关由运行转热备用，于28日11:02控分成功，接地未消失 28日11:03联/配调黄小明、配调黄明妮遥控操作_：10kV霞溪线池头支线33#杆K173开关由热备用转运行 28日11:03联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线西塘支线28#杆5B6开关由运行转热备用，于28日11:03控分成功，接地未消失 28日11:04联/配调黄小明、配调黄明妮【顺控】遥控操作_：10kV霞溪线18#杆412开关由运行转热备用，于28日11:04控分成功，接地消失 28日11:06联/配调黄小明、配调黄明妮遥控操作_：10kV秋芦线翔云联络支线5#杆B75开关由热备用转运行，运行正常 28日11:07联/配调黄小明、配调黄明妮遥控操作_：10kV霞溪线西塘支线28#杆5B6开关由热备用转运行，于28日11:07控分成功 2022.12.28 11:11 配调黄小明通知英都所陈金宝 IES监盘发现：英都变10kVⅠ段母线B相完全失地，遥控10kV霞溪线18#杆412开关转热备用，接地信号消失，选线正确。10kV霞溪线池头支线负荷已转由10kV云山线供电，10kV霞溪线18#杆至西塘支线28#杆段故障11时33分巡视人陈金宝、方晓瑜接受通知，开始巡线。 28日12:40 英都所陈金宝汇报南安县调黄明妮：巡线发现10kV霞溪线大乾支线4#杆引线掉在横担上，已挑开，线路巡无其他异常，具备送电条件 28日12:41 联/配调黄明妮、南安县调黄小明：10kV霞溪线18#杆412开关由热备用转运行，28日12:43操作成功，试送运行正常 12:44配调黄明妮通知英都所陈金宝：试送10kV霞溪线18#杆412开关运行正常 16:24 10kV霞溪线19#杆K0117开关至10kV秋芦线翔云联络支线5#杆B75开关负荷恢复由英都变10kV霞溪线917线路供电 详见指令票：QZNA22120825 南安县调黄明妮 |  | 英都变10kV霞溪线917线路18#杆412开关 | 英都变10kV霞溪线917
d14ecce0-240c-4bdd-afd1-9ff788403223 | 裸导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-28 | 71CDB02F-5316-4EEA-B798-0529783A9F7F | 2022年12月28日6:39 DMS推图：10kV园美线8#杆451开关过流Ⅰ段动作跳闸 故障原因：10kV园美线40#杆高压引线断线（待分析） | 2022年12月28日6:39 DMS推图：10kV园美线8#杆451开关过流Ⅰ段动作跳闸 南安县调郑明凤通知仑苍所吴火新09时51分巡视人陈烨、吴火新接受通知，开始巡线。 28日08:10 南安县调黄小明通知仑苍所吴火新：研判10kV园美线8#杆-34+1#杆故障 9:35 仑苍所陈烨汇报南安县调郑明凤：10kV园美线8#杆-34+1#塔之间线路巡无异常，申请断开10kV园美线34+1#塔BA70开关，试送10kV园美线8#杆451开关。10kV园美线8#杆451开关在热备用，人员已撤离线路。 28日09:37联/配调郑明凤、黄小明遥控操作_：10kV园美线34+1#塔BA70开关由运行转热备用，于28日09:37控分成功 28日09:38联/配调郑明凤、黄小明遥控操作_：10kV园美线8#杆451开关由热备用转运行，于28日09:38控合成功 运行正常，南安县调郑明凤通知仑苍所陈烨 10:25仑苍供电所陈烨汇报南安县调黄明妮：巡线发现10kV园美线40#杆高压引线断线 28日10:53 南安县调郑明凤签收申请配电故障抢修单NO：QZ-NA-PQ-2022-1382，工作负责人：洪朝裕，工作内容：在10kV园美线40#杆，进行高压引线断线修复，安全措施：10kV园美线34+1#塔BA70开关、BA318刀闸，10kV宇垄线17#杆06B开关、D0807刀闸，10kV园美线35#杆BA71开关、BA324刀闸，10kV园美线38#杆BA21开关、BA123刀闸。 28日11:33 仑苍供电所陈烨汇报配调林珊珊：查10kV园美线34+1#塔BA70开关确在热备用、10kV宇垄线17#杆06B开关确在热备用、10kV宇垄线17#杆06B开关确在热备用、10kV园美线38#杆BA21开关确在运行。 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV园美线34+1#塔BA70开关由热备用转冷备用，28日11:56操作成功 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV宇垄线17#杆06B开关由热备用转冷备用，28日11:56操作成功 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV园美线35#杆BA71开关由热备用转冷备用，28日11:56操作成功 28日11:33 联/配调林珊珊令陈烨：10kV园美线38#杆BA21开关由运行转冷备用，28日11:56操作成功 28日 11:57配调林珊珊抢修许可票号：QZ-NA-PQ-2022-1382,抢修负责人：洪朝裕,抢修任务：1、10kV园美线40#杆高压引线断线修复,抢修安措:断开10kV园美线34+1#塔BA70开关、BA318刀闸，断开10kV宇垄线17#杆06B开关、D0807刀闸，断开10kV园美线35#杆BA71开关、BA324刀闸，断开10kV园美线38#杆BA21开关、BA123刀闸 28日 13:01南安县调黄明妮抢修终结票号：QZ-NA-PQ-2022-1382,抢修负责人：洪朝裕,抢修任务：1、10kV园美线40#杆高压引线断线修复,抢修安措:断开10kV园美线34+1#塔BA70开关、BA318刀闸，断开10kV宇垄线17#杆06B开关、D0807刀闸，断开10kV园美线35#杆BA71开关、BA324刀闸，断开10kV园美线38#杆BA21开关、BA123刀闸 13:25仑苍供电所陈烨汇报南安县调黄明妮：10kV园美线40#杆高压引线断线待分析 13:32送电完毕，详见送电指令票NO：QZNA22120821 南安县调黄明妮 | 10kV园美线40#杆刀闸引线击穿。 | 仑苍变10kV园美线615线路8#杆451开关 | 仑苍变10kV园美线615
13DKX-36469 | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-28 | 8970B492-1511-4E21-862C-C4373C21151D | 2022年12月28日 04:45 DMS研判10kV际头线大章分线#068杆068开关缺相（10kV际头线大章分线#068杆0681刀闸B相损坏）详见配电第一种工作票ND-PN-P1-2022-0161 | 2022年12月28日 04:45 DMS研判10kV际头线大章分线#068杆068开关缺相， 通知棠口所包章利巡线检查 08:25 棠口所包章利汇报调度李智群：10kV际头线大章分线#068杆0681刀闸B相损坏 | 10kV际头线大章分线#068杆0681刀闸B相损坏 | 清水变电站10kV大章线927线路际头线大章分线#068杆068断路器 | 大章线927线路
6AE1682ADBB7F170E0437F000001F1700000 | 绝缘导线舞动风振 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-28 | 7E80133A-5E6D-42C4-9420-758D8ADBB686 | 28日2:32 高湖变10kV金浦线631开关零序过流Ⅰ段动作，故障原因为：经巡视无异常，02：52隔离旭辉江南赋7#楼1#环网902后，高湖变631试送正常，03：06隔离秀宅路2#环网901后，部分负荷由对侧供电，巡视无异常后于04：44全线送电正常 【原断点：后坂小区保障房2#环网905】 | 02：36 监控王玲汇报：高湖变/10kV.金浦线631开关零序过流一段跳闸，高湖变III段母线电压显示零 02：40 查看DMS显示：旭辉江南赋7#楼1#环网902~10kV埔下5-176-44之间线路发生短路故障 28日2:40 即通知仓抢巡视跳闸点福州.高湖变/10kV.金浦线631开关，及其之后的设备，重点关注旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902断路器后面区域，埔下5.176.44埔下.2开关前面区域， 28日02:52联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902断路器由运行转热备用于28日02:52控分成功 28日02:54 联/配调郭熙坤令沈予焓:福州.高湖变/10kV.金浦线631开关由热备用转运行，28日02:56操作成功，送电正常 02：56 令建新运维沈予焓：高湖变10kV III段母线PT由运行转检修04：29 04：29 令建新运维沈予焓：高湖变10kV III段母线PT由检修转运行04：35 03：01 10kV埔下5-176-44埔下-2柱上开关遥控失败 28日03:05 联/配调郭熙坤令郭熙坤:秀宅路2#环网10kV四十四乙901开关由运行转热备用，28日03:06操作成功 03：06 后坂小区保障房2#环网905遥控失败 28日03:33 联/配调郭熙坤令王功鸿:后坂小区保障房2#环网10kV秀宅二环905负荷开关由热备用转运行28日03:33操作成功，转电正常 04：30 王功鸿汇报：主干线路巡视无异常，申请隔离10kV埔下5-176-43甲支4刀闸后，试送主干线，10kV埔下5-176-43甲支1上有气球挂在杆上，不影响运行 28日04:31 联/配调郭熙坤令王功鸿:10kV埔下5.176.43甲支4刀闸由合闸转分闸，28日04:33操作成功 28日04:34联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902开关由热备用转运行于28日04:34控合成功，送电正常 04：38 仓抢陈帆汇报：10kV埔下5.176.41支2后端巡视无异常 28日04:40联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902开关由运行转热备用于28日04:40控分成功 28日04:42 联/配调郭熙坤令王功鸿:10kV埔下5.176.43甲支4刀闸由分闸转合闸，28日04:43操作成功 04：44 建新运维沈予焓汇报：02：32高湖变10kV金浦线631开关零序过流Ⅰ段动作，故障电流二次值3.391A，现场一、二次设备检查正常 28日04:44联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋7#楼1#环网10kV二十三甲902开关由热备用转运行于28日04:44控合成功，送电正常 旭辉江南赋10#楼配电室备投动作成功 28日05:00联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋10#楼配电室10kV母分一90M开关由运行转热备用于28日05:00控分成功 28日05:00联/配调郭熙坤遥控操作_：旭辉江南赋10#楼配电室10kV旭辉一环911开关由热备用转运行于28日05:00控合成功 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  | 高湖变631金浦线 | 高湖变631金浦线
bae3a30a-fcc3-42f8-8d3a-abe5928889dd | 电缆终端头烧毁 | 母线失地 | 主干线全线停电 | 2022-12-28 | 393FA4F5-B5DA-4145-9F9A-9A3745FBD004 | 2022年12月28日0:24 尼葛变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.31kV,B相电压为0.38kV,C相电压为10.12kV,零序电压为101.68V,)小电流接地选线信号选尼葛变10kV尼兴Ⅱ回934线路。故障原因为： | 2022年12月28日0:24 尼葛变10kVⅡ、Ⅲ段母线B相失地(A相电压为10.31kV,B相电压为0.38kV,C相电压为10.12kV,零序电压为101.68V,)小电流接地选线信号选尼葛变10kV尼兴Ⅱ回934线路。即通知抢修班组 28日00:32联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼兴Ⅱ回 934开关由运行转热备用，于28日00:32控分成功接地信号存在 28日00:34联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼兴Ⅱ回934开关由热备用转运行，于28日00:34控合成功 28日00:44联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：10kV尼永线#35杆R64开关由运行转热备用，于28日00:44控分失败 28日00:46联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：尼葛变10kV尼永线922开关由运行转热备用，于28日00:46控分成功 28日00:46联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：尼葛变10kV尼永线922开关由热备用转运行，于28日00:46控合成功 28日00:47联/配调巫思宁【顺控】遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由运行转热备用，于28日00:47控分成功 28日0:54 尼葛变电站失地(尼葛变10kVⅢ段母线A相电压为10.31,B相电压为0.38,C相电压为10.12,零序电压为101.68,尼葛变10kVⅡ段母线A相电压为10.30,B相电压为0.24,C相电压为10.11,零序电压为101.68,)。即通知抢修班组巡视尼葛变10kV尼纺线923开关及其之后的设备。 28日01:35 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：水岸明珠环网柜10kV黄水线9M4开关由运行转热备用，28日01:36操作成功 28日01:39联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日01:39控合成功 28日01:57 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：永盛商住楼环网柜HYS10kV仙永线9YS4开关由运行转热备用，28日01:59操作成功 28日02:05联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由运行转热备用，于28日02:05控分成功 28日02:06 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：水岸明珠环网柜10kV黄水线9M4开关由热备用转运行，28日02:07操作成功 28日02:09联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日02:09控合成功 28日02:20 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV山仙线9XK1开关由运行转热备用，28日02:22操作成功 28日02:20 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉线9XK3开关由运行转热备用，28日02:22操作成功 28日02:26联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由运行转热备用，于28日02:26控分成功 28日02:27 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：永盛商住楼环网柜HYS10kV仙永线9YS4开关由热备用转运行，28日02:28操作成功 28日02:29联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日02:29控合成功 28日02:32联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变电站.10kV.尼纺线间隔.923开关由运行转热备用，于28日02:32控分成功 28日02:36 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉财富A7配电站出线9XK5开关由运行转热备用，28日02:37操作成功 28日02:38联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变10kV尼纺线923开关由热备用转运行，于28日02:38控合成功 28日02:39联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变电站.10kV.尼纺线间隔.923开关由运行转热备用，于28日02:39控分成功 28日02:40 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙永线9XK6开关由运行转热备用，28日02:41操作成功 28日02:43联/配调巫思宁遥控操作_：尼葛变电站.10kV.尼纺线间隔.923开关由运行转热备用，于28日02:43控分成功 28日02:46 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV山仙线9XK1开关由热备用转运行，28日02:48操作成功 28日02:46 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉线9XK3开关由热备用转运行，28日02:48操作成功 28日02:46 联/配调巫思宁令配电运检一班余振礼：仙泉坑环网柜10kV仙泉财富A7配电站出线9XK5开关由热备用转运行，28日02:48操作成功 28日02:52联/配调巫思宁遥控操作_：仙泉楼环网柜10kV仙儒线911开 |  | 尼葛变10kV尼纺线923线路 | 尼葛变10kV尼纺线923
695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 查无设备故障查无设备故障 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 6320243D-4136-44DD-AB78-8B79717E9FBC | 27日21:6 失地拉合，短时停电 |  | 失地试拉 | 翔安变电站923线路镇郊线#086杆断路器 | 翔安变电站923
180d4475-dc89-4f4e-a58f-ccbb3344ee83 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 14BFD7F5-B951-40A5-BA1F-97DDE0BEF98D | 2022年12月27日19:57DMS研判：10kV洋边线613线路#141杆C-05开关跳闸，故障原因：查无异常 | 19:57DMS研判：10kV洋边线613线路#141杆C-05开关跳闸，县调陈杰遥通知泉惠所杜少杰20时24分巡视人杜少杰、王振川接受通知，开始巡线。 27日20:27 联/配调陈杰遥收到现场杜少杰汇报：10kV洋边线613线路#141杆C-05开关跳闸，线路查无异常。 27日20:29 联/配调翁燕霞令陈杰遥：10kV洋边线613线路#141杆C-05（四遥）开关由热备用转运行，27日20:31操作成功 | 查无异常 | 松村变10kV洋边线613线路洋边613线#141杆C-05（四遥）开关 | 松村变10kV洋边线613
695D184D0EF21030E0430A8EA81010300000 | 隔离刀闸端子发热 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2022-12-27 | ECD7C99A-5C9E-4829-84C8-24F2217BD2E2 | 27日19:1 短时停电 |  | 施工工艺不良，马医线#1杆刀闸接触不良 | 后滨#2环网柜10kV马巷变电站908线路后滨#2环网柜马医线911高压开关 | 马巷变电站908
SBID0000008C2A04E3258544FDBA0DB5D0191AE6A1 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-27 | B968907D-B8CA-42CB-B3B3-7E39AD58A9B8 | 2022年12月27日 18:30 DMS监盘发现：内江变10kV内塘线#6杆内塘线与锦塘线联络K4118开关跳闸（锦塘线负荷转由内塘线供电）（实际跳闸点为内塘线#1杆6289开关），故障原因：无异常，于19:41恢复送电（内塘线负荷转由锦塘线供电） | 18:40 调控赖文龙通知罗山所许连穗：DMS研判内江变10kV内塘线#6杆内塘线与锦塘线联络K4118开关跳闸（锦塘线负荷转由内塘线供电），要求对线路进行巡视。 19:30 罗山所许连穗汇报调控赖文龙：10kV内塘线#1杆内塘线6289开关跳闸（现场开关名称与DMS不符），开关保护无法确认是否退出 27日19:35 联/配调赖文龙令许连穗：10kV内塘线#1杆内塘线6289开关由热备用转冷备用，27日19:36操作成功 27日19:41 联/配调赖文龙令吴文佳：罗塘变10kV锦塘线934开关由热备用转运行，27日19:41操作成功 | 内江变10kV内塘线#6杆内塘线与锦塘线联络K4118开关跳闸 | 罗塘变电站内江变10kV内塘线628线路锦塘线#31杆K4081开关 | 内江变10kV内塘线628
695D184D0DBE1030E0430A8EA81010300000 | 电缆本体放电击穿 | 母线失地 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 183D02C4-1A93-473B-BC3C-8359E94B2A76 | 12月27日17:09，监控报：翔安变10kVⅡ段母线C相全失.地，选线装置报莲河Ⅱ回923（准）。故障原因：待分析 | 27日17:09，监控报：翔安变10kVⅡ段母线C相全失地，选线装置报莲河Ⅱ回923（准）。 17:15遥控：10kV莲河Ⅱ回#32杆高压开关由运行转热备用，遥控成功后，失地信号未消失。17:21遥控：10kV镇郊线#095杆高压开关由运行转热备用，遥控成功，失地信号消失。通知翔安抢修高毅毅安排巡视。 17:23遥控：10kV莲河Ⅱ回#32杆高压开关由热备用转运行，遥控成功，送电正常。 17:35下令抢修郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用，17:37操作完毕。 17:38遥控：10kV镇郊线#095杆高压开关由热备用转运行，遥控成功，送电正常。 17:45下令高毅毅：10kV镇郊线#076支1杆高压开关由运行转热备用，17:46操作完毕。 17:48下令郭经商：10kV镇多线#6杆高压开关由运行转热备用，17:49操作完毕。 17:50下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，操作完毕后，即出现失地信号，随即10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用。 17:52遥控：舫阳#3环网柜10kV一三联络912开关由热备用转运行，遥控成功。（转电） 19:58高毅毅汇报：10kV镇郊线#086杆至#061杆线路巡视未发现异常。 20:01下令高毅毅：10kV镇郊线#078杆高压刀闸由由合闸转分闸，20:05操作完毕。 20:07下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，20:10操作完毕，送电正常。 20:12下令郭经商：10kV镇多线#6杆高压开关由热备用转运行，20:20操作完毕。 20:40高毅毅汇报：10kV舫郊线全线查无异常。 20:42下令高毅毅：1、10kV舫郊线#2支1杆配变由运行转热备用，2、10kV舫郊线#3支1杆高压开关由运行转冷备用，3、10kV舫郊线#3杆高压刀闸由合闸转分闸，4、10kV舫郊线#4杆配变由运行转热备用。20:55操作完毕。 20:57下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用，21:00操作完毕。 21:02下令高毅毅：10kV镇郊线#078杆高压刀闸由分闸转合闸，21:05操作完毕。 21:07下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，操作完毕后，即出现失地信号，随即10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用。 21:10下令高毅毅：1、10kV舫郊线#1杆高压刀闸由合闸转分闸，21:12操作完毕。 21:14下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，操作完毕后，即出现失地信号，随即10kV镇郊线#086杆高压开关由运行转热备用。 21:16下令高毅毅：10kV镇郊线#078杆高压刀闸由合闸转分闸，21:18操作完毕。 21:20下令郭经商：10kV镇郊线#086杆高压开关由热备用转运行，21:22操作完毕，送电正常。 21:24下令郭经商：10kV镇郊线#076支1杆高压开关由热备用转合环运行，21:26操作完毕。 21:28遥控：舫阳#3环网柜10kV一三联络912开关由运行转热备用（解环），遥控成功。 22:40用检李霖汇报：10kV舫郊线#3支1杆用户内部已自行发电。 28日 0:40 彭明岩汇报10kV舫郊线#4杆配变电压发电车已接入 1:09 明岩汇报10kV舫郊线#2支1杆配变电压发电车已接入 27日22:31 申请配电故障抢修单NO：XM-BB-PQ-2022-0774，工作负责人：纪良旭，工作内容：在10kV镇郊线#078杆至10kV舫郊线＃1杆，进行电缆故障抢修，安全措施：10kV镇郊线#078杆高压刀闸，10kV舫郊线＃1杆高压刀闸。 27日 22:35抢修许可票号：XM-BB-PQ-2022-0774,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV镇郊线#078杆至10kV舫郊线＃1杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV镇郊线#078杆高压刀闸，断开10kV舫郊线＃1杆高压刀闸 28日 21:22抢修终结票号：XM-BB-PQ-2022-0774,抢修负责人：纪良旭,抢修任务：1、10kV镇郊线#078杆至10kV舫郊线＃1杆电缆故障抢修,抢修安措:断开10kV镇郊线#078杆高压刀闸，断开10kV舫郊线＃1杆高压刀闸 22:45执行送电指令票详见指令票NO：ZLP-XM-22121764 | 设备老化 | 翔安变电站923 , 镇郊线#095杆高压开关 | 翔安变电站923
f4a558cb-0587-42f6-b454-bb2f10ebd2fe | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 1CF48714-1111-48C6-AA91-FAF421749033 | 27日17:1 10kV近区线#03杆#03K开关过流Ⅱ段告警，开关跳闸 | 27日17:3 10kV近区线#56杆#56K开关 跳闸；10kV近区线#03杆#03K开关10kV近区线#03杆#03K开关过流Ⅱ段告警；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关重合闸动作；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关过流加速段动作；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关过流Ⅱ段告警；10kV近区线#56杆#56K开关10kV近区线#56杆#56K开关过流Ⅱ段保护动作； 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV近区线#56杆#56K开关及其之后的设备，重点关注10kV近区线#56杆#56K开关至10kV近区线#60之间区域。 18:00郊区所李文辉汇报：经巡线至10kV近区线#92杆无异常，申请断开#92杆#92K开关 27日18:01 联/配调杜华兴令李文辉：10kV近区线#92K开关由运行转热备用，27日18:03操作成功 27日18:04 联/配调杜华兴令钟沐华：10kV近区线#56杆#56K开关由热备用转运行，27日18:06操作成功 | 用户线路设备故障，待自行查找故障 | 长汀西郊变10kV近区线925线路近区线#56杆#56K开关 | 长汀西郊变10kV近区线925线路
b4974346-71e6-4f77-9977-c55c7bc8f3c5 | 杆塔倒断 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-27 | E8DAB670-DC8D-455E-BEFF-9A17E329205C | 2022年12月27日14:39 10kV.北穆线611开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成 故障原因：10kV北穆线北穆#29杆被汽车撞断 | 14:40联调监控詹东伟汇报：北门变14:39 10kV.北穆线611开关跳闸于过流Ⅰ段保护，重合不成。该开关处热备用即通知建瓯远程站严雯 15:22配电抢修班陈小雄汇报：现场发现10kV北穆线北穆#29杆被汽车撞断 27日15:26 联/配调陈铭华令陈小雄：10kV北穆线北穆#45杆KY373开关由运行转冷备用，27日15:31操作成功 27日15:35联/配调陈铭华遥控操作_：10kV定高线#166-6杆KY375开关由热备用转运行，于27日15:35控合成功即通知建瓯远程站严雯 27日16:04联/配调陈铭华遥控操作_：10kV小松水库线#244杆KY802开关由热备用转合环运行，于27日16:04控合成功 27日16:06联/配调陈铭华遥控操作_：10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关由运行转热备用，于27日16:06控分成功 16:07与小松水库电站联系因疫情未开机 27日16:28 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关由热备用转冷备用，27日16:45操作成功 27日16:33 申请配电故障抢修单NO：NP-JO-PQ-2022-0076，工作负责人：李振楠，工作内容：在10kV北穆线北穆#29杆，进行断杆抢修（外破），安全措施：10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关、G036刀闸，10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸，10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关、G59刀闸，10kV北穆线北穆#01A杆K008开关、G008刀闸，10kV北穆线北穆#45杆KY373开关、G373刀闸，10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸。 27日17:00 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关由运行转冷备用，27日17:04操作成功 27日17:03 联/配调陈铭华令陈小雄：10kV北穆线北穆#01A杆K008开关由运行转冷备用，27日17:13操作成功 27日17:22 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸由合闸转分闸，27日17:32操作成功 27日17:40 联/配调陈铭华令刘玉海：10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变由运行转热备用，27日17:43操作成功 27日17:47抢修许可：票号：NP-JO-PQ-2022-0076，抢修负责人：李振楠，抢修任务：在10kV北穆线北穆#29杆，进行断杆抢修（外破），抢修安措：10kV小松水库线小松水库#001B杆 K036开关、G036刀闸，10kV小松水库线小松水库#016杆 G147刀闸，10kV小松水库线小松水库#097杆 KY59开关、G59刀闸，10kV北穆线北穆#01A杆 K008开关、G008刀闸，10kV北穆线北穆#45杆 KY373开关、G373刀闸，10kV小松水库线#026-1A杆 化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸。 27日 18:03抢修许可票号：NP-JO-PQ-2022-0076,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV北穆线北穆#29杆断杆抢修（外破）,抢修安措:断开10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关、G036刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关、G59刀闸，断开10kV北穆线北穆#01A杆K008开关、G008刀闸，断开10kV北穆线北穆#45杆KY373开关、G373刀闸，断开10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸 27日 22:12抢修终结票号：NP-JO-PQ-2022-0076,抢修负责人：李振楠,抢修任务：1、10kV北穆线北穆#29杆断杆抢修（外破）,抢修安措:断开10kV小松水库线小松水库#001B杆K036开关、G036刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#016杆G147刀闸，断开10kV小松水库线小松水库#097杆KY59开关、G59刀闸，断开10kV北穆线北穆#01A杆K008开关、G008刀闸，断开10kV北穆线北穆#45杆KY373开关、G373刀闸，断开10kV小松水库线#026-1A杆化工厂配变跌落式熔断器、低压刀闸 送电票：NPSJ22120311，27日22:13开始执行，27日23时23分执行完毕。 |  | 10kV北穆线611线路 | 北门变10kV北穆线611
D6637D2F4C174AB6BB4C5EC90CBE1718XL00 | 裸导线短路、接地 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 82DCDE4F-27E6-4A38-9430-20096B2BC7C4 | 12月27日 14:22 10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关跳闸，原因：10kV鼎厦线长山支线038杆至039杆因村民砍树树碰导线造成开关跳闸 | 14:22 DMS研判：14:22 10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关跳闸 14:23 通知配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉 14:25 确认佛沙电站已停机 15:40 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关处热备用，10kV鼎厦线长山支线001杆至029杆之间线路巡视无异常，具备送电条件 15:41 配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线029杆5KY197开关由运行转热备用，于15:45操作成功 15:46 配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线001杆5KY893开关由热备用转运行，于15:47操作成功，正常 16:21 配电运检抢修班曾新辉汇报：10kV鼎厦线长山支线038杆至039杆因村民砍树树碰导线造成开关跳闸，现故障已处理完毕，其余线路巡视无异常，具备送电条件 16:22 配调吴先岑令配电运检抢修班曾新辉：10kV鼎厦线长山支线029杆5KY197开关由热备用转运行，于16:22操作成功，正常 16:25 通知配抢班陈进、配电运检抢修班曾新辉 16:25 通知佛沙电站可开机 | 10kV鼎厦线长山支线038杆至039杆因村民砍树树碰导线造成开关跳闸 | 10kV鼎厦线长山支线 | 鼎盛变10kV鼎厦线917
c7ccd69c-ccc8-44b8-9198-dbae8aa0d81d | 绝缘导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 851224C9-0F8C-4A48-B41B-C9AA51179BF2 | 2022年12月27日13:45 10kV东平线#010杆K024开关跳闸，故障原因：10kV东平线#014杆被钩机挖断 | 2022年12月27日14:19 即通知抢修班组巡视跳闸点10kV东平线#010杆K024开关及其之后的设备。 2022年12月27日 14:24 东平供电所叶发成汇报：10kV东平线#014杆被钩机挖断，其余线路巡视无异常，现10kV东平线#010杆K024开关确处热备用 27日14:28联/配调徐晨璐遥控操作_：10kV东平线#015-1杆KY070开关由运行转热备用，于27日14:28控分成功，查遥信遥测确已变化 27日14:35 联/配调徐晨璐令东平供电所邓丽臣：10kV黄湾线农场支线#002杆K003开关由冷备用转运行，27日14:39操作成功，更新停电信息，转告配抢项婷 27日14:53 联/配调徐晨璐令东平供电所邓丽臣：10kV东平线#015-1杆KY070开关由热备用转冷备用，27日14:57操作成功 27日15:18 联/配调徐晨璐令东平供电所林永生：10kV东平线#010杆K024开关由热备用转冷备用，27日15:24操作成功 27日15:37联/配调徐晨璐令东平供电所林永生：东平#22箱变由运行转空载运行，27日15:38操作成功 27日 15:43 联/配调徐晨璐令东平供电所邓丽臣：10kV东平线#021杆KY050开关由运行转冷备用27日15:47操作成功 27日15:48联/配调蔡增伟遥控操作_：10kV凤头线#058-30杆KY081开关由热备用转运行，于27日15:48控合成功，查遥信遥测确已变化，更新停电信息，转告配抢项婷 27日16:23 申请配电故障抢修单NO：ZHDPQX20221227001，工作负责人：林永生，工作内容：10kV东平线#014杆外破断线（抢修），安全措施：10kV东平线#010杆K024开关、G139刀闸；10kV东平线#015-1杆KY070开关、G007刀闸；10kV东平线#021杆KY050开关、G046刀闸；10kV东平线#011-4杆东平#22箱变低压刀闸。 27日16:43抢修许可：票号：ZHDPQX20221227001，抢修负责人：林永生，抢修任务：10kV东平线#014杆外破断线（抢修），抢修安措：10kV东平线#010杆K024开关、G139刀闸；10kV东平线#015-1杆KY070开关、G007刀闸；10kV东平线#021杆KY050开关、G046刀闸；10kV东平线#011-4杆东平#22箱变低压刀闸。 27日18:53抢修终结：票号：ZHDPQX20221227001，抢修负责人：林永生，抢修任务：10kV东平线#014杆外破断线（抢修），抢修安措：10kV东平线#010杆K024开关、G139刀闸；10kV东平线#015-1杆KY070开关、G007刀闸；10kV东平线#021杆KY050开关、G046刀闸；10kV东平线#011-4杆东平#22箱变低压刀闸。 27日18:54 松政联调徐晨璐 发令执行（10kV东平线#010杆至#021杆修后送电操作，见指令票NPSZ22120141，于27日19:56执行完毕。） |  | 10kV东平线#010杆至#032杆 | 东平变10kV东平线672
2025D79EBBD44EA0B42701C75995843D0000 | 线夹、接线端子引线断线 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-27 | 72707275-4E76-478B-B4DD-358D3AA50CD4 | 2022年12月27日12:32 IES监盘：英林变10kV.锦福线611开关过流Ⅰ段保护动作闭锁重合闸。故障原因：10kV锦福线#4杆振祥支线负荷侧三相引线断落（气球引发故障），已隔离，其余线路于13:16恢复送电。2022年12月28日办理紧急申请GWJJSGDGS2022120256925将遗留故障处理完毕，线路已全部复电. | 27日12:33 英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关 跳闸；英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关英林变电站.10kV.锦福线.611.开关保护动作或开关偷跳； 即通知抢修班组巡视跳闸点英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关及其之后的设备，重点关注英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关至锦福线#17杆K6047开关之间区域。12时56分巡视人吴进钊、洪金描接受通知，开始巡线。 27日12:32 调控许嘉豪通知龙湖运维班刘永松：英林变10kV.锦福线611开关过流Ⅰ段保护动作闭锁重合闸。 12:34 调控吴文佳通知英林所肖旭锦：英林变10kV.锦福线611开关过流Ⅰ段保护动作闭锁重合闸，10kV锦福线#1杆故指翻牌。 27日13:06 英林所肖旭锦汇报调控龚思海：10kV锦福线#4杆振祥支线负荷侧三相引线断落。 27日13:08 龙湖运维刘永松汇报调控龚思海：巡视确认英林变10kV.锦福线611开关瞬时速断动作，重合闸闭锁，A：17kA；B：1.741kA；C：1.69kA，外观检查无异常。 27日13:06 联/配调龚思海令吴进钊：10kV锦福线#4杆振祥支线#01开关由运行转冷备用，27日13:14操作成功 27日13:16 联/配调吴文佳令龚思海：英林变电站.10kV.锦福线间隔.611开关由热备用转运行，27日13:16操作成功（即通知英林所肖旭锦） 16:01 英林所肖旭锦汇报调控赖文龙：故障原因是气球引发线路故障，导致引线断落 2022年12月28日办理紧急申请GWJJSGDGS2022120256925将遗留故障处理完毕。 | 线路周边用户保护电力设施意识不强，随意丢弃废弃物造成异物短路，英林所运维管理不到位，保护电力设施宣传力度不足，未对裸露带电设备加装绝缘罩。 | 英林变10kV锦福线611线路 | 英林变10kV锦福线611
c9938142-5ffa-48e0-a783-119a3a411e6d | 柱上开关外部短路（失地） | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 5284E6F1-EB86-4C9D-BA98-930AF7A2254D | 2022-12-27 11:49 10kV水北线#046杆ZY307开关跳闸于过流III段，未见重合闸动作。故障原因：无异常（待分析） | 11:49 调控员邱红汇报：10kV水北线#046杆ZY307开关跳闸于过流III段，未见重合闸动作。已转告服务调度班（浦城）章媛媛及水北供电所罗荣平。 13:15 水北供电所罗荣平汇报：10kV水北线#046杆后端线路巡视无异常，申请试送10kV水北线#046杆ZY307开关。 13:16令 水北供电所罗荣平：10kV水北线#046杆ZY307开关由热备用转运行，于13:17执行完毕，正常，并转告服务调度班（浦城）章媛媛。 | 10kV水北线132杆小动物触碰开关，引起开关跳闸 | 10kV水北线#046杆至185杆 | 罗源变10kV水北线903
A006CB01558A4E7DB9A6D8DFFD80C975421B | 绝缘导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-27 | 0D047C8E-484D-42D6-90E5-69AE4DB444B3 | 2022年12月27日8:5DMS研判： 斜滩变10kV.布罗宁线022开关过流II段动作跳闸，重合失败 故障原因（10kV布罗宁线022线路#023杆至#024杆群众砍树压线） | 2022年12月27日8:5DMS研判： 斜滩变10kV布罗宁线022开关过流II段动作跳闸，重合失败 即通知抢修班组巡视该线路，重点关注斜滩变电站.10kV布罗宁线022开关之后区域。08时09分巡视人杨道城接受通知，开始巡线。08时11分巡视人杨道城、叶举兴、叶春生、叶永平接受通知，开始巡线。 27日08:26 联/配调陈叶超收到现场斜滩所杨道城汇报：10kV布罗宁线022线路#023杆至#024杆群众砍树压线，在安全距离足够下，已用绝缘棒挑开，具备送电条件。申请试送10kV布罗宁线022开关 27日08:28联/配调陈叶超遥控操作_：斜滩变10kV布罗宁线022开关由热备用转运行，于27日08:28控合成功 线路恢复正常供电 | 10kV布罗宁线022线路#023杆至#024杆群众砍树压线，导致开关跳闸 | 斜滩变电站10kV布罗宁线022线路 | 布罗宁线022线路
6AA0B9BEC9AA1176E0437F00000111760000 | 裸导线短路、接地 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-27 | E34CC771-7051-461D-AC73-52974168A7B7 | 2022年12月27日07:52 秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，故障系10kV战峰22-122-1丙电台断路器上有小动物短路造成跳闸，故障处理后于08：32馈线送电正常 | 2022年12月27日07:52 监控汇报：秀山变10kV电台线652开关过流I段动作跳闸，即通知南门运维，晋抢 DMS研判故障区间为福州.秀山变/10kV.电台线652开关后面区域,战峰22.122.1丙电台断路器前面区域,发生短路故障. 08：27 晋抢许维满汇报：巡线发现10kV战峰22-122-1丙电台断路器上有小动物短路，现在小动物已经处理，现场检查正常，要求试送 27日08:29 联/配调张扬清令林建:福州.秀山变/10kV.电台线652开关由热备用转运行，27日08:32操作成功，即通知晋抢许维满，反馈现场有电了 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 |  | 福州.秀山变10kV秀山变652电台线路 | 秀山变652电台线
13DKX-29000 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | E607E634-F360-4325-841B-A539A54CE31E | 12月27日07:25 10kV连美线915开关至连美线#43杆之间区域缺相（断线），故障原因：10KV连美线＃1杆至＃2杆断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV连美线915开关至连美线#43杆之间区域。08时27分巡视人黄钰昌接受通知，开始巡线。 27日07:32联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV连美线#114杆#114K开关由运行转热备用，于27日07:32控分成功 27日07:32联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV濯羊联络线#60K开关由热备用转运行，于27日07:32控合成功 27日07:34联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：连湖变电站.10kV.连美线间隔.915开关由运行转热备用，于27日07:34控分失败 27日07:37 联/配调李文涛令胡义鑫：连湖变电站.10kV.连美线间隔.915开关由运行转热备用，27日07:38操作成功 27日08:27 联/配调胡义鑫收到现场黄钰昌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV连美线#64杆#64K开关；保护动作：； 隔离设备：10KV连美线＃1杆至＃2杆断线，申请10kV连美线由运行转检修 27日08:28 联/配调胡义鑫令黄钰昌：10kV连美线#34杆#34G刀闸由合闸转分闸，27日08:33操作成功 27日08:35联/配调胡义鑫遥控操作_：10kV连美线#114杆#114K开关由热备用转运行，于27日08:35控合成功 27日09:46 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0129，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连美线#01杆，进行悬瓶断裂更换抢修，安全措施：110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔，10kV连美线#34杆#34G。 27日10:04 联/配调钟沐华令林晋凯：连湖变电站.10kV.连美线间隔.915线路由热备用转检修，27日10:13操作成功 27日10:19 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0129，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连美线#01杆，进行悬瓶断裂更换抢修，安全措施：110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔，10kV连美线#34杆#34G。 27日 13:30抢修许可票号：LY-CT-PQ-2022-0129,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连美线#01杆悬瓶断裂更换抢修,抢修安措:110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔,10kV连美线#34杆#34G 27日 15:08抢修终结票号：LY-CT-PQ-2022-0129,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连美线#01杆悬瓶断裂更换抢修,抢修安措:110kV连湖变10kV连美线915线路915间隔,10kV连美线#34杆#34G 送电票：CT-ZLP-202212378，27日15:35开始执行，27日15时52分执行完毕。 | 10KV连美线＃1杆悬瓶击穿断线 | 110kV连湖变10kV连美线915线路连美线#64杆#64K开关 | 110kV连湖变10kV连美线915线路
13DKX-30498 | 支柱绝缘子断裂脱落 | 紧急停电 | 主干线部分停电 | 2022-12-27 | 1AD0BA76-D04B-4000-822C-414CC086BD86 | 12月27日07:16 10kV连麻线#179至10kV连麻线#218之间区域缺相（断线），故障原因：10kV连麻线＃209杆至＃210杆断线 | 故障通知巡视跳闸点10kV连麻线#168杆#168K开关及其之后的设备，重点关注10kV连麻线#179至10kV连麻线#218之间区域。07时55分巡视人黄钰昌接受通知，开始巡线。 27日07:22联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV连麻线#168杆#168K开关由运行转热备用，于27日07:22控分失败 27日07:23联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV连麻线#252杆#252K开关由运行转热备用，于27日07:23控分成功 27日07:23联/配调胡义鑫【顺控】遥控操作_：10kV麻濯线#189杆#189K开关由热备用转运行，于27日07:23控合成功 27日07:41联/配调李文涛遥控操作_：连湖变电站.10kV.连麻线间隔.911开关由运行转热备用，于27日07:41控分失败 27日07:55 联/配调胡义鑫令黄钰昌：10kV连麻线#168杆#168K开关由运行转冷备用，27日07:58操作成功 27日08:07 联/配调胡义鑫收到现场黄钰昌汇报：现场确认跳闸开关为：10kV连麻线#168杆#168K开关；保护动作：； 隔离设备：10kV连麻线＃252刀闸；隔离状态：冷备用 27日08:08 联/配调胡义鑫令黄钰昌：10kV连麻线#252杆#252K开关由热备用转冷备用，27日08:22操作成功 27日08:18 联/配调胡义鑫收到现场黄钰昌汇报：保护动作：； 隔离设备：10kV连麻线＃209杆至＃210杆断线，现申请10KV连麻线＃252杆＃252G刀闸由合闸转分闸。 27日09:57 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0127，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连麻线#209杆至210杆，进行悬瓶断裂更换，安全措施：10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G。 27日10:21 联/配调钟沐华令黄钰昌：10kV连麻线#179杆#179G刀闸由合闸转分闸，27日10:34操作成功 27日10:21 联/配调钟沐华令黄钰昌：10kV连麻线#218杆#218G刀闸由合闸转分闸，27日10:34操作成功 27日10:21 联/配调钟沐华令黄钰昌：10kV连麻线#242杆#242G刀闸由合闸转分闸，27日10:34操作成功 27日10:52 申请配电故障抢修单NO：LY-CT-PQ-2022-0127，工作负责人：邓俊顺，工作内容：在10kV连麻线#209杆至210杆，进行悬瓶断裂更换，安全措施：10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G。 27日 10:56抢修许可票号：LY-CT-PQ-2022-0127,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连麻线#209杆至210杆悬瓶断裂更换,抢修安措:10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G 27日 12:09抢修终结票号：LY-CT-PQ-2022-0127,抢修负责人：邓俊顺,抢修任务：1、10kV连麻线#209杆至210杆悬瓶断裂更换,抢修安措:10kV连麻线#252杆#252G，10kV连麻线#168#168G，10kV连麻线#242杆#242G，10kV连麻线#179#179G，10kV连麻线#218#218G 送电票：CT-ZLP-202212376，27日12:10开始执行，27日12时38分执行完毕。 | 10kV连麻线至＃210杆断线悬瓶击穿断线 | 110kV连湖变10kV连麻线911线路连麻线#168杆#168K开关 | 110kV连湖变10kV连麻线911线路
13DKX-22787 | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-26 | 5AC029ED-F8B6-48AE-8EAF-75D79F42306B | 26日20:40中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸未投入；中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变914开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作，重合闸未投入。故障原因：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变内部故障 | 26日20:40 DMS研判：中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关及其之后的设备。20时43分巡视人洪炎森、苏俊杰、林益龙接受通知，开始巡线。 26日21:21 联/配调蔡高乐收到角美所苏俊杰汇报：现场确认跳闸开关为中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关跳闸，过流Ⅱ段保护动作，重合闸不投入；中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变914开关跳闸，过流Ⅰ段保护动作，重合闸未投入。故障原因：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变内部故障。隔离设备：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变914开关 ， 隔离状态：冷备用，其余线路巡视无异常申请试送 26日21:28 联/配调蔡高乐令陈功（中骏四季阳光）：中骏四季阳光二期#3配电室914开关由热备用转冷备用，26日21:30操作成功 26日21:30 联/配调蔡高乐令陈功（中骏四季阳光）：中骏四季阳光二期开闭所911开关由热备用转运行，26日21:31操作成功，设备运行正常 26日21:32 陈功（中骏四季阳光）汇报：中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变低压已改接且运行正常。所有用户均恢复供电 | 中骏四季阳光二期#3配电室10kV中骏四季阳光二期#3配电室#1变内部故障 | 中骏四季阳光二期开闭所10kV中骏二期Ⅰ线911开关 | 青阳变骏美Ⅱ回937
006191be-b265-446b-b6d5-8858d43f02c9 | 查无设备故障查无设备故障 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-26 | 00F788EA-A303-404E-BDF7-446107136DDA | 2022年12月26日17:00 10kV大余线041杆大4K-3开关跳闸，故障原因：不明、待查 | 17:00 大干所陈梁国汇报：10kV大余线041杆大4K-3开关跳闸，现开关处热备用，即通知顺昌远程站陈晓顺（因DMS系统故障无法发布停电信息，在GOMS系统中发布，已报备） 17:05 查看10kV大余线082杆大4KY-5开关跳闸前负荷电流为90.6A 17:25 运方林辉告：将10kV大余线线路负荷转至大干变供电并经分管领导傅兴泉同意 17:28 令联调监控张永虎：1、大干变#1主变10kV侧99A开关由热备用转合环运行。2、大干变#1主变AVC由开环运行改为闭环运行，于17:32执行完毕 17:32 令联调监控张永虎：大干变10kV仙桥线914开关由运行转热备用，于17:33执行完毕 17:33 大干所曾兴全汇报：10kV大余线线路巡视未发现异常，巡视人员已撤离，具备送电条件，申请送电 17:35 令联调监控张永虎：大干变10kV大余线915开关由热备用转运行，于17:36执行完毕，送电正常，即通知大干所曾兴全、顺昌远程站陈晓顺，运方林辉 | 线路巡视无异常，当日运行方式有调整，应是过负荷跳闸 | 10kV大余线001杆至041杆 | 大干变10kV大余线915
13DKX-31564 | 电缆本体外破 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-12-26 | F766AC0D-8F61-4E4B-99C5-FEC0D5729D2D | 26日17:40 南湖变/10kV.兴安线945线路过流Ⅱ段动作、开关跳闸，重合闸未投，故障原因：10kV中国五建（文献北）施工变用户产权高压电缆挖断 | 26日17:41 .南湖变/10kV.兴安线945线路过流Ⅱ段动作、重合闸未投 26日18:3 荔城运维站李振雄汇报：现场检查南湖变/10kV.兴安线945线路过流Ⅱ段动作、开关跳闸，重合闸未投，故障相ABC三相，故障电流49.92A，间隔检查正常。 26日18:47 联/配调王慧冰收到现场汤威涛汇报： 隔离设备：学院线下磨环网柜913开关 26日18:49 联/配调王慧冰令汤威涛：学院线下磨环网柜913开关由运行转冷备用，26日18:51操作成功 26日18:56 联/配调王慧冰收到现场汤威涛汇报：试送设备：南湖变兴安线945开关；故障现象：10kV中国五建（文献北）#1箱式施工变用户产权高压电缆挖断 26日19:00联/配调王慧冰遥控操作_：莆田.南湖变/10kV.兴安线945开关由热备用转运行，于26日19:00控合成功，送电正常 |  | 莆田.南湖变10kV兴安线945线路 | 兴安线945线路
37816E03975043778AF4E2EC7879E133421B | 电缆本体外破 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-12-26 | 920851F9-DE06-4292-A0AE-4F07553931C7 | 26日16:5 系统监测埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912开关跳闸，故障原因：客户电缆外破 | 26日16:9 即通知抢修班组巡视跳闸点埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912高压开关及其之后的设备。 16:5 系统监测埔下里#2环网柜10kV石浔九杆912开关跳闸，通知抢修颜文炳 16:32颜文炳报埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916柜馈出电缆外破； 16:35下令颜文炳埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916线路由运行转冷备用，埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916线路由冷备用转检修，16:38操作毕；通知用检黄丽川 16:50颜文炳报洪塘仓库#1环网柜10kV石浔线903开关相过流动作跳闸，动作电流3890A； 16:52下令颜文炳洪塘仓库#1环网柜10kV石浔线903开关由热备用转运行，16:53操作毕，送电正常；通知配电运维朱志托落实越级跳问题 12月28日16：48何晓伟XM-BB-2022-4096抢修工作票，抢修内容：埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916柜至厦门市同安区洪塘中心小学10kV进线911柜电缆抢修；安全措施：埔下里#2环网柜10kV洪塘小学916线路转检修 16:49许可何晓伟XM-BB-2022-4096抢修工作票 19:56抢修工作票终结 20:48送电正常，详见指令票NO：ZLP-XM-22121768 | 电缆外破 | 埔下里#2环网柜10kV塘边变电站912线路埔下里#2环网柜石浔九杆912高压开关 | 塘边变电站912