## Sheet1
馈线主键 | 原因事件 | 故障事件 | 停电事件 | 故障时间 | 元数据主键 | 文本1_故障概述 | 文本2_简单处理过程 | 文本3_原因分析 | 停电线路 | 馈线名称
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 间隙避雷器本体击穿 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2020-05-06 | A9B75924-7E40-4242-9127-D33450A5D0A0 | 2020年5月6日 19：12 紧急隔离10kV班玖飞支线#42杆Z-3409开关，故障原因：10kV班玖飞支线#79B金京洋村班玖飞配变AB两相避雷器击穿。 | 19：12 坂仔所方万松汇报：10kV班玖飞支线#79B杆金京洋村班玖飞配变AB两相避雷器击穿。 20：14 坂仔所方万松汇报：现已断开10kV班玖飞支线#79B杆跌落式熔断器，申请试送10kV班玖飞支线#79B杆Z-3409开关。 20：15 配调苏小彬令方万松：10kV班玖飞支线#79B杆Z-3409开关由热备用转运行——20:25:01 执行完毕，线路正常。 20：21 坂仔所方万松汇报：10kV班玖飞支线#79B金京洋村班玖飞配变避雷器已拆除，申请试送10kV班玖飞支线#79B杆跌落式熔断器。 20:22 配调陈丽娜令方万松：10kV班玖飞支线#79B杆跌落式熔断器由分闸转合闸——20:28:24 执行完毕 | 金京洋村班玖飞配变避雷器击穿 | 国强变10kV高坑线班玖飞支线#79B杆Z-3409开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 变压器端子短路 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2020-05-15 | 861BD6F7-89ED-402A-BB0B-3048C45C625E | 2020年5月15日17:57 国强简易变10kV高坑线905开关过流保护动作跳闸，故障原因为：10kV班玖飞支线#45杆漳州沈海复线高速公路有限公司配变高计烧毁（用户产权）。 | 17:57 DMS系统故障弹窗：国强变10kV高坑线高金支线#01杆Z-24开关跳闸，实际为国强简易变10kV高坑线905开关过流保护动作跳闸。电话确认吉利电站。龙潭湾电站、乾岭电站、碧兴电站机组停机。以上通知坂仔所方万松组织人员巡线。 18：30 坂仔所方万松汇报：10kV班玖飞支线#45杆Z-3508开关现场在分位，小动物碰到10kV班玖飞支线#45杆漳州沈海复线高速公路有限公司配变引起A、C相间短路（用户产权），经巡线其余线路查无异常，申请试送10kV高坑线905开关。18：33 令坂仔所方万松：10kV高坑线905开关由热备用转运行——18：36操作完毕，试送正常。通知吉利电站。龙潭湾电站、乾岭电站、碧兴电站并网发电。 6月1日 10:14坂仔所方万松汇报：要求断开10kV班玖飞支线#45杆P-3519刀闸。 10:15令坂仔所方万松：10kV班玖飞支线#45杆P-3519刀闸由合闸转分闸-10：24操作完毕。 10:44坂仔所方万松汇报：10kV班玖飞支线#45杆漳州沈海复线高速公路有限公司配变高计量更换完毕。验收合格，具备送电。 10:45令坂仔所方万松：10kV10kV班玖飞支线#45杆Z-3508开关由冷备用转运行——10：50已转，线路正常。 2020年06月01日11:02漳州沈海复线高速公路有限公司配变（Z-3508）用户内部故障已处理完毕，详见遗留用户单ZZPHYLYH20200601007 | 小动物碰到10kV班玖飞支线#45杆漳州沈海复线高速公路有限公司配变引起A、C相间短路 | 国强变（简易变）10kV高坑线905线路 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2020-07-01 | CB4F4B89-0334-4DD0-BBDD-10B5D64693FE | 2020年7月1日14:41 花溪站#2主变35kV侧302开关过流保护跳闸，故障原因为：雷害。 | 14:41 花溪站黄添生汇报：花溪站#2主变35kV侧302开关过流保护跳闸，即通知坂仔所方万松组织人员巡线。 14：51 坂仔所方万松汇报：经巡线，查无异常，现场雷雨天气，现雷雨减小。申请试送花溪站#2主变35kV侧302开关。14：56 令花溪站张建伟：花溪站#2主变35kV侧302开关由热备用转运行。——15：00执行完毕，试送正常。 | 雷击 | 国强变高坑线905线路高坑线#00杆Z-3444开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-07-01 | 39A0B46F-E647-41E1-9BE0-C4BC744E4CFD | 2020年7月1日20:6 国强变10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，故障原因为： | 20:6 DMS系统故障弹窗：强变10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸。即通知坂仔所方万松组织人员进行巡线。 21:03 坂仔所方万松汇报：经巡线，查无异常，申请试送10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关。 21：04 配调苏小彬令卢灿辉：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行——2020-07-01 21:04:38操作完毕，试送正常。 | 小动物影响 | 国强变高坑线905线路大水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 馈线开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2020-07-28 | 9A61C906-1CDB-4655-AC7A-183723FD8D8D | 28日21:42 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 28日21:42 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】。 即通知【xxx】 _ | 雷击 | 国强变高坑线905线路高坑线高金支线#01Z-24开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-07-28 | 83AA626E-5FA4-4023-8109-1416C60D1756 | 28日22:40 大水坑分支线#01杆Z-3445开关 跳闸；大水坑分支线#01杆Z-3445开关大水坑分支线#01杆Z-3445开关过流Ⅰ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 28日22:40 大水坑分支线#01杆Z-3445开关 跳闸；大水坑分支线#01杆Z-3445开关大水坑分支线#01杆Z-3445开关过流Ⅰ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】。 即通知【xxx】 _ | 雷击 | 国强变高坑线905线路大水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2020-07-29 | DFD359B4-9A5B-47CB-A25B-B4537B792B1F | 29日3:4 乾岭支线#01杆Z-3507开关 跳闸,故障原因：天气恶劣 故障原因为： | 29日3:4 乾岭支线#01杆Z-3507开关 跳闸，通知供电所方万松组织人员巡线 29日3:25供电所方万松汇报：现场查无异常，雷电减弱，要求试送。 29日3:26令供电所方万松：乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行—3：27已转线路正常。 | 雷害 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-08-01 | F044E258-3976-49B7-A928-B8F34BD67AB1 | 1日11:52 国强变10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸。故障原因为：10kV西山下分支线#3-#4杆山体滑坡，树枝靠在线路上 | 11:52 国强变10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸。即通知坂仔所方万松组织人员巡线。电话通知并确认龙潭电站、乾岭电站机组停机。 14:35 坂仔所方万松汇报：经巡线，10kV乾岭支线#24杆前段线路查无异常，申请断开10kV乾岭支线#24Z-3510开关及10kV乾岭支线#26杆Z-3505开关，试送10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关。 即令其：1、10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关由运行转热备用；2、10kV乾岭支线#26杆Z-3505开关由运行转热备用——14:40执行完毕 14:47 配调苏小彬令朱英娇：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行——14:48操作完毕，试送正常，通知龙潭电站机组可以并网。 15：40 坂仔所方万松汇报：经巡线10kV西山下分支线#3-#4杆山体滑坡，树枝靠在线路上，现已处理完毕，人员撤离，线路可以恢复送电。 即令其1、10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关由热备用转运行。2、10kV乾岭支线#26杆Z-3505开关由热备用转运行。--15:47执行完毕，线路正常。通知乾岭电站机组可以并网运行 | 10kV西山下分支线#3-#4杆山体滑坡，树枝靠在线路上 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-08-15 | C229ED4E-9E3C-438D-AF46-F9064F430FCB | 15日12:52 国强变高坑线905水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸,故障原因为：雷击 | 15日12:52 国强变高坑线905水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，即通知坂仔供电所方万松进行巡线 15日13:45 收到现场方万松汇报：10kV水尾支线#21杆后端线路巡视无异常，申请试送电 15日13:46 配调卢灿辉令方万松：水尾支线#21杆Z-3512柱上开关由热备用转运行15日13:46执行完毕，线路运行正常 | 强对流天气，雷击频繁，线路为裸导线，防雷措施不足。 | 国强变高坑线905线路水尾支线#21杆Z-3512断路器 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 用户设备用户设备故障 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-08-16 | 8F592F1A-131B-4FC9-B39C-EDB05E351447 | 16日23:20 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，故障原因为：待查 | 23:20 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，通知并确认10kV高坑线龙潭电站机组停机，通知坂仔所方万松到现场确认并组织人员巡视线路 23:40 坂仔所方万松汇报：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关现场确有跳闸，后段线路巡视无异常，申请试送 23:41 令调控员杨金伟：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行——23:41操作完毕，线路正常 | 小动物影响 | 国强变10kV大高坑线水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 支柱绝缘子断裂脱落 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-08-17 | D025A3C4-D917-449A-A0B8-C833998E88FD | 2020年8月17日22:01 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，故障原因为：10kV龙潭弯电站支线#02杆耐张瓷瓶击穿。 | 22:01 DMS研判：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，即通知坂仔所方万松组织人员巡线。通知龙潭电站机组停机。 23：40 坂仔所方万松汇报：10kV龙潭弯电站支线#02杆耐张瓷瓶击穿，申请断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关转冷备用。 23:42 配调苏小彬令方万松：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转冷备用17日23:43执行完毕 23:40 配调苏小彬令方万松：查10kV龙潭弯电站支线#08杆龙潭电站配变确在热备用17日23:41执行完毕 17日23:52 许可配电故障抢修单NO：PHGD-0572，工作负责人：黄学礼 ，工作内容：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸 断开10kV龙潭弯电站支线#08杆龙潭电站高压跌落式熔断器，安全措施：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸，断开10kV龙潭弯电站支线#08杆龙潭电站高压跌落式熔断器 18日00:58 终结故障抢修单NO:PHGD-0572，抢修工作内容：10kV龙潭弯电站支线#02杆更换耐张瓷瓶（抢修）抢修结束并验收合格，线路具备送电条件 18日00:59 配调苏小彬令方万松：大水坑分支线#01杆Z-3445柱上开关由冷备用转运行18日00:59下令 | 雷击造成耐张瓷瓶烧毁 | 国强变高坑线905线路大水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-08-21 | 48F6936B-CC08-4EF5-ACB8-1FFC99495B1F | 21日22:33 乾岭支线#01杆Z-3507开关 跳闸；乾岭支线#01杆Z-3507开关乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 21日22:33 乾岭支线#01杆Z-3507开关 跳闸；乾岭支线#01杆Z-3507开关乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】。 即通知【xxx】 _ | 雷击 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-08-23 | FEF0370C-ECB3-4647-90BF-A9E31DA6EBB2 | 23日17:27 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸；故障原因为： | 23日17:27 DMS系统研判10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸， 即通知10kV乾岭支线乾岭电站机组停机，通知坂仔所方万松组织人员巡视 _ | 雷击 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-09-20 | 71FBB505-66A7-40DD-9CD7-1BB7E8AE524B | 20日16:4 乾岭支线#01杆Z-3507开关 跳闸；乾岭支线#01杆Z-3507开关乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】故障原因为：【xxx】【x日x点x分】隔离故障+【x日x点x分】送电正常+【原断点：xxxx】 | 20日16:4 乾岭支线#01杆Z-3507开关 跳闸；乾岭支线#01杆Z-3507开关乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作； 【重合成功；重合成功后加速动作再次跳闸；未启动重合闸；大电流闭锁重合闸】。 即通知【xxx】 _ | 雷害 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 变压器端子短路 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-11-25 | 9BE9885D-1D6D-4788-8F98-995414E6F750 | 2020年11月25日1:28 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作跳闸。原因：无异常 | 1:28 DMS系统研判：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作跳闸。确认龙潭电站机组已停机，通知坂仔所方万松到现场确认并组织人员巡线。 1:39 坂仔所方万松汇报：10kV乾岭支线#01杆后段线路巡视无异常 1:40 调控中心遥控：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行 1：44 通知龙潭电站机组并网 | 10kV深坑矿区分支线#04杆深坑矿区主变有放电痕迹 | 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 其他其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2020-12-03 | 34F70D2E-F797-40FF-A82D-3625D25EC92C | 2020年12月3日19:31 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸未投，故障原因为：10kV深坑矿区分支线#04杆深坑矿区配变高压计量有放电痕迹（用户产权） | 19:31 DMS系统研判：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅱ段保护动作跳闸，重合闸未投，即通知坂仔供电所赖建林组织人员巡线 19：32 确认龙湾电站、乾岭电站发电机组停机解列 19:54 收到现场赖建林汇报：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关后端巡视无异常，申请试送10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关 19:56 遥控操作：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行--19:57操作完毕，线路运行正常 19：58 告知龙湾电站、乾岭电站可以并网发电 12月4日 16:16 坂仔所蓝能通汇报：10kV深坑矿区分支线#04杆深坑矿区配变高压计量有放电痕迹（用户产权），无明显故障，可继续运行 | 10kV深坑矿区分支线#04杆深坑矿区配变高压计量有放电痕迹（用户产权） | 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 线夹短路、接地 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-01-28 | 800CD54B-6DA3-42D4-AAD6-4CEF9AB52BB5 | 28日9:45 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸,故障原因为：10kV龙潭湾电站支线#07杆龙潭湾电站高计有放电痕迹 | 28日9:45 DMS弹窗：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，即通知坂仔供电所侯建闽故障巡 11:57 收到现场曾海涛汇报：汇报：10kV龙潭湾电站支线#07杆龙潭湾电站高计有放电痕迹，现不影响线路运行，申请试送 12:02配调朱英娇遥控操作_：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行于28日12:01操作完毕 | 10kV龙潭湾电站支线#07杆龙潭湾电站高计有放电痕迹 | 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 其他其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-03-10 | BC0F1C00-AB61-4BE9-9F56-B46B8E19E50D | 10日7:30 10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，故障原因为：小鸟碰到10kV乾岭电站分支线#02杆乾岭电站高压计量（用户产权） | 10日7:30 DMS系统故障研判：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，通知并确认10kV高坑线乾岭电站机组停机，即通知坂仔所赖建林到现场确认并组织人员巡线 09:29 坂仔所赖建林汇报：经巡视发现小鸟碰到10kV乾岭电站分支线#02杆乾岭电站高压计量（用户产权），用户已处理完毕，无其他异常，人员撤离，申请试送，即令其：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关由热备用转运行——09:31执行完毕，线路正常 无需抢修类型归档:试送成功。 | 小鸟碰到10kV乾岭电站分支线#02杆乾岭电站高压计量 | 10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 其他其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-04-16 | F18C7F3A-D4ED-42D5-9B98-9D9FBEA848BF | 16日23:30 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸，故障原因为：10kV大水坑分支线#16-#19杆树梢靠到导线 | 16日23:30 DMS研判：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸，即通知坂仔镇供电所赖建林组织人员巡线，通知并确认乾岭电站、龙潭电站发电机组已停机解列 17日 00:34 坂仔镇供电所赖建林报：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关前端巡视无异常，人员已撤离，申请10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由运行转热备用，10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行，同意 00:34 配调钟海滩令赖建林：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由运行转热备用——00:36执行完毕 00:37 配调钟海滩令赖建林：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行——00:39执行完毕，正常 01:27 配调杨忻泽令赖建林：10kV大水坑分支线#13杆P-3557刀闸由合闸转分闸——01:31执行完毕 01:31 配调杨忻泽令赖建林：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行——01:45执行完毕，正常 01:46 通知乾岭电站、龙潭电站发电机组可以并网发电 17日21:14 收到现场赖建林汇报：10kV大水坑分支线#16-#19杆树梢靠到导线已处理完毕，人员撤离。线路可以送电 21:15 配调林雅仪令赖建林：10kV大水坑分支线#28A杆白沙林场大水坑配变由运行转热备用--21:20执行完毕 21:15 配调林雅仪令赖建林：10kV大水坑分支线#13杆P-3557刀闸由分闸转合闸--21:20执行完毕 21:15 配调林雅仪令赖建林：10kV大水坑分支线#28A杆白沙林场大水坑配变由热备用转运行--21:20执行完毕 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 雷击 | 国强变10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 支柱绝缘子爬电闪络 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-07-29 | 6C4286D8-4287-4670-B189-B66876BA11A2 | 29日19:31 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸，故障原因为：10kV龙潭弯电站支线#02杆B相悬式瓷瓶击穿 | 29日19:31 DMS研判大水坑分支线#01杆Z-3445开关跳闸。即通知坂仔所赖文洋组织巡线 19:32 确认龙潭电站所有机组确已停机解列 29日20:50 配调陈炎煌收到现场曾海涛汇报：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关后端线路巡视无异常，申请试送 29日20:52配调陈炎煌遥控操作_：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行——20:52操作完毕——再次跳闸，试送不成功 20:55 坂仔所曾海涛申请隔离10kV大水坑分支线#13杆P-3557刀闸后试送 29日21:27 配调陈炎煌令曾海涛：10kV大水坑分支线#13杆P-3557刀闸由合闸转分闸——21:30执行完毕 29日21:32配调汤腾凯遥控操作_：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行——21:32操作完毕——再次跳闸，试送不成功 23:45坂仔所方万松汇报：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关至10kV龙潭弯电站支线#06刀闸巡视无发现异常，申请隔离10kV龙潭弯电站支线#06刀闸，进行试送 29日23:48 配调低压林忠裕令方万松：10kV龙潭弯电站支线#06刀闸由合闸转分闸29日23:50执行完毕 29日23:52 配调低压林忠裕令邹少锋：大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行29日23:52下令 29日23:54配调林忠裕遥控操作邹少锋：大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转运行于29日23:54操作完毕,试送不成功 30日13:09 许可配电故障抢修单NO：PHGD-0593，工作负责人：李绍鹏 ，工作内容：10kV龙潭弯电站支线#02杆B相悬式瓷瓶击穿抢修，安全措施： 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关转冷备用 10kV龙潭弯电站支线#08杆龙潭电站配变转热备用 30日14:25 赖建林汇报：抢修单PHGD-0593验收合格，具备送电条件。 30日14:27 李绍鹏汇报：终结故障抢修单PHGD-0593，抢修工作内容：10kV龙潭弯电站支线#02杆B相悬式瓷瓶击穿抢修 送电指令票详见指令票NO：ZZPAJ21070404Z | 10kV龙潭弯电站支线#02杆B相悬式瓷瓶击穿 | 国强变高坑线905线路大水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-07-30 | 6655FAEC-402B-4E65-A4AC-0C96E0C97E0E | 30日 14:56 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸，故障原因：恶劣天气 | 14:56 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关跳闸，通知坂仔所候建闽 15:17 坂仔所候建闽报：现场恶劣天气，巡线无异常，申请试送 30日15:20 配调黄宇云令龚庆源：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行30日15:21执行完毕 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 雷击 | 国强变10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-08-08 | 7A47C137-1BF4-46A3-9A12-FFD3B94C1712 | 8日15:47 10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，故障原因为：雷害 | 8日15:47 DMS系统研判：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，即通知坂仔供电所朱雄文组织人员巡查 08日16:18 坂仔供电所朱雄文报：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸 8日1620 确认乾岭电站发电机组停机解列 08日16:26 配调肖丽华收到现场候建闽汇报：10kV乾岭支线#24杆后端巡线无异常，雷击引起的，人员已撤离，申请试送馈线 08日16:26 配调龚庆源令候建闽：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关由热备用转运行——16:33执行完毕，正常 08日 16:34 通知乾岭电站发电机组可以并网发电 无需抢修类型归档:试送成功，已全部复电。 | 雷击 | 国强变10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 无间隙避雷器本体击穿 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2021-08-17 | F1F75540-6FE6-439E-925D-F39B0DB38A9D | 17日16:0 10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，故障原因为：10kV水尾支线#66国强半池村水尾配变避雷器AB相击穿 | 17日16:0 DMS研判：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸。即通知坂仔变黄丽明 17日16:48 联/配调黄宇云收到现场方万松汇报：10kV水尾支线#66国强半池村水 尾配变避雷器AB相击穿 17日16:47 联/配调黄宇云令方万松：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关由热备用转运行17日16:47下令 | 10kV水尾支线#66杆国强半池村水尾配变避雷器AB相击穿 | 国强变10kV水尾支线#21杆Z-3512开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 柱上开关本体烧毁 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-12-17 | CB1F31E0-5D4C-41AC-B459-1E1CED62A8D4 | 17日5:43 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关过流Ⅰ段保护动作跳闸。故障原因为：10kV大水坑分支线#15杆Z-3497开关本体击穿 | 17日5:43 DMS研判：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关过流Ⅰ段保护动作跳闸即通知抢修班组巡视跳闸点大水坑分支线#01杆Z-3445开关及其之后的设备，重点关注大水坑分支线#01杆Z-3445开关至10kV龙新分支线#02杆Z-3481开关、10kV龙深分支线#38杆Z-3482开关之间区域。05时49分巡视人赖建林、蓝能通、曾栋梁接受通知，开始巡线。 17日07:38 联/配调林雅仪收到现场蓝能通汇报：现场确认跳闸开关为：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关，10kV大水坑分支线#15杆Z-3497开关本体击穿，申请10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转冷备用、断开10kV闽谭分支线03杆P-3168刀闸（保障工作安全措施） 17日07:44 联/配调林雅仪令蓝能通：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由 热备用转冷备用，17日08:02操作成功 17日07:44 联/配调林雅仪令蓝能通：10kV闽潭分支线#03杆P-3168刀闸由合闸转分闸，17日08:21操作成功 17日09:51 申请配电故障抢修单NO：PHGD-20221217，工作负责人：姜波，工作内容：10kV大水坑分支线#15杆Z-3497开关拆除（本体击穿），安全措施：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸、10kV闽潭分支线#03杆P-3168刀闸。 17日09:54 许可申请配电故障抢修单NO：PHGD-20221217，工作负责人：姜波，工作内容：10kV大水坑分支线#15杆Z-3497开关拆除（本体击穿），安全措施：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸、10kV闽潭分支线#03杆P-3168刀闸。 10:57 办理配电故障抢修单NO：PHGD-20221217工作终结,抢修负责人：姜波,抢修任务：10kV大水坑分支线#15杆Z-3497开关拆除（本体击穿）,抢修安措:断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸、10kV闽潭分支线#03杆P-3168刀闸。 送电票：ZZPH22120099，17日10:59开始执行，17日11时05分执行完毕。 | 10kV大水坑分支线#15杆Z-3497开关本体击穿 | 10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 跌落式熔断熔丝熔断 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-11-08 | ADF2048F-7291-44CF-825D-8F7298CD2F4F | 8日15:43 10kV班玖飞支线#42杆Z-3409开关跳闸，故障原因为：10kV金京洋分支线#18B杆金京洋村金京洋配变高压跌落式熔断器A相击穿 | 15:45 DMS系统研判：10kV班玖飞支线#42杆Z-3409开关跳闸，即通知抢修班组巡视跳闸点班玖飞支线#42杆Z-3409开关及其之后的设备。15时54分巡视人赖建林、蓝能通、曾栋梁接受通知，开始巡线。 08日17:49 坂仔所蓝能通汇报：10kV班玖飞支线#42杆Z-3409开关现场在热备用状态，10kV金京洋分支线#18B杆金京洋村金京洋配变高压跌落式熔断器A相击穿，申请转空载运行；且无发现其他异常，申请试送10kV班玖飞支线#42杆Z-3409开关 08日17:52 联/配调林高祥令蓝能通：10kV金京洋分支线#18B杆金京洋村金京洋配变由运行转空载运行，08日17:53操作成功 08日17:52 联/配调林高祥令蓝能通：10kV班玖飞支线#42杆Z-3409开关由热备用转运行，08日17:55操作成功，正常 08日17:58 坂仔所蓝能通汇报：10kV金京洋分支线#18B杆金京洋村金京洋配变高压跌落式熔断器A相击穿更换完成，申请试送 08日17:59 联/配调林高祥令蓝能通：10kV金京洋分支线#18B杆金京洋村金京洋配变由空载运行转运行，08日18:12操作成功，正常 | 10kV金京洋分支线#18B杆金京洋村金京洋配变高压跌落式熔断器A相击穿 | 国强变高坑线905线路班玖飞支线#42杆Z-3409开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 紧急停电 | 分支线停电 | 2022-08-27 | A631CDC7-B40D-4577-8542-58BB9C2409CB | 27日20:44 紧急停电：巡视发现10kV水尾支线#21杆Z-3512开关在分闸位置，故障原因：雷害 | 20时44分，联/配调何振坚发布停电信息，发布设备为10kV水尾支线#21杆Z-3512开关，通知相关人员巡视10kV水尾支线#21杆Z-3512开关及其之后设备。20时51分巡视人曾海涛、赖建林、蓝能通、朱雄文接受通知，开始巡线。 27日21:13 联/配调何振坚收到现场曾海涛汇报：现场10kV水尾支线#21杆Z-3512开关在分闸位置，巡视无发现异常，申请试送10kV水尾分支线#21杆Z-3512开关，故障原因：雷害；故障现象：强对流天气 27日21:14 联/配调何振坚令曾海涛：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关由热备用转运行，27日21:22操作成功，正常 | 雷击 | 国强变高坑线905线路水尾支线#21杆Z-3512开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线断线断股 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-08-14 | 91F3F99C-7527-43AB-A86E-9C18BC65D6E3 | 14日4:39 10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；故障原因为：10kV龙潭湾电站支线#01杆-#02杆断线 | 14日4:41 DMS系统研判：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关过流Ⅰ段保护动作跳闸，大电流闭锁重合闸；即通知坂仔所赖建林组织人员巡线。确认龙潭湾水电站、乾岭水电站机组已停机 14日06:08 联/配调林高祥收到现场赖建林汇报：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关、10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关确在热备用状态。经巡视10kV龙潭湾电站支线#01杆-#02杆断线 06:08 联/配调林高祥遥控_：10kV乾岭支线#01杆Z-3507开关由热备用转运行——06:08操作成功，线路正常 06:09 联/配调林高祥令坂仔所赖建林：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由热备用转冷备用——06:10操作成功 6:15 通知乾岭水电站机组并网 06:26 联/配调林高祥收到坂仔所赖建林汇报：查10kV龙潭弯电站支线#06杆杆上刀闸确在分闸位置 10:10 申请配电故障抢修单NO：PHGD20164585，工作负责人：李木辉 ，工作内容：10kV龙潭弯电站支线#01杆-#02杆导线断线抢修，安全措施：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸，断开10kV龙潭弯电站支线#06杆杆上刀闸。 10:11抢修许可：票号：PHGD20164585，抢修负责人：李木辉，抢修任务：10kV龙潭弯电站支线#01杆-#02杆导线断线抢修，抢修安措：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸，断开10kV龙潭弯电站支线#06杆杆上刀闸。 13:44 联/配调程舒渊收到坂仔所赖建林汇报：配电故障抢修单NO：PHGD20164585工作结束，验收合格，具备送电条件 14日13:48抢修终结：票号：PHGD20164585，抢修负责人：李木辉，抢修任务：10kV龙潭弯电站支线#01杆-#02杆导线断线抢修，抢修安措：断开10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关及P-3508刀闸，断开10kV龙潭弯电站支线#06杆杆上刀闸。 13:52 联/配调程舒渊令坂仔所赖建林：10kV大水坑分支线#01杆Z-3445开关由冷备用转运行——13:54操作成功，正常 即通知龙潭弯电站自行送电，且机组可并网 | 10kV龙潭湾电站支线#01杆-#02杆断线 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#01杆Z-3507开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-07-27 | 49D068F9-C594-4FEF-99DC-E01033A1A4BE | 27日15:25 国强变10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，故障原因为：雷害。 | 27日15:26 DMS研判：国强变10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，即通知坂仔所赖建林组织人员巡视，巡视跳闸点乾岭支线#24杆Z-3510开关及其之后的设备。通知乾岭水电站机组停机。 27日16:28 联/配调苏小彬收到现场赖建林汇报：经巡线，无发现异常，雷害引起跳闸，申请试送 27日16:29 联/配调何振坚令赖建林：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关由热备用转运行，27日16:33操作成功。通知乾岭水电站机组可以并网。 | 雷害 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#24杆Z-3510开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-07-14 | 1F94CDD8-C2A6-4682-8361-AFD2A99DF0AB | 14日17:0 10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，故障原因为：雷击 | 14日17:1 10kV水尾支线#21杆Z-3512开关跳闸，即通知坂仔所曾海涛组织人员巡线 14日17:57 联/配调林高祥收到现场赖建林汇报：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关后段线路经巡视是雷击引起跳闸，现巡视无发现异常，申请试送 14日17:58 联/配调林高祥令赖建林：10kV水尾支线#21杆Z-3512开关由热备用转运行，14日18:00操作成功，线路正常 | 雷击 | 10kV水尾支线#21杆Z-3512开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 其他其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-06-26 | 667F9208-1752-4A12-97BE-263788B00E60 | 26日13:08 10kV乾岭支线#26杆Z-3469开关跳闸，故障原因为：10kV乾岭支线#26杆后端线路受雷害影响 | 13:08 DMS系统研判：10kV乾岭支线#26杆Z-3469开关跳闸，即通知坂仔所赖建林巡视跳闸点10kV乾岭支线#26杆Z-3469开关及其之后的设备。 14:18 联/配调程舒渊收到板仔所赖建林汇报：10kV乾岭支线#26杆Z-3469开关跳闸；10kV乾岭支线#26杆后端巡视无异常，故障原因为雷害，申请试送10kV乾岭支线#26杆Z-3469开关 14:19 联/配调何振坚令板仔所赖建林：10kV乾岭支线#26杆Z-3469开关由热备用转运行——14:21操作成功，正常 | 10kV乾岭支线#26杆后端线路受雷害影响 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#26杆Z-3469开关 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 用户设备其他 | 线路开关跳闸 | 主干线部分停电 | 2022-04-01 | 35BFAEDF-16DC-4973-A047-21853D2B7474 | 1日23:55 10kV高坑线#61杆Z-3505开关跳闸。故障原因为：10kV高坑线#65杆碧兴电站专变外观有冒油（用户产权）。 | 1日23:56 DMS研判：国强变10kV高坑线#61杆Z-3505开关跳闸，即通知碧兴电站机组停机，巡视跳闸点Z-3505断路器及其之后的设备。00时10分巡视人曾海涛、赖建林、蓝能通、候建闽接受通知，开始巡线。 02日01:26 联/配调苏小彬收到现场曾海涛汇报：10kV高坑线#65杆碧兴电站专变外观有冒油，疑似故障。用户已自行将10kV高坑线#65杆碧兴电站专变转热备用，无其他异常，申请试送。 02日01:26 联/配调苏小彬令曾海涛：10kV高坑线#61杆Z-3505开关由热备用转运行，02日01:56操作成功 | 水电站内部故障 | 国强变高坑线905线路Z-3505断路器 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 裸导线其他 | 线路开关跳闸 | 分支线停电 | 2022-03-30 | EC958208-934B-4E4D-9E97-90EA95E1517C | 30日 01:28 国强变10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关跳闸，故障原因为：雷害。 | 30日02:04 联调苏小彬收到现场蓝能通汇报：现场确认跳闸开关为：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关在断开位置；试送设备：10kV乾岭支线#24杆Z-3510断路器；故障原因：雷害；故障现象：经巡视10kV乾岭支线#24杆后端无异常，申请试送 30日02:05 联调苏小彬令蓝能通：10kV乾岭支线#24杆Z-3510开关由热备用转运行，30日02:10操作成功 | 雷击跳闸 | 国强变高坑线905线路乾岭支线#24断路器 | 国强变高坑线905
bbec3e6d-dbec-4984-815b-742004b299ca | 用户设备断裂脱落 | 线路开关跳闸 | 主干线全线停电 | 2022-03-29 | 61EC4499-3481-488B-9B6A-16D8F957782C | 29日9:40 （国强简易变）花溪站#2主变35kV侧302开关过流保护跳闸。故障原因为：10kV高坑线#65杆碧兴电站杆上C相悬式瓷瓶击穿（用户产权）。 | 29日9:42 （国强简易变）花溪站#2主变35kV侧302开关过流保护跳闸。电话通知吉利电站、乾岭电站、碧兴电站、龙潭电站机组停机，即通知运检部曾昆山进站巡视，巡视跳闸点高坑线#00杆Z-3444开关，及其之后的设备，重点关注10kV高坑线班玖飞支线#42杆-#43杆故障指示器后面区域，_10时07分巡视人曾海涛,赖建林,候建闽 接受通知，开始巡线。 29日10:48 联调苏小彬收到现场曾海涛汇报：现场确认跳闸开关为：10kV班玖飞支线#45杆Z-3508开关；隔离设备：10kV高坑线#61杆Z-3505开关；隔离状态：冷备用；巡视无异常范围：10kV高坑线00杆-10kV高坑线61杆；故障原因：雷害；故障现象：碧兴电站架空类支柱绝缘子爬电闪络；故障点：碧兴电站；故障备注：10kV高坑线#65杆碧兴电站杆上C相悬式瓷瓶击穿。 10:50 运检部曾昆山汇报：花溪站#2主变本体及35kV侧302开关间隔及出线电缆无发现异常，申请试送主变。 29日10:51 联调苏小彬令曾海涛：10kV高坑线#61杆Z-3505开关由运行转冷备用，29日10:54操作成功 10:55 令花溪站陈志强：花溪站#2主变35kV侧302开关开关由热备用转运行。——11:14执行完毕，试送正常。通知吉利电站、乾岭电站、龙潭电站机组可以并网。 29日16:07 联/配调苏小彬收到现场曾海涛汇报：巡视无异常范围：10kV高坑线#62杆-10kV高坑线#67杆；试送设备：10kV高坑线#61杆Z-3505开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：碧兴电站杆上C相悬式绝缘子击穿。； 故障点：碧兴电站；故障备注：用户内部故障（碧兴电站）杆上C相悬式绝缘子击穿，用户已处理，经验收合格，具备送电条件。 29日16:07 联/配调苏小彬收到现场曾海涛汇报：巡视无异常范围：10kV高坑线#62杆-10kV高坑线#67杆；试送设备：10kV高坑线#61杆Z-3505开关； 故障原因：用户内部故障；故障现象：碧兴电站杆上C相悬式绝缘子击穿。； 故障点：碧兴电站；故障备注：用户内部故障（碧兴电站）杆上C相悬式绝缘子击穿，用户已处理，经验收合格，具备送电条件。 29日16:06 联/配调苏小彬收到现场曾海涛汇报：巡视无异常范围：10kV高坑线#62杆-10kV高坑线#67杆；试送设备：10kV高坑线#61杆Z-3505开关； 故障原因：用户内部故障； 故障点：碧兴电站 29日16:08 联/配调苏小彬令曾海涛：10kV磊鑫石材分支线#02杆Z-3509开关由冷备用转运行29日16:08下令 29日16:10 联/配调苏小彬令候建闽：10kV高坑线#61杆Z-3505开关由冷备用转运行，29日16:26操作成功 | 10kV高坑线#65杆碧兴电站杆上C相悬式瓷瓶击穿（用户产权）。 | 国强变高坑线905线路高坑线#00杆Z-3444开关 | 国强变高坑线905